## Condiciones generales
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | B
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | No | Frecuencia simulada
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | F | Frecuencia simulada
Capacidad efectiva neta (MW) | 99.9
Mínimo técnico (MW) | 1
Potencia nominal en el POM (MW)* | NA | No Aplica
Carga del cliente en el momento de la prueba (MW)* | NA | No Aplica
Rango de la prueba operativo** | NA | No Aplica
*Solo aplica para Autogeneradores que no entregan excedentes
**Para autogeneradores sin entrega de excedentes el rango operativo será la carga del cliente menos el Mínimo técnico operativo de la planta visto a la salida de esta.

## Tiempo de establecimiento neg
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
Registro
[5 empty] | Fecha y hora | t | Potencia activa (MW) en el POI | Lim inferior (MW) | Lim superior (MW)
[5 empty] | 04/09/2024 12:26:25 | 0.007164 | 82.9999 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.015499 | 82.9995 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.023834 | 82.9991 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.032169 | 82.9992 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.040504 | 82.9992 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.04884 | 82.9988 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.057175 | 82.9983 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.06551 | 82.9979 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.073841 | 82.9974 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.082176 | 82.9967 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.090511 | 82.996 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.098846 | 82.996 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.10718 | 82.9959 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.11551 | 82.9959 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.12385 | 82.9958 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.13218 | 82.9958 | 76.2164 | 75.7962
Tiempo de establecimiento (s): |  |  | 8.52 |  |  | 0.14051 | 82.9958 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.14885 | 82.9961 | 76.2164 | 75.7962
Tiempo intersección [s] | Tiempo escalón [s] | Tiempo establecimiento [s] |  |  |  | 0.15718 | 82.9963 | 76.2164 | 75.7962
11.4469 | 2.9223 | 8.5246 |  | 66 |  | 0.16552 | 82.9966 | 76.2164 | 75.7962
11.4469 | 2.9223 |  |  | 90 |  | 0.17385 | 82.997 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.18219 | 82.9967 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.19052 | 82.9965 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.19886 | 82.9971 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.20719 | 82.9976 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.21553 | 82.9971 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.22386 | 82.9966 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.23219 | 82.9964 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.24053 | 82.9961 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.24886 | 82.9959 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.2572 | 82.9957 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.26553 | 82.9954 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.27386 | 82.9952 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.2822 | 82.9951 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.29053 | 82.995 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.29887 | 82.9951 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.3072 | 82.9953 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.31554 | 82.9951 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.32387 | 82.9949 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.33221 | 82.9954 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.34054 | 82.996 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.34887 | 82.9964 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.35721 | 82.9969 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.36554 | 82.9964 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.37388 | 82.9959 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.38221 | 82.9959 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.39055 | 82.9958 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.39888 | 82.9955 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.40722 | 82.9951 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.41555 | 82.9952 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.42389 | 82.9953 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.43222 | 82.9955 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.44056 | 82.9956 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.44889 | 82.9954 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.45723 | 82.9952 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.46556 | 82.9953 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.4739 | 82.9953 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.48223 | 82.9952 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.49057 | 82.995 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.49891 | 82.9951 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.50724 | 82.9952 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.51558 | 82.9956 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.52391 | 82.9961 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.53225 | 82.9964 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.54058 | 82.9967 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.54892 | 82.9965 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.55725 | 82.9964 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.56559 | 82.9959 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.57392 | 82.9954 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.58226 | 82.9952 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.59059 | 82.995 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.59893 | 82.9958 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.60726 | 82.9966 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.6156 | 82.9965 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.62393 | 82.9963 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.63227 | 82.9967 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.6406 | 82.9971 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.64894 | 82.9975 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.65727 | 82.998 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.66561 | 82.9979 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.67394 | 82.9978 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.68228 | 82.9978 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.69061 | 82.9977 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.69895 | 82.9975 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.70728 | 82.9972 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.71562 | 82.9973 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.72395 | 82.9975 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.73229 | 82.9974 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.74062 | 82.9974 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.74896 | 82.9971 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.75729 | 82.9969 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.76563 | 82.9973 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.77396 | 82.9977 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.7823 | 82.9982 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.79063 | 82.9988 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.79897 | 82.9988 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.8073 | 82.9988 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.81564 | 82.9987 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.82397 | 82.9986 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.83231 | 82.9992 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.84064 | 82.9998 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.84898 | 83.0003 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.85732 | 83.0007 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.86565 | 83.0008 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.87398 | 83.001 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.88232 | 83.0014 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.89065 | 83.0019 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.89899 | 83.0017 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.90732 | 83.0016 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.91565 | 83.0012 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.92399 | 83.0007 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.93232 | 83.0003 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.94066 | 82.9999 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.94899 | 82.9995 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.95732 | 82.9991 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.96566 | 82.9983 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.974 | 82.9975 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.98233 | 82.9973 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.99066 | 82.9971 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 0.999 | 82.9966 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.0073 | 82.9961 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.0157 | 82.9953 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.024 | 82.9944 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.0323 | 82.9939 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.0407 | 82.9933 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.049 | 82.993 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.0573 | 82.9927 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.0657 | 82.9929 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.074 | 82.993 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.0823 | 82.9931 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.0907 | 82.9932 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.099 | 82.9931 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.1073 | 82.9929 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.1157 | 82.9928 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.124 | 82.9928 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.1323 | 82.9926 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.1407 | 82.9923 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.149 | 82.9924 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.1573 | 82.9924 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.1657 | 82.9929 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.174 | 82.9935 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.1824 | 82.9935 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.1907 | 82.9935 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.199 | 82.9939 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.2074 | 82.9943 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.2157 | 82.9946 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.224 | 82.9949 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.2324 | 82.9957 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.2407 | 82.9965 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.249 | 82.9962 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.2574 | 82.9959 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.2657 | 82.9959 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.274 | 82.9959 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.2824 | 82.9963 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.2907 | 82.9967 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.299 | 82.997 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.3074 | 82.9973 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.3157 | 82.9975 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.324 | 82.9977 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.3324 | 82.998 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.3407 | 82.9982 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.3491 | 82.9981 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.3574 | 82.9981 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.3657 | 82.9986 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.3741 | 82.9991 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.3824 | 82.9996 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.3907 | 83.0002 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.3991 | 83.0004 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.4074 | 83.0006 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.4157 | 83.0008 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.4241 | 83.0011 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.4324 | 83.002 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.4407 | 83.003 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.4491 | 83.0036 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.4574 | 83.0042 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.4657 | 83.0052 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.4741 | 83.0062 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.4824 | 83.0063 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.4907 | 83.0064 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.4991 | 83.0064 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.5074 | 83.0064 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.5158 | 83.0072 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.5241 | 83.0079 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.5324 | 83.0084 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.5408 | 83.0089 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.5491 | 83.0094 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.5574 | 83.0099 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.5658 | 83.0099 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.5741 | 83.0098 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.5824 | 83.0094 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.5908 | 83.009 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.5991 | 83.0088 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.6074 | 83.0085 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.6158 | 83.0078 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.6241 | 83.0071 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.6324 | 83.0069 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.6408 | 83.0067 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.6491 | 83.0064 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.6575 | 83.0061 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.6658 | 83.0062 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.6741 | 83.0062 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.6825 | 83.0059 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.6908 | 83.0055 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.6991 | 83.0049 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.7075 | 83.0044 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.7158 | 83.0041 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.7241 | 83.0039 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.7325 | 83.0042 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.7408 | 83.0046 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.7491 | 83.0052 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.7575 | 83.0058 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.7658 | 83.006 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.7741 | 83.0061 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.7825 | 83.006 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.7908 | 83.0059 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.7991 | 83.0064 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.8075 | 83.0071 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.8158 | 83.0071 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.8242 | 83.0072 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.8325 | 83.0073 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.8408 | 83.0074 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.8492 | 83.0073 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.8575 | 83.0073 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.8658 | 83.0077 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.8742 | 83.0081 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.8825 | 83.0071 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.8908 | 83.0061 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.8992 | 83.0061 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.9075 | 83.0062 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.9158 | 83.0062 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.9242 | 83.0062 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.9325 | 83.0064 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.9408 | 83.0066 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.9492 | 83.0068 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.9575 | 83.0071 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.9658 | 83.0069 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.9742 | 83.0067 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.9825 | 83.0072 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.9908 | 83.0076 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 1.9992 | 83.008 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.0075 | 83.0083 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.0158 | 83.0084 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.0242 | 83.0084 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.0325 | 83.0091 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.0409 | 83.0098 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.0492 | 83.0102 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.0575 | 83.0106 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.0659 | 83.0108 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.0742 | 83.011 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.0825 | 83.011 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.0909 | 83.0111 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.0992 | 83.011 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.1075 | 83.011 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.1159 | 83.0111 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.1242 | 83.0112 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.1325 | 83.0111 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.1409 | 83.011 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.1492 | 83.0112 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.1575 | 83.0115 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.1659 | 83.012 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.1742 | 83.0124 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.1825 | 83.0132 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.1909 | 83.0139 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.1992 | 83.014 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.2075 | 83.0142 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.2159 | 83.0138 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.2242 | 83.0135 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.2325 | 83.0139 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.2409 | 83.0144 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.2492 | 83.015 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.2575 | 83.0156 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.2659 | 83.0155 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.2742 | 83.0155 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.2825 | 83.016 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.2909 | 83.0164 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.2992 | 83.0173 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.3075 | 83.0182 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.3159 | 83.0183 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.3242 | 83.0183 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.3325 | 83.0188 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.3409 | 83.0192 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.3492 | 83.0196 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.3575 | 83.0201 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.3659 | 83.0205 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.3742 | 83.0209 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.3825 | 83.0215 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.3909 | 83.022 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.3992 | 83.0224 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.4075 | 83.0227 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.4159 | 83.0228 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.4242 | 83.0229 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.4325 | 83.0238 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.4409 | 83.0246 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.4492 | 83.0248 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.4575 | 83.025 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.4659 | 83.0255 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.4742 | 83.026 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.4825 | 83.0262 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.4909 | 83.0265 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.4992 | 83.0272 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.5075 | 83.0279 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.5159 | 83.0285 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.5242 | 83.0292 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.5325 | 83.0301 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.5409 | 83.0311 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.5492 | 83.0318 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.5575 | 83.0325 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.5659 | 83.0325 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.5742 | 83.0326 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.5825 | 83.0324 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.5909 | 83.0322 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.5992 | 83.0326 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.6075 | 83.033 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.6159 | 83.0337 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.6242 | 83.0345 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.6325 | 83.0346 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.6409 | 83.0348 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.6492 | 83.0351 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.6575 | 83.0353 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.6659 | 83.035 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.6742 | 83.0346 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.6825 | 83.0352 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.6909 | 83.0357 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.6992 | 83.0358 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.7075 | 83.0358 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.7159 | 83.036 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.7242 | 83.0361 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.7325 | 83.0366 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.7409 | 83.0371 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.7492 | 83.0373 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.7575 | 83.0375 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.7659 | 83.038 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.7742 | 83.0386 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.7825 | 83.0394 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.7909 | 83.0401 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.7992 | 83.0411 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.8075 | 83.0421 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.8159 | 83.043 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.8242 | 83.0438 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.8325 | 83.0447 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.8409 | 83.0456 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.8492 | 83.0468 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.8575 | 83.048 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.8659 | 83.0496 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.8742 | 83.0512 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.8825 | 83.0514 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.8908 | 83.0516 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.8992 | 83.0526 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.9075 | 83.0536 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.9158 | 83.0546 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.9242 | 83.0555 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.9325 | 83.0563 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.9408 | 83.057 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.9492 | 83.0575 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.9575 | 83.058 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.9658 | 83.059 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.9742 | 83.0599 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.9825 | 83.0608 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.9908 | 83.0618 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 2.9992 | 83.0626 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.0075 | 83.0634 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.0158 | 83.0637 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.0242 | 83.064 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.0325 | 83.0646 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.0408 | 83.0653 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.0491 | 83.0663 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.0575 | 83.0673 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.0658 | 83.0683 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.0742 | 83.0692 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.0825 | 83.0704 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.0908 | 83.0716 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.0991 | 83.0722 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.1075 | 83.0728 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.1158 | 83.0732 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.1241 | 83.0736 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.1325 | 83.0741 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.1408 | 83.0747 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.1491 | 83.0754 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.1575 | 83.0761 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.1658 | 83.077 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.1741 | 83.0778 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.1825 | 83.0779 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.1908 | 83.0781 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.1991 | 83.0781 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.2075 | 83.0781 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.2158 | 83.0783 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.2241 | 83.0786 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.2325 | 83.0784 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.2408 | 83.0781 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.2491 | 83.0782 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.2574 | 83.0782 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.2658 | 83.0777 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.2741 | 83.0771 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.2824 | 83.0764 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.2908 | 83.0758 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.2991 | 83.0761 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.3074 | 83.0765 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.3158 | 83.0761 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.3241 | 83.0757 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.3324 | 83.0752 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.3408 | 83.0746 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.3491 | 83.0745 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.3574 | 83.0745 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.3658 | 83.0745 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.3741 | 83.0746 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.3824 | 83.0742 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.3908 | 83.0738 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.3991 | 83.0735 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.4074 | 83.0732 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.4158 | 83.0731 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.4241 | 83.073 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.4324 | 83.0726 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.4408 | 83.0722 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.4491 | 83.0717 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.4574 | 83.0712 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.4657 | 83.0709 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.4741 | 83.0707 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.4824 | 83.0703 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.4907 | 83.0698 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.4991 | 83.0699 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.5074 | 83.0699 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.5157 | 83.07 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.5241 | 83.0701 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.5324 | 83.0704 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.5407 | 83.0706 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.5491 | 83.0709 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.5574 | 83.0713 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.5657 | 83.0711 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.5741 | 83.071 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.5824 | 83.0713 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.5907 | 83.0715 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.5991 | 83.0712 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.6074 | 83.0708 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.6157 | 83.0706 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.6241 | 83.0704 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.6324 | 83.0706 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.6407 | 83.0709 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.649 | 83.0711 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.6574 | 83.0714 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.6657 | 83.0722 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.674 | 83.073 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.6824 | 83.073 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.6907 | 83.0729 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.699 | 83.0724 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.7074 | 83.072 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.7157 | 83.0638 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.724 | 83.0555 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.7324 | 83.0321 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.7407 | 83.0087 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.749 | 82.9712 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.7574 | 82.9336 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.7657 | 82.8886 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.774 | 82.8436 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.7824 | 82.7956 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.7907 | 82.7476 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.799 | 82.6972 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.8074 | 82.6469 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.8157 | 82.5948 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.824 | 82.5427 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.8324 | 82.4901 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.8407 | 82.4375 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.849 | 82.3845 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.8573 | 82.3315 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.8657 | 82.2782 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.874 | 82.2249 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.8823 | 82.1712 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.8907 | 82.1175 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.899 | 82.0634 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.9073 | 82.0093 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.9157 | 81.9547 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.924 | 81.9001 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.9323 | 81.8455 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.9407 | 81.7908 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.949 | 81.7357 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.9573 | 81.6805 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.9657 | 81.6241 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.974 | 81.5677 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.9823 | 81.5122 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.9907 | 81.4567 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 3.999 | 81.4006 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.0073 | 81.3445 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.0157 | 81.2895 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.024 | 81.2345 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.0323 | 81.1795 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.0406 | 81.1245 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.049 | 81.0684 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.0573 | 81.0123 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.0656 | 80.9559 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.074 | 80.8995 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.0823 | 80.8404 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.0906 | 80.7814 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.099 | 80.7229 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.1073 | 80.6644 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.1156 | 80.6057 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.124 | 80.547 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.1323 | 80.4959 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.1406 | 80.4448 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.1489 | 80.4099 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.1573 | 80.375 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.1656 | 80.3534 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.1739 | 80.3319 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.1823 | 80.3171 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.1906 | 80.3024 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.1989 | 80.2899 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.2073 | 80.2775 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.2156 | 80.2671 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.2239 | 80.2567 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.2323 | 80.247 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.2406 | 80.2373 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.2489 | 80.2271 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.2573 | 80.2169 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.2656 | 80.2068 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.2739 | 80.1967 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.2822 | 80.1856 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.2906 | 80.1746 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.2989 | 80.1644 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.3072 | 80.1541 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.3156 | 80.1444 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.3239 | 80.1347 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.3322 | 80.1259 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.3406 | 80.117 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.3489 | 80.1082 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.3572 | 80.0994 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.3656 | 80.091 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.3739 | 80.0826 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.3822 | 80.0754 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.3906 | 80.0682 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.3989 | 80.0604 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.4072 | 80.0526 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.4156 | 80.0439 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.4239 | 80.0352 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.4322 | 80.0247 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.4405 | 80.0142 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.4489 | 80.0028 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.4572 | 79.9914 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.4655 | 79.981 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.4739 | 79.9706 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.4822 | 79.961 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.4905 | 79.9514 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.4989 | 79.9437 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.5072 | 79.936 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.5155 | 79.9281 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.5238 | 79.9202 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.5322 | 79.913 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.5405 | 79.9059 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.5488 | 79.899 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.5572 | 79.8922 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.5655 | 79.8847 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.5738 | 79.8772 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.5822 | 79.8709 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.5905 | 79.8645 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.5988 | 79.8587 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.6072 | 79.8529 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.6155 | 79.8476 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.6238 | 79.8424 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.6322 | 79.8365 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.6405 | 79.8305 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.6488 | 79.8249 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.6572 | 79.8193 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.6655 | 79.8137 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.6738 | 79.8081 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.6821 | 79.8015 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.6905 | 79.7949 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.6988 | 79.788 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.7071 | 79.7811 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.7155 | 79.7684 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.7238 | 79.7556 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.7321 | 79.7409 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.7405 | 79.7262 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.7488 | 79.7102 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.7571 | 79.6941 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.7654 | 79.6774 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.7738 | 79.6606 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.7821 | 79.6441 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.7904 | 79.6275 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.7988 | 79.6108 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.8071 | 79.5941 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.8154 | 79.5772 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.8238 | 79.5602 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.8321 | 79.5445 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.8404 | 79.5288 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.8488 | 79.514 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.8571 | 79.4993 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.8654 | 79.4858 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.8738 | 79.4724 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.8821 | 79.4589 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.8904 | 79.4454 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.8988 | 79.4312 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.9071 | 79.417 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.9154 | 79.4027 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.9237 | 79.3884 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.9321 | 79.3748 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.9404 | 79.3613 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.9487 | 79.3476 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.9571 | 79.3338 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.9654 | 79.3198 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.9737 | 79.3058 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.9821 | 79.2918 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.9904 | 79.2779 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 4.9987 | 79.2636 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.0071 | 79.2493 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.0154 | 79.2348 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.0237 | 79.2203 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.0321 | 79.2047 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.0404 | 79.1891 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.0487 | 79.1737 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.057 | 79.1584 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.0654 | 79.1433 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.0737 | 79.1281 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.082 | 79.1142 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.0904 | 79.1002 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.0987 | 79.088 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.107 | 79.0758 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.1154 | 79.065 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.1237 | 79.0541 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.132 | 79.0481 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.1404 | 79.0421 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.1487 | 79.0381 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.157 | 79.0342 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.1653 | 79.0309 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.1737 | 79.0276 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.182 | 79.0244 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.1903 | 79.0212 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.1987 | 79.0181 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.207 | 79.015 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.2153 | 79.0097 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.2237 | 79.0043 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.232 | 78.9957 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.2403 | 78.9872 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.2486 | 78.9785 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.257 | 78.9698 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.2653 | 78.9612 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.2736 | 78.9527 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.282 | 78.9443 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.2903 | 78.9359 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.2986 | 78.9263 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.307 | 78.9167 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.3153 | 78.9076 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.3236 | 78.8985 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.332 | 78.8896 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.3403 | 78.8807 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.3486 | 78.8712 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.3569 | 78.8616 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.3653 | 78.852 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.3736 | 78.8424 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.3819 | 78.8338 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.3903 | 78.8252 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.3986 | 78.8165 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.4069 | 78.8079 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.4153 | 78.7984 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.4236 | 78.7888 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.4319 | 78.78 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.4402 | 78.7711 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.4486 | 78.7634 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.4569 | 78.7558 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.4652 | 78.7488 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.4736 | 78.7418 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.4819 | 78.7354 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.4902 | 78.729 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.4986 | 78.7224 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.5069 | 78.7158 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.5152 | 78.708 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.5236 | 78.7002 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.5319 | 78.6929 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.5402 | 78.6856 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.5485 | 78.6788 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.5569 | 78.6721 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.5652 | 78.6647 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.5735 | 78.6574 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.5819 | 78.6503 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.5902 | 78.6432 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.5985 | 78.6367 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.6069 | 78.6303 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.6152 | 78.6235 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.6235 | 78.6167 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.6318 | 78.6119 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.6402 | 78.6071 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.6485 | 78.606 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.6568 | 78.6049 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.6652 | 78.604 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.6735 | 78.6032 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.6818 | 78.6029 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.6902 | 78.6027 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.6985 | 78.6014 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.7068 | 78.6 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.7151 | 78.5991 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.7235 | 78.5982 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.7318 | 78.5937 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.7401 | 78.5892 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.7485 | 78.5829 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.7568 | 78.5765 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.7651 | 78.5701 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.7735 | 78.5636 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.7818 | 78.5572 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.7901 | 78.5508 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.7985 | 78.5427 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.8068 | 78.5346 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.8151 | 78.5257 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.8234 | 78.5169 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.8318 | 78.5085 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.8401 | 78.5001 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.8484 | 78.4907 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.8568 | 78.4812 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.8651 | 78.4714 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.8734 | 78.4617 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.8818 | 78.4517 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.8901 | 78.4418 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.8984 | 78.4321 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.9067 | 78.4224 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.9151 | 78.412 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.9234 | 78.4015 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.9317 | 78.3922 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.9401 | 78.3829 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.9484 | 78.3734 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.9567 | 78.3639 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.9651 | 78.3536 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.9734 | 78.3434 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.9817 | 78.3338 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.9901 | 78.3242 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 5.9984 | 78.3148 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.0067 | 78.3053 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.015 | 78.2953 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.0234 | 78.2852 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.0317 | 78.2751 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.04 | 78.265 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.0484 | 78.2553 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.0567 | 78.2457 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.065 | 78.2353 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.0734 | 78.2249 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.0817 | 78.2129 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.09 | 78.201 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.0983 | 78.1878 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.1067 | 78.1747 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.115 | 78.1618 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.1233 | 78.1489 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.1317 | 78.1363 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.14 | 78.1237 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.1483 | 78.1146 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.1567 | 78.1054 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.165 | 78.098 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.1733 | 78.0906 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.1816 | 78.0833 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.19 | 78.0761 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.1983 | 78.0683 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.2066 | 78.0605 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.215 | 78.0532 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.2233 | 78.046 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.2316 | 78.0383 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.24 | 78.0306 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.2483 | 78.0219 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.2566 | 78.0132 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.265 | 78.0055 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.2733 | 77.9978 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.2816 | 77.9899 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.2899 | 77.9821 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.2983 | 77.9745 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.3066 | 77.9669 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.3149 | 77.9589 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.3233 | 77.951 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.3316 | 77.9438 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.3399 | 77.9367 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.3483 | 77.9289 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.3566 | 77.921 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.3649 | 77.9137 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.3732 | 77.9063 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.3816 | 77.8991 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.3899 | 77.8919 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.3982 | 77.8847 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.4066 | 77.8774 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.4149 | 77.8702 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.4232 | 77.8631 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.4316 | 77.8549 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.4399 | 77.8467 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.4482 | 77.8391 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.4566 | 77.8315 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.4649 | 77.8237 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.4732 | 77.8159 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.4816 | 77.8085 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.4899 | 77.8011 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.4982 | 77.7954 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.5065 | 77.7896 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.5149 | 77.784 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.5232 | 77.7783 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.5315 | 77.7731 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.5399 | 77.7678 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.5482 | 77.7629 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.5565 | 77.7579 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.5649 | 77.7528 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.5732 | 77.7478 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.5815 | 77.7435 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.5899 | 77.7392 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.5982 | 77.7342 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.6065 | 77.7292 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.6148 | 77.7248 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.6232 | 77.7205 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.6315 | 77.7166 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.6398 | 77.7127 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.6482 | 77.7107 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.6565 | 77.7086 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.6648 | 77.7077 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.6732 | 77.7067 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.6815 | 77.7054 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.6898 | 77.704 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.6982 | 77.7028 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.7065 | 77.7016 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.7148 | 77.7008 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.7232 | 77.7 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.7315 | 77.6991 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.7398 | 77.6982 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.7481 | 77.6968 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.7565 | 77.6954 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.7648 | 77.6929 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.7731 | 77.6904 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.7815 | 77.6853 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.7898 | 77.6801 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.7981 | 77.6748 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.8065 | 77.6695 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.8148 | 77.6645 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.8231 | 77.6596 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.8315 | 77.6535 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.8398 | 77.6474 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.8481 | 77.6427 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.8564 | 77.638 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.8648 | 77.6329 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.8731 | 77.6277 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.8814 | 77.6227 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.8898 | 77.6178 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.8981 | 77.6125 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.9064 | 77.6073 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.9148 | 77.6028 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.9231 | 77.5982 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.9314 | 77.5941 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.9398 | 77.5899 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.9481 | 77.5855 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.9564 | 77.5812 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.9648 | 77.5761 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.9731 | 77.571 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.9814 | 77.5666 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.9897 | 77.5621 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 6.9981 | 77.5571 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.0064 | 77.5521 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.0147 | 77.5479 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.0231 | 77.5437 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.0314 | 77.5394 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.0397 | 77.5351 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.0481 | 77.5304 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.0564 | 77.5257 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.0647 | 77.5205 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.0731 | 77.5154 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.0814 | 77.5099 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.0897 | 77.5045 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.0981 | 77.499 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.1064 | 77.4936 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.1147 | 77.4884 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.123 | 77.4831 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.1314 | 77.4782 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.1397 | 77.4733 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.148 | 77.4679 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.1564 | 77.4625 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.1647 | 77.4578 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.173 | 77.4532 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.1814 | 77.4501 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.1897 | 77.447 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.198 | 77.446 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.2064 | 77.445 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.2147 | 77.4443 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.223 | 77.4437 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.2313 | 77.4416 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.2397 | 77.4395 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.248 | 77.4357 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.2563 | 77.4319 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.2647 | 77.428 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.273 | 77.4241 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.2813 | 77.4204 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.2897 | 77.4166 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.298 | 77.413 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.3063 | 77.4094 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.3147 | 77.4058 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.323 | 77.4023 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.3313 | 77.3982 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.3397 | 77.3941 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.348 | 77.3894 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.3563 | 77.3848 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.3646 | 77.3802 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.373 | 77.3756 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.3813 | 77.3716 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.3896 | 77.3675 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.398 | 77.3626 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.4063 | 77.3576 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.4146 | 77.3526 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.423 | 77.3475 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.4313 | 77.3428 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.4396 | 77.338 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.448 | 77.3333 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.4563 | 77.3287 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.4646 | 77.3244 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.473 | 77.32 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.4813 | 77.3154 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.4896 | 77.3108 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.4979 | 77.3065 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.5063 | 77.3022 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.5146 | 77.2978 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.5229 | 77.2935 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.5313 | 77.2893 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.5396 | 77.285 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.5479 | 77.28 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.5563 | 77.275 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.5646 | 77.2707 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.5729 | 77.2663 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.5813 | 77.2615 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.5896 | 77.2567 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.5979 | 77.252 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.6062 | 77.2472 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.6146 | 77.242 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.6229 | 77.2368 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.6312 | 77.232 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.6396 | 77.2273 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.6479 | 77.2237 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.6562 | 77.2201 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.6646 | 77.2185 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.6729 | 77.2169 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.6812 | 77.2154 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.6896 | 77.2139 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.6979 | 77.2121 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.7062 | 77.2104 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.7146 | 77.2088 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.7229 | 77.2071 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.7312 | 77.2039 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.7395 | 77.2007 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.7479 | 77.196 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.7562 | 77.1913 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.7645 | 77.1875 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.7729 | 77.1838 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.7812 | 77.1799 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.7895 | 77.1759 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.7979 | 77.172 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.8062 | 77.168 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.8145 | 77.1646 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.8229 | 77.1612 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.8312 | 77.1575 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.8395 | 77.1539 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.8478 | 77.1497 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.8562 | 77.1455 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.8645 | 77.1416 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.8728 | 77.1377 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.8812 | 77.1331 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.8895 | 77.1285 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.8978 | 77.1248 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.9062 | 77.121 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.9145 | 77.1168 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.9228 | 77.1126 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.9312 | 77.1087 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.9395 | 77.1048 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.9478 | 77.1003 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.9562 | 77.0957 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.9645 | 77.0915 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.9728 | 77.0872 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.9811 | 77.0825 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.9895 | 77.0777 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 7.9978 | 77.0735 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.0061 | 77.0693 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.0145 | 77.0653 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.0228 | 77.0613 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.0311 | 77.0574 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.0395 | 77.0535 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.0478 | 77.0493 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.0561 | 77.0451 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.0645 | 77.0408 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.0728 | 77.0365 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.0811 | 77.032 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.0895 | 77.0275 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.0978 | 77.0234 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.1061 | 77.0194 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.1144 | 77.0151 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.1228 | 77.0109 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.1311 | 77.0065 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.1394 | 77.0022 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.1478 | 76.9999 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.1561 | 76.9976 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.1644 | 76.9961 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.1728 | 76.9945 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.1811 | 76.9926 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.1894 | 76.9907 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.1978 | 76.9897 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.2061 | 76.9886 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.2144 | 76.9878 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.2227 | 76.9869 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.2311 | 76.9848 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.2394 | 76.9826 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.2477 | 76.9797 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.2561 | 76.9769 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.2644 | 76.9738 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.2727 | 76.9706 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.2811 | 76.9665 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.2894 | 76.9625 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.2977 | 76.959 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.3061 | 76.9556 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.3144 | 76.9519 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.3227 | 76.9483 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.3311 | 76.9448 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.3394 | 76.9414 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.3477 | 76.9381 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.356 | 76.9348 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.3644 | 76.9317 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.3727 | 76.9286 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.381 | 76.9254 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.3894 | 76.9222 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.3977 | 76.9192 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.406 | 76.9162 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.4144 | 76.9125 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.4227 | 76.9088 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.431 | 76.9047 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.4394 | 76.9007 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.4477 | 76.8977 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.456 | 76.8947 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.4644 | 76.891 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.4727 | 76.8873 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.481 | 76.8834 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.4893 | 76.8796 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.4977 | 76.8771 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.506 | 76.8746 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.5143 | 76.8721 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.5227 | 76.8696 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.531 | 76.8672 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.5393 | 76.8647 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.5477 | 76.8619 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.556 | 76.859 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.5643 | 76.8554 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.5727 | 76.8518 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.581 | 76.8486 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.5893 | 76.8454 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.5976 | 76.8418 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.606 | 76.8383 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.6143 | 76.8344 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.6226 | 76.8305 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.631 | 76.8257 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.6393 | 76.8208 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.6476 | 76.8179 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.656 | 76.8151 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.6643 | 76.8126 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.6726 | 76.8102 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.681 | 76.8084 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.6893 | 76.8065 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.6976 | 76.8052 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.706 | 76.8039 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.7143 | 76.802 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.7226 | 76.8001 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.7309 | 76.7975 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.7393 | 76.7949 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.7476 | 76.7924 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.7559 | 76.79 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.7643 | 76.7867 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.7726 | 76.7835 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.7809 | 76.7802 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.7893 | 76.7769 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.7976 | 76.7736 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.8059 | 76.7703 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.8143 | 76.7675 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.8226 | 76.7647 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.8309 | 76.762 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.8392 | 76.7592 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.8476 | 76.7565 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.8559 | 76.7538 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.8642 | 76.7503 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.8726 | 76.7469 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.8809 | 76.7439 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.8892 | 76.741 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.8976 | 76.7383 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.9059 | 76.7357 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.9142 | 76.7331 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.9226 | 76.7305 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.9309 | 76.7268 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.9392 | 76.7232 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.9476 | 76.7195 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.9559 | 76.7158 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.9642 | 76.7128 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.9725 | 76.7097 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.9809 | 76.7067 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.9892 | 76.7036 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 8.9975 | 76.7007 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.0059 | 76.6979 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.0142 | 76.6954 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.0225 | 76.6929 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.0309 | 76.69 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.0392 | 76.6872 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.0475 | 76.6853 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.0559 | 76.6834 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.0642 | 76.6812 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.0725 | 76.6791 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.0809 | 76.6773 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.0892 | 76.6755 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.0975 | 76.6731 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.1059 | 76.6707 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.1142 | 76.6685 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.1225 | 76.6663 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.1308 | 76.6644 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.1392 | 76.6625 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.1475 | 76.6612 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.1558 | 76.6599 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.1642 | 76.6587 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.1725 | 76.6575 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.1808 | 76.6568 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.1892 | 76.656 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.1975 | 76.6549 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.2058 | 76.6537 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.2141 | 76.6525 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.2225 | 76.6513 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.2308 | 76.6504 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.2391 | 76.6496 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.2475 | 76.6477 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.2558 | 76.6458 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.2641 | 76.6433 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.2725 | 76.6408 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.2808 | 76.6389 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.2891 | 76.637 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.2975 | 76.6349 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.3058 | 76.6328 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.3141 | 76.6299 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.3225 | 76.627 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.3308 | 76.624 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.3391 | 76.6209 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.3475 | 76.6182 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.3558 | 76.6156 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.3641 | 76.613 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.3724 | 76.6105 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.3808 | 76.6072 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.3891 | 76.604 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.3974 | 76.6014 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.4058 | 76.5987 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.4141 | 76.5963 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.4224 | 76.5939 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.4308 | 76.5913 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.4391 | 76.5887 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.4474 | 76.5862 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.4557 | 76.5837 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.4641 | 76.5815 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.4724 | 76.5793 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.4807 | 76.5759 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.4891 | 76.5724 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.4974 | 76.5692 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.5057 | 76.5659 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.5141 | 76.5635 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.5224 | 76.561 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.5307 | 76.5586 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.5391 | 76.5562 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.5474 | 76.5535 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.5557 | 76.5507 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.5641 | 76.5477 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.5724 | 76.5447 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.5807 | 76.541 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.5891 | 76.5373 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.5974 | 76.5344 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.6057 | 76.5316 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.614 | 76.5286 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.6224 | 76.5256 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.6307 | 76.5229 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.639 | 76.5202 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.6474 | 76.5168 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.6557 | 76.5134 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.664 | 76.5111 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.6724 | 76.5088 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.6807 | 76.5077 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.689 | 76.5065 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.6974 | 76.5041 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.7057 | 76.5017 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.714 | 76.5004 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.7224 | 76.499 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.7307 | 76.4982 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.739 | 76.4974 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.7473 | 76.4956 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.7557 | 76.4937 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.764 | 76.4914 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.7723 | 76.489 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.7807 | 76.4871 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.789 | 76.4852 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.7973 | 76.4834 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.8057 | 76.4815 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.814 | 76.4796 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.8223 | 76.4778 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.8307 | 76.4752 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.839 | 76.4726 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.8473 | 76.4707 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.8556 | 76.4688 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.864 | 76.4669 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.8723 | 76.4651 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.8806 | 76.4623 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.889 | 76.4595 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.8973 | 76.4576 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.9056 | 76.4558 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.914 | 76.4535 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.9223 | 76.4513 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.9306 | 76.4489 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.939 | 76.4466 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.9473 | 76.4448 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.9556 | 76.443 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.964 | 76.4416 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.9723 | 76.4402 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.9806 | 76.4386 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.9889 | 76.4369 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 9.9973 | 76.4359 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.0056 | 76.4349 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.0139 | 76.4332 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.0223 | 76.4316 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.0306 | 76.4304 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.0389 | 76.4293 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.0473 | 76.4285 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.0556 | 76.4278 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.0639 | 76.4264 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.0723 | 76.425 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.0806 | 76.4239 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.0889 | 76.4228 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.0972 | 76.421 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.1056 | 76.4193 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.1139 | 76.4185 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.1222 | 76.4176 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.1306 | 76.4161 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.1389 | 76.4147 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.1472 | 76.4133 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.1556 | 76.412 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.1639 | 76.4113 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.1722 | 76.4106 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.1806 | 76.4104 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.1889 | 76.4102 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.1972 | 76.4095 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.2056 | 76.4088 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.2139 | 76.408 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.2222 | 76.4072 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.2306 | 76.4068 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.2389 | 76.4064 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.2472 | 76.406 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.2555 | 76.4055 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.2639 | 76.4043 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.2722 | 76.4031 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.2805 | 76.4018 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.2889 | 76.4004 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.2972 | 76.3996 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.3055 | 76.3988 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.3139 | 76.3978 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.3222 | 76.3968 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.3305 | 76.3963 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.3389 | 76.3959 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.3472 | 76.3952 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.3555 | 76.3944 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.3639 | 76.3925 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.3722 | 76.3906 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.3805 | 76.3887 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.3889 | 76.3868 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.3972 | 76.3849 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.4055 | 76.383 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.4138 | 76.3803 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.4222 | 76.3775 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.4305 | 76.375 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.4388 | 76.3725 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.4472 | 76.3698 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.4555 | 76.3671 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.4638 | 76.3638 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.4722 | 76.3605 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.4805 | 76.3577 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.4888 | 76.3549 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.4972 | 76.3517 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.5055 | 76.3484 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.5138 | 76.3455 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.5221 | 76.3426 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.5305 | 76.3394 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.5388 | 76.3361 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.5471 | 76.333 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.5555 | 76.3299 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.5638 | 76.3269 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.5721 | 76.3238 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.5805 | 76.3205 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.5888 | 76.3173 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.5971 | 76.3142 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.6055 | 76.3112 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.6138 | 76.3084 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.6221 | 76.3056 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.6305 | 76.3033 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.6388 | 76.301 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.6471 | 76.2983 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.6554 | 76.2957 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.6638 | 76.2936 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.6721 | 76.2915 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.6804 | 76.289 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.6888 | 76.2864 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.6971 | 76.2841 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.7054 | 76.2817 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.7138 | 76.2792 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.7221 | 76.2767 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.7304 | 76.2739 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.7388 | 76.2712 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.7471 | 76.2688 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.7554 | 76.2663 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.7638 | 76.264 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.7721 | 76.2616 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.7804 | 76.2595 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.7887 | 76.2573 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.7971 | 76.2557 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.8054 | 76.254 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.8137 | 76.2531 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.8221 | 76.2522 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.8304 | 76.2531 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.8387 | 76.254 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.8471 | 76.2541 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.8554 | 76.2542 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.8637 | 76.2545 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.8721 | 76.2549 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.8804 | 76.2558 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.8887 | 76.2568 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.8971 | 76.2575 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.9054 | 76.2583 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.9137 | 76.2598 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.9221 | 76.2614 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.9304 | 76.2626 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.9387 | 76.2638 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.947 | 76.2648 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.9554 | 76.2658 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.9637 | 76.2667 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.972 | 76.2677 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.9804 | 76.2683 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.9887 | 76.2689 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 10.997 | 76.2701 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.0054 | 76.2712 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.0137 | 76.2716 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.022 | 76.2721 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.0304 | 76.2722 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.0387 | 76.2723 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.047 | 76.2713 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.0554 | 76.2704 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.0637 | 76.269 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.072 | 76.2675 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.0804 | 76.2664 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.0887 | 76.2653 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.097 | 76.2643 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.1053 | 76.2634 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.1137 | 76.2628 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.122 | 76.2622 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.1303 | 76.2614 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.1387 | 76.2607 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.147 | 76.2607 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.1553 | 76.2606 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.1637 | 76.26 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.172 | 76.2593 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.1803 | 76.2591 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.1887 | 76.2588 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.197 | 76.2587 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.2053 | 76.2586 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.2136 | 76.2578 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.222 | 76.2571 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.2303 | 76.2561 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.2386 | 76.2552 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.247 | 76.2537 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.2553 | 76.2522 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.2636 | 76.2513 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.272 | 76.2503 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.2803 | 76.2491 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.2886 | 76.2478 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.297 | 76.2452 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.3053 | 76.2427 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.3136 | 76.2412 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.322 | 76.2397 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.3303 | 76.2381 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.3386 | 76.2365 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.3469 | 76.2351 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.3553 | 76.2336 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.3636 | 76.232 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.3719 | 76.2303 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.3803 | 76.2289 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.3886 | 76.2275 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.3969 | 76.2255 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.4053 | 76.2236 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.4136 | 76.222 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.4219 | 76.2203 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.4303 | 76.2192 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.4386 | 76.2181 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.4469 | 76.2165 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.4553 | 76.215 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.4636 | 76.2149 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.4719 | 76.2149 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.4802 | 76.2151 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.4886 | 76.2153 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.4969 | 76.2153 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.5052 | 76.2154 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.5136 | 76.2157 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.5219 | 76.2159 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.5302 | 76.2155 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.5386 | 76.2151 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.5469 | 76.2154 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.5552 | 76.2157 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.5636 | 76.215 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.5719 | 76.2142 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.5802 | 76.2139 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.5885 | 76.2136 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.5969 | 76.2129 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.6052 | 76.2122 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.6135 | 76.2121 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.6219 | 76.2119 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.6302 | 76.2116 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.6385 | 76.2113 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.6469 | 76.2105 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.6552 | 76.2098 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.6635 | 76.2093 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.6719 | 76.2087 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.6802 | 76.2082 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.6885 | 76.2076 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.6969 | 76.2073 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.7052 | 76.2071 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.7135 | 76.2074 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.7218 | 76.2077 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.7302 | 76.2066 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.7385 | 76.2056 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.7468 | 76.2048 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.7552 | 76.2041 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.7635 | 76.2035 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.7718 | 76.2029 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.7802 | 76.2025 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.7885 | 76.2021 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.7968 | 76.2018 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.8052 | 76.2015 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.8135 | 76.2012 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.8218 | 76.2009 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.8301 | 76.2 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.8385 | 76.199 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.8468 | 76.1986 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.8551 | 76.1982 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.8635 | 76.1982 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.8718 | 76.1982 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.8801 | 76.1968 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.8885 | 76.1954 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.8968 | 76.1944 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.9051 | 76.1934 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.9135 | 76.1923 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.9218 | 76.1912 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.9301 | 76.1905 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.9385 | 76.1897 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.9468 | 76.1895 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.9551 | 76.1893 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.9635 | 76.188 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.9718 | 76.1866 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.9801 | 76.1857 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.9885 | 76.1848 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 11.9968 | 76.1838 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.0051 | 76.1828 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.0135 | 76.1812 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.0218 | 76.1795 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.0301 | 76.1772 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.0384 | 76.175 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.0468 | 76.1728 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.0551 | 76.1706 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.0634 | 76.1679 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.0718 | 76.1652 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.0801 | 76.1622 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.0884 | 76.1591 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.0968 | 76.1561 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.1051 | 76.1531 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.1134 | 76.15 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.1218 | 76.1469 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.1301 | 76.1443 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.1384 | 76.1416 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.1468 | 76.1398 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.1551 | 76.1379 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.1634 | 76.1359 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.1717 | 76.1338 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.1801 | 76.1323 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.1884 | 76.1308 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.1967 | 76.13 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.2051 | 76.1291 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.2134 | 76.1278 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.2217 | 76.1266 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.2301 | 76.1255 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.2384 | 76.1244 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.2467 | 76.1232 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.2551 | 76.1221 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.2634 | 76.1212 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.2717 | 76.1203 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.28 | 76.1186 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.2884 | 76.117 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.2967 | 76.1163 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.305 | 76.1155 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.3134 | 76.1144 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.3217 | 76.1134 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.33 | 76.1117 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.3384 | 76.1101 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.3467 | 76.1088 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.355 | 76.1075 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.3634 | 76.1061 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.3717 | 76.1047 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.38 | 76.1032 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.3884 | 76.1017 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.3967 | 76.0998 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.405 | 76.0979 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.4133 | 76.0951 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.4217 | 76.0923 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.43 | 76.0904 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.4383 | 76.0884 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.4467 | 76.0862 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.455 | 76.084 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.4633 | 76.0825 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.4717 | 76.081 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.48 | 76.08 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.4883 | 76.079 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.4967 | 76.0776 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.505 | 76.0763 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.5133 | 76.0749 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.5217 | 76.0735 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.53 | 76.0726 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.5383 | 76.0717 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.5467 | 76.0705 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.555 | 76.0693 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.5633 | 76.0682 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.5717 | 76.067 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.58 | 76.0655 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.5883 | 76.0639 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.5966 | 76.0616 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.605 | 76.0592 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.6133 | 76.0568 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.6216 | 76.0543 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.63 | 76.0519 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.6383 | 76.0495 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.6466 | 76.047 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.655 | 76.0445 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.6633 | 76.0419 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.6716 | 76.0393 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.68 | 76.036 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.6883 | 76.0327 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.6966 | 76.0307 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.705 | 76.0287 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.7133 | 76.0264 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.7216 | 76.0241 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.73 | 76.0214 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.7383 | 76.0187 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.7466 | 76.0167 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.755 | 76.0146 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.7633 | 76.013 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.7716 | 76.0113 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.78 | 76.0094 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.7883 | 76.0075 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.7966 | 76.0074 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.8049 | 76.0072 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.8133 | 76.0082 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.8216 | 76.0093 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.8299 | 76.0106 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.8383 | 76.0118 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.8466 | 76.013 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.8549 | 76.0141 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.8633 | 76.0158 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.8716 | 76.0174 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.8799 | 76.0181 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.8883 | 76.0188 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.8966 | 76.02 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.9049 | 76.0212 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.9133 | 76.0226 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.9216 | 76.0241 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.9299 | 76.0258 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.9382 | 76.0275 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.9466 | 76.0291 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.9549 | 76.0307 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.9632 | 76.0319 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.9716 | 76.0331 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.9799 | 76.0341 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.9882 | 76.0352 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 12.9966 | 76.0358 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.0049 | 76.0364 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.0132 | 76.0377 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.0216 | 76.039 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.0299 | 76.0399 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.0382 | 76.0409 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.0466 | 76.0415 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.0549 | 76.0422 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.0632 | 76.0435 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.0715 | 76.0447 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.0799 | 76.0464 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.0882 | 76.0481 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.0965 | 76.0496 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.1049 | 76.051 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.1132 | 76.0523 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.1215 | 76.0536 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.1299 | 76.0556 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.1382 | 76.0575 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.1465 | 76.0594 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.1549 | 76.0612 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.1632 | 76.0632 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.1715 | 76.0653 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.1799 | 76.0667 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.1882 | 76.0681 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.1965 | 76.0693 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.2049 | 76.0705 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.2132 | 76.07 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.2215 | 76.0696 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.2299 | 76.069 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.2382 | 76.0684 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.2465 | 76.0678 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.2549 | 76.0671 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.2632 | 76.0667 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.2715 | 76.0662 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.2798 | 76.0659 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.2882 | 76.0655 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.2965 | 76.0657 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.3048 | 76.0658 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.3132 | 76.0655 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.3215 | 76.0652 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.3298 | 76.0643 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.3382 | 76.0634 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.3465 | 76.0622 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.3548 | 76.061 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.3632 | 76.0598 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.3715 | 76.0587 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.3798 | 76.0579 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.3882 | 76.057 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.3965 | 76.0562 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.4048 | 76.0554 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.4132 | 76.055 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.4215 | 76.0546 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.4298 | 76.054 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.4382 | 76.0533 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.4465 | 76.0526 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.4548 | 76.052 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.4632 | 76.051 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.4715 | 76.05 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.4798 | 76.0487 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.4881 | 76.0473 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.4965 | 76.0452 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.5048 | 76.043 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.5131 | 76.0415 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.5215 | 76.0401 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.5298 | 76.0384 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.5381 | 76.0368 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.5465 | 76.0343 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.5548 | 76.0319 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.5631 | 76.0301 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.5715 | 76.0283 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.5798 | 76.0259 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.5881 | 76.0236 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.5965 | 76.0211 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.6048 | 76.0186 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.6131 | 76.0158 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.6215 | 76.0129 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.6298 | 76.0116 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.6381 | 76.0104 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.6465 | 76.0081 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.6548 | 76.0058 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.6631 | 76.0046 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.6714 | 76.0034 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.6798 | 76.0022 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.6881 | 76.001 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.6964 | 75.9995 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.7048 | 75.998 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.7131 | 75.9971 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.7214 | 75.9961 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.7298 | 75.9954 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.7381 | 75.9947 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.7464 | 75.9946 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.7548 | 75.9944 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.7631 | 75.9948 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.7714 | 75.9951 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.7798 | 75.9953 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.7881 | 75.9954 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.7964 | 75.9956 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.8048 | 75.9958 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.8131 | 75.9965 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.8214 | 75.9972 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.8298 | 75.9975 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.8381 | 75.9977 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.8464 | 75.9978 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.8548 | 75.9979 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.8631 | 75.9981 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.8714 | 75.9984 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.8797 | 75.9996 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.8881 | 76.0009 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.8964 | 76.002 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.9047 | 76.0031 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.9131 | 76.0051 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.9214 | 76.0071 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.9297 | 76.0085 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.9381 | 76.0099 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.9464 | 76.0115 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.9547 | 76.0132 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.9631 | 76.0147 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.9714 | 76.0162 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.9797 | 76.0173 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.9881 | 76.0185 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 13.9964 | 76.0191 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.0047 | 76.0198 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.0131 | 76.02 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.0214 | 76.0202 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.0297 | 76.0205 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.0381 | 76.0207 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.0464 | 76.0201 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.0547 | 76.0194 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.063 | 76.0188 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.0714 | 76.0181 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.0797 | 76.0169 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.088 | 76.0157 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.0964 | 76.0143 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.1047 | 76.0128 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.113 | 76.0112 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.1214 | 76.0097 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.1297 | 76.008 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.138 | 76.0063 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.1464 | 76.0042 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.1547 | 76.0021 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.163 | 75.9999 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.1714 | 75.9976 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.1797 | 75.9948 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.188 | 75.992 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.1964 | 75.9895 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.2047 | 75.9869 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.213 | 75.9844 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.2214 | 75.9818 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.2297 | 75.979 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.238 | 75.9761 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.2464 | 75.9734 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.2547 | 75.9708 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.263 | 75.9684 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.2713 | 75.966 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.2797 | 75.9639 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.288 | 75.9617 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.2963 | 75.9588 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.3047 | 75.9558 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.313 | 75.9533 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.3213 | 75.9509 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.3297 | 75.9494 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.338 | 75.948 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.3463 | 75.9463 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.3547 | 75.9446 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.363 | 75.9436 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.3713 | 75.9425 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.3797 | 75.9418 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.388 | 75.9411 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.3963 | 75.9413 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.4047 | 75.9416 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.413 | 75.942 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.4213 | 75.9423 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.4296 | 75.9438 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.438 | 75.9452 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.4463 | 75.9473 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.4547 | 75.9495 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.463 | 75.9519 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.4713 | 75.9542 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.4796 | 75.9564 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.488 | 75.9586 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.4963 | 75.9608 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.5046 | 75.963 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.513 | 75.9653 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.5213 | 75.9675 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.5296 | 75.9697 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.538 | 75.9719 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.5463 | 75.9741 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.5546 | 75.9763 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.563 | 75.9775 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.5713 | 75.9788 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.5796 | 75.9804 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.588 | 75.982 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.5963 | 75.9838 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.6046 | 75.9855 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.613 | 75.9868 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.6213 | 75.9881 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.6296 | 75.9895 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.6379 | 75.9909 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.6463 | 75.9927 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.6546 | 75.9945 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.6629 | 75.996 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.6713 | 75.9976 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.6796 | 75.9989 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.6879 | 76.0003 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.6963 | 76.0011 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.7046 | 76.002 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.7129 | 76.003 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.7213 | 76.0041 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.7296 | 76.0057 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.7379 | 76.0074 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.7463 | 76.0078 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.7546 | 76.0083 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.7629 | 76.0086 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.7713 | 76.0089 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.7796 | 76.0083 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.7879 | 76.0078 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.7963 | 76.0077 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.8046 | 76.0075 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.8129 | 76.0063 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.8213 | 76.005 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.8296 | 76.0041 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.8379 | 76.0032 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.8462 | 76.0015 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.8546 | 75.9999 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.8629 | 75.998 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.8712 | 75.996 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.8796 | 75.9935 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.8879 | 75.991 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.8962 | 75.9895 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.9046 | 75.9881 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.9129 | 75.9865 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.9212 | 75.9849 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.9296 | 75.983 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.9379 | 75.981 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.9462 | 75.9797 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.9546 | 75.9783 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.9629 | 75.9768 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.9712 | 75.9753 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.9796 | 75.9748 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.9879 | 75.9744 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 14.9962 | 75.9733 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.0046 | 75.9722 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.0129 | 75.9713 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.0212 | 75.9703 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.0295 | 75.9699 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.0379 | 75.9694 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.0462 | 75.9683 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.0545 | 75.9672 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.0629 | 75.9657 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.0712 | 75.9643 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.0795 | 75.9635 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.0879 | 75.9627 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.0962 | 75.9622 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.1045 | 75.9616 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.1129 | 75.9611 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.1212 | 75.9607 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.1295 | 75.9609 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.1379 | 75.9611 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.1462 | 75.961 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.1545 | 75.9609 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.1629 | 75.9607 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.1712 | 75.9604 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.1795 | 75.9605 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.1879 | 75.9607 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.1962 | 75.9613 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.2045 | 75.962 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.2129 | 75.9623 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.2212 | 75.9626 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.2295 | 75.9632 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.2379 | 75.9638 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.2462 | 75.9644 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.2545 | 75.965 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.2628 | 75.9662 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.2712 | 75.9673 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.2795 | 75.9685 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.2878 | 75.9696 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.2962 | 75.9709 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.3045 | 75.9721 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.3128 | 75.973 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.3212 | 75.974 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.3295 | 75.9743 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.3378 | 75.9747 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.3462 | 75.9763 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.3545 | 75.9778 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.3628 | 75.979 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.3712 | 75.9802 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.3795 | 75.982 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.3878 | 75.9838 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.3962 | 75.9852 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.4045 | 75.9866 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.4128 | 75.9879 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.4212 | 75.9892 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.4295 | 75.9917 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.4378 | 75.9942 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.4462 | 75.9956 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.4545 | 75.9969 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.4628 | 75.9986 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.4712 | 76.0003 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.4795 | 76.0017 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.4878 | 76.0032 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.4962 | 76.0043 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.5045 | 76.0053 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.5128 | 76.0056 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.5212 | 76.0059 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.5295 | 76.0061 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.5378 | 76.0063 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.5462 | 76.0061 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.5545 | 76.0059 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.5628 | 76.0051 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.5712 | 76.0043 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.5795 | 76.0036 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.5878 | 76.0029 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.5962 | 76.0026 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.6045 | 76.0023 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.6128 | 76.0019 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.6212 | 76.0015 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.6295 | 76.001 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.6378 | 76.0005 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.6462 | 76.0009 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.6545 | 76.0014 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.6628 | 76.0023 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.6712 | 76.0032 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.6795 | 76.0042 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.6879 | 76.0051 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.6962 | 76.0067 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.7045 | 76.0082 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.7129 | 76.01 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.7212 | 76.0119 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.7295 | 76.0131 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.7378 | 76.0143 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.7462 | 76.0162 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.7545 | 76.0181 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.7628 | 76.0188 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.7712 | 76.0195 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.7795 | 76.0196 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.7878 | 76.0198 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.7962 | 76.0193 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.8045 | 76.0188 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.8129 | 76.0187 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.8212 | 76.0186 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.8295 | 76.0187 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.8379 | 76.0188 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.8462 | 76.0171 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.8545 | 76.0154 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.8629 | 76.0143 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.8712 | 76.0132 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.8795 | 76.0121 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.8879 | 76.011 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.8962 | 76.0101 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.9045 | 76.0091 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.9128 | 76.0085 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.9212 | 76.008 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.9295 | 76.0077 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.9379 | 76.0074 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.9462 | 76.0073 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.9545 | 76.0073 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.9629 | 76.0072 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.9712 | 76.0071 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.9795 | 76.0071 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.9879 | 76.0072 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 15.9962 | 76.0069 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.0045 | 76.0067 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.0129 | 76.0064 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.0212 | 76.0061 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.0295 | 76.0054 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.0379 | 76.0048 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.0462 | 76.0044 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.0545 | 76.0039 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.0629 | 76.003 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.0712 | 76.0021 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.0795 | 76.0001 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.0879 | 75.998 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.0962 | 75.996 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.1045 | 75.9939 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.1129 | 75.9912 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.1212 | 75.9884 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.1295 | 75.9859 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.1379 | 75.9834 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.1462 | 75.9813 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.1545 | 75.9792 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.1629 | 75.9777 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.1712 | 75.9762 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.1795 | 75.9752 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.1879 | 75.9741 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.1962 | 75.9736 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.2045 | 75.973 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.2129 | 75.9726 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.2212 | 75.9722 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.2295 | 75.9722 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.2379 | 75.9723 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.2462 | 75.9728 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.2545 | 75.9732 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.2629 | 75.9752 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.2712 | 75.9772 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.2795 | 75.9797 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.2879 | 75.9822 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.2962 | 75.9851 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.3045 | 75.9879 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.3129 | 75.9909 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.3212 | 75.9939 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.3295 | 75.9961 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.3379 | 75.9984 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.3462 | 76.0006 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.3545 | 76.0028 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.3629 | 76.0052 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.3712 | 76.0076 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.3795 | 76.0103 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.3879 | 76.013 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.3962 | 76.015 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.4045 | 76.017 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.4129 | 76.0197 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.4212 | 76.0224 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.4295 | 76.0246 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.4379 | 76.0268 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.4462 | 76.0288 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.4545 | 76.0308 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.4629 | 76.0322 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.4712 | 76.0336 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.4795 | 76.0343 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.4879 | 76.0351 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.4962 | 76.0365 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.5045 | 76.0379 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.5129 | 76.0386 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.5212 | 76.0393 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.5295 | 76.0405 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.5379 | 76.0418 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.5462 | 76.0427 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.5545 | 76.0436 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.5629 | 76.0453 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.5712 | 76.047 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.5795 | 76.0478 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.5879 | 76.0486 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.5962 | 76.0495 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.6045 | 76.0503 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.6129 | 76.051 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.6212 | 76.0516 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.6295 | 76.0528 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.6379 | 76.054 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.6462 | 76.0548 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.6545 | 76.0557 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.6629 | 76.056 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.6712 | 76.0563 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.6795 | 76.056 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.6879 | 76.0557 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.6962 | 76.0539 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.7045 | 76.0522 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.7129 | 76.0504 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.7212 | 76.0487 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.7295 | 76.0467 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.7379 | 76.0448 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.7462 | 76.0431 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.7545 | 76.0414 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.7629 | 76.0397 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.7712 | 76.038 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.7795 | 76.0362 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.7879 | 76.0344 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.7962 | 76.0323 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.8046 | 76.0303 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.8129 | 76.0289 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.8212 | 76.0275 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.8296 | 76.026 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.8379 | 76.0245 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.8462 | 76.0229 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.8546 | 76.0213 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.8629 | 76.0203 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.8712 | 76.0192 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.8796 | 76.0189 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.8879 | 76.0185 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.8962 | 76.0187 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.9046 | 76.0189 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.9129 | 76.0189 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.9212 | 76.0188 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.9296 | 76.019 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.9379 | 76.0192 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.9462 | 76.0196 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.9546 | 76.02 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.9629 | 76.0198 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.9712 | 76.0197 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.9796 | 76.0193 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.9879 | 76.019 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 16.9962 | 76.0183 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.0046 | 76.0176 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.0129 | 76.0177 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.0212 | 76.0177 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.0296 | 76.0176 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.0379 | 76.0175 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.0462 | 76.0168 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.0546 | 76.0161 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.0629 | 76.0152 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.0712 | 76.0143 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.0796 | 76.0137 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.0879 | 76.013 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.0963 | 76.0118 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.1046 | 76.0106 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.1129 | 76.0098 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.1213 | 76.0089 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.1296 | 76.0077 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.1379 | 76.0066 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.1463 | 76.0056 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.1546 | 76.0046 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.1629 | 76.004 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.1713 | 76.0034 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.1796 | 76.0027 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.1879 | 76.0021 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.1963 | 76.0014 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.2046 | 76.0007 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.2129 | 75.9997 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.2213 | 75.9987 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.2296 | 75.9976 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.2379 | 75.9966 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.2463 | 75.9954 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.2546 | 75.9943 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.2629 | 75.9938 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.2713 | 75.9933 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.2796 | 75.9928 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.2879 | 75.9923 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.2963 | 75.9915 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.3046 | 75.9908 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.3129 | 75.9898 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.3213 | 75.9887 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.3296 | 75.9877 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.3379 | 75.9866 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.3463 | 75.9856 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.3546 | 75.9846 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.3629 | 75.9835 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.3713 | 75.9825 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.3796 | 75.9817 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.3879 | 75.981 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.3963 | 75.9803 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.4046 | 75.9796 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.413 | 75.9793 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.4213 | 75.979 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.4296 | 75.9781 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.438 | 75.9772 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.4463 | 75.9761 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.4546 | 75.9749 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.463 | 75.9738 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.4713 | 75.9726 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.4796 | 75.9717 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.488 | 75.9707 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.4963 | 75.9699 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.5046 | 75.9691 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.513 | 75.9687 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.5213 | 75.9683 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.5296 | 75.9683 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.538 | 75.9682 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.5463 | 75.968 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.5546 | 75.9679 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.563 | 75.9678 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.5713 | 75.9677 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.5796 | 75.9674 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.588 | 75.9671 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.5963 | 75.9664 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.6046 | 75.9658 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.613 | 75.9654 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.6213 | 75.965 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.6296 | 75.9654 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.638 | 75.9659 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.6463 | 75.9662 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.6546 | 75.9666 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.663 | 75.9665 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.6713 | 75.9664 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.6796 | 75.9663 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.688 | 75.9663 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.6963 | 75.966 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.7047 | 75.9657 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.713 | 75.9657 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.7213 | 75.9657 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.7297 | 75.9658 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.738 | 75.966 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.7463 | 75.9668 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.7547 | 75.9677 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.763 | 75.9685 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.7713 | 75.9693 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.7797 | 75.9694 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.788 | 75.9695 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.7963 | 75.9703 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.8047 | 75.971 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.813 | 75.9711 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.8213 | 75.9711 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.8297 | 75.972 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.838 | 75.9728 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.8463 | 75.9727 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.8547 | 75.9727 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.863 | 75.9739 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.8713 | 75.9752 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.8797 | 75.9763 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.888 | 75.9773 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.8963 | 75.9778 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.9047 | 75.9782 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.913 | 75.9791 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.9213 | 75.9799 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.9297 | 75.9807 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.938 | 75.9816 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.9464 | 75.9828 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.9547 | 75.9841 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.963 | 75.986 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.9714 | 75.9878 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.9797 | 75.9891 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.988 | 75.9903 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 17.9964 | 75.9921 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.0047 | 75.9938 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.013 | 75.9957 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.0214 | 75.9975 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.0297 | 75.999 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.038 | 76.0004 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.0464 | 76.0014 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.0547 | 76.0023 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.063 | 76.0036 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.0714 | 76.005 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.0797 | 76.0067 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.088 | 76.0084 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.0964 | 76.0096 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.1047 | 76.0107 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.113 | 76.012 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.1214 | 76.0132 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.1297 | 76.0145 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.138 | 76.0159 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.1464 | 76.0167 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.1547 | 76.0175 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.163 | 76.0184 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.1714 | 76.0194 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.1797 | 76.0202 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.188 | 76.021 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.1964 | 76.022 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.2047 | 76.0229 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.213 | 76.0235 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.2214 | 76.0241 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.2297 | 76.0247 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.2381 | 76.0253 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.2464 | 76.0253 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.2547 | 76.0253 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.2631 | 76.0265 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.2714 | 76.0277 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.2797 | 76.0272 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.2881 | 76.0268 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.2964 | 76.0271 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.3047 | 76.0274 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.3131 | 76.0287 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.3214 | 76.0299 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.3297 | 76.0305 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.3381 | 76.0311 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.3464 | 76.0317 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.3547 | 76.0323 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.3631 | 76.0319 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.3714 | 76.0316 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.3797 | 76.0311 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.3881 | 76.0307 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.3964 | 76.031 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.4047 | 76.0313 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.4131 | 76.0303 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.4214 | 76.0292 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.4297 | 76.0292 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.4381 | 76.0292 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.4464 | 76.0298 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.4547 | 76.0303 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.4631 | 76.0307 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.4714 | 76.0311 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.4797 | 76.0304 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.4881 | 76.0297 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.4964 | 76.0283 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.5047 | 76.0269 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.5131 | 76.026 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.5214 | 76.0251 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.5297 | 76.0243 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.5381 | 76.0235 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.5464 | 76.022 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.5548 | 76.0204 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.5631 | 76.019 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.5714 | 76.0175 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.5798 | 76.0153 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.5881 | 76.0132 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.5964 | 76.011 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.6048 | 76.0089 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.6131 | 76.0074 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.6214 | 76.0058 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.6298 | 76.0043 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.6381 | 76.0027 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.6464 | 76.0011 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.6548 | 75.9995 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.6631 | 75.9977 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.6714 | 75.996 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.6798 | 75.9943 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.6881 | 75.9927 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.6964 | 75.9916 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.7048 | 75.9905 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.7131 | 75.9889 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.7215 | 75.9872 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.7298 | 75.9853 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.7381 | 75.9833 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.7465 | 75.9817 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.7548 | 75.98 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.7631 | 75.9786 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.7715 | 75.9773 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.7798 | 75.9764 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.7881 | 75.9756 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.7965 | 75.9742 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.8048 | 75.9728 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.8131 | 75.9712 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.8215 | 75.9696 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.8298 | 75.9696 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.8382 | 75.9696 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.8465 | 75.9681 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.8548 | 75.9666 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.8632 | 75.9651 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.8715 | 75.9637 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.8798 | 75.9625 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.8882 | 75.9613 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.8965 | 75.9608 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.9048 | 75.9603 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.9132 | 75.9605 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.9215 | 75.9607 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.9298 | 75.9604 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.9382 | 75.9602 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.9465 | 75.9599 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.9548 | 75.9597 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.9632 | 75.9597 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.9715 | 75.9597 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.9798 | 75.96 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.9882 | 75.9604 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 18.9965 | 75.9612 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.0049 | 75.9619 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.0132 | 75.9629 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.0215 | 75.9639 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.0299 | 75.9642 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.0382 | 75.9645 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.0465 | 75.9648 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.0549 | 75.9651 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.0632 | 75.9654 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.0715 | 75.9658 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.0799 | 75.9665 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.0882 | 75.9673 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.0965 | 75.9674 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.1049 | 75.9675 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.1132 | 75.9675 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.1215 | 75.9676 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.1299 | 75.9683 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.1382 | 75.9691 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.1465 | 75.9701 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.1549 | 75.9711 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.1632 | 75.9725 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.1716 | 75.9739 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.1799 | 75.9755 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.1882 | 75.9771 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.1966 | 75.9789 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.2049 | 75.9806 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.2132 | 75.982 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.2216 | 75.9835 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.2299 | 75.9847 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.2382 | 75.9858 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.2466 | 75.9866 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.2549 | 75.9873 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.2632 | 75.9888 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.2716 | 75.9903 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.2799 | 75.9913 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.2882 | 75.9923 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.2966 | 75.9933 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.3049 | 75.9944 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.3132 | 75.9955 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.3216 | 75.9966 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.3299 | 75.9978 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.3383 | 75.999 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.3466 | 75.9996 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.3549 | 76.0002 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.3633 | 76.0007 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.3716 | 76.0012 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.3799 | 76.0014 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.3883 | 76.0016 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.3966 | 76.0019 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.4049 | 76.0022 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.4133 | 76.0021 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.4216 | 76.002 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.4299 | 76.0025 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.4383 | 76.003 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.4466 | 76.0035 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.4549 | 76.0041 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.4633 | 76.0041 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.4716 | 76.0041 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.4799 | 76.0042 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.4883 | 76.0042 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.4966 | 76.0037 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.505 | 76.0032 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.5133 | 76.0032 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.5216 | 76.0032 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.53 | 76.0029 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.5383 | 76.0026 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.5466 | 76.002 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.555 | 76.0014 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.5633 | 76.0005 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.5716 | 75.9996 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.58 | 75.9984 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.5883 | 75.9973 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.5966 | 75.9955 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.605 | 75.9936 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.6133 | 75.9919 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.6217 | 75.9902 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.63 | 75.9892 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.6383 | 75.9883 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.6467 | 75.9875 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.655 | 75.9868 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.6633 | 75.986 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.6717 | 75.9853 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.68 | 75.9842 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.6883 | 75.9831 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.6967 | 75.9822 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.705 | 75.9814 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.7133 | 75.9797 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.7217 | 75.978 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.73 | 75.977 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.7383 | 75.9761 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.7467 | 75.9744 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.755 | 75.9726 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.7633 | 75.972 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.7717 | 75.9714 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.78 | 75.9707 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.7884 | 75.9701 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.7967 | 75.9701 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.805 | 75.97 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.8134 | 75.9698 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.8217 | 75.9697 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.83 | 75.9697 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.8384 | 75.9696 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.8467 | 75.9695 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.855 | 75.9693 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.8634 | 75.9689 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.8717 | 75.9684 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.88 | 75.9689 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.8884 | 75.9695 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.8967 | 75.9696 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.905 | 75.9698 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.9134 | 75.9704 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.9217 | 75.9709 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.93 | 75.971 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.9384 | 75.9712 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.9467 | 75.9725 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.9551 | 75.9739 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.9634 | 75.9744 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.9717 | 75.9749 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.9801 | 75.9758 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.9884 | 75.9767 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 19.9967 | 75.9765 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.0051 | 75.9763 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.0134 | 75.9764 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.0217 | 75.9765 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.0301 | 75.9768 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.0384 | 75.9772 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.0467 | 75.9772 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.0551 | 75.9773 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.0634 | 75.9769 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.0717 | 75.9766 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.0801 | 75.9765 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.0884 | 75.9764 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.0968 | 75.9769 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.1051 | 75.9774 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.1134 | 75.9777 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.1218 | 75.978 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.1301 | 75.9788 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.1384 | 75.9797 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.1468 | 75.9799 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.1551 | 75.98 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.1634 | 75.9813 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.1718 | 75.9826 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.1801 | 75.9828 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.1885 | 75.983 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.1968 | 75.9837 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.2051 | 75.9844 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.2135 | 75.9846 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.2218 | 75.9849 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.2301 | 75.9855 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.2385 | 75.9861 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.2468 | 75.9869 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.2551 | 75.9877 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.2635 | 75.9877 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.2718 | 75.9877 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.2802 | 75.9875 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.2885 | 75.9874 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.2968 | 75.9867 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.3052 | 75.986 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.3135 | 75.986 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.3218 | 75.986 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.3302 | 75.9859 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.3385 | 75.9857 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.3468 | 75.986 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.3552 | 75.9863 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.3635 | 75.9852 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.3719 | 75.9841 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.3802 | 75.9834 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.3885 | 75.9826 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.3969 | 75.982 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.4052 | 75.9814 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.4135 | 75.9813 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.4219 | 75.9813 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.4302 | 75.9811 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.4386 | 75.9809 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.4469 | 75.9806 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.4552 | 75.9802 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.4636 | 75.9802 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.4719 | 75.9802 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.4802 | 75.9802 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.4886 | 75.9802 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.4969 | 75.9799 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.5052 | 75.9796 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.5136 | 75.9796 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.5219 | 75.9797 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.5303 | 75.9795 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.5386 | 75.9794 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.5469 | 75.9791 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.5553 | 75.9788 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.5636 | 75.979 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.5719 | 75.9791 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.5803 | 75.9787 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.5886 | 75.9783 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.5969 | 75.9787 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.6053 | 75.9792 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.6136 | 75.9784 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.6219 | 75.9775 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.6303 | 75.9782 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.6386 | 75.9789 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.6469 | 75.9785 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.6553 | 75.9781 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.6636 | 75.9774 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.672 | 75.9768 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.6803 | 75.9763 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.6886 | 75.9758 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.697 | 75.9765 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.7053 | 75.9771 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.7136 | 75.9778 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.722 | 75.9785 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.7303 | 75.9789 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.7386 | 75.9793 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.747 | 75.9803 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.7553 | 75.9812 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.7636 | 75.9811 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.772 | 75.981 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.7803 | 75.982 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.7886 | 75.983 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.797 | 75.9839 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.8053 | 75.9848 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.8136 | 75.9854 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.822 | 75.9861 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.8303 | 75.9868 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.8387 | 75.9876 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.847 | 75.9884 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.8553 | 75.9893 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.8637 | 75.9899 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.872 | 75.9905 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.8803 | 75.9912 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.8887 | 75.9919 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.897 | 75.9928 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.9053 | 75.9936 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.9137 | 75.9938 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.922 | 75.994 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.9303 | 75.9942 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.9387 | 75.9943 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.947 | 75.9954 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.9554 | 75.9965 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.9637 | 75.9977 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.972 | 75.999 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.9804 | 75.9988 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.9887 | 75.9987 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 20.997 | 75.9984 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.0054 | 75.9982 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.0137 | 75.9984 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.022 | 75.9985 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.0304 | 75.9992 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.0387 | 75.9999 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.0471 | 76 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.0554 | 76.0001 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.0637 | 76.0006 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.0721 | 76.001 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.0804 | 76.0014 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.0887 | 76.0018 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.0971 | 76.002 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.1054 | 76.0022 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.1137 | 76.0016 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.1221 | 76.001 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.1304 | 76.0007 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.1388 | 76.0004 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.1471 | 75.9998 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.1554 | 75.9992 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.1638 | 75.9983 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.1721 | 75.9974 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.1804 | 75.9973 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.1888 | 75.9971 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.1971 | 75.9968 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.2054 | 75.9965 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.2138 | 75.9962 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.2221 | 75.9959 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.2305 | 75.9958 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.2388 | 75.9956 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.2471 | 75.9955 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.2555 | 75.9954 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.2638 | 75.9948 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.2721 | 75.9941 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.2805 | 75.9937 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.2888 | 75.9933 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.2971 | 75.9928 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.3055 | 75.9924 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.3138 | 75.9923 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.3222 | 75.9922 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.3305 | 75.9929 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.3388 | 75.9937 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.3472 | 75.9944 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.3555 | 75.9951 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.3638 | 75.9951 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.3722 | 75.995 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.3805 | 75.995 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.3889 | 75.9949 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.3972 | 75.996 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.4055 | 75.997 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.4139 | 75.9982 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.4222 | 75.9995 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.4305 | 76 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.4389 | 76.0006 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.4472 | 76.0004 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.4556 | 76.0003 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.4639 | 76.0004 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.4722 | 76.0005 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.4806 | 76.001 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.4889 | 76.0014 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.4972 | 76.0019 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.5056 | 76.0024 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.5139 | 76.0036 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.5222 | 76.0047 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.5306 | 76.005 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.5389 | 76.0052 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.5472 | 76.0056 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.5556 | 76.006 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.5639 | 76.0069 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.5723 | 76.0078 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.5806 | 76.009 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.5889 | 76.0101 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.5973 | 76.0111 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.6056 | 76.0121 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.6139 | 76.0129 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.6223 | 76.0137 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.6306 | 76.0147 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.639 | 76.0157 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.6473 | 76.0162 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.6556 | 76.0166 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.664 | 76.0172 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.6723 | 76.0178 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.6806 | 76.0185 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.689 | 76.0192 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.6973 | 76.0197 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.7057 | 76.0203 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.714 | 76.021 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.7223 | 76.0218 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.7307 | 76.0226 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.739 | 76.0233 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.7473 | 76.0231 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.7557 | 76.0228 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.764 | 76.0228 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.7723 | 76.0228 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.7807 | 76.0223 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.789 | 76.0219 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.7974 | 76.0221 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.8057 | 76.0222 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.814 | 76.0222 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.8224 | 76.0221 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.8307 | 76.0214 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.839 | 76.0207 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.8474 | 76.0204 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.8557 | 76.0202 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.864 | 76.0209 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.8724 | 76.0216 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.8807 | 76.0208 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.8891 | 76.0201 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.8974 | 76.0195 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.9057 | 76.0188 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.9141 | 76.0185 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.9224 | 76.0183 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.9307 | 76.0178 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.9391 | 76.0173 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.9474 | 76.0169 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.9557 | 76.0165 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.9641 | 76.0164 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.9724 | 76.0162 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.9808 | 76.0158 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.9891 | 76.0154 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 21.9974 | 76.0147 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.0058 | 76.0141 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.0141 | 76.0133 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.0224 | 76.0124 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.0308 | 76.0116 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.0391 | 76.0109 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.0474 | 76.0099 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.0558 | 76.0089 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.0641 | 76.0079 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.0725 | 76.0068 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.0808 | 76.0057 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.0891 | 76.0047 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.0975 | 76.0045 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.1058 | 76.0043 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.1141 | 76.0036 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.1225 | 76.003 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.1308 | 76.0024 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.1391 | 76.0018 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.1475 | 76.0009 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.1558 | 76.0001 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.1641 | 76.0004 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.1725 | 76.0006 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.1808 | 76.0002 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.1891 | 75.9997 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.1975 | 75.9997 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.2058 | 75.9998 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.2142 | 75.9989 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.2225 | 75.9981 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.2308 | 75.9975 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.2392 | 75.9968 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.2475 | 75.9962 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.2558 | 75.9956 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.2642 | 75.9949 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.2725 | 75.9942 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.2808 | 75.9937 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.2892 | 75.9932 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.2975 | 75.9935 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.3058 | 75.9938 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.3142 | 75.9939 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.3225 | 75.9939 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.3309 | 75.9942 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.3392 | 75.9945 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.3475 | 75.994 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.3559 | 75.9934 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.3642 | 75.994 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.3725 | 75.9946 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.3809 | 75.9948 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.3892 | 75.995 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.3975 | 75.995 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.4059 | 75.9949 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.4142 | 75.9948 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.4226 | 75.9946 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.4309 | 75.9953 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.4392 | 75.996 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.4476 | 75.9961 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.4559 | 75.9963 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.4642 | 75.997 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.4726 | 75.9976 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.4809 | 75.9981 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.4892 | 75.9985 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.4976 | 75.9991 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.5059 | 75.9997 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.5142 | 76.0007 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.5226 | 76.0017 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.5309 | 76.0032 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.5393 | 76.0047 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.5476 | 76.0052 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.5559 | 76.0056 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.5643 | 76.0062 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.5726 | 76.0068 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.5809 | 76.0066 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.5893 | 76.0063 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.5976 | 76.0063 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.6059 | 76.0063 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.6143 | 76.0065 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.6226 | 76.0066 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.631 | 76.007 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.6393 | 76.0074 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.6476 | 76.0073 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.656 | 76.0072 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.6643 | 76.0083 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.6726 | 76.0095 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.681 | 76.01 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.6893 | 76.0106 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.6977 | 76.0109 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.706 | 76.0112 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.7143 | 76.0111 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.7227 | 76.011 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.731 | 76.0111 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.7393 | 76.0112 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.7477 | 76.0107 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.756 | 76.0102 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.7643 | 76.0111 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.7727 | 76.0119 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.781 | 76.0122 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.7894 | 76.0125 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.7977 | 76.013 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.806 | 76.0135 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.8144 | 76.0139 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.8227 | 76.0144 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.831 | 76.0147 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.8394 | 76.0149 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.8477 | 76.0147 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.856 | 76.0145 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.8644 | 76.0151 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.8727 | 76.0156 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.8811 | 76.0157 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.8894 | 76.0158 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.8977 | 76.0159 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.9061 | 76.0159 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.9144 | 76.0151 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.9227 | 76.0142 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.9311 | 76.0124 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.9394 | 76.0107 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.9478 | 76.0096 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.9561 | 76.0085 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.9644 | 76.0079 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.9728 | 76.0073 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.9811 | 76.0069 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.9894 | 76.0065 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 22.9978 | 76.0065 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.0061 | 76.0064 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.0145 | 76.0064 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.0228 | 76.0064 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.0311 | 76.0061 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.0395 | 76.0057 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.0478 | 76.0049 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.0561 | 76.0041 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.0645 | 76.004 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.0728 | 76.0038 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.0811 | 76.003 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.0895 | 76.0023 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.0978 | 76.0018 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.1062 | 76.0013 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.1145 | 76.0007 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.1228 | 76 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.1312 | 75.9995 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.1395 | 75.9989 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.1478 | 75.9988 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.1562 | 75.9986 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.1645 | 75.9981 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.1728 | 75.9975 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.1812 | 75.9966 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.1895 | 75.9957 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.1979 | 75.9955 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.2062 | 75.9952 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.2145 | 75.9944 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.2229 | 75.9936 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.2312 | 75.9931 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.2395 | 75.9926 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.2479 | 75.9923 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.2562 | 75.9921 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.2645 | 75.9917 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.2729 | 75.9913 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.2812 | 75.9904 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.2896 | 75.9895 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.2979 | 75.9896 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.3062 | 75.9897 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.3146 | 75.9901 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.3229 | 75.9905 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.3312 | 75.9916 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.3396 | 75.9928 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.3479 | 75.994 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.3563 | 75.9953 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.3646 | 75.9956 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.3729 | 75.9959 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.3813 | 75.9967 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.3896 | 75.9975 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.3979 | 75.9979 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.4063 | 75.9982 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.4146 | 75.9981 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.423 | 75.998 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.4313 | 75.9978 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.4396 | 75.9976 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.448 | 75.9976 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.4563 | 75.9976 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.4646 | 75.9984 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.473 | 75.9991 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.4813 | 75.9994 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.4896 | 75.9998 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.498 | 76.0001 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.5063 | 76.0004 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.5146 | 76.0011 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.523 | 76.0019 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.5313 | 76.0024 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.5397 | 76.0029 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.548 | 76.0039 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.5563 | 76.0049 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.5647 | 76.0051 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.573 | 76.0053 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.5813 | 76.006 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.5897 | 76.0067 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.598 | 76.0069 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.6064 | 76.007 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.6147 | 76.0066 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.623 | 76.0061 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.6314 | 76.006 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.6397 | 76.0058 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.648 | 76.0059 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.6564 | 76.0059 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.6647 | 76.0055 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.673 | 76.005 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.6814 | 76.005 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.6897 | 76.005 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.6981 | 76.0052 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.7064 | 76.0053 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.7147 | 76.0051 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.7231 | 76.0049 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.7314 | 76.0045 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.7397 | 76.004 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.7481 | 76.0039 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.7564 | 76.0039 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.7647 | 76.0033 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.7731 | 76.0028 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.7814 | 76.0026 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.7898 | 76.0023 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.7981 | 76.0021 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.8064 | 76.0019 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.8148 | 76.0019 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.8231 | 76.0019 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.8314 | 76.0019 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.8398 | 76.0019 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.8481 | 76.0026 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.8565 | 76.0034 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.8648 | 76.0045 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.8731 | 76.0056 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.8815 | 76.0073 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.8898 | 76.0089 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.8981 | 76.0106 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.9065 | 76.0124 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.9148 | 76.0141 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.9231 | 76.0158 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.9315 | 76.0171 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.9398 | 76.0185 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.9482 | 76.0205 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.9565 | 76.0225 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.9648 | 76.0238 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.9732 | 76.0251 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.9815 | 76.0262 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.9898 | 76.0274 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 23.9982 | 76.0291 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.0065 | 76.0308 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.0149 | 76.0328 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.0232 | 76.0347 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.0315 | 76.0367 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.0399 | 76.0388 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.0482 | 76.0411 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.0565 | 76.0435 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.0649 | 76.0458 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.0732 | 76.0481 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.0815 | 76.0502 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.0899 | 76.0524 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.0982 | 76.0541 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.1066 | 76.0558 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.1149 | 76.0572 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.1232 | 76.0586 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.1316 | 76.0597 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.1399 | 76.0608 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.1482 | 76.062 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.1566 | 76.0633 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.1649 | 76.0638 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.1732 | 76.0644 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.1816 | 76.0654 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.1899 | 76.0665 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.1983 | 76.0678 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.2066 | 76.069 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.2149 | 76.0699 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.2233 | 76.0708 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.2316 | 76.0713 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.2399 | 76.0719 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.2483 | 76.0728 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.2566 | 76.0738 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.265 | 76.0738 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.2733 | 76.0739 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.2816 | 76.074 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.29 | 76.0741 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.2983 | 76.0731 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.3066 | 76.0722 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.315 | 76.0712 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.3233 | 76.0701 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.3316 | 76.0687 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.34 | 76.0673 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.3483 | 76.0659 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.3567 | 76.0644 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.365 | 76.0619 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.3733 | 76.0595 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.3817 | 76.0586 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.39 | 76.0579 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.3983 | 76.057 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.4067 | 76.0562 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.415 | 76.0548 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.4233 | 76.0533 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.4317 | 76.0519 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.44 | 76.0505 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.4484 | 76.0492 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.4567 | 76.0479 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.465 | 76.0462 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.4734 | 76.0446 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.4817 | 76.0428 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.49 | 76.041 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.4984 | 76.0399 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.5067 | 76.0388 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.5151 | 76.0375 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.5234 | 76.0362 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.5317 | 76.0355 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.5401 | 76.0348 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.5484 | 76.0332 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.5567 | 76.0316 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.5651 | 76.0306 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.5734 | 76.0295 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.5817 | 76.0291 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.5901 | 76.0286 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.5984 | 76.0278 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.6068 | 76.0271 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.6151 | 76.0255 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.6234 | 76.0239 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.6318 | 76.0225 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.6401 | 76.0212 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.6484 | 76.0204 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.6568 | 76.0196 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.6651 | 76.0185 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.6735 | 76.0175 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.6818 | 76.0166 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.6901 | 76.0157 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.6985 | 76.0143 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.7068 | 76.0129 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.7151 | 76.0121 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.7235 | 76.0112 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.7318 | 76.0105 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.7401 | 76.0097 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.7485 | 76.0095 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.7568 | 76.0093 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.7652 | 76.0092 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.7735 | 76.0091 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.7818 | 76.0099 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.7902 | 76.0106 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.7985 | 76.0098 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.8068 | 76.0091 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.8152 | 76.0086 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.8235 | 76.0082 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.8318 | 76.0083 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.8402 | 76.0083 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.8485 | 76.0077 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.8569 | 76.0071 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.8652 | 76.0066 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.8735 | 76.0061 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.8819 | 76.0059 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.8902 | 76.0058 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.8985 | 76.0056 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.9069 | 76.0054 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.9152 | 76.0053 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.9236 | 76.0052 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.9319 | 76.0047 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.9402 | 76.0042 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.9486 | 76.0038 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.9569 | 76.0034 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.9652 | 76.004 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.9736 | 76.0047 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.9819 | 76.0045 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.9902 | 76.0044 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 24.9986 | 76.0044 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.0069 | 76.0043 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.0153 | 76.0035 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.0236 | 76.0026 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.0319 | 76.0033 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.0403 | 76.004 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.0486 | 76.004 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.0569 | 76.0041 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.0653 | 76.0037 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.0736 | 76.0033 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.0819 | 76.0032 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.0903 | 76.0031 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.0986 | 76.0035 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.107 | 76.0039 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.1153 | 76.0035 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.1236 | 76.0031 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.132 | 76.003 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.1403 | 76.0029 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.1486 | 76.0029 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.157 | 76.0028 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.1653 | 76.0023 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.1737 | 76.0018 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.182 | 76.0019 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.1903 | 76.002 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.1987 | 76.0014 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.207 | 76.0008 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.2153 | 76.0006 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.2237 | 76.0004 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.232 | 76.0006 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.2403 | 76.0008 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.2487 | 75.9998 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.257 | 75.9989 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.2654 | 75.9991 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.2737 | 75.9992 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.282 | 75.9994 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.2904 | 75.9995 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.2987 | 75.9997 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.307 | 75.9999 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.3154 | 75.9996 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.3237 | 75.9993 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.3321 | 75.9993 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.3404 | 75.9993 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.3487 | 76.0003 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.3571 | 76.0013 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.3654 | 76.0012 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.3737 | 76.0011 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.3821 | 76.0006 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.3904 | 76 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.3987 | 75.9999 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.4071 | 75.9998 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.4154 | 75.9989 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.4238 | 75.9979 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.4321 | 75.998 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.4404 | 75.9981 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.4488 | 75.9982 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.4571 | 75.9983 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.4654 | 75.9977 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.4738 | 75.9971 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.4821 | 75.9967 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.4904 | 75.9964 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.4988 | 75.9959 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.5071 | 75.9955 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.5155 | 75.9946 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.5238 | 75.9937 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.5321 | 75.994 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.5405 | 75.9943 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.5488 | 75.993 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.5571 | 75.9917 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.5655 | 75.9912 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.5738 | 75.9906 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.5822 | 75.9901 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.5905 | 75.9896 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.5988 | 75.9888 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.6072 | 75.988 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.6155 | 75.9882 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.6238 | 75.9883 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.6322 | 75.9876 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.6405 | 75.9869 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.6488 | 75.9865 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.6572 | 75.9861 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.6655 | 75.9861 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.6739 | 75.9862 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.6822 | 75.9858 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.6905 | 75.9855 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.6989 | 75.9854 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.7072 | 75.9853 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.7155 | 75.9849 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.7239 | 75.9845 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.7322 | 75.9843 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.7405 | 75.984 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.7489 | 75.9836 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.7572 | 75.9833 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.7655 | 75.9828 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.7739 | 75.9823 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.7822 | 75.9826 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.7906 | 75.9828 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.7989 | 75.9833 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.8072 | 75.9838 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.8156 | 75.9842 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.8239 | 75.9847 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.8322 | 75.9851 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.8406 | 75.9856 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.8489 | 75.9858 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.8572 | 75.986 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.8656 | 75.9854 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.8739 | 75.9849 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.8822 | 75.9852 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.8906 | 75.9856 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.8989 | 75.986 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.9072 | 75.9864 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.9156 | 75.9863 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.9239 | 75.9862 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.9323 | 75.9863 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.9406 | 75.9864 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.9489 | 75.9866 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.9573 | 75.9868 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.9656 | 75.9886 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.9739 | 75.9904 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.9823 | 75.9912 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.9906 | 75.9921 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 25.9989 | 75.9928 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.0073 | 75.9935 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.0156 | 75.9938 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.0239 | 75.9941 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.0323 | 75.994 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.0406 | 75.994 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.049 | 75.9949 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.0573 | 75.9958 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.0656 | 75.9961 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.074 | 75.9964 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.0823 | 75.9967 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.0906 | 75.9969 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.099 | 75.9974 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.1073 | 75.9978 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.1157 | 75.9981 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.124 | 75.9983 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.1323 | 75.9983 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.1407 | 75.9983 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.149 | 75.9994 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.1573 | 76.0004 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.1657 | 76.002 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.174 | 76.0036 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.1824 | 76.0055 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.1907 | 76.0073 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.199 | 76.0096 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.2074 | 76.0119 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.2157 | 76.0125 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.224 | 76.0131 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.2324 | 76.014 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.2407 | 76.0149 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.249 | 76.0162 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.2574 | 76.0176 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.2657 | 76.0187 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.274 | 76.0198 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.2824 | 76.0207 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.2907 | 76.0215 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.2991 | 76.022 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.3074 | 76.0225 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.3157 | 76.0226 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.3241 | 76.0228 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.3324 | 76.0234 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.3407 | 76.024 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.3491 | 76.025 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.3574 | 76.0261 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.3658 | 76.0258 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.3741 | 76.0254 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.3824 | 76.0246 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.3908 | 76.0238 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.3991 | 76.024 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.4074 | 76.0243 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.4158 | 76.0241 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.4241 | 76.0239 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.4324 | 76.0237 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.4408 | 76.0235 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.4491 | 76.0227 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.4575 | 76.022 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.4658 | 76.0216 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.4741 | 76.0212 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.4825 | 76.021 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.4908 | 76.0208 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.4991 | 76.0206 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.5075 | 76.0205 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.5158 | 76.0202 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.5242 | 76.02 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.5325 | 76.0196 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.5408 | 76.0192 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.5492 | 76.0193 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.5575 | 76.0195 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.5658 | 76.0188 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.5742 | 76.0181 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.5825 | 76.017 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.5908 | 76.0159 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.5992 | 76.0137 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.6075 | 76.0115 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.6159 | 76.0093 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.6242 | 76.007 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.6325 | 76.0059 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.6409 | 76.0048 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.6492 | 76.0041 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.6575 | 76.0034 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.6659 | 76.0021 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.6742 | 76.0008 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.6825 | 75.9998 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.6909 | 75.9989 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.6992 | 75.9983 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.7076 | 75.9977 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.7159 | 75.9975 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.7242 | 75.9972 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.7326 | 75.9969 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.7409 | 75.9967 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.7492 | 75.9962 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.7576 | 75.9958 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.7659 | 75.9951 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.7743 | 75.9944 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.7826 | 75.9948 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.7909 | 75.9952 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.7993 | 75.9954 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.8076 | 75.9957 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.8159 | 75.9946 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.8243 | 75.9936 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.8326 | 75.9938 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.841 | 75.9941 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.8493 | 75.9946 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.8576 | 75.9951 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.866 | 75.996 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.8743 | 75.997 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.8826 | 75.9971 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.891 | 75.9973 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.8993 | 75.9979 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.9076 | 75.9984 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.916 | 75.999 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.9243 | 75.9996 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.9326 | 76.0004 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.941 | 76.0012 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.9493 | 76.0018 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.9577 | 76.0023 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.966 | 76.0027 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.9743 | 76.0032 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.9827 | 76.0039 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.991 | 76.0047 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 26.9993 | 76.0048 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.0077 | 76.0048 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.016 | 76.0054 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.0244 | 76.0059 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.0327 | 76.0063 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.041 | 76.0066 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.0494 | 76.0074 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.0577 | 76.0082 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.066 | 76.0083 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.0744 | 76.0084 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.0827 | 76.0093 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.091 | 76.0103 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.0994 | 76.0109 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.1077 | 76.0115 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.1161 | 76.0117 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.1244 | 76.0119 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.1327 | 76.0123 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.1411 | 76.0127 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.1494 | 76.0131 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.1577 | 76.0135 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.1661 | 76.0138 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.1744 | 76.0141 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.1828 | 76.0136 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.1911 | 76.013 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.1994 | 76.0125 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.2078 | 76.0119 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.2161 | 76.0117 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.2244 | 76.0114 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.2328 | 76.0115 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.2411 | 76.0116 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.2494 | 76.0115 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.2578 | 76.0114 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.2661 | 76.011 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.2745 | 76.0105 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.2828 | 76.0101 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.2911 | 76.0097 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.2995 | 76.0093 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.3078 | 76.009 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.3161 | 76.0078 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.3245 | 76.0067 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.3328 | 76.0059 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.3411 | 76.0052 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.3495 | 76.0043 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.3578 | 76.0033 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.3662 | 76.0034 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.3745 | 76.0034 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.3828 | 76.003 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.3912 | 76.0027 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.3995 | 76.0018 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.4078 | 76.001 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.4162 | 76.0009 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.4245 | 76.0008 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.4329 | 76.0006 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.4412 | 76.0003 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.4495 | 76.0001 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.4579 | 75.9999 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.4662 | 75.9996 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.4745 | 75.9993 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.4829 | 75.9992 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.4912 | 75.9992 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.4995 | 75.999 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.5079 | 75.9988 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.5162 | 75.9987 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.5246 | 75.9987 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.5329 | 75.9992 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.5412 | 75.9998 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.5496 | 76.0001 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.5579 | 76.0004 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.5662 | 76.001 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.5746 | 76.0015 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.5829 | 76.0021 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.5912 | 76.0026 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.5996 | 76.0036 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.6079 | 76.0047 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.6163 | 76.0053 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.6246 | 76.0059 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.6329 | 76.0063 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.6413 | 76.0067 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.6496 | 76.0074 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.6579 | 76.0081 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.6663 | 76.0085 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.6746 | 76.0089 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.683 | 76.0097 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.6913 | 76.0104 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.6996 | 76.0111 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.708 | 76.0117 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.7163 | 76.0123 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.7246 | 76.0128 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.733 | 76.014 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.7413 | 76.0152 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.7496 | 76.0162 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.758 | 76.0173 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.7663 | 76.0183 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.7747 | 76.0194 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.783 | 76.0198 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.7913 | 76.0202 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.7997 | 76.0207 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.808 | 76.0213 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.8163 | 76.0217 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.8247 | 76.0221 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.833 | 76.0221 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.8414 | 76.022 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.8497 | 76.0223 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.858 | 76.0226 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.8664 | 76.0226 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.8747 | 76.0225 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.883 | 76.0226 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.8914 | 76.0227 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.8997 | 76.0227 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.908 | 76.0227 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.9164 | 76.023 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.9247 | 76.0234 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.9331 | 76.0235 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.9414 | 76.0235 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.9497 | 76.0225 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.9581 | 76.0216 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.9664 | 76.0213 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.9747 | 76.021 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.9831 | 76.0201 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.9914 | 76.0192 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 27.9997 | 76.0183 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.0081 | 76.0174 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.0164 | 76.0167 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.0248 | 76.0161 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.0331 | 76.016 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.0414 | 76.016 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.0498 | 76.0152 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.0581 | 76.0145 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.0664 | 76.0142 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.0748 | 76.0139 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.0831 | 76.0131 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.0915 | 76.0122 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.0998 | 76.0107 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.1081 | 76.0093 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.1165 | 76.0091 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.1248 | 76.0089 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.1331 | 76.0077 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.1415 | 76.0065 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.1498 | 76.0063 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.1581 | 76.006 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.1665 | 76.0052 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.1748 | 76.0045 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.1832 | 76.0038 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.1915 | 76.0031 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.1998 | 76.0022 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.2082 | 76.0014 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.2165 | 76.0011 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.2248 | 76.0007 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.2332 | 76.0007 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.2415 | 76.0006 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.2498 | 76.0006 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.2582 | 76.0007 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.2665 | 76.0006 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.2749 | 76.0005 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.2832 | 76.0011 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.2915 | 76.0016 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.2999 | 76.0022 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.3082 | 76.0027 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.3165 | 76.0031 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.3249 | 76.0036 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.3332 | 76.0031 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.3416 | 76.0027 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.3499 | 76.0032 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.3582 | 76.0037 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.3666 | 76.0045 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.3749 | 76.0054 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.3832 | 76.0058 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.3916 | 76.0062 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.3999 | 76.0072 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.4082 | 76.0082 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.4166 | 76.0097 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.4249 | 76.0112 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.4333 | 76.012 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.4416 | 76.0128 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.4499 | 76.0131 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.4583 | 76.0134 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.4666 | 76.0143 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.4749 | 76.0152 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.4833 | 76.016 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.4916 | 76.0167 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.5 | 76.0177 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.5083 | 76.0186 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.5166 | 76.0203 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.525 | 76.0219 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.5333 | 76.0224 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.5416 | 76.0228 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.55 | 76.024 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.5583 | 76.0252 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.5666 | 76.0249 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.575 | 76.0245 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.5833 | 76.0241 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.5917 | 76.0238 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.6 | 76.0234 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.6083 | 76.0231 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.6167 | 76.0228 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.625 | 76.0225 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.6333 | 76.0221 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.6417 | 76.0217 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.65 | 76.0217 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.6583 | 76.0217 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.6667 | 76.0213 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.675 | 76.021 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.6834 | 76.0207 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.6917 | 76.0205 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.7 | 76.0196 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.7084 | 76.0187 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.7167 | 76.0176 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.725 | 76.0165 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.7334 | 76.0163 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.7417 | 76.0161 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.7501 | 76.0161 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.7584 | 76.0162 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.7667 | 76.0158 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.7751 | 76.0155 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.7834 | 76.015 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.7917 | 76.0146 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.8001 | 76.0143 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.8084 | 76.0141 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.8167 | 76.0137 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.8251 | 76.0134 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.8334 | 76.0129 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.8418 | 76.0124 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.8501 | 76.0115 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.8584 | 76.0106 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.8668 | 76.0101 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.8751 | 76.0095 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.8834 | 76.0095 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.8918 | 76.0095 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.9001 | 76.009 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.9084 | 76.0083 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.9168 | 76.0076 | 76.2164 | 75.7962
[6 empty] | 28.9251 | 76.0069 | 76.2164 | 75.7962

## Tiempo de establecimiento pos
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
Registro
[5 empty] | Fecha y hora | t | Potencia activa (MW) en el POI | Lim inferior (MW) | Lim superior (MW)
[5 empty] | 04/09/2024 12:41:33 | 0.00099182 | 1.0013 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.0093307 | 1.0013 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.01767 | 1.0013 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.026001 | 1.0013 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.03434 | 1.0013 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.042679 | 1.0013 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.051018 | 1.0013 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.059349 | 1.001 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.067688 | 1.0006 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.076027 | 1.0003 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.084358 | 0.99992 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.092697 | 0.99993 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.10104 | 0.99994 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.10938 | 0.99995 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.11771 | 0.99996 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.12605 | 0.99997 | 7.8527 | 8.277
Tiempo de establecimiento (s): |  |  | 7.26 |  |  | 0.13438 | 0.99997 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.14272 | 0.99963 | 7.8527 | 8.277
Tiempo intersección [s] | Tiempo escalón [s] | Tiempo establecimiento [s] |  |  |  | 0.15105 | 0.99928 | 7.8527 | 8.277
8.5024 | 1.2391 | 7.2633 |  | 0 |  | 0.15939 | 0.99965 | 7.8527 | 8.277
8.5024 | 1.2391 |  |  | 10 |  | 0.16773 | 1 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.17606 | 0.99968 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.1844 | 0.99934 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.19274 | 0.999 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.20107 | 0.99867 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.20941 | 0.99868 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.21775 | 0.9987 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.22609 | 0.99871 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.23442 | 0.99873 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.24276 | 0.9984 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.2511 | 0.99807 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.25943 | 0.99774 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.26777 | 0.99741 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.27611 | 0.99708 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.28444 | 0.99675 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.29278 | 0.99641 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.30112 | 0.99607 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.30946 | 0.99613 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.31779 | 0.99618 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.32613 | 0.99623 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.33447 | 0.99628 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.3428 | 0.99594 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.35114 | 0.99559 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.35947 | 0.99523 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.36781 | 0.99488 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.37614 | 0.99453 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.38448 | 0.99418 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.39282 | 0.99418 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.40115 | 0.99417 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.40949 | 0.994 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.41783 | 0.99383 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.42617 | 0.99382 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.4345 | 0.99381 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.44284 | 0.9938 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.45118 | 0.99379 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.45951 | 0.99397 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.46785 | 0.99415 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.47619 | 0.99433 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.48453 | 0.9945 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.49286 | 0.99448 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.5012 | 0.99445 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.50954 | 0.99443 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.51787 | 0.9944 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.52621 | 0.99438 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.53455 | 0.99436 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.54288 | 0.99398 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.55122 | 0.9936 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.55956 | 0.99359 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.56789 | 0.99358 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.57623 | 0.9936 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.58456 | 0.99361 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.5929 | 0.99357 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.60123 | 0.99353 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.60957 | 0.99349 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.61791 | 0.99346 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.62625 | 0.99361 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.63458 | 0.99376 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.64292 | 0.99372 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.65126 | 0.99367 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.65959 | 0.99363 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.66793 | 0.9936 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.67627 | 0.99356 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.68461 | 0.99352 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.69294 | 0.99348 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.70128 | 0.99345 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.70962 | 0.99342 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.71795 | 0.99339 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.72629 | 0.99298 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.73463 | 0.99257 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.74296 | 0.99214 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.7513 | 0.99172 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.75964 | 0.9917 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.76797 | 0.99167 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.77631 | 0.99165 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.78465 | 0.99163 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.79298 | 0.99161 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.80132 | 0.99159 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.80965 | 0.99158 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.81799 | 0.99156 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.82633 | 0.99136 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.83466 | 0.99116 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.843 | 0.99135 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.85134 | 0.99154 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.85967 | 0.99207 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.86801 | 0.9926 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.87635 | 0.99259 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.88469 | 0.99258 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.89302 | 0.99258 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.90136 | 0.99258 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.9097 | 0.99292 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.91803 | 0.99326 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.92637 | 0.9936 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.93471 | 0.99394 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.94305 | 0.99428 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.95138 | 0.99462 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.95972 | 0.99517 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.96806 | 0.99572 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.97639 | 0.99591 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.98473 | 0.9961 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 0.99306 | 0.9959 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.0014 | 0.99571 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.0097 | 0.99607 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.0181 | 0.99643 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.0264 | 0.99679 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.0347 | 0.99715 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.0431 | 0.99733 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.0514 | 0.9975 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.0598 | 0.99786 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.0681 | 0.99823 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.0764 | 0.99857 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.0848 | 0.99892 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.0931 | 0.99928 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.1014 | 0.99963 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.1098 | 0.99998 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.1181 | 1.0003 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.1264 | 1.0007 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.1348 | 1.001 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.1431 | 1.0014 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.1515 | 1.0017 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.1598 | 1.0021 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.1681 | 1.0024 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.1765 | 1.0028 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.1848 | 1.0031 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.1931 | 1.0035 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.2015 | 1.0039 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.2098 | 1.0042 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.2182 | 1.0046 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.2265 | 1.0049 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.2348 | 1.0053 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.2432 | 1.0056 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.2515 | 1.006 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.2598 | 1.0062 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.2682 | 1.0063 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.2765 | 1.0061 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.2849 | 1.006 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.2932 | 1.0061 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.3015 | 1.0063 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.3099 | 1.0064 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.3182 | 1.0066 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.3265 | 1.0066 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.3349 | 1.0066 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.3432 | 1.0066 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.3516 | 1.0066 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.3599 | 1.0066 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.3682 | 1.0067 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.3766 | 1.0065 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.3849 | 1.0063 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.3932 | 1.0064 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.4016 | 1.0066 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.4099 | 1.0067 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.4183 | 1.0068 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.4266 | 1.0068 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.4349 | 1.0068 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.4433 | 1.0068 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.4516 | 1.0068 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.4599 | 1.0068 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.4683 | 1.0068 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.4766 | 1.0072 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.485 | 1.0076 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.4933 | 1.0076 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.5016 | 1.0076 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.51 | 1.0076 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.5183 | 1.0076 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.5266 | 1.0075 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.535 | 1.0075 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.5433 | 1.0075 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.5517 | 1.0075 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.56 | 1.0075 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.5683 | 1.0075 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.5767 | 1.0075 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.585 | 1.0075 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.5933 | 1.0077 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.6017 | 1.0079 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.61 | 1.0077 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.6184 | 1.0075 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.6267 | 1.0075 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.635 | 1.0075 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.6434 | 1.0077 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.6517 | 1.0079 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.66 | 1.0077 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.6684 | 1.0076 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.6767 | 1.0077 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.6851 | 1.0079 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.6934 | 1.0166 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.7017 | 1.0253 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.7101 | 1.0584 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.7184 | 1.0915 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.7267 | 1.1576 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.7351 | 1.2236 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.7434 | 1.3084 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.7517 | 1.3932 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.7601 | 1.4864 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.7684 | 1.5796 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.7767 | 1.6766 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.7851 | 1.7736 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.7934 | 1.8716 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.8018 | 1.9695 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.8101 | 2.0671 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.8184 | 2.1647 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.8268 | 2.2609 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.8351 | 2.357 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.8434 | 2.4543 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.8518 | 2.5516 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.8601 | 2.6492 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.8684 | 2.7468 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.8768 | 2.8445 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.8851 | 2.9421 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.8934 | 3.0379 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.9018 | 3.1337 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.9101 | 3.2301 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.9184 | 3.3265 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.9268 | 3.4227 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.9351 | 3.5189 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.9435 | 3.6148 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.9518 | 3.7107 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.9601 | 3.8071 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.9685 | 3.9036 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.9768 | 4.0001 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.9851 | 4.0967 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 1.9935 | 4.1939 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.0018 | 4.2912 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.0101 | 4.3888 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.0185 | 4.4865 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.0268 | 4.5852 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.0351 | 4.6838 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.0435 | 4.7829 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.0518 | 4.882 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.0601 | 4.9807 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.0685 | 5.0793 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.0768 | 5.1784 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.0852 | 5.2774 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.0935 | 5.3763 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.1018 | 5.4752 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.1102 | 5.5656 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.1185 | 5.6561 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.1268 | 5.7218 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.1352 | 5.7874 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.1435 | 5.8204 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.1518 | 5.8533 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.1602 | 5.8675 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.1685 | 5.8818 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.1768 | 5.8876 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.1852 | 5.8934 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.1935 | 5.893 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.2018 | 5.8927 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.2102 | 5.8794 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.2185 | 5.866 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.2269 | 5.8447 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.2352 | 5.8234 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.2435 | 5.802 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.2519 | 5.7805 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.2602 | 5.757 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.2685 | 5.7336 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.2769 | 5.7103 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.2852 | 5.6871 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.2935 | 5.6632 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.3019 | 5.6393 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.3102 | 5.6156 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.3186 | 5.592 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.3269 | 5.5681 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.3352 | 5.5442 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.3436 | 5.5204 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.3519 | 5.4967 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.3602 | 5.4736 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.3686 | 5.4505 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.3769 | 5.4265 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.3852 | 5.4024 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.3936 | 5.3778 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.4019 | 5.3532 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.4102 | 5.3281 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.4186 | 5.3029 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.4269 | 5.2773 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.4352 | 5.2516 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.4436 | 5.2255 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.4519 | 5.1995 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.4603 | 5.1728 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.4686 | 5.1462 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.4769 | 5.1194 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.4853 | 5.0926 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.4936 | 5.0662 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.5019 | 5.0398 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.5103 | 5.0134 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.5186 | 4.9871 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.5269 | 4.9626 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.5353 | 4.9381 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.5436 | 4.9148 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.552 | 4.8915 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.5603 | 4.868 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.5686 | 4.8445 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.577 | 4.8206 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.5853 | 4.7967 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.5936 | 4.7726 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.602 | 4.7485 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.6103 | 4.7267 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.6186 | 4.705 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.627 | 4.6953 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.6353 | 4.6856 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.6436 | 4.6839 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.652 | 4.6822 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.6603 | 4.6821 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.6687 | 4.682 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.677 | 4.6828 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.6853 | 4.6836 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.6937 | 4.6838 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.702 | 4.684 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.7103 | 4.6909 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.7187 | 4.6978 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.727 | 4.7128 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.7353 | 4.7278 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.7437 | 4.7448 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.752 | 4.7618 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.7604 | 4.7788 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.7687 | 4.7958 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.777 | 4.8123 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.7854 | 4.8288 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.7937 | 4.8471 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.802 | 4.8654 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.8104 | 4.885 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.8187 | 4.9045 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.827 | 4.9235 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.8354 | 4.9426 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.8437 | 4.9621 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.8521 | 4.9817 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.8604 | 5.0013 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.8687 | 5.0209 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.8771 | 5.0409 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.8854 | 5.0609 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.8937 | 5.0819 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.9021 | 5.1029 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.9104 | 5.1228 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.9187 | 5.1428 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.9271 | 5.1629 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.9354 | 5.1829 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.9437 | 5.2014 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.9521 | 5.22 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.9604 | 5.2382 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.9688 | 5.2564 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.9771 | 5.275 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.9854 | 5.2936 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 2.9938 | 5.3125 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.0021 | 5.3315 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.0104 | 5.3507 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.0188 | 5.3699 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.0271 | 5.3887 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.0354 | 5.4076 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.0438 | 5.4265 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.0521 | 5.4454 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.0604 | 5.4651 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.0688 | 5.4848 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.0771 | 5.5049 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.0854 | 5.525 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.0938 | 5.5451 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.1021 | 5.5652 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.1105 | 5.5857 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.1188 | 5.6062 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.1271 | 5.6219 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.1355 | 5.6375 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.1438 | 5.6476 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.1521 | 5.6578 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.1605 | 5.6668 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.1688 | 5.6758 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.1771 | 5.6848 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.1855 | 5.6938 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.1938 | 5.703 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.2022 | 5.7123 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.2105 | 5.7224 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.2188 | 5.7326 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.2272 | 5.7444 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.2355 | 5.7562 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.2438 | 5.7689 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.2522 | 5.7815 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.2605 | 5.7944 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.2688 | 5.8073 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.2772 | 5.8198 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.2855 | 5.8323 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.2939 | 5.8444 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.3022 | 5.8565 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.3105 | 5.868 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.3189 | 5.8796 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.3272 | 5.8917 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.3355 | 5.9038 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.3439 | 5.9155 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.3522 | 5.9272 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.3605 | 5.9386 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.3689 | 5.95 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.3772 | 5.9608 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.3855 | 5.9716 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.3939 | 5.9821 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.4022 | 5.9926 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.4106 | 6.003 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.4189 | 6.0134 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.4272 | 6.0239 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.4356 | 6.0343 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.4439 | 6.045 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.4522 | 6.0557 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.4606 | 6.0677 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.4689 | 6.0797 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.4772 | 6.0911 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.4856 | 6.1025 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.4939 | 6.1136 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.5023 | 6.1247 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.5106 | 6.1367 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.5189 | 6.1488 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.5273 | 6.1595 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.5356 | 6.1703 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.5439 | 6.1797 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.5523 | 6.189 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.5606 | 6.1972 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.5689 | 6.2054 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.5773 | 6.2127 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.5856 | 6.22 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.5939 | 6.2273 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.6023 | 6.2346 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.6106 | 6.2418 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.6189 | 6.2491 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.6273 | 6.254 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.6356 | 6.2588 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.644 | 6.2617 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.6523 | 6.2645 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.6606 | 6.2674 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.669 | 6.2703 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.6773 | 6.272 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.6856 | 6.2738 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.694 | 6.275 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.7023 | 6.2762 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.7106 | 6.2801 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.719 | 6.2839 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.7273 | 6.2901 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.7356 | 6.2963 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.744 | 6.3036 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.7523 | 6.3109 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.7607 | 6.3182 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.769 | 6.3256 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.7773 | 6.3329 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.7857 | 6.3402 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.794 | 6.3475 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.8023 | 6.3548 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.8107 | 6.3622 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.819 | 6.3695 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.8273 | 6.3771 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.8357 | 6.3847 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.844 | 6.3927 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.8523 | 6.4006 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.8607 | 6.409 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.869 | 6.4173 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.8773 | 6.424 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.8857 | 6.4307 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.894 | 6.4373 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.9023 | 6.4439 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.9107 | 6.4511 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.919 | 6.4582 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.9273 | 6.4638 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.9357 | 6.4693 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.944 | 6.4758 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.9523 | 6.4823 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.9607 | 6.4887 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.969 | 6.4952 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.9773 | 6.5017 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.9857 | 6.5081 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 3.994 | 6.515 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.0023 | 6.5219 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.0107 | 6.5288 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.019 | 6.5357 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.0274 | 6.5426 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.0357 | 6.5495 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.044 | 6.5564 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.0524 | 6.5633 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.0607 | 6.5703 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.069 | 6.5772 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.0774 | 6.5836 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.0857 | 6.59 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.094 | 6.5967 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.1024 | 6.6035 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.1107 | 6.6108 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.119 | 6.6181 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.1274 | 6.6228 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.1357 | 6.6275 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.144 | 6.6299 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.1524 | 6.6322 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.1607 | 6.634 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.169 | 6.6358 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.1774 | 6.6376 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.1857 | 6.6394 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.194 | 6.6411 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.2024 | 6.6429 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.2107 | 6.6451 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.219 | 6.6473 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.2274 | 6.6513 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.2357 | 6.6553 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.244 | 6.6597 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.2524 | 6.6642 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.2607 | 6.6689 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.2691 | 6.6735 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.2774 | 6.6777 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.2857 | 6.682 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.2941 | 6.6865 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.3024 | 6.6911 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.3107 | 6.6961 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.3191 | 6.7011 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.3274 | 6.7052 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.3357 | 6.7092 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.3441 | 6.7139 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.3524 | 6.7187 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.3607 | 6.7238 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.3691 | 6.7289 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.3774 | 6.734 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.3857 | 6.739 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.3941 | 6.7441 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.4024 | 6.7492 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.4107 | 6.7539 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.4191 | 6.7586 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.4274 | 6.764 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.4357 | 6.7694 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.4441 | 6.7743 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.4524 | 6.7793 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.4607 | 6.7843 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.4691 | 6.7893 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.4774 | 6.7942 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.4857 | 6.7992 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.4941 | 6.8042 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.5024 | 6.8091 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.5107 | 6.8142 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.5191 | 6.8193 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.5274 | 6.8244 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.5357 | 6.8295 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.5441 | 6.8342 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.5524 | 6.839 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.5607 | 6.8441 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.5691 | 6.8492 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.5774 | 6.8533 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.5858 | 6.8575 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.5941 | 6.8617 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.6024 | 6.8659 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.6108 | 6.8708 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.6191 | 6.8757 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.6274 | 6.8799 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.6358 | 6.884 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.6441 | 6.8871 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.6524 | 6.8901 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.6608 | 6.8925 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.6691 | 6.8948 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.6774 | 6.8968 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.6858 | 6.8988 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.6941 | 6.9008 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.7024 | 6.9028 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.7108 | 6.9052 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.7191 | 6.9076 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.7274 | 6.9114 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.7358 | 6.9151 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.7441 | 6.9205 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.7524 | 6.9259 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.7608 | 6.9314 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.7691 | 6.9369 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.7774 | 6.9416 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.7858 | 6.9464 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.7941 | 6.9508 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.8024 | 6.9553 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.8108 | 6.9604 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.8191 | 6.9655 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.8274 | 6.971 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.8358 | 6.9765 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.8441 | 6.9813 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.8524 | 6.9861 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.8608 | 6.9913 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.8691 | 6.9965 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.8774 | 7.0018 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.8858 | 7.007 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.8941 | 7.0118 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.9024 | 7.0167 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.9108 | 7.0215 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.9191 | 7.0263 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.9274 | 7.0312 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.9358 | 7.0361 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.9441 | 7.041 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.9524 | 7.0459 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.9608 | 7.0508 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.9691 | 7.0558 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.9774 | 7.0606 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.9858 | 7.0654 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 4.9941 | 7.0704 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.0024 | 7.0754 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.0108 | 7.0803 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.0191 | 7.0853 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.0274 | 7.0898 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.0358 | 7.0943 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.0441 | 7.0991 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.0524 | 7.1039 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.0608 | 7.108 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.0691 | 7.112 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.0774 | 7.116 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.0858 | 7.1201 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.0941 | 7.124 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.1024 | 7.1278 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.1108 | 7.1317 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.1191 | 7.1355 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.1274 | 7.139 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.1357 | 7.1425 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.1441 | 7.1447 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.1524 | 7.147 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.1608 | 7.1479 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.1691 | 7.1488 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.1774 | 7.1497 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.1857 | 7.1507 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.1941 | 7.1524 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.2024 | 7.1542 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.2107 | 7.1561 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.2191 | 7.1581 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.2274 | 7.1595 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.2357 | 7.1609 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.2441 | 7.1626 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.2524 | 7.1644 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.2607 | 7.1668 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.2691 | 7.1691 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.2774 | 7.1715 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.2857 | 7.1738 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.2941 | 7.1759 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.3024 | 7.178 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.3107 | 7.1802 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.3191 | 7.1823 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.3274 | 7.1845 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.3357 | 7.1867 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.3441 | 7.1892 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.3524 | 7.1917 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.3607 | 7.1942 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.369 | 7.1967 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.3774 | 7.1995 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.3857 | 7.2023 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.3941 | 7.2048 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.4024 | 7.2074 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.4107 | 7.2098 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.4191 | 7.2122 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.4274 | 7.2147 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.4357 | 7.2171 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.444 | 7.2193 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.4524 | 7.2215 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.4607 | 7.2237 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.469 | 7.2259 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.4774 | 7.2281 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.4857 | 7.2304 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.494 | 7.2327 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.5024 | 7.2349 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.5107 | 7.2372 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.519 | 7.2394 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.5274 | 7.2417 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.5357 | 7.2439 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.544 | 7.2462 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.5524 | 7.2485 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.5607 | 7.2503 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.569 | 7.2521 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.5774 | 7.254 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.5857 | 7.2559 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.594 | 7.2578 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.6024 | 7.2597 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.6107 | 7.2614 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.619 | 7.2631 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.6274 | 7.2657 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.6357 | 7.2682 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.644 | 7.2705 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.6524 | 7.2728 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.6607 | 7.2744 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.669 | 7.276 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.6774 | 7.2768 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.6857 | 7.2776 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.694 | 7.2785 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.7024 | 7.2793 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.7107 | 7.2804 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.719 | 7.2815 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.7274 | 7.2826 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.7357 | 7.2836 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.744 | 7.2861 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.7524 | 7.2886 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.7607 | 7.2913 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.769 | 7.2939 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.7774 | 7.2967 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.7857 | 7.2995 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.794 | 7.3022 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.8024 | 7.305 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.8107 | 7.3074 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.819 | 7.3097 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.8274 | 7.3129 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.8357 | 7.316 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.844 | 7.3191 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.8523 | 7.3222 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.8607 | 7.3253 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.869 | 7.3284 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.8773 | 7.3315 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.8857 | 7.3346 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.894 | 7.3377 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.9023 | 7.3408 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.9107 | 7.3438 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.919 | 7.3469 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.9273 | 7.35 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.9357 | 7.3531 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.944 | 7.3561 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.9523 | 7.3592 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.9607 | 7.3628 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.969 | 7.3665 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.9773 | 7.3701 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.9857 | 7.3738 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 5.994 | 7.3774 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.0023 | 7.381 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.0107 | 7.3844 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.019 | 7.3878 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.0273 | 7.3909 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.0357 | 7.3939 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.044 | 7.3963 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.0523 | 7.3987 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.0607 | 7.4012 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.069 | 7.4036 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.0773 | 7.4061 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.0857 | 7.4085 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.094 | 7.4113 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.1023 | 7.4142 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.1107 | 7.417 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.119 | 7.4198 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.1273 | 7.4226 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.1357 | 7.4253 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.144 | 7.4278 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.1523 | 7.4302 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.1607 | 7.4315 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.169 | 7.4328 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.1773 | 7.4331 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.1857 | 7.4334 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.194 | 7.4336 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.2023 | 7.4338 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.2107 | 7.4343 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.219 | 7.4349 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.2273 | 7.4362 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.2357 | 7.4374 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.244 | 7.4387 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.2523 | 7.44 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.2607 | 7.4426 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.269 | 7.4452 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.2773 | 7.4477 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.2857 | 7.4503 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.294 | 7.4529 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.3023 | 7.4555 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.3107 | 7.4582 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.319 | 7.4608 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.3273 | 7.4634 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.3357 | 7.4661 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.344 | 7.4687 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.3523 | 7.4713 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.3607 | 7.4746 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.369 | 7.4778 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.3773 | 7.4805 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.3857 | 7.4832 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.394 | 7.4859 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.4023 | 7.4886 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.4107 | 7.4913 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.419 | 7.494 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.4273 | 7.497 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.4357 | 7.4999 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.444 | 7.5028 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.4523 | 7.5057 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.4607 | 7.5086 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.469 | 7.5116 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.4773 | 7.5145 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.4857 | 7.5174 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.494 | 7.5203 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.5023 | 7.5233 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.5107 | 7.526 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.519 | 7.5288 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.5273 | 7.5315 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.5357 | 7.5343 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.544 | 7.5371 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.5523 | 7.5399 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.5607 | 7.543 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.569 | 7.5462 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.5773 | 7.5489 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.5857 | 7.5517 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.594 | 7.5547 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.6023 | 7.5577 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.6107 | 7.5607 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.619 | 7.5637 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.6273 | 7.5663 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.6357 | 7.569 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.644 | 7.5713 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.6523 | 7.5736 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.6607 | 7.5757 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.669 | 7.5778 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.6773 | 7.5786 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.6857 | 7.5795 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.694 | 7.5803 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.7023 | 7.581 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.7107 | 7.5816 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.719 | 7.5821 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.7273 | 7.5824 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.7357 | 7.5827 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.744 | 7.5834 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.7523 | 7.5842 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.7607 | 7.5858 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.769 | 7.5873 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.7773 | 7.5884 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.7857 | 7.5895 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.794 | 7.5906 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.8023 | 7.5917 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.8107 | 7.5927 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.819 | 7.5937 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.8273 | 7.5948 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.8357 | 7.5958 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.844 | 7.5968 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.8523 | 7.5978 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.8607 | 7.5988 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.869 | 7.5999 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.8773 | 7.6008 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.8857 | 7.6018 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.894 | 7.6028 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.9023 | 7.6038 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.9107 | 7.6051 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.919 | 7.6064 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.9273 | 7.6074 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.9357 | 7.6083 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.944 | 7.6096 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.9523 | 7.6108 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.9607 | 7.6121 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.969 | 7.6134 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.9773 | 7.6146 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.9857 | 7.6159 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 6.994 | 7.6171 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.0023 | 7.6183 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.0107 | 7.6197 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.019 | 7.6211 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.0273 | 7.6228 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.0357 | 7.6246 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.044 | 7.6259 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.0523 | 7.6273 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.0607 | 7.629 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.069 | 7.6308 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.0773 | 7.6324 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.0857 | 7.634 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.094 | 7.6355 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.1023 | 7.6371 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.1107 | 7.6386 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.119 | 7.6402 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.1273 | 7.642 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.1357 | 7.6438 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.144 | 7.6459 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.1524 | 7.648 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.1607 | 7.6495 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.169 | 7.6511 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.1773 | 7.6519 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.1857 | 7.6527 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.194 | 7.6533 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.2023 | 7.654 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.2107 | 7.6546 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.219 | 7.6552 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.2273 | 7.6559 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.2357 | 7.6566 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.244 | 7.6573 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.2523 | 7.6581 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.2607 | 7.6591 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.269 | 7.6602 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.2774 | 7.6623 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.2857 | 7.6644 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.294 | 7.6666 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.3024 | 7.6688 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.3107 | 7.6708 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.319 | 7.6728 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.3274 | 7.6747 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.3357 | 7.6767 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.344 | 7.6792 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.3523 | 7.6818 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.3607 | 7.6837 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.369 | 7.6856 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.3773 | 7.6875 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.3857 | 7.6894 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.394 | 7.6913 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.4024 | 7.6932 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.4107 | 7.6955 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.419 | 7.6978 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.4274 | 7.6997 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.4357 | 7.7017 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.444 | 7.7036 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.4524 | 7.7055 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.4607 | 7.7078 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.469 | 7.7101 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.4774 | 7.712 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.4857 | 7.7139 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.494 | 7.7155 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.5024 | 7.717 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.5107 | 7.7186 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.519 | 7.7202 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.5274 | 7.7221 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.5357 | 7.7241 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.544 | 7.7261 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.5524 | 7.7281 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.5607 | 7.73 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.569 | 7.732 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.5774 | 7.734 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.5857 | 7.736 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.594 | 7.738 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.6024 | 7.74 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.6107 | 7.7419 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.619 | 7.7439 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.6274 | 7.7459 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.6357 | 7.7478 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.644 | 7.7498 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.6524 | 7.7517 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.6607 | 7.7536 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.669 | 7.7555 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.6774 | 7.7571 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.6857 | 7.7586 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.694 | 7.7591 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.7024 | 7.7595 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.7107 | 7.76 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.719 | 7.7604 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.7274 | 7.761 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.7357 | 7.7616 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.744 | 7.762 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.7524 | 7.7624 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.7607 | 7.7624 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.769 | 7.7624 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.7774 | 7.7629 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.7857 | 7.7633 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.794 | 7.7644 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.8024 | 7.7655 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.8107 | 7.7666 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.819 | 7.7676 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.8274 | 7.7683 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.8357 | 7.769 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.844 | 7.77 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.8524 | 7.7711 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.8607 | 7.7717 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.869 | 7.7724 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.8774 | 7.7734 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.8857 | 7.7744 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.894 | 7.7754 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.9024 | 7.7764 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.9107 | 7.7774 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.919 | 7.7784 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.9274 | 7.7794 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.9357 | 7.7803 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.944 | 7.7812 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.9524 | 7.7822 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.9607 | 7.7828 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.969 | 7.7834 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.9774 | 7.7843 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.9857 | 7.7852 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 7.994 | 7.7859 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.0024 | 7.7866 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.0107 | 7.7877 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.019 | 7.7887 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.0274 | 7.7898 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.0357 | 7.7909 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.044 | 7.7917 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.0524 | 7.7925 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.0607 | 7.7936 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.069 | 7.7947 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.0774 | 7.7955 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.0857 | 7.7963 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.094 | 7.7971 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.1024 | 7.7978 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.1107 | 7.799 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.119 | 7.8001 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.1274 | 7.8013 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.1357 | 7.8025 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.144 | 7.8037 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.1524 | 7.8048 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.1607 | 7.806 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.169 | 7.8072 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.1774 | 7.8084 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.1857 | 7.8095 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.194 | 7.8107 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.2024 | 7.8118 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.2107 | 7.8122 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.219 | 7.8127 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.2274 | 7.8132 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.2357 | 7.8136 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.244 | 7.8145 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.2524 | 7.8154 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.2607 | 7.8167 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.269 | 7.8179 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.2774 | 7.8192 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.2857 | 7.8204 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.294 | 7.8214 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.3024 | 7.8223 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.3107 | 7.8232 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.319 | 7.8242 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.3274 | 7.8257 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.3357 | 7.8272 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.344 | 7.8288 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.3524 | 7.8304 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.3607 | 7.8316 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.369 | 7.8328 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.3774 | 7.8344 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.3857 | 7.836 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.394 | 7.8373 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.4024 | 7.8385 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.4107 | 7.84 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.419 | 7.8415 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.4274 | 7.8427 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.4357 | 7.8438 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.444 | 7.8448 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.4524 | 7.8458 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.4607 | 7.8467 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.469 | 7.8477 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.4774 | 7.8486 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.4857 | 7.8495 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.494 | 7.8509 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.5024 | 7.8524 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.5107 | 7.8538 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.519 | 7.8552 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.5274 | 7.8563 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.5357 | 7.8573 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.544 | 7.8584 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.5524 | 7.8594 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.5607 | 7.8605 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.569 | 7.8615 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.5774 | 7.8625 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.5857 | 7.8635 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.594 | 7.8646 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.6024 | 7.8656 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.6107 | 7.867 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.619 | 7.8684 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.6274 | 7.8694 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.6357 | 7.8704 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.644 | 7.8714 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.6524 | 7.8724 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.6607 | 7.8729 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.669 | 7.8735 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.6774 | 7.8738 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.6857 | 7.874 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.694 | 7.8742 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.7024 | 7.8745 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.7107 | 7.8748 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.719 | 7.875 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.7274 | 7.8752 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.7357 | 7.8754 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.744 | 7.8753 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.7524 | 7.8753 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.7607 | 7.876 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.7691 | 7.8767 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.7774 | 7.8774 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.7857 | 7.8781 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.794 | 7.8788 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.8024 | 7.8794 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.8107 | 7.8801 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.819 | 7.8808 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.8274 | 7.881 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.8357 | 7.8813 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.844 | 7.8819 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.8524 | 7.8825 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.8607 | 7.8833 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.869 | 7.8841 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.8774 | 7.8853 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.8857 | 7.8864 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.8941 | 7.8872 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.9024 | 7.8881 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.9107 | 7.8887 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.9191 | 7.8894 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.9274 | 7.8901 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.9357 | 7.8908 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.9441 | 7.8915 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.9524 | 7.8922 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.9607 | 7.8932 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.9691 | 7.8942 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.9774 | 7.8952 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.9857 | 7.8962 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 8.994 | 7.8969 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.0024 | 7.8976 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.0107 | 7.8983 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.0191 | 7.899 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.0274 | 7.8997 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.0357 | 7.9004 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.0441 | 7.9014 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.0524 | 7.9025 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.0607 | 7.9037 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.0691 | 7.9049 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.0774 | 7.9062 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.0857 | 7.9074 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.0941 | 7.9084 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.1024 | 7.9094 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.1107 | 7.9107 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.1191 | 7.9119 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.1274 | 7.9132 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.1357 | 7.9144 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.1441 | 7.9156 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.1524 | 7.9169 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.1607 | 7.9181 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.1691 | 7.9194 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.1774 | 7.9194 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.1857 | 7.9194 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.194 | 7.9197 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.2024 | 7.92 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.2107 | 7.9201 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.219 | 7.9201 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.2274 | 7.9201 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.2357 | 7.9202 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.244 | 7.9206 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.2524 | 7.921 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.2607 | 7.9211 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.269 | 7.9212 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.2774 | 7.9216 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.2857 | 7.9219 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.294 | 7.9222 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.3024 | 7.9225 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.3107 | 7.9227 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.319 | 7.9228 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.3274 | 7.923 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.3357 | 7.9232 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.344 | 7.9238 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.3524 | 7.9243 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.3607 | 7.9249 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.369 | 7.9254 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.3773 | 7.9257 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.3857 | 7.926 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.394 | 7.9265 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.4023 | 7.927 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.4107 | 7.9278 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.419 | 7.9286 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.4273 | 7.9289 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.4357 | 7.9293 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.444 | 7.9293 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.4523 | 7.9293 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.4607 | 7.9296 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.469 | 7.9299 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.4773 | 7.9298 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.4857 | 7.9296 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.494 | 7.9294 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.5023 | 7.9293 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.5107 | 7.9294 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.519 | 7.9294 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.5273 | 7.9292 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.5357 | 7.929 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.544 | 7.9288 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.5523 | 7.9286 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.5607 | 7.9284 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.569 | 7.9283 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.5773 | 7.9281 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.5857 | 7.9279 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.594 | 7.9282 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.6023 | 7.9284 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.6107 | 7.9283 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.619 | 7.9283 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.6273 | 7.9285 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.6357 | 7.9288 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.644 | 7.9293 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.6523 | 7.9298 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.6607 | 7.9303 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.669 | 7.9308 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.6773 | 7.9316 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.6856 | 7.9324 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.694 | 7.933 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.7023 | 7.9336 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.7106 | 7.9341 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.719 | 7.9345 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.7273 | 7.9351 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.7356 | 7.9356 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.744 | 7.9362 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.7523 | 7.9367 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.7606 | 7.9369 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.769 | 7.937 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.7773 | 7.9372 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.7856 | 7.9374 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.794 | 7.9375 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.8023 | 7.9377 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.8106 | 7.9379 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.819 | 7.938 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.8273 | 7.9382 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.8356 | 7.9384 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.844 | 7.939 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.8523 | 7.9396 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.8606 | 7.9403 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.869 | 7.9409 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.8773 | 7.9412 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.8856 | 7.9414 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.894 | 7.942 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.9023 | 7.9425 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.9106 | 7.9431 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.919 | 7.9436 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.9273 | 7.9441 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.9356 | 7.9446 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.944 | 7.9454 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.9523 | 7.9462 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.9606 | 7.947 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.969 | 7.9478 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.9773 | 7.9486 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.9856 | 7.9493 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 9.994 | 7.9501 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.0023 | 7.9509 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.0106 | 7.9517 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.019 | 7.9525 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.0273 | 7.9533 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.0356 | 7.9541 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.044 | 7.9549 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.0523 | 7.9557 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.0606 | 7.9562 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.069 | 7.9567 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.0773 | 7.9572 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.0856 | 7.9577 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.094 | 7.9579 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.1023 | 7.9581 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.1106 | 7.9583 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.119 | 7.9585 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.1273 | 7.9589 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.1356 | 7.9592 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.144 | 7.9597 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.1523 | 7.9601 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.1606 | 7.9606 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.169 | 7.961 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.1773 | 7.9615 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.1856 | 7.9619 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.194 | 7.9623 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.2023 | 7.9627 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.2106 | 7.9632 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.219 | 7.9636 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.2273 | 7.9638 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.2356 | 7.964 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.244 | 7.9642 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.2523 | 7.9645 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.2606 | 7.9647 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.269 | 7.9649 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.2773 | 7.9652 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.2856 | 7.9654 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.294 | 7.9657 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.3023 | 7.9661 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.3106 | 7.9663 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.319 | 7.9666 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.3273 | 7.9674 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.3356 | 7.9681 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.344 | 7.9688 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.3523 | 7.9694 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.3606 | 7.9698 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.369 | 7.9702 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.3773 | 7.9702 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.3856 | 7.9703 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.394 | 7.9701 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.4023 | 7.9699 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.4106 | 7.9697 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.419 | 7.9694 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.4273 | 7.9692 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.4356 | 7.969 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.444 | 7.9695 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.4523 | 7.97 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.4606 | 7.9704 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.469 | 7.9709 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.4773 | 7.9715 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.4856 | 7.9721 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.494 | 7.9723 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.5023 | 7.9726 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.5106 | 7.9728 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.519 | 7.9731 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.5273 | 7.9736 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.5356 | 7.9742 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.544 | 7.9748 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.5523 | 7.9754 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.5606 | 7.9759 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.569 | 7.9765 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.5773 | 7.977 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.5856 | 7.9776 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.594 | 7.9782 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.6023 | 7.9787 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.6106 | 7.9793 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.619 | 7.9798 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.6273 | 7.9803 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.6356 | 7.9808 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.644 | 7.9813 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.6523 | 7.9818 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.6606 | 7.9823 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.669 | 7.9828 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.6773 | 7.9833 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.6856 | 7.9838 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.694 | 7.9843 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.7023 | 7.9848 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.7106 | 7.9854 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.719 | 7.9859 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.7273 | 7.9864 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.7356 | 7.9869 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.744 | 7.9869 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.7523 | 7.987 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.7606 | 7.9872 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.769 | 7.9873 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.7773 | 7.9875 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.7856 | 7.9877 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.794 | 7.9885 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.8023 | 7.9893 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.8106 | 7.9903 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.819 | 7.9913 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.8273 | 7.9924 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.8356 | 7.9935 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.844 | 7.9946 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.8523 | 7.9957 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.8606 | 7.9963 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.869 | 7.997 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.8773 | 7.9971 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.8856 | 7.9973 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.894 | 7.9974 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.9023 | 7.9974 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.9106 | 7.998 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.919 | 7.9986 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.9273 | 7.9996 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.9356 | 8.0006 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.944 | 8.001 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.9523 | 8.0014 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.9606 | 8.0018 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.969 | 8.0022 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.9773 | 8.0027 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.9856 | 8.0031 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 10.994 | 8.0035 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.0023 | 8.0039 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.0107 | 8.0043 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.019 | 8.0048 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.0273 | 8.0052 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.0357 | 8.0057 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.044 | 8.0061 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.0523 | 8.0066 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.0606 | 8.0071 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.069 | 8.0076 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.0773 | 8.0081 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.0856 | 8.0086 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.094 | 8.0092 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.1023 | 8.0097 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.1106 | 8.0103 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.119 | 8.011 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.1273 | 8.0117 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.1357 | 8.0124 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.144 | 8.0131 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.1523 | 8.0138 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.1606 | 8.0145 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.169 | 8.0152 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.1773 | 8.0163 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.1856 | 8.0174 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.194 | 8.0185 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.2023 | 8.0195 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.2106 | 8.02 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.219 | 8.0204 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.2273 | 8.0207 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.2356 | 8.0209 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.244 | 8.0212 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.2523 | 8.0215 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.2606 | 8.0217 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.269 | 8.0219 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.2773 | 8.0219 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.2856 | 8.0218 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.294 | 8.0219 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.3023 | 8.0221 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.3106 | 8.0222 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.319 | 8.0223 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.3273 | 8.0222 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.3356 | 8.0221 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.3439 | 8.0216 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.3523 | 8.0211 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.3606 | 8.0209 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.3689 | 8.0206 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.3773 | 8.0204 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.3856 | 8.0201 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.3939 | 8.0198 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.4023 | 8.0195 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.4106 | 8.0192 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.4189 | 8.0189 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.4273 | 8.0186 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.4356 | 8.0183 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.4439 | 8.0181 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.4522 | 8.0178 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.4606 | 8.0177 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.4689 | 8.0176 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.4772 | 8.0176 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.4856 | 8.0175 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.4939 | 8.0174 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.5022 | 8.0173 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.5106 | 8.0171 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.5189 | 8.0168 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.5272 | 8.0164 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.5356 | 8.016 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.5439 | 8.0161 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.5522 | 8.0162 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.5606 | 8.0163 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.5689 | 8.0164 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.5772 | 8.0166 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.5855 | 8.0167 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.5939 | 8.0162 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.6022 | 8.0158 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.6105 | 8.0154 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.6189 | 8.0149 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.6272 | 8.0149 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.6355 | 8.0149 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.6439 | 8.015 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.6522 | 8.0151 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.6605 | 8.0153 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.6689 | 8.0154 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.6772 | 8.0156 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.6855 | 8.0157 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.6939 | 8.0159 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.7022 | 8.016 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.7105 | 8.0164 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.7188 | 8.0169 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.7272 | 8.0173 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.7355 | 8.0178 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.7438 | 8.0183 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.7522 | 8.0187 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.7605 | 8.0195 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.7688 | 8.0202 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.7772 | 8.0209 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.7855 | 8.0217 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.7938 | 8.0225 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.8022 | 8.0232 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.8105 | 8.0244 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.8188 | 8.0255 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.8271 | 8.0267 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.8355 | 8.0278 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.8438 | 8.0286 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.8521 | 8.0294 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.8605 | 8.03 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.8688 | 8.0306 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.8771 | 8.0313 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.8855 | 8.0321 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.8938 | 8.0333 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.9021 | 8.0344 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.9105 | 8.0348 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.9188 | 8.0352 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.9271 | 8.0361 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.9355 | 8.0369 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.9438 | 8.0378 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.9521 | 8.0386 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.9604 | 8.0389 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.9688 | 8.0392 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.9771 | 8.0396 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.9854 | 8.0399 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 11.9938 | 8.0402 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.0021 | 8.0406 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.0104 | 8.041 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.0188 | 8.0415 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.0271 | 8.0419 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.0354 | 8.0422 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.0438 | 8.0426 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.0521 | 8.0429 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.0604 | 8.0433 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.0688 | 8.0437 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.0771 | 8.0437 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.0854 | 8.0438 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.0937 | 8.0439 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.1021 | 8.044 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.1104 | 8.0443 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.1187 | 8.0446 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.1271 | 8.0449 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.1354 | 8.0453 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.1437 | 8.0456 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.1521 | 8.046 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.1604 | 8.0462 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.1687 | 8.0464 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.1771 | 8.0464 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.1854 | 8.0464 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.1937 | 8.0463 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.202 | 8.0461 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.2104 | 8.0459 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.2187 | 8.0457 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.227 | 8.0451 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.2354 | 8.0446 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.2437 | 8.044 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.252 | 8.0435 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.2604 | 8.0433 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.2687 | 8.0431 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.277 | 8.043 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.2854 | 8.0429 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.2937 | 8.0425 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.302 | 8.042 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.3104 | 8.0412 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.3187 | 8.0403 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.327 | 8.0401 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.3354 | 8.0399 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.3437 | 8.0401 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.352 | 8.0402 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.3603 | 8.0397 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.3687 | 8.0392 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.377 | 8.0388 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.3853 | 8.0384 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.3937 | 8.0377 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.402 | 8.0369 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.4103 | 8.0371 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.4187 | 8.0373 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.427 | 8.0371 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.4353 | 8.0368 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.4436 | 8.0367 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.452 | 8.0366 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.4603 | 8.0365 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.4686 | 8.0364 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.477 | 8.0363 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.4853 | 8.0363 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.4936 | 8.0365 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.502 | 8.0366 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.5103 | 8.0369 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.5186 | 8.0371 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.527 | 8.0371 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.5353 | 8.0371 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.5436 | 8.0371 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.552 | 8.0371 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.5603 | 8.037 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.5686 | 8.037 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.577 | 8.0371 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.5853 | 8.0373 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.5936 | 8.0373 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.602 | 8.0373 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.6103 | 8.0374 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.6186 | 8.0375 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.627 | 8.0377 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.6353 | 8.0378 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.6436 | 8.038 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.6519 | 8.0382 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.6603 | 8.0383 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.6686 | 8.0384 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.6769 | 8.0388 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.6853 | 8.0392 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.6936 | 8.0395 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.7019 | 8.0398 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.7103 | 8.04 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.7186 | 8.0403 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.7269 | 8.0406 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.7353 | 8.0409 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.7436 | 8.0413 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.7519 | 8.0416 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.7603 | 8.0413 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.7686 | 8.041 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.7769 | 8.0414 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.7853 | 8.0419 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.7936 | 8.042 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.8019 | 8.042 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.8102 | 8.0424 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.8186 | 8.0428 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.8269 | 8.0422 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.8353 | 8.0417 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.8436 | 8.0416 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.8519 | 8.0415 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.8602 | 8.0418 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.8686 | 8.0421 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.8769 | 8.0424 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.8852 | 8.0427 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.8936 | 8.0429 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.9019 | 8.0431 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.9102 | 8.0434 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.9186 | 8.0437 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.9269 | 8.0438 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.9352 | 8.0438 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.9436 | 8.0442 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.9519 | 8.0447 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.9602 | 8.0451 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.9686 | 8.0456 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.9769 | 8.046 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.9852 | 8.0464 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 12.9936 | 8.0469 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.0019 | 8.0474 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.0102 | 8.0478 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.0185 | 8.0482 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.0269 | 8.0487 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.0352 | 8.0491 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.0435 | 8.0496 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.0519 | 8.05 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.0602 | 8.0501 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.0685 | 8.0503 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.0769 | 8.0503 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.0852 | 8.0503 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.0935 | 8.0501 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.1019 | 8.0499 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.1102 | 8.0501 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.1185 | 8.0502 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.1269 | 8.0504 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.1352 | 8.0506 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.1435 | 8.0507 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.1519 | 8.0509 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.1602 | 8.0511 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.1685 | 8.0513 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.1769 | 8.0515 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.1852 | 8.0517 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.1935 | 8.0518 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.2019 | 8.0518 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.2102 | 8.0526 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.2185 | 8.0534 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.2269 | 8.0541 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.2352 | 8.0548 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.2435 | 8.0555 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.2519 | 8.0562 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.2602 | 8.0568 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.2685 | 8.0574 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.2769 | 8.0577 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.2852 | 8.0579 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.2935 | 8.0582 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.3018 | 8.0585 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.3102 | 8.059 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.3185 | 8.0595 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.3269 | 8.06 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.3352 | 8.0605 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.3435 | 8.0612 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.3518 | 8.0619 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.3602 | 8.0619 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.3685 | 8.0619 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.3768 | 8.0619 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.3852 | 8.0619 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.3935 | 8.0615 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.4018 | 8.0612 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.4102 | 8.0608 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.4185 | 8.0605 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.4268 | 8.0604 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.4352 | 8.0604 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.4435 | 8.0603 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.4518 | 8.0602 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.4602 | 8.0599 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.4685 | 8.0595 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.4768 | 8.0595 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.4852 | 8.0594 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.4935 | 8.0595 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.5018 | 8.0596 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.5102 | 8.0596 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.5185 | 8.0596 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.5268 | 8.0597 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.5352 | 8.0599 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.5435 | 8.0597 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.5518 | 8.0595 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.5602 | 8.0593 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.5685 | 8.0591 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.5768 | 8.0588 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.5852 | 8.0586 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.5935 | 8.0584 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.6018 | 8.0582 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.6102 | 8.058 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.6185 | 8.0578 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.6268 | 8.0576 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.6352 | 8.0574 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.6435 | 8.0569 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.6518 | 8.0565 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.6602 | 8.056 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.6685 | 8.0556 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.6768 | 8.0552 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.6852 | 8.0548 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.6935 | 8.0544 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.7018 | 8.054 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.7102 | 8.0536 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.7185 | 8.0532 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.7268 | 8.0526 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.7352 | 8.0519 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.7435 | 8.0513 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.7518 | 8.0506 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.7602 | 8.05 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.7685 | 8.0494 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.7768 | 8.0491 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.7852 | 8.0488 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.7935 | 8.0485 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.8018 | 8.0482 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.8102 | 8.0484 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.8185 | 8.0485 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.8268 | 8.0488 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.8352 | 8.0492 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.8435 | 8.0491 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.8518 | 8.0491 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.8602 | 8.0492 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.8685 | 8.0494 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.8768 | 8.0495 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.8852 | 8.0496 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.8935 | 8.0495 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.9018 | 8.0494 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.9102 | 8.0496 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.9185 | 8.0498 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.9268 | 8.05 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.9352 | 8.0501 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.9435 | 8.0499 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.9518 | 8.0497 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.9602 | 8.0499 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.9685 | 8.0501 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.9768 | 8.0502 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.9852 | 8.0504 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 13.9935 | 8.0506 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.0018 | 8.0507 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.0102 | 8.0509 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.0185 | 8.051 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.0268 | 8.0512 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.0352 | 8.0514 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.0435 | 8.0511 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.0518 | 8.0508 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.0602 | 8.0509 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.0685 | 8.0511 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.0769 | 8.0512 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.0852 | 8.0513 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.0935 | 8.0513 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.1019 | 8.0514 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.1102 | 8.0515 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.1185 | 8.0516 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.1269 | 8.0516 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.1352 | 8.0517 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.1435 | 8.0517 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.1518 | 8.0517 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.1602 | 8.0518 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.1685 | 8.0518 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.1768 | 8.0518 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.1852 | 8.0518 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.1935 | 8.0518 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.2019 | 8.0518 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.2102 | 8.0517 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.2185 | 8.0516 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.2269 | 8.0516 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.2352 | 8.0517 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.2435 | 8.0515 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.2519 | 8.0513 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.2602 | 8.0512 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.2685 | 8.051 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.2769 | 8.0508 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.2852 | 8.0506 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.2935 | 8.0508 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.3019 | 8.0511 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.3102 | 8.0518 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.3185 | 8.0525 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.3269 | 8.053 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.3352 | 8.0534 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.3435 | 8.0539 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.3518 | 8.0544 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.3602 | 8.0548 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.3685 | 8.0553 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.3768 | 8.0557 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.3852 | 8.0562 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.3935 | 8.0563 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.4018 | 8.0564 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.4102 | 8.0569 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.4185 | 8.0574 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.4268 | 8.0578 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.4352 | 8.0583 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.4435 | 8.0587 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.4518 | 8.0591 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.4602 | 8.0595 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.4685 | 8.06 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.4768 | 8.0604 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.4852 | 8.0609 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.4935 | 8.0613 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.5018 | 8.0618 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.5102 | 8.0623 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.5185 | 8.0627 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.5268 | 8.0632 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.5351 | 8.0636 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.5435 | 8.0641 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.5518 | 8.0645 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.5601 | 8.0651 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.5685 | 8.0656 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.5768 | 8.0661 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.5851 | 8.0665 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.5935 | 8.0669 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.6018 | 8.0672 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.6101 | 8.0673 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.6185 | 8.0674 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.6268 | 8.0675 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.6351 | 8.0676 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.6435 | 8.0676 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.6518 | 8.0676 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.6601 | 8.068 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.6685 | 8.0683 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.6768 | 8.0683 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.6851 | 8.0683 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.6935 | 8.0683 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.7018 | 8.0683 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.7101 | 8.0686 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.7185 | 8.0689 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.7268 | 8.0685 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.7351 | 8.0681 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.7434 | 8.0678 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.7518 | 8.0674 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.7601 | 8.067 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.7684 | 8.0666 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.7768 | 8.0665 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.7851 | 8.0664 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.7934 | 8.0664 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.8018 | 8.0663 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.8101 | 8.0662 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.8184 | 8.066 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.8268 | 8.0655 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.8351 | 8.0651 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.8434 | 8.0646 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.8518 | 8.0641 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.8601 | 8.0636 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.8684 | 8.0631 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.8768 | 8.0627 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.8851 | 8.0622 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.8934 | 8.0618 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.9018 | 8.0613 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.9101 | 8.0608 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.9184 | 8.0604 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.9268 | 8.0598 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.9351 | 8.0593 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.9434 | 8.0588 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.9517 | 8.0583 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.9601 | 8.0578 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.9684 | 8.0573 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.9767 | 8.0567 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.9851 | 8.0561 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 14.9934 | 8.0556 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.0017 | 8.055 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.0101 | 8.0546 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.0184 | 8.0542 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.0267 | 8.0541 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.0351 | 8.054 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.0434 | 8.0538 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.0517 | 8.0537 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.0601 | 8.0536 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.0684 | 8.0534 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.0767 | 8.0529 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.0851 | 8.0523 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.0934 | 8.0522 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.1017 | 8.052 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.1101 | 8.0518 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.1184 | 8.0516 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.1267 | 8.0511 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.135 | 8.0505 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.1434 | 8.0503 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.1517 | 8.0501 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.16 | 8.0499 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.1684 | 8.0497 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.1767 | 8.0494 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.185 | 8.0492 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.1934 | 8.0487 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.2017 | 8.0482 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.21 | 8.0476 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.2184 | 8.0471 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.2267 | 8.0474 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.235 | 8.0477 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.2434 | 8.0478 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.2517 | 8.048 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.26 | 8.048 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.2684 | 8.048 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.2767 | 8.0482 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.285 | 8.0485 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.2934 | 8.0484 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.3017 | 8.0484 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.31 | 8.0488 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.3184 | 8.0492 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.3267 | 8.0496 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.335 | 8.05 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.3433 | 8.0505 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.3517 | 8.0509 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.36 | 8.0513 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.3683 | 8.0517 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.3767 | 8.0521 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.385 | 8.0524 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.3933 | 8.0528 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.4017 | 8.0532 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.41 | 8.0536 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.4183 | 8.0541 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.4267 | 8.0545 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.435 | 8.055 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.4433 | 8.0555 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.4517 | 8.056 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.46 | 8.0565 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.4683 | 8.057 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.4767 | 8.0572 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.485 | 8.0575 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.4933 | 8.0579 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.5017 | 8.0583 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.51 | 8.0585 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.5183 | 8.0586 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.5267 | 8.0589 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.535 | 8.0592 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.5433 | 8.0595 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.5517 | 8.0598 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.56 | 8.06 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.5683 | 8.0602 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.5767 | 8.0601 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.585 | 8.06 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.5933 | 8.06 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.6017 | 8.0599 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.61 | 8.0603 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.6183 | 8.0607 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.6267 | 8.0605 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.635 | 8.0604 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.6433 | 8.0607 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.6517 | 8.0609 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.66 | 8.0613 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.6683 | 8.0617 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.6767 | 8.0622 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.685 | 8.0627 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.6933 | 8.0627 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.7016 | 8.0627 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.71 | 8.0629 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.7183 | 8.0632 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.7266 | 8.063 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.735 | 8.0628 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.7433 | 8.0627 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.7516 | 8.0626 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.76 | 8.0624 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.7683 | 8.0622 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.7766 | 8.0621 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.785 | 8.062 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.7933 | 8.0618 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.8016 | 8.0616 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.81 | 8.0615 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.8183 | 8.0615 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.8266 | 8.0612 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.835 | 8.061 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.8433 | 8.0611 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.8516 | 8.0612 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.86 | 8.0612 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.8683 | 8.0613 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.8766 | 8.0613 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.8849 | 8.0613 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.8933 | 8.0616 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.9016 | 8.0619 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.9099 | 8.0617 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.9183 | 8.0615 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.9266 | 8.0616 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.9349 | 8.0616 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.9433 | 8.0615 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.9516 | 8.0614 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.9599 | 8.0613 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.9683 | 8.0612 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.9766 | 8.0611 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.9849 | 8.061 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 15.9933 | 8.0612 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.0016 | 8.0614 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.0099 | 8.0616 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.0183 | 8.0618 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.0266 | 8.0619 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.0349 | 8.062 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.0433 | 8.0623 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.0516 | 8.0625 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.0599 | 8.0619 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.0683 | 8.0614 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.0766 | 8.0608 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.0849 | 8.0601 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.0933 | 8.0598 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.1016 | 8.0596 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.1099 | 8.0596 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.1183 | 8.0596 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.1266 | 8.0599 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.1349 | 8.0603 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.1433 | 8.0607 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.1516 | 8.061 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.1599 | 8.0614 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.1683 | 8.0617 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.1766 | 8.062 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.1849 | 8.0624 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.1933 | 8.0627 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.2016 | 8.063 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.2099 | 8.0634 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.2182 | 8.0639 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.2266 | 8.0639 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.2349 | 8.064 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.2432 | 8.0644 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.2516 | 8.0647 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.2599 | 8.0649 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.2682 | 8.065 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.2766 | 8.0648 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.2849 | 8.0646 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.2932 | 8.0644 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.3016 | 8.0643 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.3099 | 8.0641 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.3182 | 8.0639 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.3266 | 8.064 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.3349 | 8.0642 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.3432 | 8.0643 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.3516 | 8.0643 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.3599 | 8.0644 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.3682 | 8.0644 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.3766 | 8.0645 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.3849 | 8.0645 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.3932 | 8.0646 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.4016 | 8.0647 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.4099 | 8.0645 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.4182 | 8.0643 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.4266 | 8.0642 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.4349 | 8.064 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.4432 | 8.0635 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.4516 | 8.0629 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.4599 | 8.0628 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.4682 | 8.0627 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.4766 | 8.0626 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.4849 | 8.0625 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.4932 | 8.0624 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.5016 | 8.0622 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.5099 | 8.0622 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.5182 | 8.0621 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.5266 | 8.062 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.5349 | 8.062 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.5432 | 8.0616 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.5516 | 8.0613 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.5599 | 8.0608 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.5682 | 8.0604 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.5766 | 8.0598 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.5849 | 8.0591 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.5932 | 8.0589 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.6016 | 8.0586 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.6099 | 8.058 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.6182 | 8.0573 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.6265 | 8.0571 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.6349 | 8.0569 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.6432 | 8.0569 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.6516 | 8.057 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.6599 | 8.0571 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.6682 | 8.0571 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.6766 | 8.0572 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.6849 | 8.0573 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.6932 | 8.0577 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.7016 | 8.058 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.7099 | 8.0583 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.7182 | 8.0587 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.7266 | 8.0589 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.7349 | 8.0591 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.7432 | 8.0593 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.7515 | 8.0595 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.7599 | 8.0597 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.7682 | 8.06 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.7766 | 8.0601 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.7849 | 8.0601 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.7932 | 8.0602 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.8016 | 8.0603 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.8099 | 8.0604 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.8182 | 8.0606 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.8266 | 8.061 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.8349 | 8.0615 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.8432 | 8.0619 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.8516 | 8.0624 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.8599 | 8.0628 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.8682 | 8.0632 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.8766 | 8.0632 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.8849 | 8.0632 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.8932 | 8.0632 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.9016 | 8.0633 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.9099 | 8.0637 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.9182 | 8.0642 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.9266 | 8.0643 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.9349 | 8.0644 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.9432 | 8.0645 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.9516 | 8.0646 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.9599 | 8.0647 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.9682 | 8.0648 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.9766 | 8.0649 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.9849 | 8.0649 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 16.9932 | 8.0653 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.0016 | 8.0656 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.0099 | 8.0651 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.0182 | 8.0646 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.0266 | 8.065 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.0349 | 8.0653 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.0432 | 8.0649 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.0516 | 8.0644 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.0599 | 8.0643 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.0682 | 8.0643 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.0766 | 8.0642 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.0849 | 8.0641 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.0932 | 8.0636 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.1016 | 8.0631 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.1099 | 8.0627 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.1182 | 8.0622 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.1266 | 8.0617 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.1349 | 8.0611 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.1432 | 8.0609 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.1516 | 8.0606 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.1599 | 8.0603 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.1682 | 8.06 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.1766 | 8.0597 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.1849 | 8.0594 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.1932 | 8.0594 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.2016 | 8.0594 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.2099 | 8.0593 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.2182 | 8.0593 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.2266 | 8.0588 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.2349 | 8.0584 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.2432 | 8.058 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.2516 | 8.0576 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.2599 | 8.0571 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.2682 | 8.0567 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.2766 | 8.0564 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.2849 | 8.056 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.2932 | 8.056 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.3016 | 8.056 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.3099 | 8.0559 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.3182 | 8.0559 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.3266 | 8.0555 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.3349 | 8.055 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.3432 | 8.0545 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.3516 | 8.0541 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.3599 | 8.0536 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.3682 | 8.0532 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.3766 | 8.0527 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.3849 | 8.0522 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.3932 | 8.0519 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.4016 | 8.0515 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.4099 | 8.0515 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.4182 | 8.0515 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.4266 | 8.0522 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.4349 | 8.0529 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.4432 | 8.0533 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.4516 | 8.0536 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.4599 | 8.0544 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.4682 | 8.0551 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.4766 | 8.0555 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.4849 | 8.0559 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.4932 | 8.0557 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.5016 | 8.0555 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.5099 | 8.0558 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.5182 | 8.056 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.5266 | 8.0561 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.5349 | 8.0562 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.5432 | 8.0566 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.5516 | 8.0569 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.5599 | 8.0571 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.5682 | 8.0572 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.5766 | 8.0575 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.5849 | 8.0577 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.5932 | 8.0579 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.6016 | 8.0581 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.6099 | 8.0583 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.6182 | 8.0585 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.6266 | 8.0587 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.6349 | 8.0589 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.6432 | 8.0597 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.6516 | 8.0605 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.6599 | 8.0613 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.6682 | 8.0621 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.6766 | 8.0628 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.6849 | 8.0636 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.6932 | 8.0643 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.7016 | 8.0651 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.7099 | 8.0657 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.7182 | 8.0664 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.7266 | 8.067 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.7349 | 8.0677 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.7432 | 8.0686 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.7516 | 8.0695 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.7599 | 8.0701 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.7682 | 8.0707 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.7766 | 8.0712 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.7849 | 8.0717 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.7932 | 8.0719 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.8016 | 8.0721 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.8099 | 8.0726 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.8182 | 8.073 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.8266 | 8.0728 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.8349 | 8.0726 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.8432 | 8.0723 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.8516 | 8.0721 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.8599 | 8.0718 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.8682 | 8.0715 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.8766 | 8.0713 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.8849 | 8.071 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.8932 | 8.0702 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.9016 | 8.0694 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.9099 | 8.069 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.9182 | 8.0687 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.9266 | 8.0682 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.9349 | 8.0678 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.9432 | 8.0677 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.9516 | 8.0676 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.9599 | 8.0674 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.9682 | 8.0673 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.9766 | 8.0669 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.9849 | 8.0665 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 17.9932 | 8.0661 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.0016 | 8.0657 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.0099 | 8.0652 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.0182 | 8.0647 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.0266 | 8.0643 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.0349 | 8.0639 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.0433 | 8.0635 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.0516 | 8.0631 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.0599 | 8.0623 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.0683 | 8.0616 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.0766 | 8.0609 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.0849 | 8.0602 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.0933 | 8.0595 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.1016 | 8.0588 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.1099 | 8.0582 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.1183 | 8.0575 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.1266 | 8.0569 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.1349 | 8.0564 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.1433 | 8.0558 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.1516 | 8.0552 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.1599 | 8.0545 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.1683 | 8.0538 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.1766 | 8.0534 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.1849 | 8.053 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.1933 | 8.0526 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.2016 | 8.0522 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.2099 | 8.0522 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.2183 | 8.0522 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.2266 | 8.0518 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.2349 | 8.0514 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.2433 | 8.0514 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.2516 | 8.0514 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.2599 | 8.0511 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.2683 | 8.0508 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.2766 | 8.0504 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.285 | 8.0501 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.2933 | 8.0498 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.3016 | 8.0494 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.31 | 8.0496 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.3183 | 8.0497 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.3266 | 8.0497 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.335 | 8.0496 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.3433 | 8.0496 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.3516 | 8.0496 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.36 | 8.0494 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.3683 | 8.0492 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.3766 | 8.0489 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.385 | 8.0486 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.3933 | 8.0487 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.4016 | 8.0488 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.41 | 8.0489 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.4183 | 8.0491 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.4266 | 8.0497 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.435 | 8.0502 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.4433 | 8.0502 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.4516 | 8.0503 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.46 | 8.0502 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.4683 | 8.0502 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.4766 | 8.0502 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.485 | 8.0502 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.4933 | 8.0502 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.5016 | 8.0502 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.51 | 8.0502 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.5183 | 8.0501 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.5266 | 8.0501 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.535 | 8.0502 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.5433 | 8.0502 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.5516 | 8.0503 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.56 | 8.0503 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.5683 | 8.0503 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.5766 | 8.0503 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.585 | 8.0503 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.5933 | 8.0502 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.6016 | 8.0502 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.61 | 8.0502 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.6183 | 8.0502 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.6267 | 8.0502 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.635 | 8.0502 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.6433 | 8.0502 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.6517 | 8.0502 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.66 | 8.0501 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.6683 | 8.0501 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.6767 | 8.0499 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.685 | 8.0498 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.6933 | 8.0498 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.7017 | 8.0498 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.71 | 8.0497 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.7183 | 8.0497 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.7267 | 8.0495 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.735 | 8.0493 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.7433 | 8.0497 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.7517 | 8.05 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.76 | 8.0503 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.7683 | 8.0506 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.7767 | 8.0509 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.785 | 8.0512 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.7933 | 8.0515 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.8017 | 8.0518 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.81 | 8.0519 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.8183 | 8.0521 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.8267 | 8.0523 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.835 | 8.0526 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.8433 | 8.0525 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.8517 | 8.0524 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.86 | 8.0531 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.8683 | 8.0538 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.8767 | 8.0542 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.885 | 8.0546 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.8933 | 8.055 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.9017 | 8.0554 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.91 | 8.0558 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.9184 | 8.0561 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.9267 | 8.0568 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.935 | 8.0575 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.9434 | 8.0581 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.9517 | 8.0587 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.96 | 8.0591 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.9684 | 8.0594 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.9767 | 8.0597 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.985 | 8.06 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 18.9934 | 8.0603 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.0017 | 8.0606 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.01 | 8.061 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.0184 | 8.0614 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.0267 | 8.0618 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.035 | 8.0622 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.0434 | 8.0626 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.0517 | 8.063 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.06 | 8.0633 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.0684 | 8.0637 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.0767 | 8.0641 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.085 | 8.0645 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.0934 | 8.065 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.1017 | 8.0654 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.11 | 8.0658 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.1184 | 8.0662 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.1267 | 8.0666 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.135 | 8.0671 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.1434 | 8.0676 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.1517 | 8.0682 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.16 | 8.0685 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.1684 | 8.0689 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.1767 | 8.0693 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.1851 | 8.0696 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.1934 | 8.07 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.2017 | 8.0703 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.2101 | 8.0705 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.2184 | 8.0706 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.2267 | 8.0707 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.2351 | 8.0709 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.2434 | 8.0709 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.2517 | 8.0709 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.2601 | 8.0709 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.2684 | 8.071 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.2767 | 8.0703 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.2851 | 8.0696 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.2934 | 8.0696 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.3017 | 8.0697 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.3101 | 8.069 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.3184 | 8.0684 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.3267 | 8.0681 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.3351 | 8.0679 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.3434 | 8.0674 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.3517 | 8.0669 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.3601 | 8.0665 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.3684 | 8.0661 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.3767 | 8.0663 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.3851 | 8.0666 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.3934 | 8.0669 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.4017 | 8.0672 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.4101 | 8.0671 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.4184 | 8.0671 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.4267 | 8.0668 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.4351 | 8.0665 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.4434 | 8.0663 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.4518 | 8.066 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.4601 | 8.0657 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.4684 | 8.0655 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.4768 | 8.0649 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.4851 | 8.0644 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.4934 | 8.0639 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.5018 | 8.0634 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.5101 | 8.0629 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.5184 | 8.0624 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.5268 | 8.062 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.5351 | 8.0616 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.5434 | 8.0614 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.5518 | 8.0612 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.5601 | 8.0609 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.5684 | 8.0606 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.5768 | 8.0602 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.5851 | 8.0598 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.5934 | 8.0594 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.6018 | 8.059 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.6101 | 8.0591 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.6184 | 8.0592 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.6268 | 8.0592 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.6351 | 8.0592 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.6435 | 8.0589 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.6518 | 8.0586 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.6601 | 8.0582 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.6685 | 8.0579 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.6768 | 8.0576 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.6851 | 8.0573 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.6935 | 8.0573 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.7018 | 8.0573 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.7101 | 8.0569 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.7185 | 8.0566 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.7268 | 8.0569 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.7351 | 8.0572 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.7435 | 8.0571 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.7518 | 8.057 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.7601 | 8.0569 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.7685 | 8.0568 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.7768 | 8.057 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.7851 | 8.0572 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.7935 | 8.057 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.8018 | 8.0569 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.8102 | 8.0566 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.8185 | 8.0563 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.8268 | 8.0565 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.8352 | 8.0567 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.8435 | 8.0569 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.8518 | 8.0571 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.8602 | 8.0571 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.8685 | 8.0571 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.8768 | 8.0571 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.8852 | 8.0571 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.8935 | 8.0573 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.9018 | 8.0576 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.9102 | 8.058 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.9185 | 8.0583 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.9268 | 8.0585 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.9352 | 8.0586 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.9435 | 8.0588 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.9519 | 8.0589 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.9602 | 8.0588 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.9685 | 8.0586 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.9769 | 8.0585 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.9852 | 8.0584 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 19.9935 | 8.0582 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.0019 | 8.0579 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.0102 | 8.0577 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.0185 | 8.0575 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.0269 | 8.0569 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.0352 | 8.0563 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.0435 | 8.0561 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.0519 | 8.0559 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.0602 | 8.056 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.0686 | 8.0561 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.0769 | 8.0562 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.0852 | 8.0564 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.0936 | 8.0564 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.1019 | 8.0564 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.1102 | 8.0569 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.1186 | 8.0573 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.1269 | 8.0577 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.1352 | 8.0582 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.1436 | 8.0586 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.1519 | 8.059 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.1602 | 8.0595 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.1686 | 8.06 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.1769 | 8.0604 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.1853 | 8.0608 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.1936 | 8.0607 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.2019 | 8.0605 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.2103 | 8.0604 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.2186 | 8.0603 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.2269 | 8.0599 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.2353 | 8.0595 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.2436 | 8.0591 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.2519 | 8.0587 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.2603 | 8.0583 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.2686 | 8.0579 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.2769 | 8.0578 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.2853 | 8.0577 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.2936 | 8.0576 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.302 | 8.0574 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.3103 | 8.0573 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.3186 | 8.0572 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.327 | 8.057 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.3353 | 8.0567 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.3436 | 8.0569 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.352 | 8.0571 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.3603 | 8.0573 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.3686 | 8.0575 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.377 | 8.0574 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.3853 | 8.0574 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.3937 | 8.0574 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.402 | 8.0573 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.4103 | 8.0574 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.4187 | 8.0575 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.427 | 8.0576 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.4353 | 8.0577 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.4437 | 8.0576 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.452 | 8.0576 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.4603 | 8.0575 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.4687 | 8.0575 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.477 | 8.0572 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.4854 | 8.0568 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.4937 | 8.0567 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.502 | 8.0566 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.5104 | 8.0562 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.5187 | 8.0559 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.527 | 8.0554 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.5354 | 8.0549 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.5437 | 8.0547 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.552 | 8.0546 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.5604 | 8.0541 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.5687 | 8.0535 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.577 | 8.053 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.5854 | 8.0525 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.5937 | 8.0516 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.6021 | 8.0508 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.6104 | 8.0512 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.6187 | 8.0516 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.6271 | 8.0512 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.6354 | 8.0508 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.6437 | 8.0505 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.6521 | 8.0502 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.6604 | 8.0509 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.6688 | 8.0516 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.6771 | 8.0516 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.6854 | 8.0517 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.6938 | 8.0513 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.7021 | 8.0509 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.7104 | 8.0513 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.7188 | 8.0518 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.7271 | 8.0522 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.7355 | 8.0526 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.7438 | 8.0526 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.7521 | 8.0526 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.7605 | 8.0521 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.7688 | 8.0517 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.7771 | 8.0513 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.7855 | 8.0508 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.7938 | 8.0509 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.8022 | 8.051 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.8105 | 8.0512 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.8188 | 8.0513 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.8272 | 8.0513 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.8355 | 8.0514 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.8438 | 8.0514 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.8522 | 8.0515 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.8605 | 8.0515 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.8689 | 8.0515 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.8772 | 8.0515 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.8855 | 8.0516 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.8939 | 8.0519 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.9022 | 8.0522 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.9105 | 8.0527 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.9189 | 8.0531 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.9272 | 8.0535 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.9356 | 8.0538 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.9439 | 8.054 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.9522 | 8.0542 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.9606 | 8.054 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.9689 | 8.0538 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.9772 | 8.054 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.9856 | 8.0542 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 20.9939 | 8.0545 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.0023 | 8.0548 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.0106 | 8.0554 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.0189 | 8.0561 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.0273 | 8.0556 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.0356 | 8.055 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.0439 | 8.0553 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.0523 | 8.0555 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.0606 | 8.0561 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.069 | 8.0567 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.0773 | 8.0562 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.0856 | 8.0558 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.094 | 8.056 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.1023 | 8.0562 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.1106 | 8.0569 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.119 | 8.0575 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.1273 | 8.0574 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.1356 | 8.0573 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.144 | 8.0572 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.1523 | 8.0571 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.1607 | 8.0574 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.169 | 8.0577 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.1773 | 8.0582 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.1857 | 8.0586 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.194 | 8.0591 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.2023 | 8.0595 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.2107 | 8.0597 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.219 | 8.0598 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.2273 | 8.06 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.2357 | 8.0601 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.244 | 8.0602 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.2524 | 8.0603 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.2607 | 8.0604 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.269 | 8.0606 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.2774 | 8.0607 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.2857 | 8.0608 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.294 | 8.0609 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.3024 | 8.0609 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.3107 | 8.061 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.3191 | 8.061 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.3274 | 8.0604 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.3357 | 8.0598 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.3441 | 8.0603 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.3524 | 8.0607 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.3607 | 8.0607 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.3691 | 8.0608 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.3774 | 8.0605 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.3857 | 8.0603 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.3941 | 8.0601 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.4024 | 8.0598 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.4108 | 8.0602 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.4191 | 8.0607 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.4274 | 8.0608 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.4358 | 8.061 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.4441 | 8.0613 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.4524 | 8.0615 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.4608 | 8.0617 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.4691 | 8.0618 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.4774 | 8.062 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.4858 | 8.0622 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.4941 | 8.0624 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.5025 | 8.0626 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.5108 | 8.0628 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.5191 | 8.063 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.5275 | 8.0632 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.5358 | 8.0633 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.5441 | 8.0634 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.5525 | 8.0635 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.5608 | 8.0637 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.5692 | 8.0638 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.5775 | 8.0639 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.5858 | 8.064 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.5942 | 8.0641 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.6025 | 8.0642 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.6108 | 8.0644 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.6192 | 8.0645 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.6275 | 8.0642 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.6358 | 8.0639 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.6442 | 8.064 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.6525 | 8.0641 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.6609 | 8.0645 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.6692 | 8.0649 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.6775 | 8.0654 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.6859 | 8.0658 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.6942 | 8.0662 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.7025 | 8.0666 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.7109 | 8.0667 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.7192 | 8.0668 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.7275 | 8.0673 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.7359 | 8.0678 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.7442 | 8.0682 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.7526 | 8.0685 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.7609 | 8.0683 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.7692 | 8.0681 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.7776 | 8.0682 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.7859 | 8.0683 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.7942 | 8.0687 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.8026 | 8.069 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.8109 | 8.0694 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.8193 | 8.0697 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.8276 | 8.0695 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.8359 | 8.0693 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.8443 | 8.0693 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.8526 | 8.0692 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.8609 | 8.0693 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.8693 | 8.0693 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.8776 | 8.069 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.8859 | 8.0688 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.8943 | 8.0686 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.9026 | 8.0684 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.911 | 8.0682 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.9193 | 8.0679 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.9276 | 8.0677 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.936 | 8.0675 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.9443 | 8.0675 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.9526 | 8.0676 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.961 | 8.0678 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.9693 | 8.068 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.9777 | 8.0682 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.986 | 8.0684 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 21.9943 | 8.0684 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.0027 | 8.0683 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.011 | 8.0683 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.0193 | 8.0683 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.0277 | 8.0682 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.036 | 8.0681 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.0443 | 8.0687 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.0527 | 8.0692 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.061 | 8.0693 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.0694 | 8.0695 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.0777 | 8.0692 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.086 | 8.069 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.0944 | 8.0685 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.1027 | 8.0679 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.111 | 8.0674 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.1194 | 8.0669 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.1277 | 8.0667 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.136 | 8.0665 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.1444 | 8.0661 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.1527 | 8.0656 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.1611 | 8.0656 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.1694 | 8.0656 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.1777 | 8.0655 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.1861 | 8.0654 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.1944 | 8.0653 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.2028 | 8.0652 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.2111 | 8.0651 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.2194 | 8.065 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.2278 | 8.0647 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.2361 | 8.0644 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.2444 | 8.0638 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.2528 | 8.0633 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.2611 | 8.0632 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.2694 | 8.063 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.2778 | 8.0628 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.2861 | 8.0626 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.2945 | 8.0628 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.3028 | 8.0629 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.3111 | 8.0631 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.3195 | 8.0632 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.3278 | 8.0634 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.3362 | 8.0636 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.3445 | 8.0637 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.3528 | 8.0638 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.3612 | 8.064 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.3695 | 8.0643 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.3778 | 8.0641 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.3862 | 8.064 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.3945 | 8.0635 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.4028 | 8.063 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.4112 | 8.0627 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.4195 | 8.0624 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.4279 | 8.0623 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.4362 | 8.0622 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.4445 | 8.0622 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.4529 | 8.0622 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.4612 | 8.0619 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.4696 | 8.0616 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.4779 | 8.0617 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.4862 | 8.0618 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.4946 | 8.062 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.5029 | 8.0621 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.5112 | 8.0625 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.5196 | 8.0629 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.5279 | 8.0634 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.5363 | 8.0638 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.5446 | 8.0642 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.5529 | 8.0647 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.5613 | 8.0649 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.5696 | 8.0652 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.5779 | 8.0653 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.5863 | 8.0653 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.5946 | 8.0654 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.603 | 8.0655 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.6113 | 8.0658 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.6196 | 8.0661 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.628 | 8.0664 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.6363 | 8.0668 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.6447 | 8.0674 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.653 | 8.068 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.6613 | 8.0686 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.6697 | 8.0692 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.678 | 8.0695 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.6863 | 8.0698 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.6947 | 8.07 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.703 | 8.0703 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.7114 | 8.0705 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.7197 | 8.0707 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.728 | 8.0709 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.7364 | 8.0712 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.7447 | 8.0714 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.7531 | 8.0717 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.7614 | 8.0719 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.7697 | 8.0722 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.7781 | 8.0721 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.7864 | 8.0719 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.7948 | 8.0721 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.8031 | 8.0722 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.8114 | 8.0727 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.8198 | 8.0731 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.8281 | 8.0737 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.8364 | 8.0742 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.8448 | 8.0745 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.8531 | 8.0748 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.8615 | 8.0752 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.8698 | 8.0756 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.8781 | 8.0759 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.8865 | 8.0763 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.8948 | 8.0763 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.9032 | 8.0764 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.9115 | 8.0764 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.9198 | 8.0764 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.9282 | 8.0759 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.9365 | 8.0753 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.9449 | 8.0756 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.9532 | 8.0759 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.9615 | 8.0759 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.9699 | 8.0758 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.9782 | 8.0757 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.9866 | 8.0756 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 22.9949 | 8.0758 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.0032 | 8.0759 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.0116 | 8.076 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.0199 | 8.0761 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.0283 | 8.076 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.0366 | 8.076 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.0449 | 8.0759 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.0533 | 8.0759 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.0616 | 8.0756 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.0699 | 8.0753 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.0783 | 8.0752 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.0866 | 8.0752 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.095 | 8.075 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.1033 | 8.0749 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.1116 | 8.0747 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.12 | 8.0744 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.1283 | 8.074 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.1367 | 8.0737 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.145 | 8.0733 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.1533 | 8.0729 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.1617 | 8.0726 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.17 | 8.0723 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.1784 | 8.0721 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.1867 | 8.0719 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.195 | 8.0717 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.2034 | 8.0715 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.2117 | 8.0712 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.22 | 8.071 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.2284 | 8.0707 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.2367 | 8.0705 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.2451 | 8.0702 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.2534 | 8.07 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.2617 | 8.0697 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.2701 | 8.0694 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.2784 | 8.0691 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.2868 | 8.0688 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.2951 | 8.0688 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.3034 | 8.0689 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.3118 | 8.0689 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.3201 | 8.069 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.3285 | 8.069 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.3368 | 8.069 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.3451 | 8.0695 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.3535 | 8.0699 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.3618 | 8.0697 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.3701 | 8.0695 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.3785 | 8.0693 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.3868 | 8.0691 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.3952 | 8.0689 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.4035 | 8.0687 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.4118 | 8.0685 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.4202 | 8.0683 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.4285 | 8.0681 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.4369 | 8.0679 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.4452 | 8.0678 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.4535 | 8.0676 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.4619 | 8.0674 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.4702 | 8.0671 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.4785 | 8.0672 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.4869 | 8.0672 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.4952 | 8.067 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.5036 | 8.0669 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.5119 | 8.0667 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.5202 | 8.0666 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.5286 | 8.0666 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.5369 | 8.0667 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.5452 | 8.0667 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.5536 | 8.0668 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.5619 | 8.0669 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.5703 | 8.0669 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.5786 | 8.0666 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.5869 | 8.0663 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.5953 | 8.066 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.6036 | 8.0657 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.612 | 8.0653 | 7.8527 | 8.277
[6 empty] | 23.6203 | 8.065 | 7.8527 | 8.277

## Cálculo del estatismo - PA-PB
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Mínimo técnico (MW): | 1
Potencia nominal (MW): | 99.9
Banda muerta (Hz): | 0.03
80% del rango (MW): | 79.12
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz) | Estatismo | Tiempo de establecimiento | Tiempo de respuesta inicial
Escalón positivo | 1 | 04/09/2024 12:41:33 | 60 | 59.8 | 0.99873 | 8.0745 | 1 | 60 | 59.8 | 4.0003 | 7.7979 | 0.63057
Escalón positivo | 2 | 04/09/2024 12:41:57 | 59.8 | 59.6 | 8.0563 | 16.3598 | 1 | 59.8 | 59.6 | 4.0104 | 7.9039 | 0.84084
Escalón positivo | 3 | 04/09/2024 12:42:26 | 59.6 | 59.4 | 16.365 | 24.7217 | 1 | 59.6 | 59.4 | 3.9848 | 8.5321 | 1.675
Escalón positivo | 4 | 04/09/2024 12:42:56 | 59.4 | 59.2 | 24.7309 | 33.0582 | 1 | 59.4 | 59.2 | 3.9989 | 7.8482 | 1.0301
Escalón positivo | 5 | 04/09/2024 12:43:25 | 59.2 | 59 | 33.0655 | 41.3845 | 1 | 59.2 | 59 | 4.0029 | 6.9743 | 0.74186
Escalón positivo | 6 | 04/09/2024 12:43:49 | 59 | 58.8 | 41.3866 | 49.7104 | 1 | 59 | 58.8 | 4.0006 | 7.7111 | 0.60872
Escalón positivo | 7 | 04/09/2024 12:44:21 | 58.8 | 58.6 | 49.7107 | 58.0386 | 1 | 58.8 | 58.6 | 3.9986 | 9.017 | 0.94519
Escalón positivo | 8 | 04/09/2024 12:44:49 | 58.6 | 58.4 | 58.0366 | 66.36 | 1 | 58.6 | 58.4 | 4.0008 | 7.9192 | 0.55694
Escalón positivo | 9 | 04/09/2024 12:45:15 | 58.4 | 58.2 | 66.3616 | 74.6957 | 1 | 58.4 | 58.2 | 3.9956 | 6.8928 | 0.62329
Escalón positivo | 10 | 04/09/2024 12:45:50 | 58.2 | 58 | 74.6958 | 83.019 | 1 | 58.2 | 58 | 4.0009 | 12.4504 | 0.84349
Escalón negativo | 11 | 04/09/2024 12:26:25 | 60 | 60.2 | 83.05 | 75.9945 | 83 | 60 | 60.2 | 4.0118 | 8.4358 | 0.76288
Escalón negativo | 12 | 04/09/2024 12:27:06 | 60.2 | 60.4 | 75.9451 | 67.6051 | 83 | 60.2 | 60.4 | 3.9928 | 5.7631 | 0.27824
Escalón negativo | 13 | 04/09/2024 12:27:46 | 60.4 | 60.6 | 67.6124 | 59.2556 | 83 | 60.4 | 60.6 | 3.9848 | 7.8667 | 0.6384
Escalón negativo | 14 | 04/09/2024 12:28:25 | 60.6 | 60.8 | 59.1496 | 50.9465 | 83 | 60.6 | 60.8 | 4.0595 | 5.7795 | 0.22667
Escalón negativo | 15 | 04/09/2024 12:28:59 | 60.8 | 61 | 50.9513 | 42.6577 | 83 | 60.8 | 61 | 4.0151 | 13.7313 | 0.41442
Escalón negativo | 16 | 04/09/2024 12:29:39 | 61 | 61.2 | 42.6206 | 34.2802 | 83 | 61 | 61.2 | 3.9926 | 5.9317 | 0.50583
Escalón negativo | 17 | 04/09/2024 12:30:12 | 61.2 | 61.4 | 34.2934 | 25.9713 | 83 | 61.2 | 61.4 | 4.0014 | 7.1411 | 0.72342
Escalón negativo | 18 | 04/09/2024 12:30:48 | 61.4 | 61.6 | 25.9745 | 17.6217 | 83 | 61.4 | 61.6 | 3.9867 | 10.5767 | 0.85624
Escalón negativo | 19 | 04/09/2024 12:31:25 | 61.6 | 61.8 | 17.6012 | 9.2963 | 83 | 61.6 | 61.8 | 4.0097 | 13.1552 | 1.1787
Escalón negativo | 20 | 04/09/2024 12:32:04 | 61.8 | 62 | 9.309 | 0.99899 | 83 | 61.8 | 62 | 4.0072 | 7.2144 | 0.60052
[10 empty] | 4.0028 | 8.4321 | 0.73407
[10 empty] | Promedio estatismo | Promedio tiempo de establecimiento | Promedio tiempo de respuesta inicial

## Gráficas cálculo estatismo
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
|  | Escalón positivo 1 |  |  | Escalón positivo 2 |  |  | Escalón positivo 3 |  |  | Escalón positivo 4 |  |  | Escalón positivo 5 |  |  | Escalón positivo 6 |  |  | Escalón positivo 7 |  |  | Escalón positivo 8 |  |  | Escalón positivo 9 |  |  | Escalón positivo 10 |  |  | Escalón negativo 1 |  |  | Escalón negativo 2 |  |  | Escalón negativo 3 |  |  | Escalón negativo 4 |  |  | Escalón negativo 5 |  |  | Escalón negativo 6 |  |  | Escalón negativo 7 |  |  | Escalón negativo 8 |  |  | Escalón negativo 9 |  |  | Escalón negativo 10 |  |  | Escalones positivos |  |  |  |  | Escalones negativos
|  | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Mínimo Técnico | 80% Rango | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Mínimo Técnico | 80% Rango
|  | 0.0038071 | 0.99446 | 60 | 0.0025711 | 8.0602 | 59.8 | 0.0081329 | 16.3534 | 59.6 | 0.0042725 | 24.7285 | 59.4 | 0.0049438 | 33.067 | 59.2 | 0.0049896 | 41.3885 | 59 | 0.00018311 | 49.7107 | 58.8 | 0.003418 | 58.0444 | 58.6 | 0.0043945 | 66.389 | 58.4 | 0.0040588 | 74.6962 | 58.2 | 0.00019836 | 83.0939 | 60 | 0.0068436 | 75.9174 | 60.2 | 0.0057526 | 67.6073 | 60.4 | 0.0070953 | 59.2787 | 60.6 | 0.0076752 | 50.9681 | 60.8 | 0.00086975 | 42.6058 | 61 | 0.0068665 | 34.2921 | 61.2 | 0.0014038 | 25.9809 | 61.4 | 0.0057678 | 17.547 | 61.6 | 0.006134 | 9.2909 | 61.8 | 0 | 0.99446 | 60 | 1 | 80.12 | 0 | 83.0939 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.012138 | 0.99443 | 60 | 0.01091 | 8.0602 | 59.8 | 0.016464 | 16.3536 | 59.6 | 0.012604 | 24.7283 | 59.4 | 0.013275 | 33.0669 | 59.2 | 0.013321 | 41.3886 | 59 | 0.0085144 | 49.7117 | 58.8 | 0.01178 | 58.0449 | 58.6 | 0.012726 | 66.3884 | 58.4 | 0.01239 | 74.6962 | 58.2 | 0.0085335 | 83.0942 | 60 | 0.015175 | 75.9182 | 60.2 | 0.014084 | 67.6076 | 60.4 | 0.015427 | 59.2785 | 60.6 | 0.016006 | 50.9678 | 60.8 | 0.0091858 | 42.6066 | 61 | 0.015198 | 34.2922 | 61.2 | 0.0097351 | 25.9808 | 61.4 | 0.014099 | 17.5479 | 61.6 | 0.014465 | 9.29 | 61.8 | 0.01 | 0.99443 | 60 | 1 | 80.12 | 0.01 | 83.0942 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.020477 | 0.9944 | 60 | 0.019249 | 8.0603 | 59.8 | 0.024796 | 16.3538 | 59.6 | 0.020935 | 24.7281 | 59.4 | 0.021622 | 33.0669 | 59.2 | 0.021652 | 41.3886 | 59 | 0.016846 | 49.7121 | 58.8 | 0.020111 | 58.0452 | 58.6 | 0.021057 | 66.3878 | 58.4 | 0.020721 | 74.6958 | 58.2 | 0.016872 | 83.0945 | 60 | 0.023514 | 75.9185 | 60.2 | 0.02243 | 67.6079 | 60.4 | 0.023758 | 59.2782 | 60.6 | 0.024338 | 50.9674 | 60.8 | 0.017517 | 42.6074 | 61 | 0.023529 | 34.2922 | 61.2 | 0.018066 | 25.9806 | 61.4 | 0.02243 | 17.5488 | 61.6 | 0.022797 | 9.2893 | 61.8 | 0.02 | 0.9944 | 60 | 1 | 80.12 | 0.02 | 83.0945 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.028816 | 0.99437 | 60 | 0.027588 | 8.0603 | 59.8 | 0.033142 | 16.354 | 59.6 | 0.029266 | 24.7283 | 59.4 | 0.029953 | 33.067 | 59.2 | 0.029984 | 41.3887 | 59 | 0.025192 | 49.7125 | 58.8 | 0.028442 | 58.0456 | 58.6 | 0.029388 | 66.387 | 58.4 | 0.029053 | 74.6953 | 58.2 | 0.025208 | 83.0947 | 60 | 0.031845 | 75.9188 | 60.2 | 0.030762 | 67.6082 | 60.4 | 0.032089 | 59.277 | 60.6 | 0.032684 | 50.9674 | 60.8 | 0.025848 | 42.6077 | 61 | 0.03186 | 34.2922 | 61.2 | 0.026398 | 25.9804 | 61.4 | 0.030762 | 17.5497 | 61.6 | 0.031158 | 9.2885 | 61.8 | 0.03 | 0.99437 | 60 | 1 | 80.12 | 0.03 | 83.0947 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.037155 | 0.99469 | 60 | 0.035919 | 8.0604 | 59.8 | 0.041473 | 16.3542 | 59.6 | 0.037613 | 24.7284 | 59.4 | 0.038284 | 33.0671 | 59.2 | 0.0383 | 41.3882 | 59 | 0.033524 | 49.7127 | 58.8 | 0.036774 | 58.0448 | 58.6 | 0.03775 | 66.3862 | 58.4 | 0.037384 | 74.6947 | 58.2 | 0.033543 | 83.0952 | 60 | 0.040176 | 75.919 | 60.2 | 0.039093 | 67.6082 | 60.4 | 0.040436 | 59.2758 | 60.6 | 0.041016 | 50.9674 | 60.8 | 0.03418 | 42.608 | 61 | 0.040192 | 34.2922 | 61.2 | 0.034729 | 25.9803 | 61.4 | 0.039093 | 17.5507 | 61.6 | 0.03949 | 9.2882 | 61.8 | 0.04 | 0.99469 | 60 | 1 | 80.12 | 0.04 | 83.0952 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.045486 | 0.99502 | 60 | 0.044258 | 8.0604 | 59.8 | 0.04982 | 16.3545 | 59.6 | 0.045944 | 24.7285 | 59.4 | 0.046616 | 33.0675 | 59.2 | 0.046631 | 41.3877 | 59 | 0.041855 | 49.7128 | 58.8 | 0.045105 | 58.0441 | 58.6 | 0.046082 | 66.3862 | 58.4 | 0.045715 | 74.6941 | 58.2 | 0.041882 | 83.0956 | 60 | 0.048508 | 75.9191 | 60.2 | 0.047424 | 67.6081 | 60.4 | 0.048767 | 59.2754 | 60.6 | 0.049347 | 50.9675 | 60.8 | 0.042511 | 42.6087 | 61 | 0.048523 | 34.2921 | 61.2 | 0.04306 | 25.9802 | 61.4 | 0.047424 | 17.5517 | 61.6 | 0.047821 | 9.2879 | 61.8 | 0.05 | 0.99502 | 60 | 1 | 80.12 | 0.05 | 83.0956 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.053825 | 0.99534 | 60 | 0.052597 | 8.0604 | 59.8 | 0.058151 | 16.3548 | 59.6 | 0.054276 | 24.7286 | 59.4 | 0.054962 | 33.0679 | 59.2 | 0.054962 | 41.3874 | 59 | 0.050186 | 49.7127 | 58.8 | 0.053436 | 58.0438 | 58.6 | 0.054413 | 66.3862 | 58.4 | 0.054047 | 74.6936 | 58.2 | 0.050217 | 83.0953 | 60 | 0.056839 | 75.9188 | 60.2 | 0.055756 | 67.6079 | 60.4 | 0.057098 | 59.275 | 60.6 | 0.057678 | 50.9675 | 60.8 | 0.050842 | 42.6095 | 61 | 0.056854 | 34.292 | 61.2 | 0.051392 | 25.98 | 61.4 | 0.055756 | 17.5528 | 61.6 | 0.056152 | 9.2876 | 61.8 | 0.06 | 0.99534 | 60 | 1 | 80.12 | 0.06 | 83.0953 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.062164 | 0.99566 | 60 | 0.060936 | 8.0609 | 59.8 | 0.066483 | 16.3552 | 59.6 | 0.062607 | 24.7288 | 59.4 | 0.063293 | 33.0677 | 59.2 | 0.063293 | 41.3871 | 59 | 0.058517 | 49.7126 | 58.8 | 0.061768 | 58.0434 | 58.6 | 0.062744 | 66.3859 | 58.4 | 0.062378 | 74.6931 | 58.2 | 0.058556 | 83.095 | 60 | 0.06517 | 75.9185 | 60.2 | 0.064102 | 67.6078 | 60.4 | 0.065445 | 59.2744 | 60.6 | 0.06601 | 50.9675 | 60.8 | 0.059158 | 42.6101 | 61 | 0.065186 | 34.2925 | 61.2 | 0.059723 | 25.9798 | 61.4 | 0.064056 | 17.5538 | 61.6 | 0.064484 | 9.2873 | 61.8 | 0.07 | 0.99566 | 60 | 1 | 80.12 | 0.07 | 83.095 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.070496 | 0.99563 | 60 | 0.069275 | 8.0613 | 59.8 | 0.074829 | 16.3555 | 59.6 | 0.070938 | 24.729 | 59.4 | 0.071625 | 33.0675 | 59.2 | 0.071609 | 41.3863 | 59 | 0.066849 | 49.7127 | 58.8 | 0.070099 | 58.0435 | 58.6 | 0.071075 | 66.3856 | 58.4 | 0.070679 | 74.693 | 58.2 | 0.066891 | 83.0956 | 60 | 0.073502 | 75.9184 | 60.2 | 0.072433 | 67.6085 | 60.4 | 0.073776 | 59.2738 | 60.6 | 0.074356 | 50.9675 | 60.8 | 0.06749 | 42.6107 | 61 | 0.073517 | 34.2929 | 61.2 | 0.068054 | 25.9796 | 61.4 | 0.072388 | 17.5549 | 61.6 | 0.072845 | 9.2869 | 61.8 | 0.08 | 0.99563 | 60 | 1 | 80.12 | 0.08 | 83.0956 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.078835 | 0.9956 | 60 | 0.077614 | 8.0611 | 59.8 | 0.08316 | 16.3555 | 59.6 | 0.079285 | 24.7292 | 59.4 | 0.079956 | 33.067 | 59.2 | 0.079941 | 41.3856 | 59 | 0.07518 | 49.7128 | 58.8 | 0.07843 | 58.0435 | 58.6 | 0.079407 | 66.3853 | 58.4 | 0.07901 | 74.693 | 58.2 | 0.075226 | 83.0963 | 60 | 0.081833 | 75.9184 | 60.2 | 0.080765 | 67.6091 | 60.4 | 0.082108 | 59.2737 | 60.6 | 0.082687 | 50.9671 | 60.8 | 0.075821 | 42.6114 | 61 | 0.081848 | 34.2932 | 61.2 | 0.076385 | 25.9794 | 61.4 | 0.080719 | 17.5561 | 61.6 | 0.081177 | 9.2866 | 61.8 | 0.09 | 0.9956 | 60 | 1 | 80.12 | 0.09 | 83.0963 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.087173 | 0.99557 | 60 | 0.085953 | 8.0609 | 59.8 | 0.091507 | 16.3554 | 59.6 | 0.087616 | 24.7294 | 59.4 | 0.088303 | 33.0665 | 59.2 | 0.088272 | 41.3854 | 59 | 0.083527 | 49.7133 | 58.8 | 0.086792 | 58.0432 | 58.6 | 0.087769 | 66.385 | 58.4 | 0.087341 | 74.6924 | 58.2 | 0.083565 | 83.0969 | 60 | 0.090164 | 75.9185 | 60.2 | 0.089096 | 67.6093 | 60.4 | 0.090454 | 59.2736 | 60.6 | 0.091019 | 50.9667 | 60.8 | 0.084152 | 42.6121 | 61 | 0.090179 | 34.2935 | 61.2 | 0.084717 | 25.9796 | 61.4 | 0.08905 | 17.5574 | 61.6 | 0.089508 | 9.2862 | 61.8 | 0.1 | 0.99557 | 60 | 1 | 80.12 | 0.1 | 83.0969 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.095512 | 0.99554 | 60 | 0.094292 | 8.0607 | 59.8 | 0.099838 | 16.3552 | 59.6 | 0.095947 | 24.7295 | 59.4 | 0.096634 | 33.0662 | 59.2 | 0.096603 | 41.3852 | 59 | 0.091858 | 49.7137 | 58.8 | 0.095123 | 58.0429 | 58.6 | 0.0961 | 66.3842 | 58.4 | 0.095673 | 74.6918 | 58.2 | 0.0919 | 83.0976 | 60 | 0.098495 | 75.9186 | 60.2 | 0.097427 | 67.6094 | 60.4 | 0.098785 | 59.2735 | 60.6 | 0.09935 | 50.9663 | 60.8 | 0.092484 | 42.6127 | 61 | 0.098511 | 34.2939 | 61.2 | 0.093048 | 25.9798 | 61.4 | 0.097382 | 17.5582 | 61.6 | 0.097839 | 9.2859 | 61.8 | 0.11 | 0.99554 | 60 | 1 | 80.12 | 0.11 | 83.0976 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.10384 | 0.99586 | 60 | 0.10263 | 8.0605 | 59.8 | 0.10817 | 16.3549 | 59.6 | 0.10428 | 24.7297 | 59.4 | 0.10497 | 33.0659 | 59.2 | 0.10493 | 41.385 | 59 | 0.10019 | 49.7137 | 58.8 | 0.10345 | 58.0428 | 58.6 | 0.10443 | 66.3834 | 58.4 | 0.104 | 74.6919 | 58.2 | 0.10024 | 83.0973 | 60 | 0.10683 | 75.919 | 60.2 | 0.10577 | 67.6098 | 60.4 | 0.10712 | 59.2735 | 60.6 | 0.10768 | 50.9659 | 60.8 | 0.10081 | 42.6133 | 61 | 0.10687 | 34.2942 | 61.2 | 0.10138 | 25.9796 | 61.4 | 0.10571 | 17.559 | 61.6 | 0.1062 | 9.2851 | 61.8 | 0.12 | 0.99586 | 60 | 1 | 80.12 | 0.12 | 83.0973 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.11218 | 0.99618 | 60 | 0.11097 | 8.0603 | 59.8 | 0.11652 | 16.3547 | 59.6 | 0.11261 | 24.7296 | 59.4 | 0.1133 | 33.0656 | 59.2 | 0.11325 | 41.3848 | 59 | 0.10852 | 49.7137 | 58.8 | 0.11179 | 58.0426 | 58.6 | 0.11276 | 66.383 | 58.4 | 0.11234 | 74.6919 | 58.2 | 0.10857 | 83.0971 | 60 | 0.11516 | 75.9194 | 60.2 | 0.11411 | 67.6102 | 60.4 | 0.11545 | 59.2737 | 60.6 | 0.11603 | 50.9656 | 60.8 | 0.10913 | 42.6141 | 61 | 0.1152 | 34.2945 | 61.2 | 0.10971 | 25.9794 | 61.4 | 0.11404 | 17.5599 | 61.6 | 0.11453 | 9.2843 | 61.8 | 0.13 | 0.99618 | 60 | 1 | 80.12 | 0.13 | 83.0971 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.12052 | 0.99615 | 60 | 0.11931 | 8.0601 | 59.8 | 0.12485 | 16.3545 | 59.6 | 0.12094 | 24.7295 | 59.4 | 0.12164 | 33.0653 | 59.2 | 0.12158 | 41.3845 | 59 | 0.11685 | 49.7138 | 58.8 | 0.12012 | 58.0428 | 58.6 | 0.12109 | 66.3826 | 58.4 | 0.12067 | 74.6915 | 58.2 | 0.11691 | 83.0978 | 60 | 0.1235 | 75.9194 | 60.2 | 0.12244 | 67.6101 | 60.4 | 0.12379 | 59.2739 | 60.6 | 0.12436 | 50.9653 | 60.8 | 0.11746 | 42.6149 | 61 | 0.12354 | 34.2949 | 61.2 | 0.11804 | 25.9791 | 61.4 | 0.12238 | 17.5607 | 61.6 | 0.12286 | 9.2839 | 61.8 | 0.14 | 0.99615 | 60 | 1 | 80.12 | 0.14 | 83.0978 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.12885 | 0.99612 | 60 | 0.12765 | 8.0599 | 59.8 | 0.13319 | 16.3543 | 59.6 | 0.12929 | 24.73 | 59.4 | 0.12997 | 33.0653 | 59.2 | 0.12991 | 41.3842 | 59 | 0.12518 | 49.7138 | 58.8 | 0.12845 | 58.043 | 58.6 | 0.12943 | 66.382 | 58.4 | 0.129 | 74.691 | 58.2 | 0.12525 | 83.0985 | 60 | 0.13183 | 75.9194 | 60.2 | 0.13077 | 67.6099 | 60.4 | 0.13213 | 59.2735 | 60.6 | 0.13269 | 50.965 | 60.8 | 0.12579 | 42.6149 | 61 | 0.13187 | 34.2954 | 61.2 | 0.12637 | 25.9788 | 61.4 | 0.13071 | 17.5619 | 61.6 | 0.1312 | 9.2835 | 61.8 | 0.15 | 0.99612 | 60 | 1 | 80.12 | 0.15 | 83.0985 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.13719 | 0.99574 | 60 | 0.13599 | 8.0597 | 59.8 | 0.14153 | 16.3541 | 59.6 | 0.13762 | 24.7304 | 59.4 | 0.13831 | 33.0653 | 59.2 | 0.13824 | 41.3835 | 59 | 0.13353 | 49.7137 | 58.8 | 0.13678 | 58.0428 | 58.6 | 0.13779 | 66.3815 | 58.4 | 0.13733 | 74.6906 | 58.2 | 0.13358 | 83.0988 | 60 | 0.14016 | 75.9197 | 60.2 | 0.1391 | 67.6107 | 60.4 | 0.14047 | 59.2731 | 60.6 | 0.14102 | 50.9647 | 60.8 | 0.13412 | 42.6149 | 61 | 0.1402 | 34.296 | 61.2 | 0.1347 | 25.9786 | 61.4 | 0.13904 | 17.563 | 61.6 | 0.13956 | 9.283 | 61.8 | 0.16 | 0.99574 | 60 | 1 | 80.12 | 0.16 | 83.0988 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.14553 | 0.99536 | 60 | 0.14432 | 8.0595 | 59.8 | 0.14987 | 16.3542 | 59.6 | 0.14595 | 24.7306 | 59.4 | 0.14664 | 33.0656 | 59.2 | 0.14656 | 41.3828 | 59 | 0.14186 | 49.7137 | 58.8 | 0.14511 | 58.0426 | 58.6 | 0.14612 | 66.3816 | 58.4 | 0.14563 | 74.6903 | 58.2 | 0.14192 | 83.0992 | 60 | 0.14849 | 75.92 | 60.2 | 0.14745 | 67.6116 | 60.4 | 0.1488 | 59.2727 | 60.6 | 0.14935 | 50.9643 | 60.8 | 0.14246 | 42.615 | 61 | 0.14853 | 34.2966 | 61.2 | 0.14304 | 25.9785 | 61.4 | 0.14737 | 17.5642 | 61.6 | 0.14789 | 9.2825 | 61.8 | 0.17 | 0.99536 | 60 | 1 | 80.12 | 0.17 | 83.0992 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.15386 | 0.9957 | 60 | 0.15266 | 8.0593 | 59.8 | 0.1582 | 16.3544 | 59.6 | 0.15428 | 24.7308 | 59.4 | 0.15498 | 33.066 | 59.2 | 0.15489 | 41.3822 | 59 | 0.15019 | 49.7136 | 58.8 | 0.15347 | 58.0413 | 58.6 | 0.15445 | 66.3817 | 58.4 | 0.15396 | 74.6906 | 58.2 | 0.15026 | 83.0992 | 60 | 0.15682 | 75.9205 | 60.2 | 0.15578 | 67.6119 | 60.4 | 0.15714 | 59.2723 | 60.6 | 0.1577 | 50.9639 | 60.8 | 0.15079 | 42.6151 | 61 | 0.15686 | 34.2973 | 61.2 | 0.15137 | 25.9783 | 61.4 | 0.1557 | 17.5653 | 61.6 | 0.15622 | 9.282 | 61.8 | 0.18 | 0.9957 | 60 | 1 | 80.12 | 0.18 | 83.0992 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.1622 | 0.99603 | 60 | 0.161 | 8.0592 | 59.8 | 0.16653 | 16.3545 | 59.6 | 0.16261 | 24.7312 | 59.4 | 0.16331 | 33.0666 | 59.2 | 0.16322 | 41.3817 | 59 | 0.15852 | 49.7135 | 58.8 | 0.1618 | 58.0401 | 58.6 | 0.16278 | 66.3813 | 58.4 | 0.16229 | 74.6909 | 58.2 | 0.1586 | 83.0993 | 60 | 0.16515 | 75.9209 | 60.2 | 0.16411 | 67.6123 | 60.4 | 0.16548 | 59.2722 | 60.6 | 0.16603 | 50.964 | 60.8 | 0.1591 | 42.6152 | 61 | 0.16519 | 34.2978 | 61.2 | 0.15967 | 25.9781 | 61.4 | 0.164 | 17.5665 | 61.6 | 0.16455 | 9.2816 | 61.8 | 0.19 | 0.99603 | 60 | 1 | 80.12 | 0.19 | 83.0993 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.17054 | 0.99636 | 60 | 0.16933 | 8.059 | 59.8 | 0.17488 | 16.3547 | 59.6 | 0.17096 | 24.7316 | 59.4 | 0.17165 | 33.0672 | 59.2 | 0.17155 | 41.3812 | 59 | 0.16685 | 49.7132 | 58.8 | 0.17014 | 58.0402 | 58.6 | 0.17111 | 66.381 | 58.4 | 0.17062 | 74.6905 | 58.2 | 0.16693 | 83.0988 | 60 | 0.17349 | 75.9212 | 60.2 | 0.17244 | 67.6124 | 60.4 | 0.17381 | 59.2722 | 60.6 | 0.17436 | 50.9642 | 60.8 | 0.16743 | 42.6153 | 61 | 0.17352 | 34.2983 | 61.2 | 0.168 | 25.978 | 61.4 | 0.17233 | 17.5677 | 61.6 | 0.17288 | 9.2808 | 61.8 | 0.2 | 0.99636 | 60 | 1 | 80.12 | 0.2 | 83.0988 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.17888 | 0.99669 | 60 | 0.17767 | 8.0588 | 59.8 | 0.18321 | 16.3549 | 59.6 | 0.17929 | 24.7319 | 59.4 | 0.17999 | 33.0675 | 59.2 | 0.17989 | 41.3807 | 59 | 0.17519 | 49.713 | 58.8 | 0.17847 | 58.0402 | 58.6 | 0.17947 | 66.3806 | 58.4 | 0.17896 | 74.6901 | 58.2 | 0.17527 | 83.0984 | 60 | 0.18182 | 75.9215 | 60.2 | 0.18077 | 67.6126 | 60.4 | 0.18214 | 59.272 | 60.6 | 0.18269 | 50.964 | 60.8 | 0.17577 | 42.6158 | 61 | 0.18185 | 34.2987 | 61.2 | 0.17633 | 25.9779 | 61.4 | 0.18066 | 17.5691 | 61.6 | 0.18124 | 9.2801 | 61.8 | 0.21 | 0.99669 | 60 | 1 | 80.12 | 0.21 | 83.0984 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.18721 | 0.99702 | 60 | 0.18601 | 8.0585 | 59.8 | 0.19156 | 16.355 | 59.6 | 0.18762 | 24.7321 | 59.4 | 0.18832 | 33.0678 | 59.2 | 0.1882 | 41.3802 | 59 | 0.18352 | 49.713 | 58.8 | 0.1868 | 58.0398 | 58.6 | 0.18781 | 66.3803 | 58.4 | 0.18729 | 74.6903 | 58.2 | 0.18361 | 83.0983 | 60 | 0.19016 | 75.9213 | 60.2 | 0.18912 | 67.6125 | 60.4 | 0.19049 | 59.2719 | 60.6 | 0.19102 | 50.9638 | 60.8 | 0.1841 | 42.6162 | 61 | 0.19019 | 34.2991 | 61.2 | 0.18466 | 25.9775 | 61.4 | 0.189 | 17.5705 | 61.6 | 0.18958 | 9.2791 | 61.8 | 0.22 | 0.99702 | 60 | 1 | 80.12 | 0.22 | 83.0983 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.19555 | 0.99735 | 60 | 0.19435 | 8.0586 | 59.8 | 0.19989 | 16.3553 | 59.6 | 0.19595 | 24.7327 | 59.4 | 0.19666 | 33.0679 | 59.2 | 0.19653 | 41.3797 | 59 | 0.19186 | 49.713 | 58.8 | 0.19513 | 58.0394 | 58.6 | 0.19614 | 66.38 | 58.4 | 0.19562 | 74.6904 | 58.2 | 0.19194 | 83.0981 | 60 | 0.19849 | 75.9212 | 60.2 | 0.19745 | 67.6125 | 60.4 | 0.19882 | 59.2716 | 60.6 | 0.19936 | 50.964 | 60.8 | 0.19243 | 42.6166 | 61 | 0.19852 | 34.2996 | 61.2 | 0.19299 | 25.9771 | 61.4 | 0.19733 | 17.5714 | 61.6 | 0.19791 | 9.2781 | 61.8 | 0.23 | 0.99735 | 60 | 1 | 80.12 | 0.23 | 83.0981 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.20389 | 0.99733 | 60 | 0.20269 | 8.0586 | 59.8 | 0.20822 | 16.3555 | 59.6 | 0.20428 | 24.7333 | 59.4 | 0.20499 | 33.068 | 59.2 | 0.20486 | 41.3796 | 59 | 0.2002 | 49.713 | 58.8 | 0.20346 | 58.0397 | 58.6 | 0.20447 | 66.3797 | 58.4 | 0.20395 | 74.6905 | 58.2 | 0.20028 | 83.098 | 60 | 0.20682 | 75.9214 | 60.2 | 0.20578 | 67.6134 | 60.4 | 0.20715 | 59.2714 | 60.6 | 0.2077 | 50.9643 | 60.8 | 0.20076 | 42.6169 | 61 | 0.20685 | 34.3 | 61.2 | 0.20132 | 25.9766 | 61.4 | 0.20566 | 17.5723 | 61.6 | 0.20624 | 9.2771 | 61.8 | 0.24 | 0.99733 | 60 | 1 | 80.12 | 0.24 | 83.098 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.21222 | 0.9973 | 60 | 0.21103 | 8.0584 | 59.8 | 0.21657 | 16.3557 | 59.6 | 0.21263 | 24.7338 | 59.4 | 0.21333 | 33.0679 | 59.2 | 0.2132 | 41.3795 | 59 | 0.20853 | 49.7129 | 58.8 | 0.21179 | 58.0399 | 58.6 | 0.2128 | 66.3791 | 58.4 | 0.21228 | 74.6905 | 58.2 | 0.20861 | 83.0978 | 60 | 0.21516 | 75.9217 | 60.2 | 0.21411 | 67.6144 | 60.4 | 0.2155 | 59.2708 | 60.6 | 0.21603 | 50.9646 | 60.8 | 0.20908 | 42.6172 | 61 | 0.21518 | 34.3006 | 61.2 | 0.20966 | 25.9761 | 61.4 | 0.21399 | 17.5733 | 61.6 | 0.2146 | 9.2761 | 61.8 | 0.25 | 0.9973 | 60 | 1 | 80.12 | 0.25 | 83.0978 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.22056 | 0.99762 | 60 | 0.21937 | 8.0583 | 59.8 | 0.2249 | 16.3558 | 59.6 | 0.22096 | 24.7343 | 59.4 | 0.22166 | 33.0678 | 59.2 | 0.22151 | 41.3792 | 59 | 0.21686 | 49.7126 | 58.8 | 0.22015 | 58.04 | 58.6 | 0.22113 | 66.3785 | 58.4 | 0.22058 | 74.6906 | 58.2 | 0.21695 | 83.0973 | 60 | 0.22349 | 75.9228 | 60.2 | 0.22244 | 67.6144 | 60.4 | 0.22383 | 59.2702 | 60.6 | 0.22437 | 50.9649 | 60.8 | 0.21741 | 42.6175 | 61 | 0.22354 | 34.3011 | 61.2 | 0.21799 | 25.9759 | 61.4 | 0.22232 | 17.5742 | 61.6 | 0.22293 | 9.2755 | 61.8 | 0.26 | 0.99762 | 60 | 1 | 80.12 | 0.26 | 83.0973 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.2289 | 0.99795 | 60 | 0.22771 | 8.0581 | 59.8 | 0.23325 | 16.3561 | 59.6 | 0.22929 | 24.7347 | 59.4 | 0.23 | 33.0679 | 59.2 | 0.22984 | 41.3789 | 59 | 0.22519 | 49.7122 | 58.8 | 0.22849 | 58.04 | 58.6 | 0.22949 | 66.3777 | 58.4 | 0.22891 | 74.6907 | 58.2 | 0.22529 | 83.0967 | 60 | 0.23182 | 75.9238 | 60.2 | 0.23079 | 67.6144 | 60.4 | 0.23216 | 59.2703 | 60.6 | 0.2327 | 50.9651 | 60.8 | 0.22574 | 42.6175 | 61 | 0.23187 | 34.3018 | 61.2 | 0.22632 | 25.9757 | 61.4 | 0.23065 | 17.5749 | 61.6 | 0.23126 | 9.2749 | 61.8 | 0.27 | 0.99795 | 60 | 1 | 80.12 | 0.27 | 83.0967 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.23724 | 0.99828 | 60 | 0.23605 | 8.058 | 59.8 | 0.24158 | 16.3563 | 59.6 | 0.23763 | 24.7352 | 59.4 | 0.23834 | 33.0681 | 59.2 | 0.23817 | 41.3786 | 59 | 0.23352 | 49.7119 | 58.8 | 0.23682 | 58.0401 | 58.6 | 0.23782 | 66.3768 | 58.4 | 0.23724 | 74.6907 | 58.2 | 0.23362 | 83.0967 | 60 | 0.24015 | 75.9244 | 60.2 | 0.23912 | 67.6146 | 60.4 | 0.24051 | 59.2705 | 60.6 | 0.24103 | 50.9654 | 60.8 | 0.23407 | 42.6174 | 61 | 0.2402 | 34.3025 | 61.2 | 0.23465 | 25.9756 | 61.4 | 0.23898 | 17.5755 | 61.6 | 0.23959 | 9.2742 | 61.8 | 0.28 | 0.99828 | 60 | 1 | 80.12 | 0.28 | 83.0967 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.24557 | 0.99861 | 60 | 0.24438 | 8.058 | 59.8 | 0.24991 | 16.3565 | 59.6 | 0.24596 | 24.7357 | 59.4 | 0.24667 | 33.0681 | 59.2 | 0.24651 | 41.3782 | 59 | 0.24185 | 49.7116 | 58.8 | 0.24515 | 58.0401 | 58.6 | 0.24615 | 66.3767 | 58.4 | 0.24557 | 74.6907 | 58.2 | 0.24196 | 83.0968 | 60 | 0.24848 | 75.9249 | 60.2 | 0.24745 | 67.6148 | 60.4 | 0.24884 | 59.2704 | 60.6 | 0.24937 | 50.9659 | 60.8 | 0.2424 | 42.6172 | 61 | 0.24854 | 34.3033 | 61.2 | 0.24298 | 25.9755 | 61.4 | 0.24731 | 17.5766 | 61.6 | 0.24796 | 9.2735 | 61.8 | 0.29 | 0.99861 | 60 | 1 | 80.12 | 0.29 | 83.0968 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.25391 | 0.99894 | 60 | 0.25272 | 8.0581 | 59.8 | 0.25826 | 16.3567 | 59.6 | 0.2543 | 24.7361 | 59.4 | 0.255 | 33.0681 | 59.2 | 0.25484 | 41.3779 | 59 | 0.2502 | 49.7112 | 58.8 | 0.25348 | 58.04 | 58.6 | 0.25449 | 66.3766 | 58.4 | 0.25391 | 74.6905 | 58.2 | 0.2503 | 83.0967 | 60 | 0.25681 | 75.925 | 60.2 | 0.25578 | 67.6148 | 60.4 | 0.25717 | 59.2703 | 60.6 | 0.25771 | 50.9663 | 60.8 | 0.25073 | 42.617 | 61 | 0.25687 | 34.3042 | 61.2 | 0.25131 | 25.9753 | 61.4 | 0.25562 | 17.5777 | 61.6 | 0.25629 | 9.2729 | 61.8 | 0.3 | 0.99894 | 60 | 1 | 80.12 | 0.3 | 83.0967 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.26225 | 0.99927 | 60 | 0.26105 | 8.0581 | 59.8 | 0.26659 | 16.357 | 59.6 | 0.26263 | 24.7361 | 59.4 | 0.26335 | 33.0677 | 59.2 | 0.26315 | 41.3776 | 59 | 0.25853 | 49.7108 | 58.8 | 0.26181 | 58.0399 | 58.6 | 0.26282 | 66.3765 | 58.4 | 0.26224 | 74.6903 | 58.2 | 0.25864 | 83.0967 | 60 | 0.26515 | 75.9251 | 60.2 | 0.26411 | 67.6147 | 60.4 | 0.26552 | 59.27 | 60.6 | 0.26604 | 50.9668 | 60.8 | 0.25905 | 42.6174 | 61 | 0.2652 | 34.3044 | 61.2 | 0.25964 | 25.975 | 61.4 | 0.26395 | 17.5789 | 61.6 | 0.26462 | 9.2723 | 61.8 | 0.31 | 0.99927 | 60 | 1 | 80.12 | 0.31 | 83.0967 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.27058 | 0.9996 | 60 | 0.26939 | 8.0582 | 59.8 | 0.27493 | 16.3572 | 59.6 | 0.27097 | 24.7361 | 59.4 | 0.27168 | 33.0673 | 59.2 | 0.27148 | 41.3769 | 59 | 0.26686 | 49.7101 | 58.8 | 0.27014 | 58.0397 | 58.6 | 0.27118 | 66.3764 | 58.4 | 0.27057 | 74.6907 | 58.2 | 0.26697 | 83.0965 | 60 | 0.27348 | 75.9251 | 60.2 | 0.27246 | 67.615 | 60.4 | 0.27385 | 59.2697 | 60.6 | 0.27437 | 50.9672 | 60.8 | 0.26738 | 42.6179 | 61 | 0.27353 | 34.3047 | 61.2 | 0.26797 | 25.975 | 61.4 | 0.27228 | 17.58 | 61.6 | 0.27295 | 9.2725 | 61.8 | 0.32 | 0.9996 | 60 | 1 | 80.12 | 0.32 | 83.0965 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.27892 | 0.99994 | 60 | 0.27773 | 8.0583 | 59.8 | 0.28326 | 16.3574 | 59.6 | 0.2793 | 24.7364 | 59.4 | 0.28001 | 33.0671 | 59.2 | 0.27982 | 41.3763 | 59 | 0.27519 | 49.7094 | 58.8 | 0.27847 | 58.0394 | 58.6 | 0.27951 | 66.3756 | 58.4 | 0.2789 | 74.6911 | 58.2 | 0.27531 | 83.0964 | 60 | 0.28181 | 75.9252 | 60.2 | 0.28079 | 67.6153 | 60.4 | 0.2822 | 59.2694 | 60.6 | 0.2827 | 50.9671 | 60.8 | 0.27571 | 42.6185 | 61 | 0.28186 | 34.3049 | 61.2 | 0.27631 | 25.9749 | 61.4 | 0.28061 | 17.5813 | 61.6 | 0.28128 | 9.2727 | 61.8 | 0.33 | 0.99994 | 60 | 1 | 80.12 | 0.33 | 83.0964 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.28725 | 1.0003 | 60 | 0.28607 | 8.0583 | 59.8 | 0.2916 | 16.3577 | 59.6 | 0.28763 | 24.7368 | 59.4 | 0.28835 | 33.0669 | 59.2 | 0.28815 | 41.3756 | 59 | 0.28352 | 49.7088 | 58.8 | 0.28683 | 58.039 | 58.6 | 0.28784 | 66.3747 | 58.4 | 0.2872 | 74.6909 | 58.2 | 0.28365 | 83.0962 | 60 | 0.29015 | 75.9251 | 60.2 | 0.28912 | 67.6155 | 60.4 | 0.29053 | 59.2691 | 60.6 | 0.29105 | 50.967 | 60.8 | 0.28404 | 42.6191 | 61 | 0.29019 | 34.3051 | 61.2 | 0.28464 | 25.9745 | 61.4 | 0.28894 | 17.5826 | 61.6 | 0.28964 | 9.273 | 61.8 | 0.34 | 1.0003 | 60 | 1 | 80.12 | 0.34 | 83.0962 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.29559 | 1.0006 | 60 | 0.29441 | 8.058 | 59.8 | 0.29994 | 16.3579 | 59.6 | 0.29597 | 24.737 | 59.4 | 0.29669 | 33.0669 | 59.2 | 0.29646 | 41.375 | 59 | 0.29185 | 49.7083 | 58.8 | 0.29517 | 58.0385 | 58.6 | 0.29617 | 66.3747 | 58.4 | 0.29553 | 74.6907 | 58.2 | 0.29198 | 83.0959 | 60 | 0.29848 | 75.925 | 60.2 | 0.29745 | 67.6157 | 60.4 | 0.29886 | 59.2692 | 60.6 | 0.29938 | 50.967 | 60.8 | 0.29237 | 42.6194 | 61 | 0.29852 | 34.3055 | 61.2 | 0.29297 | 25.9741 | 61.4 | 0.29727 | 17.5833 | 61.6 | 0.29797 | 9.2732 | 61.8 | 0.35 | 1.0006 | 60 | 1 | 80.12 | 0.35 | 83.0959 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.30392 | 1.0006 | 60 | 0.30275 | 8.0577 | 59.8 | 0.30827 | 16.3582 | 59.6 | 0.30431 | 24.7373 | 59.4 | 0.30502 | 33.067 | 59.2 | 0.30479 | 41.3749 | 59 | 0.30019 | 49.7077 | 58.8 | 0.3035 | 58.0381 | 58.6 | 0.3045 | 66.3747 | 58.4 | 0.30386 | 74.6907 | 58.2 | 0.30032 | 83.0956 | 60 | 0.30681 | 75.9254 | 60.2 | 0.30579 | 67.6159 | 60.4 | 0.30721 | 59.2692 | 60.6 | 0.30771 | 50.9671 | 60.8 | 0.3007 | 42.6196 | 61 | 0.30685 | 34.3059 | 61.2 | 0.3013 | 25.9741 | 61.4 | 0.3056 | 17.584 | 61.6 | 0.3063 | 9.2735 | 61.8 | 0.36 | 1.0006 | 60 | 1 | 80.12 | 0.36 | 83.0956 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.31226 | 1.0006 | 60 | 0.31109 | 8.0574 | 59.8 | 0.31662 | 16.3586 | 59.6 | 0.31264 | 24.7376 | 59.4 | 0.31335 | 33.0673 | 59.2 | 0.31313 | 41.3749 | 59 | 0.30853 | 49.7071 | 58.8 | 0.31183 | 58.0378 | 58.6 | 0.31284 | 66.3747 | 58.4 | 0.31219 | 74.6908 | 58.2 | 0.30865 | 83.0953 | 60 | 0.31515 | 75.9258 | 60.2 | 0.31413 | 67.6161 | 60.4 | 0.31554 | 59.2692 | 60.6 | 0.31604 | 50.9666 | 60.8 | 0.30902 | 42.6203 | 61 | 0.31519 | 34.3064 | 61.2 | 0.30963 | 25.9741 | 61.4 | 0.31393 | 17.585 | 61.6 | 0.31464 | 9.2738 | 61.8 | 0.37 | 1.0006 | 60 | 1 | 80.12 | 0.37 | 83.0953 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.3206 | 1.001 | 60 | 0.31943 | 8.0571 | 59.8 | 0.32495 | 16.3589 | 59.6 | 0.32097 | 24.7379 | 59.4 | 0.3217 | 33.0675 | 59.2 | 0.32146 | 41.3747 | 59 | 0.31686 | 49.7059 | 58.8 | 0.32016 | 58.0373 | 58.6 | 0.3212 | 66.3748 | 58.4 | 0.32053 | 74.6913 | 58.2 | 0.31699 | 83.0954 | 60 | 0.32347 | 75.926 | 60.2 | 0.32246 | 67.6165 | 60.4 | 0.32387 | 59.2692 | 60.6 | 0.32437 | 50.9662 | 60.8 | 0.31735 | 42.621 | 61 | 0.32352 | 34.3069 | 61.2 | 0.31796 | 25.9737 | 61.4 | 0.32227 | 17.5861 | 61.6 | 0.323 | 9.274 | 61.8 | 0.38 | 1.001 | 60 | 1 | 80.12 | 0.38 | 83.0954 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.32893 | 1.0013 | 60 | 0.32777 | 8.0567 | 59.8 | 0.33328 | 16.3592 | 59.6 | 0.3293 | 24.7379 | 59.4 | 0.33003 | 33.0676 | 59.2 | 0.32979 | 41.3744 | 59 | 0.3252 | 49.7047 | 58.8 | 0.32849 | 58.0367 | 58.6 | 0.32953 | 66.3742 | 58.4 | 0.32886 | 74.6919 | 58.2 | 0.32533 | 83.0954 | 60 | 0.33181 | 75.9262 | 60.2 | 0.3308 | 67.6169 | 60.4 | 0.33221 | 59.269 | 60.6 | 0.33272 | 50.966 | 60.8 | 0.32568 | 42.6212 | 61 | 0.33185 | 34.3075 | 61.2 | 0.32629 | 25.9733 | 61.4 | 0.3306 | 17.5867 | 61.6 | 0.33133 | 9.2742 | 61.8 | 0.39 | 1.0013 | 60 | 1 | 80.12 | 0.39 | 83.0954 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.33727 | 1.0013 | 60 | 0.33611 | 8.0564 | 59.8 | 0.34163 | 16.3595 | 59.6 | 0.33765 | 24.7379 | 59.4 | 0.33836 | 33.0677 | 59.2 | 0.3381 | 41.3741 | 59 | 0.33353 | 49.7045 | 58.8 | 0.33682 | 58.0361 | 58.6 | 0.33786 | 66.3735 | 58.4 | 0.33719 | 74.6923 | 58.2 | 0.33366 | 83.0953 | 60 | 0.34014 | 75.9268 | 60.2 | 0.33913 | 67.6169 | 60.4 | 0.34055 | 59.2689 | 60.6 | 0.34105 | 50.9657 | 60.8 | 0.33401 | 42.6214 | 61 | 0.34021 | 34.3081 | 61.2 | 0.33463 | 25.973 | 61.4 | 0.33893 | 17.5873 | 61.6 | 0.33966 | 9.2745 | 61.8 | 0.4 | 1.0013 | 60 | 1 | 80.12 | 0.4 | 83.0953 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.34561 | 1.0013 | 60 | 0.34444 | 8.0562 | 59.8 | 0.34996 | 16.3598 | 59.6 | 0.34598 | 24.738 | 59.4 | 0.34671 | 33.0669 | 59.2 | 0.34644 | 41.3737 | 59 | 0.34186 | 49.7044 | 58.8 | 0.34515 | 58.0354 | 58.6 | 0.34619 | 66.3734 | 58.4 | 0.34552 | 74.6928 | 58.2 | 0.342 | 83.0951 | 60 | 0.34847 | 75.9273 | 60.2 | 0.34746 | 67.617 | 60.4 | 0.34888 | 59.2684 | 60.6 | 0.34938 | 50.9667 | 60.8 | 0.34235 | 42.6212 | 61 | 0.34854 | 34.3087 | 61.2 | 0.34296 | 25.9727 | 61.4 | 0.34726 | 17.588 | 61.6 | 0.34799 | 9.2747 | 61.8 | 0.41 | 1.0013 | 60 | 1 | 80.12 | 0.41 | 83.0951 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.35394 | 1.0013 | 60 | 0.35278 | 8.056 | 59.8 | 0.35831 | 16.3601 | 59.6 | 0.35431 | 24.7381 | 59.4 | 0.35504 | 33.0662 | 59.2 | 0.35477 | 41.3738 | 59 | 0.35019 | 49.7041 | 58.8 | 0.35352 | 58.0351 | 58.6 | 0.35452 | 66.3733 | 58.4 | 0.35385 | 74.6931 | 58.2 | 0.35034 | 83.0954 | 60 | 0.3568 | 75.9287 | 60.2 | 0.35579 | 67.6179 | 60.4 | 0.35722 | 59.2679 | 60.6 | 0.35771 | 50.9676 | 60.8 | 0.35066 | 42.6209 | 61 | 0.35687 | 34.3093 | 61.2 | 0.35129 | 25.9729 | 61.4 | 0.35556 | 17.5886 | 61.6 | 0.35635 | 9.275 | 61.8 | 0.42 | 1.0013 | 60 | 1 | 80.12 | 0.42 | 83.0954 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.36228 | 1.0013 | 60 | 0.36111 | 8.0562 | 59.8 | 0.36664 | 16.3603 | 59.6 | 0.36264 | 24.7381 | 59.4 | 0.36337 | 33.0658 | 59.2 | 0.3631 | 41.374 | 59 | 0.35852 | 49.7039 | 58.8 | 0.36185 | 58.0348 | 58.6 | 0.36285 | 66.3732 | 58.4 | 0.36218 | 74.6933 | 58.2 | 0.35868 | 83.0956 | 60 | 0.36514 | 75.9301 | 60.2 | 0.36414 | 67.6188 | 60.4 | 0.36555 | 59.2679 | 60.6 | 0.36604 | 50.9676 | 60.8 | 0.35899 | 42.6207 | 61 | 0.3652 | 34.31 | 61.2 | 0.35962 | 25.9731 | 61.4 | 0.36389 | 17.5895 | 61.6 | 0.36469 | 9.2752 | 61.8 | 0.43 | 1.0013 | 60 | 1 | 80.12 | 0.43 | 83.0956 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.37062 | 1.0013 | 60 | 0.36945 | 8.0564 | 59.8 | 0.37498 | 16.3606 | 59.6 | 0.37097 | 24.7382 | 59.4 | 0.3717 | 33.0654 | 59.2 | 0.37141 | 41.374 | 59 | 0.36687 | 49.7047 | 58.8 | 0.37018 | 58.0346 | 58.6 | 0.37122 | 66.3731 | 58.4 | 0.37048 | 74.694 | 58.2 | 0.36701 | 83.0959 | 60 | 0.37347 | 75.9298 | 60.2 | 0.37247 | 67.6191 | 60.4 | 0.37389 | 59.2679 | 60.6 | 0.37439 | 50.9676 | 60.8 | 0.36732 | 42.6204 | 61 | 0.37354 | 34.3107 | 61.2 | 0.36795 | 25.973 | 61.4 | 0.37222 | 17.5904 | 61.6 | 0.37302 | 9.2755 | 61.8 | 0.44 | 1.0013 | 60 | 1 | 80.12 | 0.44 | 83.0959 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.37896 | 1.0013 | 60 | 0.37779 | 8.0565 | 59.8 | 0.38332 | 16.3608 | 59.6 | 0.37932 | 24.7384 | 59.4 | 0.38005 | 33.0656 | 59.2 | 0.37975 | 41.374 | 59 | 0.3752 | 49.7056 | 58.8 | 0.37851 | 58.0344 | 58.6 | 0.37955 | 66.3733 | 58.4 | 0.37881 | 74.6947 | 58.2 | 0.37535 | 83.0962 | 60 | 0.3818 | 75.9296 | 60.2 | 0.3808 | 67.6193 | 60.4 | 0.38223 | 59.2684 | 60.6 | 0.38272 | 50.9678 | 60.8 | 0.37566 | 42.6203 | 61 | 0.38187 | 34.3113 | 61.2 | 0.37628 | 25.9729 | 61.4 | 0.38055 | 17.5916 | 61.6 | 0.38135 | 9.2758 | 61.8 | 0.45 | 1.0013 | 60 | 1 | 80.12 | 0.45 | 83.0962 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.38729 | 1.001 | 60 | 0.38613 | 8.0567 | 59.8 | 0.39165 | 16.3609 | 59.6 | 0.38765 | 24.7386 | 59.4 | 0.38838 | 33.0657 | 59.2 | 0.38808 | 41.3743 | 59 | 0.38353 | 49.7063 | 58.8 | 0.38684 | 58.0337 | 58.6 | 0.38788 | 66.3735 | 58.4 | 0.38715 | 74.6954 | 58.2 | 0.38369 | 83.0964 | 60 | 0.39013 | 75.9299 | 60.2 | 0.38913 | 67.6195 | 60.4 | 0.39056 | 59.269 | 60.6 | 0.39105 | 50.9679 | 60.8 | 0.38399 | 42.6201 | 61 | 0.3902 | 34.312 | 61.2 | 0.38461 | 25.9732 | 61.4 | 0.38889 | 17.5927 | 61.6 | 0.38968 | 9.2761 | 61.8 | 0.46 | 1.001 | 60 | 1 | 80.12 | 0.46 | 83.0964 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.39563 | 1.0006 | 60 | 0.39447 | 8.0569 | 59.8 | 0.39999 | 16.3611 | 59.6 | 0.39598 | 24.7388 | 59.4 | 0.39671 | 33.0655 | 59.2 | 0.39641 | 41.3745 | 59 | 0.39186 | 49.7071 | 58.8 | 0.39517 | 58.0331 | 58.6 | 0.39621 | 66.3741 | 58.4 | 0.39548 | 74.6961 | 58.2 | 0.39202 | 83.0965 | 60 | 0.39846 | 75.9302 | 60.2 | 0.39748 | 67.6197 | 60.4 | 0.39891 | 59.2696 | 60.6 | 0.39938 | 50.968 | 60.8 | 0.39232 | 42.6198 | 61 | 0.39853 | 34.3123 | 61.2 | 0.39294 | 25.9735 | 61.4 | 0.39722 | 17.5938 | 61.6 | 0.39804 | 9.2764 | 61.8 | 0.47 | 1.0006 | 60 | 1 | 80.12 | 0.47 | 83.0965 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.40397 | 1.0003 | 60 | 0.40281 | 8.0571 | 59.8 | 0.40833 | 16.3613 | 59.6 | 0.40431 | 24.7391 | 59.4 | 0.40506 | 33.0653 | 59.2 | 0.40474 | 41.3747 | 59 | 0.40019 | 49.7073 | 58.8 | 0.4035 | 58.0321 | 58.6 | 0.40454 | 66.3746 | 58.4 | 0.40381 | 74.696 | 58.2 | 0.40036 | 83.0962 | 60 | 0.40679 | 75.9306 | 60.2 | 0.40581 | 67.6193 | 60.4 | 0.40724 | 59.2702 | 60.6 | 0.40771 | 50.9681 | 60.8 | 0.40063 | 42.6196 | 61 | 0.40686 | 34.3127 | 61.2 | 0.40128 | 25.9741 | 61.4 | 0.40555 | 17.5949 | 61.6 | 0.40637 | 9.2767 | 61.8 | 0.48 | 1.0003 | 60 | 1 | 80.12 | 0.48 | 83.0962 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.4123 | 0.99992 | 60 | 0.41115 | 8.0573 | 59.8 | 0.41667 | 16.3613 | 59.6 | 0.41264 | 24.7393 | 59.4 | 0.41339 | 33.0651 | 59.2 | 0.41306 | 41.3748 | 59 | 0.40852 | 49.7074 | 58.8 | 0.41183 | 58.0311 | 58.6 | 0.4129 | 66.3745 | 58.4 | 0.41214 | 74.6959 | 58.2 | 0.4087 | 83.0958 | 60 | 0.41512 | 75.9309 | 60.2 | 0.41414 | 67.619 | 60.4 | 0.41557 | 59.2703 | 60.6 | 0.41606 | 50.9678 | 60.8 | 0.40897 | 42.6195 | 61 | 0.41519 | 34.3134 | 61.2 | 0.40958 | 25.9746 | 61.4 | 0.41388 | 17.5955 | 61.6 | 0.4147 | 9.277 | 61.8 | 0.49 | 0.99992 | 60 | 1 | 80.12 | 0.49 | 83.0958 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.42064 | 0.99993 | 60 | 0.41949 | 8.0576 | 59.8 | 0.425 | 16.3612 | 59.6 | 0.42099 | 24.7395 | 59.4 | 0.42172 | 33.0649 | 59.2 | 0.42139 | 41.3749 | 59 | 0.41685 | 49.7067 | 58.8 | 0.42017 | 58.031 | 58.6 | 0.42123 | 66.3743 | 58.4 | 0.42047 | 74.696 | 58.2 | 0.41703 | 83.0957 | 60 | 0.42345 | 75.9307 | 60.2 | 0.42247 | 67.6189 | 60.4 | 0.42392 | 59.2704 | 60.6 | 0.42439 | 50.9674 | 60.8 | 0.4173 | 42.6194 | 61 | 0.42352 | 34.314 | 61.2 | 0.41791 | 25.9747 | 61.4 | 0.42221 | 17.5962 | 61.6 | 0.42303 | 9.2773 | 61.8 | 0.5 | 0.99993 | 60 | 1 | 80.12 | 0.5 | 83.0957 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.42898 | 0.99994 | 60 | 0.42783 | 8.0574 | 59.8 | 0.43333 | 16.3614 | 59.6 | 0.42932 | 24.7396 | 59.4 | 0.43007 | 33.0646 | 59.2 | 0.42972 | 41.3749 | 59 | 0.4252 | 49.706 | 58.8 | 0.4285 | 58.0308 | 58.6 | 0.42957 | 66.3744 | 58.4 | 0.4288 | 74.6961 | 58.2 | 0.42537 | 83.0955 | 60 | 0.43179 | 75.9305 | 60.2 | 0.4308 | 67.6188 | 60.4 | 0.43225 | 59.2705 | 60.6 | 0.43272 | 50.9676 | 60.8 | 0.42563 | 42.6192 | 61 | 0.43185 | 34.3146 | 61.2 | 0.42624 | 25.9749 | 61.4 | 0.43054 | 17.596 | 61.6 | 0.4314 | 9.2776 | 61.8 | 0.51 | 0.99994 | 60 | 1 | 80.12 | 0.51 | 83.0955 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.43732 | 0.99995 | 60 | 0.43616 | 8.0572 | 59.8 | 0.44168 | 16.3616 | 59.6 | 0.43765 | 24.7397 | 59.4 | 0.4384 | 33.0644 | 59.2 | 0.43805 | 41.3751 | 59 | 0.43353 | 49.7062 | 58.8 | 0.43686 | 58.0305 | 58.6 | 0.4379 | 66.3745 | 58.4 | 0.43713 | 74.6959 | 58.2 | 0.4337 | 83.0954 | 60 | 0.44012 | 75.9304 | 60.2 | 0.43913 | 67.619 | 60.4 | 0.44058 | 59.2705 | 60.6 | 0.44106 | 50.9677 | 60.8 | 0.43396 | 42.619 | 61 | 0.44019 | 34.3152 | 61.2 | 0.43457 | 25.9749 | 61.4 | 0.43887 | 17.5959 | 61.6 | 0.43973 | 9.2778 | 61.8 | 0.52 | 0.99995 | 60 | 1 | 80.12 | 0.52 | 83.0954 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.44565 | 0.99996 | 60 | 0.4445 | 8.0571 | 59.8 | 0.45001 | 16.3618 | 59.6 | 0.44598 | 24.74 | 59.4 | 0.44673 | 33.0638 | 59.2 | 0.44637 | 41.3754 | 59 | 0.44186 | 49.7065 | 58.8 | 0.44519 | 58.0303 | 58.6 | 0.44623 | 66.3749 | 58.4 | 0.44547 | 74.6958 | 58.2 | 0.44204 | 83.0953 | 60 | 0.44846 | 75.9304 | 60.2 | 0.44748 | 67.6192 | 60.4 | 0.44893 | 59.2706 | 60.6 | 0.44939 | 50.9672 | 60.8 | 0.44229 | 42.6191 | 61 | 0.44852 | 34.3159 | 61.2 | 0.4429 | 25.975 | 61.4 | 0.4472 | 17.5958 | 61.6 | 0.44806 | 9.278 | 61.8 | 0.53 | 0.99996 | 60 | 1 | 80.12 | 0.53 | 83.0953 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.45399 | 0.99997 | 60 | 0.45284 | 8.057 | 59.8 | 0.45836 | 16.362 | 59.6 | 0.45432 | 24.7402 | 59.4 | 0.45506 | 33.0632 | 59.2 | 0.4547 | 41.3757 | 59 | 0.4502 | 49.7067 | 58.8 | 0.45352 | 58.0303 | 58.6 | 0.45456 | 66.3752 | 58.4 | 0.4538 | 74.6964 | 58.2 | 0.45038 | 83.0951 | 60 | 0.45679 | 75.931 | 60.2 | 0.45581 | 67.6197 | 60.4 | 0.45726 | 59.2707 | 60.6 | 0.45773 | 50.9666 | 60.8 | 0.45061 | 42.6192 | 61 | 0.45688 | 34.3166 | 61.2 | 0.45123 | 25.9747 | 61.4 | 0.45554 | 17.5956 | 61.6 | 0.45639 | 9.2783 | 61.8 | 0.54 | 0.99997 | 60 | 1 | 80.12 | 0.54 | 83.0951 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.46233 | 0.99997 | 60 | 0.46117 | 8.0567 | 59.8 | 0.46669 | 16.3622 | 59.6 | 0.46266 | 24.7406 | 59.4 | 0.46341 | 33.0629 | 59.2 | 0.46303 | 41.3761 | 59 | 0.45853 | 49.7068 | 58.8 | 0.46185 | 58.0304 | 58.6 | 0.46292 | 66.3756 | 58.4 | 0.46213 | 74.697 | 58.2 | 0.45872 | 83.0949 | 60 | 0.46512 | 75.9317 | 60.2 | 0.46414 | 67.6202 | 60.4 | 0.46559 | 59.2706 | 60.6 | 0.46606 | 50.9656 | 60.8 | 0.45894 | 42.6188 | 61 | 0.46521 | 34.317 | 61.2 | 0.45956 | 25.9744 | 61.4 | 0.46387 | 17.5955 | 61.6 | 0.46472 | 9.2786 | 61.8 | 0.55 | 0.99997 | 60 | 1 | 80.12 | 0.55 | 83.0949 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.47066 | 0.99963 | 60 | 0.46951 | 8.0564 | 59.8 | 0.47502 | 16.3624 | 59.6 | 0.47099 | 24.7409 | 59.4 | 0.47174 | 33.0627 | 59.2 | 0.47136 | 41.3763 | 59 | 0.46686 | 49.707 | 58.8 | 0.47018 | 58.0304 | 58.6 | 0.47125 | 66.3759 | 58.4 | 0.47043 | 74.6973 | 58.2 | 0.46705 | 83.0948 | 60 | 0.47345 | 75.9322 | 60.2 | 0.47247 | 67.6206 | 60.4 | 0.47394 | 59.2704 | 60.6 | 0.4744 | 50.9646 | 60.8 | 0.46727 | 42.6184 | 61 | 0.47354 | 34.3173 | 61.2 | 0.4679 | 25.9741 | 61.4 | 0.47217 | 17.5953 | 61.6 | 0.47308 | 9.2789 | 61.8 | 0.56 | 0.99963 | 60 | 1 | 80.12 | 0.56 | 83.0948 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.479 | 0.99928 | 60 | 0.47785 | 8.0561 | 59.8 | 0.48337 | 16.3626 | 59.6 | 0.47932 | 24.7412 | 59.4 | 0.48007 | 33.0629 | 59.2 | 0.47969 | 41.3766 | 59 | 0.47519 | 49.7071 | 58.8 | 0.47852 | 58.0305 | 58.6 | 0.47958 | 66.3762 | 58.4 | 0.47876 | 74.6976 | 58.2 | 0.47539 | 83.0947 | 60 | 0.48178 | 75.9328 | 60.2 | 0.4808 | 67.621 | 60.4 | 0.48227 | 59.2706 | 60.6 | 0.48273 | 50.9644 | 60.8 | 0.4756 | 42.6186 | 61 | 0.48187 | 34.3169 | 61.2 | 0.47623 | 25.9738 | 61.4 | 0.4805 | 17.5951 | 61.6 | 0.48141 | 9.2793 | 61.8 | 0.57 | 0.99928 | 60 | 1 | 80.12 | 0.57 | 83.0947 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.48734 | 0.99965 | 60 | 0.48619 | 8.0558 | 59.8 | 0.4917 | 16.3628 | 59.6 | 0.48766 | 24.7416 | 59.4 | 0.48842 | 33.0631 | 59.2 | 0.48801 | 41.3772 | 59 | 0.48354 | 49.7078 | 58.8 | 0.48685 | 58.0305 | 58.6 | 0.48792 | 66.3765 | 58.4 | 0.48709 | 74.6974 | 58.2 | 0.48373 | 83.0943 | 60 | 0.49011 | 75.9337 | 60.2 | 0.48915 | 67.6206 | 60.4 | 0.4906 | 59.2708 | 60.6 | 0.49107 | 50.9641 | 60.8 | 0.48393 | 42.6188 | 61 | 0.4902 | 34.3165 | 61.2 | 0.48456 | 25.9738 | 61.4 | 0.48883 | 17.595 | 61.6 | 0.48975 | 9.2796 | 61.8 | 0.58 | 0.99965 | 60 | 1 | 80.12 | 0.58 | 83.0943 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.49567 | 1 | 60 | 0.49453 | 8.0553 | 59.8 | 0.50005 | 16.3631 | 59.6 | 0.49599 | 24.7421 | 59.4 | 0.49675 | 33.0632 | 59.2 | 0.49634 | 41.3778 | 59 | 0.49187 | 49.7084 | 58.8 | 0.49518 | 58.0305 | 58.6 | 0.49625 | 66.3759 | 58.4 | 0.49542 | 74.6973 | 58.2 | 0.49206 | 83.0939 | 60 | 0.49844 | 75.9346 | 60.2 | 0.49748 | 67.6202 | 60.4 | 0.49895 | 59.2709 | 60.6 | 0.4994 | 50.9636 | 60.8 | 0.49226 | 42.6186 | 61 | 0.49854 | 34.3159 | 61.2 | 0.49289 | 25.9739 | 61.4 | 0.49716 | 17.5945 | 61.6 | 0.49808 | 9.28 | 61.8 | 0.59 | 1 | 60 | 1 | 80.12 | 0.59 | 83.0939 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.50401 | 0.99968 | 60 | 0.50287 | 8.0549 | 59.8 | 0.50838 | 16.3633 | 59.6 | 0.50433 | 24.7427 | 59.4 | 0.50508 | 33.0632 | 59.2 | 0.50467 | 41.378 | 59 | 0.5002 | 49.7085 | 58.8 | 0.50351 | 58.0308 | 58.6 | 0.50458 | 66.3752 | 58.4 | 0.50375 | 74.6973 | 58.2 | 0.5004 | 83.0934 | 60 | 0.50677 | 75.9349 | 60.2 | 0.50581 | 67.6194 | 60.4 | 0.50728 | 59.2711 | 60.6 | 0.50774 | 50.963 | 60.8 | 0.50058 | 42.6183 | 61 | 0.50687 | 34.3153 | 61.2 | 0.50122 | 25.9741 | 61.4 | 0.50549 | 17.5941 | 61.6 | 0.50644 | 9.2803 | 61.8 | 0.6 | 0.99968 | 60 | 1 | 80.12 | 0.6 | 83.0934 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.51234 | 0.99934 | 60 | 0.51121 | 8.0548 | 59.8 | 0.51671 | 16.3642 | 59.6 | 0.51266 | 24.743 | 59.4 | 0.51343 | 33.0635 | 59.2 | 0.513 | 41.3781 | 59 | 0.50853 | 49.7085 | 58.8 | 0.51184 | 58.0312 | 58.6 | 0.51294 | 66.3751 | 58.4 | 0.51208 | 74.6972 | 58.2 | 0.50874 | 83.093 | 60 | 0.51511 | 75.9352 | 60.2 | 0.51414 | 67.6186 | 60.4 | 0.51561 | 59.2713 | 60.6 | 0.51607 | 50.9627 | 60.8 | 0.50891 | 42.6187 | 61 | 0.5152 | 34.3146 | 61.2 | 0.50955 | 25.9743 | 61.4 | 0.51382 | 17.5941 | 61.6 | 0.51477 | 9.2807 | 61.8 | 0.61 | 0.99934 | 60 | 1 | 80.12 | 0.61 | 83.093 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.52068 | 0.999 | 60 | 0.51955 | 8.0547 | 59.8 | 0.52505 | 16.3651 | 59.6 | 0.521 | 24.7433 | 59.4 | 0.52176 | 33.0637 | 59.2 | 0.52132 | 41.3787 | 59 | 0.51686 | 49.7088 | 58.8 | 0.5202 | 58.0315 | 58.6 | 0.52127 | 66.3749 | 58.4 | 0.52042 | 74.6975 | 58.2 | 0.51707 | 83.0935 | 60 | 0.52344 | 75.9359 | 60.2 | 0.52248 | 67.6184 | 60.4 | 0.52396 | 59.2715 | 60.6 | 0.52441 | 50.9624 | 60.8 | 0.51724 | 42.619 | 61 | 0.52353 | 34.3138 | 61.2 | 0.51788 | 25.9745 | 61.4 | 0.52216 | 17.5941 | 61.6 | 0.5231 | 9.2818 | 61.8 | 0.62 | 0.999 | 60 | 1 | 80.12 | 0.62 | 83.0935 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.52901 | 0.99867 | 60 | 0.52789 | 8.0547 | 59.8 | 0.53339 | 16.3656 | 59.6 | 0.52933 | 24.7439 | 59.4 | 0.53009 | 33.0638 | 59.2 | 0.52965 | 41.3793 | 59 | 0.52519 | 49.7091 | 58.8 | 0.52853 | 58.0317 | 58.6 | 0.5296 | 66.3744 | 58.4 | 0.52875 | 74.6977 | 58.2 | 0.52541 | 83.0939 | 60 | 0.53178 | 75.9367 | 60.2 | 0.53082 | 67.6182 | 60.4 | 0.53229 | 59.2718 | 60.6 | 0.53275 | 50.9619 | 60.8 | 0.52557 | 42.6186 | 61 | 0.53186 | 34.3136 | 61.2 | 0.52621 | 25.9747 | 61.4 | 0.53049 | 17.5938 | 61.6 | 0.53143 | 9.283 | 61.8 | 0.63 | 0.99867 | 60 | 1 | 80.12 | 0.63 | 83.0939 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.53735 | 0.99868 | 60 | 0.53622 | 8.0547 | 59.8 | 0.54173 | 16.3661 | 59.6 | 0.53767 | 24.7445 | 59.4 | 0.53842 | 33.0639 | 59.2 | 0.53798 | 41.3796 | 59 | 0.53352 | 49.7095 | 58.8 | 0.53687 | 58.0318 | 58.6 | 0.53793 | 66.3739 | 58.4 | 0.53708 | 74.6983 | 58.2 | 0.53374 | 83.0939 | 60 | 0.54011 | 75.9371 | 60.2 | 0.53915 | 67.6184 | 60.4 | 0.54063 | 59.2721 | 60.6 | 0.54108 | 50.9613 | 60.8 | 0.53391 | 42.6182 | 61 | 0.54019 | 34.3134 | 61.2 | 0.53455 | 25.9751 | 61.4 | 0.53882 | 17.5935 | 61.6 | 0.53979 | 9.2837 | 61.8 | 0.64 | 0.99868 | 60 | 1 | 80.12 | 0.64 | 83.0939 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.54569 | 0.9987 | 60 | 0.54456 | 8.0546 | 59.8 | 0.55006 | 16.3665 | 59.6 | 0.54601 | 24.7445 | 59.4 | 0.54677 | 33.0639 | 59.2 | 0.54631 | 41.3799 | 59 | 0.54187 | 49.7099 | 58.8 | 0.5452 | 58.032 | 58.6 | 0.54626 | 66.373 | 58.4 | 0.54541 | 74.6989 | 58.2 | 0.54208 | 83.094 | 60 | 0.54844 | 75.9376 | 60.2 | 0.54749 | 67.6187 | 60.4 | 0.54897 | 59.2728 | 60.6 | 0.54941 | 50.9609 | 60.8 | 0.54224 | 42.6183 | 61 | 0.54852 | 34.3129 | 61.2 | 0.54288 | 25.9755 | 61.4 | 0.54715 | 17.5928 | 61.6 | 0.54813 | 9.2844 | 61.8 | 0.65 | 0.9987 | 60 | 1 | 80.12 | 0.65 | 83.094 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.55403 | 0.99871 | 60 | 0.5529 | 8.0545 | 59.8 | 0.5584 | 16.3669 | 59.6 | 0.55434 | 24.7445 | 59.4 | 0.5551 | 33.0639 | 59.2 | 0.55464 | 41.3808 | 59 | 0.5502 | 49.7103 | 58.8 | 0.55353 | 58.032 | 58.6 | 0.55463 | 66.3722 | 58.4 | 0.55374 | 74.6997 | 58.2 | 0.55042 | 83.0943 | 60 | 0.55677 | 75.9378 | 60.2 | 0.55582 | 67.6179 | 60.4 | 0.5573 | 59.2735 | 60.6 | 0.55775 | 50.9606 | 60.8 | 0.55055 | 42.6184 | 61 | 0.55685 | 34.3125 | 61.2 | 0.55121 | 25.9753 | 61.4 | 0.55548 | 17.5922 | 61.6 | 0.55646 | 9.2851 | 61.8 | 0.66 | 0.99871 | 60 | 1 | 80.12 | 0.66 | 83.0943 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.56236 | 0.99873 | 60 | 0.56124 | 8.0545 | 59.8 | 0.56674 | 16.367 | 59.6 | 0.56267 | 24.7442 | 59.4 | 0.56343 | 33.0637 | 59.2 | 0.56296 | 41.3818 | 59 | 0.55853 | 49.7106 | 58.8 | 0.56186 | 58.032 | 58.6 | 0.56296 | 66.3721 | 58.4 | 0.56204 | 74.7005 | 58.2 | 0.55876 | 83.0946 | 60 | 0.5651 | 75.938 | 60.2 | 0.56415 | 67.6172 | 60.4 | 0.56564 | 59.2735 | 60.6 | 0.56609 | 50.9604 | 60.8 | 0.55888 | 42.6182 | 61 | 0.56519 | 34.312 | 61.2 | 0.55954 | 25.975 | 61.4 | 0.56381 | 17.5918 | 61.6 | 0.56479 | 9.2858 | 61.8 | 0.67 | 0.99873 | 60 | 1 | 80.12 | 0.67 | 83.0946 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.5707 | 0.9984 | 60 | 0.56958 | 8.0545 | 59.8 | 0.57507 | 16.367 | 59.6 | 0.57101 | 24.7439 | 59.4 | 0.57178 | 33.0635 | 59.2 | 0.57129 | 41.382 | 59 | 0.56686 | 49.7109 | 58.8 | 0.57019 | 58.0325 | 58.6 | 0.57129 | 66.3721 | 58.4 | 0.57037 | 74.7003 | 58.2 | 0.56709 | 83.0951 | 60 | 0.57343 | 75.9379 | 60.2 | 0.57249 | 67.6167 | 60.4 | 0.57397 | 59.2736 | 60.6 | 0.57442 | 50.9602 | 60.8 | 0.56721 | 42.618 | 61 | 0.57355 | 34.3114 | 61.2 | 0.56787 | 25.9749 | 61.4 | 0.57214 | 17.5914 | 61.6 | 0.57312 | 9.2861 | 61.8 | 0.68 | 0.9984 | 60 | 1 | 80.12 | 0.68 | 83.0951 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.57904 | 0.99807 | 60 | 0.57792 | 8.0544 | 59.8 | 0.58342 | 16.3672 | 59.6 | 0.57935 | 24.743 | 59.4 | 0.58011 | 33.0629 | 59.2 | 0.57962 | 41.3822 | 59 | 0.5752 | 49.7111 | 58.8 | 0.57852 | 58.0331 | 58.6 | 0.57962 | 66.3718 | 58.4 | 0.5787 | 74.7002 | 58.2 | 0.57543 | 83.0956 | 60 | 0.58176 | 75.9378 | 60.2 | 0.58083 | 67.6161 | 60.4 | 0.58231 | 59.2736 | 60.6 | 0.58275 | 50.9593 | 60.8 | 0.57555 | 42.6181 | 61 | 0.58188 | 34.3108 | 61.2 | 0.5762 | 25.9747 | 61.4 | 0.58047 | 17.591 | 61.6 | 0.58148 | 9.2865 | 61.8 | 0.69 | 0.99807 | 60 | 1 | 80.12 | 0.69 | 83.0956 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.58737 | 0.99774 | 60 | 0.58626 | 8.0544 | 59.8 | 0.59175 | 16.3674 | 59.6 | 0.58768 | 24.7421 | 59.4 | 0.58844 | 33.0623 | 59.2 | 0.58795 | 41.3823 | 59 | 0.58353 | 49.712 | 58.8 | 0.58685 | 58.0335 | 58.6 | 0.58795 | 66.3716 | 58.4 | 0.58704 | 74.7002 | 58.2 | 0.58377 | 83.0962 | 60 | 0.5901 | 75.9383 | 60.2 | 0.58916 | 67.6157 | 60.4 | 0.59065 | 59.2736 | 60.6 | 0.59109 | 50.9584 | 60.8 | 0.58388 | 42.6182 | 61 | 0.59021 | 34.3102 | 61.2 | 0.58453 | 25.974 | 61.4 | 0.58881 | 17.5905 | 61.6 | 0.58981 | 9.2872 | 61.8 | 0.7 | 0.99774 | 60 | 1 | 80.12 | 0.7 | 83.0962 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.59571 | 0.99741 | 60 | 0.5946 | 8.0543 | 59.8 | 0.60008 | 16.3676 | 59.6 | 0.59601 | 24.7418 | 59.4 | 0.59679 | 33.0616 | 59.2 | 0.59627 | 41.3825 | 59 | 0.59186 | 49.7128 | 58.8 | 0.59518 | 58.0338 | 58.6 | 0.59628 | 66.3708 | 58.4 | 0.59537 | 74.7002 | 58.2 | 0.5921 | 83.0969 | 60 | 0.59843 | 75.9388 | 60.2 | 0.59749 | 67.6153 | 60.4 | 0.59898 | 59.274 | 60.6 | 0.59943 | 50.9577 | 60.8 | 0.59221 | 42.6181 | 61 | 0.59854 | 34.31 | 61.2 | 0.59286 | 25.9734 | 61.4 | 0.59714 | 17.5898 | 61.6 | 0.59814 | 9.288 | 61.8 | 0.71 | 0.99741 | 60 | 1 | 80.12 | 0.71 | 83.0969 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.60405 | 0.99708 | 60 | 0.60294 | 8.0543 | 59.8 | 0.60843 | 16.3679 | 59.6 | 0.60435 | 24.7414 | 59.4 | 0.60512 | 33.0609 | 59.2 | 0.6046 | 41.3827 | 59 | 0.6002 | 49.7136 | 58.8 | 0.60355 | 58.034 | 58.6 | 0.60464 | 66.3699 | 58.4 | 0.6037 | 74.7001 | 58.2 | 0.60044 | 83.0971 | 60 | 0.60676 | 75.9388 | 60.2 | 0.60582 | 67.6154 | 60.4 | 0.60732 | 59.2744 | 60.6 | 0.60776 | 50.957 | 60.8 | 0.60052 | 42.6181 | 61 | 0.60687 | 34.3098 | 61.2 | 0.6012 | 25.9732 | 61.4 | 0.60547 | 17.5891 | 61.6 | 0.60648 | 9.2887 | 61.8 | 0.72 | 0.99708 | 60 | 1 | 80.12 | 0.72 | 83.0971 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.61238 | 0.99675 | 60 | 0.61127 | 8.0546 | 59.8 | 0.61676 | 16.3682 | 59.6 | 0.61269 | 24.7407 | 59.4 | 0.61345 | 33.0604 | 59.2 | 0.61293 | 41.383 | 59 | 0.60854 | 49.7145 | 58.8 | 0.61188 | 58.0341 | 58.6 | 0.61298 | 66.3686 | 58.4 | 0.61203 | 74.7 | 58.2 | 0.60878 | 83.0972 | 60 | 0.61509 | 75.9388 | 60.2 | 0.61417 | 67.6155 | 60.4 | 0.61566 | 59.2743 | 60.6 | 0.61609 | 50.9565 | 60.8 | 0.60886 | 42.6178 | 61 | 0.6152 | 34.3098 | 61.2 | 0.60953 | 25.973 | 61.4 | 0.6138 | 17.5884 | 61.6 | 0.61484 | 9.2895 | 61.8 | 0.73 | 0.99675 | 60 | 1 | 80.12 | 0.73 | 83.0972 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.62072 | 0.99641 | 60 | 0.61961 | 8.0549 | 59.8 | 0.62511 | 16.3684 | 59.6 | 0.62102 | 24.7401 | 59.4 | 0.6218 | 33.0599 | 59.2 | 0.62126 | 41.3835 | 59 | 0.61687 | 49.7147 | 58.8 | 0.62021 | 58.0336 | 58.6 | 0.62131 | 66.3674 | 58.4 | 0.62036 | 74.6998 | 58.2 | 0.61712 | 83.0978 | 60 | 0.62342 | 75.9388 | 60.2 | 0.6225 | 67.6146 | 60.4 | 0.62399 | 59.2741 | 60.6 | 0.62444 | 50.9561 | 60.8 | 0.61719 | 42.6175 | 61 | 0.62354 | 34.3097 | 61.2 | 0.61786 | 25.9729 | 61.4 | 0.6221 | 17.5877 | 61.6 | 0.62317 | 9.2902 | 61.8 | 0.74 | 0.99641 | 60 | 1 | 80.12 | 0.74 | 83.0978 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.62906 | 0.99607 | 60 | 0.62795 | 8.0549 | 59.8 | 0.63344 | 16.3686 | 59.6 | 0.62935 | 24.7394 | 59.4 | 0.63013 | 33.0597 | 59.2 | 0.62959 | 41.3839 | 59 | 0.6252 | 49.715 | 58.8 | 0.62854 | 58.0331 | 58.6 | 0.62964 | 66.3669 | 58.4 | 0.62869 | 74.6996 | 58.2 | 0.62545 | 83.0983 | 60 | 0.63176 | 75.9388 | 60.2 | 0.63083 | 67.6136 | 60.4 | 0.63232 | 59.2742 | 60.6 | 0.63277 | 50.9556 | 60.8 | 0.62552 | 42.6171 | 61 | 0.63187 | 34.3092 | 61.2 | 0.62619 | 25.9728 | 61.4 | 0.63043 | 17.587 | 61.6 | 0.6315 | 9.291 | 61.8 | 0.75 | 0.99607 | 60 | 1 | 80.12 | 0.75 | 83.0983 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.6374 | 0.99613 | 60 | 0.63629 | 8.055 | 59.8 | 0.64178 | 16.3689 | 59.6 | 0.6377 | 24.7387 | 59.4 | 0.63846 | 33.0594 | 59.2 | 0.63791 | 41.3847 | 59 | 0.63353 | 49.7151 | 58.8 | 0.63687 | 58.0327 | 58.6 | 0.63797 | 66.3665 | 58.4 | 0.63702 | 74.699 | 58.2 | 0.63379 | 83.0991 | 60 | 0.64009 | 75.9391 | 60.2 | 0.63916 | 67.6133 | 60.4 | 0.64067 | 59.2743 | 60.6 | 0.6411 | 50.9551 | 60.8 | 0.63385 | 42.6167 | 61 | 0.6402 | 34.3088 | 61.2 | 0.63452 | 25.9727 | 61.4 | 0.63876 | 17.5863 | 61.6 | 0.63983 | 9.2919 | 61.8 | 0.76 | 0.99613 | 60 | 1 | 80.12 | 0.76 | 83.0991 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.64573 | 0.99618 | 60 | 0.64463 | 8.0547 | 59.8 | 0.65012 | 16.369 | 59.6 | 0.64603 | 24.7382 | 59.4 | 0.64679 | 33.0589 | 59.2 | 0.64624 | 41.3854 | 59 | 0.64186 | 49.7152 | 58.8 | 0.6452 | 58.0324 | 58.6 | 0.6463 | 66.366 | 58.4 | 0.64536 | 74.6985 | 58.2 | 0.64212 | 83.0998 | 60 | 0.64842 | 75.9395 | 60.2 | 0.64749 | 67.613 | 60.4 | 0.649 | 59.2744 | 60.6 | 0.64943 | 50.9545 | 60.8 | 0.64218 | 42.6161 | 61 | 0.64853 | 34.3086 | 61.2 | 0.64285 | 25.9725 | 61.4 | 0.64709 | 17.5859 | 61.6 | 0.64819 | 9.2927 | 61.8 | 0.77 | 0.99618 | 60 | 1 | 80.12 | 0.77 | 83.0998 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.65407 | 0.99623 | 60 | 0.65297 | 8.0544 | 59.8 | 0.65845 | 16.3692 | 59.6 | 0.65436 | 24.7376 | 59.4 | 0.65514 | 33.0583 | 59.2 | 0.65457 | 41.3862 | 59 | 0.65019 | 49.715 | 58.8 | 0.65353 | 58.0322 | 58.6 | 0.65466 | 66.3656 | 58.4 | 0.65369 | 74.6981 | 58.2 | 0.65046 | 83.1004 | 60 | 0.65675 | 75.94 | 60.2 | 0.65584 | 67.6126 | 60.4 | 0.65735 | 59.2746 | 60.6 | 0.65778 | 50.9539 | 60.8 | 0.6505 | 42.6156 | 61 | 0.65686 | 34.3085 | 61.2 | 0.65118 | 25.9724 | 61.4 | 0.65543 | 17.5855 | 61.6 | 0.65652 | 9.2939 | 61.8 | 0.78 | 0.99623 | 60 | 1 | 80.12 | 0.78 | 83.1004 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.66241 | 0.99628 | 60 | 0.66131 | 8.0545 | 59.8 | 0.66679 | 16.3694 | 59.6 | 0.66269 | 24.7372 | 59.4 | 0.66347 | 33.0582 | 59.2 | 0.6629 | 41.3869 | 59 | 0.65854 | 49.7148 | 58.8 | 0.66187 | 58.032 | 58.6 | 0.66299 | 66.3649 | 58.4 | 0.66199 | 74.6977 | 58.2 | 0.6588 | 83.1011 | 60 | 0.66508 | 75.9405 | 60.2 | 0.66417 | 67.6122 | 60.4 | 0.66568 | 59.2744 | 60.6 | 0.66611 | 50.9532 | 60.8 | 0.65883 | 42.6148 | 61 | 0.66519 | 34.3078 | 61.2 | 0.65952 | 25.9723 | 61.4 | 0.66376 | 17.5851 | 61.6 | 0.66486 | 9.295 | 61.8 | 0.79 | 0.99628 | 60 | 1 | 80.12 | 0.79 | 83.1011 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.67074 | 0.99594 | 60 | 0.66965 | 8.0546 | 59.8 | 0.67513 | 16.3697 | 59.6 | 0.67104 | 24.7368 | 59.4 | 0.6718 | 33.0582 | 59.2 | 0.67122 | 41.3873 | 59 | 0.66687 | 49.7149 | 58.8 | 0.6702 | 58.0322 | 58.6 | 0.67133 | 66.3641 | 58.4 | 0.67032 | 74.6975 | 58.2 | 0.66713 | 83.1019 | 60 | 0.67342 | 75.9405 | 60.2 | 0.6725 | 67.6117 | 60.4 | 0.67401 | 59.2743 | 60.6 | 0.67444 | 50.9526 | 60.8 | 0.66716 | 42.6141 | 61 | 0.67352 | 34.3071 | 61.2 | 0.66782 | 25.9723 | 61.4 | 0.67209 | 17.5846 | 61.6 | 0.67319 | 9.2961 | 61.8 | 0.8 | 0.99594 | 60 | 1 | 80.12 | 0.8 | 83.1019 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.67908 | 0.99559 | 60 | 0.67799 | 8.0548 | 59.8 | 0.68347 | 16.3698 | 59.6 | 0.67937 | 24.7368 | 59.4 | 0.68015 | 33.0587 | 59.2 | 0.67955 | 41.3878 | 59 | 0.6752 | 49.7149 | 58.8 | 0.67853 | 58.0324 | 58.6 | 0.67966 | 66.3634 | 58.4 | 0.67865 | 74.6973 | 58.2 | 0.67547 | 83.1027 | 60 | 0.68176 | 75.9404 | 60.2 | 0.68083 | 67.6113 | 60.4 | 0.68236 | 59.274 | 60.6 | 0.68277 | 50.9519 | 60.8 | 0.67549 | 42.6139 | 61 | 0.68188 | 34.3067 | 61.2 | 0.67615 | 25.9723 | 61.4 | 0.68042 | 17.5839 | 61.6 | 0.68152 | 9.2973 | 61.8 | 0.81 | 0.99559 | 60 | 1 | 80.12 | 0.81 | 83.1027 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.68742 | 0.99523 | 60 | 0.68633 | 8.0551 | 59.8 | 0.6918 | 16.3699 | 59.6 | 0.6877 | 24.7368 | 59.4 | 0.68848 | 33.0592 | 59.2 | 0.68788 | 41.3883 | 59 | 0.68353 | 49.7154 | 58.8 | 0.68689 | 58.0326 | 58.6 | 0.68799 | 66.3627 | 58.4 | 0.68698 | 74.6964 | 58.2 | 0.68381 | 83.1037 | 60 | 0.69009 | 75.9404 | 60.2 | 0.68916 | 67.6112 | 60.4 | 0.69069 | 59.2738 | 60.6 | 0.69112 | 50.9512 | 60.8 | 0.68382 | 42.6137 | 61 | 0.69022 | 34.3063 | 61.2 | 0.68448 | 25.9719 | 61.4 | 0.68875 | 17.5832 | 61.6 | 0.68988 | 9.2976 | 61.8 | 0.82 | 0.99523 | 60 | 1 | 80.12 | 0.82 | 83.1037 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.69576 | 0.99488 | 60 | 0.69466 | 8.0553 | 59.8 | 0.70013 | 16.3702 | 59.6 | 0.69603 | 24.7364 | 59.4 | 0.69681 | 33.0589 | 59.2 | 0.69621 | 41.3889 | 59 | 0.69186 | 49.716 | 58.8 | 0.69522 | 58.0328 | 58.6 | 0.69632 | 66.362 | 58.4 | 0.69531 | 74.6955 | 58.2 | 0.69214 | 83.1048 | 60 | 0.69842 | 75.9403 | 60.2 | 0.69751 | 67.6111 | 60.4 | 0.69902 | 59.2741 | 60.6 | 0.69945 | 50.9507 | 60.8 | 0.69215 | 42.6131 | 61 | 0.69855 | 34.3058 | 61.2 | 0.69281 | 25.9716 | 61.4 | 0.69708 | 17.5829 | 61.6 | 0.69821 | 9.298 | 61.8 | 0.83 | 0.99488 | 60 | 1 | 80.12 | 0.83 | 83.1048 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.70409 | 0.99453 | 60 | 0.703 | 8.0556 | 59.8 | 0.70848 | 16.3704 | 59.6 | 0.70438 | 24.7361 | 59.4 | 0.70515 | 33.0586 | 59.2 | 0.70454 | 41.3893 | 59 | 0.7002 | 49.7165 | 58.8 | 0.70355 | 58.0333 | 58.6 | 0.70468 | 66.3613 | 58.4 | 0.70364 | 74.6954 | 58.2 | 0.70048 | 83.1053 | 60 | 0.70675 | 75.9405 | 60.2 | 0.70584 | 67.61 | 60.4 | 0.70737 | 59.2744 | 60.6 | 0.70778 | 50.9502 | 60.8 | 0.70047 | 42.6125 | 61 | 0.70688 | 34.3054 | 61.2 | 0.70114 | 25.9713 | 61.4 | 0.70541 | 17.5826 | 61.6 | 0.70654 | 9.2985 | 61.8 | 0.84 | 0.99453 | 60 | 1 | 80.12 | 0.84 | 83.1053 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.71243 | 0.99418 | 60 | 0.71134 | 8.0561 | 59.8 | 0.71681 | 16.3705 | 59.6 | 0.71271 | 24.7359 | 59.4 | 0.71349 | 33.0579 | 59.2 | 0.71286 | 41.3897 | 59 | 0.70853 | 49.7169 | 58.8 | 0.71188 | 58.0337 | 58.6 | 0.71301 | 66.3605 | 58.4 | 0.71198 | 74.6952 | 58.2 | 0.70882 | 83.1058 | 60 | 0.71508 | 75.9407 | 60.2 | 0.71417 | 67.6088 | 60.4 | 0.7157 | 59.2746 | 60.6 | 0.71611 | 50.9491 | 60.8 | 0.7088 | 42.6119 | 61 | 0.71521 | 34.3048 | 61.2 | 0.70947 | 25.971 | 61.4 | 0.71375 | 17.5827 | 61.6 | 0.71487 | 9.299 | 61.8 | 0.85 | 0.99418 | 60 | 1 | 80.12 | 0.85 | 83.1058 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.72076 | 0.99418 | 60 | 0.71968 | 8.0566 | 59.8 | 0.72516 | 16.3706 | 59.6 | 0.72104 | 24.7357 | 59.4 | 0.72182 | 33.0571 | 59.2 | 0.72119 | 41.3899 | 59 | 0.71687 | 49.7174 | 58.8 | 0.72021 | 58.0341 | 58.6 | 0.72134 | 66.3597 | 58.4 | 0.72031 | 74.6951 | 58.2 | 0.71716 | 83.1065 | 60 | 0.72342 | 75.9408 | 60.2 | 0.7225 | 67.6081 | 60.4 | 0.72403 | 59.2748 | 60.6 | 0.72446 | 50.9481 | 60.8 | 0.71713 | 42.6112 | 61 | 0.72354 | 34.3043 | 61.2 | 0.7178 | 25.9714 | 61.4 | 0.72208 | 17.5829 | 61.6 | 0.72324 | 9.2996 | 61.8 | 0.86 | 0.99418 | 60 | 1 | 80.12 | 0.86 | 83.1065 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.7291 | 0.99417 | 60 | 0.72802 | 8.057 | 59.8 | 0.73349 | 16.3706 | 59.6 | 0.72937 | 24.7354 | 59.4 | 0.73015 | 33.0566 | 59.2 | 0.72952 | 41.3901 | 59 | 0.7252 | 49.7179 | 58.8 | 0.72855 | 58.0344 | 58.6 | 0.72968 | 66.3589 | 58.4 | 0.72864 | 74.695 | 58.2 | 0.72549 | 83.1071 | 60 | 0.73175 | 75.9409 | 60.2 | 0.73083 | 67.6073 | 60.4 | 0.73238 | 59.2743 | 60.6 | 0.73279 | 50.9479 | 60.8 | 0.72546 | 42.6107 | 61 | 0.73187 | 34.3035 | 61.2 | 0.72614 | 25.9717 | 61.4 | 0.73041 | 17.5827 | 61.6 | 0.73157 | 9.3001 | 61.8 | 0.87 | 0.99417 | 60 | 1 | 80.12 | 0.87 | 83.1071 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.73743 | 0.994 | 60 | 0.73636 | 8.0575 | 59.8 | 0.74182 | 16.3706 | 59.6 | 0.73772 | 24.735 | 59.4 | 0.73849 | 33.0561 | 59.2 | 0.73785 | 41.3906 | 59 | 0.73354 | 49.7187 | 58.8 | 0.73688 | 58.0346 | 58.6 | 0.73801 | 66.358 | 58.4 | 0.73697 | 74.6945 | 58.2 | 0.73383 | 83.1076 | 60 | 0.74008 | 75.9411 | 60.2 | 0.73918 | 67.6065 | 60.4 | 0.74071 | 59.2738 | 60.6 | 0.74112 | 50.9477 | 60.8 | 0.7338 | 42.6101 | 61 | 0.7402 | 34.3027 | 61.2 | 0.73447 | 25.9721 | 61.4 | 0.73874 | 17.5825 | 61.6 | 0.7399 | 9.3006 | 61.8 | 0.88 | 0.994 | 60 | 1 | 80.12 | 0.88 | 83.1076 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.74577 | 0.99383 | 60 | 0.7447 | 8.058 | 59.8 | 0.75017 | 16.3706 | 59.6 | 0.74605 | 24.7347 | 59.4 | 0.74683 | 33.0559 | 59.2 | 0.74617 | 41.391 | 59 | 0.74187 | 49.7195 | 58.8 | 0.74521 | 58.0348 | 58.6 | 0.74634 | 66.3575 | 58.4 | 0.7453 | 74.6939 | 58.2 | 0.74216 | 83.1082 | 60 | 0.74841 | 75.9414 | 60.2 | 0.74751 | 67.6056 | 60.4 | 0.74904 | 59.2734 | 60.6 | 0.74945 | 50.9476 | 60.8 | 0.74211 | 42.6098 | 61 | 0.74854 | 34.3018 | 61.2 | 0.7428 | 25.9725 | 61.4 | 0.74707 | 17.5826 | 61.6 | 0.74823 | 9.3012 | 61.8 | 0.89 | 0.99383 | 60 | 1 | 80.12 | 0.89 | 83.1082 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.75411 | 0.99382 | 60 | 0.75304 | 8.0584 | 59.8 | 0.7585 | 16.3706 | 59.6 | 0.75438 | 24.7344 | 59.4 | 0.75516 | 33.0557 | 59.2 | 0.7545 | 41.391 | 59 | 0.7502 | 49.7194 | 58.8 | 0.75354 | 58.0347 | 58.6 | 0.75467 | 66.357 | 58.4 | 0.75363 | 74.6936 | 58.2 | 0.7505 | 83.1087 | 60 | 0.75674 | 75.9414 | 60.2 | 0.75584 | 67.6052 | 60.4 | 0.75739 | 59.2731 | 60.6 | 0.7578 | 50.9474 | 60.8 | 0.75044 | 42.6095 | 61 | 0.75687 | 34.301 | 61.2 | 0.75113 | 25.9728 | 61.4 | 0.7554 | 17.5828 | 61.6 | 0.75659 | 9.3017 | 61.8 | 0.9 | 0.99382 | 60 | 1 | 80.12 | 0.9 | 83.1087 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.76244 | 0.99381 | 60 | 0.76138 | 8.0587 | 59.8 | 0.76685 | 16.3706 | 59.6 | 0.76271 | 24.7338 | 59.4 | 0.7635 | 33.0558 | 59.2 | 0.76283 | 41.391 | 59 | 0.75853 | 49.7194 | 58.8 | 0.76187 | 58.0347 | 58.6 | 0.76303 | 66.356 | 58.4 | 0.76193 | 74.6932 | 58.2 | 0.75884 | 83.1092 | 60 | 0.76508 | 75.9414 | 60.2 | 0.76418 | 67.6049 | 60.4 | 0.76572 | 59.2729 | 60.6 | 0.76613 | 50.946 | 60.8 | 0.75877 | 42.6095 | 61 | 0.7652 | 34.3004 | 61.2 | 0.75946 | 25.9731 | 61.4 | 0.7637 | 17.5827 | 61.6 | 0.76492 | 9.3023 | 61.8 | 0.91 | 0.99381 | 60 | 1 | 80.12 | 0.91 | 83.1092 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.77078 | 0.9938 | 60 | 0.76971 | 8.059 | 59.8 | 0.77518 | 16.3706 | 59.6 | 0.77106 | 24.7331 | 59.4 | 0.77184 | 33.056 | 59.2 | 0.77116 | 41.3909 | 59 | 0.76686 | 49.7191 | 58.8 | 0.77023 | 58.0352 | 58.6 | 0.77136 | 66.3551 | 58.4 | 0.77026 | 74.6926 | 58.2 | 0.76717 | 83.1098 | 60 | 0.77341 | 75.941 | 60.2 | 0.77251 | 67.6042 | 60.4 | 0.77405 | 59.2728 | 60.6 | 0.77446 | 50.9445 | 60.8 | 0.76711 | 42.6094 | 61 | 0.77353 | 34.2998 | 61.2 | 0.76779 | 25.9736 | 61.4 | 0.77203 | 17.5826 | 61.6 | 0.77325 | 9.3028 | 61.8 | 0.92 | 0.9938 | 60 | 1 | 80.12 | 0.92 | 83.1098 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.77912 | 0.99379 | 60 | 0.77805 | 8.0589 | 59.8 | 0.78351 | 16.3703 | 59.6 | 0.77939 | 24.7326 | 59.4 | 0.78017 | 33.0566 | 59.2 | 0.7795 | 41.3908 | 59 | 0.77521 | 49.7188 | 58.8 | 0.77856 | 58.0356 | 58.6 | 0.77969 | 66.354 | 58.4 | 0.77859 | 74.692 | 58.2 | 0.77551 | 83.1105 | 60 | 0.78175 | 75.9407 | 60.2 | 0.78085 | 67.6036 | 60.4 | 0.78239 | 59.2718 | 60.6 | 0.78279 | 50.9436 | 60.8 | 0.77544 | 42.6088 | 61 | 0.78186 | 34.2992 | 61.2 | 0.77612 | 25.9741 | 61.4 | 0.78036 | 17.5824 | 61.6 | 0.78159 | 9.3033 | 61.8 | 0.93 | 0.99379 | 60 | 1 | 80.12 | 0.93 | 83.1105 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.78745 | 0.99397 | 60 | 0.78639 | 8.0588 | 59.8 | 0.79185 | 16.37 | 59.6 | 0.78772 | 24.732 | 59.4 | 0.78851 | 33.0571 | 59.2 | 0.78781 | 41.391 | 59 | 0.78354 | 49.7184 | 58.8 | 0.7869 | 58.0359 | 58.6 | 0.78802 | 66.3528 | 58.4 | 0.78693 | 74.6916 | 58.2 | 0.78385 | 83.1107 | 60 | 0.79008 | 75.9417 | 60.2 | 0.78918 | 67.6033 | 60.4 | 0.79073 | 59.2709 | 60.6 | 0.79114 | 50.9427 | 60.8 | 0.78377 | 42.6083 | 61 | 0.79019 | 34.2986 | 61.2 | 0.78445 | 25.9741 | 61.4 | 0.7887 | 17.5821 | 61.6 | 0.78992 | 9.3039 | 61.8 | 0.94 | 0.99397 | 60 | 1 | 80.12 | 0.94 | 83.1107 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.79579 | 0.99415 | 60 | 0.79473 | 8.0587 | 59.8 | 0.80019 | 16.3697 | 59.6 | 0.79605 | 24.7316 | 59.4 | 0.79684 | 33.0572 | 59.2 | 0.79614 | 41.3911 | 59 | 0.79187 | 49.7181 | 58.8 | 0.79523 | 58.0362 | 58.6 | 0.79636 | 66.3518 | 58.4 | 0.79526 | 74.6912 | 58.2 | 0.79218 | 83.111 | 60 | 0.79841 | 75.9426 | 60.2 | 0.79752 | 67.6029 | 60.4 | 0.79907 | 59.2693 | 60.6 | 0.79947 | 50.9419 | 60.8 | 0.79208 | 42.6082 | 61 | 0.79855 | 34.298 | 61.2 | 0.79279 | 25.9742 | 61.4 | 0.79703 | 17.5819 | 61.6 | 0.79828 | 9.3044 | 61.8 | 0.95 | 0.99415 | 60 | 1 | 80.12 | 0.95 | 83.111 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.80413 | 0.99433 | 60 | 0.80307 | 8.0586 | 59.8 | 0.80853 | 16.3695 | 59.6 | 0.8044 | 24.7311 | 59.4 | 0.80518 | 33.0573 | 59.2 | 0.80447 | 41.391 | 59 | 0.8002 | 49.7178 | 58.8 | 0.80356 | 58.0364 | 58.6 | 0.80469 | 66.3507 | 58.4 | 0.80359 | 74.6906 | 58.2 | 0.80052 | 83.1114 | 60 | 0.80674 | 75.943 | 60.2 | 0.80585 | 67.6022 | 60.4 | 0.8074 | 59.2676 | 60.6 | 0.8078 | 50.9412 | 60.8 | 0.80042 | 42.608 | 61 | 0.80688 | 34.2974 | 61.2 | 0.80112 | 25.9738 | 61.4 | 0.80536 | 17.5817 | 61.6 | 0.80661 | 9.305 | 61.8 | 0.96 | 0.99433 | 60 | 1 | 80.12 | 0.96 | 83.1114 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.81247 | 0.9945 | 60 | 0.81142 | 8.0585 | 59.8 | 0.81686 | 16.3692 | 59.6 | 0.81273 | 24.7308 | 59.4 | 0.81351 | 33.0573 | 59.2 | 0.81281 | 41.3909 | 59 | 0.80853 | 49.7176 | 58.8 | 0.81189 | 58.0366 | 58.6 | 0.81302 | 66.3495 | 58.4 | 0.81192 | 74.6899 | 58.2 | 0.80886 | 83.1118 | 60 | 0.81508 | 75.9434 | 60.2 | 0.81418 | 67.6014 | 60.4 | 0.81573 | 59.2656 | 60.6 | 0.81613 | 50.9397 | 60.8 | 0.80875 | 42.6079 | 61 | 0.81522 | 34.2966 | 61.2 | 0.80945 | 25.9734 | 61.4 | 0.81369 | 17.5816 | 61.6 | 0.81494 | 9.3055 | 61.8 | 0.97 | 0.9945 | 60 | 1 | 80.12 | 0.97 | 83.1118 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.8208 | 0.99448 | 60 | 0.81976 | 8.0584 | 59.8 | 0.8252 | 16.3688 | 59.6 | 0.82106 | 24.7304 | 59.4 | 0.82185 | 33.0573 | 59.2 | 0.82112 | 41.3907 | 59 | 0.81686 | 49.7178 | 58.8 | 0.82022 | 58.037 | 58.6 | 0.82138 | 66.3483 | 58.4 | 0.82025 | 74.6894 | 58.2 | 0.8172 | 83.1124 | 60 | 0.82341 | 75.9437 | 60.2 | 0.82253 | 67.6009 | 60.4 | 0.82408 | 59.2636 | 60.6 | 0.82446 | 50.9383 | 60.8 | 0.81708 | 42.6078 | 61 | 0.82355 | 34.2959 | 61.2 | 0.81778 | 25.9728 | 61.4 | 0.82202 | 17.5816 | 61.6 | 0.82327 | 9.306 | 61.8 | 0.98 | 0.99448 | 60 | 1 | 80.12 | 0.98 | 83.1124 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.82914 | 0.99445 | 60 | 0.82809 | 8.0583 | 59.8 | 0.83354 | 16.3685 | 59.6 | 0.82939 | 24.73 | 59.4 | 0.83018 | 33.0572 | 59.2 | 0.82945 | 41.3905 | 59 | 0.82521 | 49.718 | 58.8 | 0.82855 | 58.0374 | 58.6 | 0.82971 | 66.3476 | 58.4 | 0.82858 | 74.6888 | 58.2 | 0.82553 | 83.113 | 60 | 0.83174 | 75.9441 | 60.2 | 0.83086 | 67.6004 | 60.4 | 0.83241 | 59.2629 | 60.6 | 0.83281 | 50.937 | 60.8 | 0.82541 | 42.6082 | 61 | 0.83188 | 34.2951 | 61.2 | 0.82611 | 25.9723 | 61.4 | 0.83035 | 17.5816 | 61.6 | 0.83163 | 9.3065 | 61.8 | 0.99 | 0.99445 | 60 | 1 | 80.12 | 0.99 | 83.113 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.83748 | 0.99443 | 60 | 0.83643 | 8.0581 | 59.8 | 0.84187 | 16.3683 | 59.6 | 0.83774 | 24.7297 | 59.4 | 0.83853 | 33.0572 | 59.2 | 0.83778 | 41.3902 | 59 | 0.83354 | 49.7186 | 58.8 | 0.83688 | 58.0376 | 58.6 | 0.83804 | 66.3468 | 58.4 | 0.83691 | 74.6887 | 58.2 | 0.83387 | 83.1136 | 60 | 0.84007 | 75.9453 | 60.2 | 0.83919 | 67.6004 | 60.4 | 0.84074 | 59.2621 | 60.6 | 0.84114 | 50.9357 | 60.8 | 0.83374 | 42.6086 | 61 | 0.84021 | 34.2944 | 61.2 | 0.83444 | 25.9719 | 61.4 | 0.83868 | 17.5817 | 61.6 | 0.83997 | 9.3066 | 61.8 | 1 | 0.99443 | 60 | 1 | 80.12 | 1 | 83.1136 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.84581 | 0.9944 | 60 | 0.84477 | 8.058 | 59.8 | 0.85022 | 16.3681 | 59.6 | 0.84607 | 24.729 | 59.4 | 0.84686 | 33.0571 | 59.2 | 0.84612 | 41.3898 | 59 | 0.84187 | 49.7191 | 58.8 | 0.84521 | 58.0378 | 58.6 | 0.84637 | 66.3462 | 58.4 | 0.84525 | 74.6886 | 58.2 | 0.84221 | 83.1143 | 60 | 0.8484 | 75.9465 | 60.2 | 0.84752 | 67.6004 | 60.4 | 0.84909 | 59.2604 | 60.6 | 0.84947 | 50.934 | 60.8 | 0.84206 | 42.6089 | 61 | 0.84854 | 34.2936 | 61.2 | 0.84277 | 25.9715 | 61.4 | 0.84702 | 17.5819 | 61.6 | 0.8483 | 9.3068 | 61.8 | 1.01 | 0.9944 | 60 | 1 | 80.12 | 1.01 | 83.1143 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.85415 | 0.99438 | 60 | 0.85311 | 8.0579 | 59.8 | 0.85855 | 16.3679 | 59.6 | 0.8544 | 24.7283 | 59.4 | 0.85519 | 33.057 | 59.2 | 0.85445 | 41.3895 | 59 | 0.8502 | 49.7194 | 58.8 | 0.85358 | 58.0383 | 58.6 | 0.85471 | 66.3456 | 58.4 | 0.85358 | 74.6887 | 58.2 | 0.85054 | 83.1143 | 60 | 0.85674 | 75.9472 | 60.2 | 0.85585 | 67.6003 | 60.4 | 0.85742 | 59.2586 | 60.6 | 0.8578 | 50.9322 | 60.8 | 0.85039 | 42.6092 | 61 | 0.85687 | 34.2928 | 61.2 | 0.8511 | 25.9713 | 61.4 | 0.85535 | 17.5821 | 61.6 | 0.85666 | 9.3061 | 61.8 | 1.02 | 0.99438 | 60 | 1 | 80.12 | 1.02 | 83.1143 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.86249 | 0.99436 | 60 | 0.86145 | 8.0578 | 59.8 | 0.86688 | 16.3679 | 59.6 | 0.86273 | 24.7278 | 59.4 | 0.86354 | 33.0573 | 59.2 | 0.86276 | 41.3893 | 59 | 0.85854 | 49.7197 | 58.8 | 0.86191 | 58.0388 | 58.6 | 0.86304 | 66.345 | 58.4 | 0.86188 | 74.6887 | 58.2 | 0.85888 | 83.1143 | 60 | 0.86507 | 75.9478 | 60.2 | 0.8642 | 67.6001 | 60.4 | 0.86575 | 59.2569 | 60.6 | 0.86613 | 50.9317 | 60.8 | 0.85872 | 42.6091 | 61 | 0.8652 | 34.2919 | 61.2 | 0.85944 | 25.9711 | 61.4 | 0.86368 | 17.5823 | 61.6 | 0.86499 | 9.3055 | 61.8 | 1.03 | 0.99436 | 60 | 1 | 80.12 | 1.03 | 83.1143 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.87082 | 0.99398 | 60 | 0.86979 | 8.0577 | 59.8 | 0.87523 | 16.3678 | 59.6 | 0.87106 | 24.7274 | 59.4 | 0.87187 | 33.0575 | 59.2 | 0.87109 | 41.3889 | 59 | 0.86687 | 49.7198 | 58.8 | 0.87024 | 58.0393 | 58.6 | 0.87137 | 66.3445 | 58.4 | 0.87021 | 74.6883 | 58.2 | 0.86721 | 83.1144 | 60 | 0.87341 | 75.9486 | 60.2 | 0.87253 | 67.5999 | 60.4 | 0.8741 | 59.2551 | 60.6 | 0.87448 | 50.9312 | 60.8 | 0.86705 | 42.6091 | 61 | 0.87354 | 34.2909 | 61.2 | 0.86777 | 25.9706 | 61.4 | 0.87201 | 17.5824 | 61.6 | 0.87332 | 9.3047 | 61.8 | 1.04 | 0.99398 | 60 | 1 | 80.12 | 1.04 | 83.1144 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.87916 | 0.9936 | 60 | 0.87813 | 8.0577 | 59.8 | 0.88356 | 16.3678 | 59.6 | 0.87941 | 24.7265 | 59.4 | 0.8802 | 33.0575 | 59.2 | 0.87943 | 41.3885 | 59 | 0.8752 | 49.7199 | 58.8 | 0.87857 | 58.0397 | 58.6 | 0.8797 | 66.3435 | 58.4 | 0.87854 | 74.688 | 58.2 | 0.87555 | 83.1144 | 60 | 0.88174 | 75.9494 | 60.2 | 0.88086 | 67.5996 | 60.4 | 0.88243 | 59.2532 | 60.6 | 0.88281 | 50.9305 | 60.8 | 0.87538 | 42.6093 | 61 | 0.88187 | 34.2904 | 61.2 | 0.8761 | 25.9702 | 61.4 | 0.88034 | 17.5826 | 61.6 | 0.88165 | 9.3039 | 61.8 | 1.05 | 0.9936 | 60 | 1 | 80.12 | 1.05 | 83.1144 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.8875 | 0.99359 | 60 | 0.88647 | 8.0578 | 59.8 | 0.89191 | 16.3678 | 59.6 | 0.88774 | 24.7257 | 59.4 | 0.88855 | 33.0575 | 59.2 | 0.88776 | 41.3879 | 59 | 0.88354 | 49.7194 | 58.8 | 0.8869 | 58.0403 | 58.6 | 0.88806 | 66.3425 | 58.4 | 0.88687 | 74.6881 | 58.2 | 0.88389 | 83.1153 | 60 | 0.89007 | 75.9497 | 60.2 | 0.88919 | 67.5998 | 60.4 | 0.89076 | 59.2513 | 60.6 | 0.89114 | 50.9298 | 60.8 | 0.88371 | 42.6095 | 61 | 0.8902 | 34.2899 | 61.2 | 0.88443 | 25.97 | 61.4 | 0.88867 | 17.5828 | 61.6 | 0.89001 | 9.3034 | 61.8 | 1.06 | 0.99359 | 60 | 1 | 80.12 | 1.06 | 83.1153 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.89584 | 0.99358 | 60 | 0.89481 | 8.0579 | 59.8 | 0.90024 | 16.3678 | 59.6 | 0.89607 | 24.7251 | 59.4 | 0.89688 | 33.0574 | 59.2 | 0.89607 | 41.3873 | 59 | 0.89188 | 49.719 | 58.8 | 0.89523 | 58.041 | 58.6 | 0.89639 | 66.3422 | 58.4 | 0.8952 | 74.6883 | 58.2 | 0.89222 | 83.1162 | 60 | 0.8984 | 75.9499 | 60.2 | 0.89752 | 67.6 | 60.4 | 0.89911 | 59.2494 | 60.6 | 0.89948 | 50.9291 | 60.8 | 0.89203 | 42.6091 | 61 | 0.89853 | 34.2899 | 61.2 | 0.89276 | 25.9699 | 61.4 | 0.89697 | 17.5829 | 61.6 | 0.89835 | 9.3028 | 61.8 | 1.07 | 0.99358 | 60 | 1 | 80.12 | 1.07 | 83.1162 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.90417 | 0.9936 | 60 | 0.90314 | 8.0581 | 59.8 | 0.90858 | 16.3678 | 59.6 | 0.9044 | 24.7246 | 59.4 | 0.90521 | 33.0574 | 59.2 | 0.9044 | 41.3868 | 59 | 0.90021 | 49.7181 | 58.8 | 0.90356 | 58.0414 | 58.6 | 0.90472 | 66.3419 | 58.4 | 0.90353 | 74.6884 | 58.2 | 0.90056 | 83.1169 | 60 | 0.90674 | 75.9502 | 60.2 | 0.90585 | 67.6001 | 60.4 | 0.90744 | 59.2474 | 60.6 | 0.90781 | 50.9284 | 60.8 | 0.90036 | 42.6087 | 61 | 0.90686 | 34.2899 | 61.2 | 0.90109 | 25.9696 | 61.4 | 0.9053 | 17.5831 | 61.6 | 0.90668 | 9.3023 | 61.8 | 1.08 | 0.9936 | 60 | 1 | 80.12 | 1.08 | 83.1169 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.91251 | 0.99361 | 60 | 0.91148 | 8.0583 | 59.8 | 0.91692 | 16.3679 | 59.6 | 0.91273 | 24.724 | 59.4 | 0.91356 | 33.057 | 59.2 | 0.91273 | 41.3863 | 59 | 0.90854 | 49.7173 | 58.8 | 0.9119 | 58.0418 | 58.6 | 0.91306 | 66.342 | 58.4 | 0.91187 | 74.6885 | 58.2 | 0.9089 | 83.1176 | 60 | 0.91507 | 75.9504 | 60.2 | 0.9142 | 67.6002 | 60.4 | 0.91577 | 59.245 | 60.6 | 0.91615 | 50.928 | 60.8 | 0.90869 | 42.609 | 61 | 0.91522 | 34.2903 | 61.2 | 0.90942 | 25.9693 | 61.4 | 0.91364 | 17.5831 | 61.6 | 0.91501 | 9.3017 | 61.8 | 1.09 | 0.99361 | 60 | 1 | 80.12 | 1.09 | 83.1176 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.92085 | 0.99357 | 60 | 0.91982 | 8.0585 | 59.8 | 0.92525 | 16.368 | 59.6 | 0.92108 | 24.7235 | 59.4 | 0.92189 | 33.0566 | 59.2 | 0.92107 | 41.386 | 59 | 0.91687 | 49.7172 | 58.8 | 0.92023 | 58.0416 | 58.6 | 0.92139 | 66.3422 | 58.4 | 0.9202 | 74.6882 | 58.2 | 0.91724 | 83.1182 | 60 | 0.9234 | 75.9507 | 60.2 | 0.92253 | 67.6011 | 60.4 | 0.92412 | 59.2426 | 60.6 | 0.92448 | 50.9277 | 60.8 | 0.91702 | 42.6094 | 61 | 0.92355 | 34.2907 | 61.2 | 0.91772 | 25.9688 | 61.4 | 0.92197 | 17.5831 | 61.6 | 0.92337 | 9.3012 | 61.8 | 1.1 | 0.99357 | 60 | 1 | 80.12 | 1.1 | 83.1182 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.92918 | 0.99353 | 60 | 0.92816 | 8.0587 | 59.8 | 0.93359 | 16.3677 | 59.6 | 0.92941 | 24.7234 | 59.4 | 0.93022 | 33.0563 | 59.2 | 0.9294 | 41.3857 | 59 | 0.9252 | 49.717 | 58.8 | 0.92856 | 58.0414 | 58.6 | 0.92972 | 66.3422 | 58.4 | 0.92853 | 74.6879 | 58.2 | 0.92557 | 83.1189 | 60 | 0.93173 | 75.9511 | 60.2 | 0.93086 | 67.602 | 60.4 | 0.93245 | 59.2403 | 60.6 | 0.93282 | 50.9273 | 60.8 | 0.92535 | 42.609 | 61 | 0.93188 | 34.2913 | 61.2 | 0.92606 | 25.9682 | 61.4 | 0.9303 | 17.5833 | 61.6 | 0.9317 | 9.3007 | 61.8 | 1.11 | 0.99353 | 60 | 1 | 80.12 | 1.11 | 83.1189 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.93752 | 0.99349 | 60 | 0.9365 | 8.0588 | 59.8 | 0.94193 | 16.3675 | 59.6 | 0.93774 | 24.7233 | 59.4 | 0.93857 | 33.056 | 59.2 | 0.93771 | 41.3847 | 59 | 0.93353 | 49.7168 | 58.8 | 0.93689 | 58.0415 | 58.6 | 0.93805 | 66.3421 | 58.4 | 0.93686 | 74.6877 | 58.2 | 0.93391 | 83.1192 | 60 | 0.94006 | 75.9512 | 60.2 | 0.93921 | 67.6021 | 60.4 | 0.94078 | 59.238 | 60.6 | 0.94115 | 50.9269 | 60.8 | 0.93369 | 42.6086 | 61 | 0.94022 | 34.292 | 61.2 | 0.93439 | 25.9679 | 61.4 | 0.93863 | 17.5835 | 61.6 | 0.94003 | 9.2994 | 61.8 | 1.12 | 0.99349 | 60 | 1 | 80.12 | 1.12 | 83.1192 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.94585 | 0.99346 | 60 | 0.94484 | 8.0584 | 59.8 | 0.95027 | 16.3671 | 59.6 | 0.94608 | 24.7225 | 59.4 | 0.9469 | 33.0565 | 59.2 | 0.94604 | 41.3836 | 59 | 0.94188 | 49.7166 | 58.8 | 0.94525 | 58.0416 | 58.6 | 0.94641 | 66.3423 | 58.4 | 0.94519 | 74.6875 | 58.2 | 0.94225 | 83.1195 | 60 | 0.9484 | 75.9514 | 60.2 | 0.94754 | 67.6021 | 60.4 | 0.94913 | 59.2358 | 60.6 | 0.94948 | 50.9264 | 60.8 | 0.942 | 42.6086 | 61 | 0.94855 | 34.2918 | 61.2 | 0.94272 | 25.9676 | 61.4 | 0.94696 | 17.5839 | 61.6 | 0.94836 | 9.2981 | 61.8 | 1.13 | 0.99346 | 60 | 1 | 80.12 | 1.13 | 83.1195 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.95419 | 0.99361 | 60 | 0.95318 | 8.058 | 59.8 | 0.9586 | 16.3668 | 59.6 | 0.95441 | 24.7217 | 59.4 | 0.95523 | 33.0571 | 59.2 | 0.95438 | 41.3828 | 59 | 0.95021 | 49.7164 | 58.8 | 0.95358 | 58.0422 | 58.6 | 0.95474 | 66.3424 | 58.4 | 0.95349 | 74.6872 | 58.2 | 0.95058 | 83.1195 | 60 | 0.95673 | 75.9517 | 60.2 | 0.95587 | 67.602 | 60.4 | 0.95746 | 59.2336 | 60.6 | 0.95782 | 50.9259 | 60.8 | 0.95033 | 42.6086 | 61 | 0.95688 | 34.2916 | 61.2 | 0.95105 | 25.9671 | 61.4 | 0.95529 | 17.5843 | 61.6 | 0.95673 | 9.2969 | 61.8 | 1.14 | 0.99361 | 60 | 1 | 80.12 | 1.14 | 83.1195 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.96252 | 0.99376 | 60 | 0.96152 | 8.0578 | 59.8 | 0.96693 | 16.3666 | 59.6 | 0.96274 | 24.7211 | 59.4 | 0.96358 | 33.0576 | 59.2 | 0.96271 | 41.3819 | 59 | 0.95854 | 49.7162 | 58.8 | 0.96191 | 58.0428 | 58.6 | 0.96307 | 66.3425 | 58.4 | 0.96182 | 74.6869 | 58.2 | 0.95892 | 83.1195 | 60 | 0.96507 | 75.952 | 60.2 | 0.9642 | 67.6019 | 60.4 | 0.96581 | 59.2316 | 60.6 | 0.96616 | 50.926 | 60.8 | 0.95866 | 42.6086 | 61 | 0.96521 | 34.2915 | 61.2 | 0.95938 | 25.9667 | 61.4 | 0.96362 | 17.5848 | 61.6 | 0.96506 | 9.2956 | 61.8 | 1.15 | 0.99376 | 60 | 1 | 80.12 | 1.15 | 83.1195 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.97086 | 0.99372 | 60 | 0.96986 | 8.0576 | 59.8 | 0.97528 | 16.3664 | 59.6 | 0.97108 | 24.7204 | 59.4 | 0.97191 | 33.0582 | 59.2 | 0.97102 | 41.3807 | 59 | 0.96687 | 49.7158 | 58.8 | 0.97025 | 58.0433 | 58.6 | 0.97141 | 66.3427 | 58.4 | 0.97015 | 74.6863 | 58.2 | 0.96725 | 83.1201 | 60 | 0.9734 | 75.9528 | 60.2 | 0.97253 | 67.6018 | 60.4 | 0.97414 | 59.2296 | 60.6 | 0.97449 | 50.9262 | 60.8 | 0.967 | 42.6085 | 61 | 0.97354 | 34.2915 | 61.2 | 0.96771 | 25.9668 | 61.4 | 0.97195 | 17.5854 | 61.6 | 0.97339 | 9.2945 | 61.8 | 1.16 | 0.99372 | 60 | 1 | 80.12 | 1.16 | 83.1201 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.9792 | 0.99367 | 60 | 0.9782 | 8.0574 | 59.8 | 0.98361 | 16.3662 | 59.6 | 0.97942 | 24.7205 | 59.4 | 0.98026 | 33.0588 | 59.2 | 0.97935 | 41.3795 | 59 | 0.9752 | 49.7155 | 58.8 | 0.97858 | 58.0438 | 58.6 | 0.97974 | 66.3422 | 58.4 | 0.97849 | 74.6857 | 58.2 | 0.97559 | 83.1207 | 60 | 0.98173 | 75.9537 | 60.2 | 0.98088 | 67.6017 | 60.4 | 0.98247 | 59.2277 | 60.6 | 0.98282 | 50.9256 | 60.8 | 0.97533 | 42.6097 | 61 | 0.98187 | 34.2916 | 61.2 | 0.97604 | 25.967 | 61.4 | 0.98029 | 17.5857 | 61.6 | 0.98172 | 9.2934 | 61.8 | 1.17 | 0.99367 | 60 | 1 | 80.12 | 1.17 | 83.1207 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.98753 | 0.99363 | 60 | 0.98653 | 8.0572 | 59.8 | 0.99196 | 16.3661 | 59.6 | 0.98775 | 24.7206 | 59.4 | 0.98859 | 33.0594 | 59.2 | 0.98769 | 41.3791 | 59 | 0.98354 | 49.7149 | 58.8 | 0.98691 | 58.0443 | 58.6 | 0.98807 | 66.3418 | 58.4 | 0.98682 | 74.6856 | 58.2 | 0.98393 | 83.1212 | 60 | 0.99006 | 75.9547 | 60.2 | 0.98921 | 67.602 | 60.4 | 0.99081 | 59.2259 | 60.6 | 0.99115 | 50.9251 | 60.8 | 0.98366 | 42.6109 | 61 | 0.9902 | 34.2918 | 61.2 | 0.98438 | 25.9671 | 61.4 | 0.98862 | 17.586 | 61.6 | 0.99008 | 9.2924 | 61.8 | 1.18 | 0.99363 | 60 | 1 | 80.12 | 1.18 | 83.1212 | 60 | 1 | 80.12
|  | 0.99587 | 0.9936 | 60 | 0.99487 | 8.057 | 59.8 | 1.0003 | 16.3658 | 59.6 | 0.99608 | 24.7205 | 59.4 | 0.99692 | 33.0596 | 59.2 | 0.99602 | 41.3787 | 59 | 0.99187 | 49.7143 | 58.8 | 0.99524 | 58.0447 | 58.6 | 0.9964 | 66.3418 | 58.4 | 0.99515 | 74.6855 | 58.2 | 0.99226 | 83.1218 | 60 | 0.9984 | 75.9556 | 60.2 | 0.99754 | 67.6022 | 60.4 | 0.99915 | 59.2234 | 60.6 | 0.99948 | 50.9258 | 60.8 | 0.99197 | 42.612 | 61 | 0.99854 | 34.2922 | 61.2 | 0.99271 | 25.9672 | 61.4 | 0.99695 | 17.5862 | 61.6 | 0.99841 | 9.2915 | 61.8 | 1.19 | 0.9936 | 60 | 1 | 80.12 | 1.19 | 83.1218 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.0042 | 0.99356 | 60 | 1.0032 | 8.0568 | 59.8 | 1.0086 | 16.3655 | 59.6 | 1.0044 | 24.7204 | 59.4 | 1.0053 | 33.0598 | 59.2 | 1.0043 | 41.3787 | 59 | 1.0002 | 49.7132 | 58.8 | 1.0036 | 58.0452 | 58.6 | 1.0047 | 66.3418 | 58.4 | 1.0035 | 74.6852 | 58.2 | 1.0006 | 83.1219 | 60 | 1.0067 | 75.9553 | 60.2 | 1.0059 | 67.6027 | 60.4 | 1.0075 | 59.2209 | 60.6 | 1.0078 | 50.9266 | 60.8 | 1.0003 | 42.6132 | 61 | 1.0069 | 34.2927 | 61.2 | 1.001 | 25.967 | 61.4 | 1.0053 | 17.5865 | 61.6 | 1.0067 | 9.2907 | 61.8 | 1.2 | 0.99356 | 60 | 1 | 80.12 | 1.2 | 83.1219 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.0126 | 0.99352 | 60 | 1.0116 | 8.0568 | 59.8 | 1.017 | 16.3652 | 59.6 | 1.0128 | 24.7199 | 59.4 | 1.0136 | 33.0601 | 59.2 | 1.0127 | 41.3787 | 59 | 1.0085 | 49.712 | 58.8 | 1.0119 | 58.0458 | 58.6 | 1.0131 | 66.3419 | 58.4 | 1.0118 | 74.685 | 58.2 | 1.0089 | 83.122 | 60 | 1.0151 | 75.955 | 60.2 | 1.0142 | 67.6031 | 60.4 | 1.0158 | 59.2185 | 60.6 | 1.0162 | 50.9271 | 60.8 | 1.0086 | 42.6141 | 61 | 1.0152 | 34.2927 | 61.2 | 1.0094 | 25.9668 | 61.4 | 1.0136 | 17.5869 | 61.6 | 1.0151 | 9.2898 | 61.8 | 1.21 | 0.99352 | 60 | 1 | 80.12 | 1.21 | 83.122 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.0209 | 0.99348 | 60 | 1.0199 | 8.0569 | 59.8 | 1.0253 | 16.3649 | 59.6 | 1.0211 | 24.7193 | 59.4 | 1.0219 | 33.0604 | 59.2 | 1.021 | 41.3787 | 59 | 1.0169 | 49.7116 | 58.8 | 1.0202 | 58.046 | 58.6 | 1.0214 | 66.3421 | 58.4 | 1.0201 | 74.685 | 58.2 | 1.0173 | 83.1223 | 60 | 1.0234 | 75.9558 | 60.2 | 1.0226 | 67.6034 | 60.4 | 1.0242 | 59.216 | 60.6 | 1.0245 | 50.9276 | 60.8 | 1.017 | 42.615 | 61 | 1.0235 | 34.2926 | 61.2 | 1.0177 | 25.9666 | 61.4 | 1.0219 | 17.5872 | 61.6 | 1.0234 | 9.2889 | 61.8 | 1.22 | 0.99348 | 60 | 1 | 80.12 | 1.22 | 83.1223 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.0292 | 0.99345 | 60 | 1.0282 | 8.0567 | 59.8 | 1.0336 | 16.3644 | 59.6 | 1.0294 | 24.7188 | 59.4 | 1.0303 | 33.0605 | 59.2 | 1.0293 | 41.3787 | 59 | 1.0252 | 49.7112 | 58.8 | 1.0286 | 58.0462 | 58.6 | 1.0298 | 66.3431 | 58.4 | 1.0285 | 74.6849 | 58.2 | 1.0256 | 83.1225 | 60 | 1.0317 | 75.9566 | 60.2 | 1.0309 | 67.6036 | 60.4 | 1.0325 | 59.2144 | 60.6 | 1.0328 | 50.9276 | 60.8 | 1.0253 | 42.6153 | 61 | 1.0319 | 34.2923 | 61.2 | 1.026 | 25.9663 | 61.4 | 1.0303 | 17.5877 | 61.6 | 1.0318 | 9.288 | 61.8 | 1.23 | 0.99345 | 60 | 1 | 80.12 | 1.23 | 83.1225 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.0376 | 0.99342 | 60 | 1.0366 | 8.0564 | 59.8 | 1.042 | 16.364 | 59.6 | 1.0378 | 24.7182 | 59.4 | 1.0386 | 33.0606 | 59.2 | 1.0377 | 41.3788 | 59 | 1.0335 | 49.711 | 58.8 | 1.0369 | 58.0462 | 58.6 | 1.0381 | 66.3441 | 58.4 | 1.0368 | 74.6848 | 58.2 | 1.0339 | 83.1224 | 60 | 1.0401 | 75.9573 | 60.2 | 1.0392 | 67.6042 | 60.4 | 1.0408 | 59.2128 | 60.6 | 1.0412 | 50.9275 | 60.8 | 1.0336 | 42.6155 | 61 | 1.0402 | 34.292 | 61.2 | 1.0344 | 25.9663 | 61.4 | 1.0386 | 17.5881 | 61.6 | 1.0401 | 9.2871 | 61.8 | 1.24 | 0.99342 | 60 | 1 | 80.12 | 1.24 | 83.1224 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.0459 | 0.99339 | 60 | 1.0449 | 8.0564 | 59.8 | 1.0503 | 16.3635 | 59.6 | 1.0461 | 24.7179 | 59.4 | 1.0469 | 33.0608 | 59.2 | 1.046 | 41.3789 | 59 | 1.0419 | 49.7108 | 58.8 | 1.0453 | 58.0461 | 58.6 | 1.0464 | 66.3451 | 58.4 | 1.0451 | 74.6846 | 58.2 | 1.0423 | 83.1222 | 60 | 1.0484 | 75.9581 | 60.2 | 1.0476 | 67.6049 | 60.4 | 1.0492 | 59.211 | 60.6 | 1.0495 | 50.9274 | 60.8 | 1.0419 | 42.6156 | 61 | 1.0485 | 34.2921 | 61.2 | 1.0427 | 25.9662 | 61.4 | 1.0469 | 17.5886 | 61.6 | 1.0484 | 9.2862 | 61.8 | 1.25 | 0.99339 | 60 | 1 | 80.12 | 1.25 | 83.1222 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.0542 | 0.99298 | 60 | 1.0532 | 8.0564 | 59.8 | 1.0587 | 16.3631 | 59.6 | 1.0544 | 24.7177 | 59.4 | 1.0553 | 33.061 | 59.2 | 1.0543 | 41.3787 | 59 | 1.0502 | 49.711 | 58.8 | 1.0536 | 58.0462 | 58.6 | 1.0547 | 66.3461 | 58.4 | 1.0534 | 74.6852 | 58.2 | 1.0506 | 83.1222 | 60 | 1.0567 | 75.9582 | 60.2 | 1.0559 | 67.6052 | 60.4 | 1.0575 | 59.2091 | 60.6 | 1.0578 | 50.9272 | 60.8 | 1.0503 | 42.6156 | 61 | 1.0569 | 34.2921 | 61.2 | 1.051 | 25.9665 | 61.4 | 1.0553 | 17.5891 | 61.6 | 1.0568 | 9.2853 | 61.8 | 1.26 | 0.99298 | 60 | 1 | 80.12 | 1.26 | 83.1222 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.0626 | 0.99257 | 60 | 1.0616 | 8.0567 | 59.8 | 1.067 | 16.3627 | 59.6 | 1.0628 | 24.7171 | 59.4 | 1.0636 | 33.0618 | 59.2 | 1.0626 | 41.3785 | 59 | 1.0585 | 49.7113 | 58.8 | 1.0619 | 58.0463 | 58.6 | 1.0631 | 66.3475 | 58.4 | 1.0618 | 74.6858 | 58.2 | 1.059 | 83.1221 | 60 | 1.0651 | 75.9582 | 60.2 | 1.0642 | 67.6056 | 60.4 | 1.0658 | 59.2071 | 60.6 | 1.0662 | 50.9277 | 60.8 | 1.0586 | 42.6155 | 61 | 1.0652 | 34.2916 | 61.2 | 1.0594 | 25.9667 | 61.4 | 1.0636 | 17.5895 | 61.6 | 1.0651 | 9.2843 | 61.8 | 1.27 | 0.99257 | 60 | 1 | 80.12 | 1.27 | 83.1221 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.0709 | 0.99214 | 60 | 1.0699 | 8.057 | 59.8 | 1.0753 | 16.3624 | 59.6 | 1.0711 | 24.7165 | 59.4 | 1.0719 | 33.0627 | 59.2 | 1.071 | 41.3787 | 59 | 1.0669 | 49.7117 | 58.8 | 1.0703 | 58.046 | 58.6 | 1.0714 | 66.349 | 58.4 | 1.0701 | 74.686 | 58.2 | 1.0673 | 83.1219 | 60 | 1.0734 | 75.9587 | 60.2 | 1.0726 | 67.6061 | 60.4 | 1.0742 | 59.205 | 60.6 | 1.0745 | 50.9282 | 60.8 | 1.0669 | 42.6154 | 61 | 1.0735 | 34.291 | 61.2 | 1.0677 | 25.9663 | 61.4 | 1.0719 | 17.5899 | 61.6 | 1.0735 | 9.2831 | 61.8 | 1.28 | 0.99214 | 60 | 1 | 80.12 | 1.28 | 83.1219 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.0792 | 0.99172 | 60 | 1.0783 | 8.057 | 59.8 | 1.0837 | 16.362 | 59.6 | 1.0794 | 24.7159 | 59.4 | 1.0803 | 33.0626 | 59.2 | 1.0793 | 41.3789 | 59 | 1.0752 | 49.7121 | 58.8 | 1.0786 | 58.0457 | 58.6 | 1.0797 | 66.3504 | 58.4 | 1.0784 | 74.6862 | 58.2 | 1.0756 | 83.1216 | 60 | 1.0817 | 75.9592 | 60.2 | 1.0809 | 67.6066 | 60.4 | 1.0825 | 59.2034 | 60.6 | 1.0828 | 50.9281 | 60.8 | 1.0753 | 42.6163 | 61 | 1.0818 | 34.2909 | 61.2 | 1.076 | 25.9659 | 61.4 | 1.0803 | 17.5904 | 61.6 | 1.0818 | 9.2819 | 61.8 | 1.29 | 0.99172 | 60 | 1 | 80.12 | 1.29 | 83.1216 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.0876 | 0.9917 | 60 | 1.0866 | 8.057 | 59.8 | 1.092 | 16.3616 | 59.6 | 1.0878 | 24.7154 | 59.4 | 1.0886 | 33.0625 | 59.2 | 1.0876 | 41.3792 | 59 | 1.0835 | 49.7124 | 58.8 | 1.0869 | 58.0457 | 58.6 | 1.0881 | 66.3518 | 58.4 | 1.0868 | 74.6867 | 58.2 | 1.084 | 83.1216 | 60 | 1.0901 | 75.9595 | 60.2 | 1.0892 | 67.6073 | 60.4 | 1.0909 | 59.2017 | 60.6 | 1.0912 | 50.928 | 60.8 | 1.0836 | 42.6171 | 61 | 1.0902 | 34.2908 | 61.2 | 1.0844 | 25.9664 | 61.4 | 1.0886 | 17.5908 | 61.6 | 1.0901 | 9.2806 | 61.8 | 1.3 | 0.9917 | 60 | 1 | 80.12 | 1.3 | 83.1216 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.0959 | 0.99167 | 60 | 1.0949 | 8.0565 | 59.8 | 1.1003 | 16.3614 | 59.6 | 1.0961 | 24.7149 | 59.4 | 1.097 | 33.0622 | 59.2 | 1.0959 | 41.3794 | 59 | 1.0919 | 49.7127 | 58.8 | 1.0953 | 58.0456 | 58.6 | 1.0964 | 66.3529 | 58.4 | 1.0951 | 74.6872 | 58.2 | 1.0923 | 83.1215 | 60 | 1.0984 | 75.9599 | 60.2 | 1.0976 | 67.6081 | 60.4 | 1.0992 | 59.2004 | 60.6 | 1.0995 | 50.9283 | 60.8 | 1.0919 | 42.6174 | 61 | 1.0985 | 34.2908 | 61.2 | 1.0927 | 25.9668 | 61.4 | 1.0969 | 17.5915 | 61.6 | 1.0985 | 9.2793 | 61.8 | 1.31 | 0.99167 | 60 | 1 | 80.12 | 1.31 | 83.1215 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.1042 | 0.99165 | 60 | 1.1033 | 8.0559 | 59.8 | 1.1087 | 16.3612 | 59.6 | 1.1044 | 24.7144 | 59.4 | 1.1053 | 33.0619 | 59.2 | 1.1043 | 41.3796 | 59 | 1.1002 | 49.7129 | 58.8 | 1.1036 | 58.0453 | 58.6 | 1.1047 | 66.354 | 58.4 | 1.1034 | 74.688 | 58.2 | 1.1006 | 83.121 | 60 | 1.1067 | 75.9609 | 60.2 | 1.1059 | 67.6085 | 60.4 | 1.1075 | 59.1991 | 60.6 | 1.1078 | 50.9285 | 60.8 | 1.1003 | 42.6176 | 61 | 1.1069 | 34.2908 | 61.2 | 1.101 | 25.9673 | 61.4 | 1.1053 | 17.5922 | 61.6 | 1.1068 | 9.2782 | 61.8 | 1.32 | 0.99165 | 60 | 1 | 80.12 | 1.32 | 83.121 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.1126 | 0.99163 | 60 | 1.1116 | 8.0557 | 59.8 | 1.117 | 16.3609 | 59.6 | 1.1128 | 24.7145 | 59.4 | 1.1136 | 33.0623 | 59.2 | 1.1126 | 41.3798 | 59 | 1.1085 | 49.713 | 58.8 | 1.1119 | 58.0449 | 58.6 | 1.1131 | 66.3551 | 58.4 | 1.1118 | 74.6889 | 58.2 | 1.109 | 83.1205 | 60 | 1.1151 | 75.9618 | 60.2 | 1.1142 | 67.6088 | 60.4 | 1.1159 | 59.197 | 60.6 | 1.1162 | 50.9285 | 60.8 | 1.1086 | 42.6182 | 61 | 1.1152 | 34.2908 | 61.2 | 1.1093 | 25.9677 | 61.4 | 1.1136 | 17.5924 | 61.6 | 1.1151 | 9.2771 | 61.8 | 1.33 | 0.99163 | 60 | 1 | 80.12 | 1.33 | 83.1205 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.1209 | 0.99161 | 60 | 1.12 | 8.0555 | 59.8 | 1.1254 | 16.3606 | 59.6 | 1.1211 | 24.7146 | 59.4 | 1.122 | 33.0626 | 59.2 | 1.1209 | 41.3799 | 59 | 1.1169 | 49.7129 | 58.8 | 1.1203 | 58.0451 | 58.6 | 1.1214 | 66.3563 | 58.4 | 1.1201 | 74.6892 | 58.2 | 1.1173 | 83.1202 | 60 | 1.1234 | 75.9626 | 60.2 | 1.1226 | 67.6098 | 60.4 | 1.1242 | 59.1948 | 60.6 | 1.1245 | 50.9285 | 60.8 | 1.1169 | 42.6187 | 61 | 1.1235 | 34.2907 | 61.2 | 1.1177 | 25.9681 | 61.4 | 1.1219 | 17.5927 | 61.6 | 1.1235 | 9.2759 | 61.8 | 1.34 | 0.99161 | 60 | 1 | 80.12 | 1.34 | 83.1202 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.1293 | 0.99159 | 60 | 1.1283 | 8.0553 | 59.8 | 1.1337 | 16.3605 | 59.6 | 1.1294 | 24.7145 | 59.4 | 1.1303 | 33.0632 | 59.2 | 1.1293 | 41.38 | 59 | 1.1252 | 49.7127 | 58.8 | 1.1286 | 58.0453 | 58.6 | 1.1298 | 66.3579 | 58.4 | 1.1284 | 74.6895 | 58.2 | 1.1257 | 83.1199 | 60 | 1.1317 | 75.9633 | 60.2 | 1.1309 | 67.6109 | 60.4 | 1.1325 | 59.1927 | 60.6 | 1.1328 | 50.9286 | 60.8 | 1.1252 | 42.6196 | 61 | 1.1319 | 34.2912 | 61.2 | 1.126 | 25.9685 | 61.4 | 1.1302 | 17.5928 | 61.6 | 1.1318 | 9.2747 | 61.8 | 1.35 | 0.99159 | 60 | 1 | 80.12 | 1.35 | 83.1199 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.1376 | 0.99158 | 60 | 1.1367 | 8.055 | 59.8 | 1.142 | 16.3604 | 59.5986 | 1.1378 | 24.7144 | 59.4 | 1.1386 | 33.0637 | 59.2 | 1.1376 | 41.3799 | 59 | 1.1335 | 49.7125 | 58.8 | 1.1369 | 58.0452 | 58.6 | 1.1381 | 66.3594 | 58.4 | 1.1367 | 74.6894 | 58.2 | 1.134 | 83.1198 | 60 | 1.1401 | 75.9636 | 60.2 | 1.1393 | 67.6114 | 60.4 | 1.1409 | 59.1905 | 60.6 | 1.1412 | 50.9287 | 60.8 | 1.1336 | 42.6206 | 61 | 1.1402 | 34.2918 | 61.2 | 1.1343 | 25.9686 | 61.4 | 1.1386 | 17.593 | 61.6 | 1.1402 | 9.2734 | 61.8 | 1.36 | 0.99158 | 60 | 1 | 80.12 | 1.36 | 83.1198 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.1459 | 0.99156 | 60 | 1.145 | 8.0549 | 59.8 | 1.1504 | 16.3603 | 59.597 | 1.1461 | 24.714 | 59.4 | 1.147 | 33.0637 | 59.2 | 1.1459 | 41.3797 | 59 | 1.1419 | 49.7123 | 58.8 | 1.1453 | 58.0451 | 58.6 | 1.1464 | 66.3609 | 58.4 | 1.1451 | 74.6892 | 58.2 | 1.1423 | 83.1197 | 60 | 1.1484 | 75.964 | 60.2 | 1.1476 | 67.6119 | 60.4 | 1.1492 | 59.189 | 60.6 | 1.1495 | 50.9284 | 60.8 | 1.1419 | 42.6214 | 61 | 1.1485 | 34.2919 | 61.2 | 1.1427 | 25.9687 | 61.4 | 1.1469 | 17.5931 | 61.6 | 1.1485 | 9.2722 | 61.8 | 1.37 | 0.99156 | 60 | 1 | 80.12 | 1.37 | 83.1197 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.1543 | 0.99136 | 60 | 1.1533 | 8.0548 | 59.8 | 1.1587 | 16.3602 | 59.5953 | 1.1544 | 24.7136 | 59.4 | 1.1553 | 33.0638 | 59.2 | 1.1543 | 41.3799 | 59 | 1.1502 | 49.712 | 58.8 | 1.1536 | 58.0451 | 58.6 | 1.1548 | 66.3624 | 58.4 | 1.1534 | 74.6896 | 58.2 | 1.1507 | 83.1199 | 60 | 1.1567 | 75.964 | 60.2 | 1.1559 | 67.613 | 60.4 | 1.1575 | 59.1874 | 60.6 | 1.1578 | 50.9282 | 60.8 | 1.1502 | 42.6221 | 61 | 1.1569 | 34.292 | 61.2 | 1.151 | 25.9687 | 61.4 | 1.1552 | 17.5932 | 61.6 | 1.1569 | 9.2711 | 61.8 | 1.38 | 0.99136 | 60 | 1 | 80.12 | 1.38 | 83.1199 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.1626 | 0.99116 | 60 | 1.1617 | 8.0546 | 59.8 | 1.167 | 16.3604 | 59.5936 | 1.1628 | 24.7136 | 59.4 | 1.1637 | 33.0636 | 59.2 | 1.1626 | 41.3801 | 59 | 1.1585 | 49.7116 | 58.8 | 1.162 | 58.0451 | 58.6 | 1.1631 | 66.3639 | 58.4 | 1.1617 | 74.69 | 58.2 | 1.159 | 83.1201 | 60 | 1.1651 | 75.9641 | 60.2 | 1.1643 | 67.6142 | 60.4 | 1.1659 | 59.1859 | 60.6 | 1.1662 | 50.9279 | 60.8 | 1.1586 | 42.6225 | 61 | 1.1652 | 34.2922 | 61.2 | 1.1593 | 25.9687 | 61.4 | 1.1635 | 17.5934 | 61.6 | 1.1652 | 9.2699 | 61.8 | 1.39 | 0.99116 | 60 | 1 | 80.12 | 1.39 | 83.1201 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.1709 | 0.99135 | 60 | 1.17 | 8.0544 | 59.8 | 1.1754 | 16.3605 | 59.5919 | 1.1711 | 24.7136 | 59.4 | 1.172 | 33.0635 | 59.2 | 1.1709 | 41.3803 | 59 | 1.1669 | 49.7113 | 58.8 | 1.1703 | 58.045 | 58.6 | 1.1714 | 66.3654 | 58.4 | 1.17 | 74.6906 | 58.2 | 1.1673 | 83.1201 | 60 | 1.1734 | 75.9637 | 60.2 | 1.1726 | 67.615 | 60.4 | 1.1742 | 59.1844 | 60.6 | 1.1745 | 50.9277 | 60.8 | 1.1669 | 42.6229 | 61 | 1.1735 | 34.2924 | 61.2 | 1.1676 | 25.9686 | 61.4 | 1.1719 | 17.5936 | 61.6 | 1.1735 | 9.2686 | 61.8 | 1.4 | 0.99135 | 60 | 1 | 80.12 | 1.4 | 83.1201 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.1793 | 0.99154 | 60 | 1.1783 | 8.0543 | 59.8 | 1.1837 | 16.3605 | 59.5903 | 1.1794 | 24.7136 | 59.4 | 1.1803 | 33.0639 | 59.2 | 1.1792 | 41.3805 | 59 | 1.1752 | 49.7109 | 58.8 | 1.1786 | 58.0449 | 58.6 | 1.1797 | 66.3666 | 58.4 | 1.1784 | 74.6911 | 58.2 | 1.1757 | 83.12 | 60 | 1.1817 | 75.9634 | 60.2 | 1.1809 | 67.6158 | 60.4 | 1.1826 | 59.1829 | 60.6 | 1.1828 | 50.9283 | 60.8 | 1.1752 | 42.6233 | 61 | 1.1819 | 34.2925 | 61.2 | 1.176 | 25.9685 | 61.4 | 1.1802 | 17.594 | 61.6 | 1.1819 | 9.2673 | 61.8 | 1.41 | 0.99154 | 60 | 1 | 80.12 | 1.41 | 83.12 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.1876 | 0.99207 | 60 | 1.1867 | 8.0542 | 59.8 | 1.192 | 16.3604 | 59.5886 | 1.1878 | 24.7136 | 59.4 | 1.1887 | 33.0643 | 59.2 | 1.1876 | 41.3807 | 59 | 1.1835 | 49.7109 | 58.8 | 1.187 | 58.0444 | 58.6 | 1.1881 | 66.3678 | 58.4 | 1.1867 | 74.6916 | 58.2 | 1.184 | 83.1202 | 60 | 1.1901 | 75.9631 | 60.2 | 1.1893 | 67.6163 | 60.4 | 1.1909 | 59.1814 | 60.6 | 1.1912 | 50.929 | 60.8 | 1.1835 | 42.6237 | 61 | 1.1902 | 34.2925 | 61.2 | 1.1843 | 25.9683 | 61.4 | 1.1885 | 17.5944 | 61.6 | 1.1902 | 9.2664 | 61.8 | 1.42 | 0.99207 | 60 | 1 | 80.12 | 1.42 | 83.1202 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.196 | 0.9926 | 60 | 1.195 | 8.0538 | 59.8 | 1.2004 | 16.361 | 59.5869 | 1.1961 | 24.7138 | 59.4 | 1.197 | 33.0645 | 59.2 | 1.1959 | 41.3808 | 59 | 1.1919 | 49.711 | 58.8 | 1.1953 | 58.044 | 58.6 | 1.1964 | 66.3689 | 58.4 | 1.195 | 74.692 | 58.2 | 1.1923 | 83.1203 | 60 | 1.1984 | 75.9629 | 60.2 | 1.1976 | 67.6168 | 60.4 | 1.1992 | 59.1807 | 60.6 | 1.1995 | 50.9291 | 60.8 | 1.1919 | 42.6245 | 61 | 1.1985 | 34.2924 | 61.2 | 1.1926 | 25.968 | 61.4 | 1.1969 | 17.5948 | 61.6 | 1.1985 | 9.2654 | 61.8 | 1.43 | 0.9926 | 60 | 1 | 80.12 | 1.43 | 83.1203 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.2043 | 0.99259 | 60 | 1.2034 | 8.0535 | 59.8 | 1.2087 | 16.3615 | 59.5853 | 1.2044 | 24.7139 | 59.4 | 1.2053 | 33.0646 | 59.2 | 1.2042 | 41.3812 | 59 | 1.2002 | 49.7099 | 58.8 | 1.2036 | 58.0437 | 58.6 | 1.2048 | 66.3699 | 58.4 | 1.2034 | 74.6923 | 58.2 | 1.2007 | 83.1205 | 60 | 1.2067 | 75.9621 | 60.2 | 1.2059 | 67.6167 | 60.4 | 1.2076 | 59.1799 | 60.6 | 1.2078 | 50.9292 | 60.8 | 1.2002 | 42.6253 | 61 | 1.2068 | 34.2923 | 61.2 | 1.201 | 25.9678 | 61.4 | 1.2052 | 17.5952 | 61.6 | 1.2069 | 9.2644 | 61.8 | 1.44 | 0.99259 | 60 | 1 | 80.12 | 1.44 | 83.1205 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.2126 | 0.99258 | 60 | 1.2117 | 8.0531 | 59.8 | 1.2171 | 16.3621 | 59.5836 | 1.2128 | 24.7141 | 59.4 | 1.2137 | 33.0647 | 59.2 | 1.2125 | 41.3816 | 59 | 1.2085 | 49.7088 | 58.8 | 1.2119 | 58.0433 | 58.6 | 1.2131 | 66.371 | 58.4 | 1.2117 | 74.6926 | 58.2 | 1.209 | 83.1206 | 60 | 1.2151 | 75.9613 | 60.2 | 1.2143 | 67.6166 | 60.4 | 1.2159 | 59.1789 | 60.6 | 1.2162 | 50.9291 | 60.8 | 1.2085 | 42.6258 | 61 | 1.2152 | 34.2926 | 61.2 | 1.2093 | 25.9677 | 61.4 | 1.2135 | 17.5955 | 61.6 | 1.2152 | 9.2634 | 61.8 | 1.45 | 0.99258 | 60 | 1 | 80.12 | 1.45 | 83.1206 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.221 | 0.99258 | 60 | 1.22 | 8.0527 | 59.8 | 1.2254 | 16.3626 | 59.5819 | 1.2211 | 24.7143 | 59.4 | 1.222 | 33.0647 | 59.2 | 1.2209 | 41.3817 | 59 | 1.2169 | 49.7081 | 58.8 | 1.2203 | 58.0435 | 58.6 | 1.2214 | 66.3721 | 58.4 | 1.22 | 74.6933 | 58.2 | 1.2174 | 83.1203 | 60 | 1.2234 | 75.9608 | 60.2 | 1.2226 | 67.6167 | 60.4 | 1.2242 | 59.1779 | 60.6 | 1.2245 | 50.9291 | 60.8 | 1.2169 | 42.6264 | 61 | 1.2235 | 34.2929 | 61.2 | 1.2176 | 25.9686 | 61.4 | 1.2219 | 17.5958 | 61.6 | 1.2235 | 9.2624 | 61.8 | 1.46 | 0.99258 | 60 | 1 | 80.12 | 1.46 | 83.1203 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.2293 | 0.99258 | 60 | 1.2284 | 8.0526 | 59.8 | 1.2337 | 16.3629 | 59.5803 | 1.2294 | 24.714 | 59.4 | 1.2303 | 33.0652 | 59.2 | 1.2292 | 41.3818 | 59 | 1.2252 | 49.7075 | 58.8 | 1.2286 | 58.0436 | 58.6 | 1.2298 | 66.3731 | 58.4 | 1.2284 | 74.6939 | 58.2 | 1.2257 | 83.1199 | 60 | 1.2317 | 75.9603 | 60.2 | 1.2309 | 67.6167 | 60.4 | 1.2326 | 59.1773 | 60.6 | 1.2328 | 50.9299 | 60.8 | 1.2252 | 42.6267 | 61 | 1.2318 | 34.2932 | 61.2 | 1.226 | 25.9695 | 61.4 | 1.2302 | 17.5959 | 61.6 | 1.2319 | 9.2615 | 61.8 | 1.47 | 0.99258 | 60 | 1 | 80.12 | 1.47 | 83.1199 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.2376 | 0.99292 | 60 | 1.2367 | 8.0525 | 59.8 | 1.2421 | 16.3633 | 59.5786 | 1.2378 | 24.7138 | 59.4 | 1.2387 | 33.0656 | 59.2 | 1.2375 | 41.3822 | 59 | 1.2336 | 49.7072 | 58.8 | 1.237 | 58.0438 | 58.6 | 1.2381 | 66.3741 | 58.4 | 1.2367 | 74.6947 | 58.2 | 1.234 | 83.1197 | 60 | 1.2401 | 75.9604 | 60.2 | 1.2393 | 67.6167 | 60.4 | 1.2409 | 59.1768 | 60.6 | 1.2412 | 50.9307 | 60.8 | 1.2335 | 42.6271 | 61 | 1.2402 | 34.2935 | 61.2 | 1.2343 | 25.9703 | 61.4 | 1.2385 | 17.596 | 61.6 | 1.2402 | 9.2605 | 61.8 | 1.48 | 0.99292 | 60 | 1 | 80.12 | 1.48 | 83.1197 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.246 | 0.99326 | 60 | 1.2451 | 8.0524 | 59.8 | 1.2504 | 16.3638 | 59.5769 | 1.2461 | 24.7138 | 59.4 | 1.247 | 33.0658 | 59.2 | 1.2458 | 41.3826 | 59 | 1.2419 | 49.7069 | 58.8 | 1.2453 | 58.0441 | 58.6 | 1.2464 | 66.3755 | 58.4 | 1.245 | 74.6955 | 58.2 | 1.2424 | 83.1195 | 60 | 1.2484 | 75.9605 | 60.2 | 1.2476 | 67.6167 | 60.4 | 1.2493 | 59.1765 | 60.6 | 1.2495 | 50.9318 | 60.8 | 1.2419 | 42.6263 | 61 | 1.2485 | 34.294 | 61.2 | 1.2426 | 25.9712 | 61.4 | 1.2469 | 17.5962 | 61.6 | 1.2486 | 9.2596 | 61.8 | 1.49 | 0.99326 | 60 | 1 | 80.12 | 1.49 | 83.1195 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.2543 | 0.9936 | 60 | 1.2534 | 8.0523 | 59.8 | 1.2588 | 16.3644 | 59.5753 | 1.2545 | 24.7138 | 59.4 | 1.2554 | 33.066 | 59.2 | 1.2542 | 41.3831 | 59 | 1.2502 | 49.7063 | 58.8 | 1.2536 | 58.0434 | 58.6 | 1.2548 | 66.3769 | 58.4 | 1.2533 | 74.6958 | 58.2 | 1.2507 | 83.1186 | 60 | 1.2567 | 75.9602 | 60.2 | 1.256 | 67.6164 | 60.4 | 1.2576 | 59.1762 | 60.6 | 1.2579 | 50.9328 | 60.8 | 1.2502 | 42.6254 | 61 | 1.2568 | 34.2946 | 61.2 | 1.2509 | 25.972 | 61.4 | 1.2552 | 17.5964 | 61.6 | 1.2569 | 9.2591 | 61.8 | 1.5 | 0.9936 | 60 | 1 | 80.12 | 1.5 | 83.1186 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.2626 | 0.99394 | 60 | 1.2617 | 8.0521 | 59.8 | 1.2671 | 16.3643 | 59.5736 | 1.2628 | 24.7142 | 59.4 | 1.2637 | 33.0663 | 59.2 | 1.2625 | 41.3836 | 59 | 1.2585 | 49.7056 | 58.8 | 1.262 | 58.0427 | 58.6 | 1.2631 | 66.378 | 58.4 | 1.2617 | 74.6961 | 58.2 | 1.259 | 83.1177 | 60 | 1.2651 | 75.9599 | 60.2 | 1.2643 | 67.616 | 60.4 | 1.2659 | 59.1773 | 60.6 | 1.2662 | 50.9338 | 60.8 | 1.2585 | 42.6249 | 61 | 1.2652 | 34.2949 | 61.2 | 1.2593 | 25.9729 | 61.4 | 1.2635 | 17.5966 | 61.6 | 1.2653 | 9.2585 | 61.8 | 1.51 | 0.99394 | 60 | 1 | 80.12 | 1.51 | 83.1177 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.271 | 0.99428 | 60 | 1.2701 | 8.052 | 59.8 | 1.2754 | 16.3643 | 59.5719 | 1.2711 | 24.7146 | 59.4 | 1.272 | 33.0666 | 59.2 | 1.2708 | 41.3838 | 59 | 1.2669 | 49.7049 | 58.8 | 1.2703 | 58.0426 | 58.6 | 1.2714 | 66.3791 | 58.4 | 1.27 | 74.6961 | 58.2 | 1.2674 | 83.1178 | 60 | 1.2734 | 75.96 | 60.2 | 1.2726 | 67.6164 | 60.4 | 1.2743 | 59.1784 | 60.6 | 1.2745 | 50.9348 | 60.8 | 1.2668 | 42.6244 | 61 | 1.2735 | 34.2952 | 61.2 | 1.2676 | 25.9736 | 61.4 | 1.2719 | 17.5968 | 61.6 | 1.2736 | 9.2591 | 61.8 | 1.52 | 0.99428 | 60 | 1 | 80.12 | 1.52 | 83.1178 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.2793 | 0.99462 | 60 | 1.2784 | 8.0519 | 59.8 | 1.2838 | 16.3641 | 59.5703 | 1.2795 | 24.7148 | 59.4 | 1.2804 | 33.0666 | 59.2 | 1.2792 | 41.3841 | 59 | 1.2752 | 49.7042 | 58.8 | 1.2786 | 58.0424 | 58.6 | 1.2798 | 66.3798 | 58.4 | 1.2783 | 74.696 | 58.2 | 1.2757 | 83.1178 | 60 | 1.2817 | 75.9601 | 60.2 | 1.281 | 67.6168 | 60.4 | 1.2826 | 59.1796 | 60.6 | 1.2829 | 50.9353 | 60.8 | 1.2752 | 42.6241 | 61 | 1.2818 | 34.2955 | 61.2 | 1.2759 | 25.9743 | 61.4 | 1.2802 | 17.597 | 61.6 | 1.2819 | 9.2596 | 61.8 | 1.53 | 0.99462 | 60 | 1 | 80.12 | 1.53 | 83.1178 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.2877 | 0.99517 | 60 | 1.2868 | 8.0517 | 59.8 | 1.2921 | 16.3639 | 59.5686 | 1.2878 | 24.7149 | 59.4 | 1.2887 | 33.0667 | 59.2 | 1.2875 | 41.3845 | 59 | 1.2835 | 49.7034 | 58.8 | 1.287 | 58.0417 | 58.6 | 1.2881 | 66.3805 | 58.4 | 1.2867 | 74.6964 | 58.2 | 1.284 | 83.1184 | 60 | 1.2901 | 75.9601 | 60.2 | 1.2893 | 67.6173 | 60.4 | 1.2909 | 59.1808 | 60.6 | 1.2912 | 50.9357 | 60.8 | 1.2835 | 42.6237 | 61 | 1.2902 | 34.2959 | 61.2 | 1.2843 | 25.9747 | 61.4 | 1.2885 | 17.5972 | 61.6 | 1.2903 | 9.2598 | 61.8 | 1.54 | 0.99517 | 60 | 1 | 80.12 | 1.54 | 83.1184 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.296 | 0.99572 | 60 | 1.2951 | 8.0516 | 59.8 | 1.3004 | 16.3638 | 59.5669 | 1.2961 | 24.7152 | 59.4 | 1.297 | 33.0669 | 59.2 | 1.2958 | 41.3849 | 59 | 1.2919 | 49.7026 | 58.8 | 1.2953 | 58.041 | 58.6 | 1.2964 | 66.3815 | 58.4 | 1.295 | 74.6967 | 58.2 | 1.2924 | 83.1189 | 60 | 1.2984 | 75.96 | 60.2 | 1.2976 | 67.6177 | 60.4 | 1.2993 | 59.1819 | 60.6 | 1.2995 | 50.9366 | 60.8 | 1.2918 | 42.6234 | 61 | 1.2985 | 34.2962 | 61.2 | 1.2926 | 25.9752 | 61.4 | 1.2968 | 17.5973 | 61.6 | 1.2986 | 9.26 | 61.8 | 1.55 | 0.99572 | 60 | 1 | 80.12 | 1.55 | 83.1189 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.3043 | 0.99591 | 60 | 1.3035 | 8.0516 | 59.8 | 1.3088 | 16.3636 | 59.5653 | 1.3045 | 24.7155 | 59.4 | 1.3054 | 33.0671 | 59.2 | 1.3042 | 41.3854 | 59 | 1.3002 | 49.7026 | 58.8 | 1.3036 | 58.0405 | 58.6 | 1.3048 | 66.3825 | 58.4 | 1.3033 | 74.6971 | 58.2 | 1.3007 | 83.119 | 60 | 1.3067 | 75.9599 | 60.2 | 1.306 | 67.6177 | 60.4 | 1.3076 | 59.1829 | 60.6 | 1.3079 | 50.9374 | 60.8 | 1.3002 | 42.6231 | 61 | 1.3068 | 34.2965 | 61.2 | 1.3009 | 25.9756 | 61.4 | 1.3052 | 17.5975 | 61.6 | 1.3069 | 9.2598 | 61.8 | 1.56 | 0.99591 | 60 | 1 | 80.12 | 1.56 | 83.119 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.3127 | 0.9961 | 60 | 1.3118 | 8.0515 | 59.8 | 1.3171 | 16.3634 | 59.5636 | 1.3128 | 24.7155 | 59.4 | 1.3137 | 33.0672 | 59.2 | 1.3125 | 41.3859 | 59 | 1.3085 | 49.7026 | 58.8 | 1.312 | 58.0399 | 58.6 | 1.3131 | 66.3831 | 58.4 | 1.3116 | 74.6975 | 58.2 | 1.3091 | 83.1191 | 60 | 1.315 | 75.9598 | 60.2 | 1.3143 | 67.6176 | 60.4 | 1.3159 | 59.1845 | 60.6 | 1.3162 | 50.9378 | 60.8 | 1.3085 | 42.6227 | 61 | 1.3152 | 34.2971 | 61.2 | 1.3093 | 25.9759 | 61.4 | 1.3135 | 17.5978 | 61.6 | 1.3153 | 9.2597 | 61.8 | 1.57 | 0.9961 | 60 | 1 | 80.12 | 1.57 | 83.1191 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.321 | 0.9959 | 60 | 1.3201 | 8.0514 | 59.8 | 1.3255 | 16.3632 | 59.5619 | 1.3211 | 24.7155 | 59.4 | 1.3221 | 33.0672 | 59.2 | 1.3208 | 41.3862 | 59 | 1.3169 | 49.7029 | 58.8 | 1.3203 | 58.0396 | 58.6 | 1.3214 | 66.3837 | 58.4 | 1.32 | 74.6977 | 58.2 | 1.3174 | 83.119 | 60 | 1.3234 | 75.9597 | 60.2 | 1.3226 | 67.6182 | 60.4 | 1.3243 | 59.186 | 60.6 | 1.3245 | 50.9382 | 60.8 | 1.3168 | 42.6224 | 61 | 1.3235 | 34.2977 | 61.2 | 1.3176 | 25.9767 | 61.4 | 1.3218 | 17.5981 | 61.6 | 1.3236 | 9.2594 | 61.8 | 1.58 | 0.9959 | 60 | 1 | 80.12 | 1.58 | 83.119 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.3293 | 0.99571 | 60 | 1.3285 | 8.0514 | 59.8 | 1.3338 | 16.3625 | 59.5603 | 1.3295 | 24.7152 | 59.4 | 1.3304 | 33.0674 | 59.2 | 1.3291 | 41.3865 | 59 | 1.3252 | 49.7031 | 58.8 | 1.3286 | 58.0392 | 58.6 | 1.3298 | 66.3842 | 58.4 | 1.3283 | 74.698 | 58.2 | 1.3257 | 83.1189 | 60 | 1.3317 | 75.9596 | 60.2 | 1.331 | 67.6189 | 60.4 | 1.3326 | 59.1878 | 60.6 | 1.3329 | 50.9385 | 60.8 | 1.3251 | 42.6216 | 61 | 1.3318 | 34.2975 | 61.2 | 1.3259 | 25.9775 | 61.4 | 1.3302 | 17.5986 | 61.6 | 1.3319 | 9.2592 | 61.8 | 1.59 | 0.99571 | 60 | 1 | 80.12 | 1.59 | 83.1189 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.3377 | 0.99607 | 60 | 1.3368 | 8.0514 | 59.8 | 1.3421 | 16.3618 | 59.5586 | 1.3378 | 24.7148 | 59.4 | 1.3387 | 33.0677 | 59.2 | 1.3375 | 41.3871 | 59 | 1.3335 | 49.703 | 58.8 | 1.337 | 58.0391 | 58.6 | 1.3381 | 66.3848 | 58.4 | 1.3366 | 74.6983 | 58.2 | 1.3341 | 83.1188 | 60 | 1.34 | 75.9597 | 60.2 | 1.3393 | 67.6188 | 60.4 | 1.341 | 59.1895 | 60.6 | 1.3412 | 50.9388 | 60.8 | 1.3335 | 42.6209 | 61 | 1.3401 | 34.2974 | 61.2 | 1.3343 | 25.9783 | 61.4 | 1.3385 | 17.5991 | 61.6 | 1.3403 | 9.2589 | 61.8 | 1.6 | 0.99607 | 60 | 1 | 80.12 | 1.6 | 83.1188 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.346 | 0.99643 | 60 | 1.3452 | 8.0513 | 59.8 | 1.3505 | 16.3611 | 59.5569 | 1.3461 | 24.7144 | 59.4 | 1.3471 | 33.0676 | 59.2 | 1.3458 | 41.3878 | 59 | 1.3419 | 49.7029 | 58.8 | 1.3453 | 58.0389 | 58.6 | 1.3464 | 66.3854 | 58.4 | 1.3449 | 74.6986 | 58.2 | 1.3424 | 83.1187 | 60 | 1.3484 | 75.9598 | 60.2 | 1.3476 | 67.6187 | 60.4 | 1.3493 | 59.1905 | 60.6 | 1.3495 | 50.9394 | 60.8 | 1.3418 | 42.6209 | 61 | 1.3485 | 34.2975 | 61.2 | 1.3426 | 25.979 | 61.4 | 1.3468 | 17.5993 | 61.6 | 1.3486 | 9.2586 | 61.8 | 1.61 | 0.99643 | 60 | 1 | 80.12 | 1.61 | 83.1187 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.3544 | 0.99679 | 60 | 1.3535 | 8.0513 | 59.8 | 1.3588 | 16.3604 | 59.5553 | 1.3545 | 24.7139 | 59.4 | 1.3554 | 33.0676 | 59.2 | 1.3541 | 41.3885 | 59 | 1.3502 | 49.703 | 58.8 | 1.3536 | 58.0389 | 58.6 | 1.3548 | 66.3861 | 58.4 | 1.3533 | 74.6985 | 58.2 | 1.3507 | 83.1188 | 60 | 1.3567 | 75.9597 | 60.2 | 1.356 | 67.6181 | 60.4 | 1.3576 | 59.1914 | 60.6 | 1.3579 | 50.9401 | 60.8 | 1.3501 | 42.6209 | 61 | 1.3568 | 34.2976 | 61.2 | 1.3509 | 25.9796 | 61.4 | 1.3552 | 17.5996 | 61.6 | 1.357 | 9.2587 | 61.8 | 1.62 | 0.99679 | 60 | 1 | 80.12 | 1.62 | 83.1188 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.3627 | 0.99715 | 60 | 1.3618 | 8.0518 | 59.8 | 1.3671 | 16.36 | 59.5536 | 1.3628 | 24.7138 | 59.4 | 1.3637 | 33.0668 | 59.2 | 1.3624 | 41.3892 | 59 | 1.3586 | 49.703 | 58.8 | 1.362 | 58.039 | 58.6 | 1.3631 | 66.3869 | 58.4 | 1.3616 | 74.6984 | 58.2 | 1.3591 | 83.1189 | 60 | 1.365 | 75.9596 | 60.2 | 1.3643 | 67.6176 | 60.4 | 1.366 | 59.1927 | 60.6 | 1.3662 | 50.9407 | 60.8 | 1.3585 | 42.6206 | 61 | 1.3651 | 34.298 | 61.2 | 1.3593 | 25.9802 | 61.4 | 1.3635 | 17.5998 | 61.6 | 1.3653 | 9.2589 | 61.8 | 1.63 | 0.99715 | 60 | 1 | 80.12 | 1.63 | 83.1189 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.371 | 0.99733 | 60 | 1.3702 | 8.0523 | 59.8 | 1.3755 | 16.3595 | 59.5519 | 1.3711 | 24.7137 | 59.4 | 1.3721 | 33.0661 | 59.2 | 1.3708 | 41.3903 | 59 | 1.3669 | 49.7032 | 58.8 | 1.3703 | 58.0383 | 58.6 | 1.3715 | 66.3877 | 58.4 | 1.3699 | 74.6987 | 58.2 | 1.3674 | 83.1187 | 60 | 1.3734 | 75.9593 | 60.2 | 1.3727 | 67.6177 | 60.4 | 1.3743 | 59.1939 | 60.6 | 1.3745 | 50.9414 | 60.8 | 1.3668 | 42.6203 | 61 | 1.3735 | 34.2983 | 61.2 | 1.3676 | 25.9809 | 61.4 | 1.3718 | 17.6001 | 61.6 | 1.3737 | 9.259 | 61.8 | 1.64 | 0.99733 | 60 | 1 | 80.12 | 1.64 | 83.1187 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.3794 | 0.9975 | 60 | 1.3785 | 8.0526 | 59.8 | 1.3838 | 16.359 | 59.5503 | 1.3795 | 24.714 | 59.4 | 1.3804 | 33.0652 | 59.2 | 1.3791 | 41.3914 | 59 | 1.3752 | 49.7034 | 58.8 | 1.3787 | 58.0377 | 58.6 | 1.3798 | 66.3884 | 58.4 | 1.3783 | 74.6991 | 58.2 | 1.3758 | 83.1184 | 60 | 1.3817 | 75.959 | 60.2 | 1.381 | 67.6177 | 60.4 | 1.3826 | 59.195 | 60.6 | 1.3829 | 50.9408 | 60.8 | 1.3751 | 42.6201 | 61 | 1.3818 | 34.2988 | 61.2 | 1.3759 | 25.9817 | 61.4 | 1.3802 | 17.6002 | 61.6 | 1.382 | 9.2592 | 61.8 | 1.65 | 0.9975 | 60 | 1 | 80.12 | 1.65 | 83.1184 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.3877 | 0.99786 | 60 | 1.3869 | 8.053 | 59.8 | 1.3922 | 16.3586 | 59.5486 | 1.3878 | 24.7143 | 59.4 | 1.3887 | 33.0643 | 59.2 | 1.3874 | 41.3924 | 59 | 1.3835 | 49.7035 | 58.8 | 1.387 | 58.0378 | 58.6 | 1.3881 | 66.3891 | 58.4 | 1.3866 | 74.6998 | 58.2 | 1.3841 | 83.1181 | 60 | 1.39 | 75.959 | 60.2 | 1.3893 | 67.6177 | 60.4 | 1.391 | 59.1962 | 60.6 | 1.3912 | 50.9402 | 60.8 | 1.3834 | 42.6199 | 61 | 1.3901 | 34.2992 | 61.2 | 1.3842 | 25.9822 | 61.4 | 1.3885 | 17.6002 | 61.6 | 1.3903 | 9.2606 | 61.8 | 1.66 | 0.99786 | 60 | 1 | 80.12 | 1.66 | 83.1181 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.396 | 0.99823 | 60 | 1.3952 | 8.0533 | 59.8 | 1.4005 | 16.3584 | 59.5469 | 1.3961 | 24.7136 | 59.4 | 1.3971 | 33.0634 | 59.2 | 1.3958 | 41.3935 | 59 | 1.3919 | 49.7035 | 58.8 | 1.3953 | 58.0378 | 58.6 | 1.3965 | 66.3895 | 58.4 | 1.3949 | 74.7006 | 58.2 | 1.3924 | 83.1178 | 60 | 1.3984 | 75.9589 | 60.2 | 1.3976 | 67.6176 | 60.4 | 1.3993 | 59.1972 | 60.6 | 1.3995 | 50.9408 | 60.8 | 1.3918 | 42.6201 | 61 | 1.3985 | 34.2999 | 61.2 | 1.3926 | 25.9828 | 61.4 | 1.3968 | 17.6004 | 61.6 | 1.3987 | 9.2621 | 61.8 | 1.67 | 0.99823 | 60 | 1 | 80.12 | 1.67 | 83.1178 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.4044 | 0.99857 | 60 | 1.4035 | 8.0536 | 59.8 | 1.4088 | 16.3582 | 59.5453 | 1.4045 | 24.713 | 59.4 | 1.4054 | 33.0624 | 59.2 | 1.4041 | 41.3942 | 59 | 1.4002 | 49.7038 | 58.8 | 1.4037 | 58.0372 | 58.6 | 1.4048 | 66.39 | 58.4 | 1.4033 | 74.7009 | 58.2 | 1.4008 | 83.1175 | 60 | 1.4067 | 75.9584 | 60.2 | 1.406 | 67.6173 | 60.4 | 1.4076 | 59.1983 | 60.6 | 1.4079 | 50.9414 | 60.8 | 1.4001 | 42.6203 | 61 | 1.4068 | 34.3006 | 61.2 | 1.4009 | 25.9829 | 61.4 | 1.4052 | 17.6005 | 61.6 | 1.407 | 9.2636 | 61.8 | 1.68 | 0.99857 | 60 | 1 | 80.12 | 1.68 | 83.1175 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.4127 | 0.99892 | 60 | 1.4119 | 8.0536 | 59.8 | 1.4172 | 16.3581 | 59.5436 | 1.4128 | 24.7135 | 59.4 | 1.4138 | 33.0618 | 59.2 | 1.4124 | 41.3949 | 59 | 1.4086 | 49.7041 | 58.8 | 1.412 | 58.0366 | 58.6 | 1.4131 | 66.3903 | 58.4 | 1.4116 | 74.7011 | 58.2 | 1.4091 | 83.1173 | 60 | 1.415 | 75.9579 | 60.2 | 1.4143 | 67.6171 | 60.4 | 1.416 | 59.2004 | 60.6 | 1.4162 | 50.9398 | 60.8 | 1.4084 | 42.6213 | 61 | 1.4151 | 34.3009 | 61.2 | 1.4092 | 25.983 | 61.4 | 1.4135 | 17.6007 | 61.6 | 1.4153 | 9.2651 | 61.8 | 1.69 | 0.99892 | 60 | 1 | 80.12 | 1.69 | 83.1173 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.421 | 0.99928 | 60 | 1.4202 | 8.0537 | 59.8 | 1.4255 | 16.358 | 59.5419 | 1.4212 | 24.7141 | 59.4 | 1.4221 | 33.0613 | 59.2 | 1.4207 | 41.3952 | 59 | 1.4169 | 49.7049 | 58.8 | 1.4203 | 58.0363 | 58.6 | 1.4214 | 66.3907 | 58.4 | 1.4199 | 74.7015 | 58.2 | 1.4174 | 83.1175 | 60 | 1.4234 | 75.9578 | 60.2 | 1.4227 | 67.6168 | 60.4 | 1.4243 | 59.2024 | 60.6 | 1.4245 | 50.9382 | 60.8 | 1.4168 | 42.6222 | 61 | 1.4235 | 34.3012 | 61.2 | 1.4176 | 25.9839 | 61.4 | 1.4218 | 17.6008 | 61.6 | 1.4237 | 9.2667 | 61.8 | 1.7 | 0.99928 | 60 | 1 | 80.12 | 1.7 | 83.1175 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.4294 | 0.99963 | 60 | 1.4286 | 8.0534 | 59.8 | 1.4338 | 16.3578 | 59.5403 | 1.4295 | 24.7145 | 59.4 | 1.4304 | 33.0602 | 59.2 | 1.4291 | 41.3955 | 59 | 1.4252 | 49.7056 | 58.8 | 1.4287 | 58.0359 | 58.6 | 1.4298 | 66.3907 | 58.4 | 1.4283 | 74.7019 | 58.2 | 1.4258 | 83.1178 | 60 | 1.4317 | 75.9578 | 60.2 | 1.431 | 67.6164 | 60.4 | 1.4326 | 59.2043 | 60.6 | 1.4329 | 50.9375 | 60.8 | 1.4251 | 42.6233 | 61 | 1.4318 | 34.3017 | 61.2 | 1.4259 | 25.9848 | 61.4 | 1.4301 | 17.6009 | 61.6 | 1.432 | 9.2682 | 61.8 | 1.71 | 0.99963 | 60 | 1 | 80.12 | 1.71 | 83.1178 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.4377 | 0.99998 | 60 | 1.4369 | 8.0531 | 59.8 | 1.4422 | 16.3575 | 59.5386 | 1.4378 | 24.7149 | 59.4 | 1.4388 | 33.0592 | 59.2 | 1.4374 | 41.3961 | 59 | 1.4335 | 49.7057 | 58.8 | 1.437 | 58.0362 | 58.6 | 1.4381 | 66.3906 | 58.4 | 1.4366 | 74.7018 | 58.2 | 1.4341 | 83.1178 | 60 | 1.44 | 75.9581 | 60.2 | 1.4393 | 67.6164 | 60.4 | 1.441 | 59.2061 | 60.6 | 1.4412 | 50.9368 | 60.8 | 1.4334 | 42.6244 | 61 | 1.4401 | 34.3021 | 61.2 | 1.4342 | 25.9854 | 61.4 | 1.4384 | 17.601 | 61.6 | 1.4403 | 9.2695 | 61.8 | 1.72 | 0.99998 | 60 | 1 | 80.12 | 1.72 | 83.1178 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.4461 | 1.0003 | 60 | 1.4453 | 8.0529 | 59.8 | 1.4505 | 16.3575 | 59.5369 | 1.4462 | 24.7154 | 59.4 | 1.4471 | 33.059 | 59.2 | 1.4457 | 41.3968 | 59 | 1.4419 | 49.7057 | 58.8 | 1.4453 | 58.0365 | 58.6 | 1.4465 | 66.3903 | 58.4 | 1.4449 | 74.7017 | 58.2 | 1.4424 | 83.1179 | 60 | 1.4484 | 75.9584 | 60.2 | 1.4477 | 67.6164 | 60.4 | 1.4493 | 59.2077 | 60.6 | 1.4495 | 50.9366 | 60.8 | 1.4418 | 42.6262 | 61 | 1.4485 | 34.3025 | 61.2 | 1.4425 | 25.9861 | 61.4 | 1.4468 | 17.601 | 61.6 | 1.4487 | 9.2708 | 61.8 | 1.73 | 1.0003 | 60 | 1 | 80.12 | 1.73 | 83.1179 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.4544 | 1.0007 | 60 | 1.4536 | 8.0526 | 59.8 | 1.4588 | 16.3574 | 59.5353 | 1.4545 | 24.716 | 59.4 | 1.4554 | 33.0588 | 59.2 | 1.454 | 41.3972 | 59 | 1.4502 | 49.7061 | 58.8 | 1.4537 | 58.0373 | 58.6 | 1.4548 | 66.3899 | 58.4 | 1.4532 | 74.7018 | 58.2 | 1.4508 | 83.1184 | 60 | 1.4567 | 75.9589 | 60.2 | 1.456 | 67.6164 | 60.4 | 1.4577 | 59.2094 | 60.6 | 1.4579 | 50.9364 | 60.8 | 1.4501 | 42.6281 | 61 | 1.4568 | 34.3029 | 61.2 | 1.4509 | 25.9865 | 61.4 | 1.4551 | 17.6011 | 61.6 | 1.457 | 9.272 | 61.8 | 1.74 | 1.0007 | 60 | 1 | 80.12 | 1.74 | 83.1184 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.4627 | 1.001 | 60 | 1.4619 | 8.0523 | 59.8 | 1.4672 | 16.3574 | 59.5336 | 1.4628 | 24.7166 | 59.4 | 1.4638 | 33.0586 | 59.2 | 1.4624 | 41.3977 | 59 | 1.4586 | 49.7065 | 58.8 | 1.462 | 58.038 | 58.6 | 1.4631 | 66.3893 | 58.4 | 1.4615 | 74.7019 | 58.2 | 1.4591 | 83.119 | 60 | 1.465 | 75.9594 | 60.2 | 1.4643 | 67.6164 | 60.4 | 1.466 | 59.2113 | 60.6 | 1.4662 | 50.936 | 60.8 | 1.4584 | 42.6296 | 61 | 1.4651 | 34.3035 | 61.2 | 1.4592 | 25.987 | 61.4 | 1.4634 | 17.6011 | 61.6 | 1.4654 | 9.2733 | 61.8 | 1.75 | 1.001 | 60 | 1 | 80.12 | 1.75 | 83.119 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.4711 | 1.0014 | 60 | 1.4703 | 8.0521 | 59.8 | 1.4755 | 16.3575 | 59.5319 | 1.4712 | 24.7173 | 59.4 | 1.4721 | 33.0584 | 59.2 | 1.4707 | 41.3976 | 59 | 1.4669 | 49.7065 | 58.8 | 1.4703 | 58.0389 | 58.6 | 1.4715 | 66.3887 | 58.4 | 1.4699 | 74.7017 | 58.2 | 1.4675 | 83.1191 | 60 | 1.4734 | 75.9598 | 60.2 | 1.4727 | 67.6167 | 60.4 | 1.4743 | 59.2131 | 60.6 | 1.4745 | 50.9357 | 60.8 | 1.4667 | 42.6311 | 61 | 1.4734 | 34.304 | 61.2 | 1.4675 | 25.9872 | 61.4 | 1.4718 | 17.6011 | 61.6 | 1.4737 | 9.2746 | 61.8 | 1.76 | 1.0014 | 60 | 1 | 80.12 | 1.76 | 83.1191 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.4794 | 1.0017 | 60 | 1.4786 | 8.0518 | 59.8 | 1.4839 | 16.3571 | 59.5303 | 1.4795 | 24.7177 | 59.4 | 1.4805 | 33.0579 | 59.2 | 1.479 | 41.3975 | 59 | 1.4752 | 49.7065 | 58.8 | 1.4787 | 58.0397 | 58.6 | 1.4798 | 66.3882 | 58.4 | 1.4782 | 74.7014 | 58.2 | 1.4758 | 83.1191 | 60 | 1.4817 | 75.9602 | 60.2 | 1.481 | 67.617 | 60.4 | 1.4827 | 59.2153 | 60.6 | 1.4829 | 50.9351 | 60.8 | 1.4751 | 42.6325 | 61 | 1.4818 | 34.3041 | 61.2 | 1.4759 | 25.9874 | 61.4 | 1.4801 | 17.6011 | 61.6 | 1.4821 | 9.2758 | 61.8 | 1.77 | 1.0017 | 60 | 1 | 80.12 | 1.77 | 83.1191 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.4877 | 1.0021 | 60 | 1.487 | 8.0515 | 59.8 | 1.4922 | 16.3568 | 59.5286 | 1.4878 | 24.7181 | 59.4 | 1.4888 | 33.0574 | 59.2 | 1.4874 | 41.3972 | 59 | 1.4836 | 49.7063 | 58.8 | 1.487 | 58.0405 | 58.6 | 1.4881 | 66.3876 | 58.4 | 1.4865 | 74.701 | 58.2 | 1.4841 | 83.1192 | 60 | 1.49 | 75.9604 | 60.2 | 1.4893 | 67.6163 | 60.4 | 1.491 | 59.2175 | 60.6 | 1.4912 | 50.9345 | 60.8 | 1.4834 | 42.6339 | 61 | 1.4901 | 34.3043 | 61.2 | 1.4842 | 25.988 | 61.4 | 1.4884 | 17.6012 | 61.6 | 1.4904 | 9.2771 | 61.8 | 1.78 | 1.0021 | 60 | 1 | 80.12 | 1.78 | 83.1192 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.4961 | 1.0024 | 60 | 1.4953 | 8.0512 | 59.8 | 1.5005 | 16.3563 | 59.5269 | 1.4962 | 24.7187 | 59.4 | 1.4971 | 33.0575 | 59.2 | 1.4957 | 41.3969 | 59 | 1.4919 | 49.706 | 58.8 | 1.4954 | 58.0413 | 58.6 | 1.4965 | 66.3866 | 58.4 | 1.4949 | 74.7005 | 58.2 | 1.4925 | 83.1193 | 60 | 1.4984 | 75.9607 | 60.2 | 1.4977 | 67.6157 | 60.4 | 1.4993 | 59.2192 | 60.6 | 1.4995 | 50.9343 | 60.8 | 1.4917 | 42.6349 | 61 | 1.4984 | 34.3043 | 61.2 | 1.4925 | 25.9887 | 61.4 | 1.4968 | 17.6012 | 61.6 | 1.4987 | 9.2783 | 61.8 | 1.79 | 1.0024 | 60 | 1 | 80.12 | 1.79 | 83.1193 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.5044 | 1.0028 | 60 | 1.5036 | 8.0509 | 59.8 | 1.5089 | 16.3559 | 59.5252 | 1.5045 | 24.7192 | 59.4 | 1.5055 | 33.0577 | 59.2 | 1.504 | 41.3966 | 59 | 1.5002 | 49.7057 | 58.8 | 1.5037 | 58.042 | 58.6 | 1.5048 | 66.3857 | 58.4 | 1.5032 | 74.6999 | 58.2 | 1.5008 | 83.1188 | 60 | 1.5067 | 75.9604 | 60.2 | 1.506 | 67.6147 | 60.4 | 1.5077 | 59.2209 | 60.6 | 1.5079 | 50.934 | 60.8 | 1.5001 | 42.6358 | 61 | 1.5068 | 34.3043 | 61.2 | 1.5009 | 25.9882 | 61.4 | 1.5051 | 17.6012 | 61.6 | 1.507 | 9.2796 | 61.8 | 1.8 | 1.0028 | 60 | 1 | 80.12 | 1.8 | 83.1188 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.5128 | 1.0031 | 60 | 1.512 | 8.051 | 59.8 | 1.5172 | 16.3553 | 59.5236 | 1.5128 | 24.7197 | 59.4 | 1.5138 | 33.0574 | 59.2 | 1.5123 | 41.3963 | 59 | 1.5086 | 49.7054 | 58.8 | 1.512 | 58.0426 | 58.6 | 1.5131 | 66.3852 | 58.4 | 1.5115 | 74.6992 | 58.2 | 1.5091 | 83.1184 | 60 | 1.515 | 75.9601 | 60.2 | 1.5143 | 67.6138 | 60.4 | 1.516 | 59.2222 | 60.6 | 1.5162 | 50.9336 | 60.8 | 1.5084 | 42.6369 | 61 | 1.5151 | 34.3041 | 61.2 | 1.5092 | 25.9878 | 61.4 | 1.5134 | 17.6011 | 61.6 | 1.5154 | 9.2809 | 61.8 | 1.81 | 1.0031 | 60 | 1 | 80.12 | 1.81 | 83.1184 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.5211 | 1.0035 | 60 | 1.5203 | 8.0511 | 59.8 | 1.5256 | 16.3548 | 59.5219 | 1.5212 | 24.7203 | 59.4 | 1.5221 | 33.0571 | 59.2 | 1.5207 | 41.3961 | 59 | 1.5169 | 49.705 | 58.8 | 1.5204 | 58.0433 | 58.6 | 1.5215 | 66.3847 | 58.4 | 1.5199 | 74.6985 | 58.2 | 1.5175 | 83.1182 | 60 | 1.5233 | 75.9601 | 60.2 | 1.5227 | 67.6132 | 60.4 | 1.5244 | 59.2236 | 60.6 | 1.5246 | 50.9332 | 60.8 | 1.5167 | 42.638 | 61 | 1.5235 | 34.304 | 61.2 | 1.5175 | 25.9876 | 61.4 | 1.5218 | 17.601 | 61.6 | 1.5237 | 9.2821 | 61.8 | 1.82 | 1.0035 | 60 | 1 | 80.12 | 1.82 | 83.1182 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.5294 | 1.0039 | 60 | 1.5287 | 8.0506 | 59.8 | 1.5339 | 16.3547 | 59.5202 | 1.5295 | 24.7203 | 59.4 | 1.5305 | 33.0564 | 59.2 | 1.529 | 41.3959 | 59 | 1.5252 | 49.7047 | 58.8 | 1.5287 | 58.044 | 58.6 | 1.5298 | 66.3831 | 58.4 | 1.5282 | 74.6978 | 58.2 | 1.5258 | 83.1181 | 60 | 1.5317 | 75.9601 | 60.2 | 1.531 | 67.6125 | 60.4 | 1.5327 | 59.2249 | 60.6 | 1.5329 | 50.9331 | 60.8 | 1.5251 | 42.6391 | 61 | 1.5318 | 34.3039 | 61.2 | 1.5258 | 25.9875 | 61.4 | 1.5301 | 17.601 | 61.6 | 1.5321 | 9.2833 | 61.8 | 1.83 | 1.0039 | 60 | 1 | 80.12 | 1.83 | 83.1181 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.5378 | 1.0042 | 60 | 1.537 | 8.0501 | 59.8 | 1.5422 | 16.3547 | 59.5186 | 1.5378 | 24.7203 | 59.4 | 1.5388 | 33.0556 | 59.2 | 1.5373 | 41.3957 | 59 | 1.5336 | 49.7051 | 58.8 | 1.537 | 58.0439 | 58.6 | 1.5381 | 66.3816 | 58.4 | 1.5365 | 74.6976 | 58.2 | 1.5341 | 83.1186 | 60 | 1.54 | 75.9598 | 60.2 | 1.5394 | 67.6118 | 60.4 | 1.541 | 59.2262 | 60.6 | 1.5412 | 50.9329 | 60.8 | 1.5334 | 42.6402 | 61 | 1.5401 | 34.3039 | 61.2 | 1.5342 | 25.9873 | 61.4 | 1.5384 | 17.6009 | 61.6 | 1.5404 | 9.2845 | 61.8 | 1.84 | 1.0042 | 60 | 1 | 80.12 | 1.84 | 83.1186 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.5461 | 1.0046 | 60 | 1.5453 | 8.0497 | 59.8 | 1.5506 | 16.3546 | 59.5169 | 1.5462 | 24.7205 | 59.4 | 1.5471 | 33.0553 | 59.2 | 1.5456 | 41.3956 | 59 | 1.5419 | 49.7055 | 58.8 | 1.5453 | 58.0438 | 58.6 | 1.5465 | 66.3807 | 58.4 | 1.5449 | 74.6975 | 58.2 | 1.5425 | 83.1192 | 60 | 1.5483 | 75.9596 | 60.2 | 1.5477 | 67.611 | 60.4 | 1.5494 | 59.2276 | 60.6 | 1.5495 | 50.933 | 60.8 | 1.5417 | 42.641 | 61 | 1.5485 | 34.3037 | 61.2 | 1.5425 | 25.9872 | 61.4 | 1.5468 | 17.6008 | 61.6 | 1.5488 | 9.2858 | 61.8 | 1.85 | 1.0046 | 60 | 1 | 80.12 | 1.85 | 83.1192 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.5544 | 1.0049 | 60 | 1.5537 | 8.0492 | 59.8 | 1.5589 | 16.3546 | 59.5152 | 1.5545 | 24.7206 | 59.4 | 1.5555 | 33.0551 | 59.2 | 1.554 | 41.3958 | 59 | 1.5502 | 49.7062 | 58.8 | 1.5537 | 58.0439 | 58.6 | 1.5548 | 66.3798 | 58.4 | 1.5532 | 74.6974 | 58.2 | 1.5508 | 83.1193 | 60 | 1.5567 | 75.9601 | 60.2 | 1.556 | 67.6099 | 60.4 | 1.5577 | 59.2289 | 60.6 | 1.5579 | 50.9331 | 60.8 | 1.55 | 42.6418 | 61 | 1.5568 | 34.3035 | 61.2 | 1.5508 | 25.9873 | 61.4 | 1.5551 | 17.6006 | 61.6 | 1.5571 | 9.2873 | 61.8 | 1.86 | 1.0049 | 60 | 1 | 80.12 | 1.86 | 83.1193 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.5628 | 1.0053 | 60 | 1.562 | 8.0487 | 59.8 | 1.5672 | 16.3546 | 59.5136 | 1.5629 | 24.721 | 59.4 | 1.5638 | 33.0551 | 59.2 | 1.5623 | 41.3961 | 59 | 1.5586 | 49.7068 | 58.8 | 1.562 | 58.044 | 58.6 | 1.5631 | 66.3786 | 58.4 | 1.5615 | 74.6974 | 58.2 | 1.5592 | 83.1193 | 60 | 1.565 | 75.9606 | 60.2 | 1.5644 | 67.6089 | 60.4 | 1.566 | 59.2301 | 60.6 | 1.5662 | 50.9332 | 60.8 | 1.5584 | 42.6418 | 61 | 1.5651 | 34.3035 | 61.2 | 1.5592 | 25.9873 | 61.4 | 1.5634 | 17.6004 | 61.6 | 1.5654 | 9.2888 | 61.8 | 1.87 | 1.0053 | 60 | 1 | 80.12 | 1.87 | 83.1193 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.5711 | 1.0056 | 60 | 1.5704 | 8.0482 | 59.8 | 1.5756 | 16.3546 | 59.5119 | 1.5712 | 24.7214 | 59.4 | 1.5722 | 33.0552 | 59.2 | 1.5706 | 41.3958 | 59 | 1.5669 | 49.7073 | 58.8 | 1.5704 | 58.0446 | 58.6 | 1.5715 | 66.3774 | 58.4 | 1.5698 | 74.6971 | 58.2 | 1.5675 | 83.1197 | 60 | 1.5733 | 75.961 | 60.2 | 1.5727 | 67.6077 | 60.4 | 1.5744 | 59.2314 | 60.6 | 1.5746 | 50.9332 | 60.8 | 1.5667 | 42.6418 | 61 | 1.5735 | 34.3035 | 61.2 | 1.5675 | 25.9875 | 61.4 | 1.5717 | 17.6002 | 61.6 | 1.5738 | 9.2903 | 61.8 | 1.88 | 1.0056 | 60 | 1 | 80.12 | 1.88 | 83.1197 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.5795 | 1.006 | 60 | 1.5787 | 8.0478 | 59.8 | 1.5839 | 16.3542 | 59.5102 | 1.5795 | 24.7213 | 59.4 | 1.5805 | 33.0552 | 59.2 | 1.5789 | 41.3955 | 59 | 1.5752 | 49.7077 | 58.8 | 1.5787 | 58.0452 | 58.6 | 1.5798 | 66.3764 | 58.4 | 1.5782 | 74.6968 | 58.2 | 1.5758 | 83.1201 | 60 | 1.5817 | 75.9615 | 60.2 | 1.581 | 67.6065 | 60.4 | 1.5827 | 59.2322 | 60.6 | 1.5829 | 50.9331 | 60.8 | 1.575 | 42.642 | 61 | 1.5818 | 34.3037 | 61.2 | 1.5758 | 25.9876 | 61.4 | 1.5801 | 17.6001 | 61.6 | 1.5821 | 9.2919 | 61.8 | 1.89 | 1.006 | 60 | 1 | 80.12 | 1.89 | 83.1201 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.5878 | 1.0062 | 60 | 1.587 | 8.0473 | 59.8 | 1.5922 | 16.3538 | 59.5086 | 1.5879 | 24.7212 | 59.4 | 1.5888 | 33.0552 | 59.2 | 1.5873 | 41.3954 | 59 | 1.5836 | 49.7085 | 58.8 | 1.587 | 58.0461 | 58.6 | 1.5881 | 66.3754 | 58.4 | 1.5865 | 74.6966 | 58.2 | 1.5842 | 83.1203 | 60 | 1.59 | 75.9622 | 60.2 | 1.5894 | 67.6055 | 60.4 | 1.591 | 59.2331 | 60.6 | 1.5912 | 50.9329 | 60.8 | 1.5834 | 42.6423 | 61 | 1.5901 | 34.3039 | 61.2 | 1.5842 | 25.9879 | 61.4 | 1.5884 | 17.6 | 61.6 | 1.5905 | 9.2936 | 61.8 | 1.9 | 1.0062 | 60 | 1 | 80.12 | 1.9 | 83.1203 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.5961 | 1.0063 | 60 | 1.5954 | 8.0473 | 59.8 | 1.6006 | 16.3536 | 59.5069 | 1.5962 | 24.7216 | 59.4 | 1.5972 | 33.0553 | 59.2 | 1.5956 | 41.3953 | 59 | 1.5919 | 49.7093 | 58.8 | 1.5954 | 58.0469 | 58.6 | 1.5965 | 66.3749 | 58.4 | 1.5948 | 74.6965 | 58.2 | 1.5925 | 83.1204 | 60 | 1.5983 | 75.9628 | 60.2 | 1.5977 | 67.6046 | 60.4 | 1.5994 | 59.2341 | 60.6 | 1.5996 | 50.9324 | 60.8 | 1.5917 | 42.6422 | 61 | 1.5985 | 34.3038 | 61.2 | 1.5925 | 25.9881 | 61.4 | 1.5967 | 17.5998 | 61.6 | 1.5988 | 9.2953 | 61.8 | 1.91 | 1.0063 | 60 | 1 | 80.12 | 1.91 | 83.1204 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.6045 | 1.0061 | 60 | 1.6037 | 8.0473 | 59.8 | 1.6089 | 16.3533 | 59.5052 | 1.6045 | 24.7221 | 59.4 | 1.6055 | 33.0555 | 59.2 | 1.6039 | 41.3955 | 59 | 1.6002 | 49.7099 | 58.8 | 1.6037 | 58.0475 | 58.6 | 1.6048 | 66.3743 | 58.4 | 1.6031 | 74.6967 | 58.2 | 1.6008 | 83.1201 | 60 | 1.6067 | 75.964 | 60.2 | 1.606 | 67.6041 | 60.4 | 1.6077 | 59.235 | 60.6 | 1.6079 | 50.9318 | 60.8 | 1.6 | 42.6421 | 61 | 1.6068 | 34.3036 | 61.2 | 1.6008 | 25.9877 | 61.4 | 1.6051 | 17.5996 | 61.6 | 1.6071 | 9.2965 | 61.8 | 1.92 | 1.0061 | 60 | 1 | 80.12 | 1.92 | 83.1201 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.6128 | 1.006 | 59.8 | 1.6121 | 8.0476 | 59.8 | 1.6172 | 16.3526 | 59.5036 | 1.6129 | 24.7221 | 59.4 | 1.6138 | 33.0556 | 59.2 | 1.6123 | 41.3957 | 59 | 1.6086 | 49.7106 | 58.8 | 1.6121 | 58.0481 | 58.6 | 1.6132 | 66.3736 | 58.4 | 1.6115 | 74.6969 | 58.2 | 1.6092 | 83.1198 | 60 | 1.615 | 75.9652 | 60.2 | 1.6144 | 67.6036 | 60.4 | 1.6161 | 59.2357 | 60.6 | 1.6162 | 50.9316 | 60.8 | 1.6083 | 42.642 | 61 | 1.6151 | 34.3038 | 61.2 | 1.6092 | 25.9873 | 61.4 | 1.6134 | 17.5993 | 61.6 | 1.6155 | 9.2978 | 61.8 | 1.93 | 1.006 | 59.8 | 1 | 80.12 | 1.93 | 83.1198 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.6211 | 1.0061 | 59.8 | 1.6204 | 8.0479 | 59.8 | 1.6256 | 16.3518 | 59.5019 | 1.6212 | 24.7222 | 59.4 | 1.6222 | 33.0557 | 59.2 | 1.6206 | 41.3956 | 59 | 1.6169 | 49.7117 | 58.8 | 1.6204 | 58.048 | 58.6 | 1.6215 | 66.373 | 58.4 | 1.6198 | 74.6964 | 58.2 | 1.6175 | 83.1195 | 60 | 1.6233 | 75.9661 | 60.2 | 1.6227 | 67.6035 | 60.4 | 1.6244 | 59.2365 | 60.6 | 1.6246 | 50.9314 | 60.8 | 1.6167 | 42.642 | 61 | 1.6235 | 34.3039 | 61.2 | 1.6175 | 25.9875 | 61.4 | 1.6217 | 17.5991 | 61.6 | 1.6238 | 9.2988 | 61.8 | 1.94 | 1.0061 | 59.8 | 1 | 80.12 | 1.94 | 83.1195 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.6295 | 1.0063 | 59.8 | 1.6287 | 8.0481 | 59.8 | 1.6339 | 16.3511 | 59.5002 | 1.6295 | 24.7224 | 59.4 | 1.6305 | 33.0554 | 59.2 | 1.6289 | 41.3956 | 59 | 1.6252 | 49.7129 | 58.8 | 1.6287 | 58.0479 | 58.6 | 1.6298 | 66.3726 | 58.4 | 1.6281 | 74.6959 | 58.2 | 1.6259 | 83.1192 | 60 | 1.6317 | 75.9671 | 60.2 | 1.631 | 67.6034 | 60.4 | 1.6327 | 59.2375 | 60.6 | 1.6329 | 50.9314 | 60.8 | 1.625 | 42.6415 | 61 | 1.6318 | 34.3036 | 61.2 | 1.6258 | 25.9877 | 61.4 | 1.6301 | 17.5989 | 61.6 | 1.6321 | 9.2998 | 61.8 | 1.95 | 1.0063 | 59.8 | 1 | 80.12 | 1.95 | 83.1192 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.6378 | 1.0064 | 59.8 | 1.6371 | 8.0484 | 59.8 | 1.6423 | 16.3504 | 59.4986 | 1.6379 | 24.7226 | 59.4 | 1.6389 | 33.0551 | 59.2 | 1.6372 | 41.3956 | 59 | 1.6336 | 49.7138 | 58.8 | 1.6371 | 58.0481 | 58.6 | 1.6382 | 66.3723 | 58.4 | 1.6365 | 74.6961 | 58.2 | 1.6342 | 83.1194 | 60 | 1.64 | 75.9681 | 60.2 | 1.6394 | 67.6034 | 60.4 | 1.6411 | 59.2385 | 60.6 | 1.6412 | 50.9314 | 60.8 | 1.6333 | 42.6409 | 61 | 1.6401 | 34.3032 | 61.2 | 1.6342 | 25.9873 | 61.4 | 1.6384 | 17.5987 | 61.6 | 1.6405 | 9.3008 | 61.8 | 1.96 | 1.0064 | 59.8 | 1 | 80.12 | 1.96 | 83.1194 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.6462 | 1.0066 | 59.8 | 1.6454 | 8.0485 | 59.8 | 1.6506 | 16.3501 | 59.4969 | 1.6462 | 24.7233 | 59.4 | 1.6472 | 33.0549 | 59.2 | 1.6456 | 41.3956 | 59 | 1.6419 | 49.7148 | 58.8 | 1.6454 | 58.0483 | 58.6 | 1.6465 | 66.3717 | 58.4 | 1.6448 | 74.6964 | 58.2 | 1.6425 | 83.1196 | 60 | 1.6483 | 75.9691 | 60.2 | 1.6477 | 67.6034 | 60.4 | 1.6494 | 59.2394 | 60.6 | 1.6496 | 50.9313 | 60.8 | 1.6417 | 42.6408 | 61 | 1.6485 | 34.3036 | 61.2 | 1.6425 | 25.9868 | 61.4 | 1.6467 | 17.5989 | 61.6 | 1.6488 | 9.3018 | 61.8 | 1.97 | 1.0066 | 59.8 | 1 | 80.12 | 1.97 | 83.1196 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.6545 | 1.0066 | 59.8 | 1.6538 | 8.0485 | 59.8 | 1.6589 | 16.3499 | 59.4952 | 1.6545 | 24.724 | 59.4 | 1.6555 | 33.0546 | 59.2 | 1.6539 | 41.3955 | 59 | 1.6502 | 49.7147 | 58.8 | 1.6537 | 58.0485 | 58.6 | 1.6548 | 66.3711 | 58.4 | 1.6531 | 74.6957 | 58.2 | 1.6509 | 83.1197 | 60 | 1.6567 | 75.9692 | 60.2 | 1.6561 | 67.6035 | 60.4 | 1.6577 | 59.2403 | 60.6 | 1.6579 | 50.9311 | 60.8 | 1.65 | 42.6406 | 61 | 1.6568 | 34.3041 | 61.2 | 1.6508 | 25.9859 | 61.4 | 1.6551 | 17.5991 | 61.6 | 1.6572 | 9.3028 | 61.8 | 1.98 | 1.0066 | 59.8 | 1 | 80.12 | 1.98 | 83.1197 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.6628 | 1.0066 | 59.8 | 1.6621 | 8.0486 | 59.8 | 1.6673 | 16.3494 | 59.4936 | 1.6629 | 24.7241 | 59.4 | 1.6639 | 33.0548 | 59.2 | 1.6622 | 41.3953 | 59 | 1.6586 | 49.7147 | 58.8 | 1.662 | 58.0487 | 58.6 | 1.6631 | 66.3703 | 58.4 | 1.6615 | 74.695 | 58.2 | 1.6592 | 83.1198 | 60 | 1.665 | 75.9693 | 60.2 | 1.6644 | 67.6036 | 60.4 | 1.6661 | 59.2408 | 60.6 | 1.6662 | 50.9304 | 60.8 | 1.6583 | 42.6413 | 61 | 1.6651 | 34.3034 | 61.2 | 1.6591 | 25.985 | 61.4 | 1.6634 | 17.5993 | 61.6 | 1.6655 | 9.3037 | 61.8 | 1.99 | 1.0066 | 59.8 | 1 | 80.12 | 1.99 | 83.1198 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.6712 | 1.0066 | 59.8 | 1.6704 | 8.0486 | 59.8 | 1.6756 | 16.3488 | 59.4919 | 1.6712 | 24.7241 | 59.4 | 1.6722 | 33.0549 | 59.2 | 1.6705 | 41.395 | 59 | 1.6669 | 49.7155 | 58.8 | 1.6704 | 58.0497 | 58.6 | 1.6715 | 66.3695 | 58.4 | 1.6698 | 74.6945 | 58.2 | 1.6675 | 83.1205 | 60 | 1.6733 | 75.969 | 60.2 | 1.6727 | 67.6035 | 60.4 | 1.6744 | 59.2414 | 60.6 | 1.6746 | 50.9296 | 60.8 | 1.6666 | 42.642 | 61 | 1.6735 | 34.3027 | 61.2 | 1.6675 | 25.9843 | 61.4 | 1.6717 | 17.5994 | 61.6 | 1.6739 | 9.3049 | 61.8 | 2 | 1.0066 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2 | 83.1205 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.6795 | 1.0066 | 59.8 | 1.6788 | 8.0487 | 59.8 | 1.6839 | 16.349 | 59.4902 | 1.6796 | 24.7245 | 59.4 | 1.6805 | 33.0553 | 59.2 | 1.6789 | 41.3947 | 59 | 1.6752 | 49.7163 | 58.8 | 1.6787 | 58.0507 | 58.6 | 1.6798 | 66.3685 | 58.4 | 1.6781 | 74.6939 | 58.2 | 1.6759 | 83.1212 | 60 | 1.6817 | 75.9688 | 60.2 | 1.6811 | 67.6034 | 60.4 | 1.6827 | 59.2414 | 60.6 | 1.6829 | 50.9293 | 60.8 | 1.675 | 42.6423 | 61 | 1.6818 | 34.3024 | 61.2 | 1.6758 | 25.9837 | 61.4 | 1.68 | 17.5995 | 61.6 | 1.6822 | 9.306 | 61.8 | 2.01 | 1.0066 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.01 | 83.1212 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.6878 | 1.0066 | 59.8 | 1.6871 | 8.0487 | 59.8 | 1.6923 | 16.3492 | 59.4886 | 1.6879 | 24.7249 | 59.4 | 1.6889 | 33.0556 | 59.2 | 1.6872 | 41.3948 | 59 | 1.6836 | 49.7168 | 58.8 | 1.6871 | 58.0507 | 58.6 | 1.6881 | 66.3674 | 58.4 | 1.6865 | 74.6941 | 58.2 | 1.6842 | 83.1209 | 60 | 1.69 | 75.9692 | 60.2 | 1.6894 | 67.603 | 60.4 | 1.6911 | 59.2413 | 60.6 | 1.6912 | 50.9291 | 60.8 | 1.6833 | 42.6425 | 61 | 1.6902 | 34.3021 | 61.2 | 1.6841 | 25.9833 | 61.4 | 1.6884 | 17.5996 | 61.6 | 1.6905 | 9.3068 | 61.8 | 2.02 | 1.0066 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.02 | 83.1209 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.6962 | 1.0067 | 59.8 | 1.6955 | 8.0488 | 59.8 | 1.7006 | 16.3497 | 59.4869 | 1.6962 | 24.7251 | 59.4 | 1.6972 | 33.0559 | 59.2 | 1.6955 | 41.395 | 59 | 1.6919 | 49.7173 | 58.8 | 1.6954 | 58.0507 | 58.6 | 1.6965 | 66.3667 | 58.4 | 1.6948 | 74.6942 | 58.2 | 1.6925 | 83.1205 | 60 | 1.6983 | 75.9697 | 60.2 | 1.6977 | 67.6025 | 60.4 | 1.6994 | 59.2411 | 60.6 | 1.6996 | 50.9289 | 60.8 | 1.6916 | 42.643 | 61 | 1.6985 | 34.3019 | 61.2 | 1.6924 | 25.983 | 61.4 | 1.6967 | 17.5994 | 61.6 | 1.6989 | 9.3077 | 61.8 | 2.03 | 1.0067 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.03 | 83.1205 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.7045 | 1.0065 | 59.8 | 1.7038 | 8.0488 | 59.8 | 1.709 | 16.3502 | 59.4852 | 1.7045 | 24.7254 | 59.4 | 1.7056 | 33.0561 | 59.2 | 1.7039 | 41.3947 | 59 | 1.7003 | 49.7184 | 58.8 | 1.7037 | 58.0519 | 58.6 | 1.7048 | 66.366 | 58.4 | 1.7031 | 74.6943 | 58.2 | 1.7009 | 83.1202 | 60 | 1.7067 | 75.9697 | 60.2 | 1.7061 | 67.6022 | 60.4 | 1.7077 | 59.2409 | 60.6 | 1.7079 | 50.9287 | 60.8 | 1.7 | 42.6436 | 61 | 1.7068 | 34.3016 | 61.2 | 1.7008 | 25.9826 | 61.4 | 1.705 | 17.5991 | 61.6 | 1.7072 | 9.3088 | 61.8 | 2.04 | 1.0065 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.04 | 83.1202 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.7129 | 1.0063 | 59.8 | 1.7122 | 8.0488 | 59.8 | 1.7173 | 16.3506 | 59.4836 | 1.7129 | 24.7257 | 59.4 | 1.7139 | 33.0563 | 59.2 | 1.7122 | 41.3943 | 59 | 1.7086 | 49.7195 | 58.8 | 1.7121 | 58.0531 | 58.6 | 1.7132 | 66.3647 | 58.4 | 1.7114 | 74.6945 | 58.2 | 1.7092 | 83.1199 | 60 | 1.715 | 75.9696 | 60.2 | 1.7144 | 67.602 | 60.4 | 1.7161 | 59.2407 | 60.6 | 1.7162 | 50.9289 | 60.8 | 1.7083 | 42.644 | 61 | 1.7151 | 34.3014 | 61.2 | 1.7091 | 25.9823 | 61.4 | 1.7133 | 17.5992 | 61.6 | 1.7155 | 9.3099 | 61.8 | 2.05 | 1.0063 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.05 | 83.1199 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.7212 | 1.0064 | 59.8 | 1.7205 | 8.0488 | 59.8 | 1.7256 | 16.351 | 59.4819 | 1.7212 | 24.7261 | 59.4 | 1.7222 | 33.0565 | 59.2 | 1.7205 | 41.394 | 59 | 1.7169 | 49.7202 | 58.8 | 1.7204 | 58.0539 | 58.6 | 1.7215 | 66.3633 | 58.4 | 1.7198 | 74.694 | 58.2 | 1.7176 | 83.1197 | 60 | 1.7233 | 75.9706 | 60.2 | 1.7227 | 67.602 | 60.4 | 1.7244 | 59.2405 | 60.6 | 1.7246 | 50.9291 | 60.8 | 1.7166 | 42.6445 | 61 | 1.7235 | 34.3011 | 61.2 | 1.7174 | 25.982 | 61.4 | 1.7217 | 17.5993 | 61.6 | 1.7239 | 9.311 | 61.8 | 2.06 | 1.0064 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.06 | 83.1197 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.7295 | 1.0066 | 59.8 | 1.7288 | 8.0488 | 59.8 | 1.734 | 16.351 | 59.4802 | 1.7296 | 24.7261 | 59.4 | 1.7306 | 33.0567 | 59.2 | 1.7288 | 41.3936 | 59 | 1.7253 | 49.721 | 58.8 | 1.7288 | 58.0546 | 58.6 | 1.7298 | 66.3627 | 58.4 | 1.7281 | 74.6934 | 58.2 | 1.7259 | 83.1194 | 60 | 1.7317 | 75.9716 | 60.2 | 1.7311 | 67.602 | 60.4 | 1.7328 | 59.2397 | 60.6 | 1.7329 | 50.9292 | 60.8 | 1.725 | 42.6455 | 61 | 1.7318 | 34.3008 | 61.2 | 1.7258 | 25.9818 | 61.4 | 1.73 | 17.5993 | 61.6 | 1.7322 | 9.3121 | 61.8 | 2.07 | 1.0066 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.07 | 83.1194 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.7379 | 1.0067 | 59.8 | 1.7372 | 8.0488 | 59.8 | 1.7423 | 16.3511 | 59.4786 | 1.7379 | 24.7262 | 59.4 | 1.7389 | 33.0568 | 59.2 | 1.7372 | 41.3934 | 59 | 1.7336 | 49.7215 | 58.8 | 1.7371 | 58.055 | 58.6 | 1.7382 | 66.3621 | 58.4 | 1.7364 | 74.6933 | 58.2 | 1.7342 | 83.1193 | 60 | 1.74 | 75.9719 | 60.2 | 1.7394 | 67.6013 | 60.4 | 1.7411 | 59.239 | 60.6 | 1.7412 | 50.9292 | 60.8 | 1.7333 | 42.6465 | 61 | 1.7401 | 34.3005 | 61.2 | 1.7341 | 25.9812 | 61.4 | 1.7383 | 17.5993 | 61.6 | 1.7406 | 9.3134 | 61.8 | 2.08 | 1.0067 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.08 | 83.1193 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.7462 | 1.0068 | 59.8 | 1.7455 | 8.0488 | 59.8 | 1.7506 | 16.3521 | 59.4769 | 1.7462 | 24.7262 | 59.4 | 1.7472 | 33.0569 | 59.2 | 1.7455 | 41.3932 | 59 | 1.7419 | 49.7221 | 58.8 | 1.7454 | 58.0554 | 58.6 | 1.7465 | 66.3613 | 58.4 | 1.7448 | 74.6933 | 58.2 | 1.7426 | 83.1193 | 60 | 1.7483 | 75.9722 | 60.2 | 1.7477 | 67.6006 | 60.4 | 1.7494 | 59.2387 | 60.6 | 1.7496 | 50.9295 | 60.8 | 1.7416 | 42.647 | 61 | 1.7485 | 34.3006 | 61.2 | 1.7424 | 25.9805 | 61.4 | 1.7467 | 17.5994 | 61.6 | 1.7489 | 9.3147 | 61.8 | 2.09 | 1.0068 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.09 | 83.1193 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.7545 | 1.0068 | 59.8 | 1.7539 | 8.0487 | 59.8 | 1.759 | 16.353 | 59.4752 | 1.7545 | 24.7262 | 59.4 | 1.7556 | 33.0571 | 59.2 | 1.7538 | 41.3925 | 59 | 1.7503 | 49.7231 | 58.8 | 1.7538 | 58.0559 | 58.6 | 1.7548 | 66.3605 | 58.4 | 1.7531 | 74.6935 | 58.2 | 1.7509 | 83.1192 | 60 | 1.7567 | 75.9725 | 60.2 | 1.7561 | 67.6005 | 60.4 | 1.7578 | 59.2385 | 60.6 | 1.7579 | 50.9298 | 60.8 | 1.7499 | 42.6475 | 61 | 1.7568 | 34.3006 | 61.2 | 1.7508 | 25.9801 | 61.4 | 1.755 | 17.5994 | 61.6 | 1.7572 | 9.3159 | 61.8 | 2.1 | 1.0068 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.1 | 83.1192 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.7629 | 1.0068 | 59.8 | 1.7622 | 8.0486 | 59.8 | 1.7673 | 16.3539 | 59.4736 | 1.7629 | 24.7262 | 59.4 | 1.7639 | 33.0575 | 59.2 | 1.7621 | 41.3918 | 59 | 1.7586 | 49.7241 | 58.8 | 1.7621 | 58.0565 | 58.6 | 1.7632 | 66.3599 | 58.4 | 1.7614 | 74.6937 | 58.2 | 1.7592 | 83.119 | 60 | 1.765 | 75.9727 | 60.2 | 1.7644 | 67.6004 | 60.4 | 1.7661 | 59.2382 | 60.6 | 1.7663 | 50.9295 | 60.8 | 1.7583 | 42.6477 | 61 | 1.7651 | 34.3003 | 61.2 | 1.7591 | 25.9797 | 61.4 | 1.7633 | 17.5995 | 61.6 | 1.7656 | 9.3171 | 61.8 | 2.11 | 1.0068 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.11 | 83.119 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.7712 | 1.0068 | 59.8 | 1.7705 | 8.0486 | 59.8 | 1.7756 | 16.3549 | 59.4719 | 1.7712 | 24.7261 | 59.4 | 1.7722 | 33.0578 | 59.2 | 1.7705 | 41.391 | 59 | 1.7669 | 49.7237 | 58.8 | 1.7704 | 58.0568 | 58.6 | 1.7715 | 66.3593 | 58.4 | 1.7697 | 74.6937 | 58.2 | 1.7676 | 83.1186 | 60 | 1.7733 | 75.9726 | 60.2 | 1.7728 | 67.6008 | 60.4 | 1.7744 | 59.2379 | 60.6 | 1.7746 | 50.9291 | 60.8 | 1.7666 | 42.6479 | 61 | 1.7735 | 34.2999 | 61.2 | 1.7674 | 25.9792 | 61.4 | 1.7717 | 17.5995 | 61.6 | 1.7739 | 9.3187 | 61.8 | 2.12 | 1.0068 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.12 | 83.1186 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.7796 | 1.0068 | 59.8 | 1.7789 | 8.0485 | 59.8 | 1.784 | 16.3557 | 59.4702 | 1.7796 | 24.726 | 59.4 | 1.7806 | 33.0586 | 59.2 | 1.7788 | 41.3903 | 59 | 1.7753 | 49.7233 | 58.8 | 1.7788 | 58.0572 | 58.6 | 1.7798 | 66.358 | 58.4 | 1.7781 | 74.6937 | 58.2 | 1.7759 | 83.1182 | 60 | 1.7817 | 75.9725 | 60.2 | 1.7811 | 67.6012 | 60.4 | 1.7828 | 59.2371 | 60.6 | 1.7829 | 50.9294 | 60.8 | 1.7749 | 42.6485 | 61 | 1.7818 | 34.2996 | 61.2 | 1.7758 | 25.9786 | 61.4 | 1.78 | 17.5997 | 61.6 | 1.7823 | 9.3202 | 61.8 | 2.13 | 1.0068 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.13 | 83.1182 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.7879 | 1.0068 | 59.8 | 1.7872 | 8.0485 | 59.8 | 1.7923 | 16.3565 | 59.4686 | 1.7879 | 24.7259 | 59.4 | 1.7889 | 33.0593 | 59.2 | 1.7871 | 41.3896 | 59 | 1.7836 | 49.7232 | 58.8 | 1.7871 | 58.0576 | 58.6 | 1.7882 | 66.3566 | 58.4 | 1.7864 | 74.6933 | 58.2 | 1.7843 | 83.1184 | 60 | 1.79 | 75.9734 | 60.2 | 1.7894 | 67.6009 | 60.4 | 1.7911 | 59.2363 | 60.6 | 1.7912 | 50.9296 | 60.8 | 1.7833 | 42.649 | 61 | 1.7901 | 34.2993 | 61.2 | 1.7841 | 25.9779 | 61.4 | 1.7883 | 17.5998 | 61.6 | 1.7906 | 9.3217 | 61.8 | 2.14 | 1.0068 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.14 | 83.1184 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.7962 | 1.0068 | 59.8 | 1.7956 | 8.0484 | 59.8 | 1.8006 | 16.3572 | 59.4669 | 1.7962 | 24.7255 | 59.4 | 1.7973 | 33.06 | 59.2 | 1.7955 | 41.3889 | 59 | 1.7919 | 49.7231 | 58.8 | 1.7954 | 58.0581 | 58.6 | 1.7965 | 66.3559 | 58.4 | 1.7947 | 74.693 | 58.2 | 1.7926 | 83.1186 | 60 | 1.7983 | 75.9742 | 60.2 | 1.7977 | 67.6006 | 60.4 | 1.7994 | 59.236 | 60.6 | 1.7996 | 50.9302 | 60.8 | 1.7916 | 42.6492 | 61 | 1.7985 | 34.2989 | 61.2 | 1.7924 | 25.9772 | 61.4 | 1.7967 | 17.6 | 61.6 | 1.799 | 9.3232 | 61.8 | 2.15 | 1.0068 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.15 | 83.1186 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.8046 | 1.0072 | 59.8 | 1.8039 | 8.0483 | 59.8 | 1.809 | 16.3579 | 59.4652 | 1.8046 | 24.7251 | 59.4 | 1.8056 | 33.0607 | 59.2 | 1.8038 | 41.3881 | 59 | 1.8003 | 49.7233 | 58.8 | 1.8038 | 58.058 | 58.6 | 1.8048 | 66.3551 | 58.4 | 1.8031 | 74.6924 | 58.2 | 1.8009 | 83.1189 | 60 | 1.8067 | 75.9748 | 60.2 | 1.8061 | 67.6016 | 60.4 | 1.8078 | 59.2356 | 60.6 | 1.8079 | 50.9308 | 60.8 | 1.7999 | 42.6495 | 61 | 1.8068 | 34.2985 | 61.2 | 1.8008 | 25.9767 | 61.4 | 1.805 | 17.6001 | 61.6 | 1.8073 | 9.3234 | 61.8 | 2.16 | 1.0072 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.16 | 83.1189 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.8129 | 1.0076 | 59.8 | 1.8122 | 8.0483 | 59.8 | 1.8173 | 16.3583 | 59.4636 | 1.8129 | 24.7257 | 59.4 | 1.8139 | 33.0609 | 59.2 | 1.8121 | 41.3872 | 59 | 1.8086 | 49.7236 | 58.8 | 1.8121 | 58.0579 | 58.6 | 1.8132 | 66.3546 | 58.4 | 1.8114 | 74.6917 | 58.2 | 1.8093 | 83.1192 | 60 | 1.815 | 75.9754 | 60.2 | 1.8144 | 67.6025 | 60.4 | 1.8161 | 59.2351 | 60.6 | 1.8163 | 50.9309 | 60.8 | 1.8082 | 42.6486 | 61 | 1.8152 | 34.2977 | 61.2 | 1.8091 | 25.9762 | 61.4 | 1.8133 | 17.6002 | 61.6 | 1.8156 | 9.3236 | 61.8 | 2.17 | 1.0076 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.17 | 83.1192 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.8212 | 1.0076 | 59.8 | 1.8206 | 8.0482 | 59.8 | 1.8257 | 16.3586 | 59.4619 | 1.8212 | 24.7264 | 59.4 | 1.8223 | 33.0611 | 59.2 | 1.8204 | 41.3867 | 59 | 1.8169 | 49.7241 | 58.8 | 1.8205 | 58.0586 | 58.6 | 1.8215 | 66.354 | 58.4 | 1.8197 | 74.6918 | 58.2 | 1.8176 | 83.1199 | 60 | 1.8233 | 75.9762 | 60.2 | 1.8228 | 67.6034 | 60.4 | 1.8244 | 59.2345 | 60.6 | 1.8246 | 50.9311 | 60.8 | 1.8166 | 42.6477 | 61 | 1.8235 | 34.2969 | 61.2 | 1.8174 | 25.9759 | 61.4 | 1.8217 | 17.6004 | 61.6 | 1.824 | 9.3236 | 61.8 | 2.18 | 1.0076 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.18 | 83.1199 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.8296 | 1.0076 | 59.8 | 1.8289 | 8.0484 | 59.8 | 1.834 | 16.3589 | 59.4602 | 1.8296 | 24.7265 | 59.4 | 1.8306 | 33.0615 | 59.2 | 1.8288 | 41.3863 | 59 | 1.8253 | 49.7247 | 58.8 | 1.8288 | 58.0594 | 58.5988 | 1.8298 | 66.3535 | 58.4 | 1.8281 | 74.6918 | 58.2 | 1.8259 | 83.1207 | 60 | 1.8317 | 75.977 | 60.2 | 1.8311 | 67.6043 | 60.4 | 1.8328 | 59.2337 | 60.6 | 1.8329 | 50.9323 | 60.8 | 1.8249 | 42.6461 | 61 | 1.8318 | 34.2963 | 61.2 | 1.8257 | 25.9756 | 61.4 | 1.83 | 17.6005 | 61.6 | 1.8323 | 9.3237 | 61.8 | 2.19 | 1.0076 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.19 | 83.1207 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.8379 | 1.0076 | 59.8 | 1.8373 | 8.0487 | 59.8 | 1.8423 | 16.3592 | 59.4586 | 1.8379 | 24.7266 | 59.4 | 1.8389 | 33.062 | 59.2 | 1.8371 | 41.3859 | 59 | 1.8336 | 49.7248 | 58.8 | 1.8371 | 58.0594 | 58.5971 | 1.8382 | 66.3531 | 58.4 | 1.8364 | 74.6918 | 58.2 | 1.8343 | 83.121 | 60 | 1.84 | 75.9779 | 60.2 | 1.8394 | 67.6046 | 60.4 | 1.8411 | 59.233 | 60.6 | 1.8412 | 50.9335 | 60.8 | 1.8332 | 42.6445 | 61 | 1.8401 | 34.2957 | 61.2 | 1.8341 | 25.9749 | 61.4 | 1.8383 | 17.6007 | 61.6 | 1.8406 | 9.3237 | 61.8 | 2.2 | 1.0076 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.2 | 83.121 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.8463 | 1.0076 | 59.8 | 1.8456 | 8.0489 | 59.8 | 1.8506 | 16.3596 | 59.4569 | 1.8462 | 24.7268 | 59.4 | 1.8473 | 33.0625 | 59.2 | 1.8454 | 41.3856 | 59 | 1.8419 | 49.725 | 58.8 | 1.8455 | 58.0595 | 58.5954 | 1.8465 | 66.3527 | 58.4 | 1.8447 | 74.6919 | 58.2 | 1.8426 | 83.1212 | 60 | 1.8483 | 75.9787 | 60.2 | 1.8478 | 67.6049 | 60.4 | 1.8494 | 59.2322 | 60.6 | 1.8496 | 50.9338 | 60.8 | 1.8416 | 42.6431 | 61 | 1.8485 | 34.2952 | 61.2 | 1.8424 | 25.9742 | 61.4 | 1.8466 | 17.6009 | 61.6 | 1.849 | 9.3237 | 61.8 | 2.21 | 1.0076 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.21 | 83.1212 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.8546 | 1.0075 | 59.8 | 1.8539 | 8.0492 | 59.8 | 1.859 | 16.36 | 59.4552 | 1.8546 | 24.727 | 59.4 | 1.8556 | 33.0629 | 59.2 | 1.8537 | 41.3847 | 59 | 1.8503 | 49.7253 | 58.8 | 1.8538 | 58.0592 | 58.5938 | 1.8548 | 66.3524 | 58.4 | 1.853 | 74.6918 | 58.2 | 1.8509 | 83.1212 | 60 | 1.8567 | 75.9788 | 60.2 | 1.8561 | 67.6052 | 60.4 | 1.8578 | 59.2314 | 60.6 | 1.8579 | 50.9342 | 60.8 | 1.8499 | 42.6418 | 61 | 1.8568 | 34.2947 | 61.2 | 1.8507 | 25.9736 | 61.4 | 1.855 | 17.6011 | 61.6 | 1.8573 | 9.324 | 61.8 | 2.22 | 1.0075 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.22 | 83.1212 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.8629 | 1.0075 | 59.8 | 1.8623 | 8.0492 | 59.8 | 1.8673 | 16.3605 | 59.4536 | 1.8629 | 24.7271 | 59.4 | 1.864 | 33.063 | 59.2 | 1.8621 | 41.3838 | 59 | 1.8586 | 49.7256 | 58.8 | 1.8622 | 58.059 | 58.5921 | 1.8632 | 66.352 | 58.4 | 1.8614 | 74.6916 | 58.2 | 1.8593 | 83.1212 | 60 | 1.865 | 75.9789 | 60.2 | 1.8644 | 67.6055 | 60.4 | 1.8661 | 59.2305 | 60.6 | 1.8663 | 50.9344 | 60.8 | 1.8582 | 42.6402 | 61 | 1.8651 | 34.2941 | 61.2 | 1.8591 | 25.9731 | 61.4 | 1.8633 | 17.6013 | 61.6 | 1.8657 | 9.3243 | 61.8 | 2.23 | 1.0075 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.23 | 83.1212 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.8713 | 1.0075 | 59.8 | 1.8706 | 8.0492 | 59.8 | 1.8757 | 16.3609 | 59.4519 | 1.8712 | 24.7272 | 59.4 | 1.8723 | 33.0632 | 59.2 | 1.8704 | 41.3836 | 59 | 1.8669 | 49.7258 | 58.8 | 1.8705 | 58.0588 | 58.5904 | 1.8715 | 66.3517 | 58.4 | 1.8697 | 74.6917 | 58.2 | 1.8676 | 83.1215 | 60 | 1.8733 | 75.9788 | 60.2 | 1.8728 | 67.6057 | 60.4 | 1.8745 | 59.2295 | 60.6 | 1.8746 | 50.9347 | 60.8 | 1.8666 | 42.6387 | 61 | 1.8735 | 34.2935 | 61.2 | 1.8674 | 25.9724 | 61.4 | 1.8716 | 17.6015 | 61.6 | 1.874 | 9.3247 | 61.8 | 2.24 | 1.0075 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.24 | 83.1215 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.8796 | 1.0075 | 59.8 | 1.879 | 8.0495 | 59.8 | 1.884 | 16.3612 | 59.4502 | 1.8796 | 24.7268 | 59.4 | 1.8806 | 33.0633 | 59.2 | 1.8787 | 41.3834 | 59 | 1.8753 | 49.7261 | 58.8 | 1.8788 | 58.0586 | 58.5887 | 1.8798 | 66.3511 | 58.4 | 1.878 | 74.6917 | 58.2 | 1.8759 | 83.1218 | 60 | 1.8817 | 75.9787 | 60.2 | 1.8811 | 67.6059 | 60.4 | 1.8828 | 59.2283 | 60.6 | 1.8829 | 50.9353 | 60.8 | 1.8749 | 42.6375 | 61 | 1.8818 | 34.2928 | 61.2 | 1.8757 | 25.9718 | 61.4 | 1.88 | 17.6018 | 61.6 | 1.8824 | 9.325 | 61.8 | 2.25 | 1.0075 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.25 | 83.1218 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.8879 | 1.0075 | 59.8 | 1.8873 | 8.0497 | 59.8 | 1.8923 | 16.3616 | 59.4486 | 1.8879 | 24.7264 | 59.4 | 1.889 | 33.0635 | 59.2 | 1.8871 | 41.3838 | 59 | 1.8836 | 49.726 | 58.8 | 1.8871 | 58.0579 | 58.5871 | 1.8882 | 66.3505 | 58.4 | 1.8864 | 74.6918 | 58.2 | 1.8843 | 83.1223 | 60 | 1.89 | 75.9786 | 60.2 | 1.8894 | 67.6056 | 60.4 | 1.8911 | 59.227 | 60.6 | 1.8913 | 50.936 | 60.8 | 1.8832 | 42.6364 | 61 | 1.8901 | 34.2922 | 61.2 | 1.8841 | 25.9709 | 61.4 | 1.8883 | 17.6021 | 61.6 | 1.8907 | 9.3253 | 61.8 | 2.26 | 1.0075 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.26 | 83.1223 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.8963 | 1.0075 | 59.8 | 1.8956 | 8.0498 | 59.8 | 1.9007 | 16.3624 | 59.4469 | 1.8962 | 24.7265 | 59.4 | 1.8973 | 33.0636 | 59.2 | 1.8954 | 41.3841 | 59 | 1.8919 | 49.7259 | 58.8 | 1.8955 | 58.0573 | 58.5854 | 1.8965 | 66.3499 | 58.4 | 1.8947 | 74.6919 | 58.2 | 1.8926 | 83.1227 | 60 | 1.8983 | 75.9786 | 60.2 | 1.8978 | 67.6053 | 60.4 | 1.8995 | 59.2253 | 60.6 | 1.8996 | 50.9363 | 60.8 | 1.8915 | 42.6355 | 61 | 1.8985 | 34.292 | 61.2 | 1.8924 | 25.97 | 61.4 | 1.8966 | 17.6023 | 61.6 | 1.899 | 9.3256 | 61.8 | 2.27 | 1.0075 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.27 | 83.1227 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.9046 | 1.0075 | 59.8 | 1.904 | 8.0498 | 59.8 | 1.909 | 16.3631 | 59.4452 | 1.9046 | 24.7265 | 59.4 | 1.9056 | 33.0636 | 59.2 | 1.9037 | 41.3841 | 59 | 1.9003 | 49.7259 | 58.8 | 1.9038 | 58.0567 | 58.5837 | 1.9048 | 66.3494 | 58.4 | 1.903 | 74.6926 | 58.2 | 1.901 | 83.1227 | 60 | 1.9067 | 75.9782 | 60.2 | 1.9061 | 67.6057 | 60.4 | 1.9078 | 59.2237 | 60.6 | 1.9079 | 50.9366 | 60.8 | 1.8999 | 42.6346 | 61 | 1.9068 | 34.2918 | 61.2 | 1.9007 | 25.9693 | 61.4 | 1.905 | 17.6025 | 61.6 | 1.9074 | 9.3256 | 61.8 | 2.28 | 1.0075 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.28 | 83.1227 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.913 | 1.0075 | 59.8 | 1.9123 | 8.0499 | 59.8 | 1.9173 | 16.3637 | 59.4436 | 1.9129 | 24.7269 | 59.4 | 1.914 | 33.0636 | 59.2 | 1.912 | 41.3842 | 59 | 1.9086 | 49.7259 | 58.8 | 1.9122 | 58.0561 | 58.5821 | 1.9132 | 66.349 | 58.4 | 1.9113 | 74.6933 | 58.2 | 1.9093 | 83.1228 | 60 | 1.915 | 75.9778 | 60.2 | 1.9144 | 67.606 | 60.4 | 1.9161 | 59.2228 | 60.6 | 1.9163 | 50.9372 | 60.8 | 1.9082 | 42.6342 | 61 | 1.9152 | 34.2923 | 61.2 | 1.9091 | 25.9686 | 61.4 | 1.9133 | 17.6027 | 61.6 | 1.9157 | 9.3256 | 61.8 | 2.29 | 1.0075 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.29 | 83.1228 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.9213 | 1.0077 | 59.8 | 1.9207 | 8.05 | 59.8 | 1.9257 | 16.3644 | 59.4419 | 1.9212 | 24.7272 | 59.4 | 1.9223 | 33.0636 | 59.2 | 1.9204 | 41.3842 | 59 | 1.9169 | 49.7263 | 58.8 | 1.9205 | 58.0553 | 58.5804 | 1.9215 | 66.3486 | 58.4 | 1.9197 | 74.6942 | 58.2 | 1.9176 | 83.1235 | 60 | 1.9233 | 75.9793 | 60.2 | 1.9228 | 67.6068 | 60.4 | 1.9245 | 59.2219 | 60.6 | 1.9246 | 50.9379 | 60.8 | 1.9165 | 42.6337 | 61 | 1.9235 | 34.2928 | 61.2 | 1.9174 | 25.9683 | 61.4 | 1.9216 | 17.603 | 61.6 | 1.924 | 9.3256 | 61.8 | 2.3 | 1.0077 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.3 | 83.1235 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.9296 | 1.0079 | 59.8 | 1.929 | 8.05 | 59.8 | 1.934 | 16.3647 | 59.4402 | 1.9296 | 24.7273 | 59.4 | 1.9307 | 33.0643 | 59.2 | 1.9287 | 41.3842 | 59 | 1.9253 | 49.7266 | 58.8 | 1.9288 | 58.0546 | 58.5787 | 1.9298 | 66.3483 | 58.4 | 1.928 | 74.6952 | 58.2 | 1.926 | 83.1241 | 60 | 1.9317 | 75.9808 | 60.2 | 1.9311 | 67.6076 | 60.4 | 1.9328 | 59.2216 | 60.6 | 1.9329 | 50.9383 | 60.8 | 1.9249 | 42.6328 | 61 | 1.9318 | 34.2931 | 61.2 | 1.9257 | 25.9679 | 61.4 | 1.9299 | 17.6034 | 61.6 | 1.9324 | 9.3256 | 61.8 | 2.31 | 1.0079 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.31 | 83.1241 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.938 | 1.0077 | 59.8 | 1.9373 | 8.05 | 59.8 | 1.9423 | 16.365 | 59.4386 | 1.9379 | 24.7274 | 59.4 | 1.939 | 33.0649 | 59.2 | 1.937 | 41.3842 | 59 | 1.9336 | 49.7266 | 58.8 | 1.9372 | 58.0539 | 58.5771 | 1.9382 | 66.348 | 58.4 | 1.9363 | 74.696 | 58.2 | 1.9343 | 83.1242 | 60 | 1.94 | 75.9819 | 60.2 | 1.9395 | 67.6081 | 60.4 | 1.9411 | 59.2213 | 60.6 | 1.9413 | 50.9386 | 60.8 | 1.9332 | 42.6318 | 61 | 1.9402 | 34.2933 | 61.2 | 1.9341 | 25.9675 | 61.4 | 1.9383 | 17.6037 | 61.6 | 1.9407 | 9.3259 | 61.8 | 2.32 | 1.0077 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.32 | 83.1242 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.9463 | 1.0075 | 59.8 | 1.9457 | 8.0503 | 59.8 | 1.9507 | 16.3649 | 59.4369 | 1.9462 | 24.7272 | 59.4 | 1.9473 | 33.0655 | 59.2 | 1.9453 | 41.3841 | 59 | 1.9419 | 49.7266 | 58.8 | 1.9455 | 58.0533 | 58.5754 | 1.9465 | 66.3488 | 58.4 | 1.9447 | 74.6968 | 58.2 | 1.9426 | 83.1242 | 60 | 1.9483 | 75.983 | 60.2 | 1.9478 | 67.6086 | 60.4 | 1.9495 | 59.2214 | 60.6 | 1.9496 | 50.9388 | 60.8 | 1.9415 | 42.631 | 61 | 1.9485 | 34.2937 | 61.2 | 1.9424 | 25.9671 | 61.4 | 1.9466 | 17.6041 | 61.6 | 1.9491 | 9.3261 | 61.8 | 2.33 | 1.0075 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.33 | 83.1242 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.9546 | 1.0075 | 59.8 | 1.954 | 8.0506 | 59.8 | 1.959 | 16.3648 | 59.4352 | 1.9546 | 24.7271 | 59.3987 | 1.9557 | 33.0662 | 59.2 | 1.9537 | 41.3839 | 59 | 1.9503 | 49.7263 | 58.8 | 1.9538 | 58.0525 | 58.5737 | 1.9548 | 66.3496 | 58.4 | 1.953 | 74.6974 | 58.2 | 1.951 | 83.1241 | 60 | 1.9567 | 75.9835 | 60.2 | 1.9561 | 67.6095 | 60.4 | 1.9578 | 59.2214 | 60.6 | 1.9579 | 50.9389 | 60.8 | 1.9498 | 42.6303 | 61 | 1.9568 | 34.2941 | 61.2 | 1.9507 | 25.9668 | 61.4 | 1.9549 | 17.6044 | 61.6 | 1.9574 | 9.326 | 61.8 | 2.34 | 1.0075 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.34 | 83.1241 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.963 | 1.0075 | 59.8 | 1.9624 | 8.0511 | 59.8 | 1.9673 | 16.3647 | 59.4336 | 1.9629 | 24.7269 | 59.397 | 1.964 | 33.0664 | 59.2 | 1.962 | 41.3837 | 59 | 1.9586 | 49.7259 | 58.8 | 1.9622 | 58.0518 | 58.5721 | 1.9632 | 66.349 | 58.4 | 1.9613 | 74.6979 | 58.2 | 1.9593 | 83.1239 | 60 | 1.965 | 75.984 | 60.2 | 1.9644 | 67.6104 | 60.4 | 1.9661 | 59.2214 | 60.6 | 1.9663 | 50.94 | 60.8 | 1.9582 | 42.63 | 61 | 1.9651 | 34.2941 | 61.2 | 1.959 | 25.9665 | 61.4 | 1.9633 | 17.6052 | 61.6 | 1.9658 | 9.3259 | 61.8 | 2.35 | 1.0075 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.35 | 83.1239 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.9713 | 1.0077 | 59.8 | 1.9707 | 8.0516 | 59.8 | 1.9757 | 16.3645 | 59.4319 | 1.9712 | 24.7267 | 59.3953 | 1.9724 | 33.0666 | 59.2 | 1.9703 | 41.3833 | 59 | 1.9669 | 49.7254 | 58.8 | 1.9705 | 58.0514 | 58.5704 | 1.9715 | 66.3484 | 58.4 | 1.9697 | 74.6983 | 58.2 | 1.9676 | 83.1242 | 60 | 1.9733 | 75.9845 | 60.2 | 1.9728 | 67.6115 | 60.4 | 1.9745 | 59.2214 | 60.6 | 1.9746 | 50.9411 | 60.8 | 1.9665 | 42.6297 | 61 | 1.9735 | 34.2941 | 61.2 | 1.9674 | 25.9661 | 61.4 | 1.9716 | 17.606 | 61.6 | 1.9741 | 9.3255 | 61.8 | 2.36 | 1.0077 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.36 | 83.1242 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.9797 | 1.0079 | 59.8 | 1.9791 | 8.0521 | 59.8 | 1.984 | 16.3647 | 59.4302 | 1.9796 | 24.7266 | 59.3937 | 1.9807 | 33.0666 | 59.2 | 1.9787 | 41.3829 | 59 | 1.9753 | 49.7248 | 58.8 | 1.9789 | 58.0511 | 58.5687 | 1.9798 | 66.3486 | 58.4 | 1.978 | 74.6986 | 58.2 | 1.976 | 83.1244 | 60 | 1.9817 | 75.985 | 60.2 | 1.9811 | 67.6127 | 60.4 | 1.9828 | 59.2216 | 60.6 | 1.9829 | 50.9419 | 60.8 | 1.9748 | 42.6301 | 61 | 1.9818 | 34.2946 | 61.2 | 1.9757 | 25.9657 | 61.4 | 1.9799 | 17.6068 | 61.6 | 1.9824 | 9.3252 | 61.8 | 2.37 | 1.0079 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.37 | 83.1244 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.988 | 1.0077 | 59.8 | 1.9874 | 8.0525 | 59.8 | 1.9923 | 16.365 | 59.4286 | 1.9879 | 24.7266 | 59.392 | 1.989 | 33.0667 | 59.2 | 1.987 | 41.3831 | 59 | 1.9836 | 49.7245 | 58.8 | 1.9872 | 58.05 | 58.5671 | 1.9882 | 66.3489 | 58.4 | 1.9863 | 74.6986 | 58.2 | 1.9843 | 83.1243 | 60 | 1.99 | 75.9855 | 60.2 | 1.9895 | 67.6136 | 60.4 | 1.9911 | 59.2217 | 60.6 | 1.9913 | 50.9427 | 60.8 | 1.9832 | 42.6304 | 61 | 1.9901 | 34.2951 | 61.2 | 1.984 | 25.9652 | 61.4 | 1.9883 | 17.6076 | 61.6 | 1.9908 | 9.3247 | 61.8 | 2.38 | 1.0077 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.38 | 83.1243 | 60 | 1 | 80.12
|  | 1.9963 | 1.0076 | 59.8 | 1.9957 | 8.053 | 59.7997 | 2.0007 | 16.3652 | 59.4269 | 1.9962 | 24.7267 | 59.3903 | 1.9974 | 33.0668 | 59.2 | 1.9953 | 41.3832 | 59 | 1.992 | 49.7242 | 58.8 | 1.9955 | 58.0489 | 58.5654 | 1.9965 | 66.3493 | 58.4 | 1.9946 | 74.6985 | 58.2 | 1.9926 | 83.1243 | 60 | 1.9983 | 75.9861 | 60.2 | 1.9978 | 67.6144 | 60.4 | 1.9995 | 59.2216 | 60.6 | 1.9996 | 50.9439 | 60.8 | 1.9915 | 42.6305 | 61 | 1.9985 | 34.2952 | 61.2 | 1.9924 | 25.9646 | 61.4 | 1.9966 | 17.608 | 61.6 | 1.9991 | 9.3242 | 61.8 | 2.39 | 1.0076 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.39 | 83.1243 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.0047 | 1.0077 | 59.8 | 2.0041 | 8.0535 | 59.7981 | 2.009 | 16.3654 | 59.4252 | 2.0046 | 24.7268 | 59.3887 | 2.0057 | 33.067 | 59.2 | 2.0036 | 41.3833 | 59 | 2.0003 | 49.724 | 58.8 | 2.0039 | 58.0477 | 58.5637 | 2.0048 | 66.3498 | 58.4 | 2.003 | 74.6989 | 58.2 | 2.001 | 83.1246 | 60 | 2.0067 | 75.9872 | 60.2 | 2.0061 | 67.6149 | 60.4 | 2.0078 | 59.2215 | 60.6 | 2.0079 | 50.9451 | 60.8 | 1.9998 | 42.6307 | 61 | 2.0068 | 34.2953 | 61.2 | 2.0007 | 25.9641 | 61.4 | 2.0049 | 17.6084 | 61.6 | 2.0074 | 9.3241 | 61.8 | 2.4 | 1.0077 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.4 | 83.1246 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.013 | 1.0079 | 59.8 | 2.0124 | 8.0535 | 59.7964 | 2.0173 | 16.3658 | 59.4236 | 2.0129 | 24.7267 | 59.387 | 2.014 | 33.0667 | 59.2 | 2.012 | 41.3834 | 59 | 2.0086 | 49.7238 | 58.8 | 2.0122 | 58.0466 | 58.5621 | 2.0132 | 66.3502 | 58.4 | 2.0113 | 74.6993 | 58.2 | 2.0093 | 83.125 | 60 | 2.015 | 75.9883 | 60.2 | 2.0145 | 67.6154 | 60.4 | 2.0162 | 59.2215 | 60.6 | 2.0163 | 50.9464 | 60.8 | 2.0082 | 42.6313 | 61 | 2.0151 | 34.2956 | 61.2 | 2.009 | 25.9635 | 61.4 | 2.0132 | 17.6084 | 61.6 | 2.0158 | 9.324 | 61.8 | 2.41 | 1.0079 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.41 | 83.125 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.0213 | 1.0166 | 59.8 | 2.0208 | 8.0534 | 59.7947 | 2.0257 | 16.3662 | 59.4219 | 2.0213 | 24.7267 | 59.3853 | 2.0224 | 33.0664 | 59.2 | 2.0203 | 41.3835 | 59 | 2.017 | 49.7231 | 58.8 | 2.0205 | 58.0455 | 58.5604 | 2.0215 | 66.3507 | 58.4 | 2.0196 | 74.6997 | 58.2 | 2.0176 | 83.1253 | 60 | 2.0233 | 75.9879 | 60.2 | 2.0228 | 67.6156 | 60.4 | 2.0245 | 59.2215 | 60.6 | 2.0246 | 50.9477 | 60.8 | 2.0165 | 42.632 | 61 | 2.0235 | 34.2959 | 61.2 | 2.0174 | 25.9635 | 61.4 | 2.0216 | 17.6084 | 61.6 | 2.0241 | 9.3239 | 61.8 | 2.42 | 1.0166 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.42 | 83.1253 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.0297 | 1.0253 | 59.8 | 2.0291 | 8.0534 | 59.7931 | 2.034 | 16.367 | 59.4202 | 2.0296 | 24.7268 | 59.3837 | 2.0307 | 33.0661 | 59.2 | 2.0286 | 41.3836 | 59 | 2.0253 | 49.7224 | 58.8 | 2.0289 | 58.0445 | 58.5587 | 2.0298 | 66.3512 | 58.4 | 2.028 | 74.7001 | 58.2 | 2.026 | 83.1255 | 60 | 2.0317 | 75.9875 | 60.2 | 2.0311 | 67.6158 | 60.4 | 2.0328 | 59.2217 | 60.6 | 2.0329 | 50.9489 | 60.8 | 2.0248 | 42.6326 | 61 | 2.0318 | 34.296 | 61.2 | 2.0257 | 25.9634 | 61.4 | 2.0299 | 17.608 | 61.6 | 2.0325 | 9.3239 | 61.8 | 2.43 | 1.0253 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.43 | 83.1255 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.038 | 1.0584 | 59.8 | 2.0374 | 8.0533 | 59.7914 | 2.0423 | 16.3677 | 59.4186 | 2.0379 | 24.7269 | 59.382 | 2.039 | 33.0659 | 59.2 | 2.0369 | 41.3836 | 59 | 2.0336 | 49.7219 | 58.7985 | 2.0372 | 58.044 | 58.5571 | 2.0382 | 66.3518 | 58.4 | 2.0363 | 74.7006 | 58.2 | 2.0343 | 83.1253 | 60 | 2.04 | 75.9871 | 60.2 | 2.0395 | 67.6161 | 60.4 | 2.0412 | 59.2219 | 60.6 | 2.0413 | 50.9502 | 60.8 | 2.0331 | 42.6333 | 61 | 2.0402 | 34.296 | 61.2 | 2.034 | 25.9632 | 61.4 | 2.0382 | 17.6077 | 61.6 | 2.0408 | 9.3241 | 61.8 | 2.44 | 1.0584 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.44 | 83.1253 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.0463 | 1.0915 | 59.8 | 2.0458 | 8.0533 | 59.7897 | 2.0507 | 16.3684 | 59.4169 | 2.0462 | 24.7267 | 59.3803 | 2.0474 | 33.0662 | 59.2 | 2.0453 | 41.3835 | 59 | 2.042 | 49.7213 | 58.7968 | 2.0455 | 58.0436 | 58.5554 | 2.0465 | 66.3518 | 58.4 | 2.0446 | 74.701 | 58.2 | 2.0427 | 83.1252 | 60 | 2.0483 | 75.9868 | 60.2 | 2.0478 | 67.6163 | 60.4 | 2.0495 | 59.2223 | 60.6 | 2.0496 | 50.9512 | 60.8 | 2.0415 | 42.6343 | 61 | 2.0485 | 34.2963 | 61.2 | 2.0424 | 25.963 | 61.4 | 2.0466 | 17.6076 | 61.6 | 2.0491 | 9.3243 | 61.8 | 2.45 | 1.0915 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.45 | 83.1252 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.0547 | 1.1576 | 59.8 | 2.0541 | 8.0533 | 59.7881 | 2.059 | 16.3691 | 59.4152 | 2.0546 | 24.7266 | 59.3787 | 2.0557 | 33.0666 | 59.2 | 2.0536 | 41.3833 | 59 | 2.0503 | 49.7209 | 58.7951 | 2.0539 | 58.0432 | 58.5537 | 2.0548 | 66.3519 | 58.4 | 2.0529 | 74.7014 | 58.2 | 2.051 | 83.1254 | 60 | 2.0567 | 75.9861 | 60.2 | 2.0561 | 67.6165 | 60.4 | 2.0578 | 59.2228 | 60.6 | 2.058 | 50.9523 | 60.8 | 2.0498 | 42.6353 | 61 | 2.0568 | 34.2965 | 61.2 | 2.0507 | 25.9627 | 61.4 | 2.0549 | 17.6075 | 61.6 | 2.0575 | 9.3248 | 61.8 | 2.46 | 1.1576 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.46 | 83.1254 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.063 | 1.2236 | 59.8 | 2.0625 | 8.0529 | 59.7864 | 2.0673 | 16.3696 | 59.4136 | 2.0629 | 24.7261 | 59.377 | 2.0641 | 33.0668 | 59.2 | 2.0619 | 41.3832 | 59 | 2.0586 | 49.7204 | 58.7935 | 2.0622 | 58.0427 | 58.5521 | 2.0632 | 66.3524 | 58.4 | 2.0613 | 74.7017 | 58.2 | 2.0593 | 83.1256 | 60 | 2.065 | 75.9855 | 60.2 | 2.0645 | 67.6166 | 60.4 | 2.0662 | 59.223 | 60.6 | 2.0663 | 50.9537 | 60.8 | 2.0581 | 42.6362 | 61 | 2.0652 | 34.2961 | 61.2 | 2.059 | 25.9625 | 61.4 | 2.0632 | 17.6071 | 61.6 | 2.0658 | 9.3253 | 61.8 | 2.47 | 1.2236 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.47 | 83.1256 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.0714 | 1.3084 | 59.8 | 2.0708 | 8.0525 | 59.7847 | 2.0757 | 16.3701 | 59.4119 | 2.0713 | 24.7256 | 59.3753 | 2.0724 | 33.067 | 59.2 | 2.0703 | 41.383 | 59 | 2.067 | 49.72 | 58.7918 | 2.0706 | 58.0422 | 58.5504 | 2.0715 | 66.3529 | 58.4 | 2.0696 | 74.7021 | 58.2 | 2.0677 | 83.1254 | 60 | 2.0733 | 75.9855 | 60.2 | 2.0728 | 67.6167 | 60.4 | 2.0745 | 59.2232 | 60.6 | 2.0746 | 50.955 | 60.8 | 2.0665 | 42.6372 | 61 | 2.0735 | 34.2957 | 61.2 | 2.0674 | 25.9626 | 61.4 | 2.0716 | 17.6066 | 61.6 | 2.0742 | 9.3258 | 61.8 | 2.48 | 1.3084 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.48 | 83.1254 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.0797 | 1.3932 | 59.8 | 2.0791 | 8.0523 | 59.7831 | 2.084 | 16.3704 | 59.4102 | 2.0796 | 24.7254 | 59.3737 | 2.0807 | 33.0676 | 59.2 | 2.0786 | 41.3829 | 59 | 2.0753 | 49.7196 | 58.7901 | 2.0789 | 58.0416 | 58.5487 | 2.0798 | 66.3534 | 58.4 | 2.0779 | 74.7025 | 58.2 | 2.076 | 83.1252 | 60 | 2.0817 | 75.9856 | 60.2 | 2.0811 | 67.6167 | 60.4 | 2.0828 | 59.2229 | 60.6 | 2.083 | 50.9569 | 60.8 | 2.0748 | 42.638 | 61 | 2.0818 | 34.2961 | 61.2 | 2.0757 | 25.9627 | 61.4 | 2.0799 | 17.6066 | 61.6 | 2.0825 | 9.3263 | 61.8 | 2.49 | 1.3932 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.49 | 83.1252 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.088 | 1.4864 | 59.8 | 2.0875 | 8.0521 | 59.7814 | 2.0923 | 16.3707 | 59.4086 | 2.0879 | 24.7253 | 59.372 | 2.0891 | 33.0682 | 59.2 | 2.0869 | 41.3834 | 59 | 2.0836 | 49.7188 | 58.7885 | 2.0872 | 58.0414 | 58.5471 | 2.0882 | 66.3539 | 58.4 | 2.0863 | 74.7031 | 58.2 | 2.0843 | 83.1247 | 60 | 2.09 | 75.9859 | 60.2 | 2.0895 | 67.6177 | 60.4 | 2.0912 | 59.2227 | 60.6 | 2.0913 | 50.9587 | 60.8 | 2.0831 | 42.6388 | 61 | 2.0901 | 34.2965 | 61.2 | 2.084 | 25.9629 | 61.4 | 2.0882 | 17.6065 | 61.6 | 2.0909 | 9.3266 | 61.8 | 2.5 | 1.4864 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.5 | 83.1247 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.0964 | 1.5796 | 59.8 | 2.0958 | 8.0519 | 59.7797 | 2.1007 | 16.3705 | 59.4069 | 2.0963 | 24.725 | 59.3703 | 2.0974 | 33.0684 | 59.2 | 2.0952 | 41.384 | 59 | 2.092 | 49.7179 | 58.7868 | 2.0956 | 58.0412 | 58.5454 | 2.0965 | 66.3544 | 58.4 | 2.0946 | 74.7036 | 58.2 | 2.0927 | 83.1242 | 60 | 2.0983 | 75.9862 | 60.2 | 2.0978 | 67.6187 | 60.4 | 2.0995 | 59.2228 | 60.6 | 2.0996 | 50.9597 | 60.8 | 2.0915 | 42.6386 | 61 | 2.0985 | 34.2967 | 61.2 | 2.0923 | 25.9631 | 61.4 | 2.0966 | 17.6063 | 61.6 | 2.0992 | 9.3268 | 61.8 | 2.51 | 1.5796 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.51 | 83.1242 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.1047 | 1.6766 | 59.8 | 2.1042 | 8.0517 | 59.778 | 2.109 | 16.3704 | 59.4052 | 2.1046 | 24.7248 | 59.3687 | 2.1057 | 33.0686 | 59.2 | 2.1035 | 41.3836 | 59 | 2.1003 | 49.7171 | 58.7851 | 2.1039 | 58.0412 | 58.5437 | 2.1048 | 66.3549 | 58.4 | 2.1029 | 74.7038 | 58.2 | 2.101 | 83.1242 | 60 | 2.1067 | 75.9853 | 60.2 | 2.1062 | 67.6191 | 60.4 | 2.1078 | 59.2228 | 60.6 | 2.108 | 50.9607 | 60.8 | 2.0998 | 42.6385 | 61 | 2.1068 | 34.297 | 61.2 | 2.1007 | 25.963 | 61.4 | 2.1049 | 17.6061 | 61.6 | 2.1075 | 9.3272 | 61.8 | 2.52 | 1.6766 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.52 | 83.1242 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.113 | 1.7736 | 59.8 | 2.1125 | 8.0515 | 59.7764 | 2.1174 | 16.37 | 59.4036 | 2.1129 | 24.7245 | 59.367 | 2.1141 | 33.0685 | 59.2 | 2.1119 | 41.3832 | 59 | 2.1086 | 49.7163 | 58.7835 | 2.1122 | 58.0413 | 58.5421 | 2.1132 | 66.3553 | 58.4 | 2.1113 | 74.704 | 58.2 | 2.1093 | 83.1241 | 60 | 2.115 | 75.9845 | 60.2 | 2.1145 | 67.6195 | 60.4 | 2.1162 | 59.223 | 60.6 | 2.1163 | 50.9617 | 60.8 | 2.1081 | 42.638 | 61 | 2.1151 | 34.2972 | 61.2 | 2.109 | 25.963 | 61.4 | 2.1132 | 17.6063 | 61.6 | 2.1159 | 9.3276 | 61.8 | 2.53 | 1.7736 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.53 | 83.1241 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.1214 | 1.8716 | 59.8 | 2.1208 | 8.0513 | 59.7747 | 2.1257 | 16.3696 | 59.4019 | 2.1213 | 24.7242 | 59.3653 | 2.1224 | 33.0685 | 59.2 | 2.1202 | 41.3835 | 59 | 2.117 | 49.7154 | 58.7818 | 2.1206 | 58.0403 | 58.5404 | 2.1215 | 66.3556 | 58.4 | 2.1196 | 74.7036 | 58.2 | 2.1177 | 83.1242 | 60 | 2.1233 | 75.9844 | 60.2 | 2.1228 | 67.6195 | 60.4 | 2.1245 | 59.2232 | 60.6 | 2.1246 | 50.9627 | 60.8 | 2.1165 | 42.6375 | 61 | 2.1235 | 34.2975 | 61.2 | 2.1173 | 25.9634 | 61.4 | 2.1216 | 17.6065 | 61.6 | 2.1242 | 9.3279 | 61.8 | 2.54 | 1.8716 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.54 | 83.1242 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.1297 | 1.9695 | 59.8 | 2.1292 | 8.0512 | 59.773 | 2.134 | 16.3692 | 59.4002 | 2.1296 | 24.7241 | 59.3637 | 2.1308 | 33.0683 | 59.2 | 2.1285 | 41.3838 | 59 | 2.1253 | 49.7144 | 58.7801 | 2.1289 | 58.0394 | 58.5387 | 2.1299 | 66.3562 | 58.4 | 2.1279 | 74.7032 | 58.2 | 2.126 | 83.1243 | 60 | 2.1317 | 75.9842 | 60.2 | 2.1312 | 67.6195 | 60.4 | 2.1329 | 59.2233 | 60.6 | 2.133 | 50.9631 | 60.8 | 2.1248 | 42.6373 | 61 | 2.1318 | 34.2977 | 61.2 | 2.1257 | 25.9639 | 61.4 | 2.1299 | 17.6061 | 61.6 | 2.1325 | 9.3283 | 61.8 | 2.55 | 1.9695 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.55 | 83.1243 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.138 | 2.0671 | 59.8 | 2.1375 | 8.051 | 59.7714 | 2.1423 | 16.3689 | 59.4 | 2.1379 | 24.7239 | 59.362 | 2.1391 | 33.0681 | 59.2 | 2.1369 | 41.3842 | 59 | 2.1336 | 49.7136 | 58.7785 | 2.1372 | 58.0391 | 58.5371 | 2.1382 | 66.3569 | 58.4 | 2.1362 | 74.7034 | 58.2 | 2.1343 | 83.1246 | 60 | 2.14 | 75.9837 | 60.2 | 2.1395 | 67.6194 | 60.4 | 2.1412 | 59.2234 | 60.6 | 2.1413 | 50.9634 | 60.8 | 2.1331 | 42.6372 | 61 | 2.1402 | 34.298 | 61.2 | 2.134 | 25.9641 | 61.4 | 2.1382 | 17.6058 | 61.6 | 2.1409 | 9.3287 | 61.8 | 2.56 | 2.0671 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.56 | 83.1246 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.1464 | 2.1647 | 59.8 | 2.1459 | 8.0511 | 59.7697 | 2.1507 | 16.3689 | 59.4 | 2.1463 | 24.724 | 59.3603 | 2.1474 | 33.0679 | 59.2 | 2.1452 | 41.3846 | 59 | 2.142 | 49.7128 | 58.7768 | 2.1456 | 58.0387 | 58.5354 | 2.1465 | 66.3574 | 58.4 | 2.1446 | 74.7036 | 58.2 | 2.1427 | 83.1248 | 60 | 2.1483 | 75.9831 | 60.2 | 2.1478 | 67.6193 | 60.4 | 2.1495 | 59.2235 | 60.6 | 2.1496 | 50.9646 | 60.8 | 2.1414 | 42.6366 | 61 | 2.1485 | 34.2982 | 61.2 | 2.1423 | 25.9644 | 61.4 | 2.1465 | 17.6057 | 61.6 | 2.1492 | 9.3291 | 61.8 | 2.57 | 2.1647 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.57 | 83.1248 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.1547 | 2.2609 | 59.8 | 2.1542 | 8.0512 | 59.768 | 2.159 | 16.3688 | 59.4 | 2.1546 | 24.7241 | 59.3587 | 2.1558 | 33.0678 | 59.2 | 2.1535 | 41.3848 | 59 | 2.1503 | 49.7119 | 58.7751 | 2.1539 | 58.0384 | 58.5337 | 2.1548 | 66.3579 | 58.4 | 2.1529 | 74.7038 | 58.2 | 2.151 | 83.1244 | 60 | 2.1567 | 75.9833 | 60.2 | 2.1562 | 67.6196 | 60.4 | 2.1579 | 59.2235 | 60.6 | 2.158 | 50.9658 | 60.8 | 2.1498 | 42.636 | 61 | 2.1568 | 34.2984 | 61.2 | 2.1507 | 25.9647 | 61.4 | 2.1549 | 17.6056 | 61.6 | 2.1576 | 9.3293 | 61.8 | 2.58 | 2.2609 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.58 | 83.1244 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.163 | 2.357 | 59.8 | 2.1626 | 8.0512 | 59.7664 | 2.1674 | 16.3686 | 59.4 | 2.1629 | 24.7247 | 59.357 | 2.1641 | 33.0679 | 59.2 | 2.1618 | 41.3849 | 59 | 2.1586 | 49.7111 | 58.7735 | 2.1623 | 58.0381 | 58.5321 | 2.1632 | 66.3587 | 58.4 | 2.1612 | 74.7039 | 58.2 | 2.1593 | 83.124 | 60 | 2.165 | 75.9834 | 60.2 | 2.1645 | 67.6199 | 60.4 | 2.1662 | 59.2231 | 60.6 | 2.1663 | 50.9668 | 60.8 | 2.1581 | 42.6358 | 61 | 2.1652 | 34.2986 | 61.2 | 2.159 | 25.965 | 61.4 | 2.1632 | 17.6053 | 61.6 | 2.1659 | 9.3296 | 61.8 | 2.59 | 2.357 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.59 | 83.124 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.1714 | 2.4543 | 59.8 | 2.1709 | 8.0513 | 59.7647 | 2.1757 | 16.3683 | 59.4 | 2.1713 | 24.7253 | 59.3553 | 2.1724 | 33.068 | 59.2 | 2.1702 | 41.3853 | 59 | 2.167 | 49.7099 | 58.7718 | 2.1706 | 58.0381 | 58.5304 | 2.1715 | 66.3593 | 58.4 | 2.1696 | 74.7043 | 58.2 | 2.1677 | 83.1241 | 60 | 2.1733 | 75.9834 | 60.2 | 2.1728 | 67.6201 | 60.4 | 2.1745 | 59.2227 | 60.6 | 2.1747 | 50.9678 | 60.8 | 2.1664 | 42.6355 | 61 | 2.1735 | 34.2989 | 61.2 | 2.1673 | 25.9654 | 61.4 | 2.1715 | 17.6051 | 61.6 | 2.1742 | 9.3299 | 61.8 | 2.6 | 2.4543 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.6 | 83.1241 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.1797 | 2.5516 | 59.8 | 2.1792 | 8.0514 | 59.763 | 2.184 | 16.3678 | 59.4 | 2.1796 | 24.726 | 59.3537 | 2.1808 | 33.0679 | 59.2 | 2.1785 | 41.3858 | 59 | 2.1753 | 49.7088 | 58.7701 | 2.1789 | 58.0381 | 58.5287 | 2.1798 | 66.3598 | 58.4 | 2.1779 | 74.7047 | 58.2 | 2.176 | 83.1243 | 60 | 2.1817 | 75.9834 | 60.2 | 2.1812 | 67.6204 | 60.4 | 2.1829 | 59.2229 | 60.6 | 2.183 | 50.9688 | 60.8 | 2.1748 | 42.6348 | 61 | 2.1818 | 34.2992 | 61.2 | 2.1757 | 25.9658 | 61.4 | 2.1798 | 17.6049 | 61.6 | 2.1826 | 9.3303 | 61.8 | 2.61 | 2.5516 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.61 | 83.1243 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.188 | 2.6492 | 59.8 | 2.1876 | 8.0515 | 59.7614 | 2.1924 | 16.3673 | 59.4 | 2.1879 | 24.7267 | 59.352 | 2.1891 | 33.0679 | 59.2 | 2.1868 | 41.3864 | 58.9988 | 2.1836 | 49.709 | 58.7685 | 2.1873 | 58.0376 | 58.5271 | 2.1882 | 66.3603 | 58.4 | 2.1862 | 74.7047 | 58.2 | 2.1843 | 83.1251 | 60 | 2.19 | 75.9831 | 60.2 | 2.1895 | 67.6207 | 60.4 | 2.1912 | 59.2231 | 60.6 | 2.1913 | 50.9698 | 60.8 | 2.1831 | 42.634 | 61 | 2.1902 | 34.2995 | 61.2 | 2.184 | 25.9661 | 61.4 | 2.1882 | 17.6047 | 61.6 | 2.1909 | 9.3303 | 61.8 | 2.62 | 2.6492 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.62 | 83.1251 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.1964 | 2.7468 | 59.8 | 2.1959 | 8.0516 | 59.7597 | 2.2007 | 16.3669 | 59.4 | 2.1963 | 24.7276 | 59.3503 | 2.1975 | 33.0674 | 59.2 | 2.1951 | 41.3871 | 58.9971 | 2.192 | 49.7092 | 58.7668 | 2.1956 | 58.037 | 58.5254 | 2.1965 | 66.3614 | 58.4 | 2.1945 | 74.7047 | 58.2 | 2.1927 | 83.1259 | 60 | 2.1983 | 75.9828 | 60.2 | 2.1978 | 67.621 | 60.4 | 2.1995 | 59.2238 | 60.6 | 2.1996 | 50.9704 | 60.8 | 2.1914 | 42.6332 | 61 | 2.1985 | 34.2997 | 61.2 | 2.1923 | 25.9664 | 61.4 | 2.1965 | 17.6043 | 61.6 | 2.1992 | 9.3304 | 61.8 | 2.63 | 2.7468 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.63 | 83.1259 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.2047 | 2.8445 | 59.8 | 2.2043 | 8.0518 | 59.758 | 2.209 | 16.3664 | 59.4 | 2.2046 | 24.7285 | 59.3487 | 2.2058 | 33.067 | 59.2 | 2.2035 | 41.3875 | 58.9955 | 2.2003 | 49.7088 | 58.7651 | 2.2039 | 58.0366 | 58.5237 | 2.2048 | 66.3625 | 58.4 | 2.2029 | 74.7045 | 58.2 | 2.201 | 83.1266 | 60 | 2.2067 | 75.9824 | 60.2 | 2.2062 | 67.6212 | 60.4 | 2.2079 | 59.2245 | 60.6 | 2.208 | 50.971 | 60.8 | 2.1998 | 42.6325 | 61 | 2.2068 | 34.3 | 61.2 | 2.2007 | 25.9667 | 61.4 | 2.2048 | 17.6039 | 61.6 | 2.2076 | 9.3301 | 61.8 | 2.64 | 2.8445 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.64 | 83.1266 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.2131 | 2.9421 | 59.8 | 2.2126 | 8.0519 | 59.7564 | 2.2174 | 16.3661 | 59.4 | 2.2129 | 24.7294 | 59.347 | 2.2141 | 33.0665 | 59.2 | 2.2118 | 41.3879 | 58.9938 | 2.2086 | 49.7084 | 58.7635 | 2.2123 | 58.0362 | 58.5221 | 2.2132 | 66.3631 | 58.4 | 2.2112 | 74.7042 | 58.2 | 2.2094 | 83.1272 | 60 | 2.215 | 75.9821 | 60.2 | 2.2145 | 67.6214 | 60.4 | 2.2162 | 59.2248 | 60.6 | 2.2163 | 50.9714 | 60.8 | 2.2081 | 42.6315 | 61 | 2.2151 | 34.3005 | 61.2 | 2.209 | 25.9671 | 61.4 | 2.2132 | 17.604 | 61.6 | 2.2159 | 9.3299 | 61.8 | 2.65 | 2.9421 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.65 | 83.1272 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.2214 | 3.0379 | 59.8 | 2.2209 | 8.052 | 59.7547 | 2.2257 | 16.3658 | 59.4 | 2.2213 | 24.7302 | 59.3453 | 2.2225 | 33.0661 | 59.2 | 2.2201 | 41.3885 | 58.9921 | 2.217 | 49.7082 | 58.7618 | 2.2206 | 58.0362 | 58.5204 | 2.2215 | 66.3636 | 58.4 | 2.2195 | 74.7046 | 58.2 | 2.2177 | 83.1274 | 60 | 2.2233 | 75.9816 | 60.2 | 2.2229 | 67.6205 | 60.4 | 2.2245 | 59.2251 | 60.6 | 2.2247 | 50.9717 | 60.8 | 2.2164 | 42.6305 | 61 | 2.2235 | 34.3011 | 61.2 | 2.2173 | 25.9674 | 61.4 | 2.2215 | 17.6041 | 61.6 | 2.2243 | 9.3297 | 61.8 | 2.66 | 3.0379 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.66 | 83.1274 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.2297 | 3.1337 | 59.8 | 2.2293 | 8.0521 | 59.753 | 2.234 | 16.3655 | 59.4 | 2.2296 | 24.7305 | 59.3437 | 2.2308 | 33.0662 | 59.2 | 2.2284 | 41.389 | 58.9905 | 2.2253 | 49.7081 | 58.7601 | 2.2289 | 58.0362 | 58.5187 | 2.2298 | 66.3643 | 58.4 | 2.2279 | 74.7049 | 58.2 | 2.226 | 83.1276 | 60 | 2.2317 | 75.9812 | 60.2 | 2.2312 | 67.6196 | 60.4 | 2.2329 | 59.226 | 60.6 | 2.233 | 50.9727 | 60.8 | 2.2247 | 42.6297 | 61 | 2.2318 | 34.3016 | 61.2 | 2.2256 | 25.9676 | 61.4 | 2.2298 | 17.6041 | 61.6 | 2.2326 | 9.3294 | 61.8 | 2.67 | 3.1337 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.67 | 83.1276 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.2381 | 3.2301 | 59.8 | 2.2376 | 8.0523 | 59.7514 | 2.2424 | 16.3652 | 59.4 | 2.2379 | 24.7307 | 59.342 | 2.2392 | 33.0663 | 59.2 | 2.2368 | 41.3896 | 58.9888 | 2.2336 | 49.7072 | 58.7585 | 2.2373 | 58.0358 | 58.5171 | 2.2382 | 66.3649 | 58.4 | 2.2362 | 74.7054 | 58.2 | 2.2344 | 83.1267 | 60 | 2.24 | 75.9803 | 60.2 | 2.2395 | 67.6194 | 60.4 | 2.2412 | 59.2268 | 60.6 | 2.2413 | 50.9736 | 60.8 | 2.2331 | 42.629 | 61 | 2.2401 | 34.3021 | 61.2 | 2.234 | 25.9682 | 61.4 | 2.2382 | 17.6041 | 61.6 | 2.2409 | 9.3295 | 61.8 | 2.68 | 3.2301 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.68 | 83.1267 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.2464 | 3.3265 | 59.8 | 2.246 | 8.0524 | 59.7497 | 2.2507 | 16.3645 | 59.4 | 2.2463 | 24.731 | 59.3403 | 2.2475 | 33.0663 | 59.2 | 2.2451 | 41.3902 | 58.9872 | 2.242 | 49.7062 | 58.7568 | 2.2456 | 58.0355 | 58.5154 | 2.2465 | 66.3657 | 58.4 | 2.2445 | 74.7058 | 58.2 | 2.2427 | 83.1259 | 60 | 2.2483 | 75.9793 | 60.2 | 2.2479 | 67.6192 | 60.4 | 2.2496 | 59.2272 | 60.6 | 2.2497 | 50.974 | 60.8 | 2.2414 | 42.6282 | 61 | 2.2485 | 34.3029 | 61.2 | 2.2423 | 25.9687 | 61.4 | 2.2465 | 17.6041 | 61.6 | 2.2493 | 9.3296 | 61.8 | 2.69 | 3.3265 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.69 | 83.1259 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.2547 | 3.4227 | 59.8 | 2.2543 | 8.0526 | 59.748 | 2.259 | 16.3639 | 59.4 | 2.2546 | 24.7313 | 59.3387 | 2.2558 | 33.0663 | 59.2 | 2.2534 | 41.3903 | 58.9855 | 2.2503 | 49.7057 | 58.7551 | 2.254 | 58.0353 | 58.5137 | 2.2548 | 66.3666 | 58.4 | 2.2529 | 74.7056 | 58.2 | 2.251 | 83.1249 | 60 | 2.2567 | 75.979 | 60.2 | 2.2562 | 67.6197 | 60.4 | 2.2579 | 59.2277 | 60.6 | 2.258 | 50.9744 | 60.8 | 2.2497 | 42.6274 | 61 | 2.2568 | 34.3037 | 61.2 | 2.2506 | 25.9694 | 61.4 | 2.2548 | 17.604 | 61.6 | 2.2576 | 9.3298 | 61.8 | 2.7 | 3.4227 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.7 | 83.1249 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.2631 | 3.5189 | 59.8 | 2.2626 | 8.0527 | 59.7464 | 2.2674 | 16.3632 | 59.4 | 2.2629 | 24.7314 | 59.337 | 2.2642 | 33.0664 | 59.2 | 2.2617 | 41.3905 | 58.9838 | 2.2587 | 49.7051 | 58.7535 | 2.2623 | 58.0351 | 58.5121 | 2.2632 | 66.3671 | 58.4 | 2.2612 | 74.7055 | 58.2 | 2.2594 | 83.1238 | 60 | 2.265 | 75.9786 | 60.2 | 2.2645 | 67.6202 | 60.4 | 2.2662 | 59.2272 | 60.6 | 2.2663 | 50.9749 | 60.8 | 2.2581 | 42.6269 | 61 | 2.2651 | 34.3043 | 61.2 | 2.259 | 25.97 | 61.4 | 2.2632 | 17.6038 | 61.6 | 2.266 | 9.3299 | 61.8 | 2.71 | 3.5189 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.71 | 83.1238 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.2714 | 3.6148 | 59.8 | 2.271 | 8.0529 | 59.7447 | 2.2757 | 16.3626 | 59.4 | 2.2713 | 24.7316 | 59.3353 | 2.2725 | 33.0666 | 59.2 | 2.2701 | 41.3909 | 58.9822 | 2.267 | 49.7043 | 58.7518 | 2.2706 | 58.0351 | 58.5104 | 2.2715 | 66.3676 | 58.4 | 2.2695 | 74.7052 | 58.2 | 2.2677 | 83.1241 | 60 | 2.2733 | 75.9787 | 60.2 | 2.2729 | 67.6194 | 60.4 | 2.2746 | 59.2268 | 60.6 | 2.2747 | 50.9754 | 60.8 | 2.2664 | 42.6265 | 61 | 2.2735 | 34.3049 | 61.2 | 2.2673 | 25.9706 | 61.4 | 2.2715 | 17.6036 | 61.6 | 2.2743 | 9.33 | 61.8 | 2.72 | 3.6148 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.72 | 83.1241 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.2797 | 3.7107 | 59.8 | 2.2793 | 8.0533 | 59.743 | 2.284 | 16.3619 | 59.4 | 2.2796 | 24.7313 | 59.3337 | 2.2808 | 33.0666 | 59.2 | 2.2784 | 41.3913 | 58.9805 | 2.2753 | 49.7034 | 58.7501 | 2.279 | 58.0351 | 58.5087 | 2.2798 | 66.3686 | 58.4 | 2.2779 | 74.705 | 58.2 | 2.276 | 83.1244 | 60 | 2.2817 | 75.9787 | 60.2 | 2.2812 | 67.6185 | 60.4 | 2.2829 | 59.2248 | 60.6 | 2.283 | 50.9759 | 60.8 | 2.2747 | 42.626 | 61 | 2.2818 | 34.3054 | 61.2 | 2.2756 | 25.9712 | 61.4 | 2.2798 | 17.6034 | 61.6 | 2.2826 | 9.3301 | 61.8 | 2.73 | 3.7107 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.73 | 83.1244 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.2881 | 3.8071 | 59.8 | 2.2877 | 8.0536 | 59.7413 | 2.2924 | 16.3613 | 59.4 | 2.2879 | 24.731 | 59.332 | 2.2892 | 33.0666 | 59.2 | 2.2867 | 41.3912 | 58.9788 | 2.2836 | 49.7026 | 58.7485 | 2.2873 | 58.0351 | 58.507 | 2.2881 | 66.3696 | 58.4 | 2.2862 | 74.7052 | 58.2 | 2.2844 | 83.1239 | 60 | 2.29 | 75.9781 | 60.2 | 2.2895 | 67.6178 | 60.4 | 2.2912 | 59.2228 | 60.6 | 2.2913 | 50.9763 | 60.8 | 2.2831 | 42.6255 | 61 | 2.2901 | 34.3058 | 61.2 | 2.284 | 25.9718 | 61.4 | 2.2881 | 17.6033 | 61.6 | 2.291 | 9.3302 | 61.8 | 2.74 | 3.8071 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.74 | 83.1239 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.2964 | 3.9036 | 59.8 | 2.296 | 8.0538 | 59.7397 | 2.3007 | 16.361 | 59.4 | 2.2963 | 24.7311 | 59.3303 | 2.2975 | 33.0661 | 59.2 | 2.295 | 41.391 | 58.9772 | 2.292 | 49.7017 | 58.7468 | 2.2957 | 58.0351 | 58.5054 | 2.2965 | 66.3706 | 58.4 | 2.2945 | 74.7053 | 58.2 | 2.2927 | 83.1234 | 60 | 2.2983 | 75.9775 | 60.2 | 2.2979 | 67.6171 | 60.4 | 2.2996 | 59.2199 | 60.6 | 2.2997 | 50.9767 | 60.8 | 2.2914 | 42.6254 | 61 | 2.2985 | 34.3067 | 61.2 | 2.2923 | 25.9724 | 61.4 | 2.2965 | 17.6032 | 61.6 | 2.2993 | 9.3303 | 61.8 | 2.75 | 3.9036 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.75 | 83.1234 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.3047 | 4.0001 | 59.8 | 2.3044 | 8.054 | 59.738 | 2.309 | 16.3607 | 59.4 | 2.3046 | 24.7312 | 59.3287 | 2.3058 | 33.0656 | 59.2 | 2.3034 | 41.3903 | 58.9755 | 2.3003 | 49.7012 | 58.7451 | 2.304 | 58.0352 | 58.5037 | 2.3048 | 66.3715 | 58.4 | 2.3029 | 74.7057 | 58.2 | 2.3011 | 83.1224 | 60 | 2.3067 | 75.9774 | 60.2 | 2.3062 | 67.6169 | 60.4 | 2.3079 | 59.217 | 60.6 | 2.308 | 50.9771 | 60.8 | 2.2997 | 42.6252 | 61 | 2.3068 | 34.3077 | 61.2 | 2.3006 | 25.9731 | 61.4 | 2.3048 | 17.6031 | 61.6 | 2.3076 | 9.3304 | 61.8 | 2.76 | 4.0001 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.76 | 83.1224 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.3131 | 4.0967 | 59.8 | 2.3127 | 8.0544 | 59.7363 | 2.3174 | 16.3604 | 59.4 | 2.313 | 24.7314 | 59.327 | 2.3142 | 33.0657 | 59.2 | 2.3117 | 41.3896 | 58.9738 | 2.3087 | 49.7007 | 58.7435 | 2.3123 | 58.0353 | 58.502 | 2.3131 | 66.3724 | 58.4 | 2.3112 | 74.7061 | 58.2 | 2.3094 | 83.1214 | 60 | 2.315 | 75.9773 | 60.2 | 2.3145 | 67.6167 | 60.4 | 2.3162 | 59.2143 | 60.6 | 2.3163 | 50.9777 | 60.8 | 2.308 | 42.6245 | 61 | 2.3151 | 34.3084 | 61.2 | 2.309 | 25.9738 | 61.4 | 2.3131 | 17.6028 | 61.6 | 2.316 | 9.3306 | 61.8 | 2.77 | 4.0967 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.77 | 83.1214 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.3214 | 4.1939 | 59.8 | 2.321 | 8.0548 | 59.7347 | 2.3257 | 16.36 | 59.4 | 2.3213 | 24.7316 | 59.3253 | 2.3225 | 33.0658 | 59.2 | 2.32 | 41.3895 | 58.9722 | 2.317 | 49.7005 | 58.7418 | 2.3206 | 58.0358 | 58.5004 | 2.3215 | 66.3732 | 58.4 | 2.3195 | 74.7058 | 58.2 | 2.3177 | 83.1215 | 60 | 2.3233 | 75.9769 | 60.2 | 2.3229 | 67.6168 | 60.4 | 2.3246 | 59.2116 | 60.6 | 2.3247 | 50.9783 | 60.8 | 2.3164 | 42.6239 | 61 | 2.3235 | 34.3091 | 61.2 | 2.3173 | 25.9748 | 61.4 | 2.3215 | 17.6025 | 61.6 | 2.3243 | 9.3308 | 61.8 | 2.78 | 4.1939 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.78 | 83.1215 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.3297 | 4.2912 | 59.8 | 2.3294 | 8.0552 | 59.733 | 2.334 | 16.3599 | 59.4 | 2.3296 | 24.7314 | 59.3237 | 2.3309 | 33.0658 | 59.2 | 2.3283 | 41.3894 | 58.9705 | 2.3253 | 49.7002 | 58.7401 | 2.329 | 58.0363 | 58.4987 | 2.3298 | 66.3739 | 58.4 | 2.3278 | 74.7055 | 58.2 | 2.3261 | 83.1215 | 60 | 2.3317 | 75.9764 | 60.2 | 2.3312 | 67.6168 | 60.4 | 2.3329 | 59.2082 | 60.6 | 2.333 | 50.9788 | 60.8 | 2.3247 | 42.6232 | 61 | 2.3318 | 34.309 | 61.2 | 2.3256 | 25.9757 | 61.4 | 2.3298 | 17.6022 | 61.6 | 2.3327 | 9.3311 | 61.8 | 2.79 | 4.2912 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.79 | 83.1215 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.3381 | 4.3888 | 59.8 | 2.3377 | 8.0556 | 59.7313 | 2.3424 | 16.3598 | 59.4 | 2.338 | 24.7311 | 59.322 | 2.3392 | 33.0659 | 59.2 | 2.3367 | 41.389 | 58.9688 | 2.3337 | 49.7001 | 58.7385 | 2.3373 | 58.0368 | 58.497 | 2.3381 | 66.3746 | 58.4 | 2.3362 | 74.7051 | 58.2 | 2.3344 | 83.1212 | 60 | 2.34 | 75.975 | 60.2 | 2.3396 | 67.6166 | 60.4 | 2.3412 | 59.2047 | 60.6 | 2.3414 | 50.9792 | 60.8 | 2.333 | 42.6224 | 61 | 2.3401 | 34.3089 | 61.2 | 2.334 | 25.9762 | 61.4 | 2.3381 | 17.6018 | 61.6 | 2.341 | 9.3315 | 61.8 | 2.8 | 4.3888 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.8 | 83.1212 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.3464 | 4.4865 | 59.8 | 2.3461 | 8.056 | 59.7297 | 2.3507 | 16.3599 | 59.4 | 2.3463 | 24.731 | 59.3203 | 2.3475 | 33.0652 | 59.2 | 2.345 | 41.3886 | 58.9672 | 2.342 | 49.7001 | 58.7368 | 2.3457 | 58.0373 | 58.4954 | 2.3465 | 66.3747 | 58.4 | 2.3445 | 74.7047 | 58.2 | 2.3427 | 83.1209 | 60 | 2.3483 | 75.9736 | 60.2 | 2.3479 | 67.6164 | 60.4 | 2.3496 | 59.2013 | 60.6 | 2.3497 | 50.9794 | 60.8 | 2.3414 | 42.6219 | 61 | 2.3484 | 34.3094 | 61.2 | 2.3423 | 25.9767 | 61.4 | 2.3465 | 17.601 | 61.6 | 2.3493 | 9.3318 | 61.8 | 2.81 | 4.4865 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.81 | 83.1209 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.3547 | 4.5852 | 59.8 | 2.3544 | 8.0564 | 59.728 | 2.359 | 16.36 | 59.4 | 2.3546 | 24.7309 | 59.3187 | 2.3559 | 33.0645 | 59.2 | 2.3533 | 41.3886 | 58.9655 | 2.3503 | 49.7001 | 58.7351 | 2.354 | 58.0376 | 58.4937 | 2.3548 | 66.3748 | 58.4 | 2.3528 | 74.704 | 58.2 | 2.3511 | 83.1215 | 60 | 2.3567 | 75.9724 | 60.2 | 2.3562 | 67.6163 | 60.4 | 2.3579 | 59.1978 | 60.6 | 2.358 | 50.9796 | 60.8 | 2.3497 | 42.6213 | 61 | 2.3568 | 34.31 | 61.2 | 2.3506 | 25.9772 | 61.4 | 2.3548 | 17.6002 | 61.6 | 2.3577 | 9.332 | 61.8 | 2.82 | 4.5852 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.82 | 83.1215 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.3631 | 4.6838 | 59.8 | 2.3627 | 8.0568 | 59.7263 | 2.3674 | 16.36 | 59.4 | 2.363 | 24.7311 | 59.317 | 2.3642 | 33.0641 | 59.2 | 2.3616 | 41.3887 | 58.9638 | 2.3587 | 49.7001 | 58.7335 | 2.3623 | 58.0379 | 58.492 | 2.3631 | 66.3755 | 58.4 | 2.3611 | 74.7033 | 58.2 | 2.3594 | 83.1221 | 60 | 2.365 | 75.9711 | 60.2 | 2.3646 | 67.6163 | 60.4 | 2.3663 | 59.1945 | 60.6 | 2.3663 | 50.9802 | 60.8 | 2.358 | 42.6205 | 61 | 2.3651 | 34.3104 | 61.2 | 2.3589 | 25.9777 | 61.4 | 2.3631 | 17.5995 | 61.6 | 2.366 | 9.3322 | 61.8 | 2.83 | 4.6838 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.83 | 83.1221 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.3714 | 4.7829 | 59.8 | 2.3711 | 8.0573 | 59.7247 | 2.3757 | 16.36 | 59.4 | 2.3713 | 24.7312 | 59.3153 | 2.3726 | 33.0637 | 59.2 | 2.37 | 41.3889 | 58.9622 | 2.367 | 49.7 | 58.7318 | 2.3707 | 58.0384 | 58.4904 | 2.3715 | 66.3762 | 58.4 | 2.3695 | 74.7034 | 58.2 | 2.3677 | 83.1221 | 60 | 2.3733 | 75.9705 | 60.2 | 2.3729 | 67.6161 | 60.4 | 2.3746 | 59.1912 | 60.6 | 2.3747 | 50.9807 | 60.8 | 2.3664 | 42.6198 | 61 | 2.3734 | 34.3109 | 61.2 | 2.3673 | 25.978 | 61.4 | 2.3715 | 17.5988 | 61.6 | 2.3744 | 9.3329 | 61.8 | 2.84 | 4.7829 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.84 | 83.1221 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.3798 | 4.882 | 59.8 | 2.3794 | 8.0575 | 59.723 | 2.384 | 16.3601 | 59.4 | 2.3796 | 24.7313 | 59.3137 | 2.3809 | 33.0634 | 59.2 | 2.3783 | 41.389 | 58.9605 | 2.3753 | 49.6998 | 58.7301 | 2.379 | 58.0388 | 58.4887 | 2.3798 | 66.3767 | 58.4 | 2.3778 | 74.7035 | 58.2 | 2.3761 | 83.1222 | 60 | 2.3817 | 75.9698 | 60.2 | 2.3812 | 67.6159 | 60.4 | 2.3829 | 59.1877 | 60.6 | 2.383 | 50.9804 | 60.8 | 2.3747 | 42.6182 | 61 | 2.3818 | 34.311 | 61.2 | 2.3756 | 25.9783 | 61.4 | 2.3798 | 17.5976 | 61.6 | 2.3827 | 9.3335 | 61.8 | 2.85 | 4.882 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.85 | 83.1222 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.3881 | 4.9807 | 59.8 | 2.3878 | 8.0577 | 59.7213 | 2.3924 | 16.3601 | 59.4 | 2.388 | 24.7315 | 59.312 | 2.3892 | 33.063 | 59.2 | 2.3866 | 41.389 | 58.9588 | 2.3837 | 49.6995 | 58.7285 | 2.3874 | 58.039 | 58.487 | 2.3881 | 66.3773 | 58.4 | 2.3861 | 74.7037 | 58.2 | 2.3844 | 83.1224 | 60 | 2.39 | 75.9691 | 60.2 | 2.3896 | 67.6158 | 60.4 | 2.3913 | 59.1842 | 60.6 | 2.3914 | 50.9801 | 60.8 | 2.383 | 42.6166 | 61 | 2.3901 | 34.3111 | 61.2 | 2.3839 | 25.9785 | 61.4 | 2.3881 | 17.5964 | 61.6 | 2.391 | 9.3343 | 61.8 | 2.86 | 4.9807 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.86 | 83.1224 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.3964 | 5.0793 | 59.8 | 2.3961 | 8.0578 | 59.7197 | 2.4007 | 16.3594 | 59.4 | 2.3963 | 24.7317 | 59.3103 | 2.3976 | 33.0629 | 59.2 | 2.3949 | 41.389 | 58.9572 | 2.392 | 49.6991 | 58.7268 | 2.3957 | 58.0391 | 58.4854 | 2.3965 | 66.3772 | 58.4 | 2.3945 | 74.7039 | 58.2 | 2.3927 | 83.1225 | 60 | 2.3983 | 75.9684 | 60.2 | 2.3979 | 67.6157 | 60.4 | 2.3996 | 59.1809 | 60.6 | 2.3997 | 50.98 | 60.8 | 2.3913 | 42.6155 | 61 | 2.3984 | 34.3108 | 61.2 | 2.3923 | 25.9787 | 61.4 | 2.3965 | 17.5952 | 61.6 | 2.3994 | 9.3352 | 61.8 | 2.87 | 5.0793 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.87 | 83.1225 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.4048 | 5.1784 | 59.8 | 2.4044 | 8.0578 | 59.718 | 2.4091 | 16.3587 | 59.4 | 2.4046 | 24.7319 | 59.3087 | 2.4059 | 33.0627 | 59.2 | 2.4033 | 41.3889 | 58.9555 | 2.4003 | 49.6992 | 58.7251 | 2.404 | 58.0398 | 58.4837 | 2.4048 | 66.3772 | 58.4 | 2.4028 | 74.7041 | 58.2 | 2.4011 | 83.1226 | 60 | 2.4067 | 75.968 | 60.2 | 2.4062 | 67.6156 | 60.4 | 2.4079 | 59.1776 | 60.6 | 2.408 | 50.9798 | 60.8 | 2.3997 | 42.6143 | 61 | 2.4068 | 34.3106 | 61.2 | 2.4006 | 25.979 | 61.4 | 2.4048 | 17.5941 | 61.6 | 2.4077 | 9.3364 | 61.8 | 2.88 | 5.1784 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.88 | 83.1226 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.4131 | 5.2774 | 59.8 | 2.4128 | 8.0578 | 59.7163 | 2.4174 | 16.3583 | 59.4 | 2.413 | 24.7319 | 59.307 | 2.4142 | 33.0625 | 59.2 | 2.4116 | 41.3888 | 58.9539 | 2.4087 | 49.6994 | 58.7235 | 2.4124 | 58.0406 | 58.482 | 2.4131 | 66.3768 | 58.4 | 2.4111 | 74.7042 | 58.2 | 2.4094 | 83.1227 | 60 | 2.415 | 75.9676 | 60.2 | 2.4146 | 67.6154 | 60.4 | 2.4163 | 59.1745 | 60.6 | 2.4164 | 50.9796 | 60.8 | 2.408 | 42.6133 | 61 | 2.4151 | 34.3105 | 61.2 | 2.4089 | 25.9793 | 61.4 | 2.4131 | 17.5932 | 61.6 | 2.416 | 9.3377 | 61.8 | 2.89 | 5.2774 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.89 | 83.1227 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.4214 | 5.3763 | 59.8 | 2.4211 | 8.0578 | 59.7147 | 2.4257 | 16.3579 | 59.4 | 2.4213 | 24.7319 | 59.3053 | 2.4226 | 33.0623 | 59.2 | 2.4199 | 41.3883 | 58.9522 | 2.417 | 49.6993 | 58.7218 | 2.4207 | 58.0417 | 58.4804 | 2.4214 | 66.3765 | 58.4 | 2.4195 | 74.7036 | 58.2 | 2.4178 | 83.1222 | 60 | 2.4233 | 75.967 | 60.2 | 2.4229 | 67.6156 | 60.4 | 2.4246 | 59.1714 | 60.6 | 2.4247 | 50.9793 | 60.8 | 2.4163 | 42.6123 | 61 | 2.4235 | 34.3104 | 61.2 | 2.4173 | 25.9796 | 61.4 | 2.4214 | 17.5924 | 61.6 | 2.4244 | 9.3381 | 61.8 | 2.9 | 5.3763 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.9 | 83.1222 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.4298 | 5.4752 | 59.8 | 2.4295 | 8.0579 | 59.713 | 2.4341 | 16.3573 | 59.4 | 2.4296 | 24.7319 | 59.3037 | 2.4309 | 33.0619 | 59.2 | 2.4282 | 41.3879 | 58.9505 | 2.4253 | 49.6991 | 58.7201 | 2.429 | 58.0428 | 58.4787 | 2.4298 | 66.3763 | 58.4 | 2.4278 | 74.703 | 58.2 | 2.4261 | 83.1218 | 60 | 2.4317 | 75.9664 | 60.2 | 2.4312 | 67.6158 | 60.4 | 2.433 | 59.1681 | 60.6 | 2.433 | 50.9793 | 60.8 | 2.4247 | 42.611 | 61 | 2.4318 | 34.3104 | 61.2 | 2.4256 | 25.98 | 61.4 | 2.4298 | 17.5922 | 61.6 | 2.4327 | 9.3386 | 61.8 | 2.91 | 5.4752 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.91 | 83.1218 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.4381 | 5.5656 | 59.8 | 2.4378 | 8.058 | 59.7113 | 2.4424 | 16.3567 | 59.4 | 2.438 | 24.7319 | 59.302 | 2.4393 | 33.0614 | 59.1987 | 2.4366 | 41.3874 | 58.9489 | 2.4337 | 49.6994 | 58.7185 | 2.4374 | 58.0433 | 58.477 | 2.4381 | 66.3762 | 58.4 | 2.4361 | 74.7021 | 58.2 | 2.4344 | 83.1214 | 60 | 2.44 | 75.9662 | 60.2 | 2.4396 | 67.6163 | 60.4 | 2.4413 | 59.1649 | 60.6 | 2.4414 | 50.9792 | 60.8 | 2.433 | 42.6096 | 61 | 2.4401 | 34.3104 | 61.2 | 2.4339 | 25.9808 | 61.4 | 2.4381 | 17.5921 | 61.6 | 2.4411 | 9.3391 | 61.8 | 2.92 | 5.5656 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.92 | 83.1214 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.4464 | 5.6561 | 59.8 | 2.4462 | 8.0581 | 59.7097 | 2.4507 | 16.3564 | 59.4 | 2.4463 | 24.7321 | 59.3003 | 2.4476 | 33.0611 | 59.197 | 2.4449 | 41.3869 | 58.9472 | 2.442 | 49.6998 | 58.7168 | 2.4457 | 58.0439 | 58.4754 | 2.4464 | 66.3758 | 58.4 | 2.4445 | 74.7013 | 58.2 | 2.4428 | 83.121 | 60 | 2.4483 | 75.966 | 60.2 | 2.4479 | 67.6168 | 60.4 | 2.4496 | 59.1617 | 60.6 | 2.4497 | 50.9793 | 60.8 | 2.4413 | 42.6083 | 61 | 2.4485 | 34.3103 | 61.2 | 2.4423 | 25.9815 | 61.4 | 2.4464 | 17.5924 | 61.6 | 2.4494 | 9.3396 | 61.8 | 2.93 | 5.6561 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.93 | 83.121 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.4548 | 5.7218 | 59.8 | 2.4545 | 8.0581 | 59.708 | 2.4591 | 16.3562 | 59.4 | 2.4547 | 24.7322 | 59.2987 | 2.4559 | 33.0608 | 59.1954 | 2.4532 | 41.3865 | 58.9455 | 2.4503 | 49.6994 | 58.7151 | 2.454 | 58.0445 | 58.4737 | 2.4548 | 66.3754 | 58.4 | 2.4528 | 74.7008 | 58.2 | 2.4511 | 83.1202 | 60 | 2.4567 | 75.966 | 60.2 | 2.4563 | 67.6164 | 60.4 | 2.458 | 59.1585 | 60.6 | 2.458 | 50.9794 | 60.8 | 2.4497 | 42.6071 | 61 | 2.4568 | 34.3102 | 61.2 | 2.4506 | 25.9826 | 61.4 | 2.4547 | 17.5926 | 61.6 | 2.4577 | 9.3401 | 61.8 | 2.94 | 5.7218 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.94 | 83.1202 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.4631 | 5.7874 | 59.8 | 2.4628 | 8.0582 | 59.7063 | 2.4674 | 16.3559 | 59.4 | 2.463 | 24.7324 | 59.297 | 2.4643 | 33.0607 | 59.1937 | 2.4615 | 41.3861 | 58.9439 | 2.4587 | 49.699 | 58.7135 | 2.4624 | 58.0451 | 58.472 | 2.4631 | 66.3753 | 58.4 | 2.4611 | 74.7004 | 58.2 | 2.4594 | 83.1193 | 60 | 2.465 | 75.966 | 60.2 | 2.4646 | 67.6161 | 60.4 | 2.4663 | 59.1553 | 60.6 | 2.4664 | 50.9788 | 60.8 | 2.458 | 42.6058 | 61 | 2.4651 | 34.3102 | 61.2 | 2.4589 | 25.9837 | 61.4 | 2.4631 | 17.5921 | 61.6 | 2.4661 | 9.3407 | 61.8 | 2.95 | 5.7874 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.95 | 83.1193 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.4714 | 5.8204 | 59.8 | 2.4712 | 8.0582 | 59.7046 | 2.4757 | 16.3557 | 59.4 | 2.4713 | 24.7326 | 59.2953 | 2.4726 | 33.0606 | 59.192 | 2.4699 | 41.386 | 58.9422 | 2.467 | 49.6992 | 58.7118 | 2.4707 | 58.0454 | 58.4704 | 2.4715 | 66.3752 | 58.4 | 2.4695 | 74.6996 | 58.2 | 2.4678 | 83.1184 | 60 | 2.4734 | 75.966 | 60.2 | 2.4729 | 67.6161 | 60.4 | 2.4746 | 59.1521 | 60.6 | 2.4747 | 50.9782 | 60.8 | 2.4663 | 42.6045 | 61 | 2.4734 | 34.3102 | 61.2 | 2.4673 | 25.9846 | 61.4 | 2.4714 | 17.5916 | 61.6 | 2.4744 | 9.3409 | 61.8 | 2.96 | 5.8204 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.96 | 83.1184 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.4798 | 5.8533 | 59.8 | 2.4795 | 8.0586 | 59.703 | 2.4841 | 16.3555 | 59.4 | 2.4796 | 24.7328 | 59.2937 | 2.481 | 33.0606 | 59.1904 | 2.4782 | 41.3859 | 58.9405 | 2.4753 | 49.6994 | 58.7101 | 2.4791 | 58.0457 | 58.4687 | 2.4798 | 66.3745 | 58.4 | 2.4778 | 74.6989 | 58.2 | 2.4761 | 83.1175 | 60 | 2.4817 | 75.966 | 60.2 | 2.4813 | 67.6161 | 60.4 | 2.483 | 59.1484 | 60.6 | 2.483 | 50.9776 | 60.8 | 2.4747 | 42.6027 | 61 | 2.4818 | 34.3107 | 61.2 | 2.4756 | 25.9856 | 61.4 | 2.4797 | 17.5915 | 61.6 | 2.4828 | 9.3412 | 61.8 | 2.97 | 5.8533 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.97 | 83.1175 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.4881 | 5.8675 | 59.8 | 2.4879 | 8.059 | 59.7013 | 2.4924 | 16.3552 | 59.4 | 2.488 | 24.7329 | 59.292 | 2.4893 | 33.0606 | 59.1887 | 2.4865 | 41.3862 | 58.9389 | 2.4837 | 49.6996 | 58.7085 | 2.4874 | 58.046 | 58.467 | 2.4881 | 66.3737 | 58.4 | 2.4861 | 74.6988 | 58.2 | 2.4845 | 83.1162 | 60 | 2.49 | 75.9658 | 60.2 | 2.4896 | 67.6167 | 60.4 | 2.4913 | 59.1447 | 60.6 | 2.4914 | 50.9771 | 60.8 | 2.483 | 42.6009 | 61 | 2.4901 | 34.3111 | 61.2 | 2.4839 | 25.9864 | 61.4 | 2.4881 | 17.5913 | 61.6 | 2.4911 | 9.3414 | 61.8 | 2.98 | 5.8675 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.98 | 83.1162 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.4964 | 5.8818 | 59.8 | 2.4962 | 8.0592 | 59.6996 | 2.5007 | 16.3553 | 59.4 | 2.4963 | 24.7331 | 59.2903 | 2.4976 | 33.0601 | 59.187 | 2.4948 | 41.3866 | 58.9372 | 2.492 | 49.6998 | 58.7068 | 2.4957 | 58.0463 | 58.4654 | 2.4965 | 66.3729 | 58.4 | 2.4944 | 74.6986 | 58.2 | 2.4928 | 83.115 | 60 | 2.4984 | 75.9656 | 60.2 | 2.4979 | 67.6174 | 60.4 | 2.4996 | 59.1414 | 60.6 | 2.4997 | 50.977 | 60.8 | 2.4913 | 42.5994 | 61 | 2.4984 | 34.3111 | 61.2 | 2.4922 | 25.9872 | 61.4 | 2.4964 | 17.591 | 61.6 | 2.4994 | 9.3416 | 61.8 | 2.99 | 5.8818 | 59.8 | 1 | 80.12 | 2.99 | 83.115 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.5048 | 5.8876 | 59.8 | 2.5045 | 8.0594 | 59.698 | 2.5091 | 16.3554 | 59.4 | 2.5047 | 24.7333 | 59.2887 | 2.506 | 33.0596 | 59.1854 | 2.5032 | 41.3863 | 58.9355 | 2.5003 | 49.7006 | 58.7051 | 2.5041 | 58.0462 | 58.4637 | 2.5048 | 66.3721 | 58.4 | 2.5028 | 74.6978 | 58.2 | 2.5011 | 83.1141 | 60 | 2.5067 | 75.9654 | 60.2 | 2.5063 | 67.6175 | 60.4 | 2.508 | 59.1381 | 60.6 | 2.5081 | 50.9769 | 60.8 | 2.4996 | 42.598 | 61 | 2.5068 | 34.311 | 61.2 | 2.5006 | 25.9876 | 61.4 | 2.5047 | 17.5908 | 61.6 | 2.5078 | 9.3419 | 61.8 | 3 | 5.8876 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3 | 83.1141 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.5131 | 5.8934 | 59.8 | 2.5129 | 8.0593 | 59.6963 | 2.5174 | 16.3556 | 59.4 | 2.513 | 24.7333 | 59.287 | 2.5143 | 33.0593 | 59.1837 | 2.5115 | 41.386 | 58.9339 | 2.5087 | 49.7015 | 58.7035 | 2.5124 | 58.046 | 58.462 | 2.5131 | 66.3716 | 58.4 | 2.5111 | 74.6969 | 58.2 | 2.5095 | 83.1133 | 60 | 2.515 | 75.9653 | 60.2 | 2.5146 | 67.6177 | 60.4 | 2.5163 | 59.1349 | 60.6 | 2.5164 | 50.9768 | 60.8 | 2.508 | 42.5976 | 61 | 2.5151 | 34.311 | 61.2 | 2.5089 | 25.9881 | 61.4 | 2.5131 | 17.5905 | 61.6 | 2.5161 | 9.3422 | 61.8 | 3.01 | 5.8934 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.01 | 83.1133 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.5215 | 5.893 | 59.8 | 2.5212 | 8.0591 | 59.6946 | 2.5257 | 16.3558 | 59.4 | 2.5213 | 24.7334 | 59.2853 | 2.5226 | 33.059 | 59.182 | 2.5198 | 41.386 | 58.9322 | 2.517 | 49.7021 | 58.7018 | 2.5208 | 58.0462 | 58.4604 | 2.5215 | 66.371 | 58.4 | 2.5194 | 74.6963 | 58.2 | 2.5178 | 83.1122 | 60 | 2.5234 | 75.9656 | 60.2 | 2.5229 | 67.6173 | 60.4 | 2.5246 | 59.1317 | 60.6 | 2.5247 | 50.9766 | 60.8 | 2.5163 | 42.5971 | 61 | 2.5234 | 34.311 | 61.2 | 2.5172 | 25.9885 | 61.4 | 2.5214 | 17.5903 | 61.6 | 2.5244 | 9.3423 | 61.8 | 3.02 | 5.893 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.02 | 83.1122 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.5298 | 5.8927 | 59.8 | 2.5296 | 8.059 | 59.693 | 2.5341 | 16.3558 | 59.4 | 2.5297 | 24.7333 | 59.2836 | 2.531 | 33.0587 | 59.1804 | 2.5282 | 41.3861 | 58.9305 | 2.5253 | 49.7027 | 58.7001 | 2.5291 | 58.0464 | 58.4587 | 2.5298 | 66.3701 | 58.4 | 2.5278 | 74.6956 | 58.2 | 2.5261 | 83.1111 | 60 | 2.5317 | 75.9659 | 60.2 | 2.5313 | 67.6169 | 60.4 | 2.533 | 59.1279 | 60.6 | 2.5331 | 50.9763 | 60.8 | 2.5246 | 42.5971 | 61 | 2.5318 | 34.3109 | 61.2 | 2.5256 | 25.989 | 61.4 | 2.5297 | 17.59 | 61.6 | 2.5328 | 9.3425 | 61.8 | 3.03 | 5.8927 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.03 | 83.1111 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.5381 | 5.8794 | 59.8 | 2.5379 | 8.0589 | 59.6913 | 2.5424 | 16.3559 | 59.4 | 2.538 | 24.7333 | 59.282 | 2.5393 | 33.0584 | 59.1787 | 2.5365 | 41.3857 | 58.9289 | 2.5337 | 49.7032 | 58.6985 | 2.5374 | 58.0467 | 58.457 | 2.5381 | 66.3691 | 58.4 | 2.5361 | 74.6953 | 58.2 | 2.5345 | 83.1098 | 60 | 2.54 | 75.9659 | 60.2 | 2.5396 | 67.6171 | 60.4 | 2.5413 | 59.124 | 60.6 | 2.5414 | 50.9761 | 60.8 | 2.533 | 42.5971 | 61 | 2.5401 | 34.3107 | 61.2 | 2.5339 | 25.9894 | 61.4 | 2.5381 | 17.5898 | 61.6 | 2.5411 | 9.3427 | 61.8 | 3.04 | 5.8794 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.04 | 83.1098 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.5465 | 5.866 | 59.8 | 2.5462 | 8.0587 | 59.6896 | 2.5507 | 16.356 | 59.4 | 2.5463 | 24.7332 | 59.2803 | 2.5477 | 33.0587 | 59.177 | 2.5448 | 41.3853 | 58.9272 | 2.542 | 49.7037 | 58.6968 | 2.5457 | 58.0471 | 58.4554 | 2.5464 | 66.3685 | 58.4 | 2.5444 | 74.695 | 58.2 | 2.5428 | 83.1085 | 60 | 2.5483 | 75.9659 | 60.2 | 2.548 | 67.6172 | 60.4 | 2.5497 | 59.1204 | 60.6 | 2.5497 | 50.9765 | 60.8 | 2.5413 | 42.5968 | 61 | 2.5484 | 34.3105 | 61.2 | 2.5422 | 25.9898 | 61.4 | 2.5464 | 17.5897 | 61.6 | 2.5495 | 9.3429 | 61.8 | 3.05 | 5.866 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.05 | 83.1085 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.5548 | 5.8447 | 59.8 | 2.5546 | 8.0586 | 59.688 | 2.5591 | 16.356 | 59.4 | 2.5547 | 24.7331 | 59.2786 | 2.556 | 33.0591 | 59.1753 | 2.5531 | 41.385 | 58.9255 | 2.5504 | 49.7046 | 58.6951 | 2.5541 | 58.0471 | 58.4537 | 2.5548 | 66.3679 | 58.4 | 2.5528 | 74.6948 | 58.2 | 2.5511 | 83.1069 | 60 | 2.5567 | 75.9657 | 60.2 | 2.5563 | 67.6174 | 60.4 | 2.558 | 59.1169 | 60.6 | 2.5581 | 50.9768 | 60.8 | 2.5496 | 42.5965 | 61 | 2.5568 | 34.3102 | 61.2 | 2.5506 | 25.9903 | 61.4 | 2.5547 | 17.5896 | 61.6 | 2.5578 | 9.3426 | 61.8 | 3.06 | 5.8447 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.06 | 83.1069 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.5631 | 5.8234 | 59.8 | 2.5629 | 8.0582 | 59.6863 | 2.5674 | 16.356 | 59.4 | 2.563 | 24.7331 | 59.277 | 2.5643 | 33.0593 | 59.1737 | 2.5614 | 41.3846 | 58.9239 | 2.5587 | 49.7054 | 58.6935 | 2.5624 | 58.0471 | 58.452 | 2.5631 | 66.3672 | 58.4 | 2.5611 | 74.6946 | 58.2 | 2.5595 | 83.1053 | 60 | 2.565 | 75.9656 | 60.2 | 2.5646 | 67.6176 | 60.4 | 2.5663 | 59.1133 | 60.6 | 2.5664 | 50.9765 | 60.8 | 2.558 | 42.5956 | 61 | 2.5651 | 34.31 | 61.2 | 2.5589 | 25.9908 | 61.4 | 2.563 | 17.5892 | 61.6 | 2.5661 | 9.3424 | 61.8 | 3.07 | 5.8234 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.07 | 83.1053 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.5715 | 5.802 | 59.8 | 2.5713 | 8.0579 | 59.6846 | 2.5757 | 16.356 | 59.4 | 2.5713 | 24.7332 | 59.2753 | 2.5727 | 33.0596 | 59.172 | 2.5698 | 41.3845 | 58.9222 | 2.567 | 49.7064 | 58.6918 | 2.5708 | 58.047 | 58.4504 | 2.5714 | 66.3666 | 58.4 | 2.5694 | 74.6943 | 58.2 | 2.5678 | 83.1044 | 60 | 2.5733 | 75.9656 | 60.2 | 2.573 | 67.6176 | 60.4 | 2.5747 | 59.1097 | 60.6 | 2.5747 | 50.9761 | 60.8 | 2.5663 | 42.5948 | 61 | 2.5734 | 34.3097 | 61.2 | 2.5672 | 25.9914 | 61.4 | 2.5714 | 17.5889 | 61.6 | 2.5745 | 9.3422 | 61.8 | 3.08 | 5.802 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.08 | 83.1044 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.5798 | 5.7805 | 59.8 | 2.5796 | 8.0578 | 59.683 | 2.5841 | 16.3559 | 59.4 | 2.5797 | 24.7327 | 59.2736 | 2.581 | 33.0596 | 59.1703 | 2.5781 | 41.3844 | 58.9206 | 2.5753 | 49.7073 | 58.6901 | 2.5791 | 58.0469 | 58.4487 | 2.5798 | 66.3656 | 58.4 | 2.5778 | 74.6939 | 58.2 | 2.5762 | 83.1036 | 60 | 2.5817 | 75.9656 | 60.2 | 2.5813 | 67.6175 | 60.4 | 2.583 | 59.1058 | 60.6 | 2.5831 | 50.9756 | 60.8 | 2.5746 | 42.5943 | 61 | 2.5818 | 34.3098 | 61.2 | 2.5756 | 25.9919 | 61.4 | 2.5797 | 17.5889 | 61.6 | 2.5828 | 9.3421 | 61.8 | 3.09 | 5.7805 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.09 | 83.1036 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.5881 | 5.757 | 59.8 | 2.5879 | 8.0578 | 59.6813 | 2.5924 | 16.3558 | 59.4 | 2.588 | 24.7322 | 59.272 | 2.5894 | 33.0596 | 59.1687 | 2.5864 | 41.3839 | 58.9189 | 2.5837 | 49.7075 | 58.6884 | 2.5874 | 58.0463 | 58.447 | 2.5881 | 66.3647 | 58.3998 | 2.5861 | 74.6935 | 58.2 | 2.5845 | 83.1019 | 60 | 2.59 | 75.9656 | 60.2 | 2.5896 | 67.6175 | 60.4 | 2.5913 | 59.1019 | 60.6 | 2.5914 | 50.9751 | 60.8 | 2.5829 | 42.5938 | 61 | 2.5901 | 34.3099 | 61.2 | 2.5839 | 25.9923 | 61.4 | 2.588 | 17.589 | 61.6 | 2.5912 | 9.3419 | 61.8 | 3.1 | 5.757 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.1 | 83.1019 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.5965 | 5.7336 | 59.8 | 2.5963 | 8.0575 | 59.6796 | 2.6007 | 16.3559 | 59.4 | 2.5963 | 24.7316 | 59.2703 | 2.5977 | 33.0597 | 59.167 | 2.5948 | 41.3835 | 58.9172 | 2.592 | 49.7076 | 58.6868 | 2.5958 | 58.0457 | 58.4454 | 2.5964 | 66.3637 | 58.3981 | 2.5944 | 74.6932 | 58.2 | 2.5928 | 83.1002 | 60 | 2.5984 | 75.9655 | 60.2 | 2.598 | 67.6175 | 60.4 | 2.5997 | 59.0983 | 60.6 | 2.5997 | 50.975 | 60.8 | 2.5913 | 42.5936 | 61 | 2.5984 | 34.3101 | 61.2 | 2.5922 | 25.9927 | 61.4 | 2.5964 | 17.5889 | 61.6 | 2.5995 | 9.3418 | 61.8 | 3.11 | 5.7336 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.11 | 83.1002 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.6048 | 5.7103 | 59.8 | 2.6046 | 8.0571 | 59.678 | 2.6091 | 16.3559 | 59.4 | 2.6047 | 24.731 | 59.2686 | 2.606 | 33.0598 | 59.1653 | 2.6031 | 41.3836 | 58.9156 | 2.6004 | 49.7075 | 58.6851 | 2.6041 | 58.0462 | 58.4437 | 2.6048 | 66.3627 | 58.3964 | 2.6028 | 74.6929 | 58.2 | 2.6012 | 83.0981 | 60 | 2.6067 | 75.9662 | 60.2 | 2.6063 | 67.617 | 60.4 | 2.608 | 59.0946 | 60.6 | 2.6081 | 50.9749 | 60.8 | 2.5996 | 42.5934 | 61 | 2.6068 | 34.3103 | 61.2 | 2.6006 | 25.9932 | 61.4 | 2.6047 | 17.5889 | 61.6 | 2.6078 | 9.342 | 61.8 | 3.12 | 5.7103 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.12 | 83.0981 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.6131 | 5.6871 | 59.8 | 2.613 | 8.0567 | 59.6763 | 2.6174 | 16.3563 | 59.4 | 2.613 | 24.7298 | 59.267 | 2.6144 | 33.0602 | 59.1637 | 2.6114 | 41.3836 | 58.9139 | 2.6087 | 49.7075 | 58.6834 | 2.6124 | 58.0466 | 58.442 | 2.6131 | 66.3615 | 58.3948 | 2.6111 | 74.6927 | 58.2 | 2.6095 | 83.0959 | 60 | 2.615 | 75.9669 | 60.2 | 2.6146 | 67.6164 | 60.4 | 2.6163 | 59.0905 | 60.6 | 2.6164 | 50.9748 | 60.8 | 2.6079 | 42.5929 | 61 | 2.6151 | 34.3107 | 61.2 | 2.6089 | 25.9937 | 61.4 | 2.613 | 17.5892 | 61.6 | 2.6162 | 9.3421 | 61.8 | 3.13 | 5.6871 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.13 | 83.0959 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.6215 | 5.6632 | 59.8 | 2.6213 | 8.0563 | 59.6746 | 2.6257 | 16.3567 | 59.4 | 2.6214 | 24.7286 | 59.2653 | 2.6227 | 33.0607 | 59.162 | 2.6197 | 41.3834 | 58.9122 | 2.617 | 49.708 | 58.6818 | 2.6208 | 58.0471 | 58.4404 | 2.6214 | 66.3602 | 58.3931 | 2.6194 | 74.6924 | 58.2 | 2.6178 | 83.0941 | 60 | 2.6234 | 75.9665 | 60.2 | 2.623 | 67.6161 | 60.4 | 2.6247 | 59.0863 | 60.6 | 2.6247 | 50.9748 | 60.8 | 2.6163 | 42.5924 | 61 | 2.6234 | 34.3111 | 61.2 | 2.6172 | 25.9943 | 61.4 | 2.6214 | 17.5894 | 61.6 | 2.6245 | 9.3422 | 61.8 | 3.14 | 5.6632 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.14 | 83.0941 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.6298 | 5.6393 | 59.8 | 2.6296 | 8.0559 | 59.673 | 2.6341 | 16.3568 | 59.4 | 2.6297 | 24.7278 | 59.2636 | 2.631 | 33.0608 | 59.1603 | 2.6281 | 41.3832 | 58.9106 | 2.6254 | 49.7086 | 58.6801 | 2.6291 | 58.0477 | 58.4387 | 2.6298 | 66.3597 | 58.3914 | 2.6277 | 74.6921 | 58.2 | 2.6262 | 83.0923 | 60 | 2.6317 | 75.9661 | 60.2 | 2.6313 | 67.6158 | 60.4 | 2.633 | 59.082 | 60.6 | 2.6331 | 50.9748 | 60.8 | 2.6246 | 42.5922 | 61 | 2.6318 | 34.3105 | 61.2 | 2.6255 | 25.9948 | 61.4 | 2.6297 | 17.5891 | 61.6 | 2.6328 | 9.3423 | 61.8 | 3.15 | 5.6393 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.15 | 83.0923 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.6382 | 5.6156 | 59.8 | 2.638 | 8.0555 | 59.6713 | 2.6424 | 16.357 | 59.4 | 2.638 | 24.727 | 59.262 | 2.6394 | 33.0609 | 59.1587 | 2.6364 | 41.3831 | 58.9089 | 2.6337 | 49.7087 | 58.6785 | 2.6375 | 58.0477 | 58.437 | 2.6381 | 66.3591 | 58.3898 | 2.6361 | 74.6914 | 58.2 | 2.6345 | 83.0906 | 60 | 2.64 | 75.9659 | 60.2 | 2.6396 | 67.6161 | 60.4 | 2.6413 | 59.0777 | 60.6 | 2.6414 | 50.9749 | 60.8 | 2.6329 | 42.592 | 61 | 2.6401 | 34.3099 | 61.2 | 2.6339 | 25.9955 | 61.4 | 2.638 | 17.5889 | 61.6 | 2.6412 | 9.3428 | 61.8 | 3.16 | 5.6156 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.16 | 83.0906 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.6465 | 5.592 | 59.8 | 2.6463 | 8.0552 | 59.6696 | 2.6507 | 16.36 | 59.4 | 2.6463 | 24.7263 | 59.2603 | 2.6477 | 33.0613 | 59.157 | 2.6447 | 41.383 | 58.9072 | 2.642 | 49.7088 | 58.6768 | 2.6458 | 58.0476 | 58.4354 | 2.6464 | 66.3588 | 58.3881 | 2.6444 | 74.6906 | 58.2 | 2.6429 | 83.0888 | 60 | 2.6484 | 75.9656 | 60.2 | 2.648 | 67.6164 | 60.4 | 2.6497 | 59.0733 | 60.6 | 2.6497 | 50.9745 | 60.8 | 2.6413 | 42.5923 | 61 | 2.6484 | 34.3096 | 61.2 | 2.6422 | 25.9962 | 61.4 | 2.6464 | 17.5886 | 61.6 | 2.6495 | 9.3432 | 61.8 | 3.17 | 5.592 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.17 | 83.0888 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.6548 | 5.5681 | 59.8 | 2.6547 | 8.0548 | 59.6679 | 2.6591 | 16.363 | 59.4 | 2.6547 | 24.7257 | 59.2586 | 2.6561 | 33.0616 | 59.1553 | 2.653 | 41.3825 | 58.9056 | 2.6504 | 49.7094 | 58.6751 | 2.6541 | 58.047 | 58.4337 | 2.6548 | 66.3585 | 58.3864 | 2.6527 | 74.69 | 58.2 | 2.6512 | 83.0878 | 60 | 2.6567 | 75.9664 | 60.2 | 2.6563 | 67.6163 | 60.4 | 2.658 | 59.0689 | 60.6 | 2.6581 | 50.9741 | 60.8 | 2.6496 | 42.5927 | 61 | 2.6568 | 34.3093 | 61.2 | 2.6505 | 25.9954 | 61.4 | 2.6547 | 17.5883 | 61.6 | 2.6579 | 9.3434 | 61.8 | 3.18 | 5.5681 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.18 | 83.0878 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.6632 | 5.5442 | 59.8 | 2.663 | 8.0549 | 59.6663 | 2.6674 | 16.3835 | 59.4 | 2.663 | 24.725 | 59.257 | 2.6644 | 33.0619 | 59.1537 | 2.6614 | 41.3821 | 58.9039 | 2.6587 | 49.7099 | 58.6735 | 2.6625 | 58.0464 | 58.432 | 2.6631 | 66.3573 | 58.3848 | 2.6611 | 74.6893 | 58.2 | 2.6595 | 83.0868 | 60 | 2.665 | 75.9672 | 60.2 | 2.6647 | 67.6162 | 60.4 | 2.6664 | 59.0651 | 60.6 | 2.6664 | 50.974 | 60.8 | 2.6579 | 42.5929 | 61 | 2.6651 | 34.3089 | 61.2 | 2.6589 | 25.9947 | 61.4 | 2.663 | 17.5884 | 61.6 | 2.6662 | 9.3436 | 61.8 | 3.19 | 5.5442 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.19 | 83.0868 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.6715 | 5.5204 | 59.8 | 2.6713 | 8.0551 | 59.6646 | 2.6758 | 16.404 | 59.4 | 2.6714 | 24.7243 | 59.2553 | 2.6727 | 33.0622 | 59.152 | 2.6697 | 41.3869 | 58.9022 | 2.667 | 49.7104 | 58.6718 | 2.6708 | 58.046 | 58.4304 | 2.6714 | 66.3561 | 58.3831 | 2.6694 | 74.6885 | 58.2 | 2.6679 | 83.0861 | 60 | 2.6734 | 75.9678 | 60.2 | 2.673 | 67.6159 | 60.4 | 2.6747 | 59.0613 | 60.6 | 2.6748 | 50.9739 | 60.8 | 2.6662 | 42.593 | 61 | 2.6734 | 34.3084 | 61.2 | 2.6672 | 25.9937 | 61.4 | 2.6714 | 17.5885 | 61.6 | 2.6746 | 9.3434 | 61.8 | 3.2 | 5.5204 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.2 | 83.0861 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.6798 | 5.4967 | 59.8 | 2.6797 | 8.0643 | 59.6629 | 2.6841 | 16.4505 | 59.4 | 2.6797 | 24.7238 | 59.2536 | 2.6811 | 33.0625 | 59.1503 | 2.678 | 41.3917 | 58.9006 | 2.6754 | 49.7108 | 58.6701 | 2.6791 | 58.0455 | 58.4287 | 2.6797 | 66.3557 | 58.3814 | 2.6777 | 74.6878 | 58.2 | 2.6762 | 83.0854 | 60 | 2.6817 | 75.9685 | 60.2 | 2.6813 | 67.6157 | 60.4 | 2.683 | 59.0583 | 60.6 | 2.6831 | 50.9739 | 60.8 | 2.6746 | 42.5924 | 61 | 2.6818 | 34.308 | 61.2 | 2.6755 | 25.9927 | 61.4 | 2.6797 | 17.5888 | 61.6 | 2.6829 | 9.3431 | 61.8 | 3.21 | 5.4967 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.21 | 83.0854 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.6882 | 5.4736 | 59.8 | 2.688 | 8.0735 | 59.6613 | 2.6924 | 16.497 | 59.4 | 2.688 | 24.7234 | 59.252 | 2.6894 | 33.0628 | 59.1487 | 2.6863 | 41.418 | 58.8989 | 2.6837 | 49.7113 | 58.6684 | 2.6875 | 58.0454 | 58.427 | 2.6881 | 66.3552 | 58.3798 | 2.6861 | 74.6876 | 58.2 | 2.6845 | 83.0842 | 60 | 2.69 | 75.9685 | 60.2 | 2.6897 | 67.6163 | 60.4 | 2.6914 | 59.0552 | 60.6 | 2.6914 | 50.9738 | 60.8 | 2.6829 | 42.5919 | 61 | 2.6901 | 34.3075 | 61.2 | 2.6839 | 25.9918 | 61.4 | 2.688 | 17.589 | 61.6 | 2.6912 | 9.3428 | 61.8 | 3.22 | 5.4736 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.22 | 83.0842 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.6965 | 5.4505 | 59.8 | 2.6964 | 8.1059 | 59.6596 | 2.7007 | 16.5678 | 59.4 | 2.6964 | 24.7235 | 59.2503 | 2.6978 | 33.063 | 59.147 | 2.6947 | 41.4444 | 58.8972 | 2.692 | 49.7118 | 58.6668 | 2.6958 | 58.0454 | 58.4254 | 2.6964 | 66.355 | 58.3781 | 2.6944 | 74.6874 | 58.2 | 2.6929 | 83.083 | 60 | 2.6984 | 75.9686 | 60.2 | 2.698 | 67.6169 | 60.4 | 2.6997 | 59.054 | 60.6 | 2.6998 | 50.9739 | 60.8 | 2.6912 | 42.592 | 61 | 2.6984 | 34.3078 | 61.2 | 2.6922 | 25.991 | 61.4 | 2.6963 | 17.5891 | 61.6 | 2.6996 | 9.3426 | 61.8 | 3.23 | 5.4505 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.23 | 83.083 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.7048 | 5.4265 | 59.8 | 2.7047 | 8.1382 | 59.6579 | 2.7091 | 16.6385 | 59.4 | 2.7047 | 24.7237 | 59.2486 | 2.7061 | 33.0631 | 59.1453 | 2.703 | 41.5021 | 58.8956 | 2.7004 | 49.7124 | 58.6651 | 2.7041 | 58.0451 | 58.4237 | 2.7047 | 66.3547 | 58.3764 | 2.7027 | 74.6868 | 58.2 | 2.7012 | 83.0823 | 60 | 2.7067 | 75.9686 | 60.2 | 2.7063 | 67.6175 | 60.4 | 2.708 | 59.0528 | 60.6 | 2.7081 | 50.974 | 60.8 | 2.6996 | 42.5921 | 61 | 2.7068 | 34.3082 | 61.2 | 2.7005 | 25.9901 | 61.4 | 2.7047 | 17.5892 | 61.6 | 2.7079 | 9.3423 | 61.8 | 3.24 | 5.4265 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.24 | 83.0823 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.7132 | 5.4024 | 59.8 | 2.7131 | 8.1999 | 59.6563 | 2.7174 | 16.7208 | 59.4 | 2.713 | 24.7235 | 59.247 | 2.7144 | 33.0633 | 59.1437 | 2.7113 | 41.5597 | 58.8939 | 2.7087 | 49.7131 | 58.6634 | 2.7125 | 58.0449 | 58.422 | 2.7131 | 66.3539 | 58.3748 | 2.7111 | 74.6862 | 58.2 | 2.7095 | 83.0817 | 60 | 2.715 | 75.9685 | 60.2 | 2.7147 | 67.6181 | 60.4 | 2.7164 | 59.0531 | 60.6 | 2.7164 | 50.9738 | 60.8 | 2.7079 | 42.5921 | 61 | 2.7151 | 34.3079 | 61.2 | 2.7089 | 25.9892 | 61.4 | 2.713 | 17.5891 | 61.6 | 2.7162 | 9.342 | 61.8 | 3.25 | 5.4024 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.25 | 83.0817 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.7215 | 5.3778 | 59.8 | 2.7214 | 8.2615 | 59.6546 | 2.7258 | 16.8031 | 59.4 | 2.7214 | 24.7234 | 59.2453 | 2.7228 | 33.0634 | 59.142 | 2.7196 | 41.6429 | 58.8922 | 2.717 | 49.7141 | 58.6618 | 2.7208 | 58.0448 | 58.4203 | 2.7214 | 66.3531 | 58.3731 | 2.7194 | 74.6856 | 58.2 | 2.7179 | 83.0813 | 60 | 2.7234 | 75.9689 | 60.2 | 2.723 | 67.6184 | 60.4 | 2.7247 | 59.0534 | 60.6 | 2.7248 | 50.9736 | 60.8 | 2.7162 | 42.5921 | 61 | 2.7234 | 34.3076 | 61.2 | 2.7172 | 25.9884 | 61.4 | 2.7213 | 17.589 | 61.6 | 2.7246 | 9.3417 | 61.8 | 3.26 | 5.3778 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.26 | 83.0813 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.7299 | 5.3532 | 59.8 | 2.7297 | 8.3457 | 59.6529 | 2.7341 | 16.8919 | 59.4 | 2.7297 | 24.7229 | 59.2436 | 2.7311 | 33.0637 | 59.1403 | 2.728 | 41.7262 | 58.8906 | 2.7254 | 49.7152 | 58.6601 | 2.7292 | 58.0447 | 58.4187 | 2.7297 | 66.3525 | 58.3714 | 2.7277 | 74.6851 | 58.2 | 2.7262 | 83.081 | 60 | 2.7317 | 75.9693 | 60.2 | 2.7313 | 67.6187 | 60.4 | 2.733 | 59.0535 | 60.6 | 2.7331 | 50.9738 | 60.8 | 2.7246 | 42.592 | 61 | 2.7318 | 34.3078 | 61.2 | 2.7255 | 25.9876 | 61.4 | 2.7296 | 17.5889 | 61.6 | 2.7329 | 9.3414 | 61.8 | 3.27 | 5.3532 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.27 | 83.081 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.7382 | 5.3281 | 59.8 | 2.7381 | 8.43 | 59.6513 | 2.7424 | 16.9808 | 59.4 | 2.738 | 24.7224 | 59.242 | 2.7394 | 33.0639 | 59.1387 | 2.7363 | 41.8205 | 58.8889 | 2.7337 | 49.7161 | 58.6584 | 2.7375 | 58.0444 | 58.417 | 2.7381 | 66.3518 | 58.3698 | 2.7361 | 74.6848 | 58.2 | 2.7345 | 83.0794 | 60 | 2.74 | 75.9701 | 60.2 | 2.7397 | 67.6185 | 60.4 | 2.7414 | 59.0536 | 60.6 | 2.7414 | 50.974 | 60.8 | 2.7329 | 42.592 | 61 | 2.7401 | 34.308 | 61.2 | 2.7339 | 25.9865 | 61.4 | 2.738 | 17.5888 | 61.6 | 2.7413 | 9.3412 | 61.8 | 3.28 | 5.3281 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.28 | 83.0794 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.7465 | 5.3029 | 59.8 | 2.7464 | 8.5285 | 59.6496 | 2.7507 | 17.0745 | 59.4 | 2.7464 | 24.7219 | 59.2403 | 2.7478 | 33.0641 | 59.137 | 2.7446 | 41.9149 | 58.8872 | 2.742 | 49.7171 | 58.6568 | 2.7458 | 58.044 | 58.4153 | 2.7464 | 66.3515 | 58.3681 | 2.7444 | 74.6846 | 58.2 | 2.7429 | 83.0778 | 60 | 2.7484 | 75.971 | 60.2 | 2.748 | 67.6183 | 60.4 | 2.7497 | 59.0534 | 60.6 | 2.7498 | 50.9736 | 60.8 | 2.7412 | 42.5919 | 61 | 2.7484 | 34.3081 | 61.2 | 2.7422 | 25.9854 | 61.4 | 2.7463 | 17.5887 | 61.6 | 2.7496 | 9.3411 | 61.8 | 3.29 | 5.3029 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.29 | 83.0778 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.7549 | 5.2773 | 59.8 | 2.7548 | 8.6269 | 59.6479 | 2.7591 | 17.1682 | 59.4 | 2.7547 | 24.7215 | 59.2386 | 2.7561 | 33.0643 | 59.1353 | 2.7529 | 42.0151 | 58.8856 | 2.7504 | 49.7176 | 58.6551 | 2.7542 | 58.0434 | 58.4137 | 2.7547 | 66.3512 | 58.3664 | 2.7527 | 74.6845 | 58.2 | 2.7512 | 83.0767 | 60 | 2.7567 | 75.9708 | 60.2 | 2.7563 | 67.6185 | 60.4 | 2.758 | 59.0531 | 60.6 | 2.7581 | 50.9731 | 60.8 | 2.7496 | 42.5919 | 61 | 2.7567 | 34.3082 | 61.2 | 2.7505 | 25.9846 | 61.4 | 2.7546 | 17.5887 | 61.6 | 2.7579 | 9.3412 | 61.8 | 3.3 | 5.2773 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.3 | 83.0767 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.7632 | 5.2516 | 59.8 | 2.7631 | 8.7318 | 59.6463 | 2.7674 | 17.2645 | 59.4 | 2.763 | 24.7215 | 59.237 | 2.7645 | 33.0644 | 59.1337 | 2.7613 | 42.1153 | 58.8839 | 2.7587 | 49.7182 | 58.6534 | 2.7625 | 58.0427 | 58.412 | 2.7631 | 66.3514 | 58.3648 | 2.761 | 74.6844 | 58.2 | 2.7596 | 83.0756 | 60 | 2.765 | 75.9706 | 60.2 | 2.7647 | 67.6188 | 60.4 | 2.7664 | 59.053 | 60.6 | 2.7664 | 50.9732 | 60.8 | 2.7579 | 42.592 | 61 | 2.7651 | 34.3076 | 61.2 | 2.7589 | 25.9838 | 61.4 | 2.763 | 17.5892 | 61.6 | 2.7663 | 9.3412 | 61.8 | 3.31 | 5.2516 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.31 | 83.0756 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.7715 | 5.2255 | 59.8 | 2.7714 | 8.8367 | 59.6446 | 2.7758 | 17.3608 | 59.4 | 2.7714 | 24.7215 | 59.2353 | 2.7728 | 33.0646 | 59.132 | 2.7696 | 42.2215 | 58.8823 | 2.767 | 49.7185 | 58.6518 | 2.7708 | 58.0425 | 58.4103 | 2.7714 | 66.3516 | 58.3631 | 2.7694 | 74.6845 | 58.2 | 2.7679 | 83.0741 | 60 | 2.7734 | 75.971 | 60.2 | 2.773 | 67.6193 | 60.4 | 2.7747 | 59.0529 | 60.6 | 2.7748 | 50.9734 | 60.8 | 2.7662 | 42.5922 | 61 | 2.7734 | 34.307 | 61.2 | 2.7672 | 25.9831 | 61.4 | 2.7713 | 17.5898 | 61.6 | 2.7746 | 9.3411 | 61.8 | 3.32 | 5.2255 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.32 | 83.0741 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.7799 | 5.1995 | 59.8 | 2.7798 | 8.9456 | 59.6429 | 2.7841 | 17.4583 | 59.4 | 2.7797 | 24.721 | 59.2336 | 2.7811 | 33.0652 | 59.1303 | 2.7779 | 42.3277 | 58.8806 | 2.7754 | 49.7189 | 58.6501 | 2.7792 | 58.0423 | 58.4087 | 2.7797 | 66.3514 | 58.3614 | 2.7777 | 74.6845 | 58.2 | 2.7762 | 83.0726 | 60 | 2.7817 | 75.9715 | 60.2 | 2.7814 | 67.6198 | 60.4 | 2.7831 | 59.0541 | 60.6 | 2.7831 | 50.9736 | 60.8 | 2.7745 | 42.5924 | 61 | 2.7818 | 34.3067 | 61.2 | 2.7755 | 25.9824 | 61.4 | 2.7796 | 17.5906 | 61.6 | 2.783 | 9.3409 | 61.8 | 3.33 | 5.1995 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.33 | 83.0726 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.7882 | 5.1728 | 59.8 | 2.7881 | 9.0545 | 59.6413 | 2.7924 | 17.5559 | 59.4 | 2.788 | 24.7205 | 59.232 | 2.7895 | 33.0658 | 59.1287 | 2.7862 | 42.4385 | 58.8789 | 2.7837 | 49.7192 | 58.6484 | 2.7875 | 58.0425 | 58.407 | 2.7881 | 66.3512 | 58.3598 | 2.786 | 74.6842 | 58.2 | 2.7846 | 83.0717 | 60 | 2.79 | 75.9719 | 60.2 | 2.7897 | 67.62 | 60.4 | 2.7914 | 59.0553 | 60.6 | 2.7915 | 50.9738 | 60.8 | 2.7829 | 42.5927 | 61 | 2.7901 | 34.3064 | 61.2 | 2.7838 | 25.9816 | 61.4 | 2.788 | 17.5913 | 61.6 | 2.7913 | 9.3406 | 61.8 | 3.34 | 5.1728 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.34 | 83.0717 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.7965 | 5.1462 | 59.8 | 2.7965 | 9.1644 | 59.6396 | 2.8008 | 17.6547 | 59.4 | 2.7964 | 24.7204 | 59.2303 | 2.7978 | 33.0663 | 59.127 | 2.7946 | 42.5492 | 58.8773 | 2.792 | 49.7196 | 58.6468 | 2.7958 | 58.0428 | 58.4053 | 2.7964 | 66.3513 | 58.3581 | 2.7944 | 74.6839 | 58.2 | 2.7929 | 83.0709 | 60 | 2.7984 | 75.9724 | 60.2 | 2.798 | 67.6203 | 60.4 | 2.7997 | 59.0569 | 60.6 | 2.7998 | 50.9737 | 60.8 | 2.7912 | 42.5933 | 61 | 2.7984 | 34.3064 | 61.2 | 2.7922 | 25.9808 | 61.4 | 2.7963 | 17.5921 | 61.6 | 2.7997 | 9.3403 | 61.8 | 3.35 | 5.1462 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.35 | 83.0709 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.8049 | 5.1194 | 59.8 | 2.8048 | 9.2742 | 59.6379 | 2.8091 | 17.7534 | 59.4 | 2.8047 | 24.7204 | 59.2286 | 2.8062 | 33.0668 | 59.1253 | 2.8029 | 42.6623 | 58.8756 | 2.8004 | 49.7203 | 58.6451 | 2.8042 | 58.0429 | 58.4037 | 2.8047 | 66.3515 | 58.3564 | 2.8027 | 74.6835 | 58.2 | 2.8012 | 83.0697 | 60 | 2.8067 | 75.9727 | 60.2 | 2.8064 | 67.6194 | 60.4 | 2.8081 | 59.0585 | 60.6 | 2.8081 | 50.9737 | 60.8 | 2.7995 | 42.5938 | 61 | 2.8068 | 34.3064 | 61.2 | 2.8005 | 25.98 | 61.4 | 2.8046 | 17.5929 | 61.6 | 2.808 | 9.3397 | 61.8 | 3.36 | 5.1194 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.36 | 83.0697 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.8132 | 5.0926 | 59.8 | 2.8131 | 9.3844 | 59.6363 | 2.8174 | 17.853 | 59.4 | 2.813 | 24.7318 | 59.227 | 2.8145 | 33.0673 | 59.1236 | 2.8112 | 42.7754 | 58.8739 | 2.8087 | 49.7211 | 58.6434 | 2.8125 | 58.043 | 58.402 | 2.813 | 66.352 | 58.3548 | 2.811 | 74.6832 | 58.2 | 2.8096 | 83.0684 | 60 | 2.815 | 75.973 | 60.2 | 2.8147 | 67.6185 | 60.4 | 2.8164 | 59.0598 | 60.6 | 2.8165 | 50.9739 | 60.8 | 2.8079 | 42.594 | 61 | 2.8151 | 34.3067 | 61.2 | 2.8088 | 25.9793 | 61.4 | 2.813 | 17.5937 | 61.6 | 2.8163 | 9.3392 | 61.8 | 3.37 | 5.0926 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.37 | 83.0684 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.8215 | 5.0662 | 59.8 | 2.8215 | 9.4945 | 59.6346 | 2.8257 | 17.9527 | 59.4 | 2.8214 | 24.7433 | 59.2253 | 2.8228 | 33.0678 | 59.122 | 2.8195 | 42.8898 | 58.8723 | 2.817 | 49.7212 | 58.6418 | 2.8209 | 58.0431 | 58.4003 | 2.8214 | 66.3525 | 58.3531 | 2.8194 | 74.6831 | 58.2 | 2.8179 | 83.0674 | 60 | 2.8234 | 75.9729 | 60.2 | 2.823 | 67.6184 | 60.4 | 2.8247 | 59.0611 | 60.6 | 2.8248 | 50.974 | 60.8 | 2.8162 | 42.5941 | 61 | 2.8234 | 34.307 | 61.2 | 2.8172 | 25.9785 | 61.4 | 2.8213 | 17.5944 | 61.6 | 2.8246 | 9.3383 | 61.8 | 3.38 | 5.0662 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.38 | 83.0674 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.8299 | 5.0398 | 59.8 | 2.8298 | 9.6042 | 59.6329 | 2.8341 | 18.052 | 59.4 | 2.8297 | 24.7823 | 59.2236 | 2.8312 | 33.0683 | 59.1203 | 2.8279 | 43.0042 | 58.8706 | 2.8254 | 49.7214 | 58.6401 | 2.8292 | 58.0431 | 58.4 | 2.8297 | 66.3527 | 58.3514 | 2.8277 | 74.683 | 58.2 | 2.8262 | 83.0664 | 60 | 2.8317 | 75.9727 | 60.2 | 2.8314 | 67.6183 | 60.4 | 2.8331 | 59.0625 | 60.6 | 2.8331 | 50.9741 | 60.8 | 2.8245 | 42.5943 | 61 | 2.8318 | 34.3069 | 61.2 | 2.8255 | 25.9776 | 61.4 | 2.8296 | 17.595 | 61.6 | 2.833 | 9.3374 | 61.8 | 3.39 | 5.0398 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.39 | 83.0664 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.8382 | 5.0134 | 59.8 | 2.8382 | 9.7139 | 59.6312 | 2.8424 | 18.1513 | 59.4 | 2.838 | 24.8213 | 59.222 | 2.8395 | 33.0688 | 59.1186 | 2.8362 | 43.1212 | 58.8689 | 2.8337 | 49.7218 | 58.6384 | 2.8375 | 58.0425 | 58.4 | 2.838 | 66.353 | 58.3498 | 2.836 | 74.6834 | 58.2 | 2.8346 | 83.0648 | 60 | 2.84 | 75.9721 | 60.2 | 2.8397 | 67.6189 | 60.4 | 2.8414 | 59.0639 | 60.6 | 2.8415 | 50.9742 | 60.8 | 2.8329 | 42.5944 | 61 | 2.8401 | 34.3068 | 61.2 | 2.8338 | 25.9768 | 61.4 | 2.838 | 17.5957 | 61.6 | 2.8413 | 9.3369 | 61.8 | 3.4 | 5.0134 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.4 | 83.0648 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.8465 | 4.9871 | 59.8 | 2.8465 | 9.823 | 59.6296 | 2.8508 | 18.2501 | 59.4 | 2.8464 | 24.8915 | 59.2203 | 2.8479 | 33.0694 | 59.117 | 2.8445 | 43.2383 | 58.8673 | 2.842 | 49.7222 | 58.6368 | 2.8459 | 58.042 | 58.4 | 2.8464 | 66.3531 | 58.3481 | 2.8444 | 74.6838 | 58.2 | 2.8429 | 83.0632 | 60 | 2.8484 | 75.9716 | 60.2 | 2.8481 | 67.6194 | 60.4 | 2.8497 | 59.0661 | 60.6 | 2.8498 | 50.9743 | 60.8 | 2.8412 | 42.595 | 61 | 2.8484 | 34.3069 | 61.2 | 2.8422 | 25.976 | 61.4 | 2.8463 | 17.5961 | 61.6 | 2.8497 | 9.3364 | 61.8 | 3.41 | 4.9871 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.41 | 83.0632 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.8549 | 4.9626 | 59.8 | 2.8548 | 9.9321 | 59.6279 | 2.8591 | 18.349 | 59.4 | 2.8547 | 24.9617 | 59.2186 | 2.8562 | 33.07 | 59.1153 | 2.8528 | 43.3572 | 58.8656 | 2.8504 | 49.7272 | 58.6351 | 2.8542 | 58.0419 | 58.4 | 2.8547 | 66.3532 | 58.3464 | 2.8527 | 74.6844 | 58.2 | 2.8512 | 83.0624 | 60 | 2.8567 | 75.9713 | 60.2 | 2.8564 | 67.6194 | 60.4 | 2.8581 | 59.0682 | 60.6 | 2.8582 | 50.9743 | 60.8 | 2.8495 | 42.5955 | 61 | 2.8568 | 34.3071 | 61.2 | 2.8505 | 25.9747 | 61.4 | 2.8546 | 17.5965 | 61.6 | 2.858 | 9.3358 | 61.8 | 3.42 | 4.9626 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.42 | 83.0624 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.8632 | 4.9381 | 59.8 | 2.8632 | 10.0407 | 59.6262 | 2.8674 | 18.4477 | 59.4 | 2.8631 | 25.0516 | 59.217 | 2.8645 | 33.0696 | 59.1136 | 2.8612 | 43.4761 | 58.8639 | 2.8587 | 49.7323 | 58.6334 | 2.8625 | 58.0418 | 58.4 | 2.863 | 66.3536 | 58.3448 | 2.861 | 74.685 | 58.2 | 2.8596 | 83.0617 | 60 | 2.865 | 75.971 | 60.2 | 2.8647 | 67.6193 | 60.4 | 2.8664 | 59.0696 | 60.6 | 2.8665 | 50.9741 | 60.8 | 2.8578 | 42.5963 | 61 | 2.8651 | 34.3072 | 61.2 | 2.8588 | 25.9735 | 61.4 | 2.8629 | 17.5969 | 61.6 | 2.8663 | 9.3353 | 61.8 | 3.43 | 4.9381 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.43 | 83.0617 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.8716 | 4.9148 | 59.8 | 2.8715 | 10.1494 | 59.6246 | 2.8757 | 18.5464 | 59.4 | 2.8714 | 25.1414 | 59.2153 | 2.8729 | 33.0692 | 59.112 | 2.8695 | 43.5949 | 58.8623 | 2.867 | 49.7614 | 58.6318 | 2.8709 | 58.0413 | 58.4 | 2.8714 | 66.3541 | 58.3431 | 2.8694 | 74.6855 | 58.2 | 2.8679 | 83.0613 | 60 | 2.8734 | 75.9707 | 60.2 | 2.873 | 67.62 | 60.4 | 2.8748 | 59.0711 | 60.6 | 2.8748 | 50.9739 | 60.8 | 2.8662 | 42.5971 | 61 | 2.8734 | 34.3074 | 61.2 | 2.8672 | 25.9719 | 61.4 | 2.8713 | 17.5972 | 61.6 | 2.8747 | 9.3348 | 61.8 | 3.44 | 4.9148 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.44 | 83.0613 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.8799 | 4.8915 | 59.8 | 2.8799 | 10.2581 | 59.6229 | 2.8841 | 18.6446 | 59.4 | 2.8797 | 25.2373 | 59.2136 | 2.8812 | 33.0692 | 59.1103 | 2.8778 | 43.7137 | 58.8606 | 2.8754 | 49.7905 | 58.6301 | 2.8792 | 58.0409 | 58.4 | 2.8797 | 66.3542 | 58.3414 | 2.8777 | 74.6861 | 58.2 | 2.8762 | 83.0609 | 60 | 2.8817 | 75.9705 | 60.2 | 2.8814 | 67.6207 | 60.4 | 2.8831 | 59.0724 | 60.6 | 2.8832 | 50.9745 | 60.8 | 2.8745 | 42.5976 | 61 | 2.8817 | 34.3075 | 61.2 | 2.8755 | 25.9703 | 61.4 | 2.8796 | 17.5982 | 61.6 | 2.883 | 9.3342 | 61.8 | 3.45 | 4.8915 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.45 | 83.0609 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.8882 | 4.868 | 59.8 | 2.8882 | 10.3667 | 59.6212 | 2.8924 | 18.7427 | 59.4 | 2.888 | 25.3332 | 59.212 | 2.8896 | 33.0692 | 59.1086 | 2.8861 | 43.8327 | 58.8589 | 2.8837 | 49.8478 | 58.6284 | 2.8875 | 58.0406 | 58.4 | 2.888 | 66.3544 | 58.3398 | 2.886 | 74.6858 | 58.2 | 2.8846 | 83.0611 | 60 | 2.89 | 75.9705 | 60.2 | 2.8897 | 67.6211 | 60.4 | 2.8914 | 59.0737 | 60.6 | 2.8915 | 50.9751 | 60.8 | 2.8828 | 42.5981 | 61 | 2.8901 | 34.3075 | 61.2 | 2.8838 | 25.9689 | 61.4 | 2.8879 | 17.5991 | 61.6 | 2.8914 | 9.3337 | 61.8 | 3.46 | 4.868 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.46 | 83.0611 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.8966 | 4.8445 | 59.8 | 2.8965 | 10.4751 | 59.6196 | 2.9007 | 18.841 | 59.4 | 2.8964 | 25.4307 | 59.2103 | 2.8979 | 33.0688 | 59.107 | 2.8945 | 43.9517 | 58.8573 | 2.892 | 49.905 | 58.6268 | 2.8959 | 58.0404 | 58.4 | 2.8964 | 66.355 | 58.3381 | 2.8943 | 74.6856 | 58.2 | 2.8929 | 83.0613 | 60 | 2.8984 | 75.9705 | 60.2 | 2.8981 | 67.6215 | 60.4 | 2.8998 | 59.0757 | 60.6 | 2.8998 | 50.9752 | 60.8 | 2.8912 | 42.5985 | 61 | 2.8984 | 34.3072 | 61.2 | 2.8922 | 25.9675 | 61.4 | 2.8963 | 17.5995 | 61.6 | 2.8997 | 9.3332 | 61.8 | 3.47 | 4.8445 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.47 | 83.0613 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.9049 | 4.8206 | 59.8 | 2.9049 | 10.5834 | 59.6179 | 2.9091 | 18.9393 | 59.4 | 2.9047 | 25.5282 | 59.2086 | 2.9062 | 33.0685 | 59.1053 | 2.9028 | 44.0697 | 58.8556 | 2.9004 | 49.9837 | 58.6251 | 2.9042 | 58.04 | 58.4 | 2.9047 | 66.3557 | 58.3364 | 2.9027 | 74.6862 | 58.2 | 2.9013 | 83.0617 | 60 | 2.9067 | 75.9705 | 60.2 | 2.9064 | 67.621 | 60.4 | 2.9081 | 59.0777 | 60.6 | 2.9082 | 50.9753 | 60.8 | 2.8995 | 42.5989 | 61 | 2.9067 | 34.3069 | 61.2 | 2.9005 | 25.9662 | 61.4 | 2.9046 | 17.5998 | 61.6 | 2.9081 | 9.3327 | 61.8 | 3.48 | 4.8206 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.48 | 83.0617 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.9132 | 4.7967 | 59.8 | 2.9132 | 10.6918 | 59.6162 | 2.9174 | 19.0377 | 59.4 | 2.9131 | 25.6255 | 59.207 | 2.9146 | 33.0681 | 59.1036 | 2.9111 | 44.1878 | 58.8539 | 2.9087 | 50.0624 | 58.6234 | 2.9126 | 58.0396 | 58.4 | 2.913 | 66.3567 | 58.3348 | 2.911 | 74.6868 | 58.2 | 2.9096 | 83.0621 | 60 | 2.915 | 75.9705 | 60.2 | 2.9147 | 67.6205 | 60.4 | 2.9164 | 59.0795 | 60.6 | 2.9165 | 50.9755 | 60.8 | 2.9078 | 42.5995 | 61 | 2.9151 | 34.3068 | 61.2 | 2.9088 | 25.965 | 61.4 | 2.9129 | 17.5999 | 61.6 | 2.9164 | 9.3323 | 61.8 | 3.49 | 4.7967 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.49 | 83.0621 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.9216 | 4.7726 | 59.8 | 2.9216 | 10.8002 | 59.6146 | 2.9257 | 19.136 | 59.4 | 2.9214 | 25.7228 | 59.2053 | 2.9229 | 33.0678 | 59.102 | 2.9194 | 44.3071 | 58.8523 | 2.917 | 50.1465 | 58.6218 | 2.9209 | 58.0391 | 58.4 | 2.9214 | 66.3576 | 58.3331 | 2.9193 | 74.6877 | 58.2 | 2.9179 | 83.0622 | 60 | 2.9234 | 75.9693 | 60.2 | 2.9231 | 67.62 | 60.4 | 2.9248 | 59.0813 | 60.6 | 2.9248 | 50.9757 | 60.8 | 2.9162 | 42.6 | 61 | 2.9234 | 34.3068 | 61.2 | 2.9171 | 25.9637 | 61.4 | 2.9213 | 17.5999 | 61.6 | 2.9247 | 9.3318 | 61.8 | 3.5 | 4.7726 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.5 | 83.0622 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.9299 | 4.7485 | 59.8 | 2.9299 | 10.909 | 59.6129 | 2.9341 | 19.234 | 59.4 | 2.9297 | 25.8196 | 59.2036 | 2.9312 | 33.0674 | 59.1003 | 2.9278 | 44.4264 | 58.8506 | 2.9254 | 50.2305 | 58.6201 | 2.9292 | 58.0386 | 58.4 | 2.9297 | 66.358 | 58.3314 | 2.9277 | 74.6885 | 58.2 | 2.9263 | 83.0623 | 60 | 2.9317 | 75.968 | 60.2 | 2.9314 | 67.6195 | 60.4 | 2.9331 | 59.0831 | 60.6 | 2.9332 | 50.976 | 60.8 | 2.9245 | 42.6006 | 61 | 2.9317 | 34.307 | 61.2 | 2.9254 | 25.9625 | 61.4 | 2.9296 | 17.6001 | 61.6 | 2.933 | 9.3314 | 61.8 | 3.51 | 4.7485 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.51 | 83.0623 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.9382 | 4.7267 | 59.8 | 2.9382 | 11.0177 | 59.6112 | 2.9424 | 19.3319 | 59.4 | 2.938 | 25.9164 | 59.202 | 2.9396 | 33.067 | 59.0986 | 2.9361 | 44.5471 | 58.849 | 2.9337 | 50.3177 | 58.6184 | 2.9376 | 58.0382 | 58.4 | 2.938 | 66.3584 | 58.3298 | 2.936 | 74.6895 | 58.2 | 2.9346 | 83.0628 | 60 | 2.94 | 75.9671 | 60.2 | 2.9397 | 67.6199 | 60.4 | 2.9414 | 59.0848 | 60.6 | 2.9415 | 50.9763 | 60.8 | 2.9328 | 42.6012 | 61 | 2.9401 | 34.3072 | 61.2 | 2.9338 | 25.9611 | 61.4 | 2.9379 | 17.6003 | 61.6 | 2.9414 | 9.3309 | 61.8 | 3.52 | 4.7267 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.52 | 83.0628 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.9466 | 4.705 | 59.8 | 2.9466 | 11.1255 | 59.6096 | 2.9507 | 19.4305 | 59.4 | 2.9464 | 26.0159 | 59.2003 | 2.9479 | 33.0671 | 59.097 | 2.9444 | 44.6678 | 58.8473 | 2.942 | 50.4049 | 58.6168 | 2.9459 | 58.0377 | 58.4 | 2.9464 | 66.3593 | 58.3281 | 2.9443 | 74.6905 | 58.2 | 2.9429 | 83.0633 | 60 | 2.9484 | 75.9662 | 60.2 | 2.9481 | 67.6202 | 60.4 | 2.9498 | 59.0873 | 60.6 | 2.9498 | 50.9765 | 60.8 | 2.9411 | 42.6019 | 61 | 2.9484 | 34.3075 | 61.2 | 2.9421 | 25.9598 | 61.4 | 2.9463 | 17.6009 | 61.6 | 2.9497 | 9.3304 | 61.8 | 3.53 | 4.705 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.53 | 83.0633 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.9549 | 4.6953 | 59.8 | 2.9549 | 11.2333 | 59.6079 | 2.9591 | 19.5291 | 59.4 | 2.9547 | 26.1155 | 59.2 | 2.9563 | 33.0671 | 59.0953 | 2.9527 | 44.7892 | 58.8456 | 2.9504 | 50.4941 | 58.6151 | 2.9543 | 58.0373 | 58.4 | 2.9547 | 66.3603 | 58.3264 | 2.9527 | 74.691 | 58.2 | 2.9513 | 83.0635 | 60 | 2.9567 | 75.9654 | 60.2 | 2.9564 | 67.6202 | 60.4 | 2.9581 | 59.0897 | 60.6 | 2.9582 | 50.9767 | 60.8 | 2.9495 | 42.6026 | 61 | 2.9568 | 34.3078 | 61.2 | 2.9504 | 25.9586 | 61.4 | 2.9546 | 17.6014 | 61.6 | 2.9581 | 9.33 | 61.8 | 3.54 | 4.6953 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.54 | 83.0635 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.9633 | 4.6856 | 59.8 | 2.9633 | 11.3416 | 59.6062 | 2.9674 | 19.6275 | 59.4 | 2.9631 | 26.2178 | 59.2 | 2.9646 | 33.0667 | 59.0936 | 2.9611 | 44.9107 | 58.844 | 2.9587 | 50.5833 | 58.6134 | 2.9626 | 58.0368 | 58.4 | 2.963 | 66.3609 | 58.3248 | 2.961 | 74.6916 | 58.2 | 2.9596 | 83.0638 | 60 | 2.965 | 75.9645 | 60.2 | 2.9648 | 67.6202 | 60.4 | 2.9664 | 59.0916 | 60.6 | 2.9665 | 50.9763 | 60.8 | 2.9578 | 42.6028 | 61 | 2.9651 | 34.3079 | 61.2 | 2.9588 | 25.9574 | 61.4 | 2.9629 | 17.602 | 61.6 | 2.9664 | 9.3296 | 61.8 | 3.55 | 4.6856 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.55 | 83.0638 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.9716 | 4.6839 | 59.8 | 2.9716 | 11.45 | 59.6046 | 2.9757 | 19.726 | 59.4 | 2.9714 | 26.3201 | 59.2 | 2.9729 | 33.0663 | 59.092 | 2.9694 | 45.032 | 58.8423 | 2.967 | 50.6744 | 58.6118 | 2.9709 | 58.0365 | 58.4 | 2.9713 | 66.3615 | 58.3231 | 2.9693 | 74.6919 | 58.2 | 2.9679 | 83.0642 | 60 | 2.9734 | 75.964 | 60.2 | 2.9731 | 67.6197 | 60.4 | 2.9748 | 59.0934 | 60.6 | 2.9749 | 50.9759 | 60.8 | 2.9661 | 42.603 | 61 | 2.9734 | 34.3079 | 61.2 | 2.9671 | 25.9562 | 61.4 | 2.9713 | 17.6026 | 61.6 | 2.9747 | 9.33 | 61.8 | 3.56 | 4.6839 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.56 | 83.0642 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.9799 | 4.6822 | 59.8 | 2.9799 | 11.5583 | 59.6029 | 2.9841 | 19.8241 | 59.4 | 2.9797 | 26.4244 | 59.2 | 2.9813 | 33.0662 | 59.0903 | 2.9777 | 45.1533 | 58.8406 | 2.9754 | 50.7655 | 58.6101 | 2.9792 | 58.0361 | 58.4 | 2.9797 | 66.3618 | 58.3214 | 2.9777 | 74.6923 | 58.2 | 2.9763 | 83.0646 | 60 | 2.9817 | 75.9636 | 60.2 | 2.9814 | 67.6191 | 60.4 | 2.9831 | 59.0959 | 60.6 | 2.9832 | 50.9757 | 60.8 | 2.9745 | 42.6044 | 61 | 2.9818 | 34.3082 | 61.2 | 2.9754 | 25.9549 | 61.4 | 2.9796 | 17.6033 | 61.6 | 2.9831 | 9.3303 | 61.8 | 3.57 | 4.6822 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.57 | 83.0646 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.9883 | 4.6821 | 59.8 | 2.9883 | 11.6665 | 59.6012 | 2.9924 | 19.9221 | 59.4 | 2.9881 | 26.5288 | 59.2 | 2.9896 | 33.0661 | 59.0886 | 2.986 | 45.2743 | 58.839 | 2.9837 | 50.8592 | 58.6084 | 2.9876 | 58.0364 | 58.4 | 2.988 | 66.3621 | 58.3198 | 2.986 | 74.6923 | 58.2 | 2.9846 | 83.0652 | 60 | 2.99 | 75.963 | 60.2 | 2.9898 | 67.6192 | 60.4 | 2.9915 | 59.0984 | 60.6 | 2.9915 | 50.9756 | 60.8 | 2.9828 | 42.6059 | 61 | 2.9901 | 34.3085 | 61.2 | 2.9838 | 25.9535 | 61.4 | 2.9879 | 17.604 | 61.6 | 2.9914 | 9.3307 | 61.8 | 3.58 | 4.6821 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.58 | 83.0652 | 60 | 1 | 80.12
|  | 2.9966 | 4.682 | 59.8 | 2.9966 | 11.7741 | 59.6 | 3.0007 | 20.0203 | 59.4 | 2.9964 | 26.6335 | 59.2 | 2.998 | 33.0659 | 59.087 | 2.9944 | 45.3952 | 58.8373 | 2.992 | 50.953 | 58.6068 | 2.9959 | 58.0366 | 58.4 | 2.9963 | 66.3631 | 58.3181 | 2.9943 | 74.6922 | 58.2 | 2.993 | 83.0659 | 60 | 2.9984 | 75.9624 | 60.2 | 2.9981 | 67.6194 | 60.4 | 2.9998 | 59.1011 | 60.6 | 2.9999 | 50.9755 | 60.8 | 2.9911 | 42.607 | 61 | 2.9984 | 34.3085 | 61.2 | 2.9921 | 25.9521 | 61.4 | 2.9962 | 17.6043 | 61.6 | 2.9998 | 9.331 | 61.8 | 3.59 | 4.682 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.59 | 83.0659 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.0049 | 4.6828 | 59.8 | 3.005 | 11.8817 | 59.6 | 3.0091 | 20.1185 | 59.4 | 3.0047 | 26.7382 | 59.2 | 3.0063 | 33.0657 | 59.0853 | 3.0027 | 45.5159 | 58.8356 | 3.0004 | 51.0495 | 58.6051 | 3.0043 | 58.0372 | 58.4 | 3.0047 | 66.3642 | 58.3164 | 3.0027 | 74.6922 | 58.2 | 3.0013 | 83.0657 | 60 | 3.0067 | 75.9613 | 60.2 | 3.0064 | 67.6189 | 60.4 | 3.0081 | 59.1038 | 60.6 | 3.0082 | 50.9754 | 60.8 | 2.9995 | 42.6082 | 61 | 3.0067 | 34.3085 | 61.2 | 3.0004 | 25.9508 | 61.4 | 3.0046 | 17.6046 | 61.6 | 3.0081 | 9.3313 | 61.8 | 3.6 | 4.6828 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.6 | 83.0657 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.0133 | 4.6836 | 59.8 | 3.0133 | 11.9909 | 59.6 | 3.0174 | 20.2165 | 59.4 | 3.0131 | 26.8432 | 59.2 | 3.0146 | 33.0657 | 59.0836 | 3.011 | 45.6366 | 58.834 | 3.0087 | 51.1459 | 58.6035 | 3.0126 | 58.0379 | 58.4 | 3.013 | 66.3658 | 58.3148 | 3.011 | 74.6922 | 58.2 | 3.0096 | 83.0655 | 60 | 3.015 | 75.9603 | 60.2 | 3.0148 | 67.6184 | 60.4 | 3.0165 | 59.1065 | 60.6 | 3.0165 | 50.9757 | 60.8 | 3.0078 | 42.6093 | 61 | 3.0151 | 34.3083 | 61.2 | 3.0088 | 25.9495 | 61.4 | 3.0129 | 17.6052 | 61.6 | 3.0164 | 9.3315 | 61.8 | 3.61 | 4.6836 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.61 | 83.0655 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.0216 | 4.6838 | 59.8 | 3.0216 | 12.1001 | 59.6 | 3.0257 | 20.3145 | 59.4 | 3.0214 | 26.9481 | 59.2 | 3.023 | 33.0657 | 59.082 | 3.0193 | 45.7572 | 58.8323 | 3.017 | 51.2439 | 58.6018 | 3.0209 | 58.0524 | 58.4 | 3.0213 | 66.3675 | 58.3131 | 3.0193 | 74.6927 | 58.2 | 3.018 | 83.0665 | 60 | 3.0234 | 75.9592 | 60.2 | 3.0231 | 67.6186 | 60.4 | 3.0248 | 59.1092 | 60.6 | 3.0249 | 50.9761 | 60.8 | 3.0161 | 42.6104 | 61 | 3.0234 | 34.308 | 61.2 | 3.0171 | 25.948 | 61.4 | 3.0212 | 17.6058 | 61.6 | 3.0248 | 9.3313 | 61.8 | 3.62 | 4.6838 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.62 | 83.0665 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.0299 | 4.684 | 59.8 | 3.03 | 12.2104 | 59.6 | 3.0341 | 20.4126 | 59.4 | 3.0297 | 27.053 | 59.2 | 3.0313 | 33.0656 | 59.0803 | 3.0277 | 45.8777 | 58.8306 | 3.0254 | 51.3419 | 58.6001 | 3.0293 | 58.0669 | 58.4 | 3.0297 | 66.3797 | 58.3114 | 3.0276 | 74.6933 | 58.2 | 3.0263 | 83.0674 | 60 | 3.0317 | 75.9581 | 60.2 | 3.0314 | 67.6188 | 60.4 | 3.0331 | 59.1115 | 60.6 | 3.0332 | 50.9761 | 60.8 | 3.0245 | 42.6113 | 61 | 3.0317 | 34.3076 | 61.2 | 3.0254 | 25.9466 | 61.4 | 3.0296 | 17.6063 | 61.6 | 3.0331 | 9.3311 | 61.8 | 3.63 | 4.684 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.63 | 83.0674 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.0383 | 4.6909 | 59.8 | 3.0383 | 12.3206 | 59.6 | 3.0424 | 20.5107 | 59.4 | 3.0381 | 27.1579 | 59.2 | 3.0396 | 33.0656 | 59.0786 | 3.036 | 45.9982 | 58.829 | 3.0337 | 51.4397 | 58.6 | 3.0376 | 58.1082 | 58.4 | 3.038 | 66.392 | 58.3098 | 3.036 | 74.6937 | 58.2 | 3.0346 | 83.0683 | 60 | 3.0401 | 75.9578 | 60.2 | 3.0398 | 67.6192 | 60.4 | 3.0415 | 59.1138 | 60.6 | 3.0415 | 50.9761 | 60.8 | 3.0328 | 42.6123 | 61 | 3.0401 | 34.3072 | 61.2 | 3.0338 | 25.9453 | 61.4 | 3.0379 | 17.6069 | 61.6 | 3.0414 | 9.3313 | 61.8 | 3.64 | 4.6909 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.64 | 83.0683 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.0466 | 4.6978 | 59.8 | 3.0467 | 12.4319 | 59.6 | 3.0507 | 20.6101 | 59.4 | 3.0464 | 27.2637 | 59.2 | 3.048 | 33.0661 | 59.077 | 3.0443 | 46.1187 | 58.8273 | 3.042 | 51.5374 | 58.6 | 3.046 | 58.1494 | 58.4 | 3.0463 | 66.4237 | 58.3081 | 3.0443 | 74.6942 | 58.2 | 3.043 | 83.0692 | 60 | 3.0484 | 75.9575 | 60.2 | 3.0481 | 67.6196 | 60.4 | 3.0498 | 59.116 | 60.6 | 3.0499 | 50.9765 | 60.8 | 3.0411 | 42.6133 | 61 | 3.0484 | 34.3073 | 61.2 | 3.0421 | 25.944 | 61.4 | 3.0462 | 17.6072 | 61.6 | 3.0498 | 9.3315 | 61.8 | 3.65 | 4.6978 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.65 | 83.0692 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.0549 | 4.7128 | 59.8 | 3.055 | 12.5432 | 59.6 | 3.0591 | 20.7096 | 59.4 | 3.0547 | 27.3695 | 59.2 | 3.0563 | 33.0665 | 59.0753 | 3.0526 | 46.2392 | 58.8256 | 3.0504 | 51.6359 | 58.6 | 3.0543 | 58.2171 | 58.4 | 3.0547 | 66.4555 | 58.3064 | 3.0526 | 74.6953 | 58.2 | 3.0513 | 83.0698 | 60 | 3.0567 | 75.9569 | 60.2 | 3.0564 | 67.6197 | 60.4 | 3.0581 | 59.1182 | 60.6 | 3.0582 | 50.9768 | 60.8 | 3.0494 | 42.6143 | 61 | 3.0567 | 34.3075 | 61.2 | 3.0504 | 25.9425 | 61.4 | 3.0546 | 17.6075 | 61.6 | 3.0581 | 9.3307 | 61.8 | 3.66 | 4.7128 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.66 | 83.0698 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.0633 | 4.7278 | 59.8 | 3.0633 | 12.6555 | 59.6 | 3.0674 | 20.8078 | 59.4 | 3.0631 | 27.4762 | 59.2 | 3.0647 | 33.0663 | 59.0736 | 3.061 | 46.3596 | 58.824 | 3.0587 | 51.7344 | 58.6 | 3.0626 | 58.2849 | 58.4 | 3.063 | 66.5083 | 58.3048 | 3.061 | 74.6964 | 58.2 | 3.0596 | 83.0704 | 60 | 3.0651 | 75.9564 | 60.2 | 3.0648 | 67.6199 | 60.4 | 3.0665 | 59.1209 | 60.6 | 3.0665 | 50.9772 | 60.8 | 3.0578 | 42.6146 | 61 | 3.0651 | 34.3073 | 61.2 | 3.0587 | 25.9411 | 61.4 | 3.0629 | 17.6074 | 61.6 | 3.0665 | 9.3299 | 61.8 | 3.67 | 4.7278 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.67 | 83.0704 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.0716 | 4.7448 | 59.8 | 3.0717 | 12.7679 | 59.6 | 3.0757 | 20.906 | 59.4 | 3.0714 | 27.583 | 59.2 | 3.073 | 33.0661 | 59.0719 | 3.0693 | 46.4802 | 58.8223 | 3.067 | 51.834 | 58.6 | 3.071 | 58.3654 | 58.4 | 3.0713 | 66.5612 | 58.3031 | 3.0693 | 74.6967 | 58.2 | 3.068 | 83.0707 | 60 | 3.0734 | 75.955 | 60.2 | 3.0731 | 67.6199 | 60.4 | 3.0748 | 59.1237 | 60.6 | 3.0749 | 50.9776 | 60.8 | 3.0661 | 42.615 | 61 | 3.0734 | 34.3071 | 61.2 | 3.0671 | 25.9409 | 61.4 | 3.0712 | 17.6073 | 61.6 | 3.0748 | 9.3297 | 61.8 | 3.68 | 4.7448 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.68 | 83.0707 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.08 | 4.7618 | 59.8 | 3.08 | 12.8797 | 59.6 | 3.084 | 20.9896 | 59.4 | 3.0797 | 27.6918 | 59.2 | 3.0813 | 33.0663 | 59.0703 | 3.0776 | 46.6007 | 58.8206 | 3.0753 | 51.9336 | 58.6 | 3.0793 | 58.4458 | 58.4 | 3.0797 | 66.6226 | 58.3014 | 3.0776 | 74.6971 | 58.2 | 3.0763 | 83.071 | 60 | 3.0817 | 75.9536 | 60.2 | 3.0815 | 67.6199 | 60.4 | 3.0831 | 59.1258 | 60.6 | 3.0832 | 50.9781 | 60.8 | 3.0744 | 42.6154 | 61 | 3.0817 | 34.3068 | 61.2 | 3.0754 | 25.9408 | 61.4 | 3.0796 | 17.607 | 61.6 | 3.0831 | 9.3296 | 61.8 | 3.69 | 4.7618 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.69 | 83.071 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.0883 | 4.7788 | 59.8 | 3.0884 | 12.9915 | 59.6 | 3.0924 | 21.0731 | 59.4 | 3.0881 | 27.8006 | 59.2 | 3.0897 | 33.0664 | 59.0686 | 3.0859 | 46.7165 | 58.819 | 3.0837 | 52.0333 | 58.6 | 3.0876 | 58.5302 | 58.4 | 3.088 | 66.684 | 58.2998 | 3.086 | 74.6977 | 58.2 | 3.0846 | 83.0714 | 60 | 3.0901 | 75.9524 | 60.2 | 3.0898 | 67.6203 | 60.4 | 3.0915 | 59.1279 | 60.6 | 3.0916 | 50.9786 | 60.8 | 3.0828 | 42.6159 | 61 | 3.0901 | 34.3066 | 61.2 | 3.0837 | 25.9416 | 61.4 | 3.0879 | 17.6067 | 61.6 | 3.0915 | 9.3299 | 61.8 | 3.7 | 4.7788 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.7 | 83.0714 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.0966 | 4.7958 | 59.8 | 3.0967 | 13.0935 | 59.6 | 3.1007 | 21.132 | 59.4 | 3.0964 | 27.9101 | 59.2 | 3.098 | 33.0778 | 59.0669 | 3.0943 | 46.8323 | 58.8173 | 3.092 | 52.133 | 58.6 | 3.096 | 58.6147 | 58.4 | 3.0963 | 66.7471 | 58.2981 | 3.0943 | 74.6984 | 58.2 | 3.093 | 83.0719 | 60 | 3.0984 | 75.9513 | 60.2 | 3.0981 | 67.6206 | 60.4 | 3.0998 | 59.1304 | 60.6 | 3.0999 | 50.9788 | 60.8 | 3.0911 | 42.6165 | 61 | 3.0984 | 34.3065 | 61.2 | 3.0921 | 25.9424 | 61.4 | 3.0962 | 17.6063 | 61.6 | 3.0998 | 9.3302 | 61.8 | 3.71 | 4.7958 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.71 | 83.0719 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.105 | 4.8123 | 59.8 | 3.105 | 13.1955 | 59.6 | 3.109 | 21.1908 | 59.4 | 3.1047 | 28.0196 | 59.2 | 3.1064 | 33.0893 | 59.0653 | 3.1026 | 46.9262 | 58.8157 | 3.1003 | 52.2333 | 58.6 | 3.1043 | 58.7012 | 58.4 | 3.1046 | 66.8101 | 58.2964 | 3.1026 | 74.699 | 58.2 | 3.1013 | 83.0716 | 60 | 3.1067 | 75.9502 | 60.2 | 3.1065 | 67.6206 | 60.4 | 3.1082 | 59.1329 | 60.6 | 3.1082 | 50.9791 | 60.8 | 3.0994 | 42.6171 | 61 | 3.1067 | 34.3065 | 61.2 | 3.1004 | 25.9435 | 61.4 | 3.1045 | 17.6059 | 61.6 | 3.1082 | 9.3301 | 61.8 | 3.72 | 4.8123 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.72 | 83.0716 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.1133 | 4.8288 | 59.8 | 3.1134 | 13.2745 | 59.6 | 3.1174 | 21.2265 | 59.4 | 3.1131 | 28.1298 | 59.2 | 3.1147 | 33.1238 | 59.0636 | 3.1109 | 47.02 | 58.814 | 3.1087 | 52.3335 | 58.6 | 3.1126 | 58.7877 | 58.4 | 3.113 | 66.874 | 58.2948 | 3.111 | 74.6996 | 58.2 | 3.1097 | 83.0713 | 60 | 3.1151 | 75.9491 | 60.2 | 3.1148 | 67.6206 | 60.4 | 3.1165 | 59.1347 | 60.6 | 3.1166 | 50.9792 | 60.8 | 3.1078 | 42.6169 | 61 | 3.1151 | 34.3061 | 61.2 | 3.1087 | 25.9446 | 61.4 | 3.1129 | 17.6057 | 61.6 | 3.1165 | 9.33 | 61.8 | 3.73 | 4.8288 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.73 | 83.0713 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.1216 | 4.8471 | 59.8 | 3.1217 | 13.3535 | 59.6 | 3.1257 | 21.2623 | 59.4 | 3.1214 | 28.2399 | 59.2 | 3.123 | 33.1583 | 59.0619 | 3.1192 | 47.0823 | 58.8123 | 3.117 | 52.434 | 58.6 | 3.121 | 58.8761 | 58.4 | 3.1213 | 66.9378 | 58.2931 | 3.1193 | 74.6998 | 58.2 | 3.118 | 83.071 | 60 | 3.1234 | 75.9486 | 60.2 | 3.1231 | 67.6207 | 60.4 | 3.1248 | 59.1366 | 60.6 | 3.1249 | 50.9792 | 60.8 | 3.1161 | 42.6167 | 61 | 3.1234 | 34.3057 | 61.2 | 3.1171 | 25.9459 | 61.4 | 3.1212 | 17.6055 | 61.6 | 3.1248 | 9.33 | 61.8 | 3.74 | 4.8471 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.74 | 83.071 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.13 | 4.8654 | 59.8 | 3.1301 | 13.4032 | 59.6 | 3.134 | 21.2872 | 59.4 | 3.1297 | 28.3507 | 59.2 | 3.1314 | 33.2189 | 59.0603 | 3.1276 | 47.1447 | 58.8107 | 3.1253 | 52.5344 | 58.6 | 3.1293 | 58.9645 | 58.4 | 3.1296 | 67.004 | 58.2914 | 3.1276 | 74.7001 | 58.2 | 3.1263 | 83.0707 | 60 | 3.1317 | 75.9482 | 60.2 | 3.1315 | 67.6207 | 60.4 | 3.1332 | 59.1381 | 60.6 | 3.1332 | 50.9792 | 60.8 | 3.1244 | 42.6166 | 61 | 3.1317 | 34.3058 | 61.2 | 3.1254 | 25.9471 | 61.4 | 3.1295 | 17.6052 | 61.6 | 3.1332 | 9.3299 | 61.8 | 3.75 | 4.8654 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.75 | 83.0707 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.1383 | 4.885 | 59.8 | 3.1384 | 13.4529 | 59.6 | 3.1424 | 21.3121 | 59.4 | 3.1381 | 28.4614 | 59.2 | 3.1397 | 33.2796 | 59.0586 | 3.1359 | 47.1814 | 58.809 | 3.1337 | 52.6346 | 58.6 | 3.1377 | 59.0546 | 58.4 | 3.138 | 67.0702 | 58.2898 | 3.136 | 74.7003 | 58.2 | 3.1347 | 83.0701 | 60 | 3.1401 | 75.9471 | 60.2 | 3.1398 | 67.6207 | 60.4 | 3.1415 | 59.1397 | 60.6 | 3.1416 | 50.9792 | 60.8 | 3.1328 | 42.6164 | 61 | 3.1401 | 34.3058 | 61.2 | 3.1337 | 25.9482 | 61.4 | 3.1378 | 17.605 | 61.6 | 3.1415 | 9.3299 | 61.8 | 3.76 | 4.885 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.76 | 83.0701 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.1466 | 4.9045 | 59.8 | 3.1467 | 13.48 | 59.6 | 3.1507 | 21.3315 | 59.4 | 3.1464 | 28.5734 | 59.2 | 3.148 | 33.3511 | 59.0569 | 3.1442 | 47.2181 | 58.8073 | 3.142 | 52.7347 | 58.6 | 3.146 | 59.1447 | 58.4 | 3.1463 | 67.1381 | 58.2881 | 3.1443 | 74.7006 | 58.2 | 3.143 | 83.0695 | 60 | 3.1484 | 75.9461 | 60.2 | 3.1481 | 67.6207 | 60.4 | 3.1498 | 59.1416 | 60.6 | 3.1499 | 50.9788 | 60.8 | 3.1411 | 42.6168 | 61 | 3.1484 | 34.3053 | 61.2 | 3.1421 | 25.9493 | 61.4 | 3.1462 | 17.6053 | 61.6 | 3.1498 | 9.3299 | 61.8 | 3.77 | 4.9045 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.77 | 83.0695 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.155 | 4.9235 | 59.8 | 3.1551 | 13.5072 | 59.6 | 3.159 | 21.3509 | 59.4 | 3.1548 | 28.6855 | 59.2 | 3.1564 | 33.4226 | 59.0553 | 3.1525 | 47.2433 | 58.8057 | 3.1503 | 52.8349 | 58.6 | 3.1543 | 59.237 | 58.4 | 3.1546 | 67.2059 | 58.2864 | 3.1526 | 74.7011 | 58.2 | 3.1513 | 83.0697 | 60 | 3.1567 | 75.9446 | 60.2 | 3.1565 | 67.6214 | 60.4 | 3.1582 | 59.1434 | 60.6 | 3.1582 | 50.9784 | 60.8 | 3.1494 | 42.6172 | 61 | 3.1567 | 34.3049 | 61.2 | 3.1504 | 25.9502 | 61.4 | 3.1545 | 17.6057 | 61.6 | 3.1582 | 9.3299 | 61.8 | 3.78 | 4.9235 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.78 | 83.0697 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.1633 | 4.9426 | 59.8 | 3.1634 | 13.521 | 59.6 | 3.1674 | 21.3603 | 59.4 | 3.1631 | 28.7987 | 59.2 | 3.1647 | 33.4964 | 59.0536 | 3.1609 | 47.2685 | 58.804 | 3.1587 | 52.9351 | 58.6 | 3.1627 | 59.3293 | 58.4 | 3.1629 | 67.2755 | 58.2848 | 3.1609 | 74.7017 | 58.2 | 3.1597 | 83.07 | 60 | 3.1651 | 75.943 | 60.2 | 3.1648 | 67.6222 | 60.4 | 3.1665 | 59.1458 | 60.6 | 3.1666 | 50.9784 | 60.8 | 3.1577 | 42.6172 | 61 | 3.1651 | 34.3049 | 61.2 | 3.1587 | 25.9512 | 61.4 | 3.1628 | 17.6056 | 61.6 | 3.1665 | 9.3299 | 61.8 | 3.79 | 4.9426 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.79 | 83.07 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.1717 | 4.9621 | 59.8 | 3.1718 | 13.5348 | 59.6 | 3.1757 | 21.3698 | 59.4 | 3.1714 | 28.912 | 59.2 | 3.1731 | 33.5702 | 59.0519 | 3.1692 | 47.2792 | 58.8023 | 3.167 | 53.0344 | 58.6 | 3.171 | 59.4253 | 58.4 | 3.1713 | 67.3451 | 58.2831 | 3.1693 | 74.7021 | 58.2 | 3.168 | 83.0702 | 60 | 3.1734 | 75.9431 | 60.2 | 3.1731 | 67.6218 | 60.4 | 3.1749 | 59.1481 | 60.6 | 3.1749 | 50.9783 | 60.8 | 3.1661 | 42.6172 | 61 | 3.1734 | 34.305 | 61.2 | 3.1671 | 25.9523 | 61.4 | 3.1712 | 17.6055 | 61.6 | 3.1749 | 9.3296 | 61.8 | 3.8 | 4.9621 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.8 | 83.0702 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.18 | 4.9817 | 59.8 | 3.1801 | 13.5407 | 59.6 | 3.184 | 21.3689 | 59.4 | 3.1797 | 29.0253 | 59.2 | 3.1814 | 33.6462 | 59.0503 | 3.1775 | 47.2898 | 58.8007 | 3.1753 | 53.1337 | 58.6 | 3.1794 | 59.5213 | 58.4 | 3.1796 | 67.4156 | 58.2814 | 3.1776 | 74.7025 | 58.2 | 3.1764 | 83.0704 | 60 | 3.1817 | 75.9433 | 60.2 | 3.1815 | 67.6215 | 60.4 | 3.1832 | 59.1505 | 60.6 | 3.1832 | 50.9783 | 60.8 | 3.1744 | 42.6175 | 61 | 3.1817 | 34.3053 | 61.2 | 3.1754 | 25.9535 | 61.4 | 3.1795 | 17.6051 | 61.6 | 3.1832 | 9.3293 | 61.8 | 3.81 | 4.9817 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.81 | 83.0704 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.1883 | 5.0013 | 59.8 | 3.1884 | 13.5467 | 59.6 | 3.1924 | 21.3679 | 59.4 | 3.1881 | 29.1386 | 59.2 | 3.1897 | 33.7222 | 59.0486 | 3.1858 | 47.2786 | 58.8 | 3.1837 | 53.2333 | 58.6 | 3.1877 | 59.6191 | 58.4 | 3.1879 | 67.4861 | 58.2798 | 3.1859 | 74.7033 | 58.2 | 3.1847 | 83.0711 | 60 | 3.1901 | 75.942 | 60.2 | 3.1898 | 67.6203 | 60.4 | 3.1915 | 59.1529 | 60.6 | 3.1916 | 50.9783 | 60.8 | 3.1827 | 42.6177 | 61 | 3.1901 | 34.3056 | 61.2 | 3.1837 | 25.9546 | 61.4 | 3.1878 | 17.6047 | 61.6 | 3.1915 | 9.3292 | 61.8 | 3.82 | 5.0013 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.82 | 83.0711 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.1967 | 5.0209 | 59.8 | 3.1968 | 13.5388 | 59.6 | 3.2007 | 21.3627 | 59.4 | 3.1964 | 29.2519 | 59.2 | 3.1981 | 33.7986 | 59.0469 | 3.1942 | 47.2674 | 58.8 | 3.192 | 53.3329 | 58.6 | 3.196 | 59.7169 | 58.4 | 3.1963 | 67.5571 | 58.2781 | 3.1943 | 74.704 | 58.2 | 3.193 | 83.0717 | 60 | 3.1984 | 75.9407 | 60.2 | 3.1982 | 67.6191 | 60.4 | 3.1998 | 59.1533 | 60.6 | 3.1999 | 50.9778 | 60.8 | 3.1911 | 42.6179 | 61 | 3.1984 | 34.3056 | 61.2 | 3.192 | 25.9556 | 61.4 | 3.1962 | 17.604 | 61.6 | 3.1999 | 9.3292 | 61.8 | 3.83 | 5.0209 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.83 | 83.0717 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.205 | 5.0409 | 59.8 | 3.2051 | 13.5309 | 59.6 | 3.209 | 21.3574 | 59.4 | 3.2048 | 29.3652 | 59.2 | 3.2064 | 33.875 | 59.0453 | 3.2025 | 47.2462 | 58.8 | 3.2003 | 53.4334 | 58.6 | 3.2043 | 59.8159 | 58.4 | 3.2046 | 67.6281 | 58.2765 | 3.2026 | 74.7043 | 58.2 | 3.2014 | 83.0717 | 60 | 3.2067 | 75.9397 | 60.2 | 3.2065 | 67.6184 | 60.4 | 3.2082 | 59.1536 | 60.6 | 3.2083 | 50.9773 | 60.8 | 3.1994 | 42.6182 | 61 | 3.2067 | 34.3056 | 61.2 | 3.2004 | 25.9567 | 61.4 | 3.2045 | 17.6034 | 61.6 | 3.2082 | 9.3292 | 61.8 | 3.84 | 5.0409 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.84 | 83.0717 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.2133 | 5.0609 | 59.8 | 3.2135 | 13.518 | 59.6 | 3.2174 | 21.3512 | 59.4 | 3.2131 | 29.4781 | 59.2 | 3.2148 | 33.9521 | 59.0436 | 3.2108 | 47.225 | 58.8 | 3.2086 | 53.5339 | 58.6 | 3.2127 | 59.9149 | 58.4 | 3.2129 | 67.6984 | 58.2748 | 3.2109 | 74.7046 | 58.2 | 3.2097 | 83.0716 | 60 | 3.2151 | 75.9387 | 60.2 | 3.2148 | 67.6177 | 60.4 | 3.2165 | 59.1546 | 60.6 | 3.2166 | 50.977 | 60.8 | 3.2077 | 42.6182 | 61 | 3.2151 | 34.3055 | 61.2 | 3.2087 | 25.9579 | 61.4 | 3.2128 | 17.6028 | 61.6 | 3.2166 | 9.3293 | 61.8 | 3.85 | 5.0609 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.85 | 83.0716 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.2217 | 5.0819 | 59.8 | 3.2218 | 13.5051 | 59.6 | 3.2257 | 21.345 | 59.4 | 3.2214 | 29.5911 | 59.2 | 3.2231 | 34.0291 | 59.0419 | 3.2191 | 47.2008 | 58.8 | 3.217 | 53.6364 | 58.6 | 3.221 | 60.014 | 58.4 | 3.2213 | 67.7686 | 58.2731 | 3.2193 | 74.705 | 58.2 | 3.218 | 83.0714 | 60 | 3.2234 | 75.938 | 60.2 | 3.2232 | 67.6173 | 60.4 | 3.2249 | 59.1556 | 60.6 | 3.2249 | 50.9768 | 60.8 | 3.216 | 42.6181 | 61 | 3.2234 | 34.3054 | 61.2 | 3.217 | 25.9588 | 61.4 | 3.2212 | 17.6022 | 61.6 | 3.2249 | 9.3292 | 61.8 | 3.86 | 5.0819 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.86 | 83.0714 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.23 | 5.1029 | 59.8 | 3.2301 | 13.4923 | 59.6 | 3.234 | 21.3381 | 59.4 | 3.2298 | 29.6931 | 59.2 | 3.2314 | 34.1093 | 59.0403 | 3.2275 | 47.1767 | 58.8 | 3.2253 | 53.7389 | 58.6 | 3.2294 | 60.1132 | 58.4 | 3.2296 | 67.8382 | 58.2715 | 3.2276 | 74.7053 | 58.2 | 3.2264 | 83.0712 | 60 | 3.2317 | 75.9373 | 60.2 | 3.2315 | 67.617 | 60.4 | 3.2332 | 59.1564 | 60.6 | 3.2333 | 50.9768 | 60.8 | 3.2244 | 42.6188 | 61 | 3.2317 | 34.3053 | 61.2 | 3.2254 | 25.9598 | 61.4 | 3.2295 | 17.6021 | 61.6 | 3.2332 | 9.3291 | 61.8 | 3.87 | 5.1029 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.87 | 83.0712 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.2383 | 5.1228 | 59.8 | 3.2385 | 13.4795 | 59.6 | 3.2424 | 21.3311 | 59.4 | 3.2381 | 29.7951 | 59.2 | 3.2398 | 34.1894 | 59.0386 | 3.2358 | 47.1518 | 58.8 | 3.2336 | 53.8426 | 58.6 | 3.2377 | 60.213 | 58.4 | 3.2379 | 67.9077 | 58.2698 | 3.2359 | 74.7054 | 58.2 | 3.2347 | 83.0713 | 60 | 3.2401 | 75.937 | 60.2 | 3.2398 | 67.616 | 60.4 | 3.2415 | 59.1572 | 60.6 | 3.2416 | 50.9769 | 60.8 | 3.2327 | 42.6194 | 61 | 3.2401 | 34.3053 | 61.2 | 3.2337 | 25.9609 | 61.4 | 3.2378 | 17.602 | 61.6 | 3.2416 | 9.3291 | 61.8 | 3.88 | 5.1228 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.88 | 83.0713 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.2467 | 5.1428 | 59.8 | 3.2468 | 13.467 | 59.6 | 3.2507 | 21.3245 | 59.4 | 3.2464 | 29.8695 | 59.2 | 3.2481 | 34.2732 | 59.0369 | 3.2441 | 47.1269 | 58.8 | 3.242 | 53.9464 | 58.6 | 3.246 | 60.3129 | 58.4 | 3.2462 | 67.9776 | 58.2681 | 3.2443 | 74.7054 | 58.2 | 3.243 | 83.0713 | 60 | 3.2484 | 75.9367 | 60.2 | 3.2482 | 67.615 | 60.4 | 3.2499 | 59.1573 | 60.6 | 3.2499 | 50.977 | 60.8 | 3.241 | 42.6198 | 61 | 3.2484 | 34.3053 | 61.2 | 3.242 | 25.9621 | 61.4 | 3.2462 | 17.6019 | 61.6 | 3.2499 | 9.3291 | 61.8 | 3.89 | 5.1428 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.89 | 83.0713 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.255 | 5.1629 | 59.8 | 3.2552 | 13.4544 | 59.6 | 3.259 | 21.3179 | 59.4 | 3.2548 | 29.9439 | 59.2 | 3.2564 | 34.357 | 59.0353 | 3.2524 | 47.0985 | 58.8 | 3.2503 | 54.0516 | 58.6 | 3.2544 | 60.4133 | 58.4 | 3.2546 | 68.0475 | 58.2665 | 3.2526 | 74.7056 | 58.2 | 3.2514 | 83.0723 | 60 | 3.2567 | 75.9365 | 60.2 | 3.2565 | 67.6139 | 60.4 | 3.2582 | 59.1573 | 60.6 | 3.2583 | 50.9771 | 60.8 | 3.2494 | 42.6203 | 61 | 3.2567 | 34.3054 | 61.2 | 3.2504 | 25.9632 | 61.4 | 3.2545 | 17.6017 | 61.6 | 3.2582 | 9.3292 | 61.8 | 3.9 | 5.1629 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.9 | 83.0723 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.2634 | 5.1829 | 59.8 | 3.2635 | 13.4434 | 59.6 | 3.2673 | 21.3115 | 59.4 | 3.2631 | 29.987 | 59.2 | 3.2648 | 34.4409 | 59.0336 | 3.2608 | 47.07 | 58.8 | 3.2587 | 54.1568 | 58.6 | 3.2627 | 60.5137 | 58.4 | 3.2629 | 68.117 | 58.2648 | 3.2609 | 74.7058 | 58.2 | 3.2597 | 83.0733 | 60 | 3.2651 | 75.9363 | 60.2 | 3.2648 | 67.6129 | 60.4 | 3.2665 | 59.1558 | 60.6 | 3.2666 | 50.9768 | 60.8 | 3.2577 | 42.6208 | 61 | 3.265 | 34.3051 | 61.2 | 3.2587 | 25.9643 | 61.4 | 3.2628 | 17.6018 | 61.6 | 3.2666 | 9.3292 | 61.8 | 3.91 | 5.1829 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.91 | 83.0733 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.2717 | 5.2014 | 59.8 | 3.2718 | 13.4324 | 59.6 | 3.2757 | 21.3051 | 59.4 | 3.2714 | 30.0301 | 59.2 | 3.2731 | 34.5249 | 59.0319 | 3.2691 | 47.0387 | 58.8 | 3.267 | 54.2569 | 58.6 | 3.271 | 60.6146 | 58.4 | 3.2712 | 68.1864 | 58.2631 | 3.2693 | 74.706 | 58.2 | 3.2681 | 83.0734 | 60 | 3.2734 | 75.9367 | 60.2 | 3.2732 | 67.6121 | 60.4 | 3.2749 | 59.1543 | 60.6 | 3.2749 | 50.9765 | 60.8 | 3.266 | 42.6213 | 61 | 3.2734 | 34.3047 | 61.2 | 3.267 | 25.9654 | 61.4 | 3.2711 | 17.6019 | 61.6 | 3.2749 | 9.3292 | 61.8 | 3.92 | 5.2014 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.92 | 83.0734 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.28 | 5.22 | 59.8 | 3.2802 | 13.4232 | 59.6 | 3.284 | 21.2984 | 59.4 | 3.2798 | 30.0534 | 59.2 | 3.2814 | 34.6091 | 59.0303 | 3.2774 | 47.0073 | 58.8 | 3.2753 | 54.357 | 58.6 | 3.2794 | 60.7155 | 58.4 | 3.2796 | 68.2558 | 58.2615 | 3.2776 | 74.7062 | 58.2 | 3.2764 | 83.0735 | 60 | 3.2817 | 75.9371 | 60.2 | 3.2815 | 67.6114 | 60.4 | 3.2832 | 59.1514 | 60.6 | 3.2833 | 50.9763 | 60.8 | 3.2744 | 42.621 | 61 | 3.2817 | 34.3048 | 61.2 | 3.2754 | 25.9665 | 61.4 | 3.2795 | 17.6016 | 61.6 | 3.2833 | 9.3292 | 61.8 | 3.93 | 5.22 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.93 | 83.0735 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.2884 | 5.2382 | 59.8 | 3.2885 | 13.414 | 59.6 | 3.2924 | 21.2917 | 59.4 | 3.2881 | 30.0768 | 59.2 | 3.2898 | 34.6933 | 59.0286 | 3.2857 | 46.9741 | 58.8 | 3.2836 | 54.4339 | 58.6 | 3.2877 | 60.8177 | 58.4 | 3.2879 | 68.3251 | 58.2598 | 3.2859 | 74.7057 | 58.2 | 3.2847 | 83.0744 | 60 | 3.2901 | 75.9375 | 60.2 | 3.2899 | 67.6108 | 60.4 | 3.2915 | 59.1484 | 60.6 | 3.2916 | 50.9761 | 60.8 | 3.2827 | 42.6207 | 61 | 3.29 | 34.3048 | 61.2 | 3.2837 | 25.9676 | 61.4 | 3.2878 | 17.6013 | 61.6 | 3.2916 | 9.3295 | 61.8 | 3.94 | 5.2382 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.94 | 83.0744 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.2967 | 5.2564 | 59.8 | 3.2969 | 13.405 | 59.6 | 3.3007 | 21.2855 | 59.4 | 3.2964 | 30.0938 | 59.2 | 3.2981 | 34.7768 | 59.0269 | 3.2941 | 46.941 | 58.8 | 3.292 | 54.5108 | 58.6 | 3.2961 | 60.9199 | 58.4 | 3.2962 | 68.3956 | 58.2581 | 3.2943 | 74.7052 | 58.2 | 3.2931 | 83.0752 | 60 | 3.2984 | 75.9378 | 60.2 | 3.2982 | 67.6102 | 60.4 | 3.2999 | 59.1439 | 60.6 | 3.3 | 50.9758 | 60.8 | 3.291 | 42.6208 | 61 | 3.2984 | 34.305 | 61.2 | 3.292 | 25.9688 | 61.4 | 3.2961 | 17.601 | 61.6 | 3.2999 | 9.3297 | 61.8 | 3.95 | 5.2564 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.95 | 83.0752 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.305 | 5.275 | 59.8 | 3.3052 | 13.396 | 59.6 | 3.309 | 21.2793 | 59.4 | 3.3048 | 30.1108 | 59.2 | 3.3065 | 34.8602 | 59.0253 | 3.3024 | 46.9069 | 58.8 | 3.3003 | 54.5587 | 58.6 | 3.3044 | 61.0242 | 58.4 | 3.3045 | 68.4661 | 58.2565 | 3.3026 | 74.7053 | 58.2 | 3.3014 | 83.0742 | 60 | 3.3067 | 75.9378 | 60.2 | 3.3065 | 67.6097 | 60.4 | 3.3082 | 59.1394 | 60.6 | 3.3083 | 50.9756 | 60.8 | 3.2993 | 42.6208 | 61 | 3.3067 | 34.3052 | 61.2 | 3.3004 | 25.97 | 61.4 | 3.3045 | 17.6006 | 61.6 | 3.3083 | 9.3297 | 61.8 | 3.96 | 5.275 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.96 | 83.0742 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.3134 | 5.2936 | 59.8 | 3.3135 | 13.387 | 59.6 | 3.3174 | 21.2729 | 59.4 | 3.3131 | 30.1176 | 59.2 | 3.3148 | 34.9443 | 59.0236 | 3.3107 | 46.8728 | 58.8 | 3.3086 | 54.6067 | 58.6 | 3.3127 | 61.1285 | 58.4 | 3.3129 | 68.5377 | 58.2548 | 3.3109 | 74.7053 | 58.2 | 3.3097 | 83.0732 | 60 | 3.3151 | 75.9378 | 60.2 | 3.3148 | 67.6092 | 60.4 | 3.3166 | 59.135 | 60.6 | 3.3166 | 50.9755 | 60.8 | 3.3077 | 42.6211 | 61 | 3.3151 | 34.3051 | 61.2 | 3.3087 | 25.9711 | 61.4 | 3.3128 | 17.6004 | 61.6 | 3.3166 | 9.3297 | 61.8 | 3.97 | 5.2936 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.97 | 83.0732 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.3217 | 5.3125 | 59.8 | 3.3219 | 13.3781 | 59.6 | 3.3257 | 21.2665 | 59.4 | 3.3215 | 30.1245 | 59.2 | 3.3231 | 35.0283 | 59.0219 | 3.319 | 46.8386 | 58.8 | 3.317 | 54.634 | 58.6 | 3.3211 | 61.2344 | 58.4 | 3.3212 | 68.6092 | 58.2531 | 3.3192 | 74.7045 | 58.2 | 3.3181 | 83.0724 | 60 | 3.3234 | 75.938 | 60.2 | 3.3232 | 67.6086 | 60.4 | 3.3249 | 59.1306 | 60.6 | 3.325 | 50.9755 | 60.8 | 3.316 | 42.6213 | 61 | 3.3234 | 34.3049 | 61.2 | 3.317 | 25.9724 | 61.4 | 3.3211 | 17.6002 | 61.6 | 3.325 | 9.3294 | 61.8 | 3.98 | 5.3125 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.98 | 83.0724 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.33 | 5.3315 | 59.8 | 3.3302 | 13.3678 | 59.6 | 3.334 | 21.26 | 59.4 | 3.3298 | 30.1202 | 59.2 | 3.3315 | 35.1124 | 59.0203 | 3.3274 | 46.8044 | 58.8 | 3.3253 | 54.6614 | 58.6 | 3.3294 | 61.3404 | 58.4 | 3.3295 | 68.6807 | 58.2515 | 3.3276 | 74.7038 | 58.2 | 3.3264 | 83.0715 | 60 | 3.3317 | 75.9382 | 60.2 | 3.3315 | 67.6079 | 60.4 | 3.3332 | 59.1256 | 60.6 | 3.3333 | 50.9748 | 60.8 | 3.3243 | 42.6214 | 61 | 3.3317 | 34.3049 | 61.2 | 3.3253 | 25.9736 | 61.4 | 3.3295 | 17.6001 | 61.6 | 3.3333 | 9.3291 | 61.8 | 3.99 | 5.3315 | 59.8 | 1 | 80.12 | 3.99 | 83.0715 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.3384 | 5.3507 | 59.8 | 3.3386 | 13.3575 | 59.6 | 3.3423 | 21.2534 | 59.4 | 3.3381 | 30.116 | 59.2 | 3.3398 | 35.1965 | 59.0186 | 3.3357 | 46.7677 | 58.8 | 3.3336 | 54.6828 | 58.6 | 3.3377 | 61.4472 | 58.4 | 3.3379 | 68.7521 | 58.2498 | 3.3359 | 74.7031 | 58.2 | 3.3348 | 83.0704 | 60 | 3.3401 | 75.9388 | 60.2 | 3.3399 | 67.6071 | 60.4 | 3.3416 | 59.1207 | 60.6 | 3.3416 | 50.9741 | 60.8 | 3.3327 | 42.6215 | 61 | 3.3401 | 34.3048 | 61.2 | 3.3337 | 25.9749 | 61.4 | 3.3378 | 17.6 | 61.6 | 3.3416 | 9.3287 | 61.8 | 4 | 5.3507 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4 | 83.0704 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.3467 | 5.3699 | 59.8 | 3.3469 | 13.3467 | 59.6 | 3.3507 | 21.2476 | 59.4 | 3.3465 | 30.1097 | 59.2 | 3.3481 | 35.2811 | 59.0169 | 3.344 | 46.7311 | 58.8 | 3.342 | 54.7042 | 58.6 | 3.3461 | 61.5541 | 58.4 | 3.3462 | 68.8257 | 58.2481 | 3.3442 | 74.7024 | 58.2 | 3.3431 | 83.0692 | 60 | 3.3484 | 75.9394 | 60.2 | 3.3482 | 67.6063 | 60.4 | 3.3499 | 59.1155 | 60.6 | 3.35 | 50.9738 | 60.8 | 3.341 | 42.6212 | 61 | 3.3484 | 34.3046 | 61.2 | 3.342 | 25.9761 | 61.4 | 3.3461 | 17.6 | 61.6 | 3.35 | 9.3283 | 61.8 | 4.01 | 5.3699 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.01 | 83.0692 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.355 | 5.3887 | 59.8 | 3.3552 | 13.3359 | 59.6 | 3.359 | 21.2417 | 59.4 | 3.3548 | 30.1034 | 59.2 | 3.3565 | 35.3657 | 59.0153 | 3.3523 | 46.6932 | 58.8 | 3.3503 | 54.7215 | 58.6 | 3.3544 | 61.661 | 58.4 | 3.3545 | 68.8993 | 58.2465 | 3.3526 | 74.7012 | 58.2 | 3.3514 | 83.0685 | 60 | 3.3568 | 75.9396 | 60.2 | 3.3565 | 67.6062 | 60.4 | 3.3582 | 59.1103 | 60.6 | 3.3583 | 50.9734 | 60.8 | 3.3493 | 42.6208 | 61 | 3.3567 | 34.3043 | 61.2 | 3.3503 | 25.9774 | 61.4 | 3.3545 | 17.6 | 61.6 | 3.3583 | 9.328 | 61.8 | 4.02 | 5.3887 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.02 | 83.0685 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.3634 | 5.4076 | 59.8 | 3.3636 | 13.326 | 59.6 | 3.3674 | 21.2374 | 59.4 | 3.3631 | 30.0941 | 59.2 | 3.3648 | 35.4501 | 59.0136 | 3.3607 | 46.6554 | 58.8 | 3.3586 | 54.7387 | 58.6 | 3.3627 | 61.768 | 58.4 | 3.3629 | 68.9753 | 58.2448 | 3.3609 | 74.6999 | 58.2 | 3.3598 | 83.0677 | 60 | 3.3651 | 75.9398 | 60.2 | 3.3649 | 67.6062 | 60.4 | 3.3666 | 59.1046 | 60.6 | 3.3666 | 50.973 | 60.8 | 3.3577 | 42.6202 | 61 | 3.3651 | 34.3036 | 61.2 | 3.3587 | 25.9786 | 61.4 | 3.3628 | 17.5992 | 61.6 | 3.3666 | 9.3277 | 61.8 | 4.03 | 5.4076 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.03 | 83.0677 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.3717 | 5.4265 | 59.8 | 3.3719 | 13.3162 | 59.6 | 3.3757 | 21.233 | 59.4 | 3.3715 | 30.0848 | 59.2 | 3.3732 | 35.5346 | 59.0119 | 3.369 | 46.6167 | 58.8 | 3.367 | 54.742 | 58.6 | 3.3711 | 61.8762 | 58.4 | 3.3712 | 69.0513 | 58.2431 | 3.3692 | 74.6988 | 58.2 | 3.3681 | 83.0672 | 60 | 3.3734 | 75.9399 | 60.2 | 3.3732 | 67.606 | 60.4 | 3.3749 | 59.099 | 60.6 | 3.375 | 50.9725 | 60.8 | 3.366 | 42.6196 | 61 | 3.3734 | 34.303 | 61.2 | 3.367 | 25.9797 | 61.4 | 3.3711 | 17.5984 | 61.6 | 3.375 | 9.3273 | 61.8 | 4.04 | 5.4265 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.04 | 83.0672 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.3801 | 5.4454 | 59.8 | 3.3803 | 13.3059 | 59.6 | 3.384 | 21.2306 | 59.4 | 3.3798 | 30.0733 | 59.2 | 3.3815 | 35.619 | 59.0103 | 3.3773 | 46.5781 | 58.8 | 3.3753 | 54.7453 | 58.6 | 3.3794 | 61.9845 | 58.4 | 3.3795 | 69.1284 | 58.2415 | 3.3776 | 74.6977 | 58.2 | 3.3764 | 83.0667 | 60 | 3.3818 | 75.9399 | 60.2 | 3.3815 | 67.6059 | 60.4 | 3.3832 | 59.0935 | 60.6 | 3.3833 | 50.9725 | 60.8 | 3.3743 | 42.6194 | 61 | 3.3817 | 34.3025 | 61.2 | 3.3753 | 25.9809 | 61.4 | 3.3795 | 17.5983 | 61.6 | 3.3833 | 9.327 | 61.8 | 4.05 | 5.4454 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.05 | 83.0667 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.3884 | 5.4651 | 59.8 | 3.3886 | 13.2957 | 59.6 | 3.3923 | 21.2282 | 59.4 | 3.3881 | 30.0618 | 59.2 | 3.3898 | 35.7033 | 59.0086 | 3.3857 | 46.5393 | 58.8 | 3.3836 | 54.7433 | 58.6 | 3.3878 | 62.0937 | 58.4 | 3.3878 | 69.2054 | 58.2398 | 3.3859 | 74.697 | 58.2 | 3.3848 | 83.0663 | 60 | 3.3901 | 75.94 | 60.2 | 3.3899 | 67.6063 | 60.4 | 3.3916 | 59.0881 | 60.6 | 3.3916 | 50.9724 | 60.8 | 3.3827 | 42.6192 | 61 | 3.39 | 34.3021 | 61.2 | 3.3837 | 25.982 | 61.4 | 3.3878 | 17.5982 | 61.6 | 3.3917 | 9.3263 | 61.8 | 4.06 | 5.4651 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.06 | 83.0663 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.3967 | 5.4848 | 59.8 | 3.3969 | 13.2856 | 59.6 | 3.4007 | 21.2279 | 59.4 | 3.3965 | 30.0481 | 59.2 | 3.3982 | 35.7865 | 59.0069 | 3.394 | 46.5006 | 58.8 | 3.392 | 54.7412 | 58.6 | 3.3961 | 62.2029 | 58.4 | 3.3962 | 69.2826 | 58.2381 | 3.3942 | 74.6963 | 58.2 | 3.3931 | 83.0658 | 60 | 3.3984 | 75.94 | 60.2 | 3.3982 | 67.6068 | 60.4 | 3.3999 | 59.0826 | 60.6 | 3.4 | 50.9724 | 60.8 | 3.391 | 42.6185 | 61 | 3.3984 | 34.3012 | 61.2 | 3.392 | 25.9831 | 61.4 | 3.3961 | 17.5981 | 61.6 | 3.4 | 9.3255 | 61.8 | 4.07 | 5.4848 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.07 | 83.0658 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.4051 | 5.5049 | 59.8 | 3.4053 | 13.2754 | 59.6 | 3.409 | 21.2276 | 59.4 | 3.4048 | 30.0344 | 59.2 | 3.4065 | 35.8697 | 59.0052 | 3.4023 | 46.4622 | 58.8 | 3.4003 | 54.7363 | 58.6 | 3.4044 | 62.3129 | 58.4 | 3.4045 | 69.3597 | 58.2365 | 3.4026 | 74.6965 | 58.2 | 3.4014 | 83.065 | 60 | 3.4068 | 75.9397 | 60.2 | 3.4066 | 67.6066 | 60.4 | 3.4082 | 59.0772 | 60.6 | 3.4083 | 50.9724 | 60.8 | 3.3993 | 42.6178 | 61 | 3.4067 | 34.3003 | 61.2 | 3.4003 | 25.9844 | 61.4 | 3.4044 | 17.598 | 61.6 | 3.4084 | 9.3248 | 61.8 | 4.08 | 5.5049 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.08 | 83.065 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.4134 | 5.525 | 59.8 | 3.4136 | 13.2663 | 59.6 | 3.4173 | 21.2277 | 59.4 | 3.4131 | 30.0206 | 59.2 | 3.4148 | 35.9528 | 59.0036 | 3.4106 | 46.4237 | 58.8 | 3.4086 | 54.7314 | 58.6 | 3.4128 | 62.423 | 58.4 | 3.4128 | 69.4369 | 58.2348 | 3.4109 | 74.6966 | 58.2 | 3.4098 | 83.0641 | 60 | 3.4151 | 75.9395 | 60.2 | 3.4149 | 67.6064 | 60.4 | 3.4166 | 59.0708 | 60.6 | 3.4166 | 50.9727 | 60.8 | 3.4076 | 42.6174 | 61 | 3.415 | 34.2995 | 61.2 | 3.4087 | 25.9856 | 61.4 | 3.4128 | 17.598 | 61.6 | 3.4167 | 9.3241 | 61.8 | 4.09 | 5.525 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.09 | 83.0641 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.4217 | 5.5451 | 59.8 | 3.422 | 13.2571 | 59.6 | 3.4257 | 21.2278 | 59.4 | 3.4215 | 30.0068 | 59.2 | 3.4232 | 36.0359 | 59.0019 | 3.4189 | 46.3865 | 58.8 | 3.4169 | 54.726 | 58.6 | 3.4211 | 62.5329 | 58.4 | 3.4212 | 69.5141 | 58.2331 | 3.4192 | 74.6967 | 58.2 | 3.4181 | 83.0641 | 60 | 3.4234 | 75.9397 | 60.2 | 3.4232 | 67.6066 | 60.4 | 3.4249 | 59.0645 | 60.6 | 3.425 | 50.973 | 60.8 | 3.416 | 42.617 | 61 | 3.4234 | 34.2988 | 61.2 | 3.417 | 25.9869 | 61.4 | 3.4211 | 17.5979 | 61.6 | 3.425 | 9.3234 | 61.8 | 4.1 | 5.5451 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.1 | 83.0641 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.4301 | 5.5652 | 59.8 | 3.4303 | 13.2466 | 59.6 | 3.434 | 21.2281 | 59.4 | 3.4298 | 29.9923 | 59.2 | 3.4315 | 36.1188 | 59.0002 | 3.4273 | 46.3492 | 58.8 | 3.4253 | 54.7206 | 58.6 | 3.4294 | 62.6428 | 58.4 | 3.4295 | 69.591 | 58.2315 | 3.4276 | 74.6967 | 58.2 | 3.4265 | 83.0642 | 60 | 3.4318 | 75.9399 | 60.2 | 3.4316 | 67.6067 | 60.4 | 3.4333 | 59.0586 | 60.6 | 3.4333 | 50.9723 | 60.8 | 3.4243 | 42.6161 | 61 | 3.4317 | 34.2981 | 61.2 | 3.4253 | 25.9882 | 61.4 | 3.4294 | 17.5976 | 61.6 | 3.4333 | 9.3227 | 61.8 | 4.11 | 5.5652 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.11 | 83.0642 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.4384 | 5.5857 | 59.8 | 3.4386 | 13.2361 | 59.6 | 3.4424 | 21.2285 | 59.4 | 3.4381 | 29.9778 | 59.2 | 3.4398 | 36.2018 | 59 | 3.4356 | 46.3121 | 58.8 | 3.4336 | 54.7142 | 58.6 | 3.4378 | 62.7375 | 58.4 | 3.4378 | 69.6678 | 58.2298 | 3.4359 | 74.6965 | 58.2 | 3.4348 | 83.0626 | 60 | 3.4401 | 75.94 | 60.2 | 3.4399 | 67.6066 | 60.4 | 3.4416 | 59.0526 | 60.6 | 3.4417 | 50.9717 | 60.8 | 3.4326 | 42.6153 | 61 | 3.44 | 34.2975 | 61.2 | 3.4337 | 25.9896 | 61.4 | 3.4378 | 17.5972 | 61.6 | 3.4417 | 9.3221 | 61.8 | 4.12 | 5.5857 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.12 | 83.0626 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.4467 | 5.6062 | 59.8 | 3.447 | 13.2246 | 59.6 | 3.4507 | 21.2282 | 59.4 | 3.4465 | 29.9635 | 59.2 | 3.4482 | 36.2848 | 59 | 3.4439 | 46.2749 | 58.8 | 3.442 | 54.7079 | 58.6 | 3.4461 | 62.8322 | 58.4 | 3.4461 | 69.7344 | 58.2281 | 3.4442 | 74.6962 | 58.2 | 3.4431 | 83.0611 | 60 | 3.4484 | 75.9402 | 60.2 | 3.4482 | 67.6065 | 60.4 | 3.4499 | 59.0471 | 60.6 | 3.45 | 50.9714 | 60.8 | 3.441 | 42.6149 | 61 | 3.4484 | 34.2974 | 61.2 | 3.442 | 25.991 | 61.4 | 3.4461 | 17.5969 | 61.6 | 3.45 | 9.3215 | 61.8 | 4.13 | 5.6062 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.13 | 83.0611 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.4551 | 5.6219 | 59.8 | 3.4553 | 13.2131 | 59.6 | 3.459 | 21.228 | 59.4 | 3.4548 | 29.9492 | 59.2 | 3.4565 | 36.3678 | 59 | 3.4522 | 46.2385 | 58.8 | 3.4503 | 54.7021 | 58.6 | 3.4544 | 62.8915 | 58.4 | 3.4545 | 69.801 | 58.2265 | 3.4525 | 74.6962 | 58.2 | 3.4515 | 83.0589 | 60 | 3.4568 | 75.9406 | 60.2 | 3.4566 | 67.606 | 60.4 | 3.4583 | 59.0417 | 60.6 | 3.4583 | 50.9712 | 60.8 | 3.4493 | 42.6145 | 61 | 3.4567 | 34.2973 | 61.2 | 3.4503 | 25.9923 | 61.4 | 3.4544 | 17.5966 | 61.6 | 3.4584 | 9.3209 | 61.8 | 4.14 | 5.6219 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.14 | 83.0589 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.4634 | 5.6375 | 59.8 | 3.4637 | 13.1994 | 59.6 | 3.4673 | 21.2266 | 59.4 | 3.4632 | 29.9334 | 59.2 | 3.4649 | 36.4511 | 59 | 3.4606 | 46.2022 | 58.8 | 3.4586 | 54.6963 | 58.6 | 3.4628 | 62.9508 | 58.4 | 3.4628 | 69.8473 | 58.2248 | 3.4609 | 74.6962 | 58.2 | 3.4598 | 83.0567 | 60 | 3.4651 | 75.941 | 60.2 | 3.4649 | 67.6054 | 60.4 | 3.4666 | 59.0363 | 60.6 | 3.4667 | 50.9704 | 60.8 | 3.4576 | 42.6139 | 61 | 3.465 | 34.2967 | 61.2 | 3.4586 | 25.9936 | 61.4 | 3.4628 | 17.5966 | 61.6 | 3.4667 | 9.3203 | 61.8 | 4.15 | 5.6375 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.15 | 83.0567 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.4717 | 5.6476 | 59.8 | 3.472 | 13.1858 | 59.6 | 3.4757 | 21.2253 | 59.4 | 3.4715 | 29.9177 | 59.2 | 3.4732 | 36.5345 | 59 | 3.4689 | 46.1659 | 58.8 | 3.4669 | 54.6899 | 58.6 | 3.4711 | 62.9797 | 58.4 | 3.4711 | 69.8936 | 58.2231 | 3.4692 | 74.6955 | 58.2 | 3.4681 | 83.0541 | 60 | 3.4734 | 75.941 | 60.2 | 3.4732 | 67.6052 | 60.4 | 3.4749 | 59.0309 | 60.6 | 3.475 | 50.9696 | 60.8 | 3.466 | 42.6133 | 61 | 3.4734 | 34.2961 | 61.2 | 3.467 | 25.9946 | 61.4 | 3.4711 | 17.5966 | 61.6 | 3.4751 | 9.3203 | 61.8 | 4.16 | 5.6476 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.16 | 83.0541 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.4801 | 5.6578 | 59.8 | 3.4803 | 13.1706 | 59.6 | 3.484 | 21.2222 | 59.4 | 3.4798 | 29.8995 | 59.2 | 3.4815 | 36.6192 | 59 | 3.4772 | 46.1297 | 58.8 | 3.4753 | 54.6834 | 58.6 | 3.4795 | 63.0086 | 58.4 | 3.4795 | 69.919 | 58.2215 | 3.4775 | 74.6948 | 58.2 | 3.4765 | 83.0516 | 60 | 3.4818 | 75.941 | 60.2 | 3.4816 | 67.6051 | 60.4 | 3.4833 | 59.0255 | 60.6 | 3.4833 | 50.9694 | 60.8 | 3.4743 | 42.6129 | 61 | 3.4817 | 34.2956 | 61.2 | 3.4753 | 25.9956 | 61.4 | 3.4794 | 17.5969 | 61.6 | 3.4834 | 9.3202 | 61.8 | 4.17 | 5.6578 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.17 | 83.0516 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.4884 | 5.6668 | 59.8 | 3.4887 | 13.1555 | 59.6 | 3.4924 | 21.2192 | 59.4 | 3.4881 | 29.8812 | 59.2 | 3.4899 | 36.7038 | 59 | 3.4855 | 46.0935 | 58.8 | 3.4836 | 54.6751 | 58.6 | 3.4878 | 63.0261 | 58.4 | 3.4878 | 69.9444 | 58.2198 | 3.4859 | 74.6945 | 58.1989 | 3.4848 | 83.0491 | 60 | 3.4901 | 75.9415 | 60.2 | 3.4899 | 67.6048 | 60.4 | 3.4916 | 59.0202 | 60.6 | 3.4917 | 50.9693 | 60.8 | 3.4826 | 42.6125 | 61 | 3.4901 | 34.2952 | 61.2 | 3.4836 | 25.9967 | 61.4 | 3.4878 | 17.5972 | 61.6 | 3.4917 | 9.3196 | 61.8 | 4.18 | 5.6668 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.18 | 83.0491 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.4967 | 5.6758 | 59.8 | 3.497 | 13.1406 | 59.6 | 3.5007 | 21.2137 | 59.4 | 3.4965 | 29.8599 | 59.2 | 3.4982 | 36.7896 | 59 | 3.4939 | 46.0572 | 58.8 | 3.4919 | 54.6668 | 58.6 | 3.4961 | 63.0436 | 58.4 | 3.4961 | 69.9615 | 58.2181 | 3.4942 | 74.6942 | 58.1973 | 3.4931 | 83.0467 | 60 | 3.4984 | 75.9419 | 60.2 | 3.4982 | 67.6044 | 60.4 | 3.4999 | 59.0146 | 60.6 | 3.5 | 50.9686 | 60.8 | 3.491 | 42.6121 | 61 | 3.4984 | 34.2944 | 61.2 | 3.492 | 25.9979 | 61.4 | 3.4961 | 17.5975 | 61.6 | 3.5001 | 9.3189 | 61.8 | 4.19 | 5.6758 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.19 | 83.0467 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.5051 | 5.6848 | 59.8 | 3.5054 | 13.1257 | 59.6 | 3.509 | 21.2082 | 59.4 | 3.5048 | 29.8385 | 59.2 | 3.5065 | 36.8753 | 59 | 3.5022 | 46.0221 | 58.8 | 3.5003 | 54.657 | 58.6 | 3.5045 | 63.0579 | 58.4 | 3.5045 | 69.9786 | 58.2165 | 3.5025 | 74.6938 | 58.1956 | 3.5015 | 83.0446 | 60 | 3.5068 | 75.942 | 60.2 | 3.5066 | 67.6035 | 60.4 | 3.5083 | 59.0091 | 60.6 | 3.5083 | 50.9679 | 60.8 | 3.4993 | 42.6116 | 61 | 3.5067 | 34.2936 | 61.2 | 3.5003 | 25.998 | 61.4 | 3.5045 | 17.5977 | 61.6 | 3.5084 | 9.3183 | 61.8 | 4.2 | 5.6848 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.2 | 83.0446 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.5134 | 5.6938 | 59.8 | 3.5137 | 13.1115 | 59.6 | 3.5173 | 21.2013 | 59.4 | 3.5132 | 29.8159 | 59.2 | 3.5149 | 36.9498 | 59 | 3.5105 | 45.987 | 58.8 | 3.5086 | 54.6472 | 58.6 | 3.5128 | 63.0722 | 58.4 | 3.5128 | 69.9927 | 58.2148 | 3.5109 | 74.6934 | 58.1939 | 3.5098 | 83.0426 | 60 | 3.5151 | 75.9421 | 60.2 | 3.5149 | 67.6026 | 60.4 | 3.5166 | 59.0036 | 60.6 | 3.5167 | 50.9676 | 60.8 | 3.5076 | 42.6109 | 61 | 3.515 | 34.2925 | 61.2 | 3.5086 | 25.9981 | 61.4 | 3.5128 | 17.5982 | 61.6 | 3.5168 | 9.3176 | 61.8 | 4.21 | 5.6938 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.21 | 83.0426 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.5218 | 5.703 | 59.8 | 3.5221 | 13.0973 | 59.6 | 3.5257 | 21.1944 | 59.4 | 3.5215 | 29.7934 | 59.2 | 3.5232 | 37.0243 | 59 | 3.5188 | 45.9534 | 58.8 | 3.5169 | 54.6377 | 58.6 | 3.5211 | 63.0838 | 58.4 | 3.5211 | 70.0069 | 58.2132 | 3.5192 | 74.6936 | 58.1923 | 3.5182 | 83.0408 | 60 | 3.5234 | 75.9425 | 60.2 | 3.5233 | 67.6022 | 60.4 | 3.5249 | 58.9982 | 60.6 | 3.525 | 50.9674 | 60.8 | 3.5159 | 42.6102 | 61 | 3.5234 | 34.2913 | 61.2 | 3.517 | 25.9981 | 61.4 | 3.5211 | 17.5988 | 61.6 | 3.5251 | 9.3174 | 61.8 | 4.22 | 5.703 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.22 | 83.0408 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.5301 | 5.7123 | 59.8 | 3.5304 | 13.0829 | 59.6 | 3.534 | 21.1868 | 59.4 | 3.5298 | 29.7699 | 59.2 | 3.5316 | 37.0758 | 59 | 3.5272 | 45.9198 | 58.8 | 3.5253 | 54.6281 | 58.6 | 3.5295 | 63.0953 | 58.4 | 3.5294 | 70.0194 | 58.2115 | 3.5275 | 74.6937 | 58.1906 | 3.5265 | 83.0389 | 60 | 3.5318 | 75.9429 | 60.2 | 3.5316 | 67.6017 | 60.4 | 3.5333 | 58.9932 | 60.6 | 3.5333 | 50.9672 | 60.8 | 3.5243 | 42.6101 | 61 | 3.5317 | 34.2902 | 61.2 | 3.5253 | 25.9981 | 61.4 | 3.5294 | 17.5991 | 61.6 | 3.5334 | 9.3171 | 61.8 | 4.23 | 5.7123 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.23 | 83.0389 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.5384 | 5.7224 | 59.8 | 3.5387 | 13.0685 | 59.6 | 3.5424 | 21.1792 | 59.4 | 3.5382 | 29.7463 | 59.2 | 3.5399 | 37.1272 | 59 | 3.5355 | 45.8877 | 58.8 | 3.5336 | 54.6184 | 58.6 | 3.5378 | 63.1046 | 58.4 | 3.5378 | 70.0319 | 58.2098 | 3.5358 | 74.694 | 58.1889 | 3.5348 | 83.0375 | 60 | 3.5401 | 75.9427 | 60.2 | 3.5399 | 67.6011 | 60.4 | 3.5416 | 58.9883 | 60.6 | 3.5417 | 50.967 | 60.8 | 3.5326 | 42.61 | 61 | 3.54 | 34.2892 | 61.2 | 3.5336 | 25.998 | 61.4 | 3.5378 | 17.5994 | 61.6 | 3.5417 | 9.3168 | 61.8 | 4.24 | 5.7224 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.24 | 83.0375 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.5468 | 5.7326 | 59.8 | 3.5471 | 13.0534 | 59.6 | 3.5507 | 21.1708 | 59.4 | 3.5465 | 29.7221 | 59.2 | 3.5482 | 37.1527 | 59 | 3.5438 | 45.8555 | 58.8 | 3.5419 | 54.6086 | 58.6 | 3.5461 | 63.1139 | 58.4 | 3.5461 | 70.0446 | 58.2082 | 3.5442 | 74.6944 | 58.1873 | 3.5432 | 83.036 | 60 | 3.5484 | 75.9426 | 60.2 | 3.5483 | 67.6005 | 60.4 | 3.55 | 58.9832 | 60.6 | 3.55 | 50.9667 | 60.8 | 3.5409 | 42.6105 | 61 | 3.5484 | 34.2879 | 61.2 | 3.542 | 25.9978 | 61.4 | 3.5461 | 17.5997 | 61.6 | 3.5501 | 9.3164 | 61.8 | 4.25 | 5.7326 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.25 | 83.036 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.5551 | 5.7444 | 59.8 | 3.5554 | 13.0383 | 59.6 | 3.559 | 21.1624 | 59.4 | 3.5548 | 29.698 | 59.2 | 3.5566 | 37.1782 | 59 | 3.5522 | 45.8236 | 58.8 | 3.5503 | 54.5986 | 58.6 | 3.5545 | 63.1204 | 58.4 | 3.5544 | 70.0573 | 58.2065 | 3.5525 | 74.6942 | 58.1856 | 3.5515 | 83.0346 | 60 | 3.5568 | 75.9429 | 60.2 | 3.5566 | 67.6003 | 60.4 | 3.5583 | 58.9781 | 60.6 | 3.5583 | 50.9664 | 60.8 | 3.5493 | 42.611 | 61 | 3.5567 | 34.2865 | 61.2 | 3.5503 | 25.9978 | 61.4 | 3.5544 | 17.6001 | 61.6 | 3.5584 | 9.3161 | 61.8 | 4.26 | 5.7444 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.26 | 83.0346 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.5634 | 5.7562 | 59.8 | 3.5638 | 13.0229 | 59.6 | 3.5674 | 21.153 | 59.4 | 3.5632 | 29.6727 | 59.2 | 3.5649 | 37.1926 | 59 | 3.5605 | 45.7918 | 58.8 | 3.5586 | 54.5886 | 58.6 | 3.5628 | 63.1268 | 58.4 | 3.5627 | 70.0702 | 58.2048 | 3.5608 | 74.6941 | 58.1839 | 3.5598 | 83.0332 | 60 | 3.5651 | 75.9431 | 60.2 | 3.5649 | 67.6001 | 60.4 | 3.5666 | 58.9728 | 60.6 | 3.5667 | 50.9662 | 60.8 | 3.5576 | 42.6112 | 61 | 3.565 | 34.2855 | 61.2 | 3.5586 | 25.9978 | 61.4 | 3.5628 | 17.5999 | 61.6 | 3.5668 | 9.3158 | 61.8 | 4.27 | 5.7562 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.27 | 83.0332 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.5718 | 5.7689 | 59.8 | 3.5721 | 13.0075 | 59.6 | 3.5757 | 21.1436 | 59.4 | 3.5715 | 29.6474 | 59.2 | 3.5732 | 37.2069 | 59 | 3.5688 | 45.76 | 58.8 | 3.5669 | 54.5788 | 58.6 | 3.5712 | 63.1309 | 58.4 | 3.5711 | 70.083 | 58.2032 | 3.5692 | 74.6938 | 58.1823 | 3.5682 | 83.0318 | 60 | 3.5734 | 75.9439 | 60.2 | 3.5733 | 67.5991 | 60.4 | 3.575 | 58.9676 | 60.6 | 3.575 | 50.966 | 60.8 | 3.5659 | 42.6114 | 61 | 3.5734 | 34.2845 | 61.2 | 3.567 | 25.9978 | 61.4 | 3.5711 | 17.5998 | 61.6 | 3.5751 | 9.3155 | 61.8 | 4.28 | 5.7689 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.28 | 83.0318 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.5801 | 5.7815 | 59.8 | 3.5804 | 12.9913 | 59.6 | 3.584 | 21.1389 | 59.4 | 3.5798 | 29.6209 | 59.2 | 3.5816 | 37.2191 | 59 | 3.5771 | 45.7283 | 58.8 | 3.5753 | 54.569 | 58.6 | 3.5795 | 63.135 | 58.4 | 3.5794 | 70.0944 | 58.2015 | 3.5775 | 74.6935 | 58.1806 | 3.5765 | 83.0303 | 60 | 3.5818 | 75.9446 | 60.2 | 3.5816 | 67.5981 | 60.4 | 3.5833 | 58.9624 | 60.6 | 3.5833 | 50.9662 | 60.8 | 3.5742 | 42.6117 | 61 | 3.5817 | 34.2835 | 61.2 | 3.5753 | 25.9978 | 61.4 | 3.5794 | 17.6001 | 61.6 | 3.5835 | 9.3152 | 61.8 | 4.29 | 5.7815 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.29 | 83.0303 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.5884 | 5.7944 | 59.8 | 3.5888 | 12.9751 | 59.6 | 3.5924 | 21.1341 | 59.4 | 3.5882 | 29.5945 | 59.2 | 3.5899 | 37.2312 | 59 | 3.5854 | 45.7057 | 58.8 | 3.5836 | 54.5599 | 58.6 | 3.5878 | 63.1357 | 58.4 | 3.5877 | 70.1058 | 58.2 | 3.5858 | 74.6931 | 58.1789 | 3.5849 | 83.0287 | 60 | 3.5901 | 75.9442 | 60.2 | 3.5899 | 67.5976 | 60.4 | 3.5916 | 58.9572 | 60.6 | 3.5917 | 50.9664 | 60.8 | 3.5826 | 42.6121 | 61 | 3.59 | 34.2825 | 61.2 | 3.5836 | 25.997 | 61.4 | 3.5878 | 17.6004 | 61.6 | 3.5918 | 9.315 | 61.8 | 4.3 | 5.7944 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.3 | 83.0287 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.5968 | 5.8073 | 59.8 | 3.5971 | 12.9596 | 59.6 | 3.6007 | 21.1373 | 59.4 | 3.5965 | 29.5675 | 59.2 | 3.5983 | 37.2401 | 59 | 3.5938 | 45.6831 | 58.8 | 3.5919 | 54.5508 | 58.6 | 3.5962 | 63.1364 | 58.4 | 3.5961 | 70.1163 | 58.2 | 3.5941 | 74.6927 | 58.1773 | 3.5932 | 83.027 | 60 | 3.5984 | 75.9439 | 60.2 | 3.5983 | 67.5972 | 60.4 | 3.6 | 58.9518 | 60.6 | 3.6 | 50.9666 | 60.8 | 3.5909 | 42.6121 | 61 | 3.5984 | 34.2814 | 61.2 | 3.5919 | 25.9962 | 61.4 | 3.5961 | 17.6011 | 61.6 | 3.6001 | 9.3147 | 61.8 | 4.31 | 5.8073 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.31 | 83.027 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.6051 | 5.8198 | 59.8 | 3.6055 | 12.944 | 59.6 | 3.609 | 21.1406 | 59.4 | 3.6049 | 29.5405 | 59.2 | 3.6066 | 37.249 | 59 | 3.6021 | 45.6759 | 58.8 | 3.6003 | 54.5418 | 58.6 | 3.6045 | 63.1341 | 58.4 | 3.6044 | 70.1269 | 58.2 | 3.6025 | 74.6919 | 58.1756 | 3.6015 | 83.025 | 60 | 3.6068 | 75.9444 | 60.2 | 3.6066 | 67.5971 | 60.4 | 3.6083 | 58.9465 | 60.6 | 3.6084 | 50.9669 | 60.8 | 3.5992 | 42.6121 | 61 | 3.6067 | 34.2803 | 61.2 | 3.6003 | 25.995 | 61.4 | 3.6044 | 17.6019 | 61.6 | 3.6085 | 9.3144 | 61.8 | 4.32 | 5.8198 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.32 | 83.025 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.6135 | 5.8323 | 59.8 | 3.6138 | 12.9378 | 59.6 | 3.6174 | 21.1469 | 59.4 | 3.6132 | 29.5137 | 59.2 | 3.6149 | 37.2538 | 59 | 3.6104 | 45.6687 | 58.8 | 3.6086 | 54.5328 | 58.6 | 3.6129 | 63.1319 | 58.4 | 3.6127 | 70.1367 | 58.2 | 3.6108 | 74.691 | 58.1739 | 3.6099 | 83.023 | 60 | 3.6151 | 75.9448 | 60.2 | 3.6149 | 67.5971 | 60.4 | 3.6167 | 58.9412 | 60.6 | 3.6167 | 50.9669 | 60.8 | 3.6076 | 42.612 | 61 | 3.615 | 34.2791 | 61.2 | 3.6086 | 25.9938 | 61.4 | 3.6128 | 17.603 | 61.6 | 3.6168 | 9.3142 | 61.8 | 4.33 | 5.8323 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.33 | 83.023 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.6218 | 5.8444 | 59.8 | 3.6221 | 12.9315 | 59.6 | 3.6257 | 21.1533 | 59.4 | 3.6215 | 29.4868 | 59.2 | 3.6233 | 37.2586 | 59 | 3.6188 | 45.6669 | 58.8 | 3.6169 | 54.523 | 58.6 | 3.6212 | 63.1276 | 58.4 | 3.621 | 70.1465 | 58.2 | 3.6191 | 74.6906 | 58.1723 | 3.6182 | 83.021 | 60 | 3.6235 | 75.945 | 60.2 | 3.6233 | 67.5968 | 60.4 | 3.625 | 58.9358 | 60.6 | 3.625 | 50.967 | 60.8 | 3.6159 | 42.6119 | 61 | 3.6234 | 34.2779 | 61.2 | 3.6169 | 25.9931 | 61.4 | 3.6211 | 17.6041 | 61.6 | 3.6252 | 9.3139 | 61.8 | 4.34 | 5.8444 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.34 | 83.021 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.6301 | 5.8565 | 59.8 | 3.6305 | 12.9288 | 59.6 | 3.634 | 21.1585 | 59.4 | 3.6299 | 29.46 | 59.2 | 3.6316 | 37.2659 | 59 | 3.6271 | 45.6651 | 58.8 | 3.6252 | 54.5132 | 58.6 | 3.6295 | 63.1234 | 58.4 | 3.6294 | 70.157 | 58.2 | 3.6275 | 74.6902 | 58.1706 | 3.6265 | 83.019 | 60 | 3.6318 | 75.9452 | 60.2 | 3.6316 | 67.5966 | 60.4 | 3.6333 | 58.9297 | 60.6 | 3.6334 | 50.9669 | 60.8 | 3.6242 | 42.6122 | 61 | 3.6317 | 34.2767 | 61.2 | 3.6253 | 25.9925 | 61.4 | 3.6294 | 17.6051 | 61.6 | 3.6335 | 9.3137 | 61.8 | 4.35 | 5.8565 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.35 | 83.019 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.6385 | 5.868 | 59.8 | 3.6388 | 12.9262 | 59.6 | 3.6423 | 21.1637 | 59.4 | 3.6382 | 29.4332 | 59.2 | 3.6399 | 37.2731 | 59 | 3.6354 | 45.6644 | 58.8 | 3.6336 | 54.5007 | 58.6 | 3.6378 | 63.1201 | 58.4 | 3.6377 | 70.1675 | 58.2 | 3.6358 | 74.6898 | 58.1689 | 3.6349 | 83.0176 | 60 | 3.6401 | 75.9455 | 60.2 | 3.64 | 67.5974 | 60.4 | 3.6416 | 58.9236 | 60.6 | 3.6417 | 50.9668 | 60.8 | 3.6326 | 42.6124 | 61 | 3.64 | 34.2756 | 61.2 | 3.6336 | 25.992 | 61.4 | 3.6378 | 17.6061 | 61.6 | 3.6418 | 9.3136 | 61.8 | 4.36 | 5.868 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.36 | 83.0176 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.6468 | 5.8796 | 59.8 | 3.6472 | 12.9234 | 59.6 | 3.6507 | 21.1687 | 59.4 | 3.6465 | 29.4046 | 59.2 | 3.6483 | 37.2786 | 59 | 3.6437 | 45.6637 | 58.8 | 3.6419 | 54.4882 | 58.6 | 3.6462 | 63.1168 | 58.4 | 3.646 | 70.1797 | 58.2 | 3.6441 | 74.6894 | 58.1673 | 3.6432 | 83.0162 | 60 | 3.6485 | 75.9457 | 60.2 | 3.6483 | 67.5982 | 60.4 | 3.65 | 58.9179 | 60.6 | 3.65 | 50.9662 | 60.8 | 3.6409 | 42.612 | 61 | 3.6483 | 34.2743 | 61.2 | 3.6419 | 25.9915 | 61.4 | 3.6461 | 17.6062 | 61.6 | 3.6501 | 9.3134 | 61.8 | 4.37 | 5.8796 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.37 | 83.0162 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.6551 | 5.8917 | 59.8 | 3.6555 | 12.9206 | 59.6 | 3.659 | 21.1737 | 59.4 | 3.6549 | 29.3759 | 59.2 | 3.6566 | 37.2841 | 59 | 3.6521 | 45.6619 | 58.8 | 3.6503 | 54.4742 | 58.6 | 3.6545 | 63.1126 | 58.4 | 3.6544 | 70.1919 | 58.2 | 3.6525 | 74.6893 | 58.1656 | 3.6515 | 83.0141 | 60 | 3.6568 | 75.9459 | 60.2 | 3.6566 | 67.5986 | 60.4 | 3.6583 | 58.9123 | 60.6 | 3.6584 | 50.9655 | 60.8 | 3.6492 | 42.6115 | 61 | 3.6567 | 34.273 | 61.2 | 3.6503 | 25.9905 | 61.4 | 3.6544 | 17.6062 | 61.6 | 3.6585 | 9.3132 | 61.8 | 4.38 | 5.8917 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.38 | 83.0141 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.6635 | 5.9038 | 59.8 | 3.6638 | 12.9179 | 59.6 | 3.6674 | 21.1831 | 59.4 | 3.6632 | 29.3476 | 59.2 | 3.6649 | 37.2858 | 59 | 3.6604 | 45.66 | 58.8 | 3.6586 | 54.4602 | 58.6 | 3.6629 | 63.1084 | 58.4 | 3.6627 | 70.2047 | 58.2 | 3.6608 | 74.6892 | 58.1639 | 3.6599 | 83.0119 | 60 | 3.6651 | 75.9462 | 60.2 | 3.665 | 67.5989 | 60.4 | 3.6667 | 58.9071 | 60.6 | 3.6667 | 50.9651 | 60.8 | 3.6576 | 42.6112 | 61 | 3.665 | 34.2718 | 61.2 | 3.6586 | 25.9895 | 61.4 | 3.6628 | 17.6062 | 61.6 | 3.6668 | 9.313 | 61.8 | 4.39 | 5.9038 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.39 | 83.0119 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.6718 | 5.9155 | 59.8 | 3.6722 | 12.9152 | 59.6 | 3.6757 | 21.1925 | 59.4 | 3.6715 | 29.3194 | 59.2 | 3.6733 | 37.2875 | 59 | 3.6687 | 45.6594 | 58.8 | 3.6669 | 54.4444 | 58.6 | 3.6712 | 63.1032 | 58.4 | 3.671 | 70.2174 | 58.2 | 3.6691 | 74.6892 | 58.1623 | 3.6682 | 83.0103 | 60 | 3.6735 | 75.9465 | 60.2 | 3.6733 | 67.5993 | 60.4 | 3.675 | 58.9019 | 60.6 | 3.675 | 50.9646 | 60.8 | 3.6659 | 42.6108 | 61 | 3.6734 | 34.2705 | 61.2 | 3.6669 | 25.9884 | 61.4 | 3.6711 | 17.6061 | 61.6 | 3.6752 | 9.3128 | 61.8 | 4.4 | 5.9155 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.4 | 83.0103 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.6801 | 5.9272 | 59.8 | 3.6805 | 12.9129 | 59.6 | 3.684 | 21.2063 | 59.4 | 3.6799 | 29.2911 | 59.2 | 3.6816 | 37.2889 | 59 | 3.677 | 45.6588 | 58.8 | 3.6752 | 54.4286 | 58.6 | 3.6795 | 63.098 | 58.4 | 3.6794 | 70.232 | 58.2 | 3.6775 | 74.6892 | 58.1606 | 3.6766 | 83.0088 | 60 | 3.6818 | 75.9468 | 60.2 | 3.6816 | 67.5997 | 60.4 | 3.6833 | 58.898 | 60.6 | 3.6834 | 50.9643 | 60.8 | 3.6742 | 42.6106 | 61 | 3.6817 | 34.2699 | 61.2 | 3.6753 | 25.9874 | 61.4 | 3.6794 | 17.6059 | 61.6 | 3.6835 | 9.3125 | 61.8 | 4.41 | 5.9272 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.41 | 83.0088 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.6885 | 5.9386 | 59.8 | 3.6889 | 12.9105 | 59.6 | 3.6924 | 21.2202 | 59.4 | 3.6882 | 29.2629 | 59.2 | 3.69 | 37.2904 | 59 | 3.6854 | 45.6649 | 58.8 | 3.6836 | 54.4134 | 58.6 | 3.6879 | 63.092 | 58.4 | 3.6877 | 70.2466 | 58.2 | 3.6858 | 74.6892 | 58.1589 | 3.6849 | 83.0066 | 60 | 3.6901 | 75.9469 | 60.2 | 3.69 | 67.6 | 60.4 | 3.6917 | 58.8941 | 60.6 | 3.6917 | 50.9639 | 60.8 | 3.6826 | 42.6104 | 61 | 3.69 | 34.2693 | 61.2 | 3.6836 | 25.9863 | 61.4 | 3.6877 | 17.6056 | 61.6 | 3.6919 | 9.3123 | 61.8 | 4.42 | 5.9386 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.42 | 83.0066 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.6968 | 5.95 | 59.8 | 3.6972 | 12.9144 | 59.6 | 3.7007 | 21.2374 | 59.4 | 3.6965 | 29.2348 | 59.2 | 3.6983 | 37.293 | 59 | 3.6937 | 45.6709 | 58.8 | 3.6919 | 54.3982 | 58.6 | 3.6962 | 63.0861 | 58.4 | 3.696 | 70.2608 | 58.2 | 3.6941 | 74.6892 | 58.1573 | 3.6932 | 83.0045 | 60 | 3.6985 | 75.947 | 60.2 | 3.6983 | 67.6003 | 60.4 | 3.7 | 58.8926 | 60.6 | 3.7 | 50.9638 | 60.8 | 3.6909 | 42.6105 | 61 | 3.6984 | 34.2686 | 61.2 | 3.6919 | 25.9853 | 61.4 | 3.6961 | 17.6058 | 61.6 | 3.7002 | 9.312 | 61.8 | 4.43 | 5.95 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.43 | 83.0045 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.7052 | 5.9608 | 59.8 | 3.7056 | 12.9183 | 59.6 | 3.709 | 21.2546 | 59.4 | 3.7049 | 29.2066 | 59.2 | 3.7066 | 37.2957 | 59 | 3.702 | 45.6901 | 58.8 | 3.7002 | 54.3826 | 58.6 | 3.7046 | 63.0789 | 58.4 | 3.7043 | 70.2749 | 58.2 | 3.7025 | 74.6888 | 58.1556 | 3.7016 | 83.0023 | 60 | 3.7068 | 75.9468 | 60.2 | 3.7066 | 67.6005 | 60.4 | 3.7083 | 58.8912 | 60.6 | 3.7084 | 50.9637 | 60.8 | 3.6992 | 42.6105 | 61 | 3.7067 | 34.2679 | 61.2 | 3.7003 | 25.9844 | 61.4 | 3.7044 | 17.606 | 61.6 | 3.7085 | 9.3115 | 61.8 | 4.44 | 5.9608 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.44 | 83.0023 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.7135 | 5.9716 | 59.8 | 3.7139 | 12.926 | 59.6 | 3.7174 | 21.2739 | 59.4 | 3.7132 | 29.1803 | 59.2 | 3.715 | 37.3005 | 59 | 3.7103 | 45.7093 | 58.8 | 3.7086 | 54.3669 | 58.6 | 3.7129 | 63.0718 | 58.4 | 3.7126 | 70.288 | 58.2 | 3.7108 | 74.6885 | 58.1539 | 3.7099 | 83.0002 | 60 | 3.7151 | 75.9465 | 60.2 | 3.715 | 67.6008 | 60.4 | 3.7167 | 58.891 | 60.6 | 3.7167 | 50.9638 | 60.8 | 3.7076 | 42.6104 | 61 | 3.715 | 34.2668 | 61.2 | 3.7086 | 25.9835 | 61.4 | 3.7127 | 17.6064 | 61.6 | 3.7169 | 9.311 | 61.8 | 4.45 | 5.9716 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.45 | 83.0002 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.7218 | 5.9821 | 59.8 | 3.7222 | 12.9336 | 59.6 | 3.7257 | 21.2933 | 59.4 | 3.7216 | 29.154 | 59.2 | 3.7233 | 37.3053 | 59 | 3.7187 | 45.7334 | 58.8 | 3.7169 | 54.3513 | 58.6 | 3.7212 | 63.0623 | 58.4 | 3.721 | 70.3011 | 58.2 | 3.7191 | 74.6886 | 58.1523 | 3.7182 | 82.9992 | 60 | 3.7235 | 75.9464 | 60.2 | 3.7233 | 67.6012 | 60.4 | 3.725 | 58.8908 | 60.6 | 3.725 | 50.964 | 60.8 | 3.7159 | 42.6102 | 61 | 3.7234 | 34.2657 | 61.2 | 3.7169 | 25.9821 | 61.4 | 3.7211 | 17.6068 | 61.6 | 3.7252 | 9.3108 | 61.8 | 4.46 | 5.9821 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.46 | 82.9992 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.7302 | 5.9926 | 59.8 | 3.7306 | 12.943 | 59.6 | 3.734 | 21.3128 | 59.4 | 3.7299 | 29.1379 | 59.2 | 3.7316 | 37.3124 | 59 | 3.727 | 45.7576 | 58.8 | 3.7252 | 54.3357 | 58.6 | 3.7296 | 63.0529 | 58.4 | 3.7293 | 70.3126 | 58.2 | 3.7274 | 74.6888 | 58.1506 | 3.7266 | 82.9981 | 60 | 3.7318 | 75.9464 | 60.2 | 3.7317 | 67.6015 | 60.4 | 3.7334 | 58.8904 | 60.6 | 3.7334 | 50.9638 | 60.8 | 3.7242 | 42.6104 | 61 | 3.7317 | 34.2647 | 61.2 | 3.7253 | 25.9808 | 61.4 | 3.7294 | 17.6072 | 61.6 | 3.7336 | 9.3106 | 61.8 | 4.47 | 5.9926 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.47 | 82.9981 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.7385 | 6.003 | 59.8 | 3.7389 | 12.9523 | 59.6 | 3.7424 | 21.3323 | 59.4 | 3.7382 | 29.1218 | 59.2 | 3.74 | 37.3195 | 59 | 3.7353 | 45.7829 | 58.8 | 3.7336 | 54.3192 | 58.6 | 3.7379 | 63.0414 | 58.4 | 3.7376 | 70.324 | 58.2 | 3.7358 | 74.6887 | 58.1489 | 3.7349 | 82.9971 | 60 | 3.7401 | 75.9461 | 60.2 | 3.74 | 67.6019 | 60.4 | 3.7417 | 58.89 | 60.6 | 3.7417 | 50.9636 | 60.8 | 3.7325 | 42.6105 | 61 | 3.74 | 34.2637 | 61.2 | 3.7336 | 25.9796 | 61.4 | 3.7377 | 17.6076 | 61.6 | 3.7419 | 9.3103 | 61.8 | 4.48 | 6.003 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.48 | 82.9971 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.7468 | 6.0134 | 59.8 | 3.7473 | 12.9628 | 59.6 | 3.7507 | 21.3519 | 59.4 | 3.7466 | 29.1174 | 59.2 | 3.7483 | 37.3275 | 59 | 3.7436 | 45.8082 | 58.8 | 3.7419 | 54.3027 | 58.6 | 3.7462 | 63.0299 | 58.4 | 3.746 | 70.3354 | 58.2 | 3.7441 | 74.6887 | 58.1473 | 3.7432 | 82.9961 | 60 | 3.7485 | 75.9458 | 60.2 | 3.7483 | 67.6023 | 60.4 | 3.75 | 58.8898 | 60.6 | 3.75 | 50.9638 | 60.8 | 3.7408 | 42.6103 | 61 | 3.7484 | 34.2628 | 61.2 | 3.7419 | 25.9783 | 61.4 | 3.7461 | 17.6078 | 61.6 | 3.7502 | 9.31 | 61.8 | 4.49 | 6.0134 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.49 | 82.9961 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.7552 | 6.0239 | 59.8 | 3.7556 | 12.9733 | 59.6 | 3.759 | 21.3715 | 59.4 | 3.7549 | 29.113 | 59.2 | 3.7566 | 37.3356 | 59 | 3.752 | 45.8356 | 58.8 | 3.7502 | 54.2863 | 58.6 | 3.7546 | 63.0168 | 58.4 | 3.7543 | 70.3467 | 58.2 | 3.7524 | 74.6889 | 58.1456 | 3.7516 | 82.9949 | 60 | 3.7568 | 75.9461 | 60.2 | 3.7567 | 67.603 | 60.4 | 3.7584 | 58.8896 | 60.6 | 3.7584 | 50.964 | 60.8 | 3.7492 | 42.6101 | 61 | 3.7567 | 34.2618 | 61.2 | 3.7502 | 25.977 | 61.4 | 3.7544 | 17.6081 | 61.6 | 3.7585 | 9.3097 | 61.8 | 4.5 | 6.0239 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.5 | 82.9949 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.7635 | 6.0343 | 59.8 | 3.7639 | 12.9835 | 59.6 | 3.7674 | 21.3909 | 59.4 | 3.7632 | 29.1113 | 59.2 | 3.765 | 37.3431 | 59 | 3.7603 | 45.8629 | 58.8 | 3.7586 | 54.2698 | 58.6 | 3.7629 | 63.0037 | 58.4 | 3.7626 | 70.3568 | 58.2 | 3.7608 | 74.689 | 58.1439 | 3.7599 | 82.9936 | 60 | 3.7651 | 75.9463 | 60.2 | 3.765 | 67.6036 | 60.4 | 3.7667 | 58.8897 | 60.6 | 3.7667 | 50.9643 | 60.8 | 3.7575 | 42.6104 | 61 | 3.765 | 34.261 | 61.2 | 3.7586 | 25.9756 | 61.4 | 3.7627 | 17.6083 | 61.6 | 3.7669 | 9.3093 | 61.8 | 4.51 | 6.0343 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.51 | 82.9936 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.7718 | 6.045 | 59.8 | 3.7723 | 12.9937 | 59.6 | 3.7757 | 21.4103 | 59.4 | 3.7716 | 29.1096 | 59.2 | 3.7733 | 37.3505 | 59 | 3.7686 | 45.8902 | 58.8 | 3.7669 | 54.2549 | 58.6 | 3.7712 | 62.9894 | 58.4 | 3.7709 | 70.3668 | 58.2 | 3.7691 | 74.6895 | 58.1423 | 3.7683 | 82.9928 | 60 | 3.7735 | 75.9466 | 60.2 | 3.7733 | 67.6037 | 60.4 | 3.775 | 58.8898 | 60.6 | 3.7751 | 50.9645 | 60.8 | 3.7658 | 42.6107 | 61 | 3.7733 | 34.2601 | 61.2 | 3.7669 | 25.9743 | 61.4 | 3.7711 | 17.6085 | 61.6 | 3.7752 | 9.309 | 61.8 | 4.52 | 6.045 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.52 | 82.9928 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.7802 | 6.0557 | 59.8 | 3.7806 | 13.0041 | 59.6 | 3.784 | 21.428 | 59.4 | 3.7799 | 29.1088 | 59.2 | 3.7816 | 37.3581 | 59 | 3.7769 | 45.9175 | 58.8 | 3.7752 | 54.24 | 58.6 | 3.7796 | 62.9751 | 58.4 | 3.7793 | 70.3743 | 58.2 | 3.7774 | 74.69 | 58.1406 | 3.7766 | 82.9919 | 60 | 3.7818 | 75.9469 | 60.2 | 3.7817 | 67.6037 | 60.4 | 3.7834 | 58.8906 | 60.6 | 3.7834 | 50.9642 | 60.8 | 3.7742 | 42.6109 | 61 | 3.7817 | 34.2598 | 61.2 | 3.7752 | 25.973 | 61.4 | 3.7794 | 17.6088 | 61.6 | 3.7836 | 9.3086 | 61.8 | 4.53 | 6.0557 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.53 | 82.9919 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.7885 | 6.0677 | 59.8 | 3.789 | 13.0145 | 59.6 | 3.7924 | 21.4458 | 59.4 | 3.7882 | 29.1081 | 59.2 | 3.79 | 37.3658 | 59 | 3.7853 | 45.9456 | 58.8 | 3.7836 | 54.2374 | 58.6 | 3.7879 | 62.9586 | 58.4 | 3.7876 | 70.3817 | 58.2 | 3.7858 | 74.6907 | 58.1389 | 3.7849 | 82.9903 | 60 | 3.7901 | 75.9471 | 60.2 | 3.79 | 67.604 | 60.4 | 3.7917 | 58.8914 | 60.6 | 3.7917 | 50.964 | 60.8 | 3.7825 | 42.6111 | 61 | 3.79 | 34.2596 | 61.2 | 3.7836 | 25.9716 | 61.4 | 3.7877 | 17.6091 | 61.6 | 3.7919 | 9.3085 | 61.8 | 4.54 | 6.0677 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.54 | 82.9903 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.7968 | 6.0797 | 59.8 | 3.7973 | 13.0247 | 59.6 | 3.8007 | 21.4619 | 59.4 | 3.7966 | 29.1077 | 59.2 | 3.7983 | 37.3734 | 59 | 3.7936 | 45.9737 | 58.8 | 3.7919 | 54.2348 | 58.6 | 3.7963 | 62.942 | 58.4 | 3.7959 | 70.3879 | 58.2 | 3.7941 | 74.6913 | 58.1373 | 3.7933 | 82.9887 | 60 | 3.7985 | 75.9473 | 60.2 | 3.7983 | 67.6043 | 60.4 | 3.8 | 58.8936 | 60.6 | 3.8001 | 50.9639 | 60.8 | 3.7908 | 42.6114 | 61 | 3.7983 | 34.2593 | 61.2 | 3.7919 | 25.9702 | 61.4 | 3.7961 | 17.6089 | 61.6 | 3.8003 | 9.3084 | 61.8 | 4.55 | 6.0797 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.55 | 82.9887 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.8052 | 6.0911 | 59.8 | 3.8056 | 13.0349 | 59.6 | 3.809 | 21.4781 | 59.4 | 3.8049 | 29.1074 | 59.2 | 3.8067 | 37.381 | 59 | 3.8019 | 46.0032 | 58.8 | 3.8002 | 54.2359 | 58.6 | 3.8046 | 62.9246 | 58.4 | 3.8043 | 70.394 | 58.2 | 3.8024 | 74.6918 | 58.1356 | 3.8016 | 82.9868 | 60 | 3.8068 | 75.9468 | 60.2 | 3.8067 | 67.6041 | 60.4 | 3.8084 | 58.8958 | 60.6 | 3.8084 | 50.9638 | 60.8 | 3.7992 | 42.6117 | 61 | 3.8067 | 34.259 | 61.2 | 3.8002 | 25.9692 | 61.4 | 3.8044 | 17.6086 | 61.6 | 3.8086 | 9.3084 | 61.8 | 4.56 | 6.0911 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.56 | 82.9868 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.8135 | 6.1025 | 59.8 | 3.814 | 13.045 | 59.6 | 3.8174 | 21.4926 | 59.4 | 3.8132 | 29.1119 | 59.2 | 3.815 | 37.3894 | 59 | 3.8102 | 46.0327 | 58.8 | 3.8085 | 54.237 | 58.6 | 3.8129 | 62.9071 | 58.4 | 3.8126 | 70.3999 | 58.2 | 3.8108 | 74.6923 | 58.1339 | 3.8099 | 82.9848 | 60 | 3.8151 | 75.9464 | 60.2 | 3.815 | 67.6039 | 60.4 | 3.8167 | 58.899 | 60.6 | 3.8167 | 50.9642 | 60.8 | 3.8075 | 42.6117 | 61 | 3.815 | 34.2588 | 61.2 | 3.8086 | 25.9681 | 61.4 | 3.8127 | 17.6082 | 61.6 | 3.8169 | 9.3084 | 61.8 | 4.57 | 6.1025 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.57 | 82.9848 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.8219 | 6.1136 | 59.8 | 3.8223 | 13.0551 | 59.6 | 3.8257 | 21.507 | 59.4 | 3.8216 | 29.1163 | 59.2 | 3.8233 | 37.3978 | 59 | 3.8186 | 46.0632 | 58.8 | 3.8169 | 54.2377 | 58.6 | 3.8213 | 62.8881 | 58.4 | 3.8209 | 70.4059 | 58.2 | 3.8191 | 74.6926 | 58.1323 | 3.8183 | 82.982 | 60 | 3.8235 | 75.9462 | 60.2 | 3.8233 | 67.6039 | 60.4 | 3.825 | 58.9021 | 60.6 | 3.8251 | 50.9646 | 60.8 | 3.8158 | 42.6117 | 61 | 3.8233 | 34.2586 | 61.2 | 3.8169 | 25.9666 | 61.4 | 3.8211 | 17.6078 | 61.6 | 3.8253 | 9.3088 | 61.8 | 4.58 | 6.1136 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.58 | 82.982 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.8302 | 6.1247 | 59.8 | 3.8307 | 13.0648 | 59.6 | 3.834 | 21.5201 | 59.4 | 3.8299 | 29.1305 | 59.2 | 3.8317 | 37.4065 | 59 | 3.8269 | 46.0937 | 58.8 | 3.8252 | 54.2385 | 58.6 | 3.8296 | 62.8692 | 58.4 | 3.8293 | 70.4115 | 58.2 | 3.8274 | 74.6929 | 58.1306 | 3.8266 | 82.9791 | 60 | 3.8318 | 75.9461 | 60.2 | 3.8317 | 67.6038 | 60.4 | 3.8334 | 58.9056 | 60.6 | 3.8334 | 50.9645 | 60.8 | 3.8242 | 42.6114 | 61 | 3.8317 | 34.2584 | 61.2 | 3.8252 | 25.9651 | 61.4 | 3.8294 | 17.6079 | 61.6 | 3.8336 | 9.3092 | 61.8 | 4.59 | 6.1247 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.59 | 82.9791 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.8385 | 6.1367 | 59.8 | 3.839 | 13.0745 | 59.6 | 3.8424 | 21.5332 | 59.4 | 3.8383 | 29.1446 | 59.2 | 3.84 | 37.4153 | 59 | 3.8352 | 46.125 | 58.8 | 3.8335 | 54.2371 | 58.6 | 3.838 | 62.85 | 58.4 | 3.8376 | 70.4172 | 58.2 | 3.8358 | 74.6932 | 58.1289 | 3.835 | 82.9764 | 60 | 3.8401 | 75.946 | 60.2 | 3.84 | 67.6042 | 60.4 | 3.8417 | 58.9091 | 60.6 | 3.8417 | 50.9644 | 60.8 | 3.8325 | 42.6111 | 61 | 3.84 | 34.2582 | 61.2 | 3.8336 | 25.9636 | 61.4 | 3.8377 | 17.608 | 61.6 | 3.8419 | 9.3095 | 61.8 | 4.6 | 6.1367 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.6 | 82.9764 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.8469 | 6.1488 | 59.8 | 3.8473 | 13.0846 | 59.6 | 3.8507 | 21.5468 | 59.4 | 3.8466 | 29.1628 | 59.2 | 3.8483 | 37.4243 | 59 | 3.8436 | 46.1563 | 58.8 | 3.8419 | 54.2357 | 58.6 | 3.8463 | 62.8309 | 58.4 | 3.8459 | 70.4224 | 58.2 | 3.8441 | 74.6934 | 58.1273 | 3.8433 | 82.9737 | 60 | 3.8485 | 75.9459 | 60.2 | 3.8484 | 67.6045 | 60.4 | 3.8501 | 58.9119 | 60.6 | 3.8501 | 50.9649 | 60.8 | 3.8408 | 42.6116 | 61 | 3.8484 | 34.2579 | 61.2 | 3.8419 | 25.9621 | 61.4 | 3.8461 | 17.6077 | 61.6 | 3.8503 | 9.3099 | 61.8 | 4.61 | 6.1488 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.61 | 82.9737 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.8552 | 6.1595 | 59.8 | 3.8557 | 13.0947 | 59.6 | 3.859 | 21.5605 | 59.4 | 3.8549 | 29.181 | 59.2 | 3.8567 | 37.4333 | 59 | 3.8519 | 46.1887 | 58.8 | 3.8502 | 54.2342 | 58.6 | 3.8546 | 62.812 | 58.4 | 3.8542 | 70.4277 | 58.2 | 3.8524 | 74.6935 | 58.1256 | 3.8516 | 82.9715 | 60 | 3.8568 | 75.9452 | 60.2 | 3.8567 | 67.6046 | 60.4 | 3.8584 | 58.9148 | 60.6 | 3.8584 | 50.9653 | 60.8 | 3.8492 | 42.612 | 61 | 3.8567 | 34.2577 | 61.2 | 3.8502 | 25.9608 | 61.4 | 3.8544 | 17.6074 | 61.6 | 3.8586 | 9.3103 | 61.8 | 4.62 | 6.1595 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.62 | 82.9715 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.8635 | 6.1703 | 59.8 | 3.864 | 13.1058 | 59.6 | 3.8674 | 21.5742 | 59.4 | 3.8633 | 29.2009 | 59.2 | 3.865 | 37.4416 | 59 | 3.8602 | 46.2212 | 58.8 | 3.8585 | 54.2327 | 58.6 | 3.8629 | 62.7932 | 58.4 | 3.8625 | 70.4325 | 58.2 | 3.8607 | 74.6935 | 58.1239 | 3.86 | 82.9692 | 60 | 3.8652 | 75.9446 | 60.2 | 3.865 | 67.6047 | 60.4 | 3.8667 | 58.918 | 60.6 | 3.8667 | 50.9652 | 60.8 | 3.8575 | 42.6119 | 61 | 3.865 | 34.2571 | 61.2 | 3.8586 | 25.9596 | 61.4 | 3.8627 | 17.607 | 61.6 | 3.8669 | 9.3107 | 61.8 | 4.63 | 6.1703 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.63 | 82.9692 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.8719 | 6.1797 | 59.8 | 3.8724 | 13.1169 | 59.6 | 3.8757 | 21.588 | 59.4 | 3.8716 | 29.2208 | 59.2 | 3.8734 | 37.4499 | 59 | 3.8685 | 46.2539 | 58.8 | 3.8669 | 54.2369 | 58.6 | 3.8713 | 62.7831 | 58.4 | 3.8709 | 70.4373 | 58.2 | 3.8691 | 74.6934 | 58.1223 | 3.8683 | 82.9672 | 60 | 3.8735 | 75.9439 | 60.2 | 3.8734 | 67.6053 | 60.4 | 3.8751 | 58.9212 | 60.6 | 3.8751 | 50.965 | 60.8 | 3.8658 | 42.6118 | 61 | 3.8734 | 34.2565 | 61.2 | 3.8669 | 25.9581 | 61.4 | 3.8711 | 17.6066 | 61.6 | 3.8753 | 9.3111 | 61.8 | 4.64 | 6.1797 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.64 | 82.9672 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.8802 | 6.189 | 59.8 | 3.8807 | 13.1308 | 59.6 | 3.884 | 21.6021 | 59.4 | 3.8799 | 29.2411 | 59.2 | 3.8817 | 37.4576 | 59 | 3.8768 | 46.2867 | 58.8 | 3.8752 | 54.2411 | 58.6 | 3.8796 | 62.773 | 58.4 | 3.8792 | 70.4425 | 58.2 | 3.8774 | 74.6932 | 58.1206 | 3.8766 | 82.9653 | 60 | 3.8818 | 75.9432 | 60.2 | 3.8817 | 67.6059 | 60.4 | 3.8834 | 58.9247 | 60.6 | 3.8834 | 50.9656 | 60.8 | 3.8741 | 42.6124 | 61 | 3.8817 | 34.2568 | 61.2 | 3.8752 | 25.9566 | 61.4 | 3.8794 | 17.6064 | 61.6 | 3.8836 | 9.3115 | 61.8 | 4.65 | 6.189 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.65 | 82.9653 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.8885 | 6.1972 | 59.8 | 3.889 | 13.1447 | 59.6 | 3.8924 | 21.6161 | 59.4 | 3.8883 | 29.2615 | 59.2 | 3.89 | 37.4653 | 59 | 3.8852 | 46.319 | 58.8 | 3.8835 | 54.2517 | 58.6 | 3.888 | 62.7667 | 58.4 | 3.8875 | 70.4477 | 58.2 | 3.8857 | 74.6934 | 58.1189 | 3.885 | 82.9644 | 60 | 3.8902 | 75.943 | 60.2 | 3.89 | 67.6062 | 60.4 | 3.8917 | 58.9283 | 60.6 | 3.8918 | 50.9662 | 60.8 | 3.8825 | 42.6131 | 61 | 3.89 | 34.257 | 61.2 | 3.8835 | 25.9558 | 61.4 | 3.8877 | 17.6063 | 61.6 | 3.892 | 9.312 | 61.8 | 4.66 | 6.1972 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.66 | 82.9644 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.8969 | 6.2054 | 59.8 | 3.8974 | 13.1604 | 59.6 | 3.9007 | 21.6302 | 59.4 | 3.8966 | 29.2834 | 59.2 | 3.8984 | 37.4724 | 59 | 3.8935 | 46.3514 | 58.8 | 3.8919 | 54.2623 | 58.6 | 3.8963 | 62.7605 | 58.4 | 3.8959 | 70.4521 | 58.2 | 3.8941 | 74.6936 | 58.1173 | 3.8933 | 82.9634 | 60 | 3.8985 | 75.9429 | 60.2 | 3.8984 | 67.6065 | 60.4 | 3.9001 | 58.9313 | 60.6 | 3.9001 | 50.9661 | 60.8 | 3.8908 | 42.6133 | 61 | 3.8983 | 34.2571 | 61.2 | 3.8919 | 25.955 | 61.4 | 3.8961 | 17.6067 | 61.6 | 3.9003 | 9.3124 | 61.8 | 4.67 | 6.2054 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.67 | 82.9634 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.9052 | 6.2127 | 59.8 | 3.9057 | 13.1762 | 59.6 | 3.909 | 21.6442 | 59.4 | 3.905 | 29.3053 | 59.2 | 3.9067 | 37.4794 | 59 | 3.9018 | 46.3835 | 58.8 | 3.9002 | 54.2756 | 58.6 | 3.9046 | 62.7537 | 58.4 | 3.9042 | 70.4565 | 58.2 | 3.9024 | 74.6939 | 58.1156 | 3.9016 | 82.9625 | 60 | 3.9068 | 75.9427 | 60.2 | 3.9067 | 67.607 | 60.4 | 3.9084 | 58.9344 | 60.6 | 3.9084 | 50.966 | 60.8 | 3.8991 | 42.6135 | 61 | 3.9067 | 34.2572 | 61.2 | 3.9002 | 25.9537 | 61.4 | 3.9044 | 17.6072 | 61.6 | 3.9087 | 9.3128 | 61.8 | 4.68 | 6.2127 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.68 | 82.9625 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.9136 | 6.22 | 59.8 | 3.9141 | 13.1918 | 59.6 | 3.9174 | 21.6588 | 59.4 | 3.9133 | 29.3291 | 59.2 | 3.915 | 37.4853 | 59 | 3.9102 | 46.4156 | 58.8 | 3.9085 | 54.2889 | 58.6 | 3.913 | 62.747 | 58.4 | 3.9125 | 70.461 | 58.2 | 3.9107 | 74.6943 | 58.1139 | 3.91 | 82.9615 | 60 | 3.9152 | 75.9425 | 60.2 | 3.915 | 67.6076 | 60.4 | 3.9167 | 58.9379 | 60.6 | 3.9168 | 50.966 | 60.8 | 3.9075 | 42.6139 | 61 | 3.915 | 34.2577 | 61.2 | 3.9085 | 25.9524 | 61.4 | 3.9127 | 17.6077 | 61.6 | 3.917 | 9.3132 | 61.8 | 4.69 | 6.22 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.69 | 82.9615 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.9219 | 6.2273 | 59.8 | 3.9224 | 13.2073 | 59.6 | 3.9257 | 21.6734 | 59.4 | 3.9216 | 29.3529 | 59.2 | 3.9234 | 37.4911 | 59 | 3.9185 | 46.4463 | 58.8 | 3.9169 | 54.3027 | 58.6 | 3.9213 | 62.7393 | 58.4 | 3.9208 | 70.4655 | 58.2 | 3.9191 | 74.6949 | 58.1123 | 3.9183 | 82.9603 | 60 | 3.9235 | 75.9424 | 60.2 | 3.9234 | 67.6081 | 60.4 | 3.9251 | 58.9413 | 60.6 | 3.9251 | 50.9661 | 60.8 | 3.9158 | 42.6143 | 61 | 3.9233 | 34.2582 | 61.2 | 3.9169 | 25.9512 | 61.4 | 3.9211 | 17.6083 | 61.6 | 3.9253 | 9.3135 | 61.8 | 4.7 | 6.2273 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.7 | 82.9603 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.9302 | 6.2346 | 59.8 | 3.9307 | 13.2233 | 59.6 | 3.934 | 21.6889 | 59.4 | 3.9299 | 29.3772 | 59.2 | 3.9317 | 37.4983 | 59 | 3.9268 | 46.477 | 58.8 | 3.9252 | 54.3165 | 58.6 | 3.9297 | 62.7316 | 58.4 | 3.9292 | 70.4713 | 58.2 | 3.9274 | 74.6955 | 58.1106 | 3.9267 | 82.9592 | 60 | 3.9318 | 75.9422 | 60.2 | 3.9317 | 67.6086 | 60.4 | 3.9334 | 58.9443 | 60.6 | 3.9334 | 50.9665 | 60.8 | 3.9241 | 42.6149 | 61 | 3.9317 | 34.2587 | 61.2 | 3.9252 | 25.9499 | 61.4 | 3.9294 | 17.6084 | 61.6 | 3.9337 | 9.3138 | 61.8 | 4.71 | 6.2346 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.71 | 82.9592 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.9386 | 6.2418 | 59.8 | 3.9391 | 13.2393 | 59.6 | 3.9424 | 21.7045 | 59.4 | 3.9383 | 29.4014 | 59.2 | 3.94 | 37.5056 | 59 | 3.9351 | 46.5064 | 58.8 | 3.9335 | 54.3297 | 58.6 | 3.938 | 62.7255 | 58.4 | 3.9375 | 70.4771 | 58.2 | 3.9357 | 74.6957 | 58.1089 | 3.935 | 82.9579 | 60 | 3.9402 | 75.9415 | 60.2 | 3.94 | 67.6092 | 60.4 | 3.9417 | 58.9473 | 60.6 | 3.9418 | 50.9669 | 60.8 | 3.9325 | 42.6155 | 61 | 3.94 | 34.2592 | 61.2 | 3.9335 | 25.9489 | 61.4 | 3.9377 | 17.6085 | 61.6 | 3.942 | 9.3142 | 61.8 | 4.72 | 6.2418 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.72 | 82.9579 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.9469 | 6.2491 | 59.8 | 3.9474 | 13.2553 | 59.6 | 3.9507 | 21.7196 | 59.4 | 3.9466 | 29.4261 | 59.2 | 3.9484 | 37.5136 | 59 | 3.9435 | 46.5358 | 58.8 | 3.9418 | 54.3429 | 58.6 | 3.9463 | 62.7193 | 58.4 | 3.9458 | 70.4827 | 58.2 | 3.9441 | 74.6958 | 58.1073 | 3.9433 | 82.9567 | 60 | 3.9485 | 75.9408 | 60.2 | 3.9484 | 67.6097 | 60.4 | 3.9501 | 58.9501 | 60.6 | 3.9501 | 50.9671 | 60.8 | 3.9408 | 42.6161 | 61 | 3.9483 | 34.2597 | 61.2 | 3.9419 | 25.9478 | 61.4 | 3.946 | 17.6085 | 61.6 | 3.9503 | 9.3147 | 61.8 | 4.73 | 6.2491 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.73 | 82.9567 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.9552 | 6.254 | 59.8 | 3.9558 | 13.2714 | 59.6 | 3.959 | 21.7347 | 59.4 | 3.955 | 29.4508 | 59.2 | 3.9567 | 37.5216 | 59 | 3.9518 | 46.5644 | 58.8 | 3.9502 | 54.3566 | 58.6 | 3.9547 | 62.7225 | 58.4 | 3.9542 | 70.4883 | 58.2 | 3.9524 | 74.6968 | 58.1056 | 3.9517 | 82.956 | 60 | 3.9568 | 75.9413 | 60.2 | 3.9567 | 67.6102 | 60.4 | 3.9584 | 58.9529 | 60.6 | 3.9584 | 50.9673 | 60.8 | 3.9491 | 42.6166 | 61 | 3.9567 | 34.2603 | 61.2 | 3.9502 | 25.9468 | 61.4 | 3.9544 | 17.6085 | 61.6 | 3.9587 | 9.3151 | 61.8 | 4.74 | 6.254 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.74 | 82.956 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.9636 | 6.2588 | 59.8 | 3.9641 | 13.2879 | 59.6 | 3.9674 | 21.7495 | 59.4 | 3.9633 | 29.4754 | 59.2 | 3.9651 | 37.5303 | 59 | 3.9601 | 46.5929 | 58.8 | 3.9585 | 54.3704 | 58.6 | 3.963 | 62.7257 | 58.4 | 3.9625 | 70.4924 | 58.2 | 3.9607 | 74.6978 | 58.1039 | 3.96 | 82.9552 | 60 | 3.9652 | 75.9417 | 60.2 | 3.9651 | 67.6108 | 60.4 | 3.9668 | 58.9559 | 60.6 | 3.9668 | 50.9672 | 60.8 | 3.9575 | 42.6167 | 61 | 3.965 | 34.2603 | 61.2 | 3.9585 | 25.9458 | 61.4 | 3.9627 | 17.6086 | 61.6 | 3.967 | 9.3156 | 61.8 | 4.75 | 6.2588 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.75 | 82.9552 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.9719 | 6.2617 | 59.8 | 3.9725 | 13.3044 | 59.6 | 3.9757 | 21.7643 | 59.4 | 3.9716 | 29.5 | 59.2 | 3.9734 | 37.539 | 59 | 3.9684 | 46.6226 | 58.8 | 3.9668 | 54.3843 | 58.6 | 3.9713 | 62.734 | 58.4 | 3.9708 | 70.4965 | 58.2 | 3.9691 | 74.698 | 58.1023 | 3.9683 | 82.955 | 60 | 3.9735 | 75.9412 | 60.2 | 3.9734 | 67.6111 | 60.4 | 3.9751 | 58.9589 | 60.6 | 3.9751 | 50.9671 | 60.8 | 3.9658 | 42.6167 | 61 | 3.9733 | 34.2604 | 61.2 | 3.9669 | 25.9452 | 61.4 | 3.971 | 17.6087 | 61.6 | 3.9753 | 9.3157 | 61.8 | 4.76 | 6.2617 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.76 | 82.955 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.9802 | 6.2645 | 59.8 | 3.9808 | 13.3212 | 59.6 | 3.984 | 21.779 | 59.4 | 3.98 | 29.5245 | 59.2 | 3.9817 | 37.5476 | 59 | 3.9768 | 46.6523 | 58.8 | 3.9752 | 54.3983 | 58.6 | 3.9797 | 62.7424 | 58.4 | 3.9792 | 70.498 | 58.2 | 3.9774 | 74.6982 | 58.1006 | 3.9767 | 82.9549 | 60 | 3.9818 | 75.9407 | 60.2 | 3.9817 | 67.6114 | 60.4 | 3.9834 | 58.9614 | 60.6 | 3.9834 | 50.967 | 60.8 | 3.9741 | 42.6166 | 61 | 3.9817 | 34.2603 | 61.2 | 3.9752 | 25.9447 | 61.4 | 3.9794 | 17.6092 | 61.6 | 3.9837 | 9.3158 | 61.8 | 4.77 | 6.2645 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.77 | 82.9549 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.9886 | 6.2674 | 59.8 | 3.9891 | 13.338 | 59.6 | 3.9924 | 21.7938 | 59.4 | 3.9883 | 29.549 | 59.2 | 3.9901 | 37.5561 | 59 | 3.9851 | 46.6829 | 58.8 | 3.9835 | 54.4121 | 58.6 | 3.988 | 62.7516 | 58.4 | 3.9875 | 70.4995 | 58.2 | 3.9857 | 74.6983 | 58.0989 | 3.985 | 82.9539 | 60 | 3.9902 | 75.9398 | 60.2 | 3.9901 | 67.612 | 60.4 | 3.9918 | 58.9639 | 60.6 | 3.9918 | 50.967 | 60.8 | 3.9824 | 42.6164 | 61 | 3.99 | 34.2603 | 61.2 | 3.9835 | 25.9443 | 61.4 | 3.9877 | 17.6098 | 61.6 | 3.992 | 9.3162 | 61.8 | 4.78 | 6.2674 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.78 | 82.9539 | 60 | 1 | 80.12
|  | 3.9969 | 6.2703 | 59.8 | 3.9975 | 13.3547 | 59.6 | 4.0007 | 21.8093 | 59.4 | 3.9966 | 29.5745 | 59.2 | 3.9984 | 37.5643 | 59 | 3.9934 | 46.7135 | 58.8 | 3.9918 | 54.426 | 58.6 | 3.9963 | 62.7609 | 58.4 | 3.9958 | 70.5009 | 58.2 | 3.994 | 74.6984 | 58.0973 | 3.9934 | 82.953 | 60 | 3.9985 | 75.9388 | 60.2 | 3.9984 | 67.6125 | 60.4 | 4.0001 | 58.9665 | 60.6 | 4.0001 | 50.9667 | 60.8 | 3.9908 | 42.6163 | 61 | 3.9983 | 34.2606 | 61.2 | 3.9919 | 25.9439 | 61.4 | 3.9961 | 17.6104 | 61.6 | 4.0004 | 9.3165 | 61.8 | 4.79 | 6.2703 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.79 | 82.953 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.0052 | 6.272 | 59.8 | 4.0058 | 13.3714 | 59.6 | 4.009 | 21.8248 | 59.4 | 4.005 | 29.6 | 59.2 | 4.0067 | 37.5724 | 59 | 4.0017 | 46.7442 | 58.8 | 4.0002 | 54.4398 | 58.6 | 4.0047 | 62.7703 | 58.4 | 4.0041 | 70.5024 | 58.2 | 4.0024 | 74.6984 | 58.0956 | 4.0017 | 82.9526 | 60 | 4.0068 | 75.9386 | 60.2 | 4.0067 | 67.613 | 60.4 | 4.0084 | 58.9691 | 60.6 | 4.0085 | 50.9664 | 60.8 | 3.9991 | 42.6162 | 61 | 4.0067 | 34.2609 | 61.2 | 4.0002 | 25.9436 | 61.4 | 4.0044 | 17.611 | 61.6 | 4.0087 | 9.3165 | 61.8 | 4.8 | 6.272 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.8 | 82.9526 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.0136 | 6.2738 | 59.8 | 4.0142 | 13.389 | 59.6 | 4.0174 | 21.8401 | 59.4 | 4.0133 | 29.627 | 59.2 | 4.0151 | 37.5822 | 59 | 4.0101 | 46.775 | 58.8 | 4.0085 | 54.4536 | 58.6 | 4.013 | 62.7798 | 58.4 | 4.0125 | 70.5079 | 58.2 | 4.0107 | 74.6984 | 58.0939 | 4.01 | 82.9521 | 60 | 4.0152 | 75.9383 | 60.2 | 4.0151 | 67.6135 | 60.4 | 4.0168 | 58.9721 | 60.6 | 4.0168 | 50.9655 | 60.8 | 4.0074 | 42.616 | 61 | 4.015 | 34.2608 | 61.2 | 4.0085 | 25.9434 | 61.4 | 4.0127 | 17.6111 | 61.6 | 4.0171 | 9.3164 | 61.8 | 4.81 | 6.2738 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.81 | 82.9521 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.0219 | 6.275 | 59.8 | 4.0225 | 13.4065 | 59.6 | 4.0257 | 21.8554 | 59.4 | 4.0217 | 29.6539 | 59.2 | 4.0234 | 37.5921 | 59 | 4.0184 | 46.806 | 58.8 | 4.0168 | 54.4677 | 58.6 | 4.0213 | 62.7896 | 58.4 | 4.0208 | 70.5134 | 58.2 | 4.019 | 74.6991 | 58.0923 | 4.0184 | 82.9515 | 60 | 4.0235 | 75.9383 | 60.2 | 4.0234 | 67.6141 | 60.4 | 4.0251 | 58.9752 | 60.6 | 4.0251 | 50.9646 | 60.8 | 4.0157 | 42.6159 | 61 | 4.0233 | 34.2608 | 61.2 | 4.0168 | 25.944 | 61.4 | 4.0211 | 17.6112 | 61.6 | 4.0254 | 9.3164 | 61.8 | 4.82 | 6.275 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.82 | 82.9515 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.0302 | 6.2762 | 59.8 | 4.0308 | 13.4243 | 59.6 | 4.034 | 21.871 | 59.4 | 4.03 | 29.68 | 59.2 | 4.0317 | 37.605 | 59 | 4.0267 | 46.8371 | 58.8 | 4.0251 | 54.4818 | 58.6 | 4.0297 | 62.7995 | 58.4 | 4.0291 | 70.5221 | 58.2 | 4.0274 | 74.6999 | 58.0906 | 4.0267 | 82.9509 | 60 | 4.0318 | 75.9382 | 60.2 | 4.0318 | 67.6148 | 60.4 | 4.0334 | 58.9785 | 60.6 | 4.0335 | 50.9646 | 60.8 | 4.0241 | 42.6161 | 61 | 4.0317 | 34.2612 | 61.2 | 4.0252 | 25.9446 | 61.4 | 4.0294 | 17.6108 | 61.6 | 4.0337 | 9.3164 | 61.8 | 4.83 | 6.2762 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.83 | 82.9509 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.0386 | 6.2801 | 59.8 | 4.0392 | 13.4422 | 59.6 | 4.0424 | 21.8865 | 59.4 | 4.0383 | 29.706 | 59.2 | 4.0401 | 37.6179 | 59 | 4.035 | 46.868 | 58.8 | 4.0335 | 54.4956 | 58.6 | 4.038 | 62.8104 | 58.4 | 4.0374 | 70.5308 | 58.2 | 4.0357 | 74.7007 | 58.0889 | 4.035 | 82.9509 | 60 | 4.0402 | 75.9384 | 60.2 | 4.0401 | 67.6151 | 60.4 | 4.0418 | 58.9819 | 60.6 | 4.0418 | 50.9646 | 60.8 | 4.0324 | 42.6162 | 61 | 4.04 | 34.2616 | 61.2 | 4.0335 | 25.9441 | 61.4 | 4.0377 | 17.6103 | 61.6 | 4.0421 | 9.3164 | 61.8 | 4.84 | 6.2801 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.84 | 82.9509 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.0469 | 6.2839 | 59.8 | 4.0475 | 13.4605 | 59.6 | 4.0507 | 21.9026 | 59.4 | 4.0467 | 29.7315 | 59.2 | 4.0484 | 37.6272 | 59 | 4.0434 | 46.8989 | 58.8 | 4.0418 | 54.5094 | 58.6 | 4.0464 | 62.8212 | 58.4 | 4.0458 | 70.5404 | 58.2 | 4.044 | 74.7016 | 58.0873 | 4.0434 | 82.9509 | 60 | 4.0485 | 75.9386 | 60.2 | 4.0484 | 67.6155 | 60.4 | 4.0501 | 58.985 | 60.6 | 4.0501 | 50.9648 | 60.8 | 4.0407 | 42.6165 | 61 | 4.0483 | 34.2617 | 61.2 | 4.0418 | 25.9436 | 61.4 | 4.0461 | 17.61 | 61.6 | 4.0504 | 9.3164 | 61.8 | 4.85 | 6.2839 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.85 | 82.9509 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.0553 | 6.2901 | 59.8 | 4.0559 | 13.4787 | 59.6 | 4.059 | 21.9188 | 59.4 | 4.055 | 29.7571 | 59.2 | 4.0567 | 37.6365 | 59 | 4.0517 | 46.9301 | 58.8 | 4.0501 | 54.5228 | 58.6 | 4.0547 | 62.8312 | 58.4 | 4.0541 | 70.5499 | 58.2 | 4.0524 | 74.7018 | 58.0856 | 4.0517 | 82.9511 | 60 | 4.0568 | 75.9386 | 60.2 | 4.0568 | 67.6152 | 60.4 | 4.0585 | 58.9881 | 60.6 | 4.0585 | 50.965 | 60.8 | 4.0491 | 42.6167 | 61 | 4.0567 | 34.2619 | 61.2 | 4.0502 | 25.9436 | 61.4 | 4.0544 | 17.6096 | 61.6 | 4.0587 | 9.3163 | 61.8 | 4.86 | 6.2901 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.86 | 82.9511 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.0636 | 6.2963 | 59.8 | 4.0642 | 13.4983 | 59.6 | 4.0674 | 21.936 | 59.4 | 4.0633 | 29.7833 | 59.2 | 4.0651 | 37.6438 | 59 | 4.06 | 46.9613 | 58.8 | 4.0585 | 54.5362 | 58.6 | 4.063 | 62.8412 | 58.4 | 4.0624 | 70.5583 | 58.2 | 4.0607 | 74.7021 | 58.0839 | 4.06 | 82.9513 | 60 | 4.0652 | 75.9385 | 60.2 | 4.0651 | 67.615 | 60.4 | 4.0668 | 58.9908 | 60.6 | 4.0668 | 50.965 | 60.8 | 4.0574 | 42.6165 | 61 | 4.065 | 34.2625 | 61.2 | 4.0585 | 25.9437 | 61.4 | 4.0627 | 17.6096 | 61.6 | 4.0671 | 9.3163 | 61.8 | 4.87 | 6.2963 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.87 | 82.9513 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.0719 | 6.3036 | 59.8 | 4.0725 | 13.518 | 59.6 | 4.0757 | 21.9533 | 59.4 | 4.0717 | 29.8096 | 59.2 | 4.0734 | 37.6511 | 59 | 4.0683 | 46.9939 | 58.8 | 4.0668 | 54.5498 | 58.6 | 4.0714 | 62.851 | 58.4 | 4.0707 | 70.5666 | 58.2 | 4.069 | 74.7028 | 58.0823 | 4.0684 | 82.951 | 60 | 4.0735 | 75.9381 | 60.2 | 4.0734 | 67.6151 | 60.4 | 4.0751 | 58.9934 | 60.6 | 4.0751 | 50.965 | 60.8 | 4.0657 | 42.6164 | 61 | 4.0733 | 34.2632 | 61.2 | 4.0668 | 25.9439 | 61.4 | 4.071 | 17.6097 | 61.6 | 4.0754 | 9.3162 | 61.8 | 4.88 | 6.3036 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.88 | 82.951 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.0803 | 6.3109 | 59.8 | 4.0809 | 13.5377 | 59.6 | 4.084 | 21.9657 | 59.4 | 4.08 | 29.8354 | 59.2 | 4.0818 | 37.6585 | 59 | 4.0767 | 47.0264 | 58.8 | 4.0751 | 54.5634 | 58.6 | 4.0797 | 62.8608 | 58.4 | 4.0791 | 70.5746 | 58.2 | 4.0774 | 74.7035 | 58.0806 | 4.0767 | 82.9506 | 60 | 4.0818 | 75.9378 | 60.2 | 4.0818 | 67.6152 | 60.4 | 4.0835 | 58.9969 | 60.6 | 4.0835 | 50.9643 | 60.8 | 4.0741 | 42.6164 | 61 | 4.0817 | 34.2638 | 61.2 | 4.0752 | 25.9442 | 61.4 | 4.0794 | 17.6102 | 61.6 | 4.0837 | 9.3161 | 61.8 | 4.89 | 6.3109 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.89 | 82.9506 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.0886 | 6.3182 | 59.8 | 4.0892 | 13.5575 | 59.6 | 4.0924 | 21.9781 | 59.4 | 4.0883 | 29.8613 | 59.2 | 4.0901 | 37.6659 | 59 | 4.085 | 47.0593 | 58.8 | 4.0835 | 54.5777 | 58.6 | 4.088 | 62.8707 | 58.4 | 4.0874 | 70.5827 | 58.2 | 4.0857 | 74.7038 | 58.0789 | 4.0851 | 82.9499 | 60 | 4.0902 | 75.9376 | 60.2 | 4.0901 | 67.6146 | 60.4 | 4.0918 | 59.0004 | 60.6 | 4.0918 | 50.9637 | 60.8 | 4.0824 | 42.6165 | 61 | 4.09 | 34.2644 | 61.2 | 4.0835 | 25.9452 | 61.4 | 4.0877 | 17.6107 | 61.6 | 4.0921 | 9.3161 | 61.8 | 4.9 | 6.3182 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.9 | 82.9499 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.0969 | 6.3256 | 59.8 | 4.0976 | 13.5763 | 59.6 | 4.1007 | 21.986 | 59.4 | 4.0967 | 29.8875 | 59.2 | 4.0984 | 37.6744 | 59 | 4.0933 | 47.0922 | 58.8 | 4.0918 | 54.592 | 58.6 | 4.0964 | 62.8806 | 58.4 | 4.0957 | 70.5901 | 58.2 | 4.094 | 74.7041 | 58.0773 | 4.0934 | 82.9492 | 60 | 4.0985 | 75.9374 | 60.2 | 4.0984 | 67.614 | 60.4 | 4.1001 | 59.0041 | 60.6 | 4.1002 | 50.9634 | 60.8 | 4.0907 | 42.6161 | 61 | 4.0983 | 34.2644 | 61.2 | 4.0918 | 25.9462 | 61.4 | 4.096 | 17.6108 | 61.6 | 4.1004 | 9.3161 | 61.8 | 4.91 | 6.3256 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.91 | 82.9492 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.1053 | 6.3329 | 59.8 | 4.1059 | 13.5951 | 59.6 | 4.109 | 21.9939 | 59.4 | 4.105 | 29.9138 | 59.2 | 4.1068 | 37.683 | 59 | 4.1016 | 47.1195 | 58.8 | 4.1001 | 54.6075 | 58.6 | 4.1047 | 62.8926 | 58.4 | 4.1041 | 70.5975 | 58.2 | 4.1024 | 74.7039 | 58.0756 | 4.1017 | 82.949 | 60 | 4.1068 | 75.9363 | 60.2 | 4.1068 | 67.6137 | 60.4 | 4.1085 | 59.0079 | 60.6 | 4.1085 | 50.9632 | 60.8 | 4.0991 | 42.6157 | 61 | 4.1067 | 34.2645 | 61.2 | 4.1002 | 25.9476 | 61.4 | 4.1044 | 17.6108 | 61.6 | 4.1088 | 9.3161 | 61.8 | 4.92 | 6.3329 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.92 | 82.949 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.1136 | 6.3402 | 59.8 | 4.1143 | 13.6071 | 59.6 | 4.1174 | 21.9986 | 59.4 | 4.1133 | 29.94 | 59.2 | 4.1151 | 37.695 | 59 | 4.11 | 47.1468 | 58.8 | 4.1085 | 54.6231 | 58.6 | 4.113 | 62.9046 | 58.4 | 4.1124 | 70.6052 | 58.2 | 4.1107 | 74.7037 | 58.0739 | 4.1101 | 82.9489 | 60 | 4.1152 | 75.9353 | 60.2 | 4.1151 | 67.6134 | 60.4 | 4.1168 | 59.0109 | 60.6 | 4.1168 | 50.9627 | 60.8 | 4.1074 | 42.6154 | 61 | 4.115 | 34.2647 | 61.2 | 4.1085 | 25.9489 | 61.4 | 4.1127 | 17.6112 | 61.6 | 4.1171 | 9.3161 | 61.8 | 4.93 | 6.3402 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.93 | 82.9489 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.1219 | 6.3475 | 59.8 | 4.1226 | 13.619 | 59.6 | 4.1257 | 22.0032 | 59.4 | 4.1217 | 29.9662 | 59.2 | 4.1234 | 37.707 | 59 | 4.1183 | 47.1628 | 58.8 | 4.1168 | 54.6392 | 58.6 | 4.1214 | 62.9171 | 58.4 | 4.1207 | 70.6129 | 58.2 | 4.119 | 74.7043 | 58.0723 | 4.1184 | 82.949 | 60 | 4.1235 | 75.9352 | 60.2 | 4.1235 | 67.6133 | 60.4 | 4.1251 | 59.0139 | 60.6 | 4.1252 | 50.9622 | 60.8 | 4.1157 | 42.615 | 61 | 4.1233 | 34.2648 | 61.2 | 4.1168 | 25.9502 | 61.4 | 4.121 | 17.6116 | 61.6 | 4.1255 | 9.3161 | 61.8 | 4.94 | 6.3475 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.94 | 82.949 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.1303 | 6.3548 | 59.8 | 4.1309 | 13.6278 | 59.6 | 4.134 | 22.0048 | 59.4 | 4.13 | 29.9922 | 59.2 | 4.1318 | 37.7212 | 59 | 4.1266 | 47.1788 | 58.8 | 4.1251 | 54.6554 | 58.6 | 4.1297 | 62.9296 | 58.4 | 4.1291 | 70.6216 | 58.2 | 4.1273 | 74.705 | 58.0706 | 4.1267 | 82.9491 | 60 | 4.1318 | 75.9352 | 60.2 | 4.1318 | 67.6131 | 60.4 | 4.1335 | 59.017 | 60.6 | 4.1335 | 50.9613 | 60.8 | 4.1241 | 42.6149 | 61 | 4.1317 | 34.2651 | 61.2 | 4.1252 | 25.9514 | 61.4 | 4.1294 | 17.6115 | 61.6 | 4.1338 | 9.3161 | 61.8 | 4.95 | 6.3548 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.95 | 82.9491 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.1386 | 6.3622 | 59.8 | 4.1393 | 13.6365 | 59.6 | 4.1424 | 22.0065 | 59.4 | 4.1384 | 30.0182 | 59.2 | 4.1401 | 37.7354 | 59 | 4.1349 | 47.1909 | 58.8 | 4.1335 | 54.672 | 58.6 | 4.1381 | 62.9437 | 58.4 | 4.1374 | 70.6302 | 58.2 | 4.1357 | 74.7049 | 58.069 | 4.1351 | 82.949 | 60 | 4.1402 | 75.9347 | 60.2 | 4.1401 | 67.6128 | 60.4 | 4.1418 | 59.0201 | 60.6 | 4.1418 | 50.9605 | 60.8 | 4.1324 | 42.6148 | 61 | 4.14 | 34.2653 | 61.2 | 4.1335 | 25.9532 | 61.4 | 4.1377 | 17.6113 | 61.6 | 4.1421 | 9.3161 | 61.8 | 4.96 | 6.3622 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.96 | 82.949 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.1469 | 6.3695 | 59.8 | 4.1476 | 13.6437 | 59.6 | 4.1507 | 22.008 | 59.4 | 4.1467 | 30.0428 | 59.2 | 4.1484 | 37.7465 | 59 | 4.1433 | 47.203 | 58.8 | 4.1418 | 54.6887 | 58.6 | 4.1464 | 62.9578 | 58.4 | 4.1457 | 70.6392 | 58.2 | 4.144 | 74.7048 | 58.0673 | 4.1434 | 82.9489 | 60 | 4.1485 | 75.9341 | 60.2 | 4.1485 | 67.6126 | 60.4 | 4.1501 | 59.0238 | 60.6 | 4.1502 | 50.9597 | 60.8 | 4.1407 | 42.6152 | 61 | 4.1483 | 34.2659 | 61.2 | 4.1418 | 25.9549 | 61.4 | 4.146 | 17.6112 | 61.6 | 4.1505 | 9.3161 | 61.8 | 4.97 | 6.3695 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.97 | 82.9489 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.1553 | 6.3771 | 59.8 | 4.156 | 13.651 | 59.6 | 4.159 | 22.0096 | 59.4 | 4.155 | 30.0674 | 59.2 | 4.1568 | 37.7576 | 59 | 4.1516 | 47.2143 | 58.8 | 4.1501 | 54.7057 | 58.6 | 4.1547 | 62.9722 | 58.4 | 4.154 | 70.6481 | 58.2 | 4.1523 | 74.7048 | 58.0656 | 4.1517 | 82.9492 | 60 | 4.1568 | 75.9336 | 60.2 | 4.1568 | 67.6123 | 60.4 | 4.1585 | 59.0275 | 60.6 | 4.1585 | 50.9589 | 60.8 | 4.149 | 42.6155 | 61 | 4.1566 | 34.2664 | 61.2 | 4.1501 | 25.9564 | 61.4 | 4.1544 | 17.6111 | 61.6 | 4.1588 | 9.3164 | 61.8 | 4.98 | 6.3771 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.98 | 82.9492 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.1636 | 6.3847 | 59.8 | 4.1643 | 13.6582 | 59.6 | 4.1674 | 22.0119 | 59.4 | 4.1634 | 30.0917 | 59.2 | 4.1651 | 37.7684 | 59 | 4.1599 | 47.2257 | 58.8 | 4.1584 | 54.7228 | 58.6 | 4.1631 | 62.9865 | 58.4 | 4.1624 | 70.6575 | 58.2 | 4.1607 | 74.7049 | 58.064 | 4.1601 | 82.9495 | 60 | 4.1652 | 75.9331 | 60.2 | 4.1651 | 67.612 | 60.4 | 4.1668 | 59.0314 | 60.6 | 4.1669 | 50.9586 | 60.8 | 4.1574 | 42.6162 | 61 | 4.165 | 34.2667 | 61.2 | 4.1585 | 25.958 | 61.4 | 4.1627 | 17.6112 | 61.6 | 4.1671 | 9.3167 | 61.8 | 4.99 | 6.3847 | 59.8 | 1 | 80.12 | 4.99 | 82.9495 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.1719 | 6.3927 | 59.8 | 4.1726 | 13.6653 | 59.6 | 4.1757 | 22.0143 | 59.4 | 4.1717 | 30.116 | 59.2 | 4.1734 | 37.7792 | 59 | 4.1682 | 47.2374 | 58.8 | 4.1668 | 54.7413 | 58.6 | 4.1714 | 63.0027 | 58.4 | 4.1707 | 70.6668 | 58.2 | 4.169 | 74.7057 | 58.0623 | 4.1684 | 82.9503 | 60 | 4.1735 | 75.933 | 60.2 | 4.1735 | 67.6113 | 60.4 | 4.1751 | 59.0353 | 60.6 | 4.1752 | 50.9583 | 60.8 | 4.1657 | 42.6169 | 61 | 4.1733 | 34.2669 | 61.2 | 4.1668 | 25.9597 | 61.4 | 4.1711 | 17.6113 | 61.6 | 4.1755 | 9.3171 | 61.8 | 5 | 6.3927 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5 | 82.9503 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.1803 | 6.4006 | 59.8 | 4.181 | 13.6735 | 59.6 | 4.184 | 22.0198 | 59.4 | 4.18 | 30.1398 | 59.2 | 4.1818 | 37.7908 | 59 | 4.1766 | 47.2491 | 58.8 | 4.1751 | 54.7598 | 58.6 | 4.1797 | 63.0188 | 58.4 | 4.179 | 70.6754 | 58.2 | 4.1773 | 74.7065 | 58.0606 | 4.1768 | 82.9511 | 60 | 4.1819 | 75.9328 | 60.2 | 4.1818 | 67.6107 | 60.4 | 4.1835 | 59.0387 | 60.6 | 4.1835 | 50.9579 | 60.8 | 4.174 | 42.6175 | 61 | 4.1816 | 34.267 | 61.2 | 4.1751 | 25.9615 | 61.4 | 4.1794 | 17.6114 | 61.6 | 4.1838 | 9.3176 | 61.8 | 5.01 | 6.4006 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.01 | 82.9511 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.1886 | 6.409 | 59.8 | 4.1893 | 13.6817 | 59.6 | 4.1924 | 22.0253 | 59.4 | 4.1884 | 30.1636 | 59.2 | 4.1901 | 37.8025 | 59 | 4.1849 | 47.2606 | 58.8 | 4.1834 | 54.7788 | 58.6 | 4.1881 | 63.0363 | 58.4 | 4.1873 | 70.6839 | 58.2 | 4.1857 | 74.7067 | 58.059 | 4.1851 | 82.9508 | 60 | 4.1902 | 75.9329 | 60.2 | 4.1902 | 67.6098 | 60.4 | 4.1918 | 59.042 | 60.6 | 4.1919 | 50.9575 | 60.8 | 4.1824 | 42.6181 | 61 | 4.19 | 34.267 | 61.2 | 4.1835 | 25.9632 | 61.4 | 4.1877 | 17.6115 | 61.6 | 4.1921 | 9.318 | 61.8 | 5.02 | 6.409 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.02 | 82.9508 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.1969 | 6.4173 | 59.8 | 4.1977 | 13.691 | 59.6 | 4.2007 | 22.032 | 59.4 | 4.1967 | 30.187 | 59.2 | 4.1984 | 37.8147 | 59 | 4.1932 | 47.2722 | 58.8 | 4.1918 | 54.7978 | 58.6 | 4.1964 | 63.0537 | 58.4 | 4.1956 | 70.6923 | 58.2 | 4.194 | 74.707 | 58.0573 | 4.1934 | 82.9504 | 60 | 4.1985 | 75.933 | 60.2 | 4.1985 | 67.609 | 60.4 | 4.2001 | 59.0452 | 60.6 | 4.2002 | 50.9578 | 60.8 | 4.1907 | 42.6189 | 61 | 4.1983 | 34.2667 | 61.2 | 4.1918 | 25.965 | 61.4 | 4.196 | 17.6118 | 61.6 | 4.2005 | 9.3184 | 61.8 | 5.03 | 6.4173 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.03 | 82.9504 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.2053 | 6.424 | 59.8 | 4.206 | 13.7003 | 59.6 | 4.209 | 22.0387 | 59.4 | 4.205 | 30.2104 | 59.2 | 4.2068 | 37.8268 | 59 | 4.2015 | 47.2832 | 58.8 | 4.2001 | 54.8172 | 58.6 | 4.2047 | 63.0723 | 58.4 | 4.204 | 70.7007 | 58.2 | 4.2023 | 74.7067 | 58.0556 | 4.2018 | 82.9507 | 60 | 4.2069 | 75.9333 | 60.2 | 4.2068 | 67.6087 | 60.4 | 4.2085 | 59.0484 | 60.6 | 4.2085 | 50.9581 | 60.8 | 4.199 | 42.6198 | 61 | 4.2067 | 34.2665 | 61.2 | 4.2001 | 25.9668 | 61.4 | 4.2044 | 17.6121 | 61.6 | 4.2088 | 9.3187 | 61.8 | 5.04 | 6.424 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.04 | 82.9507 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.2136 | 6.4307 | 59.8 | 4.2143 | 13.7114 | 59.6 | 4.2174 | 22.0455 | 59.4 | 4.2134 | 30.2329 | 59.2 | 4.2151 | 37.8385 | 59 | 4.2099 | 47.2943 | 58.8 | 4.2084 | 54.8366 | 58.6 | 4.2131 | 63.091 | 58.4 | 4.2123 | 70.7096 | 58.2 | 4.2107 | 74.7063 | 58.054 | 4.2101 | 82.951 | 60 | 4.2152 | 75.9336 | 60.2 | 4.2152 | 67.6084 | 60.4 | 4.2168 | 59.0497 | 60.6 | 4.2169 | 50.9581 | 60.8 | 4.2074 | 42.6205 | 61 | 4.215 | 34.2669 | 61.2 | 4.2084 | 25.9686 | 61.4 | 4.2127 | 17.612 | 61.6 | 4.2172 | 9.3191 | 61.8 | 5.05 | 6.4307 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.05 | 82.951 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.2219 | 6.4373 | 59.8 | 4.2227 | 13.7225 | 59.6 | 4.2257 | 22.0523 | 59.4 | 4.2217 | 30.2553 | 59.2 | 4.2234 | 37.8503 | 59 | 4.2182 | 47.3042 | 58.8 | 4.2168 | 54.8547 | 58.6 | 4.2214 | 63.1103 | 58.4 | 4.2206 | 70.7185 | 58.2 | 4.219 | 74.7062 | 58.0523 | 4.2184 | 82.9513 | 60 | 4.2235 | 75.9343 | 60.2 | 4.2235 | 67.6084 | 60.4 | 4.2252 | 59.051 | 60.6 | 4.2252 | 50.9581 | 60.8 | 4.2157 | 42.6212 | 61 | 4.2233 | 34.2673 | 61.2 | 4.2168 | 25.97 | 61.4 | 4.221 | 17.6119 | 61.6 | 4.2255 | 9.3194 | 61.8 | 5.06 | 6.4373 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.06 | 82.9513 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.2303 | 6.4439 | 59.8 | 4.231 | 13.7355 | 59.6 | 4.234 | 22.0593 | 59.4 | 4.23 | 30.2734 | 59.2 | 4.2318 | 37.8626 | 59 | 4.2265 | 47.3142 | 58.8 | 4.2251 | 54.8728 | 58.6 | 4.2298 | 63.1297 | 58.4 | 4.229 | 70.727 | 58.2 | 4.2273 | 74.7061 | 58.0506 | 4.2268 | 82.9516 | 60 | 4.2319 | 75.935 | 60.2 | 4.2318 | 67.6085 | 60.4 | 4.2335 | 59.0513 | 60.6 | 4.2336 | 50.9575 | 60.8 | 4.224 | 42.6217 | 61 | 4.2317 | 34.2678 | 61.2 | 4.2251 | 25.9715 | 61.4 | 4.2294 | 17.6121 | 61.6 | 4.2339 | 9.3197 | 61.8 | 5.07 | 6.4439 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.07 | 82.9516 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.2386 | 6.4511 | 59.8 | 4.2394 | 13.7485 | 59.6 | 4.2424 | 22.0662 | 59.4 | 4.2384 | 30.2915 | 59.2 | 4.2401 | 37.8749 | 59 | 4.2348 | 47.3233 | 58.8 | 4.2334 | 54.8919 | 58.6 | 4.2381 | 63.1499 | 58.4 | 4.2373 | 70.7355 | 58.2 | 4.2357 | 74.7059 | 58.049 | 4.2351 | 82.9533 | 60 | 4.2402 | 75.9354 | 60.2 | 4.2402 | 67.6085 | 60.4 | 4.2418 | 59.0515 | 60.6 | 4.2419 | 50.957 | 60.8 | 4.2323 | 42.6223 | 61 | 4.24 | 34.2682 | 61.2 | 4.2334 | 25.9734 | 61.4 | 4.2377 | 17.6124 | 61.6 | 4.2422 | 9.3194 | 61.8 | 5.08 | 6.4511 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.08 | 82.9533 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.2469 | 6.4582 | 59.8 | 4.2477 | 13.7619 | 59.6 | 4.2507 | 22.0741 | 59.4 | 4.2467 | 30.3 | 59.2 | 4.2484 | 37.8866 | 59 | 4.2432 | 47.3324 | 58.8 | 4.2418 | 54.911 | 58.6 | 4.2464 | 63.1702 | 58.4 | 4.2456 | 70.7442 | 58.2 | 4.244 | 74.7057 | 58.0473 | 4.2434 | 82.9549 | 60 | 4.2485 | 75.9358 | 60.2 | 4.2485 | 67.6085 | 60.4 | 4.2502 | 59.0521 | 60.6 | 4.2502 | 50.9569 | 60.8 | 4.2407 | 42.6231 | 61 | 4.2483 | 34.2687 | 61.2 | 4.2418 | 25.9752 | 61.4 | 4.246 | 17.6123 | 61.6 | 4.2505 | 9.319 | 61.8 | 5.09 | 6.4582 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.09 | 82.9549 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.2553 | 6.4638 | 59.8 | 4.2561 | 13.7753 | 59.6 | 4.259 | 22.082 | 59.4 | 4.2551 | 30.3084 | 59.2 | 4.2568 | 37.8984 | 59 | 4.2515 | 47.3399 | 58.8 | 4.2501 | 54.9309 | 58.6 | 4.2548 | 63.1915 | 58.4 | 4.254 | 70.7529 | 58.2 | 4.2523 | 74.7054 | 58.0456 | 4.2518 | 82.9564 | 60 | 4.2569 | 75.9362 | 60.2 | 4.2569 | 67.6086 | 60.4 | 4.2585 | 59.0527 | 60.6 | 4.2586 | 50.9567 | 60.8 | 4.249 | 42.6239 | 61 | 4.2567 | 34.2691 | 61.2 | 4.2501 | 25.9767 | 61.4 | 4.2544 | 17.6121 | 61.6 | 4.2589 | 9.3186 | 61.8 | 5.1 | 6.4638 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.1 | 82.9564 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.2636 | 6.4693 | 59.8 | 4.2644 | 13.7888 | 59.6 | 4.2674 | 22.0893 | 59.4 | 4.2634 | 30.313 | 59.2 | 4.2651 | 37.91 | 59 | 4.2598 | 47.3474 | 58.8 | 4.2584 | 54.9509 | 58.6 | 4.2631 | 63.2128 | 58.4 | 4.2623 | 70.7615 | 58.2 | 4.2607 | 74.705 | 58.044 | 4.2601 | 82.9579 | 60 | 4.2652 | 75.9365 | 60.2 | 4.2652 | 67.6086 | 60.4 | 4.2668 | 59.0532 | 60.6 | 4.2669 | 50.9564 | 60.8 | 4.2573 | 42.6242 | 61 | 4.265 | 34.2694 | 61.2 | 4.2584 | 25.9783 | 61.4 | 4.2627 | 17.6122 | 61.6 | 4.2672 | 9.3182 | 61.8 | 5.11 | 6.4693 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.11 | 82.9579 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.2719 | 6.4758 | 59.8 | 4.2727 | 13.8024 | 59.6 | 4.2757 | 22.0967 | 59.4 | 4.2717 | 30.3176 | 59.2 | 4.2735 | 37.9217 | 59 | 4.2681 | 47.3534 | 58.8 | 4.2668 | 54.9699 | 58.6 | 4.2715 | 63.2339 | 58.4 | 4.2706 | 70.77 | 58.2 | 4.269 | 74.71 | 58.0423 | 4.2684 | 82.9593 | 60 | 4.2735 | 75.9373 | 60.2 | 4.2735 | 67.6091 | 60.4 | 4.2752 | 59.0538 | 60.6 | 4.2752 | 50.9561 | 60.8 | 4.2657 | 42.6244 | 61 | 4.2733 | 34.2697 | 61.2 | 4.2668 | 25.9796 | 61.4 | 4.271 | 17.6124 | 61.6 | 4.2755 | 9.3178 | 61.8 | 5.12 | 6.4758 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.12 | 82.9593 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.2803 | 6.4823 | 59.8 | 4.2811 | 13.8149 | 59.6 | 4.284 | 22.1038 | 59.4 | 4.2801 | 30.321 | 59.2 | 4.2818 | 37.9336 | 59 | 4.2765 | 47.3594 | 58.8 | 4.2751 | 54.989 | 58.6 | 4.2798 | 63.2551 | 58.4 | 4.2789 | 70.7783 | 58.2 | 4.2773 | 74.715 | 58.0406 | 4.2768 | 82.9607 | 60 | 4.2819 | 75.9382 | 60.2 | 4.2819 | 67.6096 | 60.4 | 4.2835 | 59.0536 | 60.6 | 4.2836 | 50.9553 | 60.8 | 4.274 | 42.6256 | 61 | 4.2816 | 34.27 | 61.2 | 4.2751 | 25.9809 | 61.4 | 4.2794 | 17.6127 | 61.6 | 4.2839 | 9.3174 | 61.8 | 5.13 | 6.4823 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.13 | 82.9607 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.2886 | 6.4887 | 59.8 | 4.2894 | 13.8275 | 59.6 | 4.2924 | 22.1108 | 59.4 | 4.2884 | 30.3244 | 59.2 | 4.2901 | 37.9454 | 59 | 4.2848 | 47.365 | 58.8 | 4.2834 | 55.001 | 58.6 | 4.2881 | 63.276 | 58.4 | 4.2873 | 70.7865 | 58.2 | 4.2856 | 74.7355 | 58.039 | 4.2851 | 82.9625 | 60 | 4.2902 | 75.9381 | 60.2 | 4.2902 | 67.6092 | 60.4 | 4.2918 | 59.0534 | 60.6 | 4.2919 | 50.9545 | 60.8 | 4.2823 | 42.6268 | 61 | 4.29 | 34.2703 | 61.2 | 4.2834 | 25.9821 | 61.4 | 4.2877 | 17.6131 | 61.6 | 4.2922 | 9.317 | 61.8 | 5.14 | 6.4887 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.14 | 82.9625 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.297 | 6.4952 | 59.8 | 4.2978 | 13.8383 | 59.6 | 4.3007 | 22.1176 | 59.4 | 4.2967 | 30.3275 | 59.2 | 4.2984 | 37.9576 | 59 | 4.2931 | 47.3706 | 58.8 | 4.2917 | 55.0131 | 58.6 | 4.2964 | 63.2969 | 58.4 | 4.2956 | 70.7951 | 58.2 | 4.294 | 74.7561 | 58.0373 | 4.2934 | 82.9642 | 60 | 4.2985 | 75.938 | 60.2 | 4.2985 | 67.6089 | 60.4 | 4.3002 | 59.053 | 60.6 | 4.3002 | 50.9541 | 60.8 | 4.2906 | 42.6268 | 61 | 4.2983 | 34.27 | 61.2 | 4.2917 | 25.9834 | 61.4 | 4.296 | 17.6134 | 61.6 | 4.3005 | 9.3166 | 61.8 | 5.15 | 6.4952 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.15 | 82.9642 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.3053 | 6.5017 | 59.8 | 4.3061 | 13.8491 | 59.6 | 4.309 | 22.1243 | 59.4 | 4.3051 | 30.3307 | 59.2 | 4.3068 | 37.9699 | 59 | 4.3015 | 47.3766 | 58.8 | 4.3001 | 55.0201 | 58.6 | 4.3048 | 63.3189 | 58.4 | 4.3039 | 70.8036 | 58.2 | 4.3023 | 74.7946 | 58.0356 | 4.3018 | 82.966 | 60 | 4.3069 | 75.9385 | 60.2 | 4.3069 | 67.6086 | 60.4 | 4.3085 | 59.0527 | 60.6 | 4.3086 | 50.9536 | 60.8 | 4.299 | 42.6268 | 61 | 4.3066 | 34.2697 | 61.2 | 4.3001 | 25.9843 | 61.4 | 4.3044 | 17.6138 | 61.6 | 4.3089 | 9.3162 | 61.8 | 5.16 | 6.5017 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.16 | 82.966 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.3136 | 6.5081 | 59.8 | 4.3144 | 13.8585 | 59.6 | 4.3174 | 22.1311 | 59.4 | 4.3134 | 30.3351 | 59.2 | 4.3151 | 37.9824 | 59 | 4.3098 | 47.3825 | 58.8 | 4.3084 | 55.027 | 58.6 | 4.3131 | 63.341 | 58.4 | 4.3123 | 70.8128 | 58.2 | 4.3106 | 74.8331 | 58.034 | 4.3101 | 82.9679 | 60 | 4.3152 | 75.939 | 60.2 | 4.3152 | 67.6084 | 60.4 | 4.3168 | 59.0522 | 60.6 | 4.3169 | 50.9531 | 60.8 | 4.3073 | 42.6267 | 61 | 4.315 | 34.2695 | 61.2 | 4.3084 | 25.9853 | 61.4 | 4.3127 | 17.6136 | 61.6 | 4.3172 | 9.3157 | 61.8 | 5.17 | 6.5081 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.17 | 82.9679 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.322 | 6.515 | 59.8 | 4.3228 | 13.868 | 59.6 | 4.3257 | 22.1379 | 59.4 | 4.3217 | 30.3396 | 59.2 | 4.3235 | 37.9949 | 59 | 4.3181 | 47.3884 | 58.8 | 4.3167 | 55.0342 | 58.6 | 4.3215 | 63.3627 | 58.4 | 4.3206 | 70.8219 | 58.2 | 4.319 | 74.8828 | 58.0323 | 4.3185 | 82.9693 | 60 | 4.3235 | 75.94 | 60.2 | 4.3235 | 67.6081 | 60.4 | 4.3252 | 59.0517 | 60.6 | 4.3253 | 50.9525 | 60.8 | 4.3156 | 42.6266 | 61 | 4.3233 | 34.2693 | 61.2 | 4.3167 | 25.9866 | 61.4 | 4.321 | 17.6134 | 61.6 | 4.3256 | 9.3154 | 61.8 | 5.18 | 6.515 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.18 | 82.9693 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.3303 | 6.5219 | 59.8 | 4.3311 | 13.8775 | 59.6 | 4.334 | 22.1446 | 59.4 | 4.3301 | 30.3446 | 59.2 | 4.3318 | 38.0076 | 59 | 4.3264 | 47.3942 | 58.8 | 4.3251 | 55.0414 | 58.6 | 4.3298 | 63.3844 | 58.4 | 4.3289 | 70.8312 | 58.2 | 4.3273 | 74.9325 | 58.0306 | 4.3268 | 82.9707 | 60 | 4.3319 | 75.941 | 60.2 | 4.3319 | 67.6079 | 60.4 | 4.3335 | 59.0511 | 60.6 | 4.3336 | 50.9527 | 60.8 | 4.324 | 42.6269 | 61 | 4.3317 | 34.2694 | 61.2 | 4.3251 | 25.9879 | 61.4 | 4.3293 | 17.6131 | 61.6 | 4.3339 | 9.315 | 61.8 | 5.19 | 6.5219 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.19 | 82.9707 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.3386 | 6.5288 | 59.8 | 4.3395 | 13.8869 | 59.6 | 4.3424 | 22.1513 | 59.4 | 4.3384 | 30.3496 | 59.2 | 4.3401 | 38.0204 | 59 | 4.3347 | 47.4002 | 58.8 | 4.3334 | 55.0511 | 58.6 | 4.3381 | 63.4067 | 58.4 | 4.3372 | 70.8406 | 58.2 | 4.3356 | 74.9842 | 58.029 | 4.3351 | 82.9722 | 60 | 4.3402 | 75.9411 | 60.2 | 4.3402 | 67.6078 | 60.4 | 4.3419 | 59.0504 | 60.6 | 4.3419 | 50.9529 | 60.8 | 4.3323 | 42.6272 | 61 | 4.34 | 34.2695 | 61.2 | 4.3334 | 25.9891 | 61.4 | 4.3377 | 17.6128 | 61.6 | 4.3423 | 9.3146 | 61.8 | 5.2 | 6.5288 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.2 | 82.9722 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.347 | 6.5357 | 59.8 | 4.3478 | 13.896 | 59.6 | 4.3507 | 22.1576 | 59.4 | 4.3468 | 30.357 | 59.2 | 4.3485 | 38.0335 | 59 | 4.3431 | 47.4062 | 58.8 | 4.3417 | 55.0607 | 58.6 | 4.3465 | 63.429 | 58.4 | 4.3456 | 70.85 | 58.2 | 4.344 | 75.0359 | 58.0273 | 4.3435 | 82.9736 | 60 | 4.3485 | 75.9412 | 60.2 | 4.3486 | 67.6077 | 60.4 | 4.3502 | 59.0504 | 60.6 | 4.3503 | 50.9524 | 60.8 | 4.3406 | 42.6273 | 61 | 4.3483 | 34.2696 | 61.2 | 4.3417 | 25.9903 | 61.4 | 4.346 | 17.6124 | 61.6 | 4.3506 | 9.3143 | 61.8 | 5.21 | 6.5357 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.21 | 82.9736 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.3553 | 6.5426 | 59.8 | 4.3562 | 13.905 | 59.6 | 4.359 | 22.1639 | 59.4 | 4.3551 | 30.3645 | 59.2 | 4.3568 | 38.0465 | 59 | 4.3514 | 47.4119 | 58.8 | 4.3501 | 55.0707 | 58.6 | 4.3548 | 63.4501 | 58.4 | 4.3539 | 70.8595 | 58.2 | 4.3523 | 75.088 | 58.0256 | 4.3518 | 82.9752 | 60 | 4.3569 | 75.9421 | 60.2 | 4.3569 | 67.6077 | 60.4 | 4.3585 | 59.0504 | 60.6 | 4.3586 | 50.952 | 60.8 | 4.349 | 42.6275 | 61 | 4.3567 | 34.2697 | 61.2 | 4.3501 | 25.9915 | 61.4 | 4.3544 | 17.612 | 61.6 | 4.3589 | 9.3139 | 61.8 | 5.22 | 6.5426 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.22 | 82.9752 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.3636 | 6.5495 | 59.8 | 4.3645 | 13.9137 | 59.6 | 4.3674 | 22.1703 | 59.4 | 4.3634 | 30.3742 | 59.2 | 4.3651 | 38.0608 | 59 | 4.3597 | 47.4177 | 58.8 | 4.3584 | 55.0807 | 58.6 | 4.3632 | 63.4711 | 58.4 | 4.3622 | 70.8691 | 58.2 | 4.3606 | 75.1401 | 58.024 | 4.3601 | 82.9768 | 60 | 4.3652 | 75.943 | 60.2 | 4.3652 | 67.6077 | 60.4 | 4.3669 | 59.05 | 60.6 | 4.3669 | 50.9517 | 60.8 | 4.3573 | 42.6273 | 61 | 4.365 | 34.2697 | 61.2 | 4.3584 | 25.9927 | 61.4 | 4.3627 | 17.6117 | 61.6 | 4.3672 | 9.3134 | 61.8 | 5.23 | 6.5495 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.23 | 82.9768 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.372 | 6.5564 | 59.8 | 4.3728 | 13.9224 | 59.6 | 4.3757 | 22.1767 | 59.4 | 4.3717 | 30.3839 | 59.2 | 4.3735 | 38.075 | 59 | 4.3681 | 47.4233 | 58.8 | 4.3667 | 55.0943 | 58.6 | 4.3715 | 63.4837 | 58.4 | 4.3705 | 70.8787 | 58.2 | 4.369 | 75.1926 | 58.0223 | 4.3685 | 82.9777 | 60 | 4.3735 | 75.9427 | 60.2 | 4.3736 | 67.6083 | 60.4 | 4.3752 | 59.0496 | 60.6 | 4.3753 | 50.9514 | 60.8 | 4.3656 | 42.6271 | 61 | 4.3733 | 34.2697 | 61.2 | 4.3667 | 25.9939 | 61.4 | 4.371 | 17.6115 | 61.6 | 4.3756 | 9.313 | 61.8 | 5.24 | 6.5564 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.24 | 82.9777 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.3803 | 6.5633 | 59.8 | 4.3812 | 13.9308 | 59.6 | 4.384 | 22.1832 | 59.4 | 4.3801 | 30.3942 | 59.2 | 4.3818 | 38.0901 | 59 | 4.3764 | 47.4289 | 58.8 | 4.3751 | 55.1078 | 58.6 | 4.3798 | 63.4962 | 58.4 | 4.3788 | 70.8885 | 58.2 | 4.3773 | 75.2451 | 58.0206 | 4.3768 | 82.9785 | 60 | 4.3819 | 75.9423 | 60.2 | 4.3819 | 67.6089 | 60.4 | 4.3835 | 59.048 | 60.6 | 4.3836 | 50.9518 | 60.8 | 4.374 | 42.6263 | 61 | 4.3817 | 34.27 | 61.2 | 4.3751 | 25.9951 | 61.4 | 4.3794 | 17.6111 | 61.6 | 4.3839 | 9.3125 | 61.8 | 5.25 | 6.5633 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.25 | 82.9785 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.3886 | 6.5703 | 59.8 | 4.3895 | 13.9392 | 59.6 | 4.3924 | 22.1897 | 59.4 | 4.3884 | 30.4044 | 59.2 | 4.3901 | 38.1051 | 59 | 4.3847 | 47.4334 | 58.8 | 4.3834 | 55.1233 | 58.6 | 4.3882 | 63.5045 | 58.4 | 4.3872 | 70.8984 | 58.2 | 4.3856 | 75.2996 | 58.019 | 4.3851 | 82.9789 | 60 | 4.3902 | 75.9426 | 60.2 | 4.3902 | 67.609 | 60.4 | 4.3919 | 59.0464 | 60.6 | 4.392 | 50.9521 | 60.8 | 4.3823 | 42.6256 | 61 | 4.39 | 34.2702 | 61.2 | 4.3834 | 25.9961 | 61.4 | 4.3877 | 17.6107 | 61.6 | 4.3923 | 9.3123 | 61.8 | 5.26 | 6.5703 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.26 | 82.9789 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.397 | 6.5772 | 59.8 | 4.3979 | 13.9471 | 59.6 | 4.4007 | 22.196 | 59.4 | 4.3968 | 30.4156 | 59.2 | 4.3985 | 38.1211 | 59 | 4.393 | 47.4379 | 58.8 | 4.3917 | 55.1389 | 58.6 | 4.3965 | 63.5129 | 58.4 | 4.3955 | 70.9089 | 58.2 | 4.394 | 75.3541 | 58.0173 | 4.3935 | 82.9794 | 60 | 4.3985 | 75.9429 | 60.2 | 4.3986 | 67.609 | 60.4 | 4.4002 | 59.0444 | 60.6 | 4.4003 | 50.9522 | 60.8 | 4.3906 | 42.625 | 61 | 4.3983 | 34.2707 | 61.2 | 4.3917 | 25.997 | 61.4 | 4.396 | 17.6104 | 61.6 | 4.4006 | 9.312 | 61.8 | 5.27 | 6.5772 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.27 | 82.9794 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.4053 | 6.5836 | 59.8 | 4.4062 | 13.955 | 59.6 | 4.409 | 22.2024 | 59.4 | 4.4051 | 30.4269 | 59.2 | 4.4068 | 38.137 | 59 | 4.4014 | 47.4419 | 58.8 | 4.4001 | 55.1544 | 58.6 | 4.4048 | 63.5211 | 58.4 | 4.4038 | 70.9193 | 58.2 | 4.4023 | 75.409 | 58.0156 | 4.4018 | 82.9806 | 60 | 4.4069 | 75.9434 | 60.2 | 4.4069 | 67.609 | 60.4 | 4.4085 | 59.0424 | 60.6 | 4.4086 | 50.9523 | 60.8 | 4.399 | 42.6244 | 61 | 4.4067 | 34.2711 | 61.2 | 4.4001 | 25.9977 | 61.4 | 4.4044 | 17.6102 | 61.6 | 4.4089 | 9.3117 | 61.8 | 5.28 | 6.5836 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.28 | 82.9806 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.4136 | 6.59 | 59.8 | 4.4145 | 13.9633 | 59.6 | 4.4174 | 22.2084 | 59.4 | 4.4134 | 30.4372 | 59.2 | 4.4151 | 38.1543 | 59 | 4.4097 | 47.446 | 58.8 | 4.4084 | 55.1699 | 58.6 | 4.4132 | 63.5293 | 58.4 | 4.4122 | 70.9295 | 58.2 | 4.4106 | 75.464 | 58.014 | 4.4101 | 82.9818 | 60 | 4.4152 | 75.9439 | 60.2 | 4.4152 | 67.6089 | 60.4 | 4.4169 | 59.0399 | 60.6 | 4.417 | 50.9525 | 60.8 | 4.4073 | 42.6239 | 61 | 4.415 | 34.2711 | 61.2 | 4.4084 | 25.9983 | 61.4 | 4.4127 | 17.6098 | 61.6 | 4.4173 | 9.3115 | 61.8 | 5.29 | 6.59 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.29 | 82.9818 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.422 | 6.5967 | 59.8 | 4.4229 | 13.9717 | 59.6 | 4.4257 | 22.2144 | 59.4 | 4.4218 | 30.4476 | 59.2 | 4.4235 | 38.1717 | 59 | 4.418 | 47.4492 | 58.8 | 4.4167 | 55.1861 | 58.6 | 4.4215 | 63.5385 | 58.4 | 4.4205 | 70.9398 | 58.2 | 4.4189 | 75.5206 | 58.0123 | 4.4185 | 82.9825 | 60 | 4.4235 | 75.9443 | 60.2 | 4.4236 | 67.6089 | 60.4 | 4.4252 | 59.0374 | 60.6 | 4.4253 | 50.9527 | 60.8 | 4.4156 | 42.6234 | 61 | 4.4233 | 34.2712 | 61.2 | 4.4167 | 25.9994 | 61.4 | 4.421 | 17.6095 | 61.6 | 4.4256 | 9.312 | 61.8 | 5.3 | 6.5967 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.3 | 82.9825 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.4303 | 6.6035 | 59.8 | 4.4312 | 13.9804 | 59.6 | 4.434 | 22.2205 | 59.4 | 4.4301 | 30.4564 | 59.2 | 4.4318 | 38.1883 | 59 | 4.4263 | 47.4525 | 58.8 | 4.425 | 55.2023 | 58.6 | 4.4298 | 63.5477 | 58.4 | 4.4288 | 70.9457 | 58.2 | 4.4273 | 75.5772 | 58.0106 | 4.4268 | 82.9832 | 60 | 4.4319 | 75.9448 | 60.2 | 4.4319 | 67.6088 | 60.4 | 4.4335 | 59.0351 | 60.6 | 4.4336 | 50.9533 | 60.8 | 4.424 | 42.6233 | 61 | 4.4317 | 34.2717 | 61.2 | 4.425 | 26.0005 | 61.4 | 4.4294 | 17.6092 | 61.6 | 4.434 | 9.3125 | 61.8 | 5.31 | 6.6035 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.31 | 82.9832 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.4386 | 6.6108 | 59.8 | 4.4396 | 13.9891 | 59.6 | 4.4424 | 22.2267 | 59.4 | 4.4384 | 30.4652 | 59.2 | 4.4401 | 38.205 | 59 | 4.4346 | 47.4556 | 58.8 | 4.4334 | 55.2195 | 58.6 | 4.4382 | 63.5577 | 58.4 | 4.4371 | 70.9517 | 58.2 | 4.4356 | 75.6341 | 58.009 | 4.4351 | 82.9841 | 60 | 4.4402 | 75.9452 | 60.2 | 4.4403 | 67.6087 | 60.4 | 4.4419 | 59.0327 | 60.6 | 4.442 | 50.9539 | 60.8 | 4.4323 | 42.6233 | 61 | 4.44 | 34.2722 | 61.2 | 4.4334 | 26.0008 | 61.4 | 4.4377 | 17.6089 | 61.6 | 4.4423 | 9.3123 | 61.8 | 5.32 | 6.6108 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.32 | 82.9841 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.447 | 6.6181 | 59.8 | 4.4479 | 13.9994 | 59.6 | 4.4507 | 22.2325 | 59.4 | 4.4468 | 30.4755 | 59.2 | 4.4485 | 38.2217 | 59 | 4.443 | 47.4587 | 58.8 | 4.4417 | 55.2366 | 58.6 | 4.4465 | 63.5677 | 58.4 | 4.4455 | 70.9544 | 58.2 | 4.4439 | 75.691 | 58.0073 | 4.4435 | 82.9849 | 60 | 4.4485 | 75.9455 | 60.2 | 4.4486 | 67.6086 | 60.4 | 4.4502 | 59.0302 | 60.6 | 4.4503 | 50.9538 | 60.8 | 4.4406 | 42.623 | 61 | 4.4483 | 34.2722 | 61.2 | 4.4417 | 26.0012 | 61.4 | 4.446 | 17.6088 | 61.6 | 4.4507 | 9.3122 | 61.8 | 5.33 | 6.6181 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.33 | 82.9849 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.4553 | 6.6228 | 59.8 | 4.4563 | 14.0097 | 59.6 | 4.459 | 22.2384 | 59.4 | 4.4551 | 30.4857 | 59.2 | 4.4568 | 38.2385 | 59 | 4.4513 | 47.4621 | 58.8 | 4.45 | 55.2535 | 58.6 | 4.4549 | 63.5785 | 58.4 | 4.4538 | 70.9571 | 58.2 | 4.4523 | 75.7477 | 58.0056 | 4.4518 | 82.9854 | 60 | 4.4569 | 75.9459 | 60.2 | 4.4569 | 67.609 | 60.4 | 4.4586 | 59.0278 | 60.6 | 4.4586 | 50.9537 | 60.8 | 4.4489 | 42.6227 | 61 | 4.4567 | 34.2721 | 61.2 | 4.45 | 26.0024 | 61.4 | 4.4543 | 17.6087 | 61.6 | 4.459 | 9.3124 | 61.8 | 5.34 | 6.6228 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.34 | 82.9854 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.4636 | 6.6275 | 59.8 | 4.4646 | 14.0205 | 59.6 | 4.4674 | 22.2453 | 59.4 | 4.4635 | 30.4961 | 59.2 | 4.4651 | 38.2563 | 59 | 4.4596 | 47.4654 | 58.8 | 4.4584 | 55.2704 | 58.6 | 4.4632 | 63.5894 | 58.4 | 4.4621 | 70.9592 | 58.2 | 4.4606 | 75.8044 | 58.004 | 4.4602 | 82.986 | 60 | 4.4652 | 75.9463 | 60.2 | 4.4653 | 67.6093 | 60.4 | 4.4669 | 59.0254 | 60.6 | 4.467 | 50.9533 | 60.8 | 4.4573 | 42.6221 | 61 | 4.465 | 34.2727 | 61.2 | 4.4584 | 26.0036 | 61.4 | 4.4627 | 17.6085 | 61.6 | 4.4673 | 9.3125 | 61.8 | 5.35 | 6.6275 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.35 | 82.986 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.472 | 6.6299 | 59.8 | 4.4729 | 14.0312 | 59.6 | 4.4757 | 22.2522 | 59.4 | 4.4718 | 30.5066 | 59.2 | 4.4735 | 38.2741 | 59 | 4.468 | 47.4683 | 58.8 | 4.4667 | 55.288 | 58.6 | 4.4715 | 63.603 | 58.4 | 4.4705 | 70.9613 | 58.2 | 4.4689 | 75.8615 | 58.0023 | 4.4685 | 82.9865 | 60 | 4.4735 | 75.9465 | 60.2 | 4.4736 | 67.6095 | 60.4 | 4.4752 | 59.0231 | 60.6 | 4.4753 | 50.953 | 60.8 | 4.4656 | 42.6215 | 61 | 4.4733 | 34.2734 | 61.2 | 4.4667 | 26.0041 | 61.4 | 4.471 | 17.6083 | 61.6 | 4.4756 | 9.3127 | 61.8 | 5.36 | 6.6299 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.36 | 82.9865 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.4803 | 6.6322 | 59.8 | 4.4813 | 14.0409 | 59.6 | 4.484 | 22.2587 | 59.4 | 4.4801 | 30.5176 | 59.2 | 4.4818 | 38.2926 | 59 | 4.4763 | 47.4711 | 58.8 | 4.475 | 55.3055 | 58.6 | 4.4799 | 63.6165 | 58.4 | 4.4788 | 70.9641 | 58.2 | 4.4773 | 75.9185 | 58.0006 | 4.4768 | 82.987 | 60 | 4.4819 | 75.9467 | 60.2 | 4.4819 | 67.6097 | 60.4 | 4.4836 | 59.0209 | 60.6 | 4.4836 | 50.9532 | 60.8 | 4.4739 | 42.6214 | 61 | 4.4817 | 34.2734 | 61.2 | 4.475 | 26.0047 | 61.4 | 4.4793 | 17.6086 | 61.6 | 4.484 | 9.313 | 61.8 | 5.37 | 6.6322 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.37 | 82.987 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.4886 | 6.634 | 59.8 | 4.4896 | 14.0505 | 59.6 | 4.4924 | 22.2653 | 59.4 | 4.4885 | 30.5286 | 59.2 | 4.4901 | 38.3111 | 59 | 4.4846 | 47.473 | 58.8 | 4.4834 | 55.3229 | 58.6 | 4.4882 | 63.6321 | 58.4 | 4.4871 | 70.9667 | 58.2 | 4.4856 | 75.9756 | 58 | 4.4852 | 82.9883 | 60 | 4.4902 | 75.9466 | 60.2 | 4.4903 | 67.6103 | 60.4 | 4.4919 | 59.0188 | 60.6 | 4.492 | 50.9533 | 60.8 | 4.4823 | 42.6212 | 61 | 4.49 | 34.2735 | 61.2 | 4.4834 | 26.0054 | 61.4 | 4.4877 | 17.6089 | 61.6 | 4.4923 | 9.3132 | 61.8 | 5.38 | 6.634 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.38 | 82.9883 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.497 | 6.6358 | 59.8 | 4.498 | 14.0606 | 59.6 | 4.5007 | 22.2722 | 59.4 | 4.4968 | 30.5397 | 59.2 | 4.4985 | 38.3298 | 59 | 4.4929 | 47.4749 | 58.8 | 4.4917 | 55.3403 | 58.6 | 4.4966 | 63.6476 | 58.4 | 4.4955 | 70.9686 | 58.2 | 4.4939 | 76.0326 | 58 | 4.4935 | 82.9895 | 60 | 4.4986 | 75.9465 | 60.2 | 4.4986 | 67.611 | 60.4 | 4.5002 | 59.0162 | 60.6 | 4.5003 | 50.954 | 60.8 | 4.4906 | 42.6211 | 61 | 4.4984 | 34.2738 | 61.2 | 4.4917 | 26.006 | 61.4 | 4.496 | 17.609 | 61.6 | 4.5007 | 9.3135 | 61.8 | 5.39 | 6.6358 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.39 | 82.9895 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.5053 | 6.6376 | 59.8 | 4.5063 | 14.0707 | 59.6 | 4.509 | 22.2791 | 59.4 | 4.5051 | 30.5508 | 59.2 | 4.5068 | 38.3486 | 59 | 4.5013 | 47.4761 | 58.8 | 4.5 | 55.3574 | 58.6 | 4.5049 | 63.6643 | 58.4 | 4.5038 | 70.9704 | 58.2 | 4.5023 | 76.0907 | 58 | 4.5018 | 82.9901 | 60 | 4.5069 | 75.9466 | 60.2 | 4.5069 | 67.6118 | 60.4 | 4.5086 | 59.0136 | 60.6 | 4.5087 | 50.9546 | 60.8 | 4.4989 | 42.621 | 61 | 4.5067 | 34.2741 | 61.2 | 4.5 | 26.006 | 61.4 | 4.5044 | 17.6091 | 61.6 | 4.509 | 9.3137 | 61.8 | 5.4 | 6.6376 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.4 | 82.9901 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.5136 | 6.6394 | 59.8 | 4.5146 | 14.0809 | 59.6 | 4.5174 | 22.2863 | 59.4 | 4.5135 | 30.5614 | 59.2 | 4.5152 | 38.3674 | 59 | 4.5096 | 47.4773 | 58.8 | 4.5084 | 55.3745 | 58.6 | 4.5132 | 63.6809 | 58.4 | 4.5121 | 70.9737 | 58.2 | 4.5106 | 76.1488 | 58 | 4.5102 | 82.9906 | 60 | 4.5152 | 75.9467 | 60.2 | 4.5153 | 67.6126 | 60.4 | 4.5169 | 59.0103 | 60.6 | 4.517 | 50.9553 | 60.8 | 4.5072 | 42.6212 | 61 | 4.515 | 34.2743 | 61.2 | 4.5084 | 26.0059 | 61.4 | 4.5127 | 17.6093 | 61.6 | 4.5173 | 9.3139 | 61.8 | 5.41 | 6.6394 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.41 | 82.9906 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.522 | 6.6411 | 59.8 | 4.523 | 14.0912 | 59.6 | 4.5257 | 22.2935 | 59.4 | 4.5218 | 30.5721 | 59.2 | 4.5235 | 38.3862 | 59 | 4.5179 | 47.4787 | 58.8 | 4.5167 | 55.3917 | 58.6 | 4.5215 | 63.6964 | 58.4 | 4.5204 | 70.977 | 58.2 | 4.5189 | 76.2091 | 58 | 4.5185 | 82.9912 | 60 | 4.5236 | 75.9471 | 60.2 | 4.5236 | 67.6138 | 60.4 | 4.5252 | 59.0071 | 60.6 | 4.5253 | 50.9561 | 60.8 | 4.5156 | 42.6214 | 61 | 4.5233 | 34.2745 | 61.2 | 4.5167 | 26.0059 | 61.4 | 4.521 | 17.6096 | 61.6 | 4.5257 | 9.314 | 61.8 | 5.42 | 6.6411 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.42 | 82.9912 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.5303 | 6.6429 | 59.8 | 4.5313 | 14.101 | 59.6 | 4.534 | 22.3009 | 59.4 | 4.5301 | 30.5827 | 59.2 | 4.5318 | 38.4001 | 59 | 4.5262 | 47.48 | 58.8 | 4.525 | 55.409 | 58.6 | 4.5299 | 63.7118 | 58.4 | 4.5287 | 70.9844 | 58.2 | 4.5273 | 76.2693 | 58 | 4.5268 | 82.9917 | 60 | 4.5319 | 75.9476 | 60.2 | 4.532 | 67.6151 | 60.4 | 4.5336 | 59.0046 | 60.6 | 4.5337 | 50.9567 | 60.8 | 4.5239 | 42.6216 | 61 | 4.5317 | 34.2744 | 61.2 | 4.525 | 26.0059 | 61.4 | 4.5294 | 17.6095 | 61.6 | 4.534 | 9.3141 | 61.8 | 5.43 | 6.6429 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.43 | 82.9917 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.5387 | 6.6451 | 59.8 | 4.5397 | 14.1109 | 59.6 | 4.5424 | 22.3082 | 59.4 | 4.5385 | 30.5932 | 59.2 | 4.5402 | 38.4141 | 59 | 4.5345 | 47.4813 | 58.8 | 4.5334 | 55.4259 | 58.6 | 4.5382 | 63.7271 | 58.4 | 4.5371 | 70.9917 | 58.2 | 4.5356 | 76.3302 | 58 | 4.5352 | 82.9927 | 60 | 4.5402 | 75.9474 | 60.2 | 4.5403 | 67.616 | 60.4 | 4.5419 | 59.0021 | 60.6 | 4.542 | 50.9572 | 60.8 | 4.5322 | 42.6218 | 61 | 4.54 | 34.2743 | 61.2 | 4.5334 | 26.0058 | 61.4 | 4.5377 | 17.6095 | 61.6 | 4.5424 | 9.3141 | 61.8 | 5.44 | 6.6451 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.44 | 82.9927 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.547 | 6.6473 | 59.8 | 4.548 | 14.12 | 59.6 | 4.5507 | 22.3165 | 59.4 | 4.5468 | 30.603 | 59.2 | 4.5485 | 38.4235 | 59 | 4.5429 | 47.4825 | 58.8 | 4.5417 | 55.4428 | 58.6 | 4.5466 | 63.7424 | 58.4 | 4.5454 | 71.0008 | 58.2 | 4.5439 | 76.3911 | 58 | 4.5435 | 82.9937 | 60 | 4.5486 | 75.9472 | 60.2 | 4.5486 | 67.6169 | 60.4 | 4.5502 | 58.9995 | 60.6 | 4.5503 | 50.9576 | 60.8 | 4.5406 | 42.6217 | 61 | 4.5483 | 34.2742 | 61.2 | 4.5417 | 26.0057 | 61.4 | 4.546 | 17.6102 | 61.6 | 4.5507 | 9.3141 | 61.8 | 5.45 | 6.6473 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.45 | 82.9937 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.5553 | 6.6513 | 59.8 | 4.5564 | 14.1291 | 59.6 | 4.559 | 22.3247 | 59.4 | 4.5551 | 30.6127 | 59.2 | 4.5568 | 38.4329 | 59 | 4.5512 | 47.4835 | 58.8 | 4.55 | 55.4588 | 58.6 | 4.5549 | 63.7564 | 58.4 | 4.5537 | 71.0098 | 58.2 | 4.5522 | 76.453 | 58 | 4.5518 | 82.9945 | 60 | 4.5569 | 75.9479 | 60.2 | 4.557 | 67.6177 | 60.4 | 4.5586 | 58.9969 | 60.6 | 4.5587 | 50.958 | 60.8 | 4.5489 | 42.6216 | 61 | 4.5567 | 34.2742 | 61.2 | 4.55 | 26.0056 | 61.4 | 4.5544 | 17.6109 | 61.6 | 4.5591 | 9.3139 | 61.8 | 5.46 | 6.6513 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.46 | 82.9945 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.5637 | 6.6553 | 59.8 | 4.5647 | 14.1382 | 59.6 | 4.5674 | 22.3329 | 59.4 | 4.5635 | 30.6232 | 59.2 | 4.5652 | 38.4426 | 59 | 4.5595 | 47.4845 | 58.8 | 4.5583 | 55.4749 | 58.6 | 4.5632 | 63.7704 | 58.4 | 4.562 | 71.0213 | 58.2 | 4.5606 | 76.515 | 58 | 4.5602 | 82.9954 | 60 | 4.5652 | 75.9487 | 60.2 | 4.5653 | 67.6185 | 60.4 | 4.5669 | 58.9941 | 60.6 | 4.567 | 50.9589 | 60.8 | 4.5572 | 42.6212 | 61 | 4.565 | 34.2742 | 61.2 | 4.5583 | 26.0055 | 61.4 | 4.5627 | 17.6117 | 61.6 | 4.5674 | 9.3137 | 61.8 | 5.47 | 6.6553 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.47 | 82.9954 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.572 | 6.6597 | 59.8 | 4.573 | 14.1474 | 59.6 | 4.5757 | 22.3411 | 59.4 | 4.5718 | 30.6336 | 59.2 | 4.5735 | 38.4523 | 59 | 4.5678 | 47.4855 | 58.8 | 4.5667 | 55.4907 | 58.6 | 4.5716 | 63.7849 | 58.4 | 4.5704 | 71.0328 | 58.2 | 4.5689 | 76.5771 | 58 | 4.5685 | 82.9957 | 60 | 4.5736 | 75.9493 | 60.2 | 4.5736 | 67.619 | 60.4 | 4.5753 | 58.9914 | 60.6 | 4.5753 | 50.9598 | 60.8 | 4.5656 | 42.6207 | 61 | 4.5734 | 34.2741 | 61.2 | 4.5667 | 26.0055 | 61.4 | 4.571 | 17.6124 | 61.6 | 4.5757 | 9.3134 | 61.8 | 5.48 | 6.6597 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.48 | 82.9957 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.5803 | 6.6642 | 59.8 | 4.5814 | 14.1568 | 59.6 | 4.584 | 22.3489 | 59.4 | 4.5801 | 30.6438 | 59.2 | 4.5818 | 38.4616 | 59 | 4.5762 | 47.4866 | 58.8 | 4.575 | 55.5064 | 58.6 | 4.5799 | 63.7995 | 58.4 | 4.5787 | 71.045 | 58.2 | 4.5772 | 76.6392 | 58 | 4.5768 | 82.996 | 60 | 4.5819 | 75.9499 | 60.2 | 4.582 | 67.6195 | 60.4 | 4.5836 | 58.9885 | 60.6 | 4.5837 | 50.9596 | 60.8 | 4.5739 | 42.6197 | 61 | 4.5817 | 34.2741 | 61.2 | 4.575 | 26.0055 | 61.4 | 4.5793 | 17.6128 | 61.6 | 4.584 | 9.3132 | 61.8 | 5.49 | 6.6642 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.49 | 82.996 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.5887 | 6.6689 | 59.8 | 4.5897 | 14.1662 | 59.6 | 4.5924 | 22.3566 | 59.4 | 4.5885 | 30.654 | 59.2 | 4.5902 | 38.4708 | 59 | 4.5845 | 47.4869 | 58.8 | 4.5833 | 55.52 | 58.6 | 4.5882 | 63.8135 | 58.4 | 4.587 | 71.0572 | 58.2 | 4.5856 | 76.7016 | 58 | 4.5852 | 82.9962 | 60 | 4.5902 | 75.9505 | 60.2 | 4.5903 | 67.6201 | 60.4 | 4.5919 | 58.9855 | 60.6 | 4.592 | 50.9593 | 60.8 | 4.5822 | 42.6188 | 61 | 4.59 | 34.2742 | 61.2 | 4.5833 | 26.0043 | 61.4 | 4.5877 | 17.6132 | 61.6 | 4.5924 | 9.3132 | 61.8 | 5.5 | 6.6689 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.5 | 82.9962 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.597 | 6.6735 | 59.8 | 4.5981 | 14.1754 | 59.6 | 4.6007 | 22.361 | 59.4 | 4.5968 | 30.6646 | 59.2 | 4.5985 | 38.48 | 59 | 4.5928 | 47.4871 | 58.8 | 4.5917 | 55.5336 | 58.6 | 4.5966 | 63.8276 | 58.4 | 4.5954 | 71.0707 | 58.2 | 4.5939 | 76.764 | 58 | 4.5935 | 82.9964 | 60 | 4.5986 | 75.9511 | 60.2 | 4.5986 | 67.6207 | 60.4 | 4.6003 | 58.9831 | 60.6 | 4.6003 | 50.9589 | 60.8 | 4.5905 | 42.6182 | 61 | 4.5984 | 34.2745 | 61.2 | 4.5917 | 26.0031 | 61.4 | 4.596 | 17.6134 | 61.6 | 4.6007 | 9.3133 | 61.8 | 5.51 | 6.6735 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.51 | 82.9964 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.6053 | 6.6777 | 59.8 | 4.6064 | 14.1846 | 59.6 | 4.609 | 22.3653 | 59.4 | 4.6051 | 30.6753 | 59.2 | 4.6068 | 38.4892 | 59 | 4.6012 | 47.4876 | 58.8 | 4.6 | 55.5464 | 58.6 | 4.6049 | 63.841 | 58.4 | 4.6037 | 71.0841 | 58.2 | 4.6022 | 76.8277 | 58 | 4.6018 | 82.9967 | 60 | 4.6069 | 75.9513 | 60.2 | 4.607 | 67.6216 | 60.4 | 4.6086 | 58.9806 | 60.6 | 4.6087 | 50.9585 | 60.8 | 4.5989 | 42.6177 | 61 | 4.6067 | 34.2747 | 61.2 | 4.6 | 26.0014 | 61.4 | 4.6044 | 17.6135 | 61.6 | 4.6091 | 9.3133 | 61.8 | 5.52 | 6.6777 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.52 | 82.9967 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.6137 | 6.682 | 59.8 | 4.6147 | 14.1924 | 59.6 | 4.6174 | 22.3684 | 59.4 | 4.6135 | 30.6864 | 59.2 | 4.6152 | 38.5002 | 59 | 4.6095 | 47.4881 | 58.8 | 4.6083 | 55.5591 | 58.6 | 4.6133 | 63.8545 | 58.4 | 4.612 | 71.098 | 58.2 | 4.6106 | 76.8914 | 58 | 4.6102 | 82.9969 | 60 | 4.6152 | 75.9514 | 60.2 | 4.6153 | 67.6226 | 60.4 | 4.6169 | 58.9779 | 60.6 | 4.617 | 50.9584 | 60.8 | 4.6072 | 42.6168 | 61 | 4.615 | 34.2751 | 61.2 | 4.6083 | 25.9998 | 61.4 | 4.6127 | 17.6138 | 61.6 | 4.6174 | 9.3134 | 61.8 | 5.53 | 6.682 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.53 | 82.9969 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.622 | 6.6865 | 59.8 | 4.6231 | 14.2002 | 59.6 | 4.6257 | 22.3714 | 59.4 | 4.6218 | 30.6976 | 59.2 | 4.6235 | 38.5112 | 59 | 4.6178 | 47.4886 | 58.8 | 4.6167 | 55.5708 | 58.6 | 4.6216 | 63.8675 | 58.4 | 4.6203 | 71.1119 | 58.2 | 4.6189 | 76.9563 | 58 | 4.6185 | 82.9977 | 60 | 4.6236 | 75.9516 | 60.2 | 4.6237 | 67.6237 | 60.4 | 4.6253 | 58.9752 | 60.6 | 4.6254 | 50.9582 | 60.8 | 4.6155 | 42.6158 | 61 | 4.6234 | 34.2755 | 61.2 | 4.6167 | 25.9982 | 61.4 | 4.621 | 17.614 | 61.6 | 4.6257 | 9.3131 | 61.8 | 5.54 | 6.6865 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.54 | 82.9977 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.6303 | 6.6911 | 59.8 | 4.6314 | 14.2066 | 59.6 | 4.634 | 22.3743 | 59.4 | 4.6302 | 30.7089 | 59.2 | 4.6318 | 38.5247 | 59 | 4.6261 | 47.4891 | 58.8 | 4.625 | 55.5824 | 58.6 | 4.6299 | 63.8806 | 58.4 | 4.6287 | 71.1261 | 58.2 | 4.6272 | 77.0212 | 58 | 4.6269 | 82.9984 | 60 | 4.6319 | 75.9517 | 60.2 | 4.632 | 67.6248 | 60.4 | 4.6336 | 58.9736 | 60.6 | 4.6337 | 50.9583 | 60.8 | 4.6239 | 42.6146 | 61 | 4.6317 | 34.2758 | 61.2 | 4.625 | 25.9966 | 61.4 | 4.6294 | 17.6147 | 61.6 | 4.6341 | 9.3129 | 61.8 | 5.55 | 6.6911 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.55 | 82.9984 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.6387 | 6.6961 | 59.8 | 4.6398 | 14.2129 | 59.6 | 4.6423 | 22.3771 | 59.4 | 4.6385 | 30.7201 | 59.2 | 4.6402 | 38.5381 | 59 | 4.6344 | 47.4895 | 58.8 | 4.6333 | 55.5948 | 58.6 | 4.6383 | 63.8927 | 58.4 | 4.637 | 71.1403 | 58.2 | 4.6356 | 77.0846 | 58 | 4.6352 | 82.9991 | 60 | 4.6402 | 75.9512 | 60.2 | 4.6403 | 67.6254 | 60.4 | 4.642 | 58.972 | 60.6 | 4.642 | 50.9583 | 60.8 | 4.6322 | 42.6135 | 61 | 4.64 | 34.276 | 61.2 | 4.6333 | 25.995 | 61.4 | 4.6377 | 17.6155 | 61.6 | 4.6424 | 9.3123 | 61.8 | 5.56 | 6.6961 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.56 | 82.9991 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.647 | 6.7011 | 59.8 | 4.6481 | 14.2175 | 59.6 | 4.6507 | 22.3799 | 59.4 | 4.6468 | 30.7306 | 59.2 | 4.6485 | 38.5521 | 59 | 4.6428 | 47.4899 | 58.8 | 4.6416 | 55.6072 | 58.6 | 4.6466 | 63.9049 | 58.4 | 4.6453 | 71.1555 | 58.2 | 4.6439 | 77.1481 | 58 | 4.6435 | 82.9999 | 60 | 4.6486 | 75.9507 | 60.2 | 4.6487 | 67.6259 | 60.4 | 4.6503 | 58.97 | 60.6 | 4.6503 | 50.9582 | 60.8 | 4.6405 | 42.613 | 61 | 4.6483 | 34.2765 | 61.2 | 4.6417 | 25.9935 | 61.4 | 4.646 | 17.616 | 61.6 | 4.6508 | 9.3117 | 61.8 | 5.57 | 6.7011 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.57 | 82.9999 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.6553 | 6.7052 | 59.8 | 4.6564 | 14.2221 | 59.6 | 4.659 | 22.3826 | 59.4 | 4.6552 | 30.7411 | 59.2 | 4.6568 | 38.5662 | 59 | 4.6511 | 47.4904 | 58.8 | 4.65 | 55.6191 | 58.6 | 4.6549 | 63.9166 | 58.4 | 4.6537 | 71.1706 | 58.2 | 4.6522 | 77.2112 | 58 | 4.6519 | 83.0002 | 60 | 4.6569 | 75.95 | 60.2 | 4.657 | 67.6268 | 60.4 | 4.6586 | 58.9681 | 60.6 | 4.6587 | 50.958 | 60.8 | 4.6489 | 42.6126 | 61 | 4.6567 | 34.2771 | 61.2 | 4.65 | 25.9918 | 61.4 | 4.6544 | 17.6165 | 61.6 | 4.6591 | 9.3114 | 61.8 | 5.58 | 6.7052 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.58 | 83.0002 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.6637 | 6.7092 | 59.8 | 4.6648 | 14.2259 | 59.6 | 4.6673 | 22.3852 | 59.4 | 4.6635 | 30.7519 | 59.2 | 4.6652 | 38.5813 | 59 | 4.6594 | 47.491 | 58.8 | 4.6583 | 55.631 | 58.6 | 4.6633 | 63.9282 | 58.4 | 4.662 | 71.1855 | 58.2 | 4.6606 | 77.2743 | 58 | 4.6602 | 83.0006 | 60 | 4.6652 | 75.9494 | 60.2 | 4.6653 | 67.6277 | 60.4 | 4.667 | 58.9659 | 60.6 | 4.667 | 50.9581 | 60.8 | 4.6572 | 42.6124 | 61 | 4.665 | 34.2777 | 61.2 | 4.6583 | 25.9902 | 61.4 | 4.6627 | 17.6168 | 61.6 | 4.6674 | 9.3111 | 61.8 | 5.59 | 6.7092 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.59 | 83.0006 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.672 | 6.7139 | 59.8 | 4.6731 | 14.2298 | 59.6 | 4.6757 | 22.3878 | 59.4 | 4.6718 | 30.7627 | 59.2 | 4.6735 | 38.5964 | 59 | 4.6677 | 47.4913 | 58.8 | 4.6666 | 55.6428 | 58.6 | 4.6716 | 63.9389 | 58.4 | 4.6703 | 71.2004 | 58.2 | 4.6689 | 77.337 | 58 | 4.6685 | 83.0008 | 60 | 4.6736 | 75.949 | 60.2 | 4.6737 | 67.6279 | 60.4 | 4.6753 | 58.9638 | 60.6 | 4.6754 | 50.9581 | 60.8 | 4.6655 | 42.6121 | 61 | 4.6734 | 34.2784 | 61.2 | 4.6667 | 25.9888 | 61.4 | 4.671 | 17.6172 | 61.6 | 4.6758 | 9.3109 | 61.8 | 5.6 | 6.7139 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.6 | 83.0008 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.6803 | 6.7187 | 59.8 | 4.6815 | 14.233 | 59.6 | 4.684 | 22.3926 | 59.4 | 4.6802 | 30.7737 | 59.2 | 4.6819 | 38.6114 | 59 | 4.6761 | 47.4917 | 58.8 | 4.675 | 55.6546 | 58.6 | 4.6799 | 63.9495 | 58.4 | 4.6786 | 71.2169 | 58.2 | 4.6772 | 77.3997 | 58 | 4.6769 | 83.0011 | 60 | 4.6819 | 75.9486 | 60.2 | 4.682 | 67.6282 | 60.4 | 4.6836 | 58.9611 | 60.6 | 4.6837 | 50.9579 | 60.8 | 4.6739 | 42.6121 | 61 | 4.6817 | 34.2791 | 61.2 | 4.675 | 25.9875 | 61.4 | 4.6794 | 17.6178 | 61.6 | 4.6841 | 9.3107 | 61.8 | 5.61 | 6.7187 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.61 | 83.0011 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.6887 | 6.7238 | 59.8 | 4.6898 | 14.2362 | 59.6 | 4.6923 | 22.3974 | 59.4 | 4.6885 | 30.7846 | 59.2 | 4.6902 | 38.6263 | 59 | 4.6844 | 47.4945 | 58.8 | 4.6833 | 55.667 | 58.6 | 4.6883 | 63.9608 | 58.4 | 4.687 | 71.2334 | 58.2 | 4.6855 | 77.4571 | 58 | 4.6852 | 83.0015 | 60 | 4.6902 | 75.9481 | 60.2 | 4.6904 | 67.6282 | 60.4 | 4.692 | 58.9585 | 60.6 | 4.692 | 50.9576 | 60.8 | 4.6822 | 42.6121 | 61 | 4.69 | 34.2798 | 61.2 | 4.6833 | 25.9859 | 61.4 | 4.6877 | 17.6184 | 61.6 | 4.6924 | 9.3104 | 61.8 | 5.62 | 6.7238 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.62 | 83.0015 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.697 | 6.7289 | 59.8 | 4.6982 | 14.2409 | 59.6 | 4.7007 | 22.4064 | 59.4 | 4.6968 | 30.7959 | 59.2 | 4.6985 | 38.6407 | 59 | 4.6927 | 47.4973 | 58.8 | 4.6916 | 55.6794 | 58.6 | 4.6966 | 63.972 | 58.4 | 4.6953 | 71.2511 | 58.2 | 4.6939 | 77.5146 | 58 | 4.6935 | 83.0019 | 60 | 4.6986 | 75.9476 | 60.2 | 4.6987 | 67.6283 | 60.4 | 4.7003 | 58.9563 | 60.6 | 4.7004 | 50.9585 | 60.8 | 4.6905 | 42.611 | 61 | 4.6984 | 34.2798 | 61.2 | 4.6917 | 25.9843 | 61.4 | 4.696 | 17.6187 | 61.6 | 4.7008 | 9.3101 | 61.8 | 5.63 | 6.7289 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.63 | 83.0019 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.7053 | 6.734 | 59.8 | 4.7065 | 14.2455 | 59.6 | 4.709 | 22.4153 | 59.4 | 4.7052 | 30.8071 | 59.2 | 4.7069 | 38.6552 | 59 | 4.701 | 47.5029 | 58.8 | 4.7 | 55.6933 | 58.6 | 4.705 | 63.9833 | 58.4 | 4.7036 | 71.2688 | 58.2 | 4.7022 | 77.5568 | 58 | 4.7019 | 83.0016 | 60 | 4.7069 | 75.9478 | 60.2 | 4.707 | 67.6284 | 60.4 | 4.7086 | 58.9541 | 60.6 | 4.7087 | 50.9593 | 60.8 | 4.6989 | 42.6099 | 61 | 4.7067 | 34.2797 | 61.2 | 4.7 | 25.9837 | 61.4 | 4.7044 | 17.6189 | 61.6 | 4.7091 | 9.3098 | 61.8 | 5.64 | 6.734 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.64 | 83.0016 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.7137 | 6.739 | 59.8 | 4.7148 | 14.2524 | 59.6 | 4.7173 | 22.4264 | 59.4 | 4.7135 | 30.8183 | 59.2 | 4.7152 | 38.6698 | 59 | 4.7094 | 47.5086 | 58.8 | 4.7083 | 55.7072 | 58.6 | 4.7133 | 63.9945 | 58.4 | 4.7119 | 71.2859 | 58.2 | 4.7105 | 77.5991 | 58 | 4.7102 | 83.0014 | 60 | 4.7152 | 75.9481 | 60.2 | 4.7154 | 67.6284 | 60.4 | 4.717 | 58.9524 | 60.6 | 4.717 | 50.9591 | 60.8 | 4.7072 | 42.6095 | 61 | 4.715 | 34.2799 | 61.2 | 4.7083 | 25.983 | 61.4 | 4.7127 | 17.6191 | 61.6 | 4.7175 | 9.3095 | 61.8 | 5.65 | 6.739 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.65 | 83.0014 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.722 | 6.7441 | 59.8 | 4.7232 | 14.2592 | 59.6 | 4.7257 | 22.4375 | 59.4 | 4.7218 | 30.8294 | 59.2 | 4.7235 | 38.6844 | 59 | 4.7177 | 47.5143 | 58.8 | 4.7166 | 55.7199 | 58.6 | 4.7216 | 64.005 | 58.4 | 4.7202 | 71.3031 | 58.2 | 4.7189 | 77.6231 | 58 | 4.7185 | 83.0016 | 60 | 4.7236 | 75.9477 | 60.2 | 4.7237 | 67.6286 | 60.4 | 4.7253 | 58.9507 | 60.6 | 4.7254 | 50.9589 | 60.8 | 4.7155 | 42.6092 | 61 | 4.7234 | 34.2801 | 61.2 | 4.7166 | 25.9824 | 61.4 | 4.721 | 17.6193 | 61.6 | 4.7258 | 9.3093 | 61.8 | 5.66 | 6.7441 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.66 | 83.0016 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.7303 | 6.7492 | 59.8 | 4.7315 | 14.2673 | 59.6 | 4.734 | 22.4508 | 59.4 | 4.7302 | 30.8391 | 59.2 | 4.7319 | 38.6986 | 59 | 4.726 | 47.52 | 58.8 | 4.7249 | 55.7327 | 58.6 | 4.73 | 64.0154 | 58.4 | 4.7286 | 71.3202 | 58.2 | 4.7272 | 77.6471 | 58 | 4.7269 | 83.0017 | 60 | 4.7319 | 75.9474 | 60.2 | 4.732 | 67.6288 | 60.4 | 4.7336 | 58.9491 | 60.6 | 4.7337 | 50.9594 | 60.8 | 4.7238 | 42.6095 | 61 | 4.7317 | 34.2803 | 61.2 | 4.725 | 25.9818 | 61.4 | 4.7294 | 17.6195 | 61.6 | 4.7342 | 9.309 | 61.8 | 5.67 | 6.7492 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.67 | 83.0017 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.7387 | 6.7539 | 59.8 | 4.7399 | 14.2755 | 59.6 | 4.7423 | 22.464 | 59.4 | 4.7385 | 30.8489 | 59.2 | 4.7402 | 38.7129 | 59 | 4.7343 | 47.5259 | 58.8 | 4.7333 | 55.7433 | 58.6 | 4.7383 | 64.0264 | 58.4 | 4.7369 | 71.3374 | 58.2 | 4.7355 | 77.6593 | 58 | 4.7352 | 83.0018 | 60 | 4.7402 | 75.9459 | 60.2 | 4.7404 | 67.6287 | 60.4 | 4.742 | 58.9474 | 60.6 | 4.742 | 50.9598 | 60.8 | 4.7322 | 42.6098 | 61 | 4.7401 | 34.2805 | 61.2 | 4.7333 | 25.9811 | 61.4 | 4.7377 | 17.6197 | 61.6 | 4.7425 | 9.3087 | 61.8 | 5.68 | 6.7539 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.68 | 83.0018 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.747 | 6.7586 | 59.8 | 4.7482 | 14.2849 | 59.6 | 4.7507 | 22.4768 | 59.4 | 4.7468 | 30.8575 | 59.2 | 4.7485 | 38.7277 | 59 | 4.7427 | 47.5319 | 58.8 | 4.7416 | 55.7539 | 58.6 | 4.7466 | 64.0373 | 58.4 | 4.7452 | 71.3546 | 58.2 | 4.7439 | 77.6716 | 58 | 4.7435 | 83.0019 | 60 | 4.7486 | 75.9445 | 60.2 | 4.7487 | 67.6287 | 60.4 | 4.7503 | 58.946 | 60.6 | 4.7504 | 50.9599 | 60.8 | 4.7405 | 42.6097 | 61 | 4.7484 | 34.2803 | 61.2 | 4.7416 | 25.9803 | 61.4 | 4.746 | 17.62 | 61.6 | 4.7508 | 9.3085 | 61.8 | 5.69 | 6.7586 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.69 | 83.0019 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.7553 | 6.764 | 59.8 | 4.7565 | 14.2942 | 59.6 | 4.759 | 22.4895 | 59.4 | 4.7552 | 30.8661 | 59.2 | 4.7569 | 38.7425 | 59 | 4.751 | 47.5378 | 58.8 | 4.7499 | 55.7623 | 58.6 | 4.755 | 64.0482 | 58.4 | 4.7536 | 71.3719 | 58.2 | 4.7522 | 77.6825 | 58 | 4.7519 | 83.0012 | 60 | 4.7569 | 75.9436 | 60.2 | 4.757 | 67.6288 | 60.4 | 4.7587 | 58.9447 | 60.6 | 4.7587 | 50.9599 | 60.8 | 4.7488 | 42.6095 | 61 | 4.7567 | 34.2802 | 61.2 | 4.75 | 25.9797 | 61.4 | 4.7544 | 17.6203 | 61.6 | 4.7592 | 9.3082 | 61.8 | 5.7 | 6.764 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.7 | 83.0012 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.7637 | 6.7694 | 59.8 | 4.7649 | 14.3036 | 59.6 | 4.7673 | 22.5018 | 59.4 | 4.7635 | 30.8724 | 59.2 | 4.7652 | 38.7557 | 59 | 4.7593 | 47.5437 | 58.8 | 4.7583 | 55.7707 | 58.6 | 4.7633 | 64.0592 | 58.4 | 4.7619 | 71.3887 | 58.2 | 4.7605 | 77.6935 | 58 | 4.7602 | 83.0006 | 60 | 4.7653 | 75.9426 | 60.2 | 4.7654 | 67.6289 | 60.4 | 4.767 | 58.9428 | 60.6 | 4.767 | 50.9599 | 60.8 | 4.7571 | 42.6093 | 61 | 4.765 | 34.2806 | 61.2 | 4.7583 | 25.9791 | 61.4 | 4.7627 | 17.6209 | 61.6 | 4.7675 | 9.3079 | 61.8 | 5.71 | 6.7694 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.71 | 83.0006 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.772 | 6.7743 | 59.8 | 4.7732 | 14.313 | 59.6 | 4.7757 | 22.514 | 59.4 | 4.7719 | 30.8787 | 59.2 | 4.7735 | 38.7688 | 59 | 4.7676 | 47.55 | 58.8 | 4.7666 | 55.7792 | 58.6 | 4.7717 | 64.0705 | 58.4 | 4.7702 | 71.4055 | 58.2 | 4.7689 | 77.7059 | 58 | 4.7686 | 83.0007 | 60 | 4.7736 | 75.9423 | 60.2 | 4.7737 | 67.6289 | 60.4 | 4.7753 | 58.9409 | 60.6 | 4.7754 | 50.9599 | 60.8 | 4.7655 | 42.6091 | 61 | 4.7734 | 34.2811 | 61.2 | 4.7666 | 25.9782 | 61.4 | 4.7711 | 17.6214 | 61.6 | 4.7758 | 9.3078 | 61.8 | 5.72 | 6.7743 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.72 | 83.0007 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.7803 | 6.7793 | 59.8 | 4.7816 | 14.3228 | 59.6 | 4.784 | 22.5271 | 59.4 | 4.7802 | 30.882 | 59.2 | 4.7819 | 38.7806 | 59 | 4.776 | 47.5563 | 58.8 | 4.7749 | 55.7878 | 58.6 | 4.78 | 64.0818 | 58.4 | 4.7785 | 71.4224 | 58.2 | 4.7772 | 77.7183 | 58 | 4.7769 | 83.0008 | 60 | 4.7819 | 75.942 | 60.2 | 4.7821 | 67.6289 | 60.4 | 4.7837 | 58.9392 | 60.6 | 4.7837 | 50.9604 | 60.8 | 4.7738 | 42.6093 | 61 | 4.7817 | 34.2817 | 61.2 | 4.775 | 25.9773 | 61.4 | 4.7794 | 17.6219 | 61.6 | 4.7842 | 9.3077 | 61.8 | 5.73 | 6.7793 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.73 | 83.0008 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.7887 | 6.7843 | 59.8 | 4.7899 | 14.3325 | 59.6 | 4.7923 | 22.5401 | 59.4 | 4.7885 | 30.8853 | 59.2 | 4.7902 | 38.7923 | 59 | 4.7843 | 47.5627 | 58.8 | 4.7833 | 55.7923 | 58.6 | 4.7883 | 64.0929 | 58.4 | 4.7869 | 71.4394 | 58.2 | 4.7855 | 77.7332 | 58 | 4.7852 | 83.0009 | 60 | 4.7903 | 75.9417 | 60.2 | 4.7904 | 67.6288 | 60.4 | 4.792 | 58.9374 | 60.6 | 4.7921 | 50.9608 | 60.8 | 4.7821 | 42.6094 | 61 | 4.79 | 34.2823 | 61.2 | 4.7833 | 25.9762 | 61.4 | 4.7877 | 17.6223 | 61.6 | 4.7925 | 9.3074 | 61.8 | 5.74 | 6.7843 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.74 | 83.0009 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.797 | 6.7893 | 59.8 | 4.7983 | 14.3427 | 59.6 | 4.8006 | 22.5531 | 59.4 | 4.7969 | 30.8884 | 59.2 | 4.7985 | 38.8023 | 59 | 4.7926 | 47.5691 | 58.8 | 4.7916 | 55.7967 | 58.6 | 4.7967 | 64.104 | 58.4 | 4.7952 | 71.4559 | 58.2 | 4.7939 | 77.748 | 58 | 4.7936 | 83.001 | 60 | 4.7986 | 75.9415 | 60.2 | 4.7987 | 67.6286 | 60.4 | 4.8003 | 58.9375 | 60.6 | 4.8004 | 50.9604 | 60.8 | 4.7905 | 42.6104 | 61 | 4.7984 | 34.2829 | 61.2 | 4.7916 | 25.9752 | 61.4 | 4.7961 | 17.6228 | 61.6 | 4.8009 | 9.3072 | 61.8 | 5.75 | 6.7893 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.75 | 83.001 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.8053 | 6.7942 | 59.8 | 4.8066 | 14.3528 | 59.6 | 4.809 | 22.5661 | 59.4 | 4.8052 | 30.8914 | 59.2 | 4.8069 | 38.8123 | 59 | 4.8009 | 47.576 | 58.8 | 4.7999 | 55.7986 | 58.6 | 4.805 | 64.115 | 58.4 | 4.8035 | 71.4725 | 58.2 | 4.8022 | 77.7649 | 58 | 4.8019 | 83.001 | 60 | 4.8069 | 75.9412 | 60.2 | 4.8071 | 67.629 | 60.4 | 4.8087 | 58.9377 | 60.6 | 4.8087 | 50.96 | 60.8 | 4.7988 | 42.6114 | 61 | 4.8067 | 34.2835 | 61.2 | 4.8 | 25.974 | 61.4 | 4.8044 | 17.6233 | 61.6 | 4.8092 | 9.3071 | 61.8 | 5.76 | 6.7942 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.76 | 83.001 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.8137 | 6.7992 | 59.8 | 4.8149 | 14.3633 | 59.6 | 4.8173 | 22.5789 | 59.4 | 4.8135 | 30.8934 | 59.2 | 4.8152 | 38.8215 | 59 | 4.8093 | 47.5828 | 58.8 | 4.8083 | 55.8005 | 58.6 | 4.8134 | 64.1259 | 58.4 | 4.8118 | 71.4886 | 58.2 | 4.8105 | 77.7817 | 58 | 4.8102 | 83.0009 | 60 | 4.8153 | 75.9408 | 60.2 | 4.8154 | 67.6295 | 60.4 | 4.817 | 58.9398 | 60.6 | 4.8171 | 50.9601 | 60.8 | 4.8071 | 42.6121 | 61 | 4.815 | 34.2841 | 61.2 | 4.8083 | 25.9728 | 61.4 | 4.8127 | 17.6233 | 61.6 | 4.8175 | 9.3071 | 61.8 | 5.77 | 6.7992 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.77 | 83.0009 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.822 | 6.8042 | 59.8 | 4.8233 | 14.3738 | 59.6 | 4.8256 | 22.5916 | 59.4 | 4.8219 | 30.8955 | 59.2 | 4.8235 | 38.8306 | 59 | 4.8176 | 47.5888 | 58.8 | 4.8166 | 55.8026 | 58.6 | 4.8217 | 64.1366 | 58.4 | 4.8202 | 71.5046 | 58.2 | 4.8188 | 77.7994 | 58 | 4.8186 | 83.0004 | 60 | 4.8236 | 75.9408 | 60.2 | 4.8237 | 67.6299 | 60.4 | 4.8253 | 58.9419 | 60.6 | 4.8254 | 50.9602 | 60.8 | 4.8155 | 42.6127 | 61 | 4.8234 | 34.2846 | 61.2 | 4.8166 | 25.9718 | 61.4 | 4.821 | 17.6233 | 61.6 | 4.8259 | 9.3068 | 61.8 | 5.78 | 6.8042 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.78 | 83.0004 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.8304 | 6.8091 | 59.8 | 4.8316 | 14.3841 | 59.6 | 4.834 | 22.6047 | 59.4 | 4.8302 | 30.8995 | 59.2 | 4.8319 | 38.839 | 59 | 4.8259 | 47.5949 | 58.8 | 4.8249 | 55.8047 | 58.6 | 4.83 | 64.1472 | 58.4 | 4.8285 | 71.5207 | 58.2 | 4.8271 | 77.817 | 58 | 4.8269 | 82.9999 | 60 | 4.8319 | 75.9408 | 60.2 | 4.8321 | 67.6304 | 60.4 | 4.8337 | 58.945 | 60.6 | 4.8337 | 50.9601 | 60.8 | 4.8238 | 42.6131 | 61 | 4.8317 | 34.285 | 61.2 | 4.825 | 25.9707 | 61.4 | 4.8294 | 17.6234 | 61.6 | 4.8342 | 9.3065 | 61.8 | 5.79 | 6.8091 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.79 | 82.9999 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.8387 | 6.8142 | 59.8 | 4.84 | 14.3943 | 59.6 | 4.8423 | 22.6178 | 59.4 | 4.8385 | 30.9035 | 59.2 | 4.8402 | 38.8474 | 59 | 4.8342 | 47.6015 | 58.8 | 4.8333 | 55.806 | 58.6 | 4.8383 | 64.157 | 58.4 | 4.8368 | 71.5369 | 58.2 | 4.8355 | 77.8342 | 58 | 4.8352 | 82.9995 | 60 | 4.8403 | 75.9407 | 60.2 | 4.8404 | 67.6299 | 60.4 | 4.842 | 58.948 | 60.6 | 4.8421 | 50.96 | 60.8 | 4.8321 | 42.6134 | 61 | 4.8401 | 34.2853 | 61.2 | 4.8333 | 25.9694 | 61.4 | 4.8377 | 17.6235 | 61.6 | 4.8426 | 9.3058 | 61.8 | 5.8 | 6.8142 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.8 | 82.9995 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.847 | 6.8193 | 59.8 | 4.8483 | 14.4041 | 59.6 | 4.8506 | 22.6311 | 59.4 | 4.8469 | 30.9102 | 59.2 | 4.8486 | 38.8556 | 59 | 4.8426 | 47.6082 | 58.8 | 4.8416 | 55.8073 | 58.6 | 4.8467 | 64.1667 | 58.4 | 4.8452 | 71.553 | 58.2 | 4.8438 | 77.8515 | 58 | 4.8436 | 82.9991 | 60 | 4.8486 | 75.9405 | 60.2 | 4.8488 | 67.6295 | 60.4 | 4.8503 | 58.9503 | 60.6 | 4.8504 | 50.96 | 60.8 | 4.8405 | 42.614 | 61 | 4.8484 | 34.2859 | 61.2 | 4.8416 | 25.9681 | 61.4 | 4.8461 | 17.6234 | 61.6 | 4.8509 | 9.3051 | 61.8 | 5.81 | 6.8193 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.81 | 82.9991 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.8554 | 6.8244 | 59.8 | 4.8566 | 14.414 | 59.6 | 4.859 | 22.6443 | 59.4 | 4.8552 | 30.9168 | 59.2 | 4.8569 | 38.8637 | 59 | 4.8509 | 47.6154 | 58.8 | 4.8499 | 55.8079 | 58.6 | 4.855 | 64.1762 | 58.4 | 4.8535 | 71.5692 | 58.2 | 4.8521 | 77.8694 | 58 | 4.8519 | 82.9992 | 60 | 4.8569 | 75.9395 | 60.2 | 4.8571 | 67.6296 | 60.4 | 4.8587 | 58.9525 | 60.6 | 4.8587 | 50.96 | 60.8 | 4.8488 | 42.6145 | 61 | 4.8567 | 34.2864 | 61.2 | 4.8499 | 25.9672 | 61.4 | 4.8544 | 17.6233 | 61.6 | 4.8593 | 9.3051 | 61.8 | 5.82 | 6.8244 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.82 | 82.9992 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.8637 | 6.8295 | 59.8 | 4.865 | 14.4223 | 59.6 | 4.8673 | 22.6578 | 59.4 | 4.8635 | 30.9247 | 59.2 | 4.8652 | 38.8724 | 59 | 4.8592 | 47.6227 | 58.8 | 4.8582 | 55.8084 | 58.6 | 4.8634 | 64.1856 | 58.4 | 4.8618 | 71.5861 | 58.2 | 4.8605 | 77.8873 | 58 | 4.8602 | 82.9992 | 60 | 4.8653 | 75.9385 | 60.2 | 4.8654 | 67.6298 | 60.4 | 4.867 | 58.955 | 60.6 | 4.8671 | 50.9602 | 60.8 | 4.8571 | 42.6156 | 61 | 4.8651 | 34.2872 | 61.2 | 4.8583 | 25.9663 | 61.4 | 4.8627 | 17.6232 | 61.6 | 4.8676 | 9.3051 | 61.8 | 5.83 | 6.8295 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.83 | 82.9992 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.872 | 6.8342 | 59.8 | 4.8733 | 14.4306 | 59.6 | 4.8756 | 22.6712 | 59.4 | 4.8719 | 30.9326 | 59.2 | 4.8736 | 38.8811 | 59 | 4.8676 | 47.6304 | 58.8 | 4.8666 | 55.8093 | 58.6 | 4.8717 | 64.1935 | 58.4 | 4.8701 | 71.6031 | 58.2 | 4.8688 | 77.9062 | 58 | 4.8686 | 82.9988 | 60 | 4.8736 | 75.9377 | 60.2 | 4.8738 | 67.6293 | 60.4 | 4.8754 | 58.9575 | 60.6 | 4.8754 | 50.9604 | 60.8 | 4.8654 | 42.6167 | 61 | 4.8734 | 34.2881 | 61.2 | 4.8666 | 25.9651 | 61.4 | 4.8711 | 17.623 | 61.6 | 4.8759 | 9.3047 | 61.8 | 5.84 | 6.8342 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.84 | 82.9988 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.8804 | 6.839 | 59.8 | 4.8817 | 14.4388 | 59.6 | 4.884 | 22.6836 | 59.4 | 4.8802 | 30.9403 | 59.2 | 4.8819 | 38.8893 | 59 | 4.8759 | 47.6382 | 58.8 | 4.8749 | 55.8103 | 58.6 | 4.88 | 64.2013 | 58.4 | 4.8784 | 71.6208 | 58.2 | 4.8771 | 77.9251 | 58 | 4.8769 | 82.9983 | 60 | 4.8819 | 75.9368 | 60.2 | 4.8821 | 67.6289 | 60.4 | 4.8837 | 58.96 | 60.6 | 4.8837 | 50.9605 | 60.8 | 4.8738 | 42.6176 | 61 | 4.8817 | 34.2886 | 61.2 | 4.8749 | 25.9639 | 61.4 | 4.8794 | 17.6232 | 61.6 | 4.8842 | 9.3043 | 61.8 | 5.85 | 6.839 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.85 | 82.9983 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.8887 | 6.8441 | 59.8 | 4.89 | 14.447 | 59.6 | 4.8923 | 22.696 | 59.4 | 4.8885 | 30.948 | 59.2 | 4.8902 | 38.8976 | 59 | 4.8842 | 47.6458 | 58.8 | 4.8832 | 55.8129 | 58.6 | 4.8884 | 64.2065 | 58.4 | 4.8868 | 71.6386 | 58.2 | 4.8855 | 77.9445 | 58 | 4.8852 | 82.9979 | 60 | 4.8903 | 75.9363 | 60.2 | 4.8904 | 67.6289 | 60.4 | 4.892 | 58.9624 | 60.6 | 4.8921 | 50.9606 | 60.8 | 4.8821 | 42.6186 | 61 | 4.89 | 34.2891 | 61.2 | 4.8833 | 25.9628 | 61.4 | 4.8877 | 17.6233 | 61.6 | 4.8926 | 9.3039 | 61.8 | 5.86 | 6.8441 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.86 | 82.9979 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.897 | 6.8492 | 59.8 | 4.8984 | 14.4553 | 59.6 | 4.9006 | 22.7081 | 59.4 | 4.8969 | 30.9557 | 59.2 | 4.8986 | 38.9059 | 59 | 4.8925 | 47.6534 | 58.8 | 4.8916 | 55.8155 | 58.6 | 4.8967 | 64.2117 | 58.4 | 4.8951 | 71.6572 | 58.2 | 4.8938 | 77.9639 | 58 | 4.8936 | 82.9974 | 60 | 4.8986 | 75.9357 | 60.2 | 4.8988 | 67.6289 | 60.4 | 4.9004 | 58.9656 | 60.6 | 4.9004 | 50.961 | 60.8 | 4.8904 | 42.6196 | 61 | 4.8984 | 34.2895 | 61.2 | 4.8916 | 25.9618 | 61.4 | 4.8961 | 17.6233 | 61.6 | 4.9009 | 9.3036 | 61.8 | 5.87 | 6.8492 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.87 | 82.9974 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.9054 | 6.8533 | 59.8 | 4.9067 | 14.4635 | 59.6 | 4.909 | 22.7202 | 59.4 | 4.9052 | 30.9634 | 59.2 | 4.9069 | 38.9143 | 59 | 4.9008 | 47.6605 | 58.8 | 4.8999 | 55.8213 | 58.6 | 4.9051 | 64.2153 | 58.4 | 4.9034 | 71.6759 | 58.2 | 4.9021 | 77.9847 | 58 | 4.9019 | 82.9967 | 60 | 4.9069 | 75.9353 | 60.2 | 4.9071 | 67.6281 | 60.4 | 4.9087 | 58.9688 | 60.6 | 4.9088 | 50.9614 | 60.8 | 4.8988 | 42.6207 | 61 | 4.9067 | 34.2899 | 61.2 | 4.8999 | 25.9609 | 61.4 | 4.9044 | 17.6233 | 61.6 | 4.9093 | 9.3032 | 61.8 | 5.88 | 6.8533 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.88 | 82.9967 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.9137 | 6.8575 | 59.8 | 4.915 | 14.4715 | 59.6 | 4.9173 | 22.7322 | 59.4 | 4.9135 | 30.9709 | 59.2 | 4.9152 | 38.9223 | 59 | 4.9092 | 47.6677 | 58.8 | 4.9082 | 55.827 | 58.6 | 4.9134 | 64.2189 | 58.4 | 4.9117 | 71.6961 | 58.2 | 4.9105 | 78.0056 | 58 | 4.9102 | 82.996 | 60 | 4.9153 | 75.9349 | 60.2 | 4.9155 | 67.6274 | 60.4 | 4.917 | 58.9722 | 60.6 | 4.9171 | 50.9615 | 60.8 | 4.9071 | 42.6215 | 61 | 4.9151 | 34.2902 | 61.2 | 4.9083 | 25.96 | 61.4 | 4.9127 | 17.6235 | 61.6 | 4.9176 | 9.3028 | 61.8 | 5.89 | 6.8575 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.89 | 82.996 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.922 | 6.8617 | 59.8 | 4.9234 | 14.4794 | 59.6 | 4.9256 | 22.7442 | 59.4 | 4.9219 | 30.9784 | 59.2 | 4.9236 | 38.9304 | 59 | 4.9175 | 47.675 | 58.8 | 4.9165 | 55.8345 | 58.6 | 4.9217 | 64.222 | 58.4 | 4.9201 | 71.7164 | 58.2 | 4.9188 | 78.0277 | 58 | 4.9186 | 82.996 | 60 | 4.9236 | 75.9346 | 60.2 | 4.9238 | 67.6266 | 60.4 | 4.9254 | 58.9756 | 60.6 | 4.9254 | 50.9616 | 60.8 | 4.9154 | 42.6223 | 61 | 4.9234 | 34.2904 | 61.2 | 4.9166 | 25.9592 | 61.4 | 4.9211 | 17.6236 | 61.6 | 4.926 | 9.3025 | 61.8 | 5.9 | 6.8617 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.9 | 82.996 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.9304 | 6.8659 | 59.8 | 4.9317 | 14.4871 | 59.6 | 4.9339 | 22.7565 | 59.4 | 4.9302 | 30.986 | 59.2 | 4.9319 | 38.9374 | 59 | 4.9258 | 47.6824 | 58.8 | 4.9249 | 55.8419 | 58.6 | 4.9301 | 64.2251 | 58.4 | 4.9284 | 71.7344 | 58.2 | 4.9271 | 78.0498 | 58 | 4.9269 | 82.9959 | 60 | 4.9319 | 75.9344 | 60.2 | 4.9321 | 67.6259 | 60.4 | 4.9337 | 58.9788 | 60.6 | 4.9338 | 50.9615 | 60.8 | 4.9238 | 42.6229 | 61 | 4.9317 | 34.2908 | 61.2 | 4.9249 | 25.9585 | 61.4 | 4.9294 | 17.6241 | 61.6 | 4.9343 | 9.3021 | 61.8 | 5.91 | 6.8659 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.91 | 82.9959 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.9387 | 6.8708 | 59.8 | 4.9401 | 14.4948 | 59.6 | 4.9423 | 22.7688 | 59.4 | 4.9386 | 30.9935 | 59.2 | 4.9402 | 38.9445 | 59 | 4.9342 | 47.69 | 58.8 | 4.9332 | 55.8476 | 58.6 | 4.9384 | 64.2278 | 58.4 | 4.9367 | 71.7524 | 58.2 | 4.9355 | 78.072 | 58 | 4.9352 | 82.9959 | 60 | 4.9403 | 75.9345 | 60.2 | 4.9405 | 67.625 | 60.4 | 4.942 | 58.9821 | 60.6 | 4.9421 | 50.9613 | 60.8 | 4.9321 | 42.6234 | 61 | 4.9401 | 34.2913 | 61.2 | 4.9333 | 25.9574 | 61.4 | 4.9377 | 17.6246 | 61.6 | 4.9426 | 9.3018 | 61.8 | 5.92 | 6.8708 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.92 | 82.9959 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.947 | 6.8757 | 59.8 | 4.9484 | 14.5021 | 59.6 | 4.9506 | 22.781 | 59.4 | 4.9469 | 31.0013 | 59.2 | 4.9486 | 38.952 | 59 | 4.9425 | 47.6977 | 58.8 | 4.9415 | 55.8532 | 58.6 | 4.9467 | 64.2304 | 58.4 | 4.945 | 71.7671 | 58.2 | 4.9438 | 78.0941 | 58 | 4.9436 | 82.9958 | 60 | 4.9486 | 75.9345 | 60.2 | 4.9488 | 67.6241 | 60.4 | 4.9504 | 58.9853 | 60.6 | 4.9504 | 50.9615 | 60.8 | 4.9404 | 42.6239 | 61 | 4.9484 | 34.2918 | 61.2 | 4.9416 | 25.9562 | 61.4 | 4.9461 | 17.6245 | 61.6 | 4.951 | 9.3015 | 61.8 | 5.93 | 6.8757 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.93 | 82.9958 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.9554 | 6.8799 | 59.8 | 4.9567 | 14.5094 | 59.6 | 4.9589 | 22.7932 | 59.4 | 4.9552 | 31.0091 | 59.2 | 4.9569 | 38.9595 | 59 | 4.9508 | 47.7055 | 58.8 | 4.9499 | 55.8586 | 58.6 | 4.9551 | 64.2334 | 58.4 | 4.9534 | 71.7818 | 58.2 | 4.9521 | 78.116 | 58 | 4.9519 | 82.9958 | 60 | 4.9569 | 75.9344 | 60.2 | 4.9571 | 67.6232 | 60.4 | 4.9587 | 58.9885 | 60.6 | 4.9588 | 50.9617 | 60.8 | 4.9488 | 42.6243 | 61 | 4.9567 | 34.2924 | 61.2 | 4.9499 | 25.9552 | 61.4 | 4.9544 | 17.6245 | 61.6 | 4.9593 | 9.3013 | 61.8 | 5.94 | 6.8799 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.94 | 82.9958 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.9637 | 6.884 | 59.8 | 4.9651 | 14.5167 | 59.6 | 4.9673 | 22.8059 | 59.4 | 4.9636 | 31.0164 | 59.2 | 4.9652 | 38.9677 | 59 | 4.9591 | 47.7132 | 58.8 | 4.9582 | 55.864 | 58.6 | 4.9634 | 64.2363 | 58.4 | 4.9617 | 71.793 | 58.2 | 4.9604 | 78.1378 | 58 | 4.9602 | 82.9958 | 60 | 4.9653 | 75.9344 | 60.2 | 4.9655 | 67.6222 | 60.4 | 4.967 | 58.9915 | 60.6 | 4.9671 | 50.9615 | 60.8 | 4.9571 | 42.6247 | 61 | 4.9651 | 34.293 | 61.2 | 4.9583 | 25.9541 | 61.4 | 4.9627 | 17.6243 | 61.6 | 4.9677 | 9.3012 | 61.8 | 5.95 | 6.884 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.95 | 82.9958 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.972 | 6.8871 | 59.8 | 4.9734 | 14.5241 | 59.6 | 4.9756 | 22.8186 | 59.4 | 4.9719 | 31.0237 | 59.2 | 4.9736 | 38.9759 | 59 | 4.9675 | 47.7214 | 58.8 | 4.9665 | 55.8702 | 58.6 | 4.9717 | 64.2411 | 58.4 | 4.97 | 71.8043 | 58.2 | 4.9688 | 78.1587 | 58 | 4.9686 | 82.9961 | 60 | 4.9736 | 75.9338 | 60.2 | 4.9738 | 67.6209 | 60.4 | 4.9754 | 58.9945 | 60.6 | 4.9754 | 50.9614 | 60.8 | 4.9654 | 42.6251 | 61 | 4.9734 | 34.2936 | 61.2 | 4.9666 | 25.9529 | 61.4 | 4.9711 | 17.6242 | 61.6 | 4.976 | 9.3013 | 61.8 | 5.96 | 6.8871 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.96 | 82.9961 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.9804 | 6.8901 | 59.8 | 4.9818 | 14.5315 | 59.6 | 4.9839 | 22.8312 | 59.4 | 4.9802 | 31.0296 | 59.2 | 4.9819 | 38.9851 | 59 | 4.9758 | 47.7295 | 58.8 | 4.9749 | 55.8765 | 58.6 | 4.9801 | 64.2459 | 58.4 | 4.9783 | 71.8143 | 58.2 | 4.9771 | 78.1795 | 58 | 4.9769 | 82.9963 | 60 | 4.9819 | 75.9332 | 60.2 | 4.9821 | 67.6197 | 60.4 | 4.9837 | 58.9973 | 60.6 | 4.9838 | 50.9607 | 60.8 | 4.9738 | 42.6259 | 61 | 4.9817 | 34.2942 | 61.2 | 4.9749 | 25.9518 | 61.4 | 4.9794 | 17.6238 | 61.6 | 4.9843 | 9.3014 | 61.8 | 5.97 | 6.8901 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.97 | 82.9963 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.9887 | 6.8925 | 59.8 | 4.9901 | 14.5389 | 59.6 | 4.9923 | 22.8437 | 59.4 | 4.9886 | 31.0355 | 59.2 | 4.9902 | 38.9942 | 59 | 4.9841 | 47.7376 | 58.8 | 4.9832 | 55.8827 | 58.6 | 4.9884 | 64.2506 | 58.4 | 4.9867 | 71.8243 | 58.2 | 4.9854 | 78.2002 | 58 | 4.9853 | 82.9966 | 60 | 4.9903 | 75.9332 | 60.2 | 4.9905 | 67.6191 | 60.4 | 4.9921 | 59 | 60.6 | 4.9921 | 50.9601 | 60.8 | 4.9821 | 42.6267 | 61 | 4.9901 | 34.2949 | 61.2 | 4.9832 | 25.9507 | 61.4 | 4.9878 | 17.6233 | 61.6 | 4.9927 | 9.3014 | 61.8 | 5.98 | 6.8925 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.98 | 82.9966 | 60 | 1 | 80.12
|  | 4.997 | 6.8948 | 59.8 | 4.9985 | 14.5472 | 59.6 | 5.0006 | 22.8559 | 59.4 | 4.9969 | 31.0416 | 59.2 | 4.9986 | 39.0041 | 59 | 4.9924 | 47.7457 | 58.8 | 4.9915 | 55.8888 | 58.6 | 4.9968 | 64.2554 | 58.4 | 4.995 | 71.8329 | 58.2 | 4.9938 | 78.221 | 58 | 4.9936 | 82.997 | 60 | 4.9986 | 75.9331 | 60.2 | 4.9988 | 67.6186 | 60.4 | 5.0004 | 59.0032 | 60.6 | 5.0004 | 50.9602 | 60.8 | 4.9904 | 42.6276 | 61 | 4.9984 | 34.2957 | 61.2 | 4.9916 | 25.9496 | 61.4 | 4.9961 | 17.6231 | 61.6 | 5.001 | 9.3015 | 61.8 | 5.99 | 6.8948 | 59.8 | 1 | 80.12 | 5.99 | 82.997 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.0054 | 6.8968 | 59.8 | 5.0068 | 14.5556 | 59.6 | 5.0089 | 22.8681 | 59.4 | 5.0052 | 31.0477 | 59.2 | 5.0069 | 39.0139 | 59 | 5.0008 | 47.7529 | 58.8 | 4.9998 | 55.8961 | 58.6 | 5.0051 | 64.2606 | 58.4 | 5.0033 | 71.8416 | 58.2 | 5.0021 | 78.2422 | 58 | 5.0019 | 82.9967 | 60 | 5.007 | 75.9326 | 60.2 | 5.0072 | 67.6182 | 60.4 | 5.0087 | 59.0063 | 60.6 | 5.0088 | 50.9604 | 60.8 | 4.9987 | 42.6285 | 61 | 5.0067 | 34.2965 | 61.2 | 4.9999 | 25.9495 | 61.4 | 5.0044 | 17.6228 | 61.6 | 5.0093 | 9.3013 | 61.8 | 6 | 6.8968 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6 | 82.9967 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.0137 | 6.8988 | 59.8 | 5.0151 | 14.5644 | 59.6 | 5.0173 | 22.8807 | 59.4 | 5.0136 | 31.0539 | 59.2 | 5.0153 | 39.0243 | 59 | 5.0091 | 47.7601 | 58.8 | 5.0082 | 55.9034 | 58.6 | 5.0134 | 64.2658 | 58.4 | 5.0117 | 71.8499 | 58.2 | 5.0104 | 78.2634 | 58 | 5.0103 | 82.9965 | 60 | 5.0153 | 75.9321 | 60.2 | 5.0155 | 67.6179 | 60.4 | 5.0171 | 59.0092 | 60.6 | 5.0171 | 50.9606 | 60.8 | 5.007 | 42.6291 | 61 | 5.0151 | 34.297 | 61.2 | 5.0082 | 25.9493 | 61.4 | 5.0128 | 17.6227 | 61.6 | 5.0177 | 9.3011 | 61.8 | 6.01 | 6.8988 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.01 | 82.9965 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.022 | 6.9008 | 59.8 | 5.0235 | 14.5732 | 59.6 | 5.0256 | 22.8934 | 59.4 | 5.0219 | 31.06 | 59.2 | 5.0236 | 39.0348 | 59 | 5.0174 | 47.7672 | 58.8 | 5.0165 | 55.9108 | 58.6 | 5.0218 | 64.271 | 58.4 | 5.02 | 71.8582 | 58.2 | 5.0188 | 78.2844 | 58 | 5.0186 | 82.9971 | 60 | 5.0236 | 75.932 | 60.2 | 5.0238 | 67.6168 | 60.4 | 5.0254 | 59.0122 | 60.6 | 5.0255 | 50.9609 | 60.8 | 5.0154 | 42.6298 | 61 | 5.0234 | 34.2976 | 61.2 | 5.0166 | 25.9496 | 61.4 | 5.0211 | 17.6227 | 61.6 | 5.026 | 9.3009 | 61.8 | 6.02 | 6.9008 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.02 | 82.9971 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.0304 | 6.9028 | 59.8 | 5.0318 | 14.5824 | 59.6 | 5.0339 | 22.9059 | 59.4 | 5.0302 | 31.0655 | 59.2 | 5.0319 | 39.043 | 59 | 5.0257 | 47.7742 | 58.8 | 5.0248 | 55.9181 | 58.6 | 5.0301 | 64.2762 | 58.4 | 5.0283 | 71.8661 | 58.2 | 5.0271 | 78.3055 | 58 | 5.0269 | 82.9976 | 60 | 5.032 | 75.9319 | 60.2 | 5.0322 | 67.6158 | 60.4 | 5.0337 | 59.0151 | 60.6 | 5.0338 | 50.9605 | 60.8 | 5.0237 | 42.6306 | 61 | 5.0317 | 34.298 | 61.2 | 5.0249 | 25.9499 | 61.4 | 5.0294 | 17.6227 | 61.6 | 5.0344 | 9.3007 | 61.8 | 6.03 | 6.9028 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.03 | 82.9976 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.0387 | 6.9052 | 59.8 | 5.0402 | 14.5915 | 59.6 | 5.0423 | 22.9185 | 59.4 | 5.0386 | 31.071 | 59.2 | 5.0403 | 39.0512 | 59 | 5.0341 | 47.7818 | 58.8 | 5.0332 | 55.9261 | 58.6 | 5.0385 | 64.2813 | 58.4 | 5.0366 | 71.874 | 58.2 | 5.0354 | 78.3267 | 58 | 5.0353 | 82.9971 | 60 | 5.0403 | 75.9322 | 60.2 | 5.0405 | 67.6137 | 60.4 | 5.0421 | 59.018 | 60.6 | 5.0421 | 50.9602 | 60.8 | 5.032 | 42.6313 | 61 | 5.0401 | 34.2984 | 61.2 | 5.0332 | 25.95 | 61.4 | 5.0378 | 17.6226 | 61.6 | 5.0427 | 9.3005 | 61.8 | 6.04 | 6.9052 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.04 | 82.9971 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.047 | 6.9076 | 59.8 | 5.0485 | 14.6005 | 59.6 | 5.0506 | 22.9308 | 59.4 | 5.0469 | 31.0767 | 59.2 | 5.0486 | 39.0573 | 59 | 5.0424 | 47.7893 | 58.8 | 5.0415 | 55.9341 | 58.6 | 5.0468 | 64.2865 | 58.4 | 5.045 | 71.8837 | 58.2 | 5.0438 | 78.3478 | 58 | 5.0436 | 82.9966 | 60 | 5.0486 | 75.9324 | 60.2 | 5.0488 | 67.6116 | 60.4 | 5.0504 | 59.0207 | 60.6 | 5.0505 | 50.9602 | 60.8 | 5.0404 | 42.6321 | 61 | 5.0484 | 34.2989 | 61.2 | 5.0416 | 25.9501 | 61.4 | 5.0461 | 17.6224 | 61.6 | 5.051 | 9.3003 | 61.8 | 6.05 | 6.9076 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.05 | 82.9966 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.0554 | 6.9114 | 59.8 | 5.0568 | 14.6094 | 59.6 | 5.0589 | 22.9431 | 59.4 | 5.0553 | 31.0825 | 59.2 | 5.0569 | 39.0635 | 59 | 5.0507 | 47.7968 | 58.8 | 5.0498 | 55.942 | 58.6 | 5.0551 | 64.2924 | 58.4 | 5.0533 | 71.8934 | 58.2 | 5.0521 | 78.3708 | 58 | 5.0519 | 82.9964 | 60 | 5.057 | 75.9328 | 60.2 | 5.0572 | 67.6107 | 60.4 | 5.0587 | 59.0235 | 60.6 | 5.0588 | 50.9602 | 60.8 | 5.0487 | 42.633 | 61 | 5.0567 | 34.2993 | 61.2 | 5.0499 | 25.9499 | 61.4 | 5.0544 | 17.6222 | 61.6 | 5.0594 | 9.3005 | 61.8 | 6.06 | 6.9114 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.06 | 82.9964 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.0637 | 6.9151 | 59.8 | 5.0652 | 14.6183 | 59.6 | 5.0672 | 22.9564 | 59.4 | 5.0636 | 31.0881 | 59.2 | 5.0653 | 39.0687 | 59 | 5.059 | 47.8044 | 58.8 | 5.0582 | 55.9499 | 58.6 | 5.0635 | 64.2982 | 58.4 | 5.0616 | 71.9042 | 58.2 | 5.0604 | 78.3937 | 58 | 5.0603 | 82.9961 | 60 | 5.0653 | 75.9331 | 60.2 | 5.0655 | 67.6098 | 60.4 | 5.0671 | 59.027 | 60.6 | 5.0671 | 50.9602 | 60.8 | 5.057 | 42.6335 | 61 | 5.0651 | 34.2995 | 61.2 | 5.0582 | 25.9498 | 61.4 | 5.0628 | 17.6219 | 61.6 | 5.0677 | 9.3007 | 61.8 | 6.07 | 6.9151 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.07 | 82.9961 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.072 | 6.9205 | 59.8 | 5.0735 | 14.6271 | 59.6 | 5.0756 | 22.9696 | 59.4 | 5.0719 | 31.0938 | 59.2 | 5.0736 | 39.074 | 59 | 5.0674 | 47.8122 | 58.8 | 5.0665 | 55.9578 | 58.6 | 5.0718 | 64.3036 | 58.4 | 5.0699 | 71.9151 | 58.2 | 5.0688 | 78.4159 | 58 | 5.0686 | 82.9959 | 60 | 5.0736 | 75.9335 | 60.2 | 5.0738 | 67.6081 | 60.4 | 5.0754 | 59.0304 | 60.6 | 5.0755 | 50.9601 | 60.8 | 5.0654 | 42.6339 | 61 | 5.0734 | 34.2997 | 61.2 | 5.0666 | 25.9501 | 61.4 | 5.0711 | 17.6216 | 61.6 | 5.076 | 9.3008 | 61.8 | 6.08 | 6.9205 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.08 | 82.9959 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.0804 | 6.9259 | 59.8 | 5.0819 | 14.6361 | 59.6 | 5.0839 | 22.9829 | 59.4 | 5.0803 | 31.0995 | 59.2 | 5.0819 | 39.0787 | 59 | 5.0757 | 47.82 | 58.8 | 5.0748 | 55.9658 | 58.6 | 5.0801 | 64.309 | 58.4 | 5.0783 | 71.9257 | 58.2 | 5.0771 | 78.4381 | 58 | 5.0769 | 82.9957 | 60 | 5.082 | 75.934 | 60.2 | 5.0822 | 67.6064 | 60.4 | 5.0838 | 59.0338 | 60.6 | 5.0838 | 50.9596 | 60.8 | 5.0737 | 42.6338 | 61 | 5.0818 | 34.2993 | 61.2 | 5.0749 | 25.9504 | 61.4 | 5.0794 | 17.6209 | 61.6 | 5.0844 | 9.301 | 61.8 | 6.09 | 6.9259 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.09 | 82.9957 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.0887 | 6.9314 | 59.8 | 5.0902 | 14.645 | 59.6 | 5.0922 | 22.9962 | 59.4 | 5.0886 | 31.1053 | 59.2 | 5.0903 | 39.0834 | 59 | 5.084 | 47.8285 | 58.8 | 5.0832 | 55.974 | 58.6 | 5.0885 | 64.3147 | 58.4 | 5.0866 | 71.9363 | 58.2 | 5.0854 | 78.4618 | 58 | 5.0853 | 82.9954 | 60 | 5.0903 | 75.9345 | 60.2 | 5.0905 | 67.6064 | 60.4 | 5.0921 | 59.0371 | 60.6 | 5.0921 | 50.9591 | 60.8 | 5.082 | 42.6337 | 61 | 5.0901 | 34.2989 | 61.2 | 5.0832 | 25.9512 | 61.4 | 5.0878 | 17.6203 | 61.6 | 5.0927 | 9.3012 | 61.8 | 6.1 | 6.9314 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.1 | 82.9954 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.097 | 6.9369 | 59.8 | 5.0985 | 14.6545 | 59.6 | 5.1006 | 23.0073 | 59.4 | 5.0969 | 31.111 | 59.2 | 5.0986 | 39.0882 | 59 | 5.0923 | 47.837 | 58.8 | 5.0915 | 55.9822 | 58.6 | 5.0968 | 64.3205 | 58.4 | 5.0949 | 71.9463 | 58.2 | 5.0938 | 78.4855 | 58 | 5.0936 | 82.9952 | 60 | 5.0986 | 75.9351 | 60.2 | 5.0989 | 67.6064 | 60.4 | 5.1004 | 59.0405 | 60.6 | 5.1005 | 50.9586 | 60.8 | 5.0904 | 42.6335 | 61 | 5.0984 | 34.2984 | 61.2 | 5.0916 | 25.952 | 61.4 | 5.0961 | 17.6196 | 61.6 | 5.1011 | 9.3013 | 61.8 | 6.11 | 6.9369 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.11 | 82.9952 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.1054 | 6.9416 | 59.8 | 5.1069 | 14.664 | 59.6 | 5.1089 | 23.0184 | 59.4 | 5.1053 | 31.1166 | 59.2 | 5.1069 | 39.093 | 59 | 5.1007 | 47.8426 | 58.8 | 5.0998 | 55.9907 | 58.6 | 5.1052 | 64.3263 | 58.4 | 5.1032 | 71.9563 | 58.2 | 5.1021 | 78.5088 | 58 | 5.1019 | 82.9951 | 60 | 5.107 | 75.936 | 60.2 | 5.1072 | 67.6056 | 60.4 | 5.1088 | 59.0439 | 60.6 | 5.1088 | 50.9582 | 60.8 | 5.0987 | 42.6333 | 61 | 5.1068 | 34.298 | 61.2 | 5.0999 | 25.9533 | 61.4 | 5.1044 | 17.6189 | 61.6 | 5.1094 | 9.3015 | 61.8 | 6.12 | 6.9416 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.12 | 82.9951 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.1137 | 6.9464 | 59.8 | 5.1152 | 14.6724 | 59.6 | 5.1172 | 23.0256 | 59.4 | 5.1136 | 31.122 | 59.2 | 5.1153 | 39.1005 | 59 | 5.109 | 47.8483 | 58.8 | 5.1081 | 55.9993 | 58.6 | 5.1135 | 64.3321 | 58.4 | 5.1116 | 71.9658 | 58.2 | 5.1104 | 78.5322 | 58 | 5.1103 | 82.995 | 60 | 5.1153 | 75.9369 | 60.2 | 5.1155 | 67.6049 | 60.4 | 5.1171 | 59.0476 | 60.6 | 5.1171 | 50.9576 | 60.8 | 5.107 | 42.6335 | 61 | 5.1151 | 34.2987 | 61.2 | 5.1082 | 25.9545 | 61.4 | 5.1128 | 17.6183 | 61.6 | 5.1177 | 9.3017 | 61.8 | 6.13 | 6.9464 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.13 | 82.995 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.122 | 6.9508 | 59.8 | 5.1236 | 14.6808 | 59.6 | 5.1256 | 23.0327 | 59.4 | 5.1219 | 31.1273 | 59.2 | 5.1236 | 39.108 | 59 | 5.1173 | 47.8503 | 58.8 | 5.1165 | 56.0063 | 58.6 | 5.1218 | 64.3381 | 58.4 | 5.1199 | 71.9754 | 58.2 | 5.1188 | 78.555 | 58 | 5.1186 | 82.9951 | 60 | 5.1236 | 75.9376 | 60.2 | 5.1239 | 67.605 | 60.4 | 5.1254 | 59.0513 | 60.6 | 5.1255 | 50.957 | 60.8 | 5.1154 | 42.6336 | 61 | 5.1234 | 34.2994 | 61.2 | 5.1165 | 25.9552 | 61.4 | 5.1211 | 17.6177 | 61.6 | 5.1261 | 9.3019 | 61.8 | 6.14 | 6.9508 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.14 | 82.9951 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.1304 | 6.9553 | 59.8 | 5.1319 | 14.6867 | 59.6 | 5.1339 | 23.0376 | 59.4 | 5.1303 | 31.133 | 59.2 | 5.1319 | 39.1178 | 59 | 5.1256 | 47.8523 | 58.8 | 5.1248 | 56.0134 | 58.6 | 5.1302 | 64.3441 | 58.4 | 5.1282 | 71.9851 | 58.2 | 5.1271 | 78.5778 | 58 | 5.1269 | 82.9953 | 60 | 5.132 | 75.9384 | 60.2 | 5.1322 | 67.6052 | 60.4 | 5.1338 | 59.0546 | 60.6 | 5.1338 | 50.9566 | 60.8 | 5.1237 | 42.6342 | 61 | 5.1317 | 34.3002 | 61.2 | 5.1249 | 25.9558 | 61.4 | 5.1295 | 17.6166 | 61.6 | 5.1344 | 9.3021 | 61.8 | 6.15 | 6.9553 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.15 | 82.9953 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.1387 | 6.9604 | 59.8 | 5.1403 | 14.6927 | 59.6 | 5.1422 | 23.0426 | 59.4 | 5.1386 | 31.1386 | 59.2 | 5.1403 | 39.1276 | 59 | 5.134 | 47.8545 | 58.8 | 5.1331 | 56.0208 | 58.6 | 5.1385 | 64.3502 | 58.4 | 5.1365 | 71.9948 | 58.2 | 5.1354 | 78.6011 | 58 | 5.1353 | 82.9951 | 60 | 5.1403 | 75.9384 | 60.2 | 5.1405 | 67.6048 | 60.4 | 5.1421 | 59.0579 | 60.6 | 5.1422 | 50.9562 | 60.8 | 5.132 | 42.6347 | 61 | 5.1401 | 34.301 | 61.2 | 5.1332 | 25.9561 | 61.4 | 5.1378 | 17.6156 | 61.6 | 5.1428 | 9.3023 | 61.8 | 6.16 | 6.9604 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.16 | 82.9951 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.147 | 6.9655 | 59.8 | 5.1486 | 14.6972 | 59.6 | 5.1506 | 23.0453 | 59.4 | 5.1469 | 31.1446 | 59.2 | 5.1486 | 39.1378 | 59 | 5.1423 | 47.8567 | 58.8 | 5.1415 | 56.0281 | 58.6 | 5.1469 | 64.3563 | 58.4 | 5.1449 | 72.0036 | 58.2 | 5.1438 | 78.6244 | 58 | 5.1436 | 82.9949 | 60 | 5.1486 | 75.9383 | 60.2 | 5.1489 | 67.6044 | 60.4 | 5.1504 | 59.0611 | 60.6 | 5.1505 | 50.9553 | 60.8 | 5.1404 | 42.6344 | 61 | 5.1484 | 34.3013 | 61.2 | 5.1415 | 25.9563 | 61.4 | 5.1461 | 17.6145 | 61.6 | 5.1511 | 9.3025 | 61.8 | 6.17 | 6.9655 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.17 | 82.9949 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.1554 | 6.971 | 59.8 | 5.1569 | 14.7016 | 59.6 | 5.1589 | 23.0481 | 59.4 | 5.1553 | 31.1505 | 59.2 | 5.157 | 39.1479 | 59 | 5.1506 | 47.8593 | 58.8 | 5.1498 | 56.0363 | 58.6 | 5.1552 | 64.362 | 58.4 | 5.1532 | 72.0123 | 58.2 | 5.1521 | 78.6481 | 58 | 5.1519 | 82.9954 | 60 | 5.157 | 75.9389 | 60.2 | 5.1572 | 67.6042 | 60.4 | 5.1588 | 59.0644 | 60.6 | 5.1588 | 50.9544 | 60.8 | 5.1487 | 42.6341 | 61 | 5.1567 | 34.3017 | 61.2 | 5.1499 | 25.9569 | 61.4 | 5.1544 | 17.6134 | 61.6 | 5.1595 | 9.3027 | 61.8 | 6.18 | 6.971 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.18 | 82.9954 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.1637 | 6.9765 | 59.8 | 5.1653 | 14.7042 | 59.6 | 5.1672 | 23.0512 | 59.4 | 5.1636 | 31.1561 | 59.2 | 5.1653 | 39.1572 | 59 | 5.1589 | 47.8619 | 58.8 | 5.1581 | 56.0445 | 58.6 | 5.1635 | 64.3678 | 58.4 | 5.1615 | 72.0208 | 58.2 | 5.1604 | 78.6719 | 58 | 5.1603 | 82.996 | 60 | 5.1653 | 75.9395 | 60.2 | 5.1655 | 67.604 | 60.4 | 5.1671 | 59.0675 | 60.6 | 5.1672 | 50.954 | 60.8 | 5.157 | 42.6338 | 61 | 5.1651 | 34.3021 | 61.2 | 5.1582 | 25.9574 | 61.4 | 5.1628 | 17.6122 | 61.6 | 5.1678 | 9.3028 | 61.8 | 6.19 | 6.9765 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.19 | 82.996 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.1721 | 6.9813 | 59.8 | 5.1736 | 14.7067 | 59.6 | 5.1756 | 23.0543 | 59.4 | 5.1719 | 31.1617 | 59.2 | 5.1736 | 39.1664 | 59 | 5.1673 | 47.8646 | 58.8 | 5.1665 | 56.0535 | 58.6 | 5.1719 | 64.3731 | 58.4 | 5.1699 | 72.0293 | 58.2 | 5.1688 | 78.6952 | 58 | 5.1686 | 82.9964 | 60 | 5.1736 | 75.9409 | 60.2 | 5.1739 | 67.6033 | 60.4 | 5.1754 | 59.0705 | 60.6 | 5.1755 | 50.9537 | 60.8 | 5.1653 | 42.6334 | 61 | 5.1734 | 34.3025 | 61.2 | 5.1665 | 25.9582 | 61.4 | 5.1711 | 17.611 | 61.6 | 5.1761 | 9.303 | 61.8 | 6.2 | 6.9813 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.2 | 82.9964 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.1804 | 6.9861 | 59.8 | 5.182 | 14.7091 | 59.6 | 5.1839 | 23.0585 | 59.4 | 5.1803 | 31.1666 | 59.2 | 5.182 | 39.176 | 59 | 5.1756 | 47.8673 | 58.8 | 5.1748 | 56.0626 | 58.6 | 5.1802 | 64.3784 | 58.4 | 5.1782 | 72.0379 | 58.2 | 5.1771 | 78.7186 | 58 | 5.1769 | 82.9969 | 60 | 5.182 | 75.9422 | 60.2 | 5.1822 | 67.6027 | 60.4 | 5.1838 | 59.0733 | 60.6 | 5.1838 | 50.9534 | 60.8 | 5.1737 | 42.6329 | 61 | 5.1818 | 34.3019 | 61.2 | 5.1749 | 25.959 | 61.4 | 5.1795 | 17.6099 | 61.6 | 5.1844 | 9.3031 | 61.8 | 6.21 | 6.9861 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.21 | 82.9969 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.1887 | 6.9913 | 59.8 | 5.1903 | 14.7115 | 59.6 | 5.1922 | 23.0628 | 59.4 | 5.1886 | 31.1715 | 59.2 | 5.1903 | 39.1856 | 59 | 5.1839 | 47.8699 | 58.8 | 5.1831 | 56.0713 | 58.6 | 5.1885 | 64.3832 | 58.4 | 5.1865 | 72.0465 | 58.2 | 5.1854 | 78.7389 | 58 | 5.1853 | 82.9964 | 60 | 5.1903 | 75.9424 | 60.2 | 5.1906 | 67.6021 | 60.4 | 5.1921 | 59.0761 | 60.6 | 5.1922 | 50.9532 | 60.8 | 5.182 | 42.6325 | 61 | 5.1901 | 34.3012 | 61.2 | 5.1832 | 25.9596 | 61.4 | 5.1878 | 17.6087 | 61.6 | 5.1928 | 9.3031 | 61.8 | 6.22 | 6.9913 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.22 | 82.9964 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.1971 | 6.9965 | 59.8 | 5.1986 | 14.7138 | 59.6 | 5.2005 | 23.0683 | 59.4 | 5.1969 | 31.177 | 59.2 | 5.1986 | 39.1956 | 59 | 5.1922 | 47.8725 | 58.8 | 5.1915 | 56.0801 | 58.6 | 5.1969 | 64.3879 | 58.4 | 5.1948 | 72.0555 | 58.2 | 5.1938 | 78.7591 | 58 | 5.1936 | 82.9959 | 60 | 5.1986 | 75.9427 | 60.2 | 5.1989 | 67.6015 | 60.4 | 5.2005 | 59.0791 | 60.6 | 5.2005 | 50.9522 | 60.8 | 5.1903 | 42.6319 | 61 | 5.1984 | 34.3008 | 61.2 | 5.1915 | 25.9603 | 61.4 | 5.1961 | 17.6077 | 61.6 | 5.2011 | 9.3031 | 61.8 | 6.23 | 6.9965 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.23 | 82.9959 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.2054 | 7.0018 | 59.8 | 5.207 | 14.7161 | 59.6 | 5.2089 | 23.0737 | 59.4 | 5.2053 | 31.1825 | 59.2 | 5.207 | 39.2056 | 59 | 5.2006 | 47.8776 | 58.8 | 5.1998 | 56.0885 | 58.6 | 5.2052 | 64.3929 | 58.4 | 5.2032 | 72.0646 | 58.2 | 5.2021 | 78.7764 | 58 | 5.2019 | 82.9959 | 60 | 5.207 | 75.9431 | 60.2 | 5.2072 | 67.6012 | 60.4 | 5.2088 | 59.082 | 60.6 | 5.2088 | 50.9513 | 60.8 | 5.1987 | 42.6313 | 61 | 5.2068 | 34.3004 | 61.2 | 5.1999 | 25.961 | 61.4 | 5.2045 | 17.6068 | 61.6 | 5.2095 | 9.3033 | 61.8 | 6.24 | 7.0018 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.24 | 82.9959 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.2137 | 7.007 | 59.8 | 5.2153 | 14.7201 | 59.6 | 5.2172 | 23.0806 | 59.4 | 5.2136 | 31.188 | 59.2 | 5.2153 | 39.2159 | 59 | 5.2089 | 47.8828 | 58.8 | 5.2081 | 56.097 | 58.6 | 5.2136 | 64.3979 | 58.4 | 5.2115 | 72.0735 | 58.2 | 5.2104 | 78.7936 | 58 | 5.2103 | 82.9958 | 60 | 5.2153 | 75.9435 | 60.2 | 5.2156 | 67.6008 | 60.4 | 5.2171 | 59.0845 | 60.6 | 5.2172 | 50.9516 | 60.8 | 5.207 | 42.631 | 61 | 5.2151 | 34.2998 | 61.2 | 5.2082 | 25.9617 | 61.4 | 5.2128 | 17.6059 | 61.6 | 5.2178 | 9.3034 | 61.8 | 6.25 | 7.007 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.25 | 82.9958 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.2221 | 7.0118 | 59.8 | 5.2237 | 14.7241 | 59.6 | 5.2255 | 23.0874 | 59.4 | 5.222 | 31.1934 | 59.2 | 5.2236 | 39.2262 | 59 | 5.2172 | 47.8892 | 58.8 | 5.2164 | 56.1064 | 58.6 | 5.2219 | 64.403 | 58.4 | 5.2198 | 72.0824 | 58.2 | 5.2188 | 78.8081 | 58 | 5.2186 | 82.9955 | 60 | 5.2236 | 75.9441 | 60.2 | 5.2239 | 67.6002 | 60.4 | 5.2255 | 59.0869 | 60.6 | 5.2255 | 50.952 | 60.8 | 5.2153 | 42.6307 | 61 | 5.2234 | 34.2993 | 61.2 | 5.2165 | 25.9624 | 61.4 | 5.2212 | 17.605 | 61.6 | 5.2262 | 9.3035 | 61.8 | 6.26 | 7.0118 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.26 | 82.9955 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.2304 | 7.0167 | 59.8 | 5.232 | 14.7289 | 59.6 | 5.2339 | 23.0952 | 59.4 | 5.2303 | 31.1991 | 59.2 | 5.232 | 39.2366 | 59 | 5.2255 | 47.8955 | 58.8 | 5.2248 | 56.1157 | 58.6 | 5.2302 | 64.408 | 58.4 | 5.2281 | 72.0919 | 58.2 | 5.2271 | 78.8226 | 58 | 5.227 | 82.9951 | 60 | 5.232 | 75.9447 | 60.2 | 5.2322 | 67.5997 | 60.4 | 5.2338 | 59.0882 | 60.6 | 5.2339 | 50.952 | 60.8 | 5.2237 | 42.6305 | 61 | 5.2318 | 34.2987 | 61.2 | 5.2249 | 25.9631 | 61.4 | 5.2295 | 17.6041 | 61.6 | 5.2345 | 9.3036 | 61.8 | 6.27 | 7.0167 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.27 | 82.9951 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.2387 | 7.0215 | 59.8 | 5.2403 | 14.7338 | 59.6 | 5.2422 | 23.1031 | 59.4 | 5.2386 | 31.2047 | 59.2 | 5.2403 | 39.2469 | 59 | 5.2339 | 47.902 | 58.8 | 5.2331 | 56.1249 | 58.6 | 5.2386 | 64.4128 | 58.4 | 5.2365 | 72.1014 | 58.2 | 5.2354 | 78.8358 | 58 | 5.2353 | 82.9952 | 60 | 5.2403 | 75.945 | 60.2 | 5.2406 | 67.5995 | 60.4 | 5.2421 | 59.0894 | 60.6 | 5.2422 | 50.9519 | 60.8 | 5.232 | 42.6303 | 61 | 5.2401 | 34.2981 | 61.2 | 5.2332 | 25.9637 | 61.4 | 5.2378 | 17.6033 | 61.6 | 5.2428 | 9.3038 | 61.8 | 6.28 | 7.0215 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.28 | 82.9952 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.2471 | 7.0263 | 59.8 | 5.2487 | 14.7384 | 59.6 | 5.2505 | 23.1107 | 59.4 | 5.247 | 31.2083 | 59.2 | 5.2486 | 39.257 | 59 | 5.2422 | 47.9084 | 58.8 | 5.2414 | 56.1341 | 58.6 | 5.2469 | 64.4176 | 58.4 | 5.2448 | 72.1109 | 58.2 | 5.2437 | 78.8489 | 58 | 5.2436 | 82.9953 | 60 | 5.2486 | 75.9452 | 60.2 | 5.2489 | 67.5993 | 60.4 | 5.2505 | 59.0901 | 60.6 | 5.2505 | 50.9517 | 60.8 | 5.2403 | 42.6303 | 61 | 5.2484 | 34.2975 | 61.2 | 5.2415 | 25.9643 | 61.4 | 5.2462 | 17.6024 | 61.6 | 5.2512 | 9.3039 | 61.8 | 6.29 | 7.0263 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.29 | 82.9953 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.2554 | 7.0312 | 59.8 | 5.257 | 14.7431 | 59.6 | 5.2589 | 23.1184 | 59.4 | 5.2553 | 31.2118 | 59.2 | 5.257 | 39.2671 | 59 | 5.2505 | 47.9154 | 58.8 | 5.2498 | 56.1434 | 58.6 | 5.2552 | 64.4223 | 58.4 | 5.2531 | 72.1204 | 58.2 | 5.2521 | 78.8617 | 58 | 5.252 | 82.9955 | 60 | 5.257 | 75.9462 | 60.2 | 5.2572 | 67.6 | 60.4 | 5.2588 | 59.0908 | 60.6 | 5.2589 | 50.9515 | 60.8 | 5.2487 | 42.6303 | 61 | 5.2568 | 34.2969 | 61.2 | 5.2498 | 25.965 | 61.4 | 5.2545 | 17.6015 | 61.6 | 5.2595 | 9.304 | 61.8 | 6.3 | 7.0312 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.3 | 82.9955 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.2637 | 7.0361 | 59.8 | 5.2654 | 14.7481 | 59.6 | 5.2672 | 23.1258 | 59.4 | 5.2636 | 31.2128 | 59.2 | 5.2653 | 39.2781 | 59 | 5.2588 | 47.9223 | 58.8 | 5.2581 | 56.1527 | 58.6 | 5.2636 | 64.4269 | 58.4 | 5.2614 | 72.1293 | 58.2 | 5.2604 | 78.8744 | 58 | 5.2603 | 82.9956 | 60 | 5.2653 | 75.9472 | 60.2 | 5.2656 | 67.6007 | 60.4 | 5.2671 | 59.0917 | 60.6 | 5.2672 | 50.9511 | 60.8 | 5.257 | 42.6295 | 61 | 5.2651 | 34.2962 | 61.2 | 5.2582 | 25.9658 | 61.4 | 5.2628 | 17.6008 | 61.6 | 5.2679 | 9.3041 | 61.8 | 6.31 | 7.0361 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.31 | 82.9956 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.2721 | 7.041 | 59.8 | 5.2737 | 14.7531 | 59.6 | 5.2755 | 23.1332 | 59.4 | 5.272 | 31.2138 | 59.2 | 5.2736 | 39.289 | 59 | 5.2672 | 47.9275 | 58.8 | 5.2664 | 56.1618 | 58.6 | 5.2719 | 64.4316 | 58.4 | 5.2697 | 72.1382 | 58.2 | 5.2687 | 78.8885 | 58 | 5.2686 | 82.9954 | 60 | 5.2736 | 75.9483 | 60.2 | 5.2739 | 67.6011 | 60.4 | 5.2755 | 59.0926 | 60.6 | 5.2755 | 50.9506 | 60.8 | 5.2653 | 42.6288 | 61 | 5.2734 | 34.2955 | 61.2 | 5.2665 | 25.9664 | 61.4 | 5.2711 | 17.6001 | 61.6 | 5.2762 | 9.3043 | 61.8 | 6.32 | 7.041 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.32 | 82.9954 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.2804 | 7.0459 | 59.8 | 5.2821 | 14.7581 | 59.6 | 5.2839 | 23.1404 | 59.4 | 5.2803 | 31.2137 | 59.2 | 5.282 | 39.2998 | 59 | 5.2755 | 47.9327 | 58.8 | 5.2747 | 56.1708 | 58.6 | 5.2803 | 64.4362 | 58.4 | 5.2781 | 72.1465 | 58.2 | 5.2771 | 78.9025 | 58 | 5.277 | 82.9952 | 60 | 5.282 | 75.9495 | 60.2 | 5.2823 | 67.6014 | 60.4 | 5.2838 | 59.0935 | 60.6 | 5.2839 | 50.9506 | 60.8 | 5.2736 | 42.6279 | 61 | 5.2818 | 34.2945 | 61.2 | 5.2748 | 25.967 | 61.4 | 5.2795 | 17.5995 | 61.6 | 5.2845 | 9.3044 | 61.8 | 6.33 | 7.0459 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.33 | 82.9952 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.2887 | 7.0508 | 59.8 | 5.2904 | 14.7631 | 59.6 | 5.2922 | 23.1476 | 59.4 | 5.2886 | 31.2137 | 59.2 | 5.2903 | 39.3106 | 59 | 5.2838 | 47.9375 | 58.8 | 5.2831 | 56.18 | 58.6 | 5.2886 | 64.4413 | 58.4 | 5.2864 | 72.1549 | 58.2 | 5.2854 | 78.916 | 58 | 5.2853 | 82.9953 | 60 | 5.2903 | 75.9504 | 60.2 | 5.2906 | 67.6017 | 60.4 | 5.2921 | 59.0943 | 60.6 | 5.2922 | 50.9507 | 60.8 | 5.282 | 42.627 | 61 | 5.2901 | 34.2935 | 61.2 | 5.2832 | 25.9676 | 61.4 | 5.2878 | 17.5989 | 61.6 | 5.2929 | 9.3045 | 61.8 | 6.34 | 7.0508 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.34 | 82.9953 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.2971 | 7.0558 | 59.8 | 5.2987 | 14.768 | 59.6 | 5.3005 | 23.1552 | 59.4 | 5.297 | 31.2132 | 59.2 | 5.2986 | 39.3213 | 59 | 5.2921 | 47.9424 | 58.8 | 5.2914 | 56.1891 | 58.6 | 5.2969 | 64.4465 | 58.4 | 5.2947 | 72.1621 | 58.2 | 5.2937 | 78.9295 | 58 | 5.2936 | 82.9953 | 60 | 5.2986 | 75.9513 | 60.2 | 5.2989 | 67.6019 | 60.4 | 5.3005 | 59.0957 | 60.6 | 5.3005 | 50.9509 | 60.8 | 5.2903 | 42.6265 | 61 | 5.2984 | 34.2926 | 61.2 | 5.2915 | 25.9682 | 61.4 | 5.2962 | 17.5982 | 61.6 | 5.3012 | 9.3046 | 61.8 | 6.35 | 7.0558 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.35 | 82.9953 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.3054 | 7.0606 | 59.8 | 5.3071 | 14.773 | 59.6 | 5.3088 | 23.1627 | 59.4 | 5.3053 | 31.2128 | 59.2 | 5.307 | 39.332 | 59 | 5.3005 | 47.9477 | 58.8 | 5.2997 | 56.1969 | 58.6 | 5.3053 | 64.4513 | 58.4 | 5.3031 | 72.1694 | 58.2 | 5.3021 | 78.9433 | 58 | 5.302 | 82.9952 | 60 | 5.307 | 75.9519 | 60.2 | 5.3073 | 67.602 | 60.4 | 5.3088 | 59.0971 | 60.6 | 5.3089 | 50.951 | 60.8 | 5.2986 | 42.626 | 61 | 5.3068 | 34.2917 | 61.2 | 5.2998 | 25.969 | 61.4 | 5.3045 | 17.5974 | 61.6 | 5.3095 | 9.3048 | 61.8 | 6.36 | 7.0606 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.36 | 82.9952 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.3137 | 7.0654 | 59.8 | 5.3154 | 14.7772 | 59.6 | 5.3172 | 23.1702 | 59.4 | 5.3136 | 31.2128 | 59.2 | 5.3153 | 39.3421 | 59 | 5.3088 | 47.953 | 58.8 | 5.3081 | 56.2047 | 58.6 | 5.3136 | 64.4562 | 58.4 | 5.3114 | 72.1761 | 58.2 | 5.3104 | 78.957 | 58 | 5.3103 | 82.995 | 60 | 5.3153 | 75.9525 | 60.2 | 5.3156 | 67.6021 | 60.4 | 5.3172 | 59.0977 | 60.6 | 5.3172 | 50.9506 | 60.8 | 5.3069 | 42.6255 | 61 | 5.3151 | 34.2908 | 61.2 | 5.3082 | 25.9698 | 61.4 | 5.3128 | 17.5966 | 61.6 | 5.3179 | 9.3049 | 61.8 | 6.37 | 7.0654 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.37 | 82.995 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.3221 | 7.0704 | 59.8 | 5.3238 | 14.7813 | 59.6 | 5.3255 | 23.1778 | 59.4 | 5.322 | 31.2127 | 59.2 | 5.3237 | 39.3522 | 59 | 5.3171 | 47.9592 | 58.8 | 5.3164 | 56.2095 | 58.6 | 5.322 | 64.4611 | 58.4 | 5.3197 | 72.1829 | 58.2 | 5.3187 | 78.9692 | 58 | 5.3186 | 82.9951 | 60 | 5.3237 | 75.9528 | 60.2 | 5.3239 | 67.6024 | 60.4 | 5.3255 | 59.0984 | 60.6 | 5.3255 | 50.9501 | 60.8 | 5.3153 | 42.6249 | 61 | 5.3234 | 34.29 | 61.2 | 5.3165 | 25.9702 | 61.4 | 5.3212 | 17.5957 | 61.6 | 5.3262 | 9.305 | 61.8 | 6.38 | 7.0704 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.38 | 82.9951 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.3304 | 7.0754 | 59.8 | 5.3321 | 14.7857 | 59.6 | 5.3338 | 23.1854 | 59.4 | 5.3303 | 31.2151 | 59.2 | 5.332 | 39.3624 | 59 | 5.3254 | 47.9655 | 58.8 | 5.3247 | 56.2142 | 58.6 | 5.3303 | 64.4659 | 58.4 | 5.328 | 72.1881 | 58.2 | 5.3271 | 78.9814 | 58 | 5.327 | 82.9952 | 60 | 5.332 | 75.9531 | 60.2 | 5.3323 | 67.6027 | 60.4 | 5.3338 | 59.0987 | 60.6 | 5.3339 | 50.95 | 60.8 | 5.3236 | 42.6245 | 61 | 5.3318 | 34.2895 | 61.2 | 5.3248 | 25.9707 | 61.4 | 5.3295 | 17.5948 | 61.6 | 5.3346 | 9.305 | 61.8 | 6.39 | 7.0754 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.39 | 82.9952 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.3387 | 7.0803 | 59.8 | 5.3404 | 14.7902 | 59.6 | 5.3422 | 23.193 | 59.4 | 5.3386 | 31.2174 | 59.2 | 5.3403 | 39.3725 | 59 | 5.3338 | 47.9719 | 58.8 | 5.3331 | 56.2172 | 58.6 | 5.3386 | 64.4707 | 58.4 | 5.3364 | 72.1933 | 58.2 | 5.3354 | 78.9916 | 58 | 5.3353 | 82.9956 | 60 | 5.3403 | 75.9532 | 60.2 | 5.3406 | 67.6032 | 60.4 | 5.3422 | 59.099 | 60.6 | 5.3422 | 50.9498 | 60.8 | 5.3319 | 42.624 | 61 | 5.3401 | 34.2891 | 61.2 | 5.3332 | 25.9712 | 61.4 | 5.3379 | 17.5939 | 61.6 | 5.3429 | 9.3052 | 61.8 | 6.4 | 7.0803 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.4 | 82.9956 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.347 | 7.0853 | 59.8 | 5.3488 | 14.7943 | 59.6 | 5.3505 | 23.2007 | 59.4 | 5.347 | 31.2213 | 59.2 | 5.3487 | 39.3826 | 59 | 5.3421 | 47.9782 | 58.8 | 5.3414 | 56.2203 | 58.6 | 5.347 | 64.4755 | 58.4 | 5.3447 | 72.1987 | 58.2 | 5.3437 | 79.0018 | 58 | 5.3436 | 82.9961 | 60 | 5.3487 | 75.9533 | 60.2 | 5.349 | 67.6037 | 60.4 | 5.3505 | 59.0993 | 60.6 | 5.3506 | 50.9492 | 60.8 | 5.3403 | 42.6234 | 61 | 5.3484 | 34.2883 | 61.2 | 5.3415 | 25.9718 | 61.4 | 5.3462 | 17.5931 | 61.6 | 5.3513 | 9.3053 | 61.8 | 6.41 | 7.0853 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.41 | 82.9961 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.3554 | 7.0898 | 59.8 | 5.3571 | 14.7985 | 59.6 | 5.3588 | 23.2084 | 59.4 | 5.3553 | 31.2251 | 59.2 | 5.357 | 39.3926 | 59 | 5.3504 | 47.9844 | 58.8 | 5.3497 | 56.2235 | 58.6 | 5.3553 | 64.48 | 58.4 | 5.353 | 72.204 | 58.2 | 5.3521 | 79.01 | 58 | 5.352 | 82.9964 | 60 | 5.357 | 75.9535 | 60.2 | 5.3573 | 67.604 | 60.4 | 5.3588 | 59.0996 | 60.6 | 5.3589 | 50.9486 | 60.8 | 5.3486 | 42.6228 | 61 | 5.3568 | 34.2876 | 61.2 | 5.3498 | 25.9721 | 61.4 | 5.3545 | 17.5923 | 61.6 | 5.3596 | 9.3054 | 61.8 | 6.42 | 7.0898 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.42 | 82.9964 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.3637 | 7.0943 | 59.8 | 5.3655 | 14.8027 | 59.6 | 5.3672 | 23.216 | 59.4 | 5.3636 | 31.2297 | 59.2 | 5.3653 | 39.4027 | 59 | 5.3587 | 47.9906 | 58.8 | 5.358 | 56.2267 | 58.6 | 5.3636 | 64.4846 | 58.4 | 5.3613 | 72.2095 | 58.2 | 5.3604 | 79.0181 | 58 | 5.3603 | 82.9967 | 60 | 5.3653 | 75.9537 | 60.2 | 5.3656 | 67.6044 | 60.4 | 5.3672 | 59.0999 | 60.6 | 5.3672 | 50.9478 | 60.8 | 5.3569 | 42.6225 | 61 | 5.3651 | 34.2868 | 61.2 | 5.3582 | 25.9725 | 61.4 | 5.3629 | 17.5918 | 61.6 | 5.3679 | 9.3055 | 61.8 | 6.43 | 7.0943 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.43 | 82.9967 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.372 | 7.0991 | 59.8 | 5.3738 | 14.8069 | 59.6 | 5.3755 | 23.2237 | 59.4 | 5.372 | 31.2342 | 59.2 | 5.3737 | 39.4128 | 59 | 5.3671 | 47.9967 | 58.8 | 5.3664 | 56.2301 | 58.6 | 5.372 | 64.4883 | 58.4 | 5.3697 | 72.2149 | 58.2 | 5.3687 | 79.0258 | 58 | 5.3686 | 82.9965 | 60 | 5.3737 | 75.9542 | 60.2 | 5.374 | 67.6047 | 60.4 | 5.3755 | 59.1002 | 60.6 | 5.3756 | 50.9471 | 60.8 | 5.3653 | 42.6222 | 61 | 5.3734 | 34.2861 | 61.2 | 5.3665 | 25.9725 | 61.4 | 5.3712 | 17.5912 | 61.6 | 5.3763 | 9.3056 | 61.8 | 6.44 | 7.0991 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.44 | 82.9965 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.3804 | 7.1039 | 59.8 | 5.3821 | 14.8109 | 59.6 | 5.3838 | 23.2313 | 59.4 | 5.3803 | 31.2393 | 59.2 | 5.382 | 39.4227 | 59 | 5.3754 | 48.0028 | 58.8 | 5.3747 | 56.2335 | 58.6 | 5.3803 | 64.4921 | 58.4 | 5.378 | 72.2213 | 58.2 | 5.377 | 79.0334 | 58 | 5.377 | 82.9964 | 60 | 5.382 | 75.9548 | 60.2 | 5.3823 | 67.605 | 60.4 | 5.3839 | 59.1005 | 60.6 | 5.3839 | 50.9473 | 60.8 | 5.3736 | 42.6221 | 61 | 5.3818 | 34.2852 | 61.2 | 5.3748 | 25.9725 | 61.4 | 5.3795 | 17.5903 | 61.6 | 5.3846 | 9.3057 | 61.8 | 6.45 | 7.1039 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.45 | 82.9964 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.3887 | 7.108 | 59.8 | 5.3905 | 14.815 | 59.6 | 5.3922 | 23.239 | 59.4 | 5.3887 | 31.2444 | 59.2 | 5.3903 | 39.4326 | 59 | 5.3837 | 48.0085 | 58.8 | 5.383 | 56.2388 | 58.6 | 5.3887 | 64.4943 | 58.4 | 5.3863 | 72.2276 | 58.2 | 5.3854 | 79.041 | 58 | 5.3853 | 82.9959 | 60 | 5.3903 | 75.955 | 60.2 | 5.3906 | 67.6057 | 60.4 | 5.3922 | 59.1009 | 60.6 | 5.3922 | 50.9475 | 60.8 | 5.3819 | 42.622 | 61 | 5.3901 | 34.2844 | 61.2 | 5.3831 | 25.9726 | 61.4 | 5.3879 | 17.5893 | 61.6 | 5.3929 | 9.3056 | 61.8 | 6.46 | 7.108 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.46 | 82.9959 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.397 | 7.112 | 59.8 | 5.3988 | 14.8191 | 59.6 | 5.4005 | 23.2467 | 59.4 | 5.397 | 31.2501 | 59.2 | 5.3987 | 39.4418 | 59 | 5.392 | 48.0142 | 58.8 | 5.3914 | 56.244 | 58.6 | 5.397 | 64.4965 | 58.4 | 5.3946 | 72.2334 | 58.2 | 5.3937 | 79.0487 | 58 | 5.3937 | 82.9954 | 60 | 5.3987 | 75.9553 | 60.2 | 5.399 | 67.6064 | 60.4 | 5.4005 | 59.1009 | 60.6 | 5.4006 | 50.9477 | 60.8 | 5.3903 | 42.6213 | 61 | 5.3984 | 34.2835 | 61.2 | 5.3915 | 25.9728 | 61.4 | 5.3962 | 17.5888 | 61.6 | 5.4013 | 9.3054 | 61.8 | 6.47 | 7.112 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.47 | 82.9954 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.4054 | 7.116 | 59.8 | 5.4072 | 14.8232 | 59.6 | 5.4088 | 23.2544 | 59.4 | 5.4053 | 31.2558 | 59.2 | 5.407 | 39.4509 | 59 | 5.4003 | 48.0203 | 58.8 | 5.3997 | 56.2514 | 58.6 | 5.4053 | 64.4987 | 58.4 | 5.403 | 72.2392 | 58.2 | 5.402 | 79.0559 | 58 | 5.402 | 82.9952 | 60 | 5.407 | 75.9553 | 60.2 | 5.4073 | 67.6068 | 60.4 | 5.4089 | 59.101 | 60.6 | 5.4089 | 50.9479 | 60.8 | 5.3986 | 42.6206 | 61 | 5.4068 | 34.2826 | 61.2 | 5.3998 | 25.973 | 61.4 | 5.4045 | 17.5883 | 61.6 | 5.4096 | 9.3053 | 61.8 | 6.48 | 7.116 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.48 | 82.9952 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.4137 | 7.1201 | 59.8 | 5.4155 | 14.8264 | 59.6 | 5.4171 | 23.262 | 59.4 | 5.4137 | 31.2613 | 59.2 | 5.4153 | 39.4594 | 59 | 5.4087 | 48.0263 | 58.8 | 5.408 | 56.2588 | 58.6 | 5.4137 | 64.5009 | 58.4 | 5.4113 | 72.2445 | 58.2 | 5.4104 | 79.0631 | 58 | 5.4103 | 82.995 | 60 | 5.4153 | 75.9553 | 60.2 | 5.4156 | 67.6072 | 60.4 | 5.4172 | 59.1006 | 60.6 | 5.4172 | 50.9479 | 60.8 | 5.4069 | 42.6199 | 61 | 5.4151 | 34.282 | 61.2 | 5.4081 | 25.9733 | 61.4 | 5.4129 | 17.5877 | 61.6 | 5.418 | 9.3051 | 61.8 | 6.49 | 7.1201 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.49 | 82.995 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.422 | 7.124 | 59.8 | 5.4238 | 14.8296 | 59.6 | 5.4255 | 23.2696 | 59.4 | 5.422 | 31.2668 | 59.2 | 5.4237 | 39.4678 | 59 | 5.417 | 48.0329 | 58.8 | 5.4164 | 56.2661 | 58.6 | 5.422 | 64.5022 | 58.4 | 5.4196 | 72.2498 | 58.2 | 5.4187 | 79.0693 | 58 | 5.4187 | 82.9958 | 60 | 5.4237 | 75.9554 | 60.2 | 5.424 | 67.6077 | 60.4 | 5.4255 | 59.1002 | 60.6 | 5.4256 | 50.9479 | 60.8 | 5.4153 | 42.6192 | 61 | 5.4235 | 34.2815 | 61.2 | 5.4165 | 25.9737 | 61.4 | 5.4212 | 17.5871 | 61.6 | 5.4263 | 9.305 | 61.8 | 6.5 | 7.124 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.5 | 82.9958 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.4304 | 7.1278 | 59.8 | 5.4322 | 14.8323 | 59.6 | 5.4338 | 23.277 | 59.4 | 5.4303 | 31.272 | 59.2 | 5.432 | 39.4749 | 59 | 5.4253 | 48.0395 | 58.8 | 5.4247 | 56.2734 | 58.6 | 5.4304 | 64.5034 | 58.4 | 5.4279 | 72.2554 | 58.2 | 5.427 | 79.0754 | 58 | 5.427 | 82.9966 | 60 | 5.432 | 75.9555 | 60.2 | 5.4323 | 67.6082 | 60.4 | 5.4339 | 59.0998 | 60.6 | 5.4339 | 50.9483 | 60.8 | 5.4236 | 42.6192 | 61 | 5.4318 | 34.2808 | 61.2 | 5.4248 | 25.9742 | 61.4 | 5.4295 | 17.5863 | 61.6 | 5.4346 | 9.3048 | 61.8 | 6.51 | 7.1278 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.51 | 82.9966 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.4387 | 7.1317 | 59.8 | 5.4405 | 14.835 | 59.6 | 5.4421 | 23.2845 | 59.4 | 5.4387 | 31.2771 | 59.2 | 5.4403 | 39.482 | 59 | 5.4337 | 48.0462 | 58.8 | 5.433 | 56.2809 | 58.6 | 5.4387 | 64.5053 | 58.4 | 5.4362 | 72.2611 | 58.2 | 5.4354 | 79.0802 | 58 | 5.4353 | 82.9965 | 60 | 5.4403 | 75.9555 | 60.2 | 5.4407 | 67.6093 | 60.4 | 5.4422 | 59.0994 | 60.6 | 5.4422 | 50.9487 | 60.8 | 5.4319 | 42.6191 | 61 | 5.4401 | 34.2801 | 61.2 | 5.4331 | 25.9745 | 61.4 | 5.4379 | 17.5855 | 61.6 | 5.443 | 9.3046 | 61.8 | 6.52 | 7.1317 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.52 | 82.9965 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.447 | 7.1355 | 59.8 | 5.4489 | 14.8373 | 59.6 | 5.4505 | 23.2917 | 59.4 | 5.447 | 31.2829 | 59.2 | 5.4487 | 39.4887 | 59 | 5.442 | 48.053 | 58.8 | 5.4414 | 56.2885 | 58.6 | 5.447 | 64.5072 | 58.4 | 5.4446 | 72.267 | 58.2 | 5.4437 | 79.0851 | 58 | 5.4437 | 82.9963 | 60 | 5.4487 | 75.9555 | 60.2 | 5.449 | 67.6104 | 60.4 | 5.4505 | 59.0993 | 60.6 | 5.4506 | 50.9489 | 60.8 | 5.4402 | 42.6188 | 61 | 5.4485 | 34.2795 | 61.2 | 5.4415 | 25.9749 | 61.4 | 5.4462 | 17.5847 | 61.6 | 5.4513 | 9.3045 | 61.8 | 6.53 | 7.1355 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.53 | 82.9963 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.4554 | 7.139 | 59.8 | 5.4572 | 14.8395 | 59.6 | 5.4588 | 23.299 | 59.4 | 5.4553 | 31.2887 | 59.2 | 5.457 | 39.4954 | 59 | 5.4503 | 48.0597 | 58.8 | 5.4497 | 56.2958 | 58.6 | 5.4554 | 64.5092 | 58.4 | 5.4529 | 72.2729 | 58.2 | 5.452 | 79.09 | 58 | 5.452 | 82.9967 | 60 | 5.457 | 75.9552 | 60.2 | 5.4573 | 67.6114 | 60.4 | 5.4589 | 59.0991 | 60.6 | 5.4589 | 50.949 | 60.8 | 5.4486 | 42.6186 | 61 | 5.4568 | 34.2788 | 61.2 | 5.4498 | 25.9755 | 61.4 | 5.4546 | 17.5839 | 61.6 | 5.4597 | 9.3043 | 61.8 | 6.54 | 7.139 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.54 | 82.9967 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.4637 | 7.1425 | 59.8 | 5.4656 | 14.8422 | 59.6 | 5.4671 | 23.3064 | 59.4 | 5.4637 | 31.294 | 59.2 | 5.4653 | 39.5022 | 59 | 5.4586 | 48.0664 | 58.8 | 5.458 | 56.3031 | 58.6 | 5.4637 | 64.5113 | 58.4 | 5.4612 | 72.2775 | 58.2 | 5.4604 | 79.0948 | 58 | 5.4603 | 82.9971 | 60 | 5.4653 | 75.955 | 60.2 | 5.4657 | 67.6124 | 60.4 | 5.4672 | 59.0989 | 60.6 | 5.4673 | 50.9487 | 60.8 | 5.4569 | 42.6178 | 61 | 5.4651 | 34.2779 | 61.2 | 5.4581 | 25.9761 | 61.4 | 5.4629 | 17.583 | 61.6 | 5.468 | 9.3041 | 61.8 | 6.55 | 7.1425 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.55 | 82.9971 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.472 | 7.1447 | 59.8 | 5.4739 | 14.8448 | 59.6 | 5.4755 | 23.3137 | 59.4 | 5.472 | 31.2993 | 59.2 | 5.4737 | 39.5091 | 59 | 5.4669 | 48.0734 | 58.8 | 5.4664 | 56.3105 | 58.6 | 5.472 | 64.5143 | 58.4 | 5.4695 | 72.282 | 58.2 | 5.4687 | 79.0985 | 58 | 5.4687 | 82.9975 | 60 | 5.4737 | 75.955 | 60.2 | 5.474 | 67.6133 | 60.4 | 5.4756 | 59.0986 | 60.6 | 5.4756 | 50.9483 | 60.8 | 5.4652 | 42.6171 | 61 | 5.4734 | 34.2769 | 61.2 | 5.4665 | 25.977 | 61.4 | 5.4712 | 17.5821 | 61.6 | 5.4763 | 9.3039 | 61.8 | 6.56 | 7.1447 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.56 | 82.9975 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.4804 | 7.147 | 59.8 | 5.4822 | 14.8473 | 59.6 | 5.4838 | 23.3203 | 59.4 | 5.4803 | 31.3049 | 59.2 | 5.482 | 39.5158 | 59 | 5.4753 | 48.0803 | 58.8 | 5.4747 | 56.3179 | 58.6 | 5.4804 | 64.5174 | 58.4 | 5.4779 | 72.2848 | 58.2 | 5.477 | 79.1022 | 58 | 5.477 | 82.998 | 60 | 5.482 | 75.955 | 60.2 | 5.4823 | 67.6142 | 60.4 | 5.4839 | 59.0977 | 60.6 | 5.4839 | 50.9481 | 60.8 | 5.4736 | 42.617 | 61 | 5.4818 | 34.276 | 61.2 | 5.4748 | 25.9778 | 61.4 | 5.4796 | 17.5813 | 61.6 | 5.4847 | 9.3037 | 61.8 | 6.57 | 7.147 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.57 | 82.998 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.4887 | 7.1479 | 59.8 | 5.4906 | 14.8498 | 59.6 | 5.4921 | 23.327 | 59.4 | 5.4887 | 31.3105 | 59.2 | 5.4903 | 39.5225 | 59 | 5.4836 | 48.0862 | 58.8 | 5.483 | 56.3263 | 58.6 | 5.4887 | 64.5228 | 58.4 | 5.4862 | 72.2876 | 58.2 | 5.4854 | 79.1067 | 58 | 5.4853 | 82.9979 | 60 | 5.4903 | 75.9546 | 60.2 | 5.4907 | 67.6155 | 60.4 | 5.4922 | 59.0968 | 60.6 | 5.4923 | 50.9478 | 60.8 | 5.4819 | 42.6169 | 61 | 5.4901 | 34.2751 | 61.2 | 5.4831 | 25.9782 | 61.4 | 5.4879 | 17.5805 | 61.6 | 5.493 | 9.3036 | 61.8 | 6.58 | 7.1479 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.58 | 82.9979 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.497 | 7.1488 | 59.8 | 5.4989 | 14.8522 | 59.6 | 5.5005 | 23.3336 | 59.4 | 5.497 | 31.3159 | 59.2 | 5.4987 | 39.529 | 59 | 5.4919 | 48.092 | 58.8 | 5.4913 | 56.3347 | 58.6 | 5.4971 | 64.5283 | 58.4 | 5.4945 | 72.2911 | 58.2 | 5.4937 | 79.1112 | 58 | 5.4937 | 82.9978 | 60 | 5.4987 | 75.9542 | 60.2 | 5.499 | 67.6167 | 60.4 | 5.5006 | 59.0961 | 60.6 | 5.5006 | 50.9482 | 60.8 | 5.4902 | 42.6173 | 61 | 5.4984 | 34.2747 | 61.2 | 5.4915 | 25.9786 | 61.4 | 5.4962 | 17.58 | 61.6 | 5.5013 | 9.3035 | 61.8 | 6.59 | 7.1488 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.59 | 82.9978 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.5054 | 7.1497 | 59.8 | 5.5073 | 14.8547 | 59.6 | 5.5088 | 23.3403 | 59.4 | 5.5053 | 31.3213 | 59.2 | 5.507 | 39.5355 | 59 | 5.5003 | 48.0977 | 58.8 | 5.4997 | 56.3439 | 58.6 | 5.5054 | 64.5337 | 58.4 | 5.5028 | 72.2946 | 58.2 | 5.502 | 79.1149 | 58 | 5.502 | 82.9978 | 60 | 5.507 | 75.9538 | 60.2 | 5.5074 | 67.6164 | 60.4 | 5.5089 | 59.0953 | 60.6 | 5.5089 | 50.9485 | 60.8 | 5.4986 | 42.6177 | 61 | 5.5068 | 34.2743 | 61.2 | 5.4998 | 25.9786 | 61.4 | 5.5046 | 17.5796 | 61.6 | 5.5097 | 9.3033 | 61.8 | 6.6 | 7.1497 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.6 | 82.9978 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.5137 | 7.1507 | 59.8 | 5.5156 | 14.8568 | 59.6 | 5.5171 | 23.347 | 59.4 | 5.5137 | 31.327 | 59.2 | 5.5153 | 39.542 | 59 | 5.5086 | 48.1035 | 58.8 | 5.508 | 56.3531 | 58.6 | 5.5137 | 64.5392 | 58.4 | 5.5112 | 72.2973 | 58.2 | 5.5103 | 79.1187 | 58 | 5.5103 | 82.9977 | 60 | 5.5153 | 75.9534 | 60.2 | 5.5157 | 67.6161 | 60.4 | 5.5172 | 59.0951 | 60.6 | 5.5173 | 50.949 | 60.8 | 5.5069 | 42.6176 | 61 | 5.5151 | 34.274 | 61.2 | 5.5081 | 25.9786 | 61.4 | 5.5129 | 17.5792 | 61.6 | 5.518 | 9.3031 | 61.8 | 6.61 | 7.1507 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.61 | 82.9977 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.522 | 7.1524 | 59.8 | 5.5239 | 14.8589 | 59.6 | 5.5255 | 23.3536 | 59.4 | 5.522 | 31.3327 | 59.2 | 5.5237 | 39.5485 | 59 | 5.5169 | 48.1088 | 58.8 | 5.5163 | 56.363 | 58.6 | 5.5221 | 64.5442 | 58.4 | 5.5195 | 72.3 | 58.2 | 5.5186 | 79.1229 | 58 | 5.5187 | 82.9975 | 60 | 5.5237 | 75.9531 | 60.2 | 5.524 | 67.6169 | 60.4 | 5.5256 | 59.0948 | 60.6 | 5.5256 | 50.9496 | 60.8 | 5.5152 | 42.6175 | 61 | 5.5235 | 34.2738 | 61.2 | 5.5164 | 25.9782 | 61.4 | 5.5212 | 17.5789 | 61.6 | 5.5264 | 9.303 | 61.8 | 6.62 | 7.1524 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.62 | 82.9975 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.5303 | 7.1542 | 59.8 | 5.5323 | 14.8606 | 59.6 | 5.5338 | 23.3604 | 59.4 | 5.5303 | 31.3387 | 59.2 | 5.532 | 39.5537 | 59 | 5.5252 | 48.1142 | 58.8 | 5.5247 | 56.3728 | 58.6 | 5.5304 | 64.5491 | 58.4 | 5.5278 | 72.3029 | 58.2 | 5.527 | 79.127 | 58 | 5.527 | 82.9972 | 60 | 5.532 | 75.9529 | 60.2 | 5.5324 | 67.6176 | 60.4 | 5.5339 | 59.0944 | 60.6 | 5.534 | 50.9503 | 60.8 | 5.5236 | 42.6176 | 61 | 5.5318 | 34.2732 | 61.2 | 5.5247 | 25.9778 | 61.4 | 5.5296 | 17.5789 | 61.6 | 5.5347 | 9.3028 | 61.8 | 6.63 | 7.1542 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.63 | 82.9972 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.5387 | 7.1561 | 59.8 | 5.5406 | 14.8622 | 59.6 | 5.5421 | 23.3671 | 59.4 | 5.5387 | 31.3447 | 59.2 | 5.5403 | 39.5589 | 59 | 5.5336 | 48.12 | 58.8 | 5.533 | 56.3836 | 58.6 | 5.5388 | 64.5539 | 58.4 | 5.5362 | 72.3059 | 58.2 | 5.5353 | 79.1315 | 58 | 5.5354 | 82.9973 | 60 | 5.5403 | 75.9524 | 60.2 | 5.5407 | 67.618 | 60.4 | 5.5423 | 59.0941 | 60.6 | 5.5423 | 50.951 | 60.8 | 5.5319 | 42.6177 | 61 | 5.5401 | 34.2726 | 61.2 | 5.5331 | 25.9774 | 61.4 | 5.5379 | 17.579 | 61.6 | 5.543 | 9.3027 | 61.8 | 6.64 | 7.1561 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.64 | 82.9973 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.547 | 7.1581 | 59.8 | 5.549 | 14.8643 | 59.6 | 5.5504 | 23.374 | 59.4 | 5.547 | 31.3502 | 59.2 | 5.5487 | 39.5613 | 59 | 5.5419 | 48.1258 | 58.8 | 5.5413 | 56.3944 | 58.6 | 5.5471 | 64.5586 | 58.4 | 5.5445 | 72.3109 | 58.2 | 5.5436 | 79.136 | 58 | 5.5437 | 82.9975 | 60 | 5.5487 | 75.9518 | 60.2 | 5.549 | 67.6185 | 60.4 | 5.5506 | 59.0937 | 60.6 | 5.5506 | 50.9521 | 60.8 | 5.5402 | 42.6175 | 61 | 5.5485 | 34.2725 | 61.2 | 5.5414 | 25.977 | 61.4 | 5.5462 | 17.579 | 61.6 | 5.5514 | 9.3025 | 61.8 | 6.65 | 7.1581 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.65 | 82.9975 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.5553 | 7.1595 | 59.8 | 5.5573 | 14.8663 | 59.6 | 5.5588 | 23.3808 | 59.4 | 5.5554 | 31.3557 | 59.2 | 5.557 | 39.5636 | 59 | 5.5502 | 48.1316 | 58.8 | 5.5497 | 56.4045 | 58.6 | 5.5554 | 64.5631 | 58.4 | 5.5528 | 72.316 | 58.2 | 5.552 | 79.141 | 58 | 5.552 | 82.9974 | 60 | 5.557 | 75.9521 | 60.2 | 5.5574 | 67.6192 | 60.4 | 5.5589 | 59.0933 | 60.6 | 5.5589 | 50.9531 | 60.8 | 5.5486 | 42.6173 | 61 | 5.5568 | 34.2724 | 61.2 | 5.5497 | 25.9772 | 61.4 | 5.5546 | 17.5789 | 61.6 | 5.5597 | 9.3023 | 61.8 | 6.66 | 7.1595 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.66 | 82.9974 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.5637 | 7.1609 | 59.8 | 5.5656 | 14.8683 | 59.6 | 5.5671 | 23.3874 | 59.4 | 5.5637 | 31.362 | 59.2 | 5.5654 | 39.5653 | 59 | 5.5585 | 48.1374 | 58.8 | 5.558 | 56.4146 | 58.6 | 5.5638 | 64.5676 | 58.4 | 5.5611 | 72.3241 | 58.2 | 5.5603 | 79.146 | 58 | 5.5604 | 82.9974 | 60 | 5.5653 | 75.9525 | 60.2 | 5.5657 | 67.6199 | 60.4 | 5.5673 | 59.0931 | 60.6 | 5.5673 | 50.9541 | 60.8 | 5.5569 | 42.617 | 61 | 5.5651 | 34.2727 | 61.2 | 5.5581 | 25.9775 | 61.4 | 5.5629 | 17.5789 | 61.6 | 5.5681 | 9.3021 | 61.8 | 6.67 | 7.1609 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.67 | 82.9974 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.572 | 7.1626 | 59.8 | 5.574 | 14.8704 | 59.6 | 5.5754 | 23.394 | 59.4 | 5.572 | 31.3684 | 59.2 | 5.5737 | 39.567 | 59 | 5.5669 | 48.143 | 58.8 | 5.5663 | 56.424 | 58.6 | 5.5721 | 64.573 | 58.4 | 5.5695 | 72.3322 | 58.2 | 5.5686 | 79.1511 | 58 | 5.5687 | 82.9971 | 60 | 5.5737 | 75.9527 | 60.2 | 5.5741 | 67.6203 | 60.4 | 5.5756 | 59.0929 | 60.6 | 5.5756 | 50.9551 | 60.8 | 5.5652 | 42.6168 | 61 | 5.5735 | 34.273 | 61.2 | 5.5664 | 25.9776 | 61.4 | 5.5713 | 17.5789 | 61.6 | 5.5764 | 9.302 | 61.8 | 6.68 | 7.1626 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.68 | 82.9971 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.5803 | 7.1644 | 59.8 | 5.5823 | 14.8735 | 59.6 | 5.5838 | 23.4001 | 59.4 | 5.5804 | 31.3752 | 59.2 | 5.582 | 39.5685 | 59 | 5.5752 | 48.1486 | 58.8 | 5.5746 | 56.4335 | 58.6 | 5.5804 | 64.5785 | 58.4 | 5.5778 | 72.34 | 58.2 | 5.577 | 79.1563 | 58 | 5.577 | 82.9969 | 60 | 5.582 | 75.9529 | 60.2 | 5.5824 | 67.6208 | 60.4 | 5.5839 | 59.0923 | 60.6 | 5.584 | 50.9556 | 60.8 | 5.5735 | 42.617 | 61 | 5.5818 | 34.273 | 61.2 | 5.5747 | 25.9778 | 61.4 | 5.5796 | 17.5796 | 61.6 | 5.5847 | 9.3018 | 61.8 | 6.69 | 7.1644 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.69 | 82.9969 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.5887 | 7.1668 | 59.8 | 5.5907 | 14.8766 | 59.6 | 5.5921 | 23.4062 | 59.4 | 5.5887 | 31.3821 | 59.2 | 5.5903 | 39.57 | 59 | 5.5835 | 48.1542 | 58.8 | 5.583 | 56.4431 | 58.6 | 5.5888 | 64.5838 | 58.4 | 5.5861 | 72.3478 | 58.2 | 5.5853 | 79.1616 | 58 | 5.5854 | 82.9973 | 60 | 5.5903 | 75.9522 | 60.2 | 5.5907 | 67.6215 | 60.4 | 5.5923 | 59.0917 | 60.6 | 5.5923 | 50.956 | 60.8 | 5.5819 | 42.6173 | 61 | 5.5901 | 34.2731 | 61.2 | 5.5831 | 25.9772 | 61.4 | 5.5879 | 17.5802 | 61.6 | 5.5931 | 9.3017 | 61.8 | 6.7 | 7.1668 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.7 | 82.9973 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.597 | 7.1691 | 59.8 | 5.599 | 14.8798 | 59.6 | 5.6004 | 23.4113 | 59.4 | 5.597 | 31.3899 | 59.2 | 5.5987 | 39.5713 | 59 | 5.5918 | 48.1598 | 58.8 | 5.5913 | 56.4527 | 58.6 | 5.5971 | 64.5892 | 58.4 | 5.5944 | 72.3558 | 58.2 | 5.5936 | 79.167 | 58 | 5.5937 | 82.9977 | 60 | 5.5987 | 75.9515 | 60.2 | 5.5991 | 67.6222 | 60.4 | 5.6006 | 59.0918 | 60.6 | 5.6006 | 50.9563 | 60.8 | 5.5902 | 42.618 | 61 | 5.5985 | 34.2739 | 61.2 | 5.5914 | 25.9766 | 61.4 | 5.5963 | 17.5809 | 61.6 | 5.6014 | 9.3017 | 61.8 | 6.71 | 7.1691 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.71 | 82.9977 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.6053 | 7.1715 | 59.8 | 5.6073 | 14.883 | 59.6 | 5.6087 | 23.4164 | 59.4 | 5.6054 | 31.3976 | 59.2 | 5.607 | 39.5727 | 59 | 5.6002 | 48.165 | 58.8 | 5.5996 | 56.4621 | 58.6 | 5.6055 | 64.5946 | 58.4 | 5.6028 | 72.3638 | 58.2 | 5.602 | 79.1739 | 58 | 5.602 | 82.9982 | 60 | 5.607 | 75.9513 | 60.2 | 5.6074 | 67.6222 | 60.4 | 5.6089 | 59.0919 | 60.6 | 5.609 | 50.9566 | 60.8 | 5.5985 | 42.6187 | 61 | 5.6068 | 34.2746 | 61.2 | 5.5997 | 25.976 | 61.4 | 5.6046 | 17.5816 | 61.6 | 5.6098 | 9.3016 | 61.8 | 6.72 | 7.1715 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.72 | 82.9982 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.6137 | 7.1738 | 59.8 | 5.6157 | 14.8865 | 59.6 | 5.6171 | 23.4194 | 59.4 | 5.6137 | 31.4053 | 59.2 | 5.6154 | 39.5732 | 59 | 5.6085 | 48.1702 | 58.8 | 5.608 | 56.4716 | 58.6 | 5.6138 | 64.6001 | 58.4 | 5.6111 | 72.3724 | 58.2 | 5.6103 | 79.1808 | 58 | 5.6104 | 82.9988 | 60 | 5.6153 | 75.9511 | 60.2 | 5.6157 | 67.6223 | 60.4 | 5.6173 | 59.092 | 60.6 | 5.6173 | 50.9569 | 60.8 | 5.6069 | 42.6192 | 61 | 5.6151 | 34.2748 | 61.2 | 5.6081 | 25.9754 | 61.4 | 5.6129 | 17.5822 | 61.6 | 5.6181 | 9.3015 | 61.8 | 6.73 | 7.1738 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.73 | 82.9988 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.622 | 7.1759 | 59.8 | 5.624 | 14.89 | 59.6 | 5.6254 | 23.4223 | 59.4 | 5.622 | 31.4129 | 59.2 | 5.6237 | 39.5736 | 59 | 5.6168 | 48.1727 | 58.8 | 5.6163 | 56.4809 | 58.6 | 5.6221 | 64.6054 | 58.4 | 5.6194 | 72.381 | 58.2 | 5.6186 | 79.1879 | 58 | 5.6187 | 82.9988 | 60 | 5.6237 | 75.9508 | 60.2 | 5.6241 | 67.6225 | 60.4 | 5.6256 | 59.0921 | 60.6 | 5.6256 | 50.9572 | 60.8 | 5.6152 | 42.6196 | 61 | 5.6235 | 34.275 | 61.2 | 5.6164 | 25.9748 | 61.4 | 5.6213 | 17.5829 | 61.6 | 5.6264 | 9.3014 | 61.8 | 6.74 | 7.1759 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.74 | 82.9988 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.6303 | 7.178 | 59.8 | 5.6324 | 14.8925 | 59.6 | 5.6337 | 23.4239 | 59.4 | 5.6304 | 31.4207 | 59.2 | 5.632 | 39.5773 | 59 | 5.6251 | 48.1751 | 58.8 | 5.6246 | 56.4902 | 58.6 | 5.6305 | 64.6107 | 58.4 | 5.6277 | 72.3894 | 58.2 | 5.627 | 79.195 | 58 | 5.627 | 82.9988 | 60 | 5.632 | 75.9505 | 60.2 | 5.6324 | 67.6228 | 60.4016 | 5.634 | 59.0916 | 60.6 | 5.634 | 50.9573 | 60.8 | 5.6235 | 42.6198 | 61 | 5.6318 | 34.2754 | 61.2 | 5.6247 | 25.9742 | 61.4 | 5.6296 | 17.5837 | 61.6 | 5.6348 | 9.3013 | 61.8 | 6.75 | 7.178 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.75 | 82.9988 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.6387 | 7.1802 | 59.8 | 5.6407 | 14.8949 | 59.6 | 5.6421 | 23.4254 | 59.4 | 5.6387 | 31.4285 | 59.2 | 5.6404 | 39.5809 | 59 | 5.6335 | 48.1764 | 58.8 | 5.6329 | 56.4992 | 58.6 | 5.6388 | 64.6157 | 58.4 | 5.636 | 72.3978 | 58.2 | 5.6353 | 79.202 | 58 | 5.6354 | 82.9987 | 60 | 5.6404 | 75.9499 | 60.2 | 5.6407 | 67.6236 | 60.4033 | 5.6423 | 59.0911 | 60.6 | 5.6423 | 50.9574 | 60.8 | 5.6319 | 42.6199 | 61 | 5.6401 | 34.2757 | 61.2 | 5.6331 | 25.9736 | 61.4 | 5.6379 | 17.5845 | 61.6 | 5.6431 | 9.3012 | 61.8 | 6.76 | 7.1802 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.76 | 82.9987 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.647 | 7.1823 | 59.8 | 5.649 | 14.8965 | 59.6 | 5.6504 | 23.4263 | 59.4 | 5.647 | 31.4356 | 59.2 | 5.6487 | 39.5845 | 59 | 5.6418 | 48.1776 | 58.8 | 5.6413 | 56.5081 | 58.6 | 5.6472 | 64.6207 | 58.4 | 5.6444 | 72.4065 | 58.2 | 5.6436 | 79.209 | 58 | 5.6437 | 82.9986 | 60 | 5.6487 | 75.9494 | 60.2 | 5.6491 | 67.6244 | 60.405 | 5.6506 | 59.0909 | 60.6 | 5.6507 | 50.9575 | 60.8 | 5.6402 | 42.6202 | 61 | 5.6485 | 34.2764 | 61.2 | 5.6414 | 25.9729 | 61.4 | 5.6463 | 17.5853 | 61.6 | 5.6515 | 9.3011 | 61.8 | 6.77 | 7.1823 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.77 | 82.9986 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.6553 | 7.1845 | 59.8 | 5.6574 | 14.8981 | 59.6 | 5.6587 | 23.4273 | 59.4 | 5.6554 | 31.4428 | 59.2 | 5.657 | 39.5881 | 59 | 5.6501 | 48.1792 | 58.8 | 5.6496 | 56.5172 | 58.6 | 5.6555 | 64.6257 | 58.4 | 5.6527 | 72.4153 | 58.2 | 5.6519 | 79.2161 | 58 | 5.652 | 82.9992 | 60 | 5.657 | 75.9494 | 60.2 | 5.6574 | 67.6247 | 60.4066 | 5.659 | 59.0907 | 60.6 | 5.659 | 50.9576 | 60.8 | 5.6485 | 42.6204 | 61 | 5.6568 | 34.277 | 61.2 | 5.6497 | 25.9728 | 61.4 | 5.6546 | 17.5861 | 61.6 | 5.6598 | 9.3009 | 61.8 | 6.78 | 7.1845 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.78 | 82.9992 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.6637 | 7.1867 | 59.8 | 5.6657 | 14.8997 | 59.6 | 5.6671 | 23.4282 | 59.4 | 5.6637 | 31.4499 | 59.2 | 5.6654 | 39.5914 | 59 | 5.6584 | 48.1807 | 58.8 | 5.6579 | 56.5262 | 58.6 | 5.6638 | 64.6308 | 58.4 | 5.661 | 72.424 | 58.2 | 5.6603 | 79.2232 | 58 | 5.6604 | 82.9998 | 60 | 5.6654 | 75.9494 | 60.2 | 5.6658 | 67.6249 | 60.4083 | 5.6673 | 59.0905 | 60.6 | 5.6673 | 50.9579 | 60.8 | 5.6569 | 42.6204 | 61 | 5.6651 | 34.2777 | 61.2 | 5.6581 | 25.9727 | 61.4 | 5.663 | 17.587 | 61.6 | 5.6681 | 9.3007 | 61.8 | 6.79 | 7.1867 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.79 | 82.9998 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.672 | 7.1892 | 59.8 | 5.6741 | 14.9013 | 59.6 | 5.6754 | 23.4291 | 59.4 | 5.672 | 31.457 | 59.2 | 5.6737 | 39.5946 | 59 | 5.6668 | 48.182 | 58.8 | 5.6663 | 56.5351 | 58.6 | 5.6722 | 64.6357 | 58.4 | 5.6693 | 72.4326 | 58.2 | 5.6686 | 79.2291 | 58 | 5.6687 | 83.0003 | 60 | 5.6737 | 75.9485 | 60.2 | 5.6741 | 67.625 | 60.41 | 5.6756 | 59.0903 | 60.6 | 5.6757 | 50.9582 | 60.8 | 5.6652 | 42.6205 | 61 | 5.6735 | 34.2783 | 61.2 | 5.6664 | 25.9726 | 61.4 | 5.6713 | 17.5879 | 61.6 | 5.6765 | 9.3005 | 61.8 | 6.8 | 7.1892 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.8 | 83.0003 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.6803 | 7.1917 | 59.8 | 5.6824 | 14.9027 | 59.6 | 5.6837 | 23.4299 | 59.4 | 5.6804 | 31.4644 | 59.2 | 5.682 | 39.5976 | 59 | 5.6751 | 48.1833 | 58.8 | 5.6746 | 56.544 | 58.6 | 5.6805 | 64.6406 | 58.4 | 5.6777 | 72.4416 | 58.2 | 5.6769 | 79.2351 | 58 | 5.677 | 83.0007 | 60 | 5.682 | 75.9475 | 60.2 | 5.6824 | 67.6251 | 60.4116 | 5.684 | 59.0911 | 60.6 | 5.684 | 50.9586 | 60.8 | 5.6735 | 42.6211 | 61 | 5.6818 | 34.279 | 61.2 | 5.6747 | 25.9725 | 61.4 | 5.6796 | 17.5886 | 61.6 | 5.6848 | 9.3003 | 61.8 | 6.81 | 7.1917 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.81 | 83.0007 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.6887 | 7.1942 | 59.8 | 5.6908 | 14.904 | 59.6 | 5.6921 | 23.4307 | 59.4 | 5.6887 | 31.4718 | 59.2 | 5.6904 | 39.6006 | 59 | 5.6834 | 48.1856 | 58.8 | 5.6829 | 56.5524 | 58.6 | 5.6888 | 64.6454 | 58.4 | 5.686 | 72.4506 | 58.2 | 5.6853 | 79.2389 | 58 | 5.6854 | 83.0008 | 60 | 5.6904 | 75.9465 | 60.2 | 5.6908 | 67.6253 | 60.4133 | 5.6923 | 59.0918 | 60.6 | 5.6923 | 50.9591 | 60.8 | 5.6819 | 42.6218 | 61 | 5.6902 | 34.2798 | 61.2 | 5.683 | 25.9725 | 61.4 | 5.688 | 17.5892 | 61.6 | 5.6931 | 9.3001 | 61.8 | 6.82 | 7.1942 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.82 | 83.0008 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.697 | 7.1967 | 59.8 | 5.6991 | 14.9053 | 59.6 | 5.7004 | 23.4324 | 59.4 | 5.6971 | 31.4794 | 59.2 | 5.6987 | 39.6029 | 59 | 5.6917 | 48.1878 | 58.8 | 5.6913 | 56.5607 | 58.6 | 5.6972 | 64.6502 | 58.4 | 5.6943 | 72.4596 | 58.2 | 5.6936 | 79.2426 | 58 | 5.6937 | 83.001 | 60 | 5.6987 | 75.9455 | 60.2 | 5.6991 | 67.6255 | 60.415 | 5.7007 | 59.0916 | 60.6 | 5.7007 | 50.9587 | 60.8 | 5.6902 | 42.6218 | 61 | 5.6985 | 34.2808 | 61.2 | 5.6914 | 25.9724 | 61.4 | 5.6963 | 17.5898 | 61.6 | 5.7015 | 9.2998 | 61.8 | 6.83 | 7.1967 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.83 | 83.001 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.7053 | 7.1995 | 59.8 | 5.7074 | 14.9066 | 59.6 | 5.7087 | 23.4341 | 59.4 | 5.7054 | 31.4869 | 59.2 | 5.707 | 39.6053 | 59 | 5.7001 | 48.1917 | 58.8 | 5.6996 | 56.5691 | 58.6 | 5.7055 | 64.6547 | 58.4 | 5.7026 | 72.4687 | 58.2 | 5.7019 | 79.2459 | 58 | 5.702 | 83.0014 | 60 | 5.707 | 75.9448 | 60.2 | 5.7074 | 67.6256 | 60.4166 | 5.709 | 59.0913 | 60.6 | 5.709 | 50.9584 | 60.8 | 5.6985 | 42.6219 | 61 | 5.7068 | 34.2818 | 61.2 | 5.6997 | 25.9722 | 61.4 | 5.7046 | 17.5905 | 61.6 | 5.7098 | 9.2997 | 61.8 | 6.84 | 7.1995 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.84 | 83.0014 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.7137 | 7.2023 | 59.8 | 5.7158 | 14.9078 | 59.6 | 5.7171 | 23.4379 | 59.4 | 5.7137 | 31.495 | 59.2 | 5.7154 | 39.6084 | 59 | 5.7084 | 48.1955 | 58.8 | 5.7079 | 56.5776 | 58.6 | 5.7139 | 64.6592 | 58.4 | 5.711 | 72.4776 | 58.2 | 5.7103 | 79.2492 | 58 | 5.7104 | 83.0019 | 60 | 5.7154 | 75.9442 | 60.2 | 5.7158 | 67.6257 | 60.4183 | 5.7173 | 59.0911 | 60.6 | 5.7173 | 50.9581 | 60.8 | 5.7068 | 42.622 | 61 | 5.7151 | 34.2828 | 61.2 | 5.708 | 25.972 | 61.4 | 5.713 | 17.591 | 61.6 | 5.7182 | 9.2995 | 61.8 | 6.85 | 7.2023 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.85 | 83.0019 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.722 | 7.2048 | 59.8 | 5.7241 | 14.9089 | 59.6 | 5.7254 | 23.4417 | 59.4 | 5.7221 | 31.5032 | 59.2 | 5.7237 | 39.6115 | 59 | 5.7167 | 48.2011 | 58.8 | 5.7163 | 56.5862 | 58.6 | 5.7222 | 64.6639 | 58.4 | 5.7193 | 72.4865 | 58.2 | 5.7186 | 79.2522 | 58 | 5.7187 | 83.0017 | 60 | 5.7237 | 75.9429 | 60.2 | 5.7241 | 67.626 | 60.42 | 5.7257 | 59.0909 | 60.6 | 5.7257 | 50.9578 | 60.8 | 5.7152 | 42.6221 | 61 | 5.7235 | 34.2839 | 61.2 | 5.7164 | 25.9717 | 61.4 | 5.7213 | 17.5916 | 61.6 | 5.7265 | 9.2993 | 61.8 | 6.86 | 7.2048 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.86 | 83.0017 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.7303 | 7.2074 | 59.8 | 5.7325 | 14.9118 | 59.6 | 5.7337 | 23.4475 | 59.4 | 5.7304 | 31.5112 | 59.2 | 5.732 | 39.6164 | 59 | 5.7251 | 48.2066 | 58.8 | 5.7246 | 56.5949 | 58.6 | 5.7305 | 64.6685 | 58.4 | 5.7276 | 72.4947 | 58.2 | 5.7269 | 79.2552 | 58 | 5.7271 | 83.0016 | 60 | 5.732 | 75.9417 | 60.2 | 5.7324 | 67.6263 | 60.4216 | 5.734 | 59.0903 | 60.6 | 5.734 | 50.958 | 60.8 | 5.7235 | 42.622 | 61 | 5.7318 | 34.2852 | 61.2 | 5.7247 | 25.9714 | 61.4 | 5.7296 | 17.5921 | 61.6 | 5.7348 | 9.299 | 61.8 | 6.87 | 7.2074 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.87 | 83.0016 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.7387 | 7.2098 | 59.8 | 5.7408 | 14.9147 | 59.6 | 5.742 | 23.4532 | 59.4 | 5.7387 | 31.5192 | 59.2 | 5.7404 | 39.6213 | 59 | 5.7334 | 48.2127 | 58.8 | 5.7329 | 56.6037 | 58.6 | 5.7389 | 64.6739 | 58.4 | 5.7359 | 72.5028 | 58.2 | 5.7353 | 79.2583 | 58 | 5.7354 | 83.0012 | 60 | 5.7404 | 75.942 | 60.2 | 5.7408 | 67.6264 | 60.4233 | 5.7423 | 59.0896 | 60.6 | 5.7423 | 50.9582 | 60.8 | 5.7318 | 42.622 | 61 | 5.7401 | 34.2866 | 61.2 | 5.733 | 25.9712 | 61.4 | 5.738 | 17.5926 | 61.6 | 5.7432 | 9.2989 | 61.8 | 6.88 | 7.2098 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.88 | 83.0012 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.747 | 7.2122 | 59.8 | 5.7491 | 14.9199 | 59.6 | 5.7504 | 23.459 | 59.4 | 5.7471 | 31.525 | 59.2 | 5.7487 | 39.6277 | 59 | 5.7417 | 48.2187 | 58.8 | 5.7412 | 56.6124 | 58.6 | 5.7472 | 64.6793 | 58.4 | 5.7443 | 72.5116 | 58.2 | 5.7436 | 79.2614 | 58 | 5.7437 | 83.0007 | 60 | 5.7487 | 75.9422 | 60.2 | 5.7491 | 67.6266 | 60.425 | 5.7507 | 59.0893 | 60.6 | 5.7507 | 50.9582 | 60.8 | 5.7402 | 42.6218 | 61 | 5.7485 | 34.2876 | 61.2 | 5.7414 | 25.9709 | 61.4 | 5.7463 | 17.5933 | 61.6 | 5.7515 | 9.2988 | 61.8 | 6.89 | 7.2122 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.89 | 83.0007 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.7553 | 7.2147 | 59.8 | 5.7575 | 14.925 | 59.6 | 5.7587 | 23.4648 | 59.4 | 5.7554 | 31.5308 | 59.2 | 5.757 | 39.6341 | 59 | 5.75 | 48.2247 | 58.8 | 5.7496 | 56.6211 | 58.6 | 5.7556 | 64.684 | 58.4 | 5.7526 | 72.5203 | 58.2 | 5.7519 | 79.2652 | 58 | 5.7521 | 83.0003 | 60 | 5.757 | 75.942 | 60.2 | 5.7574 | 67.6267 | 60.4266 | 5.759 | 59.089 | 60.6 | 5.759 | 50.9581 | 60.8 | 5.7485 | 42.6216 | 61 | 5.7568 | 34.2887 | 61.2 | 5.7497 | 25.9705 | 61.4 | 5.7546 | 17.5939 | 61.6 | 5.7599 | 9.2985 | 61.8 | 6.9 | 7.2147 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.9 | 83.0003 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.7637 | 7.2171 | 59.8 | 5.7658 | 14.9316 | 59.6 | 5.767 | 23.4707 | 59.4 | 5.7637 | 31.535 | 59.2 | 5.7654 | 39.6422 | 59 | 5.7583 | 48.2307 | 58.8 | 5.7579 | 56.6297 | 58.6 | 5.7639 | 64.6886 | 58.4 | 5.7609 | 72.5286 | 58.2 | 5.7603 | 79.2689 | 58 | 5.7604 | 82.9999 | 60 | 5.7654 | 75.9418 | 60.2 | 5.7658 | 67.6268 | 60.4283 | 5.7673 | 59.0894 | 60.6 | 5.7673 | 50.959 | 60.8 | 5.7568 | 42.6221 | 61 | 5.7652 | 34.2898 | 61.2 | 5.758 | 25.9701 | 61.4 | 5.763 | 17.5942 | 61.6 | 5.7682 | 9.2983 | 61.8 | 6.91 | 7.2171 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.91 | 82.9999 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.772 | 7.2193 | 59.8 | 5.7742 | 14.9382 | 59.6 | 5.7754 | 23.4766 | 59.4 | 5.7721 | 31.5392 | 59.2 | 5.7737 | 39.6502 | 59 | 5.7667 | 48.2363 | 58.8 | 5.7662 | 56.6388 | 58.6 | 5.7722 | 64.694 | 58.4 | 5.7693 | 72.537 | 58.2 | 5.7686 | 79.2773 | 58 | 5.7687 | 82.9995 | 60 | 5.7737 | 75.9421 | 60.2 | 5.7741 | 67.627 | 60.43 | 5.7757 | 59.0897 | 60.6 | 5.7757 | 50.9599 | 60.8 | 5.7652 | 42.6226 | 61 | 5.7735 | 34.291 | 61.2 | 5.7664 | 25.9705 | 61.4 | 5.7713 | 17.5945 | 61.6 | 5.7766 | 9.2982 | 61.8 | 6.92 | 7.2193 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.92 | 82.9995 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.7803 | 7.2215 | 59.8 | 5.7825 | 14.9448 | 59.6 | 5.7837 | 23.4825 | 59.4 | 5.7804 | 31.5426 | 59.2 | 5.782 | 39.6584 | 59 | 5.775 | 48.2419 | 58.8 | 5.7746 | 56.6479 | 58.6 | 5.7806 | 64.6994 | 58.4 | 5.7776 | 72.5449 | 58.2 | 5.7769 | 79.2857 | 58 | 5.7771 | 82.9991 | 60 | 5.782 | 75.9423 | 60.2 | 5.7825 | 67.6273 | 60.4316 | 5.784 | 59.0895 | 60.6 | 5.784 | 50.9612 | 60.8 | 5.7735 | 42.6226 | 61 | 5.7818 | 34.2918 | 61.2 | 5.7747 | 25.971 | 61.4 | 5.7797 | 17.5945 | 61.6 | 5.7849 | 9.2981 | 61.8 | 6.93 | 7.2215 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.93 | 82.9991 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.7887 | 7.2237 | 59.8 | 5.7908 | 14.9514 | 59.6 | 5.792 | 23.4883 | 59.4 | 5.7888 | 31.546 | 59.2 | 5.7904 | 39.6665 | 59 | 5.7833 | 48.2474 | 58.8 | 5.7829 | 56.6573 | 58.6 | 5.7889 | 64.7049 | 58.4 | 5.7859 | 72.5527 | 58.2 | 5.7852 | 79.2954 | 58 | 5.7854 | 82.9983 | 60 | 5.7904 | 75.9422 | 60.2 | 5.7908 | 67.6274 | 60.4333 | 5.7923 | 59.0892 | 60.6 | 5.7924 | 50.9626 | 60.8 | 5.7818 | 42.6226 | 61 | 5.7902 | 34.2927 | 61.2 | 5.783 | 25.9717 | 61.4 | 5.788 | 17.5945 | 61.6 | 5.7932 | 9.298 | 61.8 | 6.94 | 7.2237 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.94 | 82.9983 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.797 | 7.2259 | 59.8 | 5.7992 | 14.9581 | 59.6 | 5.8004 | 23.4937 | 59.4 | 5.7971 | 31.5485 | 59.2 | 5.7987 | 39.6746 | 59 | 5.7917 | 48.253 | 58.8 | 5.7912 | 56.6666 | 58.6 | 5.7972 | 64.7105 | 58.4 | 5.7942 | 72.5615 | 58.2 | 5.7936 | 79.3052 | 58 | 5.7937 | 82.9975 | 60 | 5.7987 | 75.9422 | 60.2 | 5.7991 | 67.6274 | 60.435 | 5.8007 | 59.0895 | 60.6 | 5.8007 | 50.963 | 60.8 | 5.7902 | 42.6227 | 61 | 5.7985 | 34.2937 | 61.2 | 5.7914 | 25.9723 | 61.4 | 5.7963 | 17.5946 | 61.6 | 5.8015 | 9.2978 | 61.8 | 6.95 | 7.2259 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.95 | 82.9975 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.8053 | 7.2281 | 59.8 | 5.8075 | 14.9649 | 59.6 | 5.8087 | 23.4991 | 59.4 | 5.8054 | 31.551 | 59.2 | 5.807 | 39.6827 | 59 | 5.8 | 48.2593 | 58.8 | 5.7996 | 56.674 | 58.6 | 5.8056 | 64.7151 | 58.4 | 5.8026 | 72.5703 | 58.2 | 5.8019 | 79.3153 | 58 | 5.8021 | 82.9973 | 60 | 5.807 | 75.9421 | 60.2 | 5.8075 | 67.6272 | 60.4366 | 5.809 | 59.0897 | 60.6 | 5.809 | 50.9635 | 60.8 | 5.7985 | 42.6228 | 61 | 5.8068 | 34.2947 | 61.2 | 5.7997 | 25.9729 | 61.4 | 5.8047 | 17.5946 | 61.6 | 5.8099 | 9.298 | 61.8 | 6.96 | 7.2281 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.96 | 82.9973 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.8137 | 7.2304 | 59.8 | 5.8159 | 14.9716 | 59.6 | 5.817 | 23.5045 | 59.4 | 5.8138 | 31.5536 | 59.2 | 5.8154 | 39.6905 | 59 | 5.8083 | 48.2657 | 58.8 | 5.8079 | 56.6813 | 58.6 | 5.8139 | 64.7197 | 58.4 | 5.8109 | 72.5795 | 58.2 | 5.8102 | 79.3254 | 58 | 5.8104 | 82.9971 | 60 | 5.8154 | 75.9421 | 60.2 | 5.8158 | 67.6269 | 60.4383 | 5.8174 | 59.0905 | 60.6 | 5.8174 | 50.9643 | 60.8 | 5.8068 | 42.6234 | 61 | 5.8152 | 34.2957 | 61.2 | 5.808 | 25.9736 | 61.4 | 5.813 | 17.5948 | 61.6 | 5.8182 | 9.2981 | 61.8 | 6.97 | 7.2304 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.97 | 82.9971 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.822 | 7.2327 | 59.8 | 5.8242 | 14.9783 | 59.6 | 5.8253 | 23.5099 | 59.4 | 5.8221 | 31.5561 | 59.2 | 5.8237 | 39.6983 | 59 | 5.8166 | 48.2722 | 58.8 | 5.8162 | 56.6869 | 58.6 | 5.8223 | 64.7252 | 58.4 | 5.8192 | 72.5886 | 58.2 | 5.8186 | 79.3377 | 58 | 5.8187 | 82.9966 | 60 | 5.8237 | 75.9415 | 60.2 | 5.8241 | 67.6271 | 60.44 | 5.8257 | 59.0912 | 60.6 | 5.8257 | 50.9651 | 60.8 | 5.8152 | 42.624 | 61 | 5.8235 | 34.2967 | 61.2 | 5.8163 | 25.9739 | 61.4 | 5.8213 | 17.5949 | 61.6 | 5.8266 | 9.2983 | 61.8 | 6.98 | 7.2327 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.98 | 82.9966 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.8303 | 7.2349 | 59.8 | 5.8325 | 14.9845 | 59.6 | 5.8337 | 23.5154 | 59.4 | 5.8304 | 31.5589 | 59.2 | 5.832 | 39.7065 | 59 | 5.825 | 48.2787 | 58.8 | 5.8246 | 56.6925 | 58.6 | 5.8306 | 64.7307 | 58.4 | 5.8275 | 72.5991 | 58.2 | 5.8269 | 79.3499 | 58 | 5.8271 | 82.9961 | 60 | 5.832 | 75.9408 | 60.2 | 5.8325 | 67.6272 | 60.4417 | 5.834 | 59.0922 | 60.6 | 5.834 | 50.9657 | 60.8 | 5.8235 | 42.6239 | 61 | 5.8318 | 34.2974 | 61.2 | 5.8247 | 25.9743 | 61.4 | 5.8297 | 17.5951 | 61.6 | 5.8349 | 9.2985 | 61.8 | 6.99 | 7.2349 | 59.8 | 1 | 80.12 | 6.99 | 82.9961 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.8386 | 7.2372 | 59.8 | 5.8409 | 14.9908 | 59.6 | 5.842 | 23.5208 | 59.4 | 5.8388 | 31.5617 | 59.2 | 5.8404 | 39.7147 | 59 | 5.8333 | 48.2844 | 58.8 | 5.8329 | 56.6981 | 58.6 | 5.8389 | 64.7358 | 58.4 | 5.8358 | 72.6096 | 58.2 | 5.8352 | 79.3639 | 58 | 5.8354 | 82.9953 | 60 | 5.8404 | 75.9408 | 60.2 | 5.8408 | 67.6271 | 60.4433 | 5.8424 | 59.0932 | 60.6 | 5.8424 | 50.9663 | 60.8 | 5.8318 | 42.6237 | 61 | 5.8402 | 34.2981 | 61.2 | 5.833 | 25.9747 | 61.4 | 5.838 | 17.5953 | 61.6 | 5.8433 | 9.2987 | 61.8 | 7 | 7.2372 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7 | 82.9953 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.847 | 7.2394 | 59.8 | 5.8492 | 14.9974 | 59.6 | 5.8503 | 23.5261 | 59.4 | 5.8471 | 31.5662 | 59.2 | 5.8487 | 39.7227 | 59 | 5.8416 | 48.2901 | 58.8 | 5.8412 | 56.7038 | 58.6 | 5.8473 | 64.741 | 58.4 | 5.8442 | 72.6195 | 58.2 | 5.8436 | 79.3778 | 58 | 5.8437 | 82.9944 | 60 | 5.8487 | 75.9407 | 60.2 | 5.8492 | 67.6271 | 60.445 | 5.8507 | 59.0942 | 60.6 | 5.8507 | 50.9662 | 60.8 | 5.8401 | 42.6236 | 61 | 5.8485 | 34.2988 | 61.2 | 5.8413 | 25.9752 | 61.4 | 5.8463 | 17.5959 | 61.6 | 5.8516 | 9.2989 | 61.8 | 7.01 | 7.2394 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.01 | 82.9944 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.8553 | 7.2417 | 59.8 | 5.8576 | 15.004 | 59.6 | 5.8587 | 23.5313 | 59.4 | 5.8554 | 31.5707 | 59.2 | 5.8571 | 39.7307 | 59 | 5.8499 | 48.2962 | 58.8 | 5.8495 | 56.7087 | 58.6 | 5.8556 | 64.7461 | 58.4 | 5.8525 | 72.6295 | 58.2 | 5.8519 | 79.3932 | 58 | 5.8521 | 82.9939 | 60 | 5.857 | 75.9403 | 60.2 | 5.8575 | 67.6265 | 60.4467 | 5.859 | 59.0952 | 60.6 | 5.859 | 50.9661 | 60.8 | 5.8485 | 42.6235 | 61 | 5.8568 | 34.2996 | 61.2 | 5.8497 | 25.9756 | 61.4 | 5.8547 | 17.5965 | 61.6 | 5.8599 | 9.2991 | 61.8 | 7.02 | 7.2417 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.02 | 82.9939 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.8636 | 7.2439 | 59.8 | 5.8659 | 15.0112 | 59.6 | 5.867 | 23.5369 | 59.4 | 5.8638 | 31.5765 | 59.2 | 5.8654 | 39.7395 | 59 | 5.8583 | 48.3023 | 58.8 | 5.8579 | 56.7136 | 58.6 | 5.864 | 64.7512 | 58.4 | 5.8608 | 72.6391 | 58.2 | 5.8602 | 79.4086 | 58 | 5.8604 | 82.9933 | 60 | 5.8654 | 75.9399 | 60.2 | 5.8658 | 67.626 | 60.4483 | 5.8674 | 59.0963 | 60.6 | 5.8674 | 50.9673 | 60.8 | 5.8568 | 42.6239 | 61 | 5.8652 | 34.3005 | 61.2 | 5.858 | 25.9761 | 61.4 | 5.863 | 17.5972 | 61.6 | 5.8683 | 9.2992 | 61.8 | 7.03 | 7.2439 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.03 | 82.9933 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.872 | 7.2462 | 59.8 | 5.8742 | 15.0184 | 59.6 | 5.8753 | 23.5425 | 59.4 | 5.8721 | 31.5823 | 59.2 | 5.8737 | 39.7482 | 59 | 5.8666 | 48.3077 | 58.8 | 5.8662 | 56.7182 | 58.6 | 5.8723 | 64.756 | 58.4 | 5.8691 | 72.6487 | 58.2 | 5.8686 | 79.4235 | 58 | 5.8687 | 82.993 | 60 | 5.8737 | 75.9392 | 60.2 | 5.8742 | 67.6258 | 60.45 | 5.8757 | 59.0973 | 60.6 | 5.8757 | 50.9685 | 60.8 | 5.8651 | 42.6242 | 61 | 5.8735 | 34.3015 | 61.2 | 5.8663 | 25.9762 | 61.4 | 5.8713 | 17.5978 | 61.6 | 5.8766 | 9.299 | 61.8 | 7.04 | 7.2462 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.04 | 82.993 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.8803 | 7.2485 | 59.8 | 5.8826 | 15.0251 | 59.6 | 5.8837 | 23.5478 | 59.4 | 5.8804 | 31.5895 | 59.2 | 5.882 | 39.7572 | 59 | 5.8749 | 48.3131 | 58.8 | 5.8745 | 56.7227 | 58.6 | 5.8806 | 64.7608 | 58.4 | 5.8775 | 72.658 | 58.2 | 5.8769 | 79.4384 | 58 | 5.8771 | 82.9927 | 60 | 5.882 | 75.9384 | 60.2 | 5.8825 | 67.6256 | 60.4517 | 5.884 | 59.0978 | 60.6 | 5.884 | 50.9697 | 60.8 | 5.8735 | 42.6249 | 61 | 5.8818 | 34.3026 | 61.2 | 5.8747 | 25.9764 | 61.4 | 5.8797 | 17.5982 | 61.6 | 5.8849 | 9.2987 | 61.8 | 7.05 | 7.2485 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.05 | 82.9927 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.8886 | 7.2503 | 59.8 | 5.8909 | 15.0318 | 59.6 | 5.892 | 23.5532 | 59.4 | 5.8888 | 31.5966 | 59.2 | 5.8904 | 39.7662 | 59 | 5.8832 | 48.3186 | 58.8 | 5.8829 | 56.7268 | 58.6 | 5.889 | 64.7645 | 58.4 | 5.8858 | 72.6674 | 58.2 | 5.8852 | 79.4543 | 58 | 5.8854 | 82.9929 | 60 | 5.8904 | 75.9382 | 60.2 | 5.8908 | 67.6246 | 60.4533 | 5.8924 | 59.0983 | 60.6 | 5.8924 | 50.9709 | 60.8 | 5.8818 | 42.6256 | 61 | 5.8902 | 34.3036 | 61.2 | 5.883 | 25.9763 | 61.4 | 5.888 | 17.5987 | 61.6 | 5.8933 | 9.2985 | 61.8 | 7.06 | 7.2503 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.06 | 82.9929 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.897 | 7.2521 | 59.8 | 5.8993 | 15.0382 | 59.6 | 5.9003 | 23.5584 | 59.4 | 5.8971 | 31.6041 | 59.2 | 5.8987 | 39.7747 | 59 | 5.8916 | 48.3241 | 58.8 | 5.8912 | 56.7308 | 58.6 | 5.8973 | 64.7681 | 58.4 | 5.8941 | 72.6767 | 58.2 | 5.8936 | 79.4703 | 58 | 5.8937 | 82.993 | 60 | 5.8987 | 75.9381 | 60.2 | 5.8992 | 67.6237 | 60.455 | 5.9007 | 59.0987 | 60.6 | 5.9007 | 50.9722 | 60.8 | 5.8901 | 42.6263 | 61 | 5.8985 | 34.3045 | 61.2 | 5.8913 | 25.9763 | 61.4 | 5.8964 | 17.5991 | 61.6 | 5.9016 | 9.2983 | 61.8 | 7.07 | 7.2521 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.07 | 82.993 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.9053 | 7.254 | 59.8 | 5.9076 | 15.0447 | 59.6 | 5.9086 | 23.5636 | 59.4 | 5.9055 | 31.6116 | 59.2 | 5.9071 | 39.7833 | 59 | 5.8999 | 48.3304 | 58.8 | 5.8995 | 56.7352 | 58.6 | 5.9056 | 64.7695 | 58.4 | 5.9024 | 72.6859 | 58.2 | 5.9019 | 79.4865 | 58 | 5.9021 | 82.9931 | 60 | 5.9071 | 75.9379 | 60.2 | 5.9075 | 67.6232 | 60.4567 | 5.9091 | 59.0992 | 60.6 | 5.9091 | 50.9735 | 60.8 | 5.8985 | 42.6269 | 61.0009 | 5.9068 | 34.3055 | 61.2 | 5.8997 | 25.9761 | 61.4 | 5.9047 | 17.5996 | 61.6 | 5.91 | 9.2984 | 61.8 | 7.08 | 7.254 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.08 | 82.9931 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.9136 | 7.2559 | 59.8 | 5.9159 | 15.0512 | 59.6 | 5.917 | 23.5688 | 59.4 | 5.9138 | 31.6191 | 59.2 | 5.9154 | 39.7923 | 59 | 5.9082 | 48.3367 | 58.8 | 5.9079 | 56.7395 | 58.6 | 5.914 | 64.771 | 58.4 | 5.9108 | 72.6942 | 58.2 | 5.9102 | 79.5026 | 58 | 5.9104 | 82.9932 | 60 | 5.9154 | 75.9377 | 60.2 | 5.9158 | 67.6227 | 60.4583 | 5.9174 | 59.1004 | 60.6 | 5.9174 | 50.9742 | 60.8 | 5.9068 | 42.6267 | 61.0025 | 5.9152 | 34.306 | 61.2 | 5.908 | 25.976 | 61.4 | 5.913 | 17.6001 | 61.6 | 5.9183 | 9.2985 | 61.8 | 7.09 | 7.2559 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.09 | 82.9932 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.922 | 7.2578 | 59.8 | 5.9243 | 15.0577 | 59.6 | 5.9253 | 23.5739 | 59.4 | 5.9221 | 31.6266 | 59.2 | 5.9237 | 39.8013 | 59 | 5.9165 | 48.3427 | 58.8 | 5.9162 | 56.7436 | 58.6 | 5.9223 | 64.7725 | 58.4 | 5.9191 | 72.7025 | 58.2 | 5.9185 | 79.5187 | 58 | 5.9187 | 82.9931 | 60 | 5.9237 | 75.9377 | 60.2 | 5.9242 | 67.6225 | 60.46 | 5.9257 | 59.1016 | 60.6 | 5.9257 | 50.9749 | 60.8 | 5.9151 | 42.6266 | 61.0042 | 5.9235 | 34.3066 | 61.2 | 5.9163 | 25.9758 | 61.4 | 5.9214 | 17.6006 | 61.6 | 5.9266 | 9.2984 | 61.8 | 7.1 | 7.2578 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.1 | 82.9931 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.9303 | 7.2597 | 59.8 | 5.9326 | 15.0645 | 59.6 | 5.9336 | 23.5787 | 59.4 | 5.9305 | 31.6338 | 59.2 | 5.9321 | 39.8106 | 59 | 5.9249 | 48.3487 | 58.8 | 5.9245 | 56.7477 | 58.6 | 5.9307 | 64.7741 | 58.4 | 5.9274 | 72.7113 | 58.2 | 5.9269 | 79.5347 | 58 | 5.9271 | 82.9929 | 60 | 5.9321 | 75.9377 | 60.2 | 5.9325 | 67.6223 | 60.4617 | 5.9341 | 59.1024 | 60.6 | 5.9341 | 50.9755 | 60.8 | 5.9235 | 42.627 | 61.0059 | 5.9319 | 34.307 | 61.2 | 5.9247 | 25.9756 | 61.4 | 5.9297 | 17.6009 | 61.6 | 5.935 | 9.2982 | 61.8 | 7.11 | 7.2597 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.11 | 82.9929 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.9386 | 7.2614 | 59.8 | 5.941 | 15.0712 | 59.6 | 5.942 | 23.5836 | 59.4 | 5.9388 | 31.6409 | 59.2 | 5.9404 | 39.8198 | 59 | 5.9332 | 48.3551 | 58.8 | 5.9328 | 56.7504 | 58.6 | 5.939 | 64.7757 | 58.4 | 5.9357 | 72.7201 | 58.2 | 5.9352 | 79.5508 | 58 | 5.9354 | 82.9928 | 60 | 5.9404 | 75.9372 | 60.2 | 5.9409 | 67.6217 | 60.4633 | 5.9424 | 59.1032 | 60.6 | 5.9424 | 50.976 | 60.8 | 5.9318 | 42.6273 | 61.0075 | 5.9402 | 34.3074 | 61.2 | 5.933 | 25.9756 | 61.4 | 5.938 | 17.6013 | 61.6 | 5.9433 | 9.298 | 61.8 | 7.12 | 7.2614 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.12 | 82.9928 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.947 | 7.2631 | 59.8 | 5.9493 | 15.0781 | 59.6 | 5.9503 | 23.5884 | 59.4 | 5.9471 | 31.6475 | 59.2 | 5.9487 | 39.8278 | 59 | 5.9415 | 48.3616 | 58.8 | 5.9412 | 56.7531 | 58.6 | 5.9473 | 64.7773 | 58.4 | 5.9441 | 72.7289 | 58.2 | 5.9435 | 79.567 | 58 | 5.9437 | 82.9928 | 60 | 5.9487 | 75.9368 | 60.2 | 5.9492 | 67.621 | 60.465 | 5.9507 | 59.104 | 60.6 | 5.9507 | 50.9763 | 60.8 | 5.9401 | 42.6279 | 61.0092 | 5.9485 | 34.3077 | 61.2 | 5.9413 | 25.9755 | 61.4 | 5.9464 | 17.6012 | 61.6 | 5.9517 | 9.2978 | 61.8 | 7.13 | 7.2631 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.13 | 82.9928 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.9553 | 7.2657 | 59.8 | 5.9576 | 15.0849 | 59.6 | 5.9586 | 23.5933 | 59.4 | 5.9555 | 31.6541 | 59.2 | 5.9571 | 39.8358 | 59 | 5.9498 | 48.3679 | 58.8 | 5.9495 | 56.7561 | 58.6 | 5.9557 | 64.7793 | 58.4 | 5.9524 | 72.7375 | 58.2 | 5.9519 | 79.5833 | 58 | 5.9521 | 82.9926 | 60 | 5.9571 | 75.9369 | 60.2 | 5.9575 | 67.6204 | 60.4667 | 5.9591 | 59.1048 | 60.6 | 5.9591 | 50.9766 | 60.8 | 5.9485 | 42.6284 | 61.0109 | 5.9568 | 34.308 | 61.2 | 5.9496 | 25.9753 | 61.4 | 5.9547 | 17.6011 | 61.6 | 5.96 | 9.2977 | 61.8 | 7.14 | 7.2657 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.14 | 82.9926 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.9636 | 7.2682 | 59.8 | 5.966 | 15.0916 | 59.6 | 5.967 | 23.5983 | 59.4 | 5.9638 | 31.6609 | 59.2 | 5.9654 | 39.8448 | 59 | 5.9582 | 48.3743 | 58.8 | 5.9578 | 56.7591 | 58.6 | 5.964 | 64.7813 | 58.4 | 5.9607 | 72.7438 | 58.2 | 5.9602 | 79.5995 | 58 | 5.9604 | 82.9923 | 60 | 5.9654 | 75.9369 | 60.2 | 5.9659 | 67.6198 | 60.4683 | 5.9674 | 59.1051 | 60.6 | 5.9674 | 50.9766 | 60.8 | 5.9568 | 42.6284 | 61.0125 | 5.9652 | 34.3079 | 61.2 | 5.958 | 25.975 | 61.4 | 5.963 | 17.6015 | 61.6 | 5.9684 | 9.2976 | 61.8 | 7.15 | 7.2682 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.15 | 82.9923 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.972 | 7.2705 | 59.8 | 5.9743 | 15.0984 | 59.6 | 5.9753 | 23.6033 | 59.4 | 5.9721 | 31.6676 | 59.2 | 5.9737 | 39.8538 | 59 | 5.9665 | 48.3803 | 58.8 | 5.9662 | 56.763 | 58.6 | 5.9724 | 64.7846 | 58.4 | 5.969 | 72.75 | 58.2 | 5.9685 | 79.6143 | 58 | 5.9687 | 82.9924 | 60 | 5.9737 | 75.9362 | 60.2 | 5.9742 | 67.6192 | 60.47 | 5.9758 | 59.1054 | 60.6 | 5.9757 | 50.9766 | 60.8 | 5.9651 | 42.6284 | 61.0142 | 5.9735 | 34.3078 | 61.2 | 5.9663 | 25.9744 | 61.4 | 5.9714 | 17.6019 | 61.6 | 5.9767 | 9.2974 | 61.8 | 7.16 | 7.2705 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.16 | 82.9924 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.9803 | 7.2728 | 59.8 | 5.9827 | 15.1055 | 59.6 | 5.9836 | 23.6088 | 59.4 | 5.9805 | 31.675 | 59.2 | 5.9821 | 39.8636 | 59 | 5.9748 | 48.3864 | 58.8 | 5.9745 | 56.7668 | 58.6 | 5.9807 | 64.7879 | 58.4 | 5.9774 | 72.7544 | 58.2 | 5.9769 | 79.629 | 58 | 5.9771 | 82.9924 | 60 | 5.9821 | 75.9355 | 60.2 | 5.9825 | 67.6186 | 60.4717 | 5.9841 | 59.106 | 60.6 | 5.9841 | 50.9771 | 60.8 | 5.9734 | 42.6288 | 61.0159 | 5.9818 | 34.3074 | 61.2 | 5.9746 | 25.9738 | 61.4 | 5.9797 | 17.6028 | 61.6 | 5.985 | 9.2973 | 61.8 | 7.17 | 7.2728 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.17 | 82.9924 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.9886 | 7.2744 | 59.8 | 5.991 | 15.1126 | 59.6 | 5.9919 | 23.6143 | 59.4 | 5.9888 | 31.6824 | 59.2 | 5.9904 | 39.8734 | 59 | 5.9831 | 48.3923 | 58.8 | 5.9828 | 56.7703 | 58.6 | 5.989 | 64.7924 | 58.4 | 5.9857 | 72.7587 | 58.2 | 5.9852 | 79.6439 | 58 | 5.9854 | 82.9929 | 60 | 5.9904 | 75.9354 | 60.2 | 5.9909 | 67.6184 | 60.4733 | 5.9924 | 59.1066 | 60.6 | 5.9924 | 50.9775 | 60.8 | 5.9818 | 42.6291 | 61.0175 | 5.9902 | 34.3071 | 61.2 | 5.983 | 25.9732 | 61.4 | 5.988 | 17.6038 | 61.6 | 5.9933 | 9.2972 | 61.8 | 7.18 | 7.2744 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.18 | 82.9929 | 60 | 1 | 80.12
|  | 5.997 | 7.276 | 59.8 | 5.9993 | 15.1193 | 59.6 | 6.0003 | 23.6199 | 59.4 | 5.9971 | 31.6905 | 59.2 | 5.9987 | 39.8834 | 59 | 5.9915 | 48.3982 | 58.8 | 5.9911 | 56.7738 | 58.6 | 5.9974 | 64.7969 | 58.4 | 5.994 | 72.7634 | 58.2 | 5.9935 | 79.6587 | 58 | 5.9938 | 82.9935 | 60 | 5.9987 | 75.9353 | 60.2 | 5.9992 | 67.6183 | 60.475 | 6.0008 | 59.1073 | 60.6 | 6.0007 | 50.9777 | 60.8 | 5.9901 | 42.6293 | 61.0192 | 5.9985 | 34.3069 | 61.2 | 5.9913 | 25.9725 | 61.4 | 5.9964 | 17.6041 | 61.6 | 6.0017 | 9.297 | 61.8 | 7.19 | 7.276 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.19 | 82.9935 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.0053 | 7.2768 | 59.8 | 6.0077 | 15.126 | 59.6 | 6.0086 | 23.6256 | 59.4 | 6.0055 | 31.6986 | 59.2 | 6.0071 | 39.8933 | 59 | 5.9998 | 48.4042 | 58.8 | 5.9995 | 56.7767 | 58.6 | 6.0057 | 64.8021 | 58.4 | 6.0023 | 72.7682 | 58.2 | 6.0019 | 79.6723 | 58 | 6.0021 | 82.9935 | 60 | 6.0071 | 75.9353 | 60.2 | 6.0075 | 67.6176 | 60.4767 | 6.0091 | 59.108 | 60.6 | 6.0091 | 50.9779 | 60.8 | 5.9984 | 42.6295 | 61.0209 | 6.0068 | 34.3067 | 61.2 | 5.9996 | 25.9724 | 61.4 | 6.0047 | 17.6044 | 61.6 | 6.01 | 9.2968 | 61.8 | 7.2 | 7.2768 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.2 | 82.9935 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.0136 | 7.2776 | 59.8 | 6.016 | 15.1327 | 59.6 | 6.0169 | 23.6314 | 59.4 | 6.0138 | 31.7079 | 59.2 | 6.0154 | 39.9029 | 59 | 6.0081 | 48.4101 | 58.8 | 6.0078 | 56.7797 | 58.6 | 6.014 | 64.8072 | 58.4 | 6.0107 | 72.7726 | 58.2 | 6.0102 | 79.6859 | 58 | 6.0104 | 82.9935 | 60 | 6.0154 | 75.9353 | 60.2 | 6.0159 | 67.6169 | 60.4783 | 6.0174 | 59.1084 | 60.6 | 6.0174 | 50.9786 | 60.8 | 6.0068 | 42.6293 | 61.0225 | 6.0152 | 34.3062 | 61.2 | 6.008 | 25.9723 | 61.4 | 6.0131 | 17.6046 | 61.6 | 6.0184 | 9.2966 | 61.8 | 7.21 | 7.2776 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.21 | 82.9935 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.022 | 7.2785 | 59.8 | 6.0244 | 15.1395 | 59.6 | 6.0253 | 23.6373 | 59.4 | 6.0222 | 31.7172 | 59.2 | 6.0237 | 39.9124 | 59 | 6.0164 | 48.4163 | 58.8 | 6.0161 | 56.7826 | 58.6 | 6.0224 | 64.812 | 58.4 | 6.019 | 72.7769 | 58.2 | 6.0185 | 79.6993 | 58 | 6.0188 | 82.9939 | 60 | 6.0237 | 75.935 | 60.2 | 6.0242 | 67.6169 | 60.48 | 6.0258 | 59.1087 | 60.6 | 6.0258 | 50.9793 | 60.8 | 6.0151 | 42.6292 | 61.0242 | 6.0235 | 34.3057 | 61.2 | 6.0163 | 25.9723 | 61.4 | 6.0214 | 17.6048 | 61.6 | 6.0267 | 9.2965 | 61.8 | 7.22 | 7.2785 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.22 | 82.9939 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.0303 | 7.2793 | 59.8 | 6.0327 | 15.1461 | 59.6 | 6.0336 | 23.6437 | 59.4 | 6.0305 | 31.7273 | 59.2 | 6.0321 | 39.9222 | 59 | 6.0248 | 48.4226 | 58.8 | 6.0245 | 56.7855 | 58.6 | 6.0307 | 64.8167 | 58.4 | 6.0273 | 72.78 | 58.2 | 6.0269 | 79.7127 | 58 | 6.0271 | 82.9943 | 60 | 6.0321 | 75.9347 | 60.2 | 6.0325 | 67.6168 | 60.4817 | 6.0341 | 59.109 | 60.6 | 6.0341 | 50.9799 | 60.8 | 6.0234 | 42.6296 | 61.0259 | 6.0319 | 34.3058 | 61.2 | 6.0246 | 25.9723 | 61.4 | 6.0297 | 17.6046 | 61.6 | 6.0351 | 9.2963 | 61.8 | 7.23 | 7.2793 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.23 | 82.9943 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.0386 | 7.2804 | 59.8 | 6.041 | 15.1526 | 59.6 | 6.0419 | 23.6501 | 59.4 | 6.0388 | 31.7374 | 59.2 | 6.0404 | 39.9319 | 59 | 6.0331 | 48.4285 | 58.8 | 6.0328 | 56.7885 | 58.6 | 6.0391 | 64.8215 | 58.4 | 6.0356 | 72.7831 | 58.2 | 6.0352 | 79.7255 | 58 | 6.0354 | 82.9946 | 60 | 6.0404 | 75.9341 | 60.2 | 6.0409 | 67.6161 | 60.4833 | 6.0424 | 59.1094 | 60.6 | 6.0424 | 50.9805 | 60.8 | 6.0318 | 42.6299 | 61.0275 | 6.0402 | 34.3059 | 61.2 | 6.033 | 25.9724 | 61.4 | 6.0381 | 17.6044 | 61.6 | 6.0434 | 9.2961 | 61.8 | 7.24 | 7.2804 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.24 | 82.9946 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.047 | 7.2815 | 59.8 | 6.0494 | 15.1586 | 59.6 | 6.0503 | 23.6563 | 59.4 | 6.0472 | 31.7467 | 59.2 | 6.0487 | 39.9385 | 59 | 6.0414 | 48.4344 | 58.8 | 6.0411 | 56.7915 | 58.6 | 6.0474 | 64.8264 | 58.4 | 6.0439 | 72.7881 | 58.2 | 6.0435 | 79.7384 | 58 | 6.0438 | 82.9949 | 60 | 6.0487 | 75.9335 | 60.2 | 6.0492 | 67.6155 | 60.485 | 6.0508 | 59.1097 | 60.6 | 6.0508 | 50.981 | 60.8 | 6.0401 | 42.6301 | 61.0292 | 6.0485 | 34.3062 | 61.2 | 6.0413 | 25.9726 | 61.4 | 6.0464 | 17.6044 | 61.6 | 6.0517 | 9.296 | 61.8 | 7.25 | 7.2815 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.25 | 82.9949 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.0553 | 7.2826 | 59.8 | 6.0577 | 15.1646 | 59.6 | 6.0586 | 23.6625 | 59.4 | 6.0555 | 31.7561 | 59.2 | 6.0571 | 39.945 | 59 | 6.0497 | 48.4404 | 58.8 | 6.0495 | 56.7947 | 58.6 | 6.0557 | 64.8328 | 58.4 | 6.0523 | 72.7932 | 58.2 | 6.0518 | 79.7508 | 58 | 6.0521 | 82.9957 | 60 | 6.0571 | 75.9334 | 60.2 | 6.0575 | 67.6147 | 60.4867 | 6.0591 | 59.11 | 60.6 | 6.0591 | 50.9814 | 60.8 | 6.0484 | 42.6302 | 61.0309 | 6.0569 | 34.3064 | 61.2 | 6.0496 | 25.9728 | 61.4 | 6.0547 | 17.6045 | 61.6 | 6.0601 | 9.2958 | 61.8 | 7.26 | 7.2826 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.26 | 82.9957 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.0636 | 7.2836 | 59.8 | 6.0661 | 15.1712 | 59.6 | 6.0669 | 23.6684 | 59.4 | 6.0638 | 31.7655 | 59.2 | 6.0654 | 39.9511 | 59 | 6.0581 | 48.4464 | 58.8 | 6.0578 | 56.7979 | 58.6 | 6.0641 | 64.8391 | 58.4 | 6.0606 | 72.8005 | 58.2 | 6.0602 | 79.7633 | 58 | 6.0604 | 82.9965 | 60 | 6.0654 | 75.9332 | 60.2 | 6.0659 | 67.6139 | 60.4883 | 6.0675 | 59.1105 | 60.6 | 6.0674 | 50.9811 | 60.8 | 6.0568 | 42.6307 | 61.0325 | 6.0652 | 34.3065 | 61.2 | 6.058 | 25.9729 | 61.4 | 6.0631 | 17.6042 | 61.6 | 6.0684 | 9.2956 | 61.8 | 7.27 | 7.2836 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.27 | 82.9965 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.072 | 7.2861 | 59.8 | 6.0744 | 15.1779 | 59.6 | 6.0753 | 23.6743 | 59.4 | 6.0722 | 31.775 | 59.2 | 6.0737 | 39.9572 | 59 | 6.0664 | 48.4525 | 58.8 | 6.0661 | 56.8011 | 58.6 | 6.0724 | 64.8452 | 58.4 | 6.0689 | 72.8079 | 58.2 | 6.0685 | 79.776 | 58 | 6.0688 | 82.9962 | 60 | 6.0737 | 75.9331 | 60.2 | 6.0742 | 67.6133 | 60.49 | 6.0758 | 59.1111 | 60.6 | 6.0758 | 50.9808 | 60.8 | 6.0651 | 42.6311 | 61.0342 | 6.0735 | 34.3067 | 61.2 | 6.0663 | 25.973 | 61.4 | 6.0714 | 17.6038 | 61.6 | 6.0768 | 9.2958 | 61.8 | 7.28 | 7.2861 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.28 | 82.9962 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.0803 | 7.2886 | 59.8 | 6.0827 | 15.1846 | 59.6 | 6.0836 | 23.6803 | 59.4 | 6.0805 | 31.7847 | 59.2 | 6.0821 | 39.9637 | 59 | 6.0747 | 48.4585 | 58.8 | 6.0745 | 56.8044 | 58.6 | 6.0807 | 64.8512 | 58.4 | 6.0773 | 72.8176 | 58.2 | 6.0768 | 79.7887 | 58 | 6.0771 | 82.9959 | 60 | 6.0821 | 75.9329 | 60.2 | 6.0826 | 67.6128 | 60.4917 | 6.0841 | 59.1111 | 60.6 | 6.0841 | 50.9788 | 60.8 | 6.0734 | 42.6315 | 61.0359 | 6.0818 | 34.3066 | 61.2 | 6.0746 | 25.973 | 61.4 | 6.0797 | 17.6033 | 61.6 | 6.0851 | 9.2961 | 61.8 | 7.29 | 7.2886 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.29 | 82.9959 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.0886 | 7.2913 | 59.8 | 6.0911 | 15.1914 | 59.6 | 6.0919 | 23.6863 | 59.4 | 6.0888 | 31.7944 | 59.2 | 6.0904 | 39.9701 | 59 | 6.083 | 48.4639 | 58.8 | 6.0828 | 56.8077 | 58.6 | 6.0891 | 64.8574 | 58.4 | 6.0856 | 72.8273 | 58.2 | 6.0852 | 79.8023 | 58 | 6.0854 | 82.9959 | 60 | 6.0904 | 75.9331 | 60.2 | 6.0909 | 67.6121 | 60.4933 | 6.0925 | 59.1111 | 60.6 | 6.0924 | 50.9768 | 60.8 | 6.0818 | 42.6319 | 61.0375 | 6.0902 | 34.3066 | 61.2 | 6.0829 | 25.9729 | 61.4 | 6.0881 | 17.6028 | 61.6 | 6.0934 | 9.2958 | 61.8 | 7.3 | 7.2913 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.3 | 82.9959 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.097 | 7.2939 | 59.8 | 6.0994 | 15.1981 | 59.6 | 6.1003 | 23.6924 | 59.4 | 6.0972 | 31.8043 | 59.2 | 6.0987 | 39.9767 | 59 | 6.0914 | 48.4694 | 58.8 | 6.0911 | 56.811 | 58.6 | 6.0974 | 64.8636 | 58.4 | 6.0939 | 72.8392 | 58.2 | 6.0935 | 79.8158 | 58 | 6.0938 | 82.9959 | 60 | 6.0987 | 75.9332 | 60.2 | 6.0992 | 67.6113 | 60.495 | 6.1008 | 59.1107 | 60.6 | 6.1008 | 50.9748 | 60.8 | 6.0901 | 42.632 | 61.0392 | 6.0985 | 34.3065 | 61.2 | 6.0913 | 25.9728 | 61.4 | 6.0964 | 17.6026 | 61.6 | 6.1018 | 9.2956 | 61.8 | 7.31 | 7.2939 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.31 | 82.9959 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.1053 | 7.2967 | 59.8 | 6.1078 | 15.2048 | 59.6 | 6.1086 | 23.6985 | 59.4 | 6.1055 | 31.8142 | 59.2 | 6.1071 | 39.9832 | 59 | 6.0997 | 48.475 | 58.8 | 6.0995 | 56.8148 | 58.6 | 6.1057 | 64.8704 | 58.4 | 6.1022 | 72.8511 | 58.2 | 6.1018 | 79.8288 | 58 | 6.1021 | 82.9963 | 60 | 6.1071 | 75.9337 | 60.2 | 6.1076 | 67.611 | 60.4967 | 6.1091 | 59.1103 | 60.6 | 6.1091 | 50.9729 | 60.8 | 6.0984 | 42.6321 | 61.0409 | 6.1069 | 34.3064 | 61.2 | 6.0996 | 25.9729 | 61.4 | 6.1047 | 17.6025 | 61.6 | 6.1101 | 9.2954 | 61.8 | 7.32 | 7.2967 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.32 | 82.9963 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.1136 | 7.2995 | 59.8 | 6.1161 | 15.2115 | 59.6 | 6.1169 | 23.7037 | 59.4 | 6.1138 | 31.8241 | 59.2 | 6.1154 | 39.9899 | 59 | 6.108 | 48.4806 | 58.8 | 6.1078 | 56.8187 | 58.6 | 6.1141 | 64.8773 | 58.4 | 6.1106 | 72.8644 | 58.2 | 6.1102 | 79.8418 | 58 | 6.1104 | 82.9967 | 60 | 6.1154 | 75.9342 | 60.2 | 6.1159 | 67.6106 | 60.4983 | 6.1175 | 59.1107 | 60.6 | 6.1174 | 50.9715 | 60.8 | 6.1068 | 42.6324 | 61.0425 | 6.1152 | 34.3061 | 61.2 | 6.1079 | 25.9729 | 61.4 | 6.1131 | 17.6023 | 61.6 | 6.1184 | 9.2952 | 61.8 | 7.33 | 7.2995 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.33 | 82.9967 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.122 | 7.3022 | 59.8 | 6.1244 | 15.2182 | 59.6 | 6.1252 | 23.709 | 59.4 | 6.1222 | 31.834 | 59.2 | 6.1237 | 39.9966 | 59 | 6.1163 | 48.4848 | 58.8 | 6.1161 | 56.8226 | 58.6 | 6.1224 | 64.8844 | 58.4 | 6.1189 | 72.8777 | 58.2 | 6.1185 | 79.8551 | 58 | 6.1188 | 82.997 | 60 | 6.1237 | 75.9342 | 60.2 | 6.1242 | 67.6103 | 60.5 | 6.1258 | 59.1111 | 60.6 | 6.1258 | 50.9701 | 60.8 | 6.1151 | 42.6327 | 61.0442 | 6.1235 | 34.3059 | 61.2 | 6.1163 | 25.973 | 61.4 | 6.1214 | 17.6022 | 61.6 | 6.1268 | 9.2953 | 61.8 | 7.34 | 7.3022 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.34 | 82.997 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.1303 | 7.305 | 59.8 | 6.1328 | 15.2248 | 59.6 | 6.1336 | 23.7124 | 59.4 | 6.1305 | 31.8442 | 59.2 | 6.132 | 40.0026 | 59 | 6.1247 | 48.4891 | 58.8 | 6.1244 | 56.8266 | 58.6 | 6.1308 | 64.8916 | 58.4 | 6.1272 | 72.8916 | 58.2 | 6.1268 | 79.8684 | 58 | 6.1271 | 82.9973 | 60 | 6.1321 | 75.9342 | 60.2 | 6.1326 | 67.6101 | 60.5017 | 6.1342 | 59.1111 | 60.6 | 6.1341 | 50.9688 | 60.8 | 6.1234 | 42.6329 | 61.0459 | 6.1319 | 34.3055 | 61.2 | 6.1246 | 25.9731 | 61.4 | 6.1298 | 17.602 | 61.6 | 6.1351 | 9.2954 | 61.8 | 7.35 | 7.305 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.35 | 82.9973 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.1386 | 7.3074 | 59.8 | 6.1411 | 15.2314 | 59.6 | 6.1419 | 23.7158 | 59.4 | 6.1389 | 31.8543 | 59.2 | 6.1404 | 40.0086 | 59 | 6.133 | 48.4914 | 58.8 | 6.1328 | 56.8303 | 58.6 | 6.1391 | 64.8977 | 58.4 | 6.1355 | 72.9055 | 58.2 | 6.1352 | 79.881 | 58 | 6.1354 | 82.9975 | 60 | 6.1404 | 75.9348 | 60.2 | 6.1409 | 67.6098 | 60.5033 | 6.1425 | 59.1112 | 60.6 | 6.1424 | 50.9676 | 60.8 | 6.1317 | 42.633 | 61.0475 | 6.1402 | 34.3051 | 61.2 | 6.1329 | 25.9732 | 61.4 | 6.1381 | 17.6018 | 61.6 | 6.1435 | 9.2956 | 61.8 | 7.36 | 7.3074 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.36 | 82.9975 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.147 | 7.3097 | 59.8 | 6.1495 | 15.2368 | 59.6 | 6.1502 | 23.7173 | 59.4 | 6.1472 | 31.8642 | 59.2 | 6.1487 | 40.0135 | 59 | 6.1413 | 48.4937 | 58.8 | 6.1411 | 56.8339 | 58.6 | 6.1474 | 64.9037 | 58.4 | 6.1439 | 72.9194 | 58.2 | 6.1435 | 79.8937 | 58 | 6.1438 | 82.9977 | 60 | 6.1488 | 75.9354 | 60.2 | 6.1492 | 67.6096 | 60.505 | 6.1508 | 59.1122 | 60.6 | 6.1508 | 50.9659 | 60.8 | 6.1401 | 42.6333 | 61.0492 | 6.1485 | 34.3043 | 61.2 | 6.1413 | 25.9733 | 61.4 | 6.1464 | 17.6017 | 61.6 | 6.1518 | 9.2957 | 61.8 | 7.37 | 7.3097 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.37 | 82.9977 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.1553 | 7.3129 | 59.8 | 6.1578 | 15.2421 | 59.6 | 6.1586 | 23.7187 | 59.4 | 6.1555 | 31.8741 | 59.2 | 6.157 | 40.0184 | 59 | 6.1496 | 48.4951 | 58.8 | 6.1494 | 56.838 | 58.6 | 6.1558 | 64.9098 | 58.4 | 6.1522 | 72.9334 | 58.2 | 6.1518 | 79.9062 | 58 | 6.1521 | 82.998 | 60 | 6.1571 | 75.935 | 60.2 | 6.1576 | 67.6097 | 60.5067 | 6.1592 | 59.1131 | 60.6 | 6.1591 | 50.9641 | 60.8 | 6.1484 | 42.6337 | 61.0509 | 6.1569 | 34.3035 | 61.2 | 6.1496 | 25.9734 | 61.4 | 6.1548 | 17.6015 | 61.6 | 6.1601 | 9.2957 | 61.8 | 7.38 | 7.3129 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.38 | 82.998 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.1636 | 7.316 | 59.8 | 6.1661 | 15.2449 | 59.6 | 6.1669 | 23.7199 | 59.4 | 6.1639 | 31.8841 | 59.2 | 6.1654 | 40.025 | 59 | 6.158 | 48.4966 | 58.8 | 6.1578 | 56.842 | 58.6 | 6.1641 | 64.9159 | 58.4 | 6.1605 | 72.9471 | 58.2 | 6.1602 | 79.9187 | 58 | 6.1604 | 82.9982 | 60 | 6.1654 | 75.9347 | 60.2 | 6.1659 | 67.6099 | 60.5083 | 6.1675 | 59.114 | 60.6 | 6.1674 | 50.9626 | 60.8 | 6.1567 | 42.634 | 61.0525 | 6.1652 | 34.3029 | 61.2 | 6.1579 | 25.9735 | 61.4 | 6.1631 | 17.601 | 61.6 | 6.1685 | 9.2957 | 61.8 | 7.39 | 7.316 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.39 | 82.9982 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.172 | 7.3191 | 59.8 | 6.1745 | 15.2477 | 59.6 | 6.1752 | 23.7212 | 59.4 | 6.1722 | 31.8941 | 59.2 | 6.1737 | 40.0315 | 59 | 6.1663 | 48.4978 | 58.8 | 6.1661 | 56.8463 | 58.6 | 6.1725 | 64.9218 | 58.4 | 6.1688 | 72.9608 | 58.2 | 6.1685 | 79.9297 | 58 | 6.1688 | 82.9981 | 60 | 6.1738 | 75.9346 | 60.2 | 6.1742 | 67.6095 | 60.51 | 6.1758 | 59.1148 | 60.6 | 6.1758 | 50.961 | 60.8 | 6.1651 | 42.6343 | 61.0542 | 6.1735 | 34.3022 | 61.2 | 6.1663 | 25.9736 | 61.4 | 6.1714 | 17.6005 | 61.6 | 6.1768 | 9.2956 | 61.8 | 7.4 | 7.3191 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.4 | 82.9981 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.1803 | 7.3222 | 59.8 | 6.1828 | 15.2496 | 59.6 | 6.1835 | 23.7221 | 59.4 | 6.1805 | 31.904 | 59.2 | 6.1821 | 40.038 | 59 | 6.1746 | 48.499 | 58.8 | 6.1744 | 56.8506 | 58.6 | 6.1808 | 64.9276 | 58.4 | 6.1772 | 72.9752 | 58.2 | 6.1768 | 79.9408 | 58 | 6.1771 | 82.9981 | 60 | 6.1821 | 75.9345 | 60.2 | 6.1826 | 67.6092 | 60.5117 | 6.1842 | 59.1152 | 60.6 | 6.1841 | 50.9587 | 60.8 | 6.1734 | 42.6344 | 61.0559 | 6.1819 | 34.3019 | 61.2 | 6.1746 | 25.9736 | 61.4 | 6.1798 | 17.6002 | 61.6 | 6.1852 | 9.2956 | 61.8 | 7.41 | 7.3222 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.41 | 82.9981 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.1886 | 7.3253 | 59.8 | 6.1912 | 15.2514 | 59.6 | 6.1919 | 23.7229 | 59.4 | 6.1889 | 31.9139 | 59.2 | 6.1904 | 40.0446 | 59 | 6.183 | 48.5002 | 58.8 | 6.1828 | 56.8546 | 58.6 | 6.1891 | 64.9335 | 58.4 | 6.1855 | 72.9896 | 58.2 | 6.1852 | 79.9477 | 58 | 6.1855 | 82.9986 | 60 | 6.1904 | 75.9343 | 60.2 | 6.1909 | 67.608 | 60.5133 | 6.1925 | 59.1156 | 60.6 | 6.1925 | 50.9563 | 60.8 | 6.1817 | 42.6346 | 61.0575 | 6.1902 | 34.3015 | 61.2 | 6.1829 | 25.973 | 61.4 | 6.1881 | 17.6 | 61.6 | 6.1935 | 9.2952 | 61.8 | 7.42 | 7.3253 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.42 | 82.9986 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.197 | 7.3284 | 59.8 | 6.1995 | 15.2532 | 59.6 | 6.2002 | 23.7234 | 59.4 | 6.1972 | 31.9237 | 59.2 | 6.1987 | 40.0518 | 59 | 6.1913 | 48.5013 | 58.8 | 6.1911 | 56.8586 | 58.6 | 6.1975 | 64.9393 | 58.4 | 6.1938 | 73.0041 | 58.2 | 6.1935 | 79.9545 | 58 | 6.1938 | 82.9991 | 60 | 6.1988 | 75.9342 | 60.2 | 6.1992 | 67.6069 | 60.515 | 6.2009 | 59.1164 | 60.6 | 6.2008 | 50.954 | 60.8 | 6.1901 | 42.6345 | 61.0592 | 6.1985 | 34.3014 | 61.2 | 6.1913 | 25.9724 | 61.4 | 6.1964 | 17.6004 | 61.6 | 6.2018 | 9.2947 | 61.8 | 7.43 | 7.3284 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.43 | 82.9991 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.2053 | 7.3315 | 59.8 | 6.2078 | 15.255 | 59.6 | 6.2085 | 23.7239 | 59.4 | 6.2055 | 31.9335 | 59.2 | 6.207 | 40.059 | 59 | 6.1996 | 48.503 | 58.8 | 6.1994 | 56.862 | 58.6 | 6.2058 | 64.9456 | 58.4 | 6.2021 | 73.0187 | 58.2 | 6.2018 | 79.9608 | 58 | 6.2021 | 82.9996 | 60 | 6.2071 | 75.934 | 60.2 | 6.2076 | 67.6068 | 60.5167 | 6.2092 | 59.1172 | 60.6 | 6.2091 | 50.9517 | 60.8 | 6.1984 | 42.6343 | 61.0609 | 6.2069 | 34.3013 | 61.2 | 6.1996 | 25.972 | 61.4 | 6.2048 | 17.6008 | 61.6 | 6.2102 | 9.2946 | 61.8 | 7.44 | 7.3315 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.44 | 82.9996 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.2136 | 7.3346 | 59.8 | 6.2162 | 15.2574 | 59.6 | 6.2169 | 23.7247 | 59.4 | 6.2139 | 31.9438 | 59.2 | 6.2154 | 40.0663 | 59 | 6.2079 | 48.5047 | 58.8 | 6.2077 | 56.8655 | 58.6 | 6.2141 | 64.9518 | 58.4 | 6.2104 | 73.0328 | 58.2 | 6.2101 | 79.9671 | 58 | 6.2105 | 83.0002 | 60 | 6.2154 | 75.9338 | 60.2 | 6.2159 | 67.6066 | 60.5183 | 6.2175 | 59.1175 | 60.6 | 6.2175 | 50.9498 | 60.8 | 6.2067 | 42.6341 | 61.0625 | 6.2152 | 34.3012 | 61.2 | 6.2079 | 25.9715 | 61.4 | 6.2131 | 17.6013 | 61.6 | 6.2185 | 9.2944 | 61.8 | 7.45 | 7.3346 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.45 | 83.0002 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.222 | 7.3377 | 59.8 | 6.2245 | 15.2599 | 59.6 | 6.2252 | 23.7255 | 59.4 | 6.2222 | 31.954 | 59.2 | 6.2237 | 40.0735 | 59 | 6.2162 | 48.5072 | 58.8 | 6.2161 | 56.8688 | 58.6 | 6.2225 | 64.9585 | 58.4 | 6.2188 | 73.047 | 58.2 | 6.2185 | 79.9724 | 58 | 6.2188 | 83.0004 | 60 | 6.2238 | 75.9343 | 60.2 | 6.2242 | 67.606 | 60.52 | 6.2259 | 59.1177 | 60.6 | 6.2258 | 50.948 | 60.8 | 6.2151 | 42.6338 | 61.0642 | 6.2235 | 34.3011 | 61.2 | 6.2162 | 25.971 | 61.4 | 6.2215 | 17.6017 | 61.6 | 6.2268 | 9.2939 | 61.8 | 7.46 | 7.3377 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.46 | 83.0004 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.2303 | 7.3408 | 59.8 | 6.2329 | 15.2637 | 59.6 | 6.2335 | 23.7263 | 59.4 | 6.2305 | 31.9646 | 59.2 | 6.232 | 40.0812 | 59 | 6.2246 | 48.5096 | 58.8 | 6.2244 | 56.8721 | 58.6 | 6.2308 | 64.9652 | 58.4 | 6.2271 | 73.0607 | 58.2 | 6.2268 | 79.9777 | 58 | 6.2271 | 83.0006 | 60 | 6.2321 | 75.9348 | 60.2 | 6.2326 | 67.6054 | 60.5217 | 6.2342 | 59.1178 | 60.6 | 6.2341 | 50.9456 | 60.8 | 6.2234 | 42.6329 | 61.0659 | 6.2319 | 34.3006 | 61.2 | 6.2246 | 25.9705 | 61.4 | 6.2298 | 17.6021 | 61.6 | 6.2352 | 9.2934 | 61.8 | 7.47 | 7.3408 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.47 | 83.0006 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.2386 | 7.3438 | 59.8 | 6.2412 | 15.2675 | 59.6 | 6.2419 | 23.7271 | 59.4 | 6.2389 | 31.9752 | 59.2 | 6.2404 | 40.0889 | 59 | 6.2329 | 48.5126 | 58.8 | 6.2327 | 56.8754 | 58.6 | 6.2392 | 64.971 | 58.4 | 6.2354 | 73.0744 | 58.2 | 6.2351 | 79.982 | 58 | 6.2355 | 83.0008 | 60 | 6.2404 | 75.9351 | 60.2 | 6.2409 | 67.5954 | 60.5233 | 6.2425 | 59.1178 | 60.6 | 6.2425 | 50.9433 | 60.8 | 6.2317 | 42.632 | 61.0675 | 6.2402 | 34.3002 | 61.2 | 6.2329 | 25.97 | 61.4 | 6.2381 | 17.6025 | 61.6 | 6.2435 | 9.2931 | 61.8 | 7.48 | 7.3438 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.48 | 83.0008 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.247 | 7.3469 | 59.8 | 6.2495 | 15.2725 | 59.6 | 6.2502 | 23.7291 | 59.4 | 6.2472 | 31.9858 | 59.2 | 6.2487 | 40.0964 | 59 | 6.2412 | 48.5156 | 58.8 | 6.2411 | 56.8787 | 58.6 | 6.2475 | 64.9768 | 58.4 | 6.2437 | 73.0872 | 58.2 | 6.2435 | 79.9863 | 58 | 6.2438 | 83.0011 | 60 | 6.2488 | 75.9353 | 60.2 | 6.2493 | 67.5855 | 60.525 | 6.2509 | 59.1173 | 60.6 | 6.2508 | 50.9408 | 60.8 | 6.2401 | 42.6321 | 61.0692 | 6.2485 | 34.2994 | 61.2 | 6.2412 | 25.9694 | 61.4 | 6.2465 | 17.6029 | 61.6 | 6.2519 | 9.2929 | 61.8 | 7.49 | 7.3469 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.49 | 83.0011 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.2553 | 7.35 | 59.8 | 6.2579 | 15.2775 | 59.6 | 6.2585 | 23.7312 | 59.4 | 6.2556 | 31.9963 | 59.2 | 6.257 | 40.1039 | 59 | 6.2496 | 48.5198 | 58.8 | 6.2494 | 56.882 | 58.6 | 6.2558 | 64.9831 | 58.4 | 6.2521 | 73.0999 | 58.2 | 6.2518 | 79.9886 | 58 | 6.2521 | 83.002 | 60 | 6.2571 | 75.935 | 60.2 | 6.2576 | 67.5545 | 60.5267 | 6.2592 | 59.1168 | 60.6 | 6.2592 | 50.9383 | 60.8 | 6.2484 | 42.6322 | 61.0709 | 6.2569 | 34.2987 | 61.2 | 6.2496 | 25.9688 | 61.4 | 6.2548 | 17.6032 | 61.6 | 6.2602 | 9.2923 | 61.8 | 7.5 | 7.35 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.5 | 83.002 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.2636 | 7.3531 | 59.8 | 6.2662 | 15.2823 | 59.6 | 6.2668 | 23.7342 | 59.4 | 6.2639 | 32.0053 | 59.2 | 6.2654 | 40.1117 | 59 | 6.2579 | 48.5239 | 58.8 | 6.2577 | 56.8853 | 58.6 | 6.2642 | 64.9895 | 58.4 | 6.2604 | 73.1124 | 58.2 | 6.2601 | 79.9909 | 58 | 6.2605 | 83.003 | 60 | 6.2654 | 75.9346 | 60.2 | 6.2659 | 67.5235 | 60.5283 | 6.2675 | 59.1163 | 60.6 | 6.2675 | 50.9358 | 60.8 | 6.2567 | 42.6317 | 61.0725 | 6.2652 | 34.2981 | 61.2 | 6.2579 | 25.9681 | 61.4 | 6.2631 | 17.6032 | 61.6 | 6.2686 | 9.2916 | 61.8 | 7.51 | 7.3531 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.51 | 83.003 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.2719 | 7.3561 | 59.8 | 6.2746 | 15.2871 | 59.6 | 6.2752 | 23.7371 | 59.4 | 6.2722 | 32.0144 | 59.2 | 6.2737 | 40.1194 | 59 | 6.2662 | 48.5277 | 58.8 | 6.2661 | 56.8886 | 58.6 | 6.2725 | 64.9956 | 58.4 | 6.2687 | 73.1248 | 58.2 | 6.2685 | 79.9947 | 58 | 6.2688 | 83.0036 | 60 | 6.2738 | 75.9349 | 60.2 | 6.2743 | 67.4706 | 60.53 | 6.2759 | 59.1157 | 60.6 | 6.2758 | 50.9334 | 60.8 | 6.265 | 42.6312 | 61.0742 | 6.2736 | 34.2975 | 61.2 | 6.2662 | 25.9675 | 61.4 | 6.2715 | 17.6033 | 61.6 | 6.2769 | 9.291 | 61.8 | 7.52 | 7.3561 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.52 | 83.0036 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.2803 | 7.3592 | 59.8 | 6.2829 | 15.2912 | 59.6 | 6.2835 | 23.7405 | 59.4 | 6.2806 | 32.0214 | 59.2 | 6.282 | 40.1263 | 59 | 6.2745 | 48.5316 | 58.8 | 6.2744 | 56.8919 | 58.6 | 6.2809 | 65.0016 | 58.4 | 6.277 | 73.1376 | 58.2 | 6.2768 | 79.9985 | 58 | 6.2771 | 83.0042 | 60 | 6.2821 | 75.9352 | 60.2 | 6.2826 | 67.4177 | 60.5317 | 6.2842 | 59.115 | 60.6 | 6.2842 | 50.9303 | 60.8 | 6.2734 | 42.6307 | 61.0759 | 6.2819 | 34.2966 | 61.2 | 6.2746 | 25.9669 | 61.4 | 6.2798 | 17.6037 | 61.6 | 6.2852 | 9.2905 | 61.8 | 7.53 | 7.3592 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.53 | 83.0042 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.2886 | 7.3628 | 59.8 | 6.2912 | 15.2953 | 59.6 | 6.2918 | 23.7438 | 59.4 | 6.2889 | 32.0284 | 59.2 | 6.2904 | 40.1332 | 59 | 6.2829 | 48.5359 | 58.8 | 6.2827 | 56.8962 | 58.6 | 6.2892 | 65.0077 | 58.4 | 6.2854 | 73.1503 | 58.2 | 6.2851 | 80.0032 | 58 | 6.2855 | 83.0052 | 60 | 6.2904 | 75.9356 | 60.2 | 6.2909 | 67.3501 | 60.5333 | 6.2926 | 59.1142 | 60.6 | 6.2925 | 50.9272 | 60.8 | 6.2817 | 42.6302 | 61.0775 | 6.2902 | 34.2957 | 61.2 | 6.2829 | 25.9669 | 61.4 | 6.2881 | 17.604 | 61.6 | 6.2936 | 9.2907 | 61.8 | 7.54 | 7.3628 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.54 | 83.0052 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.297 | 7.3665 | 59.8 | 6.2996 | 15.2997 | 59.6 | 6.3002 | 23.7475 | 59.4 | 6.2972 | 32.0343 | 59.2 | 6.2987 | 40.1401 | 59 | 6.2912 | 48.5403 | 58.8 | 6.291 | 56.9005 | 58.6 | 6.2975 | 65.0138 | 58.4 | 6.2937 | 73.1627 | 58.2 | 6.2935 | 80.008 | 58 | 6.2938 | 83.0062 | 60 | 6.2988 | 75.936 | 60.2 | 6.2993 | 67.2825 | 60.535 | 6.3009 | 59.1145 | 60.6 | 6.3008 | 50.9244 | 60.8 | 6.29 | 42.6303 | 61.0792 | 6.2986 | 34.295 | 61.2 | 6.2912 | 25.9669 | 61.4 | 6.2965 | 17.6043 | 61.6 | 6.3019 | 9.291 | 61.8 | 7.55 | 7.3665 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.55 | 83.0062 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.3053 | 7.3701 | 59.8 | 6.3079 | 15.3041 | 59.6 | 6.3085 | 23.7512 | 59.4 | 6.3056 | 32.0401 | 59.2 | 6.307 | 40.1469 | 59 | 6.2995 | 48.5442 | 58.8 | 6.2994 | 56.9047 | 58.6 | 6.3058 | 65.0197 | 58.4 | 6.302 | 73.1751 | 58.2 | 6.3018 | 80.013 | 58 | 6.3021 | 83.0063 | 60 | 6.3071 | 75.9365 | 60.2 | 6.3076 | 67.211 | 60.5367 | 6.3092 | 59.1149 | 60.6 | 6.3092 | 50.9217 | 60.8 | 6.2984 | 42.6304 | 61.0809 | 6.3069 | 34.2944 | 61.2 | 6.2996 | 25.9671 | 61.4 | 6.3048 | 17.6045 | 61.6 | 6.3102 | 9.2912 | 61.8 | 7.56 | 7.3701 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.56 | 83.0063 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.3136 | 7.3738 | 59.8 | 6.3163 | 15.3087 | 59.6 | 6.3168 | 23.7543 | 59.4 | 6.3139 | 32.0456 | 59.2 | 6.3154 | 40.1543 | 59 | 6.3078 | 48.5481 | 58.8 | 6.3077 | 56.9088 | 58.6 | 6.3142 | 65.0256 | 58.4 | 6.3103 | 73.1871 | 58.2 | 6.3101 | 80.018 | 58 | 6.3105 | 83.0064 | 60 | 6.3155 | 75.9369 | 60.2 | 6.3159 | 67.1395 | 60.5383 | 6.3176 | 59.1161 | 60.6 | 6.3175 | 50.919 | 60.8 | 6.3067 | 42.6302 | 61.0825 | 6.3152 | 34.2941 | 61.2 | 6.3079 | 25.9673 | 61.4 | 6.3132 | 17.6049 | 61.6 | 6.3186 | 9.2914 | 61.8 | 7.57 | 7.3738 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.57 | 83.0064 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.3219 | 7.3774 | 59.8 | 6.3246 | 15.3133 | 59.6 | 6.3252 | 23.7574 | 59.4 | 6.3222 | 32.0512 | 59.2 | 6.3237 | 40.1616 | 59 | 6.3162 | 48.5516 | 58.8 | 6.316 | 56.9119 | 58.6 | 6.3225 | 65.0322 | 58.4 | 6.3187 | 73.1991 | 58.2 | 6.3185 | 80.0238 | 58 | 6.3188 | 83.0064 | 60 | 6.3238 | 75.9379 | 60.2 | 6.3243 | 67.067 | 60.54 | 6.3259 | 59.1174 | 60.6 | 6.3258 | 50.9163 | 60.8 | 6.315 | 42.6299 | 61.0842 | 6.3235 | 34.2938 | 61.2 | 6.3162 | 25.9676 | 61.4 | 6.3215 | 17.6053 | 61.6 | 6.3269 | 9.2912 | 61.8 | 7.58 | 7.3774 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.58 | 83.0064 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.3303 | 7.381 | 59.8 | 6.3329 | 15.3181 | 59.6 | 6.3335 | 23.7606 | 59.4 | 6.3306 | 32.0571 | 59.2 | 6.332 | 40.1686 | 59 | 6.3245 | 48.5551 | 58.8 | 6.3244 | 56.9151 | 58.6 | 6.3309 | 65.0388 | 58.4 | 6.327 | 73.2118 | 58.2 | 6.3268 | 80.0295 | 58 | 6.3272 | 83.0064 | 60 | 6.3321 | 75.9388 | 60.2 | 6.3326 | 66.9946 | 60.5417 | 6.3342 | 59.1178 | 60.6 | 6.3342 | 50.9137 | 60.8 | 6.3234 | 42.6301 | 61.0859 | 6.3319 | 34.2934 | 61.2 | 6.3246 | 25.968 | 61.4 | 6.3298 | 17.6055 | 61.6 | 6.3353 | 9.2911 | 61.8 | 7.59 | 7.381 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.59 | 83.0064 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.3386 | 7.3844 | 59.8 | 6.3413 | 15.3229 | 59.6 | 6.3418 | 23.7638 | 59.4 | 6.3389 | 32.0629 | 59.2 | 6.3403 | 40.1756 | 59 | 6.3328 | 48.5592 | 58.8 | 6.3327 | 56.9171 | 58.6 | 6.3392 | 65.0447 | 58.4 | 6.3353 | 73.2245 | 58.2 | 6.3351 | 80.0364 | 58 | 6.3355 | 83.0072 | 60 | 6.3405 | 75.939 | 60.2 | 6.3409 | 66.9208 | 60.5433 | 6.3426 | 59.1181 | 60.6 | 6.3425 | 50.911 | 60.8 | 6.3317 | 42.6303 | 61.0875 | 6.3402 | 34.2929 | 61.2 | 6.3329 | 25.9683 | 61.4 | 6.3382 | 17.6057 | 61.6 | 6.3436 | 9.2911 | 61.8 | 7.6 | 7.3844 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.6 | 83.0072 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.3469 | 7.3878 | 59.8 | 6.3496 | 15.3275 | 59.6 | 6.3502 | 23.7673 | 59.4 | 6.3472 | 32.0687 | 59.2 | 6.3487 | 40.1818 | 59 | 6.3411 | 48.5634 | 58.8 | 6.341 | 56.9191 | 58.6 | 6.3475 | 65.0507 | 58.4 | 6.3437 | 73.2368 | 58.2 | 6.3434 | 80.0433 | 58 | 6.3438 | 83.0079 | 60 | 6.3488 | 75.9391 | 60.2 | 6.3493 | 66.8471 | 60.545 | 6.3509 | 59.1193 | 60.6 | 6.3508 | 50.9082 | 60.8 | 6.34 | 42.6307 | 61.0892 | 6.3486 | 34.2926 | 61.2 | 6.3412 | 25.9686 | 61.4 | 6.3465 | 17.606 | 61.6 | 6.3519 | 9.2912 | 61.8 | 7.61 | 7.3878 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.61 | 83.0079 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.3553 | 7.3909 | 59.8 | 6.358 | 15.332 | 59.6 | 6.3585 | 23.7708 | 59.4 | 6.3556 | 32.0745 | 59.2 | 6.357 | 40.1881 | 59 | 6.3495 | 48.5676 | 58.8 | 6.3494 | 56.9211 | 58.6 | 6.3559 | 65.057 | 58.4 | 6.352 | 73.2491 | 58.2 | 6.3518 | 80.051 | 58 | 6.3522 | 83.0084 | 60 | 6.3571 | 75.9401 | 60.2 | 6.3576 | 66.7713 | 60.5467 | 6.3592 | 59.1204 | 60.6 | 6.3592 | 50.9054 | 60.8 | 6.3484 | 42.6311 | 61.0909 | 6.3569 | 34.2923 | 61.2 | 6.3495 | 25.9689 | 61.4 | 6.3548 | 17.6062 | 61.6 | 6.3603 | 9.291 | 61.8 | 7.62 | 7.3909 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.62 | 83.0084 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.3636 | 7.3939 | 59.8 | 6.3663 | 15.3365 | 59.6 | 6.3668 | 23.7745 | 59.4 | 6.3639 | 32.0808 | 59.2 | 6.3653 | 40.1954 | 59 | 6.3578 | 48.5719 | 58.8 | 6.3577 | 56.9231 | 58.6 | 6.3642 | 65.0634 | 58.4 | 6.3603 | 73.2611 | 58.2 | 6.3601 | 80.0586 | 58 | 6.3605 | 83.0089 | 60 | 6.3655 | 75.9412 | 60.2 | 6.366 | 66.6956 | 60.5483 | 6.3676 | 59.1217 | 60.6 | 6.3675 | 50.903 | 60.8 | 6.3567 | 42.6305 | 61.0925 | 6.3652 | 34.2924 | 61.2 | 6.3579 | 25.9692 | 61.4 | 6.3632 | 17.6067 | 61.6 | 6.3686 | 9.2908 | 61.8 | 7.63 | 7.3939 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.63 | 83.0089 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.3719 | 7.3963 | 59.8 | 6.3746 | 15.3409 | 59.6 | 6.3752 | 23.7781 | 59.4 | 6.3722 | 32.0871 | 59.2 | 6.3737 | 40.2027 | 59 | 6.3661 | 48.5769 | 58.8 | 6.366 | 56.9249 | 58.6 | 6.3726 | 65.0697 | 58.4 | 6.3686 | 73.2731 | 58.2 | 6.3684 | 80.067 | 58 | 6.3688 | 83.0094 | 60 | 6.3738 | 75.9416 | 60.2 | 6.3743 | 66.6192 | 60.55 | 6.3759 | 59.123 | 60.6 | 6.3759 | 50.9006 | 60.8 | 6.365 | 42.6299 | 61.0942 | 6.3736 | 34.2926 | 61.2 | 6.3662 | 25.9696 | 61.4 | 6.3715 | 17.6071 | 61.6 | 6.377 | 9.2905 | 61.8 | 7.64 | 7.3963 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.64 | 83.0094 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.3803 | 7.3987 | 59.8 | 6.383 | 15.3449 | 59.6 | 6.3835 | 23.7822 | 59.4 | 6.3806 | 32.094 | 59.2 | 6.382 | 40.209 | 59 | 6.3744 | 48.5819 | 58.8 | 6.3744 | 56.9267 | 58.6 | 6.3809 | 65.0759 | 58.4 | 6.377 | 73.2853 | 58.2 | 6.3768 | 80.0754 | 58 | 6.3772 | 83.0099 | 60 | 6.3821 | 75.942 | 60.2 | 6.3826 | 66.5428 | 60.5517 | 6.3843 | 59.1244 | 60.6 | 6.3842 | 50.8982 | 60.8 | 6.3734 | 42.63 | 61.0959 | 6.3819 | 34.2923 | 61.2 | 6.3745 | 25.9701 | 61.4 | 6.3799 | 17.607 | 61.6 | 6.3853 | 9.2903 | 61.8 | 7.65 | 7.3987 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.65 | 83.0099 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.3886 | 7.4012 | 59.8 | 6.3913 | 15.3489 | 59.6 | 6.3918 | 23.7862 | 59.4 | 6.3889 | 32.1008 | 59.2 | 6.3903 | 40.2153 | 59 | 6.3828 | 48.5865 | 58.8 | 6.3827 | 56.9284 | 58.6 | 6.3892 | 65.081 | 58.4 | 6.3853 | 73.2975 | 58.2 | 6.3851 | 80.0846 | 58 | 6.3855 | 83.0099 | 60 | 6.3905 | 75.9422 | 60.2 | 6.391 | 66.4659 | 60.5533 | 6.3926 | 59.1258 | 60.6 | 6.3925 | 50.8957 | 60.8 | 6.3817 | 42.6302 | 61.0975 | 6.3902 | 34.2921 | 61.2 | 6.3829 | 25.9704 | 61.4 | 6.3882 | 17.6069 | 61.6 | 6.3936 | 9.2903 | 61.8 | 7.66 | 7.4012 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.66 | 83.0099 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.3969 | 7.4036 | 59.8 | 6.3997 | 15.3525 | 59.6 | 6.4001 | 23.7897 | 59.4 | 6.3972 | 32.1069 | 59.2 | 6.3987 | 40.2213 | 59 | 6.3911 | 48.5911 | 58.8 | 6.391 | 56.9301 | 58.6 | 6.3976 | 65.0861 | 58.4 | 6.3936 | 73.3094 | 58.2 | 6.3934 | 80.0938 | 58 | 6.3938 | 83.0098 | 60 | 6.3988 | 75.9423 | 60.2 | 6.3993 | 66.3889 | 60.555 | 6.4009 | 59.1264 | 60.6 | 6.4009 | 50.893 | 60.8 | 6.39 | 42.6303 | 61.0992 | 6.3986 | 34.2924 | 61.2 | 6.3912 | 25.9707 | 61.4 | 6.3965 | 17.6067 | 61.6 | 6.402 | 9.2904 | 61.8 | 7.67 | 7.4036 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.67 | 83.0098 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.4053 | 7.4061 | 59.8 | 6.408 | 15.3561 | 59.6 | 6.4085 | 23.7932 | 59.4 | 6.4056 | 32.1131 | 59.2 | 6.407 | 40.2273 | 59 | 6.3994 | 48.5962 | 58.8 | 6.3993 | 56.9319 | 58.6 | 6.4059 | 65.0889 | 58.4 | 6.4019 | 73.3213 | 58.2 | 6.4018 | 80.1027 | 58 | 6.4022 | 83.0094 | 60 | 6.4071 | 75.9422 | 60.2 | 6.4076 | 66.3114 | 60.5567 | 6.4093 | 59.1271 | 60.6 | 6.4092 | 50.8903 | 60.8 | 6.3983 | 42.6304 | 61.1009 | 6.4069 | 34.2928 | 61.2 | 6.3995 | 25.9711 | 61.4 | 6.4049 | 17.6064 | 61.6 | 6.4103 | 9.2907 | 61.8 | 7.68 | 7.4061 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.68 | 83.0094 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.4136 | 7.4085 | 59.8 | 6.4163 | 15.3603 | 59.6 | 6.4168 | 23.7966 | 59.4 | 6.4139 | 32.1177 | 59.2 | 6.4153 | 40.2334 | 59 | 6.4077 | 48.6014 | 58.8 | 6.4077 | 56.9338 | 58.6 | 6.4142 | 65.0917 | 58.4 | 6.4102 | 73.3334 | 58.2 | 6.4101 | 80.1116 | 58 | 6.4105 | 83.009 | 60 | 6.4155 | 75.9422 | 60.2 | 6.416 | 66.234 | 60.5583 | 6.4176 | 59.1283 | 60.6 | 6.4175 | 50.8881 | 60.8 | 6.4067 | 42.6306 | 61.1025 | 6.4152 | 34.2931 | 61.2 | 6.4079 | 25.9715 | 61.4 | 6.4132 | 17.6062 | 61.6 | 6.4186 | 9.2909 | 61.8 | 7.69 | 7.4085 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.69 | 83.009 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.4219 | 7.4113 | 59.8 | 6.4247 | 15.3645 | 59.6 | 6.4251 | 23.8001 | 59.4 | 6.4223 | 32.1224 | 59.2 | 6.4237 | 40.2394 | 59 | 6.4161 | 48.6058 | 58.8 | 6.416 | 56.9365 | 58.6 | 6.4226 | 65.0941 | 58.4 | 6.4186 | 73.3456 | 58.2 | 6.4184 | 80.1208 | 58 | 6.4188 | 83.0088 | 60 | 6.4238 | 75.9425 | 60.2 | 6.4243 | 66.1572 | 60.56 | 6.4259 | 59.1294 | 60.6 | 6.4259 | 50.8859 | 60.8 | 6.415 | 42.6307 | 61.1042 | 6.4236 | 34.2933 | 61.2 | 6.4162 | 25.9718 | 61.4 | 6.4215 | 17.6061 | 61.6 | 6.427 | 9.2911 | 61.8 | 7.7 | 7.4113 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.7 | 83.0088 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.4303 | 7.4142 | 59.8 | 6.433 | 15.3685 | 59.6 | 6.4335 | 23.8038 | 59.4 | 6.4306 | 32.1257 | 59.2 | 6.432 | 40.2456 | 59 | 6.4244 | 48.6102 | 58.8 | 6.4243 | 56.9391 | 58.6 | 6.4309 | 65.0966 | 58.4 | 6.4269 | 73.3569 | 58.2 | 6.4268 | 80.1301 | 58 | 6.4272 | 83.0085 | 60 | 6.4321 | 75.9428 | 60.2 | 6.4326 | 66.0805 | 60.5617 | 6.4343 | 59.1307 | 60.6 | 6.4342 | 50.8831 | 60.8 | 6.4233 | 42.6308 | 61.1059 | 6.4319 | 34.2939 | 61.2 | 6.4245 | 25.9721 | 61.4 | 6.4299 | 17.606 | 61.6016 | 6.4353 | 9.2914 | 61.8 | 7.71 | 7.4142 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.71 | 83.0085 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.4386 | 7.417 | 59.8 | 6.4414 | 15.3726 | 59.6 | 6.4418 | 23.8075 | 59.4 | 6.4389 | 32.1291 | 59.2 | 6.4403 | 40.2518 | 59 | 6.4327 | 48.6154 | 58.8 | 6.4327 | 56.9427 | 58.6 | 6.4392 | 65.0993 | 58.4 | 6.4352 | 73.3683 | 58.2 | 6.4351 | 80.1398 | 58 | 6.4355 | 83.0078 | 60 | 6.4405 | 75.943 | 60.2 | 6.441 | 66.0026 | 60.5633 | 6.4426 | 59.1319 | 60.6 | 6.4425 | 50.8804 | 60.8 | 6.4317 | 42.6309 | 61.1075 | 6.4402 | 34.2945 | 61.2 | 6.4329 | 25.9723 | 61.4 | 6.4382 | 17.6059 | 61.6033 | 6.4437 | 9.2916 | 61.8 | 7.72 | 7.417 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.72 | 83.0078 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.4469 | 7.4198 | 59.8 | 6.4497 | 15.3765 | 59.6 | 6.4501 | 23.8107 | 59.4 | 6.4473 | 32.1312 | 59.2 | 6.4487 | 40.258 | 59 | 6.441 | 48.6205 | 58.8 | 6.441 | 56.9462 | 58.6 | 6.4476 | 65.1019 | 58.4 | 6.4435 | 73.3801 | 58.2 | 6.4434 | 80.1496 | 58 | 6.4438 | 83.0071 | 60 | 6.4488 | 75.9432 | 60.2 | 6.4493 | 65.9248 | 60.565 | 6.4509 | 59.1332 | 60.6 | 6.4509 | 50.878 | 60.8 | 6.44 | 42.6308 | 61.1092 | 6.4486 | 34.2948 | 61.2 | 6.4412 | 25.9725 | 61.4 | 6.4466 | 17.6062 | 61.6049 | 6.452 | 9.2918 | 61.8 | 7.73 | 7.4198 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.73 | 83.0071 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.4553 | 7.4226 | 59.8 | 6.458 | 15.3805 | 59.6 | 6.4585 | 23.814 | 59.4 | 6.4556 | 32.1334 | 59.2 | 6.457 | 40.2643 | 59 | 6.4494 | 48.6256 | 58.8 | 6.4493 | 56.9502 | 58.6 | 6.4559 | 65.1044 | 58.4 | 6.4519 | 73.392 | 58.2 | 6.4518 | 80.1594 | 58 | 6.4522 | 83.0069 | 60 | 6.4571 | 75.944 | 60.2 | 6.4577 | 65.8468 | 60.5667 | 6.4593 | 59.1344 | 60.6 | 6.4592 | 50.8757 | 60.8 | 6.4483 | 42.6308 | 61.1109 | 6.4569 | 34.2952 | 61.2 | 6.4495 | 25.9726 | 61.4 | 6.4549 | 17.6065 | 61.6066 | 6.4604 | 9.2917 | 61.8 | 7.74 | 7.4226 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.74 | 83.0069 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.4636 | 7.4253 | 59.8 | 6.4664 | 15.3845 | 59.6 | 6.4668 | 23.8174 | 59.4 | 6.4639 | 32.1361 | 59.2 | 6.4653 | 40.271 | 59 | 6.4577 | 48.6306 | 58.8 | 6.4577 | 56.9542 | 58.6 | 6.4643 | 65.1068 | 58.4 | 6.4602 | 73.4024 | 58.2 | 6.4601 | 80.1693 | 58 | 6.4605 | 83.0067 | 60 | 6.4655 | 75.9448 | 60.2 | 6.466 | 65.7687 | 60.5683 | 6.4676 | 59.1362 | 60.6 | 6.4675 | 50.8731 | 60.8 | 6.4567 | 42.6305 | 61.1125 | 6.4652 | 34.2954 | 61.2 | 6.4579 | 25.9727 | 61.4 | 6.4632 | 17.6064 | 61.6083 | 6.4687 | 9.2915 | 61.8 | 7.75 | 7.4253 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.75 | 83.0067 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.4719 | 7.4278 | 59.8 | 6.4747 | 15.3885 | 59.6 | 6.4751 | 23.8208 | 59.4 | 6.4723 | 32.1389 | 59.2 | 6.4736 | 40.2777 | 59 | 6.466 | 48.6353 | 58.8 | 6.466 | 56.9577 | 58.6 | 6.4726 | 65.108 | 58.4 | 6.4685 | 73.4127 | 58.2 | 6.4684 | 80.1794 | 58 | 6.4688 | 83.0064 | 60 | 6.4738 | 75.9451 | 60.2 | 6.4743 | 65.6905 | 60.57 | 6.476 | 59.138 | 60.6 | 6.4759 | 50.8704 | 60.8 | 6.465 | 42.6303 | 61.1142 | 6.4736 | 34.2956 | 61.2 | 6.4662 | 25.9727 | 61.4 | 6.4716 | 17.6063 | 61.6099 | 6.477 | 9.2917 | 61.8 | 7.76 | 7.4278 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.76 | 83.0064 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.4803 | 7.4302 | 59.8 | 6.4831 | 15.3919 | 59.6 | 6.4834 | 23.8247 | 59.4 | 6.4806 | 32.1422 | 59.2 | 6.482 | 40.2843 | 59 | 6.4743 | 48.6399 | 58.8 | 6.4743 | 56.9613 | 58.6 | 6.4809 | 65.1091 | 58.4 | 6.4768 | 73.4203 | 58.2 | 6.4767 | 80.1896 | 58 | 6.4772 | 83.0061 | 60 | 6.4822 | 75.9453 | 60.2 | 6.4827 | 65.6122 | 60.5717 | 6.4843 | 59.1392 | 60.6 | 6.4842 | 50.8688 | 60.8 | 6.4734 | 42.6298 | 61.1158 | 6.4819 | 34.2958 | 61.2 | 6.4745 | 25.9728 | 61.4 | 6.4799 | 17.6062 | 61.6116 | 6.4854 | 9.2919 | 61.8 | 7.77 | 7.4302 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.77 | 83.0061 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.4886 | 7.4315 | 59.8 | 6.4914 | 15.3954 | 59.6 | 6.4918 | 23.8286 | 59.4 | 6.4889 | 32.1454 | 59.2 | 6.4903 | 40.2909 | 59 | 6.4827 | 48.644 | 58.8 | 6.4827 | 56.9651 | 58.6 | 6.4893 | 65.1112 | 58.4 | 6.4852 | 73.4279 | 58.2 | 6.4851 | 80.1992 | 58 | 6.4855 | 83.0062 | 60 | 6.4905 | 75.9449 | 60.2 | 6.491 | 65.5344 | 60.5733 | 6.4926 | 59.1404 | 60.6 | 6.4926 | 50.8672 | 60.8 | 6.4817 | 42.6293 | 61.1175 | 6.4902 | 34.296 | 61.2 | 6.4828 | 25.9728 | 61.4 | 6.4883 | 17.6061 | 61.6133 | 6.4937 | 9.2918 | 61.8 | 7.78 | 7.4315 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.78 | 83.0062 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.4969 | 7.4328 | 59.8 | 6.4997 | 15.3987 | 59.6 | 6.5001 | 23.8319 | 59.4 | 6.4973 | 32.1489 | 59.2 | 6.4986 | 40.2977 | 59 | 6.491 | 48.6482 | 58.8 | 6.491 | 56.969 | 58.6 | 6.4976 | 65.1132 | 58.4 | 6.4935 | 73.4345 | 58.2 | 6.4934 | 80.2089 | 58 | 6.4939 | 83.0062 | 60 | 6.4988 | 75.9445 | 60.2 | 6.4993 | 65.4567 | 60.575 | 6.501 | 59.1421 | 60.6 | 6.5009 | 50.8672 | 60.8 | 6.49 | 42.6288 | 61.1192 | 6.4986 | 34.2962 | 61.2 | 6.4912 | 25.9728 | 61.4 | 6.4966 | 17.6067 | 61.6149 | 6.502 | 9.2916 | 61.8 | 7.79 | 7.4328 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.79 | 83.0062 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.5053 | 7.4331 | 59.8 | 6.5081 | 15.4019 | 59.6 | 6.5084 | 23.8351 | 59.4 | 6.5056 | 32.1525 | 59.2 | 6.507 | 40.3046 | 59 | 6.4993 | 48.6529 | 58.8 | 6.4993 | 56.9733 | 58.6 | 6.506 | 65.1148 | 58.4 | 6.5018 | 73.441 | 58.2 | 6.5017 | 80.219 | 58 | 6.5022 | 83.0059 | 60 | 6.5072 | 75.9437 | 60.2 | 6.5077 | 65.3788 | 60.5767 | 6.5093 | 59.1438 | 60.6 | 6.5092 | 50.8673 | 60.8 | 6.4984 | 42.6283 | 61.1208 | 6.5069 | 34.2964 | 61.2 | 6.4995 | 25.9729 | 61.4 | 6.5049 | 17.6072 | 61.6166 | 6.5104 | 9.2917 | 61.8 | 7.8 | 7.4331 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.8 | 83.0059 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.5136 | 7.4334 | 59.8 | 6.5164 | 15.4053 | 59.6 | 6.5168 | 23.8386 | 59.4 | 6.5139 | 32.1559 | 59.2 | 6.5153 | 40.3114 | 59 | 6.5076 | 48.6577 | 58.8 | 6.5076 | 56.9776 | 58.6 | 6.5143 | 65.1164 | 58.4 | 6.5101 | 73.4467 | 58.2 | 6.5101 | 80.229 | 58 | 6.5105 | 83.0055 | 60 | 6.5155 | 75.9428 | 60.2 | 6.516 | 65.3008 | 60.5784 | 6.5176 | 59.1456 | 60.6 | 6.5176 | 50.868 | 60.8 | 6.5067 | 42.6283 | 61.1225 | 6.5152 | 34.2959 | 61.2 | 6.5078 | 25.973 | 61.4 | 6.5132 | 17.6076 | 61.6183 | 6.5187 | 9.2918 | 61.8 | 7.81 | 7.4334 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.81 | 83.0055 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.5219 | 7.4336 | 59.8 | 6.5248 | 15.4086 | 59.6 | 6.5251 | 23.8421 | 59.4 | 6.5223 | 32.1594 | 59.2 | 6.5236 | 40.3182 | 59 | 6.516 | 48.6624 | 58.8 | 6.516 | 56.9815 | 58.6 | 6.5226 | 65.1192 | 58.4 | 6.5185 | 73.4525 | 58.2 | 6.5184 | 80.2391 | 58 | 6.5189 | 83.0049 | 60 | 6.5238 | 75.9422 | 60.2 | 6.5244 | 65.2223 | 60.58 | 6.526 | 59.1473 | 60.6 | 6.5259 | 50.8687 | 60.8 | 6.515 | 42.6283 | 61.1242 | 6.5236 | 34.2953 | 61.2 | 6.5162 | 25.973 | 61.4 | 6.5216 | 17.6081 | 61.6199 | 6.5271 | 9.2921 | 61.8 | 7.82 | 7.4336 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.82 | 83.0049 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.5303 | 7.4338 | 59.8 | 6.5331 | 15.412 | 59.6 | 6.5334 | 23.8453 | 59.4 | 6.5306 | 32.1624 | 59.2 | 6.532 | 40.3248 | 59 | 6.5243 | 48.6671 | 58.8 | 6.5243 | 56.9855 | 58.6 | 6.531 | 65.1221 | 58.4 | 6.5268 | 73.4579 | 58.2 | 6.5267 | 80.2492 | 58 | 6.5272 | 83.0044 | 60 | 6.5322 | 75.9416 | 60.2 | 6.5327 | 65.1437 | 60.5817 | 6.5343 | 59.1494 | 60.6 | 6.5342 | 50.8694 | 60.8 | 6.5233 | 42.6281 | 61.1258 | 6.5319 | 34.2951 | 61.2 | 6.5245 | 25.9731 | 61.4 | 6.5299 | 17.6084 | 61.6216 | 6.5354 | 9.2923 | 61.8 | 7.83 | 7.4338 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.83 | 83.0044 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.5386 | 7.4343 | 59.8 | 6.5414 | 15.4154 | 59.6 | 6.5418 | 23.8484 | 59.4 | 6.5389 | 32.1654 | 59.2 | 6.5403 | 40.3313 | 59 | 6.5326 | 48.6718 | 58.8 | 6.5326 | 56.9894 | 58.6 | 6.5393 | 65.1261 | 58.4 | 6.5351 | 73.4633 | 58.2 | 6.5351 | 80.2591 | 58 | 6.5355 | 83.0041 | 60 | 6.5405 | 75.9415 | 60.2 | 6.541 | 65.0658 | 60.5834 | 6.5426 | 59.1516 | 60.6 | 6.5426 | 50.8702 | 60.8 | 6.5317 | 42.6278 | 61.1275 | 6.5403 | 34.2949 | 61.2 | 6.5328 | 25.9731 | 61.4 | 6.5383 | 17.6087 | 61.6233 | 6.5437 | 9.2922 | 61.8 | 7.84 | 7.4343 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.84 | 83.0041 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.5469 | 7.4349 | 59.8 | 6.5498 | 15.4195 | 59.6 | 6.5501 | 23.8515 | 59.4 | 6.5473 | 32.1682 | 59.2 | 6.5486 | 40.3383 | 59 | 6.5409 | 48.6765 | 58.8 | 6.541 | 56.9934 | 58.6 | 6.5476 | 65.1301 | 58.4 | 6.5434 | 73.4697 | 58.2 | 6.5434 | 80.2691 | 58 | 6.5439 | 83.0039 | 60 | 6.5488 | 75.9413 | 60.2 | 6.5494 | 64.9879 | 60.585 | 6.551 | 59.1534 | 60.6 | 6.5509 | 50.8715 | 60.8 | 6.54 | 42.628 | 61.1292 | 6.5486 | 34.2949 | 61.2 | 6.5412 | 25.9732 | 61.4 | 6.5466 | 17.609 | 61.625 | 6.5521 | 9.2921 | 61.8 | 7.85 | 7.4349 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.85 | 83.0039 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.5553 | 7.4362 | 59.8 | 6.5581 | 15.4236 | 59.6 | 6.5584 | 23.8546 | 59.4 | 6.5556 | 32.1709 | 59.2 | 6.557 | 40.3452 | 59 | 6.5493 | 48.681 | 58.8 | 6.5493 | 56.9971 | 58.6 | 6.556 | 65.135 | 58.4 | 6.5518 | 73.4761 | 58.2 | 6.5517 | 80.2793 | 58 | 6.5522 | 83.0042 | 60 | 6.5572 | 75.9406 | 60.2 | 6.5577 | 64.9103 | 60.5867 | 6.5593 | 59.1552 | 60.6 | 6.5592 | 50.8728 | 60.8 | 6.5483 | 42.6281 | 61.1308 | 6.5569 | 34.295 | 61.2 | 6.5495 | 25.9732 | 61.4 | 6.5549 | 17.6093 | 61.6266 | 6.5604 | 9.292 | 61.8 | 7.86 | 7.4362 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.86 | 83.0042 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.5636 | 7.4374 | 59.8 | 6.5665 | 15.4284 | 59.6 | 6.5668 | 23.8577 | 59.4 | 6.5639 | 32.1738 | 59.2 | 6.5653 | 40.3521 | 59 | 6.5576 | 48.6854 | 58.8 | 6.5576 | 57.0009 | 58.6 | 6.5643 | 65.14 | 58.4 | 6.5601 | 73.4826 | 58.2 | 6.5601 | 80.2895 | 58 | 6.5605 | 83.0046 | 60 | 6.5655 | 75.9399 | 60.2 | 6.566 | 64.8328 | 60.5884 | 6.5676 | 59.1563 | 60.6 | 6.5676 | 50.8738 | 60.8 | 6.5567 | 42.6277 | 61.1325 | 6.5652 | 34.2953 | 61.2 | 6.5578 | 25.9732 | 61.4 | 6.5633 | 17.6099 | 61.6283 | 6.5688 | 9.2919 | 61.8 | 7.87 | 7.4374 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.87 | 83.0046 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.5719 | 7.4387 | 59.8 | 6.5748 | 15.4333 | 59.6 | 6.5751 | 23.8608 | 59.4 | 6.5723 | 32.1767 | 59.2 | 6.5736 | 40.3589 | 59 | 6.5659 | 48.69 | 58.8 | 6.5659 | 57.0042 | 58.6 | 6.5727 | 65.1445 | 58.4 | 6.5684 | 73.489 | 58.2 | 6.5684 | 80.2993 | 58 | 6.5689 | 83.0052 | 60 | 6.5738 | 75.9394 | 60.2 | 6.5744 | 64.7547 | 60.59 | 6.576 | 59.1574 | 60.6 | 6.5759 | 50.8748 | 60.8 | 6.565 | 42.6274 | 61.1342 | 6.5736 | 34.2957 | 61.2 | 6.5662 | 25.9733 | 61.4 | 6.5716 | 17.6105 | 61.63 | 6.5771 | 9.2919 | 61.8 | 7.88 | 7.4387 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.88 | 83.0052 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.5803 | 7.44 | 59.8 | 6.5831 | 15.4382 | 59.6 | 6.5834 | 23.8636 | 59.4 | 6.5806 | 32.1797 | 59.2 | 6.582 | 40.3627 | 59 | 6.5742 | 48.6946 | 58.8 | 6.5743 | 57.0076 | 58.6 | 6.581 | 65.1489 | 58.4 | 6.5767 | 73.4962 | 58.2 | 6.5767 | 80.3092 | 58 | 6.5772 | 83.0058 | 60 | 6.5822 | 75.9389 | 60.2 | 6.5827 | 64.6767 | 60.5917 | 6.5843 | 59.1585 | 60.6 | 6.5842 | 50.8758 | 60.8 | 6.5733 | 42.6268 | 61.1358 | 6.5819 | 34.2954 | 61.2 | 6.5745 | 25.9734 | 61.4 | 6.58 | 17.6109 | 61.6316 | 6.5854 | 9.292 | 61.8 | 7.89 | 7.44 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.89 | 83.0058 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.5886 | 7.4426 | 59.8 | 6.5915 | 15.4431 | 59.6 | 6.5918 | 23.8664 | 59.4 | 6.589 | 32.1826 | 59.2 | 6.5903 | 40.3665 | 59 | 6.5826 | 48.6993 | 58.8 | 6.5826 | 57.0108 | 58.6 | 6.5893 | 65.1546 | 58.4 | 6.5851 | 73.5034 | 58.2 | 6.5851 | 80.32 | 58 | 6.5855 | 83.006 | 60 | 6.5905 | 75.9388 | 60.2 | 6.591 | 64.598 | 60.5934 | 6.5927 | 59.1597 | 60.6 | 6.5926 | 50.8768 | 60.8 | 6.5817 | 42.6263 | 61.1375 | 6.5902 | 34.2952 | 61.2 | 6.5828 | 25.9735 | 61.4 | 6.5883 | 17.6112 | 61.6333 | 6.5938 | 9.2919 | 61.8 | 7.9 | 7.4426 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.9 | 83.006 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.5969 | 7.4452 | 59.8 | 6.5998 | 15.4474 | 59.6 | 6.6001 | 23.8695 | 59.4 | 6.5973 | 32.1854 | 59.2 | 6.5986 | 40.3688 | 59 | 6.5909 | 48.704 | 58.8 | 6.5909 | 57.014 | 58.6 | 6.5977 | 65.1602 | 58.4 | 6.5934 | 73.5097 | 58.2 | 6.5934 | 80.3307 | 58 | 6.5939 | 83.0061 | 60 | 6.5988 | 75.9386 | 60.2 | 6.5994 | 64.5192 | 60.595 | 6.601 | 59.161 | 60.6 | 6.6009 | 50.878 | 60.8 | 6.59 | 42.6255 | 61.1392 | 6.5986 | 34.295 | 61.2 | 6.5912 | 25.9736 | 61.4 | 6.5966 | 17.6116 | 61.635 | 6.6021 | 9.2919 | 61.8 | 7.91 | 7.4452 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.91 | 83.0061 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.6053 | 7.4477 | 59.8 | 6.6082 | 15.4518 | 59.6 | 6.6084 | 23.8725 | 59.4 | 6.6056 | 32.1881 | 59.2 | 6.6069 | 40.3711 | 59 | 6.5992 | 48.709 | 58.8 | 6.5993 | 57.0172 | 58.6 | 6.606 | 65.1656 | 58.4 | 6.6017 | 73.5161 | 58.2 | 6.6017 | 80.3414 | 58 | 6.6022 | 83.006 | 60 | 6.6072 | 75.9379 | 60.2 | 6.6077 | 64.4397 | 60.5967 | 6.6093 | 59.1623 | 60.6 | 6.6093 | 50.8792 | 60.8 | 6.5983 | 42.6247 | 61.1408 | 6.6069 | 34.2949 | 61.2 | 6.5995 | 25.9739 | 61.4 | 6.6049 | 17.6119 | 61.6366 | 6.6104 | 9.292 | 61.8 | 7.92 | 7.4477 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.92 | 83.006 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.6136 | 7.4503 | 59.8 | 6.6165 | 15.456 | 59.6 | 6.6167 | 23.8762 | 59.4 | 6.614 | 32.1906 | 59.2 | 6.6153 | 40.3726 | 59 | 6.6076 | 48.7141 | 58.8 | 6.6076 | 57.0205 | 58.6 | 6.6143 | 65.171 | 58.4 | 6.61 | 73.5228 | 58.2 | 6.61 | 80.3522 | 58 | 6.6105 | 83.0059 | 60 | 6.6155 | 75.9372 | 60.2 | 6.6161 | 64.3601 | 60.5984 | 6.6176 | 59.1632 | 60.6 | 6.6176 | 50.8796 | 60.8 | 6.6067 | 42.6248 | 61.1425 | 6.6152 | 34.2948 | 61.2 | 6.6078 | 25.9742 | 61.4 | 6.6133 | 17.6118 | 61.6383 | 6.6188 | 9.292 | 61.8 | 7.93 | 7.4503 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.93 | 83.0059 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.6219 | 7.4529 | 59.8 | 6.6248 | 15.4603 | 59.6 | 6.6251 | 23.8798 | 59.4 | 6.6223 | 32.1931 | 59.2 | 6.6236 | 40.3741 | 59 | 6.6159 | 48.719 | 58.8 | 6.6159 | 57.0238 | 58.6 | 6.6227 | 65.1762 | 58.4 | 6.6183 | 73.5296 | 58.2 | 6.6184 | 80.3617 | 58 | 6.6189 | 83.0064 | 60 | 6.6238 | 75.9362 | 60.2 | 6.6244 | 64.279 | 60.6 | 6.626 | 59.1642 | 60.6 | 6.6259 | 50.88 | 60.8 | 6.615 | 42.625 | 61.1442 | 6.6236 | 34.2947 | 61.2 | 6.6161 | 25.9744 | 61.4 | 6.6216 | 17.6116 | 61.64 | 6.6271 | 9.2917 | 61.8 | 7.94 | 7.4529 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.94 | 83.0064 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.6303 | 7.4555 | 59.8 | 6.6332 | 15.464 | 59.6 | 6.6334 | 23.8831 | 59.4 | 6.6306 | 32.1955 | 59.2 | 6.6319 | 40.3756 | 59 | 6.6242 | 48.7238 | 58.8 | 6.6243 | 57.0271 | 58.6 | 6.631 | 65.1815 | 58.4 | 6.6267 | 73.5359 | 58.2 | 6.6267 | 80.3713 | 58 | 6.6272 | 83.0071 | 60 | 6.6322 | 75.9353 | 60.2 | 6.6327 | 64.1978 | 60.6 | 6.6343 | 59.1652 | 60.6 | 6.6343 | 50.8807 | 60.8 | 6.6233 | 42.6252 | 61.1458 | 6.6319 | 34.2946 | 61.2 | 6.6245 | 25.9747 | 61.4 | 6.63 | 17.6113 | 61.6416 | 6.6355 | 9.2914 | 61.8 | 7.95 | 7.4555 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.95 | 83.0071 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.6386 | 7.4582 | 59.8 | 6.6415 | 15.4676 | 59.6 | 6.6417 | 23.8864 | 59.4 | 6.639 | 32.198 | 59.2 | 6.6403 | 40.3772 | 59 | 6.6325 | 48.727 | 58.8 | 6.6326 | 57.0303 | 58.6 | 6.6393 | 65.1867 | 58.4 | 6.635 | 73.5422 | 58.2 | 6.635 | 80.3818 | 58 | 6.6356 | 83.0071 | 60 | 6.6405 | 75.9343 | 60.2 | 6.6411 | 64.1172 | 60.6 | 6.6427 | 59.1662 | 60.6 | 6.6426 | 50.8814 | 60.8 | 6.6317 | 42.6253 | 61.1475 | 6.6403 | 34.2945 | 61.2 | 6.6328 | 25.9746 | 61.4 | 6.6383 | 17.611 | 61.6433 | 6.6438 | 9.2915 | 61.8 | 7.96 | 7.4582 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.96 | 83.0071 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.6469 | 7.4608 | 59.8 | 6.6499 | 15.4699 | 59.6 | 6.6501 | 23.8896 | 59.4 | 6.6473 | 32.2 | 59.2 | 6.6486 | 40.3791 | 59 | 6.6409 | 48.7303 | 58.8 | 6.6409 | 57.0335 | 58.6 | 6.6477 | 65.1919 | 58.4 | 6.6433 | 73.548 | 58.2 | 6.6434 | 80.3923 | 58 | 6.6439 | 83.0072 | 60 | 6.6489 | 75.9333 | 60.2 | 6.6494 | 64.0366 | 60.6 | 6.651 | 59.1672 | 60.6 | 6.6509 | 50.8826 | 60.8 | 6.64 | 42.6255 | 61.1492 | 6.6486 | 34.2948 | 61.2 | 6.6411 | 25.9745 | 61.4 | 6.6466 | 17.6109 | 61.645 | 6.6521 | 9.2915 | 61.8 | 7.97 | 7.4608 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.97 | 83.0072 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.6553 | 7.4634 | 59.8 | 6.6582 | 15.4722 | 59.6 | 6.6584 | 23.8928 | 59.4 | 6.6556 | 32.202 | 59.2 | 6.6569 | 40.3809 | 59 | 6.6492 | 48.7326 | 58.8 | 6.6492 | 57.0368 | 58.6 | 6.656 | 65.1972 | 58.4 | 6.6516 | 73.5539 | 58.2 | 6.6517 | 80.4023 | 58 | 6.6522 | 83.0073 | 60 | 6.6572 | 75.9331 | 60.2 | 6.6577 | 63.9655 | 60.6 | 6.6593 | 59.1681 | 60.6 | 6.6593 | 50.8837 | 60.8 | 6.6483 | 42.6258 | 61.1508 | 6.6569 | 34.2951 | 61.2 | 6.6495 | 25.9751 | 61.4 | 6.655 | 17.6108 | 61.6466 | 6.6605 | 9.2913 | 61.8 | 7.98 | 7.4634 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.98 | 83.0073 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.6636 | 7.4661 | 59.8 | 6.6665 | 15.4737 | 59.6 | 6.6667 | 23.8949 | 59.4 | 6.664 | 32.2037 | 59.2 | 6.6653 | 40.3833 | 59 | 6.6575 | 48.7349 | 58.8 | 6.6576 | 57.04 | 58.6 | 6.6644 | 65.2024 | 58.4 | 6.66 | 73.5611 | 58.2 | 6.66 | 80.4122 | 58 | 6.6606 | 83.0074 | 60 | 6.6655 | 75.9329 | 60.2 | 6.6661 | 63.8944 | 60.6 | 6.6677 | 59.1704 | 60.6 | 6.6676 | 50.8849 | 60.8 | 6.6566 | 42.626 | 61.1525 | 6.6653 | 34.2954 | 61.2 | 6.6578 | 25.9756 | 61.4 | 6.6633 | 17.6109 | 61.6483 | 6.6688 | 9.291 | 61.8 | 7.99 | 7.4661 | 59.8 | 1 | 80.12 | 7.99 | 83.0074 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.6719 | 7.4687 | 59.8 | 6.6749 | 15.4753 | 59.6 | 6.6751 | 23.897 | 59.4 | 6.6723 | 32.2054 | 59.2 | 6.6736 | 40.3857 | 59 | 6.6658 | 48.7368 | 58.8 | 6.6659 | 57.0431 | 58.6 | 6.6727 | 65.2076 | 58.4 | 6.6683 | 73.5683 | 58.2 | 6.6684 | 80.4228 | 58 | 6.6689 | 83.0073 | 60 | 6.6739 | 75.9325 | 60.2 | 6.6744 | 63.8439 | 60.6 | 6.676 | 59.1727 | 60.6 | 6.6759 | 50.8862 | 60.8 | 6.665 | 42.6263 | 61.1542 | 6.6736 | 34.2956 | 61.2 | 6.6661 | 25.9762 | 61.4 | 6.6717 | 17.6111 | 61.65 | 6.6772 | 9.2912 | 61.8 | 8 | 7.4687 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8 | 83.0073 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.6803 | 7.4713 | 59.8 | 6.6832 | 15.4767 | 59.6 | 6.6834 | 23.8983 | 59.4 | 6.6806 | 32.2071 | 59.2 | 6.6819 | 40.3881 | 59 | 6.6742 | 48.7387 | 58.8 | 6.6742 | 57.0461 | 58.6 | 6.681 | 65.2127 | 58.4 | 6.6766 | 73.5752 | 58.2 | 6.6767 | 80.4334 | 58 | 6.6772 | 83.0073 | 60 | 6.6822 | 75.932 | 60.2 | 6.6828 | 63.7934 | 60.6 | 6.6843 | 59.1744 | 60.6 | 6.6843 | 50.8877 | 60.8 | 6.6733 | 42.6261 | 61.1558 | 6.6819 | 34.2963 | 61.2 | 6.6745 | 25.9767 | 61.4 | 6.68 | 17.6114 | 61.6516 | 6.6855 | 9.2914 | 61.8 | 8.01 | 7.4713 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.01 | 83.0073 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.6886 | 7.4746 | 59.8 | 6.6916 | 15.4781 | 59.6 | 6.6917 | 23.8997 | 59.4 | 6.689 | 32.2088 | 59.2 | 6.6903 | 40.3906 | 59 | 6.6825 | 48.7407 | 58.8 | 6.6826 | 57.0494 | 58.6 | 6.6894 | 65.2179 | 58.4 | 6.6849 | 73.5822 | 58.2 | 6.685 | 80.4412 | 58 | 6.6856 | 83.0077 | 60 | 6.6905 | 75.9318 | 60.2 | 6.6911 | 63.7646 | 60.6 | 6.6927 | 59.1762 | 60.6 | 6.6926 | 50.8893 | 60.8 | 6.6816 | 42.626 | 61.1575 | 6.6902 | 34.2971 | 61.2 | 6.6828 | 25.9769 | 61.4 | 6.6883 | 17.6117 | 61.6533 | 6.6938 | 9.2919 | 61.8 | 8.02 | 7.4746 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.02 | 83.0077 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.6969 | 7.4778 | 59.8 | 6.6999 | 15.4798 | 59.6 | 6.7001 | 23.9008 | 59.4 | 6.6973 | 32.2108 | 59.2 | 6.6986 | 40.3944 | 59 | 6.6908 | 48.7427 | 58.8 | 6.6909 | 57.0527 | 58.6 | 6.6977 | 65.2231 | 58.4 | 6.6933 | 73.5892 | 58.2 | 6.6934 | 80.449 | 58 | 6.6939 | 83.0081 | 60 | 6.6989 | 75.9316 | 60.2 | 6.6994 | 63.7359 | 60.6 | 6.701 | 59.1779 | 60.6 | 6.701 | 50.8908 | 60.8 | 6.69 | 42.6259 | 61.1592 | 6.6986 | 34.2982 | 61.2 | 6.6911 | 25.977 | 61.4 | 6.6967 | 17.6116 | 61.655 | 6.7022 | 9.2924 | 61.8 | 8.03 | 7.4778 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.03 | 83.0081 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.7053 | 7.4805 | 59.8 | 6.7082 | 15.4814 | 59.6 | 6.7084 | 23.902 | 59.4 | 6.7056 | 32.2128 | 59.2 | 6.7069 | 40.3982 | 59 | 6.6991 | 48.7448 | 58.8 | 6.6992 | 57.0554 | 58.6 | 6.7061 | 65.2282 | 58.4 | 6.7016 | 73.5961 | 58.2 | 6.7017 | 80.4558 | 58 | 6.7022 | 83.0071 | 60 | 6.7072 | 75.931 | 60.2 | 6.7078 | 63.7219 | 60.6 | 6.7093 | 59.1795 | 60.6 | 6.7093 | 50.8922 | 60.8 | 6.6983 | 42.6257 | 61.1608 | 6.7069 | 34.2992 | 61.2 | 6.6995 | 25.977 | 61.4 | 6.705 | 17.6115 | 61.6566 | 6.7105 | 9.2925 | 61.8 | 8.04 | 7.4805 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.04 | 83.0071 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.7136 | 7.4832 | 59.8 | 6.7166 | 15.4829 | 59.6 | 6.7167 | 23.9048 | 59.4 | 6.714 | 32.215 | 59.2 | 6.7153 | 40.4025 | 59 | 6.7075 | 48.7469 | 58.8 | 6.7076 | 57.0581 | 58.6 | 6.7144 | 65.2334 | 58.4 | 6.7099 | 73.603 | 58.2 | 6.71 | 80.4625 | 58 | 6.7106 | 83.0061 | 60 | 6.7155 | 75.9303 | 60.2 | 6.7161 | 63.708 | 60.6 | 6.7177 | 59.1807 | 60.6 | 6.7176 | 50.8935 | 60.8 | 6.7066 | 42.6255 | 61.1625 | 6.7152 | 34.2998 | 61.2 | 6.7078 | 25.977 | 61.4 | 6.7133 | 17.6119 | 61.6583 | 6.7188 | 9.2926 | 61.8 | 8.05 | 7.4832 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.05 | 83.0061 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.7219 | 7.4859 | 59.8 | 6.7249 | 15.4845 | 59.6 | 6.7251 | 23.9076 | 59.4 | 6.7223 | 32.2172 | 59.2 | 6.7236 | 40.4068 | 59 | 6.7158 | 48.7487 | 58.8 | 6.7159 | 57.0609 | 58.6 | 6.7227 | 65.2384 | 58.4 | 6.7182 | 73.6098 | 58.2 | 6.7184 | 80.4683 | 58 | 6.7189 | 83.0061 | 60 | 6.7239 | 75.9296 | 60.2 | 6.7244 | 63.698 | 60.6 | 6.726 | 59.182 | 60.6 | 6.726 | 50.8948 | 60.8 | 6.715 | 42.6253 | 61.1642 | 6.7236 | 34.3003 | 61.2 | 6.7161 | 25.9769 | 61.4 | 6.7217 | 17.6123 | 61.66 | 6.7272 | 9.2927 | 61.8 | 8.06 | 7.4859 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.06 | 83.0061 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.7303 | 7.4886 | 59.8 | 6.7333 | 15.4862 | 59.6 | 6.7334 | 23.9107 | 59.4 | 6.7307 | 32.2188 | 59.2 | 6.7319 | 40.4115 | 59 | 6.7241 | 48.7506 | 58.8 | 6.7242 | 57.0636 | 58.6 | 6.7311 | 65.2434 | 58.4 | 6.7266 | 73.6175 | 58.2 | 6.7267 | 80.474 | 58 | 6.7272 | 83.0062 | 60 | 6.7322 | 75.9289 | 60.2 | 6.7328 | 63.6879 | 60.6 | 6.7343 | 59.182 | 60.6 | 6.7343 | 50.8959 | 60.8 | 6.7233 | 42.6245 | 61.1658 | 6.7319 | 34.3006 | 61.2 | 6.7245 | 25.9768 | 61.4 | 6.73 | 17.6127 | 61.6616 | 6.7355 | 9.2929 | 61.8 | 8.07 | 7.4886 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.07 | 83.0062 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.7386 | 7.4913 | 59.8 | 6.7416 | 15.4879 | 59.6 | 6.7417 | 23.9138 | 59.4 | 6.739 | 32.2205 | 59.2 | 6.7402 | 40.4163 | 59 | 6.7325 | 48.7529 | 58.8 | 6.7326 | 57.0663 | 58.6 | 6.7394 | 65.248 | 58.4 | 6.7349 | 73.6252 | 58.2 | 6.735 | 80.4792 | 58 | 6.7356 | 83.0062 | 60 | 6.7405 | 75.9282 | 60.2 | 6.7411 | 63.681 | 60.6 | 6.7427 | 59.1821 | 60.6 | 6.7426 | 50.897 | 60.8 | 6.7316 | 42.6238 | 61.1675 | 6.7402 | 34.3008 | 61.2 | 6.7328 | 25.9766 | 61.4 | 6.7384 | 17.613 | 61.6633 | 6.7439 | 9.2931 | 61.8 | 8.08 | 7.4913 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.08 | 83.0062 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.7469 | 7.494 | 59.8 | 6.7499 | 15.4905 | 59.6 | 6.75 | 23.917 | 59.4 | 6.7473 | 32.2223 | 59.2 | 6.7486 | 40.4213 | 59 | 6.7408 | 48.7553 | 58.8 | 6.7409 | 57.0689 | 58.6 | 6.7477 | 65.2525 | 58.4 | 6.7432 | 73.6333 | 58.2 | 6.7433 | 80.4843 | 58 | 6.7439 | 83.0062 | 60 | 6.7489 | 75.9276 | 60.2 | 6.7494 | 63.674 | 60.6 | 6.751 | 59.1832 | 60.6 | 6.751 | 50.8982 | 60.8 | 6.74 | 42.6233 | 61.1692 | 6.7486 | 34.3013 | 61.2 | 6.7411 | 25.9765 | 61.4 | 6.7467 | 17.6134 | 61.665 | 6.7522 | 9.2933 | 61.8 | 8.09 | 7.494 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.09 | 83.0062 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.7553 | 7.497 | 59.8 | 6.7583 | 15.4931 | 59.6 | 6.7584 | 23.9202 | 59.4 | 6.7557 | 32.2241 | 59.2 | 6.7569 | 40.4263 | 59 | 6.7491 | 48.7586 | 58.8 | 6.7492 | 57.0724 | 58.6 | 6.7561 | 65.2572 | 58.4 | 6.7515 | 73.6413 | 58.2 | 6.7517 | 80.4878 | 58 | 6.7522 | 83.0064 | 60 | 6.7572 | 75.9271 | 60.2 | 6.7578 | 63.6665 | 60.6 | 6.7594 | 59.1843 | 60.6 | 6.7593 | 50.8993 | 60.8 | 6.7483 | 42.6228 | 61.1708 | 6.7569 | 34.3019 | 61.2 | 6.7495 | 25.9765 | 61.4 | 6.755 | 17.6138 | 61.6666 | 6.7605 | 9.2932 | 61.8 | 8.1 | 7.497 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.1 | 83.0064 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.7636 | 7.4999 | 59.8 | 6.7666 | 15.4961 | 59.6 | 6.7667 | 23.9233 | 59.4 | 6.764 | 32.2257 | 59.2 | 6.7652 | 40.4319 | 59 | 6.7574 | 48.7619 | 58.8 | 6.7576 | 57.0758 | 58.6 | 6.7644 | 65.2619 | 58.4 | 6.7599 | 73.6494 | 58.2 | 6.76 | 80.4912 | 58 | 6.7606 | 83.0066 | 60 | 6.7655 | 75.9267 | 60.2 | 6.7661 | 63.659 | 60.6 | 6.7677 | 59.1854 | 60.6 | 6.7676 | 50.9005 | 60.8 | 6.7566 | 42.6223 | 61.1725 | 6.7653 | 34.3018 | 61.2 | 6.7578 | 25.9764 | 61.4 | 6.7634 | 17.6142 | 61.6683 | 6.7689 | 9.2931 | 61.8 | 8.11 | 7.4999 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.11 | 83.0066 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.7719 | 7.5028 | 59.8 | 6.775 | 15.499 | 59.6 | 6.775 | 23.9264 | 59.4 | 6.7723 | 32.2274 | 59.2 | 6.7736 | 40.4376 | 59 | 6.7658 | 48.7653 | 58.8 | 6.7659 | 57.079 | 58.6 | 6.7728 | 65.2668 | 58.4 | 6.7682 | 73.6575 | 58.2 | 6.7684 | 80.4945 | 58 | 6.7689 | 83.0068 | 60 | 6.7739 | 75.9259 | 60.2 | 6.7744 | 63.6485 | 60.6 | 6.776 | 59.1865 | 60.6 | 6.776 | 50.9016 | 60.8 | 6.765 | 42.6218 | 61.1742 | 6.7736 | 34.3018 | 61.2 | 6.7661 | 25.9762 | 61.4 | 6.7717 | 17.6146 | 61.67 | 6.7772 | 9.2933 | 61.8 | 8.12 | 7.5028 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.12 | 83.0068 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.7803 | 7.5057 | 59.8 | 6.7833 | 15.5023 | 59.6 | 6.7834 | 23.9296 | 59.4 | 6.7807 | 32.2286 | 59.2 | 6.7819 | 40.4426 | 59 | 6.7741 | 48.7688 | 58.8 | 6.7742 | 57.0821 | 58.6 | 6.7811 | 65.2716 | 58.4 | 6.7765 | 73.6658 | 58.2 | 6.7767 | 80.4979 | 58 | 6.7772 | 83.0071 | 60 | 6.7822 | 75.9251 | 60.2 | 6.7828 | 63.638 | 60.6 | 6.7843 | 59.1867 | 60.6 | 6.7843 | 50.9025 | 60.8 | 6.7733 | 42.6229 | 61.1758 | 6.7819 | 34.3015 | 61.2 | 6.7744 | 25.976 | 61.4 | 6.7801 | 17.615 | 61.6716 | 6.7856 | 9.2936 | 61.8 | 8.13 | 7.5057 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.13 | 83.0071 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.7886 | 7.5086 | 59.8 | 6.7916 | 15.5057 | 59.6 | 6.7917 | 23.9327 | 59.4 | 6.789 | 32.2298 | 59.2 | 6.7902 | 40.4476 | 59 | 6.7824 | 48.7717 | 58.8 | 6.7825 | 57.0849 | 58.6 | 6.7894 | 65.2763 | 58.4 | 6.7848 | 73.6742 | 58.2 | 6.785 | 80.5032 | 58 | 6.7856 | 83.0069 | 60 | 6.7906 | 75.9246 | 60.2 | 6.7911 | 63.6237 | 60.6 | 6.7927 | 59.1869 | 60.6 | 6.7926 | 50.9033 | 60.8 | 6.7816 | 42.624 | 61.1775 | 6.7903 | 34.3012 | 61.2 | 6.7828 | 25.9759 | 61.4 | 6.7884 | 17.6154 | 61.6733 | 6.7939 | 9.2942 | 61.8 | 8.14 | 7.5086 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.14 | 83.0069 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.7969 | 7.5116 | 59.8 | 6.8 | 15.5097 | 59.6 | 6.8 | 23.9352 | 59.4 | 6.7973 | 32.2304 | 59.2 | 6.7986 | 40.453 | 59 | 6.7907 | 48.7746 | 58.8 | 6.7909 | 57.0877 | 58.6 | 6.7978 | 65.281 | 58.4 | 6.7932 | 73.683 | 58.2 | 6.7934 | 80.5085 | 58 | 6.7939 | 83.0067 | 60 | 6.7989 | 75.9241 | 60.2 | 6.7995 | 63.6094 | 60.6 | 6.801 | 59.1873 | 60.6 | 6.801 | 50.9042 | 60.8 | 6.7899 | 42.6247 | 61.1792 | 6.7986 | 34.3007 | 61.2 | 6.7911 | 25.9758 | 61.4 | 6.7967 | 17.6162 | 61.675 | 6.8022 | 9.2949 | 61.8 | 8.15 | 7.5116 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.15 | 83.0067 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.8053 | 7.5145 | 59.8 | 6.8083 | 15.5137 | 59.6 | 6.8084 | 23.9376 | 59.4 | 6.8057 | 32.2311 | 59.2 | 6.8069 | 40.4583 | 59 | 6.7991 | 48.7781 | 58.8 | 6.7992 | 57.0904 | 58.6 | 6.8061 | 65.2858 | 58.4 | 6.8015 | 73.6917 | 58.2 | 6.8017 | 80.515 | 58 | 6.8022 | 83.0072 | 60 | 6.8072 | 75.9242 | 60.2 | 6.8078 | 63.5938 | 60.6 | 6.8094 | 59.1877 | 60.6 | 6.8093 | 50.9051 | 60.8 | 6.7983 | 42.6253 | 61.1808 | 6.8069 | 34.3002 | 61.2 | 6.7994 | 25.9757 | 61.4 | 6.8051 | 17.6169 | 61.6766 | 6.8106 | 9.2952 | 61.8 | 8.16 | 7.5145 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.16 | 83.0072 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.8136 | 7.5174 | 59.8 | 6.8167 | 15.5178 | 59.6 | 6.8167 | 23.9405 | 59.4 | 6.814 | 32.2309 | 59.2 | 6.8152 | 40.4631 | 59 | 6.8074 | 48.7816 | 58.8 | 6.8075 | 57.093 | 58.6 | 6.8145 | 65.2907 | 58.4 | 6.8098 | 73.7011 | 58.2 | 6.81 | 80.5216 | 58 | 6.8106 | 83.0076 | 60 | 6.8156 | 75.9243 | 60.2 | 6.8161 | 63.5781 | 60.6 | 6.8177 | 59.1883 | 60.6 | 6.8177 | 50.9063 | 60.8 | 6.8066 | 42.6256 | 61.1825 | 6.8152 | 34.2998 | 61.2 | 6.8077 | 25.9756 | 61.4 | 6.8134 | 17.6173 | 61.6783 | 6.8189 | 9.2954 | 61.8 | 8.17 | 7.5174 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.17 | 83.0076 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.8219 | 7.5203 | 59.8 | 6.825 | 15.5218 | 59.6 | 6.825 | 23.9434 | 59.4 | 6.8223 | 32.2307 | 59.2 | 6.8235 | 40.468 | 59 | 6.8157 | 48.7852 | 58.8 | 6.8159 | 57.096 | 58.6 | 6.8228 | 65.2955 | 58.4 | 6.8181 | 73.7105 | 58.2 | 6.8184 | 80.529 | 58 | 6.8189 | 83.008 | 60 | 6.8239 | 75.924 | 60.2 | 6.8245 | 63.5626 | 60.6 | 6.826 | 59.1889 | 60.6 | 6.826 | 50.9075 | 60.8 | 6.8149 | 42.6259 | 61.1842 | 6.8236 | 34.2993 | 61.2 | 6.8161 | 25.9753 | 61.4 | 6.8217 | 17.6177 | 61.68 | 6.8272 | 9.2955 | 61.8 | 8.18 | 7.5203 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.18 | 83.008 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.8303 | 7.5233 | 59.8 | 6.8333 | 15.5252 | 59.6 | 6.8334 | 23.9465 | 59.4 | 6.8307 | 32.2304 | 59.2 | 6.8319 | 40.4731 | 59 | 6.824 | 48.7888 | 58.8 | 6.8242 | 57.0991 | 58.6 | 6.8311 | 65.3003 | 58.4 | 6.8264 | 73.719 | 58.2 | 6.8267 | 80.5364 | 58 | 6.8272 | 83.0083 | 60 | 6.8322 | 75.9237 | 60.2 | 6.8328 | 63.547 | 60.6 | 6.8344 | 59.189 | 60.6 | 6.8343 | 50.9086 | 60.8 | 6.8232 | 42.6257 | 61.1858 | 6.8319 | 34.2993 | 61.2 | 6.8244 | 25.975 | 61.4 | 6.8301 | 17.6178 | 61.6816 | 6.8356 | 9.2957 | 61.8 | 8.19 | 7.5233 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.19 | 83.0083 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.8386 | 7.526 | 59.8 | 6.8417 | 15.5286 | 59.6 | 6.8417 | 23.9496 | 59.4 | 6.839 | 32.23 | 59.2 | 6.8402 | 40.4783 | 59 | 6.8324 | 48.7931 | 58.8 | 6.8325 | 57.1012 | 58.6 | 6.8394 | 65.3049 | 58.4 | 6.8348 | 73.7275 | 58.2 | 6.835 | 80.5456 | 58 | 6.8356 | 83.0084 | 60 | 6.8406 | 75.9236 | 60.2 | 6.8411 | 63.5318 | 60.6 | 6.8427 | 59.1891 | 60.6 | 6.8427 | 50.9096 | 60.8 | 6.8316 | 42.6255 | 61.1875 | 6.8402 | 34.2993 | 61.2 | 6.8327 | 25.9748 | 61.4 | 6.8384 | 17.6178 | 61.6833 | 6.8439 | 9.2957 | 61.8 | 8.2 | 7.526 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.2 | 83.0084 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.8469 | 7.5288 | 59.8 | 6.85 | 15.5323 | 59.6 | 6.85 | 23.9528 | 59.4 | 6.8474 | 32.23 | 59.2 | 6.8485 | 40.4835 | 59 | 6.8407 | 48.7974 | 58.8 | 6.8409 | 57.1033 | 58.6 | 6.8478 | 65.3094 | 58.4 | 6.8431 | 73.7373 | 58.2 | 6.8434 | 80.5549 | 58 | 6.8439 | 83.0084 | 60 | 6.8489 | 75.9236 | 60.2 | 6.8495 | 63.5167 | 60.6 | 6.851 | 59.1893 | 60.6 | 6.851 | 50.9111 | 60.8 | 6.8399 | 42.6251 | 61.1892 | 6.8486 | 34.2988 | 61.2 | 6.8411 | 25.9745 | 61.4 | 6.8467 | 17.6178 | 61.685 | 6.8523 | 9.2957 | 61.8 | 8.21 | 7.5288 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.21 | 83.0084 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.8553 | 7.5315 | 59.8 | 6.8584 | 15.5361 | 59.6 | 6.8584 | 23.956 | 59.4 | 6.8557 | 32.23 | 59.2 | 6.8569 | 40.4888 | 59 | 6.849 | 48.8004 | 58.8 | 6.8492 | 57.1047 | 58.6 | 6.8561 | 65.3148 | 58.4 | 6.8514 | 73.7472 | 58.2 | 6.8517 | 80.5648 | 58 | 6.8522 | 83.0091 | 60 | 6.8572 | 75.9233 | 60.2 | 6.8578 | 63.5021 | 60.6 | 6.8594 | 59.1894 | 60.6 | 6.8593 | 50.9126 | 60.8 | 6.8482 | 42.6248 | 61.1908 | 6.8569 | 34.2982 | 61.2 | 6.8494 | 25.9743 | 61.4 | 6.8551 | 17.6177 | 61.6866 | 6.8606 | 9.2958 | 61.8 | 8.22 | 7.5315 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.22 | 83.0091 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.8636 | 7.5343 | 59.8 | 6.8667 | 15.5398 | 59.6 | 6.8667 | 23.9592 | 59.4 | 6.864 | 32.2315 | 59.2 | 6.8652 | 40.4937 | 59 | 6.8573 | 48.8034 | 58.8 | 6.8575 | 57.106 | 58.6 | 6.8645 | 65.3201 | 58.4 | 6.8597 | 73.7567 | 58.2 | 6.86 | 80.5748 | 58 | 6.8606 | 83.0098 | 60 | 6.8656 | 75.9231 | 60.2 | 6.8661 | 63.4875 | 60.6 | 6.8677 | 59.1893 | 60.6 | 6.8677 | 50.9135 | 60.8 | 6.8566 | 42.6248 | 61.1925 | 6.8652 | 34.2973 | 61.2 | 6.8577 | 25.974 | 61.4 | 6.8634 | 17.6178 | 61.6883 | 6.8689 | 9.2958 | 61.8 | 8.23 | 7.5343 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.23 | 83.0098 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.8719 | 7.5371 | 59.8 | 6.875 | 15.5435 | 59.6 | 6.875 | 23.9624 | 59.4 | 6.8723 | 32.233 | 59.2 | 6.8735 | 40.4987 | 59 | 6.8657 | 48.8073 | 58.8 | 6.8658 | 57.1065 | 58.6 | 6.8728 | 65.3257 | 58.4 | 6.8681 | 73.7661 | 58.2 | 6.8683 | 80.5856 | 58 | 6.8689 | 83.0102 | 60 | 6.8739 | 75.923 | 60.2 | 6.8745 | 63.4738 | 60.6 | 6.8761 | 59.1892 | 60.6 | 6.876 | 50.9145 | 60.8 | 6.8649 | 42.6247 | 61.1942 | 6.8736 | 34.2964 | 61.2 | 6.8661 | 25.9743 | 61.4 | 6.8718 | 17.6178 | 61.69 | 6.8773 | 9.2963 | 61.8 | 8.24 | 7.5371 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.24 | 83.0102 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.8803 | 7.5399 | 59.8 | 6.8834 | 15.5472 | 59.6 | 6.8833 | 23.9654 | 59.4 | 6.8807 | 32.2359 | 59.2 | 6.8819 | 40.5032 | 59 | 6.874 | 48.8111 | 58.8 | 6.8742 | 57.1071 | 58.6 | 6.8811 | 65.3313 | 58.4 | 6.8764 | 73.7749 | 58.2 | 6.8767 | 80.5965 | 58 | 6.8773 | 83.0106 | 60 | 6.8822 | 75.9229 | 60.2 | 6.8828 | 63.4601 | 60.6 | 6.8844 | 59.1896 | 60.6 | 6.8843 | 50.9158 | 60.8 | 6.8732 | 42.6249 | 61.1958 | 6.8819 | 34.2955 | 61.2 | 6.8744 | 25.9745 | 61.4 | 6.8801 | 17.6179 | 61.6917 | 6.8856 | 9.2968 | 61.8 | 8.25 | 7.5399 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.25 | 83.0106 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.8886 | 7.543 | 59.8 | 6.8917 | 15.5509 | 59.6 | 6.8917 | 23.9684 | 59.4 | 6.889 | 32.2387 | 59.2 | 6.8902 | 40.5078 | 59 | 6.8823 | 48.815 | 58.8 | 6.8825 | 57.1077 | 58.6 | 6.8895 | 65.337 | 58.4 | 6.8847 | 73.7836 | 58.2 | 6.885 | 80.6082 | 58 | 6.8856 | 83.0108 | 60 | 6.8906 | 75.9231 | 60.2 | 6.8912 | 63.4452 | 60.6 | 6.8927 | 59.19 | 60.6 | 6.8927 | 50.9171 | 60.8 | 6.8816 | 42.6251 | 61.1975 | 6.8903 | 34.2947 | 61.2 | 6.8827 | 25.9748 | 61.4 | 6.8884 | 17.618 | 61.6933 | 6.894 | 9.2969 | 61.8 | 8.26 | 7.543 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.26 | 83.0108 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.8969 | 7.5462 | 59.8 | 6.9 | 15.5547 | 59.6 | 6.9 | 23.9708 | 59.4 | 6.8974 | 32.2417 | 59.2 | 6.8985 | 40.5127 | 59 | 6.8907 | 48.8189 | 58.8 | 6.8908 | 57.1084 | 58.6 | 6.8978 | 65.3428 | 58.4 | 6.893 | 73.7925 | 58.2 | 6.8933 | 80.62 | 58 | 6.8939 | 83.011 | 60 | 6.8989 | 75.9232 | 60.2 | 6.8995 | 63.4304 | 60.6 | 6.9011 | 59.1899 | 60.6 | 6.901 | 50.9183 | 60.8 | 6.8899 | 42.6257 | 61.1992 | 6.8986 | 34.2943 | 61.2 | 6.8911 | 25.975 | 61.4 | 6.8968 | 17.6184 | 61.695 | 6.9023 | 9.297 | 61.8 | 8.27 | 7.5462 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.27 | 83.011 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.9053 | 7.5489 | 59.8 | 6.9084 | 15.5584 | 59.6 | 6.9083 | 23.9733 | 59.4 | 6.9057 | 32.2446 | 59.2 | 6.9069 | 40.5177 | 59 | 6.899 | 48.8231 | 58.8 | 6.8992 | 57.1093 | 58.6 | 6.9062 | 65.3485 | 58.4 | 6.9014 | 73.8014 | 58.2 | 6.9017 | 80.6326 | 58 | 6.9023 | 83.011 | 60 | 6.9072 | 75.9237 | 60.2 | 6.9078 | 63.4142 | 60.6 | 6.9094 | 59.1898 | 60.6 | 6.9093 | 50.9194 | 60.8 | 6.8983 | 42.6263 | 61.2 | 6.9069 | 34.2939 | 61.2 | 6.8994 | 25.9754 | 61.4 | 6.9051 | 17.6189 | 61.6967 | 6.9106 | 9.2972 | 61.8 | 8.28 | 7.5489 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.28 | 83.011 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.9136 | 7.5517 | 59.8 | 6.9167 | 15.5628 | 59.6 | 6.9167 | 23.9763 | 59.4 | 6.914 | 32.2468 | 59.2 | 6.9152 | 40.5223 | 59 | 6.9073 | 48.8273 | 58.8 | 6.9075 | 57.1102 | 58.6 | 6.9145 | 65.3543 | 58.4 | 6.9097 | 73.8092 | 58.2 | 6.91 | 80.6451 | 58 | 6.9106 | 83.0111 | 60 | 6.9156 | 75.9241 | 60.2 | 6.9162 | 63.398 | 60.6 | 6.9177 | 59.1896 | 60.6 | 6.9177 | 50.9206 | 60.8 | 6.9066 | 42.6268 | 61.2 | 6.9153 | 34.2935 | 61.2 | 6.9077 | 25.9757 | 61.4 | 6.9135 | 17.6187 | 61.6983 | 6.919 | 9.2973 | 61.8 | 8.29 | 7.5517 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.29 | 83.0111 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.9219 | 7.5547 | 59.8 | 6.9251 | 15.5673 | 59.6 | 6.925 | 23.9794 | 59.4 | 6.9224 | 32.2489 | 59.2 | 6.9235 | 40.527 | 59 | 6.9156 | 48.8315 | 58.8 | 6.9158 | 57.1119 | 58.6 | 6.9228 | 65.3597 | 58.4 | 6.918 | 73.8171 | 58.2 | 6.9183 | 80.657 | 58 | 6.9189 | 83.011 | 60 | 6.9239 | 75.9245 | 60.2 | 6.9245 | 63.3813 | 60.6 | 6.9261 | 59.1895 | 60.6 | 6.926 | 50.9219 | 60.8 | 6.9149 | 42.6272 | 61.2 | 6.9236 | 34.2932 | 61.2 | 6.916 | 25.9759 | 61.4 | 6.9218 | 17.6185 | 61.7 | 6.9273 | 9.2975 | 61.8 | 8.3 | 7.5547 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.3 | 83.011 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.9303 | 7.5577 | 59.8 | 6.9334 | 15.572 | 59.6 | 6.9333 | 23.9823 | 59.4 | 6.9307 | 32.2505 | 59.2 | 6.9319 | 40.5326 | 59 | 6.924 | 48.8357 | 58.8 | 6.9241 | 57.1137 | 58.6 | 6.9312 | 65.3652 | 58.4 | 6.9263 | 73.8239 | 58.2 | 6.9267 | 80.6689 | 58 | 6.9273 | 83.011 | 60 | 6.9323 | 75.9248 | 60.2 | 6.9328 | 63.3645 | 60.6 | 6.9344 | 59.1888 | 60.6 | 6.9344 | 50.9223 | 60.8 | 6.9232 | 42.6267 | 61.2 | 6.9319 | 34.2937 | 61.2 | 6.9244 | 25.9761 | 61.4 | 6.9301 | 17.6184 | 61.7017 | 6.9356 | 9.2977 | 61.8 | 8.31 | 7.5577 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.31 | 83.011 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.9386 | 7.5607 | 59.8 | 6.9417 | 15.5767 | 59.6 | 6.9417 | 23.9852 | 59.4 | 6.939 | 32.2521 | 59.2 | 6.9402 | 40.5383 | 59 | 6.9323 | 48.8396 | 58.8 | 6.9325 | 57.115 | 58.6 | 6.9395 | 65.3689 | 58.4 | 6.9347 | 73.8307 | 58.2 | 6.935 | 80.6809 | 58 | 6.9356 | 83.0111 | 60 | 6.9406 | 75.9254 | 60.2 | 6.9412 | 63.3477 | 60.6 | 6.9427 | 59.1881 | 60.6 | 6.9427 | 50.9227 | 60.8 | 6.9316 | 42.6261 | 61.2 | 6.9402 | 34.2943 | 61.2 | 6.9327 | 25.9764 | 61.4 | 6.9385 | 17.6183 | 61.7033 | 6.944 | 9.2978 | 61.8 | 8.32 | 7.5607 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.32 | 83.0111 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.9469 | 7.5637 | 59.8 | 6.9501 | 15.5816 | 59.6 | 6.95 | 23.9885 | 59.4 | 6.9474 | 32.2539 | 59.2 | 6.9485 | 40.544 | 59 | 6.9406 | 48.8436 | 58.8 | 6.9408 | 57.1163 | 58.6 | 6.9478 | 65.3726 | 58.4 | 6.943 | 73.8363 | 58.2 | 6.9434 | 80.6928 | 58 | 6.9439 | 83.0112 | 60 | 6.9489 | 75.926 | 60.2 | 6.9495 | 63.3309 | 60.6 | 6.9511 | 59.1873 | 60.6 | 6.951 | 50.9227 | 60.8 | 6.9399 | 42.6256 | 61.2 | 6.9486 | 34.2941 | 61.2 | 6.941 | 25.9767 | 61.4 | 6.9468 | 17.6182 | 61.705 | 6.9523 | 9.2978 | 61.8 | 8.33 | 7.5637 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.33 | 83.0112 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.9553 | 7.5663 | 59.8 | 6.9584 | 15.5864 | 59.6 | 6.9583 | 23.9917 | 59.4 | 6.9557 | 32.2557 | 59.2 | 6.9568 | 40.5496 | 59 | 6.9489 | 48.8469 | 58.8 | 6.9491 | 57.1165 | 58.6 | 6.9562 | 65.3745 | 58.4 | 6.9513 | 73.842 | 58.2 | 6.9517 | 80.7044 | 58 | 6.9523 | 83.0111 | 60 | 6.9573 | 75.9262 | 60.2 | 6.9579 | 63.3132 | 60.6 | 6.9594 | 59.1865 | 60.6 | 6.9594 | 50.9228 | 60.8 | 6.9482 | 42.6251 | 61.2 | 6.9569 | 34.2938 | 61.2 | 6.9494 | 25.9769 | 61.4 | 6.9551 | 17.618 | 61.7067 | 6.9607 | 9.2979 | 61.8 | 8.34 | 7.5663 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.34 | 83.0111 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.9636 | 7.569 | 59.8 | 6.9668 | 15.59 | 59.6 | 6.9667 | 23.9947 | 59.4 | 6.964 | 32.2577 | 59.2 | 6.9652 | 40.5549 | 59 | 6.9573 | 48.8502 | 58.8 | 6.9575 | 57.1167 | 58.6 | 6.9645 | 65.3765 | 58.4 | 6.9597 | 73.8464 | 58.2 | 6.96 | 80.7159 | 58 | 6.9606 | 83.011 | 60 | 6.9656 | 75.9264 | 60.2 | 6.9662 | 63.2955 | 60.6 | 6.9677 | 59.1863 | 60.6 | 6.9677 | 50.9221 | 60.8 | 6.9566 | 42.6245 | 61.2 | 6.9652 | 34.294 | 61.2 | 6.9577 | 25.9772 | 61.4 | 6.9635 | 17.6181 | 61.7083 | 6.969 | 9.2979 | 61.8 | 8.35 | 7.569 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.35 | 83.011 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.9719 | 7.5713 | 59.8 | 6.9751 | 15.5935 | 59.6 | 6.975 | 23.9977 | 59.4 | 6.9724 | 32.2597 | 59.2 | 6.9735 | 40.5601 | 59 | 6.9656 | 48.854 | 58.8 | 6.9658 | 57.1167 | 58.6 | 6.9728 | 65.3784 | 58.4 | 6.968 | 73.8507 | 58.2 | 6.9684 | 80.7277 | 58 | 6.9689 | 83.0112 | 60 | 6.9739 | 75.9273 | 60.2 | 6.9745 | 63.2758 | 60.6 | 6.9761 | 59.1861 | 60.6 | 6.976 | 50.9214 | 60.8 | 6.9649 | 42.6239 | 61.2 | 6.9736 | 34.2942 | 61.2 | 6.966 | 25.9777 | 61.4 | 6.9718 | 17.6181 | 61.71 | 6.9773 | 9.2979 | 61.8 | 8.36 | 7.5713 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.36 | 83.0112 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.9803 | 7.5736 | 59.8 | 6.9834 | 15.5966 | 59.6 | 6.9833 | 24.0008 | 59.4 | 6.9807 | 32.2616 | 59.2 | 6.9818 | 40.5653 | 59 | 6.9739 | 48.8578 | 58.8 | 6.9741 | 57.1168 | 58.6 | 6.9812 | 65.3804 | 58.4 | 6.9763 | 73.8552 | 58.2 | 6.9767 | 80.7394 | 58 | 6.9773 | 83.0115 | 60 | 6.9823 | 75.9281 | 60.2 | 6.9829 | 63.2561 | 60.6 | 6.9844 | 59.1863 | 60.6 | 6.9844 | 50.921 | 60.8 | 6.9732 | 42.624 | 61.2 | 6.9819 | 34.294 | 61.2 | 6.9744 | 25.9782 | 61.4 | 6.9802 | 17.6176 | 61.7117 | 6.9857 | 9.2978 | 61.8 | 8.37 | 7.5736 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.37 | 83.0115 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.9886 | 7.5757 | 59.8 | 6.9918 | 15.5997 | 59.6 | 6.9917 | 24.0038 | 59.4 | 6.989 | 32.2634 | 59.2 | 6.9902 | 40.5704 | 59 | 6.9822 | 48.8615 | 58.8 | 6.9825 | 57.1175 | 58.6 | 6.9895 | 65.3826 | 58.4 | 6.9846 | 73.8597 | 58.2 | 6.985 | 80.7511 | 58 | 6.9856 | 83.012 | 60 | 6.9906 | 75.9291 | 60.2 | 6.9912 | 63.2349 | 60.6 | 6.9928 | 59.1865 | 60.6 | 6.9927 | 50.9206 | 60.8 | 6.9816 | 42.624 | 61.2 | 6.9903 | 34.2937 | 61.2 | 6.9827 | 25.9786 | 61.4 | 6.9885 | 17.6172 | 61.7133 | 6.994 | 9.2978 | 61.8 | 8.38 | 7.5757 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.38 | 83.012 | 60 | 1 | 80.12
|  | 6.9969 | 7.5778 | 59.8 | 7.0001 | 15.6028 | 59.6 | 7 | 24.0072 | 59.4 | 6.9974 | 32.2651 | 59.2 | 6.9985 | 40.5759 | 59 | 6.9906 | 48.8652 | 58.8 | 6.9908 | 57.1182 | 58.6 | 6.9979 | 65.3848 | 58.4 | 6.993 | 73.8632 | 58.2 | 6.9933 | 80.7627 | 58 | 6.9939 | 83.0124 | 60 | 6.9989 | 75.9301 | 60.2 | 6.9995 | 63.2137 | 60.6 | 7.0011 | 59.1867 | 60.6 | 7.0011 | 50.92 | 60.8 | 6.9899 | 42.6238 | 61.2 | 6.9986 | 34.2938 | 61.2 | 6.991 | 25.979 | 61.4 | 6.9968 | 17.617 | 61.715 | 7.0023 | 9.2978 | 61.8 | 8.39 | 7.5778 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.39 | 83.0124 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.0053 | 7.5786 | 59.8 | 7.0084 | 15.6059 | 59.6 | 7.0083 | 24.0107 | 59.4 | 7.0057 | 32.2667 | 59.2 | 7.0068 | 40.5814 | 59 | 6.9989 | 48.8686 | 58.8 | 6.9991 | 57.1188 | 58.6 | 7.0062 | 65.3867 | 58.4 | 7.0013 | 73.8667 | 58.2 | 7.0017 | 80.7741 | 58 | 7.0023 | 83.0132 | 60 | 7.0073 | 75.9307 | 60.2 | 7.0079 | 63.1915 | 60.6 | 7.0094 | 59.1869 | 60.6 | 7.0094 | 50.9195 | 60.8 | 6.9982 | 42.6236 | 61.2 | 7.0069 | 34.2939 | 61.2 | 6.9994 | 25.9794 | 61.4 | 7.0052 | 17.6169 | 61.7167 | 7.0107 | 9.2977 | 61.8 | 8.4 | 7.5786 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.4 | 83.0132 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.0136 | 7.5795 | 59.8 | 7.0168 | 15.609 | 59.6 | 7.0166 | 24.014 | 59.4 | 7.014 | 32.2687 | 59.2 | 7.0152 | 40.5865 | 59 | 7.0072 | 48.8719 | 58.8 | 7.0074 | 57.1193 | 58.6 | 7.0145 | 65.3885 | 58.4 | 7.0096 | 73.8708 | 58.2 | 7.01 | 80.7855 | 58 | 7.0106 | 83.0139 | 60 | 7.0156 | 75.9313 | 60.2 | 7.0162 | 63.1692 | 60.6 | 7.0178 | 59.1867 | 60.6 | 7.0177 | 50.9193 | 60.8 | 7.0066 | 42.6237 | 61.2 | 7.0153 | 34.2938 | 61.2 | 7.0077 | 25.9797 | 61.4 | 7.0135 | 17.6168 | 61.7183 | 7.019 | 9.2976 | 61.8 | 8.41 | 7.5795 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.41 | 83.0139 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.0219 | 7.5803 | 59.8 | 7.0251 | 15.6121 | 59.6 | 7.025 | 24.0174 | 59.4 | 7.0224 | 32.2707 | 59.2 | 7.0235 | 40.5916 | 59 | 7.0155 | 48.8756 | 58.8 | 7.0158 | 57.1195 | 58.6 | 7.0229 | 65.3922 | 58.4 | 7.0179 | 73.8748 | 58.2 | 7.0183 | 80.7967 | 58 | 7.0189 | 83.014 | 60 | 7.0239 | 75.9319 | 60.2 | 7.0246 | 63.1479 | 60.6 | 7.0261 | 59.1866 | 60.6 | 7.026 | 50.9191 | 60.8 | 7.0149 | 42.6238 | 61.2 | 7.0236 | 34.2937 | 61.2 | 7.016 | 25.9799 | 61.4 | 7.0219 | 17.6167 | 61.72 | 7.0274 | 9.2981 | 61.8 | 8.42 | 7.5803 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.42 | 83.014 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.0303 | 7.581 | 59.8 | 7.0335 | 15.6156 | 59.6 | 7.0333 | 24.0202 | 59.4 | 7.0307 | 32.2735 | 59.2 | 7.0318 | 40.5969 | 59 | 7.0239 | 48.8793 | 58.8 | 7.0241 | 57.1196 | 58.6 | 7.0312 | 65.3959 | 58.4 | 7.0262 | 73.8783 | 58.2 | 7.0267 | 80.808 | 58 | 7.0273 | 83.0142 | 60 | 7.0323 | 75.9325 | 60.2 | 7.0329 | 63.1266 | 60.6 | 7.0344 | 59.1866 | 60.6 | 7.0344 | 50.9192 | 60.8 | 7.0232 | 42.6236 | 61.2 | 7.0319 | 34.294 | 61.2 | 7.0244 | 25.9801 | 61.4 | 7.0302 | 17.617 | 61.7217 | 7.0357 | 9.2985 | 61.8 | 8.43 | 7.581 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.43 | 83.0142 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.0386 | 7.5816 | 59.8 | 7.0418 | 15.6191 | 59.6 | 7.0416 | 24.023 | 59.4 | 7.039 | 32.2763 | 59.2 | 7.0402 | 40.6022 | 59 | 7.0322 | 48.883 | 58.8 | 7.0324 | 57.1204 | 58.6 | 7.0396 | 65.3993 | 58.4 | 7.0346 | 73.8817 | 58.2 | 7.035 | 80.82 | 58 | 7.0356 | 83.0138 | 60 | 7.0406 | 75.9329 | 60.2 | 7.0412 | 63.1058 | 60.6 | 7.0428 | 59.1867 | 60.6 | 7.0427 | 50.9192 | 60.8 | 7.0316 | 42.6234 | 61.2 | 7.0403 | 34.2943 | 61.2 | 7.0327 | 25.9803 | 61.4 | 7.0385 | 17.6172 | 61.7233 | 7.044 | 9.2988 | 61.8 | 8.44 | 7.5816 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.44 | 83.0138 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.047 | 7.5821 | 59.8 | 7.0501 | 15.6227 | 59.6 | 7.05 | 24.026 | 59.4 | 7.0474 | 32.2787 | 59.2 | 7.0485 | 40.6074 | 59 | 7.0405 | 48.8868 | 58.8 | 7.0408 | 57.1211 | 58.6 | 7.0479 | 65.4028 | 58.4 | 7.0429 | 73.8848 | 58.2 | 7.0433 | 80.8321 | 58 | 7.0439 | 83.0135 | 60 | 7.0489 | 75.9334 | 60.2 | 7.0496 | 63.085 | 60.6 | 7.0511 | 59.1866 | 60.6 | 7.0511 | 50.9188 | 60.8 | 7.0399 | 42.6229 | 61.2 | 7.0486 | 34.2944 | 61.2 | 7.041 | 25.9805 | 61.4 | 7.0469 | 17.6173 | 61.725 | 7.0524 | 9.2992 | 61.8 | 8.45 | 7.5821 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.45 | 83.0135 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.0553 | 7.5824 | 59.8 | 7.0585 | 15.6263 | 59.6 | 7.0583 | 24.0289 | 59.4 | 7.0557 | 32.2811 | 59.2 | 7.0568 | 40.6127 | 59 | 7.0488 | 48.8904 | 58.8 | 7.0491 | 57.1219 | 58.6 | 7.0562 | 65.4067 | 58.4 | 7.0512 | 73.888 | 58.2 | 7.0517 | 80.8445 | 58 | 7.0523 | 83.0139 | 60 | 7.0573 | 75.9339 | 60.2 | 7.0579 | 63.0633 | 60.6 | 7.0594 | 59.1865 | 60.6 | 7.0594 | 50.9183 | 60.8 | 7.0482 | 42.6225 | 61.2 | 7.0569 | 34.2945 | 61.2 | 7.0493 | 25.9808 | 61.4 | 7.0552 | 17.6173 | 61.7267 | 7.0607 | 9.2996 | 61.8 | 8.46 | 7.5824 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.46 | 83.0139 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.0636 | 7.5827 | 59.8 | 7.0668 | 15.6302 | 59.6 | 7.0666 | 24.0318 | 59.4 | 7.0641 | 32.2838 | 59.2 | 7.0651 | 40.6173 | 59 | 7.0572 | 48.894 | 58.8 | 7.0574 | 57.1227 | 58.6 | 7.0646 | 65.4106 | 58.4 | 7.0595 | 73.8916 | 58.2 | 7.06 | 80.8569 | 58 | 7.0606 | 83.0144 | 60 | 7.0656 | 75.9343 | 60.2 | 7.0662 | 63.0415 | 60.6 | 7.0678 | 59.1871 | 60.6 | 7.0677 | 50.9176 | 60.8 | 7.0565 | 42.623 | 61.2 | 7.0652 | 34.2946 | 61.2 | 7.0577 | 25.9812 | 61.4 | 7.0635 | 17.6171 | 61.7283 | 7.0691 | 9.3 | 61.8 | 8.47 | 7.5827 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.47 | 83.0144 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.0719 | 7.5834 | 59.8 | 7.0751 | 15.6342 | 59.6 | 7.075 | 24.0348 | 59.4 | 7.0724 | 32.2865 | 59.2 | 7.0735 | 40.622 | 59 | 7.0655 | 48.8975 | 58.8 | 7.0657 | 57.1233 | 58.6 | 7.0729 | 65.4142 | 58.4 | 7.0679 | 73.8953 | 58.2 | 7.0683 | 80.8686 | 58 | 7.0689 | 83.015 | 60 | 7.0739 | 75.9345 | 60.2 | 7.0746 | 63.0195 | 60.6 | 7.0761 | 59.1877 | 60.6 | 7.0761 | 50.9168 | 60.8 | 7.0649 | 42.6234 | 61.2 | 7.0736 | 34.2947 | 61.2 | 7.066 | 25.9808 | 61.4 | 7.0719 | 17.6169 | 61.73 | 7.0774 | 9.3001 | 61.8 | 8.48 | 7.5834 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.48 | 83.015 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.0803 | 7.5842 | 59.8 | 7.0835 | 15.6382 | 59.6 | 7.0833 | 24.0378 | 59.4 | 7.0807 | 32.2899 | 59.2 | 7.0818 | 40.6262 | 59 | 7.0738 | 48.901 | 58.8 | 7.0741 | 57.1239 | 58.6 | 7.0812 | 65.4177 | 58.4 | 7.0762 | 73.8977 | 58.2 | 7.0767 | 80.8802 | 58 | 7.0773 | 83.0156 | 60 | 7.0823 | 75.9347 | 60.2 | 7.0829 | 62.9976 | 60.6 | 7.0844 | 59.1872 | 60.6 | 7.0844 | 50.9167 | 60.8 | 7.0732 | 42.6233 | 61.2 | 7.0819 | 34.2949 | 61.2 | 7.0743 | 25.9804 | 61.4 | 7.0802 | 17.6163 | 61.7317 | 7.0857 | 9.3001 | 61.8 | 8.49 | 7.5842 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.49 | 83.0156 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.0886 | 7.5858 | 59.8 | 7.0918 | 15.6423 | 59.6 | 7.0916 | 24.0409 | 59.4 | 7.0891 | 32.2933 | 59.2 | 7.0901 | 40.6304 | 59 | 7.0822 | 48.9044 | 58.8 | 7.0824 | 57.1244 | 58.6 | 7.0896 | 65.4213 | 58.4 | 7.0845 | 73.9001 | 58.2 | 7.085 | 80.8913 | 58 | 7.0856 | 83.0155 | 60 | 7.0906 | 75.9357 | 60.2 | 7.0912 | 62.9746 | 60.6 | 7.0928 | 59.1866 | 60.6 | 7.0927 | 50.9165 | 60.8 | 7.0815 | 42.6232 | 61.2 | 7.0902 | 34.2952 | 61.2 | 7.0827 | 25.9805 | 61.4 | 7.0886 | 17.6158 | 61.7333 | 7.0941 | 9.3 | 61.8 | 8.5 | 7.5858 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.5 | 83.0155 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.0969 | 7.5873 | 59.8 | 7.1002 | 15.6464 | 59.6 | 7.1 | 24.044 | 59.4 | 7.0974 | 32.2962 | 59.2 | 7.0985 | 40.6344 | 59 | 7.0905 | 48.9079 | 58.8 | 7.0907 | 57.1249 | 58.6 | 7.0979 | 65.4249 | 58.4 | 7.0929 | 73.903 | 58.2 | 7.0933 | 80.9025 | 58 | 7.0939 | 83.0155 | 60 | 7.099 | 75.9368 | 60.2 | 7.0996 | 62.9517 | 60.6 | 7.1011 | 59.1868 | 60.6 | 7.1011 | 50.9164 | 60.8 | 7.0899 | 42.6234 | 61.2 | 7.0986 | 34.2951 | 61.2 | 7.091 | 25.9807 | 61.4 | 7.0969 | 17.6155 | 61.735 | 7.1024 | 9.2998 | 61.8 | 8.51 | 7.5873 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.51 | 83.0155 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.1053 | 7.5884 | 59.8 | 7.1085 | 15.6504 | 59.6 | 7.1083 | 24.0471 | 59.4 | 7.1057 | 32.2992 | 59.2 | 7.1068 | 40.6384 | 59 | 7.0988 | 48.9111 | 58.8 | 7.099 | 57.1252 | 58.6 | 7.1063 | 65.4286 | 58.4 | 7.1012 | 73.9059 | 58.2 | 7.1017 | 80.9142 | 58 | 7.1023 | 83.016 | 60 | 7.1073 | 75.9371 | 60.2 | 7.1079 | 62.9292 | 60.6 | 7.1095 | 59.1869 | 60.6 | 7.1094 | 50.9162 | 60.8 | 7.0982 | 42.6237 | 61.2 | 7.1069 | 34.2951 | 61.2 | 7.0993 | 25.9809 | 61.4 | 7.1052 | 17.6152 | 61.7367 | 7.1107 | 9.2994 | 61.8 | 8.52 | 7.5884 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.52 | 83.016 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.1136 | 7.5895 | 59.8 | 7.1168 | 15.6544 | 59.6 | 7.1166 | 24.0498 | 59.4 | 7.1141 | 32.3017 | 59.2 | 7.1151 | 40.6413 | 59 | 7.1071 | 48.9143 | 58.8 | 7.1074 | 57.1255 | 58.6 | 7.1146 | 65.4322 | 58.4 | 7.1095 | 73.909 | 58.2 | 7.11 | 80.9259 | 58 | 7.1106 | 83.0164 | 60 | 7.1156 | 75.9374 | 60.2 | 7.1163 | 62.9068 | 60.6 | 7.1178 | 59.1872 | 60.6 | 7.1178 | 50.9163 | 60.8 | 7.1065 | 42.6234 | 61.2 | 7.1153 | 34.2948 | 61.2 | 7.1077 | 25.9812 | 61.4 | 7.1136 | 17.6149 | 61.7383 | 7.1191 | 9.2989 | 61.8 | 8.53 | 7.5895 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.53 | 83.0164 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.1219 | 7.5906 | 59.8 | 7.1252 | 15.6584 | 59.6 | 7.1249 | 24.0525 | 59.4 | 7.1224 | 32.3042 | 59.2 | 7.1235 | 40.6442 | 59 | 7.1155 | 48.918 | 58.8 | 7.1157 | 57.1262 | 58.6 | 7.1229 | 65.4363 | 58.4 | 7.1178 | 73.912 | 58.2 | 7.1183 | 80.9381 | 58 | 7.1189 | 83.0173 | 60 | 7.124 | 75.938 | 60.2 | 7.1246 | 62.8846 | 60.6 | 7.1261 | 59.1875 | 60.6 | 7.1261 | 50.9164 | 60.8 | 7.1149 | 42.6231 | 61.2 | 7.1236 | 34.2945 | 61.2 | 7.116 | 25.9818 | 61.4 | 7.1219 | 17.6145 | 61.74 | 7.1274 | 9.2986 | 61.8 | 8.54 | 7.5906 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.54 | 83.0173 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.1303 | 7.5917 | 59.8 | 7.1335 | 15.6624 | 59.6 | 7.1333 | 24.0538 | 59.4 | 7.1307 | 32.3069 | 59.2 | 7.1318 | 40.6467 | 59 | 7.1238 | 48.9218 | 58.8 | 7.124 | 57.1268 | 58.6 | 7.1313 | 65.4404 | 58.4 | 7.1262 | 73.9153 | 58.2 | 7.1267 | 80.9503 | 58 | 7.1273 | 83.0182 | 60 | 7.1323 | 75.9385 | 60.2 | 7.1329 | 62.8625 | 60.6 | 7.1345 | 59.1879 | 60.6 | 7.1344 | 50.916 | 60.8 | 7.1232 | 42.6229 | 61.2 | 7.1319 | 34.2948 | 61.2 | 7.1243 | 25.9823 | 61.4 | 7.1302 | 17.6138 | 61.7417 | 7.1358 | 9.2983 | 61.8 | 8.55 | 7.5917 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.55 | 83.0182 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.1386 | 7.5927 | 59.8 | 7.1419 | 15.6664 | 59.6 | 7.1416 | 24.0551 | 59.4 | 7.1391 | 32.3095 | 59.2 | 7.1401 | 40.6492 | 59 | 7.1321 | 48.9255 | 58.8 | 7.1324 | 57.1273 | 58.6 | 7.1396 | 65.4443 | 58.4 | 7.1345 | 73.9187 | 58.2 | 7.135 | 80.9624 | 58 | 7.1356 | 83.0183 | 60 | 7.1406 | 75.9394 | 60.2 | 7.1413 | 62.8399 | 60.6 | 7.1428 | 59.1884 | 60.6 | 7.1428 | 50.9155 | 60.8 | 7.1315 | 42.6227 | 61.2 | 7.1403 | 34.295 | 61.2 | 7.1327 | 25.9828 | 61.4 | 7.1386 | 17.6132 | 61.7433 | 7.1441 | 9.298 | 61.8 | 8.56 | 7.5927 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.56 | 83.0183 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.1469 | 7.5937 | 59.8 | 7.1502 | 15.6703 | 59.6 | 7.1499 | 24.0568 | 59.4 | 7.1474 | 32.3123 | 59.2 | 7.1485 | 40.6512 | 59 | 7.1404 | 48.9293 | 58.8 | 7.1407 | 57.1278 | 58.6 | 7.1479 | 65.4482 | 58.4 | 7.1428 | 73.921 | 58.2 | 7.1433 | 80.9744 | 58 | 7.1439 | 83.0183 | 60 | 7.149 | 75.9402 | 60.2 | 7.1496 | 62.8172 | 60.6 | 7.1511 | 59.189 | 60.6 | 7.1511 | 50.9157 | 60.8 | 7.1399 | 42.6229 | 61.2 | 7.1486 | 34.2952 | 61.2 | 7.141 | 25.9832 | 61.4 | 7.1469 | 17.6126 | 61.745 | 7.1524 | 9.2977 | 61.8 | 8.57 | 7.5937 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.57 | 83.0183 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.1553 | 7.5948 | 59.8 | 7.1585 | 15.6742 | 59.6 | 7.1583 | 24.0584 | 59.4 | 7.1557 | 32.3152 | 59.2 | 7.1568 | 40.6531 | 59 | 7.1488 | 48.9328 | 58.8 | 7.149 | 57.1288 | 58.6 | 7.1563 | 65.4522 | 58.4 | 7.1511 | 73.9234 | 58.2 | 7.1517 | 80.9859 | 58 | 7.1523 | 83.0188 | 60 | 7.1573 | 75.9403 | 60.2 | 7.1579 | 62.7917 | 60.6 | 7.1595 | 59.1895 | 60.6 | 7.1594 | 50.9159 | 60.8 | 7.1482 | 42.6231 | 61.2 | 7.1569 | 34.2954 | 61.2 | 7.1493 | 25.9839 | 61.4 | 7.1553 | 17.612 | 61.7467 | 7.1608 | 9.2973 | 61.8 | 8.58 | 7.5948 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.58 | 83.0188 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.1636 | 7.5958 | 59.8 | 7.1669 | 15.677 | 59.6 | 7.1666 | 24.0595 | 59.4 | 7.1641 | 32.3178 | 59.2 | 7.1651 | 40.655 | 59 | 7.1571 | 48.9364 | 58.8 | 7.1573 | 57.1297 | 58.6 | 7.1646 | 65.4562 | 58.4 | 7.1595 | 73.9254 | 58.2 | 7.16 | 80.9975 | 58 | 7.1606 | 83.0192 | 60 | 7.1656 | 75.9404 | 60.2 | 7.1663 | 62.7661 | 60.6 | 7.1678 | 59.1891 | 60.6 | 7.1678 | 50.9162 | 60.8 | 7.1565 | 42.6229 | 61.2 | 7.1653 | 34.2959 | 61.2 | 7.1577 | 25.9845 | 61.4 | 7.1636 | 17.6115 | 61.7484 | 7.1691 | 9.2969 | 61.8 | 8.59 | 7.5958 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.59 | 83.0192 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.172 | 7.5968 | 59.8 | 7.1752 | 15.6798 | 59.6 | 7.1749 | 24.0606 | 59.4 | 7.1724 | 32.3203 | 59.2 | 7.1734 | 40.6569 | 59 | 7.1654 | 48.9383 | 58.8 | 7.1657 | 57.1302 | 58.6 | 7.1729 | 65.4601 | 58.4 | 7.1678 | 73.9275 | 58.2 | 7.1683 | 81.0099 | 58 | 7.1689 | 83.0196 | 60 | 7.174 | 75.9412 | 60.2 | 7.1746 | 62.7429 | 60.6 | 7.1761 | 59.1887 | 60.6 | 7.1761 | 50.9166 | 60.8 | 7.1649 | 42.6228 | 61.2 | 7.1736 | 34.2964 | 61.2 | 7.166 | 25.9852 | 61.4 | 7.1719 | 17.6109 | 61.75 | 7.1775 | 9.2968 | 61.8 | 8.6 | 7.5968 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.6 | 83.0196 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.1803 | 7.5978 | 59.8 | 7.1835 | 15.6823 | 59.6 | 7.1833 | 24.062 | 59.4 | 7.1807 | 32.3231 | 59.2 | 7.1818 | 40.6584 | 59 | 7.1738 | 48.9403 | 58.8 | 7.174 | 57.1306 | 58.6 | 7.1813 | 65.464 | 58.4 | 7.1761 | 73.9292 | 58.2 | 7.1767 | 81.0223 | 58 | 7.1773 | 83.0201 | 60 | 7.1823 | 75.942 | 60.2 | 7.183 | 62.7196 | 60.6 | 7.1845 | 59.1877 | 60.6 | 7.1844 | 50.9169 | 60.8 | 7.1732 | 42.6227 | 61.2 | 7.1819 | 34.2973 | 61.2 | 7.1743 | 25.9858 | 61.4 | 7.1803 | 17.6103 | 61.7517 | 7.1858 | 9.2968 | 61.8 | 8.61 | 7.5978 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.61 | 83.0201 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.1886 | 7.5988 | 59.8 | 7.1919 | 15.6848 | 59.6 | 7.1916 | 24.0633 | 59.4 | 7.1891 | 32.3258 | 59.2 | 7.1901 | 40.66 | 59 | 7.1821 | 48.9421 | 58.8 | 7.1823 | 57.1316 | 58.6 | 7.1896 | 65.4675 | 58.4 | 7.1844 | 73.9309 | 58.2 | 7.185 | 81.0338 | 58 | 7.1856 | 83.0205 | 60 | 7.1906 | 75.9417 | 60.2 | 7.1913 | 62.7014 | 60.6 | 7.1928 | 59.1866 | 60.6 | 7.1928 | 50.9172 | 60.8 | 7.1815 | 42.6227 | 61.2 | 7.1902 | 34.2982 | 61.2 | 7.1826 | 25.9867 | 61.4 | 7.1886 | 17.6098 | 61.7534 | 7.1942 | 9.2967 | 61.8 | 8.62 | 7.5988 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.62 | 83.0205 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.197 | 7.5999 | 59.8 | 7.2002 | 15.6871 | 59.6 | 7.1999 | 24.0648 | 59.4 | 7.1974 | 32.3287 | 59.2 | 7.1984 | 40.6628 | 59 | 7.1904 | 48.9438 | 58.8 | 7.1907 | 57.1325 | 58.6 | 7.198 | 65.471 | 58.4 | 7.1927 | 73.9326 | 58.2 | 7.1933 | 81.0452 | 58 | 7.1939 | 83.0209 | 60 | 7.199 | 75.9414 | 60.2 | 7.1996 | 62.6831 | 60.6 | 7.2011 | 59.1863 | 60.6 | 7.2011 | 50.9176 | 60.8 | 7.1898 | 42.6221 | 61.2 | 7.1986 | 34.2987 | 61.2 | 7.191 | 25.9876 | 61.4 | 7.197 | 17.6093 | 61.755 | 7.2025 | 9.2966 | 61.8 | 8.63 | 7.5999 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.63 | 83.0209 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.2053 | 7.6008 | 59.8 | 7.2086 | 15.6894 | 59.6 | 7.2083 | 24.0663 | 59.4 | 7.2057 | 32.3315 | 59.2 | 7.2068 | 40.6656 | 59 | 7.1987 | 48.9457 | 58.8 | 7.199 | 57.1335 | 58.6 | 7.2063 | 65.4749 | 58.4 | 7.2011 | 73.9342 | 58.2 | 7.2017 | 81.0542 | 58 | 7.2023 | 83.0215 | 60 | 7.2073 | 75.9418 | 60.2 | 7.208 | 62.6691 | 60.6 | 7.2095 | 59.186 | 60.6 | 7.2094 | 50.918 | 60.8 | 7.1982 | 42.6216 | 61.2 | 7.2069 | 34.2993 | 61.2 | 7.1993 | 25.9879 | 61.4 | 7.2053 | 17.6087 | 61.7567 | 7.2108 | 9.2961 | 61.8 | 8.64 | 7.6008 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.64 | 83.0215 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.2136 | 7.6018 | 59.8 | 7.2169 | 15.6917 | 59.6 | 7.2166 | 24.0687 | 59.4 | 7.2141 | 32.3348 | 59.2 | 7.2151 | 40.6696 | 59 | 7.207 | 48.9475 | 58.8 | 7.2073 | 57.1346 | 58.6 | 7.2146 | 65.4788 | 58.4 | 7.2094 | 73.9353 | 58.2 | 7.21 | 81.0631 | 58 | 7.2106 | 83.022 | 60 | 7.2156 | 75.9422 | 60.2 | 7.2163 | 62.655 | 60.6 | 7.2178 | 59.1866 | 60.6 | 7.2178 | 50.918 | 60.8 | 7.2065 | 42.614 | 61.2 | 7.2153 | 34.3004 | 61.2 | 7.2076 | 25.9882 | 61.4 | 7.2136 | 17.6083 | 61.7584 | 7.2191 | 9.2956 | 61.8 | 8.65 | 7.6018 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.65 | 83.022 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.222 | 7.6028 | 59.8 | 7.2252 | 15.694 | 59.6 | 7.2249 | 24.0711 | 59.4 | 7.2224 | 32.3381 | 59.2 | 7.2234 | 40.6736 | 59 | 7.2154 | 48.9491 | 58.8 | 7.2156 | 57.135 | 58.6 | 7.223 | 65.4823 | 58.4 | 7.2177 | 73.9363 | 58.2 | 7.2183 | 81.071 | 58 | 7.2189 | 83.0224 | 60 | 7.224 | 75.9429 | 60.2 | 7.2246 | 62.6444 | 60.6 | 7.2262 | 59.1871 | 60.6 | 7.2261 | 50.9181 | 60.8 | 7.2148 | 42.6063 | 61.2 | 7.2236 | 34.3014 | 61.2 | 7.216 | 25.9885 | 61.4 | 7.222 | 17.6079 | 61.76 | 7.2275 | 9.2951 | 61.8 | 8.66 | 7.6028 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.66 | 83.0224 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.2303 | 7.6038 | 59.8 | 7.2336 | 15.6973 | 59.6 | 7.2333 | 24.0739 | 59.4 | 7.2307 | 32.3414 | 59.2 | 7.2318 | 40.6773 | 59 | 7.2237 | 48.9506 | 58.8 | 7.224 | 57.1354 | 58.6 | 7.2313 | 65.4858 | 58.4 | 7.226 | 73.9368 | 58.2 | 7.2267 | 81.079 | 58 | 7.2273 | 83.0227 | 60 | 7.2323 | 75.9435 | 60.2 | 7.233 | 62.6338 | 60.6 | 7.2345 | 59.1871 | 60.6 | 7.2345 | 50.9176 | 60.8 | 7.2232 | 42.5764 | 61.2 | 7.2319 | 34.302 | 61.2 | 7.2243 | 25.9888 | 61.4 | 7.2303 | 17.6073 | 61.7617 | 7.2358 | 9.2946 | 61.8 | 8.67 | 7.6038 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.67 | 83.0227 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.2386 | 7.6051 | 59.8 | 7.2419 | 15.7006 | 59.6 | 7.2416 | 24.0768 | 59.4 | 7.2391 | 32.3447 | 59.2 | 7.2401 | 40.681 | 59 | 7.232 | 48.9515 | 58.8 | 7.2323 | 57.1344 | 58.6 | 7.2397 | 65.4892 | 58.4 | 7.2344 | 73.9374 | 58.2 | 7.235 | 81.0859 | 58 | 7.2356 | 83.0228 | 60 | 7.2406 | 75.9446 | 60.2 | 7.2413 | 62.6226 | 60.6 | 7.2428 | 59.1871 | 60.6 | 7.2428 | 50.9171 | 60.8 | 7.2315 | 42.5466 | 61.2 | 7.2403 | 34.3026 | 61.2 | 7.2326 | 25.9894 | 61.4 | 7.2386 | 17.6067 | 61.7634 | 7.2442 | 9.2941 | 61.8 | 8.68 | 7.6051 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.68 | 83.0228 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.2469 | 7.6064 | 59.8 | 7.2503 | 15.7045 | 59.6 | 7.2499 | 24.0796 | 59.4 | 7.2474 | 32.3478 | 59.2 | 7.2484 | 40.6844 | 59 | 7.2404 | 48.9524 | 58.8 | 7.2406 | 57.1334 | 58.6 | 7.248 | 65.4925 | 58.4 | 7.2427 | 73.9385 | 58.2 | 7.2433 | 81.0928 | 58 | 7.2439 | 83.0229 | 60 | 7.249 | 75.9457 | 60.2 | 7.2496 | 62.6114 | 60.6 | 7.2512 | 59.1877 | 60.6 | 7.2511 | 50.9169 | 60.8 | 7.2398 | 42.492 | 61.2 | 7.2486 | 34.3027 | 61.2 | 7.241 | 25.9899 | 61.4 | 7.247 | 17.6066 | 61.765 | 7.2525 | 9.2936 | 61.8 | 8.69 | 7.6064 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.69 | 83.0229 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.2553 | 7.6074 | 59.8 | 7.2586 | 15.7083 | 59.6 | 7.2583 | 24.0823 | 59.4 | 7.2557 | 32.3509 | 59.2 | 7.2567 | 40.6877 | 59 | 7.2487 | 48.9537 | 58.8 | 7.2489 | 57.1336 | 58.6 | 7.2563 | 65.4958 | 58.4 | 7.251 | 73.9396 | 58.2 | 7.2516 | 81.0981 | 58 | 7.2523 | 83.0238 | 60 | 7.2573 | 75.946 | 60.2 | 7.258 | 62.5994 | 60.6 | 7.2595 | 59.1883 | 60.6 | 7.2595 | 50.9167 | 60.8 | 7.2482 | 42.4373 | 61.2 | 7.2569 | 34.3028 | 61.2 | 7.2493 | 25.9905 | 61.4 | 7.2553 | 17.6066 | 61.7667 | 7.2609 | 9.2933 | 61.8 | 8.7 | 7.6074 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.7 | 83.0238 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.2636 | 7.6083 | 59.8 | 7.2669 | 15.7125 | 59.6 | 7.2666 | 24.0844 | 59.4 | 7.2641 | 32.355 | 59.2 | 7.2651 | 40.6917 | 59 | 7.257 | 48.955 | 58.8 | 7.2573 | 57.1338 | 58.6 | 7.2647 | 65.4992 | 58.4 | 7.2593 | 73.9405 | 58.2 | 7.26 | 81.1033 | 58 | 7.2606 | 83.0246 | 60 | 7.2657 | 75.9462 | 60.2 | 7.2663 | 62.5875 | 60.6 | 7.2678 | 59.1878 | 60.6 | 7.2678 | 50.9163 | 60.8 | 7.2565 | 42.3668 | 61.2 | 7.2653 | 34.303 | 61.2 | 7.2576 | 25.9911 | 61.4 | 7.2637 | 17.6065 | 61.7684 | 7.2692 | 9.2929 | 61.8 | 8.71 | 7.6083 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.71 | 83.0246 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.2719 | 7.6096 | 59.8 | 7.2753 | 15.7166 | 59.6 | 7.2749 | 24.0864 | 59.4 | 7.2724 | 32.3591 | 59.2 | 7.2734 | 40.6956 | 59 | 7.2653 | 48.9582 | 58.8 | 7.2656 | 57.1336 | 58.6 | 7.273 | 65.5023 | 58.4 | 7.2677 | 73.9414 | 58.2 | 7.2683 | 81.1085 | 58 | 7.2689 | 83.0248 | 60 | 7.274 | 75.9464 | 60.2 | 7.2747 | 62.5738 | 60.6 | 7.2762 | 59.1874 | 60.6 | 7.2761 | 50.9159 | 60.8 | 7.2648 | 42.2962 | 61.2 | 7.2736 | 34.3033 | 61.2 | 7.266 | 25.9918 | 61.4 | 7.272 | 17.6064 | 61.77 | 7.2775 | 9.2928 | 61.8 | 8.72 | 7.6096 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.72 | 83.0248 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.2803 | 7.6108 | 59.8 | 7.2836 | 15.7208 | 59.6 | 7.2832 | 24.0884 | 59.4 | 7.2807 | 32.3618 | 59.2 | 7.2817 | 40.6999 | 59 | 7.2737 | 48.9614 | 58.8 | 7.2739 | 57.1335 | 58.6 | 7.2813 | 65.5053 | 58.4 | 7.276 | 73.9423 | 58.2 | 7.2766 | 81.1137 | 58 | 7.2773 | 83.025 | 60 | 7.2823 | 75.9465 | 60.2 | 7.283 | 62.5602 | 60.6 | 7.2845 | 59.1877 | 60.6 | 7.2845 | 50.9158 | 60.8 | 7.2732 | 42.2235 | 61.2 | 7.2819 | 34.3039 | 61.2 | 7.2743 | 25.9925 | 61.4 | 7.2803 | 17.6067 | 61.7717 | 7.2859 | 9.2927 | 61.8 | 8.73 | 7.6108 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.73 | 83.025 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.2886 | 7.6121 | 59.8 | 7.2919 | 15.7249 | 59.6 | 7.2916 | 24.0904 | 59.4 | 7.2891 | 32.3644 | 59.2 | 7.2901 | 40.7042 | 59 | 7.282 | 48.9645 | 58.8 | 7.2823 | 57.134 | 58.6 | 7.2897 | 65.5076 | 58.4 | 7.2843 | 73.9432 | 58.2 | 7.285 | 81.1189 | 58 | 7.2856 | 83.0255 | 60 | 7.2907 | 75.9462 | 60.2 | 7.2913 | 62.5434 | 60.6 | 7.2928 | 59.1881 | 60.6 | 7.2928 | 50.9157 | 60.8 | 7.2815 | 42.1508 | 61.2 | 7.2903 | 34.3045 | 61.2 | 7.2826 | 25.9925 | 61.4 | 7.2887 | 17.607 | 61.7734 | 7.2942 | 9.2926 | 61.8 | 8.74 | 7.6121 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.74 | 83.0255 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.297 | 7.6134 | 59.8 | 7.3003 | 15.7291 | 59.6 | 7.2999 | 24.0928 | 59.4 | 7.2974 | 32.3657 | 59.2 | 7.2984 | 40.7085 | 59 | 7.2903 | 48.9676 | 58.8 | 7.2906 | 57.1345 | 58.6 | 7.298 | 65.5099 | 58.4 | 7.2926 | 73.9446 | 58.2 | 7.2933 | 81.124 | 58 | 7.2939 | 83.026 | 60 | 7.299 | 75.9459 | 60.2 | 7.2997 | 62.5265 | 60.6 | 7.3012 | 59.188 | 60.6 | 7.3011 | 50.9157 | 60.8 | 7.2898 | 42.0777 | 61.2 | 7.2986 | 34.305 | 61.2 | 7.291 | 25.9926 | 61.4 | 7.297 | 17.6073 | 61.775 | 7.3026 | 9.2925 | 61.8001 | 8.75 | 7.6134 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.75 | 83.026 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.3053 | 7.6146 | 59.8 | 7.3086 | 15.7332 | 59.6 | 7.3082 | 24.0952 | 59.4 | 7.3057 | 32.367 | 59.2 | 7.3067 | 40.7128 | 59 | 7.2986 | 48.9716 | 58.8 | 7.2989 | 57.1356 | 58.6 | 7.3064 | 65.5127 | 58.4 | 7.301 | 73.9461 | 58.2 | 7.3017 | 81.1288 | 58 | 7.3023 | 83.0262 | 60 | 7.3073 | 75.9457 | 60.2 | 7.308 | 62.5087 | 60.6 | 7.3095 | 59.1878 | 60.6 | 7.3095 | 50.9157 | 60.8 | 7.2982 | 42.0047 | 61.2 | 7.3069 | 34.3054 | 61.2 | 7.2993 | 25.9924 | 61.4 | 7.3054 | 17.6076 | 61.7767 | 7.3109 | 9.2923 | 61.8017 | 8.76 | 7.6146 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.76 | 83.0262 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.3136 | 7.6159 | 59.8 | 7.317 | 15.7373 | 59.6 | 7.3166 | 24.0982 | 59.4 | 7.3141 | 32.3681 | 59.2 | 7.3151 | 40.7173 | 59 | 7.307 | 48.9756 | 58.8 | 7.3073 | 57.1366 | 58.6 | 7.3147 | 65.5155 | 58.4 | 7.3093 | 73.9473 | 58.2 | 7.31 | 81.1336 | 58 | 7.3106 | 83.0265 | 60 | 7.3157 | 75.9455 | 60.2 | 7.3163 | 62.4908 | 60.6 | 7.3179 | 59.1892 | 60.6 | 7.3178 | 50.9156 | 60.8 | 7.3065 | 41.9308 | 61.2 | 7.3153 | 34.3054 | 61.2 | 7.3076 | 25.9922 | 61.4 | 7.3137 | 17.6075 | 61.7784 | 7.3192 | 9.2922 | 61.8034 | 8.77 | 7.6159 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.77 | 83.0265 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.322 | 7.6171 | 59.8 | 7.3253 | 15.7414 | 59.6 | 7.3249 | 24.1012 | 59.4 | 7.3224 | 32.3692 | 59.2 | 7.3234 | 40.7218 | 59 | 7.3153 | 48.9795 | 58.8 | 7.3156 | 57.1378 | 58.6 | 7.323 | 65.5175 | 58.4 | 7.3176 | 73.9485 | 58.2 | 7.3183 | 81.1386 | 58 | 7.3189 | 83.0272 | 60 | 7.324 | 75.9454 | 60.2 | 7.3247 | 62.473 | 60.6 | 7.3262 | 59.1906 | 60.6 | 7.3261 | 50.9154 | 60.8 | 7.3148 | 41.857 | 61.2 | 7.3236 | 34.3053 | 61.2 | 7.3159 | 25.9921 | 61.4 | 7.322 | 17.6075 | 61.78 | 7.3276 | 9.292 | 61.8051 | 8.78 | 7.6171 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.78 | 83.0272 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.3303 | 7.6183 | 59.8 | 7.3336 | 15.7452 | 59.6 | 7.3332 | 24.1044 | 59.4 | 7.3307 | 32.3716 | 59.2 | 7.3317 | 40.7258 | 59 | 7.3236 | 48.9834 | 58.8 | 7.3239 | 57.1391 | 58.6 | 7.3314 | 65.5194 | 58.4 | 7.326 | 73.9492 | 58.2 | 7.3267 | 81.1435 | 58 | 7.3273 | 83.0279 | 60 | 7.3323 | 75.9453 | 60.2 | 7.333 | 62.4552 | 60.6 | 7.3345 | 59.1911 | 60.6 | 7.3345 | 50.9155 | 60.8 | 7.3232 | 41.7829 | 61.2 | 7.3319 | 34.3055 | 61.2 | 7.3243 | 25.9921 | 61.4 | 7.3304 | 17.6078 | 61.7817 | 7.3359 | 9.2919 | 61.8068 | 8.79 | 7.6183 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.79 | 83.0279 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.3386 | 7.6197 | 59.8 | 7.342 | 15.749 | 59.6 | 7.3416 | 24.1076 | 59.4 | 7.3391 | 32.374 | 59.2 | 7.34 | 40.7299 | 59 | 7.3319 | 48.9872 | 58.8 | 7.3322 | 57.1392 | 58.6 | 7.3397 | 65.5217 | 58.4 | 7.3343 | 73.9499 | 58.2 | 7.335 | 81.1485 | 58 | 7.3356 | 83.0285 | 60 | 7.3407 | 75.9457 | 60.2 | 7.3414 | 62.4378 | 60.6 | 7.3429 | 59.1915 | 60.6 | 7.3428 | 50.9156 | 60.8 | 7.3315 | 41.7089 | 61.2 | 7.3403 | 34.3057 | 61.2 | 7.3326 | 25.9919 | 61.4 | 7.3387 | 17.608 | 61.7834 | 7.3442 | 9.2915 | 61.8084 | 8.8 | 7.6197 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.8 | 83.0285 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.347 | 7.6211 | 59.8 | 7.3503 | 15.7525 | 59.6 | 7.3499 | 24.1106 | 59.4 | 7.3474 | 32.3776 | 59.2 | 7.3484 | 40.733 | 59 | 7.3403 | 48.991 | 58.8 | 7.3406 | 57.1393 | 58.6 | 7.3481 | 65.524 | 58.4 | 7.3426 | 73.9508 | 58.2 | 7.3433 | 81.1535 | 58 | 7.3439 | 83.0292 | 60 | 7.349 | 75.9462 | 60.2 | 7.3497 | 62.4204 | 60.6 | 7.3512 | 59.1924 | 60.6 | 7.3512 | 50.9154 | 60.8 | 7.3398 | 41.6349 | 61.2 | 7.3486 | 34.3058 | 61.2004 | 7.3409 | 25.9917 | 61.4 | 7.347 | 17.6084 | 61.785 | 7.3526 | 9.2911 | 61.8101 | 8.81 | 7.6211 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.81 | 83.0292 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.3553 | 7.6228 | 59.8 | 7.3587 | 15.7559 | 59.6 | 7.3582 | 24.1136 | 59.4 | 7.3558 | 32.3812 | 59.2 | 7.3567 | 40.7361 | 59 | 7.3486 | 48.9943 | 58.8 | 7.3489 | 57.1408 | 58.6 | 7.3564 | 65.5272 | 58.4 | 7.3509 | 73.9516 | 58.2 | 7.3517 | 81.1588 | 58 | 7.3523 | 83.0301 | 60 | 7.3573 | 75.9457 | 60.2 | 7.358 | 62.403 | 60.6 | 7.3595 | 59.1932 | 60.6 | 7.3595 | 50.9152 | 60.8 | 7.3481 | 41.5609 | 61.2 | 7.3569 | 34.3058 | 61.202 | 7.3493 | 25.9916 | 61.4 | 7.3554 | 17.6088 | 61.7867 | 7.3609 | 9.2904 | 61.8118 | 8.82 | 7.6228 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.82 | 83.0301 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.3636 | 7.6246 | 59.8 | 7.367 | 15.7593 | 59.6 | 7.3666 | 24.1167 | 59.4 | 7.3641 | 32.3846 | 59.2 | 7.365 | 40.7396 | 59 | 7.3569 | 48.9976 | 58.8 | 7.3572 | 57.1424 | 58.6 | 7.3647 | 65.5304 | 58.4 | 7.3593 | 73.9525 | 58.2 | 7.36 | 81.164 | 58 | 7.3606 | 83.0311 | 60 | 7.3657 | 75.9453 | 60.2 | 7.3664 | 62.3856 | 60.6 | 7.3679 | 59.1935 | 60.6 | 7.3678 | 50.9155 | 60.8 | 7.3565 | 41.4872 | 61.2 | 7.3653 | 34.3062 | 61.2037 | 7.3576 | 25.9916 | 61.4 | 7.3637 | 17.6092 | 61.7884 | 7.3693 | 9.2898 | 61.8134 | 8.83 | 7.6246 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.83 | 83.0311 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.372 | 7.6259 | 59.8 | 7.3753 | 15.7626 | 59.6 | 7.3749 | 24.1197 | 59.4 | 7.3724 | 32.3879 | 59.2 | 7.3734 | 40.743 | 59 | 7.3652 | 49.0017 | 58.8 | 7.3655 | 57.1455 | 58.6 | 7.373 | 65.5333 | 58.4 | 7.3676 | 73.9533 | 58.2 | 7.3683 | 81.1691 | 58 | 7.3689 | 83.0318 | 60 | 7.374 | 75.9454 | 60.2 | 7.3747 | 62.3686 | 60.6 | 7.3762 | 59.1938 | 60.6 | 7.3762 | 50.9157 | 60.8 | 7.3648 | 41.4136 | 61.2 | 7.3736 | 34.3067 | 61.2054 | 7.3659 | 25.9914 | 61.4 | 7.3721 | 17.6097 | 61.79 | 7.3776 | 9.2891 | 61.8151 | 8.84 | 7.6259 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.84 | 83.0318 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.3803 | 7.6273 | 59.8 | 7.3837 | 15.7667 | 59.6 | 7.3832 | 24.1227 | 59.4 | 7.3808 | 32.3912 | 59.2 | 7.3817 | 40.7467 | 59 | 7.3736 | 49.0058 | 58.8 | 7.3739 | 57.1487 | 58.6 | 7.3814 | 65.5361 | 58.4 | 7.3759 | 73.9538 | 58.2 | 7.3766 | 81.1742 | 58 | 7.3773 | 83.0325 | 60 | 7.3823 | 75.9456 | 60.2 | 7.383 | 62.3517 | 60.6 | 7.3845 | 59.1942 | 60.6 | 7.3845 | 50.9161 | 60.8 | 7.3731 | 41.339 | 61.2 | 7.382 | 34.3066 | 61.207 | 7.3743 | 25.9912 | 61.4 | 7.3804 | 17.6102 | 61.7917 | 7.3859 | 9.2885 | 61.8168 | 8.85 | 7.6273 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.85 | 83.0325 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.3886 | 7.629 | 59.8 | 7.392 | 15.7709 | 59.6 | 7.3916 | 24.1258 | 59.4 | 7.3891 | 32.3946 | 59.2 | 7.39 | 40.7503 | 59 | 7.3819 | 49.0097 | 58.8 | 7.3822 | 57.1525 | 58.6 | 7.3897 | 65.5395 | 58.4 | 7.3842 | 73.9543 | 58.2 | 7.385 | 81.1789 | 58 | 7.3856 | 83.0325 | 60 | 7.3907 | 75.9451 | 60.2 | 7.3914 | 62.3362 | 60.6 | 7.3929 | 59.1946 | 60.6 | 7.3928 | 50.9164 | 60.8 | 7.3815 | 41.2645 | 61.2 | 7.3903 | 34.3065 | 61.2087 | 7.3826 | 25.9908 | 61.4 | 7.3887 | 17.6107 | 61.7934 | 7.3943 | 9.2879 | 61.8184 | 8.86 | 7.629 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.86 | 83.0325 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.397 | 7.6308 | 59.8 | 7.4003 | 15.7746 | 59.6 | 7.3999 | 24.1286 | 59.4 | 7.3974 | 32.3979 | 59.2 | 7.3984 | 40.7542 | 59 | 7.3902 | 49.0136 | 58.8 | 7.3905 | 57.1563 | 58.6 | 7.3981 | 65.5429 | 58.4 | 7.3925 | 73.9544 | 58.2 | 7.3933 | 81.1836 | 58 | 7.3939 | 83.0326 | 60 | 7.399 | 75.9446 | 60.2 | 7.3997 | 62.3207 | 60.6 | 7.4012 | 59.1949 | 60.6 | 7.4012 | 50.9167 | 60.8 | 7.3898 | 41.1883 | 61.2 | 7.3986 | 34.3067 | 61.2104 | 7.3909 | 25.9905 | 61.4 | 7.3971 | 17.6112 | 61.795 | 7.4026 | 9.2874 | 61.8201 | 8.87 | 7.6308 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.87 | 83.0326 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.4053 | 7.6324 | 59.8 | 7.4087 | 15.7784 | 59.6 | 7.4082 | 24.1315 | 59.4 | 7.4058 | 32.4011 | 59.2 | 7.4067 | 40.758 | 59 | 7.3986 | 49.0178 | 58.8 | 7.3988 | 57.1616 | 58.6 | 7.4064 | 65.546 | 58.4 | 7.4009 | 73.9545 | 58.2 | 7.4016 | 81.1895 | 58 | 7.4023 | 83.0324 | 60 | 7.4073 | 75.9436 | 60.2 | 7.408 | 62.3075 | 60.6 | 7.4095 | 59.1951 | 60.6 | 7.4095 | 50.9171 | 60.8 | 7.3981 | 41.112 | 61.2 | 7.407 | 34.3069 | 61.212 | 7.3993 | 25.9907 | 61.4 | 7.4054 | 17.6117 | 61.7967 | 7.4109 | 9.2868 | 61.8218 | 8.88 | 7.6324 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.88 | 83.0324 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.4136 | 7.634 | 59.8 | 7.417 | 15.7819 | 59.6 | 7.4165 | 24.1342 | 59.4 | 7.4141 | 32.4045 | 59.2 | 7.415 | 40.7617 | 59 | 7.4069 | 49.0221 | 58.8 | 7.4072 | 57.1669 | 58.6 | 7.4147 | 65.5491 | 58.4 | 7.4092 | 73.9554 | 58.2 | 7.41 | 81.1954 | 58 | 7.4106 | 83.0322 | 60 | 7.4157 | 75.9427 | 60.2 | 7.4164 | 62.2943 | 60.6 | 7.4179 | 59.196 | 60.6 | 7.4178 | 50.9181 | 60.8 | 7.4065 | 41.0332 | 61.2 | 7.4153 | 34.3074 | 61.2137 | 7.4076 | 25.9909 | 61.4 | 7.4138 | 17.6124 | 61.7984 | 7.4193 | 9.2863 | 61.8234 | 8.89 | 7.634 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.89 | 83.0322 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.422 | 7.6355 | 59.8 | 7.4254 | 15.7854 | 59.6 | 7.4249 | 24.137 | 59.4 | 7.4224 | 32.4079 | 59.2 | 7.4234 | 40.7653 | 59 | 7.4152 | 49.026 | 58.8 | 7.4155 | 57.1739 | 58.6 | 7.4231 | 65.5524 | 58.4 | 7.4175 | 73.9564 | 58.2 | 7.4183 | 81.2005 | 58 | 7.4189 | 83.0326 | 60 | 7.424 | 75.9418 | 60.2 | 7.4247 | 62.2836 | 60.6 | 7.4262 | 59.1969 | 60.6 | 7.4262 | 50.919 | 60.8 | 7.4148 | 40.9544 | 61.2 | 7.4236 | 34.3079 | 61.2154 | 7.4159 | 25.9905 | 61.4 | 7.4221 | 17.613 | 61.8 | 7.4276 | 9.2858 | 61.8251 | 8.9 | 7.6355 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.9 | 83.0326 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.4303 | 7.6371 | 59.8 | 7.4337 | 15.789 | 59.6 | 7.4332 | 24.1393 | 59.4 | 7.4308 | 32.4113 | 59.2 | 7.4317 | 40.7691 | 59 | 7.4235 | 49.03 | 58.8 | 7.4238 | 57.1809 | 58.6 | 7.4314 | 65.5556 | 58.4 | 7.4258 | 73.9569 | 58.2 | 7.4266 | 81.2057 | 58 | 7.4273 | 83.033 | 60 | 7.4324 | 75.9408 | 60.2 | 7.433 | 62.2729 | 60.6 | 7.4346 | 59.1975 | 60.6 | 7.4345 | 50.9191 | 60.8 | 7.4231 | 40.8719 | 61.2 | 7.432 | 34.3083 | 61.217 | 7.4243 | 25.99 | 61.4 | 7.4304 | 17.6135 | 61.8 | 7.436 | 9.2853 | 61.8268 | 8.91 | 7.6371 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.91 | 83.033 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.4386 | 7.6386 | 59.8 | 7.442 | 15.7926 | 59.6 | 7.4416 | 24.1416 | 59.4 | 7.4391 | 32.4147 | 59.2 | 7.44 | 40.7729 | 59 | 7.4319 | 49.0339 | 58.8 | 7.4322 | 57.1881 | 58.6 | 7.4398 | 65.5566 | 58.4 | 7.4342 | 73.9575 | 58.2 | 7.435 | 81.2108 | 58 | 7.4356 | 83.0337 | 60 | 7.4407 | 75.9399 | 60.2 | 7.4414 | 62.2625 | 60.6 | 7.4429 | 59.1981 | 60.6 | 7.4428 | 50.9193 | 60.8 | 7.4315 | 40.7894 | 61.2 | 7.4403 | 34.3087 | 61.2187 | 7.4326 | 25.9898 | 61.4 | 7.4388 | 17.614 | 61.8 | 7.4443 | 9.2847 | 61.8284 | 8.92 | 7.6386 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.92 | 83.0337 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.447 | 7.6402 | 59.8 | 7.4504 | 15.796 | 59.6 | 7.4499 | 24.1441 | 59.4 | 7.4474 | 32.418 | 59.2 | 7.4483 | 40.7768 | 59 | 7.4402 | 49.0379 | 58.8 | 7.4405 | 57.1952 | 58.6 | 7.4481 | 65.5575 | 58.4 | 7.4425 | 73.9589 | 58.2 | 7.4433 | 81.216 | 58 | 7.4439 | 83.0345 | 60 | 7.449 | 75.9391 | 60.2 | 7.4497 | 62.2521 | 60.6 | 7.4512 | 59.1987 | 60.6 | 7.4512 | 50.9199 | 60.8 | 7.4398 | 40.7043 | 61.2 | 7.4486 | 34.3087 | 61.2204 | 7.4409 | 25.9895 | 61.4 | 7.4471 | 17.6145 | 61.8 | 7.4526 | 9.2841 | 61.8301 | 8.93 | 7.6402 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.93 | 83.0345 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.4553 | 7.642 | 59.8 | 7.4587 | 15.7993 | 59.6 | 7.4582 | 24.1467 | 59.4 | 7.4558 | 32.4213 | 59.2 | 7.4567 | 40.7806 | 59 | 7.4485 | 49.0417 | 58.8 | 7.4488 | 57.202 | 58.6 | 7.4564 | 65.5585 | 58.4 | 7.4508 | 73.9603 | 58.2 | 7.4516 | 81.221 | 58 | 7.4523 | 83.0346 | 60 | 7.4574 | 75.9394 | 60.2 | 7.4581 | 62.2425 | 60.6 | 7.4596 | 59.1992 | 60.6 | 7.4595 | 50.9204 | 60.8 | 7.4481 | 40.6193 | 61.2 | 7.457 | 34.3088 | 61.222 | 7.4492 | 25.9892 | 61.4 | 7.4554 | 17.615 | 61.8 | 7.461 | 9.2837 | 61.8318 | 8.94 | 7.642 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.94 | 83.0346 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.4636 | 7.6438 | 59.8 | 7.467 | 15.8025 | 59.6 | 7.4666 | 24.1493 | 59.4 | 7.4641 | 32.425 | 59.2 | 7.465 | 40.7844 | 59 | 7.4568 | 49.0456 | 58.8 | 7.4572 | 57.2088 | 58.6 | 7.4648 | 65.5596 | 58.4 | 7.4591 | 73.9618 | 58.2 | 7.46 | 81.2259 | 58 | 7.4606 | 83.0348 | 60 | 7.4657 | 75.9397 | 60.2 | 7.4664 | 62.2328 | 60.6 | 7.4679 | 59.2002 | 60.6 | 7.4678 | 50.9207 | 60.8 | 7.4565 | 40.5334 | 61.2 | 7.4653 | 34.3085 | 61.2237 | 7.4576 | 25.989 | 61.4 | 7.4638 | 17.6157 | 61.8 | 7.4693 | 9.2833 | 61.8334 | 8.95 | 7.6438 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.95 | 83.0348 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.472 | 7.6459 | 59.8 | 7.4754 | 15.8057 | 59.6 | 7.4749 | 24.1518 | 59.4 | 7.4724 | 32.4286 | 59.2 | 7.4733 | 40.7882 | 59 | 7.4652 | 49.0497 | 58.8 | 7.4655 | 57.2149 | 58.6 | 7.4731 | 65.5603 | 58.4 | 7.4675 | 73.9633 | 58.2 | 7.4683 | 81.2308 | 58 | 7.4689 | 83.0351 | 60 | 7.474 | 75.9395 | 60.2 | 7.4747 | 62.2243 | 60.6 | 7.4762 | 59.2012 | 60.6 | 7.4762 | 50.9209 | 60.8 | 7.4648 | 40.4475 | 61.2 | 7.4736 | 34.3082 | 61.2254 | 7.4659 | 25.9888 | 61.4 | 7.4721 | 17.6164 | 61.8 | 7.4777 | 9.283 | 61.8351 | 8.96 | 7.6459 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.96 | 83.0351 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.4803 | 7.648 | 59.8 | 7.4837 | 15.8086 | 59.6 | 7.4832 | 24.1548 | 59.4 | 7.4808 | 32.4319 | 59.2 | 7.4817 | 40.7914 | 59 | 7.4735 | 49.0539 | 58.8 | 7.4738 | 57.221 | 58.6 | 7.4814 | 65.561 | 58.4 | 7.4758 | 73.9641 | 58.2 | 7.4767 | 81.2357 | 58 | 7.4773 | 83.0353 | 60 | 7.4824 | 75.9393 | 60.2 | 7.4831 | 62.2158 | 60.6 | 7.4846 | 59.2016 | 60.6 | 7.4845 | 50.9215 | 60.8 | 7.4731 | 40.3607 | 61.2 | 7.482 | 34.3079 | 61.227 | 7.4742 | 25.9887 | 61.4 | 7.4805 | 17.6168 | 61.8 | 7.486 | 9.2826 | 61.8368 | 8.97 | 7.648 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.97 | 83.0353 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.4886 | 7.6495 | 59.8 | 7.4921 | 15.8114 | 59.6 | 7.4915 | 24.1579 | 59.4 | 7.4891 | 32.4353 | 59.2 | 7.49 | 40.7946 | 59 | 7.4818 | 49.058 | 58.8 | 7.4821 | 57.2268 | 58.6 | 7.4898 | 65.5623 | 58.4 | 7.4841 | 73.9649 | 58.2 | 7.485 | 81.2414 | 58 | 7.4856 | 83.035 | 60 | 7.4907 | 75.9392 | 60.2 | 7.4914 | 62.207 | 60.6 | 7.4929 | 59.202 | 60.6 | 7.4928 | 50.9222 | 60.8 | 7.4814 | 40.2739 | 61.2 | 7.4903 | 34.3076 | 61.2287 | 7.4826 | 25.9891 | 61.4 | 7.4888 | 17.6172 | 61.8 | 7.4944 | 9.2825 | 61.8384 | 8.98 | 7.6495 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.98 | 83.035 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.497 | 7.6511 | 59.8 | 7.5004 | 15.8139 | 59.6 | 7.4999 | 24.1608 | 59.4 | 7.4974 | 32.4381 | 59.2 | 7.4983 | 40.7982 | 59 | 7.4901 | 49.0621 | 58.8 | 7.4905 | 57.2326 | 58.6 | 7.4981 | 65.5637 | 58.4 | 7.4924 | 73.9664 | 58.2 | 7.4933 | 81.247 | 58 | 7.4939 | 83.0346 | 60 | 7.499 | 75.939 | 60.2 | 7.4997 | 62.1981 | 60.6 | 7.5013 | 59.2023 | 60.6 | 7.5012 | 50.9222 | 60.8 | 7.4898 | 40.1879 | 61.2 | 7.4987 | 34.3075 | 61.2304 | 7.4909 | 25.9895 | 61.4 | 7.4971 | 17.6178 | 61.8 | 7.5027 | 9.2825 | 61.8401 | 8.99 | 7.6511 | 59.8 | 1 | 80.12 | 8.99 | 83.0346 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.5053 | 7.6519 | 59.8 | 7.5087 | 15.8164 | 59.6 | 7.5082 | 24.1637 | 59.4 | 7.5058 | 32.441 | 59.2 | 7.5067 | 40.8018 | 59 | 7.4985 | 49.0664 | 58.8 | 7.4988 | 57.2374 | 58.6 | 7.5064 | 65.565 | 58.4 | 7.5008 | 73.9678 | 58.2 | 7.5016 | 81.2524 | 58 | 7.5023 | 83.0352 | 60 | 7.5074 | 75.9388 | 60.2 | 7.5081 | 62.1907 | 60.6 | 7.5096 | 59.2026 | 60.6 | 7.5095 | 50.9223 | 60.8 | 7.4981 | 40.102 | 61.2 | 7.507 | 34.3074 | 61.232 | 7.4992 | 25.9891 | 61.4 | 7.5055 | 17.6183 | 61.8 | 7.511 | 9.2826 | 61.8418 | 9 | 7.6519 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9 | 83.0352 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.5136 | 7.6527 | 59.8 | 7.5171 | 15.819 | 59.6 | 7.5165 | 24.1669 | 59.4 | 7.5141 | 32.4444 | 59.2 | 7.515 | 40.8056 | 59 | 7.5068 | 49.0706 | 58.8 | 7.5071 | 57.2422 | 58.6 | 7.5148 | 65.5663 | 58.4 | 7.5091 | 73.9692 | 58.2 | 7.51 | 81.2578 | 58 | 7.5106 | 83.0357 | 60 | 7.5157 | 75.9385 | 60.2 | 7.5164 | 62.1833 | 60.6 | 7.5179 | 59.2024 | 60.6 | 7.5179 | 50.9229 | 60.8 | 7.5064 | 40.016 | 61.2 | 7.5153 | 34.3073 | 61.2337 | 7.5076 | 25.9888 | 61.4 | 7.5138 | 17.6183 | 61.8 | 7.5194 | 9.2828 | 61.8434 | 9.01 | 7.6527 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.01 | 83.0357 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.522 | 7.6533 | 59.8 | 7.5254 | 15.8216 | 59.6 | 7.5249 | 24.17 | 59.4 | 7.5224 | 32.4478 | 59.2 | 7.5233 | 40.8094 | 59 | 7.5151 | 49.0752 | 58.8 | 7.5154 | 57.2477 | 58.6 | 7.5231 | 65.5679 | 58.4 | 7.5174 | 73.9707 | 58.2 | 7.5183 | 81.2632 | 58 | 7.5189 | 83.0358 | 60 | 7.524 | 75.938 | 60.2 | 7.5247 | 62.1759 | 60.6 | 7.5263 | 59.2022 | 60.6 | 7.5262 | 50.9234 | 60.8 | 7.5148 | 39.9301 | 61.2 | 7.5237 | 34.3072 | 61.2354 | 7.5159 | 25.9886 | 61.4 | 7.5222 | 17.6182 | 61.8 | 7.5277 | 9.2829 | 61.8451 | 9.02 | 7.6533 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.02 | 83.0358 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.5303 | 7.654 | 59.8 | 7.5337 | 15.8243 | 59.6 | 7.5332 | 24.1731 | 59.4 | 7.5308 | 32.4517 | 59.2 | 7.5316 | 40.8127 | 59 | 7.5235 | 49.0798 | 58.8 | 7.5238 | 57.2532 | 58.6 | 7.5315 | 65.5695 | 58.4 | 7.5257 | 73.9725 | 58.2 | 7.5266 | 81.2686 | 58 | 7.5273 | 83.0358 | 60 | 7.5324 | 75.9375 | 60.2 | 7.5331 | 62.1684 | 60.6 | 7.5346 | 59.2024 | 60.6 | 7.5345 | 50.9235 | 60.8 | 7.5231 | 39.8447 | 61.2 | 7.532 | 34.3069 | 61.237 | 7.5242 | 25.9885 | 61.4 | 7.5305 | 17.6183 | 61.8 | 7.536 | 9.283 | 61.8468 | 9.03 | 7.654 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.03 | 83.0358 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.5386 | 7.6546 | 59.8 | 7.5421 | 15.827 | 59.6 | 7.5415 | 24.1761 | 59.4 | 7.5391 | 32.4556 | 59.2 | 7.54 | 40.816 | 59 | 7.5318 | 49.0839 | 58.8 | 7.5321 | 57.2588 | 58.6 | 7.5398 | 65.5703 | 58.4 | 7.5341 | 73.9743 | 58.2 | 7.535 | 81.2734 | 58 | 7.5356 | 83.036 | 60 | 7.5407 | 75.9379 | 60.2 | 7.5414 | 62.161 | 60.6 | 7.5429 | 59.2025 | 60.6 | 7.5429 | 50.9235 | 60.8 | 7.5315 | 39.7593 | 61.2 | 7.5403 | 34.3066 | 61.2387 | 7.5326 | 25.9883 | 61.4 | 7.5388 | 17.6184 | 61.8 | 7.5444 | 9.283 | 61.8484 | 9.04 | 7.6546 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.04 | 83.036 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.547 | 7.6552 | 59.8 | 7.5504 | 15.8296 | 59.6 | 7.5499 | 24.179 | 59.4 | 7.5474 | 32.4596 | 59.2 | 7.5483 | 40.8194 | 59 | 7.5401 | 49.0879 | 58.8 | 7.5404 | 57.2644 | 58.6 | 7.5481 | 65.5711 | 58.4 | 7.5424 | 73.9768 | 58.2 | 7.5433 | 81.2782 | 58 | 7.5439 | 83.0361 | 60 | 7.549 | 75.9383 | 60.2 | 7.5498 | 62.1536 | 60.6 | 7.5513 | 59.2022 | 60.6 | 7.5512 | 50.9236 | 60.8 | 7.5398 | 39.6733 | 61.2 | 7.5486 | 34.3062 | 61.2404 | 7.5409 | 25.9882 | 61.4 | 7.5472 | 17.6188 | 61.8 | 7.5527 | 9.2831 | 61.8501 | 9.05 | 7.6552 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.05 | 83.0361 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.5553 | 7.6559 | 59.8 | 7.5588 | 15.8323 | 59.6 | 7.5582 | 24.1819 | 59.4 | 7.5558 | 32.4636 | 59.2 | 7.5566 | 40.8227 | 59 | 7.5484 | 49.0918 | 58.8 | 7.5488 | 57.2699 | 58.6 | 7.5565 | 65.5721 | 58.4 | 7.5507 | 73.9793 | 58.2 | 7.5516 | 81.2835 | 58 | 7.5523 | 83.0366 | 60 | 7.5574 | 75.9375 | 60.2 | 7.5581 | 62.1465 | 60.6 | 7.5596 | 59.2019 | 60.6 | 7.5595 | 50.9237 | 60.8 | 7.5481 | 39.5874 | 61.2 | 7.557 | 34.3057 | 61.242 | 7.5492 | 25.9881 | 61.4015 | 7.5555 | 17.6193 | 61.8 | 7.5611 | 9.2831 | 61.8518 | 9.06 | 7.6559 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.06 | 83.0366 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.5636 | 7.6566 | 59.8 | 7.5671 | 15.8349 | 59.6 | 7.5665 | 24.1844 | 59.4 | 7.5641 | 32.4678 | 59.2 | 7.565 | 40.8264 | 59 | 7.5567 | 49.0956 | 58.8 | 7.5571 | 57.2754 | 58.6 | 7.5648 | 65.5731 | 58.4 | 7.5591 | 73.9833 | 58.2 | 7.56 | 81.2889 | 58 | 7.5606 | 83.0371 | 60 | 7.5657 | 75.9366 | 60.2 | 7.5664 | 62.1394 | 60.6 | 7.5679 | 59.2015 | 60.6 | 7.5679 | 50.9237 | 60.8 | 7.5565 | 39.5015 | 61.2 | 7.5653 | 34.3053 | 61.2437 | 7.5576 | 25.988 | 61.4032 | 7.5638 | 17.6198 | 61.8 | 7.5694 | 9.2831 | 61.8535 | 9.07 | 7.6566 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.07 | 83.0371 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.572 | 7.6573 | 59.8 | 7.5754 | 15.8374 | 59.6 | 7.5749 | 24.1869 | 59.4 | 7.5724 | 32.472 | 59.2 | 7.5733 | 40.8301 | 59 | 7.5651 | 49.0994 | 58.8 | 7.5654 | 57.2809 | 58.6 | 7.5732 | 65.5749 | 58.4 | 7.5674 | 73.9873 | 58.2 | 7.5683 | 81.2943 | 58 | 7.5689 | 83.0373 | 60 | 7.5741 | 75.937 | 60.2 | 7.5748 | 62.1328 | 60.6 | 7.5763 | 59.2011 | 60.6 | 7.5762 | 50.9237 | 60.8 | 7.5648 | 39.4157 | 61.2 | 7.5737 | 34.3048 | 61.2454 | 7.5659 | 25.9877 | 61.4049 | 7.5722 | 17.6203 | 61.8 | 7.5777 | 9.2833 | 61.8551 | 9.08 | 7.6573 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.08 | 83.0373 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.5803 | 7.6581 | 59.8 | 7.5838 | 15.84 | 59.6 | 7.5832 | 24.19 | 59.4 | 7.5808 | 32.4761 | 59.2 | 7.5816 | 40.8336 | 59 | 7.5734 | 49.1032 | 58.8 | 7.5737 | 57.2863 | 58.6 | 7.5815 | 65.5766 | 58.4 | 7.5757 | 73.9911 | 58.2 | 7.5766 | 81.2998 | 58 | 7.5773 | 83.0375 | 60 | 7.5824 | 75.9373 | 60.2 | 7.5831 | 62.1263 | 60.6 | 7.5846 | 59.2012 | 60.6 | 7.5845 | 50.9236 | 60.8 | 7.5731 | 39.3298 | 61.2 | 7.582 | 34.3042 | 61.247 | 7.5742 | 25.9875 | 61.4065 | 7.5805 | 17.6209 | 61.8 | 7.5861 | 9.2834 | 61.8568 | 9.09 | 7.6581 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.09 | 83.0375 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.5886 | 7.6591 | 59.8 | 7.5921 | 15.8426 | 59.6 | 7.5915 | 24.193 | 59.4 | 7.5891 | 32.4803 | 59.2 | 7.59 | 40.8371 | 59 | 7.5817 | 49.1073 | 58.8 | 7.5821 | 57.2911 | 58.6 | 7.5898 | 65.5795 | 58.4 | 7.584 | 73.9949 | 58.2 | 7.585 | 81.3053 | 58 | 7.5856 | 83.038 | 60 | 7.5907 | 75.9371 | 60.2 | 7.5914 | 62.1199 | 60.6 | 7.593 | 59.2013 | 60.6 | 7.5929 | 50.9234 | 60.8 | 7.5815 | 39.2439 | 61.2 | 7.5903 | 34.3035 | 61.2487 | 7.5826 | 25.9872 | 61.4082 | 7.5889 | 17.6215 | 61.8 | 7.5944 | 9.2836 | 61.8585 | 9.1 | 7.6591 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.1 | 83.038 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.597 | 7.6602 | 59.8 | 7.6004 | 15.8454 | 59.6 | 7.5999 | 24.1959 | 59.4 | 7.5974 | 32.4842 | 59.2 | 7.5983 | 40.8404 | 59 | 7.5901 | 49.1113 | 58.8 | 7.5904 | 57.2958 | 58.6 | 7.5982 | 65.5824 | 58.4 | 7.5923 | 73.9992 | 58.2 | 7.5933 | 81.3109 | 58 | 7.5939 | 83.0386 | 60 | 7.5991 | 75.9368 | 60.2 | 7.5998 | 62.1135 | 60.6 | 7.6013 | 59.2016 | 60.6 | 7.6012 | 50.9238 | 60.8 | 7.5898 | 39.1579 | 61.2 | 7.5987 | 34.3031 | 61.2504 | 7.5909 | 25.9868 | 61.4099 | 7.5972 | 17.6098 | 61.8 | 7.6028 | 9.2837 | 61.8601 | 9.11 | 7.6602 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.11 | 83.0386 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.6053 | 7.6623 | 59.8 | 7.6088 | 15.8483 | 59.6 | 7.6082 | 24.1988 | 59.4 | 7.6058 | 32.4882 | 59.2 | 7.6066 | 40.8437 | 59 | 7.5984 | 49.1151 | 58.8 | 7.5987 | 57.3006 | 58.6 | 7.6065 | 65.5853 | 58.4 | 7.6006 | 74.0034 | 58.2 | 7.6016 | 81.3164 | 58 | 7.6023 | 83.0394 | 60 | 7.6074 | 75.9372 | 60.2 | 7.6081 | 62.1069 | 60.6 | 7.6096 | 59.2018 | 60.6 | 7.6095 | 50.9242 | 60.8 | 7.5981 | 39.0718 | 61.2 | 7.607 | 34.3026 | 61.252 | 7.5992 | 25.9864 | 61.4115 | 7.6056 | 17.5982 | 61.8 | 7.6111 | 9.2839 | 61.8618 | 9.12 | 7.6623 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.12 | 83.0394 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.6136 | 7.6644 | 59.8 | 7.6171 | 15.8509 | 59.6 | 7.6165 | 24.2014 | 59.4 | 7.6141 | 32.4922 | 59.2 | 7.6149 | 40.8463 | 59 | 7.6067 | 49.1189 | 58.8 | 7.6071 | 57.3055 | 58.6 | 7.6148 | 65.5881 | 58.4 | 7.609 | 74.007 | 58.2 | 7.61 | 81.3219 | 58 | 7.6106 | 83.0401 | 60 | 7.6157 | 75.9377 | 60.2 | 7.6165 | 62.1004 | 60.6 | 7.618 | 59.2019 | 60.6 | 7.6179 | 50.9241 | 60.8 | 7.6064 | 38.9851 | 61.2 | 7.6153 | 34.3019 | 61.2537 | 7.6075 | 25.9859 | 61.4132 | 7.6139 | 17.5596 | 61.8 | 7.6194 | 9.2841 | 61.8635 | 9.13 | 7.6644 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.13 | 83.0401 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.622 | 7.6666 | 59.8 | 7.6255 | 15.8535 | 59.6 | 7.6248 | 24.2039 | 59.4 | 7.6225 | 32.4962 | 59.2 | 7.6233 | 40.8488 | 59 | 7.615 | 49.1229 | 58.8 | 7.6154 | 57.3101 | 58.6 | 7.6232 | 65.5915 | 58.4 | 7.6173 | 74.0105 | 58.2 | 7.6183 | 81.3281 | 58 | 7.6189 | 83.0411 | 60 | 7.6241 | 75.9366 | 60.2 | 7.6248 | 62.0943 | 60.6 | 7.6263 | 59.202 | 60.6 | 7.6262 | 50.9241 | 60.8 | 7.6148 | 38.8983 | 61.2 | 7.6237 | 34.3012 | 61.2554 | 7.6159 | 25.9856 | 61.4149 | 7.6222 | 17.5209 | 61.8 | 7.6278 | 9.2843 | 61.8651 | 9.14 | 7.6666 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.14 | 83.0411 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.6303 | 7.6688 | 59.8 | 7.6338 | 15.8562 | 59.6 | 7.6332 | 24.2059 | 59.4 | 7.6308 | 32.5 | 59.2 | 7.6316 | 40.8503 | 59 | 7.6234 | 49.1269 | 58.8 | 7.6237 | 57.3146 | 58.6 | 7.6315 | 65.5949 | 58.4 | 7.6256 | 74.0149 | 58.2 | 7.6266 | 81.3342 | 58 | 7.6273 | 83.0421 | 60 | 7.6324 | 75.9356 | 60.2 | 7.6331 | 62.0883 | 60.6 | 7.6346 | 59.2014 | 60.6 | 7.6345 | 50.9242 | 60.8 | 7.6231 | 38.8194 | 61.2 | 7.632 | 34.3005 | 61.257 | 7.6242 | 25.9853 | 61.4165 | 7.6306 | 17.4495 | 61.8 | 7.6361 | 9.2845 | 61.8668 | 9.15 | 7.6688 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.15 | 83.0421 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.6386 | 7.6708 | 59.8 | 7.6421 | 15.8588 | 59.6 | 7.6415 | 24.2079 | 59.4 | 7.6391 | 32.5037 | 59.2 | 7.6399 | 40.8518 | 59 | 7.6317 | 49.1308 | 58.8 | 7.632 | 57.3199 | 58.6 | 7.6399 | 65.5982 | 58.4 | 7.634 | 74.0192 | 58.2 | 7.6349 | 81.339 | 58 | 7.6356 | 83.043 | 60 | 7.6407 | 75.9351 | 60.2 | 7.6415 | 62.08 | 60.6 | 7.643 | 59.2009 | 60.6 | 7.6429 | 50.9244 | 60.8 | 7.6314 | 38.7405 | 61.2 | 7.6404 | 34.2999 | 61.2587 | 7.6325 | 25.9855 | 61.4182 | 7.6389 | 17.3781 | 61.8 | 7.6444 | 9.2847 | 61.8685 | 9.16 | 7.6708 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.16 | 83.043 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.647 | 7.6728 | 59.8 | 7.6505 | 15.8605 | 59.6 | 7.6499 | 24.2093 | 59.4 | 7.6474 | 32.5073 | 59.2 | 7.6483 | 40.8535 | 59 | 7.64 | 49.1347 | 58.8 | 7.6404 | 57.3251 | 58.6 | 7.6482 | 65.6015 | 58.4 | 7.6423 | 74.0238 | 58.2 | 7.6433 | 81.3438 | 58 | 7.6439 | 83.0438 | 60 | 7.6491 | 75.9347 | 60.2 | 7.6498 | 62.0717 | 60.6 | 7.6513 | 59.2009 | 60.6 | 7.6512 | 50.9245 | 60.8017 | 7.6398 | 38.684 | 61.2 | 7.6487 | 34.2994 | 61.2604 | 7.6409 | 25.9857 | 61.4199 | 7.6472 | 17.2869 | 61.8 | 7.6528 | 9.2848 | 61.8701 | 9.17 | 7.6728 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.17 | 83.0438 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.6553 | 7.6747 | 59.8 | 7.6588 | 15.8621 | 59.6 | 7.6582 | 24.2107 | 59.4 | 7.6558 | 32.5108 | 59.2 | 7.6566 | 40.8552 | 59 | 7.6483 | 49.1389 | 58.8 | 7.6487 | 57.3313 | 58.6 | 7.6565 | 65.6051 | 58.4 | 7.6506 | 74.0283 | 58.2 | 7.6516 | 81.3488 | 58 | 7.6523 | 83.0447 | 60 | 7.6574 | 75.9337 | 60.2 | 7.6581 | 62.0637 | 60.6 | 7.6596 | 59.201 | 60.6 | 7.6595 | 50.9247 | 60.8034 | 7.6481 | 38.6274 | 61.2 | 7.657 | 34.2989 | 61.2621 | 7.6492 | 25.9858 | 61.4215 | 7.6556 | 17.1956 | 61.8 | 7.6611 | 9.285 | 61.8718 | 9.18 | 7.6747 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.18 | 83.0447 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.6636 | 7.6767 | 59.8 | 7.6671 | 15.8632 | 59.6 | 7.6665 | 24.2116 | 59.4 | 7.6641 | 32.5147 | 59.2 | 7.6649 | 40.857 | 59 | 7.6567 | 49.1431 | 58.8 | 7.657 | 57.3374 | 58.6 | 7.6649 | 65.6086 | 58.4 | 7.6589 | 74.0334 | 58.2 | 7.66 | 81.3539 | 58 | 7.6606 | 83.0456 | 60 | 7.6657 | 75.9327 | 60.2 | 7.6665 | 62.0556 | 60.6 | 7.668 | 59.2008 | 60.6 | 7.6679 | 50.9243 | 60.805 | 7.6564 | 38.5954 | 61.2 | 7.6653 | 34.2982 | 61.2637 | 7.6575 | 25.986 | 61.4232 | 7.6639 | 17.0968 | 61.8 | 7.6695 | 9.2852 | 61.8735 | 9.19 | 7.6767 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.19 | 83.0456 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.672 | 7.6792 | 59.8 | 7.6755 | 15.8642 | 59.6 | 7.6749 | 24.2126 | 59.4 | 7.6725 | 32.5186 | 59.2 | 7.6733 | 40.8588 | 59 | 7.665 | 49.1471 | 58.8 | 7.6653 | 57.3422 | 58.6 | 7.6732 | 65.6124 | 58.4 | 7.6673 | 74.0384 | 58.2 | 7.6683 | 81.3585 | 58 | 7.6689 | 83.0468 | 60 | 7.6741 | 75.9326 | 60.2 | 7.6748 | 62.0477 | 60.6 | 7.6763 | 59.2006 | 60.6 | 7.6762 | 50.9239 | 60.8067 | 7.6648 | 38.5635 | 61.2 | 7.6737 | 34.2976 | 61.2654 | 7.6659 | 25.9858 | 61.4249 | 7.6723 | 16.998 | 61.8 | 7.6778 | 9.2851 | 61.8751 | 9.2 | 7.6792 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.2 | 83.0468 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.6803 | 7.6818 | 59.8 | 7.6838 | 15.8649 | 59.6 | 7.6832 | 24.2136 | 59.4 | 7.6808 | 32.5214 | 59.2 | 7.6816 | 40.86 | 59 | 7.6733 | 49.1511 | 58.8 | 7.6737 | 57.3469 | 58.6 | 7.6815 | 65.6163 | 58.4 | 7.6756 | 74.0434 | 58.2 | 7.6766 | 81.3632 | 58 | 7.6773 | 83.048 | 60 | 7.6824 | 75.9324 | 60.2 | 7.6832 | 62.0397 | 60.6 | 7.6846 | 59.2014 | 60.6 | 7.6846 | 50.9241 | 60.8084 | 7.6731 | 38.548 | 61.2 | 7.682 | 34.2974 | 61.2671 | 7.6742 | 25.9856 | 61.4265 | 7.6806 | 16.897 | 61.8 | 7.6861 | 9.285 | 61.8768 | 9.21 | 7.6818 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.21 | 83.048 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.6886 | 7.6837 | 59.8 | 7.6922 | 15.8656 | 59.6 | 7.6915 | 24.2146 | 59.4 | 7.6891 | 32.5243 | 59.2 | 7.6899 | 40.8612 | 59 | 7.6817 | 49.1536 | 58.8 | 7.682 | 57.3516 | 58.6 | 7.6899 | 65.6199 | 58.4 | 7.6839 | 74.0484 | 58.2 | 7.685 | 81.3672 | 58 | 7.6856 | 83.0496 | 60 | 7.6907 | 75.9322 | 60.4 | 7.6915 | 62.0334 | 60.6 | 7.693 | 59.2022 | 60.6 | 7.6929 | 50.9243 | 60.81 | 7.6814 | 38.5324 | 61.2 | 7.6903 | 34.2972 | 61.2687 | 7.6825 | 25.9854 | 61.4282 | 7.6889 | 16.796 | 61.8 | 7.6945 | 9.2841 | 61.8785 | 9.22 | 7.6837 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.22 | 83.0496 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.697 | 7.6856 | 59.8 | 7.7005 | 15.8662 | 59.6 | 7.6998 | 24.2156 | 59.4 | 7.6975 | 32.5273 | 59.2 | 7.6983 | 40.8622 | 59 | 7.69 | 49.1561 | 58.8 | 7.6903 | 57.3562 | 58.6 | 7.6982 | 65.6235 | 58.4 | 7.6922 | 74.0536 | 58.2 | 7.6933 | 81.3711 | 58 | 7.6939 | 83.0512 | 60 | 7.6991 | 75.9319 | 60.4 | 7.6998 | 62.0271 | 60.6 | 7.7013 | 59.2023 | 60.6 | 7.7012 | 50.9241 | 60.8117 | 7.6898 | 38.5188 | 61.2 | 7.6987 | 34.2971 | 61.2704 | 7.6909 | 25.9851 | 61.4299 | 7.6973 | 16.6943 | 61.8 | 7.7028 | 9.2833 | 61.8801 | 9.23 | 7.6856 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.23 | 83.0512 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.7053 | 7.6875 | 59.8 | 7.7088 | 15.8668 | 59.6 | 7.7082 | 24.2166 | 59.4 | 7.7058 | 32.5303 | 59.2 | 7.7066 | 40.8632 | 59 | 7.6983 | 49.1585 | 58.8 | 7.6987 | 57.3608 | 58.6 | 7.7065 | 65.6277 | 58.4 | 7.7006 | 74.0588 | 58.2 | 7.7016 | 81.3743 | 58 | 7.7022 | 83.0514 | 60 | 7.7074 | 75.932 | 60.4 | 7.7082 | 62.0231 | 60.6 | 7.7097 | 59.2023 | 60.6 | 7.7096 | 50.9239 | 60.8134 | 7.6981 | 38.5052 | 61.2 | 7.707 | 34.297 | 61.2721 | 7.6992 | 25.985 | 61.4315 | 7.7056 | 16.5926 | 61.8 | 7.7112 | 9.2824 | 61.8818 | 9.24 | 7.6875 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.24 | 83.0514 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.7136 | 7.6894 | 59.8 | 7.7172 | 15.8675 | 59.6 | 7.7165 | 24.2174 | 59.4 | 7.7141 | 32.5335 | 59.2 | 7.7149 | 40.8638 | 59 | 7.7066 | 49.1609 | 58.8 | 7.707 | 57.3655 | 58.6 | 7.7149 | 65.6318 | 58.4 | 7.7089 | 74.0639 | 58.2 | 7.71 | 81.3774 | 58 | 7.7106 | 83.0516 | 60 | 7.7158 | 75.9322 | 60.4 | 7.7165 | 62.0191 | 60.6 | 7.718 | 59.2021 | 60.6 | 7.7179 | 50.9235 | 60.815 | 7.7064 | 38.4922 | 61.2 | 7.7154 | 34.2967 | 61.2737 | 7.7075 | 25.9848 | 61.4332 | 7.714 | 16.4914 | 61.8 | 7.7195 | 9.2816 | 61.8835 | 9.25 | 7.6894 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.25 | 83.0516 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.722 | 7.6913 | 59.8 | 7.7255 | 15.8682 | 59.6 | 7.7248 | 24.2182 | 59.4 | 7.7225 | 32.5367 | 59.2 | 7.7232 | 40.8644 | 59 | 7.715 | 49.1624 | 58.8 | 7.7153 | 57.3699 | 58.6 | 7.7232 | 65.6358 | 58.4 | 7.7172 | 74.0691 | 58.2 | 7.7183 | 81.3794 | 58 | 7.7189 | 83.0526 | 60 | 7.7241 | 75.9321 | 60.4 | 7.7248 | 62.0171 | 60.6 | 7.7263 | 59.2018 | 60.6 | 7.7262 | 50.9231 | 60.8167 | 7.7148 | 38.4792 | 61.2 | 7.7237 | 34.2963 | 61.2754 | 7.7159 | 25.9851 | 61.4349 | 7.7223 | 16.3903 | 61.8 | 7.7278 | 9.2807 | 61.8851 | 9.26 | 7.6913 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.26 | 83.0526 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.7303 | 7.6932 | 59.8 | 7.7338 | 15.8693 | 59.6 | 7.7332 | 24.219 | 59.4 | 7.7308 | 32.5399 | 59.2 | 7.7316 | 40.8647 | 59 | 7.7233 | 49.1638 | 58.8 | 7.7236 | 57.3744 | 58.6 | 7.7316 | 65.6398 | 58.4 | 7.7255 | 74.0739 | 58.2 | 7.7266 | 81.3814 | 58 | 7.7272 | 83.0536 | 60 | 7.7324 | 75.932 | 60.4 | 7.7332 | 62.0152 | 60.6 | 7.7347 | 59.201 | 60.6 | 7.7346 | 50.9233 | 60.8184 | 7.7231 | 38.4688 | 61.2 | 7.732 | 34.2958 | 61.2771 | 7.7242 | 25.9854 | 61.4365 | 7.7307 | 16.2896 | 61.8 | 7.7362 | 9.2799 | 61.8868 | 9.27 | 7.6932 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.27 | 83.0536 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.7386 | 7.6955 | 59.8 | 7.7422 | 15.8705 | 59.6 | 7.7415 | 24.2197 | 59.4 | 7.7391 | 32.5431 | 59.2 | 7.7399 | 40.8651 | 59 | 7.7316 | 49.1659 | 58.8 | 7.732 | 57.378 | 58.6 | 7.7399 | 65.6439 | 58.4 | 7.7339 | 74.0787 | 58.2 | 7.735 | 81.383 | 58 | 7.7356 | 83.0546 | 60 | 7.7408 | 75.9317 | 60.4 | 7.7415 | 62.0139 | 60.6 | 7.743 | 59.2003 | 60.6 | 7.7429 | 50.9235 | 60.82 | 7.7314 | 38.4583 | 61.2 | 7.7404 | 34.2953 | 61.2787 | 7.7325 | 25.9851 | 61.4382 | 7.739 | 16.189 | 61.8 | 7.7445 | 9.279 | 61.8885 | 9.28 | 7.6955 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.28 | 83.0546 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.747 | 7.6978 | 59.8 | 7.7505 | 15.8711 | 59.6 | 7.7498 | 24.2214 | 59.4 | 7.7475 | 32.5455 | 59.2 | 7.7482 | 40.8665 | 59 | 7.7399 | 49.168 | 58.8 | 7.7403 | 57.3816 | 58.6 | 7.7482 | 65.648 | 58.4 | 7.7422 | 74.0838 | 58.2 | 7.7433 | 81.3845 | 58 | 7.7439 | 83.0555 | 60 | 7.7491 | 75.9314 | 60.4 | 7.7498 | 62.0125 | 60.6 | 7.7513 | 59.2004 | 60.6 | 7.7512 | 50.9233 | 60.8217 | 7.7397 | 38.445 | 61.2 | 7.7487 | 34.2948 | 61.2804 | 7.7408 | 25.9848 | 61.4399 | 7.7473 | 16.088 | 61.8 | 7.7528 | 9.2782 | 61.8901 | 9.29 | 7.6978 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.29 | 83.0555 | 60 | 1 | 80.12
|  | 7.7553 | 7.6997 | 59.8 | 7.7589 | 15.8717 | 59.6 | 7.7582 | 24.2231 | 59.4 | 7.7558 | 32.5479 | 59.2 | 7.7566 | 40.8679 | 59 | 7.7483 | 49.1696 | 58.8 | 7.7486 | 57.385 | 58.6 | 7.7566 | 65.6524 | 58.4 | 7.7505 | 74.089 | 58.2 | 7.7516 | 81.3855 | 58 | 7.7522 | 83.0563 | 60.0004 | 7.7574 | 75.9312 | 60.4 | 7.7582 | 62.0096 | 60.6 | 7.7597 | 59.2005 | 60.6 | 7.7596 | 50.9231 | 60.8234 | 7.7481 | 38.4317 | 61.2 | 7.757 | 34.2943 | 61.2821 | 7.7492 | 25.9847 | 61.4415 | 7.7556 | 15.987 | 61.8 | 7.7612 | 9.2777 | 61.8918 | 9.3 | 7.6997 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.3 | 83.0563 | 60.0004 | 1 | 80.12
|  | 7.7636 | 7.7017 | 59.8 | 7.7672 | 15.8725 | 59.6 | 7.7665 | 24.2248 | 59.4 | 7.7641 | 32.5489 | 59.2 | 7.7649 | 40.869 | 59 | 7.7566 | 49.1713 | 58.8 | 7.7569 | 57.3884 | 58.6 | 7.7649 | 65.6569 | 58.4 | 7.7588 | 74.0937 | 58.2 | 7.7599 | 81.3866 | 58 | 7.7606 | 83.057 | 60.002 | 7.7658 | 75.931 | 60.4 | 7.7665 | 62.0068 | 60.6 | 7.768 | 59.2002 | 60.6 | 7.7679 | 50.9232 | 60.825 | 7.7564 | 38.4156 | 61.2 | 7.7654 | 34.2934 | 61.2837 | 7.7575 | 25.9847 | 61.4432 | 7.764 | 15.8864 | 61.8 | 7.7695 | 9.2772 | 61.8935 | 9.31 | 7.7017 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.31 | 83.057 | 60.002 | 1 | 80.12
|  | 7.772 | 7.7036 | 59.8 | 7.7755 | 15.8733 | 59.6 | 7.7748 | 24.2266 | 59.4 | 7.7725 | 32.5499 | 59.2 | 7.7732 | 40.8701 | 59 | 7.7649 | 49.1734 | 58.8 | 7.7653 | 57.3911 | 58.6 | 7.7733 | 65.6606 | 58.4 | 7.7672 | 74.0984 | 58.2 | 7.7683 | 81.3877 | 58 | 7.7689 | 83.0575 | 60.0037 | 7.7741 | 75.9311 | 60.4 | 7.7749 | 61.9985 | 60.6 | 7.7764 | 59.2 | 60.6 | 7.7762 | 50.9233 | 60.8267 | 7.7647 | 38.3996 | 61.2 | 7.7737 | 34.2926 | 61.2854 | 7.7658 | 25.9848 | 61.4449 | 7.7723 | 15.7857 | 61.8 | 7.7779 | 9.277 | 61.8951 | 9.32 | 7.7036 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.32 | 83.0575 | 60.0037 | 1 | 80.12
|  | 7.7803 | 7.7055 | 59.8 | 7.7839 | 15.8748 | 59.6 | 7.7832 | 24.2283 | 59.4 | 7.7808 | 32.5512 | 59.2 | 7.7816 | 40.8715 | 59 | 7.7732 | 49.1756 | 58.8 | 7.7736 | 57.3937 | 58.6 | 7.7816 | 65.6643 | 58.4 | 7.7755 | 74.1035 | 58.2 | 7.7766 | 81.3889 | 58 | 7.7772 | 83.058 | 60.0054 | 7.7824 | 75.9312 | 60.4 | 7.7832 | 61.9902 | 60.6 | 7.7847 | 59.2002 | 60.6 | 7.7846 | 50.9226 | 60.8284 | 7.7731 | 38.383 | 61.2 | 7.782 | 34.2919 | 61.2871 | 7.7742 | 25.9849 | 61.4465 | 7.7807 | 15.685 | 61.8 | 7.7862 | 9.2768 | 61.8968 | 9.33 | 7.7055 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.33 | 83.058 | 60.0054 | 1 | 80.12
|  | 7.7886 | 7.7078 | 59.8 | 7.7922 | 15.8762 | 59.6 | 7.7915 | 24.2299 | 59.4 | 7.7891 | 32.5524 | 59.2 | 7.7899 | 40.8728 | 59 | 7.7816 | 49.1771 | 58.8 | 7.7819 | 57.3954 | 58.6 | 7.7899 | 65.6688 | 58.4 | 7.7838 | 74.1087 | 58.2 | 7.7849 | 81.3917 | 58 | 7.7856 | 83.059 | 60.007 | 7.7908 | 75.9314 | 60.4 | 7.7915 | 61.9803 | 60.6 | 7.793 | 59.2005 | 60.6 | 7.7929 | 50.922 | 60.83 | 7.7814 | 38.3663 | 61.2 | 7.7904 | 34.2912 | 61.2887 | 7.7825 | 25.9853 | 61.4482 | 7.789 | 15.5843 | 61.8 | 7.7945 | 9.2766 | 61.8985 | 9.34 | 7.7078 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.34 | 83.059 | 60.007 | 1 | 80.12
|  | 7.797 | 7.7101 | 59.8 | 7.8005 | 15.8775 | 59.6 | 7.7998 | 24.2315 | 59.4 | 7.7975 | 32.5535 | 59.2 | 7.7982 | 40.874 | 59 | 7.7899 | 49.1786 | 58.8 | 7.7903 | 57.3972 | 58.6 | 7.7983 | 65.6732 | 58.4 | 7.7921 | 74.1136 | 58.2 | 7.7933 | 81.3945 | 58 | 7.7939 | 83.0599 | 60.0087 | 7.7991 | 75.9316 | 60.4 | 7.7999 | 61.9704 | 60.6 | 7.8014 | 59.2004 | 60.6 | 7.8012 | 50.9215 | 60.8317 | 7.7897 | 38.3498 | 61.2 | 7.7987 | 34.291 | 61.2904 | 7.7908 | 25.9857 | 61.4499 | 7.7974 | 15.483 | 61.8 | 7.8029 | 9.2764 | 61.9001 | 9.35 | 7.7101 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.35 | 83.0599 | 60.0087 | 1 | 80.12
|  | 7.8053 | 7.712 | 59.8 | 7.8089 | 15.8788 | 59.6 | 7.8082 | 24.2331 | 59.4 | 7.8058 | 32.5546 | 59.2 | 7.8065 | 40.8752 | 59 | 7.7982 | 49.1802 | 58.8 | 7.7986 | 57.3985 | 58.6 | 7.8066 | 65.6771 | 58.4 | 7.8004 | 74.1185 | 58.2 | 7.8016 | 81.3981 | 58 | 7.8022 | 83.0608 | 60.0103 | 7.8074 | 75.9322 | 60.4 | 7.8082 | 61.9577 | 60.6 | 7.8097 | 59.2003 | 60.6 | 7.8096 | 50.9211 | 60.8334 | 7.7981 | 38.3332 | 61.2 | 7.807 | 34.2908 | 61.2921 | 7.7992 | 25.9854 | 61.4515 | 7.8057 | 15.3818 | 61.8 | 7.8112 | 9.2764 | 61.9018 | 9.36 | 7.712 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.36 | 83.0608 | 60.0103 | 1 | 80.12
|  | 7.8136 | 7.7139 | 59.8 | 7.8172 | 15.8797 | 59.6 | 7.8165 | 24.2349 | 59.4 | 7.8141 | 32.5564 | 59.2 | 7.8149 | 40.8762 | 59 | 7.8065 | 49.1819 | 58.8 | 7.8069 | 57.3999 | 58.6 | 7.8149 | 65.6811 | 58.4 | 7.8088 | 74.1236 | 58.2 | 7.8099 | 81.4018 | 58 | 7.8106 | 83.0618 | 60.012 | 7.8158 | 75.9328 | 60.4 | 7.8165 | 61.9451 | 60.6 | 7.818 | 59.1996 | 60.6 | 7.8179 | 50.921 | 60.835 | 7.8064 | 38.3185 | 61.2 | 7.8154 | 34.2902 | 61.2937 | 7.8075 | 25.9851 | 61.4532 | 7.814 | 15.279 | 61.8 | 7.8195 | 9.2765 | 61.9035 | 9.37 | 7.7139 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.37 | 83.0618 | 60.012 | 1 | 80.12
|  | 7.822 | 7.7155 | 59.8 | 7.8256 | 15.8807 | 59.6 | 7.8248 | 24.2367 | 59.4 | 7.8225 | 32.5581 | 59.2 | 7.8232 | 40.8772 | 59 | 7.8149 | 49.1828 | 58.8 | 7.8153 | 57.3999 | 58.6 | 7.8233 | 65.6851 | 58.4 | 7.8171 | 74.1288 | 58.2 | 7.8183 | 81.4049 | 58 | 7.8189 | 83.0626 | 60.0137 | 7.8241 | 75.9336 | 60.4 | 7.8249 | 61.931 | 60.6 | 7.8264 | 59.1989 | 60.8 | 7.8262 | 50.921 | 60.8367 | 7.8147 | 38.3038 | 61.2 | 7.8237 | 34.2895 | 61.2954 | 7.8158 | 25.9844 | 61.4549 | 7.8224 | 15.1762 | 61.8 | 7.8279 | 9.2765 | 61.9051 | 9.38 | 7.7155 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.38 | 83.0626 | 60.0137 | 1 | 80.12
|  | 7.8303 | 7.717 | 59.8 | 7.8339 | 15.8819 | 59.6 | 7.8331 | 24.2384 | 59.4 | 7.8308 | 32.5596 | 59.2 | 7.8315 | 40.8781 | 59 | 7.8232 | 49.1838 | 58.8 | 7.8236 | 57.3999 | 58.6 | 7.8316 | 65.6891 | 58.4 | 7.8254 | 74.1336 | 58.2 | 7.8266 | 81.408 | 58 | 7.8272 | 83.0634 | 60.0154 | 7.8324 | 75.9344 | 60.4 | 7.8332 | 61.917 | 60.6 | 7.8347 | 59.1946 | 60.8 | 7.8346 | 50.9205 | 60.8384 | 7.8231 | 38.292 | 61.2 | 7.832 | 34.2888 | 61.2971 | 7.8242 | 25.9837 | 61.4565 | 7.8307 | 15.0725 | 61.8 | 7.8362 | 9.2765 | 61.9068 | 9.39 | 7.717 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.39 | 83.0634 | 60.0154 | 1 | 80.12
|  | 7.8386 | 7.7186 | 59.8 | 7.8422 | 15.8831 | 59.6 | 7.8415 | 24.2402 | 59.4 | 7.8391 | 32.5611 | 59.2 | 7.8399 | 40.879 | 59 | 7.8315 | 49.1856 | 58.8 | 7.8319 | 57.3996 | 58.6 | 7.84 | 65.6926 | 58.4 | 7.8337 | 74.1384 | 58.2 | 7.8349 | 81.4111 | 58 | 7.8356 | 83.0637 | 60.017 | 7.8408 | 75.9352 | 60.4 | 7.8416 | 61.9016 | 60.6 | 7.843 | 59.1903 | 60.8 | 7.8429 | 50.92 | 60.84 | 7.8314 | 38.2802 | 61.2 | 7.8404 | 34.288 | 61.2987 | 7.8325 | 25.9842 | 61.4582 | 7.8391 | 14.9688 | 61.8 | 7.8446 | 9.2762 | 61.9085 | 9.4 | 7.7186 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.4 | 83.0637 | 60.017 | 1 | 80.12
|  | 7.847 | 7.7202 | 59.8 | 7.8506 | 15.8844 | 59.6 | 7.8498 | 24.2427 | 59.4 | 7.8475 | 32.5624 | 59.2 | 7.8482 | 40.8801 | 59 | 7.8398 | 49.1874 | 58.8 | 7.8402 | 57.3993 | 58.6 | 7.8483 | 65.6961 | 58.4 | 7.8421 | 74.1429 | 58.2 | 7.8433 | 81.4142 | 58 | 7.8439 | 83.064 | 60.0187 | 7.8491 | 75.936 | 60.4 | 7.8499 | 61.8863 | 60.6 | 7.8514 | 59.1683 | 60.8 | 7.8513 | 50.9198 | 60.8417 | 7.8397 | 38.2719 | 61.2 | 7.8487 | 34.2873 | 61.3004 | 7.8408 | 25.9848 | 61.4599 | 7.8474 | 14.8648 | 61.8 | 7.8529 | 9.2759 | 61.9102 | 9.41 | 7.7202 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.41 | 83.064 | 60.0187 | 1 | 80.12
|  | 7.8553 | 7.7221 | 59.8 | 7.8589 | 15.8857 | 59.6 | 7.8582 | 24.2452 | 59.4 | 7.8558 | 32.5637 | 59.2 | 7.8565 | 40.8812 | 59 | 7.8482 | 49.1889 | 58.8 | 7.8486 | 57.3999 | 58.6 | 7.8566 | 65.6999 | 58.4 | 7.8504 | 74.1474 | 58.2 | 7.8516 | 81.4175 | 58 | 7.8522 | 83.0646 | 60.0203 | 7.8574 | 75.9363 | 60.4 | 7.8582 | 61.8711 | 60.6 | 7.8597 | 59.1464 | 60.8 | 7.8596 | 50.9197 | 60.8434 | 7.8481 | 38.2636 | 61.2 | 7.857 | 34.2865 | 61.3021 | 7.8492 | 25.9852 | 61.4615 | 7.8557 | 14.7608 | 61.8 | 7.8612 | 9.2756 | 61.9118 | 9.42 | 7.7221 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.42 | 83.0646 | 60.0203 | 1 | 80.12
|  | 7.8636 | 7.7241 | 59.8 | 7.8672 | 15.8871 | 59.6 | 7.8665 | 24.2476 | 59.4 | 7.8642 | 32.5658 | 59.2 | 7.8649 | 40.8821 | 59 | 7.8565 | 49.1904 | 58.8 | 7.8569 | 57.4005 | 58.6 | 7.865 | 65.7038 | 58.4 | 7.8587 | 74.1509 | 58.2 | 7.86 | 81.4208 | 58 | 7.8605 | 83.0653 | 60.022 | 7.8658 | 75.9365 | 60.4 | 7.8666 | 61.856 | 60.6 | 7.8681 | 59.1035 | 60.8 | 7.8679 | 50.9193 | 60.845 | 7.8564 | 38.2563 | 61.2 | 7.8654 | 34.2856 | 61.3037 | 7.8575 | 25.9856 | 61.4632 | 7.8641 | 14.6563 | 61.8 | 7.8696 | 9.2753 | 61.9135 | 9.43 | 7.7241 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.43 | 83.0653 | 60.022 | 1 | 80.12
|  | 7.872 | 7.7261 | 59.8 | 7.8756 | 15.8884 | 59.6 | 7.8748 | 24.25 | 59.4 | 7.8725 | 32.568 | 59.2 | 7.8732 | 40.883 | 59 | 7.8648 | 49.1916 | 58.8 | 7.8652 | 57.4011 | 58.6 | 7.8733 | 65.7079 | 58.4 | 7.8671 | 74.1544 | 58.2 | 7.8683 | 81.4243 | 58 | 7.8689 | 83.0663 | 60.0237 | 7.8741 | 75.9256 | 60.4 | 7.8749 | 61.8397 | 60.6 | 7.8764 | 59.0607 | 60.8 | 7.8763 | 50.9189 | 60.8467 | 7.8647 | 38.2489 | 61.2 | 7.8737 | 34.2847 | 61.3054 | 7.8658 | 25.9857 | 61.4649 | 7.8724 | 14.5517 | 61.8 | 7.8779 | 9.2752 | 61.9152 | 9.44 | 7.7261 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.44 | 83.0663 | 60.0237 | 1 | 80.12
|  | 7.8803 | 7.7281 | 59.8 | 7.8839 | 15.8895 | 59.6 | 7.8831 | 24.2526 | 59.4 | 7.8808 | 32.57 | 59.2 | 7.8815 | 40.8838 | 59 | 7.8732 | 49.1929 | 58.8 | 7.8736 | 57.4017 | 58.6 | 7.8817 | 65.712 | 58.4 | 7.8754 | 74.1577 | 58.2 | 7.8766 | 81.4277 | 58 | 7.8772 | 83.0673 | 60.0253 | 7.8825 | 75.9147 | 60.4 | 7.8832 | 61.8235 | 60.6 | 7.8847 | 59.0008 | 60.8 | 7.8846 | 50.919 | 60.8484 | 7.873 | 38.2398 | 61.2 | 7.882 | 34.2844 | 61.3071 | 7.8741 | 25.9857 | 61.4665 | 7.8808 | 14.4459 | 61.8 | 7.8863 | 9.2752 | 61.9168 | 9.45 | 7.7281 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.45 | 83.0673 | 60.0253 | 1 | 80.12
|  | 7.8886 | 7.73 | 59.8 | 7.8923 | 15.8906 | 59.6 | 7.8915 | 24.2552 | 59.4 | 7.8891 | 32.572 | 59.2 | 7.8898 | 40.8847 | 59 | 7.8815 | 49.1939 | 58.8 | 7.8819 | 57.4035 | 58.6 | 7.89 | 65.7162 | 58.4 | 7.8837 | 74.1611 | 58.2 | 7.8849 | 81.4312 | 58 | 7.8856 | 83.0683 | 60.027 | 7.8908 | 75.8827 | 60.4 | 7.8916 | 61.8077 | 60.6 | 7.8931 | 58.9408 | 60.8 | 7.8929 | 50.9192 | 60.85 | 7.8814 | 38.2307 | 61.2 | 7.8904 | 34.2842 | 61.3087 | 7.8825 | 25.9855 | 61.4682 | 7.8891 | 14.34 | 61.8 | 7.8946 | 9.2752 | 61.9185 | 9.46 | 7.73 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.46 | 83.0683 | 60.027 | 1 | 80.12
|  | 7.897 | 7.732 | 59.8 | 7.9006 | 15.8918 | 59.6 | 7.8998 | 24.2575 | 59.4 | 7.8975 | 32.5733 | 59.2 | 7.8982 | 40.8866 | 59 | 7.8898 | 49.195 | 58.8 | 7.8902 | 57.4053 | 58.6 | 7.8983 | 65.7203 | 58.4 | 7.892 | 74.1652 | 58.2 | 7.8933 | 81.4347 | 58 | 7.8939 | 83.0692 | 60.0287 | 7.8991 | 75.8507 | 60.4 | 7.8999 | 61.7919 | 60.6 | 7.9014 | 58.8743 | 60.8 | 7.9013 | 50.9191 | 60.8517 | 7.8897 | 38.22 | 61.2 | 7.8987 | 34.2836 | 61.3104 | 7.8908 | 25.9852 | 61.4698 | 7.8974 | 14.2341 | 61.8 | 7.9029 | 9.2752 | 61.9202 | 9.47 | 7.732 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.47 | 83.0692 | 60.0287 | 1 | 80.12
|  | 7.9053 | 7.734 | 59.8 | 7.9089 | 15.893 | 59.6 | 7.9081 | 24.2598 | 59.4 | 7.9058 | 32.5747 | 59.2 | 7.9065 | 40.8886 | 59 | 7.8981 | 49.1962 | 58.8 | 7.8985 | 57.4074 | 58.6 | 7.9066 | 65.7233 | 58.4 | 7.9004 | 74.1692 | 58.2 | 7.9016 | 81.4379 | 58 | 7.9022 | 83.0704 | 60.0303 | 7.9075 | 75.7986 | 60.4 | 7.9082 | 61.7759 | 60.6 | 7.9097 | 58.8077 | 60.8 | 7.9096 | 50.9191 | 60.8534 | 7.898 | 38.2094 | 61.2 | 7.907 | 34.283 | 61.3121 | 7.8991 | 25.9847 | 61.4715 | 7.9058 | 14.1282 | 61.8 | 7.9113 | 9.2752 | 61.9218 | 9.48 | 7.734 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.48 | 83.0704 | 60.0303 | 1 | 80.12
|  | 7.9136 | 7.736 | 59.8 | 7.9173 | 15.8947 | 59.6 | 7.9165 | 24.2619 | 59.4 | 7.9142 | 32.5767 | 59.2 | 7.9148 | 40.8897 | 59 | 7.9065 | 49.1975 | 58.8 | 7.9068 | 57.4096 | 58.6 | 7.915 | 65.7263 | 58.4 | 7.9087 | 74.1723 | 58.2 | 7.9099 | 81.4412 | 58 | 7.9105 | 83.0716 | 60.032 | 7.9158 | 75.7465 | 60.4 | 7.9166 | 61.7599 | 60.6 | 7.9181 | 58.7374 | 60.8 | 7.9179 | 50.9193 | 60.855 | 7.9064 | 38.1978 | 61.2 | 7.9154 | 34.2823 | 61.3137 | 7.9075 | 25.9841 | 61.4732 | 7.9141 | 14.0217 | 61.8 | 7.9196 | 9.2751 | 61.9235 | 9.49 | 7.736 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.49 | 83.0716 | 60.032 | 1 | 80.12
|  | 7.922 | 7.738 | 59.8 | 7.9256 | 15.8964 | 59.6 | 7.9248 | 24.264 | 59.4 | 7.9225 | 32.5787 | 59.2 | 7.9231 | 40.8908 | 59 | 7.9148 | 49.199 | 58.8 | 7.9152 | 57.4131 | 58.6 | 7.9233 | 65.7293 | 58.4 | 7.917 | 74.1755 | 58.2 | 7.9183 | 81.4447 | 58 | 7.9189 | 83.0722 | 60.0337 | 7.9241 | 75.6832 | 60.4 | 7.9249 | 61.744 | 60.6 | 7.9264 | 58.6671 | 60.8 | 7.9263 | 50.9196 | 60.8567 | 7.9147 | 38.1862 | 61.2 | 7.9237 | 34.2817 | 61.3154 | 7.9158 | 25.9843 | 61.4748 | 7.9225 | 13.9151 | 61.8 | 7.9279 | 9.275 | 61.9252 | 9.5 | 7.738 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.5 | 83.0722 | 60.0337 | 1 | 80.12
|  | 7.9303 | 7.74 | 59.8 | 7.9339 | 15.8979 | 59.6 | 7.9331 | 24.2655 | 59.4 | 7.9308 | 32.581 | 59.2 | 7.9315 | 40.8918 | 59 | 7.9231 | 49.2006 | 58.8 | 7.9235 | 57.4166 | 58.6 | 7.9317 | 65.7322 | 58.4 | 7.9253 | 74.1785 | 58.2 | 7.9266 | 81.4483 | 58 | 7.9272 | 83.0728 | 60.0353 | 7.9325 | 75.6199 | 60.4 | 7.9333 | 61.7281 | 60.6 | 7.9348 | 58.5929 | 60.8 | 7.9346 | 50.919 | 60.8584 | 7.923 | 38.1748 | 61.2 | 7.932 | 34.281 | 61.3171 | 7.9241 | 25.9844 | 61.4765 | 7.9308 | 13.8087 | 61.8 | 7.9363 | 9.2749 | 61.9268 | 9.51 | 7.74 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.51 | 83.0728 | 60.0353 | 1 | 80.12
|  | 7.9386 | 7.7419 | 59.8 | 7.9423 | 15.8994 | 59.6 | 7.9415 | 24.2669 | 59.4 | 7.9392 | 32.5833 | 59.2 | 7.9398 | 40.8927 | 59 | 7.9314 | 49.2019 | 58.8 | 7.9318 | 57.4198 | 58.6 | 7.94 | 65.7348 | 58.4 | 7.9337 | 74.1815 | 58.2 | 7.9349 | 81.4515 | 58 | 7.9355 | 83.0732 | 60.037 | 7.9408 | 75.5561 | 60.4 | 7.9416 | 61.7127 | 60.6 | 7.9431 | 58.5186 | 60.8 | 7.9429 | 50.9185 | 60.86 | 7.9314 | 38.1633 | 61.2 | 7.9404 | 34.2803 | 61.3187 | 7.9325 | 25.9847 | 61.4782 | 7.9391 | 13.7023 | 61.8 | 7.9446 | 9.2748 | 61.9285 | 9.52 | 7.7419 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.52 | 83.0732 | 60.037 | 1 | 80.12
|  | 7.947 | 7.7439 | 59.8 | 7.9506 | 15.9012 | 59.6 | 7.9498 | 24.2688 | 59.4 | 7.9475 | 32.585 | 59.2 | 7.9481 | 40.8943 | 59 | 7.9398 | 49.2032 | 58.8 | 7.9402 | 57.423 | 58.6 | 7.9483 | 65.7375 | 58.4 | 7.942 | 74.1849 | 58.2 | 7.9433 | 81.4546 | 58 | 7.9439 | 83.0736 | 60.0387 | 7.9491 | 75.4922 | 60.4 | 7.9499 | 61.6973 | 60.6 | 7.9514 | 58.4399 | 60.8 | 7.9513 | 50.9181 | 60.8617 | 7.9397 | 38.1525 | 61.2 | 7.9487 | 34.2797 | 61.3204 | 7.9408 | 25.985 | 61.4798 | 7.9475 | 13.5949 | 61.8 | 7.953 | 9.2748 | 61.9302 | 9.53 | 7.7439 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.53 | 83.0736 | 60.0387 | 1 | 80.12
|  | 7.9553 | 7.7459 | 59.8 | 7.959 | 15.903 | 59.6 | 7.9581 | 24.2706 | 59.4 | 7.9558 | 32.5866 | 59.2 | 7.9565 | 40.8959 | 59 | 7.9481 | 49.2041 | 58.8 | 7.9485 | 57.4261 | 58.6 | 7.9567 | 65.7406 | 58.4 | 7.9503 | 74.1883 | 58.2 | 7.9516 | 81.4576 | 58 | 7.9522 | 83.0741 | 60.0403 | 7.9575 | 75.4275 | 60.4 | 7.9583 | 61.6815 | 60.6 | 7.9598 | 58.3612 | 60.8 | 7.9596 | 50.9178 | 60.8634 | 7.948 | 38.1417 | 61.2 | 7.957 | 34.2791 | 61.3221 | 7.9491 | 25.9848 | 61.4815 | 7.9558 | 13.4875 | 61.8 | 7.9613 | 9.2749 | 61.9318 | 9.54 | 7.7459 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.54 | 83.0741 | 60.0403 | 1 | 80.12
|  | 7.9636 | 7.7478 | 59.8 | 7.9673 | 15.9048 | 59.6 | 7.9665 | 24.272 | 59.4 | 7.9642 | 32.5883 | 59.2 | 7.9648 | 40.8965 | 59 | 7.9564 | 49.2051 | 58.8 | 7.9568 | 57.4291 | 58.6 | 7.965 | 65.7436 | 58.4 | 7.9586 | 74.1908 | 58.2 | 7.9599 | 81.4605 | 58 | 7.9605 | 83.0747 | 60.042 | 7.9658 | 75.3629 | 60.4 | 7.9666 | 61.6657 | 60.6 | 7.9681 | 58.2816 | 60.8 | 7.9679 | 50.9184 | 60.865 | 7.9564 | 38.1309 | 61.2 | 7.9654 | 34.2784 | 61.3237 | 7.9575 | 25.9846 | 61.4832 | 7.9641 | 13.3793 | 61.8 | 7.9696 | 9.275 | 61.9335 | 9.55 | 7.7478 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.55 | 83.0747 | 60.042 | 1 | 80.12
|  | 7.972 | 7.7498 | 59.8 | 7.9756 | 15.9066 | 59.6 | 7.9748 | 24.2733 | 59.4 | 7.9725 | 32.5901 | 59.2 | 7.9731 | 40.8972 | 59 | 7.9648 | 49.2065 | 58.8 | 7.9652 | 57.4325 | 58.6 | 7.9734 | 65.7463 | 58.4 | 7.9669 | 74.1933 | 58.2 | 7.9683 | 81.4637 | 58 | 7.9689 | 83.0754 | 60.0437 | 7.9741 | 75.2976 | 60.4 | 7.9749 | 61.6503 | 60.6 | 7.9764 | 58.2019 | 60.8 | 7.9763 | 50.9191 | 60.8667 | 7.9647 | 38.12 | 61.2 | 7.9737 | 34.2777 | 61.3254 | 7.9658 | 25.9839 | 61.4848 | 7.9725 | 13.271 | 61.8 | 7.978 | 9.2751 | 61.9352 | 9.56 | 7.7498 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.56 | 83.0754 | 60.0437 | 1 | 80.12
|  | 7.9803 | 7.7517 | 59.8 | 7.984 | 15.9085 | 59.6 | 7.9831 | 24.2747 | 59.4 | 7.9808 | 32.5907 | 59.2 | 7.9814 | 40.898 | 59 | 7.9731 | 49.208 | 58.8 | 7.9735 | 57.436 | 58.6 | 7.9817 | 65.7489 | 58.4 | 7.9753 | 74.1946 | 58.2 | 7.9766 | 81.4669 | 58 | 7.9772 | 83.0761 | 60.0453 | 7.9825 | 75.2323 | 60.4 | 7.9833 | 61.635 | 60.6 | 7.9848 | 58.122 | 60.8 | 7.9846 | 50.9191 | 60.8684 | 7.9731 | 38.1098 | 61.2 | 7.9821 | 34.277 | 61.3271 | 7.9741 | 25.9833 | 61.4865 | 7.9808 | 13.161 | 61.8 | 7.9863 | 9.2751 | 61.9368 | 9.57 | 7.7517 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.57 | 83.0761 | 60.0453 | 1 | 80.12
|  | 7.9886 | 7.7536 | 59.8 | 7.9923 | 15.9105 | 59.6 | 7.9915 | 24.2762 | 59.4 | 7.9892 | 32.5914 | 59.2 | 7.9898 | 40.8988 | 59 | 7.9814 | 49.2095 | 58.8 | 7.9818 | 57.4392 | 58.6 | 7.9901 | 65.751 | 58.4 | 7.9836 | 74.1959 | 58.2 | 7.9849 | 81.4699 | 58 | 7.9855 | 83.077 | 60.047 | 7.9908 | 75.1655 | 60.4 | 7.9916 | 61.6191 | 60.6 | 7.9931 | 58.0421 | 60.8 | 7.993 | 50.9192 | 60.87 | 7.9814 | 38.0997 | 61.2 | 7.9904 | 34.2764 | 61.3287 | 7.9825 | 25.9831 | 61.4882 | 7.9892 | 13.0511 | 61.8 | 7.9947 | 9.2751 | 61.9385 | 9.58 | 7.7536 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.58 | 83.077 | 60.047 | 1 | 80.12
|  | 7.997 | 7.7555 | 59.8 | 8.0006 | 15.9121 | 59.6 | 7.9998 | 24.2776 | 59.4 | 7.9975 | 32.5925 | 59.2 | 7.9981 | 40.8996 | 59 | 7.9897 | 49.211 | 58.8 | 7.9901 | 57.4423 | 58.6 | 7.9984 | 65.7532 | 58.4 | 7.9919 | 74.1973 | 58.2 | 7.9933 | 81.473 | 58 | 7.9939 | 83.0778 | 60.0487 | 7.9991 | 75.0987 | 60.4 | 8 | 61.6033 | 60.6 | 8.0014 | 57.9622 | 60.8 | 8.0013 | 50.9194 | 60.8717 | 7.9897 | 38.0894 | 61.2 | 7.9987 | 34.2756 | 61.3304 | 7.9908 | 25.9828 | 61.4898 | 7.9975 | 12.9407 | 61.8 | 8.003 | 9.2751 | 61.9402 | 9.59 | 7.7555 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.59 | 83.0778 | 60.0487 | 1 | 80.12
|  | 8.0053 | 7.7571 | 59.8 | 8.009 | 15.9137 | 59.6 | 8.0081 | 24.2789 | 59.4 | 8.0058 | 32.5936 | 59.2 | 8.0064 | 40.9004 | 59 | 7.9981 | 49.212 | 58.8 | 7.9985 | 57.446 | 58.6 | 8.0067 | 65.7545 | 58.4 | 8.0002 | 74.1987 | 58.2 | 8.0016 | 81.4756 | 58 | 8.0022 | 83.0779 | 60.0503 | 8.0075 | 75.0317 | 60.4 | 8.0083 | 61.5873 | 60.6 | 8.0098 | 57.8823 | 60.8 | 8.0096 | 50.9197 | 60.8734 | 7.998 | 38.0792 | 61.2 | 8.007 | 34.2749 | 61.3321 | 7.9991 | 25.9826 | 61.4915 | 8.0059 | 12.8303 | 61.8 | 8.0114 | 9.275 | 61.9418 | 9.6 | 7.7571 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.6 | 83.0779 | 60.0503 | 1 | 80.12
|  | 8.0136 | 7.7586 | 59.8 | 8.0173 | 15.9154 | 59.6 | 8.0164 | 24.2806 | 59.4 | 8.0142 | 32.5953 | 59.2 | 8.0148 | 40.9013 | 59 | 8.0064 | 49.2129 | 58.8 | 8.0068 | 57.4497 | 58.6 | 8.015 | 65.7559 | 58.4 | 8.0086 | 74.2005 | 58.2 | 8.0099 | 81.4783 | 58 | 8.0105 | 83.0781 | 60.052 | 8.0158 | 74.9647 | 60.4 | 8.0166 | 61.5712 | 60.6 | 8.0181 | 57.8023 | 60.8 | 8.018 | 50.9149 | 60.875 | 8.0064 | 38.0687 | 61.2 | 8.0154 | 34.2743 | 61.3337 | 8.0074 | 25.9823 | 61.4932 | 8.0142 | 12.731 | 61.8 | 8.0197 | 9.275 | 61.9435 | 9.61 | 7.7586 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.61 | 83.0781 | 60.052 | 1 | 80.12
|  | 8.022 | 7.7591 | 59.8 | 8.0257 | 15.9171 | 59.6 | 8.0248 | 24.2823 | 59.4 | 8.0225 | 32.5971 | 59.2 | 8.0231 | 40.9022 | 59 | 8.0147 | 49.2143 | 58.8 | 8.0151 | 57.4533 | 58.6 | 8.0234 | 65.7582 | 58.4 | 8.0169 | 74.2024 | 58.2 | 8.0183 | 81.4816 | 58 | 8.0189 | 83.0781 | 60.0537 | 8.0241 | 74.8974 | 60.4 | 8.025 | 61.555 | 60.6 | 8.0265 | 57.7223 | 60.8 | 8.0263 | 50.9102 | 60.8767 | 8.0147 | 38.0583 | 61.2 | 8.0237 | 34.2737 | 61.3354 | 8.0158 | 25.9818 | 61.4948 | 8.0225 | 12.6317 | 61.8 | 8.028 | 9.2749 | 61.9452 | 9.62 | 7.7591 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.62 | 83.0781 | 60.0537 | 1 | 80.12
|  | 8.0303 | 7.7595 | 59.8 | 8.034 | 15.9187 | 59.6 | 8.0331 | 24.2838 | 59.4 | 8.0309 | 32.5987 | 59.2 | 8.0314 | 40.9029 | 59 | 8.023 | 49.2157 | 58.8 | 8.0235 | 57.457 | 58.6 | 8.0317 | 65.7606 | 58.4 | 8.0252 | 74.2042 | 58.2 | 8.0266 | 81.4849 | 58 | 8.0272 | 83.0781 | 60.0553 | 8.0325 | 74.8302 | 60.4 | 8.0333 | 61.5388 | 60.6 | 8.0348 | 57.6422 | 60.8 | 8.0346 | 50.8856 | 60.8784 | 8.023 | 38.0481 | 61.2 | 8.032 | 34.266 | 61.3371 | 8.0241 | 25.9812 | 61.4965 | 8.0309 | 12.5592 | 61.8 | 8.0363 | 9.2748 | 61.9468 | 9.63 | 7.7595 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.63 | 83.0781 | 60.0553 | 1 | 80.12
|  | 8.0386 | 7.76 | 59.8 | 8.0423 | 15.9204 | 59.6 | 8.0414 | 24.2854 | 59.4 | 8.0392 | 32.6004 | 59.2 | 8.0397 | 40.9035 | 59 | 8.0314 | 49.2166 | 58.8 | 8.0318 | 57.4605 | 58.6 | 8.0401 | 65.7623 | 58.4 | 8.0335 | 74.2061 | 58.2 | 8.0349 | 81.4872 | 58 | 8.0355 | 83.0783 | 60.057 | 8.0408 | 74.7637 | 60.4 | 8.0416 | 61.5226 | 60.6 | 8.0431 | 57.562 | 60.8 | 8.043 | 50.861 | 60.88 | 8.0314 | 38.0378 | 61.2 | 8.0404 | 34.2583 | 61.3387 | 8.0324 | 25.9814 | 61.4982 | 8.0392 | 12.4866 | 61.8 | 8.0447 | 9.2748 | 61.9485 | 9.64 | 7.76 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.64 | 83.0783 | 60.057 | 1 | 80.12
|  | 8.047 | 7.7604 | 59.8 | 8.0507 | 15.922 | 59.6 | 8.0498 | 24.2868 | 59.4 | 8.0475 | 32.6017 | 59.2 | 8.0481 | 40.9039 | 59 | 8.0397 | 49.2174 | 58.8 | 8.0401 | 57.4641 | 58.6 | 8.0484 | 65.764 | 58.4 | 8.0419 | 74.2076 | 58.2 | 8.0433 | 81.4894 | 58 | 8.0439 | 83.0786 | 60.0587 | 8.0492 | 74.6972 | 60.4 | 8.05 | 61.5063 | 60.6 | 8.0515 | 57.4816 | 60.8 | 8.0513 | 50.8089 | 60.8817 | 8.0397 | 38.0253 | 61.2 | 8.0487 | 34.2287 | 61.3404 | 8.0408 | 25.9816 | 61.4998 | 8.0475 | 12.4467 | 61.8 | 8.053 | 9.2747 | 61.9502 | 9.65 | 7.7604 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.65 | 83.0786 | 60.0587 | 1 | 80.12
|  | 8.0553 | 7.761 | 59.8 | 8.059 | 15.9236 | 59.6 | 8.0581 | 24.2881 | 59.4 | 8.0558 | 32.6031 | 59.2 | 8.0564 | 40.9043 | 59 | 8.048 | 49.2186 | 58.8 | 8.0484 | 57.4678 | 58.6 | 8.0567 | 65.7656 | 58.4 | 8.0502 | 74.2091 | 58.2 | 8.0516 | 81.4925 | 58 | 8.0522 | 83.0784 | 60.0603 | 8.0575 | 74.6295 | 60.4 | 8.0583 | 61.4914 | 60.6 | 8.0598 | 57.4011 | 60.8 | 8.0596 | 50.7568 | 60.8834 | 8.048 | 38.0127 | 61.2 | 8.0571 | 34.199 | 61.3421 | 8.0491 | 25.9814 | 61.5015 | 8.0559 | 12.4068 | 61.8 | 8.0614 | 9.2747 | 61.9518 | 9.66 | 7.761 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.66 | 83.0784 | 60.0603 | 1 | 80.12
|  | 8.0636 | 7.7616 | 59.8 | 8.0673 | 15.9248 | 59.6 | 8.0665 | 24.2896 | 59.4 | 8.0642 | 32.6048 | 59.2 | 8.0647 | 40.905 | 59 | 8.0564 | 49.2197 | 58.8 | 8.0567 | 57.4715 | 58.6 | 8.0651 | 65.7671 | 58.4 | 8.0585 | 74.21 | 58.2 | 8.0599 | 81.4957 | 58 | 8.0605 | 83.0781 | 60.062 | 8.0658 | 74.5618 | 60.4 | 8.0666 | 61.4765 | 60.6 | 8.0681 | 57.3202 | 60.8 | 8.068 | 50.6836 | 60.885 | 8.0564 | 37.9986 | 61.2 | 8.0654 | 34.1428 | 61.3437 | 8.0574 | 25.9811 | 61.5032 | 8.0642 | 12.387 | 61.8 | 8.0697 | 9.2747 | 61.9535 | 9.67 | 7.7616 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.67 | 83.0781 | 60.062 | 1 | 80.12
|  | 8.072 | 7.762 | 59.8 | 8.0757 | 15.9261 | 59.6 | 8.0748 | 24.2911 | 59.4 | 8.0725 | 32.6065 | 59.2 | 8.0731 | 40.9058 | 59 | 8.0647 | 49.2209 | 58.8 | 8.0651 | 57.4758 | 58.6 | 8.0734 | 65.7691 | 58.4 | 8.0668 | 74.2109 | 58.2 | 8.0683 | 81.4991 | 58 | 8.0688 | 83.0782 | 60.0637 | 8.0742 | 74.4937 | 60.4 | 8.075 | 61.4613 | 60.6 | 8.0765 | 57.2393 | 60.8 | 8.0763 | 50.6104 | 60.8867 | 8.0647 | 37.9845 | 61.2 | 8.0737 | 34.0865 | 61.3454 | 8.0658 | 25.9808 | 61.5048 | 8.0726 | 12.3671 | 61.8 | 8.0781 | 9.2747 | 61.9552 | 9.68 | 7.762 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.68 | 83.0782 | 60.0637 | 1 | 80.12
|  | 8.0803 | 7.7624 | 59.8 | 8.084 | 15.9271 | 59.6 | 8.0831 | 24.2931 | 59.4 | 8.0809 | 32.6081 | 59.2 | 8.0814 | 40.9059 | 59 | 8.073 | 49.2221 | 58.8 | 8.0734 | 57.4801 | 58.6 | 8.0818 | 65.7712 | 58.4 | 8.0752 | 74.2119 | 58.2 | 8.0766 | 81.5025 | 58 | 8.0772 | 83.0782 | 60.0653 | 8.0825 | 74.4257 | 60.4 | 8.0833 | 61.4462 | 60.6 | 8.0848 | 57.158 | 60.8 | 8.0846 | 50.5283 | 60.8884 | 8.073 | 37.9697 | 61.2 | 8.0821 | 34.0121 | 61.3471 | 8.0741 | 25.9804 | 61.5065 | 8.0809 | 12.3549 | 61.8 | 8.0864 | 9.2746 | 61.9568 | 9.69 | 7.7624 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.69 | 83.0782 | 60.0653 | 1 | 80.12
|  | 8.0886 | 7.7624 | 59.8 | 8.0923 | 15.9281 | 59.6 | 8.0914 | 24.2951 | 59.4 | 8.0892 | 32.6096 | 59.2 | 8.0897 | 40.906 | 59 | 8.0813 | 49.2227 | 58.8 | 8.0817 | 57.4852 | 58.6 | 8.0901 | 65.7732 | 58.4 | 8.0835 | 74.213 | 58.2 | 8.0849 | 81.5062 | 58 | 8.0855 | 83.0777 | 60.067 | 8.0908 | 74.3572 | 60.4 | 8.0916 | 61.4308 | 60.6 | 8.0932 | 57.0768 | 60.8 | 8.093 | 50.4463 | 60.89 | 8.0814 | 37.955 | 61.2 | 8.0904 | 33.9377 | 61.3487 | 8.0824 | 25.9801 | 61.5082 | 8.0893 | 12.3426 | 61.8 | 8.0947 | 9.2749 | 61.9585 | 9.7 | 7.7624 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.7 | 83.0777 | 60.067 | 1 | 80.12
|  | 8.097 | 7.7624 | 59.8 | 8.1007 | 15.9291 | 59.6 | 8.0998 | 24.2973 | 59.4 | 8.0975 | 32.6109 | 59.2 | 8.098 | 40.9062 | 59 | 8.0897 | 49.2233 | 58.8 | 8.0901 | 57.4903 | 58.6 | 8.0984 | 65.7751 | 58.4 | 8.0918 | 74.2139 | 58.2 | 8.0933 | 81.5099 | 58 | 8.0938 | 83.0771 | 60.0687 | 8.0992 | 74.2887 | 60.4 | 8.1 | 61.4155 | 60.6 | 8.1015 | 56.996 | 60.8 | 8.1013 | 50.3604 | 60.8917 | 8.0897 | 37.94 | 61.2 | 8.0987 | 33.857 | 61.3504 | 8.0908 | 25.9798 | 61.5098 | 8.0976 | 12.3326 | 61.8 | 8.1031 | 9.2752 | 61.9602 | 9.71 | 7.7624 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.71 | 83.0771 | 60.0687 | 1 | 80.12
|  | 8.1053 | 7.7629 | 59.8 | 8.109 | 15.9301 | 59.6 | 8.1081 | 24.2994 | 59.4 | 8.1059 | 32.6121 | 59.2 | 8.1064 | 40.9063 | 59 | 8.098 | 49.2241 | 58.8 | 8.0984 | 57.4955 | 58.6 | 8.1068 | 65.7771 | 58.4 | 8.1002 | 74.2148 | 58.2 | 8.1016 | 81.5131 | 58 | 8.1022 | 83.0764 | 60.0703 | 8.1075 | 74.2206 | 60.4 | 8.1083 | 61.4001 | 60.6 | 8.1098 | 56.9152 | 60.8 | 8.1096 | 50.2746 | 60.8934 | 8.098 | 37.925 | 61.2 | 8.1071 | 33.7763 | 61.3521 | 8.0991 | 25.9792 | 61.5115 | 8.1059 | 12.3226 | 61.8 | 8.1114 | 9.2759 | 61.9619 | 9.72 | 7.7629 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.72 | 83.0764 | 60.0703 | 1 | 80.12
|  | 8.1136 | 7.7633 | 59.8 | 8.1174 | 15.9311 | 59.6 | 8.1164 | 24.3016 | 59.4 | 8.1142 | 32.6135 | 59.2 | 8.1147 | 40.9067 | 59 | 8.1063 | 49.225 | 58.8 | 8.1067 | 57.5007 | 58.6 | 8.1151 | 65.779 | 58.4 | 8.1085 | 74.2161 | 58.2 | 8.1099 | 81.5162 | 58 | 8.1105 | 83.0758 | 60.072 | 8.1158 | 74.1524 | 60.4 | 8.1167 | 61.3847 | 60.6 | 8.1182 | 56.8345 | 60.8 | 8.118 | 50.187 | 60.895 | 8.1064 | 37.9102 | 61.2 | 8.1154 | 33.6935 | 61.3537 | 8.1074 | 25.9786 | 61.5132 | 8.1143 | 12.3222 | 61.8 | 8.1198 | 9.2765 | 61.9635 | 9.73 | 7.7633 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.73 | 83.0758 | 60.072 | 1 | 80.12
|  | 8.122 | 7.7644 | 59.8 | 8.1257 | 15.9321 | 59.6 | 8.1248 | 24.3038 | 59.4 | 8.1225 | 32.6148 | 59.2 | 8.123 | 40.9071 | 59 | 8.1146 | 49.2254 | 58.8 | 8.115 | 57.5061 | 58.6 | 8.1234 | 65.7815 | 58.4 | 8.1168 | 74.2173 | 58.2 | 8.1183 | 81.519 | 58 | 8.1188 | 83.0761 | 60.0737 | 8.1242 | 74.0841 | 60.4 | 8.125 | 61.3705 | 60.6 | 8.1265 | 56.7539 | 60.8 | 8.1263 | 50.0993 | 60.8967 | 8.1147 | 37.8953 | 61.2 | 8.1237 | 33.6106 | 61.3554 | 8.1157 | 25.978 | 61.5148 | 8.1226 | 12.3218 | 61.8 | 8.1281 | 9.2772 | 61.9652 | 9.74 | 7.7644 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.74 | 83.0761 | 60.0737 | 1 | 80.12
|  | 8.1303 | 7.7655 | 59.8 | 8.134 | 15.9332 | 59.6 | 8.1331 | 24.3058 | 59.4 | 8.1309 | 32.6161 | 59.2 | 8.1313 | 40.9079 | 59 | 8.123 | 49.2258 | 58.8 | 8.1234 | 57.5115 | 58.6 | 8.1318 | 65.7839 | 58.4 | 8.1251 | 74.2178 | 58.2 | 8.1266 | 81.5217 | 58 | 8.1272 | 83.0765 | 60.0753 | 8.1325 | 74.0159 | 60.4 | 8.1333 | 61.3563 | 60.6 | 8.1348 | 56.6731 | 60.8 | 8.1346 | 50.0103 | 60.8984 | 8.123 | 37.8801 | 61.2 | 8.1321 | 33.5269 | 61.3571 | 8.1241 | 25.9774 | 61.5165 | 8.131 | 12.3279 | 61.8 | 8.1364 | 9.2779 | 61.9669 | 9.75 | 7.7655 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.75 | 83.0765 | 60.0753 | 1 | 80.12
|  | 8.1386 | 7.7666 | 59.8 | 8.1424 | 15.9343 | 59.6 | 8.1414 | 24.3078 | 59.4 | 8.1392 | 32.6174 | 59.2 | 8.1397 | 40.9087 | 59 | 8.1313 | 49.2265 | 58.8 | 8.1317 | 57.5168 | 58.6 | 8.1401 | 65.7853 | 58.4 | 8.1335 | 74.2183 | 58.2 | 8.1349 | 81.5248 | 58 | 8.1355 | 83.0761 | 60.077 | 8.1408 | 73.9471 | 60.4 | 8.1417 | 61.3424 | 60.6 | 8.1432 | 56.5924 | 60.8 | 8.143 | 49.9213 | 60.9 | 8.1313 | 37.8648 | 61.2 | 8.1404 | 33.4432 | 61.3587 | 8.1324 | 25.9768 | 61.5182 | 8.1393 | 12.3341 | 61.8 | 8.1448 | 9.2786 | 61.9685 | 9.76 | 7.7666 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.76 | 83.0761 | 60.077 | 1 | 80.12
|  | 8.147 | 7.7676 | 59.8 | 8.1507 | 15.9348 | 59.6 | 8.1498 | 24.3095 | 59.4 | 8.1475 | 32.6183 | 59.2 | 8.148 | 40.9098 | 59 | 8.1396 | 49.2271 | 58.8 | 8.14 | 57.522 | 58.6 | 8.1485 | 65.7867 | 58.4 | 8.1418 | 74.2196 | 58.2 | 8.1432 | 81.5279 | 58 | 8.1438 | 83.0757 | 60.0787 | 8.1492 | 73.8784 | 60.4 | 8.15 | 61.3285 | 60.6 | 8.1515 | 56.512 | 60.8 | 8.1513 | 49.8308 | 60.9017 | 8.1397 | 37.8469 | 61.2 | 8.1487 | 33.3581 | 61.3604 | 8.1407 | 25.9761 | 61.5198 | 8.1476 | 12.3402 | 61.8 | 8.1531 | 9.2793 | 61.9702 | 9.77 | 7.7676 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.77 | 83.0757 | 60.0787 | 1 | 80.12
|  | 8.1553 | 7.7683 | 59.8 | 8.159 | 15.9354 | 59.6 | 8.1581 | 24.3111 | 59.4 | 8.1559 | 32.6191 | 59.2 | 8.1563 | 40.9109 | 59 | 8.1479 | 49.2268 | 58.8 | 8.1484 | 57.5271 | 58.6 | 8.1568 | 65.7885 | 58.4 | 8.1501 | 74.221 | 58.2 | 8.1516 | 81.5308 | 58 | 8.1522 | 83.0752 | 60.0803 | 8.1575 | 73.809 | 60.4 | 8.1583 | 61.3145 | 60.6 | 8.1599 | 56.4317 | 60.8 | 8.1597 | 49.7402 | 60.9034 | 8.148 | 37.8289 | 61.2 | 8.1571 | 33.2729 | 61.3621 | 8.149 | 25.9764 | 61.5215 | 8.156 | 12.3463 | 61.8 | 8.1614 | 9.2801 | 61.9719 | 9.78 | 7.7683 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.78 | 83.0752 | 60.0803 | 1 | 80.12
|  | 8.1636 | 7.769 | 59.8 | 8.1674 | 15.9365 | 59.6 | 8.1664 | 24.3117 | 59.4 | 8.1642 | 32.6203 | 59.2 | 8.1647 | 40.9111 | 59 | 8.1563 | 49.2266 | 58.8 | 8.1567 | 57.5322 | 58.6 | 8.1651 | 65.7902 | 58.4 | 8.1584 | 74.2221 | 58.2 | 8.1599 | 81.5337 | 58 | 8.1605 | 83.0746 | 60.082 | 8.1658 | 73.7396 | 60.4 | 8.1667 | 61.3004 | 60.6 | 8.1682 | 56.3511 | 60.8 | 8.168 | 49.6501 | 60.9051 | 8.1563 | 37.8129 | 61.2 | 8.1654 | 33.1857 | 61.3637 | 8.1574 | 25.9766 | 61.5232 | 8.1643 | 12.3519 | 61.8 | 8.1698 | 9.2808 | 61.9735 | 9.79 | 7.769 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.79 | 83.0746 | 60.082 | 1 | 80.12
|  | 8.172 | 7.77 | 59.8 | 8.1757 | 15.9376 | 59.6 | 8.1748 | 24.3122 | 59.4 | 8.1725 | 32.6214 | 59.2 | 8.173 | 40.9112 | 59 | 8.1646 | 49.2277 | 58.8 | 8.165 | 57.5375 | 58.6 | 8.1735 | 65.7921 | 58.4 | 8.1667 | 74.2231 | 58.2 | 8.1682 | 81.5372 | 58 | 8.1688 | 83.0745 | 60.0837 | 8.1742 | 73.6685 | 60.4 | 8.175 | 61.2888 | 60.6 | 8.1765 | 56.2706 | 60.8 | 8.1763 | 49.56 | 60.9067 | 8.1647 | 37.7968 | 61.2 | 8.1737 | 33.0985 | 61.3654 | 8.1657 | 25.9763 | 61.5248 | 8.1726 | 12.3576 | 61.8 | 8.1781 | 9.2816 | 61.9752 | 9.8 | 7.77 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.8 | 83.0745 | 60.0837 | 1 | 80.12
|  | 8.1803 | 7.7711 | 59.8 | 8.1841 | 15.9386 | 59.6 | 8.1831 | 24.3128 | 59.4 | 8.1809 | 32.6226 | 59.2 | 8.1813 | 40.913 | 59 | 8.1729 | 49.2288 | 58.8 | 8.1734 | 57.5428 | 58.6 | 8.1818 | 65.794 | 58.4 | 8.1751 | 74.224 | 58.2 | 8.1766 | 81.5407 | 58 | 8.1772 | 83.0745 | 60.0853 | 8.1825 | 73.5975 | 60.4 | 8.1833 | 61.2772 | 60.6 | 8.1849 | 56.1902 | 60.8 | 8.1847 | 49.4702 | 60.9084 | 8.173 | 37.7841 | 61.2 | 8.1821 | 33.0093 | 61.3671 | 8.174 | 25.9761 | 61.5265 | 8.181 | 12.3625 | 61.8 | 8.1865 | 9.2823 | 61.9769 | 9.81 | 7.7711 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.81 | 83.0745 | 60.0853 | 1 | 80.12
|  | 8.1886 | 7.7717 | 59.8 | 8.1924 | 15.9397 | 59.6 | 8.1914 | 24.3133 | 59.4 | 8.1892 | 32.6238 | 59.2 | 8.1897 | 40.9147 | 59 | 8.1813 | 49.2293 | 58.8 | 8.1817 | 57.5485 | 58.6 | 8.1902 | 65.7951 | 58.4 | 8.1834 | 74.2249 | 58.2 | 8.1849 | 81.5442 | 58 | 8.1855 | 83.0745 | 60.087 | 8.1908 | 73.5263 | 60.4 | 8.1917 | 61.2711 | 60.6 | 8.1932 | 56.1098 | 60.8 | 8.193 | 49.3804 | 60.9101 | 8.1813 | 37.7715 | 61.2 | 8.1904 | 32.92 | 61.3687 | 8.1824 | 25.9753 | 61.5282 | 8.1893 | 12.3674 | 61.8 | 8.1948 | 9.283 | 61.9785 | 9.82 | 7.7717 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.82 | 83.0745 | 60.087 | 1 | 80.12
|  | 8.197 | 7.7724 | 59.8 | 8.2007 | 15.94 | 59.6 | 8.1998 | 24.3138 | 59.4 | 8.1976 | 32.625 | 59.2 | 8.198 | 40.9165 | 59 | 8.1896 | 49.2299 | 58.8 | 8.19 | 57.5542 | 58.6 | 8.1985 | 65.7961 | 58.4 | 8.1917 | 74.2255 | 58.2 | 8.1932 | 81.5478 | 58 | 8.1938 | 83.0746 | 60.0887 | 8.1992 | 73.4551 | 60.4 | 8.2 | 61.2649 | 60.6 | 8.2015 | 56.0289 | 60.8 | 8.2013 | 49.2902 | 60.9117 | 8.1897 | 37.758 | 61.2 | 8.1987 | 32.8285 | 61.3704 | 8.1907 | 25.9745 | 61.5298 | 8.1977 | 12.3726 | 61.8 | 8.2031 | 9.2837 | 61.9802 | 9.83 | 7.7724 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.83 | 83.0746 | 60.0887 | 1 | 80.12
|  | 8.2053 | 7.7734 | 59.8 | 8.2091 | 15.9403 | 59.6 | 8.2081 | 24.3143 | 59.4 | 8.2059 | 32.6261 | 59.2 | 8.2063 | 40.9183 | 59 | 8.1979 | 49.2306 | 58.8 | 8.1983 | 57.5599 | 58.6 | 8.2068 | 65.7972 | 58.4 | 8.2 | 74.2261 | 58.2 | 8.2016 | 81.5499 | 58 | 8.2022 | 83.0742 | 60.0903 | 8.2075 | 73.3837 | 60.4 | 8.2084 | 61.2595 | 60.6 | 8.2099 | 55.9479 | 60.8 | 8.2097 | 49.2001 | 60.9134 | 8.198 | 37.7445 | 61.2 | 8.2071 | 32.7369 | 61.3721 | 8.199 | 25.9741 | 61.5315 | 8.206 | 12.3778 | 61.8 | 8.2115 | 9.2844 | 61.9819 | 9.84 | 7.7734 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.84 | 83.0742 | 60.0903 | 1 | 80.12
|  | 8.2136 | 7.7744 | 59.8 | 8.2174 | 15.9406 | 59.6 | 8.2164 | 24.3153 | 59.4 | 8.2142 | 32.627 | 59.2 | 8.2146 | 40.9199 | 59 | 8.2062 | 49.2313 | 58.8 | 8.2066 | 57.5657 | 58.6 | 8.2152 | 65.7983 | 58.4 | 8.2084 | 74.2271 | 58.2 | 8.2099 | 81.552 | 58 | 8.2105 | 83.0738 | 60.092 | 8.2159 | 73.3123 | 60.4 | 8.2167 | 61.2541 | 60.6 | 8.2182 | 55.8675 | 60.8 | 8.218 | 49.108 | 60.9151 | 8.2064 | 37.7315 | 61.2 | 8.2154 | 32.6442 | 61.3737 | 8.2074 | 25.9736 | 61.5332 | 8.2144 | 12.3839 | 61.8 | 8.2198 | 9.2852 | 61.9835 | 9.85 | 7.7744 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.85 | 83.0738 | 60.092 | 1 | 80.12
|  | 8.222 | 7.7754 | 59.8 | 8.2257 | 15.9409 | 59.6 | 8.2247 | 24.3164 | 59.4 | 8.2226 | 32.6278 | 59.2 | 8.223 | 40.9216 | 59 | 8.2146 | 49.2319 | 58.8 | 8.215 | 57.5717 | 58.6 | 8.2235 | 65.7995 | 58.4 | 8.2167 | 74.2281 | 58.2 | 8.2183 | 81.5538 | 58 | 8.2188 | 83.0735 | 60.0937 | 8.2242 | 73.2409 | 60.4 | 8.225 | 61.2512 | 60.6 | 8.2265 | 55.7872 | 60.8 | 8.2263 | 49.016 | 60.9167 | 8.2147 | 37.7186 | 61.2 | 8.2238 | 32.5514 | 61.3754 | 8.2157 | 25.9735 | 61.5348 | 8.2227 | 12.3901 | 61.8 | 8.2281 | 9.2856 | 61.9852 | 9.86 | 7.7754 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.86 | 83.0735 | 60.0937 | 1 | 80.12
|  | 8.2303 | 7.7764 | 59.8 | 8.2341 | 15.9425 | 59.6 | 8.2331 | 24.3183 | 59.4 | 8.2309 | 32.6282 | 59.2 | 8.2313 | 40.9237 | 59 | 8.2229 | 49.2326 | 58.8 | 8.2233 | 57.5777 | 58.6 | 8.2318 | 65.8008 | 58.4 | 8.225 | 74.23 | 58.2 | 8.2266 | 81.5557 | 58 | 8.2272 | 83.0732 | 60.0953 | 8.2325 | 73.1695 | 60.4 | 8.2334 | 61.2482 | 60.6 | 8.2349 | 55.7071 | 60.8 | 8.2347 | 48.9224 | 60.9184 | 8.223 | 37.7019 | 61.2 | 8.2321 | 32.4576 | 61.3771 | 8.224 | 25.9734 | 61.5365 | 8.231 | 12.3987 | 61.8 | 8.2365 | 9.286 | 61.9869 | 9.87 | 7.7764 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.87 | 83.0732 | 60.0953 | 1 | 80.12
|  | 8.2386 | 7.7774 | 59.8 | 8.2424 | 15.9441 | 59.6 | 8.2414 | 24.3202 | 59.4 | 8.2392 | 32.6286 | 59.2 | 8.2396 | 40.9258 | 59 | 8.2312 | 49.2348 | 58.8 | 8.2316 | 57.583 | 58.6 | 8.2402 | 65.8019 | 58.4 | 8.2333 | 74.2318 | 58.2 | 8.2349 | 81.5573 | 58 | 8.2355 | 83.0731 | 60.097 | 8.2409 | 73.0978 | 60.4 | 8.2417 | 61.2453 | 60.6 | 8.2432 | 55.6271 | 60.8 | 8.243 | 48.8289 | 60.9201 | 8.2314 | 37.6852 | 61.2 | 8.2404 | 32.3638 | 61.3787 | 8.2324 | 25.9737 | 61.5382 | 8.2394 | 12.4074 | 61.8 | 8.2448 | 9.2865 | 61.9885 | 9.88 | 7.7774 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.88 | 83.0731 | 60.097 | 1 | 80.12
|  | 8.247 | 7.7784 | 59.8 | 8.2507 | 15.946 | 59.6 | 8.2497 | 24.3221 | 59.4 | 8.2476 | 32.6291 | 59.2 | 8.2479 | 40.928 | 59 | 8.2395 | 49.2371 | 58.8 | 8.24 | 57.5883 | 58.6 | 8.2485 | 65.8031 | 58.4 | 8.2417 | 74.2331 | 58.2 | 8.2433 | 81.559 | 58 | 8.2438 | 83.073 | 60.0987 | 8.2492 | 73.0262 | 60.4 | 8.25 | 61.2424 | 60.6 | 8.2516 | 55.5489 | 60.8 | 8.2514 | 48.7347 | 60.9217 | 8.2397 | 37.6663 | 61.2 | 8.2487 | 32.2689 | 61.3804 | 8.2407 | 25.974 | 61.5398 | 8.2477 | 12.4174 | 61.8 | 8.2532 | 9.287 | 61.9902 | 9.89 | 7.7784 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.89 | 83.073 | 60.0987 | 1 | 80.12
|  | 8.2553 | 7.7794 | 59.8 | 8.2591 | 15.9478 | 59.6 | 8.2581 | 24.3241 | 59.4 | 8.2559 | 32.6295 | 59.2 | 8.2563 | 40.9303 | 59 | 8.2479 | 49.2395 | 58.8 | 8.2483 | 57.5925 | 58.6 | 8.2569 | 65.8043 | 58.4 | 8.25 | 74.2344 | 58.2 | 8.2516 | 81.5608 | 58 | 8.2522 | 83.0726 | 60.1003 | 8.2575 | 72.9532 | 60.4 | 8.2584 | 61.2381 | 60.6 | 8.2599 | 55.4707 | 60.8 | 8.2597 | 48.6405 | 60.9234 | 8.248 | 37.6474 | 61.2 | 8.2571 | 32.1739 | 61.3821 | 8.249 | 25.9733 | 61.5415 | 8.256 | 12.4274 | 61.8 | 8.2615 | 9.2878 | 61.9919 | 9.9 | 7.7794 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.9 | 83.0726 | 60.1003 | 1 | 80.12
|  | 8.2636 | 7.7803 | 59.8 | 8.2674 | 15.9495 | 59.6 | 8.2664 | 24.3255 | 59.4 | 8.2642 | 32.6307 | 59.2 | 8.2646 | 40.9326 | 59 | 8.2562 | 49.2418 | 58.8 | 8.2566 | 57.5967 | 58.6 | 8.2652 | 65.8054 | 58.4 | 8.2583 | 74.236 | 58.2 | 8.2599 | 81.5627 | 58 | 8.2605 | 83.0722 | 60.102 | 8.2659 | 72.8802 | 60.4 | 8.2667 | 61.2338 | 60.6 | 8.2682 | 55.4095 | 60.8 | 8.268 | 48.5468 | 60.9251 | 8.2563 | 37.6281 | 61.2 | 8.2654 | 32.0786 | 61.3837 | 8.2574 | 25.9727 | 61.5432 | 8.2644 | 12.4375 | 61.8 | 8.2699 | 9.2886 | 61.9935 | 9.91 | 7.7803 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.91 | 83.0722 | 60.102 | 1 | 80.12
|  | 8.272 | 7.7812 | 59.8 | 8.2758 | 15.9512 | 59.6 | 8.2747 | 24.3269 | 59.4 | 8.2726 | 32.6318 | 59.2 | 8.2729 | 40.9349 | 59 | 8.2645 | 49.2449 | 58.8 | 8.2649 | 57.6003 | 58.6 | 8.2735 | 65.8064 | 58.4 | 8.2666 | 74.2377 | 58.2 | 8.2682 | 81.5646 | 58 | 8.2688 | 83.0717 | 60.1037 | 8.2742 | 72.8063 | 60.4 | 8.2751 | 61.2275 | 60.6 | 8.2766 | 55.3482 | 60.8 | 8.2764 | 48.4531 | 60.9267 | 8.2647 | 37.6088 | 61.2 | 8.2737 | 31.9832 | 61.3854 | 8.2657 | 25.9725 | 61.5448 | 8.2727 | 12.4475 | 61.8 | 8.2782 | 9.2893 | 61.9952 | 9.92 | 7.7812 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.92 | 83.0717 | 60.1037 | 1 | 80.12
|  | 8.2803 | 7.7822 | 59.8 | 8.2841 | 15.9528 | 59.6 | 8.2831 | 24.328 | 59.4 | 8.2809 | 32.6318 | 59.2 | 8.2812 | 40.9371 | 59 | 8.2729 | 49.2479 | 58.8 | 8.2733 | 57.604 | 58.6 | 8.2819 | 65.8074 | 58.4 | 8.275 | 74.2395 | 58.2 | 8.2766 | 81.5666 | 58 | 8.2771 | 83.0712 | 60.1053 | 8.2825 | 72.7325 | 60.4 | 8.2834 | 61.2213 | 60.6 | 8.2849 | 55.3062 | 60.8 | 8.2847 | 48.3588 | 60.9284 | 8.273 | 37.5907 | 61.2 | 8.2821 | 31.8872 | 61.3871 | 8.274 | 25.9723 | 61.5465 | 8.2811 | 12.4566 | 61.8 | 8.2865 | 9.2901 | 61.9969 | 9.93 | 7.7822 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.93 | 83.0712 | 60.1053 | 1 | 80.12
|  | 8.2886 | 7.7828 | 59.8 | 8.2924 | 15.9543 | 59.6 | 8.2914 | 24.3292 | 59.4 | 8.2892 | 32.6318 | 59.2 | 8.2896 | 40.9393 | 59 | 8.2812 | 49.2509 | 58.8 | 8.2816 | 57.6073 | 58.6 | 8.2902 | 65.8084 | 58.4 | 8.2833 | 74.2414 | 58.2 | 8.2849 | 81.5678 | 58 | 8.2855 | 83.0709 | 60.107 | 8.2909 | 72.668 | 60.4 | 8.2917 | 61.2141 | 60.6 | 8.2932 | 55.2642 | 60.8 | 8.293 | 48.2644 | 60.9301 | 8.2813 | 37.5727 | 61.2 | 8.2904 | 31.7911 | 61.3887 | 8.2823 | 25.9714 | 61.5482 | 8.2894 | 12.4656 | 61.8 | 8.2949 | 9.2903 | 61.9985 | 9.94 | 7.7828 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.94 | 83.0709 | 60.107 | 1 | 80.12
|  | 8.297 | 7.7834 | 59.8 | 8.3008 | 15.9561 | 59.6 | 8.2997 | 24.33 | 59.4 | 8.2976 | 32.6323 | 59.2 | 8.2979 | 40.9417 | 59 | 8.2895 | 49.2539 | 58.8 | 8.2899 | 57.6106 | 58.6 | 8.2986 | 65.8094 | 58.4 | 8.2916 | 74.2433 | 58.2 | 8.2932 | 81.5691 | 58 | 8.2938 | 83.0707 | 60.1087 | 8.2992 | 72.6035 | 60.4 | 8.3001 | 61.2068 | 60.6 | 8.3016 | 55.2377 | 60.8 | 8.3014 | 48.17 | 60.9317 | 8.2897 | 37.5569 | 61.2 | 8.2988 | 31.6938 | 61.3904 | 8.2907 | 25.9706 | 61.5498 | 8.2978 | 12.4749 | 61.8 | 8.3032 | 9.2906 | 62 | 9.95 | 7.7834 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.95 | 83.0707 | 60.1087 | 1 | 80.12
|  | 8.3053 | 7.7843 | 59.8 | 8.3091 | 15.9578 | 59.6 | 8.3081 | 24.3308 | 59.4 | 8.3059 | 32.6327 | 59.2 | 8.3062 | 40.9441 | 59 | 8.2978 | 49.2569 | 58.8 | 8.2983 | 57.6128 | 58.6 | 8.3069 | 65.8105 | 58.4 | 8.2999 | 74.2452 | 58.2 | 8.3016 | 81.5717 | 58 | 8.3021 | 83.0703 | 60.1103 | 8.3075 | 72.5603 | 60.4 | 8.3084 | 61.1987 | 60.6 | 8.3099 | 55.2111 | 60.8 | 8.3097 | 48.0756 | 60.9334 | 8.298 | 37.5412 | 61.2 | 8.3071 | 31.5964 | 61.3921 | 8.299 | 25.9703 | 61.5515 | 8.3061 | 12.4842 | 61.8 | 8.3116 | 9.2908 | 62 | 9.96 | 7.7843 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.96 | 83.0703 | 60.1103 | 1 | 80.12
|  | 8.3136 | 7.7852 | 59.8 | 8.3174 | 15.9595 | 59.6 | 8.3164 | 24.3321 | 59.4 | 8.3143 | 32.6335 | 59.2 | 8.3146 | 40.9461 | 59 | 8.3062 | 49.26 | 58.8 | 8.3066 | 57.615 | 58.6 | 8.3152 | 65.8116 | 58.4 | 8.3083 | 74.2468 | 58.2 | 8.3099 | 81.5742 | 58 | 8.3105 | 83.0698 | 60.112 | 8.3159 | 72.5172 | 60.4 | 8.3167 | 61.1907 | 60.6 | 8.3182 | 55.1898 | 60.8 | 8.318 | 47.9803 | 60.9351 | 8.3063 | 37.5282 | 61.2 | 8.3154 | 31.4958 | 61.3937 | 8.3073 | 25.97 | 61.5532 | 8.3144 | 12.4934 | 61.8 | 8.3199 | 9.2911 | 62 | 9.97 | 7.7852 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.97 | 83.0698 | 60.112 | 1 | 80.12
|  | 8.322 | 7.7859 | 59.8 | 8.3258 | 15.9612 | 59.6 | 8.3247 | 24.3334 | 59.4 | 8.3226 | 32.6344 | 59.2 | 8.3229 | 40.9481 | 59 | 8.3145 | 49.263 | 58.8 | 8.3149 | 57.6171 | 58.6 | 8.3236 | 65.8132 | 58.4 | 8.3166 | 74.2484 | 58.2 | 8.3182 | 81.5769 | 58 | 8.3188 | 83.0699 | 60.1137 | 8.3242 | 72.4943 | 60.4 | 8.3251 | 61.1834 | 60.6 | 8.3266 | 55.1686 | 60.8 | 8.3264 | 47.8849 | 60.9367 | 8.3147 | 37.5151 | 61.2 | 8.3238 | 31.3953 | 61.3954 | 8.3157 | 25.9698 | 61.5548 | 8.3228 | 12.5027 | 61.8 | 8.3282 | 9.2914 | 62 | 9.98 | 7.7859 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.98 | 83.0699 | 60.1137 | 1 | 80.12
|  | 8.3303 | 7.7866 | 59.8 | 8.3341 | 15.9626 | 59.6 | 8.3331 | 24.3347 | 59.4 | 8.3309 | 32.6347 | 59.2 | 8.3312 | 40.95 | 59 | 8.3228 | 49.266 | 58.8 | 8.3233 | 57.6193 | 58.6 | 8.3319 | 65.8148 | 58.4 | 8.3249 | 74.25 | 58.2 | 8.3266 | 81.5795 | 58 | 8.3271 | 83.0699 | 60.1153 | 8.3325 | 72.4715 | 60.4 | 8.3334 | 61.1761 | 60.6 | 8.3349 | 55.1527 | 60.8 | 8.3347 | 47.788 | 60.9384 | 8.323 | 37.5023 | 61.2 | 8.3321 | 31.2923 | 61.3971 | 8.324 | 25.9696 | 61.5565 | 8.3311 | 12.512 | 61.8 | 8.3366 | 9.2917 | 62 | 9.99 | 7.7866 | 59.8 | 1 | 80.12 | 9.99 | 83.0699 | 60.1153 | 1 | 80.12
|  | 8.3386 | 7.7877 | 59.8 | 8.3425 | 15.9639 | 59.6 | 8.3414 | 24.3361 | 59.4 | 8.3393 | 32.635 | 59.2 | 8.3396 | 40.952 | 59 | 8.3311 | 49.2689 | 58.8 | 8.3316 | 57.6219 | 58.6 | 8.3402 | 65.8162 | 58.4 | 8.3333 | 74.2516 | 58.2 | 8.3349 | 81.5824 | 58 | 8.3355 | 83.07 | 60.117 | 8.3409 | 72.4595 | 60.4 | 8.3418 | 61.1686 | 60.6 | 8.3432 | 55.1369 | 60.8 | 8.343 | 47.691 | 60.9401 | 8.3313 | 37.4894 | 61.2 | 8.3404 | 31.1893 | 61.3987 | 8.3323 | 25.9693 | 61.5582 | 8.3394 | 12.5213 | 61.8 | 8.3449 | 9.2921 | 62 | 10 | 7.7877 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10 | 83.07 | 60.117 | 1 | 80.12
|  | 8.347 | 7.7887 | 59.8 | 8.3508 | 15.9654 | 59.6 | 8.3497 | 24.3378 | 59.4 | 8.3476 | 32.6353 | 59.2 | 8.3479 | 40.954 | 59 | 8.3395 | 49.2719 | 58.8 | 8.3399 | 57.6244 | 58.6 | 8.3486 | 65.8176 | 58.4 | 8.3416 | 74.2535 | 58.2 | 8.3432 | 81.5853 | 58 | 8.3438 | 83.0701 | 60.1187 | 8.3492 | 72.4475 | 60.4 | 8.3501 | 61.1611 | 60.6 | 8.3516 | 55.1276 | 60.8 | 8.3514 | 47.592 | 60.9417 | 8.3397 | 37.4762 | 61.2 | 8.3488 | 31.0844 | 61.4 | 8.3407 | 25.9689 | 61.5598 | 8.3478 | 12.5311 | 61.8 | 8.3532 | 9.2924 | 62 | 10.01 | 7.7887 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.01 | 83.0701 | 60.1187 | 1 | 80.12
|  | 8.3553 | 7.7898 | 59.8 | 8.3591 | 15.9668 | 59.6 | 8.3581 | 24.3395 | 59.4 | 8.3559 | 32.6356 | 59.2 | 8.3562 | 40.9561 | 59 | 8.3478 | 49.2748 | 58.8 | 8.3482 | 57.6271 | 58.6 | 8.3569 | 65.8195 | 58.4 | 8.3499 | 74.2554 | 58.2 | 8.3516 | 81.5879 | 58 | 8.3521 | 83.0704 | 60.1203 | 8.3576 | 72.4366 | 60.4 | 8.3584 | 61.1523 | 60.6 | 8.3599 | 55.1183 | 60.8 | 8.3597 | 47.493 | 60.9434 | 8.348 | 37.4631 | 61.2 | 8.3571 | 30.9795 | 61.4 | 8.349 | 25.9684 | 61.5615 | 8.3561 | 12.5408 | 61.8 | 8.3616 | 9.2927 | 62 | 10.02 | 7.7898 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.02 | 83.0704 | 60.1203 | 1 | 80.12
|  | 8.3636 | 7.7909 | 59.8 | 8.3675 | 15.9679 | 59.6 | 8.3664 | 24.3407 | 59.4 | 8.3643 | 32.6368 | 59.2 | 8.3645 | 40.9582 | 59 | 8.3561 | 49.2777 | 58.8 | 8.3566 | 57.6297 | 58.6 | 8.3653 | 65.8215 | 58.4 | 8.3582 | 74.2561 | 58.2 | 8.3599 | 81.5905 | 58 | 8.3605 | 83.0706 | 60.122 | 8.3659 | 72.4257 | 60.4 | 8.3668 | 61.1435 | 60.6 | 8.3683 | 55.1099 | 60.8 | 8.3681 | 47.3927 | 60.9451 | 8.3563 | 37.4488 | 61.2 | 8.3654 | 30.8742 | 61.4 | 8.3573 | 25.9678 | 61.5632 | 8.3645 | 12.5522 | 61.8 | 8.3699 | 9.293 | 62 | 10.03 | 7.7909 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.03 | 83.0706 | 60.122 | 1 | 80.12
|  | 8.372 | 7.7917 | 59.8 | 8.3758 | 15.9691 | 59.6 | 8.3747 | 24.342 | 59.4 | 8.3726 | 32.6379 | 59.2 | 8.3729 | 40.9603 | 59 | 8.3645 | 49.2805 | 58.8 | 8.3649 | 57.6316 | 58.6 | 8.3736 | 65.8234 | 58.4 | 8.3665 | 74.2567 | 58.2 | 8.3682 | 81.5942 | 58 | 8.3688 | 83.0709 | 60.1237 | 8.3742 | 72.4151 | 60.4 | 8.3751 | 61.1352 | 60.6 | 8.3766 | 55.1014 | 60.8 | 8.3764 | 47.2923 | 60.9467 | 8.3647 | 37.4345 | 61.2 | 8.3737 | 30.7689 | 61.4 | 8.3657 | 25.9677 | 61.5648 | 8.3728 | 12.5636 | 61.8 | 8.3783 | 9.2893 | 62 | 10.04 | 7.7917 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.04 | 83.0709 | 60.1237 | 1 | 80.12
|  | 8.3803 | 7.7925 | 59.8 | 8.3841 | 15.9703 | 59.6 | 8.3831 | 24.3435 | 59.4 | 8.381 | 32.6389 | 59.2 | 8.3812 | 40.9627 | 59 | 8.3728 | 49.2833 | 58.8 | 8.3732 | 57.6334 | 58.6 | 8.3819 | 65.8253 | 58.4 | 8.3749 | 74.2578 | 58.2 | 8.3766 | 81.5979 | 58 | 8.3771 | 83.0713 | 60.1253 | 8.3826 | 72.4046 | 60.4 | 8.3834 | 61.1268 | 60.6 | 8.3849 | 55.0908 | 60.8 | 8.3847 | 47.191 | 60.9484 | 8.373 | 37.4205 | 61.2 | 8.3821 | 30.6636 | 61.4 | 8.374 | 25.9677 | 61.5665 | 8.3811 | 12.5758 | 61.8 | 8.3866 | 9.2856 | 62 | 10.05 | 7.7925 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.05 | 83.0713 | 60.1253 | 1 | 80.12
|  | 8.3886 | 7.7936 | 59.8 | 8.3925 | 15.9716 | 59.6 | 8.3914 | 24.3451 | 59.4 | 8.3893 | 32.6398 | 59.2 | 8.3895 | 40.9652 | 59 | 8.3811 | 49.2857 | 58.8 | 8.3815 | 57.6351 | 58.6 | 8.3903 | 65.8272 | 58.4 | 8.3832 | 74.2588 | 58.2 | 8.3849 | 81.601 | 58 | 8.3855 | 83.0711 | 60.127 | 8.3909 | 72.3972 | 60.4 | 8.3918 | 61.1186 | 60.6 | 8.3933 | 55.0802 | 60.8 | 8.3931 | 47.0896 | 60.9501 | 8.3813 | 37.4064 | 61.2 | 8.3904 | 30.5583 | 61.4 | 8.3823 | 25.968 | 61.5682 | 8.3895 | 12.5879 | 61.8 | 8.3949 | 9.2644 | 62 | 10.06 | 7.7936 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.06 | 83.0711 | 60.127 | 1 | 80.12
|  | 8.397 | 7.7947 | 59.8 | 8.4008 | 15.9727 | 59.6 | 8.3997 | 24.3466 | 59.4 | 8.3976 | 32.6418 | 59.2 | 8.3978 | 40.9675 | 59 | 8.3894 | 49.2882 | 58.8 | 8.3899 | 57.6368 | 58.6 | 8.3986 | 65.8291 | 58.4 | 8.3915 | 74.2602 | 58.2 | 8.3932 | 81.6042 | 58 | 8.3938 | 83.071 | 60.1287 | 8.3992 | 72.3898 | 60.4 | 8.4001 | 61.1103 | 60.6 | 8.4016 | 55.0691 | 60.8 | 8.4014 | 46.9871 | 60.9517 | 8.3897 | 37.3915 | 61.2 | 8.3988 | 30.4533 | 61.4 | 8.3907 | 25.9683 | 61.5698 | 8.3978 | 12.6005 | 61.8 | 8.4033 | 9.2433 | 62 | 10.07 | 7.7947 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.07 | 83.071 | 60.1287 | 1 | 80.12
|  | 8.4053 | 7.7955 | 59.8 | 8.4091 | 15.9738 | 59.6 | 8.4081 | 24.3481 | 59.4 | 8.4059 | 32.6438 | 59.2 | 8.4062 | 40.9698 | 59 | 8.3978 | 49.2908 | 58.8 | 8.3982 | 57.6383 | 58.6 | 8.407 | 65.8311 | 58.4 | 8.3998 | 74.2615 | 58.2 | 8.4016 | 81.6078 | 58 | 8.4021 | 83.0713 | 60.1303 | 8.4076 | 72.3825 | 60.4 | 8.4084 | 61.1026 | 60.6 | 8.4099 | 55.058 | 60.8 | 8.4097 | 46.8846 | 60.9534 | 8.398 | 37.3766 | 61.2 | 8.4071 | 30.3483 | 61.4 | 8.399 | 25.9683 | 61.5715 | 8.4062 | 12.613 | 61.8 | 8.4116 | 9.1969 | 62 | 10.08 | 7.7955 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.08 | 83.0713 | 60.1303 | 1 | 80.12
|  | 8.4136 | 7.7963 | 59.8 | 8.4175 | 15.9753 | 59.6 | 8.4164 | 24.3497 | 59.4 | 8.4143 | 32.6452 | 59.2 | 8.4145 | 40.9721 | 59 | 8.4061 | 49.2935 | 58.8 | 8.4065 | 57.6398 | 58.6 | 8.4153 | 65.833 | 58.4 | 8.4082 | 74.263 | 58.2 | 8.4099 | 81.6114 | 58 | 8.4105 | 83.0715 | 60.132 | 8.4159 | 72.3753 | 60.4 | 8.4168 | 61.095 | 60.6 | 8.4183 | 55.0466 | 60.8 | 8.4181 | 46.7807 | 60.9551 | 8.4063 | 37.362 | 61.2 | 8.4154 | 30.2433 | 61.4 | 8.4073 | 25.9682 | 61.5732 | 8.4145 | 12.626 | 61.8 | 8.42 | 9.1505 | 62 | 10.09 | 7.7963 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.09 | 83.0715 | 60.132 | 1 | 80.12
|  | 8.422 | 7.7971 | 59.8 | 8.4258 | 15.9768 | 59.6 | 8.4247 | 24.3514 | 59.4 | 8.4226 | 32.6466 | 59.2 | 8.4228 | 40.9744 | 59 | 8.4144 | 49.2964 | 58.8 | 8.4149 | 57.6417 | 58.6 | 8.4236 | 65.8349 | 58.4 | 8.4165 | 74.2644 | 58.2 | 8.4182 | 81.6151 | 58 | 8.4188 | 83.0712 | 60.1337 | 8.4242 | 72.366 | 60.4 | 8.4251 | 61.087 | 60.6 | 8.4266 | 55.0352 | 60.8 | 8.4264 | 46.6768 | 60.9567 | 8.4147 | 37.3475 | 61.2 | 8.4238 | 30.1383 | 61.4 | 8.4156 | 25.9681 | 61.5748 | 8.4229 | 12.639 | 61.8 | 8.4283 | 9.0831 | 62 | 10.1 | 7.7971 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.1 | 83.0712 | 60.1337 | 1 | 80.12
|  | 8.4303 | 7.7978 | 59.8 | 8.4342 | 15.9779 | 59.6 | 8.433 | 24.3527 | 59.4 | 8.431 | 32.648 | 59.2 | 8.4312 | 40.9768 | 59 | 8.4227 | 49.2993 | 58.8 | 8.4232 | 57.6436 | 58.6 | 8.432 | 65.8368 | 58.4 | 8.4248 | 74.2649 | 58.2 | 8.4265 | 81.6188 | 58 | 8.4271 | 83.0708 | 60.1353 | 8.4326 | 72.3566 | 60.4 | 8.4335 | 61.0791 | 60.6 | 8.435 | 55.0246 | 60.8 | 8.4347 | 46.5762 | 60.9584 | 8.423 | 37.3335 | 61.2 | 8.4321 | 30.033 | 61.4 | 8.424 | 25.9681 | 61.5765 | 8.4312 | 12.6523 | 61.8 | 8.4366 | 9.0157 | 62 | 10.11 | 7.7978 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.11 | 83.0708 | 60.1353 | 1 | 80.12
|  | 8.4386 | 7.799 | 59.8 | 8.4425 | 15.979 | 59.6 | 8.4414 | 24.3541 | 59.4 | 8.4393 | 32.6494 | 59.2 | 8.4395 | 40.9792 | 59 | 8.4311 | 49.3019 | 58.8 | 8.4315 | 57.6464 | 58.6 | 8.4403 | 65.8376 | 58.4 | 8.4331 | 74.2654 | 58.2 | 8.4349 | 81.6218 | 58 | 8.4355 | 83.0706 | 60.137 | 8.4409 | 72.3457 | 60.4 | 8.4418 | 61.0712 | 60.6 | 8.4433 | 55.0139 | 60.8 | 8.4431 | 46.4756 | 60.9601 | 8.4313 | 37.3196 | 61.2 | 8.4404 | 29.9278 | 61.4 | 8.4323 | 25.9681 | 61.5781 | 8.4395 | 12.6657 | 61.8 | 8.445 | 8.939 | 62 | 10.12 | 7.799 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.12 | 83.0706 | 60.137 | 1 | 80.12
|  | 8.447 | 7.8001 | 59.8 | 8.4508 | 15.9802 | 59.6 | 8.4497 | 24.3553 | 59.4 | 8.4476 | 32.6509 | 59.2 | 8.4478 | 40.9822 | 59 | 8.4394 | 49.3045 | 58.8 | 8.4398 | 57.6493 | 58.6 | 8.4486 | 65.8383 | 58.4 | 8.4415 | 74.2663 | 58.2 | 8.4432 | 81.6249 | 58 | 8.4438 | 83.0704 | 60.1387 | 8.4492 | 72.3348 | 60.4 | 8.4501 | 61.0634 | 60.6 | 8.4516 | 55.0025 | 60.8 | 8.4514 | 46.3951 | 60.9617 | 8.4397 | 37.3059 | 61.2 | 8.4488 | 29.8301 | 61.4 | 8.4406 | 25.9681 | 61.5798 | 8.4479 | 12.6794 | 61.8 | 8.4533 | 8.8622 | 62 | 10.13 | 7.8001 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.13 | 83.0704 | 60.1387 | 1 | 80.12
|  | 8.4553 | 7.8013 | 59.8 | 8.4592 | 15.9815 | 59.6 | 8.458 | 24.3565 | 59.4 | 8.456 | 32.6525 | 59.2 | 8.4561 | 40.9852 | 59 | 8.4477 | 49.3076 | 58.8 | 8.4482 | 57.6521 | 58.6 | 8.457 | 65.8391 | 58.4 | 8.4498 | 74.2671 | 58.2 | 8.4515 | 81.6286 | 58 | 8.4521 | 83.0706 | 60.1403 | 8.4576 | 72.3237 | 60.4 | 8.4585 | 61.0549 | 60.6 | 8.46 | 54.991 | 60.8 | 8.4597 | 46.3147 | 60.9634 | 8.448 | 37.2922 | 61.2 | 8.4571 | 29.7324 | 61.4 | 8.449 | 25.9678 | 61.5815 | 8.4562 | 12.693 | 61.8 | 8.4616 | 8.7812 | 62 | 10.14 | 7.8013 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.14 | 83.0706 | 60.1403 | 1 | 80.12
|  | 8.4636 | 7.8025 | 59.8 | 8.4675 | 15.9827 | 59.6 | 8.4664 | 24.3579 | 59.4 | 8.4643 | 32.6542 | 59.2 | 8.4645 | 40.9878 | 59 | 8.4561 | 49.3107 | 58.8 | 8.4565 | 57.655 | 58.6 | 8.4653 | 65.8398 | 58.4 | 8.4581 | 74.2676 | 58.2 | 8.4599 | 81.6324 | 58 | 8.4604 | 83.0709 | 60.142 | 8.4659 | 72.3127 | 60.4 | 8.4668 | 61.0464 | 60.6 | 8.4683 | 54.9785 | 60.8 | 8.4681 | 46.2616 | 60.9651 | 8.4563 | 37.2801 | 61.2 | 8.4654 | 29.657 | 61.4 | 8.4573 | 25.9676 | 61.5831 | 8.4645 | 12.7059 | 61.8 | 8.47 | 8.7002 | 62 | 10.15 | 7.8025 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.15 | 83.0709 | 60.142 | 1 | 80.12
|  | 8.472 | 7.8037 | 59.8 | 8.4758 | 15.984 | 59.6 | 8.4747 | 24.3592 | 59.4 | 8.4726 | 32.656 | 59.2 | 8.4728 | 40.9905 | 59 | 8.4644 | 49.3137 | 58.8 | 8.4648 | 57.6573 | 58.6 | 8.4737 | 65.8409 | 58.4 | 8.4665 | 74.2682 | 58.2 | 8.4682 | 81.6359 | 58 | 8.4688 | 83.0711 | 60.1437 | 8.4742 | 72.3016 | 60.4 | 8.4751 | 61.0383 | 60.6 | 8.4766 | 54.966 | 60.8 | 8.4764 | 46.2086 | 60.9667 | 8.4647 | 37.2679 | 61.2 | 8.4738 | 29.5815 | 61.4 | 8.4656 | 25.9674 | 61.5848 | 8.4729 | 12.7189 | 61.8 | 8.4783 | 8.6177 | 62 | 10.16 | 7.8037 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.16 | 83.0711 | 60.1437 | 1 | 80.12
|  | 8.4803 | 7.8048 | 59.8 | 8.4842 | 15.9856 | 59.6 | 8.483 | 24.3607 | 59.4 | 8.481 | 32.6576 | 59.2 | 8.4811 | 40.9927 | 59 | 8.4727 | 49.3166 | 58.8 | 8.4732 | 57.6596 | 58.6 | 8.482 | 65.8421 | 58.4 | 8.4748 | 74.2692 | 58.2 | 8.4765 | 81.6395 | 58 | 8.4771 | 83.0714 | 60.1453 | 8.4826 | 72.2905 | 60.4 | 8.4835 | 61.0302 | 60.6 | 8.485 | 54.9527 | 60.8 | 8.4848 | 46.1771 | 60.9684 | 8.473 | 37.2564 | 61.2 | 8.4821 | 29.5322 | 61.4 | 8.474 | 25.9672 | 61.5865 | 8.4812 | 12.7307 | 61.8 | 8.4867 | 8.5352 | 62 | 10.17 | 7.8048 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.17 | 83.0714 | 60.1453 | 1 | 80.12
|  | 8.4886 | 7.806 | 59.8 | 8.4925 | 15.9872 | 59.6 | 8.4914 | 24.3623 | 59.4 | 8.4893 | 32.6593 | 59.2 | 8.4895 | 40.9949 | 59 | 8.481 | 49.3188 | 58.8 | 8.4815 | 57.661 | 58.6 | 8.4903 | 65.843 | 58.4 | 8.4831 | 74.2702 | 58.2 | 8.4849 | 81.6427 | 58 | 8.4854 | 83.0722 | 60.147 | 8.4909 | 72.2807 | 60.4 | 8.4918 | 61.0227 | 60.6 | 8.4933 | 54.9393 | 60.8 | 8.4931 | 46.1457 | 60.9701 | 8.4813 | 37.2449 | 61.2 | 8.4904 | 29.4828 | 61.4 | 8.4823 | 25.9668 | 61.5881 | 8.4896 | 12.7424 | 61.8 | 8.495 | 8.4514 | 62 | 10.18 | 7.806 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.18 | 83.0722 | 60.147 | 1 | 80.12
|  | 8.497 | 7.8072 | 59.8 | 8.5008 | 15.9892 | 59.6 | 8.4997 | 24.3637 | 59.4 | 8.4977 | 32.6611 | 59.2 | 8.4978 | 40.9976 | 59 | 8.4894 | 49.3211 | 58.8 | 8.4898 | 57.6624 | 58.6 | 8.4987 | 65.844 | 58.4 | 8.4914 | 74.271 | 58.2 | 8.4932 | 81.6459 | 58 | 8.4938 | 83.073 | 60.1487 | 8.4992 | 72.271 | 60.4 | 8.5002 | 61.0153 | 60.6 | 8.5016 | 54.9263 | 60.8 | 8.5014 | 46.1229 | 60.9717 | 8.4897 | 37.2332 | 61.2 | 8.4988 | 29.452 | 61.4 | 8.4906 | 25.9664 | 61.5898 | 8.4979 | 12.7534 | 61.8 | 8.5034 | 8.3677 | 62 | 10.19 | 7.8072 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.19 | 83.073 | 60.1487 | 1 | 80.12
|  | 8.5053 | 7.8084 | 59.8 | 8.5092 | 15.9911 | 59.6 | 8.508 | 24.365 | 59.4 | 8.506 | 32.6629 | 59.2 | 8.5061 | 41.0004 | 59 | 8.4977 | 49.3239 | 58.8 | 8.4981 | 57.6634 | 58.6 | 8.507 | 65.8446 | 58.4 | 8.4998 | 74.2719 | 58.2 | 8.5015 | 81.6488 | 58 | 8.5021 | 83.073 | 60.1503 | 8.5076 | 72.2618 | 60.4 | 8.5085 | 61.0082 | 60.6 | 8.51 | 54.9134 | 60.8 | 8.5098 | 46.1001 | 60.9734 | 8.498 | 37.2215 | 61.2 | 8.5071 | 29.4213 | 61.4 | 8.499 | 25.9664 | 61.5915 | 8.5063 | 12.7643 | 61.8 | 8.5117 | 8.2821 | 62 | 10.2 | 7.8084 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.2 | 83.073 | 60.1503 | 1 | 80.12
|  | 8.5136 | 7.8095 | 59.8 | 8.5175 | 15.993 | 59.6 | 8.5164 | 24.3662 | 59.4 | 8.5143 | 32.6647 | 59.2 | 8.5144 | 41.0034 | 59 | 8.506 | 49.3268 | 58.8 | 8.5065 | 57.6643 | 58.6 | 8.5154 | 65.8451 | 58.4 | 8.5081 | 74.273 | 58.2 | 8.5099 | 81.6518 | 58 | 8.5104 | 83.0729 | 60.152 | 8.5159 | 72.2525 | 60.4 | 8.5168 | 61.0011 | 60.6 | 8.5183 | 54.9001 | 60.8 | 8.5181 | 46.0814 | 60.9751 | 8.5063 | 37.2097 | 61.2 | 8.5154 | 29.396 | 61.4 | 8.5073 | 25.9664 | 61.5931 | 8.5146 | 12.7746 | 61.8 | 8.52 | 8.1964 | 62 | 10.21 | 7.8095 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.21 | 83.0729 | 60.152 | 1 | 80.12
|  | 8.522 | 7.8107 | 59.8 | 8.5259 | 15.9949 | 59.6 | 8.5247 | 24.3674 | 59.4 | 8.5227 | 32.6666 | 59.2 | 8.5228 | 41.0064 | 59 | 8.5144 | 49.3294 | 58.8 | 8.5148 | 57.6648 | 58.6 | 8.5237 | 65.8467 | 58.4 | 8.5164 | 74.2741 | 58.2 | 8.5182 | 81.6553 | 58 | 8.5188 | 83.0724 | 60.1537 | 8.5243 | 72.2437 | 60.4 | 8.5252 | 60.9943 | 60.6 | 8.5267 | 54.8868 | 60.8 | 8.5264 | 46.0626 | 60.9767 | 8.5146 | 37.1978 | 61.2 | 8.5238 | 29.3707 | 61.4 | 8.5156 | 25.9665 | 61.5948 | 8.5229 | 12.7849 | 61.8 | 8.5284 | 8.1083 | 62 | 10.22 | 7.8107 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.22 | 83.0724 | 60.1537 | 1 | 80.12
|  | 8.5303 | 7.8118 | 59.8 | 8.5342 | 15.9969 | 59.6 | 8.533 | 24.3687 | 59.4 | 8.531 | 32.6684 | 59.2 | 8.5311 | 41.0094 | 59 | 8.5227 | 49.3319 | 58.8 | 8.5231 | 57.6652 | 58.6 | 8.532 | 65.8483 | 58.4 | 8.5247 | 74.2749 | 58.2 | 8.5265 | 81.6588 | 58 | 8.5271 | 83.072 | 60.1553 | 8.5326 | 72.2348 | 60.4 | 8.5335 | 60.9876 | 60.6 | 8.535 | 54.8736 | 60.8 | 8.5348 | 46.0537 | 60.9784 | 8.523 | 37.1856 | 61.2 | 8.5321 | 29.3486 | 61.4 | 8.524 | 25.9666 | 61.5965 | 8.5313 | 12.7859 | 61.8 | 8.5367 | 8.0201 | 62 | 10.23 | 7.8118 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.23 | 83.072 | 60.1553 | 1 | 80.12
|  | 8.5386 | 7.8122 | 59.8 | 8.5425 | 15.9989 | 59.6 | 8.5414 | 24.37 | 59.4 | 8.5393 | 32.6702 | 59.2 | 8.5394 | 41.0124 | 59 | 8.531 | 49.3353 | 58.8 | 8.5314 | 57.665 | 58.6 | 8.5404 | 65.8497 | 58.4 | 8.5331 | 74.2757 | 58.2 | 8.5349 | 81.6624 | 58 | 8.5354 | 83.0638 | 60.157 | 8.5409 | 72.2263 | 60.4 | 8.5418 | 60.9798 | 60.6 | 8.5433 | 54.8603 | 60.8 | 8.5431 | 46.0448 | 60.9801 | 8.5313 | 37.1733 | 61.2 | 8.5404 | 29.3265 | 61.4 | 8.5323 | 25.9669 | 61.5981 | 8.5396 | 12.7869 | 61.8 | 8.545 | 7.9299 | 62 | 10.24 | 7.8122 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.24 | 83.0638 | 60.157 | 1 | 80.12
|  | 8.547 | 7.8127 | 59.8 | 8.5509 | 16.0008 | 59.6 | 8.5497 | 24.3714 | 59.4 | 8.5477 | 32.6718 | 59.2 | 8.5477 | 41.0148 | 59 | 8.5393 | 49.3386 | 58.8 | 8.5398 | 57.6648 | 58.6 | 8.5487 | 65.8511 | 58.4 | 8.5414 | 74.2767 | 58.2 | 8.5432 | 81.666 | 58 | 8.5438 | 83.0555 | 60.1587 | 8.5493 | 72.2179 | 60.4 | 8.5502 | 60.9721 | 60.6 | 8.5517 | 54.8471 | 60.8 | 8.5515 | 46.0415 | 60.9817 | 8.5396 | 37.161 | 61.2 | 8.5488 | 29.3135 | 61.4 | 8.5406 | 25.9673 | 61.5998 | 8.5479 | 12.7807 | 61.8 | 8.5534 | 7.8397 | 62 | 10.25 | 7.8127 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.25 | 83.0555 | 60.1587 | 1 | 80.12
|  | 8.5553 | 7.8132 | 59.8 | 8.5592 | 16.0028 | 59.6 | 8.558 | 24.3728 | 59.4 | 8.556 | 32.6733 | 59.2 | 8.5561 | 41.0171 | 59 | 8.5477 | 49.3415 | 58.8 | 8.5481 | 57.6643 | 58.6 | 8.557 | 65.8527 | 58.4 | 8.5497 | 74.2777 | 58.2 | 8.5515 | 81.6698 | 58 | 8.5521 | 83.0321 | 60.1603 | 8.5576 | 72.2095 | 60.4 | 8.5585 | 60.9641 | 60.6 | 8.56 | 54.834 | 60.8 | 8.5598 | 46.0382 | 60.9834 | 8.548 | 37.1488 | 61.2 | 8.5571 | 29.3006 | 61.4 | 8.549 | 25.9675 | 61.6 | 8.5563 | 12.7746 | 61.8 | 8.5617 | 7.7492 | 62 | 10.26 | 7.8132 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.26 | 83.0321 | 60.1603 | 1 | 80.12
|  | 8.5636 | 7.8136 | 59.8 | 8.5675 | 16.0051 | 59.6 | 8.5664 | 24.3742 | 59.4 | 8.5643 | 32.6752 | 59.2 | 8.5644 | 41.0196 | 59 | 8.556 | 49.3443 | 58.8 | 8.5564 | 57.6639 | 58.6 | 8.5654 | 65.8544 | 58.4 | 8.558 | 74.2791 | 58.2 | 8.5598 | 81.6735 | 58 | 8.5604 | 83.0087 | 60.162 | 8.5659 | 72.2012 | 60.4 | 8.5668 | 60.956 | 60.6 | 8.5683 | 54.8203 | 60.8 | 8.5681 | 46.0366 | 60.9851 | 8.5563 | 37.1364 | 61.2 | 8.5655 | 29.2944 | 61.4 | 8.5573 | 25.9677 | 61.6 | 8.5646 | 12.7678 | 61.8 | 8.5701 | 7.6587 | 62 | 10.27 | 7.8136 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.27 | 83.0087 | 60.162 | 1 | 80.12
|  | 8.572 | 7.8145 | 59.8 | 8.5759 | 16.0075 | 59.6 | 8.5747 | 24.3756 | 59.4 | 8.5727 | 32.6771 | 59.2 | 8.5727 | 41.022 | 59 | 8.5643 | 49.3472 | 58.8 | 8.5647 | 57.6643 | 58.6 | 8.5737 | 65.8562 | 58.4 | 8.5664 | 74.2804 | 58.2 | 8.5682 | 81.677 | 58 | 8.5688 | 82.9712 | 60.1637 | 8.5743 | 72.192 | 60.4 | 8.5752 | 60.9482 | 60.6 | 8.5767 | 54.8066 | 60.8 | 8.5765 | 46.035 | 60.9867 | 8.5647 | 37.1239 | 61.2 | 8.5738 | 29.2881 | 61.4 | 8.5656 | 25.9674 | 61.6 | 8.573 | 12.761 | 61.8 | 8.5784 | 7.5677 | 62 | 10.28 | 7.8145 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.28 | 82.9712 | 60.1637 | 1 | 80.12
|  | 8.5803 | 7.8154 | 59.8 | 8.5842 | 16.0097 | 59.6 | 8.583 | 24.3774 | 59.4 | 8.581 | 32.6789 | 59.2 | 8.5811 | 41.0247 | 59 | 8.5726 | 49.35 | 58.8 | 8.5731 | 57.6648 | 58.6 | 8.5821 | 65.858 | 58.4 | 8.5747 | 74.2825 | 58.2 | 8.5765 | 81.6805 | 58 | 8.5771 | 82.9336 | 60.1653 | 8.5826 | 72.1828 | 60.4 | 8.5835 | 60.9404 | 60.6 | 8.585 | 54.793 | 60.8 | 8.5848 | 46.033 | 60.9884 | 8.573 | 37.1121 | 61.2 | 8.5821 | 29.2836 | 61.4 | 8.5739 | 25.9671 | 61.6 | 8.5813 | 12.7548 | 61.8 | 8.5867 | 7.4767 | 62 | 10.29 | 7.8154 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.29 | 82.9336 | 60.1653 | 1 | 80.12
|  | 8.5886 | 7.8167 | 59.8 | 8.5926 | 16.0118 | 59.6 | 8.5914 | 24.3791 | 59.4 | 8.5893 | 32.6806 | 59.2 | 8.5894 | 41.0273 | 59 | 8.581 | 49.352 | 58.8 | 8.5814 | 57.6652 | 58.6 | 8.5904 | 65.8596 | 58.4 | 8.583 | 74.2845 | 58.2 | 8.5848 | 81.6835 | 58 | 8.5854 | 82.8886 | 60.167 | 8.5909 | 72.1751 | 60.4 | 8.5919 | 60.9321 | 60.6 | 8.5934 | 54.7795 | 60.8 | 8.5931 | 46.031 | 60.9901 | 8.5813 | 37.1002 | 61.2 | 8.5905 | 29.279 | 61.4 | 8.5822 | 25.967 | 61.6 | 8.5897 | 12.7486 | 61.8 | 8.5951 | 7.3853 | 62 | 10.3 | 7.8167 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.3 | 82.8886 | 60.167 | 1 | 80.12
|  | 8.597 | 7.8179 | 59.8 | 8.6009 | 16.0139 | 59.6 | 8.5997 | 24.3808 | 59.4 | 8.5977 | 32.6824 | 59.2 | 8.5977 | 41.0286 | 59 | 8.5893 | 49.354 | 58.8 | 8.5897 | 57.6655 | 58.6 | 8.5987 | 65.8611 | 58.4 | 8.5913 | 74.2867 | 58.2 | 8.5932 | 81.6865 | 58 | 8.5938 | 82.8436 | 60.1687 | 8.5993 | 72.1673 | 60.4 | 8.6002 | 60.9237 | 60.6 | 8.6017 | 54.7652 | 60.8 | 8.6015 | 46.0282 | 60.9917 | 8.5897 | 37.0867 | 61.2 | 8.5988 | 29.2763 | 61.4 | 8.5906 | 25.9669 | 61.6 | 8.598 | 12.7398 | 61.8 | 8.6034 | 7.2939 | 62 | 10.31 | 7.8179 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.31 | 82.8436 | 60.1687 | 1 | 80.12
|  | 8.6053 | 7.8192 | 59.8 | 8.6092 | 16.016 | 59.6 | 8.608 | 24.3824 | 59.4 | 8.606 | 32.6842 | 59.2 | 8.606 | 41.0298 | 59 | 8.5976 | 49.3563 | 58.8 | 8.5981 | 57.6659 | 58.6 | 8.6071 | 65.8631 | 58.4 | 8.5997 | 74.2888 | 58.2 | 8.6015 | 81.6894 | 58 | 8.6021 | 82.7956 | 60.1703 | 8.6076 | 72.1593 | 60.4 | 8.6085 | 60.9151 | 60.6 | 8.61 | 54.751 | 60.8 | 8.6098 | 46.0254 | 60.9934 | 8.598 | 37.0732 | 61.2 | 8.6071 | 29.2736 | 61.4 | 8.5989 | 25.9675 | 61.6 | 8.6063 | 12.7309 | 61.8 | 8.6118 | 7.2031 | 62 | 10.32 | 7.8192 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.32 | 82.7956 | 60.1703 | 1 | 80.12
|  | 8.6136 | 7.8204 | 59.8 | 8.6176 | 16.0181 | 59.6 | 8.6163 | 24.3841 | 59.4 | 8.6143 | 32.6863 | 59.2 | 8.6144 | 41.0309 | 59 | 8.606 | 49.3586 | 58.8 | 8.6064 | 57.6662 | 58.6 | 8.6154 | 65.865 | 58.4 | 8.608 | 74.291 | 58.2 | 8.6098 | 81.6923 | 58 | 8.6104 | 82.7476 | 60.172 | 8.6159 | 72.1513 | 60.4 | 8.6169 | 60.9066 | 60.6 | 8.6184 | 54.7368 | 60.8 | 8.6181 | 46.0233 | 60.9951 | 8.6063 | 37.0608 | 61.2 | 8.6154 | 29.2725 | 61.4 | 8.6072 | 25.9682 | 61.6 | 8.6147 | 12.7161 | 61.8 | 8.6201 | 7.1123 | 62 | 10.33 | 7.8204 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.33 | 82.7476 | 60.172 | 1 | 80.12
|  | 8.622 | 7.8214 | 59.8 | 8.6259 | 16.0202 | 59.6 | 8.6247 | 24.3859 | 59.4 | 8.6227 | 32.6884 | 59.2 | 8.6227 | 41.032 | 59 | 8.6143 | 49.361 | 58.8 | 8.6147 | 57.666 | 58.6 | 8.6237 | 65.8675 | 58.4 | 8.6163 | 74.2931 | 58.2 | 8.6182 | 81.695 | 58 | 8.6188 | 82.6972 | 60.1737 | 8.6243 | 72.1425 | 60.4 | 8.6252 | 60.8992 | 60.6 | 8.6267 | 54.7226 | 60.8 | 8.6265 | 46.0211 | 60.9967 | 8.6147 | 37.0485 | 61.2 | 8.6238 | 29.2714 | 61.4 | 8.6156 | 25.9685 | 61.6 | 8.623 | 12.7013 | 61.8 | 8.6284 | 7.0212 | 62 | 10.34 | 7.8214 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.34 | 82.6972 | 60.1737 | 1 | 80.12
|  | 8.6303 | 7.8223 | 59.8 | 8.6342 | 16.0227 | 59.6 | 8.633 | 24.3871 | 59.4 | 8.631 | 32.6906 | 59.2 | 8.631 | 41.0332 | 59 | 8.6226 | 49.3635 | 58.8 | 8.6231 | 57.6659 | 58.6 | 8.6321 | 65.8701 | 58.4 | 8.6246 | 74.2956 | 58.2 | 8.6265 | 81.6976 | 58 | 8.6271 | 82.6469 | 60.1753 | 8.6326 | 72.1337 | 60.4 | 8.6335 | 60.8917 | 60.6 | 8.635 | 54.7081 | 60.8 | 8.6348 | 46.0212 | 60.9984 | 8.623 | 37.0359 | 61.2 | 8.6321 | 29.2714 | 61.4 | 8.6239 | 25.9689 | 61.6 | 8.6313 | 12.6838 | 61.8 | 8.6368 | 6.93 | 62 | 10.35 | 7.8223 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.35 | 82.6469 | 60.1753 | 1 | 80.12
|  | 8.6386 | 7.8232 | 59.8 | 8.6426 | 16.0252 | 59.6 | 8.6413 | 24.3884 | 59.4 | 8.6394 | 32.6929 | 59.2 | 8.6394 | 41.0344 | 59 | 8.631 | 49.3657 | 58.8 | 8.6314 | 57.6663 | 58.6 | 8.6404 | 65.8722 | 58.4 | 8.633 | 74.298 | 58.2 | 8.6348 | 81.7003 | 58 | 8.6354 | 82.5948 | 60.177 | 8.6409 | 72.1248 | 60.4 | 8.6419 | 60.8846 | 60.6 | 8.6434 | 54.6936 | 60.8 | 8.6432 | 46.0213 | 61 | 8.6313 | 37.0233 | 61.2 | 8.6405 | 29.2713 | 61.4 | 8.6322 | 25.9689 | 61.6 | 8.6397 | 12.6662 | 61.8 | 8.6451 | 6.8375 | 62 | 10.36 | 7.8232 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.36 | 82.5948 | 60.177 | 1 | 80.12
|  | 8.647 | 7.8242 | 59.8 | 8.6509 | 16.0267 | 59.6 | 8.6497 | 24.3891 | 59.4 | 8.6477 | 32.695 | 59.2 | 8.6477 | 41.0353 | 59 | 8.6393 | 49.368 | 58.8 | 8.6397 | 57.6667 | 58.6 | 8.6488 | 65.8742 | 58.4 | 8.6413 | 74.2999 | 58.2 | 8.6432 | 81.703 | 58 | 8.6438 | 82.5427 | 60.1787 | 8.6493 | 72.1159 | 60.4 | 8.6502 | 60.8774 | 60.6 | 8.6517 | 54.6784 | 60.8 | 8.6515 | 46.0232 | 61 | 8.6396 | 37.0143 | 61.2 | 8.6488 | 29.2723 | 61.4 | 8.6406 | 25.9689 | 61.6 | 8.648 | 12.6474 | 61.8 | 8.6534 | 6.7449 | 62 | 10.37 | 7.8242 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.37 | 82.5427 | 60.1787 | 1 | 80.12
|  | 8.6553 | 7.8257 | 59.8 | 8.6592 | 16.0282 | 59.6 | 8.658 | 24.3897 | 59.4 | 8.656 | 32.6971 | 59.2 | 8.656 | 41.0362 | 59 | 8.6476 | 49.3692 | 58.8 | 8.648 | 57.6663 | 58.6 | 8.6571 | 65.876 | 58.4 | 8.6496 | 74.3018 | 58.2 | 8.6515 | 81.7054 | 58 | 8.6521 | 82.4901 | 60.1803 | 8.6576 | 72.1061 | 60.4 | 8.6586 | 60.8711 | 60.6 | 8.66 | 54.6633 | 60.8 | 8.6598 | 46.0251 | 61 | 8.648 | 37.0052 | 61.2 | 8.6571 | 29.2733 | 61.4 | 8.6489 | 25.9687 | 61.6 | 8.6564 | 12.6286 | 61.8 | 8.6618 | 6.6512 | 62 | 10.38 | 7.8257 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.38 | 82.4901 | 60.1803 | 1 | 80.12
|  | 8.6636 | 7.8272 | 59.8 | 8.6676 | 16.0294 | 59.6 | 8.6663 | 24.3901 | 59.4 | 8.6644 | 32.6996 | 59.2 | 8.6643 | 41.0368 | 59 | 8.6559 | 49.3703 | 58.8 | 8.6564 | 57.666 | 58.6 | 8.6654 | 65.8777 | 58.4 | 8.658 | 74.3039 | 58.2 | 8.6598 | 81.7078 | 58 | 8.6604 | 82.4375 | 60.182 | 8.6659 | 72.0964 | 60.4 | 8.6669 | 60.8647 | 60.6 | 8.6684 | 54.6479 | 60.8 | 8.6682 | 46.0278 | 61 | 8.6563 | 36.9985 | 61.2 | 8.6655 | 29.2741 | 61.4 | 8.6572 | 25.9686 | 61.6 | 8.6647 | 12.6092 | 61.8 | 8.6701 | 6.5575 | 62 | 10.39 | 7.8272 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.39 | 82.4375 | 60.182 | 1 | 80.12
|  | 8.672 | 7.8288 | 59.8 | 8.6759 | 16.0305 | 59.6 | 8.6747 | 24.3905 | 59.4 | 8.6727 | 32.7021 | 59.2 | 8.6727 | 41.0374 | 59 | 8.6643 | 49.371 | 58.8 | 8.6647 | 57.6654 | 58.6 | 8.6738 | 65.8798 | 58.4 | 8.6663 | 74.306 | 58.2 | 8.6682 | 81.7104 | 58 | 8.6687 | 82.3845 | 60.1837 | 8.6743 | 72.0875 | 60.4 | 8.6752 | 60.8613 | 60.6 | 8.6767 | 54.6326 | 60.8 | 8.6765 | 46.0305 | 61 | 8.6647 | 36.9917 | 61.2 | 8.6738 | 29.275 | 61.4 | 8.6656 | 25.9687 | 61.6 | 8.673 | 12.5898 | 61.8 | 8.6785 | 6.4637 | 62 | 10.4 | 7.8288 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.4 | 82.3845 | 60.1837 | 1 | 80.12
|  | 8.6803 | 7.8304 | 59.8 | 8.6843 | 16.031 | 59.6 | 8.683 | 24.3913 | 59.4 | 8.681 | 32.7038 | 59.2 | 8.681 | 41.0382 | 59 | 8.6726 | 49.3718 | 58.8 | 8.673 | 57.6647 | 58.6 | 8.6821 | 65.8818 | 58.4 | 8.6746 | 74.309 | 58.2 | 8.6765 | 81.713 | 58 | 8.6771 | 82.3315 | 60.1853 | 8.6826 | 72.0787 | 60.4 | 8.6836 | 60.8578 | 60.6 | 8.6851 | 54.6171 | 60.8 | 8.6848 | 46.0336 | 61 | 8.673 | 36.9851 | 61.2 | 8.6821 | 29.274 | 61.4 | 8.6739 | 25.9688 | 61.6 | 8.6814 | 12.5707 | 61.8 | 8.6868 | 6.37 | 62 | 10.41 | 7.8304 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.41 | 82.3315 | 60.1853 | 1 | 80.12
|  | 8.6886 | 7.8316 | 59.8 | 8.6926 | 16.0315 | 59.6 | 8.6913 | 24.3922 | 59.4 | 8.6894 | 32.7055 | 59.2 | 8.6893 | 41.039 | 59 | 8.6809 | 49.3715 | 58.8 | 8.6814 | 57.6645 | 58.6 | 8.6905 | 65.8838 | 58.4 | 8.6829 | 74.312 | 58.2 | 8.6848 | 81.7157 | 58 | 8.6854 | 82.2782 | 60.187 | 8.691 | 72.0714 | 60.4 | 8.6919 | 60.8556 | 60.6 | 8.6934 | 54.6017 | 60.8 | 8.6932 | 46.0366 | 61 | 8.6813 | 36.9785 | 61.2 | 8.6905 | 29.273 | 61.4 | 8.6822 | 25.9686 | 61.6 | 8.6897 | 12.5517 | 61.8 | 8.6952 | 6.2759 | 62 | 10.42 | 7.8316 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.42 | 82.2782 | 60.187 | 1 | 80.12
|  | 8.697 | 7.8328 | 59.8 | 8.7009 | 16.0321 | 59.6 | 8.6997 | 24.3934 | 59.4 | 8.6977 | 32.7075 | 59.2 | 8.6976 | 41.0397 | 59 | 8.6893 | 49.3713 | 58.8 | 8.6897 | 57.6642 | 58.6 | 8.6988 | 65.8859 | 58.4 | 8.6913 | 74.3148 | 58.2 | 8.6931 | 81.7185 | 58 | 8.6937 | 82.2249 | 60.1887 | 8.6993 | 72.0642 | 60.4 | 8.7002 | 60.8535 | 60.6 | 8.7017 | 54.5879 | 60.8 | 8.7015 | 46.0413 | 61 | 8.6897 | 36.9722 | 61.2 | 8.6988 | 29.2727 | 61.4 | 8.6906 | 25.9684 | 61.6 | 8.6981 | 12.5341 | 61.8 | 8.7035 | 6.1817 | 62 | 10.43 | 7.8328 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.43 | 82.2249 | 60.1887 | 1 | 80.12
|  | 8.7053 | 7.8344 | 59.8 | 8.7093 | 16.0326 | 59.6 | 8.708 | 24.3946 | 59.4 | 8.706 | 32.7095 | 59.2 | 8.706 | 41.0405 | 59 | 8.6976 | 49.3721 | 58.8 | 8.698 | 57.6637 | 58.6 | 8.7071 | 65.8877 | 58.4 | 8.6996 | 74.3177 | 58.2 | 8.7015 | 81.7216 | 58 | 8.7021 | 82.1712 | 60.1903 | 8.7076 | 72.0572 | 60.4 | 8.7086 | 60.8529 | 60.6 | 8.7101 | 54.5741 | 60.8 | 8.7099 | 46.0461 | 61 | 8.698 | 36.966 | 61.2 | 8.7071 | 29.2725 | 61.4 | 8.6989 | 25.9689 | 61.6 | 8.7064 | 12.5165 | 61.8 | 8.7118 | 6.0876 | 62 | 10.44 | 7.8344 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.44 | 82.1712 | 60.1903 | 1 | 80.12
|  | 8.7136 | 7.836 | 59.8 | 8.7176 | 16.0331 | 59.6 | 8.7163 | 24.396 | 59.4 | 8.7144 | 32.7113 | 59.2 | 8.7143 | 41.0412 | 59 | 8.7059 | 49.3728 | 58.8 | 8.7063 | 57.6632 | 58.6 | 8.7155 | 65.8895 | 58.4 | 8.7079 | 74.3207 | 58.2 | 8.7098 | 81.7247 | 58 | 8.7104 | 82.1175 | 60.192 | 8.716 | 72.0503 | 60.4 | 8.7169 | 60.8523 | 60.6 | 8.7184 | 54.562 | 60.8 | 8.7182 | 46.0508 | 61 | 8.7063 | 36.9601 | 61.2 | 8.7155 | 29.2722 | 61.4 | 8.7072 | 25.9695 | 61.6 | 8.7148 | 12.5001 | 61.8 | 8.7202 | 5.9935 | 62 | 10.45 | 7.836 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.45 | 82.1175 | 60.192 | 1 | 80.12
|  | 8.722 | 7.8373 | 59.8 | 8.7259 | 16.0336 | 59.6 | 8.7247 | 24.3974 | 59.4 | 8.7227 | 32.713 | 59.2 | 8.7226 | 41.0419 | 59 | 8.7142 | 49.3731 | 58.8 | 8.7146 | 57.6637 | 58.6 | 8.7238 | 65.8913 | 58.4 | 8.7162 | 74.3238 | 58.2 | 8.7181 | 81.7258 | 58 | 8.7187 | 82.0634 | 60.1937 | 8.7243 | 72.0434 | 60.4 | 8.7252 | 60.8523 | 60.6 | 8.7267 | 54.5499 | 60.8 | 8.7265 | 46.0556 | 61 | 8.7147 | 36.9543 | 61.2 | 8.7238 | 29.2718 | 61.4 | 8.7155 | 25.9701 | 61.6 | 8.7231 | 12.4837 | 61.8 | 8.7285 | 5.8984 | 62 | 10.46 | 7.8373 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.46 | 82.0634 | 60.1937 | 1 | 80.12
|  | 8.7303 | 7.8385 | 59.8 | 8.7343 | 16.0344 | 59.6 | 8.733 | 24.3984 | 59.4 | 8.731 | 32.7148 | 59.2 | 8.731 | 41.0426 | 59 | 8.7226 | 49.3733 | 58.8 | 8.723 | 57.6643 | 58.6 | 8.7321 | 65.8931 | 58.4 | 8.7245 | 74.3267 | 58.2 | 8.7265 | 81.7269 | 58 | 8.7271 | 82.0093 | 60.1953 | 8.7326 | 72.0366 | 60.4 | 8.7336 | 60.8523 | 60.6 | 8.7351 | 54.5386 | 60.8 | 8.7349 | 46.0612 | 61 | 8.723 | 36.9464 | 61.2 | 8.7321 | 29.275 | 61.4 | 8.7239 | 25.9707 | 61.6 | 8.7314 | 12.4686 | 61.8 | 8.7368 | 5.8034 | 62 | 10.47 | 7.8385 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.47 | 82.0093 | 60.1953 | 1 | 80.12
|  | 8.7386 | 7.84 | 59.8 | 8.7426 | 16.0353 | 59.6 | 8.7413 | 24.3995 | 59.4 | 8.7394 | 32.7165 | 59.2 | 8.7393 | 41.0434 | 59 | 8.7309 | 49.3741 | 58.8 | 8.7313 | 57.666 | 58.6 | 8.7405 | 65.8957 | 58.4 | 8.7329 | 74.3296 | 58.2 | 8.7348 | 81.7285 | 58 | 8.7354 | 81.9547 | 60.197 | 8.741 | 72.0297 | 60.4 | 8.7419 | 60.8518 | 60.6 | 8.7434 | 54.5272 | 60.8 | 8.7432 | 46.0669 | 61 | 8.7313 | 36.9385 | 61.2 | 8.7405 | 29.2782 | 61.4 | 8.7322 | 25.9708 | 61.6 | 8.7398 | 12.4535 | 61.8 | 8.7452 | 5.7072 | 62 | 10.48 | 7.84 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.48 | 81.9547 | 60.197 | 1 | 80.12
|  | 8.747 | 7.8415 | 59.8 | 8.7509 | 16.0357 | 59.6 | 8.7497 | 24.4004 | 59.4 | 8.7477 | 32.7185 | 59.2 | 8.7476 | 41.0446 | 59 | 8.7392 | 49.3749 | 58.8 | 8.7396 | 57.6677 | 58.6 | 8.7488 | 65.8982 | 58.4 | 8.7412 | 74.3332 | 58.2 | 8.7431 | 81.7302 | 58 | 8.7437 | 81.9001 | 60.1987 | 8.7493 | 72.0228 | 60.4 | 8.7502 | 60.8513 | 60.6 | 8.7518 | 54.5151 | 60.8 | 8.7515 | 46.0734 | 61 | 8.7397 | 36.9279 | 61.2 | 8.7488 | 29.2848 | 61.4 | 8.7405 | 25.971 | 61.6 | 8.7481 | 12.4391 | 61.8 | 8.7535 | 5.6111 | 62 | 10.49 | 7.8415 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.49 | 81.9001 | 60.1987 | 1 | 80.12
|  | 8.7553 | 7.8427 | 59.8 | 8.7593 | 16.0361 | 59.6 | 8.758 | 24.4013 | 59.4 | 8.7561 | 32.7205 | 59.2 | 8.756 | 41.0458 | 59 | 8.7476 | 49.3754 | 58.8 | 8.748 | 57.6686 | 58.6 | 8.7572 | 65.9006 | 58.4 | 8.7495 | 74.3368 | 58.2 | 8.7515 | 81.7315 | 58 | 8.7521 | 81.8455 | 60.2 | 8.7576 | 72.0156 | 60.4 | 8.7586 | 60.8491 | 60.6 | 8.7601 | 54.503 | 60.8 | 8.7599 | 46.08 | 61 | 8.748 | 36.9173 | 61.2 | 8.7571 | 29.2914 | 61.4 | 8.7489 | 25.9713 | 61.6 | 8.7564 | 12.4248 | 61.8 | 8.7619 | 5.5139 | 62 | 10.5 | 7.8427 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.5 | 81.8455 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 8.7636 | 7.8438 | 59.8 | 8.7676 | 16.0367 | 59.6 | 8.7663 | 24.4022 | 59.4 | 8.7644 | 32.722 | 59.2 | 8.7643 | 41.047 | 59 | 8.7559 | 49.376 | 58.8 | 8.7563 | 57.6696 | 58.6 | 8.7655 | 65.903 | 58.4 | 8.7579 | 74.3394 | 58.2 | 8.7598 | 81.7329 | 58 | 8.7604 | 81.7908 | 60.2 | 8.766 | 72.0084 | 60.4 | 8.7669 | 60.8469 | 60.6 | 8.7684 | 54.489 | 60.8 | 8.7682 | 46.0891 | 61 | 8.7563 | 36.9058 | 61.2 | 8.7655 | 29.3004 | 61.4 | 8.7572 | 25.9716 | 61.6 | 8.7648 | 12.4102 | 61.8 | 8.7702 | 5.4168 | 62 | 10.51 | 7.8438 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.51 | 81.7908 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 8.772 | 7.8448 | 59.8 | 8.776 | 16.0374 | 59.6 | 8.7747 | 24.4032 | 59.4 | 8.7727 | 32.7236 | 59.2 | 8.7726 | 41.0483 | 59 | 8.7642 | 49.3767 | 58.8 | 8.7646 | 57.6702 | 58.6 | 8.7738 | 65.9053 | 58.4 | 8.7662 | 74.3419 | 58.2 | 8.7681 | 81.7344 | 58 | 8.7687 | 81.7357 | 60.2 | 8.7743 | 72.001 | 60.4 | 8.7753 | 60.844 | 60.6 | 8.7768 | 54.4751 | 60.8 | 8.7766 | 46.0981 | 61 | 8.7646 | 36.8943 | 61.2 | 8.7738 | 29.3095 | 61.4 | 8.7655 | 25.972 | 61.6 | 8.7731 | 12.3957 | 61.8 | 8.7786 | 5.3193 | 62 | 10.52 | 7.8448 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.52 | 81.7357 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 8.7803 | 7.8458 | 59.8 | 8.7843 | 16.0383 | 59.6 | 8.783 | 24.4041 | 59.4 | 8.7811 | 32.7242 | 59.2 | 8.7809 | 41.0493 | 59 | 8.7725 | 49.3774 | 58.8 | 8.773 | 57.6708 | 58.6 | 8.7822 | 65.9076 | 58.4 | 8.7745 | 74.3449 | 58.2 | 8.7765 | 81.736 | 58 | 8.7771 | 81.6805 | 60.2 | 8.7826 | 71.9936 | 60.4 | 8.7836 | 60.841 | 60.6 | 8.7851 | 54.4647 | 60.8 | 8.7849 | 46.1095 | 61 | 8.773 | 36.8831 | 61.2 | 8.7821 | 29.3196 | 61.4 | 8.7739 | 25.9724 | 61.6 | 8.7815 | 12.3804 | 61.8 | 8.7869 | 5.2217 | 62 | 10.53 | 7.8458 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.53 | 81.6805 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 8.7887 | 7.8467 | 59.8 | 8.7926 | 16.0392 | 59.6 | 8.7913 | 24.4051 | 59.4 | 8.7894 | 32.7248 | 59.2 | 8.7893 | 41.0503 | 59 | 8.7809 | 49.3783 | 58.8 | 8.7813 | 57.6725 | 58.6 | 8.7905 | 65.9101 | 58.4 | 8.7828 | 74.3479 | 58.2 | 8.7848 | 81.7373 | 58 | 8.7854 | 81.6241 | 60.2 | 8.791 | 71.986 | 60.4 | 8.7919 | 60.8375 | 60.6 | 8.7934 | 54.4543 | 60.8 | 8.7932 | 46.121 | 61 | 8.7813 | 36.8718 | 61.2 | 8.7905 | 29.3298 | 61.4 | 8.7822 | 25.9724 | 61.6 | 8.7898 | 12.3651 | 61.8 | 8.7952 | 5.128 | 62 | 10.54 | 7.8467 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.54 | 81.6241 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 8.797 | 7.8477 | 59.8 | 8.801 | 16.0405 | 59.6 | 8.7997 | 24.4063 | 59.4 | 8.7977 | 32.726 | 59.2 | 8.7976 | 41.0512 | 59 | 8.7892 | 49.3792 | 58.8 | 8.7896 | 57.6741 | 58.6 | 8.7989 | 65.9127 | 58.4 | 8.7912 | 74.3506 | 58.2 | 8.7931 | 81.7386 | 58 | 8.7937 | 81.5677 | 60.2 | 8.7993 | 71.9784 | 60.4 | 8.8003 | 60.834 | 60.6 | 8.8018 | 54.4473 | 60.8 | 8.8016 | 46.1338 | 61 | 8.7897 | 36.8609 | 61.2 | 8.7988 | 29.34 | 61.4 | 8.7905 | 25.9723 | 61.6 | 8.7982 | 12.3498 | 61.8 | 8.8036 | 5.0342 | 62 | 10.55 | 7.8477 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.55 | 81.5677 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 8.8053 | 7.8486 | 59.8 | 8.8093 | 16.0418 | 59.6 | 8.808 | 24.4075 | 59.4 | 8.8061 | 32.7272 | 59.2 | 8.8059 | 41.0521 | 59 | 8.7975 | 49.3805 | 58.8 | 8.7979 | 57.6757 | 58.6 | 8.8072 | 65.9145 | 58.4 | 8.7995 | 74.3532 | 58.2 | 8.8014 | 81.7405 | 58 | 8.8021 | 81.5122 | 60.2 | 8.8076 | 71.9691 | 60.4 | 8.8086 | 60.8303 | 60.6 | 8.8101 | 54.4404 | 60.8 | 8.8099 | 46.1466 | 61 | 8.798 | 36.85 | 61.2 | 8.8072 | 29.3501 | 61.4 | 8.7989 | 25.9724 | 61.6 | 8.8065 | 12.3345 | 61.8 | 8.8119 | 4.9583 | 62 | 10.56 | 7.8486 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.56 | 81.5122 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 8.8137 | 7.8495 | 59.8 | 8.8176 | 16.043 | 59.6 | 8.8163 | 24.4088 | 59.4 | 8.8144 | 32.7286 | 59.2 | 8.8142 | 41.0528 | 59 | 8.8058 | 49.3817 | 58.8 | 8.8063 | 57.6773 | 58.6 | 8.8155 | 65.9163 | 58.4 | 8.8078 | 74.3556 | 58.2 | 8.8098 | 81.7424 | 58 | 8.8104 | 81.4567 | 60.2 | 8.816 | 71.9598 | 60.4 | 8.8169 | 60.8266 | 60.6 | 8.8185 | 54.4335 | 60.8 | 8.8182 | 46.1614 | 61 | 8.8063 | 36.8392 | 61.2 | 8.8155 | 29.3599 | 61.4 | 8.8072 | 25.9724 | 61.6 | 8.8148 | 12.3203 | 61.8 | 8.8203 | 4.8823 | 62 | 10.57 | 7.8495 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.57 | 81.4567 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 8.822 | 7.8509 | 59.8 | 8.826 | 16.0441 | 59.6 | 8.8246 | 24.41 | 59.4 | 8.8227 | 32.73 | 59.2 | 8.8226 | 41.0535 | 59 | 8.8142 | 49.383 | 58.8 | 8.8146 | 57.6793 | 58.6 | 8.8239 | 65.9185 | 58.4 | 8.8162 | 74.358 | 58.2 | 8.8181 | 81.7452 | 58 | 8.8187 | 81.4006 | 60.2 | 8.8243 | 71.9512 | 60.4 | 8.8253 | 60.8227 | 60.6 | 8.8268 | 54.4266 | 60.8 | 8.8266 | 46.1761 | 61 | 8.8147 | 36.8285 | 61.2 | 8.8238 | 29.3697 | 61.4 | 8.8155 | 25.9725 | 61.6 | 8.8232 | 12.3061 | 61.8 | 8.8286 | 4.8315 | 62 | 10.58 | 7.8509 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.58 | 81.4006 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 8.8303 | 7.8524 | 59.8 | 8.8343 | 16.0456 | 59.6 | 8.833 | 24.4112 | 59.4 | 8.8311 | 32.731 | 59.2 | 8.8309 | 41.0544 | 59 | 8.8225 | 49.3843 | 58.8 | 8.8229 | 57.6814 | 58.6 | 8.8322 | 65.9206 | 58.4 | 8.8245 | 74.3604 | 58.2 | 8.8264 | 81.7479 | 58 | 8.8271 | 81.3445 | 60.2 | 8.8326 | 71.9427 | 60.4 | 8.8336 | 60.8188 | 60.6 | 8.8351 | 54.419 | 60.8 | 8.8349 | 46.1921 | 61 | 8.823 | 36.8178 | 61.2 | 8.8322 | 29.3805 | 61.4 | 8.8239 | 25.9725 | 61.6 | 8.8315 | 12.2919 | 61.8 | 8.8369 | 4.7807 | 62 | 10.59 | 7.8524 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.59 | 81.3445 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 8.8387 | 7.8538 | 59.8 | 8.8427 | 16.0471 | 59.6 | 8.8413 | 24.4124 | 59.4 | 8.8394 | 32.732 | 59.2 | 8.8392 | 41.0552 | 59 | 8.8308 | 49.3853 | 58.8 | 8.8313 | 57.683 | 58.6 | 8.8405 | 65.9226 | 58.4 | 8.8328 | 74.3627 | 58.2 | 8.8347 | 81.7504 | 58 | 8.8354 | 81.2895 | 60.2 | 8.841 | 71.9369 | 60.4 | 8.8419 | 60.8142 | 60.6 | 8.8435 | 54.4114 | 60.8 | 8.8432 | 46.2081 | 61 | 8.8313 | 36.8072 | 61.2 | 8.8405 | 29.3913 | 61.4 | 8.8322 | 25.9725 | 61.6 | 8.8398 | 12.2776 | 61.8 | 8.8453 | 4.7509 | 62 | 10.6 | 7.8538 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.6 | 81.2895 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 8.847 | 7.8552 | 59.8 | 8.851 | 16.0485 | 59.6 | 8.8496 | 24.4136 | 59.4 | 8.8477 | 32.7327 | 59.2 | 8.8475 | 41.0563 | 59 | 8.8392 | 49.3862 | 58.8 | 8.8396 | 57.6847 | 58.6 | 8.8489 | 65.9245 | 58.4 | 8.8411 | 74.3654 | 58.2 | 8.8431 | 81.753 | 58 | 8.8437 | 81.2345 | 60.2 | 8.8493 | 71.9312 | 60.4 | 8.8503 | 60.8097 | 60.6 | 8.8518 | 54.4003 | 60.8 | 8.8516 | 46.2266 | 61 | 8.8397 | 36.7962 | 61.2 | 8.8488 | 29.402 | 61.4 | 8.8405 | 25.9724 | 61.6 | 8.8482 | 12.264 | 61.8 | 8.8536 | 4.7211 | 62 | 10.61 | 7.8552 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.61 | 81.2345 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 8.8553 | 7.8563 | 59.8 | 8.8593 | 16.05 | 59.6 | 8.858 | 24.4149 | 59.4 | 8.8561 | 32.7334 | 59.2 | 8.8559 | 41.0573 | 59 | 8.8475 | 49.3873 | 58.8 | 8.8479 | 57.6849 | 58.6 | 8.8572 | 65.9263 | 58.4 | 8.8495 | 74.3682 | 58.2 | 8.8514 | 81.756 | 58 | 8.8521 | 81.1795 | 60.2 | 8.8577 | 71.9273 | 60.4 | 8.8586 | 60.8057 | 60.6 | 8.8601 | 54.3892 | 60.8 | 8.8599 | 46.245 | 61 | 8.848 | 36.7852 | 61.2 | 8.8571 | 29.4127 | 61.4 | 8.8488 | 25.9726 | 61.6 | 8.8565 | 12.2504 | 61.8 | 8.8619 | 4.7007 | 62 | 10.62 | 7.8563 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.62 | 81.1795 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 8.8637 | 7.8573 | 59.8 | 8.8677 | 16.0513 | 59.6 | 8.8663 | 24.4166 | 59.4 | 8.8644 | 32.7343 | 59.2 | 8.8642 | 41.0578 | 59 | 8.8558 | 49.3885 | 58.8 | 8.8562 | 57.6851 | 58.6 | 8.8656 | 65.9281 | 58.4 | 8.8578 | 74.3713 | 58.2 | 8.8597 | 81.759 | 58 | 8.8604 | 81.1245 | 60.2 | 8.866 | 71.9234 | 60.4 | 8.867 | 60.8017 | 60.6 | 8.8685 | 54.3757 | 60.8 | 8.8683 | 46.2632 | 61 | 8.8563 | 36.7743 | 61.2 | 8.8655 | 29.4233 | 61.4 | 8.8571 | 25.9728 | 61.6 | 8.8649 | 12.2367 | 61.8 | 8.8703 | 4.6803 | 62 | 10.63 | 7.8573 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.63 | 81.1245 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 8.872 | 7.8584 | 59.8 | 8.876 | 16.0526 | 59.6 | 8.8746 | 24.4182 | 59.4 | 8.8727 | 32.7352 | 59.2 | 8.8725 | 41.0584 | 59 | 8.8642 | 49.3891 | 58.8 | 8.8646 | 57.6856 | 58.6 | 8.8739 | 65.9299 | 58.4 | 8.8661 | 74.3744 | 58.2 | 8.8681 | 81.7614 | 58 | 8.8687 | 81.0684 | 60.2 | 8.8743 | 71.9199 | 60.4 | 8.8753 | 60.7977 | 60.6 | 8.8768 | 54.3622 | 60.8 | 8.8766 | 46.2814 | 61 | 8.8647 | 36.7634 | 61.2 | 8.8738 | 29.4339 | 61.4 | 8.8655 | 25.9729 | 61.6 | 8.8732 | 12.2231 | 61.8 | 8.8786 | 4.6667 | 62 | 10.64 | 7.8584 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.64 | 81.0684 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 8.8803 | 7.8594 | 59.8 | 8.8843 | 16.0542 | 59.6 | 8.883 | 24.42 | 59.4 | 8.8811 | 32.7363 | 59.2 | 8.8809 | 41.0592 | 59 | 8.8725 | 49.3897 | 58.8 | 8.8729 | 57.686 | 58.6 | 8.8822 | 65.9317 | 58.4 | 8.8745 | 74.3777 | 58.2 | 8.8764 | 81.7638 | 58 | 8.877 | 81.0123 | 60.2 | 8.8827 | 71.9165 | 60.4 | 8.8836 | 60.7937 | 60.6 | 8.8851 | 54.3497 | 60.8 | 8.8849 | 46.2998 | 61 | 8.873 | 36.7525 | 61.2 | 8.8821 | 29.4447 | 61.4 | 8.8738 | 25.9729 | 61.6 | 8.8815 | 12.2113 | 61.8 | 8.887 | 4.6531 | 62 | 10.65 | 7.8594 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.65 | 81.0123 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 8.8886 | 7.8605 | 59.8 | 8.8927 | 16.0557 | 59.6 | 8.8913 | 24.4217 | 59.4 | 8.8894 | 32.7373 | 59.2 | 8.8892 | 41.0599 | 59 | 8.8808 | 49.3904 | 58.8 | 8.8812 | 57.6867 | 58.6 | 8.8906 | 65.9337 | 58.4 | 8.8828 | 74.3809 | 58.2 | 8.8848 | 81.7666 | 58 | 8.8854 | 80.9559 | 60.2 | 8.891 | 71.9125 | 60.4 | 8.892 | 60.7884 | 60.6 | 8.8935 | 54.3372 | 60.8 | 8.8933 | 46.3182 | 61 | 8.8813 | 36.7415 | 61.2 | 8.8905 | 29.4556 | 61.4 | 8.8821 | 25.9729 | 61.6 | 8.8899 | 12.1996 | 61.8 | 8.8953 | 4.6446 | 62 | 10.66 | 7.8605 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.66 | 80.9559 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 8.897 | 7.8615 | 59.8 | 8.901 | 16.0575 | 59.6 | 8.8996 | 24.4231 | 59.4 | 8.8978 | 32.7381 | 59.2 | 8.8975 | 41.061 | 59 | 8.8891 | 49.3911 | 58.8 | 8.8895 | 57.6874 | 58.6 | 8.8989 | 65.9358 | 58.4 | 8.8911 | 74.3841 | 58.2 | 8.8931 | 81.7695 | 58 | 8.8937 | 80.8995 | 60.2 | 8.8993 | 71.9085 | 60.4 | 8.9003 | 60.7831 | 60.6 | 8.9018 | 54.3257 | 60.8 | 8.9016 | 46.3363 | 61 | 8.8896 | 36.7316 | 61.2 | 8.8988 | 29.4662 | 61.4 | 8.8905 | 25.9728 | 61.6 | 8.8982 | 12.1904 | 61.8 | 8.9037 | 4.636 | 62 | 10.67 | 7.8615 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.67 | 80.8995 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 8.9053 | 7.8625 | 59.8 | 8.9093 | 16.0593 | 59.6 | 8.908 | 24.4245 | 59.4 | 8.9061 | 32.7388 | 59.2 | 8.9059 | 41.062 | 59 | 8.8975 | 49.3924 | 58.8 | 8.8979 | 57.6885 | 58.6 | 8.9073 | 65.9374 | 58.4 | 8.8994 | 74.3873 | 58.2 | 8.9014 | 81.7716 | 58 | 8.902 | 80.8404 | 60.2 | 8.9077 | 71.8979 | 60.4 | 8.9086 | 60.7777 | 60.6 | 8.9102 | 54.3142 | 60.8 | 8.9099 | 46.3544 | 61 | 8.898 | 36.7217 | 61.2 | 8.9072 | 29.4769 | 61.4 | 8.8988 | 25.9731 | 61.6 | 8.9066 | 12.1812 | 61.8 | 8.912 | 4.6275 | 62 | 10.68 | 7.8625 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.68 | 80.8404 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 8.9137 | 7.8635 | 59.8 | 8.9177 | 16.0611 | 59.6 | 8.9163 | 24.4259 | 59.4 | 8.9144 | 32.7401 | 59.2 | 8.9142 | 41.0634 | 59 | 8.9058 | 49.3937 | 58.8 | 8.9062 | 57.6896 | 58.6 | 8.9156 | 65.939 | 58.4 | 8.9077 | 74.3899 | 58.2 | 8.9098 | 81.7736 | 58 | 8.9104 | 80.7814 | 60.2 | 8.916 | 71.8872 | 60.4 | 8.917 | 60.7722 | 60.6 | 8.9185 | 54.3028 | 60.8 | 8.9183 | 46.3725 | 61 | 8.9063 | 36.7136 | 61.2 | 8.9155 | 29.4866 | 61.4 | 8.9071 | 25.9734 | 61.6 | 8.9149 | 12.1731 | 61.8 | 8.9203 | 4.6189 | 62 | 10.69 | 7.8635 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.69 | 80.7814 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 8.922 | 7.8646 | 59.8 | 8.926 | 16.0628 | 59.6 | 8.9246 | 24.4272 | 59.4 | 8.9228 | 32.7413 | 59.2 | 8.9225 | 41.0648 | 59 | 8.9141 | 49.3946 | 58.8 | 8.9145 | 57.691 | 58.6 | 8.9239 | 65.9407 | 58.4 | 8.9161 | 74.3925 | 58.2 | 8.9181 | 81.7768 | 58 | 8.9187 | 80.7229 | 60.2 | 8.9243 | 71.8718 | 60.4 | 8.9253 | 60.7666 | 60.6 | 8.9268 | 54.2915 | 60.8 | 8.9266 | 46.3906 | 61 | 8.9147 | 36.7055 | 61.2 | 8.9238 | 29.4963 | 61.4 | 8.9155 | 25.9736 | 61.6 | 8.9232 | 12.165 | 61.8 | 8.9287 | 4.6112 | 62 | 10.7 | 7.8646 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.7 | 80.7229 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 8.9303 | 7.8656 | 59.8 | 8.9344 | 16.0645 | 59.6 | 8.933 | 24.4284 | 59.4 | 8.9311 | 32.7425 | 59.2 | 8.9308 | 41.0661 | 59 | 8.9225 | 49.3954 | 58.8 | 8.9229 | 57.6924 | 58.6 | 8.9323 | 65.9423 | 58.4 | 8.9244 | 74.3952 | 58.2 | 8.9264 | 81.7799 | 58 | 8.927 | 80.6644 | 60.2 | 8.9327 | 71.8563 | 60.4 | 8.9337 | 60.7609 | 60.6 | 8.9352 | 54.2793 | 60.8 | 8.9349 | 46.4071 | 61 | 8.923 | 36.6977 | 61.2 | 8.9322 | 29.5052 | 61.4 | 8.9238 | 25.9738 | 61.6 | 8.9316 | 12.1573 | 61.8 | 8.937 | 4.6035 | 62 | 10.71 | 7.8656 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.71 | 80.6644 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 8.9387 | 7.867 | 59.8 | 8.9427 | 16.0662 | 59.6 | 8.9413 | 24.4296 | 59.4 | 8.9394 | 32.7437 | 59.2 | 8.9392 | 41.0674 | 59 | 8.9308 | 49.397 | 58.8 | 8.9312 | 57.6942 | 58.6 | 8.9406 | 65.9431 | 58.4 | 8.9327 | 74.3979 | 58.2 | 8.9348 | 81.7823 | 58 | 8.9354 | 80.6057 | 60.2 | 8.941 | 71.8385 | 60.4 | 8.942 | 60.7553 | 60.6 | 8.9435 | 54.2671 | 60.8 | 8.9433 | 46.4237 | 61 | 8.9313 | 36.69 | 61.2 | 8.9405 | 29.514 | 61.4 | 8.9321 | 25.9739 | 61.6 | 8.9399 | 12.1497 | 61.8 | 8.9453 | 4.5974 | 62 | 10.72 | 7.867 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.72 | 80.6057 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 8.947 | 7.8684 | 59.8 | 8.951 | 16.0673 | 59.6 | 8.9496 | 24.4307 | 59.4 | 8.9478 | 32.745 | 59.2 | 8.9475 | 41.0685 | 59 | 8.9391 | 49.3986 | 58.8 | 8.9395 | 57.6959 | 58.6 | 8.9489 | 65.9438 | 58.4 | 8.9411 | 74.4002 | 58.2 | 8.9431 | 81.7847 | 58 | 8.9437 | 80.547 | 60.2 | 8.9493 | 71.8207 | 60.4 | 8.9503 | 60.7497 | 60.6 | 8.9518 | 54.2551 | 60.8 | 8.9516 | 46.4323 | 61 | 8.9397 | 36.6821 | 61.2 | 8.9488 | 29.5206 | 61.4 | 8.9405 | 25.974 | 61.6 | 8.9483 | 12.1421 | 61.8 | 8.9537 | 4.5914 | 62 | 10.73 | 7.8684 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.73 | 80.547 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 8.9553 | 7.8694 | 59.8 | 8.9594 | 16.0684 | 59.6 | 8.9579 | 24.4317 | 59.4 | 8.9561 | 32.7462 | 59.2 | 8.9558 | 41.0695 | 59 | 8.9474 | 49.3995 | 58.8 | 8.9478 | 57.6986 | 58.6 | 8.9573 | 65.9442 | 58.4 | 8.9494 | 74.4025 | 58.2 | 8.9514 | 81.7877 | 58 | 8.952 | 80.4959 | 60.2 | 8.9577 | 71.8014 | 60.4 | 8.9587 | 60.7443 | 60.6 | 8.9602 | 54.2431 | 60.8 | 8.9599 | 46.4409 | 61 | 8.948 | 36.6741 | 61.2 | 8.9572 | 29.5272 | 61.4 | 8.9488 | 25.974 | 61.6 | 8.9566 | 12.1345 | 61.8 | 8.962 | 4.5855 | 62 | 10.74 | 7.8694 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.74 | 80.4959 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 8.9637 | 7.8704 | 59.8 | 8.9677 | 16.0698 | 59.6 | 8.9663 | 24.4329 | 59.4 | 8.9644 | 32.7475 | 59.2 | 8.9641 | 41.0705 | 59 | 8.9558 | 49.4005 | 58.8 | 8.9562 | 57.7013 | 58.6 | 8.9656 | 65.9446 | 58.4 | 8.9577 | 74.4054 | 58.2 | 8.9597 | 81.7906 | 58 | 8.9604 | 80.4448 | 60.2 | 8.966 | 71.7822 | 60.4 | 8.967 | 60.7388 | 60.6 | 8.9685 | 54.2311 | 60.8 | 8.9683 | 46.4445 | 61 | 8.9563 | 36.6658 | 61.2 | 8.9655 | 29.5261 | 61.4 | 8.9571 | 25.9739 | 61.6 | 8.9649 | 12.1259 | 61.8 | 8.9704 | 4.5796 | 62 | 10.75 | 7.8704 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.75 | 80.4448 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 8.972 | 7.8714 | 59.8 | 8.976 | 16.0712 | 59.6 | 8.9746 | 24.4341 | 59.4 | 8.9728 | 32.7488 | 59.2 | 8.9725 | 41.0716 | 59 | 8.9641 | 49.4017 | 58.8 | 8.9645 | 57.704 | 58.6 | 8.974 | 65.9456 | 58.4 | 8.966 | 74.4084 | 58.2 | 8.9681 | 81.7932 | 58 | 8.9687 | 80.4099 | 60.2 | 8.9743 | 71.7622 | 60.4 | 8.9753 | 60.7334 | 60.6 | 8.9768 | 54.2191 | 60.8 | 8.9766 | 46.448 | 61 | 8.9647 | 36.6574 | 61.2 | 8.9738 | 29.5251 | 61.4 | 8.9655 | 25.9738 | 61.6 | 8.9733 | 12.1172 | 61.8 | 8.9787 | 4.5723 | 62 | 10.76 | 7.8714 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.76 | 80.4099 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 8.9803 | 7.8724 | 59.8 | 8.9844 | 16.0719 | 59.6 | 8.9829 | 24.4357 | 59.4 | 8.9811 | 32.7502 | 59.2 | 8.9808 | 41.0724 | 59 | 8.9724 | 49.4029 | 58.8 | 8.9728 | 57.7067 | 58.6 | 8.9823 | 65.9467 | 58.4 | 8.9744 | 74.4113 | 58.2 | 8.9764 | 81.7957 | 58 | 8.977 | 80.375 | 60.2 | 8.9827 | 71.7422 | 60.4 | 8.9837 | 60.7281 | 60.6 | 8.9852 | 54.2071 | 60.8 | 8.985 | 46.4497 | 61 | 8.973 | 36.6499 | 61.2 | 8.9822 | 29.5199 | 61.4 | 8.9738 | 25.9737 | 61.6 | 8.9816 | 12.1085 | 61.8 | 8.9871 | 4.565 | 62 | 10.77 | 7.8724 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.77 | 80.375 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 8.9887 | 7.8729 | 59.8 | 8.9927 | 16.0726 | 59.6 | 8.9913 | 24.4373 | 59.4 | 8.9894 | 32.7515 | 59.2 | 8.9891 | 41.0733 | 59 | 8.9808 | 49.4041 | 58.8 | 8.9812 | 57.7086 | 58.6 | 8.9906 | 65.9472 | 58.4 | 8.9827 | 74.4143 | 58.2 | 8.9847 | 81.7985 | 58 | 8.9853 | 80.3534 | 60.2 | 8.991 | 71.7224 | 60.4 | 8.992 | 60.723 | 60.6 | 8.9935 | 54.1952 | 60.8 | 8.9933 | 46.4514 | 61 | 8.9813 | 36.6423 | 61.2 | 8.9905 | 29.5147 | 61.4 | 8.9821 | 25.973 | 61.6 | 8.99 | 12.0999 | 61.8 | 8.9954 | 4.5563 | 62 | 10.78 | 7.8729 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.78 | 80.3534 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 8.997 | 7.8735 | 59.8 | 9.001 | 16.0731 | 59.6 | 8.9996 | 24.4383 | 59.4 | 8.9978 | 32.7529 | 59.2 | 8.9975 | 41.0745 | 59 | 8.9891 | 49.4053 | 58.8 | 8.9895 | 57.7105 | 58.6 | 8.999 | 65.9478 | 58.4 | 8.991 | 74.4164 | 58.2 | 8.9931 | 81.8013 | 58 | 8.9937 | 80.3319 | 60.2 | 8.9994 | 71.7026 | 60.4 | 9.0004 | 60.718 | 60.6 | 9.0018 | 54.1832 | 60.8 | 9.0016 | 46.4523 | 61 | 8.9897 | 36.6361 | 61.2 | 8.9988 | 29.5099 | 61.4 | 8.9904 | 25.9724 | 61.6 | 8.9983 | 12.0906 | 61.8 | 9.0037 | 4.5475 | 62 | 10.79 | 7.8735 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.79 | 80.3319 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.0053 | 7.8738 | 59.8 | 9.0094 | 16.0736 | 59.6 | 9.0079 | 24.4393 | 59.4 | 9.0061 | 32.7542 | 59.2 | 9.0058 | 41.0757 | 59 | 8.9974 | 49.4062 | 58.8 | 8.9978 | 57.7121 | 58.6 | 9.0073 | 65.9484 | 58.4 | 8.9994 | 74.4185 | 58.2 | 9.0014 | 81.804 | 58 | 9.002 | 80.3171 | 60.2 | 9.0077 | 71.6813 | 60.4 | 9.0087 | 60.7126 | 60.6 | 9.0102 | 54.1712 | 60.8 | 9.01 | 46.4532 | 61 | 8.998 | 36.6299 | 61.2 | 9.0072 | 29.5051 | 61.4 | 8.9988 | 25.971 | 61.6 | 9.0067 | 12.0813 | 61.8 | 9.0121 | 4.5378 | 62 | 10.8 | 7.8738 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.8 | 80.3171 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.0137 | 7.874 | 59.8 | 9.0177 | 16.0741 | 59.6 | 9.0163 | 24.4404 | 59.4 | 9.0144 | 32.7556 | 59.2 | 9.0141 | 41.0773 | 59 | 9.0057 | 49.4072 | 58.8 | 9.0061 | 57.7136 | 58.6 | 9.0157 | 65.949 | 58.4 | 9.0077 | 74.4207 | 58.2 | 9.0097 | 81.8067 | 58 | 9.0103 | 80.3024 | 60.2 | 9.016 | 71.6601 | 60.4 | 9.017 | 60.7073 | 60.6 | 9.0185 | 54.1605 | 60.8 | 9.0183 | 46.4539 | 61 | 9.0063 | 36.6243 | 61.2 | 9.0155 | 29.5009 | 61.4 | 9.0071 | 25.9695 | 61.6 | 9.015 | 12.0744 | 61.8 | 9.0204 | 4.5281 | 62 | 10.81 | 7.874 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.81 | 80.3024 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.022 | 7.8742 | 59.8 | 9.0261 | 16.0746 | 59.6 | 9.0246 | 24.4416 | 59.4 | 9.0228 | 32.7569 | 59.2 | 9.0224 | 41.0789 | 59 | 9.0141 | 49.4082 | 58.8 | 9.0145 | 57.7152 | 58.6 | 9.024 | 65.9503 | 58.4 | 9.016 | 74.4229 | 58.2 | 9.0181 | 81.8092 | 58 | 9.0187 | 80.2899 | 60.2 | 9.0244 | 71.6388 | 60.4 | 9.0254 | 60.7019 | 60.6 | 9.0269 | 54.1498 | 60.8 | 9.0266 | 46.4547 | 61 | 9.0147 | 36.6187 | 61.2 | 9.0238 | 29.4967 | 61.4 | 9.0154 | 25.9663 | 61.6 | 9.0233 | 12.0674 | 61.8 | 9.0287 | 4.5179 | 62 | 10.82 | 7.8742 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.82 | 80.2899 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.0303 | 7.8745 | 59.8 | 9.0344 | 16.0752 | 59.6 | 9.0329 | 24.4428 | 59.4 | 9.0311 | 32.7579 | 59.2 | 9.0308 | 41.0804 | 59 | 9.0224 | 49.4093 | 58.8 | 9.0228 | 57.7167 | 58.6 | 9.0323 | 65.9516 | 58.4 | 9.0243 | 74.4248 | 58.2 | 9.0264 | 81.8116 | 58 | 9.027 | 80.2775 | 60.2 | 9.0327 | 71.6175 | 60.4 | 9.0337 | 60.6966 | 60.6 | 9.0352 | 54.1397 | 60.8 | 9.035 | 46.4479 | 61 | 9.023 | 36.6131 | 61.2 | 9.0322 | 29.4911 | 61.4 | 9.0238 | 25.963 | 61.6 | 9.0316 | 12.0651 | 61.8 | 9.0371 | 4.5076 | 62 | 10.83 | 7.8745 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.83 | 80.2775 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.0387 | 7.8748 | 59.8 | 9.0427 | 16.0758 | 59.6 | 9.0413 | 24.4441 | 59.4 | 9.0394 | 32.7588 | 59.2 | 9.0391 | 41.0819 | 59 | 9.0307 | 49.4105 | 58.8 | 9.0311 | 57.7185 | 58.6 | 9.0407 | 65.9527 | 58.4 | 9.0327 | 74.4267 | 58.2 | 9.0347 | 81.8142 | 58 | 9.0353 | 80.2671 | 60.2 | 9.041 | 71.5966 | 60.4 | 9.042 | 60.6911 | 60.6 | 9.0435 | 54.1295 | 60.8 | 9.0433 | 46.4411 | 61 | 9.0313 | 36.6076 | 61.2 | 9.0405 | 29.4856 | 61.4 | 9.0321 | 25.9589 | 61.6 | 9.04 | 12.0627 | 61.8 | 9.0454 | 4.4972 | 62 | 10.84 | 7.8748 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.84 | 80.2671 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.047 | 7.875 | 59.8 | 9.0511 | 16.0761 | 59.6 | 9.0496 | 24.4451 | 59.4 | 9.0478 | 32.7599 | 59.2 | 9.0474 | 41.0832 | 59 | 9.0391 | 49.4117 | 58.8 | 9.0394 | 57.7202 | 58.6 | 9.049 | 65.9537 | 58.4 | 9.041 | 74.4289 | 58.2 | 9.0431 | 81.8168 | 58 | 9.0437 | 80.2567 | 60.2 | 9.0494 | 71.5758 | 60.4 | 9.0504 | 60.6857 | 60.6 | 9.0519 | 54.1191 | 60.8 | 9.0516 | 46.4297 | 61 | 9.0397 | 36.6028 | 61.2 | 9.0488 | 29.4716 | 61.4 | 9.0404 | 25.9547 | 61.6 | 9.0483 | 12.0619 | 61.8 | 9.0538 | 4.4869 | 62 | 10.85 | 7.875 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.85 | 80.2567 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.0553 | 7.8752 | 59.8 | 9.0594 | 16.0763 | 59.6 | 9.0579 | 24.4462 | 59.4 | 9.0561 | 32.7609 | 59.2 | 9.0557 | 41.0844 | 59 | 9.0474 | 49.4133 | 58.8 | 9.0478 | 57.7215 | 58.6 | 9.0573 | 65.9553 | 58.4 | 9.0493 | 74.4312 | 58.2 | 9.0514 | 81.8196 | 58 | 9.052 | 80.247 | 60.2 | 9.0577 | 71.5556 | 60.4 | 9.0587 | 60.6806 | 60.6 | 9.0602 | 54.1087 | 60.8 | 9.06 | 46.4184 | 61 | 9.048 | 36.5979 | 61.2 | 9.0572 | 29.4577 | 61.4 | 9.0488 | 25.9497 | 61.6 | 9.0567 | 12.0612 | 61.8 | 9.0621 | 4.4765 | 62 | 10.86 | 7.8752 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.86 | 80.247 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.0637 | 7.8754 | 59.8 | 9.0677 | 16.0765 | 59.6 | 9.0663 | 24.4472 | 59.4 | 9.0645 | 32.7621 | 59.2 | 9.0641 | 41.0858 | 59 | 9.0557 | 49.4149 | 58.8 | 9.0561 | 57.7227 | 58.6 | 9.0657 | 65.957 | 58.4 | 9.0576 | 74.4322 | 58.2 | 9.0597 | 81.8223 | 58 | 9.0603 | 80.2373 | 60.2 | 9.066 | 71.5353 | 60.4 | 9.067 | 60.6755 | 60.6 | 9.0685 | 54.0992 | 60.8 | 9.0683 | 46.4063 | 61 | 9.0563 | 36.5926 | 61.2 | 9.0655 | 29.4407 | 61.4 | 9.0571 | 25.9446 | 61.6 | 9.065 | 12.0608 | 61.8 | 9.0704 | 4.4661 | 62 | 10.87 | 7.8754 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.87 | 80.2373 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.072 | 7.8753 | 59.8 | 9.0761 | 16.0766 | 59.6 | 9.0746 | 24.4483 | 59.4 | 9.0728 | 32.7633 | 59.2 | 9.0724 | 41.0873 | 59 | 9.064 | 49.4163 | 58.8 | 9.0644 | 57.7245 | 58.6 | 9.074 | 65.9591 | 58.4 | 9.066 | 74.4332 | 58.2 | 9.0681 | 81.8251 | 58 | 9.0687 | 80.2271 | 60.2 | 9.0744 | 71.5159 | 60.4 | 9.0754 | 60.6698 | 60.6 | 9.0769 | 54.0898 | 60.8 | 9.0766 | 46.3942 | 61 | 9.0647 | 36.5874 | 61.2 | 9.0739 | 29.4237 | 61.4 | 9.0654 | 25.9373 | 61.6 | 9.0734 | 12.0604 | 61.8 | 9.0788 | 4.4558 | 62 | 10.88 | 7.8753 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.88 | 80.2271 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.0803 | 7.8753 | 59.8 | 9.0844 | 16.0771 | 59.6 | 9.0829 | 24.4496 | 59.4 | 9.0811 | 32.7643 | 59.2 | 9.0807 | 41.0886 | 59 | 9.0724 | 49.4178 | 58.8 | 9.0728 | 57.7263 | 58.6 | 9.0824 | 65.9612 | 58.4 | 9.0743 | 74.4348 | 58.2 | 9.0764 | 81.8278 | 58 | 9.077 | 80.2169 | 60.2 | 9.0827 | 71.4965 | 60.4 | 9.0837 | 60.6642 | 60.6 | 9.0852 | 54.082 | 60.8 | 9.085 | 46.3816 | 61 | 9.073 | 36.5821 | 61.2 | 9.0822 | 29.4071 | 61.4 | 9.0738 | 25.9299 | 61.6 | 9.0817 | 12.0597 | 61.8 | 9.0871 | 4.4454 | 62 | 10.89 | 7.8753 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.89 | 80.2169 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.0887 | 7.876 | 59.8 | 9.0927 | 16.0776 | 59.6 | 9.0912 | 24.451 | 59.4 | 9.0895 | 32.7652 | 59.2 | 9.0891 | 41.09 | 59 | 9.0807 | 49.419 | 58.8 | 9.0811 | 57.7284 | 58.6 | 9.0907 | 65.9636 | 58.4 | 9.0826 | 74.4365 | 58.2 | 9.0847 | 81.8304 | 58 | 9.0853 | 80.2068 | 60.2 | 9.091 | 71.4781 | 60.4 | 9.0921 | 60.6586 | 60.6 | 9.0936 | 54.0742 | 60.8 | 9.0933 | 46.369 | 61 | 9.0813 | 36.5769 | 61.2 | 9.0905 | 29.3904 | 61.4 | 9.0821 | 25.9202 | 61.6 | 9.09 | 12.059 | 61.8 | 9.0955 | 4.4354 | 62 | 10.9 | 7.876 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.9 | 80.2068 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.097 | 7.8767 | 59.8 | 9.1011 | 16.0783 | 59.6 | 9.0996 | 24.4519 | 59.4 | 9.0978 | 32.7662 | 59.2 | 9.0974 | 41.0915 | 59 | 9.089 | 49.4201 | 58.8 | 9.0894 | 57.7304 | 58.6 | 9.099 | 65.9661 | 58.4 | 9.0909 | 74.4375 | 58.2 | 9.093 | 81.8331 | 58 | 9.0937 | 80.1967 | 60.2 | 9.0994 | 71.4598 | 60.4 | 9.1004 | 60.653 | 60.6 | 9.1019 | 54.068 | 60.8 | 9.1017 | 46.3559 | 61 | 9.0897 | 36.5715 | 61.2 | 9.0988 | 29.3762 | 61.4 | 9.0904 | 25.9105 | 61.6 | 9.0984 | 12.0583 | 61.8 | 9.1038 | 4.4255 | 62 | 10.91 | 7.8767 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.91 | 80.1967 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.1053 | 7.8774 | 59.8 | 9.1094 | 16.0791 | 59.6 | 9.1079 | 24.4529 | 59.4 | 9.1061 | 32.7672 | 59.2 | 9.1057 | 41.093 | 59 | 9.0974 | 49.4218 | 58.8 | 9.0977 | 57.7318 | 58.6 | 9.1074 | 65.9685 | 58.4 | 9.0993 | 74.4386 | 58.2 | 9.1014 | 81.8354 | 58 | 9.102 | 80.1856 | 60.2 | 9.1077 | 71.4405 | 60.4 | 9.1087 | 60.6477 | 60.6 | 9.1102 | 54.0617 | 60.8 | 9.11 | 46.3428 | 61 | 9.098 | 36.5662 | 61.2 | 9.1072 | 29.3621 | 61.4 | 9.0987 | 25.8976 | 61.6 | 9.1067 | 12.0576 | 61.8 | 9.1122 | 4.4162 | 62 | 10.92 | 7.8774 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.92 | 80.1856 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.1137 | 7.8781 | 59.8 | 9.1177 | 16.0803 | 59.6 | 9.1162 | 24.4538 | 59.4 | 9.1145 | 32.768 | 59.2 | 9.114 | 41.0945 | 59 | 9.1057 | 49.4235 | 58.8 | 9.1061 | 57.7332 | 58.6 | 9.1157 | 65.9709 | 58.4 | 9.1076 | 74.4398 | 58.2 | 9.1097 | 81.8378 | 58 | 9.1103 | 80.1746 | 60.2 | 9.116 | 71.4213 | 60.4 | 9.1171 | 60.6423 | 60.6 | 9.1186 | 54.0549 | 60.8 | 9.1183 | 46.3275 | 61 | 9.1063 | 36.561 | 61.2 | 9.1155 | 29.348 | 61.4 | 9.1071 | 25.8847 | 61.6 | 9.1151 | 12.0521 | 61.8 | 9.1205 | 4.407 | 62 | 10.93 | 7.8781 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.93 | 80.1746 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.122 | 7.8788 | 59.8 | 9.1261 | 16.0816 | 59.6 | 9.1246 | 24.4548 | 59.4 | 9.1228 | 32.7687 | 59.2 | 9.1224 | 41.0959 | 59 | 9.114 | 49.4241 | 58.8 | 9.1144 | 57.7354 | 58.6 | 9.1241 | 65.9734 | 58.4 | 9.1159 | 74.441 | 58.2 | 9.118 | 81.8399 | 58 | 9.1186 | 80.1644 | 60.2 | 9.1244 | 71.4034 | 60.4 | 9.1254 | 60.6374 | 60.6 | 9.1269 | 54.0481 | 60.8 | 9.1266 | 46.3122 | 61 | 9.1147 | 36.5558 | 61.2 | 9.1238 | 29.3339 | 61.4 | 9.1154 | 25.8691 | 61.6 | 9.1234 | 12.0466 | 61.8 | 9.1288 | 4.3978 | 62 | 10.94 | 7.8788 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.94 | 80.1644 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.1303 | 7.8794 | 59.8 | 9.1344 | 16.0831 | 59.6 | 9.1329 | 24.4557 | 59.4 | 9.1311 | 32.7695 | 59.2 | 9.1307 | 41.0974 | 59 | 9.1223 | 49.4248 | 58.8 | 9.1227 | 57.7375 | 58.6 | 9.1324 | 65.9759 | 58.4 | 9.1243 | 74.4415 | 58.2 | 9.1264 | 81.842 | 58 | 9.127 | 80.1541 | 60.2 | 9.1327 | 71.3855 | 60.4 | 9.1337 | 60.6325 | 60.6 | 9.1352 | 54.041 | 60.8 | 9.135 | 46.2967 | 61 | 9.123 | 36.5507 | 61.2 | 9.1322 | 29.3206 | 61.4 | 9.1237 | 25.8535 | 61.6 | 9.1317 | 12.038 | 61.8 | 9.1372 | 4.3885 | 62 | 10.95 | 7.8794 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.95 | 80.1541 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.1387 | 7.8801 | 59.8 | 9.1428 | 16.0846 | 59.6 | 9.1412 | 24.4566 | 59.4 | 9.1395 | 32.7703 | 59.2 | 9.139 | 41.0988 | 59 | 9.1307 | 49.426 | 58.8 | 9.1311 | 57.7392 | 58.6 | 9.1407 | 65.9781 | 58.4 | 9.1326 | 74.442 | 58.2 | 9.1347 | 81.8451 | 58 | 9.1353 | 80.1444 | 60.2 | 9.1411 | 71.3671 | 60.4 | 9.1421 | 60.6269 | 60.6 | 9.1436 | 54.0339 | 60.8 | 9.1433 | 46.2813 | 61 | 9.1313 | 36.5456 | 61.2 | 9.1405 | 29.3073 | 61.4 | 9.132 | 25.8347 | 61.6 | 9.1401 | 12.0294 | 61.8 | 9.1455 | 4.3803 | 62 | 10.96 | 7.8801 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.96 | 80.1444 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.147 | 7.8808 | 59.8 | 9.1511 | 16.0858 | 59.6 | 9.1496 | 24.4572 | 59.4 | 9.1478 | 32.7715 | 59.2 | 9.1473 | 41.1002 | 59 | 9.139 | 49.4272 | 58.8 | 9.1394 | 57.7409 | 58.6 | 9.1491 | 65.9802 | 58.4 | 9.1409 | 74.4432 | 58.2 | 9.143 | 81.8481 | 58 | 9.1436 | 80.1347 | 60.2 | 9.1494 | 71.3487 | 60.4 | 9.1504 | 60.6212 | 60.6 | 9.1519 | 54.0264 | 60.8 | 9.1517 | 46.2658 | 61 | 9.1397 | 36.5417 | 61.2 | 9.1489 | 29.2929 | 61.4 | 9.1404 | 25.8159 | 61.6 | 9.1484 | 12.0201 | 61.8 | 9.1538 | 4.3721 | 62 | 10.97 | 7.8808 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.97 | 80.1347 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.1553 | 7.881 | 59.8 | 9.1594 | 16.087 | 59.6 | 9.1579 | 24.4578 | 59.4 | 9.1561 | 32.7727 | 59.2 | 9.1557 | 41.1016 | 59 | 9.1473 | 49.4284 | 58.8 | 9.1477 | 57.7416 | 58.6 | 9.1574 | 65.9816 | 58.4 | 9.1493 | 74.4444 | 58.2 | 9.1514 | 81.8504 | 58 | 9.152 | 80.1259 | 60.2 | 9.1577 | 71.3299 | 60.4 | 9.1588 | 60.6157 | 60.6 | 9.1602 | 54.0189 | 60.8 | 9.16 | 46.2503 | 61 | 9.148 | 36.5378 | 61.2 | 9.1572 | 29.2784 | 61.4 | 9.1487 | 25.7848 | 61.6 | 9.1568 | 12.0108 | 61.8 | 9.1622 | 4.3649 | 62 | 10.98 | 7.881 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.98 | 80.1259 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.1637 | 7.8813 | 59.8 | 9.1678 | 16.0886 | 59.6 | 9.1662 | 24.4584 | 59.4 | 9.1645 | 32.7734 | 59.2 | 9.164 | 41.1024 | 59 | 9.1557 | 49.4296 | 58.8 | 9.1561 | 57.7422 | 58.6 | 9.1657 | 65.983 | 58.4 | 9.1576 | 74.4449 | 58.2 | 9.1597 | 81.8526 | 58 | 9.1603 | 80.117 | 60.2 | 9.1661 | 71.3112 | 60.4 | 9.1671 | 60.6103 | 60.6 | 9.1686 | 54.0098 | 60.8 | 9.1683 | 46.2353 | 61 | 9.1563 | 36.537 | 61.2 | 9.1655 | 29.2632 | 61.4 | 9.157 | 25.7537 | 61.6 | 9.1651 | 12.0017 | 61.8 | 9.1705 | 4.3578 | 62 | 10.99 | 7.8813 | 59.8 | 1 | 80.12 | 10.99 | 80.117 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.172 | 7.8819 | 59.8 | 9.1761 | 16.0902 | 59.6 | 9.1746 | 24.459 | 59.4 | 9.1728 | 32.7741 | 59.2 | 9.1723 | 41.1032 | 59 | 9.164 | 49.4306 | 58.8 | 9.1644 | 57.7428 | 58.6 | 9.1741 | 65.9843 | 58.4 | 9.1659 | 74.4455 | 58.2 | 9.168 | 81.855 | 58 | 9.1686 | 80.1082 | 60.2 | 9.1744 | 71.2925 | 60.4 | 9.1754 | 60.6059 | 60.6 | 9.1769 | 54.0008 | 60.8 | 9.1767 | 46.2204 | 61 | 9.1647 | 36.5361 | 61.2 | 9.1739 | 29.2481 | 61.4 | 9.1654 | 25.6983 | 61.6 | 9.1734 | 11.9925 | 61.8 | 9.1789 | 4.3521 | 62 | 11 | 7.8819 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11 | 80.1082 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.1803 | 7.8825 | 59.8 | 9.1844 | 16.0915 | 59.6 | 9.1829 | 24.4596 | 59.4 | 9.1811 | 32.7749 | 59.2 | 9.1806 | 41.104 | 59 | 9.1723 | 49.4317 | 58.8 | 9.1727 | 57.7433 | 58.6 | 9.1824 | 65.9857 | 58.4 | 9.1742 | 74.4465 | 58.2 | 9.1764 | 81.8574 | 58 | 9.177 | 80.0994 | 60.2 | 9.1827 | 71.2739 | 60.4 | 9.1838 | 60.6016 | 60.6 | 9.1853 | 53.9919 | 60.8 | 9.185 | 46.2048 | 61 | 9.173 | 36.5355 | 61.2 | 9.1822 | 29.2324 | 61.4 | 9.1737 | 25.6429 | 61.6 | 9.1818 | 11.9832 | 61.8 | 9.1872 | 4.3463 | 62 | 11.01 | 7.8825 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.01 | 80.0994 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.1887 | 7.8833 | 59.8 | 9.1928 | 16.0928 | 59.6 | 9.1912 | 24.4602 | 59.4 | 9.1895 | 32.7757 | 59.2 | 9.189 | 41.1048 | 59 | 9.1806 | 49.4323 | 58.8 | 9.181 | 57.7441 | 58.6 | 9.1908 | 65.9865 | 58.4 | 9.1826 | 74.4475 | 58.2 | 9.1847 | 81.8598 | 58 | 9.1853 | 80.091 | 60.2 | 9.1911 | 71.2549 | 60.4 | 9.1921 | 60.5995 | 60.6 | 9.1936 | 53.983 | 60.8 | 9.1933 | 46.1893 | 61 | 9.1813 | 36.5349 | 61.2 | 9.1905 | 29.2168 | 61.4 | 9.182 | 25.5619 | 61.6 | 9.1901 | 11.9739 | 61.8 | 9.1956 | 4.3416 | 62 | 11.02 | 7.8833 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.02 | 80.091 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.197 | 7.8841 | 59.8 | 9.2011 | 16.0939 | 59.6 | 9.1996 | 24.4607 | 59.4 | 9.1978 | 32.777 | 59.2 | 9.1973 | 41.1061 | 59 | 9.189 | 49.4328 | 58.8 | 9.1894 | 57.7448 | 58.6 | 9.1991 | 65.9872 | 58.4 | 9.1909 | 74.4487 | 58.2 | 9.193 | 81.8623 | 58 | 9.1936 | 80.0826 | 60.2 | 9.1994 | 71.2358 | 60.4 | 9.2004 | 60.5973 | 60.6 | 9.2019 | 53.9739 | 60.8 | 9.2017 | 46.1735 | 61 | 9.1897 | 36.5349 | 61.2 | 9.1989 | 29.2003 | 61.4 | 9.1904 | 25.4809 | 61.6 | 9.1985 | 11.9642 | 61.8 | 9.2039 | 4.3368 | 62 | 11.03 | 7.8841 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.03 | 80.0826 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.2053 | 7.8853 | 59.8 | 9.2094 | 16.0949 | 59.6 | 9.2079 | 24.4613 | 59.4 | 9.2061 | 32.7782 | 59.2 | 9.2056 | 41.1074 | 59 | 9.1973 | 49.4335 | 58.8 | 9.1977 | 57.7453 | 58.6 | 9.2074 | 65.9884 | 58.4 | 9.1992 | 74.4499 | 58.2 | 9.2014 | 81.8639 | 58 | 9.202 | 80.0754 | 60.2 | 9.2077 | 71.217 | 60.4 | 9.2088 | 60.5951 | 60.6 | 9.2103 | 53.9648 | 60.8 | 9.21 | 46.1576 | 61 | 9.198 | 36.5349 | 61.2 | 9.2072 | 29.1838 | 61.4 | 9.1987 | 25.384 | 61.6 | 9.2068 | 11.9545 | 61.8 | 9.2122 | 4.3327 | 62 | 11.04 | 7.8853 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.04 | 80.0754 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.2137 | 7.8864 | 59.8 | 9.2178 | 16.0956 | 59.6 | 9.2162 | 24.4618 | 59.4 | 9.2145 | 32.779 | 59.2 | 9.214 | 41.1092 | 59 | 9.2056 | 49.4342 | 58.8 | 9.206 | 57.7459 | 58.6 | 9.2158 | 65.9896 | 58.4 | 9.2076 | 74.451 | 58.2 | 9.2097 | 81.8655 | 58 | 9.2103 | 80.0682 | 60.2 | 9.2161 | 71.1981 | 60.4 | 9.2171 | 60.5928 | 60.6 | 9.2186 | 53.955 | 60.8 | 9.2183 | 46.1408 | 61 | 9.2063 | 36.5348 | 61.2 | 9.2155 | 29.1673 | 61.4 | 9.207 | 25.2871 | 61.6 | 9.2151 | 11.9448 | 61.8 | 9.2206 | 4.3287 | 62 | 11.05 | 7.8864 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.05 | 80.0682 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.222 | 7.8872 | 59.8 | 9.2261 | 16.0962 | 59.6 | 9.2245 | 24.4624 | 59.4 | 9.2228 | 32.7797 | 59.2 | 9.2223 | 41.111 | 59 | 9.214 | 49.435 | 58.8 | 9.2143 | 57.7466 | 58.6 | 9.2241 | 65.9916 | 58.4 | 9.2159 | 74.4522 | 58.2 | 9.218 | 81.8662 | 58 | 9.2186 | 80.0604 | 60.2 | 9.2244 | 71.1785 | 60.4 | 9.2254 | 60.5906 | 60.6 | 9.2269 | 53.9452 | 60.8 | 9.2267 | 46.124 | 61 | 9.2147 | 36.5347 | 61.2 | 9.2238 | 29.1507 | 61.4 | 9.2154 | 25.1853 | 61.6 | 9.2235 | 11.9351 | 61.8 | 9.2289 | 4.3258 | 62 | 11.06 | 7.8872 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.06 | 80.0604 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.2303 | 7.8881 | 59.8 | 9.2344 | 16.0969 | 59.6 | 9.2329 | 24.4632 | 59.4 | 9.2311 | 32.7797 | 59.2 | 9.2306 | 41.113 | 59 | 9.2223 | 49.4357 | 58.8 | 9.2227 | 57.7473 | 58.6 | 9.2325 | 65.9935 | 58.4 | 9.2242 | 74.4532 | 58.2 | 9.2263 | 81.867 | 58 | 9.227 | 80.0526 | 60.2 | 9.2327 | 71.159 | 60.4 | 9.2338 | 60.5883 | 60.6 | 9.2353 | 53.9365 | 60.8 | 9.235 | 46.1064 | 61 | 9.223 | 36.5338 | 61.2 | 9.2322 | 29.1341 | 61.4 | 9.2237 | 25.0835 | 61.6 | 9.2318 | 11.9254 | 61.8 | 9.2372 | 4.3229 | 62 | 11.07 | 7.8881 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.07 | 80.0526 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.2387 | 7.8887 | 59.8 | 9.2428 | 16.0976 | 59.6 | 9.2412 | 24.464 | 59.4 | 9.2395 | 32.7796 | 59.2 | 9.2389 | 41.1149 | 59 | 9.2306 | 49.4361 | 58.8 | 9.231 | 57.7472 | 58.6 | 9.2408 | 65.9948 | 58.4 | 9.2325 | 74.4543 | 58.2 | 9.2347 | 81.8671 | 58 | 9.2353 | 80.0439 | 60.2 | 9.2411 | 71.1389 | 60.4 | 9.2421 | 60.5854 | 60.6 | 9.2436 | 53.9279 | 60.8 | 9.2433 | 46.0887 | 61 | 9.2313 | 36.5329 | 61.2 | 9.2405 | 29.1175 | 61.4 | 9.232 | 24.977 | 61.6 | 9.2402 | 11.9156 | 61.8 | 9.2456 | 4.3204 | 62 | 11.08 | 7.8887 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.08 | 80.0439 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.247 | 7.8894 | 59.8 | 9.2511 | 16.098 | 59.6 | 9.2495 | 24.4647 | 59.4 | 9.2478 | 32.7802 | 59.2 | 9.2473 | 41.1166 | 59 | 9.239 | 49.4364 | 58.8 | 9.2393 | 57.7471 | 58.6 | 9.2491 | 65.9962 | 58.4 | 9.2408 | 74.4552 | 58.2 | 9.243 | 81.8672 | 58 | 9.2436 | 80.0352 | 60.2 | 9.2494 | 71.1188 | 60.4 | 9.2505 | 60.5825 | 60.6 | 9.252 | 53.9199 | 60.8 | 9.2517 | 46.0714 | 61 | 9.2397 | 36.5284 | 61.2 | 9.2489 | 29.1001 | 61.4 | 9.2404 | 24.8705 | 61.6 | 9.2485 | 11.9059 | 61.8 | 9.2539 | 4.3179 | 62 | 11.09 | 7.8894 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.09 | 80.0352 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.2553 | 7.8901 | 59.8 | 9.2594 | 16.0984 | 59.6 | 9.2579 | 24.4655 | 59.4 | 9.2561 | 32.7808 | 59.2 | 9.2556 | 41.1182 | 59 | 9.2473 | 49.4374 | 58.8 | 9.2477 | 57.7473 | 58.6 | 9.2575 | 65.9972 | 58.4 | 9.2492 | 74.456 | 58.2 | 9.2513 | 81.8679 | 58 | 9.2519 | 80.0247 | 60.2 | 9.2578 | 71.0988 | 60.4 | 9.2588 | 60.5799 | 60.6 | 9.2603 | 53.9119 | 60.8 | 9.26 | 46.054 | 61 | 9.248 | 36.5239 | 61.2 | 9.2572 | 29.0827 | 61.4 | 9.2487 | 24.7598 | 61.6 | 9.2568 | 11.8962 | 61.8 | 9.2623 | 4.3154 | 62 | 11.1 | 7.8901 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.1 | 80.0247 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.2637 | 7.8908 | 59.8 | 9.2678 | 16.0994 | 59.6 | 9.2662 | 24.4666 | 59.4 | 9.2645 | 32.7813 | 59.2 | 9.2639 | 41.1197 | 59 | 9.2556 | 49.4384 | 58.8 | 9.256 | 57.7474 | 58.6 | 9.2658 | 65.9983 | 58.4 | 9.2575 | 74.4571 | 58.2 | 9.2597 | 81.8686 | 58 | 9.2603 | 80.0142 | 60.2 | 9.2661 | 71.0787 | 60.4 | 9.2671 | 60.5773 | 60.6 | 9.2686 | 53.9064 | 60.8 | 9.2684 | 46.0349 | 61 | 9.2563 | 36.5179 | 61.2 | 9.2655 | 29.0656 | 61.4 | 9.257 | 24.6492 | 61.6 | 9.2652 | 11.8866 | 61.8 | 9.2706 | 4.313 | 62 | 11.11 | 7.8908 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.11 | 80.0142 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.272 | 7.8915 | 59.8 | 9.2761 | 16.1005 | 59.6 | 9.2745 | 24.4676 | 59.4 | 9.2728 | 32.7819 | 59.2 | 9.2722 | 41.1212 | 59 | 9.2639 | 49.4392 | 58.8 | 9.2643 | 57.7481 | 58.6 | 9.2741 | 65.9998 | 58.4 | 9.2658 | 74.4582 | 58.2 | 9.268 | 81.8687 | 58 | 9.2686 | 80.0028 | 60.2 | 9.2744 | 71.0586 | 60.4 | 9.2755 | 60.5713 | 60.6 | 9.277 | 53.901 | 60.8 | 9.2767 | 46.0159 | 61 | 9.2647 | 36.5119 | 61.2 | 9.2739 | 29.0485 | 61.4 | 9.2654 | 24.5333 | 61.6 | 9.2735 | 11.877 | 61.8 | 9.2789 | 4.3102 | 62 | 11.12 | 7.8915 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.12 | 80.0028 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.2803 | 7.8922 | 59.8 | 9.2844 | 16.1016 | 59.6 | 9.2829 | 24.4682 | 59.4 | 9.2812 | 32.7823 | 59.2 | 9.2806 | 41.1228 | 59 | 9.2723 | 49.4401 | 58.8 | 9.2727 | 57.7487 | 58.6 | 9.2825 | 66.0013 | 58.4 | 9.2742 | 74.4587 | 58.2 | 9.2763 | 81.8688 | 58 | 9.2769 | 79.9914 | 60.2 | 9.2828 | 71.0385 | 60.4 | 9.2838 | 60.5653 | 60.6 | 9.2853 | 53.8982 | 60.8 | 9.285 | 45.9967 | 61 | 9.273 | 36.5061 | 61.2 | 9.2822 | 29.0315 | 61.4 | 9.2737 | 24.4174 | 61.6 | 9.2819 | 11.8676 | 61.8 | 9.2873 | 4.3074 | 62 | 11.13 | 7.8922 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.13 | 79.9914 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.2887 | 7.8932 | 59.8 | 9.2928 | 16.1027 | 59.6 | 9.2912 | 24.4688 | 59.4 | 9.2895 | 32.7827 | 59.2 | 9.2889 | 41.1244 | 59 | 9.2806 | 49.4411 | 58.8 | 9.281 | 57.7494 | 58.6 | 9.2908 | 66.0031 | 58.4 | 9.2825 | 74.4592 | 58.2 | 9.2847 | 81.8692 | 58 | 9.2853 | 79.981 | 60.2 | 9.2911 | 71.0179 | 60.4 | 9.2921 | 60.5593 | 60.6 | 9.2936 | 53.8954 | 60.8 | 9.2934 | 45.9776 | 61 | 9.2813 | 36.5003 | 61.2 | 9.2905 | 29.0144 | 61.4 | 9.282 | 24.2969 | 61.6 | 9.2902 | 11.8581 | 61.8 | 9.2956 | 4.3017 | 62 | 11.14 | 7.8932 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.14 | 79.981 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.297 | 7.8942 | 59.8 | 9.3011 | 16.1035 | 59.6 | 9.2995 | 24.4698 | 59.4 | 9.2978 | 32.7831 | 59.2 | 9.2972 | 41.1261 | 59 | 9.2889 | 49.4421 | 58.8 | 9.2893 | 57.7501 | 58.6 | 9.2992 | 66.005 | 58.4 | 9.2908 | 74.4594 | 58.2 | 9.293 | 81.8697 | 58 | 9.2936 | 79.9706 | 60.2 | 9.2994 | 70.9974 | 60.4 | 9.3005 | 60.5534 | 60.6 | 9.302 | 53.8911 | 60.8 | 9.3017 | 45.9577 | 61 | 9.2897 | 36.4947 | 61.2 | 9.2989 | 28.9969 | 61.4 | 9.2903 | 24.1763 | 61.6 | 9.2986 | 11.8475 | 61.8 | 9.304 | 4.296 | 62 | 11.15 | 7.8942 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.15 | 79.9706 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.3053 | 7.8952 | 59.8 | 9.3095 | 16.1043 | 59.6 | 9.3079 | 24.4708 | 59.4 | 9.3062 | 32.7834 | 59.2 | 9.3056 | 41.1278 | 59 | 9.2972 | 49.443 | 58.8 | 9.2977 | 57.7502 | 58.6 | 9.3075 | 66.006 | 58.4 | 9.2992 | 74.4596 | 58.2 | 9.3014 | 81.8705 | 58 | 9.3019 | 79.961 | 60.2 | 9.3078 | 70.9779 | 60.4 | 9.3088 | 60.5472 | 60.6 | 9.3103 | 53.8867 | 60.8 | 9.31 | 45.9378 | 61 | 9.298 | 36.4892 | 61.2 | 9.3072 | 28.9794 | 61.4 | 9.2987 | 24.0511 | 61.6 | 9.3069 | 11.8369 | 61.8 | 9.3123 | 4.286 | 62 | 11.16 | 7.8952 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.16 | 79.961 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.3137 | 7.8962 | 59.8 | 9.3178 | 16.1049 | 59.6 | 9.3162 | 24.4718 | 59.4 | 9.3145 | 32.7842 | 59.2 | 9.3139 | 41.1296 | 59 | 9.3056 | 49.444 | 58.8 | 9.306 | 57.7504 | 58.6 | 9.3158 | 66.0071 | 58.4 | 9.3075 | 74.4599 | 58.2 | 9.3097 | 81.8714 | 58 | 9.3103 | 79.9514 | 60.2 | 9.3161 | 70.9585 | 60.4 | 9.3172 | 60.541 | 60.6 | 9.3186 | 53.8816 | 60.8 | 9.3184 | 45.9167 | 61 | 9.3063 | 36.4841 | 61.2 | 9.3156 | 28.9623 | 61.4 | 9.307 | 23.9258 | 61.6 | 9.3152 | 11.8248 | 61.8 | 9.3206 | 4.2759 | 62 | 11.17 | 7.8962 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.17 | 79.9514 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.322 | 7.8969 | 59.8 | 9.3261 | 16.1056 | 59.6 | 9.3245 | 24.4728 | 59.4 | 9.3228 | 32.7849 | 59.2 | 9.3222 | 41.1314 | 59 | 9.3139 | 49.4444 | 58.8 | 9.3143 | 57.7502 | 58.6 | 9.3242 | 66.0087 | 58.4 | 9.3158 | 74.4601 | 58.2 | 9.318 | 81.874 | 58 | 9.3186 | 79.9437 | 60.2 | 9.3244 | 70.944 | 60.4 | 9.3255 | 60.5358 | 60.6 | 9.327 | 53.8765 | 60.8 | 9.3267 | 45.8956 | 61 | 9.3147 | 36.479 | 61.2 | 9.3239 | 28.9452 | 61.4 | 9.3153 | 23.7969 | 61.6 | 9.3236 | 11.8127 | 61.8 | 9.329 | 4.2661 | 62 | 11.18 | 7.8969 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.18 | 79.9437 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.3303 | 7.8976 | 59.8 | 9.3345 | 16.1062 | 59.6 | 9.3329 | 24.474 | 59.4 | 9.3312 | 32.7849 | 59.2 | 9.3305 | 41.1327 | 59 | 9.3222 | 49.4448 | 58.8 | 9.3226 | 57.7501 | 58.6 | 9.3325 | 66.0103 | 58.4 | 9.3241 | 74.4606 | 58.2 | 9.3264 | 81.8767 | 58 | 9.3269 | 79.936 | 60.2 | 9.3328 | 70.9295 | 60.4 | 9.3338 | 60.5305 | 60.6 | 9.3353 | 53.8698 | 60.8 | 9.335 | 45.8743 | 61 | 9.323 | 36.4732 | 61.2 | 9.3322 | 28.9293 | 61.4 | 9.3237 | 23.6681 | 61.6 | 9.3319 | 11.8002 | 61.8 | 9.3373 | 4.2562 | 62 | 11.19 | 7.8976 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.19 | 79.936 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.3387 | 7.8983 | 59.8 | 9.3428 | 16.1069 | 59.6 | 9.3412 | 24.4751 | 59.4 | 9.3395 | 32.7849 | 59.2 | 9.3389 | 41.134 | 59 | 9.3306 | 49.4458 | 58.8 | 9.3309 | 57.7497 | 58.6 | 9.3409 | 66.0118 | 58.4 | 9.3325 | 74.4611 | 58.2 | 9.3347 | 81.8792 | 58 | 9.3353 | 79.9281 | 60.2 | 9.3411 | 70.9182 | 60.4 | 9.3422 | 60.5257 | 60.6 | 9.3437 | 53.863 | 60.8 | 9.3434 | 45.853 | 61 | 9.3313 | 36.4675 | 61.2 | 9.3405 | 28.9134 | 61.4 | 9.332 | 23.5357 | 61.6 | 9.3402 | 11.7876 | 61.8 | 9.3457 | 4.2461 | 62 | 11.2 | 7.8983 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.2 | 79.9281 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.347 | 7.899 | 59.8 | 9.3511 | 16.1077 | 59.6 | 9.3495 | 24.4764 | 59.4 | 9.3478 | 32.785 | 59.2 | 9.3472 | 41.1352 | 59 | 9.3389 | 49.4468 | 58.8 | 9.3393 | 57.7492 | 58.6 | 9.3492 | 66.0134 | 58.4 | 9.3408 | 74.4619 | 58.2 | 9.343 | 81.8818 | 58 | 9.3436 | 79.9202 | 60.2 | 9.3494 | 70.9068 | 60.4 | 9.3505 | 60.5209 | 60.6 | 9.352 | 53.8514 | 60.8 | 9.3517 | 45.8326 | 61 | 9.3397 | 36.462 | 61.2 | 9.3489 | 28.8987 | 61.4 | 9.3403 | 23.4033 | 61.6 | 9.3486 | 11.7744 | 61.8 | 9.354 | 4.236 | 62 | 11.21 | 7.899 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.21 | 79.9202 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.3553 | 7.8997 | 59.8 | 9.3595 | 16.1085 | 59.6 | 9.3578 | 24.4776 | 59.4 | 9.3562 | 32.7851 | 59.2 | 9.3555 | 41.1364 | 59 | 9.3472 | 49.4473 | 58.8 | 9.3476 | 57.749 | 58.6 | 9.3575 | 66.0153 | 58.4 | 9.3491 | 74.4628 | 58.2 | 9.3513 | 81.8841 | 58 | 9.3519 | 79.913 | 60.2 | 9.3578 | 70.8964 | 60.4 | 9.3588 | 60.5159 | 60.6 | 9.3603 | 53.8398 | 60.8 | 9.36 | 45.8122 | 61 | 9.348 | 36.4565 | 61.2 | 9.3572 | 28.884 | 61.4 | 9.3486 | 23.2698 | 61.6 | 9.3569 | 11.7611 | 61.8 | 9.3623 | 4.2263 | 62 | 11.22 | 7.8997 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.22 | 79.913 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.3637 | 7.9004 | 59.8 | 9.3678 | 16.11 | 59.6 | 9.3662 | 24.4785 | 59.4 | 9.3645 | 32.7854 | 59.2 | 9.3638 | 41.1376 | 59 | 9.3555 | 49.4477 | 58.8 | 9.3559 | 57.7487 | 58.6 | 9.3658 | 66.0172 | 58.4 | 9.3575 | 74.4636 | 58.2 | 9.3597 | 81.8864 | 58 | 9.3602 | 79.9059 | 60.2 | 9.3661 | 70.886 | 60.4 | 9.3672 | 60.511 | 60.6 | 9.3687 | 53.8272 | 60.8 | 9.3684 | 45.7922 | 61 | 9.3564 | 36.452 | 61.2 | 9.3655 | 28.8704 | 61.4 | 9.357 | 23.1363 | 61.6 | 9.3653 | 11.7478 | 61.8 | 9.3707 | 4.2166 | 62 | 11.23 | 7.9004 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.23 | 79.9059 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.372 | 7.9014 | 59.8 | 9.3761 | 16.1115 | 59.6 | 9.3745 | 24.4795 | 59.4 | 9.3728 | 32.7856 | 59.2 | 9.3722 | 41.1389 | 59 | 9.3639 | 49.4486 | 58.8 | 9.3643 | 57.7488 | 58.6 | 9.3742 | 66.0191 | 58.4 | 9.3658 | 74.4644 | 58.2 | 9.368 | 81.8882 | 58 | 9.3686 | 79.899 | 60.2 | 9.3745 | 70.8762 | 60.4 | 9.3755 | 60.5059 | 60.6 | 9.377 | 53.8146 | 60.8 | 9.3767 | 45.7721 | 61 | 9.3647 | 36.4475 | 61.2 | 9.3739 | 28.8568 | 61.4 | 9.3653 | 23.0036 | 61.6 | 9.3736 | 11.7345 | 61.8 | 9.379 | 4.2061 | 62 | 11.24 | 7.9014 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.24 | 79.899 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.3803 | 7.9025 | 59.8 | 9.3845 | 16.1126 | 59.6 | 9.3828 | 24.4803 | 59.4 | 9.3812 | 32.7863 | 59.2 | 9.3805 | 41.1407 | 59 | 9.3722 | 49.4495 | 58.8 | 9.3726 | 57.7488 | 58.6 | 9.3825 | 66.0209 | 58.4 | 9.3741 | 74.4656 | 58.2 | 9.3763 | 81.8899 | 58 | 9.3769 | 79.8922 | 60.2 | 9.3828 | 70.8663 | 60.4 | 9.3839 | 60.5007 | 60.6 | 9.3853 | 53.8013 | 60.8 | 9.3851 | 45.7526 | 61 | 9.373 | 36.4443 | 61.2 | 9.3822 | 28.8425 | 61.4 | 9.3736 | 22.8709 | 61.6 | 9.382 | 11.7224 | 61.8 | 9.3874 | 4.1956 | 62 | 11.25 | 7.9025 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.25 | 79.8922 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.3887 | 7.9037 | 59.8 | 9.3928 | 16.1137 | 59.6 | 9.3912 | 24.4811 | 59.4 | 9.3895 | 32.7869 | 59.2 | 9.3888 | 41.1425 | 59 | 9.3805 | 49.4502 | 58.8 | 9.3809 | 57.7487 | 58.6 | 9.3909 | 66.0227 | 58.4 | 9.3824 | 74.4668 | 58.2 | 9.3847 | 81.8923 | 58 | 9.3852 | 79.8847 | 60.2 | 9.3911 | 70.8554 | 60.4 | 9.3922 | 60.4957 | 60.6 | 9.3937 | 53.788 | 60.8 | 9.3934 | 45.7331 | 61 | 9.3813 | 36.4411 | 61.2 | 9.3905 | 28.8282 | 61.4 | 9.382 | 22.7398 | 61.6 | 9.3903 | 11.7102 | 61.8 | 9.3957 | 4.1821 | 62 | 11.26 | 7.9037 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.26 | 79.8847 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.397 | 7.9049 | 59.8 | 9.4011 | 16.115 | 59.6 | 9.3995 | 24.4819 | 59.4 | 9.3978 | 32.7872 | 59.2 | 9.3972 | 41.1442 | 59 | 9.3889 | 49.4509 | 58.8 | 9.3893 | 57.7487 | 58.6 | 9.3992 | 66.0245 | 58.4 | 9.3907 | 74.4669 | 58.2 | 9.393 | 81.8948 | 58 | 9.3936 | 79.8772 | 60.2 | 9.3995 | 70.8445 | 60.4 | 9.4005 | 60.4908 | 60.6 | 9.402 | 53.7739 | 60.8 | 9.4017 | 45.7148 | 61 | 9.3897 | 36.4386 | 61.2 | 9.3989 | 28.8118 | 61.4 | 9.3903 | 22.6088 | 61.6 | 9.3986 | 11.6985 | 61.8 | 9.4041 | 4.1685 | 62 | 11.27 | 7.9049 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.27 | 79.8772 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.4053 | 7.9062 | 59.8 | 9.4095 | 16.1163 | 59.6 | 9.4078 | 24.4827 | 59.4 | 9.4062 | 32.7875 | 59.2 | 9.4055 | 41.1459 | 59 | 9.3972 | 49.4518 | 58.8 | 9.3976 | 57.7494 | 58.6 | 9.4076 | 66.0266 | 58.4 | 9.3991 | 74.4671 | 58.2 | 9.4013 | 81.8969 | 58 | 9.4019 | 79.8709 | 60.2 | 9.4078 | 70.8324 | 60.4 | 9.4089 | 60.4854 | 60.6 | 9.4104 | 53.7597 | 60.8 | 9.4101 | 45.6964 | 61 | 9.398 | 36.4361 | 61.2 | 9.4072 | 28.7954 | 61.4 | 9.3986 | 22.4792 | 61.6 | 9.407 | 11.6868 | 61.8 | 9.4124 | 4.1555 | 62 | 11.28 | 7.9062 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.28 | 79.8709 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.4137 | 7.9074 | 59.8 | 9.4178 | 16.1176 | 59.6 | 9.4162 | 24.4839 | 59.4 | 9.4145 | 32.788 | 59.2 | 9.4138 | 41.1473 | 59 | 9.4055 | 49.4527 | 58.8 | 9.4059 | 57.7501 | 58.6 | 9.4159 | 66.0287 | 58.4 | 9.4074 | 74.4678 | 58.2 | 9.4097 | 81.8991 | 58 | 9.4102 | 79.8645 | 60.2 | 9.4161 | 70.8203 | 60.4 | 9.4172 | 60.48 | 60.6 | 9.4187 | 53.7456 | 60.8 | 9.4184 | 45.6782 | 61 | 9.4063 | 36.4331 | 61.2 | 9.4156 | 28.7773 | 61.4 | 9.407 | 22.3495 | 61.6 | 9.4153 | 11.6757 | 61.8 | 9.4207 | 4.1425 | 62 | 11.29 | 7.9074 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.29 | 79.8645 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.422 | 7.9084 | 59.8 | 9.4261 | 16.119 | 59.6 | 9.4245 | 24.4851 | 59.4 | 9.4229 | 32.7884 | 59.2 | 9.4221 | 41.1487 | 59 | 9.4138 | 49.454 | 58.8 | 9.4143 | 57.751 | 58.6 | 9.4242 | 66.0307 | 58.4 | 9.4157 | 74.4685 | 58.2 | 9.418 | 81.9012 | 58 | 9.4186 | 79.8587 | 60.2 | 9.4245 | 70.809 | 60.4 | 9.4255 | 60.4753 | 60.6 | 9.427 | 53.7314 | 60.8 | 9.4267 | 45.6599 | 61 | 9.4147 | 36.4302 | 61.2 | 9.4239 | 28.7593 | 61.4 | 9.4153 | 22.2209 | 61.6 | 9.4236 | 11.6646 | 61.8 | 9.4291 | 4.1304 | 62 | 11.3 | 7.9084 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.3 | 79.8587 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.4303 | 7.9094 | 59.8 | 9.4345 | 16.1205 | 59.6 | 9.4328 | 24.4861 | 59.4 | 9.4312 | 32.7889 | 59.2 | 9.4305 | 41.1497 | 59 | 9.4222 | 49.4554 | 58.8 | 9.4226 | 57.7519 | 58.6 | 9.4326 | 66.0328 | 58.4 | 9.4241 | 74.4689 | 58.2 | 9.4263 | 81.9033 | 58 | 9.4269 | 79.8529 | 60.2 | 9.4328 | 70.7976 | 60.4 | 9.4339 | 60.4705 | 60.6 | 9.4354 | 53.7165 | 60.8 | 9.4351 | 45.6424 | 61 | 9.423 | 36.4276 | 61.2 | 9.4322 | 28.7403 | 61.4 | 9.4236 | 22.0923 | 61.6 | 9.432 | 11.6538 | 61.8 | 9.4374 | 4.1183 | 62 | 11.31 | 7.9094 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.31 | 79.8529 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.4387 | 7.9107 | 59.8 | 9.4428 | 16.1221 | 59.6 | 9.4411 | 24.487 | 59.4 | 9.4395 | 32.7894 | 59.2 | 9.4388 | 41.1507 | 59 | 9.4305 | 49.4564 | 58.8 | 9.4309 | 57.753 | 58.6 | 9.4409 | 66.0341 | 58.4 | 9.4324 | 74.4694 | 58.2 | 9.4347 | 81.9061 | 58 | 9.4352 | 79.8476 | 60.2 | 9.4411 | 70.786 | 60.4 | 9.4422 | 60.4661 | 60.6 | 9.4437 | 53.7016 | 60.8 | 9.4434 | 45.6249 | 61 | 9.4313 | 36.425 | 61.2 | 9.4406 | 28.7214 | 61.4 | 9.4319 | 21.9641 | 61.6 | 9.4403 | 11.6431 | 61.8 | 9.4457 | 4.1066 | 62 | 11.32 | 7.9107 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.32 | 79.8476 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.447 | 7.9119 | 59.8 | 9.4511 | 16.1235 | 59.6 | 9.4495 | 24.488 | 59.4 | 9.4478 | 32.7903 | 59.2 | 9.4471 | 41.1518 | 59 | 9.4388 | 49.4575 | 58.8 | 9.4393 | 57.7541 | 58.6 | 9.4492 | 66.0354 | 58.4 | 9.4407 | 74.4703 | 58.2 | 9.443 | 81.9089 | 58 | 9.4436 | 79.8424 | 60.2 | 9.4495 | 70.7744 | 60.4 | 9.4505 | 60.4616 | 60.6 | 9.452 | 53.686 | 60.8 | 9.4517 | 45.6138 | 61 | 9.4397 | 36.4221 | 61.2 | 9.4489 | 28.7034 | 61.4 | 9.4403 | 21.8359 | 61.6 | 9.4487 | 11.6336 | 61.8 | 9.4541 | 4.0949 | 62 | 11.33 | 7.9119 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.33 | 79.8424 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.4553 | 7.9132 | 59.8 | 9.4595 | 16.1248 | 59.6 | 9.4578 | 24.489 | 59.4 | 9.4562 | 32.7911 | 59.2 | 9.4554 | 41.1529 | 59 | 9.4472 | 49.4584 | 58.8 | 9.4476 | 57.756 | 58.6 | 9.4576 | 66.0363 | 58.4 | 9.4491 | 74.4712 | 58.2 | 9.4513 | 81.9112 | 58 | 9.4519 | 79.8365 | 60.2 | 9.4578 | 70.7617 | 60.4 | 9.4589 | 60.4567 | 60.6 | 9.4604 | 53.6704 | 60.8 | 9.4601 | 45.6028 | 61 | 9.448 | 36.4192 | 61.2 | 9.4572 | 28.6855 | 61.4 | 9.4486 | 21.7084 | 61.6 | 9.457 | 11.6241 | 61.8 | 9.4624 | 4.0836 | 62 | 11.34 | 7.9132 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.34 | 79.8365 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.4637 | 7.9144 | 59.8 | 9.4678 | 16.1262 | 59.6 | 9.4661 | 24.4901 | 59.4 | 9.4645 | 32.792 | 59.2 | 9.4638 | 41.1539 | 59 | 9.4555 | 49.4592 | 58.8 | 9.4559 | 57.7578 | 58.6 | 9.4659 | 66.0372 | 58.4 | 9.4574 | 74.4717 | 58.2 | 9.4597 | 81.9135 | 58 | 9.4602 | 79.8305 | 60.2 | 9.4662 | 70.749 | 60.4 | 9.4672 | 60.4518 | 60.6 | 9.4687 | 53.6549 | 60.8 | 9.4684 | 45.5958 | 61 | 9.4563 | 36.4155 | 61.2 | 9.4655 | 28.6748 | 61.4 | 9.4569 | 21.581 | 61.6 | 9.4654 | 11.6153 | 61.8 | 9.4708 | 4.0723 | 62 | 11.35 | 7.9144 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.35 | 79.8305 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.472 | 7.9156 | 59.8 | 9.4762 | 16.1276 | 59.6 | 9.4745 | 24.4912 | 59.4 | 9.4729 | 32.793 | 59.2 | 9.4721 | 41.155 | 59 | 9.4638 | 49.4598 | 58.8 | 9.4642 | 57.7598 | 58.6 | 9.4742 | 66.0378 | 58.4 | 9.4657 | 74.4723 | 58.2 | 9.468 | 81.9159 | 58 | 9.4686 | 79.8249 | 60.2 | 9.4745 | 70.735 | 60.4 | 9.4756 | 60.4466 | 60.6 | 9.4771 | 53.6395 | 60.8 | 9.4767 | 45.5888 | 61 | 9.4647 | 36.4118 | 61.2 | 9.4739 | 28.6641 | 61.4 | 9.4653 | 21.4552 | 61.6 | 9.4737 | 11.6064 | 61.8 | 9.4791 | 4.0625 | 62 | 11.36 | 7.9156 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.36 | 79.8249 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.4803 | 7.9169 | 59.8 | 9.4845 | 16.1292 | 59.6 | 9.4828 | 24.4919 | 59.4 | 9.4812 | 32.7942 | 59.2 | 9.4804 | 41.1557 | 59 | 9.4722 | 49.4603 | 58.8 | 9.4726 | 57.7617 | 58.6 | 9.4826 | 66.0384 | 58.4 | 9.474 | 74.4736 | 58.2 | 9.4763 | 81.9183 | 58 | 9.4769 | 79.8193 | 60.2 | 9.4828 | 70.721 | 60.4 | 9.4839 | 60.4414 | 60.6 | 9.4854 | 53.624 | 60.8 | 9.4851 | 45.5815 | 61 | 9.473 | 36.4087 | 61.2 | 9.4822 | 28.6569 | 61.4 | 9.4736 | 21.3294 | 61.6 | 9.482 | 11.5968 | 61.8 | 9.4875 | 4.0526 | 62 | 11.37 | 7.9169 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.37 | 79.8193 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.4887 | 7.9181 | 59.8 | 9.4928 | 16.1309 | 59.6 | 9.4911 | 24.4925 | 59.4 | 9.4895 | 32.7954 | 59.2 | 9.4888 | 41.1565 | 59 | 9.4805 | 49.4605 | 58.8 | 9.4809 | 57.763 | 58.6 | 9.4909 | 66.039 | 58.4 | 9.4824 | 74.4749 | 58.2 | 9.4846 | 81.9208 | 58 | 9.4852 | 79.8137 | 60.2 | 9.4912 | 70.707 | 60.4 | 9.4922 | 60.4367 | 60.6 | 9.4937 | 53.6085 | 60.8 | 9.4934 | 45.5743 | 61 | 9.4814 | 36.4055 | 61.2 | 9.4906 | 28.6497 | 61.4 | 9.4819 | 21.2067 | 61.6 | 9.4904 | 11.5873 | 61.8 | 9.4958 | 4.0439 | 62 | 11.38 | 7.9181 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.38 | 79.8137 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.497 | 7.9194 | 59.8 | 9.5012 | 16.1318 | 59.6 | 9.4995 | 24.4934 | 59.4 | 9.4979 | 32.7964 | 59.2 | 9.4971 | 41.1574 | 59 | 9.4888 | 49.4607 | 58.8 | 9.4892 | 57.7642 | 58.6 | 9.4993 | 66.0395 | 58.4 | 9.4907 | 74.476 | 58.2 | 9.493 | 81.9232 | 58 | 9.4935 | 79.8081 | 60.2 | 9.4995 | 70.6931 | 60.4 | 9.5006 | 60.4321 | 60.6 | 9.5021 | 53.593 | 60.8 | 9.5018 | 45.5675 | 61 | 9.4897 | 36.4024 | 61.2 | 9.4989 | 28.6431 | 61.4 | 9.4903 | 21.084 | 61.6 | 9.4987 | 11.5778 | 61.8 | 9.5041 | 4.0352 | 62 | 11.39 | 7.9194 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.39 | 79.8081 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.5053 | 7.9194 | 59.8 | 9.5095 | 16.1328 | 59.6 | 9.5078 | 24.4942 | 59.4 | 9.5062 | 32.7974 | 59.2 | 9.5054 | 41.1582 | 59 | 9.4971 | 49.4614 | 58.8 | 9.4976 | 57.7656 | 58.6 | 9.5076 | 66.0399 | 58.4 | 9.499 | 74.4771 | 58.2 | 9.5013 | 81.9257 | 58 | 9.5019 | 79.8015 | 60.2 | 9.5078 | 70.6773 | 60.4 | 9.5089 | 60.427 | 60.6 | 9.5104 | 53.5774 | 60.8 | 9.5101 | 45.5608 | 61 | 9.498 | 36.3993 | 61.2 | 9.5072 | 28.6365 | 61.4 | 9.4986 | 20.9655 | 61.6 | 9.507 | 11.5684 | 61.8 | 9.5125 | 4.0261 | 62 | 11.4 | 7.9194 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.4 | 79.8015 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.5137 | 7.9194 | 59.8 | 9.5178 | 16.134 | 59.6 | 9.5161 | 24.4949 | 59.4 | 9.5145 | 32.7988 | 59.2 | 9.5137 | 41.1589 | 59 | 9.5055 | 49.4622 | 58.8 | 9.5059 | 57.7669 | 58.6 | 9.516 | 66.0402 | 58.4 | 9.5074 | 74.4777 | 58.2 | 9.5096 | 81.9282 | 58 | 9.5102 | 79.7949 | 60.2 | 9.5162 | 70.6615 | 60.4 | 9.5173 | 60.4218 | 60.6 | 9.5187 | 53.562 | 60.8 | 9.5184 | 45.5539 | 61 | 9.5063 | 36.3961 | 61.2 | 9.5156 | 28.6296 | 61.4 | 9.5069 | 20.8469 | 61.6 | 9.5154 | 11.559 | 61.8 | 9.5208 | 4.0171 | 62 | 11.41 | 7.9194 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.41 | 79.7949 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.522 | 7.9197 | 59.8 | 9.5262 | 16.1353 | 59.6 | 9.5245 | 24.4957 | 59.4 | 9.5229 | 32.8002 | 59.2 | 9.5221 | 41.1596 | 59 | 9.5138 | 49.4623 | 58.8 | 9.5142 | 57.7686 | 58.6 | 9.5243 | 66.0403 | 58.4 | 9.5157 | 74.4784 | 58.2 | 9.518 | 81.9307 | 58 | 9.5185 | 79.788 | 60.2 | 9.5245 | 70.6464 | 60.4 | 9.5256 | 60.4164 | 60.6 | 9.5271 | 53.5466 | 60.8 | 9.5268 | 45.5471 | 61 | 9.5147 | 36.393 | 61.2 | 9.5239 | 28.6226 | 61.4 | 9.5153 | 20.7326 | 61.6 | 9.5237 | 11.5496 | 61.8 | 9.5291 | 4.0077 | 62 | 11.42 | 7.9197 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.42 | 79.788 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.5303 | 7.92 | 59.8 | 9.5345 | 16.1361 | 59.6 | 9.5328 | 24.4965 | 59.4 | 9.5312 | 32.8012 | 59.2 | 9.5304 | 41.1604 | 59 | 9.5221 | 49.4623 | 58.8 | 9.5225 | 57.7703 | 58.6 | 9.5326 | 66.0405 | 58.4 | 9.524 | 74.4791 | 58.2 | 9.5263 | 81.9332 | 58 | 9.5269 | 79.7811 | 60.2 | 9.5328 | 70.6313 | 60.4 | 9.5339 | 60.4109 | 60.6 | 9.5354 | 53.5316 | 60.8 | 9.5351 | 45.5398 | 61 | 9.523 | 36.3897 | 61.2 | 9.5322 | 28.6152 | 61.4 | 9.5236 | 20.6182 | 61.6 | 9.5321 | 11.545 | 61.8 | 9.5375 | 3.9983 | 62 | 11.43 | 7.92 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.43 | 79.7811 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.5387 | 7.9201 | 59.8 | 9.5428 | 16.1369 | 59.6 | 9.5411 | 24.4974 | 59.4 | 9.5395 | 32.8022 | 59.2 | 9.5387 | 41.1612 | 59 | 9.5305 | 49.4625 | 58.8 | 9.5309 | 57.7717 | 58.6 | 9.541 | 66.0405 | 58.4 | 9.5323 | 74.4798 | 58.2 | 9.5346 | 81.9357 | 58 | 9.5352 | 79.7684 | 60.2 | 9.5412 | 70.6156 | 60.4 | 9.5423 | 60.4056 | 60.6 | 9.5437 | 53.5165 | 60.8 | 9.5434 | 45.5324 | 61 | 9.5313 | 36.3865 | 61.2 | 9.5406 | 28.6077 | 61.4 | 9.5319 | 20.5073 | 61.6 | 9.5404 | 11.5404 | 61.8 | 9.5458 | 3.9888 | 62 | 11.44 | 7.9201 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.44 | 79.7684 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.547 | 7.9201 | 59.8 | 9.5512 | 16.1376 | 59.6 | 9.5495 | 24.498 | 59.4 | 9.5479 | 32.8027 | 59.2 | 9.547 | 41.1621 | 59 | 9.5388 | 49.4626 | 58.8 | 9.5392 | 57.7731 | 58.6 | 9.5493 | 66.0406 | 58.4 | 9.5406 | 74.4811 | 58.2 | 9.543 | 81.9382 | 58 | 9.5435 | 79.7556 | 60.2 | 9.5495 | 70.6 | 60.4 | 9.5506 | 60.4004 | 60.6 | 9.5521 | 53.5015 | 60.8 | 9.5518 | 45.5215 | 61 | 9.5397 | 36.3826 | 61.2 | 9.5489 | 28.6002 | 61.4 | 9.5403 | 20.3963 | 61.6 | 9.5488 | 11.5377 | 61.8 | 9.5542 | 3.9794 | 62 | 11.45 | 7.9201 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.45 | 79.7556 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.5553 | 7.9201 | 59.8 | 9.5595 | 16.1382 | 59.6 | 9.5578 | 24.4985 | 59.4 | 9.5562 | 32.8032 | 59.2 | 9.5554 | 41.1631 | 59 | 9.5471 | 49.4632 | 58.8 | 9.5475 | 57.7741 | 58.6 | 9.5576 | 66.0419 | 58.4 | 9.549 | 74.4824 | 58.2 | 9.5513 | 81.9405 | 58 | 9.5519 | 79.7409 | 60.2 | 9.5578 | 70.5838 | 60.4 | 9.5589 | 60.3951 | 60.6 | 9.5604 | 53.4865 | 60.8 | 9.5601 | 45.5106 | 61 | 9.548 | 36.3788 | 61.2 | 9.5572 | 28.5927 | 61.4 | 9.5486 | 20.2892 | 61.6 | 9.5571 | 11.5351 | 61.8 | 9.5625 | 3.9704 | 62 | 11.46 | 7.9201 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.46 | 79.7409 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.5636 | 7.9202 | 59.8 | 9.5678 | 16.1388 | 59.6 | 9.5661 | 24.4996 | 59.4 | 9.5645 | 32.8039 | 59.2 | 9.5637 | 41.164 | 59 | 9.5555 | 49.4638 | 58.8 | 9.5559 | 57.7751 | 58.6 | 9.566 | 66.0431 | 58.4 | 9.5573 | 74.4837 | 58.2 | 9.5596 | 81.9428 | 58 | 9.5602 | 79.7262 | 60.2 | 9.5662 | 70.5676 | 60.4 | 9.5673 | 60.3897 | 60.6 | 9.5688 | 53.4723 | 60.8 | 9.5684 | 45.499 | 61 | 9.5563 | 36.3753 | 61.2 | 9.5656 | 28.5862 | 61.4 | 9.5569 | 20.1821 | 61.6 | 9.5655 | 11.5321 | 61.8 | 9.5708 | 3.9615 | 62 | 11.47 | 7.9202 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.47 | 79.7262 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.572 | 7.9206 | 59.8 | 9.5762 | 16.1393 | 59.6 | 9.5745 | 24.5007 | 59.4 | 9.5729 | 32.8046 | 59.2 | 9.572 | 41.1649 | 59 | 9.5638 | 49.4642 | 58.8 | 9.5642 | 57.7763 | 58.6 | 9.5743 | 66.0442 | 58.4 | 9.5656 | 74.4849 | 58.2 | 9.568 | 81.9455 | 58 | 9.5685 | 79.7102 | 60.2 | 9.5745 | 70.5509 | 60.4 | 9.5756 | 60.3841 | 60.6 | 9.5771 | 53.4581 | 60.8 | 9.5768 | 45.4873 | 61 | 9.5647 | 36.3719 | 61.2 | 9.5739 | 28.5796 | 61.4 | 9.5652 | 20.0882 | 61.6 | 9.5738 | 11.5291 | 61.8 | 9.5792 | 3.9529 | 62 | 11.48 | 7.9206 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.48 | 79.7102 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.5803 | 7.921 | 59.8 | 9.5845 | 16.1399 | 59.6 | 9.5828 | 24.5016 | 59.4 | 9.5812 | 32.8054 | 59.2 | 9.5804 | 41.1661 | 59 | 9.5721 | 49.4647 | 58.8 | 9.5725 | 57.7775 | 58.6 | 9.5826 | 66.0452 | 58.4 | 9.574 | 74.4868 | 58.2 | 9.5763 | 81.9483 | 58 | 9.5769 | 79.6941 | 60.2 | 9.5829 | 70.5341 | 60.4 | 9.584 | 60.3786 | 60.6 | 9.5854 | 53.4451 | 60.8 | 9.5851 | 45.4764 | 61 | 9.573 | 36.3679 | 61.2 | 9.5822 | 28.5701 | 61.4 | 9.5736 | 19.9944 | 61.6 | 9.5821 | 11.5256 | 61.8 | 9.5875 | 3.9443 | 62 | 11.49 | 7.921 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.49 | 79.6941 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.5886 | 7.9211 | 59.8 | 9.5928 | 16.1405 | 59.6 | 9.5911 | 24.5026 | 59.4 | 9.5895 | 32.8063 | 59.2 | 9.5887 | 41.1674 | 59 | 9.5804 | 49.4645 | 58.8 | 9.5809 | 57.7786 | 58.6 | 9.591 | 66.0468 | 58.4 | 9.5823 | 74.4886 | 58.2 | 9.5846 | 81.9507 | 58 | 9.5852 | 79.6774 | 60.2 | 9.5912 | 70.5181 | 60.4 | 9.5923 | 60.3736 | 60.6 | 9.5938 | 53.4321 | 60.8 | 9.5934 | 45.4655 | 61 | 9.5813 | 36.3639 | 61.2 | 9.5906 | 28.5607 | 61.4 | 9.5819 | 19.9257 | 61.6 | 9.5905 | 11.5221 | 61.8 | 9.5959 | 3.9354 | 62 | 11.5 | 7.9211 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.5 | 79.6774 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.597 | 7.9212 | 59.8 | 9.6012 | 16.1414 | 59.6 | 9.5995 | 24.5035 | 59.4 | 9.5979 | 32.8073 | 59.2 | 9.597 | 41.1685 | 59 | 9.5888 | 49.4643 | 58.8 | 9.5892 | 57.7797 | 58.6 | 9.5993 | 66.0485 | 58.4 | 9.5906 | 74.4906 | 58.2 | 9.593 | 81.9531 | 58 | 9.5935 | 79.6606 | 60.2 | 9.5995 | 70.5021 | 60.4 | 9.6006 | 60.3687 | 60.6 | 9.6021 | 53.4183 | 60.8 | 9.6018 | 45.4549 | 61 | 9.5897 | 36.3606 | 61.2 | 9.5989 | 28.5493 | 61.4 | 9.5902 | 19.857 | 61.6 | 9.5988 | 11.5186 | 61.8 | 9.6042 | 3.9264 | 62 | 11.51 | 7.9212 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.51 | 79.6606 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.6053 | 7.9216 | 59.8 | 9.6095 | 16.1422 | 59.6 | 9.6078 | 24.5044 | 59.4 | 9.6062 | 32.8083 | 59.2 | 9.6053 | 41.1697 | 59 | 9.5971 | 49.4649 | 58.8 | 9.5975 | 57.7813 | 58.6 | 9.6077 | 66.0498 | 58.4 | 9.599 | 74.4925 | 58.2 | 9.6013 | 81.9555 | 58 | 9.6019 | 79.6441 | 60.2 | 9.6079 | 70.4861 | 60.4 | 9.609 | 60.3631 | 60.6 | 9.6104 | 53.4045 | 60.8 | 9.6101 | 45.4442 | 61 | 9.598 | 36.3573 | 61.2 | 9.6072 | 28.538 | 61.4 | 9.5985 | 19.8152 | 61.6 | 9.6071 | 11.5152 | 61.8 | 9.6125 | 3.9172 | 62 | 11.52 | 7.9216 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.52 | 79.6441 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.6136 | 7.9219 | 59.8 | 9.6179 | 16.1429 | 59.6 | 9.6161 | 24.5053 | 59.4 | 9.6145 | 32.8096 | 59.2 | 9.6137 | 41.1703 | 59 | 9.6054 | 49.4655 | 58.8 | 9.6059 | 57.7829 | 58.6 | 9.616 | 66.0511 | 58.4 | 9.6073 | 74.4936 | 58.2 | 9.6096 | 81.9578 | 58 | 9.6102 | 79.6275 | 60.2 | 9.6162 | 70.4702 | 60.4 | 9.6173 | 60.3575 | 60.6 | 9.6188 | 53.3907 | 60.8 | 9.6185 | 45.433 | 61 | 9.6064 | 36.3532 | 61.2 | 9.6156 | 28.5267 | 61.4 | 9.6069 | 19.7735 | 61.6 | 9.6155 | 11.5117 | 61.8 | 9.6209 | 3.908 | 62 | 11.53 | 7.9219 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.53 | 79.6275 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.622 | 7.9222 | 59.8 | 9.6262 | 16.1435 | 59.6 | 9.6245 | 24.5062 | 59.4 | 9.6229 | 32.8109 | 59.2 | 9.622 | 41.171 | 59 | 9.6138 | 49.4658 | 58.8 | 9.6142 | 57.784 | 58.6 | 9.6244 | 66.0524 | 58.4 | 9.6156 | 74.4947 | 58.2 | 9.618 | 81.9604 | 58 | 9.6185 | 79.6108 | 60.2 | 9.6245 | 70.4551 | 60.4 | 9.6256 | 60.3518 | 60.6 | 9.6271 | 53.3769 | 60.8 | 9.6268 | 45.4218 | 61 | 9.6147 | 36.349 | 61.2 | 9.6239 | 28.5155 | 61.4 | 9.6152 | 19.7489 | 61.6 | 9.6238 | 11.5082 | 61.8 | 9.6292 | 3.8981 | 62 | 11.54 | 7.9222 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.54 | 79.6108 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.6303 | 7.9225 | 59.8 | 9.6345 | 16.1442 | 59.6 | 9.6328 | 24.5072 | 59.4 | 9.6312 | 32.8122 | 59.2 | 9.6303 | 41.1714 | 59 | 9.6221 | 49.4661 | 58.8 | 9.6225 | 57.7851 | 58.6 | 9.6327 | 66.0537 | 58.4 | 9.6239 | 74.4956 | 58.2 | 9.6263 | 81.963 | 58 | 9.6268 | 79.5941 | 60.2 | 9.6329 | 70.44 | 60.4 | 9.634 | 60.3462 | 60.6 | 9.6355 | 53.3639 | 60.8 | 9.6351 | 45.4101 | 61 | 9.623 | 36.3444 | 61.2 | 9.6322 | 28.5035 | 61.4 | 9.6235 | 19.7243 | 61.6 | 9.6322 | 11.5044 | 61.8 | 9.6376 | 3.8882 | 62 | 11.55 | 7.9225 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.55 | 79.5941 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.6386 | 7.9227 | 59.8 | 9.6429 | 16.1449 | 59.6 | 9.6411 | 24.5081 | 59.4 | 9.6395 | 32.8134 | 59.2 | 9.6386 | 41.1717 | 59 | 9.6304 | 49.4663 | 58.8 | 9.6308 | 57.7866 | 58.6 | 9.641 | 66.0553 | 58.4 | 9.6323 | 74.4964 | 58.2 | 9.6346 | 81.966 | 58 | 9.6352 | 79.5772 | 60.2 | 9.6412 | 70.4251 | 60.4 | 9.6423 | 60.3407 | 60.6 | 9.6438 | 53.3508 | 60.8 | 9.6435 | 45.3985 | 61 | 9.6313 | 36.3397 | 61.2 | 9.6406 | 28.4916 | 61.4 | 9.6319 | 19.7061 | 61.6 | 9.6405 | 11.5005 | 61.8 | 9.6459 | 3.8769 | 62 | 11.56 | 7.9227 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.56 | 79.5772 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.647 | 7.9228 | 59.8 | 9.6512 | 16.1457 | 59.6 | 9.6494 | 24.5091 | 59.4 | 9.6479 | 32.8155 | 59.2 | 9.647 | 41.1719 | 59 | 9.6387 | 49.4665 | 58.8 | 9.6392 | 57.7881 | 58.6 | 9.6494 | 66.057 | 58.4 | 9.6406 | 74.4978 | 58.2 | 9.643 | 81.969 | 58 | 9.6435 | 79.5602 | 60.2 | 9.6495 | 70.4103 | 60.4 | 9.6507 | 60.3352 | 60.6 | 9.6521 | 53.3378 | 60.8 | 9.6518 | 45.3857 | 61 | 9.6397 | 36.3356 | 61.2 | 9.6489 | 28.4791 | 61.4 | 9.6402 | 19.6879 | 61.6 | 9.6489 | 11.4967 | 61.8 | 9.6542 | 3.8655 | 62 | 11.57 | 7.9228 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.57 | 79.5602 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.6553 | 7.923 | 59.8 | 9.6595 | 16.1465 | 59.6 | 9.6578 | 24.5101 | 59.4 | 9.6562 | 32.8176 | 59.2 | 9.6553 | 41.1721 | 59 | 9.6471 | 49.4673 | 58.8 | 9.6475 | 57.7894 | 58.6 | 9.6577 | 66.0581 | 58.4 | 9.6489 | 74.4991 | 58.2 | 9.6513 | 81.9713 | 58 | 9.6518 | 79.5445 | 60.2 | 9.6579 | 70.3961 | 60.4 | 9.659 | 60.3299 | 60.6 | 9.6605 | 53.3249 | 60.8 | 9.6601 | 45.3729 | 61 | 9.648 | 36.3315 | 61.2 | 9.6573 | 28.4667 | 61.4 | 9.6485 | 19.6769 | 61.6 | 9.6572 | 11.4929 | 61.8 | 9.6626 | 3.8538 | 62 | 11.58 | 7.923 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.58 | 79.5445 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.6636 | 7.9232 | 59.8 | 9.6679 | 16.1472 | 59.6 | 9.6661 | 24.5112 | 59.4 | 9.6646 | 32.8195 | 59.2 | 9.6636 | 41.1725 | 59 | 9.6554 | 49.468 | 58.8 | 9.6558 | 57.7906 | 58.6 | 9.666 | 66.0592 | 58.4 | 9.6573 | 74.5002 | 58.2 | 9.6596 | 81.9737 | 58 | 9.6602 | 79.5288 | 60.2 | 9.6662 | 70.3819 | 60.4 | 9.6673 | 60.3246 | 60.6 | 9.6688 | 53.3121 | 60.8 | 9.6685 | 45.3585 | 61 | 9.6563 | 36.3305 | 61.2 | 9.6656 | 28.4546 | 61.4 | 9.6569 | 19.6659 | 61.6 | 9.6655 | 11.4875 | 61.8 | 9.6709 | 3.8421 | 62 | 11.59 | 7.9232 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.59 | 79.5288 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.672 | 7.9238 | 59.8 | 9.6762 | 16.1479 | 59.6 | 9.6744 | 24.5124 | 59.4 | 9.6729 | 32.8214 | 59.2 | 9.672 | 41.1729 | 59 | 9.6637 | 49.4681 | 58.8 | 9.6642 | 57.792 | 58.6 | 9.6744 | 66.0612 | 58.4 | 9.6656 | 74.5013 | 58.2 | 9.668 | 81.9753 | 58 | 9.6685 | 79.514 | 60.2 | 9.6746 | 70.3675 | 60.4 | 9.6757 | 60.3198 | 60.6 | 9.6772 | 53.2993 | 60.8 | 9.6768 | 45.3441 | 61 | 9.6647 | 36.3294 | 61.2 | 9.6739 | 28.4425 | 61.4 | 9.6652 | 19.6558 | 61.6 | 9.6739 | 11.4822 | 61.8 | 9.6793 | 3.8304 | 62 | 11.6 | 7.9238 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.6 | 79.514 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.6803 | 7.9243 | 59.8 | 9.6845 | 16.148 | 59.6 | 9.6828 | 24.5131 | 59.4 | 9.6812 | 32.8232 | 59.2 | 9.6803 | 41.1729 | 59 | 9.6721 | 49.4682 | 58.8 | 9.6725 | 57.7934 | 58.6 | 9.6827 | 66.0632 | 58.4 | 9.6739 | 74.5021 | 58.2 | 9.6763 | 81.9768 | 58 | 9.6768 | 79.4993 | 60.2 | 9.6829 | 70.3532 | 60.4 | 9.684 | 60.3149 | 60.6 | 9.6855 | 53.2859 | 60.8 | 9.6852 | 45.3283 | 61 | 9.673 | 36.3298 | 61.2 | 9.6823 | 28.4298 | 61.4 | 9.6735 | 19.6457 | 61.6 | 9.6822 | 11.4743 | 61.8 | 9.6876 | 3.8186 | 62 | 11.61 | 7.9243 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.61 | 79.4993 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.6886 | 7.9249 | 59.8 | 9.6929 | 16.148 | 59.6 | 9.6911 | 24.5138 | 59.4 | 9.6895 | 32.825 | 59.2 | 9.6886 | 41.1729 | 59 | 9.6804 | 49.4685 | 58.8 | 9.6808 | 57.7948 | 58.6 | 9.691 | 66.0648 | 58.4 | 9.6823 | 74.5029 | 58.2 | 9.6846 | 81.979 | 58 | 9.6852 | 79.4858 | 60.2 | 9.6912 | 70.3391 | 60.4 | 9.6923 | 60.3134 | 60.6 | 9.6938 | 53.2725 | 60.8 | 9.6935 | 45.3125 | 61 | 9.6813 | 36.3302 | 61.2 | 9.6906 | 28.417 | 61.4 | 9.6819 | 19.6371 | 61.6 | 9.6906 | 11.4665 | 61.8 | 9.696 | 3.8072 | 62 | 11.62 | 7.9249 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.62 | 79.4858 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.697 | 7.9254 | 59.8 | 9.7012 | 16.1481 | 59.6 | 9.6994 | 24.5142 | 59.4 | 9.6979 | 32.8264 | 59.2 | 9.6969 | 41.173 | 59 | 9.6887 | 49.4689 | 58.8 | 9.6892 | 57.7962 | 58.6 | 9.6994 | 66.0665 | 58.4 | 9.6906 | 74.5042 | 58.2 | 9.693 | 81.9812 | 58 | 9.6935 | 79.4724 | 60.2 | 9.6996 | 70.325 | 60.4 | 9.7007 | 60.3118 | 60.6 | 9.7022 | 53.2592 | 60.8 | 9.7018 | 45.2958 | 61 | 9.6897 | 36.3309 | 61.2 | 9.6989 | 28.4042 | 61.4 | 9.6902 | 19.6284 | 61.6 | 9.6989 | 11.4575 | 61.8 | 9.7043 | 3.7958 | 62 | 11.63 | 7.9254 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.63 | 79.4724 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.7053 | 7.9257 | 59.8 | 9.7095 | 16.1482 | 59.6 | 9.7078 | 24.5145 | 59.4 | 9.7062 | 32.8279 | 59.2 | 9.7053 | 41.1731 | 59 | 9.6971 | 49.4691 | 58.8 | 9.6975 | 57.7977 | 58.6 | 9.7077 | 66.0681 | 58.4 | 9.6989 | 74.5054 | 58.2 | 9.7013 | 81.9836 | 58 | 9.7018 | 79.4589 | 60.2 | 9.7079 | 70.3105 | 60.4 | 9.709 | 60.3102 | 60.6 | 9.7105 | 53.2458 | 60.8 | 9.7101 | 45.2791 | 61 | 9.698 | 36.3315 | 61.2 | 9.7072 | 28.3913 | 61.4 | 9.6985 | 19.6235 | 61.6 | 9.7072 | 11.4485 | 61.8 | 9.7126 | 3.7848 | 62 | 11.64 | 7.9257 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.64 | 79.4589 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.7136 | 7.926 | 59.8 | 9.7179 | 16.148 | 59.6 | 9.7161 | 24.5143 | 59.4 | 9.7146 | 32.8293 | 59.2 | 9.7136 | 41.1736 | 59 | 9.7054 | 49.4693 | 58.8 | 9.7058 | 57.7992 | 58.6 | 9.7161 | 66.0697 | 58.4 | 9.7072 | 74.5068 | 58.2 | 9.7096 | 81.9861 | 58 | 9.7102 | 79.4454 | 60.2 | 9.7162 | 70.2961 | 60.4 | 9.7173 | 60.3086 | 60.6 | 9.7188 | 53.2328 | 60.8 | 9.7185 | 45.2636 | 61 | 9.7064 | 36.3316 | 61.2 | 9.7156 | 28.3798 | 61.4 | 9.7068 | 19.6186 | 61.6 | 9.7156 | 11.4395 | 61.8 | 9.7209 | 3.7738 | 62 | 11.65 | 7.926 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.65 | 79.4454 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.722 | 7.9265 | 59.8 | 9.7262 | 16.1479 | 59.6 | 9.7244 | 24.5141 | 59.4 | 9.7229 | 32.8308 | 59.2 | 9.7219 | 41.1742 | 59 | 9.7137 | 49.4697 | 58.8 | 9.7142 | 57.8012 | 58.6 | 9.7244 | 66.072 | 58.4 | 9.7155 | 74.5082 | 58.2 | 9.718 | 81.9882 | 58 | 9.7185 | 79.4312 | 60.2 | 9.7246 | 70.2821 | 60.4 | 9.7257 | 60.3082 | 60.6 | 9.7272 | 53.2198 | 60.8 | 9.7268 | 45.2481 | 61 | 9.7147 | 36.3317 | 61.2 | 9.7239 | 28.3684 | 61.4 | 9.7152 | 19.6188 | 61.6 | 9.7239 | 11.4305 | 61.8 | 9.7293 | 3.7638 | 62 | 11.66 | 7.9265 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.66 | 79.4312 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.7303 | 7.927 | 59.8 | 9.7345 | 16.1479 | 59.6 | 9.7328 | 24.5141 | 59.4 | 9.7312 | 32.8322 | 59.2 | 9.7302 | 41.1743 | 59 | 9.722 | 49.47 | 58.8 | 9.7225 | 57.8032 | 58.6 | 9.7328 | 66.0743 | 58.4 | 9.7239 | 74.5097 | 58.2 | 9.7263 | 81.9903 | 58 | 9.7268 | 79.417 | 60.2 | 9.7329 | 70.2682 | 60.4 | 9.734 | 60.3077 | 60.6 | 9.7355 | 53.2077 | 60.8 | 9.7352 | 45.2342 | 61 | 9.723 | 36.3317 | 61.2 | 9.7322 | 28.3573 | 61.4 | 9.7235 | 19.619 | 61.6 | 9.7323 | 11.4212 | 61.8 | 9.7376 | 3.7538 | 62 | 11.67 | 7.927 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.67 | 79.417 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.7386 | 7.9278 | 59.8 | 9.7429 | 16.1478 | 59.6 | 9.7411 | 24.5141 | 59.4 | 9.7396 | 32.8336 | 59.2 | 9.7386 | 41.1743 | 59 | 9.7304 | 49.4709 | 58.8 | 9.7308 | 57.8055 | 58.6 | 9.7411 | 66.076 | 58.4 | 9.7322 | 74.5113 | 58.2 | 9.7346 | 81.9914 | 58 | 9.7351 | 79.4027 | 60.2 | 9.7412 | 70.2549 | 60.4 | 9.7424 | 60.3063 | 60.6 | 9.7439 | 53.1955 | 60.8 | 9.7435 | 45.2204 | 61 | 9.7314 | 36.3317 | 61.2 | 9.7406 | 28.3462 | 61.4 | 9.7318 | 19.6233 | 61.6 | 9.7406 | 11.4119 | 61.8 | 9.746 | 3.7456 | 62 | 11.68 | 7.9278 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.68 | 79.4027 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.7469 | 7.9286 | 59.8 | 9.7512 | 16.1476 | 59.6 | 9.7494 | 24.5144 | 59.4 | 9.7479 | 32.835 | 59.2 | 9.7469 | 41.1749 | 59 | 9.7387 | 49.4717 | 58.8 | 9.7392 | 57.8077 | 58.6 | 9.7494 | 66.0778 | 58.4 | 9.7405 | 74.5127 | 58.2 | 9.743 | 81.9925 | 58 | 9.7435 | 79.3884 | 60.2 | 9.7496 | 70.2416 | 60.4 | 9.7507 | 60.3049 | 60.6 | 9.7522 | 53.1849 | 60.8 | 9.7518 | 45.2054 | 61 | 9.7397 | 36.3297 | 61.2 | 9.7489 | 28.3336 | 61.4 | 9.7402 | 19.6277 | 61.6 | 9.7489 | 11.4022 | 61.8 | 9.7543 | 3.7374 | 62 | 11.69 | 7.9286 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.69 | 79.3884 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.7553 | 7.9289 | 59.8 | 9.7595 | 16.1473 | 59.6 | 9.7578 | 24.5147 | 59.4 | 9.7562 | 32.8364 | 59.2 | 9.7552 | 41.1755 | 59 | 9.747 | 49.4723 | 58.8 | 9.7475 | 57.8097 | 58.6 | 9.7578 | 66.0802 | 58.4 | 9.7489 | 74.5141 | 58.2 | 9.7513 | 81.9922 | 58 | 9.7518 | 79.3748 | 60.2 | 9.7579 | 70.2292 | 60.4 | 9.759 | 60.3031 | 60.6 | 9.7605 | 53.1743 | 60.8 | 9.7602 | 45.1904 | 61 | 9.748 | 36.3278 | 61.2 | 9.7573 | 28.321 | 61.4 | 9.7485 | 19.6377 | 61.6 | 9.7573 | 11.3926 | 61.8 | 9.7627 | 3.7306 | 62 | 11.7 | 7.9289 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.7 | 79.3748 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.7636 | 7.9293 | 59.8 | 9.7679 | 16.147 | 59.6 | 9.7661 | 24.5156 | 59.4 | 9.7646 | 32.8379 | 59.2 | 9.7635 | 41.1762 | 59 | 9.7554 | 49.4729 | 58.8 | 9.7558 | 57.8117 | 58.6 | 9.7661 | 66.0826 | 58.4 | 9.7572 | 74.5148 | 58.2 | 9.7596 | 81.992 | 58 | 9.7601 | 79.3613 | 60.2 | 9.7662 | 70.2168 | 60.4 | 9.7674 | 60.3013 | 60.6 | 9.7689 | 53.1684 | 60.8 | 9.7685 | 45.1753 | 61 | 9.7563 | 36.3215 | 61.2 | 9.7656 | 28.3078 | 61.4 | 9.7568 | 19.6477 | 61.6 | 9.7656 | 11.3843 | 61.8 | 9.771 | 3.7237 | 62 | 11.71 | 7.9293 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.71 | 79.3613 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.7719 | 7.9293 | 59.8 | 9.7762 | 16.1466 | 59.6 | 9.7744 | 24.5165 | 59.4 | 9.7729 | 32.8393 | 59.2 | 9.7719 | 41.1769 | 59 | 9.7637 | 49.4738 | 58.8 | 9.7641 | 57.8145 | 58.6 | 9.7744 | 66.0841 | 58.4 | 9.7655 | 74.5156 | 58.2 | 9.768 | 81.993 | 58 | 9.7685 | 79.3476 | 60.2 | 9.7746 | 70.2041 | 60.4 | 9.7757 | 60.2989 | 60.6 | 9.7772 | 53.1625 | 60.8 | 9.7768 | 45.1603 | 61 | 9.7647 | 36.3151 | 61.2 | 9.7739 | 28.2946 | 61.4 | 9.7652 | 19.661 | 61.6 | 9.774 | 11.376 | 61.8 | 9.7793 | 3.7173 | 62 | 11.72 | 7.9293 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.72 | 79.3476 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.7803 | 7.9293 | 59.8 | 9.7845 | 16.1461 | 59.6 | 9.7828 | 24.5177 | 59.4 | 9.7812 | 32.8403 | 59.2 | 9.7802 | 41.1773 | 59 | 9.772 | 49.4746 | 58.8 | 9.7724 | 57.8174 | 58.6 | 9.7828 | 66.0855 | 58.4 | 9.7738 | 74.5166 | 58.2 | 9.7763 | 81.9939 | 58 | 9.7768 | 79.3338 | 60.2 | 9.7829 | 70.1914 | 60.4 | 9.7841 | 60.2965 | 60.6 | 9.7855 | 53.1578 | 60.8 | 9.7852 | 45.1451 | 61 | 9.773 | 36.3065 | 61.2 | 9.7823 | 28.2801 | 61.4 | 9.7735 | 19.6744 | 61.6 | 9.7823 | 11.3678 | 61.8 | 9.7877 | 3.7109 | 62 | 11.73 | 7.9293 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.73 | 79.3338 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.7886 | 7.9296 | 59.8 | 9.7929 | 16.1456 | 59.6 | 9.7911 | 24.5189 | 59.4 | 9.7896 | 32.8413 | 59.2 | 9.7885 | 41.1777 | 59 | 9.7803 | 49.4756 | 58.8 | 9.7808 | 57.8191 | 58.6 | 9.7911 | 66.0872 | 58.4 | 9.7822 | 74.5177 | 58.2 | 9.7846 | 81.9945 | 58 | 9.7851 | 79.3198 | 60.2 | 9.7913 | 70.178 | 60.4 | 9.7924 | 60.294 | 60.6 | 9.7939 | 53.1531 | 60.8 | 9.7935 | 45.1299 | 61 | 9.7813 | 36.2979 | 61.2 | 9.7906 | 28.2655 | 61.4 | 9.7818 | 19.6882 | 61.6 | 9.7906 | 11.3597 | 61.8 | 9.796 | 3.7071 | 62 | 11.74 | 7.9296 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.74 | 79.3198 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.7969 | 7.9299 | 59.8 | 9.8012 | 16.1452 | 59.6 | 9.7994 | 24.5204 | 59.4 | 9.7979 | 32.842 | 59.2 | 9.7969 | 41.1783 | 59 | 9.7887 | 49.4765 | 58.8 | 9.7891 | 57.8208 | 58.6 | 9.7994 | 66.0888 | 58.4 | 9.7905 | 74.5186 | 58.2 | 9.793 | 81.995 | 58 | 9.7935 | 79.3058 | 60.2 | 9.7996 | 70.1646 | 60.4 | 9.8007 | 60.2915 | 60.6 | 9.8022 | 53.1487 | 60.8 | 9.8018 | 45.1159 | 61 | 9.7897 | 36.2882 | 61.2 | 9.7989 | 28.2511 | 61.4 | 9.7902 | 19.7021 | 61.6 | 9.799 | 11.3516 | 61.8 | 9.8044 | 3.7034 | 62 | 11.75 | 7.9299 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.75 | 79.3058 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.8053 | 7.9298 | 59.8 | 9.8095 | 16.1448 | 59.6 | 9.8078 | 24.5219 | 59.4 | 9.8062 | 32.8427 | 59.2 | 9.8052 | 41.179 | 59 | 9.797 | 49.4775 | 58.8 | 9.7974 | 57.8228 | 58.6 | 9.8078 | 66.0903 | 58.4 | 9.7988 | 74.5196 | 58.2 | 9.8013 | 81.9957 | 58 | 9.8018 | 79.2918 | 60.2 | 9.8079 | 70.1532 | 60.4 | 9.8091 | 60.2879 | 60.6 | 9.8105 | 53.1444 | 60.8 | 9.8102 | 45.1019 | 61 | 9.798 | 36.2784 | 61.2 | 9.8073 | 28.2367 | 61.4 | 9.7985 | 19.714 | 61.6 | 9.8073 | 11.3435 | 61.8 | 9.8127 | 3.7044 | 62 | 11.76 | 7.9298 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.76 | 79.2918 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.8136 | 7.9296 | 59.8 | 9.8179 | 16.145 | 59.6 | 9.8161 | 24.5233 | 59.4 | 9.8146 | 32.844 | 59.2 | 9.8135 | 41.1797 | 59 | 9.8053 | 49.4785 | 58.8 | 9.8058 | 57.8248 | 58.6 | 9.8161 | 66.0918 | 58.4 | 9.8072 | 74.5207 | 58.2 | 9.8096 | 81.9963 | 58 | 9.8101 | 79.2779 | 60.2 | 9.8163 | 70.1419 | 60.4 | 9.8174 | 60.2843 | 60.6 | 9.8189 | 53.141 | 60.8 | 9.8185 | 45.0879 | 61 | 9.8064 | 36.2682 | 61.2 | 9.8156 | 28.2234 | 61.4 | 9.8068 | 19.726 | 61.6 | 9.8157 | 11.3354 | 61.8 | 9.821 | 3.7054 | 62 | 11.77 | 7.9296 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.77 | 79.2779 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.8219 | 7.9294 | 59.8 | 9.8262 | 16.1451 | 59.6 | 9.8244 | 24.5246 | 59.4 | 9.8229 | 32.8452 | 59.2 | 9.8218 | 41.1804 | 59 | 9.8137 | 49.4793 | 58.8 | 9.8141 | 57.8256 | 58.6 | 9.8245 | 66.0933 | 58.4 | 9.8155 | 74.5218 | 58.2 | 9.818 | 81.9974 | 58 | 9.8185 | 79.2636 | 60.2 | 9.8246 | 70.1328 | 60.4 | 9.8257 | 60.2801 | 60.6 | 9.8272 | 53.1376 | 60.8 | 9.8269 | 45.0739 | 61 | 9.8147 | 36.2579 | 61.2 | 9.8239 | 28.2102 | 61.4 | 9.8152 | 19.7362 | 61.6 | 9.824 | 11.3272 | 61.8 | 9.8294 | 3.7077 | 62 | 11.78 | 7.9294 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.78 | 79.2636 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.8303 | 7.9293 | 59.8 | 9.8346 | 16.1457 | 59.6 | 9.8327 | 24.5259 | 59.4 | 9.8312 | 32.8462 | 59.2 | 9.8302 | 41.1809 | 59 | 9.822 | 49.4802 | 58.8 | 9.8224 | 57.8263 | 58.6 | 9.8328 | 66.0948 | 58.4 | 9.8238 | 74.5225 | 58.2 | 9.8263 | 81.9984 | 58 | 9.8268 | 79.2493 | 60.2 | 9.8329 | 70.1238 | 60.4 | 9.8341 | 60.2758 | 60.6 | 9.8356 | 53.1336 | 60.8 | 9.8352 | 45.061 | 61 | 9.823 | 36.2473 | 61.2 | 9.8323 | 28.1983 | 61.4 | 9.8235 | 19.7464 | 61.6 | 9.8323 | 11.3188 | 61.8 | 9.8377 | 3.7101 | 62 | 11.79 | 7.9293 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.79 | 79.2493 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.8386 | 7.9294 | 59.8 | 9.8429 | 16.1464 | 59.6 | 9.8411 | 24.5271 | 59.4 | 9.8396 | 32.8472 | 59.2 | 9.8385 | 41.1814 | 59 | 9.8303 | 49.4815 | 58.8 | 9.8308 | 57.8281 | 58.6 | 9.8412 | 66.0959 | 58.4 | 9.8322 | 74.5233 | 58.2 | 9.8346 | 82.0004 | 58 | 9.8351 | 79.2348 | 60.2 | 9.8413 | 70.1157 | 60.4 | 9.8424 | 60.2725 | 60.6 | 9.8439 | 53.1296 | 60.8 | 9.8435 | 45.048 | 61 | 9.8314 | 36.2368 | 61.2 | 9.8406 | 28.1864 | 61.4 | 9.8318 | 19.7554 | 61.6 | 9.8407 | 11.3104 | 61.8 | 9.8461 | 3.7118 | 62 | 11.8 | 7.9294 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.8 | 79.2348 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.8469 | 7.9294 | 59.8 | 9.8512 | 16.147 | 59.6 | 9.8494 | 24.5286 | 59.4 | 9.8479 | 32.8479 | 59.2 | 9.8468 | 41.1819 | 59 | 9.8387 | 49.4827 | 58.8 | 9.8391 | 57.8299 | 58.6 | 9.8495 | 66.0971 | 58.4 | 9.8405 | 74.5244 | 58.2 | 9.843 | 82.0025 | 58 | 9.8435 | 79.2203 | 60.2 | 9.8496 | 70.1077 | 60.4 | 9.8508 | 60.2692 | 60.6 | 9.8522 | 53.1252 | 60.8 | 9.8519 | 45.035 | 61 | 9.8397 | 36.2269 | 61.2 | 9.8489 | 28.1755 | 61.4 | 9.8401 | 19.7644 | 61.6 | 9.849 | 11.3013 | 61.8 | 9.8544 | 3.7135 | 62 | 11.81 | 7.9294 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.81 | 79.2203 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.8553 | 7.9292 | 59.8 | 9.8596 | 16.1476 | 59.6 | 9.8577 | 24.5302 | 59.4 | 9.8562 | 32.8486 | 59.2 | 9.8551 | 41.1825 | 59 | 9.847 | 49.4843 | 58.8 | 9.8474 | 57.8306 | 58.6 | 9.8578 | 66.098 | 58.4 | 9.8488 | 74.5255 | 58.2 | 9.8513 | 82.0037 | 58 | 9.8518 | 79.2047 | 60.2 | 9.8579 | 70.1005 | 60.4 | 9.8591 | 60.2657 | 60.6 | 9.8606 | 53.1208 | 60.8 | 9.8602 | 45.022 | 61 | 9.848 | 36.2169 | 61.2 | 9.8573 | 28.1647 | 61.4 | 9.8484 | 19.7742 | 61.6 | 9.8574 | 11.2921 | 61.8 | 9.8627 | 3.7148 | 62 | 11.82 | 7.9292 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.82 | 79.2047 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.8636 | 7.929 | 59.8 | 9.8679 | 16.148 | 59.6 | 9.8661 | 24.5314 | 59.4 | 9.8646 | 32.8495 | 59.2 | 9.8635 | 41.1829 | 59 | 9.8553 | 49.4859 | 58.8 | 9.8558 | 57.8313 | 58.6 | 9.8661 | 66.099 | 58.4 | 9.8571 | 74.5264 | 58.2 | 9.8596 | 82.0049 | 58 | 9.8601 | 79.1891 | 60.2 | 9.8663 | 70.0934 | 60.4 | 9.8674 | 60.2621 | 60.6 | 9.8689 | 53.1142 | 60.8 | 9.8685 | 45.0102 | 61 | 9.8564 | 36.207 | 61.2 | 9.8656 | 28.1547 | 61.4 | 9.8568 | 19.784 | 61.6 | 9.8657 | 11.2828 | 61.8 | 9.8711 | 3.7161 | 62 | 11.83 | 7.929 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.83 | 79.1891 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.8719 | 7.9288 | 59.8 | 9.8762 | 16.1485 | 59.6 | 9.8744 | 24.5326 | 59.4 | 9.8729 | 32.8503 | 59.2 | 9.8718 | 41.1833 | 59 | 9.8636 | 49.4874 | 58.8 | 9.8641 | 57.832 | 58.6 | 9.8745 | 66.1006 | 58.4 | 9.8654 | 74.5274 | 58.2 | 9.868 | 82.0067 | 58 | 9.8684 | 79.1737 | 60.2 | 9.8746 | 70.0867 | 60.4 | 9.8758 | 60.259 | 60.6 | 9.8772 | 53.1077 | 60.8 | 9.8769 | 44.9984 | 61 | 9.8647 | 36.197 | 61.2 | 9.8739 | 28.1446 | 61.4 | 9.8651 | 19.7933 | 61.6 | 9.8741 | 11.2734 | 61.8 | 9.8794 | 3.7174 | 62 | 11.84 | 7.9288 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.84 | 79.1737 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.8803 | 7.9286 | 59.8 | 9.8846 | 16.1489 | 59.6 | 9.8827 | 24.5339 | 59.4 | 9.8812 | 32.8511 | 59.2 | 9.8801 | 41.1838 | 59 | 9.872 | 49.4888 | 58.8 | 9.8724 | 57.8327 | 58.6 | 9.8828 | 66.1022 | 58.4 | 9.8738 | 74.5278 | 58.2 | 9.8763 | 82.0085 | 58 | 9.8768 | 79.1584 | 60.2 | 9.8829 | 70.08 | 60.4 | 9.8841 | 60.256 | 60.6 | 9.8856 | 53.0992 | 60.8 | 9.8852 | 44.9864 | 61 | 9.873 | 36.1878 | 61.2 | 9.8823 | 28.1356 | 61.4 | 9.8734 | 19.8027 | 61.6 | 9.8824 | 11.2641 | 61.8 | 9.8878 | 3.7186 | 62 | 11.85 | 7.9286 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.85 | 79.1584 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.8886 | 7.9284 | 59.8 | 9.8929 | 16.1494 | 59.6 | 9.8911 | 24.5352 | 59.4 | 9.8896 | 32.8519 | 59.2 | 9.8885 | 41.1843 | 59 | 9.8803 | 49.4904 | 58.8 | 9.8808 | 57.8332 | 58.6 | 9.8912 | 66.104 | 58.4 | 9.8821 | 74.5283 | 58.2 | 9.8846 | 82.0095 | 58 | 9.8851 | 79.1433 | 60.2 | 9.8913 | 70.0733 | 60.4 | 9.8924 | 60.2526 | 60.6 | 9.8939 | 53.0908 | 60.8 | 9.8935 | 44.9745 | 61 | 9.8814 | 36.1786 | 61.2 | 9.8906 | 28.1266 | 61.4 | 9.8818 | 19.8123 | 61.6 | 9.8907 | 11.2548 | 61.8 | 9.8961 | 3.7199 | 62 | 11.86 | 7.9284 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.86 | 79.1433 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.8969 | 7.9283 | 59.8 | 9.9012 | 16.1498 | 59.6 | 9.8994 | 24.5368 | 59.4 | 9.8979 | 32.8529 | 59.2 | 9.8968 | 41.1853 | 59 | 9.8886 | 49.492 | 58.8 | 9.8891 | 57.8336 | 58.6 | 9.8995 | 66.1058 | 58.4 | 9.8904 | 74.5287 | 58.2 | 9.893 | 82.0106 | 58 | 9.8934 | 79.1281 | 60.2 | 9.8996 | 70.0666 | 60.4 | 9.9008 | 60.2492 | 60.6 | 9.9023 | 53.0816 | 60.8 | 9.9019 | 44.9625 | 61 | 9.8897 | 36.1692 | 61.2 | 9.8989 | 28.1173 | 61.4 | 9.8901 | 19.8219 | 61.6 | 9.8991 | 11.2459 | 61.8 | 9.9044 | 3.7212 | 62 | 11.87 | 7.9283 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.87 | 79.1281 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.9053 | 7.9281 | 59.8 | 9.9096 | 16.1502 | 59.6 | 9.9077 | 24.5384 | 59.4 | 9.9062 | 32.854 | 59.2 | 9.9051 | 41.1863 | 59 | 9.897 | 49.4937 | 58.8 | 9.8974 | 57.8352 | 58.6 | 9.9078 | 66.1073 | 58.4 | 9.8988 | 74.529 | 58.2 | 9.9013 | 82.0122 | 58 | 9.9018 | 79.1142 | 60.2 | 9.9079 | 70.0572 | 60.4 | 9.9091 | 60.2462 | 60.6 | 9.9106 | 53.0724 | 60.8 | 9.9102 | 44.9505 | 61 | 9.898 | 36.1599 | 61.2 | 9.9073 | 28.1079 | 61.4 | 9.8984 | 19.8342 | 61.6 | 9.9074 | 11.2371 | 61.8 | 9.9128 | 3.7193 | 62 | 11.88 | 7.9281 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.88 | 79.1142 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.9136 | 7.9279 | 59.8 | 9.9179 | 16.1509 | 59.6 | 9.9161 | 24.5402 | 59.4 | 9.9146 | 32.8547 | 59.2 | 9.9134 | 41.1874 | 59 | 9.9053 | 49.4954 | 58.8 | 9.9057 | 57.8368 | 58.6 | 9.9162 | 66.1088 | 58.4 | 9.9071 | 74.5289 | 58.2 | 9.9096 | 82.0137 | 58 | 9.9101 | 79.1002 | 60.2 | 9.9163 | 70.0477 | 60.4 | 9.9174 | 60.2432 | 60.6 | 9.9189 | 53.0621 | 60.8 | 9.9185 | 44.9377 | 61 | 9.9064 | 36.1505 | 61.2 | 9.9156 | 28.0989 | 61.4 | 9.9068 | 19.8465 | 61.6 | 9.9158 | 11.2284 | 61.8 | 9.9211 | 3.7175 | 62 | 11.89 | 7.9279 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.89 | 79.1002 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.9219 | 7.9282 | 59.8 | 9.9262 | 16.1515 | 59.6 | 9.9244 | 24.5419 | 59.4 | 9.9229 | 32.8554 | 59.2 | 9.9218 | 41.1886 | 59 | 9.9136 | 49.4975 | 58.8 | 9.9141 | 57.8377 | 58.6 | 9.9245 | 66.1103 | 58.4 | 9.9154 | 74.5287 | 58.2 | 9.918 | 82.0155 | 58 | 9.9184 | 79.088 | 60.2 | 9.9246 | 70.0385 | 60.4 | 9.9258 | 60.2404 | 60.6 | 9.9273 | 53.0518 | 60.8 | 9.9269 | 44.9249 | 61 | 9.9147 | 36.1411 | 61.2 | 9.924 | 28.09 | 61.4 | 9.9151 | 19.8602 | 61.6 | 9.9241 | 11.2196 | 61.8 | 9.9294 | 3.711 | 62 | 11.9 | 7.9282 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.9 | 79.088 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.9303 | 7.9284 | 59.8 | 9.9346 | 16.1526 | 59.6 | 9.9327 | 24.5433 | 59.4 | 9.9312 | 32.8563 | 59.2 | 9.9301 | 41.1899 | 59 | 9.922 | 49.4995 | 58.8 | 9.9224 | 57.8385 | 58.6 | 9.9329 | 66.1117 | 58.4 | 9.9238 | 74.5295 | 58.2 | 9.9263 | 82.0172 | 58 | 9.9268 | 79.0758 | 60.2 | 9.9329 | 70.0292 | 60.4 | 9.9341 | 60.2376 | 60.6 | 9.9356 | 53.0413 | 60.8 | 9.9352 | 44.9118 | 61 | 9.923 | 36.1317 | 61.2 | 9.9323 | 28.081 | 61.4 | 9.9234 | 19.8738 | 61.6 | 9.9324 | 11.211 | 61.8 | 9.9378 | 3.7044 | 62 | 11.91 | 7.9284 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.91 | 79.0758 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.9386 | 7.9283 | 59.8 | 9.9429 | 16.1536 | 59.6 | 9.9411 | 24.5447 | 59.4 | 9.9396 | 32.8573 | 59.2 | 9.9384 | 41.1912 | 59 | 9.9303 | 49.5017 | 58.8 | 9.9307 | 57.8392 | 58.6 | 9.9412 | 66.1142 | 58.4 | 9.9321 | 74.5302 | 58.2 | 9.9346 | 82.019 | 58 | 9.9351 | 79.065 | 60.2 | 9.9413 | 70.0182 | 60.4 | 9.9425 | 60.2348 | 60.6 | 9.944 | 53.0308 | 60.8 | 9.9436 | 44.8988 | 61 | 9.9314 | 36.1224 | 61.2 | 9.9406 | 28.0721 | 61.4 | 9.9318 | 19.8884 | 61.6 | 9.9408 | 11.2023 | 61.8 | 9.9461 | 3.696 | 62 | 11.92 | 7.9283 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.92 | 79.065 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.9469 | 7.9283 | 59.8 | 9.9512 | 16.1545 | 59.6 | 9.9494 | 24.5458 | 59.4 | 9.9479 | 32.8586 | 59.2 | 9.9467 | 41.1921 | 59 | 9.9386 | 49.5038 | 58.8 | 9.9391 | 57.8399 | 58.6 | 9.9496 | 66.1167 | 58.4 | 9.9404 | 74.5314 | 58.2 | 9.943 | 82.0209 | 58 | 9.9434 | 79.0541 | 60.2 | 9.9496 | 70.0073 | 60.4 | 9.9508 | 60.2319 | 60.6 | 9.9523 | 53.0194 | 60.8 | 9.9519 | 44.8873 | 61 | 9.9397 | 36.1129 | 61.2 | 9.9489 | 28.0637 | 61.4 | 9.9401 | 19.903 | 61.6 | 9.9491 | 11.1936 | 61.8 | 9.9545 | 3.6875 | 62 | 11.93 | 7.9283 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.93 | 79.0541 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.9553 | 7.9285 | 59.8 | 9.9596 | 16.1555 | 59.6 | 9.9577 | 24.547 | 59.4 | 9.9563 | 32.8598 | 59.2 | 9.9551 | 41.193 | 59 | 9.9469 | 49.506 | 58.8 | 9.9474 | 57.8407 | 58.6 | 9.9579 | 66.118 | 58.4 | 9.9487 | 74.5326 | 58.2 | 9.9513 | 82.0227 | 58 | 9.9518 | 79.0481 | 60.2 | 9.9579 | 69.9962 | 60.4 | 9.9591 | 60.229 | 60.6 | 9.9606 | 53.0081 | 60.8 | 9.9602 | 44.8758 | 61 | 9.948 | 36.1035 | 61.2 | 9.9573 | 28.0553 | 61.4 | 9.9484 | 19.918 | 61.6 | 9.9575 | 11.1849 | 61.8 | 9.9628 | 3.6778 | 62 | 11.94 | 7.9285 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.94 | 79.0481 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.9636 | 7.9288 | 59.8 | 9.9679 | 16.1568 | 59.6 | 9.966 | 24.5488 | 59.4 | 9.9646 | 32.8614 | 59.2 | 9.9634 | 41.1942 | 59 | 9.9553 | 49.5082 | 58.8 | 9.9557 | 57.8415 | 58.6 | 9.9662 | 66.1194 | 58.4 | 9.9571 | 74.5334 | 58.2 | 9.9596 | 82.0245 | 58 | 9.9601 | 79.0421 | 60.2 | 9.9663 | 69.985 | 60.4 | 9.9675 | 60.226 | 60.6 | 9.969 | 52.9969 | 60.8 | 9.9686 | 44.8683 | 61 | 9.9564 | 36.0948 | 61.2 | 9.9656 | 28.0461 | 61.4 | 9.9568 | 19.933 | 61.6 | 9.9658 | 11.1773 | 61.8 | 9.9712 | 3.668 | 62 | 11.95 | 7.9288 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.95 | 79.0421 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.9719 | 7.9293 | 59.8 | 9.9762 | 16.1582 | 59.6 | 9.9744 | 24.5505 | 59.4 | 9.9729 | 32.8629 | 59.2 | 9.9717 | 41.1953 | 59 | 9.9636 | 49.5103 | 58.8 | 9.9641 | 57.842 | 58.6 | 9.9745 | 66.1199 | 58.4 | 9.9654 | 74.5341 | 58.2 | 9.968 | 82.0265 | 58 | 9.9684 | 79.0381 | 60.2 | 9.9746 | 69.974 | 60.4 | 9.9758 | 60.2237 | 60.6 | 9.9773 | 52.9857 | 60.8 | 9.9769 | 44.8608 | 61 | 9.9647 | 36.086 | 61.2 | 9.9739 | 28.037 | 61.4 | 9.9651 | 19.9485 | 61.6 | 9.9742 | 11.1696 | 61.8 | 9.9795 | 3.6567 | 62 | 11.96 | 7.9293 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.96 | 79.0381 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.9803 | 7.9298 | 59.8 | 9.9846 | 16.1596 | 59.6 | 9.9827 | 24.5517 | 59.4 | 9.9812 | 32.864 | 59.2 | 9.9801 | 41.1965 | 59 | 9.9719 | 49.5123 | 58.8 | 9.9724 | 57.8425 | 58.6 | 9.9829 | 66.1205 | 58.4 | 9.9737 | 74.5346 | 58.2 | 9.9763 | 82.0285 | 58 | 9.9767 | 79.0342 | 60.2 | 9.9829 | 69.963 | 60.4 | 9.9841 | 60.2214 | 60.6 | 9.9856 | 52.9743 | 60.8 | 9.9852 | 44.8532 | 61 | 9.9731 | 36.0767 | 61.2 | 9.9823 | 28.0275 | 61.4 | 9.9734 | 19.964 | 61.6 | 9.9825 | 11.162 | 61.8 | 9.9878 | 3.6454 | 62 | 11.97 | 7.9298 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.97 | 79.0342 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.9886 | 7.9303 | 59.8 | 9.9929 | 16.1609 | 59.6 | 9.9911 | 24.5528 | 59.4 | 9.9896 | 32.8651 | 59.2 | 9.9884 | 41.1976 | 59 | 9.9803 | 49.5136 | 58.8 | 9.9807 | 57.843 | 58.6 | 9.9912 | 66.122 | 58.4 | 9.9821 | 74.5351 | 58.2 | 9.9846 | 82.0301 | 58 | 9.9851 | 79.0309 | 60.2 | 9.9913 | 69.9537 | 60.4 | 9.9925 | 60.2196 | 60.6 | 9.994 | 52.9629 | 60.8 | 9.9936 | 44.8456 | 61 | 9.9814 | 36.0673 | 61.2 | 9.9906 | 28.018 | 61.4 | 9.9818 | 19.9791 | 61.6 | 9.9908 | 11.1545 | 61.8 | 9.9962 | 3.6338 | 62 | 11.98 | 7.9303 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.98 | 79.0309 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 9.9969 | 7.9308 | 59.8 | 10.0012 | 16.1623 | 59.6 | 9.9994 | 24.5537 | 59.4 | 9.9979 | 32.8665 | 59.2 | 9.9967 | 41.1979 | 59 | 9.9886 | 49.5149 | 58.8 | 9.9891 | 57.8436 | 58.6 | 9.9996 | 66.1235 | 58.4 | 9.9904 | 74.535 | 58.2 | 9.993 | 82.0316 | 58 | 9.9934 | 79.0276 | 60.2 | 9.9996 | 69.9443 | 60.4 | 10.0008 | 60.2178 | 60.6 | 10.0023 | 52.9515 | 60.8 | 10.0019 | 44.8373 | 61 | 9.9897 | 36.0585 | 61.2 | 9.999 | 28.0111 | 61.4 | 9.9901 | 19.9941 | 61.6 | 9.9992 | 11.1463 | 61.8 | 10.0045 | 3.6221 | 62 | 11.99 | 7.9308 | 59.8 | 1 | 80.12 | 11.99 | 79.0276 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.0053 | 7.9316 | 59.8 | 10.0096 | 16.1638 | 59.6 | 10.0077 | 24.5545 | 59.4 | 10.0063 | 32.8678 | 59.2 | 10.005 | 41.1982 | 59 | 9.9969 | 49.5169 | 58.8 | 9.9974 | 57.8441 | 58.6 | 10.0079 | 66.1246 | 58.4 | 9.9987 | 74.535 | 58.2 | 10.0013 | 82.0331 | 58 | 10.0017 | 79.0244 | 60.2 | 10.0079 | 69.9334 | 60.4 | 10.0092 | 60.2149 | 60.6 | 10.0107 | 52.9402 | 60.8 | 10.0102 | 44.8289 | 61 | 9.998 | 36.0497 | 61.2 | 10.0073 | 28.0042 | 61.4 | 9.9984 | 20.0084 | 61.6 | 10.0075 | 11.1382 | 61.8 | 10.0128 | 3.6104 | 62 | 12 | 7.9316 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12 | 79.0244 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.0136 | 7.9324 | 59.8 | 10.0179 | 16.1649 | 59.6 | 10.0161 | 24.5553 | 59.4 | 10.0146 | 32.8689 | 59.2 | 10.0134 | 41.1987 | 59 | 10.0052 | 49.519 | 58.8 | 10.0057 | 57.8447 | 58.6 | 10.0162 | 66.1257 | 58.4 | 10.007 | 74.5348 | 58.2 | 10.0096 | 82.0346 | 58 | 10.0101 | 79.0212 | 60.2 | 10.0163 | 69.9226 | 60.4 | 10.0175 | 60.212 | 60.6 | 10.019 | 52.9292 | 60.8 | 10.0186 | 44.8203 | 61 | 10.0064 | 36.0404 | 61.2 | 10.0156 | 27.9991 | 61.4 | 10.0067 | 20.0227 | 61.6 | 10.0159 | 11.1301 | 61.8 | 10.0212 | 3.5987 | 62 | 12.01 | 7.9324 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.01 | 79.0212 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.0219 | 7.933 | 59.8 | 10.0262 | 16.1661 | 59.6 | 10.0244 | 24.5561 | 59.4 | 10.0229 | 32.87 | 59.2 | 10.0217 | 41.1992 | 59 | 10.0136 | 49.5206 | 58.8 | 10.0141 | 57.8457 | 58.6 | 10.0246 | 66.1274 | 58.4 | 10.0154 | 74.5345 | 58.2 | 10.018 | 82.0364 | 58 | 10.0184 | 79.0181 | 60.2 | 10.0246 | 69.9119 | 60.4 | 10.0258 | 60.2093 | 60.6 | 10.0273 | 52.9182 | 60.8 | 10.0269 | 44.8116 | 61 | 10.0147 | 36.0311 | 61.2 | 10.024 | 27.994 | 61.4 | 10.0151 | 20.0367 | 61.6 | 10.0242 | 11.1219 | 61.8 | 10.0295 | 3.5866 | 62 | 12.02 | 7.933 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.02 | 79.0181 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.0303 | 7.9336 | 59.8 | 10.0346 | 16.1673 | 59.6 | 10.0327 | 24.5574 | 59.4 | 10.0312 | 32.8705 | 59.2 | 10.03 | 41.1999 | 59 | 10.0219 | 49.5222 | 58.8 | 10.0224 | 57.8467 | 58.6 | 10.0329 | 66.1291 | 58.4 | 10.0237 | 74.5352 | 58.2 | 10.0263 | 82.0382 | 58 | 10.0267 | 79.015 | 60.2 | 10.033 | 69.9013 | 60.4 | 10.0342 | 60.2067 | 60.6 | 10.0357 | 52.9072 | 60.8 | 10.0352 | 44.8017 | 61 | 10.023 | 36.0215 | 61.2 | 10.0323 | 27.9884 | 61.4 | 10.0234 | 20.0506 | 61.6 | 10.0325 | 11.1142 | 61.8 | 10.0379 | 3.5746 | 62 | 12.03 | 7.9336 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.03 | 79.015 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.0386 | 7.9341 | 59.8 | 10.0429 | 16.1685 | 59.6 | 10.041 | 24.5587 | 59.4 | 10.0396 | 32.871 | 59.2 | 10.0383 | 41.2005 | 59 | 10.0302 | 49.5241 | 58.8 | 10.0307 | 57.8473 | 58.6 | 10.0413 | 66.1296 | 58.4 | 10.032 | 74.5358 | 58.2 | 10.0346 | 82.0403 | 58 | 10.0351 | 79.0097 | 60.2 | 10.0413 | 69.8902 | 60.4 | 10.0425 | 60.2038 | 60.6 | 10.044 | 52.8962 | 60.8 | 10.0436 | 44.7917 | 61 | 10.0314 | 36.0119 | 61.2 | 10.0406 | 27.9828 | 61.4 | 10.0317 | 20.0636 | 61.6 | 10.0409 | 11.1065 | 61.8 | 10.0462 | 3.5625 | 62 | 12.04 | 7.9341 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.04 | 79.0097 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.0469 | 7.9345 | 59.8 | 10.0512 | 16.1694 | 59.6 | 10.0494 | 24.5596 | 59.4 | 10.0479 | 32.8718 | 59.2 | 10.0467 | 41.2017 | 59 | 10.0386 | 49.526 | 58.8 | 10.039 | 57.8478 | 58.6 | 10.0496 | 66.1301 | 58.4 | 10.0404 | 74.5365 | 58.2 | 10.043 | 82.0425 | 58 | 10.0434 | 79.0043 | 60.2 | 10.0496 | 69.8791 | 60.4 | 10.0509 | 60.201 | 60.6 | 10.0523 | 52.8847 | 60.8 | 10.0519 | 44.7799 | 61 | 10.0397 | 36.0022 | 61.2 | 10.049 | 27.9777 | 61.4 | 10.0401 | 20.0766 | 61.6 | 10.0492 | 11.0991 | 61.8 | 10.0546 | 3.5505 | 62 | 12.05 | 7.9345 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.05 | 79.0043 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.0553 | 7.9351 | 59.8 | 10.0596 | 16.1702 | 59.6 | 10.0577 | 24.5605 | 59.4 | 10.0563 | 32.8727 | 59.2 | 10.055 | 41.203 | 59 | 10.0469 | 49.5279 | 58.8 | 10.0474 | 57.8479 | 58.6 | 10.058 | 66.1305 | 58.4 | 10.0487 | 74.5371 | 58.2 | 10.0513 | 82.044 | 58 | 10.0517 | 78.9957 | 60.2 | 10.058 | 69.868 | 60.4 | 10.0592 | 60.1986 | 60.6 | 10.0607 | 52.8731 | 60.8 | 10.0602 | 44.7682 | 61 | 10.0481 | 35.9925 | 61.2 | 10.0573 | 27.9727 | 61.4 | 10.0484 | 20.0874 | 61.6 | 10.0576 | 11.0918 | 61.8 | 10.0629 | 3.5385 | 62 | 12.06 | 7.9351 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.06 | 78.9957 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.0636 | 7.9356 | 59.8 | 10.0679 | 16.1712 | 59.6 | 10.066 | 24.5614 | 59.4 | 10.0646 | 32.873 | 59.2 | 10.0633 | 41.2038 | 59 | 10.0552 | 49.5297 | 58.8 | 10.0557 | 57.8481 | 58.6 | 10.0663 | 66.1308 | 58.4 | 10.057 | 74.5373 | 58.2 | 10.0596 | 82.0456 | 58 | 10.0601 | 78.9872 | 60.2 | 10.0663 | 69.857 | 60.4 | 10.0675 | 60.1962 | 60.6 | 10.069 | 52.8606 | 60.8 | 10.0686 | 44.7572 | 61 | 10.0564 | 35.9825 | 61.2 | 10.0656 | 27.9667 | 61.4 | 10.0567 | 20.0981 | 61.6 | 10.0659 | 11.0845 | 61.8 | 10.0712 | 3.5264 | 62 | 12.07 | 7.9356 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.07 | 78.9872 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.0719 | 7.9362 | 59.8 | 10.0762 | 16.1723 | 59.6 | 10.0744 | 24.5623 | 59.4 | 10.0729 | 32.8733 | 59.2 | 10.0717 | 41.2046 | 59 | 10.0636 | 49.5313 | 58.8 | 10.064 | 57.8491 | 58.6 | 10.0746 | 66.132 | 58.4 | 10.0654 | 74.5376 | 58.2 | 10.068 | 82.0477 | 58 | 10.0684 | 78.9785 | 60.2 | 10.0746 | 69.8457 | 60.4 | 10.0759 | 60.194 | 60.6 | 10.0773 | 52.8481 | 60.8 | 10.0769 | 44.7462 | 61 | 10.0647 | 35.9725 | 61.2 | 10.0739 | 27.9608 | 61.4 | 10.0651 | 20.1052 | 61.6 | 10.0742 | 11.0772 | 61.8 | 10.0796 | 3.5137 | 62 | 12.08 | 7.9362 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.08 | 78.9785 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.0803 | 7.9367 | 59.8 | 10.0846 | 16.1732 | 59.6 | 10.0827 | 24.563 | 59.4 | 10.0813 | 32.8739 | 59.2 | 10.08 | 41.2054 | 59 | 10.0719 | 49.5329 | 58.8 | 10.0724 | 57.85 | 58.6 | 10.0829 | 66.1331 | 58.4 | 10.0737 | 74.5386 | 58.2 | 10.0763 | 82.0498 | 58 | 10.0767 | 78.9698 | 60.2 | 10.083 | 69.8344 | 60.4 | 10.0842 | 60.1918 | 60.6 | 10.0857 | 52.8335 | 60.8 | 10.0853 | 44.7363 | 61 | 10.0731 | 35.9627 | 61.2 | 10.0823 | 27.9531 | 61.4 | 10.0734 | 20.1122 | 61.6 | 10.0826 | 11.0713 | 61.8 | 10.0879 | 3.501 | 62 | 12.09 | 7.9367 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.09 | 78.9698 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.0886 | 7.9369 | 59.8 | 10.0929 | 16.1742 | 59.6 | 10.091 | 24.5637 | 59.4 | 10.0896 | 32.8744 | 59.2 | 10.0883 | 41.2062 | 59 | 10.0802 | 49.5348 | 58.8 | 10.0807 | 57.8509 | 58.6 | 10.0913 | 66.1332 | 58.4 | 10.082 | 74.5397 | 58.2 | 10.0846 | 82.052 | 58 | 10.085 | 78.9612 | 60.2 | 10.0913 | 69.8232 | 60.4 | 10.0925 | 60.1896 | 60.6 | 10.094 | 52.819 | 60.8 | 10.0936 | 44.7264 | 61 | 10.0814 | 35.953 | 61.2 | 10.0906 | 27.9454 | 61.4 | 10.0817 | 20.122 | 61.6 | 10.0909 | 11.0655 | 61.8 | 10.0963 | 3.4879 | 62 | 12.1 | 7.9369 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.1 | 78.9612 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.0969 | 7.937 | 59.8 | 10.1012 | 16.1747 | 59.6 | 10.0994 | 24.5648 | 59.4 | 10.0979 | 32.8751 | 59.2 | 10.0966 | 41.2077 | 59 | 10.0885 | 49.5366 | 58.8 | 10.089 | 57.8517 | 58.6 | 10.0996 | 66.1333 | 58.4 | 10.0903 | 74.5408 | 58.2 | 10.093 | 82.0541 | 58 | 10.0934 | 78.9527 | 60.2 | 10.0996 | 69.812 | 60.4 | 10.1009 | 60.1874 | 60.6 | 10.1024 | 52.8042 | 60.8 | 10.1019 | 44.719 | 61 | 10.0897 | 35.9437 | 61.2 | 10.099 | 27.937 | 61.4 | 10.0901 | 20.1319 | 61.6 | 10.0993 | 11.0618 | 61.8 | 10.1046 | 3.4748 | 62 | 12.11 | 7.937 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.11 | 78.9527 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.1052 | 7.9372 | 59.8 | 10.1096 | 16.1752 | 59.6 | 10.1077 | 24.5659 | 59.4 | 10.1063 | 32.8757 | 59.2 | 10.1049 | 41.2091 | 59 | 10.0969 | 49.5384 | 58.8 | 10.0974 | 57.8528 | 58.6 | 10.108 | 66.1337 | 58.4 | 10.0987 | 74.5419 | 58.2 | 10.1013 | 82.0564 | 58 | 10.1017 | 78.9443 | 60.2 | 10.108 | 69.8006 | 60.4 | 10.1092 | 60.1846 | 60.6 | 10.1107 | 52.7895 | 60.8 | 10.1103 | 44.7116 | 61 | 10.0981 | 35.9345 | 61.2 | 10.1073 | 27.9285 | 61.4 | 10.0984 | 20.1451 | 61.6 | 10.1076 | 11.0581 | 61.8 | 10.1129 | 3.4607 | 62 | 12.12 | 7.9372 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.12 | 78.9443 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.1136 | 7.9374 | 59.8 | 10.1179 | 16.1761 | 59.6 | 10.116 | 24.5675 | 59.4 | 10.1146 | 32.8764 | 59.2 | 10.1133 | 41.2102 | 59 | 10.1052 | 49.5401 | 58.8 | 10.1057 | 57.8538 | 58.6 | 10.1163 | 66.1341 | 58.4 | 10.107 | 74.543 | 58.2 | 10.1096 | 82.0587 | 58 | 10.11 | 78.9359 | 60.2 | 10.1163 | 69.7891 | 60.4 | 10.1176 | 60.1818 | 60.6 | 10.119 | 52.7748 | 60.8 | 10.1186 | 44.705 | 61 | 10.1064 | 35.9242 | 61.2 | 10.1156 | 27.9202 | 61.4 | 10.1067 | 20.1584 | 61.6 | 10.116 | 11.0535 | 61.8 | 10.1213 | 3.4465 | 62 | 12.13 | 7.9374 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.13 | 78.9359 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.1219 | 7.9375 | 59.8 | 10.1263 | 16.1769 | 59.6 | 10.1244 | 24.5691 | 59.4 | 10.1229 | 32.8771 | 59.2 | 10.1216 | 41.2114 | 59 | 10.1135 | 49.5419 | 58.8 | 10.114 | 57.8546 | 58.6 | 10.1246 | 66.134 | 58.4 | 10.1153 | 74.544 | 58.2 | 10.118 | 82.0607 | 58 | 10.1184 | 78.9263 | 60.2 | 10.1246 | 69.7786 | 60.4 | 10.1259 | 60.1791 | 60.6 | 10.1274 | 52.7602 | 60.8 | 10.1269 | 44.6984 | 61 | 10.1147 | 35.9139 | 61.2 | 10.124 | 27.912 | 61.4 | 10.115 | 20.1721 | 61.6 | 10.1243 | 11.049 | 61.8 | 10.1296 | 3.431 | 62 | 12.14 | 7.9375 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.14 | 78.9263 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.1302 | 7.9377 | 59.8 | 10.1346 | 16.1781 | 59.6 | 10.1327 | 24.5698 | 59.4 | 10.1313 | 32.8778 | 59.2 | 10.1299 | 41.2123 | 59 | 10.1219 | 49.5438 | 58.8 | 10.1224 | 57.8555 | 58.6 | 10.133 | 66.1339 | 58.4 | 10.1237 | 74.5454 | 58.2 | 10.1263 | 82.0628 | 58 | 10.1267 | 78.9167 | 60.2 | 10.133 | 69.768 | 60.4 | 10.1342 | 60.1764 | 60.6 | 10.1357 | 52.7474 | 60.8 | 10.1353 | 44.6913 | 61 | 10.1231 | 35.9046 | 61.2 | 10.1323 | 27.9023 | 61.4 | 10.1234 | 20.1859 | 61.6 | 10.1326 | 11.0415 | 61.8 | 10.138 | 3.4155 | 62 | 12.15 | 7.9377 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.15 | 78.9167 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.1386 | 7.9379 | 59.8 | 10.1429 | 16.1792 | 59.6 | 10.141 | 24.5706 | 59.4 | 10.1396 | 32.8785 | 59.2 | 10.1383 | 41.2132 | 59 | 10.1302 | 49.546 | 58.8 | 10.1307 | 57.8558 | 58.6 | 10.1413 | 66.1337 | 58.4 | 10.132 | 74.5468 | 58.2 | 10.1346 | 82.0638 | 58 | 10.135 | 78.9076 | 60.2 | 10.1413 | 69.7569 | 60.4 | 10.1426 | 60.1731 | 60.6 | 10.144 | 52.7346 | 60.8 | 10.1436 | 44.6843 | 61 | 10.1314 | 35.8952 | 61.2 | 10.1406 | 27.8925 | 61.4 | 10.1317 | 20.1978 | 61.6 | 10.141 | 11.034 | 61.8 | 10.1463 | 3.3983 | 62 | 12.16 | 7.9379 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.16 | 78.9076 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.1469 | 7.938 | 59.8 | 10.1513 | 16.1801 | 59.6 | 10.1494 | 24.5721 | 59.4 | 10.1479 | 32.879 | 59.2 | 10.1466 | 41.2142 | 59 | 10.1385 | 49.5482 | 58.8 | 10.139 | 57.8562 | 58.6 | 10.1497 | 66.1336 | 58.4 | 10.1403 | 74.5478 | 58.2 | 10.143 | 82.0648 | 58 | 10.1434 | 78.8985 | 60.2 | 10.1497 | 69.7457 | 60.4 | 10.1509 | 60.1698 | 60.6 | 10.1524 | 52.7218 | 60.8 | 10.1519 | 44.6771 | 61 | 10.1397 | 35.8852 | 61.2 | 10.149 | 27.8827 | 61.4 | 10.14 | 20.2098 | 61.6 | 10.1493 | 11.0255 | 61.8 | 10.1546 | 3.3811 | 62 | 12.17 | 7.938 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.17 | 78.8985 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.1552 | 7.9382 | 59.8 | 10.1596 | 16.181 | 59.6 | 10.1577 | 24.5736 | 59.4 | 10.1563 | 32.8795 | 59.2 | 10.1549 | 41.2152 | 59 | 10.1469 | 49.55 | 58.8 | 10.1474 | 57.8562 | 58.6 | 10.158 | 66.1336 | 58.4 | 10.1487 | 74.5488 | 58.2 | 10.1513 | 82.0667 | 58 | 10.1517 | 78.8896 | 60.2 | 10.158 | 69.7346 | 60.4 | 10.1592 | 60.167 | 60.6 | 10.1607 | 52.7091 | 60.8 | 10.1603 | 44.67 | 61 | 10.1481 | 35.8752 | 61.2 | 10.1573 | 27.873 | 61.4 | 10.1483 | 20.2202 | 61.6 | 10.1577 | 11.0171 | 61.8 | 10.163 | 3.3619 | 62 | 12.18 | 7.9382 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.18 | 78.8896 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.1636 | 7.9384 | 59.8 | 10.1679 | 16.1821 | 59.6 | 10.166 | 24.5747 | 59.4 | 10.1646 | 32.8803 | 59.2 | 10.1633 | 41.2159 | 59 | 10.1552 | 49.5519 | 58.8 | 10.1557 | 57.8563 | 58.6 | 10.1664 | 66.1336 | 58.4 | 10.157 | 74.5499 | 58.2 | 10.1596 | 82.0687 | 58 | 10.16 | 78.8807 | 60.2 | 10.1663 | 69.7235 | 60.4 | 10.1676 | 60.1642 | 60.6 | 10.1691 | 52.696 | 60.8 | 10.1686 | 44.6644 | 61 | 10.1564 | 35.8673 | 61.2 | 10.1656 | 27.864 | 61.4 | 10.1567 | 20.2307 | 61.6 | 10.166 | 11.0079 | 61.8 | 10.1713 | 3.3428 | 62 | 12.19 | 7.9384 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.19 | 78.8807 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.1719 | 7.939 | 59.8 | 10.1763 | 16.1833 | 59.6 | 10.1744 | 24.5758 | 59.4 | 10.1729 | 32.8812 | 59.2 | 10.1716 | 41.2166 | 59 | 10.1635 | 49.5537 | 58.8 | 10.164 | 57.857 | 58.6 | 10.1747 | 66.1333 | 58.4 | 10.1653 | 74.551 | 58.2 | 10.168 | 82.0704 | 58 | 10.1684 | 78.8712 | 60.2 | 10.1747 | 69.7128 | 60.4 | 10.1759 | 60.1615 | 60.6 | 10.1774 | 52.683 | 60.8 | 10.1769 | 44.6589 | 61 | 10.1647 | 35.8593 | 61.2 | 10.174 | 27.8551 | 61.4 | 10.165 | 20.2323 | 61.6 | 10.1743 | 10.9987 | 61.8 | 10.1797 | 3.3223 | 62 | 12.2 | 7.939 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.2 | 78.8712 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.1802 | 7.9396 | 59.8 | 10.1846 | 16.1845 | 59.6 | 10.1827 | 24.5764 | 59.4 | 10.1813 | 32.8821 | 59.2 | 10.1799 | 41.2169 | 59 | 10.1718 | 49.5554 | 58.8 | 10.1723 | 57.8577 | 58.6 | 10.183 | 66.1329 | 58.4 | 10.1736 | 74.5522 | 58.2 | 10.1763 | 82.072 | 58 | 10.1767 | 78.8616 | 60.2 | 10.183 | 69.7021 | 60.4 | 10.1842 | 60.1589 | 60.6 | 10.1857 | 52.6701 | 60.8 | 10.1853 | 44.6531 | 61 | 10.1731 | 35.8553 | 61.2 | 10.1823 | 27.8467 | 61.4 | 10.1733 | 20.2339 | 61.6 | 10.1827 | 10.9892 | 61.8 | 10.188 | 3.3018 | 62 | 12.21 | 7.9396 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.21 | 78.8616 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.1886 | 7.9403 | 59.8 | 10.1929 | 16.1857 | 59.6 | 10.191 | 24.5769 | 59.4 | 10.1896 | 32.883 | 59.2 | 10.1882 | 41.2173 | 59 | 10.1802 | 49.5565 | 58.8 | 10.1807 | 57.858 | 58.6 | 10.1913 | 66.1328 | 58.4 | 10.182 | 74.5534 | 58.2 | 10.1846 | 82.0742 | 58 | 10.185 | 78.852 | 60.2 | 10.1913 | 69.6931 | 60.4 | 10.1926 | 60.1563 | 60.6 | 10.1941 | 52.6572 | 60.8 | 10.1936 | 44.6473 | 61 | 10.1814 | 35.8513 | 61.2 | 10.1906 | 27.8382 | 61.4 | 10.1817 | 20.2278 | 61.6 | 10.191 | 10.9797 | 61.8 | 10.1964 | 3.2802 | 62 | 12.22 | 7.9403 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.22 | 78.852 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.1969 | 7.9409 | 59.8 | 10.2013 | 16.187 | 59.6 | 10.1994 | 24.5772 | 59.4 | 10.198 | 32.884 | 59.2 | 10.1966 | 41.2175 | 59 | 10.1885 | 49.5576 | 58.8 | 10.189 | 57.8584 | 58.6 | 10.1997 | 66.1326 | 58.4 | 10.1903 | 74.5543 | 58.2 | 10.193 | 82.0763 | 58 | 10.1933 | 78.8424 | 60.2 | 10.1997 | 69.6841 | 60.4 | 10.2009 | 60.1538 | 60.6 | 10.2024 | 52.6443 | 60.8 | 10.2019 | 44.6417 | 61 | 10.1897 | 35.849 | 61.2 | 10.199 | 27.8312 | 61.4 | 10.19 | 20.2217 | 61.6 | 10.1994 | 10.9692 | 61.8 | 10.2047 | 3.2586 | 62 | 12.23 | 7.9409 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.23 | 78.8424 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.2052 | 7.9412 | 59.8 | 10.2096 | 16.1883 | 59.6 | 10.2077 | 24.5774 | 59.4 | 10.2063 | 32.8849 | 59.2 | 10.2049 | 41.2178 | 59 | 10.1968 | 49.5583 | 58.8 | 10.1973 | 57.8585 | 58.6 | 10.208 | 66.133 | 58.4 | 10.1986 | 74.5552 | 58.2 | 10.2013 | 82.0788 | 58 | 10.2017 | 78.8338 | 60.2 | 10.208 | 69.6758 | 60.4 | 10.2093 | 60.1516 | 60.6 | 10.2108 | 52.6315 | 60.8 | 10.2103 | 44.636 | 61 | 10.1981 | 35.8468 | 61.2 | 10.2073 | 27.8242 | 61.4 | 10.1983 | 20.2123 | 61.6 | 10.2077 | 10.9587 | 61.8 | 10.213 | 3.2365 | 62 | 12.24 | 7.9412 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.24 | 78.8338 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.2136 | 7.9414 | 59.8 | 10.2179 | 16.1895 | 59.6 | 10.216 | 24.5775 | 59.4 | 10.2146 | 32.8857 | 59.2 | 10.2132 | 41.2189 | 59 | 10.2052 | 49.559 | 58.8 | 10.2057 | 57.8586 | 58.6 | 10.2164 | 66.1334 | 58.4 | 10.207 | 74.5561 | 58.2 | 10.2097 | 82.0812 | 58 | 10.21 | 78.8252 | 60.2 | 10.2163 | 69.6675 | 60.4 | 10.2176 | 60.1494 | 60.6 | 10.2191 | 52.6182 | 60.8 | 10.2186 | 44.6295 | 61 | 10.2064 | 35.8446 | 61.2 | 10.2156 | 27.8177 | 61.4 | 10.2067 | 20.2028 | 61.6 | 10.2161 | 10.9476 | 61.8 | 10.2213 | 3.2144 | 62 | 12.25 | 7.9414 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.25 | 78.8252 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.2219 | 7.942 | 59.8 | 10.2263 | 16.1908 | 59.6 | 10.2244 | 24.5775 | 59.4 | 10.2229 | 32.8864 | 59.2 | 10.2215 | 41.22 | 59 | 10.2135 | 49.5602 | 58.8 | 10.214 | 57.8588 | 58.6 | 10.2247 | 66.1339 | 58.4 | 10.2153 | 74.5569 | 58.2 | 10.218 | 82.0831 | 58 | 10.2183 | 78.8165 | 60.2 | 10.2247 | 69.6596 | 60.4 | 10.2259 | 60.1479 | 60.6 | 10.2274 | 52.6049 | 60.8 | 10.2269 | 44.6231 | 61 | 10.2148 | 35.8424 | 61.2 | 10.224 | 27.8112 | 61.4 | 10.215 | 20.1921 | 61.6 | 10.2244 | 10.9366 | 61.8 | 10.2297 | 3.1919 | 62 | 12.26 | 7.942 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.26 | 78.8165 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.2302 | 7.9425 | 59.8 | 10.2346 | 16.1916 | 59.6 | 10.2327 | 24.5777 | 59.4 | 10.2313 | 32.887 | 59.2 | 10.2299 | 41.2209 | 59 | 10.2218 | 49.5614 | 58.8 | 10.2223 | 57.8591 | 58.6 | 10.233 | 66.1343 | 58.4 | 10.2236 | 74.5577 | 58.2 | 10.2263 | 82.0849 | 58 | 10.2267 | 78.8079 | 60.2 | 10.233 | 69.6517 | 60.4 | 10.2343 | 60.1463 | 60.6 | 10.2358 | 52.5915 | 60.8 | 10.2353 | 44.6169 | 61 | 10.2231 | 35.8402 | 61.2 | 10.2323 | 27.8042 | 61.4 | 10.2233 | 20.1813 | 61.6 | 10.2327 | 10.9255 | 61.8 | 10.238 | 3.1694 | 62 | 12.27 | 7.9425 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.27 | 78.8079 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.2386 | 7.9431 | 59.8 | 10.2429 | 16.1925 | 59.6 | 10.241 | 24.5779 | 59.4 | 10.2396 | 32.8875 | 59.2 | 10.2382 | 41.2219 | 59 | 10.2301 | 49.5626 | 58.8 | 10.2307 | 57.8595 | 58.6 | 10.2414 | 66.135 | 58.4 | 10.2319 | 74.5585 | 58.2 | 10.2346 | 82.0866 | 58 | 10.235 | 78.7984 | 60.2 | 10.2413 | 69.6445 | 60.4 | 10.2426 | 60.1454 | 60.6 | 10.2441 | 52.578 | 60.8 | 10.2436 | 44.6107 | 61 | 10.2314 | 35.8379 | 61.2 | 10.2406 | 27.7971 | 61.4 | 10.2317 | 20.1706 | 61.6 | 10.2411 | 10.9143 | 61.8 | 10.2464 | 3.1465 | 62 | 12.28 | 7.9431 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.28 | 78.7984 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.2469 | 7.9436 | 59.8 | 10.2513 | 16.1928 | 59.6 | 10.2494 | 24.5778 | 59.4 | 10.248 | 32.8878 | 59.2 | 10.2465 | 41.2231 | 59 | 10.2385 | 49.5638 | 58.8 | 10.239 | 57.86 | 58.6 | 10.2497 | 66.1356 | 58.4 | 10.2403 | 74.5603 | 58.2 | 10.243 | 82.0884 | 58 | 10.2433 | 78.7888 | 60.2 | 10.2497 | 69.6373 | 60.4 | 10.251 | 60.1444 | 60.6 | 10.2524 | 52.5656 | 60.8 | 10.2519 | 44.6038 | 61 | 10.2397 | 35.8359 | 61.2 | 10.249 | 27.7902 | 61.4 | 10.24 | 20.16 | 61.6 | 10.2494 | 10.9035 | 61.8 | 10.2547 | 3.1236 | 62 | 12.29 | 7.9436 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.29 | 78.7888 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.2552 | 7.9441 | 59.8 | 10.2596 | 16.1931 | 59.6 | 10.2577 | 24.5776 | 59.4 | 10.2563 | 32.888 | 59.2 | 10.2549 | 41.2243 | 59 | 10.2468 | 49.5642 | 58.8 | 10.2473 | 57.8593 | 58.6 | 10.2581 | 66.1367 | 58.4 | 10.2486 | 74.5621 | 58.2 | 10.2513 | 82.0897 | 58 | 10.2516 | 78.78 | 60.2 | 10.258 | 69.6301 | 60.4 | 10.2593 | 60.1425 | 60.6 | 10.2608 | 52.5531 | 60.8 | 10.2603 | 44.5969 | 61 | 10.2481 | 35.8339 | 61.2 | 10.2573 | 27.7833 | 61.4 | 10.2483 | 20.1506 | 61.6 | 10.2578 | 10.8927 | 61.8 | 10.2631 | 3.1017 | 62 | 12.3 | 7.9441 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.3 | 78.78 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.2636 | 7.9446 | 59.8 | 10.2679 | 16.1937 | 59.6 | 10.266 | 24.5776 | 59.4 | 10.2646 | 32.8891 | 59.2 | 10.2632 | 41.2258 | 59 | 10.2551 | 49.5646 | 58.8 | 10.2557 | 57.8586 | 58.6 | 10.2664 | 66.1379 | 58.4 | 10.2569 | 74.5638 | 58.2 | 10.2596 | 82.091 | 58 | 10.26 | 78.7711 | 60.2 | 10.2663 | 69.6229 | 60.4 | 10.2676 | 60.1407 | 60.6 | 10.2691 | 52.5402 | 60.8 | 10.2686 | 44.5897 | 61 | 10.2564 | 35.8319 | 61.2 | 10.2657 | 27.7766 | 61.4 | 10.2567 | 20.1412 | 61.6 | 10.2661 | 10.8829 | 61.8 | 10.2714 | 3.0799 | 62 | 12.31 | 7.9446 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.31 | 78.7711 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.2719 | 7.9454 | 59.8 | 10.2763 | 16.1943 | 59.6 | 10.2744 | 24.5777 | 59.4 | 10.273 | 32.8903 | 59.2 | 10.2715 | 41.2274 | 59 | 10.2635 | 49.5653 | 58.8 | 10.264 | 57.8588 | 58.6 | 10.2747 | 66.1391 | 58.4 | 10.2653 | 74.5655 | 58.2 | 10.268 | 82.0924 | 58 | 10.2683 | 78.7634 | 60.2 | 10.2747 | 69.6154 | 60.4 | 10.276 | 60.139 | 60.6 | 10.2775 | 52.5272 | 60.8 | 10.2769 | 44.5825 | 61 | 10.2647 | 35.83 | 61.2 | 10.274 | 27.7698 | 61.4 | 10.265 | 20.1315 | 61.6 | 10.2744 | 10.8731 | 61.8 | 10.2797 | 3.058 | 62 | 12.32 | 7.9454 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.32 | 78.7634 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.2802 | 7.9462 | 59.8 | 10.2846 | 16.1955 | 59.6 | 10.2827 | 24.578 | 59.4 | 10.2813 | 32.891 | 59.2 | 10.2798 | 41.2283 | 59 | 10.2718 | 49.566 | 58.8 | 10.2723 | 57.859 | 58.6 | 10.2831 | 66.1403 | 58.4 | 10.2736 | 74.5667 | 58.2 | 10.2763 | 82.0939 | 58 | 10.2766 | 78.7558 | 60.2 | 10.283 | 69.6078 | 60.4 | 10.2843 | 60.1374 | 60.6 | 10.2858 | 52.5174 | 60.8 | 10.2853 | 44.575 | 61 | 10.2731 | 35.8283 | 61.2 | 10.2823 | 27.7622 | 61.4 | 10.2733 | 20.1218 | 61.6 | 10.2828 | 10.8624 | 61.8 | 10.2881 | 3.0362 | 62 | 12.33 | 7.9462 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.33 | 78.7558 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.2886 | 7.947 | 59.8 | 10.2929 | 16.1967 | 59.6 | 10.291 | 24.5784 | 59.4 | 10.2896 | 32.8918 | 59.2 | 10.2882 | 41.2292 | 59 | 10.2801 | 49.5665 | 58.8 | 10.2807 | 57.8586 | 58.6 | 10.2914 | 66.1408 | 58.4 | 10.2819 | 74.5679 | 58.2 | 10.2846 | 82.0948 | 58 | 10.285 | 78.7488 | 60.2 | 10.2914 | 69.6006 | 60.4 | 10.2926 | 60.1346 | 60.6 | 10.2941 | 52.5076 | 60.8 | 10.2936 | 44.5675 | 61 | 10.2814 | 35.8266 | 61.2 | 10.2906 | 27.7547 | 61.4 | 10.2816 | 20.1127 | 61.6 | 10.2911 | 10.8516 | 61.8 | 10.2964 | 3.0143 | 62 | 12.34 | 7.947 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.34 | 78.7488 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.2969 | 7.9478 | 59.8 | 10.3013 | 16.1978 | 59.6 | 10.2994 | 24.5784 | 59.4 | 10.298 | 32.8926 | 59.2 | 10.2965 | 41.2305 | 59 | 10.2885 | 49.567 | 58.8 | 10.289 | 57.8582 | 58.6 | 10.2997 | 66.1414 | 58.4 | 10.2903 | 74.5695 | 58.2 | 10.293 | 82.0957 | 58 | 10.2933 | 78.7418 | 60.2 | 10.2997 | 69.5934 | 60.4 | 10.301 | 60.1319 | 60.6 | 10.3025 | 52.4994 | 60.8 | 10.302 | 44.5609 | 61 | 10.2898 | 35.8242 | 61.2 | 10.299 | 27.7467 | 61.4 | 10.29 | 20.1037 | 61.6 | 10.2995 | 10.8405 | 61.8 | 10.3047 | 2.9925 | 62 | 12.35 | 7.9478 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.35 | 78.7418 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.3052 | 7.9486 | 59.8 | 10.3096 | 16.1989 | 59.6 | 10.3077 | 24.5783 | 59.4 | 10.3063 | 32.8935 | 59.2 | 10.3048 | 41.2319 | 59 | 10.2968 | 49.5671 | 58.8 | 10.2973 | 57.858 | 58.6 | 10.3081 | 66.142 | 58.4 | 10.2986 | 74.5711 | 58.2 | 10.3013 | 82.0975 | 58 | 10.3016 | 78.7354 | 60.2 | 10.308 | 69.5873 | 60.4 | 10.3093 | 60.128 | 60.6 | 10.3108 | 52.4913 | 60.8 | 10.3103 | 44.5544 | 61 | 10.2981 | 35.8217 | 61.2 | 10.3073 | 27.7388 | 61.4 | 10.2983 | 20.0937 | 61.6 | 10.3078 | 10.8295 | 61.8 | 10.3131 | 2.9707 | 62 | 12.36 | 7.9486 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.36 | 78.7354 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.3136 | 7.9493 | 59.8 | 10.3179 | 16.2001 | 59.6 | 10.316 | 24.5785 | 59.4 | 10.3146 | 32.8938 | 59.2 | 10.3132 | 41.2328 | 59 | 10.3051 | 49.5671 | 58.8 | 10.3056 | 57.8579 | 58.6 | 10.3164 | 66.1425 | 58.4 | 10.3069 | 74.5727 | 58.2 | 10.3096 | 82.0993 | 58 | 10.31 | 78.729 | 60.2 | 10.3164 | 69.5812 | 60.4 | 10.3177 | 60.1241 | 60.6 | 10.3191 | 52.484 | 60.8 | 10.3186 | 44.5479 | 61 | 10.3064 | 35.8175 | 61.2 | 10.3156 | 27.7305 | 61.4 | 10.3066 | 20.0837 | 61.6 | 10.3161 | 10.819 | 61.8 | 10.3214 | 2.9488 | 62 | 12.37 | 7.9493 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.37 | 78.729 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.3219 | 7.9501 | 59.8 | 10.3263 | 16.2013 | 59.6 | 10.3244 | 24.5787 | 59.4 | 10.323 | 32.8942 | 59.2 | 10.3215 | 41.2337 | 59 | 10.3134 | 49.5677 | 58.8 | 10.314 | 57.8565 | 58.6 | 10.3248 | 66.1429 | 58.4 | 10.3152 | 74.5744 | 58.2 | 10.318 | 82.1011 | 58 | 10.3183 | 78.7224 | 60.2 | 10.3247 | 69.5781 | 60.4 | 10.326 | 60.1194 | 60.6 | 10.3275 | 52.4766 | 60.8 | 10.327 | 44.5414 | 61 | 10.3148 | 35.8133 | 61.2 | 10.324 | 27.7223 | 61.4 | 10.315 | 20.0699 | 61.6 | 10.3245 | 10.8086 | 61.8 | 10.3298 | 2.9301 | 62 | 12.38 | 7.9501 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.38 | 78.7224 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.3302 | 7.9509 | 59.8 | 10.3346 | 16.2023 | 59.6 | 10.3327 | 24.5783 | 59.4 | 10.3313 | 32.8948 | 59.2 | 10.3298 | 41.2344 | 59 | 10.3218 | 49.5683 | 58.8 | 10.3223 | 57.8552 | 58.6 | 10.3331 | 66.1432 | 58.4 | 10.3236 | 74.5765 | 58.2 | 10.3263 | 82.103 | 58 | 10.3266 | 78.7158 | 60.2 | 10.333 | 69.5749 | 60.4 | 10.3343 | 60.1148 | 60.6 | 10.3358 | 52.4696 | 60.8 | 10.3353 | 44.5362 | 61 | 10.3231 | 35.8079 | 61.2 | 10.3323 | 27.714 | 61.4 | 10.3233 | 20.0561 | 61.6 | 10.3328 | 10.7981 | 61.8 | 10.3381 | 2.9114 | 62 | 12.39 | 7.9509 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.39 | 78.7158 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.3386 | 7.9517 | 59.8 | 10.3429 | 16.2032 | 59.6 | 10.341 | 24.5778 | 59.4 | 10.3396 | 32.8955 | 59.2 | 10.3381 | 41.2351 | 59 | 10.3301 | 49.568 | 58.8 | 10.3306 | 57.8546 | 58.6 | 10.3414 | 66.1441 | 58.4 | 10.3319 | 74.5787 | 58.2 | 10.3347 | 82.1049 | 58 | 10.335 | 78.708 | 60.2 | 10.3414 | 69.5731 | 60.4 | 10.3427 | 60.1103 | 60.6 | 10.3441 | 52.4625 | 60.8 | 10.3436 | 44.531 | 61 | 10.3314 | 35.8025 | 61.2 | 10.3407 | 27.7057 | 61.4 | 10.3316 | 20.0392 | 61.6 | 10.3412 | 10.7876 | 61.8 | 10.3465 | 2.8972 | 62 | 12.4 | 7.9517 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.4 | 78.708 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.3469 | 7.9525 | 59.8 | 10.3513 | 16.2037 | 59.6 | 10.3493 | 24.5779 | 59.4 | 10.348 | 32.8958 | 59.2 | 10.3465 | 41.2354 | 59 | 10.3384 | 49.5678 | 58.8 | 10.339 | 57.854 | 58.6 | 10.3498 | 66.1451 | 58.4 | 10.3402 | 74.5802 | 58.2 | 10.343 | 82.1068 | 58 | 10.3433 | 78.7002 | 60.2 | 10.3497 | 69.5712 | 60.4 | 10.351 | 60.1058 | 60.6 | 10.3525 | 52.4557 | 60.8 | 10.352 | 44.526 | 61 | 10.3398 | 35.7966 | 61.2 | 10.349 | 27.6973 | 61.4 | 10.34 | 20.0223 | 61.6 | 10.3495 | 10.7771 | 61.8 | 10.3548 | 2.8831 | 62 | 12.41 | 7.9525 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.41 | 78.7002 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.3552 | 7.9533 | 59.8 | 10.3596 | 16.2042 | 59.6 | 10.3577 | 24.5779 | 59.4 | 10.3563 | 32.896 | 59.2 | 10.3548 | 41.2358 | 59 | 10.3468 | 49.5681 | 58.8 | 10.3473 | 57.8538 | 58.6 | 10.3581 | 66.1447 | 58.4 | 10.3486 | 74.5818 | 58.2 | 10.3513 | 82.1089 | 58 | 10.3516 | 78.6929 | 60.2 | 10.358 | 69.5707 | 60.4 | 10.3593 | 60.1021 | 60.6 | 10.3608 | 52.4488 | 60.8 | 10.3603 | 44.5211 | 61 | 10.3481 | 35.7908 | 61.2 | 10.3573 | 27.6889 | 61.4 | 10.3483 | 20.0028 | 61.6 | 10.3578 | 10.7665 | 61.8 | 10.3631 | 2.8708 | 62 | 12.42 | 7.9533 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.42 | 78.6929 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.3636 | 7.9541 | 59.8 | 10.368 | 16.2047 | 59.6 | 10.366 | 24.5782 | 59.4 | 10.3647 | 32.8961 | 59.2 | 10.3631 | 41.236 | 59 | 10.3551 | 49.5685 | 58.8 | 10.3556 | 57.8536 | 58.6 | 10.3665 | 66.1444 | 58.4 | 10.3569 | 74.5825 | 58.2 | 10.3596 | 82.1111 | 58 | 10.3599 | 78.6856 | 60.2 | 10.3664 | 69.5702 | 60.4 | 10.3677 | 60.0983 | 60.6 | 10.3692 | 52.443 | 60.8 | 10.3686 | 44.516 | 61 | 10.3564 | 35.7846 | 61.2 | 10.3657 | 27.6805 | 61.4 | 10.3566 | 19.9833 | 61.6 | 10.3662 | 10.7559 | 61.8 | 10.3715 | 2.8586 | 62 | 12.43 | 7.9541 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.43 | 78.6856 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.3719 | 7.9549 | 59.8 | 10.3763 | 16.2052 | 59.6 | 10.3744 | 24.5784 | 59.4 | 10.373 | 32.8962 | 59.2 | 10.3714 | 41.2363 | 59 | 10.3634 | 49.5688 | 58.8 | 10.364 | 57.8529 | 58.6 | 10.3748 | 66.1449 | 58.4 | 10.3652 | 74.5832 | 58.2 | 10.368 | 82.1133 | 58 | 10.3683 | 78.6788 | 60.2 | 10.3747 | 69.5705 | 60.4 | 10.376 | 60.0938 | 60.6 | 10.3775 | 52.4371 | 60.8 | 10.377 | 44.5108 | 61 | 10.3648 | 35.7784 | 61.2 | 10.374 | 27.6721 | 61.4 | 10.3649 | 19.9628 | 61.6 | 10.3745 | 10.7454 | 61.8 | 10.3798 | 2.8476 | 62 | 12.44 | 7.9549 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.44 | 78.6788 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.3802 | 7.9557 | 59.8 | 10.3846 | 16.2055 | 59.6 | 10.3827 | 24.5781 | 59.4 | 10.3813 | 32.8969 | 59.2 | 10.3798 | 41.2366 | 59 | 10.3717 | 49.569 | 58.8 | 10.3723 | 57.8521 | 58.6 | 10.3831 | 66.1454 | 58.4 | 10.3735 | 74.5839 | 58.2 | 10.3763 | 82.1156 | 58 | 10.3766 | 78.6721 | 60.2 | 10.3831 | 69.5707 | 60.4 | 10.3844 | 60.0893 | 60.6 | 10.3858 | 52.4311 | 60.8 | 10.3853 | 44.5043 | 61 | 10.3731 | 35.7719 | 61.2 | 10.3823 | 27.6644 | 61.4 | 10.3733 | 19.9424 | 61.6 | 10.3829 | 10.7349 | 61.8 | 10.3882 | 2.8367 | 62 | 12.45 | 7.9557 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.45 | 78.6721 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.3886 | 7.9562 | 59.8 | 10.393 | 16.2059 | 59.6 | 10.391 | 24.5779 | 59.4 | 10.3897 | 32.8975 | 59.2 | 10.3881 | 41.2369 | 59 | 10.3801 | 49.5693 | 58.8 | 10.3806 | 57.8525 | 58.6 | 10.3915 | 66.1461 | 58.4 | 10.3819 | 74.5847 | 58.2 | 10.3846 | 82.1175 | 58 | 10.3849 | 78.6647 | 60.2 | 10.3914 | 69.5717 | 60.4 | 10.3927 | 60.0846 | 60.6 | 10.3942 | 52.425 | 60.8 | 10.3936 | 44.4978 | 61 | 10.3814 | 35.7655 | 61.2 | 10.3907 | 27.6567 | 61.4 | 10.3816 | 19.9206 | 61.6 | 10.3912 | 10.7244 | 61.8 | 10.3965 | 2.8268 | 62 | 12.46 | 7.9562 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.46 | 78.6647 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.3969 | 7.9567 | 59.8 | 10.4013 | 16.2064 | 59.6 | 10.3994 | 24.578 | 59.4 | 10.398 | 32.8982 | 59.2 | 10.3964 | 41.2374 | 59 | 10.3884 | 49.5695 | 58.8 | 10.389 | 57.8529 | 58.6 | 10.3998 | 66.1468 | 58.4 | 10.3902 | 74.5848 | 58.2 | 10.393 | 82.1194 | 58 | 10.3933 | 78.6574 | 60.2 | 10.3997 | 69.5728 | 60.4 | 10.401 | 60.0799 | 60.6 | 10.4025 | 52.4197 | 60.8 | 10.402 | 44.4907 | 61 | 10.3898 | 35.7595 | 61.2 | 10.399 | 27.6504 | 61.4 | 10.3899 | 19.8988 | 61.6 | 10.3995 | 10.713 | 61.8 | 10.4048 | 2.817 | 62 | 12.47 | 7.9567 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.47 | 78.6574 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.4052 | 7.9572 | 59.8 | 10.4096 | 16.2069 | 59.6 | 10.4077 | 24.5781 | 59.4 | 10.4063 | 32.8989 | 59.2 | 10.4048 | 41.2379 | 59 | 10.3967 | 49.5702 | 58.8 | 10.3973 | 57.8532 | 58.6 | 10.4081 | 66.1467 | 58.4 | 10.3985 | 74.5848 | 58.2 | 10.4013 | 82.1214 | 58 | 10.4016 | 78.6503 | 60.2 | 10.4081 | 69.57 | 60.4 | 10.4094 | 60.0747 | 60.6 | 10.4108 | 52.4143 | 60.8 | 10.4103 | 44.4836 | 61 | 10.3981 | 35.7535 | 61.2 | 10.4073 | 27.644 | 61.4 | 10.3983 | 19.8767 | 61.6 | 10.4079 | 10.7016 | 61.8 | 10.4132 | 2.8076 | 62 | 12.48 | 7.9572 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.48 | 78.6503 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.4136 | 7.9577 | 59.8 | 10.418 | 16.2072 | 59.6 | 10.416 | 24.5789 | 59.4 | 10.4147 | 32.8994 | 59.2 | 10.4131 | 41.239 | 59 | 10.4051 | 49.5708 | 58.8 | 10.4056 | 57.8535 | 58.6 | 10.4165 | 66.1465 | 58.4 | 10.4069 | 74.5858 | 58.2 | 10.4096 | 82.1234 | 58 | 10.4099 | 78.6432 | 60.2 | 10.4164 | 69.5672 | 60.4 | 10.4177 | 60.0695 | 60.6 | 10.4192 | 52.4084 | 60.8 | 10.4186 | 44.4768 | 61 | 10.4064 | 35.747 | 61.2 | 10.4157 | 27.6378 | 61.4 | 10.4066 | 19.8546 | 61.6 | 10.4162 | 10.6909 | 61.8 | 10.4215 | 2.7981 | 62 | 12.49 | 7.9577 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.49 | 78.6432 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.4219 | 7.9579 | 59.8 | 10.4263 | 16.2075 | 59.6 | 10.4244 | 24.5797 | 59.4 | 10.423 | 32.9 | 59.2 | 10.4214 | 41.2401 | 59 | 10.4134 | 49.571 | 58.8 | 10.414 | 57.854 | 58.6 | 10.4248 | 66.1467 | 58.4 | 10.4152 | 74.5868 | 58.2 | 10.418 | 82.1255 | 58 | 10.4183 | 78.6367 | 60.2 | 10.4247 | 69.5639 | 60.4 | 10.426 | 60.0652 | 60.6 | 10.4275 | 52.4024 | 60.8 | 10.427 | 44.4699 | 61 | 10.4148 | 35.7405 | 61.2 | 10.424 | 27.6316 | 61.4 | 10.4149 | 19.832 | 61.6 | 10.4246 | 10.6802 | 61.8 | 10.4298 | 2.7887 | 62 | 12.5 | 7.9579 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.5 | 78.6367 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.4302 | 7.9581 | 59.8 | 10.4346 | 16.2078 | 59.6 | 10.4327 | 24.5805 | 59.4 | 10.4313 | 32.901 | 59.2 | 10.4297 | 41.2411 | 59 | 10.4217 | 49.5712 | 58.8 | 10.4223 | 57.8545 | 58.6 | 10.4332 | 66.1469 | 58.4 | 10.4235 | 74.5872 | 58.2 | 10.4263 | 82.1277 | 58 | 10.4266 | 78.6303 | 60.2 | 10.4331 | 69.5605 | 60.4 | 10.4344 | 60.0609 | 60.6 | 10.4359 | 52.3964 | 60.8 | 10.4353 | 44.4629 | 61 | 10.4231 | 35.7341 | 61.2 | 10.4323 | 27.6252 | 61.4 | 10.4232 | 19.8094 | 61.6 | 10.4329 | 10.6692 | 61.8 | 10.4382 | 2.7792 | 62 | 12.51 | 7.9581 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.51 | 78.6303 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.4386 | 7.9583 | 59.8 | 10.4429 | 16.208 | 59.6 | 10.441 | 24.5813 | 59.4 | 10.4397 | 32.9019 | 59.2 | 10.4381 | 41.2421 | 59 | 10.4301 | 49.5716 | 58.8 | 10.4306 | 57.8544 | 58.6 | 10.4415 | 66.1466 | 58.4 | 10.4319 | 74.5875 | 58.2 | 10.4347 | 82.1296 | 58 | 10.4349 | 78.6235 | 60.2 | 10.4414 | 69.5567 | 60.4 | 10.4427 | 60.0566 | 60.6 | 10.4442 | 52.3903 | 60.8 | 10.4436 | 44.4559 | 61 | 10.4315 | 35.7276 | 61.2 | 10.4407 | 27.6189 | 61.4 | 10.4316 | 19.7859 | 61.6 | 10.4413 | 10.6582 | 61.8 | 10.4465 | 2.7694 | 62 | 12.52 | 7.9583 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.52 | 78.6235 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.4469 | 7.9585 | 59.8 | 10.4513 | 16.2082 | 59.6 | 10.4494 | 24.5816 | 59.4 | 10.448 | 32.9032 | 59.2 | 10.4464 | 41.2431 | 59 | 10.4384 | 49.5721 | 58.8 | 10.4389 | 57.8542 | 58.6 | 10.4498 | 66.1463 | 58.4 | 10.4402 | 74.588 | 58.2 | 10.443 | 82.1316 | 58 | 10.4432 | 78.6167 | 60.2 | 10.4497 | 69.553 | 60.4 | 10.451 | 60.0522 | 60.6 | 10.4525 | 52.3823 | 60.8 | 10.452 | 44.4503 | 61 | 10.4398 | 35.7222 | 61.2 | 10.449 | 27.6127 | 61.4 | 10.4399 | 19.7623 | 61.6 | 10.4496 | 10.6471 | 61.8 | 10.4549 | 2.7596 | 62 | 12.53 | 7.9585 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.53 | 78.6167 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.4552 | 7.9589 | 59.8 | 10.4596 | 16.2084 | 59.6 | 10.4577 | 24.582 | 59.4 | 10.4563 | 32.9045 | 59.2 | 10.4547 | 41.2441 | 59 | 10.4467 | 49.5727 | 58.8 | 10.4473 | 57.8546 | 58.6 | 10.4582 | 66.1469 | 58.4 | 10.4485 | 74.5884 | 58.2 | 10.4513 | 82.1339 | 58 | 10.4516 | 78.6119 | 60.2 | 10.4581 | 69.549 | 60.4 | 10.4594 | 60.048 | 60.6 | 10.4609 | 52.3743 | 60.8 | 10.4603 | 44.4446 | 61 | 10.4481 | 35.7169 | 61.2 | 10.4573 | 27.6065 | 61.4 | 10.4482 | 19.7384 | 61.6 | 10.4579 | 10.636 | 61.8 | 10.4632 | 2.7497 | 62 | 12.54 | 7.9589 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.54 | 78.6119 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.4636 | 7.9592 | 59.8 | 10.4679 | 16.2091 | 59.6 | 10.466 | 24.5825 | 59.4 | 10.4647 | 32.9051 | 59.2 | 10.4631 | 41.2446 | 59 | 10.455 | 49.5733 | 58.8 | 10.4556 | 57.8549 | 58.6 | 10.4665 | 66.1475 | 58.4 | 10.4568 | 74.5891 | 58.2 | 10.4597 | 82.1362 | 58 | 10.4599 | 78.6071 | 60.2 | 10.4664 | 69.5449 | 60.4 | 10.4677 | 60.0438 | 60.6 | 10.4692 | 52.3668 | 60.8 | 10.4687 | 44.441 | 61 | 10.4565 | 35.7113 | 61.2 | 10.4657 | 27.6006 | 61.4 | 10.4566 | 19.7144 | 61.6 | 10.4663 | 10.6249 | 61.8 | 10.4716 | 2.7398 | 62 | 12.55 | 7.9592 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.55 | 78.6071 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.4719 | 7.9597 | 59.8 | 10.4763 | 16.2097 | 59.6 | 10.4744 | 24.5831 | 59.4 | 10.473 | 32.9058 | 59.2 | 10.4714 | 41.245 | 59 | 10.4634 | 49.5732 | 58.8 | 10.4639 | 57.8549 | 58.6 | 10.4749 | 66.148 | 58.4 | 10.4652 | 74.5898 | 58.2 | 10.468 | 82.1387 | 58 | 10.4682 | 78.606 | 60.2 | 10.4747 | 69.5408 | 60.4 | 10.4761 | 60.0389 | 60.6 | 10.4776 | 52.3593 | 60.8 | 10.477 | 44.4374 | 61 | 10.4648 | 35.7058 | 61.2 | 10.474 | 27.5947 | 61.4 | 10.4649 | 19.6913 | 61.6 | 10.4746 | 10.6137 | 61.8 | 10.4799 | 2.73 | 62 | 12.56 | 7.9597 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.56 | 78.606 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.4802 | 7.9601 | 59.8 | 10.4846 | 16.2103 | 59.6 | 10.4827 | 24.5835 | 59.4 | 10.4814 | 32.9064 | 59.2 | 10.4797 | 41.2458 | 59 | 10.4717 | 49.5731 | 58.8 | 10.4723 | 57.8549 | 58.6 | 10.4832 | 66.1486 | 58.4 | 10.4735 | 74.5904 | 58.2 | 10.4763 | 82.1412 | 58 | 10.4766 | 78.6049 | 60.2 | 10.4831 | 69.5368 | 60.4 | 10.4844 | 60.0339 | 60.6 | 10.4859 | 52.353 | 60.8 | 10.4853 | 44.4338 | 61 | 10.4731 | 35.701 | 61.2 | 10.4824 | 27.59 | 61.4 | 10.4732 | 19.6682 | 61.6 | 10.483 | 10.6026 | 61.8 | 10.4882 | 2.7201 | 62 | 12.57 | 7.9601 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.57 | 78.6049 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.4886 | 7.9606 | 59.8 | 10.493 | 16.211 | 59.6 | 10.491 | 24.5838 | 59.4 | 10.4897 | 32.9071 | 59.2 | 10.4881 | 41.2465 | 59 | 10.48 | 49.5733 | 58.8 | 10.4806 | 57.8553 | 58.6 | 10.4915 | 66.1491 | 58.4 | 10.4818 | 74.591 | 58.2 | 10.4846 | 82.1434 | 58 | 10.4849 | 78.604 | 60.2 | 10.4914 | 69.5327 | 60.4 | 10.4927 | 60.0291 | 60.6 | 10.4942 | 52.3468 | 60.8 | 10.4937 | 44.4301 | 61 | 10.4815 | 35.6961 | 61.2 | 10.4907 | 27.5853 | 61.4 | 10.4816 | 19.6463 | 61.6 | 10.4913 | 10.5915 | 61.8 | 10.4966 | 2.7109 | 62 | 12.58 | 7.9606 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.58 | 78.604 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.4969 | 7.961 | 59.8 | 10.5013 | 16.2115 | 59.6 | 10.4994 | 24.5842 | 59.4 | 10.498 | 32.9076 | 59.2 | 10.4964 | 41.2472 | 59 | 10.4884 | 49.5735 | 58.8 | 10.4889 | 57.8556 | 58.6 | 10.4999 | 66.1496 | 58.4 | 10.4902 | 74.5912 | 58.2 | 10.493 | 82.1457 | 58 | 10.4932 | 78.6032 | 60.2 | 10.4998 | 69.5287 | 60.4 | 10.5011 | 60.0243 | 60.6 | 10.5026 | 52.3421 | 60.8 | 10.502 | 44.4262 | 61 | 10.4898 | 35.6912 | 61.2 | 10.499 | 27.582 | 61.4 | 10.4899 | 19.6244 | 61.6 | 10.4996 | 10.5803 | 61.8 | 10.5049 | 2.7018 | 62 | 12.59 | 7.961 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.59 | 78.6032 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.5052 | 7.9615 | 59.8 | 10.5096 | 16.212 | 59.6 | 10.5077 | 24.5846 | 59.4 | 10.5064 | 32.9081 | 59.2 | 10.5047 | 41.2479 | 59 | 10.4967 | 49.5736 | 58.8 | 10.4973 | 57.8562 | 58.6 | 10.5082 | 66.1506 | 58.4 | 10.4985 | 74.5914 | 58.2 | 10.5013 | 82.1482 | 58 | 10.5016 | 78.6029 | 60.2 | 10.5081 | 69.5241 | 60.4 | 10.5094 | 60.0198 | 60.6 | 10.5109 | 52.3375 | 60.8 | 10.5103 | 44.4222 | 61 | 10.4981 | 35.6862 | 61.2 | 10.5074 | 27.5787 | 61.4 | 10.4982 | 19.6027 | 61.6 | 10.508 | 10.5692 | 61.8 | 10.5132 | 2.693 | 62 | 12.6 | 7.9615 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.6 | 78.6029 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.5136 | 7.9619 | 59.8 | 10.518 | 16.213 | 59.6 | 10.516 | 24.5846 | 59.4 | 10.5147 | 32.9086 | 59.2 | 10.513 | 41.2483 | 59 | 10.505 | 49.5738 | 58.8 | 10.5056 | 57.8567 | 58.6 | 10.5165 | 66.1515 | 58.4 | 10.5068 | 74.592 | 58.2 | 10.5097 | 82.1507 | 58 | 10.5099 | 78.6027 | 60.2 | 10.5164 | 69.5194 | 60.4 | 10.5178 | 60.0152 | 60.6 | 10.5192 | 52.3338 | 60.8 | 10.5187 | 44.4174 | 61 | 10.5065 | 35.6805 | 61.2 | 10.5157 | 27.5762 | 61.4 | 10.5066 | 19.581 | 61.6 | 10.5163 | 10.5583 | 61.8 | 10.5216 | 2.6842 | 62 | 12.61 | 7.9619 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.61 | 78.6027 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.5219 | 7.9623 | 59.8 | 10.5263 | 16.214 | 59.6 | 10.5244 | 24.5846 | 59.4 | 10.523 | 32.9091 | 59.2 | 10.5214 | 41.2487 | 59 | 10.5134 | 49.5743 | 58.8 | 10.5139 | 57.8568 | 58.6 | 10.5249 | 66.1527 | 58.4 | 10.5151 | 74.5926 | 58.2 | 10.518 | 82.1523 | 58 | 10.5182 | 78.6014 | 60.2 | 10.5248 | 69.5129 | 60.4 | 10.5261 | 60.0107 | 60.6 | 10.5276 | 52.3302 | 60.8 | 10.527 | 44.4125 | 61 | 10.5148 | 35.6747 | 61.2 | 10.524 | 27.5737 | 61.4 | 10.5149 | 19.5597 | 61.6 | 10.5247 | 10.5475 | 61.8 | 10.5299 | 2.6765 | 62 | 12.62 | 7.9623 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.62 | 78.6014 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.5302 | 7.9627 | 59.8 | 10.5346 | 16.2144 | 59.6 | 10.5327 | 24.5847 | 59.4 | 10.5314 | 32.91 | 59.2 | 10.5297 | 41.2491 | 59 | 10.5217 | 49.5747 | 58.8 | 10.5223 | 57.8568 | 58.6 | 10.5332 | 66.1539 | 58.4 | 10.5235 | 74.5926 | 58.2 | 10.5263 | 82.154 | 58 | 10.5266 | 78.6 | 60.2 | 10.5331 | 69.5064 | 60.4 | 10.5344 | 60.0063 | 60.6 | 10.5359 | 52.327 | 60.8 | 10.5353 | 44.4077 | 61 | 10.5231 | 35.669 | 61.2 | 10.5324 | 27.5713 | 61.4 | 10.5232 | 19.5384 | 61.6 | 10.533 | 10.5385 | 61.8 | 10.5383 | 2.6687 | 62 | 12.63 | 7.9627 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.63 | 78.6 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.5386 | 7.9632 | 59.8 | 10.543 | 16.2149 | 59.6 | 10.541 | 24.5847 | 59.4 | 10.5397 | 32.9109 | 59.2 | 10.538 | 41.2494 | 59 | 10.53 | 49.5747 | 58.8 | 10.5306 | 57.8573 | 58.6 | 10.5416 | 66.1552 | 58.4 | 10.5318 | 74.5926 | 58.2 | 10.5347 | 82.1558 | 58 | 10.5349 | 78.5991 | 60.2 | 10.5414 | 69.4989 | 60.4 | 10.5428 | 60.0022 | 60.6 | 10.5443 | 52.3238 | 60.8 | 10.5437 | 44.403 | 61 | 10.5315 | 35.6633 | 61.2 | 10.5407 | 27.5689 | 61.4 | 10.5316 | 19.5175 | 61.6 | 10.5414 | 10.5296 | 61.8 | 10.5466 | 2.6623 | 62 | 12.64 | 7.9632 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.64 | 78.5991 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.5469 | 7.9636 | 59.8 | 10.5513 | 16.2154 | 59.6 | 10.5494 | 24.5856 | 59.4 | 10.548 | 32.9117 | 59.2 | 10.5464 | 41.2497 | 59 | 10.5383 | 49.5747 | 58.8 | 10.5389 | 57.8577 | 58.6 | 10.5499 | 66.1565 | 58.4 | 10.5401 | 74.5925 | 58.2 | 10.543 | 82.1577 | 58 | 10.5432 | 78.5982 | 60.2 | 10.5498 | 69.4914 | 60.4 | 10.5511 | 59.9982 | 60.6 | 10.5526 | 52.3201 | 60.8 | 10.552 | 44.3968 | 61 | 10.5398 | 35.6568 | 61.2 | 10.549 | 27.5667 | 61.4 | 10.5399 | 19.4965 | 61.6 | 10.5497 | 10.5235 | 61.8 | 10.555 | 2.6559 | 62 | 12.65 | 7.9636 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.65 | 78.5982 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.5552 | 7.9638 | 59.8 | 10.5596 | 16.2158 | 59.6 | 10.5577 | 24.5865 | 59.4 | 10.5564 | 32.9125 | 59.2 | 10.5547 | 41.2499 | 59 | 10.5467 | 49.5744 | 58.8 | 10.5473 | 57.8588 | 58.6 | 10.5582 | 66.1577 | 58.4 | 10.5485 | 74.5924 | 58.2 | 10.5513 | 82.1597 | 58 | 10.5515 | 78.5937 | 60.2 | 10.5581 | 69.4828 | 60.4 | 10.5594 | 59.9941 | 60.6 | 10.5609 | 52.3163 | 60.8 | 10.5603 | 44.3907 | 61 | 10.5482 | 35.6504 | 61.2 | 10.5574 | 27.5645 | 61.4 | 10.5482 | 19.477 | 61.6 | 10.558 | 10.5175 | 61.8 | 10.5633 | 2.651 | 62 | 12.66 | 7.9638 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.66 | 78.5937 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.5636 | 7.964 | 59.8 | 10.5679 | 16.216 | 59.6 | 10.566 | 24.5863 | 59.4 | 10.5647 | 32.9135 | 59.2 | 10.563 | 41.2503 | 59 | 10.555 | 49.5741 | 58.8 | 10.5556 | 57.86 | 58.6 | 10.5666 | 66.1588 | 58.4 | 10.5568 | 74.5917 | 58.2 | 10.5597 | 82.1616 | 58 | 10.5599 | 78.5892 | 60.2 | 10.5664 | 69.4741 | 60.4 | 10.5678 | 59.99 | 60.6 | 10.5693 | 52.3128 | 60.8 | 10.5687 | 44.3803 | 61 | 10.5565 | 35.6442 | 61.2 | 10.5657 | 27.5621 | 61.4 | 10.5565 | 19.4574 | 61.6 | 10.5664 | 10.5127 | 61.8 | 10.5716 | 2.646 | 62 | 12.67 | 7.964 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.67 | 78.5892 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.5719 | 7.9642 | 59.8 | 10.5763 | 16.2163 | 59.6 | 10.5744 | 24.5862 | 59.4 | 10.573 | 32.9146 | 59.2 | 10.5713 | 41.2507 | 59 | 10.5633 | 49.5739 | 58.8 | 10.5639 | 57.8603 | 58.6 | 10.5749 | 66.1603 | 58.4 | 10.5651 | 74.5911 | 58.2 | 10.568 | 82.1635 | 58 | 10.5682 | 78.5829 | 60.2 | 10.5748 | 69.4648 | 60.4 | 10.5761 | 59.9856 | 60.6 | 10.5776 | 52.3093 | 60.8 | 10.577 | 44.3699 | 61 | 10.5648 | 35.6381 | 61.2 | 10.574 | 27.5597 | 61.4 | 10.5649 | 19.4385 | 61.6 | 10.5747 | 10.5079 | 61.8 | 10.58 | 2.6423 | 62 | 12.68 | 7.9642 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.68 | 78.5829 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.5802 | 7.9645 | 59.8 | 10.5846 | 16.217 | 59.6 | 10.5827 | 24.5858 | 59.4 | 10.5814 | 32.915 | 59.2 | 10.5797 | 41.2509 | 59 | 10.5717 | 49.5738 | 58.8 | 10.5723 | 57.8606 | 58.6 | 10.5833 | 66.1618 | 58.4 | 10.5735 | 74.5914 | 58.2 | 10.5764 | 82.1653 | 58 | 10.5765 | 78.5765 | 60.2 | 10.5831 | 69.4554 | 60.4 | 10.5845 | 59.9812 | 60.6 | 10.5859 | 52.3059 | 60.8 | 10.5853 | 44.3589 | 61 | 10.5732 | 35.632 | 61.2 | 10.5824 | 27.5562 | 61.4 | 10.5732 | 19.4195 | 61.6 | 10.5831 | 10.5042 | 61.8 | 10.5883 | 2.6385 | 62 | 12.69 | 7.9645 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.69 | 78.5765 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.5886 | 7.9647 | 59.8 | 10.5929 | 16.2177 | 59.6 | 10.591 | 24.5854 | 59.4 | 10.5897 | 32.9155 | 59.2 | 10.588 | 41.2512 | 59 | 10.58 | 49.5738 | 58.8 | 10.5806 | 57.8599 | 58.6 | 10.5916 | 66.1635 | 58.4 | 10.5818 | 74.5916 | 58.2 | 10.5847 | 82.1678 | 58 | 10.5849 | 78.5701 | 60.2 | 10.5915 | 69.4463 | 60.4 | 10.5928 | 59.9761 | 60.6 | 10.5943 | 52.3026 | 60.8 | 10.5937 | 44.3478 | 61 | 10.5815 | 35.6259 | 61.2 | 10.5907 | 27.5526 | 61.4 | 10.5815 | 19.407 | 61.6 | 10.5914 | 10.5004 | 61.8 | 10.5966 | 2.6361 | 62 | 12.7 | 7.9647 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.7 | 78.5701 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.5969 | 7.9649 | 59.8 | 10.6013 | 16.2184 | 59.6 | 10.5994 | 24.5857 | 59.4 | 10.5981 | 32.9158 | 59.2 | 10.5963 | 41.2515 | 59 | 10.5883 | 49.5737 | 58.8 | 10.5889 | 57.8591 | 58.6 | 10.5999 | 66.1651 | 58.4 | 10.5901 | 74.5919 | 58.2 | 10.593 | 82.1703 | 58 | 10.5932 | 78.5636 | 60.2 | 10.5998 | 69.4372 | 60.4 | 10.6011 | 59.971 | 60.6 | 10.6026 | 52.2994 | 60.8 | 10.602 | 44.3367 | 61 | 10.5898 | 35.6195 | 61.2 | 10.5991 | 27.5478 | 61.4 | 10.5899 | 19.3944 | 61.6 | 10.5997 | 10.4966 | 61.8 | 10.605 | 2.6336 | 62 | 12.71 | 7.9649 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.71 | 78.5636 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.6052 | 7.9652 | 59.8 | 10.6096 | 16.219 | 59.6 | 10.6077 | 24.5859 | 59.4 | 10.6064 | 32.9161 | 59.2 | 10.6047 | 41.2519 | 59 | 10.5966 | 49.5741 | 58.8 | 10.5972 | 57.8573 | 58.6 | 10.6083 | 66.167 | 58.4 | 10.5984 | 74.5921 | 58.2 | 10.6013 | 82.1714 | 58 | 10.6015 | 78.5572 | 60.2 | 10.6081 | 69.4282 | 60.4 | 10.6095 | 59.9667 | 60.6 | 10.6109 | 52.2962 | 60.8 | 10.6104 | 44.3257 | 61 | 10.5982 | 35.6131 | 61.2 | 10.6074 | 27.5429 | 61.4 | 10.5982 | 19.3873 | 61.6 | 10.6081 | 10.4929 | 61.8 | 10.6133 | 2.6323 | 62 | 12.72 | 7.9652 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.72 | 78.5572 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.6136 | 7.9654 | 59.8 | 10.6179 | 16.2198 | 59.6 | 10.616 | 24.5863 | 59.4 | 10.6147 | 32.9172 | 59.2 | 10.613 | 41.2524 | 59 | 10.605 | 49.5745 | 58.8 | 10.6056 | 57.8555 | 58.6 | 10.6166 | 66.1689 | 58.4 | 10.6068 | 74.5929 | 58.2 | 10.6097 | 82.1726 | 58 | 10.6099 | 78.5508 | 60.2 | 10.6165 | 69.4191 | 60.4 | 10.6178 | 59.9624 | 60.6 | 10.6193 | 52.2931 | 60.8 | 10.6187 | 44.3146 | 61 | 10.6065 | 35.6066 | 61.2 | 10.6157 | 27.5374 | 61.4 | 10.6065 | 19.3801 | 61.6 | 10.6164 | 10.4892 | 61.8 | 10.6217 | 2.6309 | 62 | 12.73 | 7.9654 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.73 | 78.5508 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.6219 | 7.9657 | 59.8 | 10.6263 | 16.2205 | 59.6 | 10.6244 | 24.5867 | 59.4 | 10.6231 | 32.9183 | 59.2 | 10.6213 | 41.2529 | 59 | 10.6133 | 49.5746 | 58.8 | 10.6139 | 57.8532 | 58.6 | 10.6249 | 66.17 | 58.4 | 10.6151 | 74.5936 | 58.2 | 10.618 | 82.1742 | 58 | 10.6182 | 78.5427 | 60.2 | 10.6248 | 69.4099 | 60.4 | 10.6261 | 59.9578 | 60.6 | 10.6276 | 52.29 | 60.8 | 10.627 | 44.3036 | 61 | 10.6148 | 35.6 | 61.2 | 10.6241 | 27.5319 | 61.4 | 10.6148 | 19.3746 | 61.6 | 10.6248 | 10.4856 | 61.8 | 10.63 | 2.6301 | 62 | 12.74 | 7.9657 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.74 | 78.5427 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.6302 | 7.9661 | 59.8 | 10.6346 | 16.221 | 59.6 | 10.6327 | 24.5871 | 59.4 | 10.6314 | 32.9194 | 59.2 | 10.6296 | 41.2525 | 59 | 10.6216 | 49.5747 | 58.8 | 10.6222 | 57.851 | 58.6 | 10.6333 | 66.1712 | 58.4 | 10.6234 | 74.5941 | 58.2 | 10.6263 | 82.1758 | 58 | 10.6265 | 78.5346 | 60.2 | 10.6331 | 69.4008 | 60.4 | 10.6345 | 59.9533 | 60.6 | 10.636 | 52.2879 | 60.8 | 10.6354 | 44.2934 | 61 | 10.6232 | 35.5938 | 61.2 | 10.6324 | 27.5259 | 61.4 | 10.6232 | 19.369 | 61.6 | 10.6331 | 10.4819 | 61.8 | 10.6383 | 2.6293 | 62 | 12.75 | 7.9661 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.75 | 78.5346 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.6386 | 7.9663 | 59.8 | 10.6429 | 16.2214 | 59.6 | 10.641 | 24.5876 | 59.4 | 10.6397 | 32.9205 | 59.2 | 10.638 | 41.2521 | 59 | 10.63 | 49.5747 | 58.8 | 10.6306 | 57.8486 | 58.6 | 10.6416 | 66.1721 | 58.4 | 10.6318 | 74.5946 | 58.2 | 10.6347 | 82.1775 | 58 | 10.6348 | 78.5257 | 60.2 | 10.6415 | 69.3912 | 60.4 | 10.6428 | 59.949 | 60.6 | 10.6443 | 52.2859 | 60.8 | 10.6437 | 44.2833 | 61 | 10.6315 | 35.5875 | 61.2 | 10.6407 | 27.5199 | 61.4 | 10.6315 | 19.3645 | 61.6 | 10.6414 | 10.4782 | 61.8 | 10.6467 | 2.6289 | 62 | 12.76 | 7.9663 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.76 | 78.5257 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.6469 | 7.9666 | 59.8 | 10.6513 | 16.222 | 59.6 | 10.6494 | 24.5877 | 59.4 | 10.6481 | 32.9216 | 59.2 | 10.6463 | 41.2518 | 59 | 10.6383 | 49.5747 | 58.8 | 10.6389 | 57.8462 | 58.6 | 10.65 | 66.1731 | 58.4 | 10.6401 | 74.5951 | 58.2 | 10.643 | 82.1791 | 58 | 10.6432 | 78.5169 | 60.2 | 10.6498 | 69.3816 | 60.4 | 10.6512 | 59.9448 | 60.6 | 10.6526 | 52.2837 | 60.8 | 10.652 | 44.2735 | 61 | 10.6398 | 35.5813 | 61.2 | 10.649 | 27.5149 | 61.4 | 10.6398 | 19.3601 | 61.6 | 10.6498 | 10.4746 | 61.8 | 10.655 | 2.6285 | 62 | 12.77 | 7.9666 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.77 | 78.5169 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.6552 | 7.9674 | 59.8 | 10.6596 | 16.2225 | 59.6 | 10.6577 | 24.5879 | 59.4 | 10.6564 | 32.9228 | 59.2 | 10.6546 | 41.2516 | 59 | 10.6466 | 49.5745 | 58.8 | 10.6472 | 57.8441 | 58.6 | 10.6583 | 66.1739 | 58.4 | 10.6484 | 74.5956 | 58.2 | 10.6514 | 82.181 | 58 | 10.6515 | 78.5085 | 60.2 | 10.6581 | 69.3717 | 60.4 | 10.6595 | 59.9406 | 60.6 | 10.661 | 52.2815 | 60.8 | 10.6604 | 44.2637 | 61 | 10.6482 | 35.5751 | 61.2 | 10.6574 | 27.5099 | 61.4 | 10.6482 | 19.3561 | 61.6 | 10.6581 | 10.4709 | 61.8 | 10.6634 | 2.6285 | 62 | 12.78 | 7.9674 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.78 | 78.5085 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.6636 | 7.9681 | 59.8 | 10.6679 | 16.2231 | 59.6 | 10.666 | 24.5884 | 59.4 | 10.6647 | 32.9239 | 59.2 | 10.6629 | 41.2513 | 59 | 10.655 | 49.5743 | 58.8 | 10.6556 | 57.8419 | 58.6 | 10.6666 | 66.1748 | 58.4 | 10.6567 | 74.5954 | 58.2 | 10.6597 | 82.1829 | 58 | 10.6598 | 78.5001 | 60.2 | 10.6665 | 69.3618 | 60.4 | 10.6678 | 59.9364 | 60.6 | 10.6693 | 52.2789 | 60.8 | 10.6687 | 44.2547 | 61 | 10.6565 | 35.5689 | 61.2 | 10.6657 | 27.5042 | 61.4 | 10.6565 | 19.3521 | 61.6 | 10.6665 | 10.4672 | 61.8 | 10.6717 | 2.6285 | 62 | 12.79 | 7.9681 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.79 | 78.5001 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.6719 | 7.9688 | 59.8 | 10.6762 | 16.2238 | 59.6 | 10.6744 | 24.5889 | 59.4 | 10.6731 | 32.925 | 59.2 | 10.6713 | 41.251 | 59 | 10.6633 | 49.5749 | 58.8 | 10.6639 | 57.8401 | 58.6 | 10.675 | 66.1756 | 58.4 | 10.6651 | 74.5953 | 58.2 | 10.668 | 82.1849 | 58 | 10.6682 | 78.4907 | 60.2 | 10.6748 | 69.3512 | 60.4 | 10.6762 | 59.9328 | 60.6 | 10.6776 | 52.2763 | 60.8 | 10.677 | 44.2456 | 61 | 10.6649 | 35.5627 | 61.2 | 10.6741 | 27.4984 | 61.4 | 10.6648 | 19.3481 | 61.6 | 10.6748 | 10.4635 | 61.8 | 10.6801 | 2.6284 | 62 | 12.8 | 7.9688 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.8 | 78.4907 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.6802 | 7.9694 | 59.8 | 10.6846 | 16.224 | 59.6 | 10.6827 | 24.5887 | 59.4 | 10.6814 | 32.9256 | 59.2 | 10.6796 | 41.2502 | 59 | 10.6716 | 49.5755 | 58.8 | 10.6723 | 57.8383 | 58.6 | 10.6833 | 66.1765 | 58.4 | 10.6734 | 74.5951 | 58.2 | 10.6764 | 82.1869 | 58 | 10.6765 | 78.4812 | 60.2 | 10.6831 | 69.3406 | 60.4 | 10.6845 | 59.9292 | 60.6 | 10.686 | 52.2745 | 60.8 | 10.6854 | 44.2361 | 61 | 10.6732 | 35.5564 | 61.2 | 10.6824 | 27.4919 | 61.4 | 10.6732 | 19.3441 | 61.6 | 10.6832 | 10.4599 | 61.8 | 10.6884 | 2.6284 | 62 | 12.81 | 7.9694 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.81 | 78.4812 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.6886 | 7.9698 | 59.8 | 10.6929 | 16.2242 | 59.6 | 10.691 | 24.5885 | 59.4 | 10.6898 | 32.9262 | 59.2 | 10.6879 | 41.2494 | 59 | 10.6799 | 49.5757 | 58.8 | 10.6806 | 57.8359 | 58.6 | 10.6917 | 66.1778 | 58.4 | 10.6817 | 74.5949 | 58.2 | 10.6847 | 82.1885 | 58 | 10.6848 | 78.4714 | 60.2 | 10.6915 | 69.3304 | 60.4 | 10.6928 | 59.9254 | 60.6 | 10.6943 | 52.2727 | 60.8 | 10.6937 | 44.2266 | 61 | 10.6815 | 35.55 | 61.2 | 10.6907 | 27.4854 | 61.4 | 10.6815 | 19.3398 | 61.6 | 10.6915 | 10.4563 | 61.8 | 10.6967 | 2.6284 | 62 | 12.82 | 7.9698 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.82 | 78.4714 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.6969 | 7.9702 | 59.8 | 10.7012 | 16.224 | 59.6 | 10.6994 | 24.5883 | 59.4 | 10.6981 | 32.9269 | 59.2 | 10.6963 | 41.2497 | 59 | 10.6883 | 49.5758 | 58.8 | 10.6889 | 57.8335 | 58.6 | 10.7 | 66.179 | 58.4 | 10.6901 | 74.5952 | 58.2 | 10.693 | 82.1902 | 58 | 10.6932 | 78.4617 | 60.2 | 10.6998 | 69.3202 | 60.4 | 10.7012 | 59.9216 | 60.6 | 10.7027 | 52.2705 | 60.8 | 10.702 | 44.2172 | 61 | 10.6898 | 35.5433 | 61.2 | 10.6991 | 27.4798 | 61.4 | 10.6898 | 19.3354 | 61.6 | 10.6998 | 10.4537 | 61.8 | 10.7051 | 2.6284 | 62 | 12.83 | 7.9702 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.83 | 78.4617 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.7052 | 7.9702 | 59.8 | 10.7096 | 16.2239 | 59.6 | 10.7077 | 24.5882 | 59.4 | 10.7064 | 32.9277 | 59.2 | 10.7046 | 41.2501 | 59 | 10.6966 | 49.576 | 58.8 | 10.6973 | 57.8313 | 58.6 | 10.7083 | 66.1802 | 58.4 | 10.6984 | 74.5955 | 58.2 | 10.7014 | 82.1923 | 58 | 10.7015 | 78.4517 | 60.2 | 10.7082 | 69.3104 | 60.4 | 10.7095 | 59.9184 | 60.6 | 10.711 | 52.2683 | 60.8 | 10.7104 | 44.2078 | 61 | 10.6982 | 35.5365 | 61.2 | 10.7074 | 27.4743 | 61.4 | 10.6982 | 19.3293 | 61.6 | 10.7082 | 10.4511 | 61.8 | 10.7134 | 2.6284 | 62 | 12.84 | 7.9702 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.84 | 78.4517 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.7136 | 7.9703 | 59.8 | 10.7179 | 16.2237 | 59.6 | 10.716 | 24.5884 | 59.4 | 10.7148 | 32.9282 | 59.2 | 10.7129 | 41.2509 | 59 | 10.7049 | 49.5763 | 58.8 | 10.7056 | 57.829 | 58.6 | 10.7167 | 66.1814 | 58.4 | 10.7067 | 74.5957 | 58.2 | 10.7097 | 82.1945 | 58 | 10.7098 | 78.4418 | 60.2 | 10.7165 | 69.3006 | 60.4 | 10.7178 | 59.9153 | 60.6 | 10.7193 | 52.2664 | 60.8 | 10.7187 | 44.1977 | 61 | 10.7065 | 35.5296 | 61.2 | 10.7157 | 27.4688 | 61.4 | 10.7065 | 19.3232 | 61.6 | 10.7165 | 10.4488 | 61.8 | 10.7217 | 2.6284 | 62 | 12.85 | 7.9703 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.85 | 78.4418 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.7219 | 7.9701 | 59.8 | 10.7262 | 16.2236 | 59.6 | 10.7244 | 24.5886 | 59.4 | 10.7231 | 32.9287 | 59.2 | 10.7213 | 41.2516 | 59 | 10.7133 | 49.5769 | 58.8 | 10.7139 | 57.8265 | 58.6 | 10.725 | 66.1822 | 58.4 | 10.7151 | 74.5959 | 58.2 | 10.718 | 82.1961 | 58 | 10.7181 | 78.4321 | 60.2 | 10.7248 | 69.2897 | 60.4 | 10.7262 | 59.9135 | 60.6 | 10.7277 | 52.2645 | 60.8 | 10.727 | 44.1875 | 61 | 10.7149 | 35.5227 | 61.2 | 10.7241 | 27.4633 | 61.4 | 10.7148 | 19.317 | 61.6 | 10.7249 | 10.4465 | 61.8 | 10.7301 | 2.6279 | 62 | 12.86 | 7.9701 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.86 | 78.4321 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.7302 | 7.9699 | 59.8 | 10.7346 | 16.2234 | 59.6 | 10.7327 | 24.5886 | 59.4 | 10.7314 | 32.9293 | 59.2 | 10.7296 | 41.2529 | 59 | 10.7216 | 49.5775 | 58.8 | 10.7222 | 57.824 | 58.6 | 10.7333 | 66.1831 | 58.4 | 10.7234 | 74.5966 | 58.2 | 10.7264 | 82.1978 | 58 | 10.7265 | 78.4224 | 60.2 | 10.7332 | 69.2788 | 60.4 | 10.7345 | 59.9117 | 60.6 | 10.736 | 52.2626 | 60.8 | 10.7354 | 44.1776 | 61 | 10.7232 | 35.5161 | 61.2 | 10.7324 | 27.4583 | 61.4 | 10.7231 | 19.3108 | 61.6 | 10.7332 | 10.4435 | 61.8 | 10.7384 | 2.6275 | 62 | 12.87 | 7.9699 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.87 | 78.4224 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.7386 | 7.9697 | 59.8 | 10.7429 | 16.2232 | 59.6 | 10.741 | 24.5885 | 59.4 | 10.7398 | 32.9298 | 59.2 | 10.7379 | 41.2541 | 59 | 10.7299 | 49.5774 | 58.8 | 10.7306 | 57.8222 | 58.6 | 10.7417 | 66.1844 | 58.4 | 10.7317 | 74.5973 | 58.2 | 10.7347 | 82.1988 | 58 | 10.7348 | 78.412 | 60.2 | 10.7415 | 69.2665 | 60.4 | 10.7429 | 59.9112 | 60.6 | 10.7444 | 52.2607 | 60.8 | 10.7437 | 44.1676 | 61 | 10.7315 | 35.5095 | 61.2 | 10.7408 | 27.4533 | 61.4 | 10.7315 | 19.3053 | 61.6 | 10.7415 | 10.4405 | 61.8 | 10.7468 | 2.6268 | 62 | 12.88 | 7.9697 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.88 | 78.412 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.7469 | 7.9694 | 59.8 | 10.7512 | 16.2232 | 59.6 | 10.7494 | 24.5888 | 59.4 | 10.7481 | 32.9305 | 59.2 | 10.7462 | 41.2552 | 59 | 10.7383 | 49.5774 | 58.8 | 10.7389 | 57.8204 | 58.6 | 10.75 | 66.1858 | 58.4 | 10.7401 | 74.5978 | 58.2 | 10.743 | 82.1997 | 58 | 10.7431 | 78.4015 | 60.2 | 10.7498 | 69.2542 | 60.4 | 10.7512 | 59.9106 | 60.6 | 10.7527 | 52.2591 | 60.8 | 10.752 | 44.1571 | 61 | 10.7399 | 35.5018 | 61.2 | 10.7491 | 27.448 | 61.4 | 10.7398 | 19.2998 | 61.6 | 10.7499 | 10.4375 | 61.8 | 10.7551 | 2.6261 | 62 | 12.89 | 7.9694 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.89 | 78.4015 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.7552 | 7.9692 | 59.8 | 10.7596 | 16.2233 | 59.6 | 10.7577 | 24.5891 | 59.4 | 10.7564 | 32.9312 | 59.2 | 10.7546 | 41.2564 | 59 | 10.7466 | 49.5777 | 58.8 | 10.7472 | 57.8188 | 58.6 | 10.7584 | 66.1862 | 58.4 | 10.7484 | 74.5983 | 58.2 | 10.7514 | 82.2003 | 58 | 10.7515 | 78.3922 | 60.2 | 10.7582 | 69.24 | 60.4 | 10.7595 | 59.9096 | 60.6 | 10.761 | 52.2575 | 60.8 | 10.7604 | 44.1467 | 61 | 10.7482 | 35.4941 | 61.2 | 10.7574 | 27.4428 | 61.4 | 10.7481 | 19.2953 | 61.6 | 10.7582 | 10.4345 | 61.8 | 10.7635 | 2.6254 | 62 | 12.9 | 7.9692 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.9 | 78.3922 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.7636 | 7.969 | 59.8 | 10.7679 | 16.2233 | 59.6 | 10.766 | 24.5895 | 59.4 | 10.7648 | 32.932 | 59.2 | 10.7629 | 41.2575 | 59 | 10.7549 | 49.5781 | 58.8 | 10.7556 | 57.8172 | 58.6 | 10.7667 | 66.1866 | 58.4 | 10.7567 | 74.5986 | 58.2 | 10.7597 | 82.2009 | 58 | 10.7598 | 78.3829 | 60.2 | 10.7665 | 69.2259 | 60.4 | 10.7679 | 59.9086 | 60.6 | 10.7694 | 52.2562 | 60.8 | 10.7687 | 44.1379 | 61 | 10.7565 | 35.4859 | 61.2 | 10.7657 | 27.4378 | 61.4 | 10.7565 | 19.2908 | 61.6 | 10.7666 | 10.4316 | 61.8 | 10.7718 | 2.6248 | 62 | 12.91 | 7.969 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.91 | 78.3829 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.7719 | 7.9695 | 59.8 | 10.7762 | 16.2234 | 59.6 | 10.7744 | 24.5898 | 59.4 | 10.7731 | 32.9328 | 59.2 | 10.7712 | 41.2586 | 59 | 10.7632 | 49.5785 | 58.8 | 10.7639 | 57.8152 | 58.6 | 10.775 | 66.1878 | 58.4 | 10.765 | 74.5988 | 58.2 | 10.768 | 82.2014 | 58 | 10.7681 | 78.3734 | 60.2 | 10.7748 | 69.2115 | 60.4 | 10.7762 | 59.9068 | 60.6 | 10.7777 | 52.2549 | 60.8 | 10.7771 | 44.1292 | 61 | 10.7649 | 35.4776 | 61.2 | 10.7741 | 27.4328 | 61.4 | 10.7648 | 19.2873 | 61.6 | 10.7749 | 10.4286 | 61.8 | 10.7801 | 2.6238 | 62 | 12.92 | 7.9695 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.92 | 78.3734 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.7802 | 7.97 | 59.8 | 10.7846 | 16.224 | 59.6 | 10.7827 | 24.5902 | 59.4 | 10.7815 | 32.9331 | 59.2 | 10.7796 | 41.2604 | 59 | 10.7716 | 49.5788 | 58.8 | 10.7722 | 57.8131 | 58.6 | 10.7834 | 66.189 | 58.4 | 10.7734 | 74.5991 | 58.2 | 10.7764 | 82.2019 | 58 | 10.7765 | 78.3639 | 60.2 | 10.7832 | 69.197 | 60.4 | 10.7846 | 59.9049 | 60.6 | 10.786 | 52.2538 | 60.8 | 10.7854 | 44.1217 | 61 | 10.7732 | 35.4707 | 61.2 | 10.7824 | 27.4276 | 61.4 | 10.7731 | 19.2838 | 61.6 | 10.7833 | 10.4257 | 61.8 | 10.7885 | 2.6229 | 62 | 12.93 | 7.97 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.93 | 78.3639 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.7886 | 7.9704 | 59.8 | 10.7929 | 16.2246 | 59.6 | 10.791 | 24.5906 | 59.4 | 10.7898 | 32.9334 | 59.2 | 10.7879 | 41.2622 | 59 | 10.7799 | 49.5791 | 58.8 | 10.7806 | 57.8113 | 58.6 | 10.7917 | 66.1905 | 58.4 | 10.7817 | 74.5994 | 58.2 | 10.7847 | 82.2027 | 58 | 10.7848 | 78.3536 | 60.2 | 10.7915 | 69.1825 | 60.4 | 10.7929 | 59.9036 | 60.6 | 10.7944 | 52.2527 | 60.8 | 10.7937 | 44.1143 | 61 | 10.7816 | 35.4638 | 61.2 | 10.7907 | 27.4225 | 61.4 | 10.7814 | 19.2806 | 61.6 | 10.7916 | 10.4227 | 61.8 | 10.7968 | 2.6218 | 62 | 12.94 | 7.9704 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.94 | 78.3536 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.7969 | 7.9709 | 59.8 | 10.8012 | 16.225 | 59.6 | 10.7994 | 24.591 | 59.4 | 10.7981 | 32.9338 | 59.2 | 10.7962 | 41.2635 | 59 | 10.7882 | 49.5794 | 58.8 | 10.7889 | 57.8095 | 58.6 | 10.8 | 66.1921 | 58.4 | 10.79 | 74.5998 | 58.2 | 10.7931 | 82.2036 | 58 | 10.7931 | 78.3434 | 60.2 | 10.7999 | 69.168 | 60.4 | 10.8012 | 59.9022 | 60.6 | 10.8027 | 52.2518 | 60.8 | 10.8021 | 44.1085 | 61 | 10.7899 | 35.4555 | 61.2 | 10.7991 | 27.4179 | 61.4 | 10.7898 | 19.2774 | 61.6 | 10.7999 | 10.4198 | 61.8 | 10.8051 | 2.6208 | 62 | 12.95 | 7.9709 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.95 | 78.3434 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.8052 | 7.9715 | 59.8 | 10.8095 | 16.2253 | 59.6 | 10.8077 | 24.5914 | 59.4 | 10.8065 | 32.9341 | 59.2 | 10.8046 | 41.2648 | 59 | 10.7965 | 49.5794 | 58.8 | 10.7972 | 57.8078 | 58.6 | 10.8084 | 66.1927 | 58.4 | 10.7983 | 74.6002 | 58.2 | 10.8014 | 82.2042 | 58 | 10.8015 | 78.3338 | 60.2 | 10.8082 | 69.153 | 60.4 | 10.8096 | 59.9003 | 60.6 | 10.8111 | 52.2509 | 60.8 | 10.8104 | 44.1028 | 61 | 10.7982 | 35.4472 | 61.2 | 10.8074 | 27.4132 | 61.4 | 10.7981 | 19.2747 | 61.6 | 10.8083 | 10.4168 | 61.8 | 10.8135 | 2.6193 | 62 | 12.96 | 7.9715 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.96 | 78.3338 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.8136 | 7.9721 | 59.8 | 10.8179 | 16.2255 | 59.6 | 10.816 | 24.5919 | 59.4 | 10.8148 | 32.9344 | 59.2 | 10.8129 | 41.2659 | 59 | 10.8049 | 49.5795 | 58.8 | 10.8056 | 57.8061 | 58.6 | 10.8167 | 66.1934 | 58.4 | 10.8067 | 74.6013 | 58.2 | 10.8097 | 82.2047 | 58 | 10.8098 | 78.3242 | 60.2 | 10.8165 | 69.138 | 60.4 | 10.8179 | 59.8985 | 60.6 | 10.8194 | 52.2492 | 60.8 | 10.8187 | 44.0983 | 61 | 10.8065 | 35.4385 | 61.2 | 10.8158 | 27.4078 | 61.4 | 10.8064 | 19.2719 | 61.6 | 10.8166 | 10.4147 | 61.8 | 10.8218 | 2.6179 | 62 | 12.97 | 7.9721 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.97 | 78.3242 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.8219 | 7.9723 | 59.8 | 10.8262 | 16.2256 | 59.6 | 10.8244 | 24.5924 | 59.4 | 10.8231 | 32.9347 | 59.2 | 10.8212 | 41.267 | 59 | 10.8132 | 49.5795 | 58.8 | 10.8139 | 57.8042 | 58.6 | 10.8251 | 66.1941 | 58.4 | 10.815 | 74.6025 | 58.2 | 10.8181 | 82.2058 | 58 | 10.8181 | 78.3148 | 60.2 | 10.8249 | 69.126 | 60.4 | 10.8262 | 59.8966 | 60.6 | 10.8277 | 52.2476 | 60.8 | 10.8271 | 44.0938 | 61 | 10.8149 | 35.4299 | 61.2 | 10.8241 | 27.4023 | 61.4 | 10.8148 | 19.269 | 61.6 | 10.825 | 10.4127 | 61.8 | 10.8302 | 2.6163 | 62 | 12.98 | 7.9723 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.98 | 78.3148 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.8302 | 7.9726 | 59.8 | 10.8345 | 16.2259 | 59.6 | 10.8327 | 24.593 | 59.4 | 10.8315 | 32.9349 | 59.2 | 10.8295 | 41.2678 | 59 | 10.8215 | 49.5795 | 58.8 | 10.8222 | 57.8023 | 58.6 | 10.8334 | 66.1949 | 58.4 | 10.8233 | 74.6033 | 58.2 | 10.8264 | 82.2069 | 58 | 10.8264 | 78.3053 | 60.2 | 10.8332 | 69.114 | 60.4 | 10.8346 | 59.8947 | 60.6 | 10.8361 | 52.246 | 60.8 | 10.8354 | 44.0894 | 61 | 10.8232 | 35.4218 | 61.2 | 10.8324 | 27.3967 | 61.4 | 10.8231 | 19.2662 | 61.6 | 10.8333 | 10.4106 | 61.8 | 10.8385 | 2.6148 | 62 | 12.99 | 7.9726 | 59.8 | 1 | 80.12 | 12.99 | 78.3053 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.8386 | 7.9728 | 59.8 | 10.8429 | 16.2262 | 59.6 | 10.841 | 24.5936 | 59.4 | 10.8398 | 32.9352 | 59.2 | 10.8379 | 41.2686 | 59 | 10.8299 | 49.5802 | 58.8 | 10.8306 | 57.8003 | 58.6 | 10.8417 | 66.1955 | 58.4 | 10.8317 | 74.6041 | 58.2 | 10.8347 | 82.2087 | 58 | 10.8348 | 78.2953 | 60.2 | 10.8415 | 69.1039 | 60.4 | 10.8429 | 59.8933 | 60.6 | 10.8444 | 52.2443 | 60.8 | 10.8437 | 44.0849 | 61 | 10.8316 | 35.4137 | 61.2 | 10.8408 | 27.3912 | 61.4 | 10.8314 | 19.2624 | 61.6 | 10.8416 | 10.4086 | 61.8 | 10.8469 | 2.6132 | 62 | 13 | 7.9728 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13 | 78.2953 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.8469 | 7.9731 | 59.8 | 10.8512 | 16.2266 | 59.6 | 10.8494 | 24.5944 | 59.4 | 10.8481 | 32.9352 | 59.2 | 10.8462 | 41.2693 | 59 | 10.8382 | 49.581 | 58.8 | 10.8389 | 57.7983 | 58.6 | 10.8501 | 66.1961 | 58.4 | 10.84 | 74.6057 | 58.2 | 10.843 | 82.2104 | 58 | 10.8431 | 78.2852 | 60.2 | 10.8499 | 69.0938 | 60.4 | 10.8513 | 59.8918 | 60.6 | 10.8527 | 52.2425 | 60.8 | 10.8521 | 44.0804 | 61 | 10.8399 | 35.4056 | 61.2 | 10.8491 | 27.3853 | 61.4 | 10.8398 | 19.2586 | 61.6 | 10.85 | 10.4059 | 61.8 | 10.8552 | 2.6116 | 62 | 13.01 | 7.9731 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.01 | 78.2852 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.8552 | 7.9736 | 59.8 | 10.8595 | 16.2269 | 59.6 | 10.8577 | 24.5951 | 59.4 | 10.8565 | 32.9353 | 59.2 | 10.8545 | 41.2699 | 59 | 10.8465 | 49.5816 | 58.8 | 10.8472 | 57.796 | 58.6 | 10.8584 | 66.1975 | 58.4 | 10.8483 | 74.6072 | 58.2 | 10.8514 | 82.2127 | 58 | 10.8514 | 78.2751 | 60.2 | 10.8582 | 69.084 | 60.4 | 10.8596 | 59.89 | 60.6 | 10.8611 | 52.2406 | 60.8 | 10.8604 | 44.0759 | 61 | 10.8482 | 35.3974 | 61.2 | 10.8574 | 27.3795 | 61.4 | 10.8481 | 19.2539 | 61.6 | 10.8583 | 10.4033 | 61.8 | 10.8635 | 2.6102 | 62 | 13.02 | 7.9736 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.02 | 78.2751 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.8636 | 7.9742 | 59.8 | 10.8679 | 16.2274 | 59.6 | 10.8661 | 24.596 | 59.4 | 10.8648 | 32.9352 | 59.2 | 10.8628 | 41.2706 | 59 | 10.8548 | 49.5823 | 58.8 | 10.8555 | 57.7937 | 58.6 | 10.8668 | 66.1989 | 58.4 | 10.8567 | 74.6088 | 58.2 | 10.8597 | 82.2149 | 58 | 10.8598 | 78.265 | 60.2 | 10.8665 | 69.0742 | 60.4 | 10.8679 | 59.8882 | 60.6 | 10.8694 | 52.2405 | 60.8 | 10.8687 | 44.0718 | 61 | 10.8566 | 35.389 | 61.2 | 10.8658 | 27.3742 | 61.4 | 10.8564 | 19.2492 | 61.6 | 10.8667 | 10.4007 | 61.8 | 10.8719 | 2.6087 | 62 | 13.03 | 7.9742 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.03 | 78.265 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.8719 | 7.9748 | 59.8 | 10.8762 | 16.2278 | 59.6 | 10.8744 | 24.5969 | 59.4 | 10.8732 | 32.9351 | 59.2 | 10.8712 | 41.2712 | 59 | 10.8632 | 49.5824 | 58.8 | 10.8639 | 57.7917 | 58.6 | 10.8751 | 66.1996 | 58.4 | 10.865 | 74.6104 | 58.2 | 10.868 | 82.2164 | 58 | 10.8681 | 78.2553 | 60.2 | 10.8749 | 69.0644 | 60.4 | 10.8763 | 59.8866 | 60.6 | 10.8777 | 52.2404 | 60.8 | 10.8771 | 44.0677 | 61 | 10.8649 | 35.3806 | 61.2 | 10.8741 | 27.3689 | 61.4 | 10.8647 | 19.2437 | 61.6 | 10.875 | 10.3981 | 61.8 | 10.8802 | 2.6073 | 62 | 13.04 | 7.9748 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.04 | 78.2553 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.8802 | 7.9754 | 59.8 | 10.8845 | 16.2282 | 59.6 | 10.8827 | 24.5978 | 59.4 | 10.8815 | 32.9352 | 59.2 | 10.8795 | 41.2718 | 59 | 10.8715 | 49.5825 | 58.8 | 10.8722 | 57.7897 | 58.6 | 10.8834 | 66.2003 | 58.4 | 10.8733 | 74.6116 | 58.2 | 10.8764 | 82.2178 | 58 | 10.8764 | 78.2457 | 60.2 | 10.8832 | 69.0546 | 60.4 | 10.8846 | 59.885 | 60.6 | 10.8861 | 52.2399 | 60.8 | 10.8854 | 44.0633 | 61 | 10.8733 | 35.3731 | 61.2 | 10.8824 | 27.3632 | 61.4 | 10.873 | 19.2382 | 61.6 | 10.8833 | 10.3955 | 61.8 | 10.8885 | 2.6059 | 62 | 13.05 | 7.9754 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.05 | 78.2457 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.8886 | 7.9759 | 59.8 | 10.8929 | 16.2286 | 59.6 | 10.8911 | 24.5987 | 59.4 | 10.8898 | 32.9353 | 59.2 | 10.8878 | 41.2725 | 59 | 10.8798 | 49.5838 | 58.8 | 10.8805 | 57.7884 | 58.6 | 10.8918 | 66.2009 | 58.4 | 10.8817 | 74.6127 | 58.2 | 10.8847 | 82.2197 | 58 | 10.8848 | 78.2353 | 60.2 | 10.8915 | 69.0449 | 60.4 | 10.8929 | 59.8831 | 60.6 | 10.8944 | 52.2394 | 60.8 | 10.8937 | 44.0588 | 61 | 10.8816 | 35.3657 | 61.2 | 10.8908 | 27.3575 | 61.4 | 10.8814 | 19.2329 | 61.6 | 10.8917 | 10.3929 | 61.8 | 10.8969 | 2.6044 | 62 | 13.06 | 7.9759 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.06 | 78.2353 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.8969 | 7.9765 | 59.8 | 10.9012 | 16.2288 | 59.6 | 10.8994 | 24.5996 | 59.4 | 10.8982 | 32.9355 | 59.2 | 10.8962 | 41.2731 | 59 | 10.8882 | 49.5851 | 58.8 | 10.8889 | 57.7871 | 58.6 | 10.9001 | 66.2016 | 58.4 | 10.89 | 74.6138 | 58.2 | 10.8931 | 82.2217 | 58 | 10.8931 | 78.2249 | 60.2 | 10.8999 | 69.0351 | 60.4 | 10.9013 | 59.8812 | 60.6 | 10.9028 | 52.2383 | 60.8 | 10.9021 | 44.0546 | 61 | 10.8899 | 35.3571 | 61.2 | 10.8991 | 27.3524 | 61.4 | 10.8897 | 19.2276 | 61.6 | 10.9 | 10.3903 | 61.8 | 10.9052 | 2.603 | 62 | 13.07 | 7.9765 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.07 | 78.2249 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.9053 | 7.977 | 59.8 | 10.9095 | 16.2291 | 59.6 | 10.9077 | 24.6004 | 59.4 | 10.9065 | 32.9356 | 59.2 | 10.9045 | 41.2736 | 59 | 10.8965 | 49.5855 | 58.8 | 10.8972 | 57.7851 | 58.6 | 10.9084 | 66.2021 | 58.4 | 10.8983 | 74.6148 | 58.2 | 10.9014 | 82.2234 | 58 | 10.9014 | 78.2129 | 60.2 | 10.9082 | 69.0246 | 60.4 | 10.9096 | 59.8798 | 60.6 | 10.9111 | 52.2372 | 60.8 | 10.9104 | 44.0505 | 61 | 10.8983 | 35.3485 | 61.2 | 10.9074 | 27.3473 | 61.4 | 10.898 | 19.2217 | 61.6 | 10.9084 | 10.3877 | 61.8 | 10.9136 | 2.6016 | 62 | 13.08 | 7.977 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.08 | 78.2129 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.9136 | 7.9776 | 59.8 | 10.9178 | 16.2295 | 59.6 | 10.9161 | 24.6011 | 59.4 | 10.9148 | 32.9366 | 59.2 | 10.9128 | 41.2743 | 59 | 10.9048 | 49.5858 | 58.8 | 10.9055 | 57.783 | 58.6 | 10.9168 | 66.2026 | 58.4 | 10.9066 | 74.616 | 58.2 | 10.9097 | 82.2252 | 58 | 10.9097 | 78.201 | 60.2 | 10.9165 | 69.0141 | 60.4 | 10.918 | 59.8783 | 60.6 | 10.9194 | 52.2346 | 60.8 | 10.9187 | 44.0463 | 61 | 10.9066 | 35.3396 | 61.2 | 10.9158 | 27.3419 | 61.4 | 10.9064 | 19.2158 | 61.6 | 10.9167 | 10.3852 | 61.8 | 10.9219 | 2.6002 | 62 | 13.09 | 7.9776 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.09 | 78.201 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.9219 | 7.9782 | 59.8 | 10.9262 | 16.23 | 59.6 | 10.9244 | 24.6018 | 59.4 | 10.9232 | 32.9375 | 59.2 | 10.9211 | 41.2749 | 59 | 10.9132 | 49.5866 | 58.8 | 10.9139 | 57.7812 | 58.6 | 10.9251 | 66.2031 | 58.4 | 10.915 | 74.6172 | 58.2 | 10.9181 | 82.2268 | 58 | 10.9181 | 78.1878 | 60.2 | 10.9249 | 69.0025 | 60.4 | 10.9263 | 59.8766 | 60.6 | 10.9278 | 52.232 | 60.8 | 10.9271 | 44.0421 | 61 | 10.9149 | 35.3307 | 61.2 | 10.9241 | 27.3365 | 61.4 | 10.9147 | 19.2098 | 61.6 | 10.925 | 10.3826 | 61.8 | 10.9302 | 2.599 | 62 | 13.1 | 7.9782 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.1 | 78.1878 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.9303 | 7.9787 | 59.8 | 10.9345 | 16.2306 | 59.6 | 10.9327 | 24.6024 | 59.4 | 10.9315 | 32.9384 | 59.2 | 10.9295 | 41.2757 | 59 | 10.9215 | 49.5874 | 58.8 | 10.9222 | 57.7795 | 58.6 | 10.9335 | 66.2036 | 58.4 | 10.9233 | 74.6179 | 58.2 | 10.9264 | 82.2284 | 58 | 10.9264 | 78.1747 | 60.2 | 10.9332 | 68.9909 | 60.4 | 10.9346 | 59.8749 | 60.6 | 10.9361 | 52.2272 | 60.8 | 10.9354 | 44.0384 | 61 | 10.9232 | 35.3216 | 61.2 | 10.9324 | 27.3315 | 61.4 | 10.923 | 19.2038 | 61.6 | 10.9334 | 10.38 | 61.8 | 10.9386 | 2.5978 | 62 | 13.11 | 7.9787 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.11 | 78.1747 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.9386 | 7.9793 | 59.8 | 10.9428 | 16.2312 | 59.6 | 10.9411 | 24.603 | 59.4 | 10.9398 | 32.9394 | 59.2 | 10.9378 | 41.2765 | 59 | 10.9298 | 49.5878 | 58.8 | 10.9305 | 57.7782 | 58.6 | 10.9418 | 66.2043 | 58.4 | 10.9316 | 74.6186 | 58.2 | 10.9347 | 82.2308 | 58 | 10.9347 | 78.1618 | 60.2 | 10.9416 | 68.9814 | 60.4 | 10.943 | 59.8728 | 60.6 | 10.9444 | 52.2223 | 60.8 | 10.9438 | 44.0348 | 61 | 10.9316 | 35.3126 | 61.2 | 10.9408 | 27.3265 | 61.4 | 10.9314 | 19.1966 | 61.6 | 10.9417 | 10.3774 | 61.8 | 10.9469 | 2.5964 | 62 | 13.12 | 7.9793 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.12 | 78.1618 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.9469 | 7.9798 | 59.8 | 10.9512 | 16.2318 | 59.6 | 10.9494 | 24.6035 | 59.4 | 10.9482 | 32.9401 | 59.2 | 10.9461 | 41.2776 | 59 | 10.9381 | 49.5883 | 58.8 | 10.9389 | 57.7769 | 58.6 | 10.9501 | 66.2051 | 58.4 | 10.94 | 74.6197 | 58.2 | 10.9431 | 82.2331 | 58 | 10.9431 | 78.1489 | 60.2 | 10.9499 | 68.9719 | 60.4 | 10.9513 | 59.8708 | 60.6 | 10.9528 | 52.218 | 60.8 | 10.9521 | 44.0302 | 61 | 10.9399 | 35.3036 | 61.2 | 10.9491 | 27.3212 | 61.4 | 10.9397 | 19.1895 | 61.6 | 10.9501 | 10.3744 | 61.8 | 10.9553 | 2.595 | 62 | 13.13 | 7.9798 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.13 | 78.1489 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.9552 | 7.9803 | 59.8 | 10.9595 | 16.2325 | 59.6 | 10.9577 | 24.604 | 59.4 | 10.9565 | 32.9407 | 59.2 | 10.9545 | 41.2787 | 59 | 10.9465 | 49.5888 | 58.8 | 10.9472 | 57.7765 | 58.6 | 10.9585 | 66.2057 | 58.4 | 10.9483 | 74.6207 | 58.2 | 10.9514 | 82.2349 | 58 | 10.9514 | 78.1363 | 60.2 | 10.9582 | 68.963 | 60.4 | 10.9596 | 59.8685 | 60.6 | 10.9611 | 52.2137 | 60.8 | 10.9604 | 44.0256 | 61 | 10.9483 | 35.2947 | 61.2 | 10.9574 | 27.316 | 61.4 | 10.948 | 19.1816 | 61.6 | 10.9584 | 10.3714 | 61.8 | 10.9636 | 2.5925 | 62 | 13.14 | 7.9803 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.14 | 78.1363 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.9636 | 7.9808 | 59.8 | 10.9678 | 16.233 | 59.6 | 10.9661 | 24.6046 | 59.4 | 10.9649 | 32.941 | 59.2 | 10.9628 | 41.2796 | 59 | 10.9548 | 49.5893 | 58.8 | 10.9555 | 57.7761 | 58.6 | 10.9668 | 66.2063 | 58.4 | 10.9566 | 74.6215 | 58.2 | 10.9597 | 82.2367 | 58 | 10.9597 | 78.1237 | 60.2 | 10.9666 | 68.954 | 60.4 | 10.968 | 59.8662 | 60.6 | 10.9695 | 52.2094 | 60.8 | 10.9688 | 44.0228 | 61 | 10.9566 | 35.2847 | 61.2 | 10.9658 | 27.3108 | 61.4 | 10.9564 | 19.1738 | 61.6 | 10.9667 | 10.3683 | 61.8 | 10.972 | 2.59 | 62 | 13.15 | 7.9808 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.15 | 78.1237 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.9719 | 7.9813 | 59.8 | 10.9762 | 16.2336 | 59.6 | 10.9744 | 24.6052 | 59.4 | 10.9732 | 32.9413 | 59.2 | 10.9711 | 41.2805 | 59 | 10.9631 | 49.5897 | 58.8 | 10.9639 | 57.7765 | 58.6 | 10.9752 | 66.2067 | 58.4 | 10.965 | 74.6223 | 58.2 | 10.9681 | 82.2387 | 58 | 10.9681 | 78.1146 | 60.2 | 10.9749 | 68.9468 | 60.4 | 10.9763 | 59.864 | 60.6 | 10.9778 | 52.2052 | 60.8 | 10.9771 | 44.02 | 61 | 10.9649 | 35.2748 | 61.2 | 10.9741 | 27.3057 | 61.4 | 10.9647 | 19.166 | 61.6 | 10.9751 | 10.3652 | 61.8 | 10.9803 | 2.585 | 62 | 13.16 | 7.9813 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.16 | 78.1146 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.9802 | 7.9818 | 59.8 | 10.9845 | 16.2346 | 59.6 | 10.9827 | 24.6058 | 59.4 | 10.9815 | 32.9415 | 59.2 | 10.9794 | 41.2814 | 59 | 10.9715 | 49.59 | 58.8 | 10.9722 | 57.7769 | 58.6 | 10.9835 | 66.2072 | 58.4 | 10.9733 | 74.6241 | 58.2 | 10.9764 | 82.2408 | 58 | 10.9764 | 78.1054 | 60.2 | 10.9832 | 68.9395 | 60.4 | 10.9846 | 59.8617 | 60.6 | 10.9861 | 52.2009 | 60.8 | 10.9854 | 44.021 | 61 | 10.9733 | 35.2639 | 61.2 | 10.9825 | 27.3006 | 61.4 | 10.973 | 19.1583 | 61.6 | 10.9834 | 10.3619 | 61.8 | 10.9886 | 2.5799 | 62 | 13.17 | 7.9818 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.17 | 78.1054 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.9886 | 7.9823 | 59.8 | 10.9928 | 16.2356 | 59.6 | 10.9911 | 24.6063 | 59.4 | 10.9899 | 32.9416 | 59.2 | 10.9878 | 41.2824 | 59 | 10.9798 | 49.5904 | 58.8 | 10.9805 | 57.7788 | 58.6 | 10.9918 | 66.2074 | 58.4 | 10.9816 | 74.6258 | 58.2 | 10.9847 | 82.2418 | 58 | 10.9847 | 78.098 | 60.2 | 10.9916 | 68.9339 | 60.4 | 10.993 | 59.86 | 60.6 | 10.9945 | 52.1965 | 60.8 | 10.9938 | 44.022 | 61 | 10.9816 | 35.253 | 61.2 | 10.9908 | 27.2955 | 61.4 | 10.9813 | 19.1509 | 61.6 | 10.9918 | 10.3587 | 61.8 | 10.997 | 2.5736 | 62 | 13.18 | 7.9823 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.18 | 78.098 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 10.9969 | 7.9828 | 59.8 | 11.0012 | 16.236 | 59.6 | 10.9994 | 24.6072 | 59.4 | 10.9982 | 32.9421 | 59.2 | 10.9961 | 41.2836 | 59 | 10.9881 | 49.5908 | 58.8 | 10.9889 | 57.7807 | 58.6 | 11.0002 | 66.2077 | 58.4 | 10.99 | 74.6265 | 58.2 | 10.9931 | 82.2429 | 58 | 10.993 | 78.0906 | 60.2 | 10.9999 | 68.9284 | 60.4 | 11.0013 | 59.8584 | 60.6 | 11.0028 | 52.192 | 60.8 | 11.0021 | 44.024 | 61 | 10.99 | 35.2415 | 61.2 | 10.9991 | 27.2918 | 61.4 | 10.9897 | 19.1434 | 61.6 | 11.0001 | 10.3552 | 61.8 | 11.0053 | 2.5673 | 62 | 13.19 | 7.9828 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.19 | 78.0906 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.0052 | 7.9833 | 59.8 | 11.0095 | 16.2363 | 59.6 | 11.0077 | 24.6082 | 59.4 | 11.0065 | 32.9425 | 59.2 | 11.0044 | 41.2848 | 59 | 10.9965 | 49.5913 | 58.8 | 10.9972 | 57.7831 | 58.6 | 11.0085 | 66.2072 | 58.4 | 10.9983 | 74.6273 | 58.2 | 11.0014 | 82.2445 | 58 | 11.0014 | 78.0833 | 60.2 | 11.0082 | 68.9224 | 60.4 | 11.0097 | 59.8577 | 60.6 | 11.0112 | 52.1875 | 60.8 | 11.0104 | 44.0261 | 61 | 10.9983 | 35.23 | 61.2 | 11.0074 | 27.288 | 61.4 | 10.998 | 19.1362 | 61.6 | 11.0085 | 10.3516 | 61.8 | 11.0136 | 2.5602 | 62 | 13.2 | 7.9833 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.2 | 78.0833 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.0136 | 7.9838 | 59.8 | 11.0178 | 16.2367 | 59.6 | 11.0161 | 24.6084 | 59.4 | 11.0149 | 32.9436 | 59.2 | 11.0128 | 41.286 | 59 | 11.0048 | 49.5918 | 58.8 | 11.0055 | 57.7856 | 58.6 | 11.0168 | 66.2067 | 58.4 | 11.0066 | 74.6281 | 58.2 | 11.0097 | 82.2462 | 58 | 11.0097 | 78.0761 | 60.2 | 11.0166 | 68.9164 | 60.4 | 11.018 | 59.857 | 60.6 | 11.0195 | 52.1833 | 60.8 | 11.0188 | 44.0287 | 61 | 11.0066 | 35.2191 | 61.2 | 11.0158 | 27.2858 | 61.4 | 11.0063 | 19.1291 | 61.6 | 11.0168 | 10.3479 | 61.8 | 11.022 | 2.553 | 62 | 13.21 | 7.9838 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.21 | 78.0761 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.0219 | 7.9843 | 59.8 | 11.0262 | 16.2371 | 59.6 | 11.0244 | 24.6087 | 59.4 | 11.0232 | 32.9446 | 59.2 | 11.0211 | 41.2873 | 59 | 11.0131 | 49.5923 | 58.8 | 11.0139 | 57.7896 | 58.6 | 11.0252 | 66.2069 | 58.4 | 11.015 | 74.6289 | 58.2 | 11.0181 | 82.2482 | 58 | 11.018 | 78.0683 | 60.2 | 11.0249 | 68.9104 | 60.4 | 11.0263 | 59.8554 | 60.6 | 11.0278 | 52.1791 | 60.8 | 11.0271 | 44.0313 | 61 | 11.015 | 35.2081 | 61.2 | 11.0241 | 27.2836 | 61.4 | 11.0146 | 19.1223 | 61.6 | 11.0251 | 10.3443 | 61.8 | 11.0303 | 2.5459 | 62 | 13.22 | 7.9843 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.22 | 78.0683 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.0303 | 7.9848 | 59.8 | 11.0345 | 16.2374 | 59.6 | 11.0327 | 24.6092 | 59.4 | 11.0316 | 32.9447 | 59.2 | 11.0294 | 41.2886 | 59 | 11.0215 | 49.5929 | 58.8 | 11.0222 | 57.7935 | 58.6 | 11.0335 | 66.2071 | 58.4 | 11.0233 | 74.6292 | 58.2 | 11.0264 | 82.2503 | 58 | 11.0264 | 78.0605 | 60.2 | 11.0332 | 68.9044 | 60.4 | 11.0347 | 59.8538 | 60.6 | 11.0362 | 52.174 | 60.8 | 11.0354 | 44.0339 | 61 | 11.0233 | 35.1978 | 61.2 | 11.0324 | 27.2819 | 61.4 | 11.023 | 19.1156 | 61.6 | 11.0335 | 10.3413 | 61.8 | 11.0387 | 2.5387 | 62 | 13.23 | 7.9848 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.23 | 78.0605 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.0386 | 7.9854 | 59.8 | 11.0428 | 16.2378 | 59.6 | 11.0411 | 24.6096 | 59.4 | 11.0399 | 32.9448 | 59.2 | 11.0378 | 41.2899 | 59 | 11.0298 | 49.5939 | 58.8 | 11.0305 | 57.7982 | 58.6 | 11.0419 | 66.2067 | 58.4 | 11.0316 | 74.6295 | 58.2 | 11.0347 | 82.2516 | 58 | 11.0347 | 78.0532 | 60.2 | 11.0416 | 68.8992 | 60.4 | 11.043 | 59.8528 | 60.6 | 11.0445 | 52.1689 | 60.8 | 11.0438 | 44.0365 | 61 | 11.0316 | 35.1874 | 61.2 | 11.0408 | 27.2803 | 61.4 | 11.0313 | 19.1092 | 61.6 | 11.0418 | 10.3384 | 61.8 | 11.047 | 2.5303 | 62 | 13.24 | 7.9854 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.24 | 78.0532 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.0469 | 7.9859 | 59.8 | 11.0511 | 16.2383 | 59.6 | 11.0494 | 24.6099 | 59.4 | 11.0482 | 32.9454 | 59.2 | 11.0461 | 41.2913 | 59 | 11.0381 | 49.5949 | 58.8 | 11.0389 | 57.8028 | 58.6 | 11.0502 | 66.2063 | 58.4 | 11.0399 | 74.6303 | 58.2 | 11.0431 | 82.253 | 58 | 11.043 | 78.046 | 60.2 | 11.0499 | 68.8941 | 60.4 | 11.0514 | 59.8519 | 60.6 | 11.0528 | 52.1633 | 60.8 | 11.0521 | 44.0371 | 61 | 11.04 | 35.1768 | 61.2 | 11.0491 | 27.2786 | 61.4 | 11.0396 | 19.1029 | 61.6 | 11.0502 | 10.336 | 61.8 | 11.0554 | 2.5218 | 62 | 13.25 | 7.9859 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.25 | 78.046 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.0553 | 7.9864 | 59.8 | 11.0595 | 16.2389 | 59.6 | 11.0577 | 24.6103 | 59.4 | 11.0566 | 32.9459 | 59.2 | 11.0544 | 41.2927 | 59 | 11.0464 | 49.596 | 58.8 | 11.0472 | 57.8073 | 58.6 | 11.0585 | 66.2061 | 58.4 | 11.0482 | 74.631 | 58.2 | 11.0514 | 82.2542 | 58 | 11.0514 | 78.0383 | 60.2 | 11.0583 | 68.8891 | 60.4 | 11.0597 | 59.8508 | 60.6 | 11.0612 | 52.1577 | 60.8 | 11.0604 | 44.0376 | 61 | 11.0483 | 35.1663 | 61.2 | 11.0575 | 27.277 | 61.4 | 11.048 | 19.0967 | 61.6 | 11.0585 | 10.3336 | 61.8 | 11.0637 | 2.5134 | 62 | 13.26 | 7.9864 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.26 | 78.0383 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.0636 | 7.9869 | 59.8 | 11.0678 | 16.2394 | 59.6 | 11.0661 | 24.6103 | 59.4 | 11.0649 | 32.9466 | 59.2 | 11.0627 | 41.294 | 59 | 11.0548 | 49.597 | 58.8 | 11.0555 | 57.8118 | 58.6 | 11.0669 | 66.2059 | 58.4 | 11.0566 | 74.6319 | 58.2 | 11.0598 | 82.2554 | 58 | 11.0597 | 78.0306 | 60.2 | 11.0666 | 68.8841 | 60.4 | 11.068 | 59.8497 | 60.6 | 11.0695 | 52.1528 | 60.8 | 11.0688 | 44.0366 | 61 | 11.0566 | 35.1556 | 61.2 | 11.0658 | 27.2731 | 61.4 | 11.0563 | 19.0905 | 61.6 | 11.0668 | 10.3312 | 61.8 | 11.072 | 2.5049 | 62 | 13.27 | 7.9869 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.27 | 78.0306 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.0719 | 7.9869 | 59.8 | 11.0761 | 16.24 | 59.6 | 11.0744 | 24.6103 | 59.4 | 11.0732 | 32.9473 | 59.2 | 11.0711 | 41.2953 | 59 | 11.0631 | 49.5985 | 58.8 | 11.0639 | 57.8168 | 58.6 | 11.0752 | 66.206 | 58.4 | 11.0649 | 74.6327 | 58.2 | 11.0681 | 82.2571 | 58 | 11.068 | 78.0219 | 60.2 | 11.0749 | 68.8795 | 60.4 | 11.0764 | 59.8486 | 60.6 | 11.0779 | 52.1479 | 60.8 | 11.0771 | 44.0355 | 61 | 11.065 | 35.1449 | 61.2 | 11.0741 | 27.2693 | 61.4 | 11.0646 | 19.0848 | 61.6 | 11.0752 | 10.3288 | 61.8 | 11.0804 | 2.4964 | 62 | 13.28 | 7.9869 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.28 | 78.0219 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.0803 | 7.987 | 59.8 | 11.0845 | 16.2404 | 59.6 | 11.0827 | 24.6101 | 59.4 | 11.0816 | 32.9483 | 59.2 | 11.0794 | 41.2962 | 59 | 11.0714 | 49.6001 | 58.8 | 11.0722 | 57.8218 | 58.6 | 11.0836 | 66.2061 | 58.4 | 11.0732 | 74.6332 | 58.2 | 11.0764 | 82.2588 | 58 | 11.0764 | 78.0132 | 60.2 | 11.0833 | 68.8749 | 60.4 | 11.0847 | 59.8475 | 60.6 | 11.0862 | 52.1431 | 60.8 | 11.0854 | 44.032 | 61 | 11.0733 | 35.1342 | 61.2 | 11.0825 | 27.264 | 61.4 | 11.0729 | 19.0791 | 61.6 | 11.0835 | 10.3265 | 61.8 | 11.0887 | 2.488 | 62 | 13.29 | 7.987 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.29 | 78.0132 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.0886 | 7.9872 | 59.8 | 11.0928 | 16.2408 | 59.6 | 11.0911 | 24.6099 | 59.4 | 11.0899 | 32.9494 | 59.2 | 11.0877 | 41.2972 | 59 | 11.0798 | 49.6005 | 58.8 | 11.0805 | 57.8266 | 58.6 | 11.0919 | 66.2058 | 58.4 | 11.0816 | 74.6336 | 58.2 | 11.0847 | 82.2601 | 58 | 11.0847 | 78.0055 | 60.2 | 11.0916 | 68.8707 | 60.4 | 11.093 | 59.8453 | 60.6 | 11.0945 | 52.1383 | 60.8 | 11.0938 | 44.0284 | 61 | 11.0816 | 35.1234 | 61.2 | 11.0908 | 27.2587 | 61.4 | 11.0813 | 19.0737 | 61.6 | 11.0919 | 10.3242 | 61.8 | 11.097 | 2.4795 | 62 | 13.3 | 7.9872 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.3 | 78.0055 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.0969 | 7.9873 | 59.8 | 11.1011 | 16.241 | 59.6 | 11.0994 | 24.6101 | 59.4 | 11.0983 | 32.9504 | 59.2 | 11.0961 | 41.2984 | 59 | 11.0881 | 49.601 | 58.8 | 11.0889 | 57.8314 | 58.6 | 11.1002 | 66.2054 | 58.4 | 11.0899 | 74.6345 | 58.2 | 11.0931 | 82.2615 | 58 | 11.093 | 77.9978 | 60.2 | 11.0999 | 68.8666 | 60.4 | 11.1014 | 59.8432 | 60.6 | 11.1029 | 52.1335 | 60.8 | 11.1021 | 44.0238 | 61 | 11.09 | 35.1114 | 61.2 | 11.0991 | 27.2527 | 61.4 | 11.0896 | 19.0682 | 61.6 | 11.1002 | 10.3218 | 61.8 | 11.1054 | 2.4711 | 62 | 13.31 | 7.9873 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.31 | 77.9978 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.1053 | 7.9875 | 59.8 | 11.1095 | 16.2413 | 59.6 | 11.1077 | 24.6102 | 59.4 | 11.1066 | 32.9514 | 59.2 | 11.1044 | 41.2996 | 59 | 11.0964 | 49.6016 | 58.8 | 11.0972 | 57.8361 | 58.6 | 11.1086 | 66.2047 | 58.4 | 11.0982 | 74.6353 | 58.2 | 11.1014 | 82.2633 | 58 | 11.1013 | 77.9899 | 60.2 | 11.1083 | 68.8608 | 60.4 | 11.1097 | 59.8418 | 60.6 | 11.1112 | 52.1288 | 60.8 | 11.1105 | 44.0192 | 61 | 11.0983 | 35.0994 | 61.2 | 11.1075 | 27.2466 | 61.4 | 11.0979 | 19.0627 | 61.6 | 11.1086 | 10.3194 | 61.8 | 11.1137 | 2.4626 | 62 | 13.32 | 7.9875 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.32 | 77.9899 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.1136 | 7.9877 | 59.8 | 11.1178 | 16.2418 | 59.6 | 11.1161 | 24.6106 | 59.4 | 11.1149 | 32.952 | 59.2 | 11.1127 | 41.3005 | 59 | 11.1048 | 49.6022 | 58.8 | 11.1055 | 57.8408 | 58.6 | 11.1169 | 66.2039 | 58.4 | 11.1066 | 74.6358 | 58.2 | 11.1098 | 82.2651 | 58 | 11.1097 | 77.9821 | 60.2 | 11.1166 | 68.8549 | 60.4 | 11.1181 | 59.8403 | 60.6 | 11.1195 | 52.1235 | 60.8 | 11.1188 | 44.0133 | 61 | 11.1067 | 35.0861 | 61.2 | 11.1158 | 27.2401 | 61.4 | 11.1063 | 19.0571 | 61.6 | 11.1169 | 10.3171 | 61.8 | 11.1221 | 2.4542 | 62 | 13.33 | 7.9877 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.33 | 77.9821 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.1219 | 7.9885 | 59.8 | 11.1261 | 16.2424 | 59.6 | 11.1244 | 24.611 | 59.4 | 11.1233 | 32.9526 | 59.2 | 11.121 | 41.3014 | 59 | 11.1131 | 49.6031 | 58.8 | 11.1138 | 57.8454 | 58.6 | 11.1252 | 66.2033 | 58.4 | 11.1149 | 74.6362 | 58.2 | 11.1181 | 82.2662 | 58 | 11.118 | 77.9745 | 60.2 | 11.1249 | 68.8479 | 60.4 | 11.1264 | 59.8393 | 60.6 | 11.1279 | 52.1181 | 60.8 | 11.1271 | 44.0073 | 61 | 11.115 | 35.0728 | 61.2 | 11.1241 | 27.2335 | 61.4 | 11.1146 | 19.0528 | 61.6 | 11.1252 | 10.3148 | 61.8 | 11.1304 | 2.4457 | 62 | 13.34 | 7.9885 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.34 | 77.9745 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.1302 | 7.9893 | 59.8 | 11.1345 | 16.2429 | 59.6 | 11.1328 | 24.6114 | 59.4 | 11.1316 | 32.9533 | 59.2 | 11.1294 | 41.3015 | 59 | 11.1214 | 49.604 | 58.8 | 11.1222 | 57.8501 | 58.6 | 11.1336 | 66.2027 | 58.4 | 11.1232 | 74.6368 | 58.2 | 11.1264 | 82.2673 | 58 | 11.1263 | 77.9669 | 60.2 | 11.1333 | 68.8408 | 60.4 | 11.1347 | 59.8383 | 60.6 | 11.1362 | 52.113 | 60.8 | 11.1355 | 44.0004 | 61 | 11.1233 | 35.0592 | 61.2 | 11.1325 | 27.2267 | 61.4 | 11.1229 | 19.0484 | 61.6 | 11.1336 | 10.3107 | 61.8 | 11.1387 | 2.4372 | 62 | 13.35 | 7.9893 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.35 | 77.9669 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.1386 | 7.9903 | 59.8 | 11.1428 | 16.2433 | 59.6 | 11.1411 | 24.6119 | 59.4 | 11.1399 | 32.954 | 59.2 | 11.1377 | 41.3015 | 59 | 11.1298 | 49.6052 | 58.8 | 11.1305 | 57.8548 | 58.6 | 11.1419 | 66.203 | 58.4 | 11.1316 | 74.6373 | 58.2 | 11.1348 | 82.2688 | 58 | 11.1347 | 77.9589 | 60.2 | 11.1416 | 68.8349 | 60.4 | 11.1431 | 59.8374 | 60.6 | 11.1445 | 52.1078 | 60.8 | 11.1438 | 43.9935 | 61 | 11.1317 | 35.0455 | 61.2 | 11.1408 | 27.22 | 61.4 | 11.1313 | 19.0446 | 61.6 | 11.1419 | 10.3065 | 61.8 | 11.1471 | 2.4292 | 62 | 13.36 | 7.9903 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.36 | 77.9589 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.1469 | 7.9913 | 59.8 | 11.1511 | 16.2439 | 59.6 | 11.1494 | 24.6121 | 59.4 | 11.1483 | 32.9546 | 59.2 | 11.146 | 41.301 | 59 | 11.1381 | 49.6063 | 58.8 | 11.1388 | 57.8596 | 58.6 | 11.1503 | 66.2033 | 58.4 | 11.1399 | 74.6379 | 58.2 | 11.1431 | 82.2703 | 58 | 11.143 | 77.951 | 60.2 | 11.1499 | 68.829 | 60.4 | 11.1514 | 59.8365 | 60.6 | 11.1529 | 52.1024 | 60.8 | 11.1521 | 43.9871 | 61 | 11.14 | 35.0336 | 61.2 | 11.1491 | 27.2133 | 61.4 | 11.1396 | 19.0409 | 61.6 | 11.1502 | 10.302 | 61.8 | 11.1554 | 2.4211 | 62 | 13.37 | 7.9913 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.37 | 77.951 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.1553 | 7.9924 | 59.8 | 11.1595 | 16.2444 | 59.6 | 11.1577 | 24.6124 | 59.4 | 11.1566 | 32.9551 | 59.2 | 11.1543 | 41.3006 | 59 | 11.1464 | 49.607 | 58.8 | 11.1472 | 57.8635 | 58.6 | 11.1586 | 66.203 | 58.4 | 11.1482 | 74.6385 | 58.2 | 11.1514 | 82.2717 | 58 | 11.1513 | 77.9438 | 60.2 | 11.1583 | 68.8243 | 60.4 | 11.1597 | 59.8344 | 60.6 | 11.1612 | 52.0969 | 60.8 | 11.1605 | 43.9808 | 61 | 11.1483 | 35.0217 | 61.2 | 11.1575 | 27.2066 | 61.4 | 11.1479 | 19.0355 | 61.6 | 11.1586 | 10.2974 | 61.8 | 11.1638 | 2.4137 | 62 | 13.38 | 7.9924 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.38 | 77.9438 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.1636 | 7.9935 | 59.8 | 11.1678 | 16.2449 | 59.6 | 11.1661 | 24.6128 | 59.4 | 11.1649 | 32.9557 | 59.2 | 11.1627 | 41.3004 | 59 | 11.1548 | 49.6077 | 58.8 | 11.1555 | 57.8675 | 58.6 | 11.1669 | 66.2026 | 58.4 | 11.1566 | 74.6391 | 58.2 | 11.1598 | 82.2732 | 58 | 11.1597 | 77.9367 | 60.2 | 11.1666 | 68.8195 | 60.4 | 11.1681 | 59.8324 | 60.6 | 11.1696 | 52.0916 | 60.8 | 11.1688 | 43.9735 | 61 | 11.1567 | 35.0119 | 61.2 | 11.1658 | 27.2001 | 61.4 | 11.1562 | 19.0302 | 61.6 | 11.1669 | 10.2929 | 61.8 | 11.1721 | 2.4063 | 62 | 13.39 | 7.9935 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.39 | 77.9367 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.1719 | 7.9946 | 59.8 | 11.1761 | 16.2454 | 59.6 | 11.1744 | 24.6132 | 59.4 | 11.1733 | 32.9563 | 59.2 | 11.171 | 41.3002 | 59 | 11.1631 | 49.6082 | 58.8 | 11.1638 | 57.8713 | 58.6 | 11.1753 | 66.2027 | 58.4 | 11.1649 | 74.6397 | 58.2 | 11.1681 | 82.2748 | 58 | 11.168 | 77.9289 | 60.2 | 11.1749 | 68.8161 | 60.4 | 11.1764 | 59.8303 | 60.6 | 11.1779 | 52.0863 | 60.8 | 11.1771 | 43.9663 | 61 | 11.165 | 35.0021 | 61.2 | 11.1741 | 27.1936 | 61.4 | 11.1646 | 19.0238 | 61.6 | 11.1753 | 10.2884 | 61.8 | 11.1805 | 2.3986 | 62 | 13.4 | 7.9946 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.4 | 77.9289 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.1803 | 7.9957 | 59.8 | 11.1844 | 16.2461 | 59.6 | 11.1828 | 24.6134 | 59.4 | 11.1816 | 32.9567 | 59.2 | 11.1793 | 41.3001 | 59 | 11.1714 | 49.6086 | 58.8 | 11.1722 | 57.8751 | 58.6 | 11.1836 | 66.2028 | 58.4 | 11.1732 | 74.6402 | 58.2 | 11.1765 | 82.2764 | 58 | 11.1763 | 77.921 | 60.2 | 11.1833 | 68.8127 | 60.4 | 11.1848 | 59.8281 | 60.6 | 11.1862 | 52.0802 | 60.8 | 11.1855 | 43.9564 | 61 | 11.1733 | 34.9937 | 61.2 | 11.1825 | 27.1871 | 61.4 | 11.1729 | 19.0175 | 61.6 | 11.1836 | 10.2839 | 61.8 | 11.1888 | 2.391 | 62 | 13.41 | 7.9957 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.41 | 77.921 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.1886 | 7.9963 | 59.8 | 11.1928 | 16.2469 | 59.6 | 11.1911 | 24.6136 | 59.4 | 11.19 | 32.9572 | 59.2 | 11.1877 | 41.3001 | 59 | 11.1797 | 49.6093 | 58.8 | 11.1805 | 57.8787 | 58.6 | 11.192 | 66.2024 | 58.4 | 11.1815 | 74.6407 | 58.2 | 11.1848 | 82.2781 | 58 | 11.1846 | 77.9137 | 60.2 | 11.1916 | 68.8099 | 60.4 | 11.1931 | 59.8268 | 60.6 | 11.1946 | 52.0741 | 60.8 | 11.1938 | 43.9464 | 61 | 11.1817 | 34.9854 | 61.2 | 11.1908 | 27.1805 | 61.4 | 11.1812 | 19.0107 | 61.6 | 11.192 | 10.2794 | 61.8 | 11.1971 | 2.3836 | 62 | 13.42 | 7.9963 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.42 | 77.9137 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.1969 | 7.997 | 59.8 | 11.2011 | 16.2471 | 59.6 | 11.1994 | 24.6139 | 59.4 | 11.1983 | 32.9584 | 59.2 | 11.196 | 41.2999 | 59 | 11.1881 | 49.6101 | 58.8 | 11.1888 | 57.8823 | 58.6 | 11.2003 | 66.202 | 58.4 | 11.1899 | 74.6419 | 58.2 | 11.1931 | 82.2798 | 58 | 11.193 | 77.9063 | 60.2 | 11.2 | 68.807 | 60.4 | 11.2014 | 59.8254 | 60.6 | 11.2029 | 52.068 | 60.8 | 11.2021 | 43.9355 | 61 | 11.19 | 34.976 | 61.2 | 11.1991 | 27.1738 | 61.4 | 11.1895 | 19.004 | 61.6 | 11.2003 | 10.275 | 61.8 | 11.2055 | 2.3762 | 62 | 13.43 | 7.997 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.43 | 77.9063 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.2053 | 7.9971 | 59.8 | 11.2094 | 16.2472 | 59.6 | 11.2078 | 24.6142 | 59.4 | 11.2066 | 32.9595 | 59.2 | 11.2043 | 41.2997 | 59 | 11.1964 | 49.6108 | 58.8 | 11.1972 | 57.886 | 58.6 | 11.2086 | 66.2018 | 58.4 | 11.1982 | 74.6431 | 58.2 | 11.2014 | 82.2811 | 58 | 11.2013 | 77.8991 | 60.2 | 11.2083 | 68.804 | 60.4 | 11.2098 | 59.8239 | 60.6 | 11.2113 | 52.0618 | 60.8 | 11.2105 | 43.9246 | 61 | 11.1984 | 34.9666 | 61.2 | 11.2075 | 27.1672 | 61.4 | 11.1979 | 18.9953 | 61.6 | 11.2086 | 10.2705 | 61.8 | 11.2138 | 2.3689 | 62 | 13.44 | 7.9971 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.44 | 77.8991 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.2136 | 7.9973 | 59.8 | 11.2178 | 16.2472 | 59.6 | 11.2161 | 24.6145 | 59.4 | 11.215 | 32.9603 | 59.2 | 11.2126 | 41.2994 | 59 | 11.2047 | 49.6116 | 58.8 | 11.2055 | 57.8897 | 58.6 | 11.2169 | 66.2017 | 58.4 | 11.2065 | 74.6441 | 58.2 | 11.2098 | 82.2824 | 58 | 11.2096 | 77.8919 | 60.2 | 11.2166 | 68.801 | 60.4 | 11.2181 | 59.8225 | 60.6 | 11.2196 | 52.0558 | 60.8 | 11.2188 | 43.9127 | 61 | 11.2067 | 34.9585 | 61.2 | 11.2158 | 27.16 | 61.4 | 11.2062 | 18.9866 | 61.6 | 11.217 | 10.2661 | 61.8 | 11.2221 | 2.3616 | 62 | 13.45 | 7.9973 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.45 | 77.8919 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.2219 | 7.9974 | 59.8 | 11.2261 | 16.2472 | 59.6 | 11.2244 | 24.6147 | 59.4 | 11.2233 | 32.9611 | 59.2 | 11.221 | 41.2992 | 59 | 11.2131 | 49.6123 | 58.8 | 11.2139 | 57.8929 | 58.6 | 11.2253 | 66.2019 | 58.4 | 11.2149 | 74.6452 | 58.2 | 11.2181 | 82.2841 | 58 | 11.218 | 77.8847 | 60.2 | 11.225 | 68.7983 | 60.4 | 11.2264 | 59.8217 | 60.6 | 11.2279 | 52.0497 | 60.8 | 11.2271 | 43.9009 | 61 | 11.215 | 34.9504 | 61.2 | 11.2242 | 27.1528 | 61.4 | 11.2145 | 18.9767 | 61.6 | 11.2253 | 10.2616 | 61.8 | 11.2305 | 2.3546 | 62 | 13.46 | 7.9974 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.46 | 77.8847 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.2303 | 7.9974 | 59.8 | 11.2344 | 16.2472 | 59.6 | 11.2328 | 24.6147 | 59.4 | 11.2316 | 32.9622 | 59.2 | 11.2293 | 41.2991 | 59 | 11.2214 | 49.6131 | 58.8 | 11.2222 | 57.896 | 58.6 | 11.2336 | 66.2021 | 58.4 | 11.2232 | 74.6461 | 58.2 | 11.2264 | 82.2857 | 58 | 11.2263 | 77.8774 | 60.2 | 11.2333 | 68.7957 | 60.4 | 11.2348 | 59.821 | 60.6 | 11.2363 | 52.0438 | 60.8 | 11.2355 | 43.8894 | 61 | 11.2234 | 34.9426 | 61.2 | 11.2325 | 27.1458 | 61.4 | 11.2229 | 18.9668 | 61.6 | 11.2337 | 10.2572 | 61.8 | 11.2388 | 2.3475 | 62 | 13.47 | 7.9974 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.47 | 77.8774 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.2386 | 7.998 | 59.8 | 11.2428 | 16.2473 | 59.6 | 11.2411 | 24.6147 | 59.4 | 11.24 | 32.9633 | 59.2 | 11.2376 | 41.2991 | 59 | 11.2297 | 49.6135 | 58.8 | 11.2305 | 57.8993 | 58.6 | 11.242 | 66.2025 | 58.4 | 11.2315 | 74.647 | 58.2 | 11.2348 | 82.2864 | 58 | 11.2346 | 77.8702 | 60.2 | 11.2416 | 68.7927 | 60.4 | 11.2431 | 59.8206 | 60.6 | 11.2446 | 52.0379 | 60.8 | 11.2438 | 43.878 | 61 | 11.2317 | 34.9347 | 61.2 | 11.2408 | 27.1388 | 61.4 | 11.2312 | 18.9573 | 61.6 | 11.242 | 10.2528 | 61.8 | 11.2472 | 2.3403 | 62 | 13.48 | 7.998 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.48 | 77.8702 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.2469 | 7.9986 | 59.8 | 11.2511 | 16.2474 | 59.6 | 11.2494 | 24.6143 | 59.4 | 11.2483 | 32.9643 | 59.2 | 11.246 | 41.2995 | 59 | 11.2381 | 49.614 | 58.8 | 11.2388 | 57.9025 | 58.6 | 11.2503 | 66.2029 | 58.4 | 11.2399 | 74.6473 | 58.2 | 11.2431 | 82.287 | 58 | 11.243 | 77.8631 | 60.2 | 11.25 | 68.7898 | 60.4 | 11.2514 | 59.8202 | 60.6 | 11.2529 | 52.0321 | 60.8 | 11.2522 | 43.8666 | 61 | 11.2401 | 34.9262 | 61.2 | 11.2491 | 27.1319 | 61.4 | 11.2395 | 18.9477 | 61.6 | 11.2503 | 10.248 | 61.8 | 11.2555 | 2.333 | 62 | 13.49 | 7.9986 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.49 | 77.8631 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.2553 | 7.9996 | 59.8 | 11.2594 | 16.2475 | 59.6 | 11.2578 | 24.6139 | 59.4 | 11.2566 | 32.9653 | 59.2 | 11.2543 | 41.3 | 59 | 11.2464 | 49.6142 | 58.8 | 11.2472 | 57.9063 | 58.6 | 11.2586 | 66.203 | 58.4 | 11.2482 | 74.6477 | 58.2 | 11.2514 | 82.2874 | 58 | 11.2513 | 77.8549 | 60.2 | 11.2583 | 68.7862 | 60.4 | 11.2598 | 59.8192 | 60.6 | 11.2613 | 52.0262 | 60.8 | 11.2605 | 43.8553 | 61 | 11.2484 | 34.9177 | 61.2 | 11.2575 | 27.125 | 61.4 | 11.2479 | 18.9383 | 61.6 | 11.2587 | 10.2433 | 61.8 | 11.2639 | 2.3257 | 62 | 13.5 | 7.9996 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.5 | 77.8549 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.2636 | 8.0006 | 59.8 | 11.2678 | 16.2477 | 59.6 | 11.2661 | 24.6138 | 59.4 | 11.265 | 32.9663 | 59.2 | 11.2626 | 41.3008 | 59 | 11.2547 | 49.6144 | 58.8 | 11.2555 | 57.9101 | 58.6 | 11.267 | 66.2031 | 58.4 | 11.2565 | 74.6483 | 58.2 | 11.2598 | 82.2878 | 58 | 11.2596 | 77.8467 | 60.2 | 11.2666 | 68.7827 | 60.4 | 11.2681 | 59.8182 | 60.6 | 11.2696 | 52.0208 | 60.8 | 11.2688 | 43.8451 | 61 | 11.2567 | 34.9098 | 61.2 | 11.2658 | 27.1184 | 61.4 | 11.2562 | 18.9289 | 61.6 | 11.267 | 10.2386 | 61.8 | 11.2722 | 2.3184 | 62 | 13.51 | 8.0006 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.51 | 77.8467 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.2719 | 8.001 | 59.8 | 11.2761 | 16.248 | 59.6 | 11.2744 | 24.6136 | 59.4 | 11.2733 | 32.9672 | 59.2 | 11.2709 | 41.3016 | 59 | 11.2631 | 49.6146 | 58.8 | 11.2638 | 57.9138 | 58.6 | 11.2753 | 66.2034 | 58.4 | 11.2649 | 74.6489 | 58.2 | 11.2681 | 82.2882 | 58 | 11.268 | 77.8391 | 60.2 | 11.275 | 68.7791 | 60.4 | 11.2765 | 59.8175 | 60.6 | 11.278 | 52.0154 | 60.8 | 11.2772 | 43.8349 | 61 | 11.265 | 34.9019 | 61.2 | 11.2741 | 27.1118 | 61.4 | 11.2645 | 18.9209 | 61.6 | 11.2754 | 10.2338 | 61.8 | 11.2805 | 2.3114 | 62 | 13.52 | 8.001 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.52 | 77.8391 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.2803 | 8.0014 | 59.8 | 11.2844 | 16.249 | 59.6 | 11.2828 | 24.614 | 59.4 | 11.2816 | 32.9682 | 59.2 | 11.2793 | 41.3023 | 59 | 11.2714 | 49.6148 | 58.8 | 11.2722 | 57.9176 | 58.6 | 11.2837 | 66.2037 | 58.4 | 11.2732 | 74.6491 | 58.2 | 11.2765 | 82.2886 | 58 | 11.2763 | 77.8315 | 60.2 | 11.2833 | 68.7754 | 60.4 | 11.2848 | 59.8168 | 60.6 | 11.2863 | 52.0102 | 60.8 | 11.2855 | 43.8243 | 61 | 11.2734 | 34.8943 | 61.2 | 11.2825 | 27.1051 | 61.4 | 11.2729 | 18.9128 | 61.6 | 11.2837 | 10.229 | 61.8 | 11.2889 | 2.3044 | 62 | 13.53 | 8.0014 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.53 | 77.8315 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.2886 | 8.0018 | 59.8 | 11.2927 | 16.25 | 59.6 | 11.2911 | 24.6143 | 59.4 | 11.29 | 32.9692 | 59.2 | 11.2876 | 41.3031 | 59 | 11.2797 | 49.6152 | 58.8 | 11.2805 | 57.9216 | 58.6 | 11.292 | 66.2043 | 58.4 | 11.2815 | 74.6493 | 58.2 | 11.2848 | 82.2884 | 58 | 11.2846 | 77.8237 | 60.2 | 11.2916 | 68.7718 | 60.4 | 11.2931 | 59.8159 | 60.6 | 11.2946 | 52.005 | 60.8 | 11.2938 | 43.8137 | 61 | 11.2817 | 34.8867 | 61.2 | 11.2908 | 27.0985 | 61.4 | 11.2812 | 18.9056 | 61.6 | 11.2921 | 10.2243 | 61.8 | 11.2972 | 2.2973 | 62 | 13.54 | 8.0018 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.54 | 77.8237 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.2969 | 8.0022 | 59.8 | 11.3011 | 16.251 | 59.6 | 11.2994 | 24.6147 | 59.4 | 11.2983 | 32.9702 | 59.2 | 11.2959 | 41.3038 | 59 | 11.2881 | 49.6156 | 58.8 | 11.2888 | 57.9256 | 58.6 | 11.3003 | 66.205 | 58.4 | 11.2898 | 74.6499 | 58.2 | 11.2931 | 82.2881 | 58 | 11.293 | 77.8159 | 60.2 | 11.3 | 68.7681 | 60.4 | 11.3015 | 59.8149 | 60.6 | 11.303 | 52 | 60.8 | 11.3022 | 43.8039 | 61 | 11.2901 | 34.8787 | 61.2 | 11.2992 | 27.0919 | 61.4 | 11.2895 | 18.8984 | 61.6 | 11.3004 | 10.2196 | 61.8 | 11.3056 | 2.2903 | 62 | 13.55 | 8.0022 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.55 | 77.8159 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.3053 | 8.0027 | 59.8 | 11.3094 | 16.2519 | 59.6 | 11.3078 | 24.615 | 59.4 | 11.3066 | 32.9713 | 59.2 | 11.3042 | 41.3045 | 59 | 11.2964 | 49.6153 | 58.8 | 11.2972 | 57.9291 | 58.6 | 11.3087 | 66.2053 | 58.4 | 11.2982 | 74.6506 | 58.2 | 11.3015 | 82.2882 | 58 | 11.3013 | 77.8085 | 60.2 | 11.3083 | 68.7643 | 60.4 | 11.3098 | 59.8138 | 60.6 | 11.3113 | 51.995 | 60.8 | 11.3105 | 43.794 | 61 | 11.2984 | 34.8707 | 61.2 | 11.3075 | 27.0854 | 61.4 | 11.2978 | 18.8908 | 61.6 | 11.3087 | 10.2149 | 61.8 | 11.3139 | 2.2833 | 62 | 13.56 | 8.0027 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.56 | 77.8085 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.3136 | 8.0031 | 59.8 | 11.3177 | 16.2529 | 59.6 | 11.3161 | 24.6151 | 59.4 | 11.315 | 32.9724 | 59.2 | 11.3126 | 41.3051 | 59 | 11.3047 | 49.615 | 58.8 | 11.3055 | 57.9326 | 58.6 | 11.317 | 66.2056 | 58.4 | 11.3065 | 74.6512 | 58.2 | 11.3098 | 82.2883 | 58 | 11.3096 | 77.8011 | 60.2 | 11.3166 | 68.7605 | 60.4 | 11.3182 | 59.8126 | 60.6 | 11.3197 | 51.99 | 60.8 | 11.3188 | 43.7848 | 61 | 11.3067 | 34.8633 | 61.2 | 11.3158 | 27.0786 | 61.4 | 11.3062 | 18.8832 | 61.6 | 11.3171 | 10.2102 | 61.8 | 11.3222 | 2.2762 | 62 | 13.57 | 8.0031 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.57 | 77.8011 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.3219 | 8.0035 | 59.8 | 11.3261 | 16.2539 | 59.6 | 11.3244 | 24.6152 | 59.4 | 11.3233 | 32.9736 | 59.2 | 11.3209 | 41.3058 | 59 | 11.313 | 49.6154 | 58.8 | 11.3138 | 57.9365 | 58.6 | 11.3253 | 66.2064 | 58.4 | 11.3148 | 74.6518 | 58.2 | 11.3181 | 82.2878 | 58 | 11.3179 | 77.7954 | 60.2 | 11.325 | 68.7576 | 60.4 | 11.3265 | 59.8098 | 60.6 | 11.328 | 51.9851 | 60.8 | 11.3272 | 43.7756 | 61 | 11.3151 | 34.8559 | 61.2 | 11.3242 | 27.0718 | 61.4 | 11.3145 | 18.8763 | 61.6 | 11.3254 | 10.2055 | 61.8 | 11.3306 | 2.268 | 62 | 13.58 | 8.0035 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.58 | 77.7954 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.3303 | 8.0039 | 59.8 | 11.3344 | 16.2549 | 59.6 | 11.3328 | 24.6156 | 59.4 | 11.3316 | 32.9739 | 59.2 | 11.3292 | 41.3061 | 59 | 11.3214 | 49.6158 | 58.8 | 11.3222 | 57.9404 | 58.6 | 11.3337 | 66.2072 | 58.4 | 11.3232 | 74.6522 | 58.2 | 11.3264 | 82.2873 | 58 | 11.3263 | 77.7896 | 60.2 | 11.3333 | 68.7548 | 60.4 | 11.3348 | 59.8071 | 60.6 | 11.3363 | 51.9819 | 60.8 | 11.3355 | 43.767 | 61 | 11.3234 | 34.8489 | 61.2 | 11.3325 | 27.0655 | 61.4 | 11.3228 | 18.8693 | 61.6 | 11.3338 | 10.2009 | 61.8 | 11.3389 | 2.2597 | 62 | 13.59 | 8.0039 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.59 | 77.7896 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.3386 | 8.0043 | 59.8 | 11.3427 | 16.2559 | 59.6 | 11.3411 | 24.6161 | 59.4 | 11.34 | 32.9742 | 59.2 | 11.3376 | 41.3065 | 59 | 11.3297 | 49.6159 | 58.8 | 11.3305 | 57.9441 | 58.6 | 11.342 | 66.2081 | 58.4 | 11.3315 | 74.6525 | 58.2 | 11.3348 | 82.2882 | 58 | 11.3346 | 77.784 | 60.2 | 11.3417 | 68.7539 | 60.4 | 11.3432 | 59.804 | 60.6 | 11.3447 | 51.9786 | 60.8 | 11.3438 | 43.7583 | 61 | 11.3318 | 34.8419 | 61.2 | 11.3408 | 27.0593 | 61.4 | 11.3311 | 18.8621 | 61.6 | 11.3421 | 10.1962 | 61.8 | 11.3473 | 2.251 | 62 | 13.6 | 8.0043 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.6 | 77.784 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.3469 | 8.0048 | 59.8 | 11.3511 | 16.2568 | 59.6 | 11.3494 | 24.6166 | 59.4 | 11.3483 | 32.9741 | 59.2 | 11.3459 | 41.307 | 59 | 11.338 | 49.616 | 58.8 | 11.3389 | 57.9477 | 58.6 | 11.3504 | 66.209 | 58.4 | 11.3398 | 74.6526 | 58.2 | 11.3431 | 82.2891 | 58 | 11.3429 | 77.7783 | 60.2 | 11.35 | 68.7531 | 60.4 | 11.3515 | 59.8008 | 60.6 | 11.353 | 51.9778 | 60.8 | 11.3522 | 43.7497 | 61 | 11.3401 | 34.8353 | 61.2 | 11.3492 | 27.0526 | 61.4 | 11.3395 | 18.8549 | 61.6 | 11.3504 | 10.1915 | 61.8 | 11.3556 | 2.2422 | 62 | 13.61 | 8.0048 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.61 | 77.7783 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.3553 | 8.0052 | 59.8 | 11.3594 | 16.2578 | 59.6 | 11.3578 | 24.6172 | 59.4 | 11.3567 | 32.9739 | 59.2 | 11.3542 | 41.3076 | 59 | 11.3464 | 49.6158 | 58.8 | 11.3472 | 57.9512 | 58.6 | 11.3587 | 66.2092 | 58.4 | 11.3481 | 74.6526 | 58.2 | 11.3515 | 82.2892 | 58 | 11.3513 | 77.7731 | 60.2 | 11.3583 | 68.7516 | 60.4 | 11.3598 | 59.7977 | 60.6 | 11.3613 | 51.977 | 60.8 | 11.3605 | 43.741 | 61 | 11.3484 | 34.8287 | 61.2 | 11.3575 | 27.0459 | 61.4 | 11.3478 | 18.8484 | 61.6 | 11.3588 | 10.1869 | 61.8 | 11.364 | 2.2339 | 62 | 13.62 | 8.0052 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.62 | 77.7731 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.3636 | 8.0057 | 59.8 | 11.3677 | 16.2587 | 59.6 | 11.3661 | 24.6178 | 59.4 | 11.365 | 32.974 | 59.2 | 11.3625 | 41.308 | 59 | 11.3547 | 49.6157 | 58.8 | 11.3555 | 57.9547 | 58.6 | 11.367 | 66.2095 | 58.4 | 11.3565 | 74.653 | 58.2 | 11.3598 | 82.2894 | 58 | 11.3596 | 77.7678 | 60.2 | 11.3667 | 68.75 | 60.4 | 11.3682 | 59.7946 | 60.6 | 11.3697 | 51.9757 | 60.8 | 11.3689 | 43.7335 | 61 | 11.3568 | 34.8223 | 61.2 | 11.3658 | 27.0389 | 61.4 | 11.3561 | 18.8419 | 61.6 | 11.3671 | 10.1825 | 61.8 | 11.3723 | 2.2255 | 62 | 13.63 | 8.0057 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.63 | 77.7678 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.3719 | 8.0061 | 59.8 | 11.3761 | 16.2596 | 59.6 | 11.3744 | 24.6184 | 59.4 | 11.3733 | 32.9741 | 59.2 | 11.3709 | 41.3084 | 59 | 11.363 | 49.6164 | 58.8 | 11.3638 | 57.9576 | 58.6 | 11.3754 | 66.2103 | 58.4 | 11.3648 | 74.6534 | 58.2 | 11.3681 | 82.2909 | 58 | 11.3679 | 77.7629 | 60.2 | 11.375 | 68.7489 | 60.4 | 11.3765 | 59.791 | 60.6 | 11.378 | 51.9744 | 60.8 | 11.3772 | 43.726 | 61 | 11.3651 | 34.816 | 61.2 | 11.3741 | 27.032 | 61.4 | 11.3645 | 18.8362 | 61.6 | 11.3755 | 10.1782 | 61.8 | 11.3806 | 2.2182 | 62 | 13.64 | 8.0061 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.64 | 77.7629 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.3803 | 8.0066 | 59.8 | 11.3844 | 16.2608 | 59.6 | 11.3828 | 24.619 | 59.4 | 11.3817 | 32.9748 | 59.2 | 11.3792 | 41.3089 | 59 | 11.3714 | 49.6171 | 58.8 | 11.3722 | 57.9606 | 58.6 | 11.3837 | 66.211 | 58.4 | 11.3731 | 74.6541 | 58.2 | 11.3765 | 82.2924 | 58 | 11.3763 | 77.7579 | 60.2 | 11.3833 | 68.7477 | 60.4 | 11.3849 | 59.7874 | 60.6 | 11.3864 | 51.9719 | 60.8 | 11.3855 | 43.7179 | 61 | 11.3734 | 34.811 | 61.2 | 11.3825 | 27.0247 | 61.4 | 11.3728 | 18.8305 | 61.6 | 11.3838 | 10.1741 | 61.8 | 11.389 | 2.2109 | 62 | 13.65 | 8.0066 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.65 | 77.7579 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.3886 | 8.0071 | 59.8 | 11.3927 | 16.262 | 59.6 | 11.3911 | 24.6196 | 59.4 | 11.39 | 32.9755 | 59.2 | 11.3875 | 41.3095 | 59 | 11.3797 | 49.6178 | 58.8 | 11.3805 | 57.9622 | 58.6 | 11.3921 | 66.2118 | 58.4 | 11.3815 | 74.6548 | 58.2 | 11.3848 | 82.2933 | 58 | 11.3846 | 77.7528 | 60.2 | 11.3917 | 68.7456 | 60.4 | 11.3932 | 59.7834 | 60.6 | 11.3947 | 51.9693 | 60.8 | 11.3938 | 43.7099 | 61 | 11.3818 | 34.8061 | 61.2 | 11.3908 | 27.0175 | 61.4 | 11.3811 | 18.8249 | 61.6 | 11.3922 | 10.1699 | 61.8 | 11.3973 | 2.2061 | 62 | 13.66 | 8.0071 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.66 | 77.7528 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.3969 | 8.0076 | 59.8 | 11.4011 | 16.2631 | 59.6 | 11.3994 | 24.6203 | 59.4 | 11.3983 | 32.9761 | 59.2 | 11.3959 | 41.31 | 59 | 11.388 | 49.6184 | 58.8 | 11.3888 | 57.9639 | 58.6 | 11.4004 | 66.2125 | 58.4 | 11.3898 | 74.6544 | 58.2 | 11.3931 | 82.2942 | 58 | 11.3929 | 77.7478 | 60.2 | 11.4 | 68.7435 | 60.4 | 11.4015 | 59.7794 | 60.6 | 11.403 | 51.9665 | 60.8 | 11.4022 | 43.7016 | 61 | 11.3901 | 34.8022 | 61.2 | 11.3992 | 27.0103 | 61.4 | 11.3895 | 18.8193 | 61.6 | 11.4005 | 10.1659 | 61.8 | 11.4056 | 2.2013 | 62 | 13.67 | 8.0076 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.67 | 77.7478 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.4053 | 8.0081 | 59.8 | 11.4094 | 16.2641 | 59.6 | 11.4078 | 24.621 | 59.4 | 11.4067 | 32.9767 | 59.2 | 11.4042 | 41.3105 | 59 | 11.3964 | 49.6193 | 58.8 | 11.3972 | 57.9654 | 58.6 | 11.4087 | 66.2132 | 58.4 | 11.3981 | 74.6541 | 58.2 | 11.4015 | 82.2962 | 58 | 11.4013 | 77.7435 | 60.2 | 11.4083 | 68.7411 | 60.4 | 11.4099 | 59.7745 | 60.6 | 11.4114 | 51.9638 | 60.8 | 11.4105 | 43.6933 | 61 | 11.3984 | 34.7983 | 61.2 | 11.4075 | 27.003 | 61.4 | 11.3978 | 18.8136 | 61.6 | 11.4088 | 10.1619 | 61.8 | 11.414 | 2.1979 | 62 | 13.68 | 8.0081 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.68 | 77.7435 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.4136 | 8.0086 | 59.8 | 11.4177 | 16.2648 | 59.6 | 11.4161 | 24.6216 | 59.4 | 11.415 | 32.9777 | 59.2 | 11.4125 | 41.3104 | 59 | 11.4047 | 49.6202 | 58.8 | 11.4055 | 57.9668 | 58.6 | 11.4171 | 66.214 | 58.4 | 11.4065 | 74.6541 | 58.2 | 11.4098 | 82.2983 | 58 | 11.4096 | 77.7392 | 60.2 | 11.4167 | 68.7388 | 60.4 | 11.4182 | 59.7696 | 60.6 | 11.4197 | 51.9615 | 60.8 | 11.4189 | 43.684 | 61 | 11.4068 | 34.7947 | 61.2 | 11.4158 | 26.9957 | 61.4 | 11.4061 | 18.8078 | 61.6 | 11.4172 | 10.1585 | 61.8 | 11.4223 | 2.1944 | 62 | 13.69 | 8.0086 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.69 | 77.7392 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.4219 | 8.0092 | 59.8 | 11.426 | 16.2654 | 59.6 | 11.4244 | 24.6223 | 59.4 | 11.4233 | 32.9787 | 59.2 | 11.4208 | 41.3103 | 59 | 11.413 | 49.6203 | 58.8 | 11.4138 | 57.9685 | 58.6 | 11.4254 | 66.2146 | 58.4 | 11.4148 | 74.6542 | 58.2 | 11.4181 | 82.2994 | 58 | 11.4179 | 77.7342 | 60.2 | 11.425 | 68.7363 | 60.4 | 11.4265 | 59.7639 | 60.6 | 11.4281 | 51.9592 | 60.8 | 11.4272 | 43.6748 | 61 | 11.4151 | 34.7911 | 61.2 | 11.4242 | 26.9883 | 61.4 | 11.4145 | 18.8022 | 61.6 | 11.4255 | 10.1551 | 61.8 | 11.4307 | 2.1917 | 62 | 13.7 | 8.0092 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.7 | 77.7342 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.4303 | 8.0097 | 59.8 | 11.4344 | 16.266 | 59.6 | 11.4328 | 24.6227 | 59.4 | 11.4317 | 32.9791 | 59.2 | 11.4292 | 41.3104 | 59 | 11.4214 | 49.6204 | 58.8 | 11.4222 | 57.9702 | 58.6 | 11.4337 | 66.2152 | 58.4 | 11.4231 | 74.6541 | 58.2 | 11.4265 | 82.3006 | 58 | 11.4262 | 77.7292 | 60.2 | 11.4333 | 68.7338 | 60.4 | 11.4349 | 59.7581 | 60.6 | 11.4364 | 51.9564 | 60.8 | 11.4355 | 43.6652 | 61 | 11.4235 | 34.7875 | 61.2 | 11.4325 | 26.9808 | 61.4 | 11.4228 | 18.7965 | 61.6 | 11.4338 | 10.1514 | 61.8 | 11.439 | 2.1891 | 62 | 13.71 | 8.0097 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.71 | 77.7292 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.4386 | 8.0103 | 59.8 | 11.4427 | 16.2667 | 59.6 | 11.4411 | 24.6232 | 59.4 | 11.44 | 32.9795 | 59.2 | 11.4375 | 41.3104 | 59 | 11.4297 | 49.6205 | 58.8 | 11.4305 | 57.9712 | 58.6 | 11.4421 | 66.2151 | 58.4 | 11.4315 | 74.654 | 58.2 | 11.4348 | 82.3022 | 58 | 11.4346 | 77.7248 | 60.2 | 11.4417 | 68.7306 | 60.4 | 11.4432 | 59.7527 | 60.6 | 11.4447 | 51.9536 | 60.8 | 11.4439 | 43.6556 | 61 | 11.4318 | 34.7838 | 61.2 | 11.4408 | 26.9733 | 61.4 | 11.4311 | 18.7908 | 61.6 | 11.4422 | 10.1478 | 61.8 | 11.4474 | 2.1864 | 62 | 13.72 | 8.0103 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.72 | 77.7248 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.4469 | 8.011 | 59.8 | 11.451 | 16.2672 | 59.6 | 11.4494 | 24.6237 | 59.4 | 11.4483 | 32.9798 | 59.2 | 11.4458 | 41.3103 | 59 | 11.438 | 49.6206 | 58.8 | 11.4389 | 57.9723 | 58.6 | 11.4504 | 66.2151 | 58.4 | 11.4398 | 74.6541 | 58.2 | 11.4431 | 82.3037 | 58 | 11.4429 | 77.7205 | 60.2 | 11.45 | 68.7275 | 60.4 | 11.4516 | 59.7473 | 60.6 | 11.4531 | 51.9524 | 60.8 | 11.4522 | 43.6458 | 61 | 11.4401 | 34.78 | 61.2 | 11.4492 | 26.9662 | 61.4 | 11.4394 | 18.7851 | 61.6 | 11.4505 | 10.1444 | 61.8 | 11.4557 | 2.1838 | 62 | 13.73 | 8.011 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.73 | 77.7205 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.4553 | 8.0117 | 59.8 | 11.4594 | 16.2678 | 59.6 | 11.4578 | 24.6242 | 59.4 | 11.4567 | 32.9802 | 59.2 | 11.4541 | 41.3102 | 59 | 11.4464 | 49.6202 | 58.8 | 11.4472 | 57.9734 | 58.6 | 11.4587 | 66.216 | 58.4 | 11.4481 | 74.6542 | 58.2 | 11.4515 | 82.3054 | 58 | 11.4512 | 77.7166 | 60.2 | 11.4584 | 68.7219 | 60.4 | 11.4599 | 59.7418 | 60.6 | 11.4614 | 51.9511 | 60.8 | 11.4605 | 43.6359 | 61 | 11.4485 | 34.7762 | 61.2 | 11.4575 | 26.959 | 61.4 | 11.4478 | 18.7793 | 61.6 | 11.4589 | 10.1411 | 61.8 | 11.464 | 2.1823 | 62 | 13.74 | 8.0117 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.74 | 77.7166 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.4636 | 8.0124 | 59.8 | 11.4677 | 16.2683 | 59.6 | 11.4661 | 24.6247 | 59.4 | 11.465 | 32.9807 | 59.2 | 11.4625 | 41.3101 | 59 | 11.4547 | 49.6198 | 58.8 | 11.4555 | 57.9745 | 58.6 | 11.4671 | 66.2169 | 58.4 | 11.4565 | 74.6543 | 58.2 | 11.4598 | 82.3071 | 58 | 11.4596 | 77.7127 | 60.2 | 11.4667 | 68.7164 | 60.4 | 11.4682 | 59.7362 | 60.6 | 11.4697 | 51.9492 | 60.8 | 11.4689 | 43.627 | 61 | 11.4568 | 34.7722 | 61.2 | 11.4659 | 26.9521 | 61.4 | 11.4561 | 18.7736 | 61.6 | 11.4672 | 10.1374 | 61.8 | 11.4724 | 2.1808 | 62 | 13.75 | 8.0124 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.75 | 77.7127 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.4719 | 8.0131 | 59.8 | 11.476 | 16.2689 | 59.6 | 11.4744 | 24.6252 | 59.4 | 11.4733 | 32.9811 | 59.2 | 11.4708 | 41.31 | 59 | 11.463 | 49.619 | 58.8 | 11.4639 | 57.9745 | 58.6 | 11.4754 | 66.218 | 58.4 | 11.4648 | 74.6544 | 58.2 | 11.4681 | 82.3092 | 58 | 11.4679 | 77.7107 | 60.2 | 11.475 | 68.7106 | 60.4 | 11.4766 | 59.7301 | 60.6 | 11.4781 | 51.9472 | 60.8 | 11.4772 | 43.6181 | 61 | 11.4651 | 34.7682 | 61.2 | 11.4742 | 26.9451 | 61.4 | 11.4644 | 18.7686 | 61.6 | 11.4756 | 10.1337 | 61.8 | 11.4807 | 2.178 | 62 | 13.76 | 8.0131 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.76 | 77.7107 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.4803 | 8.0138 | 59.8 | 11.4844 | 16.2694 | 59.6 | 11.4828 | 24.6259 | 59.4 | 11.4817 | 32.9816 | 59.2 | 11.4791 | 41.3102 | 59 | 11.4713 | 49.6182 | 58.8 | 11.4722 | 57.9744 | 58.6 | 11.4838 | 66.2191 | 58.4 | 11.4731 | 74.6538 | 58.2 | 11.4765 | 82.3112 | 58 | 11.4762 | 77.7086 | 60.2 | 11.4834 | 68.7048 | 60.4 | 11.4849 | 59.724 | 60.6 | 11.4864 | 51.9448 | 60.8 | 11.4855 | 43.6104 | 61 | 11.4735 | 34.7642 | 61.2 | 11.4825 | 26.9399 | 61.4 | 11.4727 | 18.7636 | 61.6 | 11.4839 | 10.13 | 61.8 | 11.489 | 2.1752 | 62 | 13.77 | 8.0138 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.77 | 77.7086 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.4886 | 8.0145 | 59.8 | 11.4927 | 16.2699 | 59.6 | 11.4911 | 24.6266 | 59.4 | 11.49 | 32.982 | 59.2 | 11.4875 | 41.3105 | 59 | 11.4797 | 49.6178 | 58.8 | 11.4805 | 57.9747 | 58.6 | 11.4921 | 66.2199 | 58.4 | 11.4814 | 74.6531 | 58.2 | 11.4848 | 82.3123 | 58 | 11.4846 | 77.7077 | 60.2 | 11.4917 | 68.6986 | 60.4 | 11.4932 | 59.7186 | 60.6 | 11.4948 | 51.9425 | 60.8 | 11.4939 | 43.6026 | 61 | 11.4818 | 34.7603 | 61.2 | 11.4908 | 26.9347 | 61.4 | 11.4811 | 18.7583 | 61.6 | 11.4922 | 10.1264 | 61.8 | 11.4974 | 2.1716 | 62 | 13.78 | 8.0145 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.78 | 77.7077 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.4969 | 8.0152 | 59.8 | 11.501 | 16.2708 | 59.6 | 11.4995 | 24.6275 | 59.4 | 11.4984 | 32.9823 | 59.2 | 11.4958 | 41.3112 | 59 | 11.488 | 49.6174 | 58.8 | 11.4888 | 57.9749 | 58.6 | 11.5004 | 66.2207 | 58.4 | 11.4898 | 74.6527 | 58.2 | 11.4931 | 82.3135 | 58 | 11.4929 | 77.7067 | 60.2 | 11.5 | 68.6924 | 60.4 | 11.5016 | 59.7133 | 60.6 | 11.5031 | 51.9397 | 60.8 | 11.5022 | 43.5973 | 61 | 11.4901 | 34.756 | 61.2 | 11.4992 | 26.9312 | 61.4 | 11.4894 | 18.7531 | 61.6 | 11.5006 | 10.1227 | 61.8 | 11.5057 | 2.1679 | 62 | 13.79 | 8.0152 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.79 | 77.7067 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.5053 | 8.0163 | 59.8 | 11.5094 | 16.2717 | 59.6 | 11.5078 | 24.6284 | 59.4 | 11.5067 | 32.9826 | 59.2 | 11.5041 | 41.3119 | 59 | 11.4963 | 49.6171 | 58.8 | 11.4972 | 57.9752 | 58.6 | 11.5088 | 66.2212 | 58.4 | 11.4981 | 74.6523 | 58.2 | 11.5015 | 82.3145 | 58 | 11.5012 | 77.7054 | 60.2 | 11.5084 | 68.6863 | 60.4 | 11.5099 | 59.7074 | 60.6 | 11.5114 | 51.937 | 60.8 | 11.5105 | 43.5921 | 61 | 11.4985 | 34.7518 | 61.2 | 11.5075 | 26.9277 | 61.4 | 11.4977 | 18.7476 | 61.6 | 11.5089 | 10.119 | 61.8 | 11.5141 | 2.1643 | 62 | 13.8 | 8.0163 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.8 | 77.7054 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.5136 | 8.0174 | 59.8 | 11.5177 | 16.273 | 59.6 | 11.5161 | 24.6295 | 59.4 | 11.515 | 32.9829 | 59.2 | 11.5125 | 41.3129 | 59 | 11.5047 | 49.6168 | 58.8 | 11.5055 | 57.9755 | 58.6 | 11.5171 | 66.2217 | 58.4 | 11.5064 | 74.6518 | 58.2 | 11.5098 | 82.3155 | 58 | 11.5096 | 77.704 | 60.2 | 11.5167 | 68.6802 | 60.4 | 11.5182 | 59.7016 | 60.6 | 11.5198 | 51.9344 | 60.8 | 11.5189 | 43.5885 | 61 | 11.5068 | 34.7488 | 61.2 | 11.5158 | 26.9252 | 61.4 | 11.5061 | 18.7422 | 61.6 | 11.5172 | 10.1156 | 61.8 | 11.5224 | 2.1607 | 62 | 13.81 | 8.0174 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.81 | 77.704 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.5219 | 8.0185 | 59.8 | 11.526 | 16.2743 | 59.6 | 11.5244 | 24.6306 | 59.4 | 11.5234 | 32.9832 | 59.2 | 11.5208 | 41.3139 | 59 | 11.513 | 49.6169 | 58.8 | 11.5138 | 57.9761 | 58.6 | 11.5255 | 66.2226 | 58.4 | 11.5148 | 74.6512 | 58.2 | 11.5182 | 82.3163 | 58 | 11.5179 | 77.7028 | 60.2 | 11.525 | 68.6761 | 60.4 | 11.5266 | 59.6953 | 60.6 | 11.5281 | 51.9319 | 60.8 | 11.5272 | 43.5848 | 61 | 11.5152 | 34.7458 | 61.2 | 11.5242 | 26.9226 | 61.4 | 11.5144 | 18.7371 | 61.6 | 11.5256 | 10.1122 | 61.8 | 11.5308 | 2.1568 | 62 | 13.82 | 8.0185 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.82 | 77.7028 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.5303 | 8.0195 | 59.8 | 11.5344 | 16.2753 | 59.6 | 11.5328 | 24.6311 | 59.4 | 11.5317 | 32.9838 | 59.2 | 11.5291 | 41.3145 | 59 | 11.5213 | 49.617 | 58.8 | 11.5222 | 57.9767 | 58.6 | 11.5338 | 66.2235 | 58.4 | 11.5231 | 74.6509 | 58.2 | 11.5265 | 82.317 | 58 | 11.5262 | 77.7016 | 60.2 | 11.5334 | 68.672 | 60.4 | 11.5349 | 59.6889 | 60.6 | 11.5365 | 51.9298 | 60.8 | 11.5356 | 43.583 | 61 | 11.5235 | 34.7444 | 61.2 | 11.5325 | 26.9203 | 61.4 | 11.5227 | 18.7319 | 61.6 | 11.5339 | 10.1084 | 61.8 | 11.5391 | 2.1528 | 62 | 13.83 | 8.0195 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.83 | 77.7016 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.5386 | 8.02 | 59.8 | 11.5427 | 16.2762 | 59.6 | 11.5411 | 24.6317 | 59.4 | 11.54 | 32.9844 | 59.2 | 11.5374 | 41.3151 | 59 | 11.5297 | 49.617 | 58.8 | 11.5305 | 57.9776 | 58.6 | 11.5421 | 66.2244 | 58.4 | 11.5314 | 74.6506 | 58.2 | 11.5348 | 82.3194 | 58 | 11.5346 | 77.7008 | 60.2 | 11.5417 | 68.6689 | 60.4 | 11.5433 | 59.6819 | 60.6 | 11.5448 | 51.9278 | 60.8 | 11.5439 | 43.5813 | 61 | 11.5318 | 34.7429 | 61.2 | 11.5408 | 26.918 | 61.4 | 11.5311 | 18.7275 | 61.6 | 11.5423 | 10.1046 | 61.8 | 11.5475 | 2.1483 | 62 | 13.84 | 8.02 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.84 | 77.7008 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.5469 | 8.0204 | 59.8 | 11.551 | 16.2771 | 59.6 | 11.5494 | 24.6323 | 59.4 | 11.5484 | 32.985 | 59.2 | 11.5458 | 41.3157 | 59 | 11.538 | 49.617 | 58.8 | 11.5389 | 57.9785 | 58.6 | 11.5504 | 66.2252 | 58.4 | 11.5398 | 74.6502 | 58.2 | 11.5432 | 82.3218 | 58 | 11.5429 | 77.7 | 60.2 | 11.55 | 68.6658 | 60.4 | 11.5516 | 59.6748 | 60.6 | 11.5531 | 51.9255 | 60.8 | 11.5522 | 43.5804 | 61 | 11.5402 | 34.7427 | 61.2 | 11.5492 | 26.9161 | 61.4 | 11.5394 | 18.7232 | 61.6 | 11.5506 | 10.1026 | 61.8 | 11.5558 | 2.1437 | 62 | 13.85 | 8.0204 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.85 | 77.7 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.5552 | 8.0207 | 59.8 | 11.5593 | 16.2781 | 59.6 | 11.5578 | 24.6329 | 59.4 | 11.5567 | 32.9856 | 59.2 | 11.5541 | 41.3163 | 59 | 11.5463 | 49.6167 | 58.8 | 11.5472 | 57.9779 | 58.6 | 11.5588 | 66.2255 | 58.4 | 11.5481 | 74.6498 | 58.2 | 11.5515 | 82.3223 | 58 | 11.5512 | 77.6991 | 60.2 | 11.5584 | 68.6623 | 60.4 | 11.5599 | 59.6667 | 60.6 | 11.5615 | 51.9231 | 60.8 | 11.5605 | 43.5795 | 61 | 11.5485 | 34.7424 | 61.2 | 11.5575 | 26.9142 | 61.4 | 11.5477 | 18.7187 | 61.6 | 11.559 | 10.1006 | 61.8 | 11.5641 | 2.1388 | 62 | 13.86 | 8.0207 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.86 | 77.6991 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.5636 | 8.0209 | 59.8 | 11.5677 | 16.279 | 59.6 | 11.5661 | 24.6339 | 59.4 | 11.565 | 32.9862 | 59.2 | 11.5624 | 41.3173 | 59 | 11.5547 | 49.6164 | 58.8 | 11.5555 | 57.9772 | 58.6 | 11.5671 | 66.2258 | 58.4 | 11.5564 | 74.6489 | 58.2 | 11.5598 | 82.3229 | 58 | 11.5595 | 77.6982 | 60.2 | 11.5667 | 68.6588 | 60.4 | 11.5683 | 59.6585 | 60.6 | 11.5698 | 51.9205 | 60.8 | 11.5689 | 43.5774 | 61 | 11.5569 | 34.7418 | 61.2 | 11.5659 | 26.9121 | 61.4 | 11.5561 | 18.7142 | 61.6 | 11.5673 | 10.0993 | 61.8 | 11.5724 | 2.1338 | 62 | 13.87 | 8.0209 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.87 | 77.6982 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.5719 | 8.0212 | 59.8 | 11.576 | 16.2799 | 59.6 | 11.5744 | 24.6348 | 59.4 | 11.5734 | 32.9868 | 59.2 | 11.5707 | 41.3183 | 59 | 11.563 | 49.6167 | 58.8 | 11.5639 | 57.9773 | 58.6 | 11.5755 | 66.2266 | 58.4 | 11.5648 | 74.648 | 58.2 | 11.5681 | 82.3248 | 58 | 11.5679 | 77.6968 | 60.2 | 11.5751 | 68.655 | 60.4 | 11.5766 | 59.6501 | 60.6 | 11.5781 | 51.9179 | 60.8 | 11.5772 | 43.5753 | 61 | 11.5652 | 34.7412 | 61.2 | 11.5742 | 26.9099 | 61.4 | 11.5644 | 18.7107 | 61.6 | 11.5756 | 10.098 | 61.8 | 11.5808 | 2.1284 | 62 | 13.88 | 8.0212 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.88 | 77.6968 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.5802 | 8.0215 | 59.8 | 11.5843 | 16.2804 | 59.6 | 11.5828 | 24.6353 | 59.4 | 11.5817 | 32.987 | 59.2 | 11.5791 | 41.3191 | 59 | 11.5713 | 49.6171 | 58.8 | 11.5722 | 57.9775 | 58.6 | 11.5838 | 66.2275 | 58.4 | 11.5731 | 74.6477 | 58.2 | 11.5765 | 82.3266 | 58 | 11.5762 | 77.6954 | 60.2 | 11.5834 | 68.6513 | 60.4 | 11.585 | 59.6417 | 60.6 | 11.5865 | 51.9147 | 60.8 | 11.5856 | 43.5729 | 61 | 11.5735 | 34.7406 | 61.2 | 11.5825 | 26.9068 | 61.4 | 11.5727 | 18.7072 | 61.6 | 11.584 | 10.0967 | 61.8 | 11.5891 | 2.123 | 62 | 13.89 | 8.0215 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.89 | 77.6954 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.5886 | 8.0217 | 59.8 | 11.5927 | 16.281 | 59.6 | 11.5911 | 24.6359 | 59.4 | 11.59 | 32.9873 | 59.2 | 11.5874 | 41.3198 | 59 | 11.5797 | 49.6175 | 58.8 | 11.5805 | 57.9771 | 58.6 | 11.5921 | 66.2284 | 58.4 | 11.5814 | 74.6473 | 58.2 | 11.5848 | 82.3284 | 58 | 11.5845 | 77.6929 | 60.2 | 11.5917 | 68.6469 | 60.4 | 11.5933 | 59.6329 | 60.6 | 11.5948 | 51.9115 | 60.8 | 11.5939 | 43.5705 | 61 | 11.5818 | 34.74 | 61.2 | 11.5909 | 26.9037 | 61.4 | 11.581 | 18.7037 | 61.6 | 11.5923 | 10.0955 | 61.8 | 11.5975 | 2.1179 | 62 | 13.9 | 8.0217 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.9 | 77.6929 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.5969 | 8.0219 | 59.8 | 11.601 | 16.2815 | 59.6 | 11.5994 | 24.6364 | 59.4 | 11.5984 | 32.9878 | 59.2 | 11.5957 | 41.3201 | 59 | 11.588 | 49.618 | 58.8 | 11.5889 | 57.9767 | 58.6 | 11.6005 | 66.2292 | 58.4 | 11.5898 | 74.6474 | 58.2 | 11.5932 | 82.3301 | 58 | 11.5929 | 77.6904 | 60.2 | 11.6001 | 68.6425 | 60.4 | 11.6016 | 59.6241 | 60.6 | 11.6031 | 51.9084 | 60.8 | 11.6022 | 43.5682 | 61 | 11.5902 | 34.7391 | 61.2 | 11.5992 | 26.9003 | 61.4 | 11.5894 | 18.7002 | 61.6 | 11.6006 | 10.0942 | 61.8 | 11.6058 | 2.1128 | 62 | 13.91 | 8.0219 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.91 | 77.6904 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.6052 | 8.0219 | 59.8 | 11.6093 | 16.2821 | 59.6 | 11.6078 | 24.6368 | 59.4 | 11.6067 | 32.9884 | 59.2 | 11.604 | 41.3204 | 59 | 11.5963 | 49.6179 | 58.8 | 11.5972 | 57.9764 | 58.6 | 11.6088 | 66.2302 | 58.4 | 11.5981 | 74.6476 | 58.2 | 11.6015 | 82.3311 | 58 | 11.6012 | 77.6853 | 60.2 | 11.6084 | 68.6385 | 60.4 | 11.61 | 59.6149 | 60.6 | 11.6115 | 51.9052 | 60.8 | 11.6106 | 43.566 | 61 | 11.5985 | 34.7383 | 61.2 | 11.6075 | 26.8969 | 61.4 | 11.5977 | 18.6967 | 61.6 | 11.609 | 10.0929 | 61.8 | 11.6142 | 2.1078 | 62 | 13.92 | 8.0219 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.92 | 77.6853 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.6136 | 8.0218 | 59.8 | 11.6177 | 16.2827 | 59.6 | 11.6161 | 24.6378 | 59.4 | 11.615 | 32.989 | 59.2 | 11.6124 | 41.321 | 59 | 11.6046 | 49.6178 | 58.8 | 11.6055 | 57.9761 | 58.6 | 11.6171 | 66.2313 | 58.4 | 11.6064 | 74.6473 | 58.2 | 11.6098 | 82.3321 | 58 | 11.6095 | 77.6801 | 60.2 | 11.6167 | 68.6345 | 60.4 | 11.6183 | 59.6057 | 60.6 | 11.6198 | 51.9019 | 60.8 | 11.6189 | 43.5621 | 61 | 11.6069 | 34.7371 | 61.2 | 11.6158 | 26.8934 | 61.4 | 11.606 | 18.6933 | 61.6 | 11.6173 | 10.0918 | 61.8 | 11.6225 | 2.1027 | 62 | 13.93 | 8.0218 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.93 | 77.6801 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.6219 | 8.0219 | 59.8 | 11.626 | 16.2832 | 59.6 | 11.6244 | 24.6387 | 59.4 | 11.6234 | 32.9896 | 59.2 | 11.6207 | 41.3217 | 59 | 11.613 | 49.6181 | 58.8 | 11.6139 | 57.9759 | 58.6 | 11.6255 | 66.2325 | 58.4 | 11.6147 | 74.647 | 58.2 | 11.6182 | 82.3337 | 58 | 11.6179 | 77.6748 | 60.2 | 11.6251 | 68.6288 | 60.4 | 11.6266 | 59.596 | 60.6 | 11.6282 | 51.8986 | 60.8 | 11.6272 | 43.5581 | 61 | 11.6152 | 34.736 | 61.2 | 11.6242 | 26.8898 | 61.4 | 11.6143 | 18.6915 | 61.6 | 11.6257 | 10.0908 | 61.8 | 11.6309 | 2.0976 | 62 | 13.94 | 8.0219 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.94 | 77.6748 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.6302 | 8.0221 | 59.8 | 11.6343 | 16.2836 | 59.6 | 11.6328 | 24.6398 | 59.4 | 11.6317 | 32.99 | 59.2 | 11.629 | 41.3225 | 59 | 11.6213 | 49.6185 | 58.8 | 11.6222 | 57.9758 | 58.6 | 11.6338 | 66.2337 | 58.4 | 11.6231 | 74.6468 | 58.2 | 11.6265 | 82.3352 | 58 | 11.6262 | 77.6695 | 60.2 | 11.6334 | 68.6231 | 60.4 | 11.635 | 59.5864 | 60.6 | 11.6365 | 51.8956 | 60.8 | 11.6356 | 43.554 | 61 | 11.6235 | 34.7352 | 61.2 | 11.6325 | 26.8868 | 61.4 | 11.6227 | 18.6897 | 61.6 | 11.634 | 10.0884 | 61.8 | 11.6392 | 2.0925 | 62 | 13.95 | 8.0221 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.95 | 77.6695 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.6386 | 8.0222 | 59.8 | 11.6427 | 16.2839 | 59.6 | 11.6411 | 24.6409 | 59.4 | 11.64 | 32.9904 | 59.2 | 11.6374 | 41.3232 | 59 | 11.6296 | 49.6181 | 58.8 | 11.6305 | 57.9761 | 58.6 | 11.6422 | 66.2351 | 58.4 | 11.6314 | 74.6466 | 58.2 | 11.6348 | 82.336 | 58 | 11.6345 | 77.6645 | 60.2 | 11.6417 | 68.6173 | 60.4 | 11.6433 | 59.577 | 60.6 | 11.6449 | 51.8927 | 60.8 | 11.6439 | 43.5498 | 61 | 11.6319 | 34.7343 | 61.2 | 11.6409 | 26.8838 | 61.4 | 11.631 | 18.6887 | 61.6 | 11.6424 | 10.0859 | 61.8 | 11.6475 | 2.0875 | 62 | 13.96 | 8.0222 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.96 | 77.6645 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.6469 | 8.0223 | 59.8 | 11.651 | 16.2843 | 59.6 | 11.6494 | 24.642 | 59.4 | 11.6484 | 32.9907 | 59.2 | 11.6457 | 41.3238 | 59 | 11.638 | 49.6178 | 58.8 | 11.6389 | 57.9765 | 58.6 | 11.6505 | 66.2365 | 58.4 | 11.6397 | 74.6462 | 58.2 | 11.6432 | 82.3368 | 58 | 11.6429 | 77.6596 | 60.2 | 11.6501 | 68.6115 | 60.4 | 11.6517 | 59.5676 | 60.6 | 11.6532 | 51.8896 | 60.8 | 11.6522 | 43.5452 | 61 | 11.6402 | 34.7331 | 61.2 | 11.6492 | 26.8809 | 61.4 | 11.6393 | 18.6878 | 61.6 | 11.6507 | 10.0824 | 61.8 | 11.6559 | 2.0824 | 62 | 13.97 | 8.0223 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.97 | 77.6596 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.6552 | 8.0222 | 59.8 | 11.6593 | 16.2847 | 59.6 | 11.6577 | 24.6432 | 59.4 | 11.6567 | 32.991 | 59.2 | 11.654 | 41.3244 | 59 | 11.6463 | 49.6177 | 58.8 | 11.6472 | 57.9772 | 58.6 | 11.6588 | 66.2378 | 58.4 | 11.6481 | 74.6458 | 58.2 | 11.6515 | 82.339 | 58 | 11.6512 | 77.6535 | 60.2 | 11.6584 | 68.605 | 60.4 | 11.66 | 59.5577 | 60.6 | 11.6615 | 51.8866 | 60.8 | 11.6606 | 43.5406 | 61 | 11.6486 | 34.7319 | 61.2 | 11.6575 | 26.8781 | 61.4 | 11.6477 | 18.6865 | 61.6 | 11.6591 | 10.0788 | 61.8 | 11.6642 | 2.0774 | 62 | 13.98 | 8.0222 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.98 | 77.6535 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.6636 | 8.0221 | 59.8 | 11.6676 | 16.2851 | 59.6 | 11.6661 | 24.6442 | 59.4 | 11.6651 | 32.9914 | 59.2 | 11.6624 | 41.3248 | 59 | 11.6546 | 49.6176 | 58.8 | 11.6555 | 57.978 | 58.6 | 11.6672 | 66.2391 | 58.4 | 11.6564 | 74.6466 | 58.2 | 11.6598 | 82.3411 | 58 | 11.6595 | 77.6474 | 60.2 | 11.6667 | 68.5986 | 60.4 | 11.6683 | 59.5477 | 60.6 | 11.6699 | 51.8843 | 60.8 | 11.6689 | 43.5359 | 61 | 11.6569 | 34.7309 | 61.2 | 11.6659 | 26.8748 | 61.4 | 11.656 | 18.6852 | 61.6 | 11.6674 | 10.0753 | 61.8 | 11.6725 | 2.0723 | 62 | 13.99 | 8.0221 | 59.8 | 1 | 80.12 | 13.99 | 77.6474 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.6719 | 8.0216 | 59.8 | 11.676 | 16.2855 | 59.6 | 11.6744 | 24.6453 | 59.4 | 11.6734 | 32.9918 | 59.2 | 11.6707 | 41.3251 | 59 | 11.663 | 49.6174 | 58.8 | 11.6639 | 57.9781 | 58.6 | 11.6755 | 66.2401 | 58.4 | 11.6647 | 74.6474 | 58.2 | 11.6682 | 82.3428 | 58 | 11.6678 | 77.6427 | 60.2 | 11.6751 | 68.5922 | 60.4 | 11.6767 | 59.5387 | 60.6 | 11.6782 | 51.882 | 60.8 | 11.6772 | 43.5311 | 61 | 11.6652 | 34.7298 | 61.2 | 11.6742 | 26.8715 | 61.4 | 11.6643 | 18.6844 | 61.6 | 11.6757 | 10.0718 | 61.8 | 11.6809 | 2.0673 | 62 | 14 | 8.0216 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14 | 77.6427 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.6802 | 8.0211 | 59.8 | 11.6843 | 16.2861 | 59.6 | 11.6828 | 24.646 | 59.4 | 11.6817 | 32.9921 | 59.2 | 11.679 | 41.3252 | 59 | 11.6713 | 49.6173 | 58.8 | 11.6722 | 57.9782 | 58.6 | 11.6838 | 66.241 | 58.4 | 11.6731 | 74.6479 | 58.2 | 11.6765 | 82.3444 | 58 | 11.6762 | 77.638 | 60.2 | 11.6834 | 68.5859 | 60.4 | 11.685 | 59.5297 | 60.6 | 11.6865 | 51.8788 | 60.8 | 11.6856 | 43.5255 | 61 | 11.6736 | 34.7288 | 61.2 | 11.6825 | 26.8683 | 61.4 | 11.6727 | 18.6835 | 61.6 | 11.6841 | 10.0694 | 61.8 | 11.6892 | 2.0622 | 62 | 14.01 | 8.0211 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.01 | 77.638 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.6886 | 8.0209 | 59.8 | 11.6926 | 16.2868 | 59.6 | 11.6911 | 24.6467 | 59.4 | 11.6901 | 32.9924 | 59.2 | 11.6873 | 41.3252 | 59 | 11.6796 | 49.6172 | 58.8 | 11.6805 | 57.9782 | 58.6 | 11.6922 | 66.2416 | 58.4 | 11.6814 | 74.6484 | 58.2 | 11.6848 | 82.3456 | 58 | 11.6845 | 77.6329 | 60.2 | 11.6918 | 68.5793 | 60.4 | 11.6933 | 59.5202 | 60.6 | 11.6949 | 51.8757 | 60.8 | 11.6939 | 43.52 | 61 | 11.6819 | 34.7279 | 61.2 | 11.6909 | 26.8651 | 61.4 | 11.681 | 18.6826 | 61.6 | 11.6924 | 10.0669 | 61.8 | 11.6976 | 2.0572 | 62 | 14.02 | 8.0209 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.02 | 77.6329 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.6969 | 8.0206 | 59.8 | 11.701 | 16.2863 | 59.6 | 11.6994 | 24.6464 | 59.4 | 11.6984 | 32.9929 | 59.2 | 11.6957 | 41.3248 | 59 | 11.688 | 49.6172 | 58.8 | 11.6889 | 57.9782 | 58.6 | 11.7005 | 66.2423 | 58.4 | 11.6897 | 74.6486 | 58.2 | 11.6932 | 82.3467 | 58 | 11.6928 | 77.6277 | 60.2 | 11.7001 | 68.5728 | 60.4 | 11.7017 | 59.5106 | 60.6 | 11.7032 | 51.8723 | 60.8 | 11.7023 | 43.5143 | 61 | 11.6902 | 34.7265 | 61.2 | 11.6992 | 26.8617 | 61.4 | 11.6893 | 18.6817 | 61.6 | 11.7007 | 10.0644 | 61.8 | 11.7059 | 2.0521 | 62 | 14.03 | 8.0206 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.03 | 77.6277 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.7052 | 8.0204 | 59.8 | 11.7093 | 16.2859 | 59.6 | 11.7077 | 24.6461 | 59.4 | 11.7067 | 32.9933 | 59.2 | 11.704 | 41.3244 | 59 | 11.6963 | 49.6172 | 58.8 | 11.6972 | 57.9779 | 58.6 | 11.7088 | 66.2433 | 58.4 | 11.6981 | 74.6488 | 58.2 | 11.7015 | 82.3485 | 58 | 11.7012 | 77.6227 | 60.2 | 11.7084 | 68.5659 | 60.4 | 11.71 | 59.5013 | 60.6 | 11.7115 | 51.8689 | 60.8 | 11.7106 | 43.5085 | 61 | 11.6986 | 34.7251 | 61.2 | 11.7075 | 26.8584 | 61.4 | 11.6977 | 18.6797 | 61.6 | 11.7091 | 10.0619 | 61.8 | 11.7143 | 2.0471 | 62 | 14.04 | 8.0204 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.04 | 77.6227 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.7135 | 8.0201 | 59.8 | 11.7176 | 16.2855 | 59.6 | 11.7161 | 24.6462 | 59.4 | 11.7151 | 32.9932 | 59.2 | 11.7123 | 41.3243 | 59 | 11.7046 | 49.6173 | 58.8 | 11.7056 | 57.9776 | 58.6 | 11.7172 | 66.2442 | 58.4 | 11.7064 | 74.649 | 58.2 | 11.7098 | 82.3503 | 58 | 11.7095 | 77.6178 | 60.2 | 11.7168 | 68.5589 | 60.4 | 11.7184 | 59.492 | 60.6 | 11.7199 | 51.8657 | 60.8 | 11.7189 | 43.5025 | 61 | 11.7069 | 34.7237 | 61.2 | 11.7159 | 26.8554 | 61.4 | 11.706 | 18.6776 | 61.6 | 11.7174 | 10.0593 | 61.8 | 11.7226 | 2.042 | 62 | 14.05 | 8.0201 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.05 | 77.6178 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.7219 | 8.0198 | 59.8 | 11.726 | 16.2851 | 59.6 | 11.7244 | 24.6463 | 59.4 | 11.7234 | 32.9931 | 59.2 | 11.7206 | 41.3243 | 59 | 11.713 | 49.6175 | 58.8 | 11.7139 | 57.9777 | 58.6 | 11.7255 | 66.2456 | 58.4 | 11.7147 | 74.6493 | 58.2 | 11.7182 | 82.3523 | 58 | 11.7178 | 77.6125 | 60.2 | 11.7251 | 68.5527 | 60.4 | 11.7267 | 59.4837 | 60.6 | 11.7282 | 51.8625 | 60.8 | 11.7272 | 43.4964 | 61 | 11.7152 | 34.7223 | 61.2 | 11.7242 | 26.8524 | 61.4 | 11.7143 | 18.6748 | 61.6 | 11.7258 | 10.0567 | 61.8 | 11.7309 | 2.037 | 62 | 14.06 | 8.0198 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.06 | 77.6125 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.7302 | 8.0195 | 59.8 | 11.7343 | 16.2847 | 59.6 | 11.7327 | 24.6467 | 59.4 | 11.7317 | 32.9931 | 59.2 | 11.729 | 41.3252 | 59 | 11.7213 | 49.6177 | 58.8 | 11.7222 | 57.9778 | 58.6 | 11.7339 | 66.2469 | 58.4 | 11.7231 | 74.6499 | 58.2 | 11.7265 | 82.3542 | 58 | 11.7262 | 77.6073 | 60.2 | 11.7334 | 68.5465 | 60.4 | 11.735 | 59.4754 | 60.6 | 11.7366 | 51.8596 | 60.8 | 11.7356 | 43.4901 | 61 | 11.7236 | 34.721 | 61.2 | 11.7325 | 26.8492 | 61.4 | 11.7226 | 18.6719 | 61.6 | 11.7341 | 10.0542 | 61.8 | 11.7393 | 2.0319 | 62 | 14.07 | 8.0195 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.07 | 77.6073 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.7385 | 8.0192 | 59.8 | 11.7426 | 16.2842 | 59.6 | 11.7411 | 24.6471 | 59.4 | 11.7401 | 32.993 | 59.2 | 11.7373 | 41.3261 | 59 | 11.7296 | 49.6178 | 58.8 | 11.7305 | 57.9777 | 58.6 | 11.7422 | 66.2478 | 58.4 | 11.7314 | 74.6506 | 58.2 | 11.7348 | 82.3569 | 58 | 11.7345 | 77.6028 | 60.2 | 11.7418 | 68.5398 | 60.4 | 11.7434 | 59.4675 | 60.6 | 11.7449 | 51.8568 | 60.8 | 11.7439 | 43.4838 | 61 | 11.7319 | 34.7197 | 61.2 | 11.7409 | 26.8461 | 61.4 | 11.731 | 18.6688 | 61.6 | 11.7425 | 10.0516 | 61.8 | 11.7476 | 2.0278 | 62 | 14.08 | 8.0192 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.08 | 77.6028 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.7469 | 8.0189 | 59.8 | 11.751 | 16.2837 | 59.6 | 11.7494 | 24.647 | 59.4 | 11.7484 | 32.9929 | 59.2 | 11.7456 | 41.3273 | 59 | 11.738 | 49.6179 | 58.8 | 11.7389 | 57.9777 | 58.6 | 11.7505 | 66.2488 | 58.4 | 11.7397 | 74.6515 | 58.2 | 11.7432 | 82.3595 | 58 | 11.7428 | 77.5982 | 60.2 | 11.7501 | 68.5332 | 60.4 | 11.7517 | 59.4596 | 60.6 | 11.7532 | 51.8534 | 60.8 | 11.7523 | 43.4776 | 61 | 11.7403 | 34.7185 | 61.2 | 11.7492 | 26.8423 | 61.4 | 11.7393 | 18.6657 | 61.6 | 11.7508 | 10.0487 | 61.8 | 11.756 | 2.0236 | 62 | 14.09 | 8.0189 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.09 | 77.5982 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.7552 | 8.0186 | 59.8 | 11.7593 | 16.2833 | 59.6 | 11.7577 | 24.647 | 59.4 | 11.7567 | 32.9928 | 59.2 | 11.754 | 41.3284 | 59 | 11.7463 | 49.6184 | 58.8 | 11.7472 | 57.9772 | 58.6 | 11.7589 | 66.2497 | 58.4 | 11.748 | 74.6524 | 58.2 | 11.7515 | 82.3604 | 58 | 11.7512 | 77.5941 | 60.2 | 11.7584 | 68.5263 | 60.4 | 11.76 | 59.4525 | 60.6 | 11.7616 | 51.85 | 60.8 | 11.7606 | 43.4714 | 61 | 11.7486 | 34.7172 | 61.2 | 11.7575 | 26.8384 | 61.4 | 11.7476 | 18.6633 | 61.6 | 11.7591 | 10.0457 | 61.8 | 11.7643 | 2.0193 | 62 | 14.1 | 8.0186 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.1 | 77.5941 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.7635 | 8.0183 | 59.8 | 11.7676 | 16.2829 | 59.6 | 11.7661 | 24.6469 | 59.4 | 11.7651 | 32.9935 | 59.2 | 11.7623 | 41.3289 | 59 | 11.7546 | 49.619 | 58.8 | 11.7555 | 57.9766 | 58.6 | 11.7672 | 66.2505 | 58.4 | 11.7564 | 74.653 | 58.2 | 11.7598 | 82.3613 | 58 | 11.7595 | 77.5899 | 60.2 | 11.7668 | 68.5193 | 60.4 | 11.7684 | 59.4453 | 60.6 | 11.7699 | 51.8456 | 60.8 | 11.7689 | 43.4652 | 61 | 11.7569 | 34.716 | 61.2 | 11.7659 | 26.8348 | 61.4 | 11.756 | 18.661 | 61.6 | 11.7675 | 10.0427 | 61.8 | 11.7726 | 2.015 | 62 | 14.11 | 8.0183 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.11 | 77.5899 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.7719 | 8.0181 | 59.8 | 11.776 | 16.2825 | 59.6 | 11.7744 | 24.6468 | 59.4 | 11.7734 | 32.9941 | 59.2 | 11.7706 | 41.3294 | 59 | 11.763 | 49.6195 | 58.8 | 11.7639 | 57.976 | 58.6 | 11.7755 | 66.2516 | 58.4 | 11.7647 | 74.6537 | 58.2 | 11.7682 | 82.3631 | 58 | 11.7678 | 77.5855 | 60.2 | 11.7751 | 68.5125 | 60.4 | 11.7767 | 59.4384 | 60.6 | 11.7782 | 51.8413 | 60.8 | 11.7773 | 43.4591 | 61 | 11.7653 | 34.7148 | 61.2 | 11.7742 | 26.8311 | 61.4 | 11.7643 | 18.659 | 61.6 | 11.7758 | 10.0397 | 61.8 | 11.781 | 2.0106 | 62 | 14.12 | 8.0181 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.12 | 77.5855 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.7802 | 8.0178 | 59.8 | 11.7843 | 16.2821 | 59.6 | 11.7827 | 24.6467 | 59.4 | 11.7817 | 32.9944 | 59.2 | 11.7789 | 41.3299 | 59 | 11.7713 | 49.6201 | 58.8 | 11.7722 | 57.9755 | 58.6 | 11.7839 | 66.2526 | 58.4 | 11.773 | 74.6543 | 58.2 | 11.7765 | 82.365 | 58 | 11.7762 | 77.5812 | 60.2 | 11.7835 | 68.5057 | 60.4 | 11.785 | 59.4315 | 60.6 | 11.7866 | 51.8363 | 60.8 | 11.7856 | 43.4526 | 61 | 11.7736 | 34.7131 | 61.2 | 11.7825 | 26.8277 | 61.4 | 11.7726 | 18.6571 | 61.6 | 11.7841 | 10.0368 | 61.8 | 11.7893 | 2.0062 | 62 | 14.13 | 8.0178 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.13 | 77.5812 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.7885 | 8.0177 | 59.8 | 11.7926 | 16.2818 | 59.6 | 11.7911 | 24.6466 | 59.4 | 11.7901 | 32.9946 | 59.2 | 11.7873 | 41.3304 | 59 | 11.7796 | 49.6203 | 58.8 | 11.7806 | 57.9743 | 58.6 | 11.7922 | 66.2533 | 58.4 | 11.7814 | 74.6549 | 58.2 | 11.7849 | 82.3655 | 58 | 11.7845 | 77.5761 | 60.2 | 11.7918 | 68.4983 | 60.4 | 11.7934 | 59.4258 | 60.6 | 11.7949 | 51.8313 | 60.8 | 11.7939 | 43.446 | 61 | 11.782 | 34.7113 | 61.2 | 11.7909 | 26.8243 | 61.4 | 11.7809 | 18.6551 | 61.6 | 11.7925 | 10.0338 | 61.8 | 11.7977 | 2.0018 | 62 | 14.14 | 8.0177 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.14 | 77.5761 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.7969 | 8.0176 | 59.8 | 11.8009 | 16.2815 | 59.6 | 11.7994 | 24.6464 | 59.4 | 11.7984 | 32.9944 | 59.2 | 11.7956 | 41.3311 | 59 | 11.7879 | 49.6204 | 58.8 | 11.7889 | 57.9731 | 58.6 | 11.8005 | 66.2541 | 58.4 | 11.7897 | 74.6556 | 58.2 | 11.7932 | 82.366 | 58 | 11.7928 | 77.571 | 60.2 | 11.8001 | 68.491 | 60.4 | 11.8017 | 59.4202 | 60.6 | 11.8033 | 51.8272 | 60.8 | 11.8023 | 43.4395 | 61 | 11.7903 | 34.7092 | 61.2 | 11.7992 | 26.821 | 61.4 | 11.7893 | 18.6532 | 61.6 | 11.8008 | 10.0309 | 61.8 | 11.806 | 1.9973 | 62 | 14.15 | 8.0176 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.15 | 77.571 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.8052 | 8.0176 | 59.8 | 11.8093 | 16.2812 | 59.6 | 11.8077 | 24.6462 | 59.4 | 11.8067 | 32.9943 | 59.2 | 11.8039 | 41.3317 | 59 | 11.7963 | 49.62 | 58.8 | 11.7972 | 57.9723 | 58.6 | 11.8089 | 66.2551 | 58.4 | 11.798 | 74.6562 | 58.2 | 11.8015 | 82.3673 | 58 | 11.8011 | 77.5666 | 60.2 | 11.8085 | 68.4844 | 60.4 | 11.8101 | 59.4154 | 60.6 | 11.8116 | 51.8231 | 60.8 | 11.8106 | 43.4329 | 61 | 11.7986 | 34.707 | 61.2 | 11.8076 | 26.8178 | 61.4 | 11.7976 | 18.6512 | 61.6 | 11.8092 | 10.028 | 61.8 | 11.8143 | 1.9929 | 62 | 14.16 | 8.0176 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.16 | 77.5666 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.8135 | 8.0175 | 59.8 | 11.8176 | 16.2815 | 59.6 | 11.8161 | 24.6461 | 59.4 | 11.8151 | 32.9943 | 59.2 | 11.8123 | 41.3322 | 59 | 11.8046 | 49.6196 | 58.8 | 11.8056 | 57.9715 | 58.6 | 11.8172 | 66.2561 | 58.4 | 11.8064 | 74.6573 | 58.2 | 11.8098 | 82.3687 | 58 | 11.8095 | 77.5621 | 60.2 | 11.8168 | 68.4779 | 60.4 | 11.8184 | 59.4106 | 60.6 | 11.8199 | 51.8194 | 60.8 | 11.8189 | 43.4272 | 61 | 11.807 | 34.7048 | 61.2 | 11.8159 | 26.8145 | 61.4 | 11.8059 | 18.6492 | 61.6 | 11.8175 | 10.025 | 61.8 | 11.8227 | 1.9885 | 62 | 14.17 | 8.0175 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.17 | 77.5621 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.8218 | 8.0174 | 59.8 | 11.8259 | 16.2818 | 59.6 | 11.8244 | 24.646 | 59.4 | 11.8234 | 32.9944 | 59.2 | 11.8206 | 41.3328 | 59 | 11.8129 | 49.6192 | 58.8 | 11.8139 | 57.9709 | 58.6 | 11.8256 | 66.2572 | 58.4 | 11.8147 | 74.6584 | 58.2 | 11.8182 | 82.3696 | 58 | 11.8178 | 77.5571 | 60.2 | 11.8251 | 68.4708 | 60.4 | 11.8267 | 59.4076 | 60.6 | 11.8283 | 51.8157 | 60.8 | 11.8273 | 43.4215 | 61 | 11.8153 | 34.7027 | 61.2 | 11.8242 | 26.8112 | 61.4 | 11.8143 | 18.647 | 61.6 | 11.8259 | 10.0221 | 61.8 | 11.831 | 1.9841 | 62 | 14.18 | 8.0174 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.18 | 77.5571 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.8302 | 8.0173 | 59.8 | 11.8343 | 16.2821 | 59.6 | 11.8327 | 24.646 | 59.4 | 11.8318 | 32.9947 | 59.2 | 11.8289 | 41.3338 | 59 | 11.8213 | 49.6188 | 58.8 | 11.8222 | 57.9702 | 58.6 | 11.8339 | 66.2583 | 58.4 | 11.823 | 74.6589 | 58.2 | 11.8265 | 82.3705 | 58 | 11.8261 | 77.5521 | 60.2 | 11.8335 | 68.4637 | 60.4 | 11.8351 | 59.4046 | 60.6 | 11.8366 | 51.8113 | 60.8 | 11.8356 | 43.4166 | 61 | 11.8236 | 34.7012 | 61.2 | 11.8326 | 26.8086 | 61.4 | 11.8226 | 18.6448 | 61.6 | 11.8342 | 10.0189 | 61.8 | 11.8394 | 1.9797 | 62 | 14.19 | 8.0173 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.19 | 77.5521 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.8385 | 8.0171 | 59.8 | 11.8426 | 16.2824 | 59.6 | 11.841 | 24.646 | 59.4 | 11.8401 | 32.9949 | 59.2 | 11.8372 | 41.3347 | 59 | 11.8296 | 49.6188 | 58.8 | 11.8306 | 57.9696 | 58.6 | 11.8422 | 66.2594 | 58.4 | 11.8314 | 74.6595 | 58.2 | 11.8348 | 82.3715 | 58 | 11.8345 | 77.5479 | 60.2 | 11.8418 | 68.4574 | 60.4 | 11.8434 | 59.4028 | 60.6 | 11.845 | 51.8068 | 60.8 | 11.8439 | 43.4118 | 61 | 11.832 | 34.6997 | 61.2 | 11.8409 | 26.8059 | 61.4 | 11.8309 | 18.6431 | 61.6 | 11.8425 | 10.0157 | 61.8 | 11.8477 | 1.9753 | 62 | 14.2 | 8.0171 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.2 | 77.5479 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.8468 | 8.0168 | 59.8 | 11.8509 | 16.2833 | 59.6 | 11.8494 | 24.6461 | 59.4 | 11.8484 | 32.9951 | 59.2 | 11.8456 | 41.3354 | 59 | 11.8379 | 49.6187 | 58.8 | 11.8389 | 57.969 | 58.6 | 11.8506 | 66.2605 | 58.4 | 11.8397 | 74.6606 | 58.2 | 11.8432 | 82.3726 | 58 | 11.8428 | 77.5437 | 60.2 | 11.8501 | 68.451 | 60.4 | 11.8518 | 59.4011 | 60.6 | 11.8533 | 51.803 | 60.8 | 11.8523 | 43.4064 | 61 | 11.8403 | 34.6977 | 61.2 | 11.8492 | 26.803 | 61.4 | 11.8393 | 18.6415 | 61.6 | 11.8509 | 10.0127 | 61.8 | 11.856 | 1.9709 | 62 | 14.21 | 8.0168 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.21 | 77.5437 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.8552 | 8.0164 | 59.8 | 11.8593 | 16.2841 | 59.6 | 11.8577 | 24.6463 | 59.4 | 11.8568 | 32.9953 | 59.2 | 11.8539 | 41.336 | 59 | 11.8463 | 49.6188 | 58.8 | 11.8472 | 57.9677 | 58.6 | 11.8589 | 66.2619 | 58.4 | 11.848 | 74.6616 | 58.2 | 11.8515 | 82.3733 | 58 | 11.8511 | 77.5394 | 60.2 | 11.8585 | 68.4447 | 60.4 | 11.8601 | 59.3995 | 60.6 | 11.8616 | 51.7992 | 60.8 | 11.8606 | 43.401 | 61 | 11.8487 | 34.6958 | 61.2 | 11.8575 | 26.8 | 61.4 | 11.8476 | 18.6395 | 61.6 | 11.8592 | 10.0097 | 61.8 | 11.8644 | 1.9665 | 62 | 14.22 | 8.0164 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.22 | 77.5394 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.8635 | 8.016 | 59.8 | 11.8676 | 16.2849 | 59.6 | 11.8661 | 24.6464 | 59.4 | 11.8651 | 32.9953 | 59.2 | 11.8622 | 41.3369 | 59 | 11.8546 | 49.6189 | 58.8 | 11.8556 | 57.9664 | 58.6 | 11.8672 | 66.2634 | 58.4 | 11.8564 | 74.6628 | 58.2 | 11.8599 | 82.3741 | 58 | 11.8595 | 77.5351 | 60.2 | 11.8668 | 68.4384 | 60.4 | 11.8684 | 59.398 | 60.6 | 11.87 | 51.7945 | 60.8 | 11.8689 | 43.396 | 61 | 11.857 | 34.6935 | 61.2 | 11.8659 | 26.7969 | 61.4 | 11.8559 | 18.6375 | 61.6 | 11.8676 | 10.0064 | 61.8 | 11.8727 | 1.9621 | 62 | 14.23 | 8.016 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.23 | 77.5351 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.8718 | 8.0161 | 59.8 | 11.8759 | 16.2857 | 59.6 | 11.8744 | 24.6465 | 59.4 | 11.8734 | 32.9953 | 59.2 | 11.8705 | 41.3378 | 59 | 11.8629 | 49.6192 | 58.8 | 11.8639 | 57.9651 | 58.6 | 11.8756 | 66.2642 | 58.4 | 11.8647 | 74.6639 | 58.2 | 11.8682 | 82.3747 | 58 | 11.8678 | 77.5304 | 60.2 | 11.8751 | 68.4339 | 60.4 | 11.8768 | 59.3963 | 60.6 | 11.8783 | 51.7898 | 60.8 | 11.8773 | 43.391 | 61 | 11.8653 | 34.6911 | 61.2 | 11.8742 | 26.7939 | 61.4 | 11.8642 | 18.6355 | 61.6 | 11.8759 | 10.0031 | 61.8 | 11.8811 | 1.9585 | 62 | 14.24 | 8.0161 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.24 | 77.5304 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.8802 | 8.0162 | 59.8 | 11.8843 | 16.2866 | 59.6 | 11.8827 | 24.6464 | 59.4 | 11.8818 | 32.9954 | 59.2 | 11.8789 | 41.3387 | 59 | 11.8713 | 49.6196 | 58.8 | 11.8722 | 57.9639 | 58.6 | 11.8839 | 66.265 | 58.4 | 11.873 | 74.6644 | 58.2 | 11.8765 | 82.3754 | 58 | 11.8761 | 77.5257 | 60.2 | 11.8835 | 68.4295 | 60.4 | 11.8851 | 59.3946 | 60.6 | 11.8866 | 51.7849 | 60.8 | 11.8856 | 43.3857 | 61 | 11.8737 | 34.689 | 61.2 | 11.8825 | 26.7908 | 61.4 | 11.8726 | 18.6335 | 61.6 | 11.8842 | 10.0002 | 61.8 | 11.8894 | 1.9549 | 62 | 14.25 | 8.0162 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.25 | 77.5257 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.8885 | 8.0163 | 59.8 | 11.8926 | 16.2874 | 59.6 | 11.8911 | 24.6463 | 59.4 | 11.8901 | 32.9956 | 59.2 | 11.8872 | 41.3396 | 59 | 11.8796 | 49.6209 | 58.8 | 11.8806 | 57.9646 | 58.6 | 11.8922 | 66.2651 | 58.4 | 11.8813 | 74.6648 | 58.2 | 11.8849 | 82.3762 | 58 | 11.8845 | 77.5205 | 60.2 | 11.8918 | 68.4257 | 60.4 | 11.8934 | 59.3934 | 60.6 | 11.895 | 51.78 | 60.8 | 11.894 | 43.3804 | 61 | 11.882 | 34.6869 | 61.2 | 11.8909 | 26.7877 | 61.4 | 11.8809 | 18.6308 | 61.6 | 11.8926 | 9.9973 | 61.8 | 11.8977 | 1.9524 | 62 | 14.26 | 8.0163 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.26 | 77.5205 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.8968 | 8.0164 | 59.8 | 11.9009 | 16.2884 | 59.6 | 11.8994 | 24.6463 | 59.4 | 11.8984 | 32.9956 | 59.2 | 11.8955 | 41.3404 | 59 | 11.8879 | 49.6222 | 58.8 | 11.8889 | 57.9654 | 58.6 | 11.9006 | 66.2653 | 58.4 | 11.8897 | 74.6662 | 58.2 | 11.8932 | 82.377 | 58 | 11.8928 | 77.5154 | 60.2 | 11.9002 | 68.4219 | 60.4 | 11.9018 | 59.3921 | 60.6 | 11.9033 | 51.775 | 60.8 | 11.9023 | 43.3749 | 61 | 11.8904 | 34.6849 | 61.2 | 11.8992 | 26.7838 | 61.4 | 11.8892 | 18.628 | 61.6 | 11.9009 | 9.9943 | 61.8 | 11.9061 | 1.9499 | 62 | 14.27 | 8.0164 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.27 | 77.5154 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.9052 | 8.0166 | 59.8 | 11.9093 | 16.2893 | 59.6 | 11.9077 | 24.6463 | 59.4 | 11.9068 | 32.9955 | 59.2 | 11.9038 | 41.3412 | 59 | 11.8963 | 49.6225 | 58.8 | 11.8972 | 57.9653 | 58.6 | 11.9089 | 66.2662 | 58.4 | 11.898 | 74.6677 | 58.2 | 11.9015 | 82.3781 | 58 | 11.9011 | 77.5099 | 60.2 | 11.9085 | 68.4183 | 60.4 | 11.9101 | 59.3898 | 60.6 | 11.9117 | 51.7699 | 60.8 | 11.9106 | 43.3695 | 61 | 11.8987 | 34.6829 | 61.2 | 11.9076 | 26.7799 | 61.4 | 11.8976 | 18.6254 | 61.6 | 11.9093 | 9.9914 | 61.8 | 11.9144 | 1.9486 | 62 | 14.28 | 8.0166 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.28 | 77.5099 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.9135 | 8.0167 | 59.8 | 11.9176 | 16.2896 | 59.6 | 11.916 | 24.6464 | 59.4 | 11.9151 | 32.9956 | 59.2 | 11.9122 | 41.3418 | 59 | 11.9046 | 49.6227 | 58.8 | 11.9056 | 57.9652 | 58.6 | 11.9173 | 66.267 | 58.4 | 11.9063 | 74.6691 | 58.2 | 11.9099 | 82.3791 | 58 | 11.9095 | 77.5045 | 60.2 | 11.9168 | 68.4146 | 60.4 | 11.9185 | 59.3874 | 60.6 | 11.92 | 51.7644 | 60.8 | 11.9189 | 43.3642 | 61 | 11.907 | 34.6812 | 61.2 | 11.9159 | 26.7767 | 61.4 | 11.9059 | 18.6228 | 61.6 | 11.9176 | 9.9882 | 61.8 | 11.9228 | 1.9474 | 62 | 14.29 | 8.0167 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.29 | 77.5045 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.9218 | 8.0162 | 59.8 | 11.9259 | 16.2898 | 59.6 | 11.9244 | 24.6464 | 59.4 | 11.9234 | 32.9956 | 59.2 | 11.9205 | 41.3423 | 59 | 11.9129 | 49.6232 | 58.8 | 11.9139 | 57.9652 | 58.6 | 11.9256 | 66.2683 | 58.4 | 11.9147 | 74.6705 | 58.2 | 11.9182 | 82.3809 | 58 | 11.9178 | 77.499 | 60.2 | 11.9252 | 68.411 | 60.4 | 11.9268 | 59.3863 | 60.6 | 11.9283 | 51.759 | 60.8 | 11.9273 | 43.359 | 61 | 11.9153 | 34.6795 | 61.2 | 11.9242 | 26.7736 | 61.4 | 11.9142 | 18.6199 | 61.6 | 11.9259 | 9.985 | 61.8 | 11.9311 | 1.9448 | 62 | 14.3 | 8.0162 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.3 | 77.499 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.9302 | 8.0158 | 59.8 | 11.9342 | 16.2898 | 59.6 | 11.9327 | 24.6461 | 59.4 | 11.9318 | 32.9957 | 59.2 | 11.9288 | 41.3422 | 59 | 11.9212 | 49.6237 | 58.8 | 11.9222 | 57.9652 | 58.6 | 11.9339 | 66.2695 | 58.4 | 11.923 | 74.6718 | 58.2 | 11.9265 | 82.3827 | 58 | 11.9261 | 77.4936 | 60.2 | 11.9335 | 68.4073 | 60.4 | 11.9351 | 59.3852 | 60.6 | 11.9367 | 51.7529 | 60.8 | 11.9356 | 43.3533 | 61 | 11.9237 | 34.6778 | 61.2 | 11.9326 | 26.7709 | 61.4 | 11.9225 | 18.617 | 61.6 | 11.9343 | 9.9815 | 61.8 | 11.9395 | 1.9422 | 62 | 14.31 | 8.0158 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.31 | 77.4936 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.9385 | 8.0154 | 59.8 | 11.9426 | 16.2897 | 59.6 | 11.941 | 24.6458 | 59.4 | 11.9401 | 32.9958 | 59.2 | 11.9371 | 41.342 | 59 | 11.9296 | 49.6242 | 58.8 | 11.9306 | 57.9649 | 58.6 | 11.9423 | 66.2706 | 58.4 | 11.9313 | 74.6732 | 58.2 | 11.9349 | 82.3847 | 58 | 11.9344 | 77.4884 | 60.2 | 11.9418 | 68.4015 | 60.4 | 11.9435 | 59.3841 | 60.6 | 11.945 | 51.7469 | 60.8 | 11.944 | 43.3476 | 61 | 11.932 | 34.6762 | 61.2 | 11.9409 | 26.7682 | 61.4 | 11.9309 | 18.6146 | 61.6 | 11.9426 | 9.978 | 61.8 | 11.9478 | 1.939 | 62 | 14.32 | 8.0154 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.32 | 77.4884 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.9468 | 8.0149 | 59.8 | 11.9509 | 16.2898 | 59.6 | 11.9494 | 24.6461 | 59.4 | 11.9484 | 32.9959 | 59.2 | 11.9455 | 41.3425 | 59 | 11.9379 | 49.6247 | 58.8 | 11.9389 | 57.9645 | 58.6 | 11.9506 | 66.2717 | 58.4 | 11.9397 | 74.6743 | 58.2 | 11.9432 | 82.3867 | 58 | 11.9428 | 77.4831 | 60.2 | 11.9502 | 68.3956 | 60.4 | 11.9518 | 59.3831 | 60.6 | 11.9534 | 51.7406 | 60.8 | 11.9523 | 43.3411 | 61 | 11.9404 | 34.6746 | 61.2 | 11.9492 | 26.7653 | 61.4 | 11.9392 | 18.6122 | 61.6 | 11.951 | 9.9748 | 61.8 | 11.9561 | 1.9358 | 62 | 14.33 | 8.0149 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.33 | 77.4831 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.9551 | 8.0149 | 59.8 | 11.9592 | 16.2899 | 59.6 | 11.9577 | 24.6464 | 59.4 | 11.9568 | 32.9959 | 59.2 | 11.9538 | 41.343 | 59 | 11.9463 | 49.6249 | 58.8 | 11.9473 | 57.9643 | 58.6 | 11.959 | 66.2729 | 58.4 | 11.948 | 74.6755 | 58.2 | 11.9515 | 82.3877 | 58 | 11.9511 | 77.4782 | 60.2 | 11.9585 | 68.3888 | 60.4 | 11.9601 | 59.3829 | 60.6 | 11.9617 | 51.7342 | 60.8 | 11.9606 | 43.3345 | 61 | 11.9487 | 34.6731 | 61.2 | 11.9576 | 26.7624 | 61.4 | 11.9475 | 18.6095 | 61.6 | 11.9593 | 9.9716 | 61.8 | 11.9645 | 1.9329 | 62 | 14.34 | 8.0149 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.34 | 77.4782 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.9635 | 8.0149 | 59.8 | 11.9676 | 16.2901 | 59.6 | 11.966 | 24.6469 | 59.4 | 11.9651 | 32.9958 | 59.2 | 11.9621 | 41.3432 | 59 | 11.9546 | 49.6251 | 58.8 | 11.9556 | 57.9641 | 58.6 | 11.9673 | 66.2741 | 58.4 | 11.9563 | 74.6768 | 58.2 | 11.9599 | 82.3887 | 58 | 11.9594 | 77.4733 | 60.2 | 11.9668 | 68.382 | 60.4 | 11.9685 | 59.3827 | 60.6 | 11.97 | 51.728 | 60.8 | 11.9689 | 43.3273 | 61 | 11.957 | 34.6714 | 61.2 | 11.9659 | 26.7597 | 61.4 | 11.9559 | 18.6067 | 61.6 | 11.9677 | 9.9685 | 61.8 | 11.9728 | 1.9301 | 62 | 14.35 | 8.0149 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.35 | 77.4733 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.9718 | 8.015 | 59.8 | 11.9759 | 16.2902 | 59.6 | 11.9744 | 24.6473 | 59.4 | 11.9734 | 32.9958 | 59.2 | 11.9705 | 41.3435 | 59 | 11.9629 | 49.6257 | 58.8 | 11.9639 | 57.9655 | 58.6 | 11.9756 | 66.2749 | 58.4 | 11.9647 | 74.678 | 58.2 | 11.9682 | 82.3915 | 58 | 11.9678 | 77.4679 | 60.2 | 11.9752 | 68.3752 | 60.4 | 11.9768 | 59.3836 | 60.6 | 11.9784 | 51.7218 | 60.8 | 11.9773 | 43.3202 | 61 | 11.9654 | 34.6696 | 61.2 | 11.9742 | 26.757 | 61.4 | 11.9642 | 18.604 | 61.6 | 11.976 | 9.9653 | 61.8 | 11.9812 | 1.9273 | 62 | 14.36 | 8.015 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.36 | 77.4679 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.9801 | 8.0151 | 59.8 | 11.9842 | 16.2904 | 59.6 | 11.9827 | 24.6469 | 59.4 | 11.9818 | 32.9958 | 59.2 | 11.9788 | 41.3438 | 59 | 11.9713 | 49.6263 | 58.8 | 11.9722 | 57.9669 | 58.6 | 11.9839 | 66.2757 | 58.4 | 11.973 | 74.6796 | 58.2 | 11.9765 | 82.3943 | 58 | 11.9761 | 77.4625 | 60.2 | 11.9835 | 68.3685 | 60.4 | 11.9852 | 59.3845 | 60.6 | 11.9867 | 51.7161 | 60.8 | 11.9856 | 43.3129 | 61 | 11.9737 | 34.6679 | 61.2 | 11.9826 | 26.7541 | 61.4 | 11.9725 | 18.6013 | 61.6 | 11.9843 | 9.9622 | 61.8 | 11.9895 | 1.9245 | 62 | 14.37 | 8.0151 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.37 | 77.4625 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.9885 | 8.0153 | 59.8 | 11.9926 | 16.2906 | 59.6 | 11.991 | 24.6464 | 59.4 | 11.9901 | 32.9958 | 59.2 | 11.9871 | 41.3442 | 59 | 11.9796 | 49.6267 | 58.8 | 11.9806 | 57.968 | 58.6 | 11.9923 | 66.2762 | 58.4 | 11.9813 | 74.6811 | 58.2 | 11.9849 | 82.3958 | 58 | 11.9844 | 77.4578 | 60.2 | 11.9919 | 68.3626 | 60.4 | 11.9935 | 59.3857 | 60.6 | 11.995 | 51.7105 | 60.8 | 11.994 | 43.3056 | 61 | 11.9821 | 34.6662 | 61.2 | 11.9909 | 26.7512 | 61.4 | 11.9809 | 18.5986 | 61.6 | 11.9927 | 9.959 | 61.8 | 11.9978 | 1.9218 | 62 | 14.38 | 8.0153 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.38 | 77.4578 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 11.9968 | 8.0154 | 59.8 | 12.0009 | 16.2911 | 59.6 | 11.9994 | 24.6465 | 59.4 | 11.9985 | 32.9963 | 59.2 | 11.9954 | 41.3448 | 59 | 11.9879 | 49.6271 | 58.8 | 11.9889 | 57.9691 | 58.6 | 12.0006 | 66.2767 | 58.4 | 11.9897 | 74.6822 | 58.2 | 11.9932 | 82.3973 | 58 | 11.9928 | 77.4532 | 60.2 | 12.0002 | 68.3567 | 60.4 | 12.0018 | 59.3869 | 60.6 | 12.0034 | 51.7056 | 60.8 | 12.0023 | 43.2981 | 61 | 11.9904 | 34.6645 | 61.2 | 11.9992 | 26.7494 | 61.4 | 11.9892 | 18.5958 | 61.6 | 12.001 | 9.9559 | 61.8 | 12.0062 | 1.9191 | 62 | 14.39 | 8.0154 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.39 | 77.4532 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.0051 | 8.0156 | 59.8 | 12.0092 | 16.2916 | 59.6 | 12.0077 | 24.6466 | 59.4 | 12.0068 | 32.9968 | 59.2 | 12.0038 | 41.3454 | 59 | 11.9962 | 49.6279 | 58.8 | 11.9973 | 57.9706 | 58.6 | 12.009 | 66.2771 | 58.4 | 11.998 | 74.6832 | 58.2 | 12.0015 | 82.3992 | 58 | 12.0011 | 77.4501 | 60.2 | 12.0085 | 68.3519 | 60.4 | 12.0102 | 59.3891 | 60.6 | 12.0117 | 51.7008 | 60.8 | 12.0106 | 43.2907 | 61 | 11.9987 | 34.6627 | 61.2 | 12.0076 | 26.7476 | 61.4 | 11.9975 | 18.593 | 61.6 | 12.0093 | 9.9528 | 61.8 | 12.0145 | 1.9165 | 62 | 14.4 | 8.0156 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.4 | 77.4501 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.0135 | 8.0157 | 59.8 | 12.0176 | 16.2921 | 59.6 | 12.016 | 24.6474 | 59.4 | 12.0151 | 32.9968 | 59.2 | 12.0121 | 41.3464 | 59 | 12.0046 | 49.6286 | 58.8 | 12.0056 | 57.9721 | 58.6 | 12.0173 | 66.2774 | 58.4 | 12.0063 | 74.684 | 58.2 | 12.0099 | 82.4011 | 58 | 12.0094 | 77.447 | 60.2 | 12.0169 | 68.3471 | 60.4 | 12.0185 | 59.3913 | 60.6 | 12.0201 | 51.696 | 60.8 | 12.019 | 43.2836 | 61 | 12.0071 | 34.6613 | 61.2 | 12.0159 | 26.7461 | 61.4 | 12.0058 | 18.5901 | 61.6 | 12.0177 | 9.9493 | 61.8 | 12.0229 | 1.9138 | 62 | 14.41 | 8.0157 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.41 | 77.447 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.0218 | 8.0159 | 59.8 | 12.0259 | 16.2927 | 59.6 | 12.0244 | 24.6482 | 59.4 | 12.0235 | 32.9968 | 59.2 | 12.0204 | 41.3474 | 59 | 12.0129 | 49.6292 | 58.8 | 12.0139 | 57.9736 | 58.6 | 12.0256 | 66.2779 | 58.4 | 12.0146 | 74.6847 | 58.2 | 12.0182 | 82.4035 | 58 | 12.0178 | 77.446 | 60.2 | 12.0252 | 68.3422 | 60.4 | 12.0268 | 59.393 | 60.6 | 12.0284 | 51.6912 | 60.8 | 12.0273 | 43.2764 | 61 | 12.0154 | 34.6598 | 61.2 | 12.0242 | 26.7445 | 61.4 | 12.0142 | 18.5871 | 61.6 | 12.026 | 9.9457 | 61.8 | 12.0312 | 1.9111 | 62 | 14.42 | 8.0159 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.42 | 77.446 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.0301 | 8.016 | 59.8 | 12.0342 | 16.2929 | 59.6 | 12.0327 | 24.6481 | 59.4 | 12.0318 | 32.9969 | 59.2 | 12.0287 | 41.3479 | 59 | 12.0212 | 49.6297 | 58.8 | 12.0223 | 57.9751 | 58.6 | 12.034 | 66.2785 | 58.4 | 12.023 | 74.6859 | 58.2 | 12.0266 | 82.4058 | 58 | 12.0261 | 77.445 | 60.2 | 12.0335 | 68.3372 | 60.4 | 12.0352 | 59.3946 | 60.6 | 12.0367 | 51.686 | 60.8 | 12.0356 | 43.2713 | 61 | 12.0237 | 34.6583 | 61.2 | 12.0326 | 26.7431 | 61.4 | 12.0225 | 18.5841 | 61.6 | 12.0344 | 9.942 | 61.8 | 12.0396 | 1.9085 | 62 | 14.43 | 8.016 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.43 | 77.445 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.0385 | 8.0164 | 59.8 | 12.0426 | 16.2931 | 59.6 | 12.041 | 24.648 | 59.4 | 12.0401 | 32.997 | 59.2 | 12.0371 | 41.3483 | 59 | 12.0296 | 49.6302 | 58.8 | 12.0306 | 57.9769 | 58.6 | 12.0423 | 66.278 | 58.4 | 12.0313 | 74.687 | 58.2 | 12.0349 | 82.4075 | 58 | 12.0344 | 77.4443 | 60.2 | 12.0419 | 68.3334 | 60.4 | 12.0435 | 59.3966 | 60.6 | 12.0451 | 51.6808 | 60.8 | 12.044 | 43.2662 | 61 | 12.0321 | 34.6567 | 61.2 | 12.0409 | 26.7416 | 61.4 | 12.0308 | 18.581 | 61.6 | 12.0427 | 9.9382 | 61.8 | 12.0479 | 1.9058 | 62 | 14.44 | 8.0164 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.44 | 77.4443 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.0468 | 8.0169 | 59.8 | 12.0509 | 16.2942 | 59.6 | 12.0494 | 24.648 | 59.4 | 12.0485 | 32.9973 | 59.2 | 12.0454 | 41.3487 | 59 | 12.0379 | 49.6306 | 58.8 | 12.0389 | 57.9787 | 58.6 | 12.0507 | 66.2776 | 58.4 | 12.0396 | 74.6876 | 58.2 | 12.0432 | 82.4093 | 58 | 12.0427 | 77.4437 | 60.2 | 12.0502 | 68.3297 | 60.4 | 12.0518 | 59.3986 | 60.6 | 12.0534 | 51.6753 | 60.8 | 12.0523 | 43.2628 | 61 | 12.0404 | 34.6552 | 61.2 | 12.0492 | 26.7394 | 61.4 | 12.0392 | 18.578 | 61.6 | 12.0511 | 9.9359 | 61.8 | 12.0562 | 1.9032 | 62 | 14.45 | 8.0169 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.45 | 77.4437 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.0551 | 8.0173 | 59.8 | 12.0592 | 16.2953 | 59.6 | 12.0577 | 24.648 | 59.4 | 12.0568 | 32.9977 | 59.2 | 12.0537 | 41.349 | 59 | 12.0462 | 49.6319 | 58.8 | 12.0473 | 57.9802 | 58.6 | 12.059 | 66.2775 | 58.4 | 12.048 | 74.6881 | 58.2 | 12.0515 | 82.4117 | 58 | 12.0511 | 77.4416 | 60.2 | 12.0585 | 68.3261 | 60.4 | 12.0602 | 59.4008 | 60.6 | 12.0618 | 51.6698 | 60.8 | 12.0606 | 43.2595 | 61 | 12.0488 | 34.6536 | 61.2 | 12.0576 | 26.7372 | 61.4 | 12.0475 | 18.5749 | 61.6 | 12.0594 | 9.9335 | 61.8 | 12.0646 | 1.9005 | 62 | 14.46 | 8.0173 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.46 | 77.4416 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.0635 | 8.0178 | 59.8 | 12.0676 | 16.2963 | 59.6 | 12.066 | 24.6479 | 59.4 | 12.0651 | 32.9978 | 59.2 | 12.0621 | 41.3491 | 59 | 12.0546 | 49.6331 | 58.8 | 12.0556 | 57.9818 | 58.6 | 12.0673 | 66.2773 | 58.4 | 12.0563 | 74.6893 | 58.2 | 12.0599 | 82.4141 | 58 | 12.0594 | 77.4395 | 60.2 | 12.0669 | 68.3224 | 60.4 | 12.0685 | 59.403 | 60.6 | 12.0701 | 51.6644 | 60.8 | 12.069 | 43.2563 | 61 | 12.0571 | 34.6522 | 61.2 | 12.0659 | 26.7349 | 61.4 | 12.0558 | 18.5718 | 61.6 | 12.0677 | 9.9322 | 61.8 | 12.0729 | 1.8978 | 62 | 14.47 | 8.0178 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.47 | 77.4395 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.0718 | 8.0183 | 59.8 | 12.0759 | 16.2973 | 59.6 | 12.0744 | 24.6478 | 59.4 | 12.0735 | 32.998 | 59.2 | 12.0704 | 41.3491 | 59 | 12.0629 | 49.6339 | 58.8 | 12.0639 | 57.9827 | 58.6 | 12.0757 | 66.2776 | 58.4 | 12.0646 | 74.6904 | 58.2 | 12.0682 | 82.4161 | 58 | 12.0677 | 77.4357 | 60.2 | 12.0752 | 68.3197 | 60.4 | 12.0769 | 59.406 | 60.6 | 12.0784 | 51.659 | 60.8 | 12.0773 | 43.2532 | 61 | 12.0654 | 34.6509 | 61.2 | 12.0742 | 26.7326 | 61.4 | 12.0641 | 18.5688 | 61.6 | 12.0761 | 9.9309 | 61.8 | 12.0812 | 1.8951 | 62 | 14.48 | 8.0183 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.48 | 77.4357 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.0801 | 8.0187 | 59.8 | 12.0842 | 16.2982 | 59.6 | 12.0827 | 24.6479 | 59.4 | 12.0818 | 32.9976 | 59.2 | 12.0787 | 41.3492 | 59 | 12.0712 | 49.6347 | 58.8 | 12.0723 | 57.9836 | 58.6 | 12.084 | 66.2778 | 58.4 | 12.073 | 74.6903 | 58.2 | 12.0765 | 82.418 | 58 | 12.0761 | 77.4319 | 60.2 | 12.0835 | 68.3169 | 60.4 | 12.0852 | 59.409 | 60.6 | 12.0868 | 51.6522 | 60.8 | 12.0856 | 43.249 | 61 | 12.0738 | 34.6499 | 61.2 | 12.0826 | 26.7299 | 61.4 | 12.0725 | 18.5658 | 61.6 | 12.0844 | 9.9301 | 61.8 | 12.0896 | 1.8924 | 62 | 14.49 | 8.0187 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.49 | 77.4319 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.0884 | 8.0195 | 59.8 | 12.0926 | 16.2992 | 59.6 | 12.091 | 24.6481 | 59.4 | 12.0901 | 32.9972 | 59.2 | 12.087 | 41.3493 | 59 | 12.0796 | 49.6356 | 58.8 | 12.0806 | 57.9846 | 58.6 | 12.0923 | 66.2784 | 58.4 | 12.0813 | 74.6901 | 58.2 | 12.0849 | 82.4199 | 58 | 12.0844 | 77.428 | 60.2 | 12.0919 | 68.3143 | 60.4 | 12.0935 | 59.4112 | 60.6 | 12.0951 | 51.6453 | 60.8 | 12.094 | 43.2449 | 61 | 12.0821 | 34.6489 | 61.2 | 12.0909 | 26.7272 | 61.4 | 12.0808 | 18.5631 | 61.6 | 12.0928 | 9.9293 | 61.8 | 12.0979 | 1.8894 | 62 | 14.5 | 8.0195 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.5 | 77.428 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.0968 | 8.0202 | 59.8 | 12.1009 | 16.3002 | 59.6 | 12.0994 | 24.6479 | 59.4 | 12.0985 | 32.9969 | 59.2 | 12.0954 | 41.3495 | 59 | 12.0879 | 49.6366 | 58.8 | 12.0889 | 57.9855 | 58.6 | 12.1007 | 66.279 | 58.4 | 12.0896 | 74.6902 | 58.2 | 12.0932 | 82.4219 | 58 | 12.0927 | 77.4241 | 60.2 | 12.1002 | 68.3117 | 60.4 | 12.1019 | 59.4133 | 60.6 | 12.1034 | 51.6376 | 60.8 | 12.1023 | 43.2418 | 61 | 12.0905 | 34.6477 | 61.2 | 12.0992 | 26.7239 | 61.4 | 12.0891 | 18.5604 | 61.6 | 12.1011 | 9.9284 | 61.8 | 12.1063 | 1.8863 | 62 | 14.51 | 8.0202 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.51 | 77.4241 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.1051 | 8.0209 | 59.8 | 12.1092 | 16.3012 | 59.6 | 12.1077 | 24.6478 | 59.4 | 12.1068 | 32.9967 | 59.2 | 12.1037 | 41.3496 | 59 | 12.0962 | 49.6373 | 58.8 | 12.0973 | 57.9863 | 58.6 | 12.109 | 66.28 | 58.4 | 12.098 | 74.6904 | 58.2 | 12.1015 | 82.4239 | 58 | 12.1011 | 77.4204 | 60.2 | 12.1086 | 68.3095 | 60.4 | 12.1102 | 59.4164 | 60.6 | 12.1118 | 51.6299 | 60.8 | 12.1106 | 43.2387 | 61 | 12.0988 | 34.6465 | 61.2 | 12.1076 | 26.7207 | 61.4 | 12.0975 | 18.5571 | 61.6 | 12.1094 | 9.9275 | 61.8 | 12.1146 | 1.8832 | 62 | 14.52 | 8.0209 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.52 | 77.4204 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.1134 | 8.0217 | 59.8 | 12.1176 | 16.3022 | 59.6 | 12.116 | 24.6482 | 59.4 | 12.1151 | 32.9966 | 59.2 | 12.112 | 41.3503 | 59 | 12.1046 | 49.638 | 58.8 | 12.1056 | 57.987 | 58.6 | 12.1173 | 66.2811 | 58.4 | 12.1063 | 74.6905 | 58.2 | 12.1099 | 82.4259 | 58 | 12.1094 | 77.4166 | 60.2 | 12.1169 | 68.3074 | 60.4 | 12.1186 | 59.4195 | 60.6 | 12.1201 | 51.6218 | 60.8 | 12.119 | 43.236 | 61 | 12.1071 | 34.6456 | 61.2 | 12.1159 | 26.7172 | 61.4 | 12.1058 | 18.5539 | 61.6 | 12.1178 | 9.9261 | 61.8 | 12.123 | 1.8802 | 62 | 14.53 | 8.0217 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.53 | 77.4166 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.1218 | 8.0225 | 59.8 | 12.1259 | 16.3031 | 59.6 | 12.1244 | 24.6485 | 59.4 | 12.1235 | 32.9965 | 59.2 | 12.1203 | 41.351 | 59 | 12.1129 | 49.6385 | 58.8 | 12.1139 | 57.9874 | 58.6 | 12.1257 | 66.2817 | 58.4 | 12.1146 | 74.6907 | 58.2 | 12.1182 | 82.4276 | 58 | 12.1177 | 77.413 | 60.2 | 12.1252 | 68.3057 | 60.4 | 12.1269 | 59.4233 | 60.6 | 12.1284 | 51.6136 | 60.8 | 12.1273 | 43.2333 | 61 | 12.1154 | 34.6446 | 61.2 | 12.1242 | 26.7136 | 61.4 | 12.1141 | 18.5517 | 61.6 | 12.1261 | 9.9247 | 61.8 | 12.1313 | 1.8767 | 62 | 14.54 | 8.0225 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.54 | 77.413 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.1301 | 8.0232 | 59.8 | 12.1342 | 16.304 | 59.6 | 12.1327 | 24.6485 | 59.4 | 12.1318 | 32.9969 | 59.2 | 12.1287 | 41.3513 | 59 | 12.1212 | 49.639 | 58.8 | 12.1223 | 57.9877 | 58.6 | 12.134 | 66.2824 | 58.4 | 12.123 | 74.6912 | 58.2 | 12.1266 | 82.4292 | 58 | 12.1261 | 77.4094 | 60.2 | 12.1336 | 68.304 | 60.4 | 12.1352 | 59.4271 | 60.6 | 12.1368 | 51.6045 | 60.8 | 12.1356 | 43.2305 | 61 | 12.1238 | 34.6436 | 61.2 | 12.1326 | 26.71 | 61.4 | 12.1225 | 18.5495 | 61.6 | 12.1345 | 9.9225 | 61.8 | 12.1396 | 1.8733 | 62 | 14.55 | 8.0232 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.55 | 77.4094 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.1384 | 8.0244 | 59.8 | 12.1425 | 16.305 | 59.6 | 12.141 | 24.6485 | 59.4 | 12.1402 | 32.9972 | 59.2 | 12.137 | 41.3517 | 59 | 12.1296 | 49.6395 | 58.8 | 12.1306 | 57.9883 | 58.6 | 12.1424 | 66.283 | 58.4 | 12.1313 | 74.6916 | 58.2 | 12.1349 | 82.4299 | 58 | 12.1344 | 77.4058 | 60.2 | 12.1419 | 68.302 | 60.4 | 12.1436 | 59.4316 | 60.6 | 12.1451 | 51.5954 | 60.8 | 12.144 | 43.2277 | 61 | 12.1321 | 34.6426 | 61.2 | 12.1409 | 26.7063 | 61.4 | 12.1308 | 18.5483 | 61.6 | 12.1428 | 9.9202 | 61.8 | 12.148 | 1.8698 | 62 | 14.56 | 8.0244 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.56 | 77.4058 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.1468 | 8.0255 | 59.8 | 12.1509 | 16.306 | 59.6 | 12.1494 | 24.6487 | 59.4 | 12.1485 | 32.9979 | 59.2 | 12.1453 | 41.3514 | 59 | 12.1379 | 49.64 | 58.8 | 12.139 | 57.9889 | 58.6 | 12.1507 | 66.2836 | 58.4 | 12.1396 | 74.6917 | 58.2 | 12.1432 | 82.4306 | 58 | 12.1427 | 77.4023 | 60.2 | 12.1502 | 68.3 | 60.4 | 12.1519 | 59.4362 | 60.6 | 12.1535 | 51.5856 | 60.8 | 12.1523 | 43.2246 | 61 | 12.1405 | 34.6419 | 61.2 | 12.1493 | 26.7031 | 61.4 | 12.1391 | 18.5472 | 61.6 | 12.1512 | 9.9175 | 61.8 | 12.1563 | 1.8664 | 62 | 14.57 | 8.0255 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.57 | 77.4023 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.1551 | 8.0267 | 59.8 | 12.1592 | 16.3071 | 59.6 | 12.1577 | 24.6489 | 59.4 | 12.1568 | 32.9985 | 59.2 | 12.1537 | 41.351 | 59 | 12.1462 | 49.6404 | 58.8 | 12.1473 | 57.9892 | 58.6 | 12.159 | 66.284 | 58.4 | 12.1479 | 74.6918 | 58.2 | 12.1516 | 82.4317 | 58 | 12.1511 | 77.3982 | 60.2 | 12.1586 | 68.298 | 60.4 | 12.1602 | 59.4424 | 60.6 | 12.1618 | 51.5758 | 60.8 | 12.1606 | 43.2214 | 61 | 12.1488 | 34.6412 | 61.2 | 12.1576 | 26.6999 | 61.4 | 12.1474 | 18.5466 | 61.6 | 12.1595 | 9.9148 | 61.8 | 12.1646 | 1.8633 | 62 | 14.58 | 8.0267 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.58 | 77.3982 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.1634 | 8.0278 | 59.8 | 12.1675 | 16.3077 | 59.6 | 12.166 | 24.6491 | 59.4 | 12.1652 | 32.999 | 59.2 | 12.162 | 41.3504 | 59 | 12.1546 | 49.6408 | 58.8 | 12.1556 | 57.9895 | 58.6 | 12.1674 | 66.2843 | 58.4 | 12.1563 | 74.6918 | 58.2 | 12.1599 | 82.4327 | 58 | 12.1594 | 77.3941 | 60.2 | 12.1669 | 68.2961 | 60.4 | 12.1686 | 59.4486 | 60.6 | 12.1702 | 51.567 | 60.8 | 12.169 | 43.2184 | 61 | 12.1571 | 34.6407 | 61.2 | 12.1659 | 26.6966 | 61.4 | 12.1558 | 18.5459 | 61.6 | 12.1678 | 9.9127 | 61.8 | 12.173 | 1.8601 | 62 | 14.59 | 8.0278 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.59 | 77.3941 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.1718 | 8.0286 | 59.8 | 12.1759 | 16.3082 | 59.6 | 12.1744 | 24.6493 | 59.4 | 12.1735 | 32.9995 | 59.2 | 12.1703 | 41.3498 | 59 | 12.1629 | 49.6409 | 58.8 | 12.164 | 57.9907 | 58.6 | 12.1757 | 66.2846 | 58.4 | 12.1646 | 74.6919 | 58.2 | 12.1682 | 82.4345 | 58 | 12.1677 | 77.3894 | 60.2 | 12.1752 | 68.2944 | 60.4 | 12.1769 | 59.4543 | 60.6 | 12.1785 | 51.5582 | 60.8 | 12.1773 | 43.2154 | 61 | 12.1655 | 34.6401 | 61.2 | 12.1743 | 26.6934 | 61.4 | 12.1641 | 18.5448 | 61.6 | 12.1762 | 9.9106 | 61.8 | 12.1813 | 1.8574 | 62 | 14.6 | 8.0286 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.6 | 77.3894 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.1801 | 8.0294 | 59.8 | 12.1842 | 16.3087 | 59.6 | 12.1827 | 24.6494 | 59.4 | 12.1818 | 32.9998 | 59.2 | 12.1786 | 41.3495 | 59 | 12.1712 | 49.6409 | 58.8 | 12.1723 | 57.9918 | 58.6 | 12.1841 | 66.2849 | 58.4 | 12.1729 | 74.6919 | 58.2 | 12.1765 | 82.4362 | 58 | 12.176 | 77.3848 | 60.2 | 12.1836 | 68.2927 | 60.4 | 12.1853 | 59.4601 | 60.6 | 12.1868 | 51.5502 | 60.8 | 12.1857 | 43.2125 | 61 | 12.1738 | 34.6396 | 61.2 | 12.1826 | 26.6906 | 61.4 | 12.1724 | 18.5438 | 61.6 | 12.1845 | 9.9085 | 61.8 | 12.1897 | 1.8547 | 62 | 14.61 | 8.0294 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.61 | 77.3848 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.1884 | 8.03 | 59.8 | 12.1925 | 16.3092 | 59.6 | 12.191 | 24.6496 | 59.4 | 12.1902 | 33 | 59.2 | 12.187 | 41.3492 | 59 | 12.1796 | 49.641 | 58.8 | 12.1806 | 57.9923 | 58.6 | 12.1924 | 66.2853 | 58.4 | 12.1813 | 74.692 | 58.2 | 12.1849 | 82.4372 | 58 | 12.1844 | 77.3802 | 60.2 | 12.1919 | 68.2918 | 60.4 | 12.1936 | 59.4657 | 60.6 | 12.1952 | 51.5423 | 60.8 | 12.194 | 43.2096 | 61 | 12.1822 | 34.6392 | 61.2 | 12.1909 | 26.6878 | 61.4 | 12.1808 | 18.5427 | 61.6 | 12.1928 | 9.9065 | 61.8 | 12.198 | 1.8519 | 62 | 14.62 | 8.03 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.62 | 77.3802 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.1967 | 8.0306 | 59.8 | 12.2009 | 16.3097 | 59.6 | 12.1994 | 24.6498 | 59.4 | 12.1985 | 33.0005 | 59.2 | 12.1953 | 41.3492 | 59 | 12.1879 | 49.6412 | 58.8 | 12.1889 | 57.9928 | 58.6 | 12.2007 | 66.2857 | 58.4 | 12.1896 | 74.6918 | 58.2 | 12.1932 | 82.4381 | 58 | 12.1927 | 77.3756 | 60.2 | 12.2002 | 68.2909 | 60.4 | 12.2019 | 59.4713 | 60.6 | 12.2035 | 51.535 | 60.8 | 12.2023 | 43.2068 | 61 | 12.1905 | 34.6391 | 61.2 | 12.1992 | 26.6851 | 61.4 | 12.1891 | 18.5416 | 61.6 | 12.2012 | 9.9044 | 61.8 | 12.2064 | 1.8492 | 62 | 14.63 | 8.0306 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.63 | 77.3756 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.2051 | 8.0313 | 59.8 | 12.2092 | 16.3102 | 59.6 | 12.2077 | 24.65 | 59.4 | 12.2068 | 33.0009 | 59.2 | 12.2036 | 41.3493 | 59 | 12.1962 | 49.6415 | 58.8 | 12.1973 | 57.9929 | 58.6 | 12.209 | 66.2863 | 58.4 | 12.1979 | 74.6916 | 58.2 | 12.2016 | 82.4398 | 58 | 12.201 | 77.3716 | 60.2 | 12.2086 | 68.2908 | 60.4 | 12.2103 | 59.476 | 60.6 | 12.2118 | 51.5276 | 60.8 | 12.2107 | 43.2041 | 61 | 12.1988 | 34.639 | 61.2 | 12.2076 | 26.6824 | 61.4 | 12.1974 | 18.5405 | 61.6 | 12.2095 | 9.9023 | 61.8 | 12.2147 | 1.8464 | 62 | 14.64 | 8.0313 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.64 | 77.3716 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.2134 | 8.0321 | 59.8 | 12.2175 | 16.3104 | 59.6 | 12.216 | 24.6501 | 59.4 | 12.2152 | 33.0015 | 59.2 | 12.2119 | 41.3492 | 59 | 12.2046 | 49.6417 | 58.8 | 12.2056 | 57.993 | 58.6 | 12.2174 | 66.2869 | 58.4 | 12.2063 | 74.6915 | 58.2 | 12.2099 | 82.4414 | 58 | 12.2094 | 77.3675 | 60.2 | 12.2169 | 68.2908 | 60.4 | 12.2186 | 59.4808 | 60.6 | 12.2202 | 51.521 | 60.8 | 12.219 | 43.2012 | 61 | 12.2072 | 34.6395 | 61.2 | 12.2159 | 26.6795 | 61.4 | 12.2057 | 18.5394 | 61.6 | 12.2179 | 9.9002 | 61.8 | 12.223 | 1.8437 | 62 | 14.65 | 8.0321 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.65 | 77.3675 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.2217 | 8.0333 | 59.8 | 12.2259 | 16.3105 | 59.6 | 12.2243 | 24.6502 | 59.4 | 12.2235 | 33.0022 | 59.2 | 12.2203 | 41.3492 | 59 | 12.2129 | 49.6424 | 58.8 | 12.214 | 57.993 | 58.6 | 12.2257 | 66.2875 | 58.4 | 12.2146 | 74.6913 | 58.2 | 12.2182 | 82.4428 | 58 | 12.2177 | 77.3626 | 60.2 | 12.2253 | 68.2907 | 60.4 | 12.2269 | 59.485 | 60.6 | 12.2285 | 51.5143 | 60.8 | 12.2273 | 43.1984 | 61 | 12.2155 | 34.64 | 61.2 | 12.2243 | 26.6765 | 61.4 | 12.2141 | 18.5381 | 61.6 | 12.2262 | 9.8981 | 61.8 | 12.2314 | 1.8409 | 62 | 14.66 | 8.0333 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.66 | 77.3626 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.2301 | 8.0344 | 59.8 | 12.2342 | 16.3104 | 59.6 | 12.2327 | 24.6506 | 59.4 | 12.2318 | 33.0025 | 59.2 | 12.2286 | 41.349 | 59 | 12.2212 | 49.6431 | 58.8 | 12.2223 | 57.993 | 58.6 | 12.2341 | 66.2881 | 58.4 | 12.2229 | 74.6915 | 58.2 | 12.2266 | 82.4441 | 58 | 12.226 | 77.3576 | 60.2 | 12.2336 | 68.2907 | 60.4 | 12.2353 | 59.4892 | 60.6 | 12.2368 | 51.5071 | 60.8 | 12.2357 | 43.1951 | 61 | 12.2238 | 34.6406 | 61.2 | 12.2326 | 26.6733 | 61.4 | 12.2224 | 18.5368 | 61.6 | 12.2346 | 9.8961 | 61.8 | 12.2397 | 1.8382 | 62 | 14.67 | 8.0344 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.67 | 77.3576 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.2384 | 8.0348 | 59.8 | 12.2425 | 16.3104 | 59.6 | 12.241 | 24.6511 | 59.4 | 12.2402 | 33.0029 | 59.2 | 12.2369 | 41.3488 | 59 | 12.2296 | 49.6436 | 58.8 | 12.2306 | 57.9925 | 58.6 | 12.2424 | 66.2884 | 58.4 | 12.2313 | 74.6917 | 58.2 | 12.2349 | 82.4452 | 58 | 12.2344 | 77.3526 | 60.2 | 12.2419 | 68.2905 | 60.4 | 12.2436 | 59.492 | 60.6 | 12.2452 | 51.4999 | 60.8 | 12.244 | 43.1919 | 61 | 12.2322 | 34.6411 | 61.2 | 12.2409 | 26.6702 | 61.4 | 12.2307 | 18.5342 | 61.6 | 12.2429 | 9.894 | 61.8 | 12.248 | 1.8354 | 62 | 14.68 | 8.0348 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.68 | 77.3526 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.2467 | 8.0352 | 59.8 | 12.2509 | 16.3107 | 59.6 | 12.2493 | 24.6513 | 59.4 | 12.2485 | 33.003 | 59.2 | 12.2453 | 41.3482 | 59 | 12.2379 | 49.6441 | 58.8 | 12.239 | 57.9921 | 58.6 | 12.2507 | 66.2888 | 58.4 | 12.2396 | 74.6925 | 58.2 | 12.2432 | 82.4463 | 58 | 12.2427 | 77.3475 | 60.2 | 12.2503 | 68.2903 | 60.4 | 12.252 | 59.4948 | 60.6 | 12.2535 | 51.4931 | 60.8 | 12.2523 | 43.188 | 61 | 12.2405 | 34.641 | 61.2 | 12.2493 | 26.6668 | 61.4 | 12.2391 | 18.5315 | 61.6 | 12.2512 | 9.8917 | 61.8 | 12.2564 | 1.8326 | 62 | 14.69 | 8.0352 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.69 | 77.3475 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.2551 | 8.0361 | 59.8 | 12.2592 | 16.311 | 59.6 | 12.2577 | 24.6515 | 59.4 | 12.2569 | 33.0031 | 59.2 | 12.2536 | 41.3475 | 59 | 12.2462 | 49.6449 | 58.8 | 12.2473 | 57.9917 | 58.6 | 12.2591 | 66.289 | 58.4 | 12.2479 | 74.6933 | 58.2 | 12.2516 | 82.4471 | 58 | 12.251 | 77.3428 | 60.2 | 12.2586 | 68.2892 | 60.4 | 12.2603 | 59.4977 | 60.6 | 12.2619 | 51.4863 | 60.8 | 12.2607 | 43.1841 | 61 | 12.2488 | 34.6409 | 61.2 | 12.2576 | 26.6634 | 61.4 | 12.2474 | 18.526 | 61.6 | 12.2596 | 9.8893 | 61.8 | 12.2647 | 1.8299 | 62 | 14.7 | 8.0361 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.7 | 77.3428 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.2634 | 8.0369 | 59.8 | 12.2675 | 16.3109 | 59.6 | 12.266 | 24.652 | 59.4 | 12.2652 | 33.0031 | 59.2 | 12.2619 | 41.3474 | 59 | 12.2545 | 49.6456 | 58.8 | 12.2556 | 57.9913 | 58.6 | 12.2674 | 66.2891 | 58.4 | 12.2563 | 74.6932 | 58.2 | 12.2599 | 82.4479 | 58 | 12.2594 | 77.338 | 60.2 | 12.2669 | 68.2881 | 60.4 | 12.2686 | 59.5005 | 60.6 | 12.2702 | 51.4795 | 60.8 | 12.269 | 43.181 | 61 | 12.2572 | 34.6399 | 61.2 | 12.2659 | 26.6604 | 61.4 | 12.2557 | 18.5205 | 61.6 | 12.2679 | 9.8873 | 61.8 | 12.2731 | 1.8271 | 62 | 14.71 | 8.0369 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.71 | 77.338 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.2717 | 8.0378 | 59.8 | 12.2759 | 16.3108 | 59.6 | 12.2743 | 24.6524 | 59.4 | 12.2735 | 33.0031 | 59.2 | 12.2702 | 41.3472 | 59 | 12.2629 | 49.646 | 58.8 | 12.264 | 57.991 | 58.6 | 12.2757 | 66.2891 | 58.4 | 12.2646 | 74.6932 | 58.2 | 12.2682 | 82.4487 | 58 | 12.2677 | 77.3333 | 60.2 | 12.2753 | 68.2866 | 60.4 | 12.277 | 59.5033 | 60.6 | 12.2785 | 51.4727 | 60.8 | 12.2773 | 43.1778 | 61 | 12.2655 | 34.639 | 61.2 | 12.2743 | 26.6575 | 61.4 | 12.2641 | 18.5145 | 61.6 | 12.2762 | 9.8853 | 61.8 | 12.2814 | 1.8243 | 62 | 14.72 | 8.0378 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.72 | 77.3333 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.2801 | 8.0386 | 59.8 | 12.2842 | 16.3107 | 59.6 | 12.2827 | 24.6529 | 59.4 | 12.2818 | 33.0035 | 59.2 | 12.2785 | 41.3472 | 59 | 12.2712 | 49.6464 | 58.8 | 12.2723 | 57.9906 | 58.6 | 12.2841 | 66.289 | 58.4 | 12.2729 | 74.6928 | 58.2 | 12.2766 | 82.4495 | 58 | 12.276 | 77.3287 | 60.2 | 12.2836 | 68.2851 | 60.4 | 12.2853 | 59.5061 | 60.6 | 12.2869 | 51.4661 | 60.8 | 12.2857 | 43.1749 | 61 | 12.2739 | 34.6369 | 61.2 | 12.2826 | 26.6545 | 61.4 | 12.2724 | 18.5084 | 61.6 | 12.2846 | 9.8832 | 61.8 | 12.2898 | 1.8216 | 62 | 14.73 | 8.0386 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.73 | 77.3287 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.2884 | 8.0389 | 59.8 | 12.2925 | 16.3107 | 59.6 | 12.291 | 24.6533 | 59.4 | 12.2902 | 33.004 | 59.2 | 12.2869 | 41.3471 | 59 | 12.2796 | 49.6466 | 58.8 | 12.2807 | 57.9909 | 58.6 | 12.2924 | 66.2899 | 58.4 | 12.2812 | 74.6923 | 58.2 | 12.2849 | 82.451 | 58 | 12.2844 | 77.3244 | 60.2 | 12.2919 | 68.2829 | 60.4 | 12.2936 | 59.5086 | 60.6 | 12.2952 | 51.4596 | 60.8 | 12.294 | 43.1719 | 61 | 12.2822 | 34.6348 | 61.2 | 12.291 | 26.6515 | 61.4 | 12.2807 | 18.5022 | 61.6 | 12.2929 | 9.881 | 61.8 | 12.2981 | 1.8181 | 62 | 14.74 | 8.0389 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.74 | 77.3244 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.2967 | 8.0392 | 59.8 | 12.3009 | 16.3106 | 59.6 | 12.2993 | 24.654 | 59.4 | 12.2985 | 33.0038 | 59.2 | 12.2952 | 41.3472 | 59 | 12.2879 | 49.6469 | 58.8 | 12.289 | 57.9912 | 58.6 | 12.3008 | 66.2907 | 58.4 | 12.2896 | 74.6923 | 58.2 | 12.2932 | 82.4525 | 58 | 12.2927 | 77.32 | 60.2 | 12.3003 | 68.2806 | 60.4 | 12.302 | 59.511 | 60.6 | 12.3036 | 51.4538 | 60.8 | 12.3023 | 43.1686 | 61 | 12.2905 | 34.6331 | 61.2 | 12.2993 | 26.6486 | 61.4 | 12.289 | 18.4959 | 61.6 | 12.3013 | 9.879 | 61.8 | 12.3065 | 1.8147 | 62 | 14.75 | 8.0392 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.75 | 77.32 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.3051 | 8.0396 | 59.8 | 12.3092 | 16.3106 | 59.6 | 12.3077 | 24.6548 | 59.4 | 12.3069 | 33.0035 | 59.2 | 12.3035 | 41.3472 | 59 | 12.2962 | 49.6466 | 58.8 | 12.2973 | 57.9908 | 58.6 | 12.3091 | 66.2917 | 58.4 | 12.2979 | 74.6924 | 58.2 | 12.3016 | 82.4535 | 58 | 12.301 | 77.3154 | 60.2 | 12.3086 | 68.277 | 60.4 | 12.3103 | 59.5133 | 60.6 | 12.3119 | 51.4481 | 60.8 | 12.3107 | 43.1653 | 61 | 12.2989 | 34.6314 | 61.2 | 12.3076 | 26.6457 | 61.4 | 12.2974 | 18.4899 | 61.6 | 12.3096 | 9.8769 | 61.8 | 12.3148 | 1.8115 | 62 | 14.76 | 8.0396 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.76 | 77.3154 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.3134 | 8.0399 | 59.8 | 12.3175 | 16.3104 | 59.6 | 12.316 | 24.6558 | 59.4 | 12.3152 | 33.0034 | 59.2 | 12.3119 | 41.3469 | 59 | 12.3046 | 49.6462 | 58.8 | 12.3056 | 57.9903 | 58.6 | 12.3174 | 66.2927 | 58.4 | 12.3062 | 74.6921 | 58.2 | 12.3099 | 82.4546 | 58 | 12.3093 | 77.3108 | 60.2 | 12.3169 | 68.2733 | 60.4 | 12.3186 | 59.5156 | 60.6 | 12.3202 | 51.4416 | 60.8 | 12.319 | 43.1625 | 61 | 12.3072 | 34.6295 | 61.2 | 12.3159 | 26.6436 | 61.4 | 12.3057 | 18.484 | 61.6 | 12.318 | 9.8747 | 61.8 | 12.3231 | 1.8082 | 62 | 14.77 | 8.0399 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.77 | 77.3108 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.3217 | 8.0402 | 59.8 | 12.3259 | 16.3103 | 59.6 | 12.3243 | 24.6569 | 59.4 | 12.3235 | 33.0032 | 59.2 | 12.3202 | 41.3466 | 59 | 12.3129 | 49.6466 | 58.8 | 12.314 | 57.9895 | 58.6 | 12.3258 | 66.2928 | 58.4 | 12.3146 | 74.6919 | 58.2 | 12.3182 | 82.4554 | 58 | 12.3177 | 77.3065 | 60.2 | 12.3253 | 68.2683 | 60.4 | 12.327 | 59.5169 | 60.6 | 12.3286 | 51.4351 | 60.8 | 12.3273 | 43.1597 | 61 | 12.3156 | 34.6277 | 61.2 | 12.3243 | 26.6415 | 61.4 | 12.314 | 18.4787 | 61.6 | 12.3263 | 9.8725 | 61.8 | 12.3315 | 1.8046 | 62 | 14.78 | 8.0402 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.78 | 77.3065 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.33 | 8.0406 | 59.8 | 12.3342 | 16.3104 | 59.6 | 12.3327 | 24.6579 | 59.4 | 12.3319 | 33.0032 | 59.2 | 12.3285 | 41.3469 | 59 | 12.3212 | 49.6469 | 58.8 | 12.3223 | 57.9887 | 58.6 | 12.3341 | 66.2928 | 58.4 | 12.3229 | 74.6916 | 58.2 | 12.3266 | 82.4562 | 58 | 12.326 | 77.3022 | 60.2 | 12.3336 | 68.2633 | 60.4 | 12.3353 | 59.5182 | 60.6 | 12.3369 | 51.4296 | 60.8 | 12.3357 | 43.1565 | 61 | 12.3239 | 34.6259 | 61.2 | 12.3326 | 26.6388 | 61.4 | 12.3224 | 18.4734 | 61.6 | 12.3347 | 9.8706 | 61.8 | 12.3398 | 1.801 | 62 | 14.79 | 8.0406 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.79 | 77.3022 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.3384 | 8.041 | 59.8 | 12.3425 | 16.3105 | 59.6 | 12.341 | 24.6589 | 59.4 | 12.3402 | 33.0032 | 59.2 | 12.3368 | 41.3471 | 59 | 12.3295 | 49.6472 | 58.8 | 12.3307 | 57.9883 | 58.6 | 12.3424 | 66.2931 | 58.4 | 12.3312 | 74.6912 | 58.2 | 12.3349 | 82.4567 | 58 | 12.3343 | 77.2978 | 60.2 | 12.342 | 68.2574 | 60.4 | 12.3437 | 59.5189 | 60.6 | 12.3452 | 51.4241 | 60.8 | 12.344 | 43.1533 | 61 | 12.3322 | 34.6241 | 61.2 | 12.3409 | 26.6361 | 61.4 | 12.3307 | 18.4683 | 61.6 | 12.343 | 9.8687 | 61.8 | 12.3481 | 1.7987 | 62 | 14.8 | 8.041 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.8 | 77.2978 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.3467 | 8.0415 | 59.8 | 12.3508 | 16.3106 | 59.6 | 12.3493 | 24.6596 | 59.4 | 12.3485 | 33.0032 | 59.2 | 12.3452 | 41.3474 | 59 | 12.3379 | 49.6476 | 58.8 | 12.339 | 57.9878 | 58.6 | 12.3508 | 66.2935 | 58.4 | 12.3396 | 74.6907 | 58.2 | 12.3432 | 82.4573 | 58 | 12.3427 | 77.2935 | 60.2 | 12.3503 | 68.2515 | 60.4 | 12.352 | 59.5195 | 60.6 | 12.3536 | 51.4191 | 60.8 | 12.3524 | 43.1506 | 61 | 12.3406 | 34.6225 | 61.2 | 12.3493 | 26.6333 | 61.4 | 12.339 | 18.4632 | 61.6 | 12.3513 | 9.8667 | 61.8 | 12.3565 | 1.7964 | 62 | 14.81 | 8.0415 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.81 | 77.2935 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.355 | 8.0419 | 59.8 | 12.3592 | 16.3107 | 59.6 | 12.3577 | 24.6602 | 59.4 | 12.3569 | 33.0031 | 59.2 | 12.3535 | 41.3476 | 59 | 12.3462 | 49.6481 | 58.8 | 12.3473 | 57.9876 | 58.6 | 12.3591 | 66.2937 | 58.4 | 12.3479 | 74.6902 | 58.2 | 12.3516 | 82.4572 | 58 | 12.351 | 77.2893 | 60.2 | 12.3586 | 68.2471 | 60.4 | 12.3603 | 59.52 | 60.6 | 12.3619 | 51.4141 | 60.8 | 12.3607 | 43.1479 | 61 | 12.3489 | 34.6209 | 61.2 | 12.3576 | 26.6306 | 61.4 | 12.3474 | 18.4581 | 61.6 | 12.3597 | 9.8648 | 61.8 | 12.3648 | 1.795 | 62 | 14.82 | 8.0419 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.82 | 77.2893 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.3634 | 8.0422 | 59.8 | 12.3675 | 16.3107 | 59.6 | 12.366 | 24.6607 | 59.4 | 12.3652 | 33.0031 | 59.2 | 12.3618 | 41.3472 | 59 | 12.3545 | 49.6487 | 58.8 | 12.3557 | 57.9874 | 58.6 | 12.3674 | 66.2939 | 58.4 | 12.3562 | 74.6899 | 58.2 | 12.3599 | 82.4572 | 58 | 12.3593 | 77.285 | 60.2 | 12.367 | 68.2426 | 60.4 | 12.3687 | 59.5205 | 60.6 | 12.3703 | 51.4092 | 60.8 | 12.369 | 43.146 | 61 | 12.3572 | 34.6192 | 61.2 | 12.366 | 26.6281 | 61.4 | 12.3557 | 18.453 | 61.6 | 12.368 | 9.8629 | 61.8 | 12.3732 | 1.7936 | 62 | 14.83 | 8.0422 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.83 | 77.285 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.3717 | 8.0426 | 59.8 | 12.3758 | 16.3108 | 59.6 | 12.3743 | 24.6612 | 59.4 | 12.3735 | 33.003 | 59.2 | 12.3701 | 41.3468 | 59 | 12.3629 | 49.6492 | 58.8 | 12.364 | 57.9871 | 58.6 | 12.3758 | 66.2939 | 58.4 | 12.3646 | 74.6895 | 58.2 | 12.3683 | 82.4576 | 58 | 12.3677 | 77.28 | 60.2 | 12.3753 | 68.2391 | 60.4 | 12.377 | 59.5207 | 60.6 | 12.3786 | 51.4043 | 60.8 | 12.3774 | 43.1441 | 61 | 12.3656 | 34.6176 | 61.2 | 12.3743 | 26.6255 | 61.4 | 12.364 | 18.4478 | 61.6 | 12.3763 | 9.8609 | 61.8 | 12.3815 | 1.7925 | 62 | 14.84 | 8.0426 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.84 | 77.28 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.38 | 8.0429 | 59.8 | 12.3842 | 16.3108 | 59.6 | 12.3826 | 24.6617 | 59.4 | 12.3819 | 33.003 | 59.2 | 12.3785 | 41.347 | 59 | 12.3712 | 49.6496 | 58.8 | 12.3723 | 57.9867 | 58.6 | 12.3841 | 66.2939 | 58.4 | 12.3729 | 74.6893 | 58.2 | 12.3766 | 82.4581 | 58 | 12.376 | 77.275 | 60.2 | 12.3836 | 68.2355 | 60.4 | 12.3854 | 59.521 | 60.6 | 12.3869 | 51.3991 | 60.8 | 12.3857 | 43.1431 | 61 | 12.3739 | 34.6157 | 61.2 | 12.3826 | 26.6226 | 61.4 | 12.3723 | 18.4426 | 61.6 | 12.3847 | 9.859 | 61.8 | 12.3899 | 1.7914 | 62 | 14.85 | 8.0429 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.85 | 77.275 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.3884 | 8.0433 | 59.8 | 12.3925 | 16.3109 | 59.6 | 12.391 | 24.6622 | 59.4 | 12.3902 | 33.003 | 59.2 | 12.3868 | 41.3472 | 59 | 12.3795 | 49.6499 | 58.8 | 12.3807 | 57.9865 | 58.6 | 12.3925 | 66.2941 | 58.4 | 12.3812 | 74.6891 | 58.2 | 12.3849 | 82.4587 | 58 | 12.3843 | 77.2707 | 60.2 | 12.392 | 68.2322 | 60.4 | 12.3937 | 59.5213 | 60.6 | 12.3953 | 51.3939 | 60.8 | 12.394 | 43.1421 | 61 | 12.3823 | 34.6138 | 61.2 | 12.391 | 26.6197 | 61.4 | 12.3807 | 18.4375 | 61.6 | 12.393 | 9.857 | 61.8 | 12.3982 | 1.7906 | 62 | 14.86 | 8.0433 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.86 | 77.2707 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.3967 | 8.0437 | 59.8 | 12.4008 | 16.3109 | 59.6 | 12.3993 | 24.6635 | 59.4 | 12.3985 | 33.0034 | 59.2 | 12.3951 | 41.3468 | 59 | 12.3879 | 49.6502 | 58.8 | 12.389 | 57.9863 | 58.6 | 12.4008 | 66.2944 | 58.4 | 12.3896 | 74.6882 | 58.2 | 12.3932 | 82.4593 | 58 | 12.3927 | 77.2663 | 60.2 | 12.4003 | 68.2288 | 60.4 | 12.402 | 59.5216 | 60.6 | 12.4036 | 51.389 | 60.8 | 12.4024 | 43.1423 | 61 | 12.3906 | 34.6118 | 61.2 | 12.3993 | 26.6172 | 61.4 | 12.389 | 18.4323 | 61.6 | 12.4014 | 9.855 | 61.8 | 12.4065 | 1.7899 | 62 | 14.87 | 8.0437 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.87 | 77.2663 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.405 | 8.0437 | 59.8 | 12.4092 | 16.311 | 59.6 | 12.4076 | 24.6648 | 59.4 | 12.4069 | 33.0038 | 59.2 | 12.4035 | 41.3463 | 59 | 12.3962 | 49.6502 | 58.8 | 12.3974 | 57.9862 | 58.6 | 12.4091 | 66.2949 | 58.4 | 12.3979 | 74.6874 | 58.2 | 12.4016 | 82.4606 | 58 | 12.401 | 77.2615 | 60.2 | 12.4086 | 68.2247 | 60.4 | 12.4104 | 59.5221 | 60.6 | 12.4119 | 51.3841 | 60.8 | 12.4107 | 43.1424 | 61 | 12.3989 | 34.6097 | 61.2 | 12.4076 | 26.6147 | 61.4 | 12.3973 | 18.4273 | 61.6 | 12.4097 | 9.853 | 61.8 | 12.4149 | 1.7891 | 62 | 14.88 | 8.0437 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.88 | 77.2615 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.4134 | 8.0438 | 59.8 | 12.4175 | 16.311 | 59.6 | 12.416 | 24.6655 | 59.4 | 12.4152 | 33.0039 | 59.2 | 12.4118 | 41.3458 | 59 | 12.4045 | 49.6502 | 58.8 | 12.4057 | 57.9862 | 58.6 | 12.4174 | 66.2954 | 58.4 | 12.4062 | 74.6866 | 58.2 | 12.4099 | 82.4618 | 58 | 12.4093 | 77.2567 | 60.2 | 12.417 | 68.2206 | 60.4 | 12.4187 | 59.5225 | 60.6 | 12.4203 | 51.3793 | 60.8 | 12.419 | 43.1437 | 61 | 12.4073 | 34.6076 | 61.2 | 12.416 | 26.612 | 61.4 | 12.4057 | 18.4224 | 61.6 | 12.4181 | 9.851 | 61.8 | 12.4232 | 1.7883 | 62 | 14.89 | 8.0438 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.89 | 77.2567 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.4217 | 8.0439 | 59.8 | 12.4258 | 16.311 | 59.6 | 12.4243 | 24.6663 | 59.4 | 12.4236 | 33.0039 | 59.2 | 12.4201 | 41.3453 | 59 | 12.4129 | 49.6506 | 58.8 | 12.414 | 57.9858 | 58.6 | 12.4258 | 66.2959 | 58.4 | 12.4146 | 74.6858 | 58.2 | 12.4182 | 82.4625 | 58 | 12.4176 | 77.252 | 60.2 | 12.4253 | 68.2164 | 60.4 | 12.427 | 59.5227 | 60.6 | 12.4286 | 51.3745 | 60.8 | 12.4274 | 43.1449 | 61 | 12.4156 | 34.6054 | 61.2 | 12.4243 | 26.6094 | 61.4 | 12.414 | 18.4176 | 61.6 | 12.4264 | 9.849 | 61.8 | 12.4315 | 1.7866 | 62 | 14.9 | 8.0439 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.9 | 77.252 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.43 | 8.044 | 59.8 | 12.4342 | 16.3109 | 59.6 | 12.4326 | 24.6665 | 59.4 | 12.4319 | 33.0045 | 59.2 | 12.4284 | 41.3448 | 59 | 12.4212 | 49.651 | 58.8 | 12.4223 | 57.9855 | 58.6 | 12.4341 | 66.2963 | 58.4 | 12.4229 | 74.6851 | 58.2 | 12.4266 | 82.4632 | 58 | 12.426 | 77.2472 | 60.2 | 12.4337 | 68.2122 | 60.4 | 12.4354 | 59.5228 | 60.6 | 12.437 | 51.3692 | 60.8 | 12.4357 | 43.1469 | 61 | 12.424 | 34.6031 | 61.2 | 12.4326 | 26.6067 | 61.4 | 12.4223 | 18.4128 | 61.6 | 12.4348 | 9.8474 | 61.8 | 12.4399 | 1.7849 | 62 | 14.91 | 8.044 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.91 | 77.2472 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.4383 | 8.0443 | 59.8 | 12.4425 | 16.3108 | 59.6 | 12.441 | 24.6668 | 59.4 | 12.4402 | 33.0051 | 59.2 | 12.4368 | 41.3444 | 59 | 12.4295 | 49.651 | 58.8 | 12.4307 | 57.9848 | 58.6 | 12.4425 | 66.297 | 58.4 | 12.4312 | 74.6843 | 58.2 | 12.4349 | 82.4635 | 58 | 12.4343 | 77.242 | 60.2 | 12.442 | 68.2083 | 60.4 | 12.4437 | 59.5234 | 60.6 | 12.4453 | 51.3639 | 60.8 | 12.444 | 43.1489 | 61 | 12.4323 | 34.6008 | 61.2 | 12.441 | 26.604 | 61.4 | 12.4306 | 18.4082 | 61.6 | 12.4431 | 9.8457 | 61.8 | 12.4482 | 1.7828 | 62 | 14.92 | 8.0443 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.92 | 77.242 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.4467 | 8.0446 | 59.8 | 12.4508 | 16.3109 | 59.6 | 12.4493 | 24.6673 | 59.4 | 12.4485 | 33.0048 | 59.2 | 12.4451 | 41.3439 | 59 | 12.4379 | 49.651 | 58.8 | 12.439 | 57.9841 | 58.6 | 12.4508 | 66.2976 | 58.4 | 12.4395 | 74.6832 | 58.2 | 12.4433 | 82.4638 | 58 | 12.4426 | 77.2368 | 60.2 | 12.4503 | 68.2043 | 60.4 | 12.4521 | 59.5241 | 60.6 | 12.4536 | 51.3588 | 60.8 | 12.4524 | 43.1507 | 61 | 12.4406 | 34.5988 | 61.2 | 12.4493 | 26.6016 | 61.4 | 12.439 | 18.4036 | 61.6 | 12.4514 | 9.8441 | 61.8 | 12.4566 | 1.7807 | 62 | 14.93 | 8.0446 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.93 | 77.2368 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.455 | 8.0449 | 59.8 | 12.4592 | 16.3109 | 59.6 | 12.4576 | 24.6679 | 59.4 | 12.4569 | 33.0046 | 59.2 | 12.4534 | 41.3435 | 59 | 12.4462 | 49.6512 | 58.8 | 12.4473 | 57.9835 | 58.6 | 12.4591 | 66.2982 | 58.4 | 12.4479 | 74.6821 | 58.2 | 12.4516 | 82.4647 | 58 | 12.451 | 77.232 | 60.2 | 12.4587 | 68.2002 | 60.4 | 12.4604 | 59.5248 | 60.6 | 12.462 | 51.3536 | 60.8 | 12.4607 | 43.1525 | 61 | 12.4489 | 34.5969 | 61.2 | 12.4576 | 26.5992 | 61.4 | 12.4473 | 18.3984 | 61.6 | 12.4598 | 9.8426 | 61.8 | 12.4649 | 1.7782 | 62 | 14.94 | 8.0449 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.94 | 77.232 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.4633 | 8.0453 | 59.8 | 12.4675 | 16.3106 | 59.6 | 12.466 | 24.6684 | 59.4 | 12.4652 | 33.0048 | 59.2 | 12.4617 | 41.3434 | 59 | 12.4545 | 49.6513 | 58.8 | 12.4557 | 57.9828 | 58.6 | 12.4675 | 66.2988 | 58.4 | 12.4562 | 74.6818 | 58.2 | 12.4599 | 82.4656 | 58 | 12.4593 | 77.2273 | 60.2 | 12.467 | 68.1962 | 60.4 | 12.4687 | 59.5256 | 60.6 | 12.4703 | 51.3486 | 60.8 | 12.469 | 43.1529 | 61 | 12.4573 | 34.5949 | 61.2 | 12.466 | 26.5971 | 61.4 | 12.4556 | 18.3933 | 61.6 | 12.4681 | 9.8409 | 61.8 | 12.4733 | 1.7757 | 62 | 14.95 | 8.0453 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.95 | 77.2273 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.4717 | 8.0456 | 59.8 | 12.4758 | 16.3103 | 59.6 | 12.4743 | 24.6688 | 59.4 | 12.4736 | 33.0049 | 59.2 | 12.4701 | 41.3434 | 59 | 12.4629 | 49.6513 | 58.8 | 12.464 | 57.9819 | 58.6 | 12.4758 | 66.2996 | 58.4 | 12.4645 | 74.6815 | 58.2 | 12.4683 | 82.4666 | 58 | 12.4676 | 77.2237 | 60.2 | 12.4753 | 68.192 | 60.4 | 12.4771 | 59.5261 | 60.6 | 12.4786 | 51.3436 | 60.8 | 12.4774 | 43.1534 | 61 | 12.4656 | 34.5929 | 61.2 | 12.4743 | 26.5951 | 61.4 | 12.464 | 18.3882 | 61.6 | 12.4764 | 9.8392 | 61.8 | 12.4816 | 1.7726 | 62 | 14.96 | 8.0456 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.96 | 77.2237 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.48 | 8.046 | 59.8 | 12.4842 | 16.3101 | 59.6 | 12.4826 | 24.6695 | 59.4 | 12.4819 | 33.0049 | 59.2 | 12.4784 | 41.3437 | 59 | 12.4712 | 49.6513 | 58.8 | 12.4724 | 57.981 | 58.6 | 12.4842 | 66.3004 | 58.4 | 12.4729 | 74.6807 | 58.2 | 12.4766 | 82.4676 | 58 | 12.476 | 77.2201 | 60.2 | 12.4837 | 68.1878 | 60.4 | 12.4854 | 59.5266 | 60.6 | 12.487 | 51.3385 | 60.8 | 12.4857 | 43.1535 | 61 | 12.474 | 34.5909 | 61.2 | 12.4826 | 26.5933 | 61.4 | 12.4723 | 18.3832 | 61.6 | 12.4848 | 9.8375 | 61.8 | 12.4899 | 1.7694 | 62 | 14.97 | 8.046 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.97 | 77.2201 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.4883 | 8.0462 | 59.8 | 12.4925 | 16.3099 | 59.6 | 12.491 | 24.6702 | 59.4 | 12.4902 | 33.0048 | 59.2 | 12.4867 | 41.344 | 59 | 12.4795 | 49.6516 | 58.8 | 12.4807 | 57.9802 | 58.6 | 12.4925 | 66.3009 | 58.4 | 12.4812 | 74.6798 | 58.2 | 12.4849 | 82.4679 | 58 | 12.4843 | 77.2185 | 60.2 | 12.492 | 68.1828 | 60.4 | 12.4937 | 59.5268 | 60.6 | 12.4953 | 51.3334 | 60.8 | 12.494 | 43.1537 | 61 | 12.4823 | 34.5888 | 61.2 | 12.491 | 26.5916 | 61.4 | 12.4806 | 18.3774 | 61.6 | 12.4931 | 9.8358 | 61.8 | 12.4983 | 1.7663 | 62 | 14.98 | 8.0462 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.98 | 77.2185 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.4967 | 8.0464 | 59.8 | 12.5008 | 16.3097 | 59.6 | 12.4993 | 24.671 | 59.4 | 12.4986 | 33.0052 | 59.2 | 12.4951 | 41.3447 | 59 | 12.4879 | 49.652 | 58.8 | 12.489 | 57.9795 | 58.6 | 12.5008 | 66.3013 | 58.4 | 12.4895 | 74.6796 | 58.2 | 12.4933 | 82.4682 | 58 | 12.4926 | 77.2169 | 60.2 | 12.5003 | 68.1779 | 60.4 | 12.5021 | 59.5271 | 60.6 | 12.5037 | 51.3298 | 60.8 | 12.5024 | 43.1547 | 61 | 12.4906 | 34.5867 | 61.2 | 12.4993 | 26.5903 | 61.4 | 12.489 | 18.3716 | 61.6 | 12.5015 | 9.834 | 61.8 | 12.5066 | 1.7632 | 62 | 14.99 | 8.0464 | 59.8 | 1 | 80.12 | 14.99 | 77.2169 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.505 | 8.0464 | 59.8 | 12.5092 | 16.3094 | 59.6 | 12.5076 | 24.6717 | 59.4 | 12.5069 | 33.0056 | 59.2 | 12.5034 | 41.3453 | 59 | 12.4962 | 49.6525 | 58.8 | 12.4974 | 57.9789 | 58.6 | 12.5092 | 66.3021 | 58.4 | 12.4978 | 74.6794 | 58.2 | 12.5016 | 82.469 | 58 | 12.501 | 77.2154 | 60.2 | 12.5087 | 68.1731 | 60.4 | 12.5104 | 59.5275 | 60.6 | 12.512 | 51.3261 | 60.8 | 12.5107 | 43.1557 | 61 | 12.499 | 34.5845 | 61.2 | 12.5077 | 26.589 | 61.4 | 12.4973 | 18.3657 | 61.6 | 12.5098 | 9.8322 | 61.8 | 12.515 | 1.7604 | 62 | 15 | 8.0464 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15 | 77.2154 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.5133 | 8.0464 | 59.8 | 12.5175 | 16.3086 | 59.6 | 12.5159 | 24.6728 | 59.4 | 12.5152 | 33.0061 | 59.2 | 12.5117 | 41.3458 | 59 | 12.5045 | 49.653 | 58.8 | 12.5057 | 57.9783 | 58.6 | 12.5175 | 66.3028 | 58.4 | 12.5062 | 74.679 | 58.2 | 12.5099 | 82.4699 | 58 | 12.5093 | 77.2139 | 60.2 | 12.517 | 68.1684 | 60.4 | 12.5188 | 59.528 | 60.6 | 12.5203 | 51.3231 | 60.8 | 12.5191 | 43.1561 | 61 | 12.5073 | 34.5824 | 61.2 | 12.516 | 26.5884 | 61.4 | 12.5056 | 18.3597 | 61.6 | 12.5182 | 9.8301 | 61.8 | 12.5233 | 1.7577 | 62 | 15.01 | 8.0464 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.01 | 77.2139 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.5217 | 8.0463 | 59.8 | 12.5258 | 16.3079 | 59.6 | 12.5243 | 24.6739 | 59.4 | 12.5236 | 33.0066 | 59.2 | 12.52 | 41.3463 | 59 | 12.5129 | 49.6531 | 58.8 | 12.514 | 57.9778 | 58.6 | 12.5258 | 66.3027 | 58.4 | 12.5145 | 74.6786 | 58.2 | 12.5182 | 82.4708 | 58 | 12.5176 | 77.2121 | 60.2 | 12.5254 | 68.1635 | 60.4 | 12.5271 | 59.5281 | 60.6 | 12.5287 | 51.3201 | 60.8 | 12.5274 | 43.1565 | 61 | 12.5157 | 34.5802 | 61.2 | 12.5243 | 26.5877 | 61.4 | 12.5139 | 18.354 | 61.6 | 12.5265 | 9.828 | 61.8 | 12.5316 | 1.7546 | 62 | 15.02 | 8.0463 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.02 | 77.2121 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.53 | 8.0461 | 59.8 | 12.5341 | 16.3076 | 59.6 | 12.5326 | 24.6747 | 59.4 | 12.5319 | 33.0069 | 59.2 | 12.5284 | 41.3466 | 59 | 12.5212 | 49.6533 | 58.8 | 12.5224 | 57.9773 | 58.6 | 12.5342 | 66.3026 | 58.4 | 12.5228 | 74.6782 | 58.2 | 12.5266 | 82.4717 | 58 | 12.526 | 77.2104 | 60.2 | 12.5337 | 68.1586 | 60.4 | 12.5354 | 59.5282 | 60.6 | 12.537 | 51.318 | 60.8 | 12.5357 | 43.1563 | 61 | 12.524 | 34.5779 | 61.2 | 12.5327 | 26.5873 | 61.4 | 12.5223 | 18.3483 | 61.6 | 12.5348 | 9.8263 | 61.8 | 12.54 | 1.7516 | 62 | 15.03 | 8.0461 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.03 | 77.2104 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.5383 | 8.0459 | 59.8 | 12.5425 | 16.3072 | 59.6 | 12.5409 | 24.6756 | 59.4 | 12.5402 | 33.0072 | 59.2 | 12.5367 | 41.3469 | 59 | 12.5295 | 49.6537 | 58.8 | 12.5307 | 57.9777 | 58.6 | 12.5425 | 66.3025 | 58.4 | 12.5312 | 74.6778 | 58.2 | 12.5349 | 82.4727 | 58 | 12.5343 | 77.2088 | 60.2 | 12.542 | 68.1534 | 60.4 | 12.5438 | 59.5275 | 60.6 | 12.5453 | 51.3159 | 60.8 | 12.5441 | 43.1561 | 61 | 12.5323 | 34.5755 | 61.2 | 12.541 | 26.5868 | 61.4 | 12.5306 | 18.3423 | 61.6 | 12.5432 | 9.8247 | 61.8 | 12.5483 | 1.7488 | 62 | 15.04 | 8.0459 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.04 | 77.2088 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.5467 | 8.0457 | 59.8 | 12.5508 | 16.3069 | 59.6 | 12.5493 | 24.6764 | 59.4 | 12.5486 | 33.0076 | 59.2 | 12.545 | 41.3472 | 59 | 12.5379 | 49.6541 | 58.8 | 12.539 | 57.978 | 58.6 | 12.5508 | 66.3025 | 58.4 | 12.5395 | 74.6775 | 58.2 | 12.5433 | 82.4737 | 58 | 12.5426 | 77.2071 | 60.2 | 12.5504 | 68.1481 | 60.4 | 12.5521 | 59.5268 | 60.6 | 12.5537 | 51.3147 | 60.8 | 12.5524 | 43.1565 | 61 | 12.5407 | 34.5731 | 61.2 | 12.5493 | 26.5861 | 61.4 | 12.5389 | 18.3363 | 61.6 | 12.5515 | 9.8236 | 61.8 | 12.5567 | 1.746 | 62 | 15.05 | 8.0457 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.05 | 77.2071 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.555 | 8.0451 | 59.8 | 12.5591 | 16.3066 | 59.6 | 12.5576 | 24.6772 | 59.4 | 12.5569 | 33.0081 | 59.2 | 12.5533 | 41.3475 | 59 | 12.5462 | 49.6545 | 58.8 | 12.5474 | 57.978 | 58.6 | 12.5592 | 66.3024 | 58.4 | 12.5478 | 74.6773 | 58.2 | 12.5516 | 82.4755 | 58 | 12.5509 | 77.2039 | 60.2 | 12.5587 | 68.1435 | 60.4 | 12.5604 | 59.5249 | 60.6 | 12.562 | 51.3134 | 60.8 | 12.5607 | 43.1569 | 61 | 12.549 | 34.5706 | 61.2 | 12.5577 | 26.5854 | 61.4 | 12.5473 | 18.33 | 61.6 | 12.5598 | 9.8225 | 61.8 | 12.565 | 1.7433 | 62 | 15.06 | 8.0451 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.06 | 77.2039 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.5633 | 8.0446 | 59.8 | 12.5675 | 16.3059 | 59.6 | 12.5659 | 24.6781 | 59.4 | 12.5652 | 33.008 | 59.2 | 12.5617 | 41.3478 | 59 | 12.5545 | 49.655 | 58.8 | 12.5557 | 57.9781 | 58.6 | 12.5675 | 66.3023 | 58.4 | 12.5562 | 74.677 | 58.2 | 12.5599 | 82.4773 | 58 | 12.5593 | 77.2007 | 60.2 | 12.567 | 68.1388 | 60.4 | 12.5688 | 59.5231 | 60.6 | 12.5704 | 51.3123 | 60.8 | 12.5691 | 43.1566 | 61 | 12.5573 | 34.5677 | 61.2 | 12.566 | 26.5842 | 61.4 | 12.5556 | 18.3236 | 61.6 | 12.5682 | 9.822 | 61.8 | 12.5733 | 1.7405 | 62 | 15.07 | 8.0446 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.07 | 77.2007 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.5716 | 8.044 | 59.8 | 12.5758 | 16.3052 | 59.6 | 12.5743 | 24.6789 | 59.4 | 12.5736 | 33.0079 | 59.2 | 12.57 | 41.3481 | 59 | 12.5629 | 49.6557 | 58.8 | 12.564 | 57.9785 | 58.6 | 12.5759 | 66.3027 | 58.4 | 12.5645 | 74.6768 | 58.2 | 12.5683 | 82.4782 | 58 | 12.5676 | 77.196 | 60.2 | 12.5754 | 68.1355 | 60.4 | 12.5771 | 59.5205 | 60.6 | 12.5787 | 51.3112 | 60.8 | 12.5774 | 43.1562 | 61 | 12.5657 | 34.5647 | 61.2 | 12.5743 | 26.583 | 61.4 | 12.5639 | 18.317 | 61.6 | 12.5765 | 9.8215 | 61.8 | 12.5817 | 1.7373 | 62 | 15.08 | 8.044 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.08 | 77.196 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.58 | 8.0435 | 59.8 | 12.5841 | 16.3053 | 59.6 | 12.5826 | 24.6795 | 59.4 | 12.5819 | 33.008 | 59.2 | 12.5783 | 41.3489 | 59 | 12.5712 | 49.6564 | 58.8 | 12.5724 | 57.9789 | 58.6 | 12.5842 | 66.3031 | 58.4 | 12.5728 | 74.6766 | 58.2 | 12.5766 | 82.4791 | 58 | 12.5759 | 77.1913 | 60.2 | 12.5837 | 68.1322 | 60.4 | 12.5854 | 59.518 | 60.6 | 12.587 | 51.3107 | 60.8 | 12.5857 | 43.1545 | 61 | 12.574 | 34.562 | 61.2 | 12.5827 | 26.5816 | 61.4 | 12.5722 | 18.3105 | 61.6 | 12.5849 | 9.8208 | 61.8 | 12.59 | 1.734 | 62 | 15.09 | 8.0435 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.09 | 77.1913 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.5883 | 8.0433 | 59.8 | 12.5925 | 16.3053 | 59.6 | 12.5909 | 24.6802 | 59.4 | 12.5903 | 33.0081 | 59.2 | 12.5867 | 41.3496 | 59 | 12.5795 | 49.6574 | 58.8 | 12.5807 | 57.9788 | 58.6 | 12.5925 | 66.3034 | 58.4 | 12.5811 | 74.6764 | 58.2 | 12.5849 | 82.4803 | 58 | 12.5843 | 77.1875 | 60.2 | 12.592 | 68.1293 | 60.4 | 12.5938 | 59.5154 | 60.6 | 12.5954 | 51.3101 | 60.8 | 12.5941 | 43.1527 | 61 | 12.5824 | 34.5593 | 61.2 | 12.591 | 26.5801 | 61.4 | 12.5806 | 18.3043 | 61.6 | 12.5932 | 9.82 | 61.8 | 12.5984 | 1.7308 | 62 | 15.1 | 8.0433 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.1 | 77.1875 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.5966 | 8.0431 | 59.8 | 12.6008 | 16.3054 | 59.6 | 12.5992 | 24.6808 | 59.4 | 12.5986 | 33.0079 | 59.2 | 12.595 | 41.3499 | 59 | 12.5879 | 49.6583 | 58.8 | 12.589 | 57.9787 | 58.6 | 12.6009 | 66.3037 | 58.4 | 12.5895 | 74.6765 | 58.2 | 12.5933 | 82.4815 | 58 | 12.5926 | 77.1838 | 60.2 | 12.6004 | 68.1263 | 60.4 | 12.6021 | 59.5129 | 60.6 | 12.6037 | 51.3088 | 60.8 | 12.6024 | 43.151 | 61 | 12.5907 | 34.5565 | 61.2 | 12.5993 | 26.578 | 61.4 | 12.5889 | 18.2981 | 61.6 | 12.6016 | 9.8197 | 61.8 | 12.6067 | 1.7276 | 62 | 15.11 | 8.0431 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.11 | 77.1838 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.605 | 8.043 | 59.8 | 12.6091 | 16.3054 | 59.6 | 12.6076 | 24.6814 | 59.4 | 12.6069 | 33.0077 | 59.2 | 12.6033 | 41.3503 | 59 | 12.5962 | 49.6589 | 58.8 | 12.5974 | 57.9792 | 58.6 | 12.6092 | 66.3037 | 58.4 | 12.5978 | 74.6766 | 58.2 | 12.6016 | 82.4831 | 58 | 12.6009 | 77.1799 | 60.2 | 12.6087 | 68.1233 | 60.4 | 12.6105 | 59.5105 | 60.6 | 12.612 | 51.3076 | 60.8 | 12.6107 | 43.1494 | 61 | 12.599 | 34.5538 | 61.2 | 12.6077 | 26.5758 | 61.4 | 12.5972 | 18.2921 | 61.6 | 12.6099 | 9.8194 | 61.8 | 12.6151 | 1.7244 | 62 | 15.12 | 8.043 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.12 | 77.1799 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.6133 | 8.0429 | 59.8 | 12.6175 | 16.3054 | 59.6 | 12.6159 | 24.6821 | 59.4 | 12.6152 | 33.0069 | 59.2 | 12.6116 | 41.3508 | 59 | 12.6045 | 49.6594 | 58.8 | 12.6057 | 57.9797 | 58.6 | 12.6176 | 66.3038 | 58.4 | 12.6061 | 74.6763 | 58.2 | 12.6099 | 82.4846 | 58 | 12.6093 | 77.1759 | 60.2 | 12.617 | 68.1202 | 60.4 | 12.6188 | 59.508 | 60.6 | 12.6204 | 51.3066 | 60.8 | 12.6191 | 43.1479 | 61 | 12.6074 | 34.5512 | 61.2 | 12.616 | 26.5738 | 61.4 | 12.6056 | 18.2861 | 61.6 | 12.6183 | 9.8186 | 61.8 | 12.6234 | 1.7213 | 62 | 15.13 | 8.0429 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.13 | 77.1759 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.6216 | 8.0425 | 59.8 | 12.6258 | 16.3054 | 59.6 | 12.6242 | 24.6829 | 59.4 | 12.6236 | 33.0062 | 59.2 | 12.62 | 41.3513 | 59 | 12.6129 | 49.6598 | 58.8 | 12.6141 | 57.9804 | 58.6 | 12.6259 | 66.3038 | 58.4 | 12.6145 | 74.676 | 58.2 | 12.6183 | 82.4854 | 58 | 12.6176 | 77.172 | 60.2 | 12.6254 | 68.1181 | 60.4 | 12.6271 | 59.5047 | 60.6 | 12.6287 | 51.3056 | 60.8 | 12.6274 | 43.1463 | 61 | 12.6157 | 34.5486 | 61.2 | 12.6244 | 26.5718 | 61.4 | 12.6139 | 18.2801 | 61.6 | 12.6266 | 9.8178 | 61.8 | 12.6317 | 1.7181 | 62 | 15.14 | 8.0425 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.14 | 77.172 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.63 | 8.042 | 59.8 | 12.6341 | 16.3054 | 59.6 | 12.6326 | 24.6835 | 59.4 | 12.6319 | 33.0055 | 59.2 | 12.6283 | 41.3515 | 59 | 12.6212 | 49.6602 | 58.8 | 12.6224 | 57.9811 | 58.6 | 12.6342 | 66.3038 | 58.4 | 12.6228 | 74.6764 | 58.2 | 12.6266 | 82.4862 | 58 | 12.6259 | 77.168 | 60.2 | 12.6337 | 68.1159 | 60.4 | 12.6355 | 59.5014 | 60.6 | 12.6371 | 51.3044 | 60.8 | 12.6357 | 43.1455 | 61 | 12.6241 | 34.5458 | 61.2 | 12.6327 | 26.5696 | 61.4 | 12.6222 | 18.2742 | 61.6 | 12.6349 | 9.8165 | 61.8 | 12.6401 | 1.715 | 62 | 15.15 | 8.042 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.15 | 77.168 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.6383 | 8.0412 | 59.8 | 12.6425 | 16.3054 | 59.6 | 12.6409 | 24.6841 | 59.4 | 12.6403 | 33.0048 | 59.2 | 12.6366 | 41.3517 | 59 | 12.6295 | 49.6611 | 58.8 | 12.6307 | 57.982 | 58.6 | 12.6425 | 66.3038 | 58.4 | 12.6311 | 74.6768 | 58.2 | 12.6349 | 82.4874 | 58 | 12.6343 | 77.1646 | 60.2 | 12.6421 | 68.1133 | 60.4 | 12.6438 | 59.4971 | 60.6 | 12.6454 | 51.3032 | 60.8 | 12.6441 | 43.1448 | 61 | 12.6324 | 34.543 | 61.2 | 12.641 | 26.5674 | 61.4 | 12.6306 | 18.2677 | 61.6 | 12.6432 | 9.8151 | 61.8 | 12.6484 | 1.7118 | 62 | 15.16 | 8.0412 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.16 | 77.1646 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.6466 | 8.0403 | 59.8 | 12.6508 | 16.3052 | 59.6 | 12.6492 | 24.6845 | 59.4 | 12.6486 | 33.0041 | 59.2 | 12.6449 | 41.3518 | 59 | 12.6379 | 49.6619 | 58.8 | 12.6391 | 57.9829 | 58.6 | 12.6509 | 66.3039 | 58.4 | 12.6395 | 74.6767 | 58.2 | 12.6433 | 82.4885 | 58 | 12.6426 | 77.1612 | 60.2 | 12.6504 | 68.1106 | 60.4 | 12.6522 | 59.4928 | 60.6 | 12.6537 | 51.3024 | 60.8 | 12.6524 | 43.1437 | 61 | 12.6407 | 34.5401 | 61.2 | 12.6494 | 26.5651 | 61.4 | 12.6389 | 18.2613 | 61.6 | 12.6516 | 9.8132 | 61.8 | 12.6567 | 1.7087 | 62 | 15.17 | 8.0403 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.17 | 77.1612 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.655 | 8.0401 | 59.8 | 12.6591 | 16.3049 | 59.6 | 12.6576 | 24.6849 | 59.4 | 12.6569 | 33.0035 | 59.2 | 12.6533 | 41.352 | 59 | 12.6462 | 49.6625 | 58.8 | 12.6474 | 57.9834 | 58.6 | 12.6592 | 66.3033 | 58.4 | 12.6478 | 74.6767 | 58.2 | 12.6516 | 82.4897 | 58 | 12.6509 | 77.1575 | 60.2 | 12.6587 | 68.1082 | 60.4 | 12.6605 | 59.4876 | 60.6 | 12.6621 | 51.3016 | 60.8 | 12.6608 | 43.1427 | 61 | 12.649 | 34.5373 | 61.2 | 12.6577 | 26.5628 | 61.4 | 12.6472 | 18.2568 | 61.6 | 12.6599 | 9.8113 | 61.8 | 12.6651 | 1.7054 | 62 | 15.18 | 8.0401 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.18 | 77.1575 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.6633 | 8.0399 | 59.8 | 12.6675 | 16.3047 | 59.6 | 12.6659 | 24.6855 | 59.4 | 12.6653 | 33.0028 | 59.2 | 12.6616 | 41.3527 | 59 | 12.6545 | 49.6632 | 58.8 | 12.6557 | 57.9839 | 58.6 | 12.6676 | 66.3028 | 58.4 | 12.6561 | 74.6763 | 58.2 | 12.6599 | 82.491 | 58 | 12.6592 | 77.1539 | 60.2 | 12.6671 | 68.1057 | 60.4 | 12.6688 | 59.4824 | 60.6 | 12.6704 | 51.3006 | 60.8 | 12.6691 | 43.1418 | 61 | 12.6574 | 34.5347 | 61.2 | 12.666 | 26.5604 | 61.4 | 12.6555 | 18.2523 | 61.6 | 12.6683 | 9.809 | 61.8 | 12.6734 | 1.7022 | 62 | 15.19 | 8.0399 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.19 | 77.1539 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.6716 | 8.0401 | 59.8 | 12.6758 | 16.3045 | 59.6 | 12.6742 | 24.6861 | 59.4 | 12.6736 | 33.0022 | 59.2 | 12.6699 | 41.3534 | 59 | 12.6629 | 49.6636 | 58.8 | 12.664 | 57.9842 | 58.6 | 12.6759 | 66.3028 | 58.4 | 12.6645 | 74.6758 | 58.2 | 12.6683 | 82.4927 | 58 | 12.6676 | 77.1497 | 60.2 | 12.6754 | 68.1033 | 60.4 | 12.6772 | 59.4763 | 60.6 | 12.6787 | 51.2996 | 60.8 | 12.6774 | 43.1409 | 61 | 12.6657 | 34.5321 | 61.2 | 12.6743 | 26.5581 | 61.4 | 12.6639 | 18.2499 | 61.6 | 12.6766 | 9.8067 | 61.8 | 12.6818 | 1.699 | 62 | 15.2 | 8.0401 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.2 | 77.1497 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.68 | 8.0402 | 59.8 | 12.6841 | 16.3042 | 59.6 | 12.6826 | 24.6864 | 59.4 | 12.6819 | 33.0019 | 59.2 | 12.6783 | 41.3538 | 59 | 12.6712 | 49.664 | 58.8 | 12.6724 | 57.9845 | 58.6 | 12.6842 | 66.3028 | 58.4 | 12.6728 | 74.6762 | 58.2 | 12.6766 | 82.4944 | 58 | 12.6759 | 77.1455 | 60.2 | 12.6837 | 68.1009 | 60.4 | 12.6855 | 59.4701 | 60.6 | 12.6871 | 51.2991 | 60.8 | 12.6858 | 43.1401 | 61 | 12.6741 | 34.5306 | 61.2 | 12.6827 | 26.5554 | 61.4 | 12.6722 | 18.2476 | 61.6 | 12.685 | 9.804 | 61.8 | 12.6901 | 1.6958 | 62 | 15.21 | 8.0402 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.21 | 77.1455 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.6883 | 8.0397 | 59.8 | 12.6925 | 16.304 | 59.6 | 12.6909 | 24.6867 | 59.4 | 12.6903 | 33.0016 | 59.2 | 12.6866 | 41.3543 | 59 | 12.6795 | 49.6646 | 58.8 | 12.6807 | 57.9854 | 58.6 | 12.6926 | 66.3029 | 58.4 | 12.6811 | 74.6766 | 58.2 | 12.6849 | 82.4961 | 58 | 12.6842 | 77.1416 | 60.2 | 12.6921 | 68.0999 | 60.4 | 12.6938 | 59.4641 | 60.6 | 12.6954 | 51.2985 | 60.8 | 12.6941 | 43.1393 | 61 | 12.6824 | 34.5292 | 61.2 | 12.691 | 26.5528 | 61.4 | 12.6805 | 18.2461 | 61.6 | 12.6933 | 9.8013 | 61.8 | 12.6985 | 1.6926 | 62 | 15.22 | 8.0397 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.22 | 77.1416 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.6966 | 8.0392 | 59.8 | 12.7008 | 16.3035 | 59.6 | 12.6992 | 24.687 | 59.4 | 12.6986 | 33.0018 | 59.2 | 12.6949 | 41.3546 | 59 | 12.6879 | 49.6652 | 58.8 | 12.6891 | 57.9864 | 58.6 | 12.7009 | 66.3031 | 58.4 | 12.6895 | 74.6768 | 58.2 | 12.6933 | 82.4979 | 58 | 12.6926 | 77.1377 | 60.2 | 12.7004 | 68.0988 | 60.4 | 12.7022 | 59.4581 | 60.6 | 12.7038 | 51.297 | 60.8 | 12.7024 | 43.138 | 61 | 12.6907 | 34.529 | 61.2 | 12.6994 | 26.5502 | 61.4 | 12.6889 | 18.2447 | 61.6 | 12.7017 | 9.7989 | 61.8 | 12.7068 | 1.6894 | 62 | 15.23 | 8.0392 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.23 | 77.1377 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.7049 | 8.0388 | 59.8 | 12.7091 | 16.3031 | 59.6 | 12.7076 | 24.6873 | 59.4 | 12.7069 | 33.002 | 59.2 | 12.7032 | 41.3549 | 59 | 12.6962 | 49.6659 | 58.8 | 12.6974 | 57.9868 | 58.6 | 12.7093 | 66.3028 | 58.4 | 12.6978 | 74.677 | 58.2 | 12.7016 | 82.4989 | 58 | 12.7009 | 77.1331 | 60.2 | 12.7087 | 68.099 | 60.4 | 12.7105 | 59.4523 | 60.6 | 12.7121 | 51.2954 | 60.8 | 12.7108 | 43.1366 | 61 | 12.6991 | 34.5289 | 61.2 | 12.7077 | 26.5475 | 61.4 | 12.6972 | 18.2438 | 61.6 | 12.71 | 9.7965 | 61.8 | 12.7151 | 1.6862 | 62 | 15.24 | 8.0388 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.24 | 77.1331 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.7133 | 8.0384 | 59.8 | 12.7175 | 16.3027 | 59.6 | 12.7159 | 24.6874 | 59.4 | 12.7153 | 33.0021 | 59.2 | 12.7116 | 41.3552 | 59 | 12.7045 | 49.6666 | 58.8 | 12.7057 | 57.9873 | 58.6 | 12.7176 | 66.3025 | 58.4 | 12.7061 | 74.6774 | 58.2 | 12.7099 | 82.5 | 58 | 12.7092 | 77.1285 | 60.2 | 12.7171 | 68.0993 | 60.4 | 12.7189 | 59.4465 | 60.6 | 12.7204 | 51.294 | 60.8 | 12.7191 | 43.1358 | 61 | 12.7074 | 34.5284 | 61.2 | 12.716 | 26.5447 | 61.4 | 12.7055 | 18.2429 | 61.6 | 12.7183 | 9.794 | 61.8 | 12.7235 | 1.683 | 62 | 15.25 | 8.0384 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.25 | 77.1285 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.7216 | 8.0377 | 59.8 | 12.7258 | 16.3023 | 59.6 | 12.7242 | 24.6875 | 59.4 | 12.7236 | 33.0021 | 59.2 | 12.7199 | 41.3556 | 59 | 12.7128 | 49.6672 | 58.8 | 12.7141 | 57.9881 | 58.6 | 12.7259 | 66.3023 | 58.4 | 12.7144 | 74.6777 | 58.2 | 12.7183 | 82.501 | 58 | 12.7176 | 77.1248 | 60.2 | 12.7254 | 68.1004 | 60.4 | 12.7272 | 59.4411 | 60.6 | 12.7288 | 51.2926 | 60.8 | 12.7274 | 43.135 | 61 | 12.7158 | 34.5279 | 61.2 | 12.7244 | 26.5419 | 61.4 | 12.7138 | 18.2413 | 61.6 | 12.7267 | 9.7915 | 61.8 | 12.7318 | 1.6798 | 62 | 15.26 | 8.0377 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.26 | 77.1248 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.7299 | 8.0369 | 59.8 | 12.7341 | 16.302 | 59.6 | 12.7326 | 24.6875 | 59.4 | 12.7319 | 33.0021 | 59.2 | 12.7282 | 41.3562 | 59 | 12.7212 | 49.6678 | 58.8 | 12.7224 | 57.9888 | 58.6 | 12.7343 | 66.302 | 58.4 | 12.7228 | 74.678 | 58.2 | 12.7266 | 82.5021 | 58 | 12.7259 | 77.121 | 60.2 | 12.7338 | 68.1016 | 60.4 | 12.7355 | 59.4358 | 60.6 | 12.7371 | 51.2919 | 60.8 | 12.7358 | 43.1337 | 61 | 12.7241 | 34.5275 | 61.2 | 12.7327 | 26.5392 | 61.4 | 12.7222 | 18.2396 | 61.6 | 12.735 | 9.7891 | 61.8 | 12.7402 | 1.6766 | 62 | 15.27 | 8.0369 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.27 | 77.121 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.7383 | 8.0371 | 59.8 | 12.7424 | 16.3016 | 59.6 | 12.7409 | 24.6874 | 59.4 | 12.7403 | 33.0021 | 59.2 | 12.7365 | 41.3568 | 59 | 12.7295 | 49.6681 | 58.8 | 12.7307 | 57.9903 | 58.6 | 12.7426 | 66.302 | 58.4 | 12.7311 | 74.6783 | 58.2 | 12.7349 | 82.504 | 58 | 12.7342 | 77.1168 | 60.2 | 12.7421 | 68.1043 | 60.4 | 12.7439 | 59.4314 | 60.6 | 12.7454 | 51.2911 | 60.8 | 12.7441 | 43.1325 | 61 | 12.7324 | 34.5271 | 61.2 | 12.741 | 26.5366 | 61.4 | 12.7305 | 18.2371 | 61.6 | 12.7433 | 9.7867 | 61.8 | 12.7485 | 1.6731 | 62 | 15.28 | 8.0371 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.28 | 77.1168 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.7466 | 8.0373 | 59.8 | 12.7508 | 16.3012 | 59.6 | 12.7492 | 24.6875 | 59.4 | 12.7486 | 33.0019 | 59.2 | 12.7449 | 41.3568 | 59 | 12.7379 | 49.6685 | 58.8 | 12.7391 | 57.9918 | 58.6 | 12.7509 | 66.302 | 58.4 | 12.7394 | 74.6793 | 58.2 | 12.7433 | 82.5058 | 58 | 12.7426 | 77.1126 | 60.2 | 12.7504 | 68.107 | 60.4 | 12.7522 | 59.427 | 60.6 | 12.7538 | 51.2908 | 60.8 | 12.7524 | 43.131 | 61 | 12.7408 | 34.5268 | 61.2 | 12.7494 | 26.534 | 61.4 | 12.7388 | 18.2345 | 61.6 | 12.7517 | 9.7842 | 61.8 | 12.7568 | 1.6695 | 62 | 15.29 | 8.0373 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.29 | 77.1126 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.7549 | 8.0371 | 59.8 | 12.7591 | 16.3008 | 59.6 | 12.7576 | 24.6875 | 59.4 | 12.7569 | 33.0018 | 59.2 | 12.7532 | 41.3568 | 59 | 12.7462 | 49.6687 | 58.8 | 12.7474 | 57.993 | 58.6 | 12.7593 | 66.3018 | 58.4 | 12.7478 | 74.6803 | 58.2 | 12.7516 | 82.5072 | 58 | 12.7509 | 77.1087 | 60.2 | 12.7588 | 68.1103 | 60.4 | 12.7605 | 59.4232 | 60.6 | 12.7621 | 51.2905 | 60.8 | 12.7608 | 43.1295 | 61 | 12.7491 | 34.5266 | 61.2 | 12.7577 | 26.5313 | 61.4 | 12.7472 | 18.2321 | 61.6 | 12.76 | 9.7818 | 61.8 | 12.7652 | 1.666 | 62 | 15.3 | 8.0371 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.3 | 77.1087 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.7633 | 8.0368 | 59.8 | 12.7674 | 16.3008 | 59.6 | 12.7659 | 24.6879 | 59.4 | 12.7653 | 33.0018 | 59.2 | 12.7615 | 41.3568 | 59 | 12.7545 | 49.669 | 58.8 | 12.7558 | 57.9942 | 58.6 | 12.7676 | 66.3016 | 58.4 | 12.7561 | 74.6811 | 58.2 | 12.7599 | 82.5086 | 58 | 12.7592 | 77.1048 | 60.2 | 12.7671 | 68.1136 | 60.4 | 12.7689 | 59.4194 | 60.6 | 12.7705 | 51.2904 | 60.8 | 12.7691 | 43.1281 | 61 | 12.7574 | 34.5263 | 61.2 | 12.7661 | 26.5289 | 61.4 | 12.7555 | 18.2298 | 61.6 | 12.7684 | 9.7794 | 61.8 | 12.7735 | 1.6624 | 62 | 15.31 | 8.0368 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.31 | 77.1048 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.7716 | 8.0367 | 59.8 | 12.7758 | 16.3009 | 59.6 | 12.7742 | 24.6883 | 59.4 | 12.7736 | 33.0017 | 59.2 | 12.7699 | 41.3568 | 59 | 12.7628 | 49.6689 | 58.8 | 12.7641 | 57.9954 | 58.6 | 12.7759 | 66.3013 | 58.4 | 12.7644 | 74.6819 | 58.2 | 12.7683 | 82.5108 | 58 | 12.7676 | 77.1003 | 60.2 | 12.7754 | 68.1162 | 60.4 | 12.7772 | 59.4152 | 60.6 | 12.7788 | 51.2903 | 60.8 | 12.7775 | 43.1267 | 61 | 12.7658 | 34.526 | 61.2 | 12.7744 | 26.5266 | 61.4 | 12.7638 | 18.2275 | 61.6 | 12.7767 | 9.777 | 61.8 | 12.7819 | 1.659 | 62 | 15.32 | 8.0367 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.32 | 77.1003 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.7799 | 8.0366 | 59.8 | 12.7841 | 16.3009 | 59.6 | 12.7825 | 24.6887 | 59.4 | 12.782 | 33.0019 | 59.2 | 12.7782 | 41.3573 | 59 | 12.7712 | 49.6688 | 58.8 | 12.7724 | 57.9966 | 58.6 | 12.7843 | 66.3009 | 58.4 | 12.7728 | 74.6823 | 58.2 | 12.7766 | 82.5129 | 58 | 12.7759 | 77.0957 | 60.2 | 12.7838 | 68.1188 | 60.4 | 12.7856 | 59.4111 | 60.6 | 12.7871 | 51.2899 | 60.8 | 12.7858 | 43.1248 | 61 | 12.7741 | 34.526 | 61.2 | 12.7827 | 26.5246 | 61.4 | 12.7722 | 18.2251 | 61.6 | 12.7851 | 9.7746 | 61.8 | 12.7902 | 1.6556 | 62 | 15.33 | 8.0366 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.33 | 77.0957 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.7883 | 8.0365 | 59.8 | 12.7924 | 16.301 | 59.6 | 12.7909 | 24.689 | 59.4 | 12.7903 | 33.0021 | 59.2 | 12.7865 | 41.3577 | 59 | 12.7795 | 49.669 | 58.8 | 12.7807 | 57.9974 | 58.6 | 12.7926 | 66.3008 | 58.4 | 12.7811 | 74.6827 | 58.2 | 12.7849 | 82.5145 | 58 | 12.7842 | 77.0915 | 60.2 | 12.7921 | 68.1222 | 60.4 | 12.7939 | 59.4071 | 60.6 | 12.7955 | 51.2896 | 60.8 | 12.7941 | 43.1229 | 61 | 12.7824 | 34.526 | 61.2 | 12.791 | 26.5226 | 61.4 | 12.7805 | 18.2224 | 61.6 | 12.7934 | 9.7722 | 61.8 | 12.7986 | 1.6522 | 62 | 15.34 | 8.0365 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.34 | 77.0915 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.7966 | 8.0364 | 59.8 | 12.8008 | 16.3012 | 59.6 | 12.7992 | 24.6886 | 59.4 | 12.7986 | 33.0018 | 59.2 | 12.7948 | 41.358 | 59 | 12.7878 | 49.6691 | 58.8 | 12.7891 | 57.9982 | 58.6 | 12.801 | 66.3008 | 58.4 | 12.7894 | 74.6831 | 58.2 | 12.7933 | 82.5161 | 58 | 12.7925 | 77.0872 | 60.2 | 12.8005 | 68.1256 | 60.4 | 12.8022 | 59.403 | 60.6 | 12.8038 | 51.2898 | 60.8 | 12.8024 | 43.1197 | 61 | 12.7908 | 34.5262 | 61.2 | 12.7994 | 26.5208 | 61.4 | 12.7888 | 18.2197 | 61.6 | 12.8017 | 9.7698 | 61.8 | 12.8069 | 1.6488 | 62 | 15.35 | 8.0364 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.35 | 77.0872 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.8049 | 8.0363 | 59.8 | 12.8091 | 16.3014 | 59.6 | 12.8075 | 24.6883 | 59.4 | 12.8069 | 33.0015 | 59.2 | 12.8032 | 41.3582 | 59 | 12.7962 | 49.6689 | 58.8 | 12.7974 | 57.999 | 58.6 | 12.8093 | 66.3006 | 58.4 | 12.7978 | 74.6834 | 58.2 | 12.8016 | 82.5167 | 58 | 12.8009 | 77.0825 | 60.2 | 12.8088 | 68.1289 | 60.4 | 12.8106 | 59.3993 | 60.6 | 12.8121 | 51.29 | 60.8 | 12.8108 | 43.1165 | 61 | 12.7991 | 34.5263 | 61.2 | 12.8077 | 26.519 | 61.4 | 12.7971 | 18.2167 | 61.6 | 12.8101 | 9.7674 | 61.8 | 12.8152 | 1.6454 | 62 | 15.36 | 8.0363 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.36 | 77.0825 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.8132 | 8.0363 | 59.8 | 12.8174 | 16.3016 | 59.6 | 12.8159 | 24.6878 | 59.4 | 12.8153 | 33.001 | 59.2 | 12.8115 | 41.3586 | 59 | 12.8045 | 49.6688 | 58.8 | 12.8058 | 57.9998 | 58.6 | 12.8176 | 66.3005 | 58.4 | 12.8061 | 74.6845 | 58.2 | 12.8099 | 82.5174 | 58 | 12.8092 | 77.0777 | 60.2 | 12.8171 | 68.1321 | 60.4 | 12.8189 | 59.3957 | 60.6 | 12.8205 | 51.2899 | 60.8 | 12.8191 | 43.1124 | 61 | 12.8075 | 34.5264 | 61.2 | 12.816 | 26.5174 | 61.4 | 12.8055 | 18.2136 | 61.6 | 12.8184 | 9.765 | 61.8 | 12.8236 | 1.642 | 62 | 15.37 | 8.0363 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.37 | 77.0777 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.8216 | 8.0365 | 59.8 | 12.8258 | 16.3018 | 59.6 | 12.8242 | 24.6874 | 59.4 | 12.8236 | 33.0006 | 59.2 | 12.8198 | 41.3589 | 59 | 12.8128 | 49.6691 | 58.8 | 12.8141 | 58.0004 | 58.6 | 12.826 | 66.3006 | 58.4 | 12.8144 | 74.6856 | 58.2 | 12.8183 | 82.5179 | 58 | 12.8175 | 77.0735 | 60.2 | 12.8255 | 68.1355 | 60.4 | 12.8272 | 59.3922 | 60.6 | 12.8288 | 51.2898 | 60.8 | 12.8275 | 43.1083 | 61 | 12.8158 | 34.5265 | 61.2 | 12.8244 | 26.5158 | 61.4 | 12.8138 | 18.2104 | 61.6 | 12.8268 | 9.7627 | 61.8 | 12.8319 | 1.6384 | 62 | 15.38 | 8.0365 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.38 | 77.0735 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.8299 | 8.0366 | 59.8 | 12.8341 | 16.3021 | 59.6 | 12.8325 | 24.6872 | 59.4 | 12.832 | 33.0005 | 59.2 | 12.8281 | 41.3596 | 59 | 12.8212 | 49.6695 | 58.8 | 12.8224 | 58.0011 | 58.6 | 12.8343 | 66.3007 | 58.4 | 12.8228 | 74.6866 | 58.2 | 12.8266 | 82.5184 | 58 | 12.8259 | 77.0693 | 60.2 | 12.8338 | 68.1389 | 60.4 | 12.8356 | 59.3887 | 60.6 | 12.8372 | 51.2893 | 60.8 | 12.8358 | 43.1031 | 61 | 12.8241 | 34.527 | 61.2 | 12.8327 | 26.5139 | 61.4 | 12.8221 | 18.2071 | 61.6 | 12.8351 | 9.7602 | 61.8 | 12.8402 | 1.6347 | 62 | 15.39 | 8.0366 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.39 | 77.0693 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.8382 | 8.0369 | 59.8 | 12.8424 | 16.3023 | 59.6 | 12.8409 | 24.6869 | 59.4 | 12.8403 | 33.0003 | 59.2 | 12.8365 | 41.3602 | 59 | 12.8295 | 49.6691 | 58.8 | 12.8308 | 58.0023 | 58.6 | 12.8427 | 66.3008 | 58.4 | 12.8311 | 74.6875 | 58.2 | 12.8349 | 82.5197 | 58 | 12.8342 | 77.0653 | 60.2 | 12.8421 | 68.1423 | 60.4 | 12.8439 | 59.3852 | 60.6 | 12.8455 | 51.2889 | 60.8 | 12.8441 | 43.098 | 61 | 12.8325 | 34.5274 | 61.2 | 12.8411 | 26.5121 | 61.4 | 12.8305 | 18.2037 | 61.6 | 12.8434 | 9.7577 | 61.8 | 12.8486 | 1.6321 | 62 | 15.4 | 8.0369 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.4 | 77.0653 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.8466 | 8.0371 | 59.8 | 12.8508 | 16.3026 | 59.6 | 12.8492 | 24.6869 | 59.4 | 12.8486 | 32.9997 | 59.2 | 12.8448 | 41.3611 | 59 | 12.8378 | 49.6688 | 58.8 | 12.8391 | 58.0036 | 58.6 | 12.851 | 66.3009 | 58.4 | 12.8394 | 74.6888 | 58.2 | 12.8433 | 82.5211 | 58 | 12.8425 | 77.0613 | 60.2 | 12.8505 | 68.1456 | 60.4 | 12.8522 | 59.3818 | 60.6 | 12.8538 | 51.2886 | 60.8 | 12.8525 | 43.0926 | 61 | 12.8408 | 34.5274 | 61.2 | 12.8494 | 26.5099 | 61.4 | 12.8388 | 18.2004 | 61.6 | 12.8518 | 9.7552 | 61.8 | 12.8569 | 1.6294 | 62 | 15.41 | 8.0371 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.41 | 77.0613 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.8549 | 8.0371 | 59.8 | 12.8591 | 16.3029 | 59.6 | 12.8575 | 24.6869 | 59.4 | 12.8569 | 32.9991 | 59.2 | 12.8531 | 41.362 | 59 | 12.8462 | 49.6689 | 58.8 | 12.8474 | 58.0053 | 58.6 | 12.8593 | 66.3003 | 58.4 | 12.8477 | 74.6901 | 58.2 | 12.8516 | 82.5226 | 58 | 12.8509 | 77.0574 | 60.2 | 12.8588 | 68.1485 | 60.4 | 12.8606 | 59.3797 | 60.6 | 12.8622 | 51.2884 | 60.8 | 12.8608 | 43.0873 | 61 | 12.8492 | 34.5274 | 61.2 | 12.8577 | 26.5077 | 61.4 | 12.8471 | 18.1977 | 61.6 | 12.8601 | 9.7527 | 61.8 | 12.8653 | 1.627 | 62 | 15.42 | 8.0371 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.42 | 77.0574 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.8632 | 8.0371 | 59.8 | 12.8674 | 16.3033 | 59.6 | 12.8659 | 24.6871 | 59.4 | 12.8653 | 32.9995 | 59.2 | 12.8615 | 41.3624 | 59 | 12.8545 | 49.6691 | 58.8 | 12.8558 | 58.0071 | 58.6 | 12.8676 | 66.2998 | 58.4 | 12.8561 | 74.6912 | 58.2 | 12.8599 | 82.5241 | 58 | 12.8592 | 77.0535 | 60.2 | 12.8671 | 68.1514 | 60.4 | 12.8689 | 59.3775 | 60.6 | 12.8705 | 51.288 | 60.8 | 12.8691 | 43.0807 | 61 | 12.8575 | 34.5271 | 61.2 | 12.8661 | 26.5052 | 61.4 | 12.8554 | 18.195 | 61.6 | 12.8685 | 9.7502 | 61.8 | 12.8736 | 1.6247 | 62 | 15.43 | 8.0371 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.43 | 77.0535 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.8716 | 8.0371 | 59.8 | 12.8758 | 16.3037 | 59.6 | 12.8742 | 24.6873 | 59.4 | 12.8736 | 32.9998 | 59.2 | 12.8698 | 41.3628 | 59 | 12.8628 | 49.6691 | 58.8 | 12.8641 | 58.0083 | 58.6 | 12.876 | 66.2996 | 58.4 | 12.8644 | 74.6922 | 58.2 | 12.8683 | 82.5253 | 58 | 12.8675 | 77.0493 | 60.2 | 12.8755 | 68.1539 | 60.4 | 12.8773 | 59.3755 | 60.6 | 12.8789 | 51.2877 | 60.8 | 12.8775 | 43.0741 | 61 | 12.8658 | 34.5269 | 61.2 | 12.8744 | 26.5028 | 61.4 | 12.8638 | 18.1941 | 61.6 | 12.8768 | 9.7478 | 61.8 | 12.882 | 1.6228 | 62 | 15.44 | 8.0371 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.44 | 77.0493 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.8799 | 8.0371 | 59.8 | 12.8841 | 16.3042 | 59.6 | 12.8825 | 24.6875 | 59.4 | 12.882 | 32.9994 | 59.2 | 12.8781 | 41.3631 | 59 | 12.8712 | 49.6692 | 58.8 | 12.8725 | 58.0095 | 58.6 | 12.8843 | 66.2994 | 58.4 | 12.8727 | 74.6932 | 58.2 | 12.8766 | 82.5265 | 58 | 12.8759 | 77.0451 | 60.2 | 12.8838 | 68.1564 | 60.4 | 12.8856 | 59.3735 | 60.6 | 12.8872 | 51.2874 | 60.8 | 12.8858 | 43.0674 | 61 | 12.8742 | 34.5266 | 61.2 | 12.8828 | 26.5005 | 61.4 | 12.8721 | 18.1932 | 61.6 | 12.8852 | 9.7453 | 61.8 | 12.8903 | 1.6208 | 62 | 15.45 | 8.0371 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.45 | 77.0451 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.8882 | 8.037 | 59.8 | 12.8924 | 16.3047 | 59.6 | 12.8909 | 24.6877 | 59.4 | 12.8903 | 32.999 | 59.2 | 12.8864 | 41.3634 | 59 | 12.8795 | 49.6693 | 58.8 | 12.8808 | 58.0104 | 58.6 | 12.8927 | 66.2988 | 58.4 | 12.8811 | 74.6943 | 58.2 | 12.8849 | 82.5272 | 58 | 12.8842 | 77.0408 | 60.2 | 12.8922 | 68.1596 | 60.4 | 12.8939 | 59.3714 | 60.6 | 12.8955 | 51.2872 | 60.8 | 12.8941 | 43.0607 | 61 | 12.8825 | 34.5263 | 61.2 | 12.8911 | 26.4983 | 61.4 | 12.8804 | 18.1933 | 61.6 | 12.8935 | 9.7428 | 61.8 | 12.8986 | 1.6196 | 62 | 15.46 | 8.037 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.46 | 77.0408 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.8966 | 8.037 | 59.8 | 12.9007 | 16.305 | 59.6 | 12.8992 | 24.6877 | 59.4 | 12.8986 | 32.9989 | 59.2 | 12.8948 | 41.364 | 59 | 12.8878 | 49.6695 | 58.8 | 12.8891 | 58.0112 | 58.6 | 12.901 | 66.2981 | 58.4 | 12.8894 | 74.6951 | 58.2 | 12.8932 | 82.5279 | 58 | 12.8925 | 77.0365 | 60.2 | 12.9005 | 68.1628 | 60.4 | 12.9023 | 59.3692 | 60.6 | 12.9039 | 51.2861 | 60.8 | 12.9025 | 43.054 | 61 | 12.8908 | 34.526 | 61.2 | 12.8994 | 26.496 | 61.4 | 12.8888 | 18.1934 | 61.6 | 12.9018 | 9.7403 | 61.8 | 12.907 | 1.6183 | 62 | 15.47 | 8.037 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.47 | 77.0365 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.9049 | 8.0371 | 59.8 | 12.9091 | 16.3053 | 59.6 | 12.9075 | 24.6877 | 59.4 | 12.907 | 32.9989 | 59.2 | 12.9031 | 41.3646 | 59 | 12.8962 | 49.6698 | 58.8 | 12.8974 | 58.0122 | 58.6 | 12.9093 | 66.2983 | 58.4 | 12.8977 | 74.696 | 58.2 | 12.9016 | 82.5292 | 58 | 12.9009 | 77.032 | 60.2 | 12.9088 | 68.1667 | 60.4 | 12.9106 | 59.3668 | 60.6 | 12.9122 | 51.2851 | 60.8 | 12.9108 | 43.0472 | 61 | 12.8992 | 34.5258 | 61.2 | 12.9077 | 26.4936 | 61.4 | 12.8971 | 18.1945 | 61.6 | 12.9102 | 9.7378 | 61.8 | 12.9153 | 1.617 | 62 | 15.48 | 8.0371 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.48 | 77.032 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.9132 | 8.0373 | 59.8 | 12.9174 | 16.3057 | 59.6 | 12.9159 | 24.6877 | 59.4 | 12.9153 | 32.9987 | 59.2 | 12.9114 | 41.3645 | 59 | 12.9045 | 49.6701 | 58.8 | 12.9058 | 58.0131 | 58.6 | 12.9177 | 66.2985 | 58.4 | 12.9061 | 74.6964 | 58.2 | 12.9099 | 82.5305 | 58 | 12.9092 | 77.0275 | 60.2 | 12.9172 | 68.1706 | 60.4 | 12.919 | 59.3643 | 60.6 | 12.9205 | 51.2834 | 60.8 | 12.9191 | 43.0404 | 61 | 12.9075 | 34.5255 | 61.2 | 12.9161 | 26.4916 | 61.4 | 12.9054 | 18.1956 | 61.6 | 12.9185 | 9.7354 | 61.8 | 12.9236 | 1.6158 | 62 | 15.49 | 8.0373 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.49 | 77.0275 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.9216 | 8.0373 | 59.8 | 12.9258 | 16.3061 | 59.6 | 12.9242 | 24.6876 | 59.4 | 12.9236 | 32.9986 | 59.2 | 12.9198 | 41.3643 | 59 | 12.9128 | 49.6697 | 58.8 | 12.9141 | 58.014 | 58.6 | 12.926 | 66.2978 | 58.4 | 12.9144 | 74.6968 | 58.2 | 12.9182 | 82.5316 | 58 | 12.9175 | 77.0234 | 60.2 | 12.9255 | 68.1742 | 60.4 | 12.9273 | 59.3618 | 60.6 | 12.9289 | 51.2816 | 60.8 | 12.9275 | 43.0336 | 61 | 12.9159 | 34.5252 | 61.2 | 12.9244 | 26.4896 | 61.4 | 12.9138 | 18.1968 | 61.6 | 12.9269 | 9.7329 | 61.8 | 12.932 | 1.6143 | 62 | 15.5 | 8.0373 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.5 | 77.0234 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.9299 | 8.0373 | 59.8 | 12.9341 | 16.3064 | 59.6 | 12.9325 | 24.6875 | 59.4 | 12.932 | 32.9984 | 59.2 | 12.9281 | 41.3646 | 59 | 12.9212 | 49.6694 | 58.8 | 12.9224 | 58.0149 | 58.6 | 12.9343 | 66.2971 | 58.4 | 12.9227 | 74.6975 | 58.2 | 12.9266 | 82.5328 | 58 | 12.9258 | 77.0194 | 60.2 | 12.9338 | 68.1777 | 60.4 | 12.9356 | 59.3593 | 60.6 | 12.9372 | 51.2805 | 60.8 | 12.9358 | 43.0262 | 61 | 12.9242 | 34.5249 | 61.2 | 12.9328 | 26.4874 | 61.4 | 12.9221 | 18.198 | 61.6 | 12.9352 | 9.7307 | 61.8 | 12.9403 | 1.6129 | 62 | 15.51 | 8.0373 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.51 | 77.0194 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.9382 | 8.0374 | 59.8 | 12.9424 | 16.3067 | 59.6 | 12.9409 | 24.6873 | 59.4 | 12.9403 | 32.9981 | 59.2 | 12.9364 | 41.3649 | 59 | 12.9295 | 49.6701 | 58.8 | 12.9308 | 58.0157 | 58.6 | 12.9427 | 66.297 | 58.4 | 12.9311 | 74.6982 | 58.2 | 12.9349 | 82.5335 | 58 | 12.9342 | 77.0151 | 60.2 | 12.9422 | 68.1795 | 60.4 | 12.944 | 59.3571 | 60.6 | 12.9456 | 51.2794 | 60.8 | 12.9442 | 43.0188 | 61 | 12.9325 | 34.5246 | 61.2 | 12.9411 | 26.4851 | 61.4 | 12.9304 | 18.1995 | 61.6 | 12.9435 | 9.7286 | 61.8 | 12.9487 | 1.6107 | 62 | 15.52 | 8.0374 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.52 | 77.0151 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.9466 | 8.0375 | 59.8 | 12.9507 | 16.3071 | 59.6 | 12.9492 | 24.6872 | 59.4 | 12.9486 | 32.9981 | 59.2 | 12.9447 | 41.3651 | 59 | 12.9378 | 49.6708 | 58.8 | 12.9391 | 58.0166 | 58.6 | 12.951 | 66.2968 | 58.4 | 12.9394 | 74.699 | 58.2 | 12.9433 | 82.5341 | 58 | 12.9425 | 77.0109 | 60.2 | 12.9505 | 68.1813 | 60.4 | 12.9523 | 59.3549 | 60.6 | 12.9539 | 51.2782 | 60.8 | 12.9525 | 43.0114 | 61 | 12.9409 | 34.524 | 61.2 | 12.9494 | 26.483 | 61.4 | 12.9388 | 18.201 | 61.6 | 12.9519 | 9.7265 | 61.8 | 12.957 | 1.6085 | 62 | 15.53 | 8.0375 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.53 | 77.0109 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.9549 | 8.0377 | 59.8 | 12.9591 | 16.3074 | 59.6 | 12.9575 | 24.6871 | 59.4 | 12.957 | 32.998 | 59.2 | 12.9531 | 41.3652 | 59 | 12.9462 | 49.6707 | 58.8 | 12.9475 | 58.0173 | 58.6 | 12.9594 | 66.2969 | 58.4 | 12.9477 | 74.6998 | 58.2 | 12.9516 | 82.5355 | 58 | 12.9508 | 77.0065 | 60.2 | 12.9588 | 68.1833 | 60.4 | 12.9606 | 59.3532 | 60.6 | 12.9622 | 51.2769 | 60.8 | 12.9608 | 43.004 | 61 | 12.9492 | 34.5234 | 61.2 | 12.9578 | 26.4809 | 61.4 | 12.9471 | 18.2028 | 61.6 | 12.9602 | 9.7244 | 61.8 | 12.9654 | 1.6064 | 62 | 15.54 | 8.0377 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.54 | 77.0065 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.9632 | 8.0378 | 59.8 | 12.9674 | 16.3081 | 59.6 | 12.9659 | 24.6872 | 59.4 | 12.9653 | 32.998 | 59.2 | 12.9614 | 41.3656 | 59 | 12.9545 | 49.6706 | 58.8 | 12.9558 | 58.0181 | 58.6 | 12.9677 | 66.2969 | 58.4 | 12.9561 | 74.7005 | 58.2 | 12.9599 | 82.5369 | 58 | 12.9592 | 77.0022 | 60.2 | 12.9672 | 68.1854 | 60.4 | 12.969 | 59.3516 | 60.6 | 12.9706 | 51.2754 | 60.8 | 12.9691 | 42.9963 | 61 | 12.9576 | 34.5233 | 61.2 | 12.9661 | 26.479 | 61.4 | 12.9554 | 18.2047 | 61.6 | 12.9686 | 9.7227 | 61.8 | 12.9737 | 1.6043 | 62 | 15.55 | 8.0378 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.55 | 77.0022 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.9716 | 8.038 | 59.8 | 12.9757 | 16.3088 | 59.6 | 12.9742 | 24.6873 | 59.4 | 12.9736 | 32.9979 | 59.2 | 12.9697 | 41.3659 | 59 | 12.9628 | 49.6706 | 58.8 | 12.9641 | 58.0191 | 58.6 | 12.976 | 66.297 | 58.4 | 12.9644 | 74.7012 | 58.2 | 12.9683 | 82.5379 | 58 | 12.9675 | 76.9999 | 60.2 | 12.9755 | 68.1864 | 60.4 | 12.9773 | 59.351 | 60.6 | 12.9789 | 51.2739 | 60.8 | 12.9775 | 42.9886 | 61 | 12.9659 | 34.5232 | 61.2 | 12.9744 | 26.477 | 61.4 | 12.9637 | 18.2067 | 61.6 | 12.9769 | 9.7209 | 61.8 | 12.9821 | 1.6022 | 62 | 15.56 | 8.038 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.56 | 76.9999 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.9799 | 8.0382 | 59.8 | 12.9841 | 16.3093 | 59.6 | 12.9825 | 24.6869 | 59.4 | 12.982 | 32.9981 | 59.2 | 12.978 | 41.3657 | 59 | 12.9712 | 49.6705 | 58.8 | 12.9725 | 58.0201 | 58.6 | 12.9844 | 66.2972 | 58.4 | 12.9727 | 74.7023 | 58.2 | 12.9766 | 82.5389 | 58 | 12.9758 | 76.9976 | 60.2 | 12.9839 | 68.1874 | 60.4 | 12.9857 | 59.3504 | 60.6 | 12.9872 | 51.2727 | 60.8 | 12.9858 | 42.9817 | 61 | 12.9742 | 34.5232 | 61.2 | 12.9828 | 26.4752 | 61.4 | 12.9721 | 18.2087 | 61.6 | 12.9853 | 9.719 | 61.8 | 12.9904 | 1.6001 | 62 | 15.57 | 8.0382 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.57 | 76.9976 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.9882 | 8.0383 | 59.8 | 12.9924 | 16.3099 | 59.6 | 12.9909 | 24.6865 | 59.4 | 12.9903 | 32.9983 | 59.2 | 12.9864 | 41.3655 | 59 | 12.9795 | 49.6701 | 58.8 | 12.9808 | 58.0207 | 58.6 | 12.9927 | 66.2973 | 58.4 | 12.981 | 74.7033 | 58.2 | 12.9849 | 82.5401 | 58 | 12.9842 | 76.9961 | 60.2 | 12.9922 | 68.1879 | 60.4 | 12.994 | 59.351 | 60.6 | 12.9956 | 51.2715 | 60.8 | 12.9942 | 42.9748 | 61 | 12.9825 | 34.5232 | 61.2 | 12.9911 | 26.4733 | 61.4 | 12.9804 | 18.2118 | 61.6 | 12.9936 | 9.7171 | 61.8 | 12.9987 | 1.5982 | 62 | 15.58 | 8.0383 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.58 | 76.9961 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 12.9966 | 8.0384 | 59.8 | 13.0007 | 16.3102 | 59.6 | 12.9992 | 24.6869 | 59.4 | 12.9987 | 32.9986 | 59.2 | 12.9947 | 41.3652 | 59 | 12.9878 | 49.6698 | 58.8 | 12.9891 | 58.0213 | 58.6 | 13.001 | 66.2975 | 58.4 | 12.9894 | 74.704 | 58.2 | 12.9933 | 82.5413 | 58 | 12.9925 | 76.9945 | 60.2 | 13.0005 | 68.1885 | 60.4 | 13.0023 | 59.3516 | 60.6 | 13.0039 | 51.2696 | 60.8 | 13.0025 | 42.9687 | 61 | 12.9909 | 34.5228 | 61.2 | 12.9995 | 26.4721 | 61.4 | 12.9887 | 18.215 | 61.6 | 13.0019 | 9.7153 | 61.8 | 13.007 | 1.5963 | 62 | 15.59 | 8.0384 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.59 | 76.9945 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.0049 | 8.0388 | 59.8 | 13.0091 | 16.3105 | 59.6 | 13.0075 | 24.6873 | 59.4 | 13.007 | 32.9989 | 59.2 | 13.003 | 41.3649 | 59 | 12.9962 | 49.6695 | 58.8 | 12.9975 | 58.0215 | 58.6 | 13.0094 | 66.2978 | 58.4 | 12.9977 | 74.7047 | 58.2 | 13.0016 | 82.5421 | 58 | 13.0008 | 76.9926 | 60.2 | 13.0089 | 68.1871 | 60.4 | 13.0107 | 59.3525 | 60.6 | 13.0123 | 51.2677 | 60.8 | 13.0108 | 42.9625 | 61 | 12.9992 | 34.5224 | 61.2 | 13.0078 | 26.4708 | 61.4 | 12.997 | 18.2194 | 61.6 | 13.0103 | 9.7135 | 61.8 | 13.0154 | 1.5944 | 62 | 15.6 | 8.0388 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.6 | 76.9926 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.0132 | 8.0392 | 59.8 | 13.0174 | 16.3112 | 59.6 | 13.0159 | 24.688 | 59.4 | 13.0153 | 32.9993 | 59.2 | 13.0114 | 41.3651 | 59 | 13.0045 | 49.6692 | 58.8 | 13.0058 | 58.0216 | 58.6 | 13.0177 | 66.2981 | 58.4 | 13.006 | 74.7049 | 58.2 | 13.0099 | 82.5428 | 58 | 13.0092 | 76.9907 | 60.2 | 13.0172 | 68.1858 | 60.4 | 13.019 | 59.3533 | 60.6 | 13.0206 | 51.2662 | 60.8 | 13.0192 | 42.9562 | 61 | 13.0076 | 34.5221 | 61.2 | 13.0161 | 26.4699 | 61.4 | 13.0054 | 18.2238 | 61.6 | 13.0186 | 9.7113 | 61.8 | 13.0237 | 1.5925 | 62 | 15.61 | 8.0392 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.61 | 76.9907 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.0215 | 8.0395 | 59.8 | 13.0257 | 16.3119 | 59.6 | 13.0242 | 24.6886 | 59.4 | 13.0237 | 32.9996 | 59.2 | 13.0197 | 41.3653 | 59 | 13.0128 | 49.6687 | 58.8 | 13.0141 | 58.0218 | 58.6 | 13.026 | 66.2985 | 58.4 | 13.0144 | 74.7051 | 58.2 | 13.0182 | 82.5435 | 58 | 13.0175 | 76.9897 | 60.2 | 13.0255 | 68.183 | 60.4 | 13.0273 | 59.3546 | 60.6 | 13.0289 | 51.2646 | 60.8 | 13.0275 | 42.9498 | 61 | 13.0159 | 34.5218 | 61.2 | 13.0244 | 26.4691 | 61.4 | 13.0137 | 18.2292 | 61.6 | 13.027 | 9.7091 | 61.8 | 13.0321 | 1.5905 | 62 | 15.62 | 8.0395 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.62 | 76.9897 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.0299 | 8.0398 | 59.8 | 13.0341 | 16.3127 | 59.6 | 13.0325 | 24.6887 | 59.4 | 13.032 | 33.0003 | 59.2 | 13.028 | 41.3653 | 59 | 13.0212 | 49.6682 | 58.8 | 13.0225 | 58.0219 | 58.6 | 13.0344 | 66.2989 | 58.4 | 13.0227 | 74.7057 | 58.2 | 13.0266 | 82.5441 | 58 | 13.0258 | 76.9886 | 60.2 | 13.0339 | 68.1801 | 60.4 | 13.0357 | 59.3558 | 60.6 | 13.0373 | 51.2633 | 60.8 | 13.0358 | 42.9435 | 61 | 13.0242 | 34.5218 | 61.2 | 13.0328 | 26.4683 | 61.4 | 13.022 | 18.2347 | 61.6 | 13.0353 | 9.7073 | 61.8 | 13.0404 | 1.5886 | 62 | 15.63 | 8.0398 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.63 | 76.9886 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.0382 | 8.04 | 59.8 | 13.0424 | 16.3134 | 59.6 | 13.0408 | 24.6887 | 59.4 | 13.0403 | 33.0011 | 59.2 | 13.0363 | 41.3653 | 59 | 13.0295 | 49.6679 | 58.8 | 13.0308 | 58.0224 | 58.6 | 13.0427 | 66.2991 | 58.4 | 13.031 | 74.7062 | 58.2 | 13.0349 | 82.5451 | 58 | 13.0341 | 76.9878 | 60.2 | 13.0422 | 68.1745 | 60.4 | 13.044 | 59.3583 | 60.6 | 13.0456 | 51.2619 | 60.8 | 13.0442 | 42.9371 | 61 | 13.0326 | 34.5217 | 61.2 | 13.0411 | 26.4676 | 61.4 | 13.0304 | 18.2407 | 61.6 | 13.0436 | 9.7055 | 61.8 | 13.0488 | 1.5862 | 62 | 15.64 | 8.04 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.64 | 76.9878 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.0465 | 8.0403 | 59.8 | 13.0507 | 16.314 | 59.6 | 13.0492 | 24.6894 | 59.4 | 13.0487 | 33.0018 | 59.2 | 13.0447 | 41.3655 | 59 | 13.0378 | 49.6676 | 58.8 | 13.0391 | 58.0229 | 58.6 | 13.0511 | 66.2993 | 58.4 | 13.0394 | 74.7062 | 58.2 | 13.0432 | 82.5461 | 58 | 13.0425 | 76.9869 | 60.2 | 13.0506 | 68.1689 | 60.4 | 13.0524 | 59.3607 | 60.6 | 13.054 | 51.2603 | 60.8 | 13.0525 | 42.9308 | 61 | 13.0409 | 34.5215 | 61.2 | 13.0494 | 26.4672 | 61.4 | 13.0387 | 18.2468 | 61.6 | 13.052 | 9.7044 | 61.8 | 13.0571 | 1.5838 | 62 | 15.65 | 8.0403 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.65 | 76.9869 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.0549 | 8.0406 | 59.8 | 13.0591 | 16.3147 | 59.6 | 13.0575 | 24.69 | 59.4 | 13.057 | 33.0025 | 59.2 | 13.053 | 41.3658 | 59 | 13.0462 | 49.667 | 58.8 | 13.0475 | 58.0232 | 58.6 | 13.0594 | 66.2995 | 58.4 | 13.0477 | 74.7061 | 58.2 | 13.0516 | 82.5472 | 58 | 13.0508 | 76.9848 | 60.2 | 13.0589 | 68.162 | 60.4 | 13.0607 | 59.3642 | 60.6 | 13.0623 | 51.2588 | 60.8 | 13.0608 | 42.9244 | 61 | 13.0493 | 34.5212 | 61.2 | 13.0578 | 26.4667 | 61.4 | 13.047 | 18.2525 | 61.6 | 13.0603 | 9.7032 | 61.8 | 13.0655 | 1.5819 | 62 | 15.66 | 8.0406 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.66 | 76.9848 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.0632 | 8.0409 | 59.8 | 13.0674 | 16.3156 | 59.6 | 13.0659 | 24.6902 | 59.4 | 13.0653 | 33.0032 | 59.2 | 13.0613 | 41.3658 | 59 | 13.0545 | 49.6664 | 58.8 | 13.0558 | 58.0235 | 58.6 | 13.0677 | 66.2996 | 58.4 | 13.056 | 74.7061 | 58.2 | 13.0599 | 82.5483 | 58 | 13.0591 | 76.9826 | 60.2 | 13.0672 | 68.1551 | 60.4 | 13.069 | 59.3677 | 60.6 | 13.0706 | 51.2569 | 60.8 | 13.0692 | 42.9186 | 61 | 13.0576 | 34.5209 | 61.2 | 13.0661 | 26.4667 | 61.4 | 13.0554 | 18.2583 | 61.6 | 13.0687 | 9.7026 | 61.8 | 13.0738 | 1.5799 | 62 | 15.67 | 8.0409 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.67 | 76.9826 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.0715 | 8.0413 | 59.8 | 13.0757 | 16.3165 | 59.6 | 13.0742 | 24.6903 | 59.4 | 13.0737 | 33.004 | 59.2 | 13.0697 | 41.3658 | 59 | 13.0628 | 49.6659 | 58.8 | 13.0641 | 58.024 | 58.6 | 13.076 | 66.3003 | 58.4 | 13.0644 | 74.7062 | 58.2 | 13.0682 | 82.5495 | 58 | 13.0675 | 76.9797 | 60.2 | 13.0756 | 68.1472 | 60.4 | 13.0774 | 59.3725 | 60.6 | 13.079 | 51.2551 | 60.8 | 13.0775 | 42.9128 | 61 | 13.0659 | 34.5207 | 61.2 | 13.0745 | 26.4666 | 61.4 | 13.0637 | 18.264 | 61.6 | 13.077 | 9.702 | 61.8 | 13.0821 | 1.5776 | 62 | 15.68 | 8.0413 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.68 | 76.9797 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.0799 | 8.0416 | 59.8 | 13.0841 | 16.3174 | 59.6 | 13.0825 | 24.6901 | 59.4 | 13.082 | 33.0045 | 59.2 | 13.078 | 41.3657 | 59 | 13.0712 | 49.6654 | 58.8 | 13.0725 | 58.0246 | 58.6 | 13.0844 | 66.3011 | 58.4 | 13.0727 | 74.7062 | 58.2 | 13.0766 | 82.5507 | 58 | 13.0758 | 76.9769 | 60.2 | 13.0839 | 68.1393 | 60.4 | 13.0857 | 59.3772 | 60.6 | 13.0873 | 51.2537 | 60.8 | 13.0858 | 42.9081 | 61 | 13.0743 | 34.5204 | 61.2 | 13.0828 | 26.4662 | 61.4 | 13.072 | 18.2697 | 61.6 | 13.0854 | 9.7019 | 61.8 | 13.0905 | 1.5753 | 62 | 15.69 | 8.0416 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.69 | 76.9769 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.0882 | 8.0413 | 59.8 | 13.0924 | 16.3184 | 59.6 | 13.0909 | 24.6899 | 59.4 | 13.0903 | 33.005 | 59.2 | 13.0863 | 41.3657 | 59 | 13.0795 | 49.6648 | 58.8 | 13.0808 | 58.0253 | 58.6 | 13.0927 | 66.3021 | 58.4 | 13.081 | 74.7062 | 58.2 | 13.0849 | 82.5519 | 58 | 13.0841 | 76.9738 | 60.2 | 13.0922 | 68.1324 | 60.4 | 13.094 | 59.3822 | 60.6 | 13.0956 | 51.2523 | 60.8 | 13.0942 | 42.9033 | 61 | 13.0826 | 34.5202 | 61.2 | 13.0911 | 26.4658 | 61.4 | 13.0804 | 18.2754 | 61.6 | 13.0937 | 9.7019 | 61.8 | 13.0988 | 1.573 | 62 | 15.7 | 8.0413 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.7 | 76.9738 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.0965 | 8.041 | 59.8 | 13.1007 | 16.3193 | 59.6 | 13.0992 | 24.6898 | 59.4 | 13.0987 | 33.0054 | 59.2 | 13.0947 | 41.3655 | 59 | 13.0878 | 49.6641 | 58.8 | 13.0892 | 58.026 | 58.6 | 13.1011 | 66.303 | 58.4 | 13.0894 | 74.7061 | 58.2 | 13.0932 | 82.5531 | 58 | 13.0925 | 76.9706 | 60.2 | 13.1006 | 68.1255 | 60.4 | 13.1024 | 59.3872 | 60.6 | 13.104 | 51.2505 | 60.8 | 13.1025 | 42.8983 | 61 | 13.0909 | 34.5198 | 61.2 | 13.0995 | 26.4651 | 61.4 | 13.0887 | 18.2811 | 61.6 | 13.102 | 9.7021 | 61.8 | 13.1071 | 1.5707 | 62 | 15.71 | 8.041 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.71 | 76.9706 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.1049 | 8.0414 | 59.8 | 13.109 | 16.3202 | 59.6 | 13.1075 | 24.6896 | 59.4 | 13.107 | 33.0057 | 59.2 | 13.103 | 41.3653 | 59 | 13.0962 | 49.6638 | 58.8 | 13.0975 | 58.0263 | 58.6 | 13.1094 | 66.304 | 58.4 | 13.0977 | 74.7061 | 58.2 | 13.1016 | 82.5539 | 58 | 13.1008 | 76.9665 | 60.2 | 13.1089 | 68.1182 | 60.4 | 13.1107 | 59.3921 | 60.6 | 13.1123 | 51.2488 | 60.8 | 13.1109 | 42.8932 | 61 | 13.0993 | 34.5193 | 61.2 | 13.1078 | 26.4644 | 61.4 | 13.097 | 18.2868 | 61.6 | 13.1104 | 9.7022 | 61.8 | 13.1155 | 1.5684 | 62 | 15.72 | 8.0414 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.72 | 76.9665 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.1132 | 8.0419 | 59.8 | 13.1174 | 16.3212 | 59.6 | 13.1158 | 24.6895 | 59.4 | 13.1153 | 33.0059 | 59.2 | 13.1113 | 41.3652 | 59 | 13.1045 | 49.6635 | 58.8 | 13.1058 | 58.0266 | 58.6 | 13.1177 | 66.305 | 58.4 | 13.106 | 74.7054 | 58.2 | 13.1099 | 82.5547 | 58 | 13.1091 | 76.9625 | 60.2 | 13.1172 | 68.1108 | 60.4 | 13.119 | 59.3969 | 60.6 | 13.1207 | 51.2472 | 60.8 | 13.1192 | 42.8883 | 61 | 13.1076 | 34.519 | 61.2 | 13.1161 | 26.4636 | 61.4 | 13.1053 | 18.2925 | 61.6 | 13.1187 | 9.7022 | 61.8 | 13.1238 | 1.5661 | 62 | 15.73 | 8.0419 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.73 | 76.9625 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.1215 | 8.042 | 59.8 | 13.1257 | 16.3222 | 59.6 | 13.1242 | 24.6894 | 59.4 | 13.1237 | 33.0061 | 59.2 | 13.1196 | 41.365 | 59 | 13.1128 | 49.6633 | 58.8 | 13.1142 | 58.0267 | 58.6 | 13.1261 | 66.306 | 58.4 | 13.1143 | 74.7048 | 58.2 | 13.1182 | 82.5557 | 58 | 13.1175 | 76.959 | 60.2 | 13.1256 | 68.1027 | 60.4 | 13.1274 | 59.4023 | 60.6 | 13.129 | 51.2456 | 60.8 | 13.1275 | 42.8834 | 61 | 13.116 | 34.5186 | 61.2 | 13.1245 | 26.4628 | 61.4 | 13.1137 | 18.2979 | 61.6 | 13.127 | 9.7021 | 61.8 | 13.1322 | 1.5637 | 62 | 15.74 | 8.042 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.74 | 76.959 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.1299 | 8.042 | 59.8 | 13.134 | 16.3231 | 59.6 | 13.1325 | 24.6902 | 59.4 | 13.132 | 33.0066 | 59.2 | 13.128 | 41.3648 | 59 | 13.1212 | 49.6632 | 58.8 | 13.1225 | 58.0268 | 58.6 | 13.1344 | 66.3069 | 58.4 | 13.1227 | 74.7041 | 58.2 | 13.1266 | 82.5568 | 58 | 13.1258 | 76.9556 | 60.2 | 13.1339 | 68.0945 | 60.4 | 13.1357 | 59.4077 | 60.6 | 13.1373 | 51.2442 | 60.8 | 13.1358 | 42.879 | 61 | 13.1243 | 34.5182 | 61.2 | 13.1328 | 26.4612 | 61.4 | 13.122 | 18.3034 | 61.6 | 13.1354 | 9.7022 | 61.8 | 13.1405 | 1.5614 | 62 | 15.75 | 8.042 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.75 | 76.9556 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.1382 | 8.0424 | 59.8 | 13.1424 | 16.324 | 59.6 | 13.1408 | 24.691 | 59.4 | 13.1404 | 33.0072 | 59.2 | 13.1363 | 41.3645 | 59 | 13.1295 | 49.6628 | 58.8 | 13.1308 | 58.0268 | 58.6 | 13.1428 | 66.3081 | 58.4 | 13.131 | 74.7033 | 58.2 | 13.1349 | 82.5578 | 58 | 13.1341 | 76.9519 | 60.2 | 13.1423 | 68.0864 | 60.4 | 13.1441 | 59.4126 | 60.6 | 13.1457 | 51.2428 | 60.8 | 13.1442 | 42.8747 | 61 | 13.1326 | 34.5178 | 61.2 | 13.1411 | 26.4597 | 61.4 | 13.1303 | 18.3094 | 61.6 | 13.1437 | 9.7022 | 61.8 | 13.1489 | 1.5591 | 62 | 15.76 | 8.0424 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.76 | 76.9519 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.1465 | 8.0428 | 59.8 | 13.1507 | 16.3247 | 59.6 | 13.1492 | 24.6915 | 59.4 | 13.1487 | 33.0078 | 59.2 | 13.1446 | 41.3637 | 59 | 13.1378 | 49.6624 | 58.8 | 13.1391 | 58.0268 | 58.6 | 13.1511 | 66.3093 | 58.4 | 13.1393 | 74.7029 | 58.2 | 13.1432 | 82.5588 | 58 | 13.1425 | 76.9483 | 60.2 | 13.1506 | 68.0783 | 60.4 | 13.1524 | 59.4175 | 60.6 | 13.154 | 51.2414 | 60.8 | 13.1525 | 42.8698 | 61 | 13.141 | 34.5174 | 61.2 | 13.1495 | 26.4578 | 61.4 | 13.1386 | 18.3155 | 61.6 | 13.1521 | 9.7022 | 61.8 | 13.1572 | 1.5568 | 62 | 15.77 | 8.0428 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.77 | 76.9483 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.1549 | 8.0422 | 59.8 | 13.159 | 16.3253 | 59.6 | 13.1575 | 24.692 | 59.4 | 13.157 | 33.0084 | 59.2 | 13.153 | 41.3628 | 59 | 13.1461 | 49.6619 | 58.8 | 13.1475 | 58.0264 | 58.6 | 13.1594 | 66.3103 | 58.4 | 13.1477 | 74.7025 | 58.2 | 13.1516 | 82.5592 | 58 | 13.1508 | 76.9448 | 60.2 | 13.1589 | 68.0699 | 60.4 | 13.1607 | 59.4224 | 60.6 | 13.1624 | 51.24 | 60.8 | 13.1609 | 42.865 | 61 | 13.1493 | 34.5171 | 61.2 | 13.1578 | 26.456 | 61.4 | 13.147 | 18.3218 | 61.6 | 13.1604 | 9.7022 | 61.8 | 13.1655 | 1.5549 | 62 | 15.78 | 8.0422 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.78 | 76.9448 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.1632 | 8.0417 | 59.8 | 13.1674 | 16.326 | 59.6 | 13.1658 | 24.6921 | 59.4 | 13.1654 | 33.009 | 59.2 | 13.1613 | 41.3623 | 59 | 13.1545 | 49.6615 | 58.8 | 13.1558 | 58.0259 | 58.6 | 13.1678 | 66.3112 | 58.4 | 13.156 | 74.702 | 58.2 | 13.1599 | 82.5595 | 58 | 13.1591 | 76.9414 | 60.2 | 13.1673 | 68.0615 | 60.4 | 13.1691 | 59.4273 | 60.6 | 13.1707 | 51.2379 | 60.8 | 13.1692 | 42.8604 | 61 | 13.1577 | 34.5166 | 61.2 | 13.1661 | 26.4546 | 61.4 | 13.1553 | 18.3281 | 61.6 | 13.1688 | 9.7012 | 61.8 | 13.1739 | 1.5529 | 62 | 15.79 | 8.0417 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.79 | 76.9414 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.1715 | 8.0416 | 59.8 | 13.1757 | 16.3266 | 59.6 | 13.1742 | 24.6923 | 59.4 | 13.1737 | 33.0096 | 59.2 | 13.1696 | 41.3618 | 59 | 13.1628 | 49.6612 | 58.8 | 13.1642 | 58.0257 | 58.6 | 13.1761 | 66.3122 | 58.4 | 13.1643 | 74.7014 | 58.2 | 13.1682 | 82.5598 | 58 | 13.1674 | 76.9381 | 60.2 | 13.1756 | 68.053 | 60.4 | 13.1774 | 59.4319 | 60.6 | 13.179 | 51.2359 | 60.8 | 13.1775 | 42.8559 | 61 | 13.166 | 34.5162 | 61.2 | 13.1745 | 26.4533 | 61.4 | 13.1636 | 18.3346 | 61.6 | 13.1771 | 9.7001 | 61.8 | 13.1822 | 1.5509 | 62 | 15.8 | 8.0416 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.8 | 76.9381 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.1799 | 8.0415 | 59.8 | 13.184 | 16.3267 | 59.6 | 13.1825 | 24.6925 | 59.4 | 13.182 | 33.0099 | 59.2 | 13.1779 | 41.3617 | 59 | 13.1711 | 49.6609 | 58.8 | 13.1725 | 58.0254 | 58.6 | 13.1844 | 66.3131 | 58.4 | 13.1727 | 74.701 | 58.2 | 13.1765 | 82.56 | 58 | 13.1758 | 76.9348 | 60.2 | 13.1839 | 68.0445 | 60.4 | 13.1858 | 59.4365 | 60.6 | 13.1874 | 51.2337 | 60.8 | 13.1859 | 42.8513 | 61 | 13.1743 | 34.5148 | 61.2 | 13.1828 | 26.4522 | 61.4 | 13.172 | 18.3411 | 61.6 | 13.1854 | 9.6988 | 61.8 | 13.1906 | 1.549 | 62 | 15.81 | 8.0415 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.81 | 76.9348 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.1882 | 8.0418 | 59.8 | 13.1924 | 16.3268 | 59.6 | 13.1908 | 24.6928 | 59.4 | 13.1904 | 33.0103 | 59.2 | 13.1863 | 41.3617 | 59 | 13.1795 | 49.6605 | 58.8 | 13.1808 | 58.0247 | 58.6 | 13.1928 | 66.3144 | 58.4 | 13.181 | 74.7005 | 58.2 | 13.1849 | 82.5604 | 58 | 13.1841 | 76.9317 | 60.2 | 13.1923 | 68.0375 | 60.4 | 13.1941 | 59.4407 | 60.6 | 13.1957 | 51.2315 | 60.8 | 13.1942 | 42.8468 | 61 | 13.1826 | 34.5135 | 61.2 | 13.1912 | 26.4512 | 61.4 | 13.1803 | 18.3472 | 61.6 | 13.1938 | 9.6975 | 61.8 | 13.1989 | 1.5469 | 62 | 15.82 | 8.0418 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.82 | 76.9317 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.1965 | 8.0421 | 59.8 | 13.2007 | 16.327 | 59.6 | 13.1992 | 24.6929 | 59.4 | 13.1987 | 33.0105 | 59.2 | 13.1946 | 41.3618 | 59 | 13.1878 | 49.6602 | 58.8 | 13.1892 | 58.0239 | 58.6 | 13.2011 | 66.3157 | 58.4 | 13.1893 | 74.7002 | 58.2 | 13.1932 | 82.5607 | 58 | 13.1924 | 76.9286 | 60.2 | 13.2006 | 68.0304 | 60.4 | 13.2024 | 59.4449 | 60.6 | 13.2041 | 51.2294 | 60.8 | 13.2025 | 42.8423 | 61 | 13.191 | 34.5126 | 61.2 | 13.1995 | 26.4503 | 61.4 | 13.1886 | 18.3532 | 61.6 | 13.2021 | 9.6962 | 61.8 | 13.2072 | 1.5448 | 62 | 15.83 | 8.0421 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.83 | 76.9286 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.2048 | 8.0424 | 59.8 | 13.209 | 16.3272 | 59.6 | 13.2075 | 24.693 | 59.4 | 13.207 | 33.0108 | 59.2 | 13.2029 | 41.3619 | 59 | 13.1962 | 49.6597 | 58.8 | 13.1975 | 58.0234 | 58.6 | 13.2094 | 66.3176 | 58.4 | 13.1977 | 74.6999 | 58.2 | 13.2015 | 82.5609 | 58 | 13.2008 | 76.9254 | 60.2 | 13.2089 | 68.0224 | 60.4 | 13.2108 | 59.4492 | 60.6 | 13.2124 | 51.2273 | 60.8 | 13.2109 | 42.8378 | 61 | 13.1993 | 34.5117 | 61.2 | 13.2078 | 26.4495 | 61.4 | 13.197 | 18.3581 | 61.6 | 13.2104 | 9.6949 | 61.8 | 13.2156 | 1.5423 | 62 | 15.84 | 8.0424 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.84 | 76.9254 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.2132 | 8.0427 | 59.8 | 13.2174 | 16.3271 | 59.6 | 13.2158 | 24.6935 | 59.4 | 13.2154 | 33.0115 | 59.2 | 13.2113 | 41.3618 | 59 | 13.2045 | 49.6593 | 58.8 | 13.2058 | 58.0228 | 58.6 | 13.2178 | 66.3194 | 58.4 | 13.206 | 74.6996 | 58.2 | 13.2099 | 82.5611 | 58 | 13.2091 | 76.9222 | 60.2 | 13.2173 | 68.0144 | 60.4 | 13.2191 | 59.4536 | 60.6 | 13.2207 | 51.2251 | 60.8 | 13.2192 | 42.8341 | 61 | 13.2077 | 34.5102 | 61.2 | 13.2162 | 26.4497 | 61.4 | 13.2053 | 18.363 | 61.6 | 13.2188 | 9.6935 | 61.8 | 13.2239 | 1.5397 | 62 | 15.85 | 8.0427 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.85 | 76.9222 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.2215 | 8.0429 | 59.8 | 13.2257 | 16.3271 | 59.6 | 13.2242 | 24.6941 | 59.4 | 13.2237 | 33.0123 | 59.2 | 13.2196 | 41.3617 | 59 | 13.2128 | 49.6588 | 58.8 | 13.2142 | 58.0226 | 58.6 | 13.2261 | 66.3208 | 58.4 | 13.2143 | 74.6992 | 58.2 | 13.2182 | 82.5622 | 58 | 13.2174 | 76.9192 | 60.2 | 13.2256 | 68.0068 | 60.4 | 13.2274 | 59.458 | 60.6 | 13.2291 | 51.2229 | 60.8 | 13.2275 | 42.8304 | 61 | 13.216 | 34.5088 | 61.2 | 13.2245 | 26.45 | 61.4 | 13.2136 | 18.3664 | 61.6 | 13.2271 | 9.6922 | 61.8 | 13.2323 | 1.5373 | 62 | 15.86 | 8.0429 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.86 | 76.9192 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.2298 | 8.0431 | 59.8 | 13.234 | 16.3269 | 59.6 | 13.2325 | 24.6946 | 59.4 | 13.232 | 33.0129 | 59.2 | 13.2279 | 41.3621 | 59 | 13.2211 | 49.6583 | 58.8 | 13.2225 | 58.0224 | 58.6 | 13.2345 | 66.3223 | 58.4 | 13.2227 | 74.6984 | 58.2 | 13.2265 | 82.5633 | 58 | 13.2258 | 76.9162 | 60.2 | 13.234 | 67.9992 | 60.4 | 13.2358 | 59.4624 | 60.6 | 13.2374 | 51.2202 | 60.8 | 13.2359 | 42.8278 | 61 | 13.2243 | 34.5076 | 61.2 | 13.2328 | 26.4502 | 61.4 | 13.222 | 18.3698 | 61.6 | 13.2355 | 9.6909 | 61.8 | 13.2406 | 1.5348 | 62 | 15.87 | 8.0431 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.87 | 76.9162 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.2382 | 8.0434 | 59.8 | 13.2424 | 16.3268 | 59.6 | 13.2408 | 24.695 | 59.4 | 13.2404 | 33.0135 | 59.2 | 13.2363 | 41.3624 | 59 | 13.2295 | 49.658 | 58.8 | 13.2308 | 58.0219 | 58.6 | 13.2428 | 66.3231 | 58.4 | 13.231 | 74.6977 | 58.2 | 13.2349 | 82.5644 | 58 | 13.2341 | 76.9125 | 60.2 | 13.2423 | 67.992 | 60.4 | 13.2441 | 59.4667 | 60.6 | 13.2457 | 51.2174 | 60.8 | 13.2442 | 42.8252 | 61 | 13.2327 | 34.5063 | 61.2 | 13.2411 | 26.4504 | 61.4 | 13.2303 | 18.3721 | 61.6 | 13.2438 | 9.6895 | 61.8 | 13.2489 | 1.5325 | 62 | 15.88 | 8.0434 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.88 | 76.9125 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.2465 | 8.0437 | 59.8 | 13.2507 | 16.3269 | 59.6 | 13.2492 | 24.6956 | 59.4 | 13.2487 | 33.014 | 59.2 | 13.2446 | 41.3625 | 59 | 13.2378 | 49.6577 | 58.8 | 13.2392 | 58.0214 | 58.6 | 13.2511 | 66.3239 | 58.4 | 13.2393 | 74.6973 | 58.2 | 13.2432 | 82.5655 | 58 | 13.2424 | 76.9088 | 60.2 | 13.2506 | 67.9849 | 60.4 | 13.2525 | 59.4711 | 60.6 | 13.2541 | 51.2154 | 60.8 | 13.2525 | 42.8234 | 61 | 13.241 | 34.5048 | 61.2 | 13.2495 | 26.4509 | 61.4 | 13.2386 | 18.3744 | 61.6 | 13.2522 | 9.6883 | 61.8 | 13.2573 | 1.5302 | 62 | 15.89 | 8.0437 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.89 | 76.9088 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.2548 | 8.0438 | 59.8 | 13.259 | 16.3271 | 59.6 | 13.2575 | 24.6961 | 59.4 | 13.257 | 33.0144 | 59.2 | 13.2529 | 41.3626 | 59 | 13.2461 | 49.6576 | 58.8 | 13.2475 | 58.0208 | 58.6 | 13.2595 | 66.3245 | 58.4 | 13.2477 | 74.6968 | 58.2 | 13.2515 | 82.5657 | 58 | 13.2508 | 76.9047 | 60.2 | 13.259 | 67.9771 | 60.4 | 13.2608 | 59.4753 | 60.6 | 13.2624 | 51.2134 | 60.8 | 13.2609 | 42.8217 | 61 | 13.2494 | 34.5033 | 61.2 | 13.2578 | 26.4514 | 61.4 | 13.2469 | 18.3769 | 61.6 | 13.2605 | 9.687 | 61.8 | 13.2656 | 1.5279 | 62 | 15.9 | 8.0438 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.9 | 76.9047 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.2632 | 8.0438 | 59.8 | 13.2674 | 16.3272 | 59.6 | 13.2658 | 24.6961 | 59.4 | 13.2654 | 33.015 | 59.2 | 13.2612 | 41.3623 | 59 | 13.2545 | 49.6575 | 58.8 | 13.2558 | 58.0202 | 58.6 | 13.2678 | 66.3252 | 58.4 | 13.256 | 74.6958 | 58.2 | 13.2599 | 82.5659 | 58 | 13.2591 | 76.9007 | 60.2 | 13.2673 | 67.9693 | 60.4 | 13.2691 | 59.4794 | 60.6 | 13.2708 | 51.2119 | 60.8 | 13.2692 | 42.8198 | 61 | 13.2577 | 34.502 | 61.2 | 13.2662 | 26.4523 | 61.4 | 13.2553 | 18.3794 | 61.6 | 13.2689 | 9.6858 | 61.8 | 13.274 | 1.5257 | 62 | 15.91 | 8.0438 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.91 | 76.9007 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.2715 | 8.0442 | 59.8 | 13.2757 | 16.3274 | 59.6 | 13.2742 | 24.6962 | 59.4 | 13.2737 | 33.0156 | 59.2 | 13.2696 | 41.3621 | 59 | 13.2628 | 49.6578 | 58.8 | 13.2642 | 58.0197 | 58.6 | 13.2762 | 66.3266 | 58.4 | 13.2643 | 74.6947 | 58.2 | 13.2682 | 82.5664 | 58 | 13.2674 | 76.8977 | 60.2 | 13.2756 | 67.9616 | 60.4 | 13.2775 | 59.483 | 60.6 | 13.2791 | 51.2104 | 60.8 | 13.2776 | 42.8179 | 61 | 13.266 | 34.5007 | 61.2 | 13.2745 | 26.4532 | 61.4 | 13.2636 | 18.3813 | 61.6 | 13.2772 | 9.6845 | 61.8 | 13.2823 | 1.5234 | 62 | 15.92 | 8.0442 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.92 | 76.8977 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.2798 | 8.0447 | 59.8 | 13.284 | 16.3274 | 59.6 | 13.2825 | 24.6961 | 59.4 | 13.282 | 33.0161 | 59.2 | 13.2779 | 41.3624 | 59 | 13.2711 | 49.6582 | 58.8 | 13.2725 | 58.0192 | 58.6 | 13.2845 | 66.3279 | 58.4 | 13.2726 | 74.6946 | 58.2 | 13.2765 | 82.5668 | 58 | 13.2758 | 76.8947 | 60.2 | 13.284 | 67.9538 | 60.4 | 13.2858 | 59.4865 | 60.6 | 13.2874 | 51.2091 | 60.8 | 13.2859 | 42.817 | 61 | 13.2744 | 34.4995 | 61.2 | 13.2828 | 26.4539 | 61.4 | 13.2719 | 18.3832 | 61.6 | 13.2855 | 9.6832 | 61.8 | 13.2906 | 1.5211 | 62 | 15.93 | 8.0447 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.93 | 76.8947 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.2882 | 8.0451 | 59.8 | 13.2924 | 16.3274 | 59.6 | 13.2908 | 24.696 | 59.4 | 13.2904 | 33.0167 | 59.2 | 13.2862 | 41.3627 | 59 | 13.2795 | 49.6584 | 58.8 | 13.2808 | 58.0188 | 58.6 | 13.2928 | 66.3293 | 58.4 | 13.281 | 74.6945 | 58.2 | 13.2849 | 82.5673 | 58 | 13.2841 | 76.891 | 60.2 | 13.2923 | 67.9465 | 60.4 | 13.2941 | 59.4898 | 60.6 | 13.2958 | 51.2078 | 60.8 | 13.2942 | 42.8161 | 61 | 13.2827 | 34.4984 | 61.2 | 13.2912 | 26.4546 | 61.4 | 13.2802 | 18.3837 | 61.6 | 13.2939 | 9.6819 | 61.8 | 13.299 | 1.5188 | 62 | 15.94 | 8.0451 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.94 | 76.891 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.2965 | 8.0456 | 59.8 | 13.3007 | 16.3272 | 59.6 | 13.2992 | 24.6959 | 59.4 | 13.2987 | 33.0171 | 59.2 | 13.2946 | 41.3628 | 59 | 13.2878 | 49.6586 | 58.8 | 13.2892 | 58.0184 | 58.6 | 13.3011 | 66.3306 | 58.4 | 13.2893 | 74.694 | 58.2 | 13.2932 | 82.5678 | 58 | 13.2924 | 76.8873 | 60.2 | 13.3007 | 67.9391 | 60.4 | 13.3025 | 59.4931 | 60.6 | 13.3041 | 51.206 | 60.8 | 13.3026 | 42.8145 | 61 | 13.291 | 34.4974 | 61.2 | 13.2995 | 26.4545 | 61.4 | 13.2886 | 18.3843 | 61.6 | 13.3022 | 9.6806 | 61.8 | 13.3073 | 1.5165 | 62 | 15.95 | 8.0456 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.95 | 76.8873 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.3048 | 8.046 | 59.8 | 13.309 | 16.327 | 59.6 | 13.3075 | 24.6958 | 59.4 | 13.3071 | 33.0174 | 59.2 | 13.3029 | 41.3629 | 59 | 13.2961 | 49.6588 | 58.8 | 13.2975 | 58.0185 | 58.6 | 13.3095 | 66.3319 | 58.4 | 13.2976 | 74.6935 | 58.2 | 13.3015 | 82.5683 | 58 | 13.3007 | 76.8834 | 60.2 | 13.309 | 67.9315 | 60.4 | 13.3108 | 59.4966 | 60.6 | 13.3125 | 51.2041 | 60.8 | 13.3109 | 42.8129 | 61 | 13.2994 | 34.4965 | 61.2 | 13.3078 | 26.4544 | 61.4 | 13.2969 | 18.3835 | 61.6 | 13.3105 | 9.6794 | 61.8 | 13.3157 | 1.5143 | 62 | 15.96 | 8.046 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.96 | 76.8834 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.3132 | 8.0464 | 59.8 | 13.3173 | 16.3273 | 59.6 | 13.3158 | 24.6957 | 59.4 | 13.3154 | 33.0177 | 59.2 | 13.3112 | 41.3626 | 59 | 13.3045 | 49.6591 | 58.8 | 13.3058 | 58.0185 | 58.6 | 13.3178 | 66.3331 | 58.4 | 13.306 | 74.6935 | 58.2 | 13.3098 | 82.5689 | 58 | 13.3091 | 76.8796 | 60.2 | 13.3173 | 67.9239 | 60.4 | 13.3192 | 59.5 | 60.6 | 13.3208 | 51.203 | 60.8 | 13.3192 | 42.8114 | 61 | 13.3077 | 34.4955 | 61.2 | 13.3162 | 26.4542 | 61.4 | 13.3052 | 18.3827 | 61.6 | 13.3189 | 9.6781 | 61.8 | 13.324 | 1.512 | 62 | 15.97 | 8.0464 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.97 | 76.8796 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.3215 | 8.0469 | 59.8 | 13.3257 | 16.3276 | 59.6 | 13.3242 | 24.6957 | 59.4 | 13.3237 | 33.0181 | 59.2 | 13.3195 | 41.3622 | 59 | 13.3128 | 49.6588 | 58.8 | 13.3142 | 58.0183 | 58.6 | 13.3262 | 66.3332 | 58.4 | 13.3143 | 74.6935 | 58.2 | 13.3182 | 82.5696 | 58 | 13.3174 | 76.8771 | 60.2 | 13.3257 | 67.9163 | 60.4 | 13.3275 | 59.5036 | 60.6 | 13.3291 | 51.2019 | 60.8 | 13.3276 | 42.8098 | 61 | 13.316 | 34.4945 | 61.2 | 13.3245 | 26.454 | 61.4 | 13.3136 | 18.3815 | 61.6 | 13.3272 | 9.6768 | 61.8 | 13.3323 | 1.5097 | 62 | 15.98 | 8.0469 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.98 | 76.8771 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.3298 | 8.0474 | 59.8 | 13.334 | 16.3279 | 59.6 | 13.3325 | 24.696 | 59.4 | 13.3321 | 33.0187 | 59.2 | 13.3279 | 41.3623 | 59 | 13.3212 | 49.6586 | 58.8 | 13.3225 | 58.0181 | 58.6 | 13.3345 | 66.3334 | 58.4 | 13.3226 | 74.6932 | 58.2 | 13.3265 | 82.5703 | 58 | 13.3257 | 76.8746 | 60.2 | 13.334 | 67.9087 | 60.4 | 13.3358 | 59.5072 | 60.6 | 13.3375 | 51.2012 | 60.8 | 13.3359 | 42.8084 | 61 | 13.3244 | 34.4934 | 61.2 | 13.3329 | 26.4544 | 61.4 | 13.3219 | 18.3804 | 61.6 | 13.3356 | 9.6755 | 61.8 | 13.3407 | 1.5075 | 62 | 15.99 | 8.0474 | 59.8 | 1 | 80.12 | 15.99 | 76.8746 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.3382 | 8.0478 | 59.8 | 13.3423 | 16.3283 | 59.6 | 13.3408 | 24.6964 | 59.4 | 13.3404 | 33.0194 | 59.2 | 13.3362 | 41.3624 | 59 | 13.3295 | 49.6589 | 58.8 | 13.3309 | 58.0182 | 58.6 | 13.3428 | 66.3341 | 58.4 | 13.331 | 74.6929 | 58.2 | 13.3348 | 82.5706 | 58 | 13.3341 | 76.8721 | 60.2 | 13.3423 | 67.9012 | 60.4 | 13.3442 | 59.5105 | 60.6 | 13.3458 | 51.2004 | 60.8 | 13.3442 | 42.807 | 61 | 13.3327 | 34.4923 | 61.2 | 13.3412 | 26.4548 | 61.4 | 13.3302 | 18.3792 | 61.6 | 13.3439 | 9.6742 | 61.8 | 13.349 | 1.5054 | 62 | 16 | 8.0478 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16 | 76.8721 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.3465 | 8.0482 | 59.8 | 13.3507 | 16.3287 | 59.6 | 13.3492 | 24.697 | 59.4 | 13.3487 | 33.0196 | 59.2 | 13.3445 | 41.3625 | 59 | 13.3378 | 49.6593 | 58.8 | 13.3392 | 58.0182 | 58.6 | 13.3512 | 66.3349 | 58.4 | 13.3393 | 74.6926 | 58.2 | 13.3432 | 82.5708 | 58 | 13.3424 | 76.8696 | 60.2 | 13.3507 | 67.8936 | 60.4 | 13.3525 | 59.5139 | 60.6 | 13.3542 | 51.1995 | 60.8 | 13.3526 | 42.8059 | 61 | 13.3411 | 34.4912 | 61.2 | 13.3495 | 26.455 | 61.4 | 13.3386 | 18.378 | 61.6 | 13.3523 | 9.6729 | 61.8 | 13.3574 | 1.5032 | 62 | 16.01 | 8.0482 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.01 | 76.8696 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.3548 | 8.0487 | 59.8 | 13.359 | 16.329 | 59.6 | 13.3575 | 24.6976 | 59.4 | 13.3571 | 33.0199 | 59.2 | 13.3529 | 41.3625 | 59 | 13.3461 | 49.659 | 58.8 | 13.3475 | 58.0182 | 58.6 | 13.3595 | 66.3356 | 58.4 | 13.3476 | 74.6923 | 58.2 | 13.3515 | 82.5717 | 58 | 13.3507 | 76.8672 | 60.2 | 13.359 | 67.888 | 60.4 | 13.3608 | 59.516 | 60.6 | 13.3625 | 51.1986 | 60.8 | 13.3609 | 42.8048 | 61 | 13.3494 | 34.4901 | 61.2 | 13.3578 | 26.4551 | 61.4 | 13.3469 | 18.3766 | 61.6 | 13.3606 | 9.6715 | 61.8 | 13.3657 | 1.5022 | 62 | 16.02 | 8.0487 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.02 | 76.8672 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.3632 | 8.0491 | 59.8 | 13.3673 | 16.3294 | 59.6 | 13.3658 | 24.6982 | 59.4 | 13.3654 | 33.0201 | 59.2 | 13.3612 | 41.3629 | 59 | 13.3545 | 49.6586 | 58.8 | 13.3559 | 58.0182 | 58.6 | 13.3679 | 66.3363 | 58.4 | 13.356 | 74.6919 | 58.2 | 13.3599 | 82.5726 | 58 | 13.3591 | 76.8647 | 60.2 | 13.3673 | 67.8823 | 60.4 | 13.3692 | 59.5181 | 60.6 | 13.3708 | 51.1978 | 60.8 | 13.3692 | 42.8043 | 61 | 13.3577 | 34.4892 | 61.2 | 13.3662 | 26.4554 | 61.4 | 13.3552 | 18.3752 | 61.6 | 13.3689 | 9.6698 | 61.8 | 13.3741 | 1.5012 | 62 | 16.03 | 8.0491 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.03 | 76.8647 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.3715 | 8.0496 | 59.8 | 13.3757 | 16.3298 | 59.6 | 13.3742 | 24.6988 | 59.4 | 13.3737 | 33.0204 | 59.2 | 13.3695 | 41.3633 | 59 | 13.3628 | 49.6591 | 58.8 | 13.3642 | 58.0172 | 58.6 | 13.3762 | 66.3369 | 58.4 | 13.3643 | 74.6916 | 58.2 | 13.3682 | 82.5733 | 58 | 13.3674 | 76.8619 | 60.2 | 13.3757 | 67.8767 | 60.4 | 13.3775 | 59.5192 | 60.6 | 13.3792 | 51.1971 | 60.8 | 13.3776 | 42.8039 | 61 | 13.3661 | 34.4884 | 61.2 | 13.3745 | 26.4557 | 61.4 | 13.3636 | 18.3739 | 61.6 | 13.3773 | 9.668 | 61.8 | 13.3824 | 1.5002 | 62 | 16.04 | 8.0496 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.04 | 76.8619 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.3798 | 8.05 | 59.8 | 13.384 | 16.3296 | 59.6 | 13.3825 | 24.699 | 59.4 | 13.3821 | 33.0205 | 59.2 | 13.3779 | 41.3636 | 59 | 13.3712 | 49.6596 | 58.8 | 13.3725 | 58.0162 | 58.6 | 13.3845 | 66.3376 | 58.4 | 13.3726 | 74.691 | 58.2 | 13.3765 | 82.574 | 58 | 13.3757 | 76.859 | 60.2 | 13.384 | 67.8711 | 60.4 | 13.3858 | 59.5202 | 60.6 | 13.3875 | 51.1969 | 60.8 | 13.3859 | 42.803 | 61 | 13.3744 | 34.4868 | 61.2 | 13.3828 | 26.4562 | 61.4 | 13.3719 | 18.3726 | 61.6 | 13.3856 | 9.6667 | 61.8 | 13.3907 | 1.4992 | 62 | 16.05 | 8.05 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.05 | 76.859 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.3882 | 8.0501 | 59.8 | 13.3923 | 16.3293 | 59.6 | 13.3908 | 24.6993 | 59.4 | 13.3904 | 33.0207 | 59.2 | 13.3862 | 41.3639 | 59 | 13.3795 | 49.6598 | 58.8 | 13.3808 | 58.0157 | 58.6 | 13.3929 | 66.3386 | 58.4 | 13.381 | 74.6905 | 58.2 | 13.3849 | 82.5747 | 58 | 13.3841 | 76.8554 | 60.2 | 13.3924 | 67.8655 | 60.4 | 13.3942 | 59.52 | 60.6 | 13.3959 | 51.1968 | 60.8 | 13.3942 | 42.8021 | 61 | 13.3828 | 34.4852 | 61.2 | 13.3912 | 26.4568 | 61.4 | 13.3802 | 18.3714 | 61.6 | 13.394 | 9.6653 | 61.8 | 13.3991 | 1.4981 | 62 | 16.06 | 8.0501 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.06 | 76.8554 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.3965 | 8.0503 | 59.8 | 13.4007 | 16.3296 | 59.6 | 13.3992 | 24.6995 | 59.4 | 13.3987 | 33.0204 | 59.2 | 13.3945 | 41.3647 | 59 | 13.3878 | 49.66 | 58.8 | 13.3892 | 58.0153 | 58.6 | 13.4012 | 66.3397 | 58.4 | 13.3893 | 74.6898 | 58.2 | 13.3932 | 82.5755 | 58 | 13.3924 | 76.8518 | 60.2 | 13.4007 | 67.8599 | 60.4 | 13.4025 | 59.5199 | 60.6 | 13.4042 | 51.1959 | 60.8 | 13.4026 | 42.8014 | 61 | 13.3911 | 34.4841 | 61.2 | 13.3995 | 26.457 | 61.4 | 13.3885 | 18.3703 | 61.6 | 13.4023 | 9.6635 | 61.8 | 13.4074 | 1.4971 | 62 | 16.07 | 8.0503 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.07 | 76.8518 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.4048 | 8.0503 | 59.8 | 13.409 | 16.3299 | 59.6 | 13.4075 | 24.6997 | 59.4 | 13.4071 | 33.0202 | 59.2 | 13.4028 | 41.3655 | 59 | 13.3961 | 49.6604 | 58.8 | 13.3975 | 58.0151 | 58.6 | 13.4095 | 66.3405 | 58.4 | 13.3976 | 74.6892 | 58.2 | 13.4015 | 82.5765 | 58 | 13.4007 | 76.8486 | 60.2 | 13.409 | 67.8538 | 60.4 | 13.4109 | 59.5182 | 60.6 | 13.4125 | 51.195 | 60.8 | 13.4109 | 42.8007 | 61 | 13.3994 | 34.483 | 61.2 | 13.4079 | 26.4572 | 61.4 | 13.3969 | 18.368 | 61.6 | 13.4106 | 9.6617 | 61.8 | 13.4158 | 1.4963 | 62 | 16.08 | 8.0503 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.08 | 76.8486 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.4131 | 8.0503 | 59.8 | 13.4173 | 16.3301 | 59.6 | 13.4158 | 24.6996 | 59.4 | 13.4154 | 33.0199 | 59.2 | 13.4112 | 41.3664 | 59 | 13.4045 | 49.6608 | 58.8 | 13.4059 | 58.0149 | 58.6 | 13.4179 | 66.3413 | 58.4 | 13.4059 | 74.6885 | 58.2 | 13.4098 | 82.5775 | 58 | 13.409 | 76.8454 | 60.2 | 13.4174 | 67.8478 | 60.4 | 13.4192 | 59.5164 | 60.6 | 13.4209 | 51.1936 | 60.8 | 13.4193 | 42.801 | 61 | 13.4078 | 34.4821 | 61.2 | 13.4162 | 26.4571 | 61.4 | 13.4052 | 18.3657 | 61.6 | 13.419 | 9.6599 | 61.8 | 13.4241 | 1.4955 | 62 | 16.09 | 8.0503 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.09 | 76.8454 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.4215 | 8.0501 | 59.8 | 13.4257 | 16.3304 | 59.6 | 13.4242 | 24.6994 | 59.4 | 13.4237 | 33.0196 | 59.2 | 13.4195 | 41.3672 | 59 | 13.4128 | 49.6602 | 58.8 | 13.4142 | 58.0151 | 58.6 | 13.4262 | 66.3423 | 58.4 | 13.4143 | 74.6878 | 58.2 | 13.4182 | 82.5782 | 58 | 13.4174 | 76.8418 | 60.2 | 13.4257 | 67.8426 | 60.4 | 13.4275 | 59.5152 | 60.6 | 13.4292 | 51.1922 | 60.8 | 13.4276 | 42.8012 | 61 | 13.4161 | 34.4812 | 61.2 | 13.4245 | 26.457 | 61.4 | 13.4135 | 18.3615 | 61.6 | 13.4273 | 9.6581 | 61.8 | 13.4324 | 1.4947 | 62 | 16.1 | 8.0501 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.1 | 76.8418 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.4298 | 8.0499 | 59.8 | 13.434 | 16.3303 | 59.6 | 13.4325 | 24.6991 | 59.4 | 13.4321 | 33.0195 | 59.2 | 13.4278 | 41.3682 | 59 | 13.4212 | 49.6597 | 58.8 | 13.4225 | 58.0153 | 58.6 | 13.4345 | 66.3433 | 58.4 | 13.4226 | 74.6884 | 58.2 | 13.4265 | 82.5788 | 58 | 13.4257 | 76.8383 | 60.2 | 13.434 | 67.8375 | 60.4 | 13.4359 | 59.5139 | 60.6 | 13.4375 | 51.1907 | 60.8 | 13.4359 | 42.8016 | 61 | 13.4244 | 34.4801 | 61.2 | 13.4329 | 26.4574 | 61.4 | 13.4218 | 18.3574 | 61.6 | 13.4357 | 9.6567 | 61.8 | 13.4408 | 1.4939 | 62 | 16.11 | 8.0499 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.11 | 76.8383 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.4381 | 8.0501 | 59.8 | 13.4423 | 16.3301 | 59.6 | 13.4408 | 24.6989 | 59.4 | 13.4404 | 33.0194 | 59.2 | 13.4362 | 41.3691 | 59 | 13.4295 | 49.6608 | 58.8 | 13.4309 | 58.0148 | 58.6 | 13.4429 | 66.3443 | 58.4 | 13.4309 | 74.6889 | 58.2 | 13.4348 | 82.5798 | 58 | 13.434 | 76.8344 | 60.2 | 13.4424 | 67.8331 | 60.4 | 13.4442 | 59.5126 | 60.6 | 13.4459 | 51.1892 | 60.8 | 13.4443 | 42.802 | 61 | 13.4328 | 34.479 | 61.2 | 13.4412 | 26.4579 | 61.4 | 13.4302 | 18.3502 | 61.6 | 13.444 | 9.6552 | 61.8 | 13.4491 | 1.4924 | 62 | 16.12 | 8.0501 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.12 | 76.8344 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.4465 | 8.0502 | 59.8 | 13.4507 | 16.33 | 59.6 | 13.4492 | 24.6989 | 59.4 | 13.4487 | 33.0197 | 59.2 | 13.4445 | 41.3692 | 59 | 13.4378 | 49.662 | 58.8 | 13.4392 | 58.0144 | 58.6 | 13.4512 | 66.3454 | 58.4 | 13.4393 | 74.6895 | 58.2 | 13.4431 | 82.5807 | 58 | 13.4424 | 76.8305 | 60.2 | 13.4507 | 67.8288 | 60.4 | 13.4526 | 59.5113 | 60.6 | 13.4542 | 51.1884 | 60.8 | 13.4526 | 42.8026 | 61 | 13.4411 | 34.4774 | 61.2 | 13.4495 | 26.457 | 61.4 | 13.4385 | 18.343 | 61.6 | 13.4523 | 9.6534 | 61.8 | 13.4575 | 1.4908 | 62 | 16.13 | 8.0502 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.13 | 76.8305 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.4548 | 8.0504 | 59.8 | 13.459 | 16.3299 | 59.6 | 13.4575 | 24.699 | 59.4 | 13.4571 | 33.0199 | 59.2 | 13.4528 | 41.3693 | 59 | 13.4462 | 49.6626 | 58.8 | 13.4475 | 58.0136 | 58.6 | 13.4596 | 66.346 | 58.4 | 13.4476 | 74.69 | 58.2 | 13.4515 | 82.5816 | 58 | 13.4507 | 76.8257 | 60.2 | 13.4591 | 67.8244 | 60.4 | 13.4609 | 59.5096 | 60.6 | 13.4626 | 51.1875 | 60.8 | 13.4609 | 42.8032 | 61 | 13.4495 | 34.4758 | 61.2 | 13.4579 | 26.4562 | 61.4 | 13.4468 | 18.3337 | 61.6 | 13.4607 | 9.6515 | 61.8 | 13.4658 | 1.4891 | 62 | 16.14 | 8.0504 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.14 | 76.8257 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.4631 | 8.0506 | 59.8 | 13.4673 | 16.3299 | 59.6 | 13.4658 | 24.6989 | 59.4 | 13.4654 | 33.0204 | 59.2 | 13.4612 | 41.3696 | 59 | 13.4545 | 49.6632 | 58.8 | 13.4559 | 58.0128 | 58.6 | 13.4679 | 66.3465 | 58.4 | 13.4559 | 74.6899 | 58.2 | 13.4598 | 82.5824 | 58 | 13.459 | 76.8208 | 60.2 | 13.4674 | 67.82 | 60.4 | 13.4692 | 59.5079 | 60.6 | 13.4709 | 51.1873 | 60.8 | 13.4693 | 42.8034 | 61 | 13.4578 | 34.4745 | 61.2 | 13.4662 | 26.4546 | 61.4 | 13.4552 | 18.3245 | 61.6 | 13.469 | 9.65 | 61.8 | 13.4742 | 1.4874 | 62 | 16.15 | 8.0506 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.15 | 76.8208 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.4715 | 8.0507 | 59.8 | 13.4757 | 16.3299 | 59.6 | 13.4742 | 24.6989 | 59.4 | 13.4737 | 33.021 | 59.2 | 13.4695 | 41.3699 | 59 | 13.4628 | 49.6641 | 58.8 | 13.4642 | 58.0124 | 58.6 | 13.4762 | 66.3475 | 58.4 | 13.4643 | 74.6899 | 58.2 | 13.4681 | 82.583 | 58 | 13.4674 | 76.8179 | 60.2 | 13.4757 | 67.8164 | 60.4 | 13.4776 | 59.5061 | 60.6 | 13.4792 | 51.1872 | 60.8 | 13.4776 | 42.8036 | 61 | 13.4661 | 34.4733 | 61.2 | 13.4745 | 26.4529 | 61.4 | 13.4635 | 18.316 | 61.6 | 13.4774 | 9.6485 | 61.8 | 13.4825 | 1.4853 | 62 | 16.16 | 8.0507 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.16 | 76.8179 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.4798 | 8.0509 | 59.8 | 13.484 | 16.3298 | 59.6 | 13.4825 | 24.699 | 59.4 | 13.4821 | 33.0212 | 59.2 | 13.4778 | 41.3701 | 59 | 13.4711 | 49.6651 | 58.8 | 13.4725 | 58.0119 | 58.6 | 13.4846 | 66.3485 | 58.4 | 13.4726 | 74.6902 | 58.2 | 13.4765 | 82.5835 | 58 | 13.4757 | 76.8151 | 60.2 | 13.4841 | 67.8128 | 60.4 | 13.4859 | 59.5043 | 60.6 | 13.4876 | 51.1887 | 60.8 | 13.4859 | 42.8036 | 61 | 13.4745 | 34.4715 | 61.2 | 13.4829 | 26.4508 | 61.4 | 13.4718 | 18.3074 | 61.6 | 13.4857 | 9.647 | 61.8 | 13.4908 | 1.4832 | 62 | 16.17 | 8.0509 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.17 | 76.8151 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.4881 | 8.0511 | 59.8 | 13.4923 | 16.3296 | 59.6 | 13.4908 | 24.6992 | 59.4 | 13.4904 | 33.0214 | 59.2 | 13.4861 | 41.3704 | 59 | 13.4795 | 49.6658 | 58.8 | 13.4809 | 58.0121 | 58.6 | 13.4929 | 66.3496 | 58.4 | 13.4809 | 74.6905 | 58.2 | 13.4848 | 82.5836 | 58 | 13.484 | 76.8126 | 60.2 | 13.4924 | 67.8103 | 60.4 | 13.4942 | 59.5022 | 60.6 | 13.4959 | 51.1901 | 60.8 | 13.4943 | 42.8035 | 61 | 13.4828 | 34.4697 | 61.2 | 13.4912 | 26.4487 | 61.4 | 13.4802 | 18.2985 | 61.6 | 13.494 | 9.6454 | 61.8 | 13.4992 | 1.4815 | 62 | 16.18 | 8.0511 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.18 | 76.8126 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.4965 | 8.0513 | 59.8 | 13.5006 | 16.3294 | 59.6 | 13.4992 | 24.6997 | 59.4 | 13.4987 | 33.0214 | 59.2 | 13.4945 | 41.3711 | 59 | 13.4878 | 49.6665 | 58.8 | 13.4892 | 58.0122 | 58.6 | 13.5013 | 66.3508 | 58.4 | 13.4893 | 74.6911 | 58.2 | 13.4931 | 82.5836 | 58 | 13.4924 | 76.8102 | 60.2 | 13.5007 | 67.8079 | 60.4 | 13.5026 | 59.5001 | 60.6 | 13.5043 | 51.1899 | 60.8 | 13.5026 | 42.8024 | 61 | 13.4911 | 34.4684 | 61.2 | 13.4995 | 26.447 | 61.4 | 13.4885 | 18.2895 | 61.6 | 13.5024 | 9.6433 | 61.8 | 13.5075 | 1.4798 | 62 | 16.19 | 8.0513 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.19 | 76.8102 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.5048 | 8.0515 | 59.8 | 13.509 | 16.3292 | 59.6 | 13.5075 | 24.7002 | 59.4 | 13.5071 | 33.0215 | 59.2 | 13.5028 | 41.3718 | 59 | 13.4962 | 49.6674 | 58.8 | 13.4975 | 58.0123 | 58.6 | 13.5096 | 66.3515 | 58.4 | 13.4976 | 74.6918 | 58.2 | 13.5015 | 82.5842 | 58 | 13.5007 | 76.8084 | 60.2 | 13.5091 | 67.8042 | 60.4 | 13.5109 | 59.4977 | 60.6 | 13.5126 | 51.1898 | 60.8 | 13.5109 | 42.8014 | 61 | 13.4995 | 34.4672 | 61.2 | 13.5079 | 26.4454 | 61.4 | 13.4968 | 18.281 | 61.6 | 13.5107 | 9.6411 | 61.8 | 13.5158 | 1.4781 | 62 | 16.2 | 8.0515 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.2 | 76.8084 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.5131 | 8.0517 | 59.8 | 13.5173 | 16.3286 | 59.6 | 13.5158 | 24.7008 | 59.4 | 13.5154 | 33.0214 | 59.2 | 13.5111 | 41.3726 | 59 | 13.5045 | 49.6682 | 58.8 | 13.5059 | 58.0123 | 58.6 | 13.5179 | 66.3522 | 58.4 | 13.5059 | 74.6923 | 58.2 | 13.5098 | 82.5847 | 58 | 13.509 | 76.8065 | 60.2 | 13.5174 | 67.8006 | 60.4 | 13.5193 | 59.4953 | 60.6 | 13.5209 | 51.1878 | 60.8 | 13.5193 | 42.8003 | 61 | 13.5078 | 34.4661 | 61.2 | 13.5162 | 26.4442 | 61.4 | 13.5052 | 18.2724 | 61.6 | 13.5191 | 9.639 | 61.8 | 13.5242 | 1.4764 | 62 | 16.21 | 8.0517 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.21 | 76.8065 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.5215 | 8.0518 | 59.8 | 13.5256 | 16.3281 | 59.6 | 13.5242 | 24.7013 | 59.4 | 13.5237 | 33.0213 | 59.2 | 13.5195 | 41.3734 | 59 | 13.5128 | 49.6688 | 58.8 | 13.5142 | 58.0121 | 58.6 | 13.5262 | 66.353 | 58.4 | 13.5143 | 74.6929 | 58.2 | 13.5181 | 82.5849 | 58 | 13.5174 | 76.8052 | 60.2 | 13.5257 | 67.7972 | 60.4 | 13.5276 | 59.493 | 60.6 | 13.5293 | 51.1859 | 60.8 | 13.5276 | 42.7992 | 61 | 13.5161 | 34.4651 | 61.2 | 13.5246 | 26.443 | 61.4 | 13.5135 | 18.2638 | 61.6 | 13.5274 | 9.6369 | 61.8 | 13.5325 | 1.4747 | 62 | 16.22 | 8.0518 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.22 | 76.8052 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.5298 | 8.0518 | 59.8 | 13.534 | 16.3277 | 59.6 | 13.5325 | 24.7018 | 59.4 | 13.5321 | 33.0215 | 59.2 | 13.5278 | 41.3737 | 59 | 13.5211 | 49.6694 | 58.8 | 13.5225 | 58.0119 | 58.6 | 13.5346 | 66.3537 | 58.4 | 13.5226 | 74.6937 | 58.2 | 13.5265 | 82.5852 | 58 | 13.5257 | 76.8039 | 60.2 | 13.5341 | 67.7938 | 60.4 | 13.5359 | 59.4906 | 60.6 | 13.5376 | 51.1843 | 60.8 | 13.5359 | 42.7983 | 61 | 13.5245 | 34.464 | 61.2 | 13.5329 | 26.4418 | 61.4 | 13.5218 | 18.2551 | 61.6 | 13.5357 | 9.6349 | 61.8 | 13.5409 | 1.473 | 62 | 16.23 | 8.0518 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.23 | 76.8039 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.5381 | 8.0526 | 59.8 | 13.5423 | 16.3274 | 59.6 | 13.5408 | 24.7023 | 59.4 | 13.5404 | 33.0218 | 59.2 | 13.5361 | 41.374 | 59 | 13.5295 | 49.6698 | 58.8 | 13.5309 | 58.0115 | 58.6 | 13.5429 | 66.3531 | 58.4 | 13.5309 | 74.6944 | 58.2 | 13.5348 | 82.586 | 58 | 13.534 | 76.802 | 60.2 | 13.5424 | 67.7909 | 60.4 | 13.5443 | 59.4877 | 60.6 | 13.546 | 51.1827 | 60.8 | 13.5443 | 42.7973 | 61 | 13.5328 | 34.4629 | 61.2 | 13.5412 | 26.4406 | 61.4 | 13.5302 | 18.2465 | 61.6 | 13.5441 | 9.6328 | 61.8 | 13.5492 | 1.471 | 62 | 16.24 | 8.0526 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.24 | 76.802 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.5465 | 8.0534 | 59.8 | 13.5506 | 16.327 | 59.6 | 13.5492 | 24.7017 | 59.4 | 13.5488 | 33.0218 | 59.2 | 13.5444 | 41.3744 | 59 | 13.5378 | 49.6703 | 58.8 | 13.5392 | 58.011 | 58.6 | 13.5513 | 66.3526 | 58.4 | 13.5392 | 74.6953 | 58.2 | 13.5431 | 82.5867 | 58 | 13.5424 | 76.8001 | 60.2 | 13.5508 | 67.788 | 60.4 | 13.5526 | 59.4848 | 60.6 | 13.5543 | 51.1802 | 60.8 | 13.5526 | 42.7958 | 61 | 13.5412 | 34.4616 | 61.2 | 13.5496 | 26.4398 | 61.4 | 13.5385 | 18.2379 | 61.6 | 13.5524 | 9.6307 | 61.8 | 13.5576 | 1.469 | 62 | 16.25 | 8.0534 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.25 | 76.8001 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.5548 | 8.0541 | 59.8 | 13.559 | 16.3267 | 59.6 | 13.5575 | 24.7011 | 59.4 | 13.5571 | 33.0218 | 59.2 | 13.5528 | 41.3749 | 59 | 13.5462 | 49.6706 | 58.8 | 13.5475 | 58.0111 | 58.6 | 13.5596 | 66.3521 | 58.4 | 13.5476 | 74.6961 | 58.2 | 13.5515 | 82.5873 | 58 | 13.5507 | 76.7975 | 60.2 | 13.5591 | 67.7843 | 60.4 | 13.5609 | 59.4826 | 60.6 | 13.5626 | 51.1778 | 60.8 | 13.561 | 42.7942 | 61 | 13.5495 | 34.4603 | 61.2 | 13.5579 | 26.439 | 61.4 | 13.5468 | 18.2294 | 61.6 | 13.5608 | 9.6286 | 61.8 | 13.5659 | 1.4673 | 62 | 16.26 | 8.0541 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.26 | 76.7975 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.5631 | 8.0548 | 59.8 | 13.5673 | 16.327 | 59.6 | 13.5658 | 24.7005 | 59.4 | 13.5654 | 33.0215 | 59.2 | 13.5611 | 41.3754 | 59 | 13.5545 | 49.6709 | 58.8 | 13.5559 | 58.0111 | 58.6 | 13.5679 | 66.3516 | 58.4 | 13.5559 | 74.6967 | 58.2 | 13.5598 | 82.5879 | 58 | 13.559 | 76.7949 | 60.2 | 13.5674 | 67.7805 | 60.4 | 13.5693 | 59.4804 | 60.6 | 13.571 | 51.1755 | 60.8 | 13.5693 | 42.7934 | 61 | 13.5578 | 34.459 | 61.2 | 13.5662 | 26.4385 | 61.4 | 13.5551 | 18.2209 | 61.6 | 13.5691 | 9.6265 | 61.8 | 13.5742 | 1.4656 | 62 | 16.27 | 8.0548 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.27 | 76.7949 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.5715 | 8.0555 | 59.8 | 13.5756 | 16.3274 | 59.6 | 13.5742 | 24.7 | 59.4 | 13.5737 | 33.0213 | 59.2 | 13.5694 | 41.3758 | 59 | 13.5628 | 49.6716 | 58.8 | 13.5642 | 58.0114 | 58.6 | 13.5763 | 66.3516 | 58.4 | 13.5642 | 74.6973 | 58.2 | 13.5681 | 82.5893 | 58 | 13.5673 | 76.7924 | 60.2 | 13.5758 | 67.777 | 60.4 | 13.5776 | 59.4788 | 60.6 | 13.5793 | 51.1733 | 60.8 | 13.5776 | 42.7925 | 61 | 13.5662 | 34.4578 | 61.2 | 13.5746 | 26.438 | 61.4 | 13.5634 | 18.2128 | 61.6 | 13.5775 | 9.6244 | 61.8 | 13.5826 | 1.4639 | 62 | 16.28 | 8.0555 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.28 | 76.7924 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.5798 | 8.0562 | 59.8 | 13.584 | 16.3277 | 59.6 | 13.5825 | 24.6997 | 59.4 | 13.5821 | 33.0211 | 59.2 | 13.5778 | 41.3765 | 59 | 13.5712 | 49.6723 | 58.8 | 13.5725 | 58.0117 | 58.6 | 13.5846 | 66.3515 | 58.4 | 13.5726 | 74.6975 | 58.2 | 13.5764 | 82.5907 | 58 | 13.5757 | 76.79 | 60.2 | 13.5841 | 67.7734 | 60.4 | 13.586 | 59.4771 | 60.6 | 13.5876 | 51.171 | 60.8 | 13.586 | 42.7915 | 61 | 13.5745 | 34.4563 | 61.2 | 13.5829 | 26.4371 | 61.4 | 13.5718 | 18.2047 | 61.6 | 13.5858 | 9.6234 | 61.8 | 13.5909 | 1.4622 | 62 | 16.29 | 8.0562 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.29 | 76.79 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.5881 | 8.0568 | 59.8 | 13.5923 | 16.3279 | 59.6 | 13.5908 | 24.6994 | 59.4 | 13.5904 | 33.0209 | 59.2 | 13.5861 | 41.3771 | 59 | 13.5795 | 49.6728 | 58.8 | 13.5809 | 58.0113 | 58.6 | 13.5929 | 66.3515 | 58.4 | 13.5809 | 74.6978 | 58.2 | 13.5848 | 82.5921 | 58 | 13.584 | 76.7867 | 60.2 | 13.5924 | 67.7706 | 60.4 | 13.5943 | 59.4756 | 60.6 | 13.596 | 51.1688 | 60.8 | 13.5943 | 42.7905 | 61 | 13.5829 | 34.4548 | 61.2 | 13.5912 | 26.4362 | 61.4 | 13.5801 | 18.1962 | 61.6 | 13.5941 | 9.6223 | 61.8 | 13.5992 | 1.4605 | 62 | 16.3 | 8.0568 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.3 | 76.7867 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.5965 | 8.0574 | 59.8 | 13.6006 | 16.3284 | 59.6 | 13.5992 | 24.6991 | 59.4 | 13.5988 | 33.0209 | 59.2 | 13.5944 | 41.3772 | 59 | 13.5878 | 49.6733 | 58.8 | 13.5892 | 58.0109 | 58.6 | 13.6013 | 66.3515 | 58.4 | 13.5892 | 74.6982 | 58.2 | 13.5931 | 82.5935 | 58 | 13.5923 | 76.7835 | 60.2 | 13.6008 | 67.7677 | 60.4 | 13.6026 | 59.474 | 60.6 | 13.6043 | 51.1663 | 60.8 | 13.6026 | 42.7886 | 61 | 13.5912 | 34.4541 | 61.2 | 13.5996 | 26.4348 | 61.4 | 13.5884 | 18.1877 | 61.6 | 13.6025 | 9.6216 | 61.8 | 13.6076 | 1.4588 | 62 | 16.31 | 8.0574 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.31 | 76.7835 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.6048 | 8.0577 | 59.8 | 13.609 | 16.3288 | 59.6 | 13.6075 | 24.6988 | 59.4 | 13.6071 | 33.0208 | 59.2 | 13.6028 | 41.3774 | 59 | 13.5962 | 49.6738 | 58.8 | 13.5975 | 58.0118 | 58.6 | 13.6096 | 66.3513 | 58.4 | 13.5976 | 74.6987 | 58.2 | 13.6014 | 82.5944 | 58 | 13.6007 | 76.7802 | 60.2 | 13.6091 | 67.7646 | 60.4 | 13.611 | 59.4733 | 60.6 | 13.6127 | 51.1637 | 60.8 | 13.611 | 42.7866 | 61 | 13.5995 | 34.4535 | 61.2 | 13.6079 | 26.4334 | 61.4 | 13.5968 | 18.1799 | 61.6 | 13.6108 | 9.6209 | 61.8 | 13.6159 | 1.4571 | 62 | 16.32 | 8.0577 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.32 | 76.7802 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.6131 | 8.0579 | 59.8 | 13.6173 | 16.3291 | 59.6 | 13.6158 | 24.6985 | 59.4 | 13.6154 | 33.0205 | 59.2 | 13.6111 | 41.3776 | 59 | 13.6045 | 49.6744 | 58.8 | 13.6059 | 58.0126 | 58.6 | 13.618 | 66.351 | 58.4 | 13.6059 | 74.6989 | 58.2 | 13.6098 | 82.5953 | 58 | 13.609 | 76.7769 | 60.2 | 13.6174 | 67.7615 | 60.4 | 13.6193 | 59.4725 | 60.6 | 13.621 | 51.1611 | 60.8 | 13.6193 | 42.7846 | 61 | 13.6079 | 34.4518 | 61.2 | 13.6162 | 26.4308 | 61.4 | 13.6051 | 18.1722 | 61.6 | 13.6192 | 9.6198 | 61.8 | 13.6243 | 1.4555 | 62 | 16.33 | 8.0579 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.33 | 76.7769 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.6215 | 8.0582 | 59.8 | 13.6256 | 16.3294 | 59.6 | 13.6242 | 24.6982 | 59.4 | 13.6238 | 33.0202 | 59.2 | 13.6194 | 41.3777 | 59 | 13.6128 | 49.6751 | 58.8 | 13.6142 | 58.0137 | 58.6 | 13.6263 | 66.3502 | 58.4 | 13.6142 | 74.699 | 58.2 | 13.6181 | 82.5966 | 58 | 13.6173 | 76.7736 | 60.2 | 13.6258 | 67.7591 | 60.4 | 13.6276 | 59.4714 | 60.6 | 13.6293 | 51.1584 | 60.8 | 13.6276 | 42.7826 | 61 | 13.6162 | 34.4501 | 61.2 | 13.6246 | 26.4283 | 61.4 | 13.6134 | 18.1661 | 61.6 | 13.6275 | 9.6186 | 61.8 | 13.6326 | 1.4542 | 62 | 16.34 | 8.0582 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.34 | 76.7736 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.6298 | 8.0585 | 59.8 | 13.634 | 16.3298 | 59.6 | 13.6325 | 24.6978 | 59.4 | 13.6321 | 33.0199 | 59.2 | 13.6277 | 41.3783 | 59 | 13.6212 | 49.6759 | 58.8 | 13.6225 | 58.0147 | 58.6 | 13.6346 | 66.3494 | 58.4 | 13.6226 | 74.6998 | 58.2 | 13.6264 | 82.5979 | 58 | 13.6257 | 76.7703 | 60.2 | 13.6341 | 67.7567 | 60.4 | 13.636 | 59.4702 | 60.6 | 13.6377 | 51.1562 | 60.8 | 13.636 | 42.7812 | 61 | 13.6245 | 34.4489 | 61.2 | 13.6329 | 26.4244 | 61.4 | 13.6218 | 18.16 | 61.6 | 13.6358 | 9.6175 | 61.8 | 13.641 | 1.4529 | 62 | 16.35 | 8.0585 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.35 | 76.7703 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.6381 | 8.059 | 59.8 | 13.6423 | 16.3302 | 59.6 | 13.6408 | 24.6973 | 59.4 | 13.6404 | 33.0196 | 59.2 | 13.6361 | 41.3789 | 59 | 13.6295 | 49.6767 | 58.8 | 13.6309 | 58.0142 | 58.6 | 13.643 | 66.3488 | 58.4 | 13.6309 | 74.7005 | 58.2 | 13.6348 | 82.599 | 58 | 13.634 | 76.7675 | 60.2 | 13.6425 | 67.7543 | 60.4 | 13.6443 | 59.4686 | 60.6 | 13.646 | 51.1539 | 60.8 | 13.6443 | 42.7799 | 61 | 13.6329 | 34.4477 | 61.2 | 13.6412 | 26.4206 | 61.4 | 13.6301 | 18.1557 | 61.6 | 13.6442 | 9.6164 | 61.8 | 13.6493 | 1.4516 | 62 | 16.36 | 8.059 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.36 | 76.7675 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.6465 | 8.0595 | 59.8 | 13.6506 | 16.3302 | 59.6 | 13.6492 | 24.6971 | 59.4 | 13.6488 | 33.0191 | 59.2 | 13.6444 | 41.3787 | 59 | 13.6378 | 49.6776 | 58.8 | 13.6392 | 58.0138 | 58.6 | 13.6513 | 66.3483 | 58.4 | 13.6392 | 74.7009 | 58.2 | 13.6431 | 82.6 | 58 | 13.6423 | 76.7647 | 60.2 | 13.6508 | 67.7519 | 60.4 | 13.6526 | 59.467 | 60.6 | 13.6544 | 51.1514 | 60.8 | 13.6526 | 42.7778 | 61 | 13.6412 | 34.4467 | 61.2 | 13.6496 | 26.4166 | 61.4 | 13.6384 | 18.1514 | 61.6 | 13.6525 | 9.6153 | 61.8 | 13.6576 | 1.4502 | 62 | 16.37 | 8.0595 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.37 | 76.7647 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.6548 | 8.06 | 59.8 | 13.659 | 16.3303 | 59.6 | 13.6575 | 24.6968 | 59.4 | 13.6571 | 33.0186 | 59.2 | 13.6527 | 41.3784 | 59 | 13.6462 | 49.6781 | 58.8 | 13.6475 | 58.0148 | 58.6 | 13.6596 | 66.3479 | 58.4 | 13.6476 | 74.7014 | 58.2 | 13.6514 | 82.6008 | 58 | 13.6507 | 76.762 | 60.2 | 13.6591 | 67.7489 | 60.4 | 13.661 | 59.4653 | 60.6 | 13.6627 | 51.149 | 60.8 | 13.661 | 42.7758 | 61 | 13.6496 | 34.4457 | 61.2 | 13.6579 | 26.4126 | 61.4 | 13.6468 | 18.1482 | 61.6 | 13.6609 | 9.6142 | 61.8 | 13.666 | 1.4489 | 62 | 16.38 | 8.06 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.38 | 76.762 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.6631 | 8.0605 | 59.8 | 13.6673 | 16.3302 | 59.6 | 13.6658 | 24.6962 | 59.4 | 13.6654 | 33.018 | 59.2 | 13.6611 | 41.378 | 59 | 13.6545 | 49.6787 | 58.8 | 13.6559 | 58.0157 | 58.6 | 13.668 | 66.3475 | 58.4 | 13.6559 | 74.7019 | 58.2 | 13.6598 | 82.6016 | 58 | 13.659 | 76.7592 | 60.2 | 13.6675 | 67.746 | 60.4 | 13.6693 | 59.4636 | 60.6 | 13.6711 | 51.1458 | 60.8 | 13.6693 | 42.7739 | 61 | 13.6579 | 34.445 | 61.2 | 13.6663 | 26.4088 | 61.4 | 13.6551 | 18.145 | 61.6 | 13.6692 | 9.6131 | 61.8 | 13.6743 | 1.4477 | 62 | 16.39 | 8.0605 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.39 | 76.7592 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.6715 | 8.0612 | 59.8 | 13.6756 | 16.33 | 59.6 | 13.6742 | 24.6957 | 59.4 | 13.6738 | 33.0174 | 59.2 | 13.6694 | 41.3777 | 59 | 13.6628 | 49.6796 | 58.8 | 13.6642 | 58.0163 | 58.6 | 13.6763 | 66.3473 | 58.4 | 13.6642 | 74.7023 | 58.2 | 13.6681 | 82.6023 | 58 | 13.6673 | 76.7565 | 60.2 | 13.6758 | 67.7431 | 60.4 | 13.6777 | 59.4622 | 60.6 | 13.6794 | 51.1426 | 60.8 | 13.6777 | 42.772 | 61 | 13.6662 | 34.4443 | 61.2 | 13.6746 | 26.405 | 61.4 | 13.6634 | 18.1417 | 61.6 | 13.6776 | 9.6121 | 61.8 | 13.6826 | 1.4464 | 62 | 16.4 | 8.0612 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.4 | 76.7565 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.6798 | 8.0619 | 59.8 | 13.684 | 16.3299 | 59.6 | 13.6825 | 24.6952 | 59.4 | 13.6821 | 33.0171 | 59.2 | 13.6777 | 41.3775 | 59 | 13.6712 | 49.6804 | 58.8 | 13.6726 | 58.0169 | 58.6 | 13.6846 | 66.3472 | 58.4 | 13.6725 | 74.7031 | 58.2 | 13.6764 | 82.603 | 58 | 13.6756 | 76.7538 | 60.2 | 13.6841 | 67.7402 | 60.4 | 13.686 | 59.4609 | 60.6 | 13.6877 | 51.1394 | 60.8 | 13.686 | 42.7705 | 61 | 13.6746 | 34.4435 | 61.2 | 13.6829 | 26.4013 | 61.4 | 13.6718 | 18.1383 | 61.6 | 13.6859 | 9.6111 | 61.8 | 13.691 | 1.4451 | 62 | 16.41 | 8.0619 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.41 | 76.7538 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.6881 | 8.0619 | 59.8 | 13.6923 | 16.3297 | 59.6 | 13.6908 | 24.6948 | 59.4 | 13.6904 | 33.0167 | 59.2 | 13.686 | 41.3773 | 59 | 13.6795 | 49.6808 | 58.8 | 13.6809 | 58.0175 | 58.6 | 13.693 | 66.347 | 58.4 | 13.6809 | 74.7038 | 58.2 | 13.6848 | 82.6038 | 58 | 13.684 | 76.7503 | 60.2 | 13.6925 | 67.739 | 60.4 | 13.6943 | 59.459 | 60.6 | 13.6961 | 51.1362 | 60.8 | 13.6943 | 42.769 | 61 | 13.6829 | 34.4427 | 61.2 | 13.6913 | 26.3975 | 61.4 | 13.6801 | 18.1348 | 61.6 | 13.6942 | 9.61 | 61.8 | 13.6993 | 1.4438 | 62 | 16.42 | 8.0619 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.42 | 76.7503 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.6965 | 8.0619 | 59.8 | 13.7006 | 16.3297 | 59.6 | 13.6992 | 24.6941 | 59.4 | 13.6988 | 33.0159 | 59.2 | 13.6944 | 41.3773 | 59 | 13.6878 | 49.6812 | 58.8 | 13.6892 | 58.0182 | 58.6 | 13.7013 | 66.3468 | 58.4 | 13.6892 | 74.704 | 58.2 | 13.6931 | 82.6047 | 58 | 13.6923 | 76.7469 | 60.2 | 13.7008 | 67.7377 | 60.4 | 13.7027 | 59.4571 | 60.6 | 13.7044 | 51.1331 | 60.8 | 13.7027 | 42.767 | 61 | 13.6913 | 34.4419 | 61.2 | 13.6996 | 26.3941 | 61.4 | 13.6884 | 18.1313 | 61.6 | 13.7026 | 9.609 | 61.8 | 13.7077 | 1.4425 | 62 | 16.43 | 8.0619 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.43 | 76.7469 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.7048 | 8.0619 | 59.8 | 13.7089 | 16.3297 | 59.6 | 13.7075 | 24.6935 | 59.4 | 13.7071 | 33.0152 | 59.2 | 13.7027 | 41.3773 | 59 | 13.6962 | 49.6812 | 58.8 | 13.6976 | 58.0185 | 58.6 | 13.7097 | 66.3464 | 58.4 | 13.6975 | 74.7041 | 58.2 | 13.7014 | 82.6057 | 58 | 13.7006 | 76.7439 | 60.2 | 13.7092 | 67.7363 | 60.4 | 13.711 | 59.4552 | 60.6 | 13.7127 | 51.13 | 60.8 | 13.711 | 42.7651 | 61 | 13.6996 | 34.441 | 61.2 | 13.7079 | 26.3906 | 61.4 | 13.6967 | 18.1276 | 61.6 | 13.7109 | 9.6079 | 61.8 | 13.716 | 1.4413 | 62 | 16.44 | 8.0619 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.44 | 76.7439 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.7131 | 8.0619 | 59.8 | 13.7173 | 16.3297 | 59.6 | 13.7158 | 24.6929 | 59.4 | 13.7154 | 33.0147 | 59.2 | 13.711 | 41.3772 | 59 | 13.7045 | 49.6812 | 58.8 | 13.7059 | 58.0188 | 58.6 | 13.718 | 66.3459 | 58.4 | 13.7059 | 74.7044 | 58.2 | 13.7097 | 82.6066 | 58 | 13.709 | 76.741 | 60.2 | 13.7175 | 67.7349 | 60.4 | 13.7194 | 59.4532 | 60.6 | 13.7211 | 51.1268 | 60.8 | 13.7193 | 42.7641 | 61 | 13.7079 | 34.4401 | 61.2 | 13.7162 | 26.3876 | 61.4 | 13.7051 | 18.1239 | 61.6 | 13.7192 | 9.6069 | 61.8 | 13.7244 | 1.44 | 62 | 16.45 | 8.0619 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.45 | 76.741 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.7215 | 8.0615 | 59.8 | 13.7256 | 16.3296 | 59.6 | 13.7242 | 24.6923 | 59.4 | 13.7238 | 33.0143 | 59.2 | 13.7194 | 41.3772 | 59 | 13.7128 | 49.681 | 58.8 | 13.7142 | 58.0186 | 58.6 | 13.7263 | 66.346 | 58.4 | 13.7142 | 74.7047 | 58.2 | 13.7181 | 82.6071 | 58 | 13.7173 | 76.7383 | 60.2 | 13.7258 | 67.7337 | 60.4 | 13.7277 | 59.4504 | 60.6 | 13.7294 | 51.1236 | 60.8 | 13.7277 | 42.7631 | 61 | 13.7162 | 34.4391 | 61.2 | 13.7246 | 26.3845 | 61.4 | 13.7134 | 18.1194 | 61.6 | 13.7276 | 9.6058 | 61.8 | 13.7327 | 1.4387 | 62 | 16.46 | 8.0615 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.46 | 76.7383 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.7298 | 8.0612 | 59.8 | 13.7339 | 16.3293 | 59.6 | 13.7325 | 24.6922 | 59.4 | 13.7321 | 33.0142 | 59.2 | 13.7277 | 41.3776 | 59 | 13.7212 | 49.6808 | 58.8 | 13.7225 | 58.0184 | 58.6 | 13.7346 | 66.3461 | 58.4 | 13.7225 | 74.7047 | 58.2 | 13.7264 | 82.6075 | 58 | 13.7256 | 76.7357 | 60.2 | 13.7342 | 67.7325 | 60.4 | 13.736 | 59.4477 | 60.6 | 13.7378 | 51.1206 | 60.8 | 13.736 | 42.7627 | 61 | 13.7246 | 34.4382 | 61.2 | 13.7329 | 26.3813 | 61.4 | 13.7217 | 18.1148 | 61.6 | 13.7359 | 9.6045 | 61.8 | 13.7411 | 1.4374 | 62 | 16.47 | 8.0612 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.47 | 76.7357 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.7381 | 8.0608 | 59.8 | 13.7423 | 16.329 | 59.6 | 13.7408 | 24.692 | 59.4 | 13.7404 | 33.0142 | 59.2 | 13.736 | 41.3779 | 59 | 13.7295 | 49.6822 | 58.8 | 13.7309 | 58.0189 | 58.6 | 13.743 | 66.3464 | 58.4 | 13.7309 | 74.7048 | 58.2 | 13.7347 | 82.6084 | 58 | 13.734 | 76.7331 | 60.2 | 13.7425 | 67.7317 | 60.4 | 13.7444 | 59.4438 | 60.6 | 13.7461 | 51.1175 | 60.8 | 13.7443 | 42.7623 | 61 | 13.7329 | 34.4373 | 61.2 | 13.7413 | 26.378 | 61.4 | 13.7301 | 18.1084 | 61.6 | 13.7443 | 9.6032 | 61.8 | 13.7494 | 1.4361 | 62 | 16.48 | 8.0608 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.48 | 76.7331 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.7465 | 8.0605 | 59.8 | 13.7506 | 16.329 | 59.6 | 13.7492 | 24.6911 | 59.4 | 13.7488 | 33.0139 | 59.2 | 13.7444 | 41.3782 | 59 | 13.7378 | 49.6835 | 58.8 | 13.7392 | 58.0193 | 58.6 | 13.7513 | 66.3467 | 58.4 | 13.7392 | 74.7058 | 58.2 | 13.7431 | 82.6093 | 58 | 13.7423 | 76.7305 | 60.2 | 13.7508 | 67.7309 | 60.4 | 13.7527 | 59.44 | 60.6 | 13.7544 | 51.1143 | 60.8 | 13.7527 | 42.762 | 61 | 13.7413 | 34.4365 | 61.2 | 13.7496 | 26.3743 | 61.4 | 13.7384 | 18.102 | 61.6 | 13.7526 | 9.6019 | 61.8 | 13.7577 | 1.4347 | 62 | 16.49 | 8.0605 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.49 | 76.7305 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.7548 | 8.0604 | 59.8 | 13.7589 | 16.3289 | 59.6 | 13.7575 | 24.6903 | 59.4 | 13.7571 | 33.0137 | 59.2 | 13.7527 | 41.3784 | 59 | 13.7462 | 49.684 | 58.8 | 13.7476 | 58.0191 | 58.6 | 13.7597 | 66.3466 | 58.4 | 13.7475 | 74.7068 | 58.2 | 13.7514 | 82.6099 | 58 | 13.7506 | 76.7268 | 60.2 | 13.7592 | 67.7297 | 60.4 | 13.761 | 59.4355 | 60.6 | 13.7628 | 51.111 | 60.8 | 13.761 | 42.7617 | 61 | 13.7496 | 34.4358 | 61.2 | 13.7579 | 26.3706 | 61.4 | 13.7467 | 18.0953 | 61.6 | 13.761 | 9.6006 | 61.8 | 13.7661 | 1.4334 | 62 | 16.5 | 8.0604 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.5 | 76.7268 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.7631 | 8.0604 | 59.8 | 13.7673 | 16.3289 | 59.6 | 13.7658 | 24.689 | 59.4 | 13.7654 | 33.014 | 59.2 | 13.761 | 41.3786 | 59 | 13.7545 | 49.6844 | 58.8 | 13.7559 | 58.0189 | 58.6 | 13.768 | 66.3464 | 58.4 | 13.7559 | 74.7073 | 58.2 | 13.7597 | 82.6106 | 58 | 13.759 | 76.7232 | 60.2 | 13.7675 | 67.7286 | 60.4 | 13.7694 | 59.431 | 60.6 | 13.7711 | 51.1081 | 60.8 | 13.7693 | 42.7611 | 61 | 13.7579 | 34.435 | 61.2 | 13.7663 | 26.3671 | 61.4 | 13.7551 | 18.0886 | 61.6 | 13.7693 | 9.5992 | 61.8 | 13.7744 | 1.4322 | 62 | 16.51 | 8.0604 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.51 | 76.7232 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.7714 | 8.0603 | 59.8 | 13.7756 | 16.3289 | 59.6 | 13.7742 | 24.6878 | 59.4 | 13.7738 | 33.0143 | 59.2 | 13.7693 | 41.3788 | 59 | 13.7628 | 49.6849 | 58.8 | 13.7642 | 58.0195 | 58.6 | 13.7763 | 66.3462 | 58.4 | 13.7642 | 74.7078 | 58.2 | 13.7681 | 82.6113 | 58 | 13.7673 | 76.7195 | 60.2 | 13.7759 | 67.7276 | 60.4 | 13.7777 | 59.4262 | 60.6 | 13.7794 | 51.1051 | 60.8 | 13.7777 | 42.7604 | 61 | 13.7663 | 34.4343 | 61.2 | 13.7746 | 26.3637 | 61.4 | 13.7634 | 18.0815 | 61.6 | 13.7776 | 9.5978 | 61.8 | 13.7827 | 1.4308 | 62 | 16.52 | 8.0603 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.52 | 76.7195 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.7798 | 8.0602 | 59.8 | 13.7839 | 16.3287 | 59.6 | 13.7825 | 24.6868 | 59.4 | 13.7821 | 33.014 | 59.2 | 13.7777 | 41.3785 | 59 | 13.7712 | 49.6853 | 58.8 | 13.7726 | 58.0201 | 58.6 | 13.7847 | 66.3459 | 58.4 | 13.7725 | 74.7082 | 58.2 | 13.7764 | 82.6121 | 58 | 13.7756 | 76.7158 | 60.2 | 13.7842 | 67.7267 | 60.4 | 13.7861 | 59.4213 | 60.6 | 13.7878 | 51.102 | 60.8 | 13.786 | 42.7598 | 61 | 13.7746 | 34.4337 | 61.2 | 13.7829 | 26.3601 | 61.4 | 13.7717 | 18.0744 | 61.6 | 13.786 | 9.5972 | 61.8 | 13.7911 | 1.4295 | 62 | 16.53 | 8.0602 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.53 | 76.7158 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.7881 | 8.0599 | 59.8 | 13.7923 | 16.3285 | 59.6 | 13.7908 | 24.6857 | 59.4 | 13.7905 | 33.0137 | 59.2 | 13.786 | 41.3782 | 59 | 13.7795 | 49.6855 | 58.8 | 13.7809 | 58.021 | 58.6 | 13.793 | 66.3463 | 58.4 | 13.7808 | 74.7086 | 58.2 | 13.7847 | 82.6121 | 58 | 13.784 | 76.7128 | 60.2 | 13.7925 | 67.7254 | 60.4 | 13.7944 | 59.4174 | 60.6 | 13.7961 | 51.0989 | 60.8 | 13.7944 | 42.7591 | 61 | 13.783 | 34.4331 | 61.2 | 13.7913 | 26.3565 | 61.4 | 13.7801 | 18.0673 | 61.6 | 13.7943 | 9.5965 | 61.8 | 13.7994 | 1.4282 | 62 | 16.54 | 8.0599 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.54 | 76.7128 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.7964 | 8.0595 | 59.8 | 13.8006 | 16.3283 | 59.6 | 13.7992 | 24.6854 | 59.4 | 13.7988 | 33.0134 | 59.2 | 13.7943 | 41.3779 | 59 | 13.7878 | 49.6856 | 58.8 | 13.7892 | 58.022 | 58.6 | 13.8014 | 66.3467 | 58.4 | 13.7892 | 74.7093 | 58.2 | 13.7931 | 82.6122 | 58 | 13.7923 | 76.7097 | 60.2 | 13.8009 | 67.7241 | 60.4 | 13.8027 | 59.4134 | 60.6 | 13.8045 | 51.0956 | 60.8 | 13.8027 | 42.7596 | 61 | 13.7913 | 34.4327 | 61.2 | 13.7996 | 26.3526 | 61.4 | 13.7884 | 18.0601 | 61.6 | 13.8026 | 9.5952 | 61.8 | 13.8078 | 1.4269 | 62 | 16.55 | 8.0595 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.55 | 76.7097 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.8048 | 8.0595 | 59.8 | 13.8089 | 16.3281 | 59.6 | 13.8075 | 24.6851 | 59.4 | 13.8071 | 33.0132 | 59.2 | 13.8027 | 41.3776 | 59 | 13.7962 | 49.6859 | 58.8 | 13.7976 | 58.0226 | 58.6 | 13.8097 | 66.3465 | 58.4 | 13.7975 | 74.7099 | 58.2 | 13.8014 | 82.6124 | 58 | 13.8006 | 76.7067 | 60.2 | 13.8092 | 67.7238 | 60.4 | 13.8111 | 59.4103 | 60.6 | 13.8128 | 51.0922 | 60.8 | 13.811 | 42.7602 | 61 | 13.7997 | 34.4324 | 61.2 | 13.808 | 26.3487 | 61.4 | 13.7967 | 18.0521 | 61.6 | 13.811 | 9.5939 | 61.8 | 13.8161 | 1.4256 | 62 | 16.56 | 8.0595 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.56 | 76.7067 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.8131 | 8.0594 | 59.8 | 13.8173 | 16.3278 | 59.6 | 13.8158 | 24.6846 | 59.4 | 13.8154 | 33.0133 | 59.2 | 13.811 | 41.3776 | 59 | 13.8045 | 49.6862 | 58.8 | 13.8059 | 58.0231 | 58.6 | 13.818 | 66.3463 | 58.4 | 13.8058 | 74.7106 | 58.2 | 13.8097 | 82.6125 | 58 | 13.8089 | 76.7036 | 60.2 | 13.8175 | 67.7235 | 60.4 | 13.8194 | 59.4072 | 60.6 | 13.8212 | 51.089 | 60.8 | 13.8194 | 42.7614 | 61 | 13.808 | 34.4316 | 61.2 | 13.8163 | 26.3452 | 61.4 | 13.805 | 18.0442 | 61.6 | 13.8193 | 9.593 | 61.8 | 13.8245 | 1.4243 | 62 | 16.57 | 8.0594 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.57 | 76.7036 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.8214 | 8.0595 | 59.8 | 13.8256 | 16.3276 | 59.6 | 13.8242 | 24.6841 | 59.4 | 13.8238 | 33.0134 | 59.2 | 13.8193 | 41.3775 | 59 | 13.8129 | 49.6868 | 58.8 | 13.8142 | 58.0233 | 58.6 | 13.8264 | 66.3456 | 58.4 | 13.8141 | 74.7113 | 58.2 | 13.8181 | 82.6126 | 58 | 13.8173 | 76.7007 | 60.2 | 13.8259 | 67.7228 | 60.4 | 13.8277 | 59.4045 | 60.6 | 13.8295 | 51.0858 | 60.8 | 13.8277 | 42.7626 | 61 | 13.8163 | 34.4308 | 61.2 | 13.8246 | 26.3417 | 61.4 | 13.8134 | 18.0362 | 61.6 | 13.8277 | 9.5921 | 61.8 | 13.8328 | 1.423 | 62 | 16.58 | 8.0595 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.58 | 76.7007 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.8298 | 8.0596 | 59.8 | 13.8339 | 16.3277 | 59.6 | 13.8325 | 24.6844 | 59.4 | 13.8321 | 33.0133 | 59.2 | 13.8276 | 41.3766 | 59 | 13.8212 | 49.6874 | 58.8 | 13.8226 | 58.0234 | 58.6 | 13.8347 | 66.3448 | 58.4 | 13.8225 | 74.7121 | 58.2 | 13.8264 | 82.6126 | 58 | 13.8256 | 76.6979 | 60.2 | 13.8342 | 67.7222 | 60.4 | 13.8361 | 59.4018 | 60.6 | 13.8378 | 51.0828 | 60.8 | 13.836 | 42.7646 | 61 | 13.8246 | 34.4297 | 61.2 | 13.8329 | 26.3385 | 61.4 | 13.8217 | 18.0283 | 61.6 | 13.836 | 9.5915 | 61.8 | 13.8411 | 1.4217 | 62 | 16.59 | 8.0596 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.59 | 76.6979 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.8381 | 8.0596 | 59.8 | 13.8423 | 16.3279 | 59.6 | 13.8408 | 24.6847 | 59.4 | 13.8405 | 33.0132 | 59.2 | 13.836 | 41.3757 | 59 | 13.8295 | 49.6883 | 58.8 | 13.8309 | 58.0235 | 58.6 | 13.843 | 66.3442 | 58.4 | 13.8308 | 74.7129 | 58.2 | 13.8347 | 82.613 | 58 | 13.8339 | 76.6954 | 60.2 | 13.8426 | 67.7217 | 60.4 | 13.8444 | 59.3986 | 60.6 | 13.8462 | 51.0798 | 60.8 | 13.8444 | 42.7666 | 61 | 13.833 | 34.4286 | 61.2 | 13.8413 | 26.3353 | 61.4 | 13.83 | 18.0209 | 61.6 | 13.8444 | 9.5908 | 61.8 | 13.8495 | 1.4204 | 62 | 16.6 | 8.0596 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.6 | 76.6954 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.8464 | 8.0596 | 59.8 | 13.8506 | 16.3281 | 59.6 | 13.8492 | 24.6852 | 59.4 | 13.8488 | 33.0132 | 59.2 | 13.8443 | 41.3747 | 59 | 13.8379 | 49.6893 | 58.8 | 13.8392 | 58.0236 | 58.6 | 13.8514 | 66.3435 | 58.4 | 13.8391 | 74.7132 | 58.2 | 13.843 | 82.6134 | 58 | 13.8423 | 76.6929 | 60.2 | 13.8509 | 67.7213 | 60.4 | 13.8528 | 59.3954 | 60.6 | 13.8545 | 51.0779 | 60.8 | 13.8527 | 42.7696 | 61 | 13.8413 | 34.4272 | 61.2 | 13.8496 | 26.3316 | 61.4 | 13.8383 | 18.0136 | 61.6 | 13.8527 | 9.5895 | 61.8 | 13.8578 | 1.4191 | 62 | 16.61 | 8.0596 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.61 | 76.6929 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.8548 | 8.0597 | 59.8 | 13.8589 | 16.3284 | 59.6 | 13.8575 | 24.6857 | 59.4 | 13.8571 | 33.0131 | 59.2 | 13.8526 | 41.3737 | 59 | 13.8462 | 49.689 | 58.8 | 13.8476 | 58.024 | 58.6 | 13.8597 | 66.3424 | 58.4 | 13.8475 | 74.7135 | 58.2 | 13.8514 | 82.6139 | 58 | 13.8506 | 76.69 | 60.2 | 13.8592 | 67.7215 | 60.4 | 13.8611 | 59.392 | 60.6 | 13.8628 | 51.0761 | 60.8 | 13.861 | 42.7725 | 61 | 13.8497 | 34.4258 | 61.2 | 13.858 | 26.3279 | 61.4 | 13.8467 | 18.0086 | 61.6 | 13.861 | 9.5882 | 61.8 | 13.8661 | 1.4185 | 62 | 16.62 | 8.0597 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.62 | 76.69 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.8631 | 8.0599 | 59.8 | 13.8673 | 16.3288 | 59.6 | 13.8658 | 24.6862 | 59.4 | 13.8654 | 33.0131 | 59.2 | 13.861 | 41.3735 | 59 | 13.8545 | 49.6886 | 58.8 | 13.8559 | 58.0245 | 58.6 | 13.868 | 66.3413 | 58.4 | 13.8558 | 74.7138 | 58.2 | 13.8597 | 82.6144 | 58 | 13.8589 | 76.6872 | 60.2 | 13.8676 | 67.7216 | 60.4 | 13.8694 | 59.3886 | 60.6 | 13.8712 | 51.073 | 60.8 | 13.8694 | 42.7759 | 61 | 13.858 | 34.4241 | 61.2 | 13.8663 | 26.3256 | 61.4 | 13.855 | 18.0037 | 61.6 | 13.8694 | 9.5873 | 61.8 | 13.8745 | 1.4179 | 62 | 16.63 | 8.0599 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.63 | 76.6872 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.8714 | 8.0597 | 59.8 | 13.8756 | 16.3293 | 59.6 | 13.8742 | 24.6868 | 59.4 | 13.8738 | 33.0131 | 59.2 | 13.8693 | 41.3732 | 59 | 13.8629 | 49.6886 | 58.8 | 13.8642 | 58.0247 | 58.6 | 13.8764 | 66.341 | 58.4 | 13.8641 | 74.7141 | 58.2 | 13.868 | 82.615 | 58 | 13.8673 | 76.6853 | 60.2 | 13.8759 | 67.7228 | 60.4 | 13.8778 | 59.3854 | 60.6 | 13.8795 | 51.0699 | 60.8 | 13.8777 | 42.7793 | 61 | 13.8663 | 34.4224 | 61.2 | 13.8746 | 26.3234 | 61.4 | 13.8633 | 17.9996 | 61.6 | 13.8777 | 9.5865 | 61.8 | 13.8828 | 1.4179 | 62 | 16.64 | 8.0597 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.64 | 76.6853 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.8798 | 8.0595 | 59.8 | 13.8839 | 16.3296 | 59.6 | 13.8825 | 24.6867 | 59.4 | 13.8821 | 33.0127 | 59.2 | 13.8776 | 41.3727 | 59 | 13.8712 | 49.6886 | 58.8 | 13.8726 | 58.0249 | 58.6 | 13.8847 | 66.3407 | 58.4 | 13.8725 | 74.7148 | 58.2 | 13.8764 | 82.6156 | 58 | 13.8756 | 76.6834 | 60.2 | 13.8842 | 67.7241 | 60.4 | 13.8861 | 59.3821 | 60.6 | 13.8879 | 51.0665 | 60.8 | 13.886 | 42.7832 | 61 | 13.8747 | 34.4206 | 61.2 | 13.883 | 26.3216 | 61.4 | 13.8717 | 17.9954 | 61.6 | 13.886 | 9.5849 | 61.8 | 13.8912 | 1.4179 | 62 | 16.65 | 8.0595 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.65 | 76.6834 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.8881 | 8.0593 | 59.8 | 13.8923 | 16.33 | 59.6 | 13.8908 | 24.6866 | 59.4 | 13.8905 | 33.0123 | 59.2 | 13.8859 | 41.3722 | 59 | 13.8795 | 49.6886 | 58.8 | 13.8809 | 58.0253 | 58.6 | 13.8931 | 66.3399 | 58.4 | 13.8808 | 74.7156 | 58.2 | 13.8847 | 82.6165 | 58 | 13.8839 | 76.6812 | 60.2 | 13.8926 | 67.7261 | 60.4 | 13.8944 | 59.3796 | 60.6 | 13.8962 | 51.0631 | 60.8 | 13.8944 | 42.7871 | 61 | 13.883 | 34.4189 | 61.2 | 13.8913 | 26.3198 | 61.4 | 13.88 | 17.9915 | 61.6 | 13.8944 | 9.5833 | 61.8 | 13.8995 | 1.4179 | 62 | 16.66 | 8.0593 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.66 | 76.6812 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.8964 | 8.0591 | 59.8 | 13.9006 | 16.3302 | 59.6 | 13.8992 | 24.6868 | 59.4 | 13.8988 | 33.0117 | 59.2 | 13.8943 | 41.3722 | 59 | 13.8879 | 49.6886 | 58.8 | 13.8892 | 58.0257 | 58.6 | 13.9014 | 66.3392 | 58.4 | 13.8891 | 74.7161 | 58.2 | 13.893 | 82.6175 | 58 | 13.8923 | 76.6791 | 60.2 | 13.9009 | 67.7282 | 60.4 | 13.9028 | 59.3771 | 60.6 | 13.9045 | 51.0588 | 60.8 | 13.9027 | 42.7912 | 61 | 13.8914 | 34.4177 | 61.2 | 13.8996 | 26.3184 | 61.4 | 13.8883 | 17.9875 | 61.6 | 13.9027 | 9.5822 | 61.8 | 13.9079 | 1.4179 | 62 | 16.67 | 8.0591 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.67 | 76.6791 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.9048 | 8.0588 | 59.8 | 13.9089 | 16.3304 | 59.6 | 13.9075 | 24.687 | 59.4 | 13.9071 | 33.0112 | 59.2 | 13.9026 | 41.3723 | 59 | 13.8962 | 49.6888 | 58.8 | 13.8976 | 58.0256 | 58.6 | 13.9097 | 66.3384 | 58.4 | 13.8975 | 74.7166 | 58.2 | 13.9014 | 82.618 | 58 | 13.9006 | 76.6773 | 60.2 | 13.9093 | 67.73 | 60.4 | 13.9111 | 59.3739 | 60.6 | 13.9129 | 51.0545 | 60.8 | 13.9111 | 42.7953 | 61 | 13.8997 | 34.4165 | 61.2 | 13.908 | 26.317 | 61.4 | 13.8967 | 17.9841 | 61.6 | 13.9111 | 9.581 | 61.8 | 13.9162 | 1.4179 | 62 | 16.68 | 8.0588 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.68 | 76.6773 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.9131 | 8.0586 | 59.8 | 13.9172 | 16.3305 | 59.6 | 13.9158 | 24.6874 | 59.4 | 13.9155 | 33.011 | 59.2 | 13.9109 | 41.372 | 59 | 13.9045 | 49.689 | 58.8 | 13.9059 | 58.0255 | 58.6 | 13.9181 | 66.3377 | 58.4 | 13.9058 | 74.717 | 58.2 | 13.9097 | 82.6185 | 58 | 13.9089 | 76.6755 | 60.2 | 13.9176 | 67.7318 | 60.4 | 13.9194 | 59.3708 | 60.6 | 13.9212 | 51.0511 | 60.8 | 13.9194 | 42.7987 | 61 | 13.9081 | 34.4147 | 61.2 | 13.9163 | 26.3156 | 61.4 | 13.905 | 17.9807 | 61.6 | 13.9194 | 9.5805 | 61.8 | 13.9245 | 1.4178 | 62 | 16.69 | 8.0586 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.69 | 76.6755 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.9214 | 8.0584 | 59.8 | 13.9256 | 16.3305 | 59.6 | 13.9242 | 24.6878 | 59.4 | 13.9238 | 33.0108 | 59.2 | 13.9193 | 41.3716 | 59 | 13.9129 | 49.6884 | 58.8 | 13.9143 | 58.0253 | 58.6 | 13.9264 | 66.3374 | 58.4 | 13.9141 | 74.7175 | 58.2 | 13.918 | 82.6189 | 58 | 13.9173 | 76.6731 | 60.2 | 13.9259 | 67.7342 | 60.4 | 13.9278 | 59.368 | 60.6 | 13.9296 | 51.0478 | 60.8 | 13.9277 | 42.8022 | 61 | 13.9164 | 34.4129 | 61.2 | 13.9247 | 26.3141 | 61.4 | 13.9133 | 17.9766 | 61.6 | 13.9278 | 9.5799 | 61.8 | 13.9329 | 1.4178 | 62 | 16.7 | 8.0584 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.7 | 76.6731 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.9298 | 8.0582 | 59.8 | 13.9339 | 16.3309 | 59.6 | 13.9325 | 24.6878 | 59.4 | 13.9321 | 33.011 | 59.2 | 13.9276 | 41.3713 | 59 | 13.9212 | 49.6878 | 58.8 | 13.9226 | 58.0251 | 58.6 | 13.9347 | 66.3371 | 58.4 | 13.9225 | 74.7172 | 58.2 | 13.9264 | 82.6193 | 58 | 13.9256 | 76.6707 | 60.2 | 13.9343 | 67.7366 | 60.4 | 13.9361 | 59.3653 | 60.6 | 13.9379 | 51.0462 | 60.8 | 13.9361 | 42.8062 | 61 | 13.9247 | 34.4109 | 61.2 | 13.933 | 26.3125 | 61.4 | 13.9217 | 17.9725 | 61.6 | 13.9361 | 9.5793 | 61.8 | 13.9412 | 1.4178 | 62 | 16.71 | 8.0582 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.71 | 76.6707 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.9381 | 8.058 | 59.8 | 13.9422 | 16.3313 | 59.6 | 13.9408 | 24.6877 | 59.4 | 13.9405 | 33.0112 | 59.2 | 13.9359 | 41.371 | 59 | 13.9295 | 49.688 | 58.8 | 13.9309 | 58.025 | 58.6 | 13.9431 | 66.3364 | 58.4 | 13.9308 | 74.7169 | 58.2 | 13.9347 | 82.6202 | 58 | 13.9339 | 76.6685 | 60.2 | 13.9426 | 67.7389 | 60.4 | 13.9445 | 59.3633 | 60.6 | 13.9462 | 51.0447 | 60.8 | 13.9444 | 42.8102 | 61 | 13.933 | 34.4089 | 61.2 | 13.9413 | 26.3109 | 61.4 | 13.93 | 17.9685 | 61.6 | 13.9445 | 9.5787 | 61.8 | 13.9496 | 1.4165 | 62 | 16.72 | 8.058 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.72 | 76.6685 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.9464 | 8.0578 | 59.8 | 13.9506 | 16.3315 | 59.6 | 13.9492 | 24.6878 | 59.4 | 13.9488 | 33.0109 | 59.2 | 13.9442 | 41.3711 | 59 | 13.9379 | 49.6883 | 58.8 | 13.9393 | 58.0249 | 58.6 | 13.9514 | 66.3357 | 58.4 | 13.9391 | 74.7173 | 58.2 | 13.943 | 82.621 | 58 | 13.9422 | 76.6663 | 60.2 | 13.9509 | 67.7411 | 60.4 | 13.9528 | 59.3613 | 60.6 | 13.9546 | 51.0437 | 60.8 | 13.9527 | 42.8142 | 61 | 13.9414 | 34.4069 | 61.2 | 13.9496 | 26.3093 | 61.4 | 13.9383 | 17.9645 | 61.6 | 13.9528 | 9.5781 | 61.8 | 13.9579 | 1.4152 | 62 | 16.73 | 8.0578 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.73 | 76.6663 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.9548 | 8.0576 | 59.8 | 13.9589 | 16.3316 | 59.6 | 13.9575 | 24.6879 | 59.4 | 13.9571 | 33.0106 | 59.2 | 13.9526 | 41.3711 | 59 | 13.9462 | 49.6881 | 58.8 | 13.9476 | 58.0252 | 58.6 | 13.9597 | 66.3365 | 58.4 | 13.9474 | 74.7177 | 58.2 | 13.9514 | 82.6218 | 58 | 13.9506 | 76.6644 | 60.2 | 13.9593 | 67.7426 | 60.4 | 13.9611 | 59.359 | 60.6 | 13.9629 | 51.0428 | 60.8 | 13.9611 | 42.8182 | 61 | 13.9497 | 34.4049 | 61.2 | 13.958 | 26.3077 | 61.4 | 13.9467 | 17.9605 | 61.6 | 13.9611 | 9.5775 | 61.8 | 13.9662 | 1.4142 | 62 | 16.74 | 8.0576 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.74 | 76.6644 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.9631 | 8.0574 | 59.8 | 13.9672 | 16.3322 | 59.6 | 13.9658 | 24.6882 | 59.4 | 13.9655 | 33.011 | 59.2 | 13.9609 | 41.3707 | 59 | 13.9545 | 49.6879 | 58.8 | 13.9559 | 58.0255 | 58.6 | 13.9681 | 66.3373 | 58.4 | 13.9558 | 74.7175 | 58.2 | 13.9597 | 82.6226 | 58 | 13.9589 | 76.6625 | 60.2 | 13.9676 | 67.744 | 60.4 | 13.9695 | 59.3567 | 60.6 | 13.9713 | 51.0426 | 60.8 | 13.9694 | 42.8225 | 61 | 13.9581 | 34.4033 | 61.2 | 13.9663 | 26.3065 | 61.4 | 13.955 | 17.9565 | 61.6 | 13.9695 | 9.5769 | 61.8 | 13.9746 | 1.4132 | 62 | 16.75 | 8.0574 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.75 | 76.6625 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.9715 | 8.0569 | 59.8 | 13.9756 | 16.3327 | 59.6 | 13.9742 | 24.6886 | 59.4 | 13.9738 | 33.0114 | 59.2 | 13.9692 | 41.3703 | 59 | 13.9629 | 49.6881 | 58.8 | 13.9642 | 58.0253 | 58.6 | 13.9764 | 66.337 | 58.4 | 13.9641 | 74.7173 | 58.2 | 13.968 | 82.6236 | 58 | 13.9672 | 76.6612 | 60.2 | 13.976 | 67.7464 | 60.4 | 13.9778 | 59.355 | 60.6 | 13.9796 | 51.0423 | 60.8 | 13.9777 | 42.8267 | 61 | 13.9664 | 34.4016 | 61.2 | 13.9746 | 26.3053 | 61.4 | 13.9633 | 17.9525 | 61.6 | 13.9778 | 9.5764 | 61.8 | 13.9829 | 1.4117 | 62 | 16.76 | 8.0569 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.76 | 76.6612 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.9798 | 8.0565 | 59.8 | 13.9839 | 16.3329 | 59.6 | 13.9825 | 24.6888 | 59.4 | 13.9821 | 33.0117 | 59.2 | 13.9776 | 41.3701 | 59 | 13.9712 | 49.6884 | 58.8 | 13.9726 | 58.0251 | 58.6 | 13.9847 | 66.3367 | 58.4 | 13.9724 | 74.7169 | 58.2 | 13.9763 | 82.6245 | 58 | 13.9756 | 76.6599 | 60.2 | 13.9843 | 67.7488 | 60.4 | 13.9862 | 59.3533 | 60.6 | 13.9879 | 51.0418 | 60.8 | 13.9861 | 42.8309 | 61 | 13.9747 | 34.3994 | 61.2 | 13.983 | 26.3041 | 61.4 | 13.9716 | 17.9484 | 61.6 | 13.9861 | 9.5758 | 61.8 | 13.9913 | 1.4103 | 62 | 16.77 | 8.0565 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.77 | 76.6599 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.9881 | 8.056 | 59.8 | 13.9922 | 16.333 | 59.6 | 13.9908 | 24.6891 | 59.4 | 13.9905 | 33.0119 | 59.2 | 13.9859 | 41.3699 | 59 | 13.9795 | 49.6885 | 58.8 | 13.9809 | 58.0251 | 58.6 | 13.9931 | 66.3365 | 58.4 | 13.9808 | 74.7165 | 58.2 | 13.9847 | 82.6243 | 58 | 13.9839 | 76.6587 | 60.2 | 13.9926 | 67.7511 | 60.4 | 13.9945 | 59.3512 | 60.6 | 13.9963 | 51.0413 | 60.8 | 13.9944 | 42.835 | 61 | 13.9831 | 34.3973 | 61.2 | 13.9913 | 26.3029 | 61.4 | 13.98 | 17.944 | 61.6 | 13.9945 | 9.5752 | 61.8 | 13.9996 | 1.4088 | 62 | 16.78 | 8.056 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.78 | 76.6587 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 13.9965 | 8.0556 | 59.8 | 14.0006 | 16.3329 | 59.6 | 13.9992 | 24.6894 | 59.4 | 13.9988 | 33.0122 | 59.2 | 13.9942 | 41.3695 | 59 | 13.9879 | 49.6885 | 58.8 | 13.9892 | 58.0252 | 58.6 | 14.0014 | 66.3364 | 58.4 | 13.9891 | 74.716 | 58.2 | 13.993 | 82.6241 | 58 | 13.9922 | 76.6575 | 60.2 | 14.001 | 67.7534 | 60.4 | 14.0028 | 59.3491 | 60.6 | 14.0046 | 51.0407 | 60.8 | 14.0027 | 42.839 | 61 | 13.9914 | 34.3958 | 61.2 | 13.9997 | 26.3016 | 61.4 | 13.9883 | 17.9396 | 61.6 | 14.0028 | 9.5743 | 61.8 | 14.0079 | 1.4073 | 62 | 16.79 | 8.0556 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.79 | 76.6575 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.0048 | 8.0552 | 59.8 | 14.0089 | 16.3328 | 59.6 | 14.0075 | 24.6897 | 59.4 | 14.0071 | 33.0126 | 59.2 | 14.0025 | 41.369 | 59 | 13.9962 | 49.6889 | 58.8 | 13.9976 | 58.0258 | 58.6 | 14.0097 | 66.3368 | 58.4 | 13.9974 | 74.7156 | 58.2 | 14.0014 | 82.6244 | 58 | 14.0006 | 76.6568 | 60.2 | 14.0093 | 67.7556 | 60.4 | 14.0112 | 59.3469 | 60.6 | 14.013 | 51.04 | 60.8 | 14.0111 | 42.843 | 61 | 13.9998 | 34.3943 | 61.2 | 14.008 | 26.3003 | 61.4 | 13.9966 | 17.9349 | 61.6 | 14.0112 | 9.5734 | 61.8 | 14.0163 | 1.406 | 62 | 16.8 | 8.0552 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.8 | 76.6568 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.0131 | 8.0548 | 59.8 | 14.0172 | 16.3327 | 59.6 | 14.0158 | 24.69 | 59.4 | 14.0155 | 33.0129 | 59.2 | 14.0109 | 41.3691 | 59 | 14.0045 | 49.6894 | 58.8 | 14.0059 | 58.0264 | 58.6 | 14.0181 | 66.3373 | 58.4 | 14.0058 | 74.7151 | 58.2 | 14.0097 | 82.6246 | 58 | 14.0089 | 76.656 | 60.2 | 14.0176 | 67.7578 | 60.4 | 14.0195 | 59.3447 | 60.6 | 14.0213 | 51.0396 | 60.8 | 14.0194 | 42.8485 | 61 | 14.0081 | 34.3929 | 61.2 | 14.0163 | 26.2989 | 61.4 | 14.005 | 17.9302 | 61.6 | 14.0195 | 9.5725 | 61.8 | 14.0246 | 1.4047 | 62 | 16.81 | 8.0548 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.81 | 76.656 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.0214 | 8.0544 | 59.8 | 14.0256 | 16.3326 | 59.6 | 14.0242 | 24.6903 | 59.4 | 14.0238 | 33.0131 | 59.2 | 14.0192 | 41.3692 | 59 | 14.0129 | 49.6892 | 58.8 | 14.0143 | 58.0256 | 58.6 | 14.0264 | 66.3379 | 58.4 | 14.0141 | 74.7146 | 58.2 | 14.018 | 82.6248 | 58 | 14.0172 | 76.6549 | 60.2 | 14.026 | 67.7602 | 60.4 | 14.0278 | 59.3422 | 60.6 | 14.0296 | 51.0391 | 60.8 | 14.0277 | 42.8539 | 61 | 14.0164 | 34.3916 | 61.2 | 14.0247 | 26.2975 | 61.4 | 14.0133 | 17.9254 | 61.6 | 14.0279 | 9.5716 | 61.8 | 14.033 | 1.4032 | 62 | 16.82 | 8.0544 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.82 | 76.6549 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.0298 | 8.054 | 59.8 | 14.0339 | 16.3325 | 59.6 | 14.0325 | 24.6905 | 59.4 | 14.0321 | 33.0134 | 59.2 | 14.0275 | 41.3692 | 59 | 14.0212 | 49.689 | 58.8 | 14.0226 | 58.0248 | 58.6 | 14.0348 | 66.3385 | 58.4 | 14.0224 | 74.7149 | 58.2 | 14.0264 | 82.6249 | 58 | 14.0256 | 76.6537 | 60.2 | 14.0343 | 67.7625 | 60.4 | 14.0362 | 59.3396 | 60.6 | 14.038 | 51.0389 | 60.8 | 14.0361 | 42.859 | 61 | 14.0248 | 34.3905 | 61.2 | 14.033 | 26.2966 | 61.4 | 14.0216 | 17.9205 | 61.6 | 14.0362 | 9.5715 | 61.8 | 14.0413 | 1.4017 | 62 | 16.83 | 8.054 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.83 | 76.6537 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.0381 | 8.0536 | 59.8 | 14.0422 | 16.3325 | 59.6 | 14.0408 | 24.6908 | 59.4 | 14.0405 | 33.0137 | 59.2 | 14.0359 | 41.3691 | 59 | 14.0295 | 49.689 | 58.8 | 14.0309 | 58.0243 | 58.6 | 14.0431 | 66.3393 | 58.4 | 14.0308 | 74.7153 | 58.2 | 14.0347 | 82.625 | 58 | 14.0339 | 76.6525 | 60.2 | 14.0427 | 67.7652 | 60.4 | 14.0445 | 59.337 | 60.6 | 14.0463 | 51.0387 | 60.8 | 14.0444 | 42.8641 | 61 | 14.0331 | 34.3894 | 61.2 | 14.0413 | 26.2957 | 61.4 | 14.03 | 17.9156 | 61.6 | 14.0445 | 9.5715 | 61.8 | 14.0497 | 1.3998 | 62 | 16.84 | 8.0536 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.84 | 76.6525 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.0464 | 8.0532 | 59.8 | 14.0506 | 16.3322 | 59.6 | 14.0492 | 24.691 | 59.4 | 14.0488 | 33.0142 | 59.2 | 14.0442 | 41.3687 | 59 | 14.0379 | 49.689 | 58.8 | 14.0393 | 58.0239 | 58.6 | 14.0514 | 66.3401 | 58.4 | 14.0391 | 74.7149 | 58.2 | 14.043 | 82.625 | 58 | 14.0422 | 76.6513 | 60.2 | 14.051 | 67.7679 | 60.4 | 14.0529 | 59.3345 | 60.6 | 14.0546 | 51.0379 | 60.8 | 14.0527 | 42.8689 | 61 | 14.0414 | 34.3883 | 61.2 | 14.0497 | 26.295 | 61.4 | 14.0383 | 17.9107 | 61.6 | 14.0529 | 9.5713 | 61.8 | 14.058 | 1.398 | 62 | 16.85 | 8.0532 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.85 | 76.6513 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.0548 | 8.0526 | 59.8 | 14.0589 | 16.332 | 59.6 | 14.0575 | 24.6913 | 59.4 | 14.0571 | 33.0147 | 59.2 | 14.0525 | 41.3682 | 59 | 14.0462 | 49.689 | 58.8 | 14.0476 | 58.0247 | 58.6 | 14.0598 | 66.3408 | 58.4 | 14.0474 | 74.7144 | 58.2 | 14.0514 | 82.625 | 58 | 14.0505 | 76.6504 | 60.2 | 14.0593 | 67.7707 | 60.4 | 14.0612 | 59.3317 | 60.6 | 14.063 | 51.0371 | 60.8 | 14.0611 | 42.8738 | 61 | 14.0498 | 34.3872 | 61.2 | 14.058 | 26.2943 | 61.4 | 14.0466 | 17.9058 | 61.6 | 14.0612 | 9.5712 | 61.8 | 14.0663 | 1.3961 | 62 | 16.86 | 8.0526 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.86 | 76.6504 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.0631 | 8.0519 | 59.8 | 14.0672 | 16.3321 | 59.6 | 14.0658 | 24.6914 | 59.4 | 14.0655 | 33.0154 | 59.2 | 14.0608 | 41.3685 | 59 | 14.0546 | 49.689 | 58.8 | 14.0559 | 58.0254 | 58.6 | 14.0681 | 66.3414 | 58.4 | 14.0558 | 74.714 | 58.2 | 14.0597 | 82.625 | 58 | 14.0589 | 76.6496 | 60.2 | 14.0677 | 67.7735 | 60.4 | 14.0695 | 59.3289 | 60.6 | 14.0713 | 51.0365 | 60.8 | 14.0694 | 42.8785 | 61 | 14.0581 | 34.3858 | 61.2 | 14.0663 | 26.2937 | 61.4 | 14.055 | 17.901 | 61.6 | 14.0695 | 9.5707 | 61.8 | 14.0747 | 1.3942 | 62 | 16.87 | 8.0519 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.87 | 76.6496 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.0714 | 8.0513 | 59.8 | 14.0756 | 16.3321 | 59.6 | 14.0742 | 24.6915 | 59.4 | 14.0738 | 33.016 | 59.2 | 14.0692 | 41.3688 | 59 | 14.0629 | 49.6892 | 58.8 | 14.0643 | 58.0251 | 58.6 | 14.0764 | 66.3422 | 58.4 | 14.0641 | 74.7135 | 58.2 | 14.068 | 82.6247 | 58 | 14.0672 | 76.6477 | 60.2 | 14.076 | 67.7776 | 60.4 | 14.0779 | 59.3262 | 60.6 | 14.0797 | 51.0359 | 60.8 | 14.0777 | 42.8833 | 61 | 14.0665 | 34.3843 | 61.2 | 14.0747 | 26.293 | 61.4 | 14.0633 | 17.8963 | 61.6 | 14.0779 | 9.5703 | 61.8 | 14.083 | 1.3924 | 62 | 16.88 | 8.0513 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.88 | 76.6477 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.0798 | 8.0506 | 59.8 | 14.0839 | 16.3319 | 59.6 | 14.0825 | 24.692 | 59.4 | 14.0821 | 33.0169 | 59.2 | 14.0775 | 41.3689 | 59 | 14.0712 | 49.6894 | 58.8 | 14.0726 | 58.0248 | 58.6 | 14.0848 | 66.343 | 58.4 | 14.0724 | 74.7135 | 58.2 | 14.0764 | 82.6245 | 58 | 14.0755 | 76.6458 | 60.2 | 14.0843 | 67.7818 | 60.4 | 14.0862 | 59.3236 | 60.6 | 14.088 | 51.0355 | 60.8 | 14.0861 | 42.8878 | 61 | 14.0748 | 34.3829 | 61.2 | 14.083 | 26.2921 | 61.4 | 14.0716 | 17.8916 | 61.6 | 14.0862 | 9.5698 | 61.8 | 14.0914 | 1.3905 | 62 | 16.89 | 8.0506 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.89 | 76.6458 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.0881 | 8.05 | 59.8 | 14.0922 | 16.3317 | 59.6 | 14.0909 | 24.6926 | 59.4 | 14.0905 | 33.0178 | 59.2 | 14.0858 | 41.369 | 59 | 14.0795 | 49.6894 | 58.8 | 14.0809 | 58.0249 | 58.6 | 14.0931 | 66.3439 | 58.4 | 14.0807 | 74.7135 | 58.2 | 14.0847 | 82.625 | 58 | 14.0839 | 76.6433 | 60.2 | 14.0927 | 67.7872 | 60.4 | 14.0945 | 59.3213 | 60.6 | 14.0963 | 51.035 | 60.8 | 14.0944 | 42.8923 | 61 | 14.0831 | 34.3815 | 61.2 | 14.0913 | 26.2911 | 61.4 | 14.0799 | 17.8868 | 61.6 | 14.0946 | 9.5693 | 61.8 | 14.0997 | 1.3886 | 62 | 16.9 | 8.05 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.9 | 76.6433 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.0965 | 8.0494 | 59.8 | 14.1006 | 16.3314 | 59.6 | 14.0992 | 24.6933 | 59.4 | 14.0988 | 33.0184 | 59.2 | 14.0942 | 41.3692 | 59 | 14.0879 | 49.6894 | 58.8 | 14.0893 | 58.025 | 58.6 | 14.1014 | 66.3448 | 58.4 | 14.0891 | 74.7131 | 58.2 | 14.093 | 82.6255 | 58 | 14.0922 | 76.6408 | 60.2 | 14.101 | 67.7925 | 60.4 | 14.1029 | 59.3189 | 60.6 | 14.1047 | 51.0342 | 60.8 | 14.1027 | 42.8952 | 61 | 14.0915 | 34.3797 | 61.2 | 14.0997 | 26.2903 | 61.4 | 14.0883 | 17.882 | 61.6 | 14.1029 | 9.5688 | 61.8 | 14.108 | 1.3868 | 62 | 16.91 | 8.0494 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.91 | 76.6408 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.1048 | 8.0491 | 59.8 | 14.1089 | 16.3312 | 59.6 | 14.1075 | 24.6941 | 59.4 | 14.1071 | 33.019 | 59.2 | 14.1025 | 41.3694 | 59 | 14.0962 | 49.6889 | 58.8 | 14.0976 | 58.0243 | 58.6 | 14.1098 | 66.3451 | 58.4 | 14.0974 | 74.7126 | 58.2 | 14.1013 | 82.6257 | 58 | 14.1005 | 76.6389 | 60.2 | 14.1094 | 67.7967 | 60.4 | 14.1112 | 59.3169 | 60.6 | 14.113 | 51.0333 | 60.8 | 14.1111 | 42.8981 | 61 | 14.0998 | 34.3779 | 61.2 | 14.108 | 26.2895 | 61.4 | 14.0966 | 17.8773 | 61.6 | 14.1113 | 9.5682 | 61.8 | 14.1164 | 1.3849 | 62 | 16.92 | 8.0491 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.92 | 76.6389 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.1131 | 8.0488 | 59.8 | 14.1172 | 16.3309 | 59.6 | 14.1158 | 24.695 | 59.4 | 14.1155 | 33.0198 | 59.2 | 14.1108 | 41.3695 | 59 | 14.1046 | 49.6885 | 58.8 | 14.1059 | 58.0237 | 58.6 | 14.1181 | 66.3454 | 58.4 | 14.1057 | 74.7124 | 58.2 | 14.1097 | 82.626 | 58 | 14.1089 | 76.637 | 60.2 | 14.1177 | 67.8009 | 60.4 | 14.1196 | 59.315 | 60.6 | 14.1214 | 51.0323 | 60.8 | 14.1194 | 42.9007 | 61 | 14.1082 | 34.3765 | 61.2 | 14.1163 | 26.288 | 61.4 | 14.1049 | 17.8727 | 61.6 | 14.1196 | 9.5677 | 61.8 | 14.1247 | 1.383 | 62 | 16.93 | 8.0488 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.93 | 76.637 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.1215 | 8.0485 | 59.8 | 14.1255 | 16.3305 | 59.6 | 14.1242 | 24.6959 | 59.4 | 14.1238 | 33.0206 | 59.2 | 14.1191 | 41.3696 | 59 | 14.1129 | 49.6888 | 58.8 | 14.1143 | 58.0236 | 58.6 | 14.1264 | 66.3455 | 58.4 | 14.1141 | 74.7122 | 58.2 | 14.118 | 82.6261 | 58 | 14.1172 | 76.6349 | 60.2 | 14.126 | 67.8049 | 60.4 | 14.1279 | 59.3122 | 60.6 | 14.1297 | 51.0312 | 60.8 | 14.1277 | 42.9033 | 61 | 14.1165 | 34.3751 | 61.2 | 14.1247 | 26.2866 | 61.4 | 14.1133 | 17.8681 | 61.6 | 14.1279 | 9.5672 | 61.8 | 14.1331 | 1.3812 | 62 | 16.94 | 8.0485 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.94 | 76.6349 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.1298 | 8.0482 | 59.8 | 14.1339 | 16.3306 | 59.6 | 14.1325 | 24.6968 | 59.4 | 14.1322 | 33.0216 | 59.2 | 14.1275 | 41.3696 | 59 | 14.1212 | 49.6891 | 58.8 | 14.1226 | 58.0235 | 58.6 | 14.1348 | 66.3455 | 58.4 | 14.1224 | 74.7121 | 58.2 | 14.1263 | 82.6262 | 58 | 14.1255 | 76.6328 | 60.2 | 14.1344 | 67.8089 | 60.4 | 14.1362 | 59.3094 | 60.6 | 14.138 | 51.0307 | 60.8 | 14.1361 | 42.906 | 61 | 14.1248 | 34.3737 | 61.2 | 14.133 | 26.2856 | 61.4 | 14.1216 | 17.8636 | 61.6 | 14.1363 | 9.5666 | 61.8 | 14.1414 | 1.3793 | 62 | 16.95 | 8.0482 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.95 | 76.6328 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.1381 | 8.0484 | 59.8 | 14.1422 | 16.3307 | 59.6 | 14.1408 | 24.6976 | 59.4 | 14.1405 | 33.0226 | 59.2 | 14.1358 | 41.3695 | 59 | 14.1295 | 49.6894 | 58.8 | 14.1309 | 58.0239 | 58.6 | 14.1431 | 66.3456 | 58.4 | 14.1307 | 74.712 | 58.2 | 14.1347 | 82.6268 | 58 | 14.1339 | 76.6299 | 60.2 | 14.1427 | 67.8123 | 60.4 | 14.1446 | 59.3079 | 60.6 | 14.1464 | 51.0301 | 60.8 | 14.1444 | 42.9088 | 61 | 14.1331 | 34.3724 | 61.2 | 14.1414 | 26.2845 | 61.4 | 14.1299 | 17.8595 | 61.6 | 14.1446 | 9.566 | 61.8 | 14.1497 | 1.3774 | 62 | 16.96 | 8.0484 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.96 | 76.6299 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.1465 | 8.0485 | 59.8 | 14.1506 | 16.3307 | 59.6 | 14.1492 | 24.698 | 59.4 | 14.1488 | 33.0234 | 59.2 | 14.1441 | 41.3694 | 59 | 14.1379 | 49.6897 | 58.8 | 14.1393 | 58.0244 | 58.6 | 14.1515 | 66.3457 | 58.4 | 14.1391 | 74.7121 | 58.2 | 14.143 | 82.6273 | 58 | 14.1422 | 76.627 | 60.2 | 14.151 | 67.8157 | 60.4 | 14.1529 | 59.3063 | 60.6 | 14.1547 | 51.0293 | 60.8 | 14.1528 | 42.9112 | 61 | 14.1415 | 34.371 | 61.2 | 14.1497 | 26.283 | 61.4 | 14.1382 | 17.8554 | 61.6 | 14.153 | 9.5653 | 61.8 | 14.1581 | 1.3756 | 62 | 16.97 | 8.0485 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.97 | 76.627 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.1548 | 8.0488 | 59.8 | 14.1589 | 16.3306 | 59.6 | 14.1575 | 24.6984 | 59.4 | 14.1572 | 33.0243 | 59.2 | 14.1525 | 41.3692 | 59 | 14.1462 | 49.6885 | 58.8 | 14.1476 | 58.0241 | 58.6 | 14.1598 | 66.346 | 58.4 | 14.1474 | 74.7122 | 58.2 | 14.1513 | 82.6274 | 58 | 14.1505 | 76.624 | 60.2 | 14.1594 | 67.8186 | 60.4 | 14.1612 | 59.3058 | 60.6 | 14.163 | 51.0284 | 60.8 | 14.1611 | 42.9136 | 61 | 14.1498 | 34.3697 | 61.2 | 14.158 | 26.2816 | 61.4 | 14.1466 | 17.853 | 61.6 | 14.1613 | 9.5647 | 61.8 | 14.1664 | 1.3737 | 62 | 16.98 | 8.0488 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.98 | 76.624 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.1631 | 8.0492 | 59.8 | 14.1672 | 16.3302 | 59.6 | 14.1658 | 24.6991 | 59.4 | 14.1655 | 33.0249 | 59.2 | 14.1608 | 41.369 | 59 | 14.1546 | 49.6874 | 58.8 | 14.1559 | 58.0238 | 58.6 | 14.1681 | 66.3462 | 58.4 | 14.1557 | 74.7121 | 58.2 | 14.1597 | 82.6275 | 58 | 14.1589 | 76.6209 | 60.2 | 14.1677 | 67.8214 | 60.4 | 14.1696 | 59.3052 | 60.6 | 14.1714 | 51.0285 | 60.8 | 14.1694 | 42.9159 | 61 | 14.1582 | 34.3682 | 61.2 | 14.1664 | 26.2801 | 61.4 | 14.1549 | 17.8507 | 61.6 | 14.1696 | 9.5642 | 61.8 | 14.1748 | 1.3718 | 62 | 16.99 | 8.0492 | 59.8 | 1 | 80.12 | 16.99 | 76.6209 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.1715 | 8.0491 | 59.8 | 14.1755 | 16.3298 | 59.6 | 14.1742 | 24.6998 | 59.4 | 14.1738 | 33.0256 | 59.2 | 14.1691 | 41.3689 | 59 | 14.1629 | 49.6874 | 58.8 | 14.1643 | 58.0241 | 58.6 | 14.1765 | 66.3467 | 58.4 | 14.1641 | 74.7121 | 58.2 | 14.168 | 82.6283 | 58 | 14.1672 | 76.6182 | 60.2 | 14.1761 | 67.8235 | 60.4 | 14.1779 | 59.3055 | 60.6 | 14.1797 | 51.0286 | 60.8 | 14.1777 | 42.9183 | 61 | 14.1665 | 34.3666 | 61.2 | 14.1747 | 26.2786 | 61.4 | 14.1632 | 17.8489 | 61.6 | 14.178 | 9.5637 | 61.8 | 14.1831 | 1.37 | 62 | 17 | 8.0491 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17 | 76.6182 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.1798 | 8.0491 | 59.8 | 14.1839 | 16.3298 | 59.6 | 14.1825 | 24.7008 | 59.4 | 14.1822 | 33.0263 | 59.2 | 14.1774 | 41.3687 | 59 | 14.1712 | 49.6875 | 58.8 | 14.1726 | 58.0244 | 58.6 | 14.1848 | 66.3471 | 58.4 | 14.1724 | 74.7121 | 58.2 | 14.1763 | 82.6291 | 58 | 14.1755 | 76.6156 | 60.2 | 14.1844 | 67.8256 | 60.4 | 14.1862 | 59.3058 | 60.6 | 14.1881 | 51.0282 | 60.8 | 14.1861 | 42.9215 | 61 | 14.1748 | 34.3653 | 61.2 | 14.183 | 26.2771 | 61.4 | 14.1716 | 17.8471 | 61.6 | 14.1863 | 9.5631 | 61.8 | 14.1914 | 1.3681 | 62 | 17.01 | 8.0491 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.01 | 76.6156 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.1881 | 8.0492 | 59.8 | 14.1922 | 16.3298 | 59.6 | 14.1908 | 24.7018 | 59.4 | 14.1905 | 33.027 | 59.2 | 14.1858 | 41.3686 | 59 | 14.1796 | 49.6876 | 58.8 | 14.181 | 58.0237 | 58.6 | 14.1931 | 66.3472 | 58.4 | 14.1807 | 74.712 | 58.2 | 14.1847 | 82.6295 | 58 | 14.1838 | 76.613 | 60.2 | 14.1927 | 67.8277 | 60.4 | 14.1946 | 59.3069 | 60.6 | 14.1964 | 51.0278 | 60.8 | 14.1944 | 42.9247 | 61 | 14.1832 | 34.3639 | 61.2 | 14.1914 | 26.2755 | 61.4 | 14.1799 | 17.8451 | 61.6 | 14.1947 | 9.5625 | 61.8 | 14.1998 | 1.3662 | 62 | 17.02 | 8.0492 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.02 | 76.613 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.1965 | 8.0494 | 59.8 | 14.2005 | 16.3297 | 59.6 | 14.1992 | 24.7028 | 59.4 | 14.1988 | 33.028 | 59.2 | 14.1941 | 41.3688 | 59 | 14.1879 | 49.6878 | 58.8 | 14.1893 | 58.0231 | 58.6 | 14.2014 | 66.3472 | 58.4 | 14.1891 | 74.7119 | 58.2 | 14.193 | 82.6299 | 58 | 14.1922 | 76.6105 | 60.2 | 14.2011 | 67.8298 | 60.4 | 14.2029 | 59.3079 | 60.6 | 14.2047 | 51.0272 | 60.8 | 14.2028 | 42.9273 | 61 | 14.1915 | 34.3621 | 61.2 | 14.1997 | 26.2736 | 61.4 | 14.1882 | 17.8432 | 61.6 | 14.203 | 9.5614 | 61.8 | 14.2081 | 1.3644 | 62 | 17.03 | 8.0494 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.03 | 76.6105 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.2048 | 8.0495 | 59.8 | 14.2089 | 16.3297 | 59.6 | 14.2075 | 24.7039 | 59.4 | 14.2072 | 33.029 | 59.2 | 14.2024 | 41.369 | 59 | 14.1962 | 49.6875 | 58.8 | 14.1976 | 58.0233 | 58.6 | 14.2098 | 66.3472 | 58.4 | 14.1974 | 74.7118 | 58.2 | 14.2013 | 82.6304 | 58 | 14.2005 | 76.6072 | 60.2 | 14.2094 | 67.8312 | 60.4 | 14.2113 | 59.3095 | 60.6 | 14.2131 | 51.0266 | 60.8 | 14.2111 | 42.93 | 61 | 14.1999 | 34.3602 | 61.2 | 14.208 | 26.2716 | 61.4 | 14.1966 | 17.8413 | 61.6 | 14.2113 | 9.5603 | 61.8 | 14.2165 | 1.3625 | 62 | 17.04 | 8.0495 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.04 | 76.6072 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.2131 | 8.0496 | 59.8 | 14.2172 | 16.3299 | 59.6 | 14.2159 | 24.7038 | 59.4 | 14.2155 | 33.0296 | 59.2 | 14.2108 | 41.369 | 59 | 14.2046 | 49.6872 | 58.8 | 14.2059 | 58.0235 | 58.6 | 14.2181 | 66.3471 | 58.4 | 14.2057 | 74.7113 | 58.2 | 14.2097 | 82.631 | 58 | 14.2088 | 76.604 | 60.2 | 14.2177 | 67.8327 | 60.4 | 14.2196 | 59.3111 | 60.6 | 14.2214 | 51.0261 | 60.8 | 14.2194 | 42.9319 | 61 | 14.2082 | 34.3585 | 61.2 | 14.2164 | 26.2698 | 61.4 | 14.2049 | 17.8395 | 61.6 | 14.2197 | 9.5592 | 61.8 | 14.2248 | 1.3606 | 62 | 17.05 | 8.0496 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.05 | 76.604 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.2215 | 8.0495 | 59.8 | 14.2255 | 16.3301 | 59.6 | 14.2242 | 24.7037 | 59.4 | 14.2238 | 33.0301 | 59.2 | 14.2191 | 41.369 | 59 | 14.2129 | 49.6872 | 58.8 | 14.2143 | 58.0233 | 58.6 | 14.2265 | 66.347 | 58.4 | 14.2141 | 74.7109 | 58.2 | 14.218 | 82.6316 | 58 | 14.2172 | 76.6014 | 60.2 | 14.2261 | 67.8335 | 60.4 | 14.2279 | 59.3119 | 60.6 | 14.2298 | 51.0256 | 60.8 | 14.2278 | 42.9338 | 61 | 14.2165 | 34.3568 | 61.2 | 14.2247 | 26.268 | 61.4 | 14.2132 | 17.8385 | 61.6 | 14.228 | 9.5581 | 61.8 | 14.2332 | 1.3588 | 62 | 17.06 | 8.0495 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.06 | 76.6014 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.2298 | 8.0494 | 59.8 | 14.2339 | 16.3304 | 59.6 | 14.2325 | 24.7041 | 59.4 | 14.2322 | 33.0308 | 59.2 | 14.2274 | 41.3688 | 59 | 14.2212 | 49.6873 | 58.8 | 14.2226 | 58.0231 | 58.6 | 14.2348 | 66.347 | 58.4 | 14.2224 | 74.7105 | 58.2 | 14.2263 | 82.6323 | 58 | 14.2255 | 76.5987 | 60.2 | 14.2344 | 67.8344 | 60.4 | 14.2363 | 59.3127 | 60.6 | 14.2381 | 51.0253 | 60.8 | 14.2361 | 42.9353 | 61 | 14.2249 | 34.3552 | 61.2 | 14.233 | 26.2665 | 61.4 | 14.2216 | 17.8375 | 61.6 | 14.2364 | 9.557 | 61.8 | 14.2415 | 1.3569 | 62 | 17.07 | 8.0494 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.07 | 76.5987 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.2381 | 8.0496 | 59.8 | 14.2422 | 16.3306 | 59.6 | 14.2408 | 24.7044 | 59.4 | 14.2405 | 33.0316 | 59.2 | 14.2357 | 41.3686 | 59 | 14.2296 | 49.6876 | 58.8 | 14.2309 | 58.0235 | 58.6 | 14.2431 | 66.3471 | 58.4 | 14.2307 | 74.7102 | 58.2 | 14.2346 | 82.6328 | 58 | 14.2338 | 76.5963 | 60.2 | 14.2428 | 67.8352 | 60.4 | 14.2446 | 59.3133 | 60.6 | 14.2464 | 51.025 | 60.8 | 14.2444 | 42.9368 | 61 | 14.2332 | 34.3536 | 61.2 | 14.2414 | 26.265 | 61.4 | 14.2299 | 17.8367 | 61.6 | 14.2447 | 9.5559 | 61.8 | 14.2498 | 1.3547 | 62 | 17.08 | 8.0496 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.08 | 76.5963 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.2465 | 8.0498 | 59.8 | 14.2505 | 16.3304 | 59.6 | 14.2492 | 24.7041 | 59.4 | 14.2488 | 33.0325 | 59.2 | 14.2441 | 41.3691 | 59 | 14.2379 | 49.688 | 58.8 | 14.2393 | 58.0238 | 58.6 | 14.2515 | 66.3472 | 58.4 | 14.239 | 74.7094 | 58.2 | 14.243 | 82.6333 | 58 | 14.2422 | 76.5939 | 60.2 | 14.2511 | 67.8361 | 60.4 | 14.253 | 59.3139 | 60.6 | 14.2548 | 51.0245 | 60.8 | 14.2528 | 42.9368 | 61 | 14.2415 | 34.3523 | 61.2 | 14.2497 | 26.2634 | 61.4 | 14.2382 | 17.8358 | 61.6 | 14.2531 | 9.5539 | 61.8 | 14.2582 | 1.3525 | 62 | 17.09 | 8.0498 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.09 | 76.5939 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.2548 | 8.05 | 59.8 | 14.2589 | 16.3302 | 59.6 | 14.2575 | 24.7037 | 59.4 | 14.2572 | 33.0335 | 59.2 | 14.2524 | 41.3696 | 59 | 14.2462 | 49.6878 | 58.8 | 14.2476 | 58.0238 | 58.6 | 14.2598 | 66.3472 | 58.4 | 14.2474 | 74.7086 | 58.2 | 14.2513 | 82.6349 | 58 | 14.2505 | 76.5913 | 60.2 | 14.2594 | 67.8366 | 60.4 | 14.2613 | 59.3145 | 60.6 | 14.2631 | 51.024 | 60.8 | 14.2611 | 42.9367 | 61 | 14.2499 | 34.351 | 61.2 | 14.258 | 26.2618 | 61.4 | 14.2466 | 17.8348 | 61.6 | 14.2614 | 9.5519 | 61.8 | 14.2665 | 1.3503 | 62 | 17.1 | 8.05 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.1 | 76.5913 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.2631 | 8.0501 | 59.8 | 14.2672 | 16.3299 | 59.6 | 14.2659 | 24.7035 | 59.4 | 14.2655 | 33.0342 | 59.2 | 14.2607 | 41.3702 | 59 | 14.2546 | 49.6876 | 58.8 | 14.256 | 58.0237 | 58.6 | 14.2682 | 66.3473 | 58.4 | 14.2557 | 74.7079 | 58.2 | 14.2596 | 82.6364 | 58 | 14.2588 | 76.5887 | 60.2 | 14.2678 | 67.8372 | 60.4 | 14.2696 | 59.3151 | 60.6 | 14.2714 | 51.0238 | 60.8 | 14.2694 | 42.9355 | 61 | 14.2582 | 34.3501 | 61.2 | 14.2664 | 26.2604 | 61.4 | 14.2549 | 17.8338 | 61.6 | 14.2697 | 9.5506 | 61.8 | 14.2748 | 1.3481 | 62 | 17.11 | 8.0501 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.11 | 76.5887 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.2715 | 8.0499 | 59.8 | 14.2755 | 16.3297 | 59.6 | 14.2742 | 24.7033 | 59.4 | 14.2738 | 33.0348 | 59.2 | 14.2691 | 41.3708 | 59 | 14.2629 | 49.6878 | 58.8 | 14.2643 | 58.0238 | 58.6 | 14.2765 | 66.3475 | 58.4 | 14.264 | 74.7073 | 58.2 | 14.268 | 82.6368 | 58 | 14.2672 | 76.5862 | 60.2 | 14.2761 | 67.8372 | 60.4 | 14.278 | 59.3156 | 60.6 | 14.2798 | 51.0236 | 60.8 | 14.2778 | 42.9343 | 61 | 14.2666 | 34.3492 | 61.2 | 14.2747 | 26.259 | 61.4 | 14.2632 | 17.833 | 61.6 | 14.2781 | 9.5492 | 61.8 | 14.2832 | 1.3459 | 62 | 17.12 | 8.0499 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.12 | 76.5862 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.2798 | 8.0497 | 59.8 | 14.2839 | 16.3292 | 59.6 | 14.2825 | 24.703 | 59.4 | 14.2822 | 33.0351 | 59.2 | 14.2774 | 41.3709 | 59 | 14.2712 | 49.6879 | 58.8 | 14.2726 | 58.0239 | 58.6 | 14.2848 | 66.3478 | 58.4 | 14.2724 | 74.7071 | 58.2 | 14.2763 | 82.6372 | 58 | 14.2755 | 76.5837 | 60.2 | 14.2844 | 67.8371 | 60.4 | 14.2863 | 59.3161 | 60.6 | 14.2881 | 51.0228 | 60.8 | 14.2861 | 42.9327 | 61 | 14.2749 | 34.3488 | 61.2 | 14.2831 | 26.2572 | 61.4 | 14.2715 | 17.8321 | 61.6 | 14.2864 | 9.5471 | 61.8 | 14.2915 | 1.3437 | 62 | 17.13 | 8.0497 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.13 | 76.5837 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.2881 | 8.0499 | 59.8 | 14.2922 | 16.3287 | 59.6 | 14.2908 | 24.7026 | 59.4 | 14.2905 | 33.0354 | 59.2 | 14.2857 | 41.3711 | 59 | 14.2796 | 49.6883 | 58.8 | 14.281 | 58.0243 | 58.6 | 14.2932 | 66.3479 | 58.4 | 14.2807 | 74.7069 | 58.2 | 14.2846 | 82.6375 | 58 | 14.2838 | 76.5815 | 60.2 | 14.2928 | 67.8375 | 60.4 | 14.2946 | 59.3167 | 60.6 | 14.2965 | 51.0219 | 60.8 | 14.2944 | 42.9311 | 61 | 14.2832 | 34.3483 | 61.2 | 14.2914 | 26.2555 | 61.4 | 14.2799 | 17.8319 | 61.6 | 14.2947 | 9.5449 | 61.8 | 14.2999 | 1.3414 | 62 | 17.14 | 8.0499 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.14 | 76.5815 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.2965 | 8.0501 | 59.8 | 14.3005 | 16.3283 | 59.6 | 14.2992 | 24.7026 | 59.4 | 14.2988 | 33.0361 | 59.2 | 14.2941 | 41.3713 | 59 | 14.2879 | 49.6886 | 58.8 | 14.2893 | 58.0246 | 58.6 | 14.3015 | 66.348 | 58.4 | 14.289 | 74.7064 | 58.2 | 14.293 | 82.6378 | 58 | 14.2921 | 76.5793 | 60.2 | 14.3011 | 67.8379 | 60.4 | 14.303 | 59.3173 | 60.6 | 14.3048 | 51.0217 | 60.8 | 14.3028 | 42.9289 | 61 | 14.2916 | 34.3476 | 61.2 | 14.2997 | 26.2543 | 61.4 | 14.2882 | 17.8317 | 61.6 | 14.3031 | 9.5432 | 61.8 | 14.3082 | 1.3392 | 62 | 17.15 | 8.0501 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.15 | 76.5793 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.3048 | 8.0502 | 59.8 | 14.3089 | 16.328 | 59.6 | 14.3075 | 24.7026 | 59.4 | 14.3072 | 33.0368 | 59.2 | 14.3024 | 41.3714 | 59 | 14.2962 | 49.6886 | 58.8 | 14.2976 | 58.0244 | 58.6 | 14.3098 | 66.3486 | 58.4 | 14.2974 | 74.7058 | 58.2 | 14.3013 | 82.638 | 58 | 14.3005 | 76.5759 | 60.2 | 14.3095 | 67.838 | 60.4 | 14.3113 | 59.3173 | 60.6 | 14.3131 | 51.0214 | 60.8 | 14.3111 | 42.9266 | 61 | 14.2999 | 34.347 | 61.2 | 14.308 | 26.2531 | 61.4 | 14.2965 | 17.831 | 61.6 | 14.3114 | 9.5414 | 61.8 | 14.3166 | 1.3369 | 62 | 17.16 | 8.0502 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.16 | 76.5759 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.3131 | 8.0504 | 59.8 | 14.3172 | 16.3274 | 59.6 | 14.3158 | 24.7028 | 59.4 | 14.3155 | 33.0377 | 59.2 | 14.3107 | 41.3717 | 59 | 14.3046 | 49.6887 | 58.8 | 14.306 | 58.0241 | 58.6 | 14.3181 | 66.3492 | 58.4 | 14.3057 | 74.7051 | 58.2 | 14.3096 | 82.6383 | 58 | 14.3088 | 76.5724 | 60.2 | 14.3178 | 67.8381 | 60.4 | 14.3197 | 59.3172 | 60.6 | 14.3215 | 51.0203 | 60.8 | 14.3194 | 42.9243 | 61 | 14.3083 | 34.3464 | 61.2 | 14.3164 | 26.2521 | 61.4 | 14.3049 | 17.8303 | 61.6 | 14.3198 | 9.5392 | 61.8 | 14.3249 | 1.3347 | 62 | 17.17 | 8.0504 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.17 | 76.5724 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.3215 | 8.0506 | 59.8 | 14.3255 | 16.3269 | 59.6 | 14.3242 | 24.703 | 59.4 | 14.3238 | 33.0386 | 59.2 | 14.319 | 41.3721 | 59 | 14.3129 | 49.6887 | 58.8 | 14.3143 | 58.0246 | 58.6 | 14.3265 | 66.3495 | 58.4 | 14.314 | 74.7045 | 58.2 | 14.318 | 82.6387 | 58 | 14.3171 | 76.5692 | 60.2 | 14.3261 | 67.837 | 60.4 | 14.328 | 59.3179 | 60.6 | 14.3298 | 51.0192 | 60.8 | 14.3278 | 42.9219 | 61 | 14.3166 | 34.3458 | 61.2 | 14.3247 | 26.251 | 61.4 | 14.3132 | 17.8293 | 61.6 | 14.3281 | 9.537 | 61.8 | 14.3332 | 1.3322 | 62 | 17.18 | 8.0506 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.18 | 76.5692 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.3298 | 8.0507 | 59.8 | 14.3339 | 16.3267 | 59.6 | 14.3325 | 24.7029 | 59.4 | 14.3322 | 33.0399 | 59.2 | 14.3274 | 41.3721 | 59 | 14.3213 | 49.6887 | 58.8 | 14.3226 | 58.025 | 58.6 | 14.3348 | 66.3498 | 58.4 | 14.3224 | 74.7041 | 58.2 | 14.3263 | 82.6391 | 58 | 14.3255 | 76.5659 | 60.2 | 14.3345 | 67.8358 | 60.4 | 14.3363 | 59.3186 | 60.6 | 14.3382 | 51.0188 | 60.8 | 14.3361 | 42.9202 | 61 | 14.3249 | 34.345 | 61.2 | 14.333 | 26.2493 | 61.4 | 14.3215 | 17.8283 | 61.6 | 14.3365 | 9.5348 | 61.8 | 14.3416 | 1.3297 | 62 | 17.19 | 8.0507 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.19 | 76.5659 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.3381 | 8.0509 | 59.8 | 14.3422 | 16.3264 | 59.6 | 14.3409 | 24.7028 | 59.4 | 14.3405 | 33.0413 | 59.2 | 14.3357 | 41.3721 | 59 | 14.3296 | 49.6897 | 58.8 | 14.331 | 58.0251 | 58.6 | 14.3432 | 66.3501 | 58.4 | 14.3307 | 74.7038 | 58.2 | 14.3346 | 82.6393 | 58 | 14.3338 | 76.5635 | 60.2 | 14.3428 | 67.8345 | 60.4 | 14.3447 | 59.319 | 60.6 | 14.3465 | 51.0184 | 60.8 | 14.3444 | 42.9184 | 61 | 14.3333 | 34.3442 | 61.2 | 14.3414 | 26.2476 | 61.4 | 14.3298 | 17.8275 | 61.6 | 14.3448 | 9.5326 | 61.8 | 14.3499 | 1.3271 | 62 | 17.2 | 8.0509 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.2 | 76.5635 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.3465 | 8.051 | 59.8 | 14.3505 | 16.3262 | 59.6 | 14.3492 | 24.7033 | 59.4 | 14.3488 | 33.0425 | 59.2 | 14.344 | 41.3722 | 59 | 14.3379 | 49.6907 | 58.8 | 14.3393 | 58.0252 | 58.6 | 14.3515 | 66.3504 | 58.4 | 14.339 | 74.7037 | 58.2 | 14.343 | 82.6394 | 58 | 14.3421 | 76.561 | 60.2 | 14.3511 | 67.8331 | 60.4 | 14.353 | 59.3195 | 60.6 | 14.3548 | 51.0172 | 60.8 | 14.3528 | 42.9158 | 61 | 14.3416 | 34.3435 | 61.2 | 14.3497 | 26.246 | 61.4 | 14.3382 | 17.8267 | 61.6 | 14.3531 | 9.5306 | 61.8 | 14.3582 | 1.3246 | 62 | 17.21 | 8.051 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.21 | 76.561 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.3548 | 8.0512 | 59.8 | 14.3589 | 16.3259 | 59.6 | 14.3575 | 24.7038 | 59.4 | 14.3572 | 33.0438 | 59.2 | 14.3523 | 41.3723 | 59 | 14.3463 | 49.6908 | 58.8 | 14.3476 | 58.0256 | 58.6 | 14.3598 | 66.35 | 58.4 | 14.3474 | 74.7036 | 58.2 | 14.3513 | 82.6399 | 58 | 14.3505 | 76.5586 | 60.2 | 14.3595 | 67.8303 | 60.4 | 14.3613 | 59.3188 | 60.6 | 14.3632 | 51.016 | 60.8 | 14.3611 | 42.9132 | 61 | 14.3499 | 34.3428 | 61.2 | 14.358 | 26.2444 | 61.4 | 14.3465 | 17.8259 | 61.6 | 14.3615 | 9.5285 | 61.8 | 14.3666 | 1.3234 | 62 | 17.22 | 8.0512 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.22 | 76.5586 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.3631 | 8.0514 | 59.8 | 14.3672 | 16.3258 | 59.6 | 14.3658 | 24.7038 | 59.4 | 14.3655 | 33.0446 | 59.2 | 14.3607 | 41.3723 | 59 | 14.3546 | 49.691 | 58.8 | 14.356 | 58.0261 | 58.6 | 14.3682 | 66.3496 | 58.4 | 14.3557 | 74.7034 | 58.2 | 14.3596 | 82.6404 | 58 | 14.3588 | 76.5562 | 60.2 | 14.3678 | 67.8276 | 60.4 | 14.3697 | 59.3181 | 60.6 | 14.3715 | 51.0149 | 60.8 | 14.3694 | 42.9092 | 61 | 14.3583 | 34.3419 | 61.2 | 14.3664 | 26.243 | 61.4 | 14.3548 | 17.825 | 61.6 | 14.3698 | 9.5265 | 61.8 | 14.3749 | 1.3221 | 62 | 17.23 | 8.0514 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.23 | 76.5562 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.3715 | 8.0511 | 59.8 | 14.3755 | 16.3256 | 59.6 | 14.3742 | 24.7037 | 59.4 | 14.3738 | 33.0454 | 59.2 | 14.369 | 41.3722 | 59 | 14.3629 | 49.6916 | 58.8 | 14.3643 | 58.0266 | 58.6 | 14.3765 | 66.3499 | 58.4 | 14.364 | 74.7032 | 58.2 | 14.368 | 82.6406 | 58 | 14.3671 | 76.5535 | 60.2 | 14.3762 | 67.8249 | 60.4 | 14.378 | 59.3181 | 60.6 | 14.3798 | 51.0138 | 60.8 | 14.3778 | 42.9051 | 61 | 14.3666 | 34.3409 | 61.2 | 14.3747 | 26.2417 | 61.4 | 14.3632 | 17.8248 | 61.6 | 14.3781 | 9.5244 | 61.8 | 14.3833 | 1.3209 | 62 | 17.24 | 8.0511 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.24 | 76.5535 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.3798 | 8.0508 | 59.8 | 14.3839 | 16.3254 | 59.6 | 14.3825 | 24.7039 | 59.4 | 14.3822 | 33.0457 | 59.2 | 14.3773 | 41.3721 | 59 | 14.3713 | 49.6922 | 58.8 | 14.3726 | 58.0271 | 58.6 | 14.3849 | 66.3502 | 58.4 | 14.3723 | 74.7036 | 58.2 | 14.3763 | 82.6409 | 58 | 14.3755 | 76.5507 | 60.2 | 14.3845 | 67.8223 | 60.4 | 14.3864 | 59.3181 | 60.6 | 14.3882 | 51.0126 | 60.8 | 14.3861 | 42.9001 | 61 | 14.375 | 34.34 | 61.2 | 14.3831 | 26.2404 | 61.4 | 14.3715 | 17.8245 | 61.6 | 14.3865 | 9.5223 | 61.8 | 14.3916 | 1.3197 | 62 | 17.25 | 8.0508 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.25 | 76.5507 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.3881 | 8.0509 | 59.8 | 14.3922 | 16.3251 | 59.6 | 14.3908 | 24.704 | 59.4 | 14.3905 | 33.046 | 59.2 | 14.3857 | 41.3719 | 59 | 14.3796 | 49.6928 | 58.8 | 14.381 | 58.0278 | 58.6 | 14.3932 | 66.3512 | 58.4 | 14.3807 | 74.704 | 58.2 | 14.3846 | 82.6409 | 58 | 14.3838 | 76.5477 | 60.2 | 14.3928 | 67.8195 | 60.4 | 14.3947 | 59.3172 | 60.6 | 14.3965 | 51.0115 | 60.8 | 14.3944 | 42.895 | 61 | 14.3833 | 34.3391 | 61.2 | 14.3914 | 26.2391 | 61.4 | 14.3798 | 17.8243 | 61.6 | 14.3948 | 9.5202 | 61.8 | 14.4 | 1.3186 | 62 | 17.26 | 8.0509 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.26 | 76.5477 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.3965 | 8.0511 | 59.8 | 14.4005 | 16.3252 | 59.6 | 14.3992 | 24.7042 | 59.4 | 14.3988 | 33.0466 | 59.2 | 14.394 | 41.3722 | 59 | 14.3879 | 49.6934 | 58.8 | 14.3893 | 58.0284 | 58.6 | 14.4015 | 66.3522 | 58.4 | 14.389 | 74.7046 | 58.2 | 14.3929 | 82.641 | 58 | 14.3921 | 76.5447 | 60.2 | 14.4012 | 67.8167 | 60.4 | 14.403 | 59.3163 | 60.6 | 14.4049 | 51.011 | 60.8 | 14.4028 | 42.8887 | 61 | 14.3916 | 34.3385 | 61.2 | 14.3997 | 26.2373 | 61.4 | 14.3882 | 17.8241 | 61.6 | 14.4032 | 9.5181 | 61.8 | 14.4083 | 1.3176 | 62 | 17.27 | 8.0511 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.27 | 76.5447 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.4048 | 8.0512 | 59.8 | 14.4089 | 16.3252 | 59.6 | 14.4075 | 24.7044 | 59.4 | 14.4072 | 33.0472 | 59.2 | 14.4023 | 41.3724 | 59 | 14.3963 | 49.6932 | 58.8 | 14.3977 | 58.0289 | 58.6 | 14.4099 | 66.3529 | 58.4 | 14.3973 | 74.7051 | 58.2 | 14.4013 | 82.6424 | 58 | 14.4005 | 76.541 | 60.2 | 14.4095 | 67.8133 | 60.4 | 14.4114 | 59.3158 | 60.6 | 14.4132 | 51.0105 | 60.8 | 14.4111 | 42.8825 | 61 | 14.4 | 34.3379 | 61.2 | 14.4081 | 26.2355 | 61.4 | 14.3965 | 17.824 | 61.6 | 14.4115 | 9.5161 | 61.8 | 14.4167 | 1.3165 | 62 | 17.28 | 8.0512 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.28 | 76.541 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.4131 | 8.0513 | 59.8 | 14.4172 | 16.3256 | 59.6 | 14.4158 | 24.7045 | 59.4 | 14.4155 | 33.0475 | 59.2 | 14.4106 | 41.373 | 59 | 14.4046 | 49.6929 | 58.8 | 14.406 | 58.0295 | 58.6 | 14.4182 | 66.3535 | 58.4 | 14.4057 | 74.7053 | 58.2 | 14.4096 | 82.6438 | 58 | 14.4088 | 76.5373 | 60.2 | 14.4178 | 67.8099 | 60.4 | 14.4197 | 59.3152 | 60.6 | 14.4215 | 51.0101 | 60.8 | 14.4194 | 42.8749 | 61 | 14.4083 | 34.3368 | 61.2 | 14.4164 | 26.2341 | 61.4 | 14.4048 | 17.8239 | 61.6 | 14.4199 | 9.5143 | 61.8 | 14.425 | 1.3155 | 62 | 17.29 | 8.0513 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.29 | 76.5373 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.4215 | 8.0513 | 59.8 | 14.4255 | 16.326 | 59.6 | 14.4242 | 24.7045 | 59.4 | 14.4239 | 33.0477 | 59.2 | 14.419 | 41.3736 | 59 | 14.4129 | 49.6931 | 58.8 | 14.4143 | 58.0294 | 58.6 | 14.4265 | 66.3539 | 58.4 | 14.414 | 74.7056 | 58.2 | 14.4179 | 82.6443 | 58 | 14.4171 | 76.5344 | 60.2 | 14.4262 | 67.806 | 60.4 | 14.428 | 59.3154 | 60.6 | 14.4299 | 51.0096 | 60.8 | 14.4278 | 42.8674 | 61 | 14.4167 | 34.3358 | 61.2 | 14.4247 | 26.2326 | 61.4 | 14.4131 | 17.8237 | 61.6 | 14.4282 | 9.5125 | 61.8 | 14.4333 | 1.3142 | 62 | 17.3 | 8.0513 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.3 | 76.5344 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.4298 | 8.0514 | 59.8 | 14.4339 | 16.3261 | 59.6 | 14.4325 | 24.7045 | 59.4 | 14.4322 | 33.0476 | 59.2 | 14.4273 | 41.3735 | 59 | 14.4213 | 49.6933 | 58.8 | 14.4227 | 58.0292 | 58.6 | 14.4349 | 66.3543 | 58.4 | 14.4223 | 74.706 | 58.2 | 14.4263 | 82.6448 | 58 | 14.4254 | 76.5316 | 60.2 | 14.4345 | 67.8021 | 60.4 | 14.4364 | 59.3156 | 60.6 | 14.4382 | 51.009 | 60.8 | 14.4361 | 42.8587 | 61 | 14.425 | 34.3345 | 61.2 | 14.433 | 26.2313 | 61.4 | 14.4215 | 17.8236 | 61.6 | 14.4365 | 9.5107 | 61.8 | 14.4417 | 1.313 | 62 | 17.31 | 8.0514 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.31 | 76.5316 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.4381 | 8.0515 | 59.8 | 14.4422 | 16.3262 | 59.6 | 14.4408 | 24.7046 | 59.4 | 14.4405 | 33.0474 | 59.2 | 14.4356 | 41.3733 | 59 | 14.4296 | 49.6941 | 58.8 | 14.431 | 58.0302 | 58.6 | 14.4432 | 66.3539 | 58.4 | 14.4307 | 74.7065 | 58.2 | 14.4346 | 82.6461 | 58 | 14.4338 | 76.5286 | 60.2 | 14.4429 | 67.798 | 60.4 | 14.4447 | 59.317 | 60.6 | 14.4465 | 51.0083 | 60.8 | 14.4444 | 42.85 | 61 | 14.4333 | 34.3332 | 61.2 | 14.4414 | 26.2299 | 61.4 | 14.4298 | 17.8232 | 61.6 | 14.4449 | 9.5089 | 61.8 | 14.45 | 1.312 | 62 | 17.32 | 8.0515 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.32 | 76.5286 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.4465 | 8.0516 | 59.8 | 14.4505 | 16.3263 | 59.6 | 14.4492 | 24.7048 | 59.4 | 14.4489 | 33.048 | 59.2 | 14.444 | 41.3736 | 59 | 14.4379 | 49.695 | 58.8 | 14.4393 | 58.0312 | 58.6 | 14.4515 | 66.3535 | 58.4 | 14.439 | 74.707 | 58.2 | 14.4429 | 82.6475 | 58 | 14.4421 | 76.5256 | 60.2 | 14.4512 | 67.794 | 60.4 | 14.453 | 59.3183 | 60.6 | 14.4549 | 51.007 | 60.8 | 14.4528 | 42.8416 | 61 | 14.4417 | 34.332 | 61.2 | 14.4497 | 26.2288 | 61.4 | 14.4381 | 17.8228 | 61.6 | 14.4532 | 9.5067 | 61.8 | 14.4583 | 1.3109 | 62 | 17.33 | 8.0516 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.33 | 76.5256 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.4548 | 8.0516 | 59.8 | 14.4589 | 16.3264 | 59.6 | 14.4575 | 24.705 | 59.4 | 14.4572 | 33.0485 | 59.2 | 14.4523 | 41.3739 | 59 | 14.4463 | 49.6952 | 58.8 | 14.4477 | 58.0312 | 58.6 | 14.4599 | 66.3529 | 58.4 | 14.4473 | 74.7076 | 58.2 | 14.4513 | 82.6486 | 58 | 14.4504 | 76.5229 | 60.2 | 14.4595 | 67.789 | 60.4 | 14.4614 | 59.3203 | 60.6 | 14.4632 | 51.0058 | 60.8 | 14.4611 | 42.8332 | 61 | 14.45 | 34.3309 | 61.2 | 14.4581 | 26.2276 | 61.4 | 14.4465 | 17.8226 | 61.6 | 14.4615 | 9.5044 | 61.8 | 14.4667 | 1.31 | 62 | 17.34 | 8.0516 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.34 | 76.5229 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.4631 | 8.0517 | 59.8 | 14.4672 | 16.3269 | 59.6 | 14.4658 | 24.7052 | 59.4 | 14.4655 | 33.0483 | 59.2 | 14.4606 | 41.3742 | 59 | 14.4546 | 49.6954 | 58.8 | 14.456 | 58.0312 | 58.6 | 14.4682 | 66.3524 | 58.4 | 14.4557 | 74.708 | 58.2 | 14.4596 | 82.6497 | 58 | 14.4588 | 76.5202 | 60.2 | 14.4679 | 67.7839 | 60.4 | 14.4697 | 59.3223 | 60.6 | 14.4716 | 51.0048 | 60.8 | 14.4695 | 42.8242 | 61 | 14.4583 | 34.3299 | 61.2 | 14.4664 | 26.2264 | 61.4 | 14.4548 | 17.8225 | 61.6 | 14.4699 | 9.5022 | 61.8 | 14.475 | 1.309 | 62 | 17.35 | 8.0517 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.35 | 76.5202 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.4715 | 8.0517 | 59.8 | 14.4755 | 16.3274 | 59.6 | 14.4742 | 24.7054 | 59.4 | 14.4739 | 33.0482 | 59.2 | 14.4689 | 41.3745 | 59 | 14.463 | 49.6958 | 58.8 | 14.4643 | 58.0311 | 58.6 | 14.4765 | 66.3517 | 58.4 | 14.464 | 74.7085 | 58.2 | 14.4679 | 82.6506 | 58 | 14.4671 | 76.5168 | 60.2 | 14.4762 | 67.7785 | 60.4 | 14.4781 | 59.3245 | 60.6 | 14.4799 | 51.0038 | 60.8 | 14.4778 | 42.8152 | 61 | 14.4667 | 34.3288 | 61.2 | 14.4747 | 26.2252 | 61.4 | 14.4631 | 17.8223 | 61.6 | 14.4782 | 9.5001 | 61.8 | 14.4834 | 1.3081 | 62 | 17.36 | 8.0517 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.36 | 76.5168 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.4798 | 8.0517 | 59.8 | 14.4839 | 16.3278 | 59.6 | 14.4825 | 24.7059 | 59.4 | 14.4822 | 33.0479 | 59.2 | 14.4773 | 41.3741 | 59 | 14.4713 | 49.6962 | 58.8 | 14.4727 | 58.031 | 58.6 | 14.4849 | 66.3511 | 58.4 | 14.4724 | 74.7091 | 58.2 | 14.4763 | 82.6514 | 58 | 14.4754 | 76.5134 | 60.2 | 14.4846 | 67.7731 | 60.4 | 14.4864 | 59.3268 | 60.6 | 14.4883 | 51.0031 | 60.8 | 14.4861 | 42.8066 | 61 | 14.475 | 34.3279 | 61.2 | 14.4831 | 26.2235 | 61.4 | 14.4715 | 17.8221 | 61.6 | 14.4866 | 9.4982 | 61.8 | 14.4917 | 1.3072 | 62 | 17.37 | 8.0517 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.37 | 76.5134 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.4881 | 8.0518 | 59.8 | 14.4922 | 16.3282 | 59.6 | 14.4908 | 24.7065 | 59.4 | 14.4905 | 33.0477 | 59.2 | 14.4856 | 41.3736 | 59 | 14.4796 | 49.6964 | 58.8 | 14.481 | 58.0309 | 58.6 | 14.4932 | 66.3508 | 58.4 | 14.4807 | 74.7097 | 58.2 | 14.4846 | 82.6528 | 58 | 14.4838 | 76.5111 | 60.2 | 14.4929 | 67.7669 | 60.4 | 14.4947 | 59.3296 | 60.6 | 14.4966 | 51.0024 | 60.8 | 14.4945 | 42.798 | 61 | 14.4834 | 34.327 | 61.2 | 14.4914 | 26.2218 | 61.4 | 14.4798 | 17.8219 | 61.6 | 14.4949 | 9.4964 | 61.8 | 14.5001 | 1.3063 | 62 | 17.38 | 8.0518 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.38 | 76.5111 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.4965 | 8.0518 | 59.8 | 14.5005 | 16.3289 | 59.6 | 14.4992 | 24.7063 | 59.4 | 14.4989 | 33.047 | 59.2 | 14.4939 | 41.3733 | 59 | 14.488 | 49.6966 | 58.8 | 14.4893 | 58.0308 | 58.6 | 14.5016 | 66.3505 | 58.4 | 14.489 | 74.7098 | 58.2 | 14.4929 | 82.6542 | 58 | 14.4921 | 76.5088 | 60.2 | 14.5012 | 67.7607 | 60.4 | 14.5031 | 59.3323 | 60.6 | 14.5049 | 51.0019 | 60.8 | 14.5028 | 42.7899 | 61 | 14.4917 | 34.326 | 61.2 | 14.4997 | 26.2204 | 61.4 | 14.4881 | 17.8217 | 61.6 | 14.5032 | 9.4946 | 61.8 | 14.5084 | 1.3053 | 62 | 17.39 | 8.0518 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.39 | 76.5088 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.5048 | 8.0518 | 59.8 | 14.5089 | 16.3295 | 59.6 | 14.5075 | 24.7062 | 59.4 | 14.5072 | 33.0463 | 59.2 | 14.5022 | 41.3731 | 59 | 14.4963 | 49.697 | 58.8 | 14.4977 | 58.0306 | 58.6 | 14.5099 | 66.3499 | 58.4 | 14.4973 | 74.7098 | 58.2 | 14.5013 | 82.6556 | 58 | 14.5004 | 76.5077 | 60.2 | 14.5096 | 67.7534 | 60.4 | 14.5114 | 59.3341 | 60.6 | 14.5133 | 51.0014 | 60.8 | 14.5111 | 42.7819 | 61 | 14.5 | 34.325 | 61.2 | 14.5081 | 26.219 | 61.4 | 14.4965 | 17.8216 | 61.6 | 14.5116 | 9.4928 | 61.8 | 14.5167 | 1.3044 | 62 | 17.4 | 8.0518 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.4 | 76.5077 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.5131 | 8.0518 | 59.8 | 14.5172 | 16.3303 | 59.6 | 14.5158 | 24.7059 | 59.4 | 14.5155 | 33.046 | 59.2 | 14.5106 | 41.3729 | 59 | 14.5046 | 49.6974 | 58.8 | 14.506 | 58.0303 | 58.6 | 14.5182 | 66.3493 | 58.4 | 14.5056 | 74.7106 | 58.2 | 14.5096 | 82.657 | 58 | 14.5088 | 76.5065 | 60.2 | 14.5179 | 67.7462 | 60.4 | 14.5198 | 59.3359 | 60.6 | 14.5216 | 51.0007 | 60.8 | 14.5195 | 42.7752 | 61 | 14.5084 | 34.3243 | 61.2 | 14.5164 | 26.2178 | 61.4 | 14.5048 | 17.8214 | 61.6 | 14.5199 | 9.491 | 61.8 | 14.5251 | 1.3035 | 62 | 17.41 | 8.0518 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.41 | 76.5065 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.5215 | 8.0518 | 59.8 | 14.5255 | 16.331 | 59.6 | 14.5242 | 24.7055 | 59.4 | 14.5239 | 33.0457 | 59.2 | 14.5189 | 41.3726 | 59 | 14.513 | 49.6977 | 58.8 | 14.5144 | 58.0305 | 58.6 | 14.5266 | 66.3487 | 58.4 | 14.514 | 74.7113 | 58.2 | 14.5179 | 82.6578 | 58 | 14.5171 | 76.5041 | 60.2 | 14.5262 | 67.7389 | 60.4 | 14.5281 | 59.3378 | 60.6 | 14.5299 | 51 | 60.8 | 14.5278 | 42.7685 | 61 | 14.5167 | 34.3235 | 61.2 | 14.5247 | 26.2165 | 61.4 | 14.5131 | 17.8213 | 61.6 | 14.5283 | 9.4891 | 61.8 | 14.5334 | 1.3026 | 62 | 17.42 | 8.0518 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.42 | 76.5041 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.5298 | 8.0518 | 59.8 | 14.5339 | 16.3318 | 59.6 | 14.5325 | 24.705 | 59.4 | 14.5322 | 33.0454 | 59.2 | 14.5272 | 41.3726 | 59 | 14.5213 | 49.698 | 58.8 | 14.5227 | 58.0307 | 58.6 | 14.5349 | 66.3481 | 58.4 | 14.5223 | 74.7114 | 58.2 | 14.5262 | 82.6587 | 58 | 14.5254 | 76.5017 | 60.2 | 14.5346 | 67.7316 | 60.4 | 14.5364 | 59.3398 | 60.6 | 14.5383 | 50.9997 | 60.8 | 14.5361 | 42.7622 | 61 | 14.5251 | 34.3228 | 61.2 | 14.5331 | 26.2159 | 61.4 | 14.5215 | 17.8212 | 61.6 | 14.5366 | 9.4877 | 61.8 | 14.5417 | 1.3016 | 62 | 17.43 | 8.0518 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.43 | 76.5017 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.5381 | 8.0517 | 59.8 | 14.5422 | 16.3325 | 59.6 | 14.5408 | 24.7044 | 59.4 | 14.5405 | 33.0451 | 59.2 | 14.5356 | 41.3726 | 59 | 14.5296 | 49.6983 | 58.8 | 14.531 | 58.0314 | 58.6 | 14.5432 | 66.348 | 58.4 | 14.5306 | 74.7115 | 58.2 | 14.5346 | 82.6596 | 58 | 14.5338 | 76.5004 | 60.2 | 14.5429 | 67.7248 | 60.4 | 14.5448 | 59.343 | 60.6 | 14.5466 | 50.9993 | 60.8 | 14.5445 | 42.7559 | 61 | 14.5334 | 34.3221 | 61.2 | 14.5414 | 26.2153 | 61.4 | 14.5298 | 17.8209 | 61.6 | 14.545 | 9.4862 | 61.8 | 14.5501 | 1.3007 | 62 | 17.44 | 8.0517 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.44 | 76.5004 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.5465 | 8.0516 | 59.8 | 14.5505 | 16.3329 | 59.6 | 14.5491 | 24.7038 | 59.4 | 14.5489 | 33.0447 | 59.2 | 14.5439 | 41.3726 | 59 | 14.538 | 49.6986 | 58.8 | 14.5394 | 58.0321 | 58.6 | 14.5516 | 66.3479 | 58.4 | 14.539 | 74.7117 | 58.2 | 14.5429 | 82.6605 | 58 | 14.5421 | 76.499 | 60.2 | 14.5512 | 67.718 | 60.4 | 14.5531 | 59.3462 | 60.6 | 14.555 | 50.9991 | 60.8 | 14.5528 | 42.7496 | 61 | 14.5417 | 34.3216 | 61.2 | 14.5497 | 26.2149 | 61.4 | 14.5381 | 17.8206 | 61.6 | 14.5533 | 9.4848 | 61.8 | 14.5584 | 1.2998 | 62 | 17.45 | 8.0516 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.45 | 76.499 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.5548 | 8.0516 | 59.8 | 14.5589 | 16.3332 | 59.6 | 14.5575 | 24.7032 | 59.4 | 14.5572 | 33.0444 | 59.2 | 14.5522 | 41.3727 | 59 | 14.5463 | 49.699 | 58.8 | 14.5477 | 58.0317 | 58.6 | 14.5599 | 66.3472 | 58.4 | 14.5473 | 74.7119 | 58.2 | 14.5512 | 82.6611 | 58 | 14.5504 | 76.4982 | 60.2 | 14.5596 | 67.7118 | 60.4 | 14.5614 | 59.3489 | 60.6 | 14.5633 | 50.9989 | 60.8 | 14.5611 | 42.7434 | 61 | 14.5501 | 34.3211 | 61.2 | 14.5581 | 26.2145 | 61.4 | 14.5464 | 17.8213 | 61.6 | 14.5616 | 9.4835 | 61.8 | 14.5668 | 1.2985 | 62 | 17.46 | 8.0516 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.46 | 76.4982 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.5631 | 8.0517 | 59.8 | 14.5672 | 16.3336 | 59.6 | 14.5658 | 24.7029 | 59.4 | 14.5655 | 33.0442 | 59.2 | 14.5605 | 41.373 | 59 | 14.5546 | 49.6994 | 58.8 | 14.556 | 58.0312 | 58.6 | 14.5682 | 66.3465 | 58.4 | 14.5556 | 74.712 | 58.2 | 14.5596 | 82.6618 | 58 | 14.5587 | 76.4974 | 60.2 | 14.5679 | 67.7057 | 60.4 | 14.5698 | 59.3517 | 60.6 | 14.5716 | 50.9984 | 60.8 | 14.5695 | 42.7369 | 61 | 14.5584 | 34.3208 | 61.2 | 14.5664 | 26.214 | 61.4 | 14.5548 | 17.8219 | 61.6 | 14.57 | 9.4824 | 61.8 | 14.5751 | 1.2971 | 62 | 17.47 | 8.0517 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.47 | 76.4974 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.5715 | 8.0515 | 59.8 | 14.5755 | 16.3339 | 59.6 | 14.5741 | 24.7027 | 59.4 | 14.5739 | 33.0441 | 59.2 | 14.5689 | 41.3732 | 59 | 14.563 | 49.7003 | 58.8 | 14.5643 | 58.0317 | 58.6 | 14.5766 | 66.3454 | 58.4 | 14.564 | 74.7122 | 58.2 | 14.5679 | 82.6627 | 58 | 14.5671 | 76.4956 | 60.2 | 14.5763 | 67.6994 | 60.4 | 14.5781 | 59.3554 | 60.6 | 14.58 | 50.9979 | 60.8 | 14.5778 | 42.7303 | 61 | 14.5667 | 34.3205 | 61.2 | 14.5747 | 26.2134 | 61.4 | 14.5631 | 17.8229 | 61.6 | 14.5783 | 9.4813 | 61.8 | 14.5835 | 1.2958 | 62 | 17.48 | 8.0515 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.48 | 76.4956 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.5798 | 8.0513 | 59.8 | 14.5838 | 16.3347 | 59.6 | 14.5825 | 24.7023 | 59.4 | 14.5822 | 33.0442 | 59.2 | 14.5772 | 41.373 | 59 | 14.5713 | 49.7011 | 58.8 | 14.5727 | 58.0323 | 58.6 | 14.5849 | 66.3444 | 58.4 | 14.5723 | 74.7122 | 58.2 | 14.5762 | 82.6636 | 58 | 14.5754 | 76.4937 | 60.2 | 14.5846 | 67.6931 | 60.4 | 14.5865 | 59.359 | 60.6 | 14.5883 | 50.997 | 60.8 | 14.5861 | 42.7242 | 61 | 14.5751 | 34.3201 | 61.2 | 14.5831 | 26.213 | 61.4 | 14.5714 | 17.8239 | 61.6 | 14.5866 | 9.4801 | 61.8 | 14.5918 | 1.2945 | 62 | 17.49 | 8.0513 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.49 | 76.4937 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.5881 | 8.0512 | 59.8 | 14.5922 | 16.3354 | 59.6 | 14.5908 | 24.702 | 59.4 | 14.5905 | 33.0443 | 59.2 | 14.5855 | 41.3728 | 59 | 14.5796 | 49.7012 | 58.8 | 14.581 | 58.0322 | 58.6 | 14.5932 | 66.3446 | 58.4 | 14.5806 | 74.7122 | 58.2 | 14.5846 | 82.6641 | 58 | 14.5837 | 76.4914 | 60.2 | 14.5929 | 67.6884 | 60.4 | 14.5948 | 59.3625 | 60.6 | 14.5966 | 50.9961 | 60.8 | 14.5945 | 42.7181 | 61 | 14.5834 | 34.3198 | 61.2 | 14.5914 | 26.2126 | 61.4 | 14.5797 | 17.8249 | 61.6 | 14.595 | 9.4789 | 61.8 | 14.6001 | 1.2932 | 62 | 17.5 | 8.0512 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.5 | 76.4914 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.5965 | 8.051 | 59.8 | 14.6005 | 16.3358 | 59.6 | 14.5991 | 24.7015 | 59.4 | 14.5989 | 33.0441 | 59.2 | 14.5939 | 41.3725 | 59 | 14.588 | 49.7013 | 58.8 | 14.5894 | 58.0322 | 58.6 | 14.6016 | 66.3447 | 58.4 | 14.589 | 74.7122 | 58.2 | 14.5929 | 82.6646 | 58 | 14.5921 | 76.489 | 60.2 | 14.6013 | 67.6837 | 60.4 | 14.6031 | 59.366 | 60.6 | 14.605 | 50.9957 | 60.8 | 14.6028 | 42.7123 | 61 | 14.5918 | 34.3192 | 61.2 | 14.5997 | 26.2121 | 61.4 | 14.5881 | 17.8259 | 61.6 | 14.6033 | 9.4775 | 61.8 | 14.6085 | 1.2919 | 62 | 17.51 | 8.051 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.51 | 76.489 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.6048 | 8.0508 | 59.8 | 14.6088 | 16.3362 | 59.6 | 14.6075 | 24.7009 | 59.4 | 14.6072 | 33.044 | 59.2 | 14.6022 | 41.3721 | 59 | 14.5963 | 49.7012 | 58.8 | 14.5977 | 58.0331 | 58.6 | 14.6099 | 66.345 | 58.4 | 14.5973 | 74.7121 | 58.2 | 14.6012 | 82.6651 | 58 | 14.6004 | 76.4871 | 60.2 | 14.6096 | 67.6786 | 60.4 | 14.6115 | 59.3697 | 60.6 | 14.6133 | 50.9953 | 60.8 | 14.6111 | 42.7065 | 61 | 14.6001 | 34.3185 | 61.2 | 14.6081 | 26.2115 | 61.4 | 14.5964 | 17.8271 | 61.6 | 14.6117 | 9.4762 | 61.8 | 14.6168 | 1.2906 | 62 | 17.52 | 8.0508 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.52 | 76.4871 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.6131 | 8.0506 | 59.8 | 14.6172 | 16.3368 | 59.6 | 14.6158 | 24.7004 | 59.4 | 14.6155 | 33.0434 | 59.2 | 14.6105 | 41.3723 | 59 | 14.6046 | 49.701 | 58.8 | 14.606 | 58.034 | 58.6 | 14.6183 | 66.3454 | 58.4 | 14.6056 | 74.7123 | 58.2 | 14.6096 | 82.6657 | 58 | 14.6087 | 76.4852 | 60.2 | 14.618 | 67.6735 | 60.4 | 14.6198 | 59.3733 | 60.6 | 14.6217 | 50.9943 | 60.8 | 14.6195 | 42.7019 | 61 | 14.6084 | 34.3181 | 61.2 | 14.6164 | 26.2115 | 61.4 | 14.6047 | 17.8284 | 61.6 | 14.62 | 9.475 | 61.8 | 14.6252 | 1.2892 | 62 | 17.53 | 8.0506 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.53 | 76.4852 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.6215 | 8.0508 | 59.8 | 14.6255 | 16.3374 | 59.6 | 14.6241 | 24.6999 | 59.4 | 14.6239 | 33.0429 | 59.2 | 14.6188 | 41.3724 | 59 | 14.613 | 49.7014 | 58.8 | 14.6144 | 58.0342 | 58.6 | 14.6266 | 66.345 | 58.4 | 14.614 | 74.7124 | 58.2 | 14.6179 | 82.6665 | 58 | 14.6171 | 76.4834 | 60.2 | 14.6263 | 67.6689 | 60.4 | 14.6281 | 59.3764 | 60.6 | 14.63 | 50.9934 | 60.8 | 14.6278 | 42.6973 | 61 | 14.6168 | 34.3177 | 61.2 | 14.6248 | 26.2116 | 61.4 | 14.6131 | 17.8296 | 61.6 | 14.6284 | 9.4738 | 61.8 | 14.6335 | 1.2879 | 62 | 17.54 | 8.0508 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.54 | 76.4834 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.6298 | 8.0511 | 59.8 | 14.6339 | 16.3382 | 59.6 | 14.6325 | 24.6999 | 59.4 | 14.6322 | 33.0431 | 59.2 | 14.6272 | 41.3724 | 59 | 14.6213 | 49.7018 | 58.8 | 14.6227 | 58.0344 | 58.6 | 14.6349 | 66.3447 | 58.4 | 14.6223 | 74.7126 | 58.2 | 14.6262 | 82.6673 | 58 | 14.6254 | 76.4815 | 60.2 | 14.6346 | 67.6643 | 60.4 | 14.6365 | 59.3794 | 60.6 | 14.6384 | 50.9921 | 60.8 | 14.6361 | 42.6927 | 61 | 14.6251 | 34.3177 | 61.2 | 14.6331 | 26.2115 | 61.4 | 14.6214 | 17.8309 | 61.6 | 14.6367 | 9.4729 | 61.8 | 14.6418 | 1.2866 | 62 | 17.55 | 8.0511 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.55 | 76.4815 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.6381 | 8.0518 | 59.8 | 14.6422 | 16.3389 | 59.6 | 14.6408 | 24.7 | 59.4 | 14.6405 | 33.0434 | 59.2 | 14.6355 | 41.3724 | 59 | 14.6297 | 49.7017 | 58.8 | 14.631 | 58.0346 | 58.6 | 14.6432 | 66.3444 | 58.4 | 14.6306 | 74.7127 | 58.2 | 14.6346 | 82.6679 | 58 | 14.6337 | 76.4796 | 60.2 | 14.643 | 67.6598 | 60.4 | 14.6448 | 59.3831 | 60.6 | 14.6467 | 50.9909 | 60.8 | 14.6445 | 42.6882 | 61 | 14.6335 | 34.3176 | 61.2 | 14.6414 | 26.2114 | 61.4 | 14.6297 | 17.8319 | 61.6 | 14.645 | 9.4721 | 61.8 | 14.6502 | 1.2853 | 62 | 17.56 | 8.0518 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.56 | 76.4796 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.6465 | 8.0525 | 59.8 | 14.6505 | 16.3393 | 59.6 | 14.6491 | 24.6995 | 59.4 | 14.6489 | 33.0429 | 59.2 | 14.6438 | 41.3724 | 59 | 14.638 | 49.7017 | 58.8 | 14.6394 | 58.0347 | 58.6 | 14.6516 | 66.3441 | 58.4 | 14.6389 | 74.7129 | 58.2 | 14.6429 | 82.6685 | 58 | 14.6421 | 76.4778 | 60.2 | 14.6513 | 67.6553 | 60.4 | 14.6532 | 59.3867 | 60.6 | 14.655 | 50.9902 | 60.8 | 14.6528 | 42.6832 | 61 | 14.6418 | 34.3174 | 61.2 | 14.6497 | 26.2109 | 61.4 | 14.6381 | 17.8329 | 61.6 | 14.6534 | 9.4712 | 61.8 | 14.6585 | 1.284 | 62 | 17.57 | 8.0525 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.57 | 76.4778 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.6548 | 8.053 | 59.8 | 14.6588 | 16.3398 | 59.6 | 14.6575 | 24.699 | 59.4 | 14.6572 | 33.0424 | 59.2 | 14.6521 | 41.3723 | 59 | 14.6463 | 49.7015 | 58.8 | 14.6477 | 58.0344 | 58.6 | 14.6599 | 66.3442 | 58.4 | 14.6473 | 74.7131 | 58.2 | 14.6512 | 82.6692 | 58 | 14.6504 | 76.4752 | 60.2 | 14.6596 | 67.6513 | 60.4 | 14.6615 | 59.3902 | 60.6 | 14.6634 | 50.9894 | 60.8 | 14.6611 | 42.6782 | 61 | 14.6501 | 34.3172 | 61.2 | 14.6581 | 26.2104 | 61.4 | 14.6464 | 17.8336 | 61.6 | 14.6617 | 9.4704 | 61.8 | 14.6669 | 1.283 | 62 | 17.58 | 8.053 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.58 | 76.4752 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.6631 | 8.0534 | 59.8 | 14.6672 | 16.3398 | 59.6 | 14.6658 | 24.6987 | 59.4 | 14.6655 | 33.0419 | 59.2 | 14.6605 | 41.372 | 59 | 14.6547 | 49.7012 | 58.8 | 14.6561 | 58.0341 | 58.6 | 14.6683 | 66.3443 | 58.4 | 14.6556 | 74.7135 | 58.2 | 14.6595 | 82.67 | 58 | 14.6587 | 76.4726 | 60.2 | 14.668 | 67.6473 | 60.4 | 14.6698 | 59.3937 | 60.6 | 14.6717 | 50.9892 | 60.8 | 14.6695 | 42.6735 | 61 | 14.6584 | 34.3171 | 61.2 | 14.6664 | 26.2099 | 61.4 | 14.6547 | 17.8342 | 61.6 | 14.67 | 9.4701 | 61.8 | 14.6752 | 1.282 | 62 | 17.59 | 8.0534 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.59 | 76.4726 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.6715 | 8.0539 | 59.8 | 14.6755 | 16.3397 | 59.6 | 14.6741 | 24.6984 | 59.4 | 14.6739 | 33.0413 | 59.2 | 14.6688 | 41.3718 | 59 | 14.663 | 49.7012 | 58.8 | 14.6644 | 58.0341 | 58.6 | 14.6766 | 66.3444 | 58.4 | 14.6639 | 74.7139 | 58.2 | 14.6679 | 82.6701 | 58 | 14.667 | 76.4707 | 60.2 | 14.6763 | 67.6434 | 60.4 | 14.6782 | 59.3974 | 60.6 | 14.68 | 50.9891 | 60.8 | 14.6778 | 42.6687 | 61 | 14.6668 | 34.317 | 61.2 | 14.6747 | 26.2094 | 61.4 | 14.6631 | 17.8349 | 61.6 | 14.6784 | 9.4698 | 61.8 | 14.6835 | 1.2811 | 62 | 17.6 | 8.0539 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.6 | 76.4707 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.6798 | 8.0544 | 59.8 | 14.6838 | 16.3397 | 59.6 | 14.6825 | 24.6982 | 59.4 | 14.6822 | 33.0412 | 59.2 | 14.6771 | 41.3716 | 59 | 14.6713 | 49.7012 | 58.8 | 14.6727 | 58.0342 | 58.6 | 14.6849 | 66.3445 | 58.4 | 14.6723 | 74.7138 | 58.2 | 14.6762 | 82.6702 | 58 | 14.6754 | 76.4688 | 60.2 | 14.6846 | 67.6396 | 60.4 | 14.6865 | 59.4011 | 60.6 | 14.6884 | 50.9879 | 60.8 | 14.6862 | 42.6645 | 61 | 14.6751 | 34.3169 | 61.2 | 14.6831 | 26.2087 | 61.4 | 14.6714 | 17.8356 | 61.6 | 14.6867 | 9.4699 | 61.8 | 14.6919 | 1.2801 | 62 | 17.61 | 8.0544 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.61 | 76.4688 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.6881 | 8.0548 | 59.8 | 14.6922 | 16.3397 | 59.6 | 14.6908 | 24.698 | 59.4 | 14.6906 | 33.0412 | 59.2 | 14.6855 | 41.3714 | 59 | 14.6797 | 49.701 | 58.8 | 14.681 | 58.0341 | 58.6 | 14.6933 | 66.3452 | 58.4 | 14.6806 | 74.7137 | 58.2 | 14.6845 | 82.6716 | 58 | 14.6837 | 76.4669 | 60.2 | 14.693 | 67.6361 | 60.4 | 14.6948 | 59.4049 | 60.6 | 14.6967 | 50.9868 | 60.8 | 14.6945 | 42.6603 | 61 | 14.6835 | 34.3169 | 61.2 | 14.6914 | 26.208 | 61.4 | 14.6797 | 17.8354 | 61.6 | 14.6951 | 9.4699 | 61.8 | 14.7002 | 1.2791 | 62 | 17.62 | 8.0548 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.62 | 76.4669 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.6964 | 8.0553 | 59.8 | 14.7005 | 16.34 | 59.6 | 14.6991 | 24.6978 | 59.4 | 14.6989 | 33.0411 | 59.2 | 14.6938 | 41.3709 | 59 | 14.688 | 49.7009 | 58.8 | 14.6894 | 58.034 | 58.6 | 14.7016 | 66.3458 | 58.4 | 14.6889 | 74.7137 | 58.2 | 14.6929 | 82.673 | 58 | 14.692 | 76.4651 | 60.2 | 14.7013 | 67.6327 | 60.4 | 14.7032 | 59.4088 | 60.6 | 14.7051 | 50.9863 | 60.8 | 14.7028 | 42.6556 | 61 | 14.6918 | 34.3166 | 61.2 | 14.6998 | 26.2075 | 61.4 | 14.688 | 17.8353 | 61.6 | 14.7034 | 9.4711 | 61.8 | 14.7086 | 1.2782 | 62 | 17.63 | 8.0553 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.63 | 76.4651 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.7048 | 8.0557 | 59.8 | 14.7088 | 16.3403 | 59.6 | 14.7075 | 24.6975 | 59.4 | 14.7072 | 33.0409 | 59.2 | 14.7021 | 41.3704 | 59 | 14.6963 | 49.7005 | 58.8 | 14.6977 | 58.0342 | 58.6 | 14.71 | 66.3463 | 58.4 | 14.6973 | 74.7136 | 58.2 | 14.7012 | 82.6741 | 58 | 14.7004 | 76.4623 | 60.2 | 14.7097 | 67.6289 | 60.4 | 14.7115 | 59.4123 | 60.6 | 14.7134 | 50.9857 | 60.8 | 14.7112 | 42.651 | 61 | 14.7001 | 34.3163 | 61.2 | 14.7081 | 26.2071 | 61.4 | 14.6964 | 17.8349 | 61.6 | 14.7117 | 9.4723 | 61.8 | 14.7169 | 1.2773 | 62 | 17.64 | 8.0557 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.64 | 76.4623 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.7131 | 8.0562 | 59.8 | 14.7172 | 16.3405 | 59.6 | 14.7158 | 24.6977 | 59.4 | 14.7155 | 33.0408 | 59.2 | 14.7104 | 41.3705 | 59 | 14.7047 | 49.7001 | 58.8 | 14.706 | 58.0344 | 58.6 | 14.7183 | 66.3467 | 58.4 | 14.7056 | 74.7139 | 58.2 | 14.7095 | 82.6752 | 58 | 14.7087 | 76.4595 | 60.2 | 14.718 | 67.625 | 60.4 | 14.7198 | 59.4158 | 60.6 | 14.7217 | 50.9847 | 60.8 | 14.7195 | 42.647 | 61 | 14.7085 | 34.3166 | 61.2 | 14.7164 | 26.2063 | 61.4 | 14.7047 | 17.8346 | 61.6 | 14.7201 | 9.4735 | 61.8 | 14.7253 | 1.2763 | 62 | 17.65 | 8.0562 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.65 | 76.4595 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.7215 | 8.0563 | 59.8 | 14.7255 | 16.3407 | 59.6 | 14.7241 | 24.6979 | 59.4 | 14.7239 | 33.0406 | 59.2 | 14.7188 | 41.3705 | 59 | 14.713 | 49.6998 | 58.8 | 14.7144 | 58.0345 | 58.6 | 14.7266 | 66.3466 | 58.4 | 14.7139 | 74.7143 | 58.2 | 14.7179 | 82.6765 | 58 | 14.717 | 76.4576 | 60.2 | 14.7263 | 67.6216 | 60.4 | 14.7282 | 59.4198 | 60.6 | 14.7301 | 50.9837 | 60.8 | 14.7278 | 42.6431 | 61 | 14.7168 | 34.3168 | 61.2 | 14.7248 | 26.2056 | 61.4 | 14.713 | 17.8349 | 61.6 | 14.7284 | 9.4746 | 61.8 | 14.7336 | 1.2754 | 62 | 17.66 | 8.0563 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.66 | 76.4576 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.7298 | 8.0564 | 59.8 | 14.7338 | 16.3414 | 59.6 | 14.7325 | 24.6971 | 59.4 | 14.7322 | 33.0405 | 59.2 | 14.7271 | 41.3703 | 59 | 14.7213 | 49.6996 | 58.8 | 14.7227 | 58.0347 | 58.6 | 14.735 | 66.3464 | 58.4 | 14.7223 | 74.7147 | 58.2 | 14.7262 | 82.6778 | 58 | 14.7254 | 76.4558 | 60.2 | 14.7347 | 67.6181 | 60.4 | 14.7365 | 59.4239 | 60.6 | 14.7384 | 50.9834 | 60.8 | 14.7362 | 42.6389 | 61 | 14.7252 | 34.3166 | 61.2 | 14.7331 | 26.2052 | 61.4 | 14.7214 | 17.8352 | 61.6 | 14.7368 | 9.4758 | 61.8 | 14.7419 | 1.2745 | 62 | 17.67 | 8.0564 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.67 | 76.4558 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.7381 | 8.0569 | 59.8 | 14.7422 | 16.342 | 59.6 | 14.7408 | 24.6964 | 59.4 | 14.7406 | 33.0403 | 59.2 | 14.7354 | 41.3701 | 59 | 14.7297 | 49.6993 | 58.8 | 14.7311 | 58.0337 | 58.6 | 14.7433 | 66.346 | 58.4 | 14.7306 | 74.7151 | 58.2 | 14.7345 | 82.6791 | 58 | 14.7337 | 76.4535 | 60.2 | 14.743 | 67.6155 | 60.4 | 14.7449 | 59.4277 | 60.6 | 14.7467 | 50.9832 | 60.8 | 14.7445 | 42.6348 | 61 | 14.7335 | 34.3163 | 61.2 | 14.7414 | 26.2048 | 61.4 | 14.7297 | 17.8351 | 61.6 | 14.7451 | 9.477 | 61.8 | 14.7503 | 1.2738 | 62 | 17.68 | 8.0569 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.68 | 76.4535 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.7464 | 8.0574 | 59.8 | 14.7505 | 16.3422 | 59.6 | 14.7491 | 24.6958 | 59.4 | 14.7489 | 33.0397 | 59.2 | 14.7438 | 41.3699 | 59 | 14.738 | 49.699 | 58.8 | 14.7394 | 58.0327 | 58.6 | 14.7516 | 66.3456 | 58.4 | 14.7389 | 74.7152 | 58.2 | 14.7429 | 82.6805 | 58 | 14.742 | 76.4513 | 60.2 | 14.7514 | 67.6129 | 60.4 | 14.7532 | 59.4315 | 60.6 | 14.7551 | 50.9824 | 60.8 | 14.7528 | 42.6306 | 61 | 14.7418 | 34.3162 | 61.2 | 14.7498 | 26.2049 | 61.4 | 14.738 | 17.8351 | 61.6 | 14.7534 | 9.4783 | 61.8 | 14.7586 | 1.2732 | 62 | 17.69 | 8.0574 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.69 | 76.4513 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.7548 | 8.0578 | 59.8 | 14.7588 | 16.3424 | 59.6 | 14.7574 | 24.6953 | 59.4 | 14.7572 | 33.0391 | 59.2 | 14.7521 | 41.3698 | 59 | 14.7463 | 49.6986 | 58.8 | 14.7477 | 58.032 | 58.6 | 14.7599 | 66.3456 | 58.4 | 14.7473 | 74.7152 | 58.2 | 14.7512 | 82.6818 | 58 | 14.7504 | 76.4489 | 60.2 | 14.7597 | 67.6105 | 60.4 | 14.7615 | 59.4356 | 60.6 | 14.7634 | 50.9816 | 60.8 | 14.7612 | 42.6264 | 61 | 14.7502 | 34.3161 | 61.2 | 14.7581 | 26.2051 | 61.4 | 14.7464 | 17.835 | 61.6 | 14.7618 | 9.4795 | 61.8 | 14.7669 | 1.2725 | 62 | 17.7 | 8.0578 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.7 | 76.4489 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.7631 | 8.0583 | 59.8 | 14.7672 | 16.3424 | 59.6 | 14.7658 | 24.6944 | 59.4 | 14.7656 | 33.0385 | 59.2 | 14.7604 | 41.3697 | 59 | 14.7547 | 49.6982 | 58.8 | 14.7561 | 58.0313 | 58.6 | 14.7683 | 66.3456 | 58.4 | 14.7556 | 74.7162 | 58.2 | 14.7595 | 82.6832 | 58 | 14.7587 | 76.4466 | 60.2 | 14.768 | 67.6081 | 60.4 | 14.7699 | 59.4397 | 60.6 | 14.7718 | 50.9816 | 60.8 | 14.7695 | 42.6227 | 61 | 14.7585 | 34.3156 | 61.2 | 14.7664 | 26.205 | 61.4 | 14.7547 | 17.835 | 61.6 | 14.7701 | 9.4806 | 61.8 | 14.7753 | 1.2719 | 62 | 17.71 | 8.0583 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.71 | 76.4466 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.7714 | 8.0587 | 59.8 | 14.7755 | 16.3425 | 59.6 | 14.7741 | 24.6936 | 59.4 | 14.7739 | 33.0378 | 59.2 | 14.7687 | 41.3695 | 59 | 14.763 | 49.6981 | 58.8 | 14.7644 | 58.0311 | 58.6 | 14.7766 | 66.3469 | 58.4 | 14.7639 | 74.7171 | 58.2 | 14.7679 | 82.6843 | 58 | 14.767 | 76.4448 | 60.2 | 14.7764 | 67.607 | 60.4 | 14.7782 | 59.444 | 60.6 | 14.7801 | 50.9817 | 60.8 | 14.7778 | 42.619 | 61 | 14.7668 | 34.3152 | 61.2 | 14.7748 | 26.2048 | 61.4 | 14.763 | 17.8342 | 61.6 | 14.7785 | 9.4816 | 61.8 | 14.7836 | 1.2713 | 62 | 17.72 | 8.0587 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.72 | 76.4448 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.7798 | 8.0591 | 59.8 | 14.7838 | 16.3427 | 59.6 | 14.7824 | 24.6935 | 59.4 | 14.7822 | 33.0376 | 59.2 | 14.7771 | 41.3691 | 59 | 14.7713 | 49.698 | 58.8 | 14.7728 | 58.0308 | 58.6 | 14.785 | 66.3482 | 58.4 | 14.7722 | 74.718 | 58.2 | 14.7762 | 82.6854 | 58 | 14.7754 | 76.443 | 60.2 | 14.7847 | 67.6059 | 60.4 | 14.7865 | 59.4483 | 60.6 | 14.7885 | 50.9824 | 60.8 | 14.7862 | 42.6163 | 61 | 14.7752 | 34.315 | 61.2 | 14.7831 | 26.2045 | 61.4 | 14.7714 | 17.8335 | 61.6 | 14.7868 | 9.4827 | 61.8 | 14.792 | 1.2706 | 62 | 17.73 | 8.0591 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.73 | 76.443 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.7881 | 8.0595 | 59.8 | 14.7922 | 16.3428 | 59.6 | 14.7908 | 24.6935 | 59.4 | 14.7906 | 33.0373 | 59.2 | 14.7854 | 41.3687 | 59 | 14.7797 | 49.6976 | 58.8 | 14.7811 | 58.0306 | 58.6 | 14.7933 | 66.3484 | 58.4 | 14.7806 | 74.719 | 58.2 | 14.7845 | 82.686 | 58 | 14.7837 | 76.4416 | 60.2 | 14.793 | 67.6055 | 60.4 | 14.7949 | 59.4521 | 60.6 | 14.7968 | 50.9831 | 60.8 | 14.7945 | 42.6137 | 61 | 14.7835 | 34.3148 | 61.2 | 14.7914 | 26.2042 | 61.4 | 14.7797 | 17.8326 | 61.6 | 14.7951 | 9.4838 | 61.8 | 14.8003 | 1.27 | 62 | 17.74 | 8.0595 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.74 | 76.4416 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.7964 | 8.06 | 59.8 | 14.8005 | 16.3433 | 59.6 | 14.7991 | 24.6934 | 59.4 | 14.7989 | 33.0369 | 59.2 | 14.7937 | 41.3685 | 59 | 14.788 | 49.6971 | 58.8 | 14.7894 | 58.0303 | 58.6 | 14.8016 | 66.3487 | 58.4 | 14.7889 | 74.7189 | 58.2 | 14.7928 | 82.6865 | 58 | 14.792 | 76.4402 | 60.2 | 14.8014 | 67.6051 | 60.4 | 14.8032 | 59.4559 | 60.6 | 14.8051 | 50.9848 | 60.8 | 14.8028 | 42.6119 | 61 | 14.7919 | 34.3147 | 61.2 | 14.7998 | 26.2036 | 61.4 | 14.788 | 17.8316 | 61.6 | 14.8035 | 9.485 | 61.8 | 14.8087 | 1.2693 | 62 | 17.75 | 8.06 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.75 | 76.4402 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.8048 | 8.0604 | 59.8 | 14.8088 | 16.3437 | 59.6 | 14.8074 | 24.6933 | 59.4 | 14.8072 | 33.0366 | 59.2 | 14.802 | 41.3683 | 59 | 14.7964 | 49.6968 | 58.8 | 14.7977 | 58.0298 | 58.6 | 14.81 | 66.349 | 58.4 | 14.7972 | 74.7189 | 58.2 | 14.8012 | 82.6873 | 58 | 14.8003 | 76.4386 | 60.2 | 14.8097 | 67.605 | 60.4 | 14.8116 | 59.4587 | 60.6 | 14.8135 | 50.9865 | 60.8 | 14.8112 | 42.6101 | 61 | 14.8002 | 34.3145 | 61.2 | 14.8081 | 26.203 | 61.4 | 14.7964 | 17.8303 | 61.6 | 14.8118 | 9.4861 | 61.8 | 14.817 | 1.2687 | 62 | 17.76 | 8.0604 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.76 | 76.4386 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.8131 | 8.0609 | 59.8 | 14.8172 | 16.344 | 59.6 | 14.8158 | 24.6929 | 59.4 | 14.8156 | 33.036 | 59.2 | 14.8104 | 41.3683 | 59 | 14.8047 | 49.6964 | 58.8 | 14.8061 | 58.0292 | 58.6 | 14.8183 | 66.3494 | 58.4 | 14.8056 | 74.7192 | 58.2 | 14.8095 | 82.688 | 58 | 14.8087 | 76.4369 | 60.2 | 14.818 | 67.6049 | 60.4 | 14.8199 | 59.4615 | 60.6 | 14.8218 | 50.9892 | 60.8 | 14.8195 | 42.6092 | 61 | 14.8085 | 34.3144 | 61.2 | 14.8164 | 26.2029 | 61.4 | 14.8047 | 17.8291 | 61.6 | 14.8202 | 9.4872 | 61.8 | 14.8253 | 1.268 | 62 | 17.77 | 8.0609 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.77 | 76.4369 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.8214 | 8.0613 | 59.8 | 14.8255 | 16.3442 | 59.6 | 14.8241 | 24.6925 | 59.4 | 14.8239 | 33.0355 | 59.2 | 14.8187 | 41.3683 | 59 | 14.813 | 49.6968 | 58.8 | 14.8144 | 58.0287 | 58.6 | 14.8267 | 66.3494 | 58.4 | 14.8139 | 74.7195 | 58.2 | 14.8178 | 82.6883 | 58 | 14.817 | 76.4359 | 60.2 | 14.8264 | 67.6061 | 60.4 | 14.8282 | 59.4625 | 60.6 | 14.8301 | 50.9919 | 60.8 | 14.8279 | 42.6084 | 61 | 14.8169 | 34.3142 | 61.2 | 14.8248 | 26.2028 | 61.4 | 14.813 | 17.8279 | 61.6 | 14.8285 | 9.4882 | 61.8 | 14.8337 | 1.267 | 62 | 17.78 | 8.0613 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.78 | 76.4359 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.8298 | 8.0618 | 59.8 | 14.8338 | 16.3442 | 59.6 | 14.8324 | 24.6925 | 59.4 | 14.8322 | 33.0353 | 59.2 | 14.827 | 41.3677 | 59 | 14.8214 | 49.6972 | 58.8 | 14.8227 | 58.0282 | 58.6 | 14.835 | 66.3493 | 58.4 | 14.8222 | 74.7196 | 58.2 | 14.8262 | 82.6887 | 58 | 14.8253 | 76.4349 | 60.2 | 14.8347 | 67.6072 | 60.4 | 14.8366 | 59.4635 | 60.6 | 14.8385 | 50.9944 | 60.8 | 14.8362 | 42.6096 | 61 | 14.8252 | 34.3143 | 61.2 | 14.8331 | 26.2026 | 61.4 | 14.8214 | 17.8268 | 61.6 | 14.8369 | 9.4894 | 61.8 | 14.842 | 1.266 | 62 | 17.79 | 8.0618 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.79 | 76.4349 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.8381 | 8.0623 | 59.8 | 14.8422 | 16.3442 | 59.6 | 14.8408 | 24.6926 | 59.4 | 14.8406 | 33.0352 | 59.2 | 14.8354 | 41.3671 | 59 | 14.8297 | 49.6968 | 58.8 | 14.8311 | 58.0281 | 58.6 | 14.8433 | 66.3492 | 58.4 | 14.8306 | 74.7196 | 58.2 | 14.8345 | 82.689 | 58 | 14.8337 | 76.4332 | 60.2 | 14.8431 | 67.6091 | 60.4 | 14.8449 | 59.4617 | 60.6 | 14.8468 | 50.9969 | 60.8 | 14.8445 | 42.6107 | 61 | 14.8336 | 34.3144 | 61.2 | 14.8415 | 26.2024 | 61.4 | 14.8297 | 17.826 | 61.6 | 14.8452 | 9.4905 | 61.8 | 14.8504 | 1.265 | 62 | 17.8 | 8.0623 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.8 | 76.4332 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.8464 | 8.0627 | 59.8 | 14.8505 | 16.3444 | 59.6 | 14.8491 | 24.6925 | 59.4 | 14.8489 | 33.0353 | 59.2 | 14.8437 | 41.3672 | 59 | 14.838 | 49.6965 | 58.8 | 14.8394 | 58.0279 | 58.6 | 14.8517 | 66.349 | 58.4 | 14.8389 | 74.7198 | 58.2 | 14.8428 | 82.6893 | 58 | 14.842 | 76.4316 | 60.2 | 14.8514 | 67.6109 | 60.4 | 14.8532 | 59.4599 | 60.6 | 14.8552 | 50.9999 | 60.8 | 14.8529 | 42.6127 | 61 | 14.8419 | 34.3148 | 61.2 | 14.8498 | 26.202 | 61.4 | 14.838 | 17.8252 | 61.6 | 14.8535 | 9.4917 | 61.8 | 14.8587 | 1.264 | 62 | 17.81 | 8.0627 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.81 | 76.4316 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.8548 | 8.0632 | 59.8 | 14.8588 | 16.3447 | 59.6 | 14.8574 | 24.6924 | 59.4 | 14.8572 | 33.0354 | 59.2 | 14.852 | 41.3674 | 59 | 14.8464 | 49.6961 | 58.8 | 14.8478 | 58.0272 | 58.6 | 14.86 | 66.3496 | 58.4 | 14.8472 | 74.72 | 58.2 | 14.8512 | 82.6896 | 58 | 14.8503 | 76.4304 | 60.2 | 14.8597 | 67.6132 | 60.4 | 14.8616 | 59.4564 | 60.6 | 14.8635 | 51.0028 | 60.8 | 14.8612 | 42.6147 | 61 | 14.8502 | 34.3152 | 61.2 | 14.8581 | 26.2017 | 61.4 | 14.8463 | 17.8246 | 61.6 | 14.8618 | 9.493 | 61.8 | 14.867 | 1.263 | 62 | 17.82 | 8.0632 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.82 | 76.4304 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.8631 | 8.0636 | 59.8 | 14.8672 | 16.3451 | 59.6 | 14.8658 | 24.6922 | 59.4 | 14.8656 | 33.0351 | 59.2 | 14.8604 | 41.3672 | 59 | 14.8547 | 49.6958 | 58.8 | 14.8561 | 58.0265 | 58.6 | 14.8683 | 66.3502 | 58.4 | 14.8556 | 74.7197 | 58.2 | 14.8595 | 82.6899 | 58 | 14.8587 | 76.4293 | 60.2 | 14.8681 | 67.6155 | 60.4 | 14.8699 | 59.4529 | 60.6 | 14.8718 | 51.0062 | 60.8 | 14.8695 | 42.6163 | 61 | 14.8586 | 34.3154 | 61.2 | 14.8665 | 26.2013 | 61.4 | 14.8546 | 17.824 | 61.6 | 14.8702 | 9.4943 | 61.8 | 14.8754 | 1.2619 | 62 | 17.83 | 8.0636 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.83 | 76.4293 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.8714 | 8.0641 | 59.8 | 14.8755 | 16.3455 | 59.6 | 14.8741 | 24.6921 | 59.4 | 14.8739 | 33.0347 | 59.2 | 14.8687 | 41.3669 | 59 | 14.863 | 49.6957 | 58.8 | 14.8644 | 58.026 | 58.6 | 14.8767 | 66.3506 | 58.4 | 14.8639 | 74.7195 | 58.2 | 14.8678 | 82.6904 | 58 | 14.867 | 76.4285 | 60.2 | 14.8764 | 67.6194 | 60.4 | 14.8783 | 59.4491 | 60.6 | 14.8802 | 51.0096 | 60.8 | 14.8779 | 42.6179 | 61 | 14.8669 | 34.3157 | 61.2 | 14.8748 | 26.2009 | 61.4 | 14.863 | 17.823 | 61.6 | 14.8785 | 9.4956 | 61.8 | 14.8837 | 1.2612 | 62 | 17.84 | 8.0641 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.84 | 76.4285 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.8798 | 8.0645 | 59.8 | 14.8839 | 16.3457 | 59.6 | 14.8824 | 24.6923 | 59.4 | 14.8822 | 33.0346 | 59.2 | 14.877 | 41.3669 | 59 | 14.8714 | 49.6957 | 58.8 | 14.8728 | 58.0256 | 58.6 | 14.885 | 66.351 | 58.4 | 14.8722 | 74.7195 | 58.2 | 14.8762 | 82.6909 | 58 | 14.8753 | 76.4278 | 60.2 | 14.8848 | 67.6233 | 60.4 | 14.8866 | 59.4453 | 60.6 | 14.8885 | 51.013 | 60.8 | 14.8862 | 42.6197 | 61 | 14.8752 | 34.3157 | 61.2 | 14.8831 | 26.2003 | 61.4 | 14.8713 | 17.8219 | 61.6 | 14.8869 | 9.4968 | 61.8 | 14.8921 | 1.2604 | 62 | 17.85 | 8.0645 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.85 | 76.4278 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.8881 | 8.0651 | 59.8 | 14.8922 | 16.3458 | 59.6 | 14.8908 | 24.6926 | 59.4 | 14.8906 | 33.0346 | 59.2 | 14.8853 | 41.367 | 59 | 14.8797 | 49.6953 | 58.8 | 14.8811 | 58.0252 | 58.6 | 14.8933 | 66.3518 | 58.4 | 14.8806 | 74.7195 | 58.2 | 14.8845 | 82.6923 | 58 | 14.8837 | 76.4264 | 60.2 | 14.8931 | 67.6271 | 60.4 | 14.8949 | 59.4414 | 60.6 | 14.8969 | 51.0165 | 60.8 | 14.8945 | 42.6214 | 61 | 14.8836 | 34.3157 | 61.2 | 14.8914 | 26.1997 | 61.4 | 14.8796 | 17.8206 | 61.6 | 14.8952 | 9.4981 | 61.8 | 14.9004 | 1.2597 | 62 | 17.86 | 8.0651 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.86 | 76.4264 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.8964 | 8.0656 | 59.8 | 14.9005 | 16.3461 | 59.6 | 14.8991 | 24.6924 | 59.4 | 14.8989 | 33.0348 | 59.2 | 14.8937 | 41.3674 | 59 | 14.888 | 49.6949 | 58.8 | 14.8895 | 58.0249 | 58.6 | 14.9017 | 66.3525 | 58.4 | 14.8889 | 74.7195 | 58.2 | 14.8928 | 82.6937 | 58 | 14.892 | 76.425 | 60.2 | 14.9014 | 67.6308 | 60.4 | 14.9032 | 59.4375 | 60.6 | 14.9052 | 51.0201 | 60.8 | 14.9029 | 42.6236 | 61 | 14.8919 | 34.3157 | 61.2 | 14.8998 | 26.1996 | 61.4 | 14.888 | 17.8193 | 61.6 | 14.9036 | 9.4997 | 61.8 | 14.9088 | 1.2589 | 62 | 17.87 | 8.0656 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.87 | 76.425 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.9047 | 8.0661 | 59.8 | 14.9089 | 16.3463 | 59.6 | 14.9074 | 24.6923 | 59.4 | 14.9072 | 33.035 | 59.2 | 14.902 | 41.3678 | 59 | 14.8964 | 49.6942 | 58.8 | 14.8978 | 58.0242 | 58.6 | 14.91 | 66.3534 | 58.4 | 14.8972 | 74.7195 | 58.2 | 14.9012 | 82.6946 | 58 | 14.9003 | 76.4239 | 60.2 | 14.9098 | 67.6348 | 60.4 | 14.9116 | 59.4328 | 60.6 | 14.9135 | 51.0237 | 60.8 | 14.9112 | 42.6257 | 61 | 14.9002 | 34.3157 | 61.2 | 14.9081 | 26.1995 | 61.4 | 14.8963 | 17.8181 | 61.6 | 14.9119 | 9.5013 | 61.8 | 14.9171 | 1.2582 | 62 | 17.88 | 8.0661 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.88 | 76.4239 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.9131 | 8.0665 | 59.8 | 14.9172 | 16.3465 | 59.6 | 14.9158 | 24.6927 | 59.4 | 14.9156 | 33.0352 | 59.2 | 14.9103 | 41.368 | 59 | 14.9047 | 49.6936 | 58.8 | 14.9061 | 58.0235 | 58.6 | 14.9183 | 66.3543 | 58.4 | 14.9055 | 74.7197 | 58.2 | 14.9095 | 82.6954 | 58 | 14.9087 | 76.4228 | 60.2 | 14.9181 | 67.6388 | 60.4 | 14.9199 | 59.428 | 60.6 | 14.9219 | 51.026 | 60.8 | 14.9195 | 42.6272 | 61 | 14.9086 | 34.3159 | 61.2 | 14.9165 | 26.1993 | 61.4 | 14.9046 | 17.817 | 61.6 | 14.9202 | 9.5029 | 61.8 | 14.9254 | 1.2574 | 62 | 17.89 | 8.0665 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.89 | 76.4228 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.9214 | 8.0669 | 59.8 | 14.9255 | 16.3467 | 59.6 | 14.9241 | 24.6932 | 59.4 | 14.9239 | 33.0353 | 59.2 | 14.9186 | 41.3683 | 59 | 14.913 | 49.6927 | 58.8 | 14.9144 | 58.0229 | 58.6 | 14.9267 | 66.3555 | 58.4 | 14.9139 | 74.7198 | 58.2 | 14.9178 | 82.6957 | 58 | 14.917 | 76.421 | 60.2 | 14.9264 | 67.6425 | 60.4 | 14.9283 | 59.4232 | 60.6 | 14.9302 | 51.0283 | 60.8 | 14.9279 | 42.6288 | 61 | 14.9169 | 34.316 | 61.2 | 14.9248 | 26.1992 | 61.4 | 14.913 | 17.8159 | 61.6 | 14.9286 | 9.5045 | 61.8 | 14.9338 | 1.2566 | 62 | 17.9 | 8.0669 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.9 | 76.421 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.9297 | 8.0672 | 59.8 | 14.9339 | 16.3466 | 59.6 | 14.9324 | 24.6937 | 59.4 | 14.9323 | 33.035 | 59.2 | 14.927 | 41.3686 | 59 | 14.9214 | 49.6918 | 58.8 | 14.9228 | 58.0223 | 58.6 | 14.935 | 66.3566 | 58.4 | 14.9222 | 74.7194 | 58.2 | 14.9261 | 82.6959 | 58 | 14.9253 | 76.4193 | 60.2 | 14.9348 | 67.6461 | 60.4 | 14.9366 | 59.4185 | 60.6 | 14.9385 | 51.0309 | 60.8 | 14.9362 | 42.6304 | 61 | 14.9253 | 34.3162 | 61.2 | 14.9331 | 26.1988 | 61.4 | 14.9213 | 17.8149 | 61.6 | 14.9369 | 9.5061 | 61.8 | 14.9421 | 1.2559 | 62 | 17.91 | 8.0672 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.91 | 76.4193 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.9381 | 8.0673 | 59.8 | 14.9422 | 16.3466 | 59.6 | 14.9408 | 24.6941 | 59.4 | 14.9406 | 33.0347 | 59.2 | 14.9353 | 41.3689 | 59 | 14.9297 | 49.6912 | 58.8 | 14.9311 | 58.0223 | 58.6 | 14.9434 | 66.3581 | 58.4 | 14.9305 | 74.7191 | 58.2 | 14.9345 | 82.6971 | 58 | 14.9336 | 76.4185 | 60.2 | 14.9431 | 67.6497 | 60.4 | 14.9449 | 59.4132 | 60.6 | 14.9469 | 51.0335 | 60.8 | 14.9445 | 42.6321 | 61 | 14.9336 | 34.3165 | 61.2 | 14.9415 | 26.1984 | 61.4 | 14.9296 | 17.8138 | 61.6 | 14.9453 | 9.5077 | 61.8 | 14.9504 | 1.2551 | 62 | 17.92 | 8.0673 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.92 | 76.4185 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.9464 | 8.0674 | 59.8 | 14.9505 | 16.3469 | 59.6 | 14.9491 | 24.6947 | 59.4 | 14.9489 | 33.0354 | 59.2 | 14.9436 | 41.3689 | 59 | 14.938 | 49.6907 | 58.8 | 14.9395 | 58.0224 | 58.6 | 14.9517 | 66.3595 | 58.4 | 14.9389 | 74.7187 | 58.2 | 14.9428 | 82.6982 | 58 | 14.942 | 76.4176 | 60.2 | 14.9514 | 67.6533 | 60.4 | 14.9533 | 59.408 | 60.6 | 14.9552 | 51.0357 | 60.8 | 14.9529 | 42.634 | 61 | 14.9419 | 34.3166 | 61.2 | 14.9498 | 26.1976 | 61.4 | 14.938 | 17.8126 | 61.6 | 14.9536 | 9.5087 | 61.8 | 14.9588 | 1.2544 | 62 | 17.93 | 8.0674 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.93 | 76.4176 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.9547 | 8.0675 | 59.8 | 14.9589 | 16.3472 | 59.6 | 14.9574 | 24.6953 | 59.4 | 14.9572 | 33.0361 | 59.2 | 14.952 | 41.3689 | 59 | 14.9464 | 49.6902 | 58.8 | 14.9478 | 58.0215 | 58.6 | 14.96 | 66.3613 | 58.4 | 14.9472 | 74.7184 | 58.2 | 14.9511 | 82.6993 | 58 | 14.9503 | 76.4161 | 60.2 | 14.9598 | 67.6561 | 60.4 | 14.9616 | 59.402 | 60.6 | 14.9636 | 51.0378 | 60.8 | 14.9612 | 42.6358 | 61 | 14.9503 | 34.3167 | 61.2 | 14.9581 | 26.1967 | 61.4 | 14.9463 | 17.8118 | 61.6 | 14.9619 | 9.5097 | 61.8 | 14.9671 | 1.2536 | 62 | 17.94 | 8.0675 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.94 | 76.4161 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.9631 | 8.0676 | 59.8 | 14.9672 | 16.3477 | 59.6 | 14.9657 | 24.6961 | 59.4 | 14.9656 | 33.0367 | 59.2 | 14.9603 | 41.3688 | 59 | 14.9547 | 49.6898 | 58.8 | 14.9561 | 58.0205 | 58.6 | 14.9684 | 66.3631 | 58.4 | 14.9555 | 74.7181 | 58.2 | 14.9595 | 82.7004 | 58 | 14.9586 | 76.4147 | 60.2 | 14.9681 | 67.6589 | 60.4 | 14.9699 | 59.396 | 60.6 | 14.9719 | 51.0393 | 60.8 | 14.9695 | 42.6375 | 61 | 14.9586 | 34.3169 | 61.2 | 14.9665 | 26.1958 | 61.4 | 14.9546 | 17.8109 | 61.6 | 14.9703 | 9.5106 | 61.8 | 14.9755 | 1.2529 | 62 | 17.95 | 8.0676 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.95 | 76.4147 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.9714 | 8.0676 | 59.8 | 14.9755 | 16.3482 | 59.6 | 14.9741 | 24.6969 | 59.4 | 14.9739 | 33.0373 | 59.2 | 14.9686 | 41.3688 | 59 | 14.9631 | 49.6886 | 58.8 | 14.9645 | 58.0204 | 58.6 | 14.9767 | 66.3641 | 58.4 | 14.9639 | 74.7178 | 58.2 | 14.9678 | 82.7017 | 58 | 14.967 | 76.4133 | 60.2 | 14.9765 | 67.6619 | 60.4 | 14.9783 | 59.3896 | 60.6 | 14.9802 | 51.0408 | 60.8 | 14.9779 | 42.6392 | 61 | 14.9669 | 34.3171 | 61.2 | 14.9748 | 26.1949 | 61.4 | 14.963 | 17.8093 | 61.6 | 14.9786 | 9.5115 | 61.8 | 14.9838 | 1.2518 | 62 | 17.96 | 8.0676 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.96 | 76.4133 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.9797 | 8.0676 | 59.8 | 14.9839 | 16.3485 | 59.6 | 14.9824 | 24.6972 | 59.4 | 14.9823 | 33.0378 | 59.2 | 14.9769 | 41.3683 | 59 | 14.9714 | 49.6874 | 58.8 | 14.9728 | 58.0204 | 58.6 | 14.985 | 66.3651 | 58.4 | 14.9722 | 74.7178 | 58.2 | 14.9761 | 82.703 | 58 | 14.9753 | 76.412 | 60.2 | 14.9848 | 67.6648 | 60.4 | 14.9866 | 59.3833 | 60.6 | 14.9886 | 51.0415 | 60.8 | 14.9862 | 42.6409 | 61 | 14.9753 | 34.3169 | 61.2 | 14.9832 | 26.1941 | 61.4 | 14.9713 | 17.8078 | 61.6 | 14.987 | 9.5125 | 61.8 | 14.9922 | 1.2507 | 62 | 17.97 | 8.0676 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.97 | 76.412 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.9881 | 8.068 | 59.8 | 14.9922 | 16.3489 | 59.6 | 14.9907 | 24.6976 | 59.4 | 14.9906 | 33.0383 | 59.2 | 14.9853 | 41.3679 | 59 | 14.9797 | 49.6867 | 58.8 | 14.9811 | 58.02 | 58.6 | 14.9934 | 66.3664 | 58.4 | 14.9805 | 74.7179 | 58.2 | 14.9845 | 82.704 | 58 | 14.9836 | 76.4113 | 60.2 | 14.9931 | 67.6677 | 60.4 | 14.9949 | 59.3759 | 60.6 | 14.9969 | 51.0422 | 60.8 | 14.9946 | 42.6426 | 61 | 14.9836 | 34.3166 | 61.2 | 14.9915 | 26.1934 | 61.4 | 14.9796 | 17.8063 | 61.6 | 14.9953 | 9.5135 | 61.8 | 15.0005 | 1.2493 | 62 | 17.98 | 8.068 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.98 | 76.4113 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 14.9964 | 8.0683 | 59.8 | 15.0005 | 16.3488 | 59.6 | 14.9991 | 24.6978 | 59.4 | 14.9989 | 33.0386 | 59.2 | 14.9936 | 41.3682 | 59 | 14.9881 | 49.686 | 58.8 | 14.9895 | 58.0195 | 58.6 | 15.0017 | 66.3677 | 58.4 | 14.9889 | 74.7174 | 58.2 | 14.9928 | 82.7051 | 58 | 14.992 | 76.4106 | 60.2 | 15.0015 | 67.6706 | 60.4 | 15.0033 | 59.3685 | 60.6 | 15.0052 | 51.0418 | 60.8 | 15.0029 | 42.644 | 61 | 14.9919 | 34.3167 | 61.2 | 14.9998 | 26.1924 | 61.4 | 14.9879 | 17.8048 | 61.6 | 15.0036 | 9.5148 | 61.8 | 15.0088 | 1.2478 | 62 | 17.99 | 8.0683 | 59.8 | 1 | 80.12 | 17.99 | 76.4106 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.0047 | 8.0683 | 59.8 | 15.0089 | 16.3488 | 59.6 | 15.0074 | 24.6981 | 59.4 | 15.0072 | 33.0389 | 59.2 | 15.0019 | 41.3685 | 59 | 14.9964 | 49.6854 | 58.8 | 14.9978 | 58.0198 | 58.6 | 15.01 | 66.3684 | 58.4 | 14.9972 | 74.717 | 58.2 | 15.0011 | 82.706 | 58 | 15.0003 | 76.4104 | 60.2 | 15.0098 | 67.6732 | 60.4 | 15.0116 | 59.3613 | 60.6 | 15.0136 | 51.0413 | 60.8 | 15.0112 | 42.6455 | 61 | 15.0003 | 34.3168 | 61.2 | 15.0081 | 26.1914 | 61.4 | 14.9963 | 17.8028 | 61.6 | 15.012 | 9.5162 | 61.8 | 15.0172 | 1.2464 | 62 | 18 | 8.0683 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18 | 76.4104 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.0131 | 8.0683 | 59.8 | 15.0172 | 16.3488 | 59.6 | 15.0157 | 24.6984 | 59.4 | 15.0156 | 33.0392 | 59.2 | 15.0103 | 41.3687 | 59 | 15.0047 | 49.6849 | 58.8 | 15.0061 | 58.0201 | 58.6 | 15.0184 | 66.369 | 58.4 | 15.0055 | 74.7171 | 58.2 | 15.0095 | 82.707 | 58 | 15.0086 | 76.4102 | 60.2 | 15.0182 | 67.6759 | 60.4 | 15.02 | 59.3542 | 60.6 | 15.0219 | 51.0406 | 60.8 | 15.0196 | 42.6461 | 61 | 15.0086 | 34.3171 | 61.2 | 15.0165 | 26.1907 | 61.4 | 15.0046 | 17.8008 | 61.6 | 15.0203 | 9.5178 | 61.8 | 15.0255 | 1.245 | 62 | 18.01 | 8.0683 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.01 | 76.4102 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.0214 | 8.0683 | 59.8 | 15.0255 | 16.3489 | 59.6 | 15.0241 | 24.6988 | 59.4 | 15.0239 | 33.0394 | 59.2 | 15.0186 | 41.3689 | 59 | 15.0131 | 49.6843 | 58.8 | 15.0145 | 58.0195 | 58.6 | 15.0267 | 66.3697 | 58.4 | 15.0139 | 74.7173 | 58.2 | 15.0178 | 82.7083 | 58 | 15.017 | 76.4095 | 60.2 | 15.0265 | 67.6798 | 60.4 | 15.0283 | 59.3477 | 60.6 | 15.0303 | 51.0399 | 60.8 | 15.0279 | 42.6466 | 61 | 15.017 | 34.3173 | 61.2 | 15.0248 | 26.1901 | 61.4 | 15.0129 | 17.7991 | 61.6 | 15.0287 | 9.5193 | 61.8 | 15.0338 | 1.2434 | 62 | 18.02 | 8.0683 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.02 | 76.4095 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.0297 | 8.0683 | 59.8 | 15.0339 | 16.3487 | 59.6 | 15.0324 | 24.6989 | 59.4 | 15.0323 | 33.0401 | 59.2 | 15.0269 | 41.3687 | 59 | 15.0214 | 49.6837 | 58.8 | 15.0228 | 58.0189 | 58.6 | 15.035 | 66.3705 | 58.4 | 15.0222 | 74.7175 | 58.2 | 15.0261 | 82.7095 | 58 | 15.0253 | 76.4088 | 60.2 | 15.0348 | 67.6837 | 60.4 | 15.0366 | 59.3411 | 60.6 | 15.0386 | 51.039 | 60.8 | 15.0362 | 42.6459 | 61 | 15.0253 | 34.3177 | 61.2 | 15.0332 | 26.1893 | 61.4 | 15.0213 | 17.7973 | 61.6 | 15.037 | 9.5208 | 61.8 | 15.0422 | 1.2418 | 62 | 18.03 | 8.0683 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.03 | 76.4088 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.0381 | 8.0686 | 59.8 | 15.0422 | 16.3485 | 59.6 | 15.0407 | 24.699 | 59.4 | 15.0406 | 33.0408 | 59.2 | 15.0352 | 41.3685 | 59 | 15.0297 | 49.6832 | 58.8 | 15.0311 | 58.0187 | 58.6 | 15.0434 | 66.3715 | 58.4 | 15.0305 | 74.7178 | 58.2 | 15.0345 | 82.7108 | 58 | 15.0336 | 76.408 | 60.2 | 15.0432 | 67.688 | 60.4 | 15.045 | 59.3348 | 60.6 | 15.0469 | 51.038 | 60.8 | 15.0446 | 42.6452 | 61 | 15.0336 | 34.3181 | 61.2 | 15.0415 | 26.1885 | 61.4 | 15.0296 | 17.7958 | 61.6 | 15.0453 | 9.5223 | 61.8 | 15.0505 | 1.2403 | 62 | 18.04 | 8.0686 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.04 | 76.408 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.0464 | 8.0689 | 59.8 | 15.0505 | 16.3482 | 59.6 | 15.0491 | 24.6993 | 59.4 | 15.0489 | 33.041 | 59.2 | 15.0436 | 41.3686 | 59 | 15.0381 | 49.6826 | 58.8 | 15.0395 | 58.0185 | 58.6 | 15.0517 | 66.3726 | 58.4 | 15.0388 | 74.7183 | 58.2 | 15.0428 | 82.7121 | 58 | 15.0419 | 76.4072 | 60.2 | 15.0515 | 67.6923 | 60.4 | 15.0533 | 59.3285 | 60.6 | 15.0553 | 51.0368 | 60.8 | 15.0529 | 42.6443 | 61 | 15.042 | 34.318 | 61.2 | 15.0498 | 26.1881 | 61.4 | 15.0379 | 17.7943 | 61.6 | 15.0537 | 9.5235 | 61.8 | 15.0589 | 1.2389 | 62 | 18.05 | 8.0689 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.05 | 76.4072 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.0547 | 8.0685 | 59.8 | 15.0589 | 16.3479 | 59.6 | 15.0574 | 24.6996 | 59.4 | 15.0573 | 33.0413 | 59.2 | 15.0519 | 41.3688 | 59 | 15.0464 | 49.6824 | 58.8 | 15.0478 | 58.0182 | 58.6 | 15.0601 | 66.3734 | 58.4 | 15.0472 | 74.7188 | 58.2 | 15.0511 | 82.7135 | 58 | 15.0503 | 76.4068 | 60.2 | 15.0598 | 67.6954 | 60.4 | 15.0616 | 59.3212 | 60.6 | 15.0636 | 51.0355 | 60.8 | 15.0612 | 42.6433 | 61 | 15.0503 | 34.3178 | 61.2 | 15.0582 | 26.1877 | 61.4 | 15.0463 | 17.7927 | 61.6 | 15.062 | 9.5246 | 61.8 | 15.0672 | 1.2373 | 62 | 18.06 | 8.0685 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.06 | 76.4068 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.0631 | 8.0681 | 59.8 | 15.0672 | 16.348 | 59.6 | 15.0657 | 24.7004 | 59.4 | 15.0656 | 33.042 | 59.2 | 15.0602 | 41.3688 | 59 | 15.0547 | 49.6822 | 58.8 | 15.0562 | 58.0178 | 58.6 | 15.0684 | 66.3741 | 58.4 | 15.0555 | 74.7188 | 58.2 | 15.0594 | 82.7149 | 58 | 15.0586 | 76.4064 | 60.2 | 15.0682 | 67.6985 | 60.4 | 15.07 | 59.3139 | 60.6 | 15.072 | 51.0338 | 60.8 | 15.0696 | 42.6427 | 61 | 15.0587 | 34.3173 | 61.2 | 15.0665 | 26.1871 | 61.4 | 15.0546 | 17.7911 | 61.6 | 15.0704 | 9.5258 | 61.8 | 15.0756 | 1.2357 | 62 | 18.07 | 8.0681 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.07 | 76.4064 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.0714 | 8.0678 | 59.8 | 15.0755 | 16.348 | 59.6 | 15.0741 | 24.7012 | 59.4 | 15.0739 | 33.0428 | 59.2 | 15.0686 | 41.3688 | 59 | 15.0631 | 49.6813 | 58.8 | 15.0645 | 58.0173 | 58.6 | 15.0767 | 66.3745 | 58.4 | 15.0638 | 74.7188 | 58.2 | 15.0678 | 82.7159 | 58 | 15.0669 | 76.406 | 60.2 | 15.0765 | 67.6999 | 60.4 | 15.0783 | 59.3066 | 60.6 | 15.0803 | 51.0321 | 60.8 | 15.0779 | 42.6421 | 61 | 15.067 | 34.3167 | 61.2 | 15.0748 | 26.1865 | 61.4 | 15.0629 | 17.7899 | 61.6 | 15.0787 | 9.527 | 61.8 | 15.0839 | 1.2339 | 62 | 18.08 | 8.0678 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.08 | 76.406 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.0797 | 8.0674 | 59.8 | 15.0839 | 16.3481 | 59.6 | 15.0824 | 24.7016 | 59.4 | 15.0823 | 33.0437 | 59.2 | 15.0769 | 41.3689 | 59 | 15.0714 | 49.6803 | 58.8 | 15.0728 | 58.0168 | 58.6 | 15.0851 | 66.375 | 58.4 | 15.0722 | 74.7191 | 58.2 | 15.0761 | 82.717 | 58 | 15.0753 | 76.4055 | 60.2 | 15.0848 | 67.7013 | 60.4 | 15.0866 | 59.2993 | 60.6 | 15.0886 | 51.0302 | 60.8 | 15.0862 | 42.6417 | 61 | 15.0753 | 34.3168 | 61.2 | 15.0832 | 26.186 | 61.4 | 15.0713 | 17.7887 | 61.6 | 15.087 | 9.5282 | 61.8 | 15.0922 | 1.232 | 62 | 18.09 | 8.0674 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.09 | 76.4055 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.0881 | 8.067 | 59.8 | 15.0922 | 16.3482 | 59.6 | 15.0907 | 24.7021 | 59.4 | 15.0906 | 33.0446 | 59.2 | 15.0852 | 41.3689 | 59 | 15.0797 | 49.6807 | 58.8 | 15.0812 | 58.0164 | 58.6 | 15.0934 | 66.3754 | 58.4 | 15.0805 | 74.7194 | 58.2 | 15.0844 | 82.7177 | 58 | 15.0836 | 76.4043 | 60.2 | 15.0932 | 67.7024 | 60.4 | 15.095 | 59.2913 | 60.6 | 15.097 | 51.0282 | 60.8 | 15.0946 | 42.6414 | 61 | 15.0837 | 34.3168 | 61.2 | 15.0915 | 26.1854 | 61.4 | 15.0796 | 17.7875 | 61.6 | 15.0954 | 9.5294 | 61.8 | 15.1006 | 1.2304 | 62 | 18.1 | 8.067 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.1 | 76.4043 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.0964 | 8.0666 | 59.8 | 15.1005 | 16.3483 | 59.6 | 15.0991 | 24.7026 | 59.4 | 15.0989 | 33.045 | 59.2 | 15.0935 | 41.3692 | 59 | 15.0881 | 49.6811 | 58.8 | 15.0895 | 58.016 | 58.6 | 15.1017 | 66.3757 | 58.4 | 15.0888 | 74.7196 | 58.2 | 15.0928 | 82.7184 | 58 | 15.0919 | 76.4031 | 60.2 | 15.1015 | 67.7034 | 60.4 | 15.1033 | 59.2834 | 60.6 | 15.1053 | 51.0263 | 60.8 | 15.1029 | 42.6405 | 61 | 15.092 | 34.3164 | 61.2 | 15.0999 | 26.1856 | 61.4 | 15.0879 | 17.7862 | 61.6 | 15.1037 | 9.5299 | 61.8 | 15.1089 | 1.2288 | 62 | 18.11 | 8.0666 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.11 | 76.4031 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.1047 | 8.0665 | 59.8 | 15.1089 | 16.3484 | 59.6 | 15.1074 | 24.7031 | 59.4 | 15.1073 | 33.0454 | 59.2 | 15.1019 | 41.3695 | 59 | 15.0964 | 49.6812 | 58.8 | 15.0978 | 58.0156 | 58.6 | 15.1101 | 66.3752 | 58.4 | 15.0972 | 74.7198 | 58.2 | 15.1011 | 82.7185 | 58 | 15.1003 | 76.4018 | 60.2 | 15.1099 | 67.7027 | 60.4 | 15.1116 | 59.2756 | 60.6 | 15.1136 | 51.0244 | 60.8 | 15.1112 | 42.6395 | 61 | 15.1003 | 34.3161 | 61.2 | 15.1082 | 26.1857 | 61.4 | 15.0962 | 17.785 | 61.6 | 15.1121 | 9.5304 | 61.8 | 15.1172 | 1.2272 | 62 | 18.12 | 8.0665 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.12 | 76.4018 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.113 | 8.0664 | 59.8 | 15.1172 | 16.3485 | 59.6 | 15.1157 | 24.7034 | 59.4 | 15.1156 | 33.0455 | 59.2 | 15.1102 | 41.3697 | 59 | 15.1048 | 49.6813 | 58.8 | 15.1062 | 58.0151 | 58.6 | 15.1184 | 66.3746 | 58.4 | 15.1055 | 74.7197 | 58.2 | 15.1094 | 82.7186 | 58 | 15.1086 | 76.4004 | 60.2 | 15.1182 | 67.702 | 60.4 | 15.12 | 59.2679 | 60.6 | 15.122 | 51.0232 | 60.8 | 15.1196 | 42.6388 | 61 | 15.1087 | 34.3157 | 61.2 | 15.1165 | 26.1856 | 61.4 | 15.1046 | 17.7837 | 61.6 | 15.1204 | 9.5305 | 61.8 | 15.1256 | 1.2256 | 62 | 18.13 | 8.0664 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.13 | 76.4004 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.1214 | 8.0664 | 59.8 | 15.1255 | 16.3485 | 59.6 | 15.1241 | 24.7038 | 59.4 | 15.1239 | 33.0456 | 59.2 | 15.1185 | 41.3699 | 59 | 15.1131 | 49.6815 | 58.8 | 15.1145 | 58.0152 | 58.6 | 15.1267 | 66.3742 | 58.4 | 15.1138 | 74.7195 | 58.2 | 15.1178 | 82.7195 | 58 | 15.1169 | 76.3996 | 60.2 | 15.1265 | 67.7015 | 60.4 | 15.1283 | 59.2608 | 60.6 | 15.1303 | 51.022 | 60.8 | 15.1279 | 42.6381 | 61 | 15.117 | 34.3153 | 61.2 | 15.1248 | 26.1855 | 61.4 | 15.1129 | 17.7827 | 61.6 | 15.1288 | 9.5306 | 61.8 | 15.1339 | 1.224 | 62 | 18.14 | 8.0664 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.14 | 76.3996 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.1297 | 8.0663 | 59.8 | 15.1339 | 16.3485 | 59.6 | 15.1324 | 24.7044 | 59.4 | 15.1323 | 33.0462 | 59.2 | 15.1269 | 41.3699 | 59 | 15.1214 | 49.6817 | 58.8 | 15.1228 | 58.0154 | 58.6 | 15.1351 | 66.3738 | 58.4 | 15.1222 | 74.7191 | 58.2 | 15.1261 | 82.7204 | 58 | 15.1253 | 76.3988 | 60.2 | 15.1349 | 67.7011 | 60.4 | 15.1367 | 59.2536 | 60.6 | 15.1387 | 51.0205 | 60.8 | 15.1362 | 42.637 | 61 | 15.1254 | 34.3144 | 61.2 | 15.1332 | 26.1845 | 61.4 | 15.1212 | 17.7817 | 61.6 | 15.1371 | 9.5307 | 61.8 | 15.1423 | 1.2225 | 62 | 18.15 | 8.0663 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.15 | 76.3988 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.138 | 8.0662 | 59.8 | 15.1422 | 16.3485 | 59.6 | 15.1407 | 24.705 | 59.4 | 15.1406 | 33.0467 | 59.2 | 15.1352 | 41.37 | 59 | 15.1298 | 49.6819 | 58.8 | 15.1312 | 58.0151 | 58.6 | 15.1434 | 66.3735 | 58.4 | 15.1305 | 74.7187 | 58.2 | 15.1344 | 82.7203 | 58 | 15.1336 | 76.3978 | 60.2 | 15.1432 | 67.7002 | 60.4 | 15.145 | 59.2459 | 60.6 | 15.147 | 51.019 | 60.8 | 15.1446 | 42.636 | 61 | 15.1337 | 34.3135 | 61.2 | 15.1415 | 26.1834 | 61.4 | 15.1295 | 17.7807 | 61.6 | 15.1454 | 9.5307 | 61.8 | 15.1506 | 1.2209 | 62 | 18.16 | 8.0662 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.16 | 76.3978 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.1464 | 8.066 | 59.8 | 15.1505 | 16.3483 | 59.6 | 15.149 | 24.7056 | 59.4 | 15.1489 | 33.047 | 59.2 | 15.1435 | 41.3701 | 59 | 15.1381 | 49.6821 | 58.8 | 15.1395 | 58.0149 | 58.6 | 15.1518 | 66.3732 | 58.4 | 15.1388 | 74.7183 | 58.2 | 15.1428 | 82.7202 | 58 | 15.1419 | 76.3968 | 60.2 | 15.1516 | 67.6994 | 60.4 | 15.1533 | 59.2382 | 60.6 | 15.1553 | 51.0172 | 60.8 | 15.1529 | 42.6356 | 61 | 15.142 | 34.3131 | 61.2 | 15.1498 | 26.182 | 61.4 | 15.1379 | 17.7796 | 61.6 | 15.1537 | 9.5308 | 61.8 | 15.159 | 1.2193 | 62 | 18.17 | 8.066 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.17 | 76.3968 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.1547 | 8.0655 | 59.8 | 15.1589 | 16.3482 | 59.6 | 15.1574 | 24.7062 | 59.4 | 15.1573 | 33.0474 | 59.2 | 15.1518 | 41.3703 | 59 | 15.1464 | 49.6824 | 58.8 | 15.1478 | 58.0152 | 58.6 | 15.1601 | 66.373 | 58.4 | 15.1472 | 74.7179 | 58.2 | 15.1511 | 82.7209 | 58 | 15.1503 | 76.3963 | 60.2 | 15.1599 | 67.6985 | 60.4 | 15.1617 | 59.2308 | 60.6 | 15.1637 | 51.0154 | 60.8 | 15.1613 | 42.6352 | 61 | 15.1504 | 34.3126 | 61.2 | 15.1582 | 26.1805 | 61.4 | 15.1462 | 17.7788 | 61.6 | 15.1621 | 9.5308 | 61.8 | 15.1673 | 1.2177 | 62 | 18.18 | 8.0655 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.18 | 76.3963 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.163 | 8.0651 | 59.8 | 15.1672 | 16.3487 | 59.6 | 15.1657 | 24.7069 | 59.4 | 15.1656 | 33.0481 | 59.2 | 15.1602 | 41.3708 | 59 | 15.1548 | 49.6827 | 58.8 | 15.1562 | 58.0155 | 58.6 | 15.1684 | 66.3728 | 58.4 | 15.1555 | 74.7178 | 58.2 | 15.1594 | 82.7215 | 58 | 15.1586 | 76.3959 | 60.2 | 15.1682 | 67.6976 | 60.4 | 15.17 | 59.2235 | 60.6 | 15.172 | 51.014 | 60.8 | 15.1696 | 42.635 | 61 | 15.1587 | 34.3123 | 61.2 | 15.1665 | 26.1791 | 61.4 | 15.1545 | 17.7779 | 61.6 | 15.1704 | 9.5316 | 61.8 | 15.1757 | 1.2161 | 62 | 18.19 | 8.0651 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.19 | 76.3959 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.1714 | 8.0646 | 59.8 | 15.1755 | 16.3492 | 59.6 | 15.174 | 24.7075 | 59.4 | 15.1739 | 33.0488 | 59.2 | 15.1685 | 41.3713 | 59 | 15.1631 | 49.6827 | 58.8 | 15.1645 | 58.0161 | 58.6 | 15.1768 | 66.3722 | 58.4 | 15.1638 | 74.7177 | 58.2 | 15.1678 | 82.7219 | 58 | 15.1669 | 76.3952 | 60.2 | 15.1766 | 67.6971 | 60.4 | 15.1783 | 59.2167 | 60.6 | 15.1804 | 51.0126 | 60.8 | 15.1779 | 42.6348 | 61 | 15.1671 | 34.3119 | 61.2 | 15.1749 | 26.1777 | 61.4 | 15.1629 | 17.7773 | 61.6 | 15.1788 | 9.5323 | 61.8 | 15.184 | 1.2145 | 62 | 18.2 | 8.0646 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.2 | 76.3952 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.1797 | 8.0641 | 59.8 | 15.1839 | 16.3499 | 59.6 | 15.1824 | 24.7082 | 59.4 | 15.1823 | 33.0493 | 59.2 | 15.1768 | 41.3711 | 59 | 15.1714 | 49.6827 | 58.8 | 15.1729 | 58.0168 | 58.6 | 15.1851 | 66.3716 | 58.4 | 15.1721 | 74.717 | 58.2 | 15.1761 | 82.7222 | 58 | 15.1753 | 76.3944 | 60.2 | 15.1849 | 67.6965 | 60.4 | 15.1867 | 59.21 | 60.6 | 15.1887 | 51.0106 | 60.8 | 15.1863 | 42.6346 | 61 | 15.1754 | 34.3118 | 61.2 | 15.1832 | 26.1764 | 61.4 | 15.1712 | 17.7766 | 61.6 | 15.1871 | 9.5334 | 61.8 | 15.1923 | 1.2129 | 62 | 18.21 | 8.0641 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.21 | 76.3944 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.188 | 8.0636 | 59.8 | 15.1922 | 16.3505 | 59.6 | 15.1907 | 24.7089 | 59.4 | 15.1906 | 33.0499 | 59.2 | 15.1852 | 41.371 | 59 | 15.1798 | 49.6827 | 58.8 | 15.1812 | 58.017 | 58.6 | 15.1934 | 66.371 | 58.4 | 15.1805 | 74.7162 | 58.2 | 15.1844 | 82.723 | 58 | 15.1836 | 76.3925 | 60.2 | 15.1932 | 67.696 | 60.4 | 15.195 | 59.2035 | 60.6 | 15.197 | 51.0087 | 60.8 | 15.1946 | 42.6344 | 61 | 15.1837 | 34.3117 | 61.2 | 15.1915 | 26.1752 | 61.4 | 15.1795 | 17.7768 | 61.6 | 15.1955 | 9.5345 | 61.8 | 15.2007 | 1.2113 | 62 | 18.22 | 8.0636 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.22 | 76.3925 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.1964 | 8.0631 | 59.8 | 15.2006 | 16.3511 | 59.6 | 15.199 | 24.7092 | 59.4 | 15.1989 | 33.0502 | 59.2 | 15.1935 | 41.3714 | 59 | 15.1881 | 49.6826 | 58.8 | 15.1895 | 58.0172 | 58.6 | 15.2018 | 66.3703 | 58.4 | 15.1888 | 74.7158 | 58.2 | 15.1927 | 82.7238 | 58 | 15.1919 | 76.3906 | 60.2 | 15.2016 | 67.6954 | 60.4 | 15.2033 | 59.1971 | 60.6 | 15.2054 | 51.0053 | 60.8 | 15.2029 | 42.6342 | 61 | 15.192 | 34.3115 | 61.2 | 15.1999 | 26.1734 | 61.4 | 15.1879 | 17.7769 | 61.6 | 15.2038 | 9.5353 | 61.8 | 15.209 | 1.2097 | 62 | 18.23 | 8.0631 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.23 | 76.3906 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.2047 | 8.0627 | 59.8 | 15.2089 | 16.3517 | 59.6 | 15.2074 | 24.7096 | 59.4 | 15.2073 | 33.0505 | 59.2 | 15.2018 | 41.3717 | 59 | 15.1964 | 49.6827 | 58.8 | 15.1979 | 58.0172 | 58.6 | 15.2101 | 66.3699 | 58.4 | 15.1971 | 74.7154 | 58.2 | 15.2011 | 82.7246 | 58 | 15.2003 | 76.3887 | 60.2 | 15.2099 | 67.6944 | 60.4 | 15.2117 | 59.1902 | 60.6 | 15.2137 | 51.0019 | 60.8 | 15.2113 | 42.634 | 61 | 15.2004 | 34.3112 | 61.2 | 15.2082 | 26.1716 | 61.4 | 15.1962 | 17.7764 | 61.6 | 15.2121 | 9.536 | 61.8 | 15.2173 | 1.2081 | 62 | 18.24 | 8.0627 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.24 | 76.3887 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.213 | 8.0622 | 59.8 | 15.2172 | 16.3518 | 59.6 | 15.2157 | 24.7103 | 59.4 | 15.2156 | 33.0509 | 59.2 | 15.2101 | 41.372 | 59 | 15.2048 | 49.6828 | 58.8 | 15.2062 | 58.0172 | 58.6 | 15.2184 | 66.3694 | 58.4 | 15.2055 | 74.7151 | 58.2 | 15.2094 | 82.7254 | 58 | 15.2086 | 76.3868 | 60.2 | 15.2183 | 67.6934 | 60.4 | 15.22 | 59.1833 | 60.6 | 15.222 | 50.9979 | 60.8 | 15.2196 | 42.634 | 61 | 15.2087 | 34.3107 | 61.2 | 15.2165 | 26.1701 | 61.4 | 15.2045 | 17.7759 | 61.6 | 15.2205 | 9.5367 | 61.8 | 15.2257 | 1.2065 | 62 | 18.25 | 8.0622 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.25 | 76.3868 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.2214 | 8.0618 | 59.8 | 15.2256 | 16.3518 | 59.6 | 15.224 | 24.711 | 59.4 | 15.2239 | 33.0513 | 59.2 | 15.2185 | 41.3722 | 59 | 15.2131 | 49.6829 | 58.8 | 15.2146 | 58.0172 | 58.6 | 15.2268 | 66.3693 | 58.4 | 15.2138 | 74.7147 | 58.2 | 15.2177 | 82.7264 | 58 | 15.2169 | 76.3849 | 60.2 | 15.2266 | 67.6926 | 60.4 | 15.2283 | 59.1778 | 60.6 | 15.2304 | 50.9938 | 60.8 | 15.2279 | 42.634 | 61 | 15.2171 | 34.3103 | 61.2 | 15.2249 | 26.1685 | 61.4 | 15.2129 | 17.7758 | 61.6 | 15.2288 | 9.5374 | 61.8 | 15.234 | 1.2049 | 62 | 18.26 | 8.0618 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.26 | 76.3849 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.2297 | 8.0613 | 59.8 | 15.2339 | 16.3516 | 59.6 | 15.2324 | 24.7116 | 59.4 | 15.2323 | 33.0518 | 59.2 | 15.2268 | 41.3724 | 59 | 15.2215 | 49.683 | 58.8 | 15.2229 | 58.0173 | 58.6 | 15.2351 | 66.3692 | 58.4 | 15.2221 | 74.7143 | 58.2 | 15.2261 | 82.7274 | 58 | 15.2253 | 76.383 | 60.2 | 15.2349 | 67.6917 | 60.4 | 15.2367 | 59.1723 | 60.6 | 15.2387 | 50.9883 | 60.8 | 15.2363 | 42.6342 | 61 | 15.2254 | 34.3099 | 61.2 | 15.2332 | 26.1668 | 61.4 | 15.2212 | 17.7757 | 61.6 | 15.2372 | 9.5381 | 61.8 | 15.2424 | 1.2033 | 62 | 18.27 | 8.0613 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.27 | 76.383 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.238 | 8.0608 | 59.8 | 15.2422 | 16.3514 | 59.6 | 15.2407 | 24.7121 | 59.4 | 15.2406 | 33.0523 | 59.2 | 15.2351 | 41.3727 | 59 | 15.2298 | 49.6832 | 58.8 | 15.2312 | 58.0171 | 58.6 | 15.2434 | 66.3688 | 58.4 | 15.2305 | 74.7138 | 58.2 | 15.2344 | 82.7282 | 58 | 15.2336 | 76.3803 | 60.2 | 15.2433 | 67.6905 | 60.4 | 15.245 | 59.1683 | 60.6 | 15.2471 | 50.9828 | 60.8 | 15.2446 | 42.6343 | 61 | 15.2337 | 34.3095 | 61.2 | 15.2415 | 26.165 | 61.4 | 15.2295 | 17.7749 | 61.6 | 15.2455 | 9.5388 | 61.8 | 15.2507 | 1.202 | 62 | 18.28 | 8.0608 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.28 | 76.3803 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.2464 | 8.0604 | 59.8 | 15.2506 | 16.3512 | 59.6 | 15.249 | 24.7124 | 59.4 | 15.2489 | 33.053 | 59.2 | 15.2435 | 41.3733 | 59 | 15.2381 | 49.6835 | 58.8 | 15.2395 | 58.0169 | 58.6 | 15.2518 | 66.3684 | 58.4 | 15.2388 | 74.7137 | 58.2 | 15.2427 | 82.7291 | 58 | 15.2419 | 76.3775 | 60.2 | 15.2516 | 67.6894 | 60.4 | 15.2534 | 59.1642 | 60.6 | 15.2554 | 50.9781 | 60.8 | 15.2529 | 42.6343 | 61 | 15.2421 | 34.3091 | 61.2 | 15.2499 | 26.1636 | 61.4 | 15.2379 | 17.774 | 61.6 | 15.2538 | 9.5395 | 61.8 | 15.2591 | 1.2008 | 62 | 18.29 | 8.0604 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.29 | 76.3775 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.2547 | 8.0598 | 59.8 | 15.2589 | 16.351 | 59.6 | 15.2574 | 24.7127 | 59.4 | 15.2573 | 33.0537 | 59.2 | 15.2518 | 41.374 | 59 | 15.2465 | 49.6837 | 58.8 | 15.2479 | 58.017 | 58.6 | 15.2601 | 66.3674 | 58.4 | 15.2471 | 74.7135 | 58.2 | 15.2511 | 82.7305 | 58 | 15.2502 | 76.375 | 60.2 | 15.2599 | 67.6873 | 60.4 | 15.2617 | 59.1625 | 60.6 | 15.2637 | 50.9734 | 60.8 | 15.2613 | 42.6343 | 61 | 15.2504 | 34.3088 | 61.2 | 15.2582 | 26.1621 | 61.4 | 15.2462 | 17.7734 | 61.6 | 15.2622 | 9.5403 | 61.8 | 15.2674 | 1.1996 | 62 | 18.3 | 8.0598 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.3 | 76.375 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.263 | 8.0593 | 59.8 | 15.2672 | 16.3507 | 59.6 | 15.2657 | 24.713 | 59.4 | 15.2656 | 33.0544 | 59.2 | 15.2601 | 41.3737 | 59 | 15.2548 | 49.6839 | 58.8 | 15.2562 | 58.0171 | 58.6 | 15.2685 | 66.3664 | 58.4 | 15.2555 | 74.7132 | 58.2 | 15.2594 | 82.732 | 58 | 15.2586 | 76.3725 | 60.2 | 15.2683 | 67.6852 | 60.4 | 15.27 | 59.1608 | 60.6 | 15.2721 | 50.9681 | 60.8 | 15.2696 | 42.6339 | 61 | 15.2588 | 34.3077 | 61.2 | 15.2665 | 26.1604 | 61.4 | 15.2545 | 17.7728 | 61.6 | 15.2705 | 9.5408 | 61.8 | 15.2757 | 1.1984 | 62 | 18.31 | 8.0593 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.31 | 76.3725 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.2714 | 8.0588 | 59.8 | 15.2756 | 16.3505 | 59.6 | 15.274 | 24.7134 | 59.4 | 15.274 | 33.0552 | 59.2 | 15.2684 | 41.3734 | 59 | 15.2631 | 49.6838 | 58.8 | 15.2645 | 58.0177 | 58.6 | 15.2768 | 66.3662 | 58.4 | 15.2638 | 74.713 | 58.2 | 15.2677 | 82.7328 | 58 | 15.2669 | 76.3698 | 60.2 | 15.2766 | 67.6834 | 60.4 | 15.2784 | 59.1599 | 60.6 | 15.2804 | 50.9628 | 60.8 | 15.2779 | 42.6335 | 61 | 15.2671 | 34.3067 | 61.2 | 15.2749 | 26.1587 | 61.4 | 15.2628 | 17.7719 | 61.6 | 15.2789 | 9.5414 | 61.8 | 15.2841 | 1.1972 | 62 | 18.32 | 8.0588 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.32 | 76.3698 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.2797 | 8.0583 | 59.8 | 15.2839 | 16.3502 | 59.6 | 15.2824 | 24.7134 | 59.4 | 15.2823 | 33.056 | 59.2 | 15.2768 | 41.3733 | 59 | 15.2715 | 49.6838 | 58.8 | 15.2729 | 58.0183 | 58.6 | 15.2851 | 66.366 | 58.4 | 15.2721 | 74.7132 | 58.2 | 15.2761 | 82.7337 | 58 | 15.2752 | 76.3671 | 60.2 | 15.285 | 67.6816 | 60.4 | 15.2867 | 59.159 | 60.6 | 15.2888 | 50.9579 | 60.8 | 15.2863 | 42.6341 | 61 | 15.2754 | 34.306 | 61.2 | 15.2832 | 26.1569 | 61.4 | 15.2712 | 17.7709 | 61.6 | 15.2872 | 9.542 | 61.8 | 15.2924 | 1.1959 | 62 | 18.33 | 8.0583 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.33 | 76.3671 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.288 | 8.0578 | 59.8 | 15.2922 | 16.35 | 59.6 | 15.2907 | 24.7133 | 59.4 | 15.2906 | 33.0568 | 59.2 | 15.2851 | 41.3733 | 59 | 15.2798 | 49.6838 | 58.8 | 15.2812 | 58.0193 | 58.6 | 15.2935 | 66.3657 | 58.4 | 15.2804 | 74.7135 | 58.2 | 15.2844 | 82.7347 | 58 | 15.2836 | 76.3638 | 60.2 | 15.2933 | 67.6784 | 60.4 | 15.295 | 59.1585 | 60.6 | 15.2971 | 50.953 | 60.8 | 15.2946 | 42.6348 | 61 | 15.2838 | 34.3052 | 61.2 | 15.2915 | 26.1551 | 61.4 | 15.2795 | 17.7702 | 61.6 | 15.2955 | 9.5425 | 61.8 | 15.3008 | 1.1947 | 62 | 18.34 | 8.0578 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.34 | 76.3638 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.2963 | 8.0573 | 59.8 | 15.3006 | 16.3497 | 59.6 | 15.299 | 24.713 | 59.4 | 15.299 | 33.0575 | 59.2 | 15.2934 | 41.3732 | 59 | 15.2881 | 49.6839 | 58.8 | 15.2896 | 58.0204 | 58.6 | 15.3018 | 66.3655 | 58.4 | 15.2888 | 74.7134 | 58.2 | 15.2927 | 82.7356 | 58 | 15.2919 | 76.3605 | 60.2 | 15.3016 | 67.6753 | 60.4 | 15.3034 | 59.1579 | 60.6 | 15.3054 | 50.9474 | 60.8 | 15.3029 | 42.6361 | 61 | 15.2921 | 34.305 | 61.2 | 15.2999 | 26.1536 | 61.4 | 15.2878 | 17.7694 | 61.6 | 15.3039 | 9.5431 | 61.8 | 15.3091 | 1.1935 | 62 | 18.35 | 8.0573 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.35 | 76.3605 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.3047 | 8.0567 | 59.8 | 15.3089 | 16.3494 | 59.6 | 15.3074 | 24.7126 | 59.4 | 15.3073 | 33.0581 | 59.2 | 15.3018 | 41.3731 | 59 | 15.2965 | 49.684 | 58.8 | 15.2979 | 58.0205 | 58.6 | 15.3101 | 66.3655 | 58.4 | 15.2971 | 74.7133 | 58.2 | 15.3011 | 82.736 | 58 | 15.3002 | 76.3577 | 60.2 | 15.31 | 67.6718 | 60.4 | 15.3117 | 59.1571 | 60.6 | 15.3138 | 50.9417 | 60.8 | 15.3113 | 42.6374 | 61 | 15.3004 | 34.3048 | 61.2 | 15.3082 | 26.152 | 61.4 | 15.2962 | 17.7689 | 61.6 | 15.3122 | 9.5436 | 61.8 | 15.3174 | 1.1922 | 62 | 18.36 | 8.0567 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.36 | 76.3577 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.313 | 8.0561 | 59.8 | 15.3172 | 16.349 | 59.6 | 15.3157 | 24.7125 | 59.4 | 15.3156 | 33.0584 | 59.2 | 15.3101 | 41.3733 | 59 | 15.3048 | 49.6842 | 58.8 | 15.3062 | 58.0206 | 58.6 | 15.3185 | 66.3654 | 58.4 | 15.3054 | 74.713 | 58.2 | 15.3094 | 82.7364 | 58 | 15.3086 | 76.3549 | 60.2 | 15.3183 | 67.6684 | 60.4 | 15.3201 | 59.1562 | 60.6 | 15.3221 | 50.9363 | 60.8 | 15.3196 | 42.6396 | 61 | 15.3088 | 34.3047 | 61.2 | 15.3166 | 26.1505 | 61.4 | 15.3045 | 17.7684 | 61.6 | 15.3206 | 9.5438 | 61.8 | 15.3258 | 1.191 | 62 | 18.37 | 8.0561 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.37 | 76.3549 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.3213 | 8.0556 | 59.8 | 15.3256 | 16.3487 | 59.6 | 15.324 | 24.7125 | 59.4 | 15.324 | 33.0587 | 59.2 | 15.3184 | 41.3735 | 59 | 15.3131 | 49.6845 | 58.8 | 15.3146 | 58.0211 | 58.6 | 15.3268 | 66.3643 | 58.4 | 15.3138 | 74.7128 | 58.2 | 15.3177 | 82.737 | 58 | 15.3169 | 76.3517 | 60.2 | 15.3267 | 67.6649 | 60.4 | 15.3284 | 59.156 | 60.6 | 15.3304 | 50.931 | 60.8 | 15.328 | 42.6417 | 61 | 15.3171 | 34.3045 | 61.2 | 15.3249 | 26.149 | 61.4 | 15.3128 | 17.7672 | 61.6 | 15.3289 | 9.544 | 61.8 | 15.3341 | 1.1898 | 62 | 18.38 | 8.0556 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.38 | 76.3517 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.3297 | 8.055 | 59.8 | 15.3339 | 16.3485 | 59.6 | 15.3324 | 24.7126 | 59.4 | 15.3323 | 33.0593 | 59.2 | 15.3268 | 41.3736 | 59 | 15.3215 | 49.6849 | 58.8 | 15.3229 | 58.0217 | 58.6 | 15.3351 | 66.3632 | 58.4 | 15.3221 | 74.7124 | 58.2 | 15.326 | 82.7375 | 58 | 15.3252 | 76.3484 | 60.2 | 15.335 | 67.6614 | 60.4 | 15.3367 | 59.1558 | 60.6 | 15.3388 | 50.9266 | 60.8 | 15.3363 | 42.6455 | 61 | 15.3255 | 34.3043 | 61.2 | 15.3332 | 26.1474 | 61.4 | 15.3212 | 17.7661 | 61.6 | 15.3372 | 9.5443 | 61.8 | 15.3425 | 1.1886 | 62 | 18.39 | 8.055 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.39 | 76.3484 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.338 | 8.0546 | 59.8 | 15.3422 | 16.3484 | 59.6 | 15.3407 | 24.7128 | 59.4 | 15.3406 | 33.06 | 59.2 | 15.3351 | 41.3737 | 59 | 15.3298 | 49.6851 | 58.8 | 15.3313 | 58.0221 | 58.6 | 15.3435 | 66.3621 | 58.4 | 15.3304 | 74.712 | 58.2 | 15.3344 | 82.7384 | 58 | 15.3335 | 76.3455 | 60.2 | 15.3433 | 67.6588 | 60.4 | 15.3451 | 59.1564 | 60.6 | 15.3471 | 50.9223 | 60.8 | 15.3446 | 42.6493 | 61 | 15.3338 | 34.304 | 61.2 | 15.3416 | 26.1458 | 61.4 | 15.3295 | 17.7649 | 61.6 | 15.3456 | 9.5445 | 61.8 | 15.3508 | 1.1871 | 62 | 18.4 | 8.0546 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.4 | 76.3455 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.3463 | 8.0542 | 59.8 | 15.3506 | 16.3483 | 59.6 | 15.349 | 24.7133 | 59.4 | 15.349 | 33.0607 | 59.2 | 15.3434 | 41.3734 | 59 | 15.3382 | 49.6853 | 58.8 | 15.3396 | 58.0225 | 58.6 | 15.3518 | 66.361 | 58.4 | 15.3387 | 74.7119 | 58.2 | 15.3427 | 82.7394 | 58 | 15.3419 | 76.3426 | 60.2 | 15.3517 | 67.6561 | 60.4 | 15.3534 | 59.157 | 60.6 | 15.3555 | 50.9179 | 60.8 | 15.353 | 42.6536 | 61 | 15.3421 | 34.3039 | 61.2 | 15.3499 | 26.1441 | 61.4 | 15.3378 | 17.7638 | 61.6 | 15.3539 | 9.5447 | 61.8 | 15.3591 | 1.1857 | 62 | 18.41 | 8.0542 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.41 | 76.3426 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.3547 | 8.0541 | 59.8 | 15.3589 | 16.3482 | 59.6 | 15.3573 | 24.7138 | 59.4 | 15.3573 | 33.0613 | 59.2 | 15.3518 | 41.3731 | 59 | 15.3465 | 49.6856 | 58.8 | 15.3479 | 58.0226 | 58.6 | 15.3601 | 66.3595 | 58.4 | 15.3471 | 74.7118 | 58.2 | 15.351 | 82.7398 | 58 | 15.3502 | 76.3394 | 60.2 | 15.36 | 67.6532 | 60.4 | 15.3617 | 59.159 | 60.6 | 15.3638 | 50.9135 | 60.8 | 15.3613 | 42.658 | 61 | 15.3505 | 34.3038 | 61.2 | 15.3582 | 26.1425 | 61.4 | 15.3461 | 17.7626 | 61.6 | 15.3622 | 9.5448 | 61.8 | 15.3675 | 1.1842 | 62 | 18.42 | 8.0541 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.42 | 76.3394 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.363 | 8.054 | 59.8 | 15.3672 | 16.3478 | 59.6 | 15.3657 | 24.714 | 59.4 | 15.3656 | 33.0612 | 59.2 | 15.3601 | 41.373 | 59 | 15.3548 | 49.6859 | 58.8 | 15.3562 | 58.0227 | 58.6 | 15.3685 | 66.358 | 58.4 | 15.3554 | 74.7125 | 58.2 | 15.3594 | 82.7403 | 58 | 15.3585 | 76.3361 | 60.2 | 15.3683 | 67.6502 | 60.4 | 15.3701 | 59.1611 | 60.6 | 15.3721 | 50.9092 | 60.8 | 15.3696 | 42.6631 | 61 | 15.3588 | 34.3037 | 61.2 | 15.3666 | 26.1413 | 61.4 | 15.3545 | 17.7614 | 61.6 | 15.3706 | 9.5451 | 61.8 | 15.3758 | 1.1828 | 62 | 18.43 | 8.054 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.43 | 76.3361 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.3713 | 8.0538 | 59.8 | 15.3756 | 16.3474 | 59.6 | 15.374 | 24.7141 | 59.4 | 15.374 | 33.0611 | 59.2 | 15.3684 | 41.373 | 59 | 15.3632 | 49.6863 | 58.8 | 15.3646 | 58.0228 | 58.6 | 15.3768 | 66.3561 | 58.4 | 15.3637 | 74.7131 | 58.2 | 15.3677 | 82.7409 | 58 | 15.3669 | 76.333 | 60.2 | 15.3767 | 67.6475 | 60.4 | 15.3784 | 59.1634 | 60.6 | 15.3805 | 50.905 | 60.8 | 15.378 | 42.6682 | 61 | 15.3672 | 34.3035 | 61.2 | 15.3749 | 26.1401 | 61.4 | 15.3628 | 17.7604 | 61.6 | 15.3789 | 9.5454 | 61.8 | 15.3842 | 1.1813 | 62 | 18.44 | 8.0538 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.44 | 76.333 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.3797 | 8.0537 | 59.8 | 15.3839 | 16.3471 | 59.6 | 15.3823 | 24.7137 | 59.4 | 15.3823 | 33.0608 | 59.2 | 15.3767 | 41.373 | 59 | 15.3715 | 49.6867 | 58.8 | 15.3729 | 58.0229 | 58.6 | 15.3852 | 66.3542 | 58.4 | 15.3721 | 74.7138 | 58.2 | 15.376 | 82.7416 | 58 | 15.3752 | 76.3299 | 60.2 | 15.385 | 67.6448 | 60.4 | 15.3867 | 59.1657 | 60.6 | 15.3888 | 50.9013 | 60.8 | 15.3863 | 42.673 | 61 | 15.3755 | 34.303 | 61.2 | 15.3832 | 26.1391 | 61.4 | 15.3711 | 17.7595 | 61.6 | 15.3873 | 9.5457 | 61.8 | 15.3925 | 1.1799 | 62 | 18.45 | 8.0537 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.45 | 76.3299 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.388 | 8.0536 | 59.8 | 15.3922 | 16.3468 | 59.6 | 15.3907 | 24.7134 | 59.4 | 15.3906 | 33.0606 | 59.2 | 15.3851 | 41.373 | 59 | 15.3798 | 49.6875 | 58.8 | 15.3813 | 58.0228 | 58.6 | 15.3935 | 66.3535 | 58.4 | 15.3804 | 74.7145 | 58.2 | 15.3844 | 82.742 | 58 | 15.3835 | 76.3269 | 60.2 | 15.3933 | 67.6424 | 60.4 | 15.3951 | 59.1685 | 60.6 | 15.3971 | 50.8977 | 60.8 | 15.3946 | 42.6779 | 61 | 15.3838 | 34.3024 | 61.2 | 15.3916 | 26.1381 | 61.4 | 15.3795 | 17.7589 | 61.6 | 15.3956 | 9.546 | 61.8 | 15.4008 | 1.1791 | 62 | 18.46 | 8.0536 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.46 | 76.3269 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.3963 | 8.0534 | 59.8 | 15.4006 | 16.3465 | 59.6 | 15.399 | 24.7131 | 59.4 | 15.399 | 33.06 | 59.2 | 15.3934 | 41.373 | 59 | 15.3882 | 49.6883 | 58.8 | 15.3896 | 58.0227 | 58.6 | 15.4018 | 66.3528 | 58.4 | 15.3887 | 74.7143 | 58.2 | 15.3927 | 82.7425 | 58 | 15.3919 | 76.3238 | 60.2 | 15.4017 | 67.6401 | 60.4 | 15.4034 | 59.1712 | 60.6 | 15.4055 | 50.8952 | 60.8 | 15.403 | 42.6833 | 61 | 15.3922 | 34.3021 | 61.2 | 15.3999 | 26.1373 | 61.4 | 15.3878 | 17.7582 | 61.6 | 15.404 | 9.5463 | 61.8 | 15.4092 | 1.1784 | 62 | 18.47 | 8.0534 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.47 | 76.3238 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.4047 | 8.0529 | 59.8 | 15.4089 | 16.3463 | 59.6 | 15.4073 | 24.7128 | 59.4 | 15.4073 | 33.0593 | 59.2 | 15.4017 | 41.373 | 59 | 15.3965 | 49.6887 | 58.8 | 15.3979 | 58.0228 | 58.6 | 15.4102 | 66.3519 | 58.4 | 15.3971 | 74.7141 | 58.2 | 15.401 | 82.7429 | 58 | 15.4002 | 76.3205 | 60.2 | 15.41 | 67.638 | 60.4 | 15.4118 | 59.174 | 60.6 | 15.4138 | 50.8927 | 60.8 | 15.4113 | 42.6888 | 61 | 15.4005 | 34.3018 | 61.2 | 15.4082 | 26.1366 | 61.4 | 15.3961 | 17.7571 | 61.6 | 15.4123 | 9.5465 | 61.8 | 15.4175 | 1.178 | 62 | 18.48 | 8.0529 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.48 | 76.3205 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.413 | 8.0523 | 59.8 | 15.4172 | 16.3469 | 59.6 | 15.4157 | 24.7127 | 59.4 | 15.4156 | 33.0586 | 59.2 | 15.4101 | 41.3726 | 59 | 15.4048 | 49.6891 | 58.8 | 15.4063 | 58.023 | 58.6 | 15.4185 | 66.3509 | 58.4 | 15.4054 | 74.7142 | 58.2 | 15.4094 | 82.7434 | 58 | 15.4085 | 76.3173 | 60.2 | 15.4184 | 67.6359 | 60.4 | 15.4201 | 59.1768 | 60.6 | 15.4222 | 50.8906 | 60.8 | 15.4196 | 42.6936 | 61 | 15.4088 | 34.3013 | 61.2 | 15.4166 | 26.136 | 61.4 | 15.4044 | 17.756 | 61.6 | 15.4206 | 9.5466 | 61.8 | 15.4259 | 1.1776 | 62 | 18.49 | 8.0523 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.49 | 76.3173 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.4213 | 8.0522 | 59.8 | 15.4256 | 16.3474 | 59.6 | 15.424 | 24.7125 | 59.4 | 15.424 | 33.0579 | 59.2 | 15.4184 | 41.3722 | 59 | 15.4132 | 49.6892 | 58.8 | 15.4146 | 58.0228 | 58.6 | 15.4268 | 66.3495 | 58.4 | 15.4137 | 74.7143 | 58.2 | 15.4177 | 82.7445 | 58 | 15.4169 | 76.3142 | 60.2 | 15.4267 | 67.634 | 60.4 | 15.4284 | 59.1794 | 60.6 | 15.4305 | 50.8885 | 60.8 | 15.428 | 42.6985 | 61 | 15.4172 | 34.3008 | 61.2 | 15.4249 | 26.1354 | 61.4 | 15.4128 | 17.7553 | 61.6 | 15.429 | 9.5466 | 61.8 | 15.4342 | 1.1773 | 62 | 18.5 | 8.0522 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.5 | 76.3142 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.4297 | 8.052 | 59.8 | 15.4339 | 16.3476 | 59.6 | 15.4323 | 24.7124 | 59.4 | 15.4323 | 33.0572 | 59.2 | 15.4267 | 41.372 | 59 | 15.4215 | 49.6893 | 58.8 | 15.4229 | 58.0226 | 58.6 | 15.4352 | 66.3481 | 58.4 | 15.4221 | 74.7141 | 58.2 | 15.426 | 82.7455 | 58 | 15.4252 | 76.3112 | 60.2 | 15.435 | 67.6321 | 60.4 | 15.4368 | 59.1821 | 60.6 | 15.4388 | 50.8873 | 60.8 | 15.4363 | 42.7032 | 61 | 15.4255 | 34.3007 | 61.2 | 15.4333 | 26.1348 | 61.4 | 15.4211 | 17.7545 | 61.6 | 15.4373 | 9.5465 | 61.8 | 15.4425 | 1.1769 | 62 | 18.51 | 8.052 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.51 | 76.3112 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.438 | 8.0518 | 59.8 | 15.4423 | 16.3477 | 59.6 | 15.4407 | 24.7122 | 59.4 | 15.4406 | 33.0564 | 59.2 | 15.4351 | 41.3719 | 59 | 15.4298 | 49.6894 | 58.8 | 15.4313 | 58.0224 | 58.6 | 15.4435 | 66.3465 | 58.4 | 15.4304 | 74.7138 | 58.2 | 15.4344 | 82.7462 | 58 | 15.4335 | 76.3084 | 60.2 | 15.4434 | 67.6287 | 60.4 | 15.4451 | 59.1845 | 60.6 | 15.4472 | 50.8861 | 60.8 | 15.4446 | 42.7079 | 61 | 15.4338 | 34.3006 | 61.2 | 15.4416 | 26.1341 | 61.4 | 15.4294 | 17.7537 | 61.6 | 15.4456 | 9.5464 | 61.8 | 15.4509 | 1.1767 | 62 | 18.52 | 8.0518 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.52 | 76.3084 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.4463 | 8.0516 | 59.8 | 15.4506 | 16.3481 | 59.6 | 15.449 | 24.7122 | 59.4 | 15.449 | 33.0557 | 59.2 | 15.4434 | 41.3718 | 59 | 15.4382 | 49.6895 | 58.8 | 15.4396 | 58.0221 | 58.6 | 15.4518 | 66.3448 | 58.4 | 15.4387 | 74.7135 | 58.2 | 15.4427 | 82.747 | 58 | 15.4419 | 76.3056 | 60.2 | 15.4517 | 67.6254 | 60.4 | 15.4534 | 59.1869 | 60.6 | 15.4555 | 50.8854 | 60.8 | 15.453 | 42.7127 | 61 | 15.4422 | 34.3005 | 61.2 | 15.4499 | 26.1332 | 61.4 | 15.4378 | 17.7529 | 61.6 | 15.454 | 9.5465 | 61.8 | 15.4592 | 1.1765 | 62 | 18.53 | 8.0516 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.53 | 76.3056 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.4547 | 8.0511 | 59.8 | 15.4589 | 16.3485 | 59.6 | 15.4573 | 24.7122 | 59.4 | 15.4573 | 33.055 | 59.2 | 15.4517 | 41.3718 | 59 | 15.4465 | 49.6898 | 58.8 | 15.448 | 58.0223 | 58.6 | 15.4602 | 66.3438 | 58.4 | 15.4471 | 74.7132 | 58.2 | 15.451 | 82.7472 | 58 | 15.4502 | 76.3033 | 60.2 | 15.4601 | 67.6222 | 60.4 | 15.4618 | 59.189 | 60.6 | 15.4639 | 50.8846 | 60.8 | 15.4613 | 42.7175 | 61 | 15.4505 | 34.3004 | 61.2 | 15.4583 | 26.1323 | 61.4 | 15.4461 | 17.7519 | 61.6 | 15.4623 | 9.5465 | 61.8 | 15.4676 | 1.1761 | 62 | 18.54 | 8.0511 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.54 | 76.3033 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.463 | 8.0505 | 59.8 | 15.4673 | 16.3488 | 59.6 | 15.4657 | 24.7123 | 59.4 | 15.4656 | 33.0543 | 59.2 | 15.4601 | 41.3717 | 59 | 15.4548 | 49.69 | 58.8 | 15.4563 | 58.0224 | 58.6 | 15.4685 | 66.3428 | 58.4 | 15.4554 | 74.7128 | 58.2 | 15.4594 | 82.7473 | 58 | 15.4585 | 76.301 | 60.2 | 15.4684 | 67.619 | 60.4 | 15.4701 | 59.191 | 60.6 | 15.4722 | 50.8844 | 60.8 | 15.4697 | 42.7228 | 61 | 15.4589 | 34.3007 | 61.2 | 15.4666 | 26.1311 | 61.4 | 15.4544 | 17.7508 | 61.6 | 15.4707 | 9.547 | 61.8 | 15.4759 | 1.1757 | 62 | 18.55 | 8.0505 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.55 | 76.301 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.4713 | 8.0503 | 59.8 | 15.4756 | 16.3491 | 59.6 | 15.474 | 24.7124 | 59.4 | 15.474 | 33.0535 | 59.2 | 15.4684 | 41.3717 | 59 | 15.4632 | 49.6904 | 58.8 | 15.4646 | 58.0226 | 58.6 | 15.4768 | 66.3419 | 58.4 | 15.4637 | 74.7123 | 58.2 | 15.4677 | 82.7477 | 58 | 15.4669 | 76.2983 | 60.2 | 15.4767 | 67.617 | 60.4 | 15.4785 | 59.1943 | 60.6 | 15.4805 | 50.8841 | 60.8 | 15.478 | 42.728 | 61 | 15.4672 | 34.3009 | 61.2 | 15.4749 | 26.1298 | 61.4 | 15.4628 | 17.7498 | 61.6 | 15.479 | 9.5475 | 61.8 | 15.4843 | 1.1755 | 62 | 18.56 | 8.0503 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.56 | 76.2983 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.4797 | 8.0501 | 59.8 | 15.4839 | 16.3495 | 59.6 | 15.4823 | 24.7125 | 59.4 | 15.4823 | 33.0528 | 59.2 | 15.4767 | 41.3715 | 59 | 15.4715 | 49.6908 | 58.8 | 15.4729 | 58.0227 | 58.6 | 15.4852 | 66.3409 | 58.4 | 15.472 | 74.7122 | 58.2 | 15.476 | 82.7482 | 58 | 15.4752 | 76.2957 | 60.2 | 15.4851 | 67.615 | 60.4 | 15.4868 | 59.1977 | 60.6 | 15.4889 | 50.8853 | 60.8 | 15.4863 | 42.7334 | 61 | 15.4755 | 34.3015 | 61.2 | 15.4832 | 26.1289 | 61.4 | 15.4711 | 17.7488 | 61.6 | 15.4874 | 9.5476 | 61.8 | 15.4926 | 1.1753 | 62 | 18.57 | 8.0501 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.57 | 76.2957 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.488 | 8.0499 | 59.8 | 15.4923 | 16.3498 | 59.6 | 15.4906 | 24.7127 | 59.4 | 15.4906 | 33.0521 | 59.2 | 15.485 | 41.3712 | 59 | 15.4799 | 49.6914 | 58.8 | 15.4813 | 58.0226 | 58.6 | 15.4935 | 66.3398 | 58.4 | 15.4804 | 74.712 | 58.2 | 15.4843 | 82.7488 | 58 | 15.4835 | 76.2936 | 60.2 | 15.4934 | 67.6144 | 60.4 | 15.4951 | 59.2009 | 60.6 | 15.4972 | 50.8864 | 60.8 | 15.4947 | 42.7388 | 61 | 15.4839 | 34.302 | 61.2 | 15.4916 | 26.128 | 61.4 | 15.4794 | 17.7477 | 61.6 | 15.4957 | 9.5478 | 61.8 | 15.5009 | 1.1753 | 62 | 18.58 | 8.0499 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.58 | 76.2936 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.4963 | 8.0497 | 59.8 | 15.5006 | 16.3505 | 59.6 | 15.499 | 24.7128 | 59.4 | 15.499 | 33.0509 | 59.2 | 15.4934 | 41.3714 | 59 | 15.4882 | 49.6921 | 58.8 | 15.4896 | 58.0225 | 58.6 | 15.5019 | 66.3387 | 58.4 | 15.4887 | 74.7122 | 58.2 | 15.4927 | 82.7494 | 58 | 15.4918 | 76.2915 | 60.2 | 15.5017 | 67.6139 | 60.4 | 15.5035 | 59.2042 | 60.6 | 15.5055 | 50.8872 | 60.8 | 15.503 | 42.7439 | 61 | 15.4922 | 34.3018 | 61.2 | 15.4999 | 26.1271 | 61.4 | 15.4878 | 17.7465 | 61.6 | 15.504 | 9.5483 | 61.8 | 15.5093 | 1.1753 | 62 | 18.59 | 8.0497 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.59 | 76.2915 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.5046 | 8.0494 | 59.8 | 15.5089 | 16.3512 | 59.6 | 15.5073 | 24.7129 | 59.4 | 15.5073 | 33.0498 | 59.2 | 15.5017 | 41.3716 | 59 | 15.4965 | 49.6918 | 58.8 | 15.498 | 58.0226 | 58.6 | 15.5102 | 66.3379 | 58.4 | 15.497 | 74.7124 | 58.2 | 15.501 | 82.7502 | 58 | 15.5002 | 76.289 | 60.2 | 15.5101 | 67.6137 | 60.4 | 15.5118 | 59.2073 | 60.6 | 15.5139 | 50.8881 | 60.8 | 15.5113 | 42.7489 | 61 | 15.5005 | 34.3016 | 61.2 | 15.5083 | 26.1261 | 61.4 | 15.4961 | 17.7456 | 61.6 | 15.5124 | 9.5488 | 61.8 | 15.5176 | 1.1751 | 62 | 18.6 | 8.0494 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.6 | 76.289 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.513 | 8.0492 | 59.8 | 15.5173 | 16.3514 | 59.6 | 15.5157 | 24.7127 | 59.4 | 15.5156 | 33.0493 | 59.2 | 15.51 | 41.3713 | 59 | 15.5049 | 49.6914 | 58.8 | 15.5063 | 58.0227 | 58.6 | 15.5185 | 66.337 | 58.4 | 15.5053 | 74.7129 | 58.2 | 15.5093 | 82.751 | 58 | 15.5085 | 76.2864 | 60.2 | 15.5184 | 67.6135 | 60.4 | 15.5201 | 59.2105 | 60.6 | 15.5222 | 50.89 | 60.8 | 15.5197 | 42.7537 | 61 | 15.5089 | 34.3018 | 61.2 | 15.5166 | 26.1243 | 61.4 | 15.5044 | 17.7447 | 61.6 | 15.5207 | 9.5493 | 61.8 | 15.5259 | 1.1749 | 62 | 18.61 | 8.0492 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.61 | 76.2864 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.5213 | 8.0487 | 59.8 | 15.5256 | 16.3516 | 59.6 | 15.524 | 24.7125 | 59.4 | 15.524 | 33.0489 | 59.2 | 15.5184 | 41.3711 | 59 | 15.5132 | 49.6914 | 58.8 | 15.5146 | 58.0225 | 58.6 | 15.5269 | 66.3365 | 58.4 | 15.5137 | 74.7134 | 58.2 | 15.5177 | 82.7517 | 58 | 15.5168 | 76.2841 | 60.2 | 15.5267 | 67.615 | 60.4 | 15.5285 | 59.2134 | 60.6 | 15.5306 | 50.892 | 60.8 | 15.528 | 42.7585 | 61 | 15.5172 | 34.3019 | 61.2 | 15.5249 | 26.1224 | 61.4 | 15.5128 | 17.7438 | 61.6 | 15.5291 | 9.5498 | 61.8 | 15.5343 | 1.1747 | 62 | 18.62 | 8.0487 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.62 | 76.2841 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.5296 | 8.0482 | 59.8 | 15.5339 | 16.3517 | 59.6 | 15.5323 | 24.7123 | 59.4 | 15.5323 | 33.049 | 59.2 | 15.5267 | 41.3714 | 59 | 15.5215 | 49.6914 | 58.8 | 15.523 | 58.0223 | 58.6 | 15.5352 | 66.336 | 58.4 | 15.522 | 74.7141 | 58.2 | 15.526 | 82.7525 | 58 | 15.5252 | 76.2817 | 60.2 | 15.5351 | 67.6164 | 60.4 | 15.5368 | 59.2164 | 60.6 | 15.5389 | 50.8935 | 60.8 | 15.5363 | 42.7634 | 61 | 15.5255 | 34.3023 | 61.2 | 15.5333 | 26.1205 | 61.4 | 15.5211 | 17.7428 | 61.6 | 15.5374 | 9.5503 | 61.8 | 15.5426 | 1.1744 | 62 | 18.63 | 8.0482 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.63 | 76.2817 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.538 | 8.0476 | 59.8 | 15.5423 | 16.3517 | 59.6 | 15.5406 | 24.7122 | 59.4 | 15.5406 | 33.0491 | 59.2 | 15.535 | 41.3717 | 59 | 15.5299 | 49.6918 | 58.8 | 15.5313 | 58.0217 | 58.6 | 15.5435 | 66.3353 | 58.4 | 15.5303 | 74.7148 | 58.2 | 15.5343 | 82.7529 | 58 | 15.5335 | 76.2792 | 60.2 | 15.5434 | 67.6176 | 60.4 | 15.5452 | 59.2191 | 60.6 | 15.5472 | 50.8951 | 60.8 | 15.5447 | 42.7684 | 61 | 15.5339 | 34.3027 | 61.2 | 15.5416 | 26.1187 | 61.4 | 15.5294 | 17.7417 | 61.6 | 15.5457 | 9.5509 | 61.8 | 15.551 | 1.1742 | 62 | 18.64 | 8.0476 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.64 | 76.2792 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.5463 | 8.0471 | 59.8 | 15.5506 | 16.3515 | 59.6 | 15.549 | 24.7119 | 59.4 | 15.549 | 33.0487 | 59.2 | 15.5434 | 41.3715 | 59 | 15.5382 | 49.6922 | 58.8 | 15.5396 | 58.0211 | 58.6 | 15.5519 | 66.3346 | 58.4 | 15.5387 | 74.7149 | 58.2 | 15.5427 | 82.7533 | 58 | 15.5418 | 76.2767 | 60.2 | 15.5518 | 67.6187 | 60.4 | 15.5535 | 59.2219 | 60.6 | 15.5556 | 50.8974 | 60.8 | 15.553 | 42.7735 | 61 | 15.5422 | 34.3029 | 61.2 | 15.5499 | 26.1178 | 61.4 | 15.5378 | 17.7406 | 61.6 | 15.5541 | 9.5507 | 61.8 | 15.5593 | 1.1739 | 62 | 18.65 | 8.0471 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.65 | 76.2767 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.5546 | 8.0474 | 59.8 | 15.5589 | 16.3512 | 59.6 | 15.5573 | 24.7116 | 59.4 | 15.5573 | 33.0484 | 59.2 | 15.5517 | 41.3713 | 59 | 15.5465 | 49.6924 | 58.8 | 15.548 | 58.0211 | 58.6 | 15.5602 | 66.3343 | 58.4 | 15.547 | 74.7149 | 58.2 | 15.551 | 82.7544 | 58 | 15.5502 | 76.2739 | 60.2 | 15.5601 | 67.6198 | 60.4 | 15.5618 | 59.2252 | 60.6 | 15.5639 | 50.8997 | 60.8 | 15.5613 | 42.7786 | 61 | 15.5506 | 34.3031 | 61.2 | 15.5583 | 26.117 | 61.4 | 15.5461 | 17.7395 | 61.6 | 15.5624 | 9.5505 | 61.8 | 15.5677 | 1.1737 | 62 | 18.66 | 8.0474 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.66 | 76.2739 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.563 | 8.0477 | 59.8 | 15.5673 | 16.3513 | 59.6 | 15.5656 | 24.7112 | 59.4 | 15.5656 | 33.0483 | 59.2 | 15.56 | 41.371 | 59 | 15.5549 | 49.6926 | 58.8 | 15.5563 | 58.0211 | 58.6 | 15.5685 | 66.334 | 58.4 | 15.5553 | 74.715 | 58.2 | 15.5593 | 82.7555 | 58 | 15.5585 | 76.2712 | 60.2 | 15.5684 | 67.621 | 60.4 | 15.5702 | 59.2286 | 60.6 | 15.5723 | 50.9028 | 60.8 | 15.5697 | 42.7831 | 61 | 15.5589 | 34.3035 | 61.2 | 15.5666 | 26.1162 | 61.4 | 15.5544 | 17.7384 | 61.6 | 15.5707 | 9.5507 | 61.8 | 15.576 | 1.1735 | 62 | 18.67 | 8.0477 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.67 | 76.2712 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.5713 | 8.0478 | 59.8 | 15.5756 | 16.3513 | 59.6 | 15.574 | 24.7109 | 59.4 | 15.574 | 33.0482 | 59.2 | 15.5683 | 41.3707 | 59 | 15.5632 | 49.6924 | 58.8 | 15.5647 | 58.0214 | 58.6 | 15.5769 | 66.3339 | 58.4 | 15.5637 | 74.7152 | 58.2 | 15.5677 | 82.7561 | 58 | 15.5668 | 76.2688 | 60.2 | 15.5768 | 67.6225 | 60.4 | 15.5785 | 59.2316 | 60.6 | 15.5806 | 50.9059 | 60.8 | 15.578 | 42.7877 | 61 | 15.5672 | 34.304 | 61.2 | 15.575 | 26.1153 | 61.4 | 15.5627 | 17.7372 | 61.6 | 15.5791 | 9.5509 | 61.8 | 15.5843 | 1.1733 | 62 | 18.68 | 8.0478 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.68 | 76.2688 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.5796 | 8.048 | 59.8 | 15.584 | 16.351 | 59.6 | 15.5823 | 24.7105 | 59.4 | 15.5823 | 33.0473 | 59.2 | 15.5767 | 41.3707 | 59 | 15.5715 | 49.6923 | 58.8 | 15.573 | 58.0216 | 58.6 | 15.5852 | 66.3338 | 58.4 | 15.572 | 74.7147 | 58.2 | 15.576 | 82.7567 | 58 | 15.5752 | 76.2663 | 60.2 | 15.5851 | 67.624 | 60.4 | 15.5868 | 59.2346 | 60.6 | 15.5889 | 50.9091 | 60.8 | 15.5863 | 42.7926 | 61 | 15.5756 | 34.3044 | 61.2 | 15.5833 | 26.1144 | 61.4 | 15.5711 | 17.7361 | 61.6 | 15.5874 | 9.5503 | 61.8 | 15.5927 | 1.1731 | 62 | 18.69 | 8.048 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.69 | 76.2663 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.588 | 8.048 | 59.8 | 15.5923 | 16.3506 | 59.6 | 15.5906 | 24.7101 | 59.4 | 15.5907 | 33.0465 | 59.2 | 15.585 | 41.3707 | 59 | 15.5799 | 49.6928 | 58.8 | 15.5813 | 58.0211 | 58.6 | 15.5936 | 66.3336 | 58.4 | 15.5803 | 74.7142 | 58.2 | 15.5843 | 82.7576 | 58 | 15.5835 | 76.264 | 60.2 | 15.5935 | 67.625 | 60.4 | 15.5952 | 59.2368 | 60.6 | 15.5973 | 50.9123 | 60.8 | 15.5947 | 42.7976 | 61 | 15.5839 | 34.3047 | 61.2 | 15.5916 | 26.1135 | 61.4 | 15.5794 | 17.735 | 61.6 | 15.5958 | 9.5498 | 61.8 | 15.601 | 1.1728 | 62 | 18.7 | 8.048 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.7 | 76.264 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.5963 | 8.048 | 59.8 | 15.6006 | 16.3503 | 59.6 | 15.599 | 24.71 | 59.4 | 15.599 | 33.0458 | 59.2 | 15.5933 | 41.371 | 59 | 15.5882 | 49.6933 | 58.8 | 15.5896 | 58.0207 | 58.6 | 15.6019 | 66.3333 | 58.4 | 15.5887 | 74.7143 | 58.2 | 15.5927 | 82.7584 | 58 | 15.5918 | 76.2616 | 60.2 | 15.6018 | 67.6259 | 60.4 | 15.6035 | 59.239 | 60.6 | 15.6056 | 50.9157 | 60.8 | 15.603 | 42.8028 | 61 | 15.5923 | 34.3049 | 61.2 | 15.5999 | 26.1129 | 61.4 | 15.5877 | 17.7339 | 61.6 | 15.6041 | 9.5486 | 61.8 | 15.6093 | 1.1726 | 62 | 18.71 | 8.048 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.71 | 76.2616 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.6046 | 8.0482 | 59.8 | 15.609 | 16.3499 | 59.6 | 15.6073 | 24.7099 | 59.4 | 15.6073 | 33.0452 | 59.2 | 15.6017 | 41.3713 | 59 | 15.5966 | 49.6939 | 58.8 | 15.598 | 58.0208 | 58.6 | 15.6102 | 66.3328 | 58.4 | 15.597 | 74.7143 | 58.2 | 15.601 | 82.7592 | 58 | 15.6002 | 76.2595 | 60.2 | 15.6101 | 67.6268 | 60.4 | 15.6118 | 59.2404 | 60.6 | 15.6139 | 50.9192 | 60.8 | 15.6113 | 42.8081 | 61 | 15.6006 | 34.3051 | 61.2 | 15.6083 | 26.1122 | 61.4 | 15.5961 | 17.7326 | 61.6 | 15.6125 | 9.5473 | 61.8 | 15.6177 | 1.1724 | 62 | 18.72 | 8.0482 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.72 | 76.2595 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.613 | 8.0485 | 59.8 | 15.6173 | 16.3496 | 59.6 | 15.6156 | 24.71 | 59.4 | 15.6157 | 33.0448 | 59.2 | 15.61 | 41.3715 | 59 | 15.6049 | 49.6945 | 58.8 | 15.6063 | 58.0209 | 58.6 | 15.6186 | 66.3323 | 58.4 | 15.6053 | 74.7138 | 58.2 | 15.6093 | 82.76 | 58 | 15.6085 | 76.2573 | 60.2 | 15.6185 | 67.6277 | 60.4 | 15.6202 | 59.2419 | 60.6 | 15.6223 | 50.9233 | 60.8 | 15.6197 | 42.8132 | 61 | 15.6089 | 34.3053 | 61.2 | 15.6166 | 26.1119 | 61.4 | 15.6044 | 17.7313 | 61.6 | 15.6208 | 9.5464 | 61.8 | 15.626 | 1.1722 | 62 | 18.73 | 8.0485 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.73 | 76.2573 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.6213 | 8.0484 | 59.8 | 15.6256 | 16.3493 | 59.6 | 15.624 | 24.7101 | 59.4 | 15.624 | 33.0445 | 59.2 | 15.6183 | 41.3717 | 59 | 15.6132 | 49.6947 | 58.8 | 15.6147 | 58.0206 | 58.6 | 15.6269 | 66.3327 | 58.4 | 15.6136 | 74.7132 | 58.2 | 15.6176 | 82.761 | 58 | 15.6168 | 76.2557 | 60.2 | 15.6268 | 67.6295 | 60.4 | 15.6285 | 59.244 | 60.6 | 15.6306 | 50.9274 | 60.8 | 15.628 | 42.8184 | 61 | 15.6173 | 34.3056 | 61.2 | 15.625 | 26.1115 | 61.4 | 15.6127 | 17.7308 | 61.6 | 15.6291 | 9.5456 | 61.8 | 15.6344 | 1.172 | 62 | 18.74 | 8.0484 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.74 | 76.2557 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.6296 | 8.0484 | 59.8 | 15.634 | 16.3488 | 59.6 | 15.6323 | 24.7098 | 59.4 | 15.6323 | 33.0446 | 59.2 | 15.6267 | 41.3723 | 59 | 15.6216 | 49.6949 | 58.8 | 15.623 | 58.0202 | 58.6 | 15.6352 | 66.333 | 58.4 | 15.6219 | 74.7135 | 58.2 | 15.626 | 82.762 | 58 | 15.6251 | 76.254 | 60.2 | 15.6351 | 67.6314 | 60.4 | 15.6368 | 59.2461 | 60.6 | 15.639 | 50.931 | 60.8 | 15.6364 | 42.8212 | 61 | 15.6256 | 34.3057 | 61.2 | 15.6333 | 26.1115 | 61.4 | 15.6211 | 17.7303 | 61.6 | 15.6375 | 9.5447 | 61.8 | 15.6427 | 1.1717 | 62 | 18.75 | 8.0484 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.75 | 76.254 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.638 | 8.0488 | 59.8 | 15.6423 | 16.3483 | 59.6 | 15.6406 | 24.7095 | 59.4 | 15.6407 | 33.0447 | 59.2 | 15.635 | 41.3729 | 59 | 15.6299 | 49.6954 | 58.8 | 15.6313 | 58.0202 | 58.6 | 15.6436 | 66.3324 | 58.4 | 15.6303 | 74.7139 | 58.2 | 15.6343 | 82.7628 | 58 | 15.6335 | 76.2531 | 60.2 | 15.6435 | 67.6325 | 60.4 | 15.6452 | 59.2483 | 60.6 | 15.6473 | 50.9345 | 60.8 | 15.6447 | 42.824 | 61 | 15.6339 | 34.3059 | 61.2 | 15.6416 | 26.1114 | 61.4 | 15.6294 | 17.7294 | 61.6 | 15.6458 | 9.5438 | 61.8 | 15.651 | 1.1715 | 62 | 18.76 | 8.0488 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.76 | 76.2531 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.6463 | 8.0492 | 59.8 | 15.6506 | 16.3482 | 59.6 | 15.649 | 24.7097 | 59.4 | 15.649 | 33.0447 | 59.2 | 15.6433 | 41.3731 | 59 | 15.6382 | 49.6959 | 58.8 | 15.6397 | 58.0203 | 58.6 | 15.6519 | 66.3319 | 58.4 | 15.6386 | 74.7137 | 58.2 | 15.6426 | 82.7635 | 58 | 15.6418 | 76.2522 | 60.2 | 15.6518 | 67.6337 | 60.4 | 15.6535 | 59.2505 | 60.6 | 15.6556 | 50.9384 | 60.8 | 15.653 | 42.8272 | 61 | 15.6423 | 34.3066 | 61.2 | 15.65 | 26.1111 | 61.4 | 15.6377 | 17.7284 | 61.6 | 15.6541 | 9.543 | 61.8 | 15.6594 | 1.1713 | 62 | 18.77 | 8.0492 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.77 | 76.2522 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.6546 | 8.0496 | 59.8 | 15.659 | 16.3481 | 59.6 | 15.6573 | 24.7099 | 59.4 | 15.6573 | 33.0446 | 59.2 | 15.6517 | 41.3732 | 59 | 15.6466 | 49.696 | 58.8 | 15.648 | 58.0205 | 58.6 | 15.6602 | 66.3321 | 58.4 | 15.6469 | 74.7135 | 58.2 | 15.651 | 82.764 | 58 | 15.6501 | 76.2531 | 60.2 | 15.6601 | 67.6348 | 60.4 | 15.6619 | 59.2534 | 60.6 | 15.664 | 50.9422 | 60.8 | 15.6614 | 42.8304 | 61 | 15.6506 | 34.3074 | 61.2 | 15.6583 | 26.1109 | 61.4 | 15.6461 | 17.7283 | 61.6 | 15.6625 | 9.5422 | 61.8 | 15.6677 | 1.1711 | 62 | 18.78 | 8.0496 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.78 | 76.2531 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.663 | 8.05 | 59.8 | 15.6673 | 16.3484 | 59.6 | 15.6656 | 24.7095 | 59.4 | 15.6657 | 33.0442 | 59.2 | 15.66 | 41.373 | 59 | 15.6549 | 49.696 | 58.8 | 15.6564 | 58.0207 | 58.6 | 15.6686 | 66.3324 | 58.4 | 15.6553 | 74.7141 | 58.2 | 15.6593 | 82.7645 | 58 | 15.6585 | 76.254 | 60.2 | 15.6685 | 67.6359 | 60.4 | 15.6702 | 59.2563 | 60.6 | 15.6723 | 50.9457 | 60.8 | 15.6697 | 42.8327 | 61 | 15.659 | 34.3075 | 61.2 | 15.6667 | 26.1105 | 61.4 | 15.6544 | 17.7281 | 61.6 | 15.6708 | 9.5413 | 61.8 | 15.6761 | 1.1708 | 62 | 18.79 | 8.05 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.79 | 76.254 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.6713 | 8.0505 | 59.8 | 15.6757 | 16.3487 | 59.6 | 15.674 | 24.7091 | 59.4 | 15.674 | 33.0438 | 59.2 | 15.6683 | 41.3728 | 59 | 15.6633 | 49.6961 | 58.8 | 15.6647 | 58.0205 | 58.6 | 15.6769 | 66.3332 | 58.4 | 15.6636 | 74.7148 | 58.2 | 15.6676 | 82.7647 | 58 | 15.6668 | 76.2541 | 60.2 | 15.6768 | 67.6374 | 60.4 | 15.6785 | 59.2585 | 60.6 | 15.6806 | 50.9492 | 60.8 | 15.678 | 42.835 | 61 | 15.6673 | 34.3076 | 61.2 | 15.675 | 26.1101 | 61.4 | 15.6627 | 17.7277 | 61.6 | 15.6792 | 9.5404 | 61.8 | 15.6844 | 1.1706 | 62 | 18.8 | 8.0505 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.8 | 76.2541 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.6796 | 8.0509 | 59.8 | 15.684 | 16.349 | 59.6 | 15.6823 | 24.7092 | 59.4 | 15.6823 | 33.0433 | 59.2 | 15.6767 | 41.3731 | 59 | 15.6716 | 49.6961 | 58.8 | 15.673 | 58.0204 | 58.6 | 15.6852 | 66.3339 | 58.4 | 15.6719 | 74.7148 | 58.2 | 15.676 | 82.765 | 58 | 15.6751 | 76.2542 | 60.2 | 15.6852 | 67.6388 | 60.4 | 15.6869 | 59.2606 | 60.6 | 15.689 | 50.9525 | 60.8 | 15.6864 | 42.8377 | 61 | 15.6756 | 34.3087 | 61.2 | 15.6833 | 26.11 | 61.4 | 15.6711 | 17.7273 | 61.6 | 15.6875 | 9.5394 | 61.8 | 15.6927 | 1.1703 | 62 | 18.81 | 8.0509 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.81 | 76.2542 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.688 | 8.0513 | 59.8 | 15.6923 | 16.3493 | 59.6 | 15.6906 | 24.7093 | 59.4 | 15.6907 | 33.0428 | 59.2 | 15.685 | 41.3734 | 59 | 15.6799 | 49.6964 | 58.8 | 15.6814 | 58.0199 | 58.6 | 15.6936 | 66.3338 | 58.4 | 15.6802 | 74.7149 | 58.2 | 15.6843 | 82.7655 | 58 | 15.6835 | 76.2545 | 60.2 | 15.6935 | 67.6399 | 60.4 | 15.6952 | 59.2626 | 60.6 | 15.6973 | 50.9557 | 60.8 | 15.6947 | 42.8404 | 61 | 15.684 | 34.3097 | 61.2 | 15.6917 | 26.11 | 61.4 | 15.6794 | 17.7272 | 61.6 | 15.6959 | 9.5384 | 61.8 | 15.7011 | 1.1701 | 62 | 18.82 | 8.0513 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.82 | 76.2545 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.6963 | 8.0517 | 59.8 | 15.7007 | 16.3495 | 59.6 | 15.699 | 24.7097 | 59.4 | 15.699 | 33.0425 | 59.2 | 15.6933 | 41.3734 | 59 | 15.6883 | 49.6967 | 58.8 | 15.6897 | 58.0193 | 58.6 | 15.7019 | 66.3336 | 58.4 | 15.6886 | 74.7143 | 58.2 | 15.6926 | 82.7661 | 58 | 15.6918 | 76.2549 | 60.2 | 15.7018 | 67.641 | 60.4 | 15.7035 | 59.2645 | 60.6 | 15.7057 | 50.9579 | 60.8 | 15.703 | 42.8424 | 61 | 15.6923 | 34.3102 | 61.2 | 15.7 | 26.1096 | 61.4 | 15.6877 | 17.7271 | 61.6 | 15.7042 | 9.5374 | 61.8 | 15.7094 | 1.1699 | 62 | 18.83 | 8.0517 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.83 | 76.2549 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.7046 | 8.0521 | 59.8 | 15.709 | 16.3497 | 59.6 | 15.7073 | 24.7102 | 59.4 | 15.7073 | 33.0422 | 59.2 | 15.7016 | 41.3733 | 59 | 15.6966 | 49.6972 | 58.8 | 15.698 | 58.0184 | 58.6 | 15.7103 | 66.3344 | 58.4 | 15.6969 | 74.7137 | 58.2 | 15.701 | 82.7665 | 58 | 15.7001 | 76.2558 | 60.2 | 15.7102 | 67.642 | 60.4 | 15.7119 | 59.2665 | 60.6 | 15.714 | 50.9601 | 60.8 | 15.7114 | 42.8444 | 61 | 15.7007 | 34.3106 | 61.2 | 15.7083 | 26.1091 | 61.4 | 15.696 | 17.727 | 61.6 | 15.7125 | 9.5364 | 61.8 | 15.7177 | 1.1696 | 62 | 18.84 | 8.0521 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.84 | 76.2558 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.713 | 8.0524 | 59.8 | 15.7173 | 16.35 | 59.6 | 15.7156 | 24.7105 | 59.4 | 15.7157 | 33.0423 | 59.2 | 15.71 | 41.3731 | 59 | 15.7049 | 49.6977 | 58.8 | 15.7064 | 58.0175 | 58.6 | 15.7186 | 66.3351 | 58.4 | 15.7052 | 74.7141 | 58.2 | 15.7093 | 82.7668 | 58 | 15.7085 | 76.2568 | 60.2 | 15.7185 | 67.6431 | 60.4 | 15.7202 | 59.2684 | 60.6 | 15.7223 | 50.9624 | 60.8 | 15.7197 | 42.8458 | 61 | 15.709 | 34.3113 | 61.2 | 15.7167 | 26.1087 | 61.4 | 15.7044 | 17.7269 | 61.6 | 15.7209 | 9.5351 | 61.8 | 15.7261 | 1.1694 | 62 | 18.85 | 8.0524 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.85 | 76.2568 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.7213 | 8.0528 | 59.8 | 15.7257 | 16.3503 | 59.6 | 15.724 | 24.7109 | 59.4 | 15.724 | 33.0424 | 59.2 | 15.7183 | 41.3728 | 59 | 15.7133 | 49.6976 | 58.8 | 15.7147 | 58.0172 | 58.6 | 15.7269 | 66.3354 | 58.4 | 15.7136 | 74.7145 | 58.2 | 15.7176 | 82.7667 | 58 | 15.7168 | 76.2575 | 60.2 | 15.7269 | 67.6447 | 60.4 | 15.7285 | 59.2702 | 60.6 | 15.7307 | 50.9647 | 60.8 | 15.728 | 42.8472 | 61 | 15.7173 | 34.312 | 61.2 | 15.725 | 26.1083 | 61.4 | 15.7127 | 17.7268 | 61.6 | 15.7292 | 9.5338 | 61.8 | 15.7344 | 1.1693 | 62 | 18.86 | 8.0528 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.86 | 76.2575 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.7296 | 8.0532 | 59.8 | 15.734 | 16.3505 | 59.6 | 15.7323 | 24.7111 | 59.4 | 15.7323 | 33.0428 | 59.2 | 15.7266 | 41.3727 | 59 | 15.7216 | 49.6975 | 58.8 | 15.723 | 58.017 | 58.6 | 15.7353 | 66.3358 | 58.4 | 15.7219 | 74.7143 | 58.2 | 15.726 | 82.7667 | 58 | 15.7251 | 76.2583 | 60.2 | 15.7352 | 67.6463 | 60.4 | 15.7369 | 59.272 | 60.6 | 15.739 | 50.9662 | 60.8 | 15.7364 | 42.8462 | 61 | 15.7256 | 34.3125 | 61.2 | 15.7333 | 26.1078 | 61.4 | 15.721 | 17.7267 | 61.6 | 15.7375 | 9.5326 | 61.8 | 15.7428 | 1.1693 | 62 | 18.87 | 8.0532 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.87 | 76.2583 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.738 | 8.0536 | 59.8 | 15.7423 | 16.3508 | 59.6 | 15.7406 | 24.7114 | 59.4 | 15.7407 | 33.0432 | 59.2 | 15.735 | 41.3727 | 59 | 15.7299 | 49.698 | 58.8 | 15.7314 | 58.017 | 58.6 | 15.7436 | 66.337 | 58.4 | 15.7302 | 74.7141 | 58.2 | 15.7343 | 82.7668 | 58 | 15.7335 | 76.2598 | 60.2 | 15.7435 | 67.6473 | 60.4 | 15.7452 | 59.2738 | 60.6 | 15.7474 | 50.9677 | 60.8 | 15.7447 | 42.8452 | 61 | 15.734 | 34.3129 | 61.2 | 15.7417 | 26.1073 | 61.4 | 15.7294 | 17.7269 | 61.6 | 15.7459 | 9.5314 | 61.8 | 15.7511 | 1.1692 | 62 | 18.88 | 8.0536 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.88 | 76.2598 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.7463 | 8.0541 | 59.8 | 15.7507 | 16.3511 | 59.6 | 15.7489 | 24.7114 | 59.4 | 15.749 | 33.0433 | 59.2 | 15.7433 | 41.3726 | 59 | 15.7383 | 49.6984 | 58.8 | 15.7397 | 58.017 | 58.6 | 15.7519 | 66.3381 | 58.4 | 15.7386 | 74.7143 | 58.2 | 15.7426 | 82.7669 | 58 | 15.7418 | 76.2614 | 60.2 | 15.7519 | 67.6483 | 60.4 | 15.7536 | 59.2756 | 60.6 | 15.7557 | 50.9693 | 60.8 | 15.753 | 42.8419 | 61 | 15.7423 | 34.3135 | 61.2 | 15.75 | 26.1066 | 61.4 | 15.7377 | 17.7271 | 61.6 | 15.7542 | 9.5302 | 61.8 | 15.7594 | 1.1691 | 62 | 18.89 | 8.0541 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.89 | 76.2614 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.7546 | 8.0545 | 59.8 | 15.759 | 16.3514 | 59.6 | 15.7573 | 24.7114 | 59.4 | 15.7573 | 33.0435 | 59.2 | 15.7516 | 41.3726 | 59 | 15.7466 | 49.6985 | 58.8 | 15.7481 | 58.0169 | 58.6 | 15.7603 | 66.3386 | 58.4 | 15.7469 | 74.7145 | 58.2 | 15.7509 | 82.7671 | 58 | 15.7501 | 76.2626 | 60.2 | 15.7602 | 67.6491 | 60.4 | 15.7619 | 59.2768 | 60.6 | 15.764 | 50.9709 | 60.8 | 15.7614 | 42.8386 | 61 | 15.7507 | 34.314 | 61.2 | 15.7583 | 26.106 | 61.4 | 15.746 | 17.7271 | 61.6 | 15.7626 | 9.5289 | 61.8 | 15.7678 | 1.1693 | 62 | 18.9 | 8.0545 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.9 | 76.2626 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.7629 | 8.055 | 59.8 | 15.7673 | 16.3518 | 59.6 | 15.7656 | 24.711 | 59.4 | 15.7657 | 33.0435 | 59.2 | 15.76 | 41.3731 | 59 | 15.7549 | 49.6986 | 58.8 | 15.7564 | 58.0168 | 58.6 | 15.7686 | 66.339 | 58.4 | 15.7552 | 74.7143 | 58.2 | 15.7593 | 82.7673 | 58 | 15.7584 | 76.2638 | 60.2 | 15.7685 | 67.6499 | 60.4 | 15.7702 | 59.278 | 60.6 | 15.7724 | 50.9725 | 60.8 | 15.7697 | 42.8337 | 61 | 15.759 | 34.3145 | 61.2 | 15.7667 | 26.1054 | 61.4 | 15.7544 | 17.7272 | 61.6 | 15.7709 | 9.5278 | 61.8 | 15.7761 | 1.1694 | 62 | 18.91 | 8.055 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.91 | 76.2638 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.7713 | 8.0555 | 59.8 | 15.7757 | 16.3523 | 59.6 | 15.7739 | 24.7107 | 59.4 | 15.774 | 33.0436 | 59.2 | 15.7683 | 41.3736 | 59 | 15.7633 | 49.6987 | 58.8 | 15.7647 | 58.0165 | 58.6 | 15.7769 | 66.34 | 58.4 | 15.7635 | 74.7141 | 58.2 | 15.7676 | 82.7677 | 58 | 15.7668 | 76.2648 | 60.2 | 15.7769 | 67.6508 | 60.4 | 15.7786 | 59.2776 | 60.6 | 15.7807 | 50.9742 | 60.8 | 15.778 | 42.8287 | 61 | 15.7673 | 34.315 | 61.2 | 15.775 | 26.1048 | 61.4 | 15.7627 | 17.7274 | 61.6 | 15.7792 | 9.5266 | 61.8 | 15.7845 | 1.1695 | 62 | 18.92 | 8.0555 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.92 | 76.2648 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.7796 | 8.056 | 59.8 | 15.784 | 16.3527 | 59.6 | 15.7823 | 24.7105 | 59.4 | 15.7823 | 33.0435 | 59.2 | 15.7766 | 41.3739 | 59 | 15.7716 | 49.6988 | 58.8 | 15.7731 | 58.0161 | 58.6 | 15.7853 | 66.3409 | 58.4 | 15.7719 | 74.7127 | 58.2 | 15.7759 | 82.7682 | 58 | 15.7751 | 76.2658 | 60.2 | 15.7852 | 67.6518 | 60.4 | 15.7869 | 59.2773 | 60.6 | 15.789 | 50.976 | 60.8 | 15.7864 | 42.8219 | 61 | 15.7757 | 34.3156 | 61.2 | 15.7834 | 26.1043 | 61.4 | 15.771 | 17.7275 | 61.6 | 15.7876 | 9.5256 | 61.8 | 15.7928 | 1.1696 | 62 | 18.93 | 8.056 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.93 | 76.2658 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.7879 | 8.0565 | 59.8 | 15.7924 | 16.3531 | 59.6 | 15.7906 | 24.7103 | 59.4 | 15.7907 | 33.0435 | 59.2 | 15.785 | 41.3741 | 59 | 15.78 | 49.6988 | 58.8 | 15.7814 | 58.0162 | 58.6 | 15.7936 | 66.3419 | 58.4 | 15.7802 | 74.7113 | 58.2 | 15.7843 | 82.768 | 58 | 15.7834 | 76.2667 | 60.2 | 15.7935 | 67.6539 | 60.4 | 15.7952 | 59.2775 | 60.6 | 15.7974 | 50.9778 | 60.8 | 15.7947 | 42.8151 | 61 | 15.784 | 34.3162 | 61.2 | 15.7917 | 26.1037 | 61.4 | 15.7794 | 17.7276 | 61.6 | 15.7959 | 9.5246 | 61.8 | 15.8011 | 1.1695 | 62 | 18.94 | 8.0565 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.94 | 76.2667 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.7963 | 8.057 | 59.8 | 15.8007 | 16.3534 | 59.6 | 15.799 | 24.7111 | 59.4 | 15.799 | 33.0437 | 59.2 | 15.7933 | 41.3742 | 59 | 15.7883 | 49.6988 | 58.8 | 15.7897 | 58.0164 | 58.6 | 15.8019 | 66.3428 | 58.4 | 15.7885 | 74.7103 | 58.2 | 15.7926 | 82.7679 | 58 | 15.7918 | 76.2677 | 60.2 | 15.8019 | 67.6561 | 60.4 | 15.8036 | 59.2776 | 60.6 | 15.8057 | 50.9802 | 60.8 | 15.803 | 42.8077 | 61 | 15.7924 | 34.3169 | 61.2 | 15.8 | 26.1034 | 61.4 | 15.7877 | 17.7276 | 61.6 | 15.8043 | 9.5236 | 61.8 | 15.8095 | 1.1694 | 62 | 18.95 | 8.057 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.95 | 76.2677 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.8046 | 8.0572 | 59.8 | 15.809 | 16.3537 | 59.6 | 15.8073 | 24.7119 | 59.4 | 15.8073 | 33.0439 | 59.2 | 15.8016 | 41.3742 | 59 | 15.7966 | 49.6989 | 58.8 | 15.7981 | 58.0168 | 58.6 | 15.8103 | 66.3436 | 58.4 | 15.7968 | 74.7092 | 58.2 | 15.8009 | 82.7679 | 58 | 15.8001 | 76.2683 | 60.2 | 15.8102 | 67.6572 | 60.4 | 15.8119 | 59.2776 | 60.6 | 15.8141 | 50.9826 | 60.8 | 15.8114 | 42.8003 | 61 | 15.8007 | 34.3175 | 61.2 | 15.8083 | 26.103 | 61.4 | 15.796 | 17.7277 | 61.6 | 15.8126 | 9.5226 | 61.8 | 15.8178 | 1.1693 | 62 | 18.96 | 8.0572 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.96 | 76.2683 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.8129 | 8.0575 | 59.8 | 15.8174 | 16.3541 | 59.6 | 15.8156 | 24.7126 | 59.4 | 15.8157 | 33.0444 | 59.2 | 15.81 | 41.3744 | 59 | 15.805 | 49.6989 | 58.8 | 15.8064 | 58.0171 | 58.6 | 15.8186 | 66.3443 | 58.4 | 15.8052 | 74.7084 | 58.2 | 15.8093 | 82.7678 | 58 | 15.8084 | 76.2689 | 60.2 | 15.8186 | 67.6583 | 60.4 | 15.8203 | 59.2776 | 60.6 | 15.8224 | 50.9847 | 60.8 | 15.8197 | 42.7926 | 61 | 15.809 | 34.3182 | 61.2 | 15.8167 | 26.1025 | 61.4 | 15.8044 | 17.7278 | 61.6 | 15.821 | 9.5213 | 61.8 | 15.8261 | 1.1692 | 62 | 18.97 | 8.0575 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.97 | 76.2689 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.8213 | 8.0579 | 59.8 | 15.8257 | 16.3544 | 59.6 | 15.8239 | 24.7133 | 59.4 | 15.824 | 33.0448 | 59.2 | 15.8183 | 41.3746 | 59 | 15.8133 | 49.6991 | 58.8 | 15.8147 | 58.0168 | 58.6 | 15.827 | 66.3455 | 58.4 | 15.8135 | 74.7076 | 58.2 | 15.8176 | 82.768 | 58 | 15.8168 | 76.2701 | 60.2 | 15.8269 | 67.6593 | 60.4 | 15.8286 | 59.2772 | 60.6 | 15.8307 | 50.9868 | 60.8 | 15.828 | 42.7849 | 61 | 15.8174 | 34.3189 | 61.2 | 15.825 | 26.1021 | 61.4 | 15.8127 | 17.728 | 61.6 | 15.8293 | 9.5199 | 61.8 | 15.8345 | 1.1691 | 62 | 18.98 | 8.0579 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.98 | 76.2701 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.8296 | 8.0583 | 59.8 | 15.834 | 16.354 | 59.6 | 15.8323 | 24.714 | 59.4 | 15.8324 | 33.0454 | 59.2 | 15.8266 | 41.3749 | 59 | 15.8216 | 49.6992 | 58.8 | 15.8231 | 58.0166 | 58.6 | 15.8353 | 66.3468 | 58.4 | 15.8218 | 74.707 | 58.2 | 15.8259 | 82.7681 | 58 | 15.8251 | 76.2712 | 60.2 | 15.8352 | 67.6604 | 60.4 | 15.8369 | 59.2768 | 60.6 | 15.8391 | 50.9895 | 60.8 | 15.8364 | 42.7773 | 61 | 15.8257 | 34.3193 | 61.2 | 15.8334 | 26.1015 | 61.4 | 15.821 | 17.7281 | 61.6 | 15.8376 | 9.5185 | 61.8 | 15.8428 | 1.1689 | 62 | 18.99 | 8.0583 | 59.8 | 1 | 80.12 | 18.99 | 76.2712 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.8379 | 8.0585 | 59.8 | 15.8424 | 16.3535 | 59.6 | 15.8406 | 24.7147 | 59.4 | 15.8407 | 33.046 | 59.2 | 15.8349 | 41.3752 | 59 | 15.83 | 49.6998 | 58.8 | 15.8314 | 58.0163 | 58.6 | 15.8436 | 66.3481 | 58.4 | 15.8302 | 74.7063 | 58.2 | 15.8343 | 82.7681 | 58 | 15.8334 | 76.2716 | 60.2 | 15.8436 | 67.6613 | 60.4 | 15.8453 | 59.2764 | 60.6 | 15.8474 | 50.9922 | 60.8 | 15.8447 | 42.7696 | 61 | 15.834 | 34.3197 | 61.2 | 15.8417 | 26.1009 | 61.4 | 15.8293 | 17.7282 | 61.6 | 15.846 | 9.517 | 61.8 | 15.8512 | 1.1688 | 62 | 19 | 8.0585 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19 | 76.2716 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.8463 | 8.0586 | 59.8 | 15.8507 | 16.3534 | 59.6 | 15.8489 | 24.7154 | 59.4 | 15.849 | 33.0466 | 59.2 | 15.8433 | 41.3754 | 59 | 15.8383 | 49.7003 | 58.8 | 15.8398 | 58.0161 | 58.6 | 15.852 | 66.3494 | 58.4 | 15.8385 | 74.7055 | 58.2 | 15.8426 | 82.768 | 58 | 15.8418 | 76.2721 | 60.2 | 15.8519 | 67.6622 | 60.4 | 15.8536 | 59.2761 | 60.6 | 15.8558 | 50.9941 | 60.8 | 15.853 | 42.7625 | 61 | 15.8424 | 34.3193 | 61.2 | 15.85 | 26.1007 | 61.4 | 15.8377 | 17.7284 | 61.6 | 15.8543 | 9.5155 | 61.8 | 15.8595 | 1.1687 | 62 | 19.01 | 8.0586 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.01 | 76.2721 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.8546 | 8.0589 | 59.8 | 15.859 | 16.3534 | 59.6 | 15.8573 | 24.716 | 59.4 | 15.8573 | 33.0472 | 59.2 | 15.8516 | 41.3755 | 59 | 15.8466 | 49.7007 | 58.8 | 15.8481 | 58.0164 | 58.6 | 15.8603 | 66.3508 | 58.4 | 15.8468 | 74.7047 | 58.2 | 15.8509 | 82.7673 | 58 | 15.8501 | 76.2722 | 60.2 | 15.8603 | 67.6635 | 60.4 | 15.8619 | 59.2757 | 60.6 | 15.8641 | 50.996 | 60.8 | 15.8614 | 42.7553 | 61 | 15.8507 | 34.319 | 61.2 | 15.8584 | 26.1005 | 61.4 | 15.846 | 17.7285 | 61.6 | 15.8626 | 9.514 | 61.8 | 15.8678 | 1.1686 | 62 | 19.02 | 8.0589 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.02 | 76.2722 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.8629 | 8.0592 | 59.8 | 15.8674 | 16.3532 | 59.6 | 15.8656 | 24.7166 | 59.4 | 15.8657 | 33.0478 | 59.2 | 15.8599 | 41.3754 | 59 | 15.855 | 49.7011 | 58.8 | 15.8564 | 58.0166 | 58.6 | 15.8687 | 66.3521 | 58.4 | 15.8551 | 74.704 | 58.2 | 15.8593 | 82.7666 | 58 | 15.8584 | 76.2723 | 60.2 | 15.8686 | 67.6648 | 60.4 | 15.8703 | 59.2753 | 60.6 | 15.8724 | 50.9981 | 60.8 | 15.8697 | 42.748 | 61 | 15.8591 | 34.3186 | 61.2 | 15.8667 | 26.1004 | 61.4 | 15.8543 | 17.7287 | 61.6 | 15.871 | 9.5127 | 61.8 | 15.8762 | 1.1685 | 62 | 19.03 | 8.0592 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.03 | 76.2723 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.8713 | 8.0595 | 59.8 | 15.8757 | 16.353 | 59.6 | 15.8739 | 24.7172 | 59.4 | 15.874 | 33.0484 | 59.2 | 15.8683 | 41.3753 | 59 | 15.8633 | 49.7014 | 58.8 | 15.8648 | 58.0155 | 58.6 | 15.877 | 66.3528 | 58.4 | 15.8635 | 74.7032 | 58.2 | 15.8676 | 82.7668 | 58 | 15.8668 | 76.2713 | 60.2 | 15.8769 | 67.6657 | 60.4 | 15.8786 | 59.2747 | 60.6 | 15.8808 | 51.0002 | 60.8 | 15.8781 | 42.7407 | 61 | 15.8674 | 34.3182 | 61.2 | 15.875 | 26.1004 | 61.4 | 15.8627 | 17.7288 | 61.6 | 15.8793 | 9.5113 | 61.8 | 15.8845 | 1.168 | 62 | 19.04 | 8.0595 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.04 | 76.2713 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.8796 | 8.0598 | 59.8 | 15.884 | 16.3527 | 59.6 | 15.8823 | 24.7176 | 59.4 | 15.8824 | 33.049 | 59.2 | 15.8766 | 41.3751 | 59 | 15.8716 | 49.7016 | 58.8 | 15.8731 | 58.0143 | 58.6 | 15.8853 | 66.3534 | 58.4 | 15.8718 | 74.7021 | 58.2 | 15.8759 | 82.7671 | 58 | 15.8751 | 76.2704 | 60.2 | 15.8853 | 67.6666 | 60.4 | 15.8869 | 59.2741 | 60.6 | 15.8891 | 51.0027 | 60.8 | 15.8864 | 42.7331 | 61 | 15.8757 | 34.3182 | 61.2 | 15.8834 | 26.1002 | 61.4 | 15.871 | 17.7289 | 61.6 | 15.8877 | 9.5103 | 61.8 | 15.8929 | 1.1675 | 62 | 19.05 | 8.0598 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.05 | 76.2704 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.8879 | 8.06 | 59.8 | 15.8924 | 16.3525 | 59.6 | 15.8906 | 24.718 | 59.4 | 15.8907 | 33.0496 | 59.2 | 15.8849 | 41.3749 | 59 | 15.88 | 49.7015 | 58.8 | 15.8815 | 58.0143 | 58.6 | 15.8936 | 66.3539 | 58.4 | 15.8801 | 74.701 | 58.2 | 15.8842 | 82.7669 | 58 | 15.8834 | 76.269 | 60.2 | 15.8936 | 67.6683 | 60.4 | 15.8953 | 59.2727 | 60.6 | 15.8974 | 51.0052 | 60.8 | 15.8947 | 42.7255 | 61 | 15.8841 | 34.3181 | 61.2 | 15.8917 | 26.1001 | 61.4 | 15.8793 | 17.729 | 61.6 | 15.896 | 9.5093 | 61.8 | 15.9012 | 1.1671 | 62 | 19.06 | 8.06 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.06 | 76.269 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.8963 | 8.0602 | 59.8 | 15.9007 | 16.3523 | 59.6 | 15.8989 | 24.7185 | 59.4 | 15.899 | 33.0502 | 59.2 | 15.8933 | 41.375 | 59 | 15.8883 | 49.7015 | 58.8 | 15.8898 | 58.0143 | 58.6 | 15.902 | 66.3544 | 58.4 | 15.8885 | 74.7004 | 58.2 | 15.8926 | 82.7666 | 58 | 15.8918 | 76.2675 | 60.2 | 15.9019 | 67.67 | 60.4 | 15.9036 | 59.2712 | 60.6 | 15.9058 | 51.0059 | 60.8 | 15.9031 | 42.7176 | 61 | 15.8924 | 34.3182 | 61.2 | 15.9001 | 26.0996 | 61.4 | 15.8877 | 17.729 | 61.6 | 15.9044 | 9.5083 | 61.8 | 15.9095 | 1.1666 | 62 | 19.07 | 8.0602 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.07 | 76.2675 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.9046 | 8.0601 | 59.8 | 15.9091 | 16.352 | 59.6 | 15.9073 | 24.7189 | 59.4 | 15.9074 | 33.0509 | 59.2 | 15.9016 | 41.3752 | 59 | 15.8967 | 49.7018 | 58.8 | 15.8981 | 58.0148 | 58.6 | 15.9103 | 66.3554 | 58.4 | 15.8968 | 74.6998 | 58.2 | 15.9009 | 82.7675 | 58 | 15.9001 | 76.2664 | 60.2 | 15.9103 | 67.6707 | 60.4 | 15.912 | 59.2702 | 60.6 | 15.9141 | 51.0065 | 60.8 | 15.9114 | 42.7097 | 61 | 15.9008 | 34.3183 | 61.2 | 15.9084 | 26.0991 | 61.4 | 15.896 | 17.7291 | 61.6 | 15.9127 | 9.5072 | 61.8 | 15.9179 | 1.1661 | 62 | 19.08 | 8.0601 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.08 | 76.2664 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.9129 | 8.06 | 59.8 | 15.9174 | 16.3519 | 59.6 | 15.9156 | 24.7192 | 59.4 | 15.9157 | 33.0518 | 59.2 | 15.9099 | 41.3754 | 59 | 15.905 | 49.7022 | 58.8 | 15.9064 | 58.0154 | 58.6 | 15.9186 | 66.3563 | 58.4 | 15.9051 | 74.6995 | 58.2 | 15.9092 | 82.7683 | 58 | 15.9084 | 76.2653 | 60.2 | 15.9186 | 67.6713 | 60.4 | 15.9203 | 59.2691 | 60.6 | 15.9225 | 51.0081 | 60.8 | 15.9197 | 42.7022 | 61 | 15.9091 | 34.3183 | 61.2 | 15.9167 | 26.0988 | 61.4 | 15.9043 | 17.7292 | 61.6 | 15.921 | 9.5054 | 61.8 | 15.9262 | 1.1657 | 62 | 19.09 | 8.06 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.09 | 76.2653 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.9213 | 8.06 | 59.8 | 15.9257 | 16.3518 | 59.6 | 15.9239 | 24.7195 | 59.4 | 15.924 | 33.0527 | 59.2 | 15.9183 | 41.3757 | 59 | 15.9133 | 49.7027 | 58.8 | 15.9148 | 58.0162 | 58.6 | 15.927 | 66.357 | 58.4 | 15.9135 | 74.6992 | 58.2 | 15.9176 | 82.769 | 58 | 15.9167 | 76.2643 | 60.2 | 15.9269 | 67.6714 | 60.4 | 15.9286 | 59.2689 | 60.6 | 15.9308 | 51.0096 | 60.8 | 15.9281 | 42.6947 | 61 | 15.9174 | 34.3182 | 61.2 | 15.925 | 26.0986 | 61.4 | 15.9127 | 17.7292 | 61.6 | 15.9294 | 9.5037 | 61.8 | 15.9345 | 1.1654 | 62 | 19.1 | 8.06 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.1 | 76.2643 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.9296 | 8.0599 | 59.8 | 15.9341 | 16.352 | 59.6 | 15.9323 | 24.7194 | 59.4 | 15.9324 | 33.0532 | 59.2 | 15.9266 | 41.3758 | 59 | 15.9217 | 49.7033 | 58.8 | 15.9231 | 58.0169 | 58.6 | 15.9353 | 66.3578 | 58.4 | 15.9218 | 74.6992 | 58.2 | 15.9259 | 82.7696 | 58 | 15.9251 | 76.2634 | 60.2 | 15.9353 | 67.6715 | 60.4 | 15.937 | 59.2686 | 60.6 | 15.9391 | 51.0099 | 60.8 | 15.9364 | 42.6878 | 61 | 15.9258 | 34.3181 | 61.2 | 15.9334 | 26.0985 | 61.4 | 15.921 | 17.7293 | 61.6 | 15.9377 | 9.5022 | 61.8 | 15.9429 | 1.165 | 62 | 19.11 | 8.0599 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.11 | 76.2634 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.9379 | 8.0603 | 59.8 | 15.9424 | 16.3523 | 59.6 | 15.9406 | 24.7192 | 59.4 | 15.9407 | 33.0537 | 59.2 | 15.9349 | 41.3758 | 59 | 15.93 | 49.7035 | 58.8 | 15.9315 | 58.0177 | 58.6 | 15.9437 | 66.3586 | 58.4 | 15.9301 | 74.6991 | 58.2 | 15.9342 | 82.7704 | 58 | 15.9334 | 76.2628 | 60.2 | 15.9436 | 67.6717 | 60.4 | 15.9453 | 59.268 | 60.6 | 15.9475 | 51.0102 | 60.8 | 15.9447 | 42.6809 | 61 | 15.9341 | 34.318 | 61.2 | 15.9417 | 26.0983 | 61.4 | 15.9293 | 17.7295 | 61.6 | 15.946 | 9.5008 | 61.8 | 15.9512 | 1.1647 | 62 | 19.12 | 8.0603 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.12 | 76.2628 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.9463 | 8.0607 | 59.8 | 15.9507 | 16.3525 | 59.6 | 15.9489 | 24.7191 | 59.4 | 15.949 | 33.054 | 59.2 | 15.9433 | 41.3757 | 59 | 15.9383 | 49.7037 | 58.8 | 15.9398 | 58.0184 | 58.6 | 15.952 | 66.3594 | 58.4 | 15.9384 | 74.6985 | 58.2 | 15.9426 | 82.7712 | 58 | 15.9417 | 76.2622 | 60.2 | 15.952 | 67.6719 | 60.4 | 15.9536 | 59.2675 | 60.6 | 15.9558 | 51.0104 | 60.8 | 15.9531 | 42.6744 | 61 | 15.9424 | 34.3181 | 61.2 | 15.9501 | 26.0984 | 61.4 | 15.9377 | 17.7296 | 61.6 | 15.9544 | 9.4993 | 61.8 | 15.9596 | 1.1645 | 62 | 19.13 | 8.0607 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.13 | 76.2622 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.9546 | 8.0605 | 59.8 | 15.9591 | 16.3528 | 59.6 | 15.9573 | 24.7189 | 59.4 | 15.9574 | 33.0541 | 59.2 | 15.9516 | 41.3756 | 59 | 15.9467 | 49.7031 | 58.8 | 15.9481 | 58.0187 | 58.6 | 15.9603 | 66.3607 | 58.4 | 15.9467 | 74.6978 | 58.2 | 15.9509 | 82.7723 | 58 | 15.9501 | 76.2614 | 60.2 | 15.9603 | 67.6721 | 60.4 | 15.962 | 59.2669 | 60.6 | 15.9642 | 51.0106 | 60.8 | 15.9614 | 42.6678 | 61 | 15.9508 | 34.3181 | 61.2 | 15.9584 | 26.0984 | 61.4 | 15.946 | 17.7298 | 61.6 | 15.9627 | 9.4978 | 61.8 | 15.9679 | 1.1642 | 62 | 19.14 | 8.0605 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.14 | 76.2614 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.9629 | 8.0604 | 59.8 | 15.9674 | 16.3533 | 59.6 | 15.9656 | 24.7187 | 59.4 | 15.9657 | 33.0543 | 59.2 | 15.9599 | 41.376 | 59 | 15.955 | 49.7026 | 58.8 | 15.9565 | 58.019 | 58.6 | 15.9687 | 66.3619 | 58.4 | 15.9551 | 74.6981 | 58.2 | 15.9592 | 82.7733 | 58 | 15.9584 | 76.2607 | 60.2 | 15.9686 | 67.6723 | 60.4 | 15.9703 | 59.2663 | 60.6 | 15.9725 | 51.0103 | 60.8 | 15.9697 | 42.6607 | 61 | 15.9591 | 34.3185 | 61.2 | 15.9667 | 26.0983 | 61.4 | 15.9543 | 17.73 | 61.6 | 15.9711 | 9.4971 | 61.8 | 15.9762 | 1.1639 | 62 | 19.15 | 8.0604 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.15 | 76.2607 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.9713 | 8.0607 | 59.8 | 15.9757 | 16.3538 | 59.6 | 15.9739 | 24.7185 | 59.4 | 15.974 | 33.0544 | 59.2 | 15.9682 | 41.3764 | 59 | 15.9633 | 49.7023 | 58.8 | 15.9648 | 58.0197 | 58.6 | 15.977 | 66.3628 | 58.4 | 15.9634 | 74.6983 | 58.2 | 15.9676 | 82.7735 | 58 | 15.9667 | 76.2607 | 60.2 | 15.977 | 67.6716 | 60.4 | 15.9787 | 59.2654 | 60.6 | 15.9808 | 51.0099 | 60.8 | 15.9781 | 42.6536 | 61 | 15.9674 | 34.319 | 61.2 | 15.9751 | 26.0982 | 61.4 | 15.9626 | 17.7301 | 61.6 | 15.9794 | 9.4964 | 61.8 | 15.9846 | 1.1632 | 62 | 19.16 | 8.0607 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.16 | 76.2607 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.9796 | 8.0609 | 59.8 | 15.9841 | 16.354 | 59.6 | 15.9823 | 24.7187 | 59.4 | 15.9824 | 33.0545 | 59.2 | 15.9766 | 41.3765 | 59 | 15.9717 | 49.7021 | 58.8 | 15.9732 | 58.0205 | 58.6 | 15.9854 | 66.3637 | 58.4 | 15.9717 | 74.6982 | 58.2 | 15.9759 | 82.7737 | 58 | 15.9751 | 76.2606 | 60.2 | 15.9853 | 67.6709 | 60.4 | 15.987 | 59.2644 | 60.6 | 15.9892 | 51.0091 | 60.8 | 15.9864 | 42.6464 | 61 | 15.9758 | 34.3192 | 61.2 | 15.9834 | 26.098 | 61.4 | 15.971 | 17.7303 | 61.6 | 15.9878 | 9.4952 | 61.8 | 15.9929 | 1.1625 | 62 | 19.17 | 8.0609 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.17 | 76.2606 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.9879 | 8.0613 | 59.8 | 15.9924 | 16.3541 | 59.6 | 15.9906 | 24.7188 | 59.4 | 15.9907 | 33.0546 | 59.2 | 15.9849 | 41.3767 | 59 | 15.98 | 49.7023 | 58.8 | 15.9815 | 58.0205 | 58.6 | 15.9937 | 66.3645 | 58.4 | 15.9801 | 74.6981 | 58.2 | 15.9842 | 82.7743 | 58 | 15.9834 | 76.26 | 60.2 | 15.9937 | 67.67 | 60.4 | 15.9953 | 59.2637 | 60.6 | 15.9975 | 51.0083 | 60.8 | 15.9948 | 42.6393 | 61 | 15.9841 | 34.3194 | 61.2 | 15.9917 | 26.0979 | 61.4 | 15.9793 | 17.7305 | 61.6 | 15.9961 | 9.4941 | 61.8 | 16.0013 | 1.1618 | 62 | 19.18 | 8.0613 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.18 | 76.26 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 15.9963 | 8.0617 | 59.8 | 16.0007 | 16.3544 | 59.6 | 15.9989 | 24.719 | 59.4 | 15.999 | 33.0551 | 59.2 | 15.9932 | 41.3768 | 59 | 15.9884 | 49.7026 | 58.8 | 15.9898 | 58.0205 | 58.6 | 16.002 | 66.3652 | 58.4 | 15.9884 | 74.6982 | 58.2 | 15.9926 | 82.7749 | 58 | 15.9917 | 76.2593 | 60.2 | 16.002 | 67.6691 | 60.4 | 16.0037 | 59.2629 | 60.6 | 16.0058 | 51.0077 | 60.8 | 16.0031 | 42.6315 | 61 | 15.9925 | 34.3195 | 61.2 | 16.0001 | 26.0977 | 61.4 | 15.9876 | 17.7306 | 61.6 | 16.0044 | 9.493 | 61.8 | 16.0096 | 1.1611 | 62 | 19.19 | 8.0617 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.19 | 76.2593 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.0046 | 8.0622 | 59.8 | 16.0091 | 16.3547 | 59.6 | 16.0073 | 24.7193 | 59.4 | 16.0074 | 33.0556 | 59.2 | 16.0016 | 41.3769 | 59 | 15.9967 | 49.703 | 58.8 | 15.9982 | 58.0212 | 58.6 | 16.0103 | 66.3661 | 58.4 | 15.9967 | 74.6982 | 58.2 | 16.0009 | 82.775 | 58 | 16.0001 | 76.2591 | 60.2 | 16.0103 | 67.6683 | 60.4 | 16.012 | 59.262 | 60.6 | 16.0142 | 51.007 | 60.8 | 16.0114 | 42.6237 | 61 | 16.0008 | 34.3196 | 61.2 | 16.0084 | 26.0975 | 61.4 | 15.996 | 17.7308 | 61.6 | 16.0128 | 9.4919 | 61.8 | 16.0179 | 1.1602 | 62 | 19.2 | 8.0622 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.2 | 76.2591 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.0129 | 8.0627 | 59.8 | 16.0174 | 16.3548 | 59.6 | 16.0156 | 24.7196 | 59.4 | 16.0157 | 33.0559 | 59.2 | 16.0099 | 41.3769 | 59 | 16.005 | 49.7035 | 58.8 | 16.0065 | 58.022 | 58.6 | 16.0187 | 66.3671 | 58.4 | 16.0051 | 74.698 | 58.2 | 16.0092 | 82.7752 | 58 | 16.0084 | 76.2588 | 60.2 | 16.0187 | 67.6676 | 60.4 | 16.0203 | 59.261 | 60.6 | 16.0225 | 51.0064 | 60.8 | 16.0197 | 42.6156 | 61 | 16.0091 | 34.3197 | 61.2 | 16.0168 | 26.0973 | 61.4 | 16.0043 | 17.731 | 61.6 | 16.0211 | 9.4908 | 61.8 | 16.0263 | 1.1594 | 62 | 19.21 | 8.0627 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.21 | 76.2588 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.0213 | 8.0627 | 59.8 | 16.0258 | 16.355 | 59.6 | 16.0239 | 24.7199 | 59.4 | 16.024 | 33.0562 | 59.2 | 16.0182 | 41.377 | 59 | 16.0134 | 49.7035 | 58.8 | 16.0148 | 58.0219 | 58.6 | 16.027 | 66.3678 | 58.4 | 16.0134 | 74.6978 | 58.2 | 16.0175 | 82.7749 | 58 | 16.0167 | 76.2587 | 60.2 | 16.027 | 67.6671 | 60.4 | 16.0287 | 59.2607 | 60.6 | 16.0309 | 51.0059 | 60.8 | 16.0281 | 42.6075 | 61 | 16.0175 | 34.3198 | 61.2 | 16.0251 | 26.0971 | 61.4 | 16.0126 | 17.7313 | 61.6 | 16.0294 | 9.4897 | 61.8 | 16.0346 | 1.1585 | 62 | 19.22 | 8.0627 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.22 | 76.2587 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.0296 | 8.0627 | 59.8 | 16.0341 | 16.3552 | 59.6 | 16.0323 | 24.7198 | 59.4 | 16.0324 | 33.0566 | 59.2 | 16.0266 | 41.377 | 59 | 16.0217 | 49.7035 | 58.8 | 16.0232 | 58.0218 | 58.6 | 16.0354 | 66.3685 | 58.4 | 16.0217 | 74.698 | 58.2 | 16.0259 | 82.7747 | 58 | 16.025 | 76.2586 | 60.2 | 16.0353 | 67.6666 | 60.4 | 16.037 | 59.2604 | 60.6 | 16.0392 | 51.0052 | 60.8 | 16.0364 | 42.5999 | 61 | 16.0258 | 34.3202 | 61.2 | 16.0334 | 26.0973 | 61.4 | 16.021 | 17.7316 | 61.6 | 16.0378 | 9.4889 | 61.8 | 16.0429 | 1.1577 | 62 | 19.23 | 8.0627 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.23 | 76.2586 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.0379 | 8.0629 | 59.8 | 16.0424 | 16.3553 | 59.6 | 16.0406 | 24.7196 | 59.4 | 16.0407 | 33.0571 | 59.2 | 16.0349 | 41.377 | 59 | 16.03 | 49.704 | 58.8 | 16.0315 | 58.0225 | 58.6 | 16.0437 | 66.3688 | 58.4 | 16.03 | 74.6983 | 58.2 | 16.0342 | 82.7751 | 58 | 16.0334 | 76.2578 | 60.2 | 16.0437 | 67.665 | 60.4 | 16.0453 | 59.2601 | 60.6 | 16.0475 | 51.0046 | 60.8 | 16.0448 | 42.5923 | 61 | 16.0341 | 34.3206 | 61.2 | 16.0417 | 26.0976 | 61.4 | 16.0293 | 17.7315 | 61.6 | 16.0461 | 9.4881 | 61.8 | 16.0513 | 1.157 | 62 | 19.24 | 8.0629 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.24 | 76.2578 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.0463 | 8.0632 | 59.8 | 16.0508 | 16.3557 | 59.6 | 16.0489 | 24.7195 | 59.4 | 16.049 | 33.0569 | 59.2 | 16.0432 | 41.3767 | 59 | 16.0384 | 49.7046 | 58.8 | 16.0398 | 58.0232 | 58.6 | 16.052 | 66.3692 | 58.4 | 16.0384 | 74.698 | 58.2 | 16.0425 | 82.7756 | 58 | 16.0417 | 76.2571 | 60.2 | 16.052 | 67.6633 | 60.4 | 16.0537 | 59.2599 | 60.6 | 16.0559 | 51.0045 | 60.8 | 16.0531 | 42.5868 | 61 | 16.0425 | 34.3209 | 61.2 | 16.0501 | 26.0975 | 61.4 | 16.0376 | 17.7313 | 61.6 | 16.0545 | 9.4874 | 61.8 | 16.0596 | 1.1563 | 62 | 19.25 | 8.0632 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.25 | 76.2571 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.0546 | 8.063 | 59.8 | 16.0591 | 16.3561 | 59.6 | 16.0573 | 24.7194 | 59.4 | 16.0574 | 33.0568 | 59.2 | 16.0516 | 41.3764 | 59 | 16.0467 | 49.7048 | 58.8 | 16.0482 | 58.0237 | 58.6 | 16.0604 | 66.3698 | 58.4 | 16.0467 | 74.6977 | 58.2 | 16.0509 | 82.776 | 58 | 16.05 | 76.2561 | 60.2 | 16.0603 | 67.6619 | 60.4 | 16.062 | 59.2589 | 60.6 | 16.0642 | 51.0044 | 60.8 | 16.0614 | 42.5814 | 61 | 16.0508 | 34.3212 | 61.2 | 16.0584 | 26.0975 | 61.4 | 16.046 | 17.7314 | 61.6 | 16.0628 | 9.4867 | 61.8 | 16.068 | 1.1556 | 62 | 19.26 | 8.063 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.26 | 76.2561 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.0629 | 8.0628 | 59.8 | 16.0674 | 16.3561 | 59.6 | 16.0656 | 24.7195 | 59.4 | 16.0657 | 33.0564 | 59.2 | 16.0599 | 41.3768 | 59 | 16.0551 | 49.705 | 58.8 | 16.0565 | 58.0242 | 58.6 | 16.0687 | 66.3704 | 58.4 | 16.055 | 74.6978 | 58.2 | 16.0592 | 82.7764 | 58 | 16.0584 | 76.2552 | 60.2 | 16.0687 | 67.6605 | 60.4 | 16.0704 | 59.2579 | 60.6 | 16.0726 | 51.0045 | 60.8 | 16.0698 | 42.5758 | 61 | 16.0591 | 34.3209 | 61.2 | 16.0668 | 26.0979 | 61.4 | 16.0543 | 17.7314 | 61.6 | 16.0711 | 9.4859 | 61.8 | 16.0763 | 1.1549 | 62 | 19.27 | 8.0628 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.27 | 76.2552 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.0713 | 8.0627 | 59.8 | 16.0758 | 16.3562 | 59.6 | 16.0739 | 24.7195 | 59.4 | 16.0741 | 33.0561 | 59.2 | 16.0682 | 41.3771 | 59 | 16.0634 | 49.7054 | 58.8 | 16.0648 | 58.0244 | 58.6 | 16.077 | 66.3707 | 58.4 | 16.0634 | 74.6979 | 58.2 | 16.0675 | 82.7769 | 58 | 16.0667 | 76.2537 | 60.2 | 16.077 | 67.6582 | 60.4 | 16.0787 | 59.2566 | 60.6 | 16.0809 | 51.0045 | 60.8 | 16.0781 | 42.5701 | 61 | 16.0675 | 34.3205 | 61.2 | 16.0751 | 26.0983 | 61.4 | 16.0626 | 17.7311 | 61.6 | 16.0795 | 9.4851 | 61.8 | 16.0847 | 1.1543 | 62 | 19.28 | 8.0627 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.28 | 76.2537 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.0796 | 8.0626 | 59.8 | 16.0841 | 16.3561 | 59.6 | 16.0823 | 24.7198 | 59.4 | 16.0824 | 33.056 | 59.2 | 16.0766 | 41.3774 | 59 | 16.0717 | 49.7058 | 58.8 | 16.0732 | 58.0246 | 58.6 | 16.0854 | 66.3711 | 58.4 | 16.0717 | 74.6974 | 58.2 | 16.0759 | 82.7774 | 58 | 16.075 | 76.2522 | 60.2 | 16.0854 | 67.656 | 60.4 | 16.087 | 59.2553 | 60.6 | 16.0892 | 51.0043 | 60.8 | 16.0864 | 42.5653 | 61 | 16.0758 | 34.3205 | 61.2 | 16.0834 | 26.0985 | 61.4 | 16.071 | 17.7307 | 61.6 | 16.0878 | 9.4844 | 61.8 | 16.093 | 1.1537 | 62 | 19.29 | 8.0626 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.29 | 76.2522 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.0879 | 8.0624 | 59.8 | 16.0924 | 16.356 | 59.6 | 16.0906 | 24.72 | 59.4 | 16.0907 | 33.056 | 59.2 | 16.0849 | 41.3777 | 59 | 16.0801 | 49.7063 | 58.8 | 16.0815 | 58.0249 | 58.6 | 16.0937 | 66.3715 | 58.4 | 16.08 | 74.6969 | 58.2 | 16.0842 | 82.7786 | 58 | 16.0834 | 76.2513 | 60.2 | 16.0937 | 67.6533 | 60.4 | 16.0954 | 59.2547 | 60.6 | 16.0976 | 51.0041 | 60.8 | 16.0948 | 42.5605 | 61 | 16.0842 | 34.3204 | 61.2 | 16.0918 | 26.0987 | 61.4 | 16.0793 | 17.7305 | 61.6 | 16.0962 | 9.4836 | 61.8 | 16.1013 | 1.153 | 62 | 19.3 | 8.0624 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.3 | 76.2513 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.0962 | 8.0622 | 59.8 | 16.1008 | 16.3561 | 59.6 | 16.0989 | 24.7202 | 59.4 | 16.099 | 33.0564 | 59.2 | 16.0932 | 41.378 | 59 | 16.0884 | 49.7067 | 58.8 | 16.0899 | 58.0253 | 58.6 | 16.1021 | 66.3718 | 58.4 | 16.0883 | 74.6966 | 58.2 | 16.0925 | 82.7798 | 58 | 16.0917 | 76.2503 | 60.2 | 16.102 | 67.6506 | 60.4 | 16.1037 | 59.2542 | 60.6 | 16.1059 | 51.0049 | 60.8 | 16.1031 | 42.5557 | 61 | 16.0925 | 34.3203 | 61.2 | 16.1001 | 26.0987 | 61.4 | 16.0876 | 17.7303 | 61.6 | 16.1045 | 9.4829 | 61.8 | 16.1097 | 1.1524 | 62 | 19.31 | 8.0622 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.31 | 76.2503 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.1046 | 8.0621 | 59.8 | 16.1091 | 16.3561 | 59.6 | 16.1073 | 24.7204 | 59.4 | 16.1074 | 33.0568 | 59.2 | 16.1015 | 41.3784 | 59 | 16.0967 | 49.7072 | 58.8 | 16.0982 | 58.0258 | 58.6 | 16.1104 | 66.3718 | 58.4 | 16.0967 | 74.6962 | 58.2 | 16.1009 | 82.7806 | 58 | 16.1 | 76.2491 | 60.2 | 16.1104 | 67.6472 | 60.4 | 16.112 | 59.2537 | 60.6 | 16.1143 | 51.0057 | 60.8 | 16.1114 | 42.551 | 61 | 16.1008 | 34.3201 | 61.2 | 16.1085 | 26.0988 | 61.4 | 16.0959 | 17.7299 | 61.6 | 16.1129 | 9.4823 | 61.8 | 16.118 | 1.1518 | 62 | 19.32 | 8.0621 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.32 | 76.2491 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.1129 | 8.062 | 59.8 | 16.1175 | 16.3561 | 59.6 | 16.1156 | 24.7208 | 59.4 | 16.1157 | 33.0567 | 59.2 | 16.1099 | 41.3789 | 59 | 16.1051 | 49.7076 | 58.8 | 16.1065 | 58.0264 | 58.6 | 16.1187 | 66.3719 | 58.4 | 16.105 | 74.6963 | 58.2 | 16.1092 | 82.7813 | 58 | 16.1084 | 76.2478 | 60.2 | 16.1187 | 67.6438 | 60.4 | 16.1204 | 59.2532 | 60.6 | 16.1226 | 51.0073 | 60.8 | 16.1198 | 42.5473 | 61 | 16.1092 | 34.3202 | 61.2 | 16.1168 | 26.0992 | 61.4 | 16.1043 | 17.7296 | 61.6 | 16.1212 | 9.4816 | 61.8 | 16.1263 | 1.1512 | 62 | 19.33 | 8.062 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.33 | 76.2478 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.1212 | 8.0618 | 59.8 | 16.1258 | 16.3561 | 59.6 | 16.1239 | 24.7211 | 59.4 | 16.1241 | 33.0566 | 59.2 | 16.1182 | 41.3793 | 59 | 16.1134 | 49.7078 | 58.8 | 16.1149 | 58.0271 | 58.6 | 16.127 | 66.371 | 58.4 | 16.1133 | 74.6964 | 58.2 | 16.1175 | 82.7822 | 58 | 16.1167 | 76.2452 | 60.2 | 16.1271 | 67.64 | 60.4 | 16.1287 | 59.2521 | 60.6 | 16.1309 | 51.009 | 60.8 | 16.1281 | 42.5437 | 61 | 16.1175 | 34.3204 | 61.2 | 16.1251 | 26.0996 | 61.4 | 16.1126 | 17.7289 | 61.6 | 16.1295 | 9.4809 | 61.8 | 16.1347 | 1.1506 | 62 | 19.34 | 8.0618 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.34 | 76.2452 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.1296 | 8.0616 | 59.8 | 16.1341 | 16.3561 | 59.6 | 16.1322 | 24.7212 | 59.4 | 16.1324 | 33.0561 | 59.2 | 16.1265 | 41.3797 | 59 | 16.1217 | 49.7081 | 58.8 | 16.1232 | 58.0278 | 58.6 | 16.1354 | 66.3701 | 58.4 | 16.1217 | 74.6959 | 58.2 | 16.1259 | 82.7832 | 58 | 16.125 | 76.2427 | 60.2 | 16.1354 | 67.6363 | 60.4 | 16.1371 | 59.2509 | 60.6 | 16.1393 | 51.0103 | 60.8 | 16.1364 | 42.5415 | 61 | 16.1259 | 34.3196 | 61.2 | 16.1335 | 26.0998 | 61.4 | 16.1209 | 17.7282 | 61.6 | 16.1378 | 9.4805 | 61.8 | 16.143 | 1.1499 | 62 | 19.35 | 8.0616 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.35 | 76.2427 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.1379 | 8.0615 | 59.8 | 16.1425 | 16.3561 | 59.6 | 16.1406 | 24.7213 | 59.4 | 16.1407 | 33.0556 | 59.2 | 16.1349 | 41.3801 | 59 | 16.1301 | 49.709 | 58.8 | 16.1315 | 58.0282 | 58.6 | 16.1437 | 66.3697 | 58.4 | 16.13 | 74.6954 | 58.2 | 16.1342 | 82.7839 | 58 | 16.1334 | 76.2412 | 60.2 | 16.1437 | 67.6327 | 60.4 | 16.1454 | 59.2504 | 60.6 | 16.1476 | 51.0115 | 60.8 | 16.1448 | 42.5393 | 61 | 16.1342 | 34.3188 | 61.2 | 16.1418 | 26.1001 | 61.4 | 16.1293 | 17.7276 | 61.6 | 16.1462 | 9.4802 | 61.8 | 16.1514 | 1.1492 | 62 | 19.36 | 8.0615 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.36 | 76.2412 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.1462 | 8.0615 | 59.8 | 16.1508 | 16.3562 | 59.6 | 16.1489 | 24.7211 | 59.4 | 16.149 | 33.0552 | 59.2 | 16.1432 | 41.3802 | 59 | 16.1384 | 49.71 | 58.8 | 16.1399 | 58.0286 | 58.6 | 16.1521 | 66.3692 | 58.4 | 16.1383 | 74.6959 | 58.2 | 16.1425 | 82.7846 | 58 | 16.1417 | 76.2397 | 60.2 | 16.1521 | 67.6291 | 60.4 | 16.1537 | 59.2498 | 60.6 | 16.156 | 51.0136 | 60.8 | 16.1531 | 42.5387 | 61 | 16.1425 | 34.3182 | 61.2 | 16.1501 | 26.1004 | 61.4 | 16.1376 | 17.727 | 61.6 | 16.1545 | 9.4797 | 61.8 | 16.1597 | 1.1484 | 62 | 19.37 | 8.0615 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.37 | 76.2397 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.1546 | 8.0612 | 59.8 | 16.1591 | 16.3562 | 59.6 | 16.1573 | 24.721 | 59.4 | 16.1574 | 33.0548 | 59.2 | 16.1515 | 41.3802 | 59 | 16.1468 | 49.7104 | 58.8 | 16.1482 | 58.0286 | 58.6 | 16.1604 | 66.3689 | 58.4 | 16.1466 | 74.6964 | 58.2 | 16.1508 | 82.7848 | 58 | 16.15 | 76.2381 | 60.2 | 16.1604 | 67.6258 | 60.4 | 16.1621 | 59.2489 | 60.6 | 16.1643 | 51.0157 | 60.8 | 16.1615 | 42.538 | 61 | 16.1509 | 34.3177 | 61.2 | 16.1585 | 26.1008 | 61.4 | 16.1459 | 17.7266 | 61.6 | 16.1629 | 9.4792 | 61.8 | 16.168 | 1.1476 | 62 | 19.38 | 8.0612 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.38 | 76.2381 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.1629 | 8.061 | 59.8 | 16.1675 | 16.3559 | 59.6 | 16.1656 | 24.721 | 59.4 | 16.1657 | 33.0548 | 59.2 | 16.1599 | 41.3803 | 59 | 16.1551 | 49.7108 | 58.8 | 16.1565 | 58.0286 | 58.6 | 16.1687 | 66.3686 | 58.4 | 16.155 | 74.6962 | 58.2 | 16.1591 | 82.785 | 58 | 16.1583 | 76.2365 | 60.2 | 16.1687 | 67.6226 | 60.4 | 16.1704 | 59.248 | 60.6 | 16.1726 | 51.0176 | 60.8 | 16.1698 | 42.5381 | 61 | 16.1592 | 34.3167 | 61.2 | 16.1668 | 26.101 | 61.4 | 16.1543 | 17.7261 | 61.6 | 16.1712 | 9.4784 | 61.8 | 16.1764 | 1.1469 | 62 | 19.39 | 8.061 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.39 | 76.2365 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.1712 | 8.0611 | 59.8 | 16.1758 | 16.3557 | 59.6 | 16.1739 | 24.721 | 59.4 | 16.1741 | 33.0548 | 59.2 | 16.1682 | 41.3804 | 59 | 16.1634 | 49.7116 | 58.8 | 16.1649 | 58.0289 | 58.6 | 16.1771 | 66.3683 | 58.4 | 16.1633 | 74.696 | 58.2 | 16.1675 | 82.7855 | 58 | 16.1667 | 76.2351 | 60.2 | 16.1771 | 67.6185 | 60.4 | 16.1787 | 59.2473 | 60.6 | 16.181 | 51.0195 | 60.8 | 16.1781 | 42.5382 | 61 | 16.1675 | 34.3158 | 61.2 | 16.1751 | 26.1013 | 61.4 | 16.1626 | 17.7257 | 61.6 | 16.1796 | 9.4775 | 61.8 | 16.1847 | 1.1461 | 62 | 19.4 | 8.0611 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.4 | 76.2351 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.1796 | 8.0612 | 59.8 | 16.1841 | 16.3556 | 59.6 | 16.1823 | 24.721 | 59.4 | 16.1824 | 33.0546 | 59.2 | 16.1765 | 41.3808 | 59 | 16.1718 | 49.7124 | 58.8 | 16.1732 | 58.0293 | 58.6 | 16.1854 | 66.368 | 58.4 | 16.1716 | 74.6963 | 58.2 | 16.1758 | 82.7861 | 58 | 16.175 | 76.2336 | 60.2 | 16.1854 | 67.6145 | 60.4 | 16.1871 | 59.2467 | 60.6 | 16.1893 | 51.0215 | 60.8 | 16.1864 | 42.5392 | 61 | 16.1759 | 34.3151 | 61.2 | 16.1835 | 26.101 | 61.4 | 16.1709 | 17.7253 | 61.6 | 16.1879 | 9.4767 | 61.8 | 16.1931 | 1.1453 | 62 | 19.41 | 8.0612 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.41 | 76.2336 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.1879 | 8.0612 | 59.8 | 16.1925 | 16.3555 | 59.6 | 16.1906 | 24.721 | 59.4 | 16.1907 | 33.0545 | 59.2 | 16.1849 | 41.3811 | 59 | 16.1801 | 49.7133 | 58.8 | 16.1816 | 58.0295 | 58.6 | 16.1937 | 66.368 | 58.4 | 16.18 | 74.6966 | 58.2 | 16.1841 | 82.7865 | 58 | 16.1833 | 76.232 | 60.2 | 16.1938 | 67.6113 | 60.4 | 16.1954 | 59.246 | 60.6 | 16.1976 | 51.0236 | 60.8 | 16.1948 | 42.5402 | 61 | 16.1842 | 34.3144 | 61.2 | 16.1918 | 26.1008 | 61.4 | 16.1793 | 17.7248 | 61.6 | 16.1962 | 9.4758 | 61.8 | 16.2014 | 1.1446 | 62 | 19.42 | 8.0612 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.42 | 76.232 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.1962 | 8.0613 | 59.8 | 16.2008 | 16.3554 | 59.6 | 16.1989 | 24.721 | 59.4 | 16.1991 | 33.0541 | 59.2 | 16.1932 | 41.3811 | 59 | 16.1885 | 49.7143 | 58.8 | 16.1899 | 58.0297 | 58.6 | 16.2021 | 66.368 | 58.4 | 16.1883 | 74.6973 | 58.2 | 16.1925 | 82.7868 | 58 | 16.1917 | 76.2303 | 60.2 | 16.2021 | 67.608 | 60.4 | 16.2038 | 59.2454 | 60.6 | 16.206 | 51.0258 | 60.8 | 16.2031 | 42.5429 | 61 | 16.1926 | 34.3135 | 61.2 | 16.2001 | 26.1004 | 61.4 | 16.1876 | 17.7244 | 61.6 | 16.2046 | 9.4748 | 61.8 | 16.2097 | 1.1439 | 62 | 19.43 | 8.0613 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.43 | 76.2303 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.2046 | 8.0613 | 59.8 | 16.2091 | 16.3554 | 59.6 | 16.2072 | 24.7211 | 59.4 | 16.2074 | 33.0537 | 59.2 | 16.2015 | 41.381 | 59 | 16.1968 | 49.7148 | 58.8 | 16.1982 | 58.0294 | 58.6 | 16.2104 | 66.368 | 58.4 | 16.1966 | 74.698 | 58.2 | 16.2008 | 82.7879 | 58 | 16.2 | 76.2289 | 60.2 | 16.2104 | 67.6031 | 60.4 | 16.2121 | 59.2444 | 60.6 | 16.2143 | 51.0281 | 60.8 | 16.2115 | 42.5456 | 61 | 16.2009 | 34.3126 | 61.2 | 16.2085 | 26.1 | 61.4 | 16.1959 | 17.7243 | 61.6 | 16.2129 | 9.4737 | 61.8 | 16.2181 | 1.1434 | 62 | 19.44 | 8.0613 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.44 | 76.2289 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.2129 | 8.0613 | 59.8 | 16.2175 | 16.3554 | 59.6 | 16.2156 | 24.7206 | 59.4 | 16.2157 | 33.0532 | 59.2 | 16.2099 | 41.3815 | 59 | 16.2051 | 49.7152 | 58.8 | 16.2066 | 58.029 | 58.6 | 16.2188 | 66.3679 | 58.4 | 16.2049 | 74.6982 | 58.2 | 16.2091 | 82.7889 | 58 | 16.2083 | 76.2275 | 60.2 | 16.2188 | 67.5982 | 60.4 | 16.2204 | 59.2433 | 60.6 | 16.2227 | 51.0296 | 60.8 | 16.2198 | 42.5486 | 61 | 16.2092 | 34.312 | 61.2 | 16.2168 | 26.0993 | 61.4 | 16.2043 | 17.7241 | 61.6 | 16.2213 | 9.4726 | 61.8 | 16.2264 | 1.1429 | 62 | 19.45 | 8.0613 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.45 | 76.2275 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.2212 | 8.0616 | 59.8 | 16.2258 | 16.3555 | 59.6 | 16.2239 | 24.7202 | 59.4 | 16.2241 | 33.0527 | 59.2 | 16.2182 | 41.382 | 59 | 16.2135 | 49.7158 | 58.8 | 16.2149 | 58.0294 | 58.6 | 16.2271 | 66.3676 | 58.4 | 16.2133 | 74.6984 | 58.2 | 16.2175 | 82.7898 | 58 | 16.2167 | 76.2255 | 60.2 | 16.2271 | 67.5933 | 60.4 | 16.2288 | 59.2421 | 60.6 | 16.231 | 51.0312 | 60.8 | 16.2281 | 42.5517 | 61 | 16.2176 | 34.3113 | 61.2 | 16.2252 | 26.0986 | 61.4 | 16.2126 | 17.7241 | 61.6 | 16.2296 | 9.4715 | 61.8 | 16.2347 | 1.1424 | 62 | 19.46 | 8.0616 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.46 | 76.2255 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.2296 | 8.0619 | 59.8 | 16.2342 | 16.3554 | 59.6 | 16.2323 | 24.7198 | 59.4 | 16.2324 | 33.0521 | 59.2 | 16.2265 | 41.3824 | 59 | 16.2218 | 49.7163 | 58.8 | 16.2233 | 58.0298 | 58.6 | 16.2354 | 66.3674 | 58.4 | 16.2216 | 74.6993 | 58.2 | 16.2258 | 82.7908 | 58 | 16.225 | 76.2236 | 60.2 | 16.2355 | 67.5884 | 60.4 | 16.2371 | 59.2409 | 60.6 | 16.2393 | 51.033 | 60.8 | 16.2365 | 42.5551 | 61 | 16.2259 | 34.3104 | 61.2 | 16.2335 | 26.0982 | 61.4 | 16.2209 | 17.724 | 61.6 | 16.2379 | 9.4708 | 61.8 | 16.2431 | 1.1419 | 62 | 19.47 | 8.0619 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.47 | 76.2236 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.2379 | 8.0617 | 59.8 | 16.2425 | 16.3554 | 59.6 | 16.2406 | 24.7193 | 59.4 | 16.2407 | 33.0516 | 59.2 | 16.2348 | 41.3829 | 59 | 16.2301 | 49.7167 | 58.8 | 16.2316 | 58.0296 | 58.6 | 16.2437 | 66.3665 | 58.4 | 16.2299 | 74.7002 | 58.2 | 16.2341 | 82.7914 | 58 | 16.2333 | 76.222 | 60.2 | 16.2438 | 67.584 | 60.4 | 16.2454 | 59.2406 | 60.6 | 16.2477 | 51.0349 | 60.8 | 16.2448 | 42.5585 | 61 | 16.2343 | 34.3094 | 61.2 | 16.2418 | 26.0978 | 61.4 | 16.2292 | 17.7241 | 61.6 | 16.2463 | 9.4701 | 61.8 | 16.2514 | 1.1414 | 62 | 19.48 | 8.0617 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.48 | 76.222 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.2462 | 8.0615 | 59.8 | 16.2508 | 16.3551 | 59.6 | 16.2489 | 24.7189 | 59.4 | 16.2491 | 33.0512 | 59.2 | 16.2432 | 41.3833 | 59 | 16.2385 | 49.7171 | 58.8 | 16.2399 | 58.0294 | 58.6 | 16.2521 | 66.3657 | 58.4 | 16.2383 | 74.7006 | 58.2 | 16.2425 | 82.7919 | 58 | 16.2417 | 76.2203 | 60.2 | 16.2521 | 67.5795 | 60.4 | 16.2538 | 59.2403 | 60.6 | 16.256 | 51.0367 | 60.8 | 16.2531 | 42.5621 | 61 | 16.2426 | 34.3087 | 61.2 | 16.2502 | 26.0976 | 61.4 | 16.2376 | 17.7241 | 61.6 | 16.2546 | 9.4694 | 61.8 | 16.2598 | 1.1409 | 62 | 19.49 | 8.0615 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.49 | 76.2203 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.2545 | 8.0616 | 59.8 | 16.2592 | 16.3548 | 59.6 | 16.2572 | 24.7184 | 59.4 | 16.2574 | 33.0507 | 59.2 | 16.2515 | 41.3837 | 59 | 16.2468 | 49.7173 | 58.8 | 16.2482 | 58.0295 | 58.6 | 16.2604 | 66.3642 | 58.4 | 16.2466 | 74.701 | 58.2 | 16.2508 | 82.7923 | 58 | 16.25 | 76.2192 | 60.2 | 16.2605 | 67.5745 | 60.4 | 16.2621 | 59.24 | 60.6 | 16.2644 | 51.0384 | 60.8 | 16.2615 | 42.5658 | 61 | 16.2509 | 34.3079 | 61.2 | 16.2585 | 26.0974 | 61.4 | 16.2459 | 17.7241 | 61.6 | 16.2629 | 9.4686 | 61.8 | 16.2681 | 1.1404 | 62 | 19.5 | 8.0616 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.5 | 76.2192 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.2629 | 8.0616 | 59.8 | 16.2675 | 16.3548 | 59.6 | 16.2656 | 24.7179 | 59.4 | 16.2657 | 33.0504 | 59.2 | 16.2598 | 41.384 | 59 | 16.2552 | 49.7174 | 58.8 | 16.2566 | 58.0296 | 58.6 | 16.2688 | 66.3628 | 58.4 | 16.2549 | 74.7019 | 58.2 | 16.2591 | 82.7926 | 58 | 16.2583 | 76.2181 | 60.2 | 16.2688 | 67.5694 | 60.4 | 16.2704 | 59.2396 | 60.6 | 16.2727 | 51.0406 | 60.8 | 16.2698 | 42.5693 | 61 | 16.2592 | 34.3078 | 61.2 | 16.2668 | 26.0968 | 61.4 | 16.2542 | 17.7242 | 61.6 | 16.2713 | 9.4683 | 61.8 | 16.2765 | 1.1399 | 62 | 19.51 | 8.0616 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.51 | 76.2181 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.2712 | 8.0615 | 59.8 | 16.2758 | 16.3547 | 59.6 | 16.2739 | 24.7173 | 59.4 | 16.2741 | 33.0501 | 59.2 | 16.2682 | 41.3844 | 59 | 16.2635 | 49.7175 | 58.8 | 16.2649 | 58.0301 | 58.6 | 16.2771 | 66.3623 | 58.4 | 16.2632 | 74.7027 | 58.2 | 16.2675 | 82.7937 | 58 | 16.2667 | 76.2165 | 60.2 | 16.2771 | 67.5642 | 60.4 | 16.2788 | 59.2392 | 60.6 | 16.281 | 51.0428 | 60.8 | 16.2781 | 42.5727 | 61 | 16.2676 | 34.3077 | 61.2 | 16.2752 | 26.0961 | 61.4 | 16.2626 | 17.724 | 61.6 | 16.2796 | 9.468 | 61.8 | 16.2848 | 1.1392 | 62 | 19.52 | 8.0615 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.52 | 76.2165 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.2795 | 8.0614 | 59.8 | 16.2842 | 16.3547 | 59.6 | 16.2823 | 24.7168 | 59.4 | 16.2824 | 33.05 | 59.2 | 16.2765 | 41.3846 | 59 | 16.2718 | 49.7176 | 58.8 | 16.2733 | 58.0305 | 58.6 | 16.2854 | 66.3619 | 58.4 | 16.2716 | 74.7031 | 58.2 | 16.2758 | 82.7947 | 58 | 16.275 | 76.215 | 60.2 | 16.2855 | 67.5589 | 60.4 | 16.2871 | 59.2388 | 60.6 | 16.2894 | 51.0452 | 60.8 | 16.2865 | 42.5751 | 61 | 16.2759 | 34.3082 | 61.2 | 16.2835 | 26.0954 | 61.4 | 16.2709 | 17.7238 | 61.6 | 16.288 | 9.4674 | 61.8 | 16.2931 | 1.1384 | 62 | 19.53 | 8.0614 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.53 | 76.215 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.2879 | 8.0613 | 59.8 | 16.2925 | 16.3547 | 59.6 | 16.2906 | 24.7162 | 59.4 | 16.2907 | 33.0498 | 59.2 | 16.2848 | 41.3848 | 59 | 16.2802 | 49.7182 | 58.8 | 16.2816 | 58.0315 | 58.6 | 16.2938 | 66.3613 | 58.4 | 16.2799 | 74.7036 | 58.2 | 16.2841 | 82.7957 | 58 | 16.2833 | 76.2149 | 60.2 | 16.2938 | 67.554 | 60.4 | 16.2955 | 59.2385 | 60.6 | 16.2977 | 51.0475 | 60.8 | 16.2948 | 42.5774 | 61 | 16.2843 | 34.3087 | 61.2 | 16.2918 | 26.0946 | 61.4 | 16.2792 | 17.7235 | 61.6 | 16.2963 | 9.4668 | 61.8 | 16.3015 | 1.1381 | 62 | 19.54 | 8.0613 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.54 | 76.2149 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.2962 | 8.0612 | 59.8 | 16.3008 | 16.3545 | 59.6 | 16.2989 | 24.7157 | 59.4 | 16.2991 | 33.0497 | 59.2 | 16.2932 | 41.3852 | 59 | 16.2885 | 49.7188 | 58.8 | 16.2899 | 58.0324 | 58.6 | 16.3021 | 66.3607 | 58.4 | 16.2882 | 74.7045 | 58.2 | 16.2924 | 82.7966 | 58 | 16.2916 | 76.2149 | 60.2 | 16.3022 | 67.5491 | 60.4 | 16.3038 | 59.2382 | 60.6 | 16.3061 | 51.0491 | 60.8 | 16.3031 | 42.5795 | 61 | 16.2926 | 34.3086 | 61.2 | 16.3002 | 26.0941 | 61.4 | 16.2876 | 17.7233 | 61.6 | 16.3046 | 9.4655 | 61.8 | 16.3098 | 1.1377 | 62 | 19.55 | 8.0612 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.55 | 76.2149 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.3045 | 8.0611 | 59.8 | 16.3092 | 16.3544 | 59.6 | 16.3073 | 24.7151 | 59.4 | 16.3074 | 33.0497 | 59.2 | 16.3015 | 41.3855 | 59 | 16.2968 | 49.7193 | 58.8 | 16.2983 | 58.0321 | 58.6 | 16.3105 | 66.3609 | 58.4 | 16.2965 | 74.7054 | 58.2 | 16.3008 | 82.7975 | 58 | 16.3 | 76.2151 | 60.2 | 16.3105 | 67.5435 | 60.4 | 16.3121 | 59.2379 | 60.6 | 16.3144 | 51.0507 | 60.8 | 16.3115 | 42.5816 | 61 | 16.3009 | 34.3085 | 61.2 | 16.3085 | 26.0936 | 61.4 | 16.2959 | 17.7227 | 61.6 | 16.313 | 9.4643 | 61.8 | 16.3181 | 1.1376 | 62 | 19.56 | 8.0611 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.56 | 76.2151 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.3129 | 8.061 | 59.8 | 16.3175 | 16.3543 | 59.6 | 16.3156 | 24.7147 | 59.4 | 16.3157 | 33.0495 | 59.2 | 16.3098 | 41.3858 | 59 | 16.3052 | 49.7199 | 58.8 | 16.3066 | 58.0318 | 58.6 | 16.3188 | 66.3611 | 58.4 | 16.3049 | 74.7064 | 58.2 | 16.3091 | 82.7985 | 58 | 16.3083 | 76.2153 | 60.2 | 16.3188 | 67.5379 | 60.4 | 16.3205 | 59.2377 | 60.6 | 16.3227 | 51.0523 | 60.8 | 16.3198 | 42.583 | 61 | 16.3093 | 34.3081 | 61.2 | 16.3168 | 26.0935 | 61.4 | 16.3042 | 17.7222 | 61.6 | 16.3213 | 9.463 | 61.8 | 16.3265 | 1.1374 | 62 | 19.57 | 8.061 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.57 | 76.2153 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.3212 | 8.0612 | 59.8 | 16.3259 | 16.3541 | 59.6 | 16.3239 | 24.7143 | 59.4 | 16.3241 | 33.0493 | 59.2 | 16.3182 | 41.3861 | 59 | 16.3135 | 49.7196 | 58.8 | 16.315 | 58.0316 | 58.6 | 16.3271 | 66.3605 | 58.4 | 16.3132 | 74.7073 | 58.2 | 16.3174 | 82.7987 | 58 | 16.3166 | 76.2153 | 60.2 | 16.3272 | 67.5328 | 60.4 | 16.3288 | 59.2374 | 60.6 | 16.3311 | 51.054 | 60.8 | 16.3282 | 42.5845 | 61 | 16.3176 | 34.3076 | 61.2 | 16.3252 | 26.0934 | 61.4 | 16.3126 | 17.7215 | 61.6 | 16.3297 | 9.4618 | 61.8 | 16.3348 | 1.1373 | 62 | 19.58 | 8.0612 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.58 | 76.2153 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.3295 | 8.0614 | 59.8 | 16.3342 | 16.3539 | 59.6 | 16.3323 | 24.7142 | 59.4 | 16.3324 | 33.0487 | 59.2 | 16.3265 | 41.3858 | 59 | 16.3219 | 49.7193 | 58.8 | 16.3233 | 58.0314 | 58.6 | 16.3354 | 66.3599 | 58.4 | 16.3215 | 74.7076 | 58.2 | 16.3258 | 82.799 | 58 | 16.325 | 76.2154 | 60.2 | 16.3355 | 67.5276 | 60.4 | 16.3371 | 59.2371 | 60.6 | 16.3394 | 51.0554 | 60.8 | 16.3365 | 42.585 | 61 | 16.326 | 34.3075 | 61.2 | 16.3335 | 26.0927 | 61.4 | 16.3209 | 17.7209 | 61.6 | 16.338 | 9.4612 | 61.8 | 16.3432 | 1.1372 | 62 | 19.59 | 8.0614 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.59 | 76.2154 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.3379 | 8.0616 | 59.8 | 16.3425 | 16.3537 | 59.6 | 16.3406 | 24.7142 | 59.4 | 16.3407 | 33.0481 | 59.2 | 16.3348 | 41.3855 | 59 | 16.3302 | 49.7189 | 58.8 | 16.3316 | 58.0311 | 58.6 | 16.3438 | 66.3596 | 58.4 | 16.3299 | 74.7079 | 58.2 | 16.3341 | 82.7993 | 58 | 16.3333 | 76.2157 | 60.2 | 16.3438 | 67.5233 | 60.4 | 16.3455 | 59.2363 | 60.6 | 16.3477 | 51.0568 | 60.8 | 16.3448 | 42.5855 | 61 | 16.3343 | 34.3074 | 61.2 | 16.3419 | 26.0921 | 61.4 | 16.3292 | 17.7206 | 61.6 | 16.3463 | 9.4607 | 61.8 | 16.3515 | 1.1369 | 62 | 19.6 | 8.0616 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.6 | 76.2157 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.3462 | 8.0618 | 59.8 | 16.3509 | 16.3535 | 59.6 | 16.3489 | 24.7145 | 59.4 | 16.3491 | 33.0475 | 59.2 | 16.3432 | 41.3854 | 59 | 16.3385 | 49.7185 | 58.8 | 16.34 | 58.0308 | 58.6 | 16.3521 | 66.3594 | 58.4 | 16.3382 | 74.7079 | 58.2 | 16.3424 | 82.7996 | 58 | 16.3416 | 76.2159 | 60.2 | 16.3522 | 67.5191 | 60.4 | 16.3538 | 59.2355 | 60.6 | 16.3561 | 51.0583 | 60.8 | 16.3531 | 42.5854 | 61 | 16.3426 | 34.3074 | 61.2 | 16.3502 | 26.0917 | 61.4 | 16.3376 | 17.7204 | 61.6 | 16.3547 | 9.4597 | 61.8 | 16.3598 | 1.1366 | 62 | 19.61 | 8.0618 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.61 | 76.2159 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.3545 | 8.0619 | 59.8 | 16.3592 | 16.3534 | 59.6 | 16.3573 | 24.7148 | 59.4 | 16.3574 | 33.0468 | 59.2 | 16.3515 | 41.3853 | 59 | 16.3469 | 49.7187 | 58.8 | 16.3483 | 58.0311 | 58.6 | 16.3605 | 66.3594 | 58.4 | 16.3465 | 74.7078 | 58.2 | 16.3508 | 82.7997 | 58 | 16.35 | 76.2155 | 60.2 | 16.3605 | 67.5147 | 60.4 | 16.3621 | 59.2352 | 60.6 | 16.3644 | 51.0598 | 60.8 | 16.3615 | 42.5853 | 61 | 16.351 | 34.3074 | 61.2 | 16.3585 | 26.0913 | 61.4 | 16.3459 | 17.7197 | 61.6 | 16.363 | 9.4588 | 61.8 | 16.3682 | 1.1362 | 62 | 19.62 | 8.0619 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.62 | 76.2155 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.3629 | 8.062 | 59.8 | 16.3675 | 16.3533 | 59.6 | 16.3656 | 24.715 | 59.4 | 16.3657 | 33.0461 | 59.2 | 16.3598 | 41.3852 | 59 | 16.3552 | 49.7189 | 58.8 | 16.3566 | 58.0314 | 58.6 | 16.3688 | 66.3594 | 58.4 | 16.3548 | 74.7077 | 58.2 | 16.3591 | 82.7997 | 58 | 16.3583 | 76.2151 | 60.2 | 16.3689 | 67.5104 | 60.4 | 16.3705 | 59.2349 | 60.6 | 16.3728 | 51.0615 | 60.8 | 16.3698 | 42.5846 | 61 | 16.3593 | 34.3077 | 61.2 | 16.3669 | 26.0907 | 61.4 | 16.3542 | 17.7191 | 61.6 | 16.3713 | 9.458 | 61.8 | 16.3765 | 1.1359 | 62 | 19.63 | 8.062 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.63 | 76.2151 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.3712 | 8.0623 | 59.8 | 16.3759 | 16.3533 | 59.6 | 16.3739 | 24.7152 | 59.4 | 16.3741 | 33.0455 | 59.2 | 16.3682 | 41.3851 | 59 | 16.3635 | 49.7193 | 58.8 | 16.365 | 58.0315 | 58.6 | 16.3771 | 66.3586 | 58.4 | 16.3632 | 74.7076 | 58.2 | 16.3674 | 82.7995 | 58 | 16.3666 | 76.2154 | 60.2 | 16.3772 | 67.5062 | 60.4 | 16.3788 | 59.2344 | 60.6 | 16.3811 | 51.0632 | 60.8 | 16.3782 | 42.5839 | 61 | 16.3676 | 34.308 | 61.2 | 16.3752 | 26.0902 | 61.4 | 16.3625 | 17.7184 | 61.6 | 16.3797 | 9.4573 | 61.8 | 16.3849 | 1.1356 | 62 | 19.64 | 8.0623 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.64 | 76.2154 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.3795 | 8.0625 | 59.8 | 16.3842 | 16.3533 | 59.6 | 16.3823 | 24.7153 | 59.4 | 16.3824 | 33.0447 | 59.2 | 16.3765 | 41.385 | 59 | 16.3719 | 49.7197 | 58.8 | 16.3733 | 58.0316 | 58.6 | 16.3855 | 66.3579 | 58.4 | 16.3715 | 74.7077 | 58.2 | 16.3758 | 82.7993 | 58 | 16.375 | 76.2157 | 60.2 | 16.3855 | 67.502 | 60.4 | 16.3871 | 59.2338 | 60.6 | 16.3895 | 51.0644 | 60.8 | 16.3865 | 42.5833 | 61 | 16.376 | 34.3075 | 61.2 | 16.3835 | 26.0897 | 61.4 | 16.3709 | 17.7177 | 61.6 | 16.388 | 9.4565 | 61.8 | 16.3932 | 1.1353 | 62 | 19.65 | 8.0625 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.65 | 76.2157 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.3879 | 8.0619 | 59.8 | 16.3925 | 16.3533 | 59.6 | 16.3906 | 24.7154 | 59.4 | 16.3907 | 33.0439 | 59.2 | 16.3848 | 41.3848 | 59 | 16.3802 | 49.7204 | 58.8 | 16.3817 | 58.0311 | 58.6 | 16.3938 | 66.3568 | 58.4 | 16.3798 | 74.7077 | 58.2 | 16.3841 | 82.7999 | 58 | 16.3833 | 76.215 | 60.2 | 16.3939 | 67.4991 | 60.4 | 16.3955 | 59.2337 | 60.6 | 16.3978 | 51.0656 | 60.8 | 16.3948 | 42.5827 | 61 | 16.3843 | 34.3071 | 61.2 | 16.3919 | 26.0893 | 61.4 | 16.3792 | 17.7171 | 61.6 | 16.3964 | 9.4557 | 61.8 | 16.4015 | 1.1354 | 62 | 19.66 | 8.0619 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.66 | 76.215 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.3962 | 8.0614 | 59.8 | 16.4009 | 16.353 | 59.6 | 16.3989 | 24.7154 | 59.4 | 16.3991 | 33.0435 | 59.2 | 16.3932 | 41.3847 | 59 | 16.3885 | 49.7211 | 58.8 | 16.39 | 58.0306 | 58.6 | 16.4022 | 66.3558 | 58.4 | 16.3882 | 74.7082 | 58.2 | 16.3924 | 82.8005 | 58 | 16.3916 | 76.2142 | 60.2 | 16.4022 | 67.4962 | 60.4 | 16.4038 | 59.2336 | 60.6 | 16.4061 | 51.0657 | 60.8 | 16.4032 | 42.5821 | 61 | 16.3927 | 34.3064 | 61.2 | 16.4002 | 26.0889 | 61.4 | 16.3875 | 17.7165 | 61.6 | 16.4047 | 9.4548 | 61.8 | 16.4099 | 1.1355 | 62 | 19.67 | 8.0614 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.67 | 76.2142 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.4045 | 8.0608 | 59.8 | 16.4092 | 16.3526 | 59.6 | 16.4073 | 24.7153 | 59.4 | 16.4074 | 33.043 | 59.2 | 16.4015 | 41.3846 | 59 | 16.3969 | 49.7214 | 58.8 | 16.3983 | 58.0309 | 58.6 | 16.4105 | 66.3553 | 58.4 | 16.3965 | 74.7088 | 58.2 | 16.4008 | 82.8012 | 58 | 16.3999 | 76.2139 | 60.2 | 16.4105 | 67.4938 | 60.4 | 16.4122 | 59.2331 | 60.6 | 16.4145 | 51.0658 | 60.8 | 16.4115 | 42.5814 | 61 | 16.401 | 34.3058 | 61.2 | 16.4085 | 26.0886 | 61.4 | 16.3959 | 17.7159 | 61.6 | 16.413 | 9.4539 | 61.8 | 16.4182 | 1.1356 | 62 | 19.68 | 8.0608 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.68 | 76.2139 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.4129 | 8.0601 | 59.8 | 16.4175 | 16.3522 | 59.6 | 16.4156 | 24.7152 | 59.4 | 16.4157 | 33.0425 | 59.2 | 16.4098 | 41.384 | 59 | 16.4052 | 49.7218 | 58.8 | 16.4067 | 58.0312 | 58.6 | 16.4188 | 66.3548 | 58.4 | 16.4048 | 74.7094 | 58.2 | 16.4091 | 82.8019 | 58 | 16.4083 | 76.2136 | 60.2 | 16.4189 | 67.4915 | 60.4 | 16.4205 | 59.2326 | 60.6 | 16.4228 | 51.0651 | 60.8 | 16.4198 | 42.5811 | 61 | 16.4093 | 34.3054 | 61.2 | 16.4169 | 26.088 | 61.4 | 16.4042 | 17.7153 | 61.6 | 16.4214 | 9.4529 | 61.8 | 16.4265 | 1.1357 | 62 | 19.69 | 8.0601 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.69 | 76.2136 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.4212 | 8.0598 | 59.8 | 16.4259 | 16.3518 | 59.6 | 16.4239 | 24.7151 | 59.4 | 16.4241 | 33.042 | 59.2 | 16.4182 | 41.3835 | 59 | 16.4136 | 49.7214 | 58.8 | 16.415 | 58.0309 | 58.6 | 16.4272 | 66.3545 | 58.4 | 16.4131 | 74.71 | 58.2 | 16.4174 | 82.8027 | 58 | 16.4166 | 76.2129 | 60.2 | 16.4272 | 67.4885 | 60.4 | 16.4288 | 59.2322 | 60.6 | 16.4311 | 51.0644 | 60.8 | 16.4282 | 42.5808 | 61 | 16.4177 | 34.3051 | 61.2 | 16.4252 | 26.0875 | 61.4 | 16.4125 | 17.7151 | 61.6 | 16.4297 | 9.4519 | 61.8 | 16.4349 | 1.136 | 62 | 19.7 | 8.0598 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.7 | 76.2129 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.4295 | 8.0596 | 59.8 | 16.4342 | 16.3518 | 59.6 | 16.4323 | 24.7147 | 59.4 | 16.4324 | 33.0416 | 59.2 | 16.4265 | 41.3836 | 59 | 16.4219 | 49.721 | 58.8 | 16.4234 | 58.0305 | 58.6 | 16.4355 | 66.3542 | 58.4 | 16.4215 | 74.71 | 58.2 | 16.4258 | 82.8035 | 58 | 16.4249 | 76.2122 | 60.2 | 16.4356 | 67.4856 | 60.4 | 16.4372 | 59.2318 | 60.6 | 16.4395 | 51.0628 | 60.8 | 16.4365 | 42.5803 | 61 | 16.426 | 34.3049 | 61.2 | 16.4335 | 26.0869 | 61.4 | 16.4209 | 17.7149 | 61.6 | 16.438 | 9.4513 | 61.8 | 16.4432 | 1.1362 | 62 | 19.71 | 8.0596 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.71 | 76.2122 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.4379 | 8.0596 | 59.8 | 16.4426 | 16.3519 | 59.6 | 16.4406 | 24.7143 | 59.4 | 16.4407 | 33.0413 | 59.2 | 16.4348 | 41.3837 | 59 | 16.4302 | 49.721 | 58.8 | 16.4317 | 58.0305 | 58.6 | 16.4438 | 66.3538 | 58.4 | 16.4298 | 74.71 | 58.2 | 16.4341 | 82.8041 | 58 | 16.4333 | 76.2121 | 60.2 | 16.4439 | 67.4824 | 60.4 | 16.4455 | 59.2319 | 60.6 | 16.4478 | 51.0612 | 60.8 | 16.4448 | 42.5798 | 61 | 16.4344 | 34.3047 | 61.2 | 16.4419 | 26.0862 | 61.4 | 16.4292 | 17.7145 | 61.6 | 16.4464 | 9.4507 | 61.8 | 16.4516 | 1.1364 | 62 | 19.72 | 8.0596 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.72 | 76.2121 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.4462 | 8.0596 | 59.8 | 16.4509 | 16.3519 | 59.6 | 16.4489 | 24.7141 | 59.4 | 16.4491 | 33.0409 | 59.2 | 16.4431 | 41.384 | 59 | 16.4386 | 49.721 | 58.8 | 16.44 | 58.0304 | 58.6 | 16.4522 | 66.3533 | 58.4 | 16.4381 | 74.7103 | 58.2 | 16.4424 | 82.8046 | 58 | 16.4416 | 76.2119 | 60.2 | 16.4522 | 67.4793 | 60.4 | 16.4538 | 59.232 | 60.6 | 16.4562 | 51.0597 | 60.8 | 16.4532 | 42.5791 | 61 | 16.4427 | 34.3044 | 61.2 | 16.4502 | 26.0855 | 61.4 | 16.4375 | 17.7142 | 61.6 | 16.4547 | 9.4496 | 61.8 | 16.4599 | 1.1367 | 62 | 19.73 | 8.0596 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.73 | 76.2119 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.4545 | 8.0599 | 59.8 | 16.4592 | 16.352 | 59.6 | 16.4573 | 24.7139 | 59.4 | 16.4574 | 33.0404 | 59.2 | 16.4515 | 41.3842 | 59 | 16.4469 | 49.7205 | 58.8 | 16.4483 | 58.0305 | 58.6 | 16.4605 | 66.3527 | 58.4 | 16.4464 | 74.7105 | 58.2 | 16.4507 | 82.8047 | 58 | 16.4499 | 76.2116 | 60.2 | 16.4606 | 67.4764 | 60.4 | 16.4622 | 59.232 | 60.6 | 16.4645 | 51.0581 | 60.8 | 16.4615 | 42.5784 | 61 | 16.451 | 34.3041 | 61.2 | 16.4586 | 26.0849 | 61.4 | 16.4459 | 17.7139 | 61.6 | 16.4631 | 9.4486 | 61.8 | 16.4682 | 1.1368 | 62 | 19.74 | 8.0599 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.74 | 76.2116 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.4629 | 8.0603 | 59.8 | 16.4676 | 16.3521 | 59.6 | 16.4656 | 24.7137 | 59.4 | 16.4657 | 33.04 | 59.2 | 16.4598 | 41.3843 | 59 | 16.4553 | 49.7201 | 58.8 | 16.4567 | 58.0306 | 58.6 | 16.4688 | 66.3521 | 58.4 | 16.4548 | 74.7112 | 58.2 | 16.4591 | 82.8048 | 58 | 16.4583 | 76.2113 | 60.2 | 16.4689 | 67.4735 | 60.4 | 16.4705 | 59.2319 | 60.6 | 16.4728 | 51.0558 | 60.8 | 16.4698 | 42.5784 | 61 | 16.4594 | 34.3041 | 61.2 | 16.4669 | 26.0842 | 61.4 | 16.4542 | 17.7135 | 61.6 | 16.4714 | 9.4477 | 61.8 | 16.4766 | 1.1369 | 62 | 19.75 | 8.0603 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.75 | 76.2113 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.4712 | 8.0607 | 59.8 | 16.4759 | 16.3521 | 59.6 | 16.4739 | 24.7136 | 59.4 | 16.4741 | 33.0396 | 59.2 | 16.4681 | 41.3844 | 59 | 16.4636 | 49.7197 | 58.8 | 16.465 | 58.0308 | 58.6 | 16.4772 | 66.3512 | 58.4 | 16.4631 | 74.7118 | 58.2 | 16.4674 | 82.8055 | 58 | 16.4666 | 76.2105 | 60.2 | 16.4772 | 67.4714 | 60.4 | 16.4789 | 59.2318 | 60.6 | 16.4812 | 51.0534 | 60.8 | 16.4782 | 42.5784 | 61 | 16.4677 | 34.304 | 61.2 | 16.4752 | 26.0836 | 61.4 | 16.4625 | 17.7133 | 61.6 | 16.4797 | 9.4467 | 61.8 | 16.4849 | 1.137 | 62 | 19.76 | 8.0607 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.76 | 76.2105 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.4795 | 8.061 | 59.8 | 16.4842 | 16.3522 | 59.6 | 16.4823 | 24.7132 | 59.4 | 16.4824 | 33.0397 | 59.2 | 16.4765 | 41.384 | 59 | 16.4719 | 49.7192 | 58.8 | 16.4734 | 58.0309 | 58.6 | 16.4855 | 66.3502 | 58.4 | 16.4714 | 74.7121 | 58.2 | 16.4757 | 82.8061 | 58 | 16.4749 | 76.2098 | 60.2 | 16.4856 | 67.4692 | 60.4 | 16.4872 | 59.2317 | 60.6 | 16.4895 | 51.0507 | 60.8 | 16.4865 | 42.5781 | 61 | 16.476 | 34.3039 | 61.2 | 16.4836 | 26.0825 | 61.4 | 16.4709 | 17.7131 | 61.6 | 16.4881 | 9.4457 | 61.8 | 16.4933 | 1.1371 | 62 | 19.77 | 8.061 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.77 | 76.2098 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.4879 | 8.0614 | 59.8 | 16.4926 | 16.3523 | 59.6 | 16.4906 | 24.7129 | 59.4 | 16.4907 | 33.0399 | 59.2 | 16.4848 | 41.3837 | 59 | 16.4803 | 49.7189 | 58.8 | 16.4817 | 58.0307 | 58.6 | 16.4939 | 66.3494 | 58.4 | 16.4798 | 74.7125 | 58.2 | 16.4841 | 82.8059 | 58 | 16.4833 | 76.2093 | 60.2 | 16.4939 | 67.468 | 60.4 | 16.4955 | 59.2315 | 60.6 | 16.4978 | 51.0481 | 60.8 | 16.4949 | 42.5777 | 61 | 16.4844 | 34.3037 | 61.2 | 16.4919 | 26.0815 | 61.4 | 16.4792 | 17.7129 | 61.6 | 16.4964 | 9.4447 | 61.8 | 16.5016 | 1.1368 | 62 | 19.78 | 8.0614 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.78 | 76.2093 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.4962 | 8.0617 | 59.8 | 16.5009 | 16.3525 | 59.6 | 16.4989 | 24.7129 | 59.4 | 16.4991 | 33.0403 | 59.2 | 16.4931 | 41.3836 | 59 | 16.4886 | 49.7186 | 58.8 | 16.49 | 58.0305 | 58.6 | 16.5022 | 66.3487 | 58.4 | 16.4881 | 74.7131 | 58.2 | 16.4924 | 82.8057 | 58 | 16.4916 | 76.2087 | 60.2 | 16.5023 | 67.4668 | 60.4 | 16.5039 | 59.2312 | 60.6 | 16.5062 | 51.0455 | 60.8 | 16.5032 | 42.5772 | 61 | 16.4927 | 34.3035 | 61.2 | 16.5002 | 26.0807 | 61.4 | 16.4875 | 17.7128 | 61.6 | 16.5048 | 9.4437 | 61.8 | 16.5099 | 1.1365 | 62 | 19.79 | 8.0617 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.79 | 76.2087 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.5045 | 8.062 | 59.8 | 16.5092 | 16.3526 | 59.6 | 16.5073 | 24.7129 | 59.4 | 16.5074 | 33.0406 | 59.2 | 16.5015 | 41.3834 | 59 | 16.4969 | 49.7182 | 58.8 | 16.4984 | 58.0309 | 58.6 | 16.5105 | 66.3484 | 58.4 | 16.4964 | 74.7138 | 58.2 | 16.5007 | 82.8051 | 58 | 16.4999 | 76.2082 | 60.2 | 16.5106 | 67.4661 | 60.4 | 16.5122 | 59.231 | 60.6 | 16.5145 | 51.043 | 60.8 | 16.5115 | 42.5766 | 61 | 16.501 | 34.3033 | 61.2 | 16.5086 | 26.08 | 61.4 | 16.4958 | 17.7125 | 61.6 | 16.5131 | 9.4427 | 61.8 | 16.5182 | 1.1362 | 62 | 19.8 | 8.062 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.8 | 76.2082 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.5129 | 8.0624 | 59.8 | 16.5176 | 16.3528 | 59.6 | 16.5156 | 24.7125 | 59.4 | 16.5157 | 33.0407 | 59.2 | 16.5098 | 41.3834 | 59 | 16.5053 | 49.7178 | 58.8 | 16.5067 | 58.0313 | 58.6 | 16.5189 | 66.3481 | 58.4 | 16.5047 | 74.7146 | 58.2 | 16.5091 | 82.8044 | 58 | 16.5083 | 76.2076 | 60.2 | 16.5189 | 67.4653 | 60.4 | 16.5205 | 59.2307 | 60.6 | 16.5229 | 51.04 | 60.8 | 16.5199 | 42.5753 | 61 | 16.5094 | 34.3031 | 61.2 | 16.5169 | 26.0791 | 61.4 | 16.5042 | 17.7122 | 61.6 | 16.5215 | 9.4417 | 61.8 | 16.5266 | 1.1359 | 62 | 19.81 | 8.0624 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.81 | 76.2076 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.5212 | 8.0627 | 59.8 | 16.5259 | 16.353 | 59.6 | 16.5239 | 24.712 | 59.4 | 16.5241 | 33.0408 | 59.2 | 16.5181 | 41.3834 | 59 | 16.5136 | 49.7176 | 58.8 | 16.5151 | 58.0312 | 58.6 | 16.5272 | 66.3481 | 58.4 | 16.5131 | 74.7153 | 58.2 | 16.5174 | 82.8045 | 58 | 16.5166 | 76.2073 | 60.2 | 16.5273 | 67.4651 | 60.4 | 16.5289 | 59.2308 | 60.6 | 16.5312 | 51.0371 | 60.8 | 16.5282 | 42.574 | 61 | 16.5177 | 34.3028 | 61.2 | 16.5252 | 26.0783 | 61.4 | 16.5125 | 17.712 | 61.6 | 16.5298 | 9.4406 | 61.8 | 16.5349 | 1.1346 | 62 | 19.82 | 8.0627 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.82 | 76.2073 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.5295 | 8.063 | 59.8 | 16.5342 | 16.353 | 59.6 | 16.5323 | 24.7114 | 59.4 | 16.5324 | 33.0409 | 59.2 | 16.5265 | 41.3834 | 59 | 16.522 | 49.7174 | 58.8 | 16.5234 | 58.0312 | 58.6 | 16.5356 | 66.3481 | 58.4 | 16.5214 | 74.7157 | 58.2 | 16.5257 | 82.8046 | 58 | 16.5249 | 76.2071 | 60.2 | 16.5356 | 67.4648 | 60.4 | 16.5372 | 59.2309 | 60.6 | 16.5395 | 51.0345 | 60.8 | 16.5365 | 42.5721 | 61 | 16.5261 | 34.303 | 61.2 | 16.5336 | 26.0775 | 61.4 | 16.5208 | 17.7118 | 61.6 | 16.5381 | 9.4397 | 61.8 | 16.5433 | 1.1333 | 62 | 19.83 | 8.063 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.83 | 76.2071 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.5379 | 8.0634 | 59.8 | 16.5426 | 16.353 | 59.6 | 16.5406 | 24.7107 | 59.4 | 16.5407 | 33.0409 | 59.2 | 16.5348 | 41.3834 | 59 | 16.5303 | 49.7171 | 58.8 | 16.5317 | 58.0312 | 58.6 | 16.5439 | 66.3477 | 58.4 | 16.5297 | 74.716 | 58.2 | 16.5341 | 82.8047 | 58 | 16.5332 | 76.2074 | 60.2 | 16.5439 | 67.4644 | 60.4 | 16.5455 | 59.2314 | 60.6 | 16.5479 | 51.0319 | 60.8 | 16.5449 | 42.5702 | 61 | 16.5344 | 34.3032 | 61.2 | 16.5419 | 26.0767 | 61.4 | 16.5292 | 17.7119 | 61.6 | 16.5464 | 9.4387 | 61.8 | 16.5516 | 1.132 | 62 | 19.84 | 8.0634 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.84 | 76.2074 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.5462 | 8.0639 | 59.8 | 16.5509 | 16.3531 | 59.6 | 16.549 | 24.7104 | 59.4 | 16.5491 | 33.0416 | 59.2 | 16.5431 | 41.3833 | 59 | 16.5386 | 49.7168 | 58.8 | 16.5401 | 58.0313 | 58.6 | 16.5522 | 66.3473 | 58.4 | 16.5381 | 74.7165 | 58.2 | 16.5424 | 82.8048 | 58 | 16.5416 | 76.2077 | 60.2 | 16.5523 | 67.4641 | 60.4 | 16.5539 | 59.2319 | 60.6 | 16.5562 | 51.0301 | 60.8 | 16.5532 | 42.5671 | 61 | 16.5427 | 34.303 | 61.2 | 16.5503 | 26.0761 | 61.4 | 16.5375 | 17.712 | 61.6 | 16.5548 | 9.4378 | 61.8 | 16.5599 | 1.1307 | 62 | 19.85 | 8.0639 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.85 | 76.2077 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.5545 | 8.0639 | 59.8 | 16.5593 | 16.3532 | 59.6 | 16.5573 | 24.7101 | 59.4 | 16.5574 | 33.0424 | 59.2 | 16.5515 | 41.3833 | 59 | 16.547 | 49.7162 | 58.8 | 16.5484 | 58.0317 | 58.6 | 16.5605 | 66.3471 | 58.4 | 16.5464 | 74.717 | 58.2 | 16.5507 | 82.8053 | 58 | 16.5499 | 76.2066 | 60.2 | 16.5606 | 67.4634 | 60.4 | 16.5622 | 59.2326 | 60.6 | 16.5645 | 51.0283 | 60.8 | 16.5615 | 42.564 | 61 | 16.5511 | 34.3029 | 61.2 | 16.5586 | 26.0755 | 61.4 | 16.5458 | 17.7119 | 61.6 | 16.5631 | 9.4368 | 61.8 | 16.5683 | 1.1299 | 62 | 19.86 | 8.0639 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.86 | 76.2066 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.5629 | 8.064 | 59.8 | 16.5676 | 16.3532 | 59.6 | 16.5656 | 24.7103 | 59.4 | 16.5657 | 33.0427 | 59.2 | 16.5598 | 41.3834 | 59 | 16.5553 | 49.7157 | 58.8 | 16.5567 | 58.0321 | 58.6 | 16.5689 | 66.3468 | 58.4 | 16.5547 | 74.7175 | 58.2 | 16.5591 | 82.8058 | 58 | 16.5582 | 76.2056 | 60.2 | 16.569 | 67.4628 | 60.4 | 16.5706 | 59.2334 | 60.6 | 16.5729 | 51.0259 | 60.8 | 16.5699 | 42.5607 | 61 | 16.5594 | 34.3031 | 61.2 | 16.5669 | 26.0747 | 61.4 | 16.5542 | 17.7117 | 61.6 | 16.5715 | 9.4359 | 61.8 | 16.5766 | 1.1291 | 62 | 19.87 | 8.064 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.87 | 76.2056 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.5712 | 8.0644 | 59.8 | 16.5759 | 16.3532 | 59.6 | 16.5739 | 24.7104 | 59.4 | 16.5741 | 33.0431 | 59.2 | 16.5681 | 41.3835 | 59 | 16.5636 | 49.715 | 58.8 | 16.5651 | 58.0324 | 58.6 | 16.5772 | 66.3465 | 58.4 | 16.563 | 74.7181 | 58.2 | 16.5674 | 82.8064 | 58 | 16.5666 | 76.2048 | 60.2 | 16.5773 | 67.4631 | 60.4 | 16.5789 | 59.2336 | 60.6 | 16.5812 | 51.0236 | 60.8 | 16.5782 | 42.5574 | 61 | 16.5677 | 34.3033 | 61.2 | 16.5753 | 26.0738 | 61.4 | 16.5625 | 17.7115 | 61.6 | 16.5798 | 9.435 | 61.8 | 16.585 | 1.1282 | 62 | 19.88 | 8.0644 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.88 | 76.2048 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.5795 | 8.0647 | 59.8 | 16.5843 | 16.3534 | 59.6 | 16.5823 | 24.7105 | 59.4 | 16.5824 | 33.043 | 59.2 | 16.5764 | 41.3836 | 59 | 16.572 | 49.7144 | 58.8 | 16.5734 | 58.0327 | 58.6 | 16.5856 | 66.3463 | 58.4 | 16.5714 | 74.7187 | 58.2 | 16.5757 | 82.807 | 58 | 16.5749 | 76.2041 | 60.2 | 16.5856 | 67.4633 | 60.4 | 16.5872 | 59.2339 | 60.6 | 16.5896 | 51.0213 | 60.8 | 16.5865 | 42.554 | 61 | 16.5761 | 34.304 | 61.2 | 16.5836 | 26.0733 | 61.4 | 16.5708 | 17.7113 | 61.6 | 16.5882 | 9.4345 | 61.8 | 16.5933 | 1.1274 | 62 | 19.89 | 8.0647 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.89 | 76.2041 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.5879 | 8.0649 | 59.8 | 16.5926 | 16.3536 | 59.6 | 16.5906 | 24.7106 | 59.4 | 16.5907 | 33.0429 | 59.2 | 16.5848 | 41.3837 | 59 | 16.5803 | 49.7135 | 58.8 | 16.5818 | 58.0326 | 58.6 | 16.5939 | 66.3464 | 58.4 | 16.5797 | 74.7192 | 58.2 | 16.584 | 82.8072 | 58 | 16.5832 | 76.2035 | 60.2 | 16.594 | 67.4645 | 60.4 | 16.5956 | 59.2345 | 60.6 | 16.5979 | 51.019 | 60.8 | 16.5949 | 42.5506 | 61 | 16.5844 | 34.3047 | 61.2 | 16.5919 | 26.0727 | 61.4 | 16.5792 | 17.7107 | 61.6 | 16.5965 | 9.4339 | 61.8 | 16.6016 | 1.126 | 62 | 19.9 | 8.0649 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.9 | 76.2035 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.5962 | 8.065 | 59.8 | 16.6009 | 16.3535 | 59.6 | 16.599 | 24.7106 | 59.4 | 16.599 | 33.0431 | 59.2 | 16.5931 | 41.3833 | 59 | 16.5887 | 49.7125 | 58.8 | 16.5901 | 58.0325 | 58.6 | 16.6022 | 66.3464 | 58.4 | 16.588 | 74.7195 | 58.2 | 16.5924 | 82.8075 | 58 | 16.5916 | 76.2029 | 60.2 | 16.6023 | 67.4657 | 60.4 | 16.6039 | 59.235 | 60.6 | 16.6062 | 51.0171 | 60.8 | 16.6032 | 42.5477 | 61 | 16.5928 | 34.3054 | 61.2 | 16.6003 | 26.0727 | 61.4 | 16.5875 | 17.7102 | 61.6 | 16.6048 | 9.4335 | 61.8 | 16.61 | 1.1247 | 62 | 19.91 | 8.065 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.91 | 76.2029 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.6045 | 8.0648 | 59.8 | 16.6093 | 16.3534 | 59.6 | 16.6073 | 24.7105 | 59.4 | 16.6074 | 33.0432 | 59.2 | 16.6014 | 41.3829 | 59 | 16.597 | 49.7112 | 58.8 | 16.5984 | 58.0323 | 58.6 | 16.6106 | 66.3464 | 58.4 | 16.5963 | 74.7197 | 58.2 | 16.6007 | 82.8075 | 58 | 16.5999 | 76.2025 | 60.2 | 16.6106 | 67.4665 | 60.4 | 16.6122 | 59.2353 | 60.6 | 16.6146 | 51.0153 | 60.8 | 16.6116 | 42.5448 | 61 | 16.6011 | 34.3062 | 61.2 | 16.6086 | 26.0727 | 61.4 | 16.5958 | 17.7098 | 61.6 | 16.6132 | 9.433 | 61.8 | 16.6183 | 1.1233 | 62 | 19.92 | 8.0648 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.92 | 76.2025 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.6129 | 8.0646 | 59.8 | 16.6176 | 16.3536 | 59.6 | 16.6156 | 24.7108 | 59.4 | 16.6157 | 33.0438 | 59.2 | 16.6098 | 41.3829 | 59 | 16.6053 | 49.7099 | 58.8 | 16.6068 | 58.0321 | 58.6 | 16.6189 | 66.3463 | 58.4 | 16.6047 | 74.7203 | 58.2 | 16.609 | 82.8075 | 58 | 16.6082 | 76.2021 | 60.2 | 16.619 | 67.4674 | 60.4 | 16.6206 | 59.2355 | 60.6 | 16.6229 | 51.0131 | 60.8 | 16.6199 | 42.5418 | 61 | 16.6094 | 34.3066 | 61.2 | 16.6169 | 26.0724 | 61.4 | 16.6042 | 17.7093 | 61.6 | 16.6215 | 9.4328 | 61.8 | 16.6266 | 1.122 | 62 | 19.93 | 8.0646 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.93 | 76.2021 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.6212 | 8.0644 | 59.8 | 16.6259 | 16.3538 | 59.6 | 16.6239 | 24.7112 | 59.4 | 16.624 | 33.0443 | 59.2 | 16.6181 | 41.3828 | 59 | 16.6137 | 49.7094 | 58.8 | 16.6151 | 58.0322 | 58.6 | 16.6272 | 66.3464 | 58.4 | 16.613 | 74.7209 | 58.2 | 16.6174 | 82.8072 | 58 | 16.6166 | 76.2018 | 60.2 | 16.6273 | 67.4693 | 60.4 | 16.6289 | 59.2356 | 60.6 | 16.6312 | 51.0109 | 60.8 | 16.6282 | 42.5389 | 61 | 16.6178 | 34.307 | 61.2 | 16.6253 | 26.0721 | 61.4 | 16.6125 | 17.7085 | 61.6 | 16.6299 | 9.4326 | 61.8 | 16.635 | 1.1207 | 62 | 19.94 | 8.0644 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.94 | 76.2018 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.6295 | 8.0643 | 59.8 | 16.6343 | 16.3539 | 59.6 | 16.6323 | 24.7115 | 59.4 | 16.6324 | 33.0452 | 59.2 | 16.6264 | 41.3825 | 59 | 16.622 | 49.7088 | 58.8 | 16.6235 | 58.0324 | 58.6 | 16.6356 | 66.3465 | 58.4 | 16.6213 | 74.7211 | 58.2 | 16.6257 | 82.807 | 58 | 16.6249 | 76.2015 | 60.2 | 16.6357 | 67.4712 | 60.4 | 16.6373 | 59.2356 | 60.6 | 16.6396 | 51.0086 | 60.8 | 16.6366 | 42.5364 | 61 | 16.6261 | 34.3071 | 61.2 | 16.6336 | 26.0722 | 61.4 | 16.6208 | 17.7077 | 61.6 | 16.6382 | 9.4327 | 61.8 | 16.6433 | 1.1194 | 62 | 19.95 | 8.0643 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.95 | 76.2015 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.6378 | 8.0641 | 59.8 | 16.6426 | 16.354 | 59.6 | 16.6406 | 24.7118 | 59.4 | 16.6407 | 33.046 | 59.2 | 16.6348 | 41.3822 | 59 | 16.6303 | 49.7082 | 58.8 | 16.6318 | 58.032 | 58.6 | 16.6439 | 66.347 | 58.4 | 16.6297 | 74.7213 | 58.2 | 16.634 | 82.8074 | 58 | 16.6332 | 76.2012 | 60.2 | 16.644 | 67.4743 | 60.4 | 16.6456 | 59.2363 | 60.6 | 16.6479 | 51.0062 | 60.8 | 16.6449 | 42.534 | 61 | 16.6345 | 34.3072 | 61.2 | 16.6419 | 26.0722 | 61.4 | 16.6292 | 17.7069 | 61.6 | 16.6465 | 9.4328 | 61.8 | 16.6516 | 1.1181 | 62 | 19.96 | 8.0641 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.96 | 76.2012 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.6462 | 8.0639 | 59.8 | 16.6509 | 16.3541 | 59.6 | 16.649 | 24.7121 | 59.4 | 16.649 | 33.0463 | 59.2 | 16.6431 | 41.3819 | 59 | 16.6387 | 49.7075 | 58.8 | 16.6401 | 58.0316 | 58.6 | 16.6523 | 66.3474 | 58.4 | 16.638 | 74.721 | 58.2 | 16.6424 | 82.8077 | 58 | 16.6415 | 76.2009 | 60.2 | 16.6523 | 67.4773 | 60.4 | 16.6539 | 59.237 | 60.6 | 16.6563 | 51.0035 | 60.8 | 16.6532 | 42.5314 | 61 | 16.6428 | 34.3076 | 61.2 | 16.6503 | 26.0717 | 61.4 | 16.6375 | 17.7061 | 61.6 | 16.6549 | 9.4324 | 61.8 | 16.66 | 1.1167 | 62 | 19.97 | 8.0639 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.97 | 76.2009 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.6545 | 8.064 | 59.8 | 16.6593 | 16.3543 | 59.6 | 16.6573 | 24.7124 | 59.4 | 16.6574 | 33.0467 | 59.2 | 16.6514 | 41.3816 | 59 | 16.647 | 49.7067 | 58.8 | 16.6485 | 58.0315 | 58.6 | 16.6606 | 66.3482 | 58.4 | 16.6463 | 74.7207 | 58.2 | 16.6507 | 82.8078 | 58 | 16.6499 | 76.2 | 60.2 | 16.6607 | 67.4795 | 60.4 | 16.6623 | 59.2368 | 60.6 | 16.6646 | 51.0008 | 60.8 | 16.6616 | 42.5289 | 61 | 16.6511 | 34.3081 | 61.2 | 16.6586 | 26.0713 | 61.4 | 16.6458 | 17.7051 | 61.6 | 16.6632 | 9.432 | 61.8 | 16.6683 | 1.1155 | 62 | 19.98 | 8.064 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.98 | 76.2 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.6628 | 8.0642 | 59.8 | 16.6676 | 16.3547 | 59.6 | 16.6656 | 24.7131 | 59.4 | 16.6657 | 33.047 | 59.2 | 16.6598 | 41.3809 | 59 | 16.6553 | 49.706 | 58.8 | 16.6568 | 58.0314 | 58.6 | 16.6689 | 66.3491 | 58.4 | 16.6547 | 74.7206 | 58.2 | 16.659 | 82.8079 | 58 | 16.6582 | 76.199 | 60.2 | 16.669 | 67.4818 | 60.4 | 16.6706 | 59.2366 | 60.6 | 16.6729 | 50.9981 | 60.8 | 16.6699 | 42.5262 | 61 | 16.6595 | 34.3087 | 61.2 | 16.667 | 26.0708 | 61.4 | 16.6541 | 17.7041 | 61.6 | 16.6716 | 9.4316 | 61.8 | 16.6767 | 1.1144 | 62 | 19.99 | 8.0642 | 59.8 | 1 | 80.12 | 19.99 | 76.199 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.6712 | 8.0643 | 59.8 | 16.676 | 16.3552 | 59.6 | 16.674 | 24.7138 | 59.4 | 16.674 | 33.0474 | 59.2 | 16.6681 | 41.3802 | 59 | 16.6637 | 49.7059 | 58.8 | 16.6651 | 58.031 | 58.6 | 16.6772 | 66.3506 | 58.4 | 16.663 | 74.7205 | 58.2 | 16.6674 | 82.8081 | 58 | 16.6665 | 76.1986 | 60.2 | 16.6773 | 67.4852 | 60.4 | 16.6789 | 59.2368 | 60.6 | 16.6813 | 50.9954 | 60.8 | 16.6783 | 42.5235 | 61 | 16.6678 | 34.3093 | 61.2 | 16.6753 | 26.0704 | 61.4 | 16.6624 | 17.7036 | 61.6 | 16.6799 | 9.4311 | 61.8 | 16.685 | 1.1132 | 62 | 20 | 8.0643 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20 | 76.1986 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.6795 | 8.0643 | 59.8 | 16.6843 | 16.3553 | 59.6 | 16.6823 | 24.7145 | 59.4 | 16.6824 | 33.0476 | 59.2 | 16.6764 | 41.3802 | 59 | 16.672 | 49.7059 | 58.8 | 16.6735 | 58.0307 | 58.6 | 16.6856 | 66.3521 | 58.4 | 16.6713 | 74.7199 | 58.2 | 16.6757 | 82.8083 | 58 | 16.6749 | 76.1982 | 60.2 | 16.6857 | 67.4886 | 60.4 | 16.6873 | 59.237 | 60.6 | 16.6896 | 50.9927 | 60.8 | 16.6866 | 42.5207 | 61 | 16.6761 | 34.3096 | 61.2 | 16.6836 | 26.0699 | 61.4 | 16.6708 | 17.703 | 61.6 | 16.6882 | 9.4306 | 61.8 | 16.6933 | 1.112 | 62 | 20.01 | 8.0643 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.01 | 76.1982 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.6878 | 8.0644 | 59.8 | 16.6926 | 16.3554 | 59.6 | 16.6906 | 24.7152 | 59.4 | 16.6907 | 33.0478 | 59.2 | 16.6848 | 41.3803 | 59 | 16.6804 | 49.7053 | 58.8 | 16.6818 | 58.0301 | 58.6 | 16.6939 | 66.3525 | 58.4 | 16.6796 | 74.7193 | 58.2 | 16.684 | 82.8086 | 58 | 16.6832 | 76.1982 | 60.2 | 16.694 | 67.4929 | 60.4 | 16.6956 | 59.2375 | 60.6 | 16.698 | 50.9901 | 60.8 | 16.6949 | 42.5179 | 61 | 16.6845 | 34.3098 | 61.2 | 16.692 | 26.0694 | 61.4 | 16.6791 | 17.7022 | 61.6 | 16.6966 | 9.43 | 61.8 | 16.7017 | 1.1111 | 62 | 20.02 | 8.0644 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.02 | 76.1982 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.6962 | 8.0644 | 59.8 | 16.701 | 16.3556 | 59.6 | 16.699 | 24.7161 | 59.4 | 16.699 | 33.0481 | 59.2 | 16.6931 | 41.3799 | 59 | 16.6887 | 49.7048 | 58.8 | 16.6901 | 58.0296 | 58.6 | 16.7023 | 66.353 | 58.4 | 16.688 | 74.7188 | 58.2 | 16.6924 | 82.8088 | 58 | 16.6915 | 76.1982 | 60.2 | 16.7024 | 67.4971 | 60.4 | 16.7039 | 59.238 | 60.6 | 16.7063 | 50.9872 | 60.8 | 16.7032 | 42.5165 | 61 | 16.6928 | 34.3094 | 61.2 | 16.7003 | 26.0687 | 61.4 | 16.6874 | 17.7015 | 61.6 | 16.7049 | 9.4292 | 61.8 | 16.71 | 1.1101 | 62 | 20.03 | 8.0644 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.03 | 76.1982 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.7045 | 8.0645 | 59.8 | 16.7093 | 16.3557 | 59.6 | 16.7073 | 24.7169 | 59.4 | 16.7074 | 33.0483 | 59.2 | 16.7014 | 41.3796 | 59 | 16.697 | 49.7044 | 58.8 | 16.6985 | 58.0292 | 58.6 | 16.7106 | 66.3534 | 58.4 | 16.6963 | 74.7183 | 58.2 | 16.7007 | 82.8087 | 58 | 16.6999 | 76.1968 | 60.2 | 16.7107 | 67.5011 | 60.4 | 16.7123 | 59.2387 | 60.6 | 16.7146 | 50.9844 | 60.8 | 16.7116 | 42.515 | 61 | 16.7012 | 34.309 | 61.2 | 16.7086 | 26.068 | 61.4 | 16.6958 | 17.7008 | 61.6 | 16.7133 | 9.4283 | 61.8 | 16.7184 | 1.109 | 62 | 20.04 | 8.0645 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.04 | 76.1968 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.7128 | 8.0645 | 59.8 | 16.7176 | 16.3559 | 59.6 | 16.7156 | 24.7178 | 59.4 | 16.7157 | 33.0486 | 59.2 | 16.7097 | 41.3791 | 59 | 16.7054 | 49.704 | 58.8 | 16.7068 | 58.0288 | 58.6 | 16.7189 | 66.3538 | 58.4 | 16.7046 | 74.7178 | 58.2 | 16.709 | 82.8086 | 58 | 16.7082 | 76.1954 | 60.2 | 16.719 | 67.5051 | 60.4 | 16.7206 | 59.2395 | 60.6 | 16.723 | 50.9823 | 60.8 | 16.7199 | 42.514 | 61 | 16.7095 | 34.309 | 61.2 | 16.717 | 26.0672 | 61.4 | 16.7041 | 17.7002 | 61.6 | 16.7216 | 9.4277 | 61.8 | 16.7267 | 1.1079 | 62 | 20.05 | 8.0645 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.05 | 76.1954 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.7212 | 8.0646 | 59.8 | 16.726 | 16.3561 | 59.6 | 16.724 | 24.7187 | 59.4 | 16.724 | 33.0488 | 59.2 | 16.7181 | 41.3787 | 59 | 16.7137 | 49.7035 | 58.8 | 16.7152 | 58.0291 | 58.6 | 16.7273 | 66.354 | 58.4 | 16.713 | 74.7172 | 58.2 | 16.7173 | 82.8085 | 58 | 16.7165 | 76.1944 | 60.2 | 16.7274 | 67.5093 | 60.4 | 16.729 | 59.2401 | 60.6 | 16.7313 | 50.9801 | 60.8 | 16.7283 | 42.5129 | 61 | 16.7178 | 34.3089 | 61.2 | 16.7253 | 26.0663 | 61.4 | 16.7124 | 17.7 | 61.6 | 16.7299 | 9.4271 | 61.8 | 16.735 | 1.1065 | 62 | 20.06 | 8.0646 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.06 | 76.1944 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.7295 | 8.0647 | 59.8 | 16.7343 | 16.3564 | 59.6 | 16.7323 | 24.7192 | 59.4 | 16.7323 | 33.049 | 59.2 | 16.7264 | 41.3784 | 59 | 16.7221 | 49.703 | 58.8 | 16.7235 | 58.0294 | 58.6 | 16.7356 | 66.3542 | 58.4 | 16.7213 | 74.7161 | 58.2 | 16.7257 | 82.8083 | 58 | 16.7249 | 76.1934 | 60.2 | 16.7357 | 67.5135 | 60.4 | 16.7373 | 59.2407 | 60.6 | 16.7396 | 50.978 | 60.8 | 16.7366 | 42.5123 | 61 | 16.7262 | 34.309 | 61.2 | 16.7336 | 26.0656 | 61.4 | 16.7208 | 17.6997 | 61.6 | 16.7383 | 9.4266 | 61.8 | 16.7434 | 1.1052 | 62 | 20.07 | 8.0647 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.07 | 76.1934 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.7378 | 8.0645 | 59.8 | 16.7426 | 16.3566 | 59.6 | 16.7406 | 24.7196 | 59.4 | 16.7407 | 33.0492 | 59.2 | 16.7347 | 41.3782 | 59 | 16.7304 | 49.7026 | 58.8 | 16.7318 | 58.0292 | 58.6 | 16.7439 | 66.3552 | 58.4 | 16.7296 | 74.7151 | 58.2 | 16.734 | 82.808 | 58 | 16.7332 | 76.1923 | 60.2 | 16.744 | 67.5181 | 60.4 | 16.7456 | 59.2412 | 60.6 | 16.748 | 50.9759 | 60.8 | 16.7449 | 42.5117 | 61 | 16.7345 | 34.309 | 61.2 | 16.742 | 26.0648 | 61.4 | 16.7291 | 17.6994 | 61.6 | 16.7466 | 9.4261 | 61.8 | 16.7517 | 1.1038 | 62 | 20.08 | 8.0645 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.08 | 76.1923 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.7462 | 8.0643 | 59.8 | 16.751 | 16.3568 | 59.6 | 16.749 | 24.7198 | 59.4 | 16.749 | 33.0498 | 59.2 | 16.7431 | 41.3782 | 59 | 16.7387 | 49.7022 | 58.8 | 16.7402 | 58.029 | 58.6 | 16.7523 | 66.3561 | 58.4 | 16.7379 | 74.7143 | 58.2 | 16.7423 | 82.8076 | 58 | 16.7415 | 76.1912 | 60.2 | 16.7524 | 67.5228 | 60.4 | 16.754 | 59.2417 | 60.6 | 16.7563 | 50.9742 | 60.8 | 16.7533 | 42.5133 | 61 | 16.7429 | 34.3092 | 61.2 | 16.7503 | 26.0644 | 61.4 | 16.7374 | 17.6991 | 61.6 | 16.7549 | 9.4254 | 61.8 | 16.76 | 1.1025 | 62 | 20.09 | 8.0643 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.09 | 76.1912 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.7545 | 8.0642 | 59.8 | 16.7593 | 16.357 | 59.6 | 16.7573 | 24.72 | 59.4 | 16.7573 | 33.0504 | 59.2 | 16.7514 | 41.3783 | 59 | 16.7471 | 49.7019 | 58.8 | 16.7485 | 58.0284 | 58.6 | 16.7606 | 66.3566 | 58.4 | 16.7463 | 74.7135 | 58.2 | 16.7507 | 82.8075 | 58 | 16.7499 | 76.1905 | 60.2 | 16.7607 | 67.5277 | 60.4 | 16.7623 | 59.2421 | 60.6 | 16.7646 | 50.9725 | 60.8 | 16.7616 | 42.515 | 61 | 16.7512 | 34.3093 | 61.2 | 16.7586 | 26.0641 | 61.4 | 16.7458 | 17.6985 | 61.6 | 16.7633 | 9.4246 | 61.8 | 16.7684 | 1.1013 | 62 | 20.1 | 8.0642 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.1 | 76.1905 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.7628 | 8.064 | 59.8 | 16.7677 | 16.3568 | 59.6 | 16.7656 | 24.7199 | 59.4 | 16.7657 | 33.0507 | 59.2 | 16.7597 | 41.3784 | 59 | 16.7554 | 49.7016 | 58.8 | 16.7569 | 58.0279 | 58.6 | 16.769 | 66.357 | 58.4 | 16.7546 | 74.7128 | 58.2 | 16.759 | 82.8074 | 58 | 16.7582 | 76.1897 | 60.2 | 16.7691 | 67.5326 | 60.4 | 16.7706 | 59.2426 | 60.6 | 16.773 | 50.9707 | 60.8 | 16.7699 | 42.5176 | 61 | 16.7595 | 34.3093 | 61.2 | 16.767 | 26.0633 | 61.4 | 16.7541 | 17.6978 | 61.6 | 16.7716 | 9.4238 | 61.8 | 16.7767 | 1.1001 | 62 | 20.11 | 8.064 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.11 | 76.1897 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.7712 | 8.0635 | 59.8 | 16.776 | 16.3566 | 59.6 | 16.774 | 24.7197 | 59.4 | 16.774 | 33.0511 | 59.2 | 16.7681 | 41.3786 | 59 | 16.7637 | 49.7015 | 58.8 | 16.7652 | 58.0272 | 58.6 | 16.7773 | 66.3575 | 58.4 | 16.7629 | 74.712 | 58.2 | 16.7673 | 82.8077 | 58 | 16.7665 | 76.1895 | 60.2 | 16.7774 | 67.5377 | 60.4 | 16.779 | 59.2425 | 60.6 | 16.7813 | 50.9689 | 60.8 | 16.7783 | 42.5202 | 61 | 16.7679 | 34.3094 | 61.2 | 16.7753 | 26.0625 | 61.4 | 16.7624 | 17.6976 | 61.6 | 16.78 | 9.4231 | 61.8 | 16.7851 | 1.0989 | 62 | 20.12 | 8.0635 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.12 | 76.1895 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.7795 | 8.0629 | 59.8 | 16.7843 | 16.3567 | 59.6 | 16.7823 | 24.7201 | 59.4 | 16.7823 | 33.0516 | 59.2 | 16.7764 | 41.3787 | 59 | 16.7721 | 49.7013 | 58.8 | 16.7735 | 58.0266 | 58.6 | 16.7856 | 66.3581 | 58.4 | 16.7712 | 74.712 | 58.2 | 16.7757 | 82.8079 | 58 | 16.7749 | 76.1893 | 60.2 | 16.7857 | 67.5428 | 60.4 | 16.7873 | 59.2425 | 60.6 | 16.7897 | 50.967 | 60.8 | 16.7866 | 42.5239 | 61 | 16.7762 | 34.3091 | 61.2 | 16.7837 | 26.0617 | 61.4 | 16.7708 | 17.6973 | 61.6 | 16.7883 | 9.4219 | 61.8 | 16.7934 | 1.0977 | 62 | 20.13 | 8.0629 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.13 | 76.1893 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.7878 | 8.0628 | 59.8 | 16.7927 | 16.3568 | 59.6 | 16.7906 | 24.7205 | 59.4 | 16.7907 | 33.0521 | 59.2 | 16.7847 | 41.3788 | 59 | 16.7804 | 49.7011 | 58.8 | 16.7819 | 58.0265 | 58.6 | 16.7939 | 66.3592 | 58.4 | 16.7796 | 74.712 | 58.2 | 16.784 | 82.8082 | 58 | 16.7832 | 76.188 | 60.2 | 16.7941 | 67.5483 | 60.4 | 16.7957 | 59.2427 | 60.6 | 16.798 | 50.9652 | 60.8 | 16.795 | 42.5276 | 61 | 16.7845 | 34.3089 | 61.2 | 16.792 | 26.0609 | 61.4 | 16.7791 | 17.6967 | 61.6 | 16.7967 | 9.4207 | 61.8 | 16.8017 | 1.0969 | 62 | 20.14 | 8.0628 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.14 | 76.188 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.7962 | 8.0627 | 59.8 | 16.801 | 16.3564 | 59.6 | 16.799 | 24.7205 | 59.4 | 16.799 | 33.0528 | 59.2 | 16.7931 | 41.379 | 59 | 16.7888 | 49.7008 | 58.8 | 16.7902 | 58.0264 | 58.6 | 16.8023 | 66.3603 | 58.4 | 16.7879 | 74.7116 | 58.2 | 16.7923 | 82.8085 | 58 | 16.7915 | 76.1866 | 60.2 | 16.8024 | 67.5538 | 60.4 | 16.804 | 59.2429 | 60.6 | 16.8063 | 50.9633 | 60.8 | 16.8033 | 42.5326 | 61 | 16.7929 | 34.3093 | 61.2 | 16.8003 | 26.0601 | 61.4 | 16.7874 | 17.6961 | 61.6 | 16.805 | 9.4196 | 61.8 | 16.8101 | 1.096 | 62 | 20.15 | 8.0627 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.15 | 76.1866 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.8045 | 8.0626 | 59.8 | 16.8093 | 16.356 | 59.6 | 16.8073 | 24.7205 | 59.4 | 16.8073 | 33.0535 | 59.2 | 16.8014 | 41.3792 | 59 | 16.7971 | 49.7006 | 58.8 | 16.7985 | 58.026 | 58.6 | 16.8106 | 66.3613 | 58.4 | 16.7962 | 74.7112 | 58.2 | 16.8007 | 82.8081 | 58 | 16.7999 | 76.1857 | 60.2 | 16.8107 | 67.5591 | 60.4 | 16.8123 | 59.2425 | 60.6 | 16.8147 | 50.9614 | 60.8 | 16.8116 | 42.5376 | 61 | 16.8012 | 34.3098 | 61.2 | 16.8087 | 26.0593 | 61.4 | 16.7957 | 17.6956 | 61.6 | 16.8133 | 9.4185 | 61.8 | 16.8184 | 1.0948 | 62 | 20.16 | 8.0626 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.16 | 76.1857 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.8128 | 8.0625 | 59.8 | 16.8177 | 16.3556 | 59.6 | 16.8156 | 24.7208 | 59.4 | 16.8157 | 33.0542 | 59.2 | 16.8097 | 41.3794 | 59 | 16.8054 | 49.7003 | 58.8 | 16.8069 | 58.0256 | 58.6 | 16.819 | 66.3624 | 58.4 | 16.8046 | 74.7106 | 58.2 | 16.809 | 82.8077 | 58 | 16.8082 | 76.1848 | 60.2 | 16.8191 | 67.5643 | 60.4 | 16.8207 | 59.2421 | 60.6 | 16.823 | 50.9602 | 60.8 | 16.82 | 42.5436 | 61 | 16.8096 | 34.3104 | 61.2 | 16.817 | 26.0585 | 61.4 | 16.8041 | 17.695 | 61.6 | 16.8217 | 9.4175 | 61.8 | 16.8268 | 1.0937 | 62 | 20.17 | 8.0625 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.17 | 76.1848 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.8212 | 8.0624 | 59.8 | 16.826 | 16.3553 | 59.6 | 16.824 | 24.721 | 59.4 | 16.824 | 33.0549 | 59.2 | 16.8181 | 41.3796 | 59 | 16.8138 | 49.6998 | 58.8 | 16.8152 | 58.0249 | 58.6 | 16.8273 | 66.3631 | 58.4 | 16.8129 | 74.7101 | 58.2 | 16.8173 | 82.8074 | 58 | 16.8165 | 76.1838 | 60.2 | 16.8274 | 67.5693 | 60.4 | 16.829 | 59.2422 | 60.6 | 16.8313 | 50.959 | 60.8 | 16.8283 | 42.5496 | 61 | 16.8179 | 34.3109 | 61.2 | 16.8253 | 26.0578 | 61.4 | 16.8124 | 17.6946 | 61.6 | 16.83 | 9.4166 | 61.8 | 16.8351 | 1.0925 | 62 | 20.18 | 8.0624 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.18 | 76.1838 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.8295 | 8.0622 | 59.8 | 16.8343 | 16.3552 | 59.6 | 16.8323 | 24.7212 | 59.4 | 16.8323 | 33.0553 | 59.2 | 16.8264 | 41.38 | 59 | 16.8221 | 49.6993 | 58.8 | 16.8236 | 58.0241 | 58.6 | 16.8356 | 66.3637 | 58.4 | 16.8212 | 74.7094 | 58.2 | 16.8257 | 82.8071 | 58 | 16.8249 | 76.1828 | 60.2 | 16.8358 | 67.5742 | 60.4 | 16.8373 | 59.2422 | 60.6 | 16.8397 | 50.9587 | 60.8 | 16.8366 | 42.5564 | 61 | 16.8262 | 34.3114 | 61.2 | 16.8337 | 26.0571 | 61.4 | 16.8207 | 17.6942 | 61.6 | 16.8383 | 9.4156 | 61.8 | 16.8434 | 1.0913 | 62 | 20.19 | 8.0622 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.19 | 76.1828 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.8378 | 8.0622 | 59.8 | 16.8427 | 16.3552 | 59.6 | 16.8406 | 24.7215 | 59.4 | 16.8407 | 33.0558 | 59.2 | 16.8347 | 41.3803 | 59 | 16.8304 | 49.6991 | 58.8 | 16.8319 | 58.0239 | 58.6 | 16.844 | 66.364 | 58.4 | 16.8296 | 74.7088 | 58.2 | 16.834 | 82.807 | 58 | 16.8332 | 76.1812 | 60.2 | 16.8441 | 67.5795 | 60.4 | 16.8457 | 59.2422 | 60.6 | 16.848 | 50.9583 | 60.8 | 16.845 | 42.5631 | 61 | 16.8346 | 34.3119 | 61.2 | 16.842 | 26.0564 | 61.4 | 16.8291 | 17.6935 | 61.6 | 16.8467 | 9.4147 | 61.8 | 16.8517 | 1.0901 | 62 | 20.2 | 8.0622 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.2 | 76.1812 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.8462 | 8.0621 | 59.8 | 16.851 | 16.3549 | 59.6 | 16.849 | 24.7217 | 59.4 | 16.849 | 33.0563 | 59.2 | 16.843 | 41.3805 | 59 | 16.8388 | 49.6988 | 58.8 | 16.8402 | 58.0238 | 58.6 | 16.8523 | 66.3643 | 58.4 | 16.8379 | 74.7085 | 58.2 | 16.8423 | 82.8069 | 58 | 16.8415 | 76.1795 | 60.2 | 16.8524 | 67.5847 | 60.4 | 16.854 | 59.2422 | 60.6 | 16.8564 | 50.9589 | 60.8 | 16.8533 | 42.5704 | 61 | 16.8429 | 34.3121 | 61.2 | 16.8503 | 26.0559 | 61.4 | 16.8374 | 17.6928 | 61.6 | 16.855 | 9.4138 | 61.8 | 16.8601 | 1.0889 | 62 | 20.21 | 8.0621 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.21 | 76.1795 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.8545 | 8.062 | 59.8 | 16.8593 | 16.3546 | 59.6 | 16.8573 | 24.722 | 59.4 | 16.8573 | 33.0569 | 59.2 | 16.8514 | 41.3807 | 59 | 16.8471 | 49.6982 | 58.8 | 16.8486 | 58.0235 | 58.6 | 16.8607 | 66.3653 | 58.4 | 16.8462 | 74.7081 | 58.2 | 16.8506 | 82.8071 | 58 | 16.8498 | 76.1772 | 60.2 | 16.8608 | 67.5899 | 60.4 | 16.8624 | 59.2418 | 60.6 | 16.8647 | 50.9595 | 60.8 | 16.8616 | 42.5776 | 61 | 16.8513 | 34.3124 | 61.2 | 16.8587 | 26.0553 | 61.4 | 16.8457 | 17.6921 | 61.6 | 16.8634 | 9.4129 | 61.8 | 16.8684 | 1.0877 | 62 | 20.22 | 8.062 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.22 | 76.1772 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.8628 | 8.062 | 59.8 | 16.8677 | 16.3541 | 59.6 | 16.8656 | 24.7219 | 59.4 | 16.8656 | 33.0572 | 59.2 | 16.8597 | 41.3806 | 59 | 16.8555 | 49.6976 | 58.8 | 16.8569 | 58.0233 | 58.6 | 16.869 | 66.3662 | 58.4 | 16.8545 | 74.7073 | 58.2 | 16.859 | 82.8072 | 58 | 16.8582 | 76.175 | 60.2 | 16.8691 | 67.5952 | 60.4 | 16.8707 | 59.2415 | 60.6 | 16.873 | 50.9595 | 60.8 | 16.87 | 42.5854 | 61 | 16.8596 | 34.3124 | 61.2 | 16.867 | 26.0549 | 61.4 | 16.8541 | 17.6914 | 61.6 | 16.8717 | 9.412 | 61.8 | 16.8768 | 1.0866 | 62 | 20.23 | 8.062 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.23 | 76.175 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.8712 | 8.0616 | 59.8 | 16.876 | 16.3536 | 59.6 | 16.874 | 24.7219 | 59.4 | 16.874 | 33.0574 | 59.2 | 16.868 | 41.3804 | 59 | 16.8638 | 49.6979 | 58.8 | 16.8652 | 58.0227 | 58.6 | 16.8773 | 66.3665 | 58.4 | 16.8629 | 74.7064 | 58.2 | 16.8673 | 82.8073 | 58 | 16.8665 | 76.1728 | 60.2 | 16.8774 | 67.6011 | 60.4 | 16.879 | 59.2413 | 60.6 | 16.8814 | 50.9596 | 60.8 | 16.8783 | 42.5932 | 61 | 16.8679 | 34.3124 | 61.2 | 16.8753 | 26.0545 | 61.4 | 16.8624 | 17.6907 | 61.6 | 16.88 | 9.4111 | 61.8 | 16.8851 | 1.0857 | 62 | 20.24 | 8.0616 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.24 | 76.1728 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.8795 | 8.0613 | 59.8 | 16.8844 | 16.353 | 59.6 | 16.8823 | 24.7219 | 59.4 | 16.8823 | 33.0576 | 59.2 | 16.8764 | 41.3805 | 59 | 16.8721 | 49.6982 | 58.8 | 16.8736 | 58.0221 | 58.6 | 16.8857 | 66.3668 | 58.4 | 16.8712 | 74.7058 | 58.2 | 16.8756 | 82.8074 | 58 | 16.8748 | 76.1706 | 60.2 | 16.8858 | 67.6071 | 60.4 | 16.8874 | 59.2412 | 60.6 | 16.8897 | 50.9596 | 60.8 | 16.8866 | 42.6001 | 61 | 16.8763 | 34.3123 | 61.2 | 16.8837 | 26.054 | 61.4 | 16.8707 | 17.69 | 61.6 | 16.8884 | 9.4104 | 61.8 | 16.8934 | 1.0848 | 62 | 20.25 | 8.0613 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.25 | 76.1706 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.8878 | 8.0608 | 59.8 | 16.8927 | 16.3525 | 59.6 | 16.8907 | 24.7219 | 59.4 | 16.8906 | 33.0578 | 59.2 | 16.8847 | 41.3806 | 59 | 16.8805 | 49.6983 | 58.8 | 16.8819 | 58.0214 | 58.6 | 16.894 | 66.3674 | 58.4 | 16.8795 | 74.7052 | 58.2 | 16.884 | 82.8074 | 58 | 16.8832 | 76.1679 | 60.2 | 16.8941 | 67.6124 | 60.4 | 16.8957 | 59.2412 | 60.6 | 16.898 | 50.9595 | 60.8 | 16.895 | 42.6069 | 61 | 16.8846 | 34.3121 | 61.2 | 16.892 | 26.0535 | 61.4 | 16.8791 | 17.6887 | 61.6 | 16.8967 | 9.4097 | 61.8 | 16.9018 | 1.084 | 62 | 20.26 | 8.0608 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.26 | 76.1679 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.8962 | 8.0604 | 59.8 | 16.901 | 16.3523 | 59.6 | 16.899 | 24.7218 | 59.4 | 16.899 | 33.058 | 59.2 | 16.893 | 41.3805 | 59 | 16.8888 | 49.6984 | 58.8 | 16.8903 | 58.0208 | 58.6 | 16.9023 | 66.3681 | 58.4 | 16.8878 | 74.7045 | 58.2 | 16.8923 | 82.8074 | 58 | 16.8915 | 76.1652 | 60.2 | 16.9025 | 67.6177 | 60.4 | 16.904 | 59.2412 | 60.6 | 16.9064 | 50.9594 | 60.8 | 16.9033 | 42.6141 | 61 | 16.8929 | 34.3126 | 61.2 | 16.9004 | 26.0533 | 61.4 | 16.8874 | 17.6874 | 61.6 | 16.9051 | 9.409 | 61.8 | 16.9101 | 1.0831 | 62 | 20.27 | 8.0604 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.27 | 76.1652 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.9045 | 8.0598 | 59.8 | 16.9094 | 16.3521 | 59.6 | 16.9073 | 24.7218 | 59.4 | 16.9073 | 33.0582 | 59.2 | 16.9014 | 41.3804 | 59 | 16.8971 | 49.6984 | 58.8 | 16.8986 | 58.0205 | 58.6 | 16.9106 | 66.3688 | 58.4 | 16.8962 | 74.7038 | 58.2 | 16.9006 | 82.8087 | 58 | 16.8998 | 76.1622 | 60.2 | 16.9108 | 67.6224 | 60.4 | 16.9124 | 59.2409 | 60.6 | 16.9147 | 50.9593 | 60.8 | 16.9117 | 42.6213 | 61 | 16.9013 | 34.313 | 61.2 | 16.9087 | 26.0532 | 61.4 | 16.8957 | 17.6861 | 61.6 | 16.9134 | 9.4083 | 61.8 | 16.9185 | 1.0823 | 62 | 20.28 | 8.0598 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.28 | 76.1622 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.9128 | 8.0591 | 59.8 | 16.9177 | 16.352 | 59.6 | 16.9156 | 24.7221 | 59.4 | 16.9156 | 33.0579 | 59.2 | 16.9097 | 41.3807 | 59 | 16.9055 | 49.6985 | 58.8 | 16.9069 | 58.0203 | 58.6 | 16.919 | 66.3695 | 58.4 | 16.9045 | 74.7028 | 58.2 | 16.909 | 82.8101 | 58 | 16.9082 | 76.1591 | 60.2 | 16.9191 | 67.6272 | 60.4 | 16.9207 | 59.2407 | 60.6 | 16.9231 | 50.9596 | 60.8 | 16.92 | 42.6285 | 61 | 16.9096 | 34.3133 | 61.2 | 16.917 | 26.0528 | 61.4 | 16.9041 | 17.6847 | 61.6 | 16.9217 | 9.4076 | 61.8 | 16.9268 | 1.0814 | 62 | 20.29 | 8.0591 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.29 | 76.1591 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.9212 | 8.0589 | 59.8 | 16.926 | 16.3518 | 59.6 | 16.924 | 24.7225 | 59.4 | 16.924 | 33.0575 | 59.2 | 16.918 | 41.3809 | 59 | 16.9138 | 49.6985 | 58.8 | 16.9153 | 58.0201 | 58.6 | 16.9273 | 66.3697 | 58.4 | 16.9128 | 74.7018 | 58.2 | 16.9173 | 82.8109 | 58 | 16.9165 | 76.1561 | 60.2 | 16.9275 | 67.632 | 60.4 | 16.929 | 59.24 | 60.6 | 16.9314 | 50.9599 | 60.8 | 16.9283 | 42.6357 | 61 | 16.918 | 34.3135 | 61.2 | 16.9254 | 26.0524 | 61.4 | 16.9124 | 17.6834 | 61.6 | 16.9301 | 9.407 | 61.8 | 16.9351 | 1.0805 | 62 | 20.3 | 8.0589 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.3 | 76.1561 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.9295 | 8.0586 | 59.8 | 16.9344 | 16.3515 | 59.6 | 16.9323 | 24.7227 | 59.4 | 16.9323 | 33.0572 | 59.2 | 16.9263 | 41.3812 | 59 | 16.9221 | 49.6986 | 58.8 | 16.9236 | 58.0198 | 58.6 | 16.9357 | 66.3698 | 58.4 | 16.9212 | 74.7011 | 58.2 | 16.9256 | 82.8116 | 58 | 16.9248 | 76.1531 | 60.2 | 16.9358 | 67.6367 | 60.4 | 16.9374 | 59.2394 | 60.6 | 16.9397 | 50.96 | 60.8 | 16.9367 | 42.6436 | 61 | 16.9263 | 34.3133 | 61.2 | 16.9337 | 26.052 | 61.4 | 16.9207 | 17.6821 | 61.6 | 16.9384 | 9.4064 | 61.8 | 16.9435 | 1.0797 | 62 | 20.31 | 8.0586 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.31 | 76.1531 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.9378 | 8.058 | 59.8 | 16.9427 | 16.3513 | 59.6 | 16.9407 | 24.723 | 59.4 | 16.9406 | 33.0569 | 59.2 | 16.9347 | 41.3814 | 59 | 16.9305 | 49.6981 | 58.8 | 16.932 | 58.02 | 58.6 | 16.944 | 66.3699 | 58.4 | 16.9295 | 74.7004 | 58.2 | 16.934 | 82.8116 | 58 | 16.9332 | 76.15 | 60.2 | 16.9441 | 67.641 | 60.4 | 16.9457 | 59.2393 | 60.6 | 16.9481 | 50.96 | 60.8 | 16.945 | 42.6515 | 61 | 16.9346 | 34.313 | 61.2 | 16.942 | 26.0516 | 61.4 | 16.929 | 17.6808 | 61.6 | 16.9467 | 9.4058 | 61.8 | 16.9518 | 1.0798 | 62 | 20.32 | 8.058 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.32 | 76.15 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.9462 | 8.0573 | 59.8 | 16.951 | 16.3513 | 59.6 | 16.949 | 24.7231 | 59.4 | 16.949 | 33.0571 | 59.2 | 16.943 | 41.3817 | 59 | 16.9388 | 49.6975 | 58.8 | 16.9403 | 58.0202 | 58.6 | 16.9523 | 66.3699 | 58.4 | 16.9378 | 74.7003 | 58.2 | 16.9423 | 82.8115 | 58 | 16.9415 | 76.1469 | 60.2 | 16.9525 | 67.6453 | 60.4 | 16.9541 | 59.2392 | 60.6 | 16.9564 | 50.96 | 60.8 | 16.9533 | 42.6593 | 61 | 16.943 | 34.3123 | 61.2 | 16.9504 | 26.0512 | 61.4 | 16.9374 | 17.6796 | 61.6 | 16.9551 | 9.4052 | 61.8 | 16.9601 | 1.0799 | 62 | 20.33 | 8.0573 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.33 | 76.1469 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.9545 | 8.0571 | 59.8 | 16.9594 | 16.3513 | 59.6 | 16.9573 | 24.7233 | 59.4 | 16.9573 | 33.0573 | 59.2 | 16.9513 | 41.382 | 59 | 16.9472 | 49.6976 | 58.8 | 16.9486 | 58.02 | 58.6 | 16.9607 | 66.371 | 58.4 | 16.9462 | 74.7002 | 58.2 | 16.9506 | 82.8121 | 58 | 16.9498 | 76.1443 | 60.2 | 16.9608 | 67.6501 | 60.4 | 16.9624 | 59.238 | 60.6 | 16.9648 | 50.96 | 60.8 | 16.9617 | 42.6671 | 61 | 16.9513 | 34.3115 | 61.2 | 16.9587 | 26.0508 | 61.4 | 16.9457 | 17.6786 | 61.6 | 16.9634 | 9.4046 | 61.8 | 16.9685 | 1.0799 | 62 | 20.34 | 8.0571 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.34 | 76.1443 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.9628 | 8.0569 | 59.8 | 16.9677 | 16.3511 | 59.6 | 16.9657 | 24.7234 | 59.4 | 16.9656 | 33.057 | 59.2 | 16.9597 | 41.3819 | 59 | 16.9555 | 49.6978 | 58.8 | 16.957 | 58.0198 | 58.6 | 16.969 | 66.3721 | 58.4 | 16.9545 | 74.6992 | 58.2 | 16.959 | 82.8127 | 58 | 16.9582 | 76.1416 | 60.2 | 16.9692 | 67.6549 | 60.4 | 16.9707 | 59.2368 | 60.6 | 16.9731 | 50.9601 | 60.8 | 16.97 | 42.675 | 61 | 16.9597 | 34.3113 | 61.2 | 16.967 | 26.0505 | 61.4 | 16.954 | 17.6777 | 61.6 | 16.9718 | 9.404 | 61.8 | 16.9768 | 1.0798 | 62 | 20.35 | 8.0569 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.35 | 76.1416 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.9712 | 8.0569 | 59.8 | 16.9761 | 16.3509 | 59.6 | 16.974 | 24.7236 | 59.4 | 16.974 | 33.0567 | 59.2 | 16.968 | 41.3819 | 59 | 16.9638 | 49.6975 | 58.8 | 16.9653 | 58.0192 | 58.6 | 16.9774 | 66.3728 | 58.4 | 16.9628 | 74.6982 | 58.2 | 16.9673 | 82.8128 | 58 | 16.9665 | 76.1398 | 60.2 | 16.9775 | 67.6588 | 60.4 | 16.9791 | 59.2355 | 60.6 | 16.9814 | 50.9602 | 60.8 | 16.9783 | 42.6828 | 61 | 16.968 | 34.3111 | 61.2 | 16.9754 | 26.0502 | 61.4 | 16.9624 | 17.6769 | 61.6 | 16.9801 | 9.4034 | 61.8 | 16.9852 | 1.0793 | 62 | 20.36 | 8.0569 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.36 | 76.1398 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.9795 | 8.057 | 59.8 | 16.9844 | 16.3507 | 59.6 | 16.9823 | 24.7236 | 59.4 | 16.9823 | 33.0568 | 59.2 | 16.9763 | 41.3816 | 59 | 16.9722 | 49.6972 | 58.8 | 16.9736 | 58.0185 | 58.6 | 16.9857 | 66.3735 | 58.4 | 16.9711 | 74.6976 | 58.2 | 16.9756 | 82.8129 | 58 | 16.9748 | 76.1379 | 60.2 | 16.9858 | 67.6627 | 60.4 | 16.9874 | 59.2342 | 60.6 | 16.9898 | 50.9602 | 60.8 | 16.9867 | 42.6906 | 61 | 16.9763 | 34.3106 | 61.2 | 16.9837 | 26.0499 | 61.4 | 16.9707 | 17.6761 | 61.6 | 16.9884 | 9.4027 | 61.8 | 16.9935 | 1.0788 | 62 | 20.37 | 8.057 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.37 | 76.1379 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.9878 | 8.0571 | 59.8 | 16.9927 | 16.3506 | 59.6 | 16.9907 | 24.7236 | 59.4 | 16.9906 | 33.0568 | 59.2 | 16.9847 | 41.3813 | 59 | 16.9805 | 49.6972 | 58.8 | 16.982 | 58.0183 | 58.6 | 16.994 | 66.3739 | 58.4 | 16.9795 | 74.697 | 58.2 | 16.9839 | 82.8135 | 58 | 16.9831 | 76.1359 | 60.2 | 16.9942 | 67.6652 | 60.4 | 16.9957 | 59.2335 | 60.6 | 16.9981 | 50.9601 | 60.8 | 16.995 | 42.6984 | 61 | 16.9846 | 34.3102 | 61.2 | 16.9921 | 26.0495 | 61.4 | 16.979 | 17.6754 | 61.6 | 16.9968 | 9.4021 | 61.8 | 17.0018 | 1.0783 | 62 | 20.38 | 8.0571 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.38 | 76.1359 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 16.9962 | 8.0571 | 59.8 | 17.0011 | 16.3504 | 59.6 | 16.999 | 24.7235 | 59.4 | 16.999 | 33.0573 | 59.2 | 16.993 | 41.381 | 59 | 16.9889 | 49.6973 | 58.8 | 16.9903 | 58.0181 | 58.6 | 17.0023 | 66.3744 | 58.4 | 16.9878 | 74.6964 | 58.2 | 16.9923 | 82.8141 | 58 | 16.9915 | 76.1338 | 60.2 | 17.0025 | 67.6678 | 60.4 | 17.0041 | 59.2327 | 60.6 | 17.0064 | 50.9604 | 60.8 | 17.0033 | 42.7064 | 61 | 16.993 | 34.3097 | 61.2 | 17.0004 | 26.0491 | 61.4 | 16.9874 | 17.6746 | 61.6 | 17.0051 | 9.4014 | 61.8 | 17.0102 | 1.0778 | 62 | 20.39 | 8.0571 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.39 | 76.1338 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.0045 | 8.0572 | 59.8 | 17.0094 | 16.3502 | 59.6 | 17.0073 | 24.7233 | 59.4 | 17.0073 | 33.0577 | 59.2 | 17.0013 | 41.3808 | 59 | 16.9972 | 49.6977 | 58.8 | 16.9987 | 58.0178 | 58.6 | 17.0107 | 66.3752 | 58.4 | 16.9961 | 74.6959 | 58.2 | 17.0006 | 82.8147 | 58 | 16.9998 | 76.1323 | 60.2 | 17.0108 | 67.6698 | 60.4 | 17.0124 | 59.232 | 60.6 | 17.0148 | 50.9606 | 60.8 | 17.0117 | 42.7143 | 61 | 17.0013 | 34.3092 | 61.2 | 17.0087 | 26.0487 | 61.4 | 16.9957 | 17.6738 | 61.6 | 17.0135 | 9.4008 | 61.8 | 17.0185 | 1.078 | 62 | 20.4 | 8.0572 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.4 | 76.1323 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.0128 | 8.0573 | 59.8 | 17.0177 | 16.3503 | 59.6 | 17.0157 | 24.7234 | 59.4 | 17.0156 | 33.0582 | 59.2 | 17.0097 | 41.3806 | 59 | 17.0055 | 49.6981 | 58.8 | 17.007 | 58.0175 | 58.6 | 17.019 | 66.376 | 58.4 | 17.0045 | 74.6952 | 58.2 | 17.0089 | 82.8153 | 58 | 17.0081 | 76.1308 | 60.2 | 17.0192 | 67.6718 | 60.4 | 17.0207 | 59.2313 | 60.6 | 17.0231 | 50.9603 | 60.8 | 17.02 | 42.7223 | 61 | 17.0097 | 34.3082 | 61.2 | 17.0171 | 26.0481 | 61.4 | 17.004 | 17.6731 | 61.6 | 17.0218 | 9.4 | 61.8 | 17.0269 | 1.0782 | 62 | 20.41 | 8.0573 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.41 | 76.1308 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.0212 | 8.0577 | 59.8 | 17.0261 | 16.3503 | 59.6 | 17.024 | 24.7234 | 59.4 | 17.024 | 33.0587 | 59.2 | 17.018 | 41.3804 | 59 | 17.0139 | 49.6991 | 58.8 | 17.0153 | 58.0175 | 58.6 | 17.0274 | 66.3763 | 58.4 | 17.0128 | 74.6944 | 58.2 | 17.0173 | 82.816 | 58 | 17.0165 | 76.13 | 60.2 | 17.0275 | 67.673 | 60.4 | 17.0291 | 59.2309 | 60.6 | 17.0314 | 50.96 | 60.8 | 17.0284 | 42.7303 | 61 | 17.018 | 34.3072 | 61.2 | 17.0254 | 26.0475 | 61.4 | 17.0124 | 17.6725 | 61.6 | 17.0301 | 9.3993 | 61.8 | 17.0352 | 1.0781 | 62 | 20.42 | 8.0577 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.42 | 76.13 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.0295 | 8.058 | 59.8 | 17.0344 | 16.3502 | 59.6 | 17.0323 | 24.7235 | 59.4 | 17.0323 | 33.0587 | 59.2 | 17.0263 | 41.3806 | 59 | 17.0222 | 49.7002 | 58.8 | 17.0237 | 58.0175 | 58.6 | 17.0357 | 66.3765 | 58.4 | 17.0211 | 74.6937 | 58.2 | 17.0256 | 82.8168 | 58 | 17.0248 | 76.1291 | 60.2 | 17.0359 | 67.6742 | 60.4 | 17.0374 | 59.2306 | 60.6 | 17.0398 | 50.9592 | 60.8 | 17.0367 | 42.7378 | 61 | 17.0264 | 34.3071 | 61.2 | 17.0337 | 26.0473 | 61.4 | 17.0207 | 17.672 | 61.6 | 17.0385 | 9.3987 | 61.8 | 17.0435 | 1.0781 | 62 | 20.43 | 8.058 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.43 | 76.1291 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.0378 | 8.0583 | 59.8 | 17.0427 | 16.3501 | 59.6 | 17.0407 | 24.7235 | 59.4 | 17.0406 | 33.0587 | 59.2 | 17.0347 | 41.3808 | 59 | 17.0305 | 49.7002 | 58.8 | 17.032 | 58.0178 | 58.6 | 17.044 | 66.3769 | 58.4 | 17.0294 | 74.6931 | 58.2 | 17.0339 | 82.8174 | 58 | 17.0331 | 76.1278 | 60.2 | 17.0442 | 67.6751 | 60.4 | 17.0457 | 59.2302 | 60.6 | 17.0481 | 50.9583 | 60.8 | 17.045 | 42.7452 | 61 | 17.0347 | 34.307 | 61.2 | 17.0421 | 26.0471 | 61.4 | 17.029 | 17.6717 | 61.6 | 17.0468 | 9.3981 | 61.8 | 17.0518 | 1.0781 | 62 | 20.44 | 8.0583 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.44 | 76.1278 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.0462 | 8.0587 | 59.8 | 17.0511 | 16.3497 | 59.6 | 17.049 | 24.7236 | 59.4 | 17.049 | 33.0584 | 59.2 | 17.043 | 41.3808 | 59 | 17.0389 | 49.7002 | 58.8 | 17.0404 | 58.0181 | 58.6 | 17.0524 | 66.3774 | 58.4 | 17.0378 | 74.6927 | 58.2 | 17.0423 | 82.8181 | 58 | 17.0415 | 76.1266 | 60.2 | 17.0525 | 67.676 | 60.4 | 17.0541 | 59.2297 | 60.6 | 17.0565 | 50.9572 | 60.8 | 17.0534 | 42.7524 | 61 | 17.043 | 34.3068 | 61.2 | 17.0504 | 26.0466 | 61.4 | 17.0374 | 17.6713 | 61.6 | 17.0551 | 9.3972 | 61.8 | 17.0602 | 1.0781 | 62 | 20.45 | 8.0587 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.45 | 76.1266 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.0545 | 8.0589 | 59.8 | 17.0594 | 16.3493 | 59.6 | 17.0573 | 24.7236 | 59.4 | 17.0573 | 33.0582 | 59.2 | 17.0513 | 41.3809 | 59 | 17.0472 | 49.7006 | 58.8 | 17.0487 | 58.0179 | 58.6 | 17.0607 | 66.3769 | 58.4 | 17.0461 | 74.6924 | 58.2 | 17.0506 | 82.8188 | 58 | 17.0498 | 76.1255 | 60.2 | 17.0609 | 67.6762 | 60.4 | 17.0624 | 59.2291 | 60.6 | 17.0648 | 50.956 | 60.8 | 17.0617 | 42.7597 | 61 | 17.0514 | 34.3067 | 61.2 | 17.0587 | 26.0461 | 61.4 | 17.0457 | 17.6711 | 61.6 | 17.0635 | 9.3964 | 61.8 | 17.0685 | 1.0781 | 62 | 20.46 | 8.0589 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.46 | 76.1255 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.0628 | 8.0591 | 59.8 | 17.0677 | 16.349 | 59.6 | 17.0657 | 24.7236 | 59.4 | 17.0656 | 33.0584 | 59.2 | 17.0596 | 41.3813 | 59 | 17.0556 | 49.701 | 58.8 | 17.057 | 58.0177 | 58.6 | 17.069 | 66.3764 | 58.4 | 17.0544 | 74.6925 | 58.2 | 17.0589 | 82.8196 | 58 | 17.0581 | 76.1244 | 60.2 | 17.0692 | 67.6765 | 60.4 | 17.0708 | 59.2284 | 60.6 | 17.0731 | 50.9552 | 60.8 | 17.07 | 42.7665 | 61 | 17.0597 | 34.3061 | 61.2 | 17.0671 | 26.0458 | 61.4 | 17.054 | 17.6709 | 61.6 | 17.0718 | 9.396 | 61.8 | 17.0769 | 1.0781 | 62 | 20.47 | 8.0591 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.47 | 76.1244 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.0712 | 8.0593 | 59.8 | 17.0761 | 16.3487 | 59.6 | 17.074 | 24.7235 | 59.4 | 17.074 | 33.0587 | 59.2 | 17.068 | 41.3817 | 59 | 17.0639 | 49.7015 | 58.8 | 17.0654 | 58.0177 | 58.6 | 17.0774 | 66.3766 | 58.4 | 17.0627 | 74.6926 | 58.2 | 17.0673 | 82.8207 | 58 | 17.0665 | 76.1232 | 60.2 | 17.0775 | 67.6773 | 60.4 | 17.0791 | 59.2285 | 60.6 | 17.0815 | 50.9545 | 60.8 | 17.0784 | 42.7734 | 61 | 17.0681 | 34.3056 | 61.2 | 17.0754 | 26.0455 | 61.4 | 17.0623 | 17.6702 | 61.6 | 17.0802 | 9.3956 | 61.8 | 17.0852 | 1.0781 | 62 | 20.48 | 8.0593 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.48 | 76.1232 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.0795 | 8.0595 | 59.8 | 17.0844 | 16.3484 | 59.6 | 17.0823 | 24.7232 | 59.4 | 17.0823 | 33.0587 | 59.2 | 17.0763 | 41.3821 | 59 | 17.0722 | 49.702 | 58.8 | 17.0737 | 58.0177 | 58.6 | 17.0857 | 66.3768 | 58.4 | 17.0711 | 74.6928 | 58.2 | 17.0756 | 82.8218 | 58 | 17.0748 | 76.1221 | 60.2 | 17.0859 | 67.6781 | 60.4 | 17.0874 | 59.2285 | 60.6 | 17.0898 | 50.9532 | 60.8 | 17.0867 | 42.7806 | 61 | 17.0764 | 34.305 | 61.2 | 17.0838 | 26.0449 | 61.4 | 17.0707 | 17.6694 | 61.6 | 17.0885 | 9.3952 | 61.8 | 17.0935 | 1.0781 | 62 | 20.49 | 8.0595 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.49 | 76.1221 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.0878 | 8.0597 | 59.8 | 17.0928 | 16.3481 | 59.6 | 17.0907 | 24.7229 | 59.4 | 17.0906 | 33.0587 | 59.2 | 17.0846 | 41.3825 | 59 | 17.0806 | 49.7022 | 58.8 | 17.082 | 58.0178 | 58.6 | 17.0941 | 66.3765 | 58.4 | 17.0794 | 74.6931 | 58.2 | 17.0839 | 82.8229 | 58 | 17.0831 | 76.1212 | 60.2 | 17.0942 | 67.6774 | 60.4 | 17.0958 | 59.2282 | 60.6 | 17.0981 | 50.952 | 60.8 | 17.095 | 42.7879 | 61 | 17.0847 | 34.3045 | 61.2 | 17.0921 | 26.0443 | 61.4 | 17.079 | 17.6685 | 61.6 | 17.0968 | 9.3948 | 61.8 | 17.1019 | 1.0781 | 62 | 20.5 | 8.0597 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.5 | 76.1212 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.0962 | 8.06 | 59.8 | 17.1011 | 16.3479 | 59.6 | 17.099 | 24.7226 | 59.4 | 17.099 | 33.0588 | 59.2 | 17.093 | 41.3824 | 59 | 17.0889 | 49.7024 | 58.8 | 17.0904 | 58.0179 | 58.6 | 17.1024 | 66.3762 | 58.4 | 17.0877 | 74.6934 | 58.2 | 17.0923 | 82.824 | 58 | 17.0914 | 76.1203 | 60.2 | 17.1026 | 67.6768 | 60.4 | 17.1041 | 59.2279 | 60.6 | 17.1065 | 50.9502 | 60.8 | 17.1034 | 42.795 | 61 | 17.093 | 34.3042 | 61.2 | 17.1004 | 26.0439 | 61.4 | 17.0873 | 17.6675 | 61.6 | 17.1052 | 9.3943 | 61.8 | 17.1102 | 1.0781 | 62 | 20.51 | 8.06 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.51 | 76.1203 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.1045 | 8.0601 | 59.8 | 17.1094 | 16.3476 | 59.6 | 17.1073 | 24.7224 | 59.4 | 17.1073 | 33.059 | 59.2 | 17.1013 | 41.3823 | 59 | 17.0972 | 49.7028 | 58.8 | 17.0987 | 58.018 | 58.6 | 17.1107 | 66.3759 | 58.4 | 17.0961 | 74.6937 | 58.2 | 17.1006 | 82.8245 | 58 | 17.0998 | 76.1186 | 60.2 | 17.1109 | 67.6759 | 60.4 | 17.1124 | 59.2275 | 60.6 | 17.1148 | 50.9484 | 60.8 | 17.1117 | 42.8021 | 61 | 17.1014 | 34.3039 | 61.2 | 17.1088 | 26.0435 | 61.4 | 17.0957 | 17.667 | 61.6 | 17.1135 | 9.3939 | 61.8 | 17.1186 | 1.0781 | 62 | 20.52 | 8.0601 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.52 | 76.1186 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.1128 | 8.0601 | 59.8 | 17.1178 | 16.3472 | 59.6 | 17.1157 | 24.722 | 59.4 | 17.1156 | 33.0587 | 59.2 | 17.1096 | 41.3827 | 59 | 17.1056 | 49.7033 | 58.8 | 17.1071 | 58.0181 | 58.6 | 17.119 | 66.3755 | 58.4 | 17.1044 | 74.6937 | 58.2 | 17.1089 | 82.8251 | 58 | 17.1081 | 76.117 | 60.2 | 17.1192 | 67.675 | 60.4 | 17.1208 | 59.227 | 60.6 | 17.1232 | 50.9471 | 60.8 | 17.1201 | 42.8093 | 61 | 17.1097 | 34.3036 | 61.2 | 17.1171 | 26.0435 | 61.4 | 17.104 | 17.6666 | 61.6 | 17.1219 | 9.3938 | 61.8 | 17.1269 | 1.0781 | 62 | 20.53 | 8.0601 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.53 | 76.117 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.1212 | 8.0602 | 59.8 | 17.1261 | 16.3469 | 59.6 | 17.124 | 24.7216 | 59.4 | 17.1239 | 33.0584 | 59.2 | 17.118 | 41.383 | 59 | 17.1139 | 49.7034 | 58.8 | 17.1154 | 58.018 | 58.6 | 17.1274 | 66.3754 | 58.4 | 17.1127 | 74.6937 | 58.2 | 17.1172 | 82.8268 | 58 | 17.1164 | 76.1163 | 60.2 | 17.1276 | 67.6739 | 60.4 | 17.1291 | 59.2263 | 60.6 | 17.1315 | 50.9458 | 60.8 | 17.1284 | 42.8165 | 61 | 17.1181 | 34.3034 | 61.2 | 17.1254 | 26.0434 | 61.4 | 17.1123 | 17.6659 | 61.6 | 17.1302 | 9.3937 | 61.8 | 17.1352 | 1.0781 | 62 | 20.54 | 8.0602 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.54 | 76.1163 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.1295 | 8.0603 | 59.8 | 17.1344 | 16.3469 | 59.6 | 17.1323 | 24.721 | 59.4 | 17.1323 | 33.0582 | 59.2 | 17.1263 | 41.3834 | 59 | 17.1223 | 49.7036 | 58.8 | 17.1237 | 58.0179 | 58.6 | 17.1357 | 66.3753 | 58.4 | 17.121 | 74.6943 | 58.2 | 17.1256 | 82.8284 | 58 | 17.1248 | 76.1155 | 60.2 | 17.1359 | 67.6727 | 60.4 | 17.1375 | 59.2256 | 60.6 | 17.1398 | 50.9442 | 60.8 | 17.1367 | 42.8212 | 61 | 17.1264 | 34.3025 | 61.2 | 17.1338 | 26.0434 | 61.4 | 17.1207 | 17.6652 | 61.6 | 17.1385 | 9.3936 | 61.8 | 17.1436 | 1.0781 | 62 | 20.55 | 8.0603 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.55 | 76.1155 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.1378 | 8.0604 | 59.8 | 17.1428 | 16.3469 | 59.6 | 17.1407 | 24.7204 | 59.4 | 17.1406 | 33.058 | 59.2 | 17.1346 | 41.3838 | 59 | 17.1306 | 49.7041 | 58.8 | 17.1321 | 58.018 | 58.6 | 17.1441 | 66.3753 | 58.4 | 17.1294 | 74.695 | 58.2 | 17.1339 | 82.83 | 58 | 17.1331 | 76.1144 | 60.2 | 17.1442 | 67.67 | 60.4 | 17.1458 | 59.2252 | 60.6 | 17.1482 | 50.9426 | 60.8 | 17.1451 | 42.8258 | 61 | 17.1348 | 34.3017 | 61.2 | 17.1421 | 26.0434 | 61.4 | 17.129 | 17.6647 | 61.6 | 17.1469 | 9.3934 | 61.8 | 17.1519 | 1.0782 | 62 | 20.56 | 8.0604 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.56 | 76.1144 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.1462 | 8.0606 | 59.8 | 17.1511 | 16.3467 | 59.6 | 17.149 | 24.7198 | 59.4 | 17.1489 | 33.0583 | 59.2 | 17.143 | 41.384 | 59 | 17.1389 | 49.7047 | 58.8 | 17.1404 | 58.0182 | 58.6 | 17.1524 | 66.3753 | 58.4 | 17.1377 | 74.6959 | 58.2 | 17.1422 | 82.8316 | 58 | 17.1414 | 76.1134 | 60.2 | 17.1526 | 67.6672 | 60.4 | 17.1541 | 59.2249 | 60.6 | 17.1565 | 50.9416 | 60.8 | 17.1534 | 42.8303 | 61 | 17.1431 | 34.3011 | 61.2 | 17.1505 | 26.0434 | 61.4 | 17.1373 | 17.6642 | 61.6 | 17.1552 | 9.3936 | 61.8 | 17.1602 | 1.0784 | 62 | 20.57 | 8.0606 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.57 | 76.1134 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.1545 | 8.061 | 59.8 | 17.1594 | 16.3465 | 59.6 | 17.1573 | 24.7193 | 59.4 | 17.1573 | 33.0586 | 59.2 | 17.1513 | 41.3842 | 59 | 17.1473 | 49.7053 | 58.8 | 17.1488 | 58.0188 | 58.6 | 17.1607 | 66.3746 | 58.4 | 17.146 | 74.6967 | 58.2 | 17.1506 | 82.8326 | 58 | 17.1498 | 76.1117 | 60.2 | 17.1609 | 67.6641 | 60.4 | 17.1625 | 59.2243 | 60.6 | 17.1648 | 50.9406 | 60.8 | 17.1617 | 42.8348 | 61 | 17.1514 | 34.3006 | 61.2 | 17.1588 | 26.0433 | 61.4 | 17.1457 | 17.6638 | 61.6 | 17.1635 | 9.3937 | 61.8 | 17.1686 | 1.0783 | 62 | 20.58 | 8.061 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.58 | 76.1117 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.1628 | 8.0615 | 59.8 | 17.1678 | 16.3462 | 59.6 | 17.1657 | 24.7189 | 59.4 | 17.1656 | 33.0583 | 59.2 | 17.1596 | 41.3848 | 59 | 17.1556 | 49.7059 | 58.8 | 17.1571 | 58.0194 | 58.6 | 17.1691 | 66.3739 | 58.4 | 17.1544 | 74.6969 | 58.2 | 17.1589 | 82.8336 | 58 | 17.1581 | 76.1101 | 60.2 | 17.1693 | 67.661 | 60.4 | 17.1708 | 59.2237 | 60.6 | 17.1732 | 50.9387 | 60.8 | 17.1701 | 42.8372 | 61 | 17.1598 | 34.3003 | 61.2 | 17.1671 | 26.0429 | 61.4 | 17.154 | 17.6635 | 61.6 | 17.1719 | 9.3941 | 61.8 | 17.1769 | 1.0783 | 62 | 20.59 | 8.0615 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.59 | 76.1101 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.1712 | 8.0619 | 59.8 | 17.1761 | 16.3459 | 59.6 | 17.174 | 24.7186 | 59.4 | 17.174 | 33.0581 | 59.2 | 17.168 | 41.3853 | 59 | 17.1639 | 49.7069 | 58.8 | 17.1654 | 58.02 | 58.6 | 17.1774 | 66.3734 | 58.4 | 17.1627 | 74.6971 | 58.2 | 17.1672 | 82.8348 | 58 | 17.1664 | 76.1088 | 60.2 | 17.1776 | 67.6564 | 60.4 | 17.1791 | 59.2238 | 60.6 | 17.1815 | 50.9369 | 60.8 | 17.1784 | 42.8396 | 61 | 17.1681 | 34.3001 | 61.2 | 17.1754 | 26.0425 | 61.4 | 17.1623 | 17.6631 | 61.6 | 17.1802 | 9.3946 | 61.8 | 17.1852 | 1.0781 | 62 | 20.6 | 8.0619 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.6 | 76.1088 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.1795 | 8.0624 | 59.8 | 17.1844 | 16.3461 | 59.6 | 17.1824 | 24.7185 | 59.4 | 17.1823 | 33.0584 | 59.2 | 17.1763 | 41.3855 | 59 | 17.1723 | 49.7079 | 58.8 | 17.1738 | 58.0207 | 58.6 | 17.1858 | 66.3729 | 58.4 | 17.171 | 74.6974 | 58.2 | 17.1756 | 82.836 | 58 | 17.1748 | 76.1075 | 60.2 | 17.1859 | 67.6518 | 60.4 | 17.1875 | 59.2238 | 60.6 | 17.1899 | 50.935 | 60.8 | 17.1867 | 42.8417 | 61 | 17.1765 | 34.2996 | 61.2 | 17.1838 | 26.0423 | 61.4 | 17.1707 | 17.6627 | 61.6 | 17.1886 | 9.3947 | 61.8 | 17.1936 | 1.0778 | 62 | 20.61 | 8.0624 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.61 | 76.1075 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.1878 | 8.0628 | 59.8 | 17.1928 | 16.3463 | 59.6 | 17.1907 | 24.7185 | 59.4 | 17.1906 | 33.0587 | 59.2 | 17.1846 | 41.3857 | 59 | 17.1806 | 49.7085 | 58.8 | 17.1821 | 58.0213 | 58.6 | 17.1941 | 66.3713 | 58.4 | 17.1794 | 74.6977 | 58.2 | 17.1839 | 82.8367 | 58 | 17.1831 | 76.1061 | 60.2 | 17.1943 | 67.6464 | 60.4 | 17.1958 | 59.2243 | 60.6 | 17.1982 | 50.9331 | 60.8 | 17.1951 | 42.8438 | 61 | 17.1848 | 34.2992 | 61.2 | 17.1921 | 26.0422 | 61.4 | 17.179 | 17.6622 | 61.6 | 17.1969 | 9.3947 | 61.8 | 17.2019 | 1.0776 | 62 | 20.62 | 8.0628 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.62 | 76.1061 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.1962 | 8.0632 | 59.8 | 17.2011 | 16.346 | 59.6 | 17.199 | 24.7182 | 59.4 | 17.1989 | 33.0586 | 59.2 | 17.1929 | 41.3861 | 59 | 17.1889 | 49.7092 | 58.8 | 17.1904 | 58.022 | 58.6 | 17.2024 | 66.3697 | 58.4 | 17.1877 | 74.6978 | 58.2 | 17.1922 | 82.8374 | 58 | 17.1914 | 76.1047 | 60.2 | 17.2026 | 67.6411 | 60.4 | 17.2041 | 59.2247 | 60.6 | 17.2065 | 50.9307 | 60.8 | 17.2034 | 42.8435 | 61 | 17.1931 | 34.2986 | 61.2 | 17.2005 | 26.0421 | 61.4 | 17.1873 | 17.6618 | 61.6 | 17.2052 | 9.395 | 61.8 | 17.2103 | 1.0774 | 62 | 20.63 | 8.0632 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.63 | 76.1047 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.2045 | 8.0632 | 59.8 | 17.2095 | 16.3458 | 59.6 | 17.2074 | 24.718 | 59.4 | 17.2073 | 33.0585 | 59.2 | 17.2013 | 41.3866 | 59 | 17.1973 | 49.71 | 58.8 | 17.1988 | 58.0223 | 58.6 | 17.2108 | 66.3687 | 58.4 | 17.196 | 74.6979 | 58.2 | 17.2006 | 82.8382 | 58 | 17.1998 | 76.1032 | 60.2 | 17.2109 | 67.6358 | 60.4 | 17.2125 | 59.2251 | 60.6 | 17.2149 | 50.9284 | 60.8 | 17.2117 | 42.8433 | 61 | 17.2014 | 34.298 | 61.2 | 17.2088 | 26.0421 | 61.4 | 17.1956 | 17.6614 | 61.6 | 17.2136 | 9.3953 | 61.8 | 17.2186 | 1.0769 | 62 | 20.64 | 8.0632 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.64 | 76.1032 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.2128 | 8.0632 | 59.8 | 17.2178 | 16.346 | 59.6 | 17.2157 | 24.7179 | 59.4 | 17.2156 | 33.0584 | 59.2 | 17.2096 | 41.3868 | 59 | 17.2056 | 49.7109 | 58.8 | 17.2071 | 58.0227 | 58.6 | 17.2191 | 66.3676 | 58.4 | 17.2043 | 74.6982 | 58.2 | 17.2089 | 82.8389 | 58 | 17.2081 | 76.1017 | 60.2 | 17.2193 | 67.6306 | 60.4 | 17.2208 | 59.2255 | 60.6 | 17.2232 | 50.9265 | 60.8 | 17.2201 | 42.841 | 61 | 17.2098 | 34.2976 | 61.2 | 17.2171 | 26.0421 | 61.4 | 17.204 | 17.6611 | 61.6 | 17.2219 | 9.3953 | 61.8 | 17.2269 | 1.0763 | 62 | 20.65 | 8.0632 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.65 | 76.1017 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.2212 | 8.0632 | 59.8 | 17.2261 | 16.3463 | 59.6 | 17.224 | 24.7178 | 59.4 | 17.224 | 33.0584 | 59.2 | 17.2179 | 41.387 | 59 | 17.214 | 49.711 | 58.8 | 17.2155 | 58.0232 | 58.6 | 17.2274 | 66.3665 | 58.4 | 17.2126 | 74.6985 | 58.2 | 17.2172 | 82.8401 | 58 | 17.2164 | 76.0998 | 60.2 | 17.2276 | 67.6252 | 60.4 | 17.2292 | 59.2258 | 60.6 | 17.2316 | 50.9246 | 60.8 | 17.2284 | 42.8388 | 61 | 17.2181 | 34.2972 | 61.2 | 17.2255 | 26.042 | 61.4 | 17.2123 | 17.6608 | 61.6 | 17.2303 | 9.3953 | 61.8 | 17.2353 | 1.0761 | 62 | 20.66 | 8.0632 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.66 | 76.0998 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.2295 | 8.0633 | 59.8 | 17.2345 | 16.3469 | 59.6 | 17.2324 | 24.7179 | 59.4 | 17.2323 | 33.0581 | 59.2 | 17.2263 | 41.3872 | 59 | 17.2223 | 49.7111 | 58.8 | 17.2238 | 58.0237 | 58.6 | 17.2358 | 66.3655 | 58.4 | 17.221 | 74.6981 | 58.2 | 17.2256 | 82.8413 | 58 | 17.2247 | 76.0979 | 60.2 | 17.236 | 67.6199 | 60.4 | 17.2375 | 59.2262 | 60.6 | 17.2399 | 50.9224 | 60.8 | 17.2368 | 42.8343 | 61 | 17.2265 | 34.2963 | 61.2 | 17.2338 | 26.042 | 61.4 | 17.2206 | 17.6606 | 61.6 | 17.2386 | 9.3954 | 61.8 | 17.2436 | 1.0759 | 62 | 20.67 | 8.0633 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.67 | 76.0979 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.2378 | 8.0637 | 59.8 | 17.2428 | 16.3475 | 59.6 | 17.2407 | 24.7179 | 59.4 | 17.2406 | 33.0578 | 59.2 | 17.2346 | 41.3875 | 59 | 17.2307 | 49.7117 | 58.8 | 17.2321 | 58.0242 | 58.6 | 17.2441 | 66.3646 | 58.4 | 17.2293 | 74.6978 | 58.2 | 17.2339 | 82.8428 | 58 | 17.2331 | 76.0951 | 60.2 | 17.2443 | 67.6151 | 60.4 | 17.2458 | 59.2264 | 60.6 | 17.2482 | 50.9202 | 60.8 | 17.2451 | 42.8298 | 61 | 17.2348 | 34.2954 | 61.2 | 17.2422 | 26.042 | 61.4 | 17.229 | 17.6598 | 61.6 | 17.2469 | 9.3954 | 61.8 | 17.252 | 1.0757 | 62 | 20.68 | 8.0637 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.68 | 76.0951 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.2462 | 8.0642 | 59.8 | 17.2511 | 16.3479 | 59.6 | 17.249 | 24.7176 | 59.4 | 17.2489 | 33.0579 | 59.2 | 17.2429 | 41.3877 | 59 | 17.239 | 49.7123 | 58.8 | 17.2405 | 58.0248 | 58.6 | 17.2524 | 66.3637 | 58.4 | 17.2376 | 74.6979 | 58.2 | 17.2422 | 82.8443 | 58 | 17.2414 | 76.0923 | 60.2 | 17.2526 | 67.6103 | 60.4 | 17.2542 | 59.2265 | 60.6 | 17.2566 | 50.9178 | 60.8 | 17.2534 | 42.8235 | 61 | 17.2431 | 34.2945 | 61.2 | 17.2505 | 26.042 | 61.4 | 17.2373 | 17.6591 | 61.6 | 17.2553 | 9.3954 | 61.8 | 17.2603 | 1.0754 | 62 | 20.69 | 8.0642 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.69 | 76.0923 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.2545 | 8.0643 | 59.8 | 17.2595 | 16.3483 | 59.6 | 17.2574 | 24.7173 | 59.4 | 17.2573 | 33.058 | 59.2 | 17.2513 | 41.3879 | 59 | 17.2473 | 49.7129 | 58.8 | 17.2488 | 58.0252 | 58.6 | 17.2608 | 66.363 | 58.4 | 17.246 | 74.6981 | 58.2 | 17.2505 | 82.8458 | 58 | 17.2497 | 76.0904 | 60.2 | 17.261 | 67.6054 | 60.4 | 17.2625 | 59.2266 | 60.6 | 17.2649 | 50.9153 | 60.8 | 17.2618 | 42.8171 | 61 | 17.2515 | 34.2937 | 61.2 | 17.2588 | 26.042 | 61.4 | 17.2456 | 17.6582 | 61.6 | 17.2636 | 9.3955 | 61.8 | 17.2686 | 1.0752 | 62 | 20.7 | 8.0643 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.7 | 76.0904 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.2628 | 8.0644 | 59.8 | 17.2678 | 16.3488 | 59.6 | 17.2657 | 24.7174 | 59.4 | 17.2656 | 33.0575 | 59.2 | 17.2596 | 41.3878 | 59 | 17.2557 | 49.7136 | 58.8 | 17.2572 | 58.0256 | 58.6 | 17.2691 | 66.3622 | 58.4 | 17.2543 | 74.6984 | 58.2 | 17.2589 | 82.8473 | 58 | 17.2581 | 76.0884 | 60.2 | 17.2693 | 67.6005 | 60.4 | 17.2708 | 59.2267 | 60.6 | 17.2732 | 50.9122 | 60.8 | 17.2701 | 42.8089 | 61 | 17.2598 | 34.2939 | 61.2 | 17.2672 | 26.042 | 61.4 | 17.254 | 17.6574 | 61.6 | 17.2719 | 9.3955 | 61.8 | 17.277 | 1.075 | 62 | 20.71 | 8.0644 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.71 | 76.0884 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.2712 | 8.0645 | 59.8 | 17.2762 | 16.3492 | 59.6 | 17.274 | 24.7175 | 59.4 | 17.274 | 33.0571 | 59.2 | 17.2679 | 41.3876 | 59 | 17.264 | 49.7143 | 58.8 | 17.2655 | 58.0256 | 58.6 | 17.2775 | 66.3609 | 58.4 | 17.2626 | 74.6988 | 58.2 | 17.2672 | 82.8482 | 58 | 17.2664 | 76.0862 | 60.2 | 17.2776 | 67.596 | 60.4 | 17.2792 | 59.2269 | 60.6 | 17.2816 | 50.9092 | 60.8 | 17.2784 | 42.8007 | 61 | 17.2682 | 34.2941 | 61.2 | 17.2755 | 26.042 | 61.4 | 17.2623 | 17.6566 | 61.6 | 17.2803 | 9.3956 | 61.8 | 17.2853 | 1.0748 | 62 | 20.72 | 8.0645 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.72 | 76.0862 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.2795 | 8.0646 | 59.8 | 17.2845 | 16.3498 | 59.6 | 17.2824 | 24.718 | 59.4 | 17.2823 | 33.0568 | 59.2 | 17.2762 | 41.3876 | 59 | 17.2723 | 49.715 | 58.8 | 17.2738 | 58.0257 | 58.6 | 17.2858 | 66.3597 | 58.4 | 17.271 | 74.6995 | 58.2 | 17.2755 | 82.8491 | 58 | 17.2747 | 76.084 | 60.2 | 17.286 | 67.5914 | 60.4 | 17.2875 | 59.2272 | 60.6 | 17.2899 | 50.9068 | 60.8 | 17.2868 | 42.7908 | 61 | 17.2765 | 34.2942 | 61.2 | 17.2838 | 26.0415 | 61.4 | 17.2706 | 17.6558 | 61.6 | 17.2886 | 9.3954 | 61.8 | 17.2936 | 1.0746 | 62 | 20.73 | 8.0646 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.73 | 76.084 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.2878 | 8.0647 | 59.8 | 17.2928 | 16.3505 | 59.6 | 17.2907 | 24.7184 | 59.4 | 17.2906 | 33.0565 | 59.2 | 17.2846 | 41.3877 | 59 | 17.2807 | 49.7154 | 58.8 | 17.2822 | 58.0264 | 58.6 | 17.2941 | 66.359 | 58.4 | 17.2793 | 74.7001 | 58.2 | 17.2839 | 82.85 | 58 | 17.2831 | 76.0825 | 60.2 | 17.2943 | 67.5864 | 60.4 | 17.2959 | 59.2271 | 60.6 | 17.2982 | 50.9045 | 60.8 | 17.2951 | 42.7808 | 61 | 17.2848 | 34.2944 | 61.2 | 17.2922 | 26.0409 | 61.4 | 17.279 | 17.6551 | 61.6 | 17.297 | 9.3952 | 61.8 | 17.302 | 1.074 | 62 | 20.74 | 8.0647 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.74 | 76.0825 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.2962 | 8.0648 | 59.8 | 17.3012 | 16.3508 | 59.6 | 17.299 | 24.7183 | 59.4 | 17.299 | 33.0565 | 59.2 | 17.2929 | 41.3878 | 59 | 17.289 | 49.7157 | 58.8 | 17.2905 | 58.0271 | 58.6 | 17.3025 | 66.3583 | 58.4 | 17.2876 | 74.7002 | 58.2 | 17.2922 | 82.8508 | 58 | 17.2914 | 76.081 | 60.2 | 17.3027 | 67.5813 | 60.4 | 17.3042 | 59.227 | 60.6 | 17.3066 | 50.9029 | 60.8 | 17.3034 | 42.7712 | 61 | 17.2932 | 34.2944 | 61.2 | 17.3005 | 26.0405 | 61.4 | 17.2873 | 17.6543 | 61.6 | 17.3053 | 9.3948 | 61.8 | 17.3103 | 1.0735 | 62 | 20.75 | 8.0648 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.75 | 76.081 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.3045 | 8.0649 | 59.8 | 17.3095 | 16.3511 | 59.6 | 17.3074 | 24.7183 | 59.4 | 17.3073 | 33.0564 | 59.2 | 17.3012 | 41.3879 | 59 | 17.2973 | 49.7165 | 58.8 | 17.2988 | 58.0275 | 58.6 | 17.3108 | 66.3579 | 58.4 | 17.2959 | 74.7002 | 58.2 | 17.3005 | 82.8514 | 58 | 17.2997 | 76.08 | 60.2 | 17.311 | 67.5769 | 60.4 | 17.3125 | 59.2269 | 60.6 | 17.3149 | 50.9013 | 60.8 | 17.3118 | 42.7616 | 61 | 17.3015 | 34.2944 | 61.2 | 17.3088 | 26.04 | 61.4 | 17.2956 | 17.6542 | 61.6 | 17.3136 | 9.3943 | 61.8 | 17.3187 | 1.0729 | 62 | 20.76 | 8.0649 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.76 | 76.08 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.3128 | 8.0649 | 59.8 | 17.3178 | 16.3512 | 59.6 | 17.3157 | 24.7183 | 59.4 | 17.3156 | 33.056 | 59.2 | 17.3096 | 41.3882 | 59 | 17.3057 | 49.7172 | 58.8 | 17.3072 | 58.0279 | 58.6 | 17.3192 | 66.3574 | 58.4 | 17.3043 | 74.7005 | 58.2 | 17.3089 | 82.852 | 58 | 17.3081 | 76.079 | 60.2 | 17.3193 | 67.5724 | 60.4 | 17.3209 | 59.2269 | 60.6 | 17.3233 | 50.8996 | 60.8 | 17.3201 | 42.7519 | 61 | 17.3098 | 34.2942 | 61.2 | 17.3172 | 26.0392 | 61.4 | 17.304 | 17.6541 | 61.6 | 17.322 | 9.3939 | 61.8 | 17.327 | 1.0724 | 62 | 20.77 | 8.0649 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.77 | 76.079 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.3212 | 8.0653 | 59.8 | 17.3262 | 16.3513 | 59.6 | 17.324 | 24.7184 | 59.4 | 17.3239 | 33.0556 | 59.2 | 17.3179 | 41.3885 | 59 | 17.314 | 49.718 | 58.8 | 17.3155 | 58.0282 | 58.6 | 17.3275 | 66.3569 | 58.4 | 17.3126 | 74.7008 | 58.2 | 17.3172 | 82.8528 | 58 | 17.3164 | 76.0776 | 60.2 | 17.3277 | 67.5692 | 60.4 | 17.3292 | 59.2268 | 60.6 | 17.3316 | 50.8979 | 60.8 | 17.3284 | 42.7422 | 61 | 17.3182 | 34.294 | 61.2 | 17.3255 | 26.0385 | 61.4 | 17.3123 | 17.6539 | 61.6 | 17.3303 | 9.3935 | 61.8 | 17.3353 | 1.0722 | 62 | 20.78 | 8.0653 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.78 | 76.0776 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.3295 | 8.0656 | 59.8 | 17.3345 | 16.3513 | 59.6 | 17.3324 | 24.7179 | 59.4 | 17.3323 | 33.0557 | 59.2 | 17.3262 | 41.3883 | 59 | 17.3224 | 49.7189 | 58.8 | 17.3239 | 58.0285 | 58.6 | 17.3358 | 66.3563 | 58.4 | 17.3209 | 74.7014 | 58.2 | 17.3255 | 82.8536 | 58 | 17.3247 | 76.0763 | 60.2 | 17.336 | 67.5659 | 60.4 | 17.3375 | 59.2268 | 60.6 | 17.3399 | 50.8956 | 60.8 | 17.3368 | 42.7323 | 61 | 17.3265 | 34.294 | 61.2 | 17.3339 | 26.0378 | 61.4 | 17.3206 | 17.6537 | 61.6 | 17.3387 | 9.3934 | 61.8 | 17.3437 | 1.072 | 62 | 20.79 | 8.0656 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.79 | 76.0763 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.3378 | 8.0651 | 59.8 | 17.3428 | 16.3513 | 59.6 | 17.3407 | 24.7174 | 59.4 | 17.3406 | 33.0558 | 59.2 | 17.3346 | 41.3882 | 59 | 17.3307 | 49.7196 | 58.8 | 17.3322 | 58.0281 | 58.6 | 17.3441 | 66.3556 | 58.4 | 17.3293 | 74.7021 | 58.2 | 17.3339 | 82.8549 | 58 | 17.3331 | 76.0749 | 60.2 | 17.3443 | 67.5638 | 60.4 | 17.3459 | 59.2277 | 60.6 | 17.3483 | 50.8932 | 60.8 | 17.3451 | 42.7224 | 61 | 17.3349 | 34.294 | 61.2 | 17.3422 | 26.0371 | 61.4 | 17.3289 | 17.6533 | 61.6 | 17.347 | 9.3933 | 61.8 | 17.352 | 1.0717 | 62 | 20.8 | 8.0651 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.8 | 76.0749 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.3462 | 8.0646 | 59.8 | 17.3512 | 16.351 | 59.6 | 17.349 | 24.7176 | 59.4 | 17.349 | 33.0557 | 59.2 | 17.3429 | 41.3876 | 59 | 17.339 | 49.7203 | 58.8 | 17.3405 | 58.0277 | 58.6 | 17.3525 | 66.3548 | 58.4 | 17.3376 | 74.7022 | 58.2 | 17.3422 | 82.8562 | 58 | 17.3414 | 76.0735 | 60.2 | 17.3527 | 67.5617 | 60.4 | 17.3542 | 59.2285 | 60.6 | 17.3566 | 50.8918 | 60.8 | 17.3535 | 42.7122 | 61 | 17.3432 | 34.2941 | 61.2 | 17.3505 | 26.0368 | 61.4 | 17.3373 | 17.6528 | 61.6 | 17.3553 | 9.3932 | 61.8 | 17.3604 | 1.0715 | 62 | 20.81 | 8.0646 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.81 | 76.0735 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.3545 | 8.065 | 59.8 | 17.3595 | 16.3507 | 59.6 | 17.3574 | 24.7178 | 59.4 | 17.3573 | 33.0556 | 59.2 | 17.3512 | 41.387 | 59 | 17.3474 | 49.7205 | 58.8 | 17.3489 | 58.0275 | 58.6 | 17.3608 | 66.3546 | 58.4 | 17.3459 | 74.7023 | 58.2 | 17.3505 | 82.8575 | 58 | 17.3497 | 76.0726 | 60.2 | 17.361 | 67.5611 | 60.4 | 17.3625 | 59.2284 | 60.6 | 17.3649 | 50.8903 | 60.8 | 17.3618 | 42.702 | 61 | 17.3515 | 34.2942 | 61.2 | 17.3589 | 26.0366 | 61.4 | 17.3456 | 17.6522 | 61.6 | 17.3637 | 9.3931 | 61.8 | 17.3687 | 1.0713 | 62 | 20.82 | 8.065 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.82 | 76.0726 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.3628 | 8.0653 | 59.8 | 17.3679 | 16.3506 | 59.6 | 17.3657 | 24.7177 | 59.4 | 17.3656 | 33.0551 | 59.2 | 17.3595 | 41.3861 | 59 | 17.3557 | 49.7207 | 58.8 | 17.3572 | 58.0273 | 58.6 | 17.3692 | 66.3543 | 58.4 | 17.3542 | 74.7028 | 58.2 | 17.3589 | 82.8588 | 58 | 17.3581 | 76.0717 | 60.2 | 17.3694 | 67.5604 | 60.4 | 17.3709 | 59.2284 | 60.6 | 17.3733 | 50.8881 | 60.8 | 17.3701 | 42.6921 | 61 | 17.3599 | 34.2951 | 61.2 | 17.3672 | 26.0363 | 61.4 | 17.3539 | 17.6516 | 61.6 | 17.372 | 9.3926 | 61.8 | 17.377 | 1.0711 | 62 | 20.83 | 8.0653 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.83 | 76.0717 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.3712 | 8.0649 | 59.8 | 17.3762 | 16.3505 | 59.6 | 17.374 | 24.7176 | 59.4 | 17.3739 | 33.0546 | 59.2 | 17.3679 | 41.3853 | 59 | 17.3641 | 49.7205 | 58.8 | 17.3656 | 58.027 | 58.6 | 17.3775 | 66.3533 | 58.4 | 17.3626 | 74.7034 | 58.2 | 17.3672 | 82.8595 | 58 | 17.3664 | 76.0705 | 60.2 | 17.3777 | 67.5606 | 60.4 | 17.3792 | 59.2291 | 60.6 | 17.3816 | 50.8858 | 60.8 | 17.3785 | 42.6822 | 61 | 17.3682 | 34.296 | 61.2 | 17.3755 | 26.036 | 61.4 | 17.3623 | 17.6507 | 61.6 | 17.3803 | 9.3922 | 61.8 | 17.3853 | 1.071 | 62 | 20.84 | 8.0649 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.84 | 76.0705 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.3795 | 8.0644 | 59.8 | 17.3845 | 16.3504 | 59.6 | 17.3824 | 24.7178 | 59.4 | 17.3823 | 33.0541 | 59.2 | 17.3762 | 41.3848 | 59 | 17.3724 | 49.7203 | 58.8 | 17.3739 | 58.0267 | 58.6 | 17.3858 | 66.3524 | 58.4 | 17.3709 | 74.7043 | 58.2 | 17.3755 | 82.8603 | 58 | 17.3747 | 76.0693 | 60.2 | 17.386 | 67.5607 | 60.4 | 17.3876 | 59.2298 | 60.6 | 17.39 | 50.8836 | 60.8 | 17.3868 | 42.6718 | 61 | 17.3766 | 34.2967 | 61.2 | 17.3839 | 26.0355 | 61.4 | 17.3706 | 17.6498 | 61.6 | 17.3887 | 9.392 | 61.8 | 17.3937 | 1.0709 | 62 | 20.85 | 8.0644 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.85 | 76.0693 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.3878 | 8.0643 | 59.8 | 17.3929 | 16.3503 | 59.6 | 17.3907 | 24.7179 | 59.4 | 17.3906 | 33.0535 | 59.2 | 17.3845 | 41.3843 | 59 | 17.3807 | 49.7206 | 58.8 | 17.3822 | 58.0272 | 58.6 | 17.3942 | 66.3518 | 58.4 | 17.3792 | 74.7052 | 58.2 | 17.3839 | 82.8607 | 58 | 17.3831 | 76.0682 | 60.2 | 17.3944 | 67.5618 | 60.4 | 17.3959 | 59.2308 | 60.6 | 17.3983 | 50.8814 | 60.8 | 17.3951 | 42.6613 | 61 | 17.3849 | 34.2974 | 61.2 | 17.3922 | 26.0351 | 61.4 | 17.3789 | 17.6495 | 61.6 | 17.397 | 9.3919 | 61.8 | 17.402 | 1.0709 | 62 | 20.86 | 8.0643 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.86 | 76.0682 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.3962 | 8.0643 | 59.8 | 17.4012 | 16.3502 | 59.6 | 17.399 | 24.718 | 59.4 | 17.399 | 33.0529 | 59.2 | 17.3929 | 41.3845 | 59 | 17.3891 | 49.7208 | 58.8 | 17.3905 | 58.0276 | 58.6 | 17.4025 | 66.3511 | 58.4 | 17.3876 | 74.706 | 58.2 | 17.3922 | 82.8611 | 58 | 17.3914 | 76.067 | 60.2 | 17.4027 | 67.5629 | 60.4 | 17.4042 | 59.2318 | 60.6 | 17.4066 | 50.8801 | 60.8 | 17.4035 | 42.6509 | 61 | 17.3932 | 34.2978 | 61.2 | 17.4005 | 26.0349 | 61.4 | 17.3873 | 17.6493 | 61.6 | 17.4054 | 9.3918 | 61.8 | 17.4104 | 1.0708 | 62 | 20.87 | 8.0643 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.87 | 76.067 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.4045 | 8.0642 | 59.8 | 17.4095 | 16.3501 | 59.6 | 17.4074 | 24.7181 | 59.4 | 17.4073 | 33.0522 | 59.2 | 17.4012 | 41.3846 | 59 | 17.3974 | 49.7209 | 58.8 | 17.3989 | 58.028 | 58.6 | 17.4109 | 66.3503 | 58.4 | 17.3959 | 74.7067 | 58.2 | 17.4005 | 82.8617 | 58 | 17.3997 | 76.0655 | 60.2 | 17.4111 | 67.5641 | 60.4 | 17.4126 | 59.2324 | 60.6 | 17.415 | 50.8787 | 60.8 | 17.4118 | 42.6405 | 61 | 17.4016 | 34.2983 | 61.2 | 17.4089 | 26.0347 | 61.4 | 17.3956 | 17.6491 | 61.6 | 17.4137 | 9.3916 | 61.8 | 17.4187 | 1.0708 | 62 | 20.88 | 8.0642 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.88 | 76.0655 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.4128 | 8.0641 | 59.8 | 17.4179 | 16.3501 | 59.6 | 17.4157 | 24.7181 | 59.4 | 17.4156 | 33.0515 | 59.2 | 17.4095 | 41.3847 | 59 | 17.4057 | 49.7209 | 58.8 | 17.4072 | 58.0284 | 58.6 | 17.4192 | 66.3495 | 58.4 | 17.4042 | 74.7077 | 58.2 | 17.4088 | 82.8624 | 58 | 17.4081 | 76.0639 | 60.2 | 17.4194 | 67.5652 | 60.4 | 17.4209 | 59.2331 | 60.6 | 17.4233 | 50.8767 | 60.8 | 17.4201 | 42.6305 | 61 | 17.4099 | 34.2981 | 61.2 | 17.4172 | 26.0345 | 61.4 | 17.4039 | 17.6489 | 61.6 | 17.422 | 9.3915 | 61.8 | 17.427 | 1.0707 | 62 | 20.89 | 8.0641 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.89 | 76.0639 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.4212 | 8.0636 | 59.8 | 17.4262 | 16.35 | 59.6 | 17.424 | 24.7181 | 59.4 | 17.424 | 33.0507 | 59.2 | 17.4179 | 41.3848 | 59 | 17.4141 | 49.7209 | 58.8 | 17.4156 | 58.029 | 58.6 | 17.4275 | 66.3483 | 58.4 | 17.4125 | 74.7087 | 58.2 | 17.4172 | 82.8628 | 58 | 17.4164 | 76.0616 | 60.2 | 17.4277 | 67.5659 | 60.4 | 17.4292 | 59.2334 | 60.6 | 17.4317 | 50.8747 | 60.8 | 17.4285 | 42.6205 | 61 | 17.4182 | 34.298 | 61.2 | 17.4256 | 26.0343 | 61.4 | 17.4123 | 17.6491 | 61.6 | 17.4304 | 9.3914 | 61.8 | 17.4354 | 1.0705 | 62 | 20.9 | 8.0636 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.9 | 76.0616 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.4295 | 8.0631 | 59.8 | 17.4346 | 16.3498 | 59.6 | 17.4324 | 24.7182 | 59.4 | 17.4323 | 33.0503 | 59.2 | 17.4262 | 41.385 | 59 | 17.4224 | 49.721 | 58.8 | 17.4239 | 58.0295 | 58.6 | 17.4359 | 66.3472 | 58.4 | 17.4209 | 74.7098 | 58.2 | 17.4255 | 82.8633 | 58 | 17.4247 | 76.0592 | 60.2 | 17.4361 | 67.5665 | 60.4 | 17.4376 | 59.2337 | 60.6 | 17.44 | 50.8731 | 60.8 | 17.4368 | 42.6102 | 61 | 17.4266 | 34.2982 | 61.2 | 17.4339 | 26.0342 | 61.4 | 17.4206 | 17.6493 | 61.6 | 17.4387 | 9.3913 | 61.8 | 17.4437 | 1.0702 | 62 | 20.91 | 8.0631 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.91 | 76.0592 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.4378 | 8.0627 | 59.8 | 17.4429 | 16.3496 | 59.6 | 17.4407 | 24.7183 | 59.4 | 17.4406 | 33.0498 | 59.2 | 17.4345 | 41.3851 | 59 | 17.4308 | 49.7207 | 58.8 | 17.4323 | 58.0299 | 58.6 | 17.4442 | 66.3464 | 58.4 | 17.4292 | 74.711 | 58.2 | 17.4338 | 82.8634 | 58 | 17.433 | 76.0568 | 60.2 | 17.4444 | 67.5671 | 60.4 | 17.4459 | 59.2343 | 60.6 | 17.4483 | 50.8715 | 60.8 | 17.4451 | 42.5999 | 61 | 17.4349 | 34.2983 | 61.2 | 17.4422 | 26.0341 | 61.4 | 17.4289 | 17.6492 | 61.6 | 17.4471 | 9.3911 | 61.8 | 17.4521 | 1.0702 | 62 | 20.92 | 8.0627 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.92 | 76.0568 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.4462 | 8.0622 | 59.8 | 17.4512 | 16.3493 | 59.6 | 17.4491 | 24.7181 | 59.4 | 17.449 | 33.0498 | 59.2 | 17.4429 | 41.3847 | 59 | 17.4391 | 49.7204 | 58.8 | 17.4406 | 58.0303 | 58.6 | 17.4525 | 66.3456 | 58.4 | 17.4375 | 74.7118 | 58.2 | 17.4422 | 82.8636 | 58 | 17.4414 | 76.0543 | 60.2 | 17.4527 | 67.5676 | 60.4 | 17.4543 | 59.2348 | 60.6 | 17.4567 | 50.871 | 60.8 | 17.4535 | 42.5901 | 61 | 17.4432 | 34.298 | 61.2 | 17.4506 | 26.0337 | 61.4 | 17.4373 | 17.649 | 61.6 | 17.4554 | 9.3909 | 61.8 | 17.4604 | 1.0701 | 62 | 20.93 | 8.0622 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.93 | 76.0543 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.4545 | 8.0617 | 59.8 | 17.4596 | 16.349 | 59.6 | 17.4574 | 24.7179 | 59.4 | 17.4573 | 33.0498 | 59.2 | 17.4512 | 41.3844 | 59 | 17.4474 | 49.7202 | 58.8 | 17.4489 | 58.0303 | 58.6 | 17.4609 | 66.3445 | 58.4 | 17.4459 | 74.7126 | 58.2 | 17.4505 | 82.8641 | 58 | 17.4497 | 76.0519 | 60.2 | 17.4611 | 67.5676 | 60.4 | 17.4626 | 59.2354 | 60.6 | 17.465 | 50.8705 | 60.8 | 17.4618 | 42.5804 | 61 | 17.4516 | 34.2977 | 61.2 | 17.4589 | 26.0334 | 61.4 | 17.4456 | 17.6486 | 61.6 | 17.4637 | 9.3906 | 61.8 | 17.4687 | 1.0697 | 62 | 20.94 | 8.0617 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.94 | 76.0519 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.4628 | 8.0611 | 59.8 | 17.4679 | 16.349 | 59.6 | 17.4657 | 24.7178 | 59.4 | 17.4656 | 33.0499 | 59.2 | 17.4595 | 41.3839 | 59 | 17.4558 | 49.72 | 58.8 | 17.4573 | 58.0304 | 58.6 | 17.4692 | 66.3435 | 58.4 | 17.4542 | 74.7131 | 58.2 | 17.4588 | 82.8646 | 58 | 17.458 | 76.0495 | 60.2 | 17.4694 | 67.5676 | 60.4 | 17.4709 | 59.236 | 60.6 | 17.4733 | 50.871 | 60.8 | 17.4702 | 42.5718 | 61 | 17.4599 | 34.2976 | 61.2 | 17.4673 | 26.0331 | 61.4 | 17.4539 | 17.6482 | 61.6 | 17.4721 | 9.39 | 61.8 | 17.4771 | 1.0693 | 62 | 20.95 | 8.0611 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.95 | 76.0495 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.4712 | 8.0609 | 59.8 | 17.4762 | 16.349 | 59.6 | 17.474 | 24.7176 | 59.4 | 17.474 | 33.0499 | 59.2 | 17.4678 | 41.3834 | 59 | 17.4641 | 49.7195 | 58.8 | 17.4656 | 58.0308 | 58.6 | 17.4775 | 66.3434 | 58.4 | 17.4625 | 74.7137 | 58.2 | 17.4672 | 82.8648 | 58 | 17.4664 | 76.047 | 60.2 | 17.4778 | 67.5675 | 60.4 | 17.4793 | 59.2369 | 60.6 | 17.4817 | 50.8716 | 60.8 | 17.4785 | 42.5631 | 61 | 17.4683 | 34.2974 | 61.2 | 17.4756 | 26.0328 | 61.4 | 17.4622 | 17.6477 | 61.6 | 17.4804 | 9.3895 | 61.8 | 17.4854 | 1.0687 | 62 | 20.96 | 8.0609 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.96 | 76.047 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.4795 | 8.0606 | 59.8 | 17.4846 | 16.3495 | 59.6 | 17.4824 | 24.7175 | 59.4 | 17.4823 | 33.0497 | 59.2 | 17.4762 | 41.3829 | 59 | 17.4725 | 49.7189 | 58.8 | 17.474 | 58.0311 | 58.6 | 17.4859 | 66.3433 | 58.4 | 17.4709 | 74.7137 | 58.2 | 17.4755 | 82.865 | 58 | 17.4747 | 76.0445 | 60.2 | 17.4861 | 67.5674 | 60.4 | 17.4876 | 59.2377 | 60.6 | 17.49 | 50.8719 | 60.8 | 17.4868 | 42.5556 | 61 | 17.4766 | 34.2977 | 61.2 | 17.4839 | 26.0325 | 61.4 | 17.4706 | 17.6472 | 61.6 | 17.4887 | 9.3889 | 61.8 | 17.4937 | 1.0681 | 62 | 20.97 | 8.0606 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.97 | 76.0445 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.4878 | 8.0603 | 59.8 | 17.4929 | 16.35 | 59.6 | 17.4907 | 24.7173 | 59.4 | 17.4906 | 33.0495 | 59.2 | 17.4845 | 41.3824 | 59 | 17.4808 | 49.7183 | 58.8 | 17.4823 | 58.0317 | 58.6 | 17.4942 | 66.3421 | 58.4 | 17.4792 | 74.7138 | 58.2 | 17.4838 | 82.8653 | 58 | 17.483 | 76.0419 | 60.2 | 17.4944 | 67.5671 | 60.4 | 17.4959 | 59.2384 | 60.6 | 17.4984 | 50.8722 | 60.8 | 17.4952 | 42.548 | 61 | 17.4849 | 34.2979 | 61.2 | 17.4922 | 26.0323 | 61.4 | 17.4789 | 17.6473 | 61.6 | 17.4971 | 9.3884 | 61.8 | 17.5021 | 1.0673 | 62 | 20.98 | 8.0603 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.98 | 76.0419 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.4962 | 8.06 | 59.8 | 17.5013 | 16.3503 | 59.6 | 17.4991 | 24.7172 | 59.4 | 17.4989 | 33.0495 | 59.2 | 17.4928 | 41.382 | 59 | 17.4891 | 49.7176 | 58.8 | 17.4906 | 58.0323 | 58.6 | 17.5026 | 66.341 | 58.4 | 17.4875 | 74.7138 | 58.2 | 17.4921 | 82.8657 | 58 | 17.4914 | 76.0393 | 60.2 | 17.5028 | 67.5669 | 60.4 | 17.5043 | 59.2391 | 60.6 | 17.5067 | 50.8728 | 60.8 | 17.5035 | 42.5404 | 61 | 17.4933 | 34.298 | 61.2 | 17.5006 | 26.0321 | 61.4 | 17.4872 | 17.6474 | 61.6 | 17.5054 | 9.3878 | 61.8 | 17.5104 | 1.0666 | 62 | 20.99 | 8.06 | 59.8 | 1 | 80.12 | 20.99 | 76.0393 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.5045 | 8.0597 | 59.8 | 17.5096 | 16.3506 | 59.6 | 17.5074 | 24.7171 | 59.4 | 17.5073 | 33.0496 | 59.2 | 17.5012 | 41.3816 | 59 | 17.4975 | 49.717 | 58.8 | 17.499 | 58.0327 | 58.6 | 17.5109 | 66.3406 | 58.4 | 17.4958 | 74.7138 | 58.2 | 17.5005 | 82.8658 | 58 | 17.4997 | 76.036 | 60.2 | 17.5111 | 67.567 | 60.4 | 17.5126 | 59.2397 | 60.6 | 17.515 | 50.8735 | 60.8 | 17.5118 | 42.5329 | 61 | 17.5016 | 34.2982 | 61.2 | 17.5089 | 26.032 | 61.4 | 17.4956 | 17.6473 | 61.6 | 17.5138 | 9.3873 | 61.8 | 17.5188 | 1.0658 | 62 | 21 | 8.0597 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21 | 76.036 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.5128 | 8.0594 | 59.8 | 17.5179 | 16.3509 | 59.6 | 17.5157 | 24.7169 | 59.4 | 17.5156 | 33.0494 | 59.2 | 17.5095 | 41.3813 | 59 | 17.5058 | 49.7163 | 58.8 | 17.5073 | 58.0332 | 58.6 | 17.5192 | 66.3403 | 58.4 | 17.5042 | 74.714 | 58.2 | 17.5088 | 82.8659 | 58 | 17.508 | 76.0327 | 60.2 | 17.5195 | 67.5671 | 60.4 | 17.521 | 59.2403 | 60.6 | 17.5234 | 50.8743 | 60.8 | 17.5202 | 42.5253 | 61 | 17.5099 | 34.2982 | 61.2 | 17.5173 | 26.0318 | 61.4 | 17.5039 | 17.6471 | 61.6 | 17.5221 | 9.3868 | 61.8 | 17.5271 | 1.0651 | 62 | 21.01 | 8.0594 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.01 | 76.0327 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.5212 | 8.0594 | 59.8 | 17.5263 | 16.3512 | 59.6 | 17.5241 | 24.7167 | 59.4 | 17.524 | 33.0492 | 59.2 | 17.5178 | 41.381 | 59 | 17.5141 | 49.7164 | 58.8 | 17.5156 | 58.0331 | 58.6 | 17.5276 | 66.34 | 58.4 | 17.5125 | 74.7143 | 58.2 | 17.5171 | 82.8659 | 58 | 17.5164 | 76.0307 | 60.2 | 17.5278 | 67.5671 | 60.4 | 17.5293 | 59.2404 | 60.6 | 17.5317 | 50.8751 | 60.8 | 17.5285 | 42.5177 | 61 | 17.5183 | 34.2983 | 61.2 | 17.5256 | 26.0316 | 61.4 | 17.5122 | 17.647 | 61.6 | 17.5305 | 9.3863 | 61.8 | 17.5354 | 1.0643 | 62 | 21.02 | 8.0594 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.02 | 76.0307 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.5295 | 8.0594 | 59.8 | 17.5346 | 16.3516 | 59.6 | 17.5324 | 24.7166 | 59.4 | 17.5323 | 33.0492 | 59.2 | 17.5262 | 41.3807 | 59 | 17.5225 | 49.7165 | 58.8 | 17.524 | 58.0329 | 58.6 | 17.5359 | 66.3398 | 58.4 | 17.5208 | 74.7152 | 58.2 | 17.5255 | 82.866 | 58 | 17.5247 | 76.0287 | 60.2 | 17.5361 | 67.5671 | 60.4 | 17.5376 | 59.2406 | 60.6 | 17.54 | 50.8752 | 60.8 | 17.5368 | 42.5106 | 61 | 17.5266 | 34.2984 | 61.2 | 17.5339 | 26.0312 | 61.4 | 17.5206 | 17.647 | 61.6 | 17.5388 | 9.3858 | 61.8 | 17.5438 | 1.0635 | 62 | 21.03 | 8.0594 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.03 | 76.0287 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.5378 | 8.0593 | 59.8 | 17.5429 | 16.3521 | 59.6 | 17.5407 | 24.7165 | 59.4 | 17.5406 | 33.0492 | 59.2 | 17.5345 | 41.3805 | 59 | 17.5308 | 49.7162 | 58.8 | 17.5323 | 58.033 | 58.6 | 17.5442 | 66.3393 | 58.4 | 17.5291 | 74.7161 | 58.2 | 17.5338 | 82.8657 | 58 | 17.533 | 76.0264 | 60.2 | 17.5445 | 67.5678 | 60.4 | 17.546 | 59.2409 | 60.6 | 17.5484 | 50.8753 | 60.8 | 17.5452 | 42.5036 | 61 | 17.535 | 34.2985 | 61.2 | 17.5423 | 26.0309 | 61.4 | 17.5289 | 17.647 | 61.6 | 17.5471 | 9.3853 | 61.8 | 17.5521 | 1.0629 | 62 | 21.04 | 8.0593 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.04 | 76.0264 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.5462 | 8.0593 | 59.8 | 17.5513 | 16.3523 | 59.6 | 17.5491 | 24.7164 | 59.4 | 17.549 | 33.0491 | 59.2 | 17.5428 | 41.3801 | 59 | 17.5392 | 49.7159 | 58.8 | 17.5407 | 58.033 | 58.6 | 17.5526 | 66.3388 | 58.4 | 17.5375 | 74.7158 | 58.2 | 17.5421 | 82.8655 | 58 | 17.5414 | 76.0241 | 60.2 | 17.5528 | 67.5685 | 60.4 | 17.5543 | 59.2411 | 60.6 | 17.5567 | 50.8759 | 60.8 | 17.5535 | 42.4987 | 61 | 17.5433 | 34.2991 | 61.2 | 17.5506 | 26.0305 | 61.4 | 17.5372 | 17.647 | 61.6 | 17.5555 | 9.3849 | 61.8 | 17.5605 | 1.0623 | 62 | 21.05 | 8.0593 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.05 | 76.0241 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.5545 | 8.0588 | 59.8 | 17.5596 | 16.3525 | 59.6 | 17.5574 | 24.7162 | 59.4 | 17.5573 | 33.049 | 59.2 | 17.5511 | 41.3798 | 59 | 17.5475 | 49.7154 | 58.8 | 17.549 | 58.0326 | 58.6 | 17.5609 | 66.3385 | 58.4 | 17.5458 | 74.7154 | 58.2 | 17.5504 | 82.8657 | 58 | 17.5497 | 76.0214 | 60.2 | 17.5611 | 67.57 | 60.4 | 17.5626 | 59.2415 | 60.6 | 17.565 | 50.8764 | 60.8 | 17.5618 | 42.4939 | 61 | 17.5516 | 34.2997 | 61.2 | 17.559 | 26.0301 | 61.4 | 17.5456 | 17.6468 | 61.6 | 17.5638 | 9.3844 | 61.8 | 17.5688 | 1.0616 | 62 | 21.06 | 8.0588 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.06 | 76.0214 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.5628 | 8.0584 | 59.8 | 17.568 | 16.353 | 59.6 | 17.5657 | 24.7161 | 59.4 | 17.5656 | 33.0485 | 59.2 | 17.5595 | 41.3796 | 59 | 17.5558 | 49.715 | 58.8 | 17.5573 | 58.0322 | 58.6 | 17.5692 | 66.3382 | 58.4 | 17.5541 | 74.715 | 58.2 | 17.5588 | 82.866 | 58 | 17.558 | 76.0187 | 60.2 | 17.5695 | 67.5716 | 60.4 | 17.571 | 59.2419 | 60.6 | 17.5734 | 50.8768 | 60.8 | 17.5702 | 42.49 | 61 | 17.56 | 34.3003 | 61.2 | 17.5673 | 26.0297 | 61.4 | 17.5539 | 17.6467 | 61.6 | 17.5721 | 9.3842 | 61.8 | 17.5771 | 1.0608 | 62 | 21.07 | 8.0584 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.07 | 76.0187 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.5712 | 8.058 | 59.8 | 17.5763 | 16.3535 | 59.6 | 17.5741 | 24.7161 | 59.4 | 17.574 | 33.0479 | 59.2 | 17.5678 | 41.3794 | 59 | 17.5642 | 49.7145 | 58.8 | 17.5657 | 58.0319 | 58.6 | 17.5776 | 66.3386 | 58.4 | 17.5624 | 74.7145 | 58.2 | 17.5671 | 82.8666 | 58 | 17.5664 | 76.0167 | 60.2 | 17.5778 | 67.5733 | 60.4 | 17.5793 | 59.2428 | 60.6 | 17.5817 | 50.8772 | 60.8 | 17.5785 | 42.4862 | 61 | 17.5683 | 34.3009 | 61.2 | 17.5756 | 26.0292 | 61.4 | 17.5622 | 17.6464 | 61.6 | 17.5805 | 9.384 | 61.8 | 17.5854 | 1.0603 | 62 | 21.08 | 8.058 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.08 | 76.0167 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.5795 | 8.0576 | 59.8 | 17.5846 | 16.3538 | 59.6 | 17.5824 | 24.7159 | 59.4 | 17.5823 | 33.048 | 59.2 | 17.5761 | 41.379 | 59 | 17.5725 | 49.7141 | 58.8 | 17.574 | 58.0315 | 58.6 | 17.5859 | 66.3389 | 58.4 | 17.5708 | 74.7143 | 58.2 | 17.5754 | 82.8672 | 58 | 17.5747 | 76.0146 | 60.2 | 17.5862 | 67.575 | 60.4 | 17.5876 | 59.2437 | 60.6 | 17.5901 | 50.8777 | 60.8 | 17.5869 | 42.4833 | 61 | 17.5767 | 34.3007 | 61.2 | 17.584 | 26.0291 | 61.4 | 17.5706 | 17.6461 | 61.6 | 17.5888 | 9.3836 | 61.8 | 17.5938 | 1.0598 | 62 | 21.09 | 8.0576 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.09 | 76.0146 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.5878 | 8.0571 | 59.8 | 17.593 | 16.354 | 59.6 | 17.5907 | 24.7158 | 59.4 | 17.5906 | 33.0482 | 59.2 | 17.5845 | 41.3785 | 59 | 17.5809 | 49.7133 | 58.8 | 17.5824 | 58.0313 | 58.6 | 17.5943 | 66.3389 | 58.4 | 17.5791 | 74.7141 | 58.2 | 17.5838 | 82.8673 | 58 | 17.583 | 76.013 | 60.2 | 17.5945 | 67.5777 | 60.4 | 17.596 | 59.2439 | 60.6 | 17.5984 | 50.8782 | 60.8 | 17.5952 | 42.4804 | 61 | 17.585 | 34.3006 | 61.2 | 17.5923 | 26.029 | 61.4 | 17.5789 | 17.6459 | 61.6 | 17.5972 | 9.3831 | 61.8 | 17.6021 | 1.0592 | 62 | 21.1 | 8.0571 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.1 | 76.013 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.5962 | 8.0567 | 59.8 | 17.6013 | 16.3538 | 59.6 | 17.5991 | 24.716 | 59.4 | 17.599 | 33.0482 | 59.2 | 17.5928 | 41.3782 | 59 | 17.5892 | 49.7125 | 58.8 | 17.5907 | 58.031 | 58.6 | 17.6026 | 66.3389 | 58.4 | 17.5874 | 74.7135 | 58.2 | 17.5921 | 82.8674 | 58 | 17.5914 | 76.0113 | 60.2 | 17.6028 | 67.5803 | 60.4 | 17.6043 | 59.2441 | 60.6 | 17.6067 | 50.8788 | 60.8 | 17.6035 | 42.4772 | 61 | 17.5933 | 34.301 | 61.2 | 17.6006 | 26.029 | 61.4 | 17.5872 | 17.6456 | 61.6 | 17.6055 | 9.3828 | 61.8 | 17.6105 | 1.0587 | 62 | 21.11 | 8.0567 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.11 | 76.0113 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.6045 | 8.0564 | 59.8 | 17.6096 | 16.3537 | 59.6 | 17.6074 | 24.7162 | 59.4 | 17.6073 | 33.0482 | 59.2 | 17.6011 | 41.3779 | 59 | 17.5975 | 49.7114 | 58.8 | 17.599 | 58.0304 | 58.6 | 17.6109 | 66.3401 | 58.4 | 17.5958 | 74.7129 | 58.2 | 17.6004 | 82.8681 | 58 | 17.5997 | 76.0094 | 60.2 | 17.6112 | 67.5828 | 60.4 | 17.6127 | 59.2445 | 60.6 | 17.6151 | 50.8794 | 60.8 | 17.6119 | 42.474 | 61 | 17.6017 | 34.3014 | 61.2 | 17.609 | 26.0289 | 61.4 | 17.5956 | 17.6455 | 61.6 | 17.6138 | 9.3824 | 61.8 | 17.6188 | 1.0581 | 62 | 21.12 | 8.0564 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.12 | 76.0094 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.6128 | 8.056 | 59.8 | 17.618 | 16.3541 | 59.6 | 17.6157 | 24.7164 | 59.4 | 17.6156 | 33.0483 | 59.2 | 17.6095 | 41.3774 | 59 | 17.6059 | 49.7104 | 58.8 | 17.6074 | 58.0297 | 58.6 | 17.6193 | 66.3413 | 58.4 | 17.6041 | 74.7129 | 58.2 | 17.6088 | 82.8688 | 58 | 17.608 | 76.0075 | 60.2 | 17.6195 | 67.5853 | 60.4 | 17.621 | 59.2448 | 60.6 | 17.6234 | 50.8804 | 60.8 | 17.6202 | 42.4729 | 61 | 17.61 | 34.3021 | 61.2 | 17.6173 | 26.0287 | 61.4 | 17.6039 | 17.6453 | 61.6 | 17.6222 | 9.3822 | 61.8 | 17.6271 | 1.0576 | 62 | 21.13 | 8.056 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.13 | 76.0075 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.6212 | 8.056 | 59.8 | 17.6263 | 16.3544 | 59.6 | 17.6241 | 24.7166 | 59.4 | 17.624 | 33.0485 | 59.2 | 17.6178 | 41.3768 | 59 | 17.6142 | 49.7094 | 58.8 | 17.6157 | 58.0291 | 58.6 | 17.6276 | 66.342 | 58.4 | 17.6124 | 74.7129 | 58.2 | 17.6171 | 82.8694 | 58 | 17.6163 | 76.0074 | 60.2 | 17.6279 | 67.588 | 60.4 | 17.6293 | 59.2453 | 60.6 | 17.6317 | 50.8813 | 60.8 | 17.6285 | 42.4718 | 61 | 17.6183 | 34.3028 | 61.2 | 17.6256 | 26.0285 | 61.4 | 17.6122 | 17.6454 | 61.6 | 17.6305 | 9.3819 | 61.8 | 17.6355 | 1.0571 | 62 | 21.14 | 8.056 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.14 | 76.0074 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.6295 | 8.056 | 59.8 | 17.6347 | 16.3546 | 59.6 | 17.6324 | 24.717 | 59.4 | 17.6323 | 33.0486 | 59.2 | 17.6261 | 41.3765 | 59 | 17.6225 | 49.7085 | 58.8 | 17.6241 | 58.0286 | 58.6 | 17.6359 | 66.3426 | 58.4 | 17.6208 | 74.7127 | 58.2 | 17.6254 | 82.8699 | 58 | 17.6247 | 76.0072 | 60.2 | 17.6362 | 67.5907 | 60.4 | 17.6377 | 59.2457 | 60.6 | 17.6401 | 50.8824 | 60.8 | 17.6369 | 42.4721 | 61 | 17.6267 | 34.3033 | 61.2 | 17.634 | 26.0283 | 61.4 | 17.6206 | 17.6455 | 61.6 | 17.6389 | 9.3818 | 61.8 | 17.6438 | 1.0565 | 62 | 21.15 | 8.056 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.15 | 76.0072 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.6378 | 8.0559 | 59.8 | 17.643 | 16.3548 | 59.6 | 17.6407 | 24.7174 | 59.4 | 17.6406 | 33.0488 | 59.2 | 17.6344 | 41.3762 | 59 | 17.6309 | 49.708 | 58.8 | 17.6324 | 58.0283 | 58.6 | 17.6443 | 66.3437 | 58.4 | 17.6291 | 74.7125 | 58.2 | 17.6338 | 82.8699 | 58 | 17.633 | 76.0082 | 60.2 | 17.6445 | 67.5932 | 60.4 | 17.646 | 59.2464 | 60.6 | 17.6484 | 50.8835 | 60.8 | 17.6452 | 42.4724 | 61 | 17.635 | 34.3038 | 61.2 | 17.6423 | 26.0281 | 61.4 | 17.6289 | 17.6454 | 61.6 | 17.6472 | 9.3818 | 61.8 | 17.6522 | 1.056 | 62 | 21.16 | 8.0559 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.16 | 76.0082 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.6462 | 8.0559 | 59.8 | 17.6513 | 16.3549 | 59.6 | 17.6491 | 24.7175 | 59.4 | 17.649 | 33.0489 | 59.2 | 17.6428 | 41.3756 | 59 | 17.6392 | 49.7075 | 58.8 | 17.6407 | 58.028 | 58.6 | 17.6526 | 66.3448 | 58.4 | 17.6374 | 74.7133 | 58.2 | 17.6421 | 82.8699 | 58 | 17.6413 | 76.0093 | 60.2 | 17.6529 | 67.5958 | 60.4 | 17.6543 | 59.2471 | 60.6 | 17.6568 | 50.8853 | 60.8 | 17.6535 | 42.4732 | 61 | 17.6433 | 34.3044 | 61.2 | 17.6507 | 26.0279 | 61.4 | 17.6372 | 17.6452 | 61.6 | 17.6555 | 9.3818 | 61.8 | 17.6605 | 1.0555 | 62 | 21.17 | 8.0559 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.17 | 76.0093 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.6545 | 8.0555 | 59.8 | 17.6597 | 16.355 | 59.6 | 17.6574 | 24.7176 | 59.4 | 17.6573 | 33.049 | 59.2 | 17.6511 | 41.375 | 59 | 17.6476 | 49.7067 | 58.8 | 17.6491 | 58.0275 | 58.6 | 17.6609 | 66.3457 | 58.4 | 17.6457 | 74.7141 | 58.2 | 17.6504 | 82.8696 | 58 | 17.6497 | 76.0106 | 60.2 | 17.6612 | 67.598 | 60.4 | 17.6627 | 59.2476 | 60.6 | 17.6651 | 50.8871 | 60.8 | 17.6619 | 42.4741 | 61 | 17.6517 | 34.305 | 61.2 | 17.659 | 26.0277 | 61.4 | 17.6456 | 17.6455 | 61.6 | 17.6638 | 9.3817 | 61.8 | 17.6688 | 1.0549 | 62 | 21.18 | 8.0555 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.18 | 76.0106 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.6628 | 8.055 | 59.8 | 17.668 | 16.3548 | 59.6 | 17.6657 | 24.7181 | 59.4 | 17.6656 | 33.0492 | 59.2 | 17.6594 | 41.3745 | 59 | 17.6559 | 49.7059 | 58.8 | 17.6574 | 58.0269 | 58.6 | 17.6693 | 66.3466 | 58.4 | 17.6541 | 74.714 | 58.2 | 17.6588 | 82.8693 | 58 | 17.658 | 76.0118 | 60.2 | 17.6695 | 67.6001 | 60.4 | 17.671 | 59.2482 | 60.6 | 17.6734 | 50.8885 | 60.8 | 17.6702 | 42.4754 | 61 | 17.66 | 34.3053 | 61.2 | 17.6673 | 26.0274 | 61.4 | 17.6539 | 17.6458 | 61.6 | 17.6722 | 9.3817 | 61.8 | 17.6772 | 1.0544 | 62 | 21.19 | 8.055 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.19 | 76.0118 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.6712 | 8.0545 | 59.8 | 17.6763 | 16.3546 | 59.6 | 17.6741 | 24.7186 | 59.4 | 17.674 | 33.0494 | 59.2 | 17.6678 | 41.3739 | 59 | 17.6642 | 49.7054 | 58.8 | 17.6658 | 58.0263 | 58.6 | 17.6776 | 66.3472 | 58.4 | 17.6624 | 74.7139 | 58.2 | 17.6671 | 82.8693 | 58 | 17.6663 | 76.013 | 60.2 | 17.6779 | 67.6025 | 60.4 | 17.6793 | 59.2488 | 60.6 | 17.6818 | 50.89 | 60.8 | 17.6786 | 42.4767 | 61 | 17.6684 | 34.3056 | 61.2 | 17.6757 | 26.0271 | 61.4 | 17.6622 | 17.6461 | 61.6 | 17.6805 | 9.3817 | 61.8 | 17.6855 | 1.0542 | 62 | 21.2 | 8.0545 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.2 | 76.013 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.6795 | 8.0541 | 59.8 | 17.6847 | 16.3542 | 59.6 | 17.6824 | 24.7183 | 59.4 | 17.6823 | 33.0495 | 59.2 | 17.6761 | 41.3733 | 59 | 17.6726 | 49.705 | 58.8 | 17.6741 | 58.0258 | 58.6 | 17.6859 | 66.3478 | 58.4 | 17.6707 | 74.7139 | 58.2 | 17.6754 | 82.8693 | 58 | 17.6747 | 76.0141 | 60.2 | 17.6862 | 67.605 | 60.4 | 17.6877 | 59.2495 | 60.6 | 17.6901 | 50.892 | 60.8 | 17.6869 | 42.4787 | 61 | 17.6767 | 34.3053 | 61.2 | 17.684 | 26.027 | 61.4 | 17.6706 | 17.6463 | 61.6 | 17.6889 | 9.3817 | 61.8 | 17.6938 | 1.054 | 62 | 21.21 | 8.0541 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.21 | 76.0141 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.6878 | 8.0536 | 59.8 | 17.693 | 16.3539 | 59.6 | 17.6908 | 24.718 | 59.4 | 17.6906 | 33.0497 | 59.2 | 17.6844 | 41.3727 | 59 | 17.6809 | 49.7039 | 58.8 | 17.6824 | 58.0256 | 58.6 | 17.6943 | 66.3486 | 58.4 | 17.679 | 74.714 | 58.2 | 17.6837 | 82.8695 | 58 | 17.683 | 76.0158 | 60.2 | 17.6946 | 67.6072 | 60.4 | 17.696 | 59.2498 | 60.6 | 17.6985 | 50.8939 | 60.8 | 17.6952 | 42.4808 | 61 | 17.685 | 34.3049 | 61.2 | 17.6923 | 26.0269 | 61.4 | 17.6789 | 17.6465 | 61.6 | 17.6972 | 9.3816 | 61.8 | 17.7022 | 1.0537 | 62 | 21.22 | 8.0536 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.22 | 76.0158 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.6962 | 8.0532 | 59.8 | 17.7014 | 16.3538 | 59.6 | 17.6991 | 24.7179 | 59.4 | 17.699 | 33.0498 | 59.2 | 17.6928 | 41.3728 | 59 | 17.6893 | 49.7029 | 58.8 | 17.6908 | 58.0254 | 58.6 | 17.7026 | 66.3495 | 58.4 | 17.6874 | 74.7138 | 58.2 | 17.6921 | 82.8697 | 58 | 17.6913 | 76.0174 | 60.2 | 17.7029 | 67.6094 | 60.4 | 17.7043 | 59.25 | 60.6 | 17.7068 | 50.8952 | 60.8 | 17.7036 | 42.4835 | 61 | 17.6934 | 34.3048 | 61.2 | 17.7007 | 26.0271 | 61.4 | 17.6872 | 17.6467 | 61.6 | 17.7055 | 9.3818 | 61.8 | 17.7105 | 1.0533 | 62 | 21.23 | 8.0532 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.23 | 76.0174 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.7045 | 8.0527 | 59.8 | 17.7097 | 16.3537 | 59.6 | 17.7074 | 24.7179 | 59.4 | 17.7073 | 33.05 | 59.2 | 17.7011 | 41.3729 | 59 | 17.6976 | 49.7019 | 58.8 | 17.6991 | 58.0254 | 58.6 | 17.711 | 66.3502 | 58.4 | 17.6957 | 74.7135 | 58.2 | 17.7004 | 82.87 | 58 | 17.6997 | 76.0181 | 60.2 | 17.7112 | 67.612 | 60.4 | 17.7127 | 59.2504 | 60.6 | 17.7151 | 50.8964 | 60.8 | 17.7119 | 42.4862 | 61 | 17.7017 | 34.3047 | 61.2 | 17.709 | 26.0274 | 61.4 | 17.6956 | 17.6469 | 61.6 | 17.7139 | 9.382 | 61.8 | 17.7188 | 1.0529 | 62 | 21.24 | 8.0527 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.24 | 76.0181 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.7128 | 8.0522 | 59.8 | 17.718 | 16.3538 | 59.6 | 17.7157 | 24.7183 | 59.4 | 17.7156 | 33.0504 | 59.2 | 17.7094 | 41.3727 | 59 | 17.7059 | 49.7009 | 58.8 | 17.7074 | 58.0253 | 58.6 | 17.7193 | 66.3509 | 58.4 | 17.704 | 74.7132 | 58.2 | 17.7087 | 82.8704 | 58 | 17.708 | 76.0188 | 60.2 | 17.7196 | 67.6146 | 60.4 | 17.721 | 59.2508 | 60.6 | 17.7235 | 50.8975 | 60.8 | 17.7202 | 42.4888 | 61 | 17.7101 | 34.3051 | 61.2 | 17.7173 | 26.0274 | 61.4 | 17.7039 | 17.6471 | 61.6 | 17.7222 | 9.3822 | 61.8 | 17.7272 | 1.0525 | 62 | 21.25 | 8.0522 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.25 | 76.0188 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.7212 | 8.0519 | 59.8 | 17.7264 | 16.3539 | 59.6 | 17.7241 | 24.7188 | 59.4 | 17.724 | 33.0508 | 59.2 | 17.7178 | 41.3725 | 59 | 17.7143 | 49.6995 | 58.8 | 17.7158 | 58.0252 | 58.6 | 17.7276 | 66.3516 | 58.4 | 17.7123 | 74.7128 | 58.2 | 17.7171 | 82.8704 | 58 | 17.7163 | 76.02 | 60.2 | 17.7279 | 67.6163 | 60.4 | 17.7294 | 59.2512 | 60.6 | 17.7318 | 50.8986 | 60.8 | 17.7286 | 42.4915 | 61 | 17.7184 | 34.3054 | 61.2 | 17.7257 | 26.0274 | 61.4 | 17.7122 | 17.6474 | 61.6 | 17.7306 | 9.3824 | 61.8 | 17.7355 | 1.0522 | 62 | 21.26 | 8.0519 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.26 | 76.02 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.7295 | 8.0515 | 59.8 | 17.7347 | 16.354 | 59.6 | 17.7324 | 24.7192 | 59.4 | 17.7323 | 33.0513 | 59.2 | 17.7261 | 41.3722 | 59 | 17.7226 | 49.6981 | 58.8 | 17.7241 | 58.025 | 58.6 | 17.736 | 66.3523 | 58.4 | 17.7207 | 74.7131 | 58.2 | 17.7254 | 82.8704 | 58 | 17.7247 | 76.0212 | 60.2 | 17.7362 | 67.618 | 60.4 | 17.7377 | 59.2516 | 60.6 | 17.7401 | 50.8997 | 60.8 | 17.7369 | 42.4939 | 61 | 17.7267 | 34.306 | 61.2 | 17.734 | 26.0275 | 61.4 | 17.7206 | 17.6477 | 61.6 | 17.7389 | 9.3822 | 61.8 | 17.7439 | 1.0518 | 62 | 21.27 | 8.0515 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.27 | 76.0212 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.7378 | 8.0515 | 59.8 | 17.743 | 16.354 | 59.6 | 17.7408 | 24.7197 | 59.4 | 17.7406 | 33.0517 | 59.2 | 17.7344 | 41.3719 | 59 | 17.7309 | 49.6967 | 58.8 | 17.7325 | 58.025 | 58.6 | 17.7443 | 66.3529 | 58.4 | 17.729 | 74.7134 | 58.2 | 17.7337 | 82.8704 | 58 | 17.733 | 76.0226 | 60.2 | 17.7446 | 67.6184 | 60.4 | 17.746 | 59.2522 | 60.6 | 17.7485 | 50.9008 | 60.8 | 17.7452 | 42.4962 | 61 | 17.735 | 34.3065 | 61.2 | 17.7424 | 26.0275 | 61.4 | 17.7289 | 17.6479 | 61.6 | 17.7473 | 9.382 | 61.8 | 17.7522 | 1.0514 | 62 | 21.28 | 8.0515 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.28 | 76.0226 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.7462 | 8.0515 | 59.8 | 17.7514 | 16.3541 | 59.6 | 17.7491 | 24.7203 | 59.4 | 17.749 | 33.0518 | 59.2 | 17.7427 | 41.3715 | 59 | 17.7393 | 49.6952 | 58.8 | 17.7408 | 58.0251 | 58.6 | 17.7527 | 66.3534 | 58.4 | 17.7373 | 74.7135 | 58.2 | 17.7421 | 82.8704 | 58 | 17.7413 | 76.0241 | 60.2 | 17.7529 | 67.6189 | 60.4 | 17.7544 | 59.2528 | 60.6 | 17.7568 | 50.9021 | 60.8 | 17.7536 | 42.5 | 61 | 17.7434 | 34.3064 | 61.2 | 17.7507 | 26.0276 | 61.4 | 17.7372 | 17.6481 | 61.6 | 17.7556 | 9.3816 | 61.8 | 17.7605 | 1.0511 | 62 | 21.29 | 8.0515 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.29 | 76.0241 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.7545 | 8.0522 | 59.8 | 17.7597 | 16.3541 | 59.6 | 17.7574 | 24.7209 | 59.4 | 17.7573 | 33.0519 | 59.2 | 17.7511 | 41.3711 | 59 | 17.7476 | 49.6947 | 58.8 | 17.7491 | 58.0254 | 58.6 | 17.761 | 66.3545 | 58.4 | 17.7457 | 74.7136 | 58.2 | 17.7504 | 82.8702 | 58 | 17.7496 | 76.0258 | 60.2 | 17.7613 | 67.618 | 60.4 | 17.7627 | 59.2528 | 60.6 | 17.7652 | 50.9035 | 60.8 | 17.7619 | 42.5037 | 61 | 17.7517 | 34.3064 | 61.2 | 17.759 | 26.0276 | 61.4 | 17.7455 | 17.6486 | 61.6 | 17.7639 | 9.3811 | 61.8 | 17.7689 | 1.0511 | 62 | 21.3 | 8.0522 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.3 | 76.0258 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.7628 | 8.0529 | 59.8 | 17.7681 | 16.3546 | 59.6 | 17.7657 | 24.7211 | 59.4 | 17.7656 | 33.0523 | 59.2 | 17.7594 | 41.3715 | 59 | 17.756 | 49.6941 | 58.8 | 17.7575 | 58.0258 | 58.6 | 17.7693 | 66.3556 | 58.4 | 17.754 | 74.7139 | 58.2 | 17.7587 | 82.8699 | 58 | 17.758 | 76.0275 | 60.2 | 17.7696 | 67.6172 | 60.4 | 17.771 | 59.2528 | 60.6 | 17.7735 | 50.9045 | 60.8 | 17.7702 | 42.5088 | 61 | 17.7601 | 34.3063 | 61.2 | 17.7674 | 26.0274 | 61.4 | 17.7539 | 17.6492 | 61.6 | 17.7722 | 9.3809 | 61.8 | 17.7772 | 1.0511 | 62 | 21.31 | 8.0529 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.31 | 76.0275 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.7712 | 8.0533 | 59.8 | 17.7764 | 16.3551 | 59.6 | 17.7741 | 24.7214 | 59.4 | 17.774 | 33.0527 | 59.2 | 17.7677 | 41.3719 | 59 | 17.7643 | 49.6943 | 58.8 | 17.7658 | 58.0258 | 58.6 | 17.7776 | 66.3561 | 58.4 | 17.7623 | 74.7143 | 58.2 | 17.7671 | 82.8697 | 58 | 17.7663 | 76.0291 | 60.2 | 17.7779 | 67.6152 | 60.4 | 17.7794 | 59.2534 | 60.6 | 17.7818 | 50.9056 | 60.8 | 17.7786 | 42.5138 | 61 | 17.7684 | 34.3062 | 61.2 | 17.7757 | 26.0273 | 61.4 | 17.7622 | 17.6497 | 61.6 | 17.7806 | 9.3808 | 61.8 | 17.7856 | 1.0507 | 62 | 21.32 | 8.0533 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.32 | 76.0291 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.7795 | 8.0536 | 59.8 | 17.7847 | 16.355 | 59.6 | 17.7824 | 24.7217 | 59.4 | 17.7823 | 33.0532 | 59.2 | 17.7761 | 41.3723 | 59 | 17.7726 | 49.6944 | 58.8 | 17.7742 | 58.0258 | 58.6 | 17.786 | 66.3566 | 58.4 | 17.7706 | 74.7139 | 58.2 | 17.7754 | 82.8694 | 58 | 17.7746 | 76.0307 | 60.2 | 17.7863 | 67.6132 | 60.4 | 17.7877 | 59.2539 | 60.6 | 17.7902 | 50.9071 | 60.8 | 17.7869 | 42.5188 | 61 | 17.7767 | 34.3061 | 61.2 | 17.784 | 26.0271 | 61.4 | 17.7705 | 17.6502 | 61.6 | 17.7889 | 9.3806 | 61.8 | 17.7939 | 1.0503 | 62 | 21.33 | 8.0536 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.33 | 76.0307 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.7878 | 8.0544 | 59.8 | 17.7931 | 16.3548 | 59.6 | 17.7908 | 24.722 | 59.4 | 17.7906 | 33.0537 | 59.2 | 17.7844 | 41.3727 | 59 | 17.781 | 49.6943 | 58.8 | 17.7825 | 58.0264 | 58.6 | 17.7943 | 66.3576 | 58.4 | 17.779 | 74.7135 | 58.2 | 17.7837 | 82.8687 | 58 | 17.783 | 76.0319 | 60.2 | 17.7946 | 67.6103 | 60.4 | 17.7961 | 59.2543 | 60.6 | 17.7985 | 50.9087 | 60.8 | 17.7953 | 42.5239 | 61 | 17.7851 | 34.306 | 61.2 | 17.7924 | 26.027 | 61.4 | 17.7789 | 17.6507 | 61.6 | 17.7973 | 9.3804 | 61.8 | 17.8022 | 1.05 | 62 | 21.34 | 8.0544 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.34 | 76.0319 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.7962 | 8.0551 | 59.8 | 17.8014 | 16.3544 | 59.6 | 17.7991 | 24.7223 | 59.4 | 17.799 | 33.0541 | 59.2 | 17.7927 | 41.3729 | 59 | 17.7893 | 49.6941 | 58.8 | 17.7908 | 58.0271 | 58.6 | 17.8027 | 66.3586 | 58.4 | 17.7873 | 74.7135 | 58.2 | 17.7921 | 82.868 | 58 | 17.7913 | 76.0331 | 60.2 | 17.803 | 67.6073 | 60.4 | 17.8044 | 59.2547 | 60.6 | 17.8068 | 50.9098 | 60.8 | 17.8036 | 42.5302 | 61 | 17.7934 | 34.306 | 61.2 | 17.8007 | 26.0272 | 61.4 | 17.7872 | 17.6512 | 61.6 | 17.8056 | 9.3802 | 61.8 | 17.8105 | 1.0496 | 62 | 21.35 | 8.0551 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.35 | 76.0331 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.8045 | 8.0555 | 59.8 | 17.8098 | 16.3541 | 59.6 | 17.8074 | 24.7227 | 59.4 | 17.8073 | 33.0545 | 59.2 | 17.8011 | 41.3732 | 59 | 17.7977 | 49.694 | 58.8 | 17.7992 | 58.0272 | 58.6 | 17.811 | 66.3594 | 58.4 | 17.7956 | 74.7136 | 58.2 | 17.8004 | 82.8684 | 58 | 17.7996 | 76.0341 | 60.2 | 17.8113 | 67.6043 | 60.4 | 17.8127 | 59.2542 | 60.6 | 17.8152 | 50.9108 | 60.8 | 17.8119 | 42.5365 | 61 | 17.8018 | 34.3061 | 61.2 | 17.8091 | 26.0274 | 61.4 | 17.7955 | 17.6511 | 61.6 | 17.8139 | 9.38 | 61.8 | 17.8189 | 1.0492 | 62 | 21.36 | 8.0555 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.36 | 76.0341 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.8128 | 8.0559 | 59.8 | 17.8181 | 16.354 | 59.6 | 17.8158 | 24.7231 | 59.4 | 17.8156 | 33.0549 | 59.2 | 17.8094 | 41.3736 | 59 | 17.806 | 49.6939 | 58.8 | 17.8075 | 58.0272 | 58.6 | 17.8193 | 66.3602 | 58.4 | 17.804 | 74.7126 | 58.2 | 17.8087 | 82.8687 | 58 | 17.808 | 76.0352 | 60.2 | 17.8196 | 67.6013 | 60.4 | 17.8211 | 59.2538 | 60.6 | 17.8235 | 50.9115 | 60.8 | 17.8203 | 42.5435 | 61 | 17.8101 | 34.3061 | 61.2 | 17.8174 | 26.027 | 61.4 | 17.8039 | 17.651 | 61.6 | 17.8223 | 9.3795 | 61.8 | 17.8272 | 1.0489 | 62 | 21.37 | 8.0559 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.37 | 76.0352 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.8212 | 8.0557 | 59.8 | 17.8264 | 16.3539 | 59.6 | 17.8241 | 24.7235 | 59.4 | 17.824 | 33.0554 | 59.2 | 17.8177 | 41.374 | 59 | 17.8143 | 49.6937 | 58.8 | 17.8158 | 58.0272 | 58.6 | 17.8277 | 66.3611 | 58.4 | 17.8123 | 74.7117 | 58.2 | 17.817 | 82.8686 | 58 | 17.8163 | 76.0358 | 60.2 | 17.828 | 67.5985 | 60.4 | 17.8294 | 59.2534 | 60.6 | 17.8318 | 50.9121 | 60.8 | 17.8286 | 42.5505 | 61 | 17.8184 | 34.3062 | 61.2 | 17.8257 | 26.0266 | 61.4 | 17.8122 | 17.6508 | 61.6 | 17.8306 | 9.379 | 61.8 | 17.8356 | 1.0487 | 62 | 21.38 | 8.0557 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.38 | 76.0358 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.8295 | 8.0555 | 59.8 | 17.8348 | 16.3537 | 59.6 | 17.8324 | 24.7238 | 59.4 | 17.8323 | 33.0556 | 59.2 | 17.826 | 41.3743 | 59 | 17.8227 | 49.6934 | 58.8 | 17.8242 | 58.0272 | 58.6 | 17.836 | 66.362 | 58.4 | 17.8206 | 74.7107 | 58.2 | 17.8254 | 82.8686 | 58 | 17.8246 | 76.0364 | 60.2 | 17.8363 | 67.5957 | 60.4 | 17.8377 | 59.253 | 60.6 | 17.8402 | 50.913 | 60.8 | 17.8369 | 42.5582 | 61 | 17.8268 | 34.3068 | 61.2 | 17.834 | 26.0259 | 61.4 | 17.8205 | 17.6507 | 61.6 | 17.839 | 9.3784 | 61.8 | 17.8439 | 1.0485 | 62 | 21.39 | 8.0555 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.39 | 76.0364 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.8378 | 8.0558 | 59.8 | 17.8431 | 16.3535 | 59.6 | 17.8408 | 24.7241 | 59.4 | 17.8406 | 33.0558 | 59.2 | 17.8344 | 41.3746 | 59 | 17.831 | 49.6932 | 58.8 | 17.8325 | 58.027 | 58.6 | 17.8444 | 66.3627 | 58.4 | 17.8289 | 74.7097 | 58.2 | 17.8337 | 82.8689 | 58 | 17.833 | 76.0377 | 60.2 | 17.8446 | 67.5937 | 60.4 | 17.8461 | 59.2529 | 60.6 | 17.8485 | 50.9138 | 60.8 | 17.8453 | 42.5659 | 61 | 17.8351 | 34.3075 | 61.2 | 17.8424 | 26.0252 | 61.4 | 17.8289 | 17.6503 | 61.6 | 17.8473 | 9.3778 | 61.8 | 17.8522 | 1.048 | 62 | 21.4 | 8.0558 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.4 | 76.0377 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.8462 | 8.056 | 59.8 | 17.8514 | 16.3534 | 59.6 | 17.8491 | 24.7245 | 59.4 | 17.849 | 33.056 | 59.2 | 17.8427 | 41.3741 | 59 | 17.8393 | 49.693 | 58.8 | 17.8409 | 58.0268 | 58.6 | 17.8527 | 66.3635 | 58.4 | 17.8372 | 74.7092 | 58.2 | 17.842 | 82.8692 | 58 | 17.8413 | 76.039 | 60.2 | 17.853 | 67.5917 | 60.4 | 17.8544 | 59.2527 | 60.6 | 17.8569 | 50.9147 | 60.8 | 17.8536 | 42.574 | 61 | 17.8434 | 34.3077 | 61.2 | 17.8507 | 26.0245 | 61.4 | 17.8372 | 17.6498 | 61.6 | 17.8557 | 9.3773 | 61.8 | 17.8606 | 1.0475 | 62 | 21.41 | 8.056 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.41 | 76.039 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.8545 | 8.0561 | 59.8 | 17.8598 | 16.3533 | 59.6 | 17.8574 | 24.7249 | 59.4 | 17.8573 | 33.0562 | 59.2 | 17.851 | 41.3737 | 59 | 17.8477 | 49.6929 | 58.8 | 17.8492 | 58.027 | 58.6 | 17.861 | 66.3641 | 58.4 | 17.8456 | 74.7087 | 58.2 | 17.8504 | 82.8698 | 58 | 17.8496 | 76.0399 | 60.2 | 17.8613 | 67.5898 | 60.4 | 17.8627 | 59.2526 | 60.6 | 17.8652 | 50.9157 | 60.8 | 17.8619 | 42.5821 | 61 | 17.8518 | 34.3079 | 61.2 | 17.8591 | 26.0238 | 61.4 | 17.8455 | 17.6495 | 61.6 | 17.864 | 9.3768 | 61.8 | 17.8689 | 1.0473 | 62 | 21.42 | 8.0561 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.42 | 76.0399 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.8628 | 8.0562 | 59.8 | 17.8681 | 16.3537 | 59.6 | 17.8658 | 24.7252 | 59.4 | 17.8656 | 33.0559 | 59.2 | 17.8594 | 41.3736 | 59 | 17.856 | 49.6927 | 58.8 | 17.8576 | 58.0272 | 58.6 | 17.8694 | 66.3648 | 58.4 | 17.8539 | 74.7084 | 58.2 | 17.8587 | 82.8704 | 58 | 17.858 | 76.0409 | 60.2 | 17.8697 | 67.588 | 60.4 | 17.8711 | 59.2524 | 60.6 | 17.8735 | 50.9158 | 60.8 | 17.8703 | 42.5898 | 61 | 17.8601 | 34.3082 | 61.2 | 17.8674 | 26.0238 | 61.4 | 17.8539 | 17.6491 | 61.6 | 17.8723 | 9.3764 | 61.8 | 17.8773 | 1.0472 | 62 | 21.43 | 8.0562 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.43 | 76.0409 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.8712 | 8.0566 | 59.8 | 17.8765 | 16.3541 | 59.6 | 17.8741 | 24.7256 | 59.4 | 17.874 | 33.0557 | 59.2 | 17.8677 | 41.3734 | 59 | 17.8643 | 49.6931 | 58.8 | 17.8659 | 58.0271 | 58.6 | 17.8777 | 66.3656 | 58.4 | 17.8622 | 74.7081 | 58.2 | 17.867 | 82.8707 | 58 | 17.8663 | 76.0415 | 60.2 | 17.878 | 67.5865 | 60.4 | 17.8794 | 59.2525 | 60.6 | 17.8819 | 50.9159 | 60.8 | 17.8786 | 42.5975 | 61 | 17.8685 | 34.3085 | 61.2 | 17.8757 | 26.0238 | 61.4 | 17.8622 | 17.6488 | 61.6 | 17.8806 | 9.376 | 61.8 | 17.8856 | 1.0472 | 62 | 21.44 | 8.0566 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.44 | 76.0415 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.8795 | 8.0569 | 59.8 | 17.8848 | 16.3544 | 59.6 | 17.8824 | 24.7257 | 59.4 | 17.8823 | 33.0558 | 59.2 | 17.876 | 41.3737 | 59 | 17.8727 | 49.6934 | 58.8 | 17.8742 | 58.0271 | 58.6 | 17.886 | 66.3665 | 58.4 | 17.8706 | 74.7081 | 58.2 | 17.8754 | 82.8711 | 58 | 17.8746 | 76.0422 | 60.2 | 17.8863 | 67.585 | 60.4 | 17.8878 | 59.2526 | 60.6 | 17.8902 | 50.9154 | 60.8 | 17.8869 | 42.604 | 61 | 17.8768 | 34.3086 | 61.2 | 17.8841 | 26.0238 | 61.4 | 17.8705 | 17.6485 | 61.6 | 17.889 | 9.3757 | 61.8 | 17.8939 | 1.0472 | 62 | 21.45 | 8.0569 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.45 | 76.0422 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.8878 | 8.0571 | 59.8 | 17.8931 | 16.3547 | 59.6 | 17.8908 | 24.7258 | 59.4 | 17.8906 | 33.0558 | 59.2 | 17.8844 | 41.3739 | 59 | 17.881 | 49.6938 | 58.8 | 17.8826 | 58.0271 | 58.6 | 17.8944 | 66.3668 | 58.4 | 17.8789 | 74.708 | 58.2 | 17.8837 | 82.8707 | 58 | 17.8829 | 76.0435 | 60.2 | 17.8947 | 67.5832 | 60.4 | 17.8961 | 59.2525 | 60.6 | 17.8985 | 50.9149 | 60.8 | 17.8953 | 42.6104 | 61 | 17.8851 | 34.3087 | 61.2 | 17.8924 | 26.0239 | 61.4 | 17.8788 | 17.6483 | 61.6 | 17.8973 | 9.3754 | 61.8 | 17.9023 | 1.0473 | 62 | 21.46 | 8.0571 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.46 | 76.0435 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.8962 | 8.0572 | 59.8 | 17.9015 | 16.3544 | 59.6 | 17.8991 | 24.7262 | 59.4 | 17.899 | 33.056 | 59.2 | 17.8927 | 41.3739 | 59 | 17.8894 | 49.6941 | 58.8 | 17.8909 | 58.0271 | 58.6 | 17.9027 | 66.3671 | 58.4 | 17.8872 | 74.7077 | 58.2 | 17.892 | 82.8703 | 58 | 17.8913 | 76.0447 | 60.2 | 17.903 | 67.5813 | 60.4 | 17.9044 | 59.2524 | 60.6 | 17.9069 | 50.9147 | 60.8 | 17.9036 | 42.6161 | 61 | 17.8935 | 34.3088 | 61.2 | 17.9008 | 26.0239 | 61.4 | 17.8872 | 17.648 | 61.6 | 17.9057 | 9.3753 | 61.8 | 17.9106 | 1.0475 | 62 | 21.47 | 8.0572 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.47 | 76.0447 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.9045 | 8.0575 | 59.8 | 17.9098 | 16.3541 | 59.6 | 17.9074 | 24.7265 | 59.4 | 17.9073 | 33.0562 | 59.2 | 17.901 | 41.3739 | 59 | 17.8977 | 49.6946 | 58.8 | 17.8992 | 58.0272 | 58.6 | 17.911 | 66.3681 | 58.4 | 17.8955 | 74.7074 | 58.2 | 17.9004 | 82.8696 | 58 | 17.8996 | 76.0464 | 60.2 | 17.9114 | 67.5787 | 60.4 | 17.9128 | 59.252 | 60.6 | 17.9152 | 50.9146 | 60.8 | 17.912 | 42.6218 | 61 | 17.9018 | 34.3088 | 61.2 | 17.9091 | 26.0238 | 61.4 | 17.8955 | 17.6478 | 61.6 | 17.914 | 9.3751 | 61.8 | 17.9189 | 1.048 | 62 | 21.48 | 8.0575 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.48 | 76.0464 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.9128 | 8.0577 | 59.8 | 17.9182 | 16.354 | 59.6 | 17.9158 | 24.7271 | 59.4 | 17.9156 | 33.0562 | 59.2 | 17.9094 | 41.3742 | 59 | 17.9061 | 49.6951 | 58.8 | 17.9076 | 58.0273 | 58.6 | 17.9194 | 66.369 | 58.4 | 17.9039 | 74.7073 | 58.2 | 17.9087 | 82.8689 | 58 | 17.908 | 76.0481 | 60.2 | 17.9197 | 67.5761 | 60.4 | 17.9211 | 59.2516 | 60.6 | 17.9236 | 50.9149 | 60.8 | 17.9203 | 42.6276 | 61 | 17.9102 | 34.3085 | 61.2 | 17.9174 | 26.024 | 61.4 | 17.9038 | 17.6476 | 61.6 | 17.9223 | 9.375 | 61.8 | 17.9273 | 1.0486 | 62 | 21.49 | 8.0577 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.49 | 76.0481 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.9212 | 8.0579 | 59.8 | 17.9265 | 16.3538 | 59.6 | 17.9241 | 24.7277 | 59.4 | 17.924 | 33.0563 | 59.2 | 17.9177 | 41.3744 | 59 | 17.9144 | 49.6952 | 58.8 | 17.9159 | 58.0275 | 58.6 | 17.9277 | 66.3698 | 58.4 | 17.9122 | 74.7072 | 58.2 | 17.917 | 82.8694 | 58 | 17.9163 | 76.0496 | 60.2 | 17.928 | 67.5736 | 60.4 | 17.9294 | 59.2516 | 60.6 | 17.9319 | 50.9152 | 60.8 | 17.9286 | 42.6335 | 61 | 17.9185 | 34.3082 | 61.2 | 17.9258 | 26.0242 | 61.4 | 17.9122 | 17.6475 | 61.6 | 17.9307 | 9.3748 | 61.8 | 17.9356 | 1.0487 | 62 | 21.5 | 8.0579 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.5 | 76.0496 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.9295 | 8.0581 | 59.8 | 17.9348 | 16.3536 | 59.6 | 17.9324 | 24.728 | 59.4 | 17.9323 | 33.0565 | 59.2 | 17.926 | 41.3744 | 59 | 17.9227 | 49.6953 | 58.8 | 17.9243 | 58.0278 | 58.6 | 17.9361 | 66.3706 | 58.4 | 17.9205 | 74.7071 | 58.2 | 17.9254 | 82.8699 | 58 | 17.9246 | 76.051 | 60.2 | 17.9364 | 67.571 | 60.4 | 17.9378 | 59.2517 | 60.6 | 17.9402 | 50.9151 | 60.8 | 17.937 | 42.6393 | 61 | 17.9268 | 34.3079 | 61.2 | 17.9341 | 26.0246 | 61.4 | 17.9205 | 17.6474 | 61.6 | 17.939 | 9.375 | 61.8 | 17.9439 | 1.0489 | 62 | 21.51 | 8.0581 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.51 | 76.051 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.9378 | 8.0583 | 59.8 | 17.9432 | 16.3535 | 59.6 | 17.9408 | 24.7283 | 59.4 | 17.9406 | 33.0567 | 59.2 | 17.9344 | 41.3744 | 59 | 17.9311 | 49.6954 | 58.8 | 17.9326 | 58.0285 | 58.6 | 17.9444 | 66.3714 | 58.4 | 17.9289 | 74.7071 | 58.2 | 17.9337 | 82.8709 | 58 | 17.9329 | 76.0523 | 60.2 | 17.9447 | 67.5674 | 60.4 | 17.9461 | 59.2521 | 60.6 | 17.9486 | 50.9151 | 60.8 | 17.9453 | 42.6452 | 61 | 17.9352 | 34.3076 | 61.2 | 17.9424 | 26.0249 | 61.4 | 17.9288 | 17.6477 | 61.6 | 17.9474 | 9.3752 | 61.8 | 17.9523 | 1.0489 | 62 | 21.52 | 8.0583 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.52 | 76.0523 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.9462 | 8.0585 | 59.8 | 17.9515 | 16.3533 | 59.6 | 17.9491 | 24.7282 | 59.4 | 17.949 | 33.0571 | 59.2 | 17.9427 | 41.3747 | 59 | 17.9394 | 49.6955 | 58.8 | 17.9409 | 58.0292 | 58.6 | 17.9527 | 66.3723 | 58.4 | 17.9372 | 74.7069 | 58.2 | 17.942 | 82.8719 | 58 | 17.9413 | 76.0536 | 60.2 | 17.953 | 67.5638 | 60.4 | 17.9545 | 59.2525 | 60.6 | 17.9569 | 50.915 | 60.8 | 17.9536 | 42.6505 | 61 | 17.9435 | 34.3073 | 61.2 | 17.9508 | 26.0252 | 61.4 | 17.9372 | 17.6479 | 61.6 | 17.9557 | 9.3747 | 61.8 | 17.9606 | 1.0489 | 62 | 21.53 | 8.0585 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.53 | 76.0536 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.9545 | 8.0587 | 59.8 | 17.9599 | 16.3531 | 59.6 | 17.9574 | 24.7281 | 59.4 | 17.9573 | 33.0574 | 59.2 | 17.951 | 41.375 | 59 | 17.9477 | 49.6957 | 58.8 | 17.9493 | 58.0297 | 58.6 | 17.9611 | 66.3735 | 58.4 | 17.9455 | 74.7068 | 58.2 | 17.9503 | 82.8722 | 58 | 17.9496 | 76.0556 | 60.2 | 17.9614 | 67.5598 | 60.4 | 17.9628 | 59.253 | 60.6 | 17.9653 | 50.915 | 60.8 | 17.962 | 42.6558 | 61 | 17.9518 | 34.3069 | 61.2 | 17.9591 | 26.0255 | 61.4 | 17.9455 | 17.6481 | 61.6 | 17.9641 | 9.3743 | 61.8 | 17.969 | 1.049 | 62 | 21.54 | 8.0587 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.54 | 76.0556 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.9628 | 8.0589 | 59.8 | 17.9682 | 16.3528 | 59.6 | 17.9658 | 24.7286 | 59.4 | 17.9656 | 33.0579 | 59.2 | 17.9594 | 41.3752 | 59 | 17.9561 | 49.6958 | 58.8 | 17.9576 | 58.0302 | 58.6 | 17.9694 | 66.3747 | 58.4 | 17.9538 | 74.7071 | 58.2 | 17.9586 | 82.8726 | 58 | 17.9579 | 76.0575 | 60.2 | 17.9697 | 67.5559 | 60.4 | 17.9711 | 59.2534 | 60.6 | 17.9736 | 50.9146 | 60.8 | 17.9703 | 42.6607 | 61 | 17.9602 | 34.3068 | 61.2 | 17.9674 | 26.0259 | 61.4 | 17.9538 | 17.6483 | 61.6 | 17.9724 | 9.3738 | 61.8 | 17.9773 | 1.049 | 62 | 21.55 | 8.0589 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.55 | 76.0575 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.9712 | 8.0597 | 59.8 | 17.9765 | 16.3526 | 59.6 | 17.9741 | 24.7291 | 59.4 | 17.974 | 33.0583 | 59.2 | 17.9677 | 41.3754 | 59 | 17.9644 | 49.6957 | 58.8 | 17.966 | 58.0304 | 58.6 | 17.9778 | 66.3757 | 58.4 | 17.9622 | 74.7073 | 58.2 | 17.967 | 82.872 | 58 | 17.9663 | 76.0594 | 60.2 | 17.9781 | 67.5519 | 60.4 | 17.9795 | 59.2534 | 60.6 | 17.9819 | 50.9142 | 60.8 | 17.9787 | 42.6656 | 61 | 17.9685 | 34.3066 | 61.2 | 17.9758 | 26.0263 | 61.4 | 17.9622 | 17.6486 | 61.6 | 17.9807 | 9.3733 | 61.8 | 17.9856 | 1.049 | 62 | 21.56 | 8.0597 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.56 | 76.0594 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.9795 | 8.0605 | 59.8 | 17.9849 | 16.3523 | 59.6 | 17.9825 | 24.7297 | 59.4 | 17.9823 | 33.0591 | 59.2 | 17.976 | 41.3754 | 59 | 17.9727 | 49.6956 | 58.8 | 17.9743 | 58.0305 | 58.6 | 17.9861 | 66.3766 | 58.4 | 17.9705 | 74.7076 | 58.2 | 17.9753 | 82.8715 | 58 | 17.9746 | 76.0612 | 60.2 | 17.9864 | 67.548 | 60.4 | 17.9878 | 59.2533 | 60.6 | 17.9903 | 50.9138 | 60.8 | 17.987 | 42.6699 | 61 | 17.9768 | 34.306 | 61.2 | 17.9841 | 26.0263 | 61.4 | 17.9705 | 17.649 | 61.6 | 17.989 | 9.3725 | 61.8 | 17.994 | 1.049 | 62 | 21.57 | 8.0605 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.57 | 76.0612 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.9878 | 8.0613 | 59.8 | 17.9932 | 16.3519 | 59.6 | 17.9908 | 24.7303 | 59.4 | 17.9906 | 33.0598 | 59.2 | 17.9843 | 41.3753 | 59 | 17.9811 | 49.6962 | 58.8 | 17.9827 | 58.0307 | 58.6 | 17.9944 | 66.3767 | 58.4 | 17.9788 | 74.7078 | 58.2 | 17.9836 | 82.8713 | 58 | 17.9829 | 76.0632 | 60.2 | 17.9947 | 67.5452 | 60.4 | 17.9961 | 59.2533 | 60.6 | 17.9986 | 50.9134 | 60.8 | 17.9953 | 42.6743 | 61 | 17.9852 | 34.3054 | 61.2 | 17.9925 | 26.0263 | 61.4 | 17.9788 | 17.6493 | 61.6 | 17.9974 | 9.3717 | 61.8 | 18.0023 | 1.049 | 62 | 21.58 | 8.0613 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.58 | 76.0632 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 17.9962 | 8.0621 | 59.8 | 18.0015 | 16.352 | 59.6 | 17.9991 | 24.731 | 59.4 | 17.999 | 33.0597 | 59.2 | 17.9927 | 41.3751 | 59 | 17.9894 | 49.6968 | 58.8 | 17.991 | 58.0309 | 58.6 | 18.0027 | 66.3769 | 58.4 | 17.9872 | 74.7084 | 58.2 | 17.992 | 82.8711 | 58 | 17.9913 | 76.0653 | 60.2 | 18.0031 | 67.5425 | 60.4 | 18.0045 | 59.2532 | 60.6 | 18.0069 | 50.9132 | 60.8 | 18.0036 | 42.6778 | 61 | 17.9935 | 34.3052 | 61.2 | 18.0008 | 26.0262 | 61.4 | 17.9872 | 17.6497 | 61.6 | 18.0057 | 9.3708 | 61.8 | 18.0106 | 1.049 | 62 | 21.59 | 8.0621 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.59 | 76.0653 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.0045 | 8.0628 | 59.8 | 18.0099 | 16.3521 | 59.6 | 18.0074 | 24.7317 | 59.4 | 18.0073 | 33.0596 | 59.2 | 18.001 | 41.3749 | 59 | 17.9978 | 49.6975 | 58.8 | 17.9993 | 58.031 | 58.6 | 18.0111 | 66.3776 | 58.4 | 17.9955 | 74.709 | 58.2 | 18.0003 | 82.8715 | 58 | 17.9996 | 76.0667 | 60.2 | 18.0114 | 67.5402 | 60.4 | 18.0128 | 59.2537 | 60.6 | 18.0153 | 50.9131 | 60.8 | 18.012 | 42.6813 | 61 | 18.0019 | 34.3049 | 61.2 | 18.0091 | 26.0262 | 61.4 | 17.9955 | 17.6496 | 61.6 | 18.0141 | 9.3699 | 61.8 | 18.019 | 1.0491 | 62 | 21.6 | 8.0628 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.6 | 76.0667 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.0128 | 8.0636 | 59.8 | 18.0182 | 16.3524 | 59.6 | 18.0158 | 24.7317 | 59.4 | 18.0156 | 33.0596 | 59.2 | 18.0093 | 41.3754 | 59 | 18.0061 | 49.6983 | 58.8 | 18.0076 | 58.0312 | 58.6 | 18.0194 | 66.3783 | 58.4 | 18.0038 | 74.7097 | 58.2 | 18.0086 | 82.8719 | 58 | 18.0079 | 76.0681 | 60.2 | 18.0197 | 67.538 | 60.4 | 18.0211 | 59.2541 | 60.6 | 18.0236 | 50.9127 | 60.8 | 18.0203 | 42.6842 | 61 | 18.0102 | 34.3043 | 61.2 | 18.0175 | 26.0261 | 61.4 | 18.0038 | 17.6495 | 61.6 | 18.0224 | 9.3693 | 61.8 | 18.0273 | 1.0491 | 62 | 21.61 | 8.0636 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.61 | 76.0681 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.0212 | 8.0643 | 59.8 | 18.0266 | 16.3527 | 59.6 | 18.0241 | 24.7317 | 59.4 | 18.024 | 33.0596 | 59.2 | 18.0177 | 41.3758 | 59 | 18.0145 | 49.6991 | 58.8 | 18.016 | 58.0318 | 58.6 | 18.0278 | 66.3785 | 58.4 | 18.0121 | 74.7105 | 58.2 | 18.017 | 82.8715 | 58 | 18.0163 | 76.0693 | 60.2 | 18.0281 | 67.5367 | 60.4 | 18.0295 | 59.2544 | 60.6 | 18.032 | 50.9124 | 60.8 | 18.0287 | 42.687 | 61 | 18.0185 | 34.3037 | 61.2 | 18.0258 | 26.0261 | 61.4 | 18.0122 | 17.6495 | 61.6 | 18.0307 | 9.3686 | 61.8 | 18.0356 | 1.0491 | 62 | 21.62 | 8.0643 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.62 | 76.0693 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.0295 | 8.0651 | 59.8 | 18.0349 | 16.3527 | 59.6 | 18.0325 | 24.7316 | 59.4 | 18.0323 | 33.0598 | 59.2 | 18.026 | 41.3762 | 59 | 18.0228 | 49.7 | 58.8 | 18.0243 | 58.0324 | 58.6 | 18.0361 | 66.3786 | 58.4 | 18.0204 | 74.7104 | 58.2 | 18.0253 | 82.871 | 58 | 18.0246 | 76.0705 | 60.2 | 18.0364 | 67.5354 | 60.4 | 18.0378 | 59.2546 | 60.6 | 18.0403 | 50.9131 | 60.8 | 18.037 | 42.6891 | 61 | 18.0269 | 34.3031 | 61.2 | 18.0341 | 26.0264 | 61.4 | 18.0205 | 17.6494 | 61.6 | 18.0391 | 9.368 | 61.8 | 18.044 | 1.0491 | 62 | 21.63 | 8.0651 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.63 | 76.0705 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.0378 | 8.0657 | 59.8 | 18.0432 | 16.3526 | 59.6 | 18.0408 | 24.7315 | 59.4 | 18.0406 | 33.0599 | 59.2 | 18.0343 | 41.3767 | 59 | 18.0311 | 49.7002 | 58.8 | 18.0327 | 58.0327 | 58.6 | 18.0444 | 66.3786 | 58.4 | 18.0288 | 74.7104 | 58.2 | 18.0336 | 82.8708 | 58 | 18.0329 | 76.07 | 60.2 | 18.0448 | 67.5332 | 60.4 | 18.0462 | 59.2549 | 60.6 | 18.0486 | 50.9138 | 60.8 | 18.0453 | 42.6912 | 61 | 18.0352 | 34.3025 | 61.2 | 18.0425 | 26.0267 | 61.4 | 18.0288 | 17.6493 | 61.6 | 18.0474 | 9.3673 | 61.8 | 18.0523 | 1.0492 | 62 | 21.64 | 8.0657 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.64 | 76.07 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.0462 | 8.0664 | 59.8 | 18.0516 | 16.3525 | 59.6 | 18.0491 | 24.7315 | 59.4 | 18.049 | 33.0604 | 59.2 | 18.0427 | 41.3771 | 59 | 18.0395 | 49.7003 | 58.8 | 18.041 | 58.033 | 58.6 | 18.0528 | 66.3786 | 58.4 | 18.0371 | 74.7106 | 58.2 | 18.042 | 82.8705 | 58 | 18.0413 | 76.0696 | 60.2 | 18.0531 | 67.5311 | 60.4 | 18.0545 | 59.2551 | 60.6 | 18.057 | 50.9138 | 60.8 | 18.0537 | 42.6931 | 61 | 18.0435 | 34.3019 | 61.2 | 18.0508 | 26.0272 | 61.4 | 18.0372 | 17.6492 | 61.6 | 18.0558 | 9.3667 | 61.8 | 18.0607 | 1.0492 | 62 | 21.65 | 8.0664 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.65 | 76.0696 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.0545 | 8.067 | 59.8 | 18.0599 | 16.3523 | 59.6 | 18.0574 | 24.7314 | 59.4 | 18.0573 | 33.0609 | 59.2 | 18.051 | 41.3775 | 59 | 18.0478 | 49.7006 | 58.8 | 18.0494 | 58.0336 | 58.6 | 18.0611 | 66.3781 | 58.4 | 18.0454 | 74.7108 | 58.2 | 18.0503 | 82.8708 | 58 | 18.0496 | 76.069 | 60.2 | 18.0614 | 67.5294 | 60.4 | 18.0628 | 59.2551 | 60.6 | 18.0653 | 50.9138 | 60.8 | 18.062 | 42.6949 | 61 | 18.0519 | 34.3013 | 61.2 | 18.0591 | 26.0276 | 61.4 | 18.0455 | 17.6491 | 61.6 | 18.0641 | 9.366 | 61.8 | 18.069 | 1.0492 | 62 | 21.66 | 8.067 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.66 | 76.069 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.0629 | 8.0677 | 59.8 | 18.0683 | 16.3522 | 59.6 | 18.0658 | 24.7313 | 59.4 | 18.0656 | 33.0612 | 59.2 | 18.0593 | 41.3782 | 59 | 18.0561 | 49.7009 | 58.8 | 18.0577 | 58.0342 | 58.6 | 18.0695 | 66.3777 | 58.4 | 18.0538 | 74.7106 | 58.2 | 18.0586 | 82.871 | 58 | 18.0579 | 76.0684 | 60.2 | 18.0698 | 67.5278 | 60.4 | 18.0712 | 59.255 | 60.6 | 18.0736 | 50.9131 | 60.8 | 18.0703 | 42.6972 | 61 | 18.0602 | 34.3009 | 61.2 | 18.0675 | 26.0277 | 61.4 | 18.0538 | 17.6491 | 61.6 | 18.0724 | 9.3654 | 61.8 | 18.0773 | 1.0492 | 62 | 21.67 | 8.0677 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.67 | 76.0684 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.0712 | 8.0686 | 59.8 | 18.0766 | 16.352 | 59.6 | 18.0741 | 24.7311 | 59.4 | 18.074 | 33.0616 | 59.2 | 18.0677 | 41.3789 | 59 | 18.0645 | 49.7012 | 58.8 | 18.066 | 58.0345 | 58.6 | 18.0778 | 66.3772 | 58.4 | 18.0621 | 74.7105 | 58.2 | 18.0669 | 82.8708 | 58 | 18.0663 | 76.0678 | 60.2 | 18.0781 | 67.5256 | 60.4 | 18.0795 | 59.255 | 60.6 | 18.082 | 50.9125 | 60.8 | 18.0787 | 42.6995 | 61 | 18.0686 | 34.3006 | 61.2 | 18.0758 | 26.0278 | 61.4 | 18.0622 | 17.6489 | 61.6 | 18.0808 | 9.3648 | 61.8 | 18.0857 | 1.0494 | 62 | 21.68 | 8.0686 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.68 | 76.0678 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.0795 | 8.0695 | 59.8 | 18.0849 | 16.3522 | 59.6 | 18.0825 | 24.7312 | 59.4 | 18.0823 | 33.0614 | 59.2 | 18.076 | 41.3798 | 59 | 18.0728 | 49.7015 | 58.8 | 18.0744 | 58.0349 | 58.6 | 18.0861 | 66.3768 | 58.4 | 18.0704 | 74.7104 | 58.2 | 18.0753 | 82.8707 | 58 | 18.0746 | 76.0671 | 60.2 | 18.0864 | 67.5233 | 60.4 | 18.0878 | 59.255 | 60.6 | 18.0903 | 50.9121 | 60.8 | 18.087 | 42.7027 | 61 | 18.0769 | 34.3006 | 61.2 | 18.0842 | 26.028 | 61.4 | 18.0705 | 17.6486 | 61.6 | 18.0891 | 9.3641 | 61.8 | 18.094 | 1.0496 | 62 | 21.69 | 8.0695 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.69 | 76.0671 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.0878 | 8.0701 | 59.8 | 18.0933 | 16.3523 | 59.6 | 18.0908 | 24.7313 | 59.4 | 18.0906 | 33.0613 | 59.2 | 18.0843 | 41.3807 | 59 | 18.0811 | 49.7012 | 58.8 | 18.0827 | 58.0352 | 58.6 | 18.0945 | 66.3769 | 58.4 | 18.0787 | 74.7103 | 58.2 | 18.0836 | 82.871 | 58 | 18.0829 | 76.0667 | 60.2 | 18.0948 | 67.5218 | 60.4 | 18.0962 | 59.2553 | 60.6 | 18.0986 | 50.9116 | 60.8 | 18.0954 | 42.7059 | 61 | 18.0852 | 34.3005 | 61.2 | 18.0925 | 26.0282 | 61.4 | 18.0788 | 17.6483 | 61.6 | 18.0974 | 9.3635 | 61.8 | 18.1023 | 1.0494 | 62 | 21.7 | 8.0701 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.7 | 76.0667 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.0962 | 8.0707 | 59.8 | 18.1016 | 16.3524 | 59.6 | 18.0991 | 24.7314 | 59.4 | 18.099 | 33.0612 | 59.2 | 18.0926 | 41.3817 | 59 | 18.0895 | 49.7009 | 58.8 | 18.091 | 58.0355 | 58.6 | 18.1028 | 66.377 | 58.4 | 18.0871 | 74.7102 | 58.2 | 18.0919 | 82.8713 | 58 | 18.0912 | 76.0662 | 60.2 | 18.1031 | 67.5202 | 60.4 | 18.1045 | 59.2555 | 60.6 | 18.107 | 50.9106 | 60.8 | 18.1037 | 42.7101 | 61 | 18.0936 | 34.3001 | 61.2 | 18.1008 | 26.0283 | 61.4 | 18.0872 | 17.6481 | 61.6 | 18.1058 | 9.3629 | 61.8 | 18.1107 | 1.0493 | 62 | 21.71 | 8.0707 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.71 | 76.0662 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.1045 | 8.0712 | 59.8 | 18.11 | 16.3525 | 59.6 | 18.1075 | 24.7314 | 59.4 | 18.1073 | 33.0611 | 59.2 | 18.101 | 41.3827 | 59 | 18.0978 | 49.7015 | 58.8 | 18.0994 | 58.0363 | 58.6 | 18.1111 | 66.3767 | 58.4 | 18.0954 | 74.7101 | 58.2 | 18.1003 | 82.8722 | 58 | 18.0996 | 76.0659 | 60.2 | 18.1115 | 67.5184 | 60.4 | 18.1129 | 59.2559 | 60.6 | 18.1153 | 50.9095 | 60.8 | 18.112 | 42.7143 | 61 | 18.1019 | 34.2997 | 61.2 | 18.1092 | 26.0284 | 61.4 | 18.0955 | 17.6479 | 61.6 | 18.1141 | 9.3623 | 61.8 | 18.119 | 1.0493 | 62 | 21.72 | 8.0712 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.72 | 76.0659 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.1128 | 8.0717 | 59.8 | 18.1183 | 16.3524 | 59.6 | 18.1158 | 24.7313 | 59.4 | 18.1156 | 33.0617 | 59.2 | 18.1093 | 41.3828 | 59 | 18.1062 | 49.7022 | 58.8 | 18.1077 | 58.037 | 58.6 | 18.1195 | 66.3764 | 58.4 | 18.1037 | 74.7099 | 58.2 | 18.1086 | 82.8731 | 58 | 18.1079 | 76.0655 | 60.2 | 18.1198 | 67.5166 | 60.4 | 18.1212 | 59.2562 | 60.6 | 18.1237 | 50.9095 | 60.8 | 18.1204 | 42.7184 | 61 | 18.1103 | 34.2992 | 61.2 | 18.1175 | 26.0281 | 61.4 | 18.1038 | 17.6477 | 61.6 | 18.1225 | 9.3617 | 61.8 | 18.1273 | 1.0493 | 62 | 21.73 | 8.0717 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.73 | 76.0655 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.1212 | 8.0719 | 59.8 | 18.1266 | 16.3522 | 59.6 | 18.1241 | 24.7311 | 59.4 | 18.124 | 33.0623 | 59.2 | 18.1176 | 41.383 | 59 | 18.1145 | 49.7026 | 58.8 | 18.1161 | 58.0372 | 58.6 | 18.1278 | 66.3758 | 58.4 | 18.1121 | 74.7097 | 58.2 | 18.1169 | 82.8732 | 58 | 18.1162 | 76.0657 | 60.2 | 18.1281 | 67.5143 | 60.4 | 18.1295 | 59.2565 | 60.6 | 18.132 | 50.9095 | 60.8 | 18.1287 | 42.7224 | 61 | 18.1186 | 34.2987 | 61.2 | 18.1259 | 26.0278 | 61.4 | 18.1122 | 17.6474 | 61.6 | 18.1308 | 9.3611 | 61.8 | 18.1357 | 1.0493 | 62 | 21.74 | 8.0719 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.74 | 76.0657 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.1295 | 8.0721 | 59.8 | 18.135 | 16.3522 | 59.6 | 18.1325 | 24.7307 | 59.4 | 18.1323 | 33.0619 | 59.2 | 18.126 | 41.3828 | 59 | 18.1228 | 49.7031 | 58.8 | 18.1244 | 58.0373 | 58.6 | 18.1361 | 66.3751 | 58.4 | 18.1204 | 74.7103 | 58.2 | 18.1252 | 82.8734 | 58 | 18.1246 | 76.0658 | 60.2 | 18.1365 | 67.512 | 60.4 | 18.1379 | 59.2568 | 60.6 | 18.1403 | 50.9088 | 60.8 | 18.137 | 42.7259 | 61 | 18.1269 | 34.2979 | 61.2 | 18.1342 | 26.0276 | 61.4 | 18.1205 | 17.6471 | 61.6 | 18.1392 | 9.3605 | 61.8 | 18.144 | 1.0494 | 62 | 21.75 | 8.0721 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.75 | 76.0658 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.1378 | 8.0726 | 59.8 | 18.1433 | 16.3521 | 59.6 | 18.1408 | 24.7303 | 59.4 | 18.1406 | 33.0616 | 59.2 | 18.1343 | 41.3825 | 59 | 18.1312 | 49.7037 | 58.8 | 18.1327 | 58.0374 | 58.6 | 18.1445 | 66.3751 | 58.4 | 18.1287 | 74.7109 | 58.2 | 18.1335 | 82.8741 | 58 | 18.1329 | 76.0655 | 60.2 | 18.1448 | 67.5107 | 60.4 | 18.1462 | 59.2572 | 60.6 | 18.1487 | 50.9081 | 60.8 | 18.1454 | 42.7293 | 61 | 18.1353 | 34.297 | 61.2 | 18.1425 | 26.0273 | 61.4 | 18.1288 | 17.6467 | 61.6 | 18.1475 | 9.3599 | 61.8 | 18.1523 | 1.0494 | 62 | 21.76 | 8.0726 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.76 | 76.0655 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.1462 | 8.073 | 59.8 | 18.1516 | 16.3521 | 59.6 | 18.1491 | 24.73 | 59.4 | 18.149 | 33.0613 | 59.2 | 18.1426 | 41.3826 | 59 | 18.1395 | 49.7043 | 58.8 | 18.1411 | 58.0375 | 58.6 | 18.1528 | 66.3751 | 58.4 | 18.137 | 74.711 | 58.2 | 18.1419 | 82.8749 | 58 | 18.1412 | 76.0652 | 60.2 | 18.1531 | 67.5094 | 60.4 | 18.1545 | 59.2575 | 60.6 | 18.157 | 50.9073 | 60.8 | 18.1537 | 42.7328 | 61 | 18.1436 | 34.2967 | 61.2 | 18.1508 | 26.0274 | 61.4 | 18.1371 | 17.6463 | 61.6 | 18.1558 | 9.3596 | 61.8 | 18.1607 | 1.0494 | 62 | 21.77 | 8.073 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.77 | 76.0652 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.1545 | 8.0728 | 59.8 | 18.16 | 16.352 | 59.6 | 18.1575 | 24.7297 | 59.4 | 18.1573 | 33.0611 | 59.2 | 18.151 | 41.3827 | 59 | 18.1479 | 49.7046 | 58.8 | 18.1494 | 58.0378 | 58.6 | 18.1612 | 66.3754 | 58.4 | 18.1454 | 74.7112 | 58.2 | 18.1502 | 82.8753 | 58 | 18.1496 | 76.0643 | 60.2 | 18.1615 | 67.5075 | 60.4 | 18.1629 | 59.2584 | 60.6 | 18.1653 | 50.9065 | 60.8 | 18.162 | 42.7362 | 61 | 18.1519 | 34.2964 | 61.2 | 18.1592 | 26.0275 | 61.4 | 18.1455 | 17.646 | 61.6 | 18.1642 | 9.3593 | 61.8 | 18.169 | 1.0493 | 62 | 21.78 | 8.0728 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.78 | 76.0643 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.1628 | 8.0726 | 59.8 | 18.1683 | 16.3523 | 59.6 | 18.1658 | 24.7293 | 59.4 | 18.1656 | 33.061 | 59.2 | 18.1593 | 41.383 | 59 | 18.1562 | 49.7048 | 58.8 | 18.1578 | 58.0382 | 58.6 | 18.1695 | 66.3758 | 58.4 | 18.1537 | 74.7114 | 58.2 | 18.1585 | 82.8757 | 58 | 18.1579 | 76.0634 | 60.2 | 18.1698 | 67.5057 | 60.4 | 18.1712 | 59.2593 | 60.6 | 18.1737 | 50.9061 | 60.8 | 18.1704 | 42.7379 | 61 | 18.1603 | 34.2966 | 61.2 | 18.1675 | 26.0278 | 61.4 | 18.1538 | 17.6458 | 61.6 | 18.1725 | 9.3596 | 61.8 | 18.1774 | 1.0492 | 62 | 21.79 | 8.0726 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.79 | 76.0634 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.1712 | 8.0723 | 59.8 | 18.1767 | 16.3526 | 59.6 | 18.1741 | 24.7289 | 59.4 | 18.174 | 33.061 | 59.2 | 18.1676 | 41.3832 | 59 | 18.1645 | 49.7052 | 58.8 | 18.1661 | 58.0386 | 58.6 | 18.1778 | 66.3754 | 58.4 | 18.162 | 74.7116 | 58.2 | 18.1669 | 82.8761 | 58 | 18.1662 | 76.0622 | 60.2 | 18.1782 | 67.5041 | 60.4 | 18.1796 | 59.26 | 60.6 | 18.182 | 50.9056 | 60.8 | 18.1787 | 42.7395 | 61 | 18.1686 | 34.2969 | 61.2 | 18.1759 | 26.0281 | 61.4 | 18.1621 | 17.6456 | 61.6 | 18.1808 | 9.3598 | 61.8 | 18.1857 | 1.0487 | 62 | 21.8 | 8.0723 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.8 | 76.0622 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.1795 | 8.0721 | 59.8 | 18.185 | 16.3527 | 59.6 | 18.1825 | 24.7284 | 59.4 | 18.1823 | 33.0606 | 59.2 | 18.1759 | 41.3831 | 59 | 18.1729 | 49.7057 | 58.8 | 18.1744 | 58.039 | 58.6 | 18.1862 | 66.375 | 58.4 | 18.1703 | 74.712 | 58.2 | 18.1752 | 82.8765 | 58 | 18.1746 | 76.061 | 60.2 | 18.1865 | 67.5025 | 60.4 | 18.1879 | 59.2606 | 60.6 | 18.1904 | 50.9048 | 60.8 | 18.187 | 42.7398 | 61 | 18.1769 | 34.2969 | 61.2 | 18.1842 | 26.0275 | 61.4 | 18.1705 | 17.6454 | 61.6 | 18.1892 | 9.3595 | 61.8 | 18.194 | 1.0482 | 62 | 21.81 | 8.0721 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.81 | 76.061 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.1879 | 8.0718 | 59.8 | 18.1933 | 16.3528 | 59.6 | 18.1908 | 24.7279 | 59.4 | 18.1906 | 33.0601 | 59.2 | 18.1843 | 41.383 | 59 | 18.1812 | 49.7061 | 58.8 | 18.1828 | 58.0388 | 58.6 | 18.1945 | 66.3749 | 58.4 | 18.1786 | 74.7124 | 58.2 | 18.1835 | 82.8773 | 58 | 18.1829 | 76.0598 | 60.2 | 18.1948 | 67.5008 | 60.4 | 18.1962 | 59.2605 | 60.6 | 18.1987 | 50.904 | 60.8 | 18.1954 | 42.7401 | 61 | 18.1853 | 34.297 | 61.2 | 18.1925 | 26.0268 | 61.4 | 18.1788 | 17.6452 | 61.6 | 18.1975 | 9.3592 | 61.8 | 18.2024 | 1.048 | 62 | 21.82 | 8.0718 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.82 | 76.0598 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.1962 | 8.0715 | 59.8 | 18.2017 | 16.3533 | 59.6 | 18.1991 | 24.7277 | 59.4 | 18.199 | 33.06 | 59.2 | 18.1926 | 41.383 | 59 | 18.1895 | 49.7064 | 58.8 | 18.1911 | 58.0387 | 58.6 | 18.2028 | 66.3748 | 58.4 | 18.187 | 74.7126 | 58.2 | 18.1919 | 82.8781 | 58 | 18.1912 | 76.0587 | 60.2 | 18.2032 | 67.4991 | 60.4 | 18.2046 | 59.2604 | 60.6 | 18.207 | 50.9034 | 60.8 | 18.2037 | 42.7395 | 61 | 18.1936 | 34.2968 | 61.2 | 18.2009 | 26.0263 | 61.4 | 18.1871 | 17.645 | 61.6 | 18.2059 | 9.3595 | 61.8 | 18.2107 | 1.0479 | 62 | 21.83 | 8.0715 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.83 | 76.0587 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.2045 | 8.0713 | 59.8 | 18.21 | 16.3537 | 59.6 | 18.2075 | 24.7276 | 59.4 | 18.2073 | 33.06 | 59.2 | 18.2009 | 41.383 | 59 | 18.1979 | 49.7064 | 58.8 | 18.1994 | 58.0383 | 58.6 | 18.2112 | 66.3741 | 58.4 | 18.1953 | 74.7127 | 58.2 | 18.2002 | 82.8792 | 58 | 18.1996 | 76.0579 | 60.2 | 18.2115 | 67.4986 | 60.4 | 18.2129 | 59.2607 | 60.6 | 18.2154 | 50.9029 | 60.8 | 18.2121 | 42.739 | 61 | 18.202 | 34.2966 | 61.2 | 18.2092 | 26.0259 | 61.4 | 18.1955 | 17.6449 | 61.6 | 18.2142 | 9.3599 | 61.8 | 18.2191 | 1.0477 | 62 | 21.84 | 8.0713 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.84 | 76.0579 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.2129 | 8.071 | 59.8 | 18.2184 | 16.3545 | 59.6 | 18.2158 | 24.7271 | 59.4 | 18.2156 | 33.0598 | 59.2 | 18.2093 | 41.3829 | 59 | 18.2062 | 49.7064 | 58.8 | 18.2078 | 58.038 | 58.6 | 18.2195 | 66.3735 | 58.4 | 18.2036 | 74.7122 | 58.2 | 18.2085 | 82.8804 | 58 | 18.2079 | 76.057 | 60.2 | 18.2198 | 67.498 | 60.4 | 18.2212 | 59.261 | 60.6 | 18.2237 | 50.9024 | 60.8 | 18.2204 | 42.7374 | 61 | 18.2103 | 34.2969 | 61.2 | 18.2176 | 26.0251 | 61.4 | 18.2038 | 17.6447 | 61.6 | 18.2225 | 9.3596 | 61.8 | 18.2274 | 1.0476 | 62 | 21.85 | 8.071 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.85 | 76.057 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.2212 | 8.0702 | 59.8 | 18.2267 | 16.3553 | 59.6 | 18.2241 | 24.7265 | 59.4 | 18.224 | 33.0596 | 59.2 | 18.2176 | 41.3828 | 59 | 18.2146 | 49.7064 | 58.8 | 18.2161 | 58.0383 | 58.6 | 18.2278 | 66.3735 | 58.4 | 18.212 | 74.7117 | 58.2 | 18.2168 | 82.8816 | 58 | 18.2162 | 76.0562 | 60.2 | 18.2282 | 67.4985 | 60.4 | 18.2296 | 59.2613 | 60.6 | 18.2321 | 50.9019 | 60.8 | 18.2287 | 42.7358 | 61 | 18.2186 | 34.2972 | 61.2 | 18.2259 | 26.0243 | 61.4 | 18.2121 | 17.6445 | 61.6 | 18.2309 | 9.3593 | 61.8 | 18.2357 | 1.0475 | 62 | 21.86 | 8.0702 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.86 | 76.0562 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.2295 | 8.0694 | 59.8 | 18.235 | 16.356 | 59.6 | 18.2325 | 24.7259 | 59.4 | 18.2323 | 33.0597 | 59.2 | 18.2259 | 41.3823 | 59 | 18.2229 | 49.7063 | 58.8 | 18.2245 | 58.0386 | 58.6 | 18.2362 | 66.3736 | 58.4 | 18.2203 | 74.712 | 58.2 | 18.2252 | 82.8828 | 58 | 18.2246 | 76.0554 | 60.2 | 18.2365 | 67.4989 | 60.4 | 18.2379 | 59.2615 | 60.6 | 18.2404 | 50.9019 | 60.8 | 18.2371 | 42.7335 | 61 | 18.227 | 34.2969 | 61.2 | 18.2342 | 26.0238 | 61.4 | 18.2205 | 17.6443 | 61.6 | 18.2392 | 9.3593 | 61.8 | 18.244 | 1.0473 | 62 | 21.87 | 8.0694 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.87 | 76.0554 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.2379 | 8.069 | 59.8 | 18.2434 | 16.3566 | 59.6 | 18.2408 | 24.7254 | 59.4 | 18.2406 | 33.0597 | 59.2 | 18.2343 | 41.3817 | 59 | 18.2312 | 49.7067 | 58.8 | 18.2328 | 58.039 | 58.6 | 18.2445 | 66.3735 | 58.4 | 18.2286 | 74.7123 | 58.2 | 18.2335 | 82.8834 | 58 | 18.2329 | 76.055 | 60.2 | 18.2449 | 67.5005 | 60.4 | 18.2462 | 59.2622 | 60.6 | 18.2487 | 50.9018 | 60.8 | 18.2454 | 42.7312 | 61 | 18.2353 | 34.2966 | 61.2 | 18.2426 | 26.0233 | 61.4 | 18.2288 | 17.6442 | 61.6 | 18.2476 | 9.3592 | 61.8 | 18.2524 | 1.047 | 62 | 21.88 | 8.069 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.88 | 76.055 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.2462 | 8.0687 | 59.8 | 18.2517 | 16.3572 | 59.6 | 18.2491 | 24.7249 | 59.4 | 18.249 | 33.0598 | 59.2 | 18.2426 | 41.3812 | 59 | 18.2396 | 49.707 | 58.8 | 18.2411 | 58.0394 | 58.6 | 18.2529 | 66.3734 | 58.4 | 18.2369 | 74.7127 | 58.2 | 18.2418 | 82.884 | 58 | 18.2412 | 76.0546 | 60.2 | 18.2532 | 67.5021 | 60.4 | 18.2546 | 59.2628 | 60.6 | 18.2571 | 50.9014 | 60.8 | 18.2537 | 42.7281 | 61 | 18.2437 | 34.2963 | 61.2 | 18.2509 | 26.0231 | 61.4 | 18.2371 | 17.6442 | 61.6 | 18.2559 | 9.3591 | 61.8 | 18.2607 | 1.0466 | 62 | 21.89 | 8.0687 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.89 | 76.0546 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.2545 | 8.0682 | 59.8 | 18.2601 | 16.3579 | 59.6 | 18.2575 | 24.7244 | 59.4 | 18.2573 | 33.06 | 59.2 | 18.2509 | 41.3807 | 59 | 18.2479 | 49.7072 | 58.8 | 18.2495 | 58.0396 | 58.6 | 18.2612 | 66.3736 | 58.4 | 18.2453 | 74.7132 | 58.2 | 18.2502 | 82.8844 | 58 | 18.2496 | 76.054 | 60.2 | 18.2615 | 67.5048 | 60.4 | 18.2629 | 59.2633 | 60.6 | 18.2654 | 50.901 | 60.8 | 18.2621 | 42.725 | 61 | 18.252 | 34.2959 | 61.2 | 18.2592 | 26.0228 | 61.4 | 18.2455 | 17.6441 | 61.6 | 18.2642 | 9.359 | 61.8 | 18.2691 | 1.0467 | 62 | 21.9 | 8.0682 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.9 | 76.054 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.2628 | 8.0678 | 59.8 | 18.2684 | 16.3585 | 59.6 | 18.2658 | 24.7241 | 59.4 | 18.2656 | 33.0599 | 59.2 | 18.2593 | 41.3805 | 59 | 18.2563 | 49.7073 | 58.8 | 18.2578 | 58.0397 | 58.6 | 18.2695 | 66.3738 | 58.4 | 18.2536 | 74.7134 | 58.2 | 18.2585 | 82.8849 | 58 | 18.2579 | 76.0533 | 60.2 | 18.2699 | 67.5075 | 60.4 | 18.2712 | 59.2637 | 60.6 | 18.2737 | 50.9007 | 60.8 | 18.2704 | 42.7213 | 61 | 18.2603 | 34.2958 | 61.2 | 18.2676 | 26.0228 | 61.4 | 18.2538 | 17.6441 | 61.6 | 18.2726 | 9.3588 | 61.8 | 18.2774 | 1.0467 | 62 | 21.91 | 8.0678 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.91 | 76.0533 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.2712 | 8.0677 | 59.8 | 18.2767 | 16.3591 | 59.6 | 18.2741 | 24.7238 | 59.4 | 18.274 | 33.0599 | 59.2 | 18.2676 | 41.3802 | 59 | 18.2646 | 49.7076 | 58.8 | 18.2662 | 58.0397 | 58.6 | 18.2779 | 66.3737 | 58.4 | 18.2619 | 74.7136 | 58.2 | 18.2668 | 82.8855 | 58 | 18.2662 | 76.0526 | 60.2 | 18.2782 | 67.5113 | 60.4 | 18.2796 | 59.2644 | 60.6 | 18.2821 | 50.9005 | 60.8 | 18.2787 | 42.7176 | 61 | 18.2686 | 34.2958 | 61.2 | 18.2759 | 26.0227 | 61.4 | 18.2621 | 17.6441 | 61.6 | 18.2809 | 9.3586 | 61.8 | 18.2857 | 1.0459 | 62 | 21.92 | 8.0677 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.92 | 76.0526 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.2795 | 8.0676 | 59.8 | 18.2851 | 16.3592 | 59.6 | 18.2825 | 24.7236 | 59.4 | 18.2823 | 33.0598 | 59.2 | 18.2759 | 41.3804 | 59 | 18.2729 | 49.7079 | 58.8 | 18.2745 | 58.0398 | 58.6 | 18.2862 | 66.3736 | 58.4 | 18.2702 | 74.713 | 58.2 | 18.2751 | 82.886 | 58 | 18.2746 | 76.052 | 60.2 | 18.2865 | 67.515 | 60.4 | 18.2879 | 59.265 | 60.6 | 18.2904 | 50.9003 | 60.8 | 18.2871 | 42.7139 | 61 | 18.277 | 34.2957 | 61.2 | 18.2842 | 26.0222 | 61.4 | 18.2704 | 17.6441 | 61.6 | 18.2892 | 9.3583 | 61.8 | 18.2941 | 1.0452 | 62 | 21.93 | 8.0676 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.93 | 76.052 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.2878 | 8.0674 | 59.8 | 18.2934 | 16.3592 | 59.6 | 18.2908 | 24.7233 | 59.4 | 18.2906 | 33.0598 | 59.2 | 18.2843 | 41.3805 | 59 | 18.2813 | 49.7079 | 58.8 | 18.2829 | 58.0402 | 58.6 | 18.2945 | 66.3735 | 58.4 | 18.2786 | 74.7124 | 58.2 | 18.2834 | 82.8867 | 58 | 18.2829 | 76.051 | 60.2 | 18.2949 | 67.5173 | 60.4 | 18.2963 | 59.2658 | 60.6 | 18.2988 | 50.9001 | 60.8 | 18.2954 | 42.7101 | 61 | 18.2853 | 34.2957 | 61.2 | 18.2926 | 26.0218 | 61.4 | 18.2788 | 17.644 | 61.6 | 18.2976 | 9.358 | 61.8 | 18.3024 | 1.0451 | 62 | 21.94 | 8.0674 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.94 | 76.051 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.2962 | 8.0673 | 59.8 | 18.3018 | 16.3595 | 59.6 | 18.2991 | 24.7233 | 59.4 | 18.299 | 33.06 | 59.2 | 18.2926 | 41.3804 | 59 | 18.2896 | 49.7079 | 58.8 | 18.2912 | 58.0405 | 58.6 | 18.3029 | 66.3734 | 58.4 | 18.2869 | 74.7125 | 58.2 | 18.2918 | 82.8873 | 58 | 18.2912 | 76.05 | 60.2 | 18.3032 | 67.5196 | 60.4 | 18.3046 | 59.2665 | 60.6 | 18.3071 | 50.8998 | 60.8 | 18.3037 | 42.7066 | 61 | 18.2937 | 34.2959 | 61.2 | 18.3009 | 26.021 | 61.4 | 18.2871 | 17.6438 | 61.6 | 18.3059 | 9.3578 | 61.8 | 18.3108 | 1.0449 | 62 | 21.95 | 8.0673 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.95 | 76.05 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.3045 | 8.0669 | 59.8 | 18.3101 | 16.3597 | 59.6 | 18.3075 | 24.7233 | 59.4 | 18.3073 | 33.0602 | 59.2 | 18.3009 | 41.3803 | 59 | 18.2979 | 49.7078 | 58.8 | 18.2995 | 58.0404 | 58.6 | 18.3112 | 66.3734 | 58.4 | 18.2952 | 74.7127 | 58.2 | 18.3001 | 82.8876 | 58 | 18.2995 | 76.0487 | 60.2 | 18.3116 | 67.5215 | 60.4 | 18.3129 | 59.267 | 60.6 | 18.3154 | 50.8996 | 60.8 | 18.3121 | 42.7032 | 61 | 18.302 | 34.2962 | 61.2 | 18.3093 | 26.0203 | 61.4 | 18.2954 | 17.6437 | 61.6 | 18.3143 | 9.3576 | 61.8 | 18.3191 | 1.0448 | 62 | 21.96 | 8.0669 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.96 | 76.0487 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.3129 | 8.0665 | 59.8 | 18.3184 | 16.36 | 59.6 | 18.3158 | 24.7233 | 59.4 | 18.3156 | 33.06 | 59.2 | 18.3092 | 41.3801 | 59 | 18.3063 | 49.7078 | 58.8 | 18.3078 | 58.0403 | 58.6 | 18.3195 | 66.3734 | 58.4 | 18.3035 | 74.7131 | 58.2 | 18.3084 | 82.8879 | 58 | 18.3079 | 76.0473 | 60.2 | 18.3199 | 67.5234 | 60.4 | 18.3213 | 59.2676 | 60.6 | 18.3238 | 50.8993 | 60.8 | 18.3204 | 42.6999 | 61 | 18.3103 | 34.2962 | 61.2 | 18.3176 | 26.0194 | 61.4 | 18.3038 | 17.6436 | 61.6 | 18.3226 | 9.3574 | 61.8 | 18.3274 | 1.0446 | 62 | 21.97 | 8.0665 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.97 | 76.0473 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.3212 | 8.0661 | 59.8 | 18.3268 | 16.3603 | 59.6 | 18.3242 | 24.7232 | 59.4 | 18.324 | 33.0599 | 59.2 | 18.3176 | 41.3799 | 59 | 18.3146 | 49.7074 | 58.8 | 18.3162 | 58.0399 | 58.6 | 18.3279 | 66.373 | 58.4 | 18.3119 | 74.7135 | 58.2 | 18.3168 | 82.8891 | 58 | 18.3162 | 76.0452 | 60.2 | 18.3282 | 67.525 | 60.4 | 18.3296 | 59.2683 | 60.6 | 18.3321 | 50.899 | 60.8 | 18.3288 | 42.6965 | 61 | 18.3187 | 34.2961 | 61.2 | 18.3259 | 26.0186 | 61.4 | 18.3121 | 17.6435 | 61.6 | 18.3309 | 9.3571 | 61.8 | 18.3358 | 1.0441 | 62 | 21.98 | 8.0661 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.98 | 76.0452 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.3295 | 8.0657 | 59.8 | 18.3351 | 16.3606 | 59.6 | 18.3325 | 24.7228 | 59.4 | 18.3323 | 33.06 | 59.2 | 18.3259 | 41.3798 | 59 | 18.323 | 49.707 | 58.8 | 18.3245 | 58.0396 | 58.6 | 18.3362 | 66.3727 | 58.4 | 18.3202 | 74.7141 | 58.2 | 18.3251 | 82.8903 | 58 | 18.3245 | 76.043 | 60.2 | 18.3366 | 67.5266 | 60.4 | 18.3379 | 59.2689 | 60.6 | 18.3404 | 50.8984 | 60.8 | 18.3371 | 42.6929 | 61 | 18.327 | 34.2964 | 61.2 | 18.3343 | 26.0177 | 61.4 | 18.3204 | 17.6435 | 61.6 | 18.3393 | 9.3568 | 61.8 | 18.3441 | 1.0436 | 62 | 21.99 | 8.0657 | 59.8 | 1 | 80.12 | 21.99 | 76.043 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.3379 | 8.0652 | 59.8 | 18.3435 | 16.3609 | 59.6 | 18.3408 | 24.7224 | 59.4 | 18.3406 | 33.0602 | 59.2 | 18.3342 | 41.3797 | 59 | 18.3313 | 49.7071 | 58.8 | 18.3329 | 58.0389 | 58.6 | 18.3446 | 66.3722 | 58.4 | 18.3285 | 74.7147 | 58.2 | 18.3334 | 82.8906 | 58 | 18.3329 | 76.0415 | 60.2 | 18.3449 | 67.528 | 60.4 | 18.3463 | 59.2692 | 60.6 | 18.3488 | 50.8978 | 60.8 | 18.3454 | 42.6893 | 61 | 18.3354 | 34.2967 | 61.2 | 18.3426 | 26.0167 | 61.4 | 18.3288 | 17.6432 | 61.6 | 18.3476 | 9.3565 | 61.8 | 18.3524 | 1.0434 | 62 | 22 | 8.0652 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22 | 76.0415 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.3462 | 8.0647 | 59.8 | 18.3518 | 16.3613 | 59.6 | 18.3492 | 24.7225 | 59.4 | 18.349 | 33.06 | 59.2 | 18.3426 | 41.3797 | 59 | 18.3396 | 49.7073 | 58.8 | 18.3412 | 58.0382 | 58.6 | 18.3529 | 66.3718 | 58.4 | 18.3369 | 74.7157 | 58.2 | 18.3418 | 82.8909 | 58 | 18.3412 | 76.0401 | 60.2 | 18.3532 | 67.5295 | 60.4 | 18.3546 | 59.2695 | 60.6 | 18.3571 | 50.8976 | 60.8 | 18.3538 | 42.6856 | 61 | 18.3437 | 34.2973 | 61.2 | 18.3509 | 26.0155 | 61.4 | 18.3371 | 17.643 | 61.6 | 18.356 | 9.3559 | 61.8 | 18.3608 | 1.0432 | 62 | 22.01 | 8.0647 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.01 | 76.0401 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.3545 | 8.0643 | 59.8 | 18.3601 | 16.3616 | 59.6 | 18.3575 | 24.7225 | 59.4 | 18.3573 | 33.0598 | 59.2 | 18.3509 | 41.3797 | 59 | 18.348 | 49.707 | 58.8 | 18.3496 | 58.0375 | 58.6 | 18.3612 | 66.3718 | 58.4 | 18.3452 | 74.7166 | 58.2 | 18.3501 | 82.8903 | 58 | 18.3495 | 76.0384 | 60.2 | 18.3616 | 67.5306 | 60.4 | 18.3629 | 59.2695 | 60.6 | 18.3654 | 50.8975 | 60.8 | 18.3621 | 42.6818 | 61 | 18.352 | 34.298 | 61.2 | 18.3593 | 26.0143 | 61.4 | 18.3454 | 17.6423 | 61.6 | 18.3643 | 9.3554 | 61.8 | 18.3691 | 1.0432 | 62 | 22.02 | 8.0643 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.02 | 76.0384 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.3629 | 8.0639 | 59.8 | 18.3685 | 16.362 | 59.6 | 18.3658 | 24.7229 | 59.4 | 18.3656 | 33.0598 | 59.2 | 18.3592 | 41.3795 | 59 | 18.3563 | 49.7066 | 58.8 | 18.3579 | 58.0367 | 58.6 | 18.3696 | 66.3717 | 58.4 | 18.3535 | 74.7163 | 58.2 | 18.3584 | 82.8897 | 58 | 18.3579 | 76.0368 | 60.2 | 18.3699 | 67.5317 | 60.4 | 18.3713 | 59.2695 | 60.6 | 18.3738 | 50.8976 | 60.8 | 18.3704 | 42.6783 | 61 | 18.3604 | 34.2984 | 61.2 | 18.3676 | 26.0133 | 61.4 | 18.3538 | 17.6416 | 61.6 | 18.3726 | 9.3554 | 61.8 | 18.3774 | 1.0432 | 62 | 22.03 | 8.0639 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.03 | 76.0368 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.3712 | 8.0635 | 59.8 | 18.3768 | 16.3624 | 59.6 | 18.3742 | 24.7232 | 59.4 | 18.374 | 33.0598 | 59.2 | 18.3676 | 41.3793 | 59 | 18.3647 | 49.7066 | 58.8 | 18.3662 | 58.0364 | 58.6 | 18.3779 | 66.3718 | 58.4 | 18.3618 | 74.716 | 58.2 | 18.3667 | 82.8899 | 58 | 18.3662 | 76.0343 | 60.2 | 18.3783 | 67.5329 | 60.4 | 18.3796 | 59.2698 | 60.6 | 18.3821 | 50.8978 | 60.8 | 18.3788 | 42.6748 | 61 | 18.3687 | 34.2989 | 61.2 | 18.3759 | 26.0123 | 61.4 | 18.3621 | 17.641 | 61.6 | 18.381 | 9.3555 | 61.8 | 18.3858 | 1.0432 | 62 | 22.04 | 8.0635 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.04 | 76.0343 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.3795 | 8.0631 | 59.8 | 18.3851 | 16.3626 | 59.6 | 18.3825 | 24.7233 | 59.4 | 18.3823 | 33.0596 | 59.2 | 18.3759 | 41.3791 | 59 | 18.373 | 49.7066 | 58.8 | 18.3746 | 58.0361 | 58.6 | 18.3862 | 66.3718 | 58.4 | 18.3701 | 74.7161 | 58.2 | 18.3751 | 82.8901 | 58 | 18.3745 | 76.0319 | 60.2 | 18.3866 | 67.5341 | 60.4 | 18.388 | 59.27 | 60.6 | 18.3905 | 50.8978 | 60.8 | 18.3871 | 42.6714 | 61 | 18.377 | 34.2994 | 61.2 | 18.3843 | 26.0111 | 61.4 | 18.3704 | 17.6404 | 61.6 | 18.3893 | 9.3556 | 61.8 | 18.3941 | 1.0432 | 62 | 22.05 | 8.0631 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.05 | 76.0319 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.3879 | 8.0623 | 59.8 | 18.3935 | 16.3628 | 59.6 | 18.3908 | 24.7233 | 59.4 | 18.3906 | 33.0593 | 59.2 | 18.3842 | 41.3788 | 59 | 18.3813 | 49.7068 | 58.8 | 18.3829 | 58.0361 | 58.6 | 18.3946 | 66.3717 | 58.4 | 18.3785 | 74.7163 | 58.2 | 18.3834 | 82.8911 | 58 | 18.3829 | 76.0301 | 60.2 | 18.3949 | 67.5359 | 60.4 | 18.3963 | 59.2703 | 60.6 | 18.3988 | 50.8978 | 60.8 | 18.3954 | 42.6681 | 61 | 18.3854 | 34.2998 | 61.2 | 18.3926 | 26.01 | 61.4 | 18.3788 | 17.6397 | 61.6 | 18.3976 | 9.3557 | 61.8 | 18.4024 | 1.0432 | 62 | 22.06 | 8.0623 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.06 | 76.0301 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.3962 | 8.0616 | 59.8 | 18.4018 | 16.363 | 59.6 | 18.3992 | 24.723 | 59.4 | 18.399 | 33.0589 | 59.2 | 18.3926 | 41.3787 | 59 | 18.3897 | 49.707 | 58.8 | 18.3913 | 58.0361 | 58.6 | 18.4029 | 66.3717 | 58.4 | 18.3868 | 74.7164 | 58.2 | 18.3917 | 82.8922 | 58 | 18.3912 | 76.0283 | 60.2 | 18.4033 | 67.5378 | 60.4 | 18.4046 | 59.2705 | 60.6 | 18.4071 | 50.8974 | 60.8 | 18.4038 | 42.6647 | 61 | 18.3937 | 34.3005 | 61.2 | 18.4009 | 26.0094 | 61.4 | 18.3871 | 17.639 | 61.6 | 18.406 | 9.3559 | 61.8 | 18.4108 | 1.0432 | 62 | 22.07 | 8.0616 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.07 | 76.0283 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.4045 | 8.0609 | 59.8 | 18.4102 | 16.3632 | 59.6 | 18.4075 | 24.7227 | 59.4 | 18.4073 | 33.0584 | 59.2 | 18.4009 | 41.3786 | 59 | 18.398 | 49.7067 | 58.8 | 18.3996 | 58.0357 | 58.6 | 18.4113 | 66.3722 | 58.4 | 18.3951 | 74.7165 | 58.2 | 18.4001 | 82.8928 | 58 | 18.3995 | 76.0259 | 60.2 | 18.4116 | 67.5386 | 60.4 | 18.413 | 59.2704 | 60.6 | 18.4155 | 50.897 | 60.8 | 18.4121 | 42.6612 | 61 | 18.4021 | 34.3012 | 61.2 | 18.4093 | 26.0089 | 61.4 | 18.3954 | 17.6383 | 61.6 | 18.4143 | 9.356 | 61.8 | 18.4191 | 1.0432 | 62 | 22.08 | 8.0609 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.08 | 76.0259 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.4129 | 8.0602 | 59.8 | 18.4185 | 16.3629 | 59.6 | 18.4158 | 24.7227 | 59.4 | 18.4156 | 33.0581 | 59.2 | 18.4092 | 41.3787 | 59 | 18.4063 | 49.7064 | 58.8 | 18.4079 | 58.0353 | 58.6 | 18.4196 | 66.3726 | 58.4 | 18.4034 | 74.7164 | 58.2 | 18.4084 | 82.8934 | 58 | 18.4079 | 76.0236 | 60.2 | 18.4199 | 67.5394 | 60.4 | 18.4213 | 59.2702 | 60.6 | 18.4238 | 50.8963 | 60.8 | 18.4205 | 42.6583 | 61 | 18.4104 | 34.3021 | 61.2 | 18.4176 | 26.0083 | 61.4 | 18.4037 | 17.6376 | 61.6 | 18.4227 | 9.3562 | 61.8 | 18.4275 | 1.0432 | 62 | 22.09 | 8.0602 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.09 | 76.0236 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.4212 | 8.0595 | 59.8 | 18.4268 | 16.3626 | 59.6 | 18.4242 | 24.7226 | 59.4 | 18.424 | 33.0578 | 59.2 | 18.4176 | 41.3788 | 59 | 18.4147 | 49.7059 | 58.8 | 18.4163 | 58.0347 | 58.6 | 18.4279 | 66.3727 | 58.4 | 18.4118 | 74.7164 | 58.2 | 18.4167 | 82.8931 | 58 | 18.4162 | 76.0211 | 60.2 | 18.4283 | 67.5398 | 60.4 | 18.4296 | 59.2703 | 60.6 | 18.4321 | 50.8957 | 60.8 | 18.4288 | 42.6555 | 61 | 18.4187 | 34.3029 | 61.2 | 18.426 | 26.0076 | 61.4 | 18.4121 | 17.6373 | 61.6 | 18.431 | 9.3563 | 61.8 | 18.4358 | 1.0432 | 62 | 22.1 | 8.0595 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.1 | 76.0211 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.4295 | 8.0588 | 59.8 | 18.4352 | 16.3624 | 59.6 | 18.4325 | 24.7227 | 59.4 | 18.4323 | 33.0577 | 59.2 | 18.4259 | 41.3788 | 59 | 18.423 | 49.7055 | 58.8 | 18.4246 | 58.034 | 58.6 | 18.4363 | 66.3729 | 58.4 | 18.4201 | 74.7163 | 58.2 | 18.425 | 82.8928 | 58 | 18.4245 | 76.0186 | 60.2 | 18.4366 | 67.5403 | 60.4 | 18.438 | 59.2704 | 60.6 | 18.4405 | 50.8953 | 60.8 | 18.4371 | 42.6533 | 61 | 18.4271 | 34.3034 | 61.2 | 18.4343 | 26.0071 | 61.4 | 18.4204 | 17.637 | 61.6 | 18.4393 | 9.3565 | 61.8 | 18.4441 | 1.0432 | 62 | 22.11 | 8.0588 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.11 | 76.0186 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.4379 | 8.0582 | 59.8 | 18.4435 | 16.3622 | 59.6 | 18.4408 | 24.7229 | 59.4 | 18.4406 | 33.0577 | 59.2 | 18.4342 | 41.3787 | 59 | 18.4314 | 49.7055 | 58.8 | 18.4329 | 58.0333 | 58.6 | 18.4446 | 66.373 | 58.4 | 18.4284 | 74.7162 | 58.2 | 18.4334 | 82.8938 | 58 | 18.4329 | 76.0158 | 60.2 | 18.445 | 67.5404 | 60.4 | 18.4463 | 59.2698 | 60.6 | 18.4488 | 50.8949 | 60.8 | 18.4454 | 42.6512 | 61 | 18.4354 | 34.3039 | 61.2 | 18.4426 | 26.0065 | 61.4 | 18.4287 | 17.6369 | 61.6 | 18.4477 | 9.3567 | 61.8 | 18.4525 | 1.0432 | 62 | 22.12 | 8.0582 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.12 | 76.0158 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.4462 | 8.0575 | 59.8 | 18.4519 | 16.3622 | 59.6 | 18.4492 | 24.7229 | 59.4 | 18.449 | 33.0578 | 59.2 | 18.4426 | 41.3781 | 59 | 18.4397 | 49.7055 | 58.8 | 18.4413 | 58.0326 | 58.6 | 18.4529 | 66.3731 | 58.4 | 18.4367 | 74.716 | 58.2 | 18.4417 | 82.8948 | 58 | 18.4412 | 76.0129 | 60.2 | 18.4533 | 67.5404 | 60.4 | 18.4547 | 59.2693 | 60.6 | 18.4572 | 50.8938 | 60.8 | 18.4538 | 42.6485 | 61 | 18.4438 | 34.3042 | 61.2 | 18.451 | 26.0056 | 61.4 | 18.4371 | 17.6368 | 61.6 | 18.456 | 9.3568 | 61.8 | 18.4608 | 1.0432 | 62 | 22.13 | 8.0575 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.13 | 76.0129 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.4545 | 8.0569 | 59.8 | 18.4602 | 16.3622 | 59.6 | 18.4575 | 24.723 | 59.4 | 18.4573 | 33.0579 | 59.2 | 18.4509 | 41.3775 | 59 | 18.448 | 49.7062 | 58.8 | 18.4496 | 58.032 | 58.6 | 18.4613 | 66.373 | 58.4 | 18.4451 | 74.7159 | 58.2 | 18.45 | 82.8954 | 58 | 18.4495 | 76.0116 | 60.2 | 18.4616 | 67.5412 | 60.4 | 18.463 | 59.2686 | 60.6 | 18.4655 | 50.8927 | 60.8 | 18.4621 | 42.6458 | 61 | 18.4521 | 34.3046 | 61.2 | 18.4593 | 26.0047 | 61.4 | 18.4454 | 17.6368 | 61.6 | 18.4644 | 9.357 | 61.8 | 18.4691 | 1.0428 | 62 | 22.14 | 8.0569 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.14 | 76.0116 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.4629 | 8.0564 | 59.8 | 18.4685 | 16.3624 | 59.6 | 18.4658 | 24.7231 | 59.4 | 18.4656 | 33.0576 | 59.2 | 18.4592 | 41.3773 | 59 | 18.4564 | 49.7068 | 58.8 | 18.458 | 58.0314 | 58.6 | 18.4696 | 66.3729 | 58.4 | 18.4534 | 74.7157 | 58.2 | 18.4583 | 82.896 | 58 | 18.4579 | 76.0104 | 60.2 | 18.47 | 67.5419 | 60.4 | 18.4713 | 59.2679 | 60.6 | 18.4738 | 50.8931 | 60.8 | 18.4705 | 42.642 | 61 | 18.4604 | 34.3049 | 61.2 | 18.4677 | 26.0037 | 61.4 | 18.4538 | 17.6369 | 61.6 | 18.4727 | 9.3572 | 61.8 | 18.4774 | 1.0423 | 62 | 22.15 | 8.0564 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.15 | 76.0104 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.4712 | 8.0558 | 59.8 | 18.4769 | 16.3627 | 59.6 | 18.4742 | 24.7233 | 59.4 | 18.474 | 33.0572 | 59.2 | 18.4675 | 41.3771 | 59 | 18.4647 | 49.7066 | 58.8 | 18.4663 | 58.0305 | 58.6 | 18.478 | 66.3732 | 58.4 | 18.4617 | 74.7154 | 58.2 | 18.4667 | 82.8967 | 58 | 18.4662 | 76.0081 | 60.2 | 18.4783 | 67.5426 | 60.4 | 18.4797 | 59.2679 | 60.6 | 18.4822 | 50.8934 | 60.8 | 18.4788 | 42.6382 | 61 | 18.4688 | 34.3052 | 61.2 | 18.476 | 26.0027 | 61.4 | 18.4621 | 17.6369 | 61.6 | 18.481 | 9.3574 | 61.8 | 18.4858 | 1.0419 | 62 | 22.16 | 8.0558 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.16 | 76.0081 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.4795 | 8.0552 | 59.8 | 18.4852 | 16.3629 | 59.6 | 18.4825 | 24.7235 | 59.4 | 18.4823 | 33.0574 | 59.2 | 18.4759 | 41.3769 | 59 | 18.4731 | 49.7063 | 58.8 | 18.4747 | 58.0295 | 58.6 | 18.4863 | 66.3734 | 58.4 | 18.4701 | 74.7153 | 58.2 | 18.475 | 82.8975 | 58 | 18.4745 | 76.0058 | 60.2 | 18.4866 | 67.5432 | 60.4 | 18.488 | 59.2679 | 60.6 | 18.4905 | 50.8935 | 60.8 | 18.4871 | 42.6338 | 61 | 18.4771 | 34.3057 | 61.2 | 18.4843 | 26.0022 | 61.4 | 18.4704 | 17.637 | 61.6 | 18.4894 | 9.3576 | 61.8 | 18.4941 | 1.0415 | 62 | 22.17 | 8.0552 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.17 | 76.0058 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.4879 | 8.0545 | 59.8 | 18.4936 | 16.3632 | 59.6 | 18.4908 | 24.7237 | 59.4 | 18.4906 | 33.0576 | 59.2 | 18.4842 | 41.3766 | 59 | 18.4814 | 49.7062 | 58.8 | 18.483 | 58.0294 | 58.6 | 18.4946 | 66.3738 | 58.4 | 18.4784 | 74.7151 | 58.2 | 18.4833 | 82.8987 | 58 | 18.4828 | 76.0046 | 60.2 | 18.495 | 67.5441 | 60.4 | 18.4963 | 59.2679 | 60.6 | 18.4989 | 50.8936 | 60.8 | 18.4955 | 42.6295 | 61 | 18.4854 | 34.3061 | 61.2 | 18.4926 | 26.0017 | 61.4 | 18.4788 | 17.6375 | 61.6 | 18.4977 | 9.3578 | 61.8 | 18.5025 | 1.0409 | 62 | 22.18 | 8.0545 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.18 | 76.0046 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.4962 | 8.0538 | 59.8 | 18.5019 | 16.3634 | 59.6 | 18.4992 | 24.7237 | 59.4 | 18.499 | 33.058 | 59.2 | 18.4925 | 41.3758 | 59 | 18.4897 | 49.7061 | 58.8 | 18.4913 | 58.0293 | 58.6 | 18.503 | 66.3742 | 58.4 | 18.4867 | 74.7152 | 58.2 | 18.4917 | 82.8998 | 58 | 18.4912 | 76.0034 | 60.2 | 18.5033 | 67.545 | 60.4 | 18.5047 | 59.268 | 60.6 | 18.5072 | 50.894 | 60.8 | 18.5038 | 42.6254 | 61 | 18.4938 | 34.3064 | 61.2 | 18.501 | 26.0009 | 61.4 | 18.4871 | 17.638 | 61.6 | 18.506 | 9.3579 | 61.8 | 18.5108 | 1.0404 | 62 | 22.19 | 8.0538 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.19 | 76.0034 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.5045 | 8.0534 | 59.8 | 18.5102 | 16.3637 | 59.6 | 18.5075 | 24.7237 | 59.4 | 18.5073 | 33.0584 | 59.2 | 18.5009 | 41.375 | 59 | 18.4981 | 49.7065 | 58.8 | 18.4996 | 58.0293 | 58.6 | 18.5113 | 66.3742 | 58.4 | 18.495 | 74.7152 | 58.2 | 18.5 | 82.9002 | 58 | 18.4995 | 76.0022 | 60.2 | 18.5117 | 67.5452 | 60.4 | 18.513 | 59.268 | 60.6 | 18.5155 | 50.8945 | 60.8 | 18.5121 | 42.6213 | 61 | 18.5021 | 34.3066 | 61.2 | 18.5093 | 26 | 61.4 | 18.4954 | 17.6386 | 61.6 | 18.5144 | 9.3581 | 61.8 | 18.5191 | 1.0398 | 62 | 22.2 | 8.0534 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.2 | 76.0022 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.5129 | 8.053 | 59.8 | 18.5186 | 16.3638 | 59.6 | 18.5158 | 24.724 | 59.4 | 18.5156 | 33.059 | 59.2 | 18.5092 | 41.3746 | 59 | 18.5064 | 49.7069 | 58.8 | 18.508 | 58.0292 | 58.6 | 18.5197 | 66.3742 | 58.4 | 18.5034 | 74.7148 | 58.2 | 18.5083 | 82.9006 | 58 | 18.5078 | 76.001 | 60.2 | 18.52 | 67.5454 | 60.4 | 18.5213 | 59.268 | 60.6 | 18.5239 | 50.8954 | 60.8 | 18.5205 | 42.6175 | 61 | 18.5104 | 34.3071 | 61.2 | 18.5177 | 25.9996 | 61.4 | 18.5038 | 17.6393 | 61.6 | 18.5227 | 9.3584 | 61.8 | 18.5275 | 1.0392 | 62 | 22.21 | 8.053 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.21 | 76.001 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.5212 | 8.0526 | 59.8 | 18.5269 | 16.364 | 59.6 | 18.5242 | 24.7242 | 59.4 | 18.524 | 33.0595 | 59.2 | 18.5175 | 41.3743 | 59 | 18.5147 | 49.7074 | 58.8 | 18.5163 | 58.0286 | 58.6 | 18.528 | 66.3744 | 58.4 | 18.5117 | 74.7144 | 58.2 | 18.5167 | 82.9017 | 58 | 18.5162 | 75.9995 | 60.2 | 18.5283 | 67.546 | 60.4 | 18.5297 | 59.2678 | 60.6 | 18.5322 | 50.8964 | 60.8 | 18.5288 | 42.6137 | 61 | 18.5188 | 34.3077 | 61.2 | 18.526 | 25.9992 | 61.4 | 18.5121 | 17.6393 | 61.6 | 18.5311 | 9.3586 | 61.8 | 18.5358 | 1.0386 | 62 | 22.22 | 8.0526 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.22 | 75.9995 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.5295 | 8.0522 | 59.8 | 18.5352 | 16.3641 | 59.6 | 18.5325 | 24.7246 | 59.4 | 18.5323 | 33.059 | 59.2 | 18.5259 | 41.3739 | 59 | 18.5231 | 49.7078 | 58.8 | 18.5247 | 58.028 | 58.6 | 18.5363 | 66.3746 | 58.4 | 18.52 | 74.7143 | 58.2 | 18.525 | 82.9028 | 58 | 18.5245 | 75.998 | 60.2 | 18.5367 | 67.5466 | 60.4 | 18.538 | 59.2677 | 60.6 | 18.5405 | 50.8964 | 60.8 | 18.5372 | 42.6114 | 61 | 18.5271 | 34.3083 | 61.2 | 18.5343 | 25.9987 | 61.4 | 18.5204 | 17.6393 | 61.6 | 18.5394 | 9.3588 | 61.8 | 18.5441 | 1.038 | 62 | 22.23 | 8.0522 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.23 | 75.998 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.5379 | 8.0522 | 59.8 | 18.5436 | 16.3641 | 59.6 | 18.5408 | 24.7249 | 59.4 | 18.5406 | 33.0584 | 59.2 | 18.5342 | 41.3735 | 59 | 18.5314 | 49.7082 | 58.8 | 18.533 | 58.0275 | 58.6 | 18.5446 | 66.3753 | 58.4 | 18.5283 | 74.7142 | 58.2 | 18.5333 | 82.9039 | 58 | 18.5328 | 75.9971 | 60.2 | 18.545 | 67.5469 | 60.4 | 18.5464 | 59.2679 | 60.6 | 18.5489 | 50.8965 | 60.8 | 18.5455 | 42.609 | 61 | 18.5355 | 34.3089 | 61.2 | 18.5427 | 25.9983 | 61.4 | 18.5287 | 17.6395 | 61.6 | 18.5477 | 9.359 | 61.8 | 18.5525 | 1.0374 | 62 | 22.24 | 8.0522 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.24 | 75.9971 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.5462 | 8.0522 | 59.8 | 18.5519 | 16.3641 | 59.6 | 18.5492 | 24.7253 | 59.4 | 18.549 | 33.0587 | 59.2 | 18.5425 | 41.3736 | 59 | 18.5398 | 49.7086 | 58.8 | 18.5414 | 58.0271 | 58.6 | 18.553 | 66.376 | 58.4 | 18.5367 | 74.7138 | 58.2 | 18.5417 | 82.905 | 58 | 18.5412 | 75.9961 | 60.2 | 18.5533 | 67.5471 | 60.4 | 18.5547 | 59.2681 | 60.6 | 18.5572 | 50.8972 | 60.8 | 18.5538 | 42.6082 | 61 | 18.5438 | 34.3097 | 61.2 | 18.551 | 25.9981 | 61.4 | 18.5371 | 17.6397 | 61.6 | 18.5561 | 9.3589 | 61.8 | 18.5608 | 1.0368 | 62 | 22.25 | 8.0522 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.25 | 75.9961 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.5546 | 8.0518 | 59.8 | 18.5603 | 16.3641 | 59.6 | 18.5575 | 24.7256 | 59.4 | 18.5573 | 33.0589 | 59.2 | 18.5509 | 41.3737 | 59 | 18.5481 | 49.7089 | 58.8 | 18.5497 | 58.0265 | 58.6 | 18.5613 | 66.3762 | 58.4 | 18.545 | 74.7135 | 58.2 | 18.55 | 82.9058 | 58 | 18.5495 | 75.9954 | 60.2 | 18.5617 | 67.5472 | 60.4 | 18.563 | 59.2677 | 60.6 | 18.5656 | 50.898 | 60.8 | 18.5622 | 42.6074 | 61 | 18.5521 | 34.3105 | 61.2 | 18.5594 | 25.9979 | 61.4 | 18.5454 | 17.6403 | 61.6 | 18.5644 | 9.3587 | 61.8 | 18.5692 | 1.0362 | 62 | 22.26 | 8.0518 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.26 | 75.9954 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.5629 | 8.0514 | 59.8 | 18.5686 | 16.3641 | 59.6 | 18.5658 | 24.7259 | 59.4 | 18.5656 | 33.0591 | 59.2 | 18.5592 | 41.3741 | 59 | 18.5564 | 49.7091 | 58.8 | 18.558 | 58.026 | 58.6 | 18.5697 | 66.3765 | 58.4 | 18.5533 | 74.713 | 58.2 | 18.5583 | 82.9066 | 58 | 18.5578 | 75.9947 | 60.2 | 18.57 | 67.5472 | 60.4 | 18.5714 | 59.2673 | 60.6 | 18.5739 | 50.8992 | 60.8 | 18.5705 | 42.608 | 61 | 18.5605 | 34.3106 | 61.2 | 18.5677 | 25.9974 | 61.4 | 18.5537 | 17.6408 | 61.6 | 18.5728 | 9.3586 | 61.8 | 18.5775 | 1.0357 | 62 | 22.27 | 8.0514 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.27 | 75.9947 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.5712 | 8.0514 | 59.8 | 18.5769 | 16.3642 | 59.6 | 18.5742 | 24.7263 | 59.4 | 18.574 | 33.0593 | 59.2 | 18.5675 | 41.3745 | 59 | 18.5648 | 49.7097 | 58.8 | 18.5664 | 58.0253 | 58.6 | 18.578 | 66.3765 | 58.4 | 18.5616 | 74.7125 | 58.2 | 18.5666 | 82.9075 | 58 | 18.5662 | 75.9946 | 60.2 | 18.5784 | 67.5476 | 60.4 | 18.5797 | 59.2667 | 60.6 | 18.5822 | 50.9005 | 60.8 | 18.5788 | 42.6086 | 61 | 18.5688 | 34.3107 | 61.2 | 18.576 | 25.9969 | 61.4 | 18.5621 | 17.6414 | 61.6 | 18.5811 | 9.3584 | 61.8 | 18.5858 | 1.0352 | 62 | 22.28 | 8.0514 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.28 | 75.9946 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.5796 | 8.0514 | 59.8 | 18.5853 | 16.3638 | 59.6 | 18.5825 | 24.7266 | 59.4 | 18.5823 | 33.0591 | 59.2 | 18.5759 | 41.3749 | 59 | 18.5731 | 49.7102 | 58.8 | 18.5747 | 58.0247 | 58.6 | 18.5863 | 66.3765 | 58.4 | 18.5699 | 74.7121 | 58.2 | 18.575 | 82.9083 | 58 | 18.5745 | 75.9944 | 60.2 | 18.5867 | 67.548 | 60.4 | 18.588 | 59.266 | 60.6 | 18.5906 | 50.9012 | 60.8 | 18.5872 | 42.6105 | 61 | 18.5771 | 34.3109 | 61.2 | 18.5844 | 25.9962 | 61.4 | 18.5704 | 17.6419 | 61.6 | 18.5894 | 9.3573 | 61.8 | 18.5941 | 1.0348 | 62 | 22.29 | 8.0514 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.29 | 75.9944 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.5879 | 8.0511 | 59.8 | 18.5936 | 16.3635 | 59.6 | 18.5909 | 24.7269 | 59.4 | 18.5906 | 33.0589 | 59.2 | 18.5842 | 41.3754 | 59 | 18.5815 | 49.7097 | 58.8 | 18.5831 | 58.0241 | 58.6 | 18.5947 | 66.377 | 58.4 | 18.5783 | 74.7117 | 58.2 | 18.5833 | 82.909 | 58 | 18.5828 | 75.9948 | 60.2 | 18.595 | 67.5486 | 60.4 | 18.5964 | 59.2654 | 60.6 | 18.5989 | 50.902 | 60.8 | 18.5955 | 42.6124 | 61 | 18.5855 | 34.3111 | 61.2 | 18.5927 | 25.9955 | 61.4 | 18.5787 | 17.6425 | 61.6 | 18.5978 | 9.3562 | 61.8 | 18.6025 | 1.0344 | 62 | 22.3 | 8.0511 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.3 | 75.9948 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.5962 | 8.0508 | 59.8 | 18.602 | 16.3632 | 59.6 | 18.5992 | 24.7274 | 59.4 | 18.599 | 33.0595 | 59.2 | 18.5925 | 41.3757 | 59 | 18.5898 | 49.7093 | 58.8 | 18.5914 | 58.0236 | 58.6 | 18.603 | 66.3775 | 58.4 | 18.5866 | 74.7109 | 58.2 | 18.5916 | 82.9095 | 58 | 18.5912 | 75.9951 | 60.2 | 18.6034 | 67.5492 | 60.4 | 18.6047 | 59.2648 | 60.6 | 18.6072 | 50.9037 | 60.8 | 18.6038 | 42.6156 | 61 | 18.5938 | 34.3111 | 61.2 | 18.601 | 25.9952 | 61.4 | 18.5871 | 17.643 | 61.6 | 18.6061 | 9.3555 | 61.8 | 18.6108 | 1.034 | 62 | 22.31 | 8.0508 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.31 | 75.9951 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.6046 | 8.0504 | 59.8 | 18.6103 | 16.363 | 59.6 | 18.6075 | 24.7278 | 59.4 | 18.6073 | 33.06 | 59.2 | 18.6009 | 41.3761 | 59 | 18.5981 | 49.7088 | 58.8 | 18.5997 | 58.023 | 58.6 | 18.6114 | 66.3779 | 58.4 | 18.5949 | 74.71 | 58.2 | 18.5999 | 82.9098 | 58 | 18.5995 | 75.9953 | 60.2 | 18.6117 | 67.5496 | 60.4 | 18.6131 | 59.2646 | 60.6 | 18.6156 | 50.9054 | 60.8 | 18.6122 | 42.6187 | 61 | 18.6022 | 34.3111 | 61.2 | 18.6094 | 25.9949 | 61.4 | 18.5954 | 17.6435 | 61.6 | 18.6144 | 9.3547 | 61.8 | 18.6191 | 1.0336 | 62 | 22.32 | 8.0504 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.32 | 75.9953 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.6129 | 8.0501 | 59.8 | 18.6186 | 16.3626 | 59.6 | 18.6158 | 24.7279 | 59.4 | 18.6156 | 33.0601 | 59.2 | 18.6092 | 41.3765 | 59 | 18.6065 | 49.7084 | 58.8 | 18.6081 | 58.0225 | 58.6 | 18.6197 | 66.3783 | 58.4 | 18.6033 | 74.7093 | 58.2 | 18.6083 | 82.9101 | 58 | 18.6078 | 75.9954 | 60.2 | 18.62 | 67.55 | 60.4 | 18.6214 | 59.2644 | 60.6 | 18.6239 | 50.9071 | 60.8 | 18.6205 | 42.6224 | 61 | 18.6105 | 34.311 | 61.2 | 18.6177 | 25.9943 | 61.4 | 18.6037 | 17.644 | 61.6 | 18.6228 | 9.3536 | 61.8 | 18.6275 | 1.0331 | 62 | 22.33 | 8.0501 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.33 | 75.9954 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.6212 | 8.0498 | 59.8 | 18.627 | 16.3623 | 59.6 | 18.6242 | 24.728 | 59.4 | 18.624 | 33.0603 | 59.2 | 18.6175 | 41.377 | 59 | 18.6148 | 49.7085 | 58.8 | 18.6164 | 58.0224 | 58.6 | 18.628 | 66.3786 | 58.4 | 18.6116 | 74.7086 | 58.2 | 18.6166 | 82.9107 | 58 | 18.6162 | 75.9956 | 60.2 | 18.6284 | 67.5494 | 60.4 | 18.6297 | 59.2639 | 60.6 | 18.6322 | 50.9087 | 60.8 | 18.6288 | 42.6261 | 61 | 18.6188 | 34.3109 | 61.2 | 18.6261 | 25.9936 | 61.4 | 18.6121 | 17.6446 | 61.6 | 18.6311 | 9.3525 | 61.8 | 18.6358 | 1.0327 | 62 | 22.34 | 8.0498 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.34 | 75.9956 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.6296 | 8.0494 | 59.8 | 18.6353 | 16.3619 | 59.6 | 18.6325 | 24.728 | 59.4 | 18.6323 | 33.0606 | 59.2 | 18.6259 | 41.3774 | 59 | 18.6231 | 49.7087 | 58.8 | 18.6247 | 58.0223 | 58.6 | 18.6364 | 66.379 | 58.4 | 18.6199 | 74.7081 | 58.2 | 18.6249 | 82.9114 | 58 | 18.6245 | 75.9958 | 60.2 | 18.6367 | 67.5489 | 60.4 | 18.6381 | 59.2634 | 60.6 | 18.6406 | 50.9102 | 60.8 | 18.6372 | 42.6299 | 61 | 18.6272 | 34.3104 | 61.2 | 18.6344 | 25.9928 | 61.4 | 18.6204 | 17.6452 | 61.6 | 18.6395 | 9.3517 | 61.8 | 18.6442 | 1.0323 | 62 | 22.35 | 8.0494 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.35 | 75.9958 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.6379 | 8.0496 | 59.8 | 18.6437 | 16.3616 | 59.6 | 18.6409 | 24.7281 | 59.4 | 18.6406 | 33.0609 | 59.2 | 18.6342 | 41.3778 | 59 | 18.6315 | 49.7094 | 58.8 | 18.6331 | 58.0218 | 58.6 | 18.6447 | 66.3782 | 58.4 | 18.6282 | 74.7077 | 58.2 | 18.6333 | 82.9116 | 58 | 18.6328 | 75.9965 | 60.2 | 18.6451 | 67.5471 | 60.4 | 18.6464 | 59.2633 | 60.6 | 18.6489 | 50.9116 | 60.8 | 18.6455 | 42.6338 | 61 | 18.6355 | 34.3099 | 61.2 | 18.6427 | 25.9921 | 61.4 | 18.6287 | 17.6457 | 61.6 | 18.6478 | 9.3508 | 61.8 | 18.6525 | 1.0319 | 62 | 22.36 | 8.0496 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.36 | 75.9965 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.6462 | 8.0497 | 59.8 | 18.652 | 16.3612 | 59.6 | 18.6492 | 24.7281 | 59.4 | 18.649 | 33.0609 | 59.2 | 18.6425 | 41.3781 | 59 | 18.6398 | 49.7101 | 58.8 | 18.6414 | 58.0214 | 58.6 | 18.653 | 66.3774 | 58.4 | 18.6366 | 74.7074 | 58.2 | 18.6416 | 82.9118 | 58 | 18.6412 | 75.9972 | 60.2 | 18.6534 | 67.5454 | 60.4 | 18.6547 | 59.2632 | 60.6 | 18.6573 | 50.9131 | 60.8 | 18.6539 | 42.6375 | 61 | 18.6439 | 34.3101 | 61.2 | 18.6511 | 25.9919 | 61.4 | 18.6371 | 17.6463 | 61.6 | 18.6561 | 9.3502 | 61.8 | 18.6608 | 1.0315 | 62 | 22.37 | 8.0497 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.37 | 75.9972 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.6546 | 8.0497 | 59.8 | 18.6603 | 16.3608 | 59.6 | 18.6575 | 24.7281 | 59.4 | 18.6573 | 33.0608 | 59.2 | 18.6508 | 41.3784 | 59 | 18.6482 | 49.7108 | 58.8 | 18.6498 | 58.0209 | 58.6 | 18.6614 | 66.3771 | 58.4 | 18.6449 | 74.7071 | 58.2 | 18.6499 | 82.9126 | 58 | 18.6495 | 75.9975 | 60.2 | 18.6617 | 67.5429 | 60.4 | 18.6631 | 59.2625 | 60.6 | 18.6656 | 50.9145 | 60.8 | 18.6622 | 42.6411 | 61 | 18.6522 | 34.3103 | 61.2 | 18.6594 | 25.9917 | 61.4 | 18.6454 | 17.6467 | 61.6 | 18.6645 | 9.3496 | 61.8 | 18.6692 | 1.031 | 62 | 22.38 | 8.0497 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.38 | 75.9975 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.6629 | 8.0496 | 59.8 | 18.6687 | 16.3605 | 59.6 | 18.6659 | 24.7281 | 59.4 | 18.6656 | 33.0608 | 59.2 | 18.6592 | 41.3784 | 59 | 18.6565 | 49.7115 | 58.8 | 18.6581 | 58.0205 | 58.6 | 18.6697 | 66.3768 | 58.4 | 18.6532 | 74.7068 | 58.2 | 18.6582 | 82.9134 | 58 | 18.6578 | 75.9977 | 60.2 | 18.6701 | 67.5403 | 60.4 | 18.6714 | 59.2618 | 60.6 | 18.6739 | 50.9163 | 60.8 | 18.6705 | 42.6448 | 61 | 18.6605 | 34.3106 | 61.2 | 18.6678 | 25.9914 | 61.4 | 18.6537 | 17.6471 | 61.6 | 18.6728 | 9.349 | 61.8 | 18.6775 | 1.0306 | 62 | 22.39 | 8.0496 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.39 | 75.9977 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.6712 | 8.0496 | 59.8 | 18.677 | 16.3602 | 59.6 | 18.6742 | 24.7282 | 59.4 | 18.674 | 33.0608 | 59.2 | 18.6675 | 41.3785 | 59 | 18.6648 | 49.7115 | 58.8 | 18.6665 | 58.0203 | 58.6 | 18.6781 | 66.3764 | 58.4 | 18.6615 | 74.7066 | 58.2 | 18.6666 | 82.9142 | 58 | 18.6662 | 75.9978 | 60.2 | 18.6784 | 67.5366 | 60.4 | 18.6797 | 59.2611 | 60.6 | 18.6823 | 50.9181 | 60.8 | 18.6789 | 42.6484 | 61 | 18.6689 | 34.3109 | 61.2 | 18.6761 | 25.9912 | 61.4 | 18.662 | 17.6477 | 61.6 | 18.6812 | 9.3483 | 61.8 | 18.6859 | 1.0302 | 62 | 22.4 | 8.0496 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.4 | 75.9978 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.6796 | 8.0496 | 59.8 | 18.6854 | 16.3599 | 59.6 | 18.6825 | 24.7278 | 59.4 | 18.6823 | 33.0604 | 59.2 | 18.6758 | 41.3789 | 59 | 18.6732 | 49.7115 | 58.8 | 18.6748 | 58.0202 | 58.6 | 18.6864 | 66.3761 | 58.4 | 18.6699 | 74.7058 | 58.2 | 18.6749 | 82.915 | 58 | 18.6745 | 75.9979 | 60.2 | 18.6867 | 67.5329 | 60.4 | 18.6881 | 59.2603 | 60.6 | 18.6906 | 50.919 | 60.8 | 18.6872 | 42.6528 | 61 | 18.6772 | 34.3114 | 61.2 | 18.6844 | 25.991 | 61.4 | 18.6704 | 17.6482 | 61.6 | 18.6895 | 9.3478 | 61.8 | 18.6942 | 1.0298 | 62 | 22.41 | 8.0496 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.41 | 75.9979 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.6879 | 8.0494 | 59.8 | 18.6937 | 16.3596 | 59.6 | 18.6909 | 24.7275 | 59.4 | 18.6906 | 33.0599 | 59.2 | 18.6842 | 41.3793 | 59 | 18.6815 | 49.7113 | 58.8 | 18.6831 | 58.0197 | 58.6 | 18.6947 | 66.3763 | 58.4 | 18.6782 | 74.7051 | 58.2 | 18.6832 | 82.9165 | 58 | 18.6828 | 75.9981 | 60.2 | 18.6951 | 67.5285 | 60.4 | 18.6964 | 59.2594 | 60.6 | 18.6989 | 50.9198 | 60.8 | 18.6955 | 42.6571 | 61 | 18.6855 | 34.3118 | 61.2 | 18.6927 | 25.9908 | 61.4 | 18.6787 | 17.6487 | 61.6 | 18.6978 | 9.3473 | 61.8 | 18.7025 | 1.0298 | 62 | 22.42 | 8.0494 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.42 | 75.9981 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.6962 | 8.0492 | 59.8 | 18.702 | 16.3591 | 59.6 | 18.6992 | 24.7271 | 59.4 | 18.699 | 33.06 | 59.2 | 18.6925 | 41.3796 | 59 | 18.6898 | 49.7111 | 58.8 | 18.6915 | 58.0191 | 58.6 | 18.7031 | 66.3766 | 58.4 | 18.6865 | 74.7053 | 58.2 | 18.6916 | 82.9181 | 58 | 18.6911 | 75.9984 | 60.2 | 18.7034 | 67.524 | 60.4 | 18.7048 | 59.2585 | 60.6 | 18.7073 | 50.9208 | 60.8 | 18.7039 | 42.6613 | 61 | 18.6939 | 34.3122 | 61.2 | 18.7011 | 25.9904 | 61.4 | 18.687 | 17.6493 | 61.6 | 18.7062 | 9.3467 | 61.8 | 18.7108 | 1.0298 | 62 | 22.43 | 8.0492 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.43 | 75.9984 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.7046 | 8.0489 | 59.8 | 18.7104 | 16.3587 | 59.6 | 18.7075 | 24.7267 | 59.4 | 18.7073 | 33.0601 | 59.2 | 18.7008 | 41.3799 | 59 | 18.6982 | 49.7111 | 58.8 | 18.6998 | 58.0185 | 58.6 | 18.7114 | 66.3766 | 58.4 | 18.6948 | 74.7055 | 58.2 | 18.6999 | 82.9186 | 58 | 18.6995 | 75.9996 | 60.2 | 18.7118 | 67.5216 | 60.4 | 18.7131 | 59.2577 | 60.6 | 18.7156 | 50.9217 | 60.8 | 18.7122 | 42.6654 | 61 | 18.7022 | 34.3126 | 61.2 | 18.7094 | 25.99 | 61.4 | 18.6954 | 17.6499 | 61.6 | 18.7145 | 9.3461 | 61.8 | 18.7192 | 1.0294 | 62 | 22.44 | 8.0489 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.44 | 75.9996 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.7129 | 8.0486 | 59.8 | 18.7187 | 16.3586 | 59.6 | 18.7159 | 24.7265 | 59.4 | 18.7157 | 33.0597 | 59.2 | 18.7092 | 41.38 | 59 | 18.7065 | 49.711 | 58.8 | 18.7081 | 58.0179 | 58.6 | 18.7198 | 66.3767 | 58.4 | 18.7032 | 74.7047 | 58.2 | 18.7082 | 82.9191 | 58 | 18.7078 | 76.0009 | 60.2 | 18.7201 | 67.5192 | 60.4 | 18.7214 | 59.2568 | 60.6 | 18.724 | 50.9232 | 60.8 | 18.7206 | 42.6695 | 61 | 18.7105 | 34.3125 | 61.2 | 18.7178 | 25.9899 | 61.4 | 18.7037 | 17.6505 | 61.6 | 18.7228 | 9.3455 | 61.8 | 18.7275 | 1.0289 | 62 | 22.45 | 8.0486 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.45 | 76.0009 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.7212 | 8.0487 | 59.8 | 18.7271 | 16.3585 | 59.6 | 18.7242 | 24.7262 | 59.4 | 18.724 | 33.0594 | 59.2 | 18.7175 | 41.38 | 59 | 18.7149 | 49.7113 | 58.8 | 18.7165 | 58.0179 | 58.6 | 18.7281 | 66.377 | 58.4 | 18.7115 | 74.7039 | 58.2 | 18.7166 | 82.9209 | 58 | 18.7161 | 76.002 | 60.2 | 18.7284 | 67.517 | 60.4 | 18.7298 | 59.2561 | 60.6 | 18.7323 | 50.9247 | 60.8 | 18.7289 | 42.6736 | 61 | 18.7189 | 34.3123 | 61.2 | 18.7261 | 25.9898 | 61.4 | 18.712 | 17.651 | 61.6 | 18.7312 | 9.3449 | 61.8 | 18.7358 | 1.0285 | 62 | 22.46 | 8.0487 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.46 | 76.002 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.7296 | 8.0488 | 59.8 | 18.7354 | 16.3583 | 59.6 | 18.7325 | 24.7258 | 59.4 | 18.7323 | 33.0592 | 59.2 | 18.7258 | 41.3802 | 59 | 18.7232 | 49.7115 | 58.8 | 18.7248 | 58.0178 | 58.6 | 18.7364 | 66.3773 | 58.4 | 18.7198 | 74.703 | 58.2 | 18.7249 | 82.9227 | 58 | 18.7245 | 76.0031 | 60.2 | 18.7368 | 67.5148 | 60.4 | 18.7381 | 59.2554 | 60.6 | 18.7406 | 50.9258 | 60.8 | 18.7372 | 42.6774 | 61 | 18.7272 | 34.3123 | 61.2 | 18.7344 | 25.9901 | 61.4 | 18.7204 | 17.6516 | 61.6 | 18.7395 | 9.3442 | 61.8 | 18.7442 | 1.0281 | 62 | 22.47 | 8.0488 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.47 | 76.0031 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.7379 | 8.0489 | 59.8 | 18.7437 | 16.3582 | 59.6 | 18.7409 | 24.7255 | 59.4 | 18.7406 | 33.059 | 59.2 | 18.7342 | 41.3804 | 59 | 18.7315 | 49.7123 | 58.8 | 18.7332 | 58.0178 | 58.6 | 18.7448 | 66.3773 | 58.4 | 18.7281 | 74.7021 | 58.2 | 18.7332 | 82.923 | 58 | 18.7328 | 76.0051 | 60.2 | 18.7451 | 67.5136 | 60.4 | 18.7464 | 59.2544 | 60.6 | 18.749 | 50.9269 | 60.8 | 18.7456 | 42.6813 | 61 | 18.7356 | 34.3124 | 61.2 | 18.7428 | 25.9903 | 61.4 | 18.7287 | 17.6516 | 61.6 | 18.7479 | 9.3435 | 61.8 | 18.7525 | 1.0277 | 62 | 22.48 | 8.0489 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.48 | 76.0051 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.7462 | 8.0491 | 59.8 | 18.7521 | 16.3577 | 59.6 | 18.7492 | 24.7253 | 59.4 | 18.749 | 33.059 | 59.2 | 18.7425 | 41.3806 | 59 | 18.7399 | 49.7131 | 58.8 | 18.7415 | 58.0177 | 58.6 | 18.7531 | 66.3774 | 58.4 | 18.7365 | 74.7015 | 58.2 | 18.7415 | 82.9234 | 58 | 18.7411 | 76.0071 | 60.2 | 18.7534 | 67.5125 | 60.4 | 18.7548 | 59.2534 | 60.6 | 18.7573 | 50.928 | 60.8 | 18.7539 | 42.6843 | 61 | 18.7439 | 34.3125 | 61.2 | 18.7511 | 25.9907 | 61.4 | 18.737 | 17.6516 | 61.6 | 18.7562 | 9.3428 | 61.8 | 18.7609 | 1.0273 | 62 | 22.49 | 8.0491 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.49 | 76.0071 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.7546 | 8.0497 | 59.8 | 18.7604 | 16.3573 | 59.6 | 18.7575 | 24.7252 | 59.4 | 18.7573 | 33.059 | 59.2 | 18.7508 | 41.3808 | 59 | 18.7482 | 49.7133 | 58.8 | 18.7498 | 58.0179 | 58.6 | 18.7614 | 66.377 | 58.4 | 18.7448 | 74.7009 | 58.2 | 18.7499 | 82.9244 | 58 | 18.7495 | 76.0085 | 60.2 | 18.7618 | 67.5116 | 60.4 | 18.7631 | 59.2525 | 60.6 | 18.7657 | 50.929 | 60.8 | 18.7622 | 42.6874 | 61 | 18.7522 | 34.3127 | 61.2 | 18.7595 | 25.9911 | 61.4 | 18.7454 | 17.6517 | 61.6 | 18.7645 | 9.3421 | 61.8 | 18.7692 | 1.0269 | 62 | 22.5 | 8.0497 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.5 | 76.0085 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.7629 | 8.0502 | 59.8 | 18.7687 | 16.3568 | 59.6 | 18.7659 | 24.7249 | 59.4 | 18.7656 | 33.0595 | 59.2 | 18.7592 | 41.3809 | 59 | 18.7566 | 49.7135 | 58.8 | 18.7582 | 58.0181 | 58.6 | 18.7698 | 66.3767 | 58.4 | 18.7531 | 74.7 | 58.2 | 18.7582 | 82.9254 | 58 | 18.7578 | 76.0099 | 60.2 | 18.7701 | 67.5107 | 60.4 | 18.7715 | 59.2516 | 60.6 | 18.774 | 50.9299 | 60.8 | 18.7706 | 42.6897 | 61 | 18.7606 | 34.3125 | 61.2 | 18.7678 | 25.9916 | 61.4 | 18.7537 | 17.6518 | 61.6 | 18.7729 | 9.3413 | 61.8 | 18.7775 | 1.0265 | 62 | 22.51 | 8.0502 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.51 | 76.0099 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.7712 | 8.0502 | 59.8 | 18.7771 | 16.3564 | 59.6 | 18.7742 | 24.7245 | 59.4 | 18.774 | 33.06 | 59.2 | 18.7675 | 41.381 | 59 | 18.7649 | 49.7141 | 58.8 | 18.7665 | 58.0181 | 58.6 | 18.7781 | 66.3763 | 58.4 | 18.7614 | 74.699 | 58.2 | 18.7665 | 82.9267 | 58 | 18.7661 | 76.0115 | 60.2 | 18.7785 | 67.5109 | 60.4 | 18.7798 | 59.2512 | 60.6 | 18.7823 | 50.9308 | 60.8 | 18.7789 | 42.692 | 61 | 18.7689 | 34.3124 | 61.2 | 18.7761 | 25.9921 | 61.4 | 18.762 | 17.6517 | 61.6 | 18.7812 | 9.3406 | 61.8 | 18.7859 | 1.0261 | 62 | 22.52 | 8.0502 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.52 | 76.0115 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.7796 | 8.0503 | 59.8 | 18.7854 | 16.3559 | 59.6 | 18.7825 | 24.7243 | 59.4 | 18.7823 | 33.0596 | 59.2 | 18.7758 | 41.3817 | 59 | 18.7732 | 49.7148 | 58.8 | 18.7749 | 58.0181 | 58.6 | 18.7864 | 66.376 | 58.4 | 18.7697 | 74.6986 | 58.2 | 18.7748 | 82.928 | 58 | 18.7745 | 76.0132 | 60.2 | 18.7868 | 67.511 | 60.4 | 18.7881 | 59.2509 | 60.6 | 18.7907 | 50.932 | 60.8 | 18.7872 | 42.6935 | 61 | 18.7773 | 34.3123 | 61.2 | 18.7845 | 25.9927 | 61.4 | 18.7704 | 17.6516 | 61.6 | 18.7896 | 9.3398 | 61.8 | 18.7942 | 1.0257 | 62 | 22.53 | 8.0503 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.53 | 76.0132 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.7879 | 8.0502 | 59.8 | 18.7938 | 16.3555 | 59.6 | 18.7909 | 24.724 | 59.4 | 18.7906 | 33.0593 | 59.2 | 18.7841 | 41.3823 | 59 | 18.7816 | 49.715 | 58.8 | 18.7832 | 58.0188 | 58.6 | 18.7948 | 66.3751 | 58.4 | 18.7781 | 74.6981 | 58.2 | 18.7832 | 82.9287 | 58 | 18.7828 | 76.0147 | 60.2 | 18.7951 | 67.5115 | 60.4 | 18.7965 | 59.2497 | 60.6 | 18.799 | 50.9332 | 60.8 | 18.7956 | 42.6951 | 61 | 18.7856 | 34.3121 | 61.2 | 18.7928 | 25.9932 | 61.4 | 18.7787 | 17.6515 | 61.6 | 18.7979 | 9.339 | 61.8 | 18.8026 | 1.0253 | 62 | 22.54 | 8.0502 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.54 | 76.0147 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.7962 | 8.0502 | 59.8 | 18.8021 | 16.3552 | 59.6 | 18.7992 | 24.7238 | 59.4 | 18.799 | 33.0593 | 59.2 | 18.7925 | 41.3828 | 59 | 18.7899 | 49.7153 | 58.8 | 18.7915 | 58.0195 | 58.6 | 18.8031 | 66.3742 | 58.4 | 18.7864 | 74.698 | 58.2 | 18.7915 | 82.9294 | 58 | 18.7911 | 76.0162 | 60.2 | 18.8035 | 67.512 | 60.4 | 18.8048 | 59.2486 | 60.6 | 18.8073 | 50.934 | 60.8 | 18.8039 | 42.6958 | 61 | 18.7939 | 34.312 | 61.2 | 18.8011 | 25.994 | 61.4 | 18.787 | 17.6515 | 61.6 | 18.8062 | 9.3382 | 61.8 | 18.8109 | 1.0249 | 62 | 22.55 | 8.0502 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.55 | 76.0162 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.8046 | 8.0502 | 59.8 | 18.8104 | 16.3549 | 59.6 | 18.8075 | 24.7236 | 59.4 | 18.8073 | 33.0594 | 59.2 | 18.8008 | 41.3833 | 59 | 18.7982 | 49.7153 | 58.8 | 18.7999 | 58.0191 | 58.6 | 18.8115 | 66.3735 | 58.4 | 18.7947 | 74.6979 | 58.2 | 18.7998 | 82.9299 | 58 | 18.7995 | 76.0173 | 60.2 | 18.8118 | 67.5116 | 60.4 | 18.8131 | 59.2485 | 60.6 | 18.8157 | 50.9347 | 60.8 | 18.8123 | 42.6965 | 61 | 18.8022 | 34.312 | 61.2 | 18.8095 | 25.9947 | 61.4 | 18.7953 | 17.6514 | 61.6 | 18.8145 | 9.3374 | 61.8 | 18.8192 | 1.0245 | 62 | 22.56 | 8.0502 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.56 | 76.0173 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.8129 | 8.0502 | 59.8 | 18.8188 | 16.3546 | 59.6 | 18.8159 | 24.7236 | 59.4 | 18.8156 | 33.0595 | 59.2 | 18.8092 | 41.3839 | 59 | 18.8066 | 49.7154 | 58.8 | 18.8082 | 58.0187 | 58.6 | 18.8198 | 66.3728 | 58.4 | 18.8031 | 74.6973 | 58.2 | 18.8082 | 82.9305 | 58 | 18.8078 | 76.0185 | 60.2 | 18.8201 | 67.5113 | 60.4 | 18.8215 | 59.2485 | 60.6 | 18.824 | 50.9359 | 60.8 | 18.8206 | 42.6967 | 61 | 18.8106 | 34.3118 | 61.2 | 18.8178 | 25.995 | 61.4 | 18.8037 | 17.6514 | 61.6 | 18.8229 | 9.3365 | 61.8 | 18.8275 | 1.0241 | 62 | 22.57 | 8.0502 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.57 | 76.0185 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.8212 | 8.0502 | 59.8 | 18.8271 | 16.3543 | 59.6 | 18.8242 | 24.7236 | 59.4 | 18.824 | 33.0596 | 59.2 | 18.8175 | 41.3845 | 59 | 18.8149 | 49.7154 | 58.8 | 18.8165 | 58.019 | 58.6 | 18.8281 | 66.3723 | 58.4 | 18.8114 | 74.6967 | 58.2 | 18.8165 | 82.931 | 58 | 18.8161 | 76.0191 | 60.2 | 18.8285 | 67.5115 | 60.4 | 18.8298 | 59.2481 | 60.6 | 18.8324 | 50.9371 | 60.8 | 18.8289 | 42.6969 | 61 | 18.8189 | 34.3117 | 61.2 | 18.8262 | 25.9953 | 61.4 | 18.812 | 17.6513 | 61.6 | 18.8312 | 9.3357 | 61.8 | 18.8359 | 1.0237 | 62 | 22.58 | 8.0502 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.58 | 76.0191 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.8296 | 8.0502 | 59.8 | 18.8355 | 16.354 | 59.6 | 18.8326 | 24.7234 | 59.4 | 18.8323 | 33.0604 | 59.2 | 18.8258 | 41.3852 | 59 | 18.8233 | 49.7155 | 58.8 | 18.8249 | 58.0194 | 58.6 | 18.8365 | 66.3717 | 58.4 | 18.8197 | 74.6965 | 58.2 | 18.8248 | 82.9315 | 58 | 18.8245 | 76.0198 | 60.2 | 18.8368 | 67.5117 | 60.4 | 18.8382 | 59.2478 | 60.6 | 18.8407 | 50.9381 | 60.8 | 18.8373 | 42.6963 | 61 | 18.8273 | 34.3111 | 61.2 | 18.8345 | 25.9956 | 61.4 | 18.8203 | 17.6512 | 61.6 | 18.8396 | 9.3348 | 61.8 | 18.8442 | 1.0233 | 62 | 22.59 | 8.0502 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.59 | 76.0198 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.8379 | 8.0502 | 59.8 | 18.8438 | 16.3537 | 59.6 | 18.8409 | 24.7232 | 59.4 | 18.8407 | 33.0612 | 59.2 | 18.8342 | 41.3859 | 59 | 18.8316 | 49.7157 | 58.8 | 18.8332 | 58.0207 | 58.6 | 18.8448 | 66.371 | 58.4 | 18.828 | 74.6963 | 58.2 | 18.8332 | 82.9328 | 58 | 18.8328 | 76.02 | 60.2 | 18.8452 | 67.5115 | 60.4 | 18.8465 | 59.2477 | 60.6 | 18.849 | 50.9392 | 60.8 | 18.8456 | 42.6957 | 61 | 18.8356 | 34.3104 | 61.2 | 18.8428 | 25.9959 | 61.4 | 18.8287 | 17.6513 | 61.6 | 18.8479 | 9.334 | 61.8 | 18.8525 | 1.0229 | 62 | 22.6 | 8.0502 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.6 | 76.02 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.8463 | 8.0501 | 59.8 | 18.8521 | 16.3535 | 59.6 | 18.8492 | 24.7233 | 59.4 | 18.849 | 33.0615 | 59.2 | 18.8425 | 41.3861 | 59 | 18.84 | 49.7159 | 58.8 | 18.8416 | 58.0221 | 58.6 | 18.8531 | 66.3703 | 58.4 | 18.8364 | 74.696 | 58.2 | 18.8415 | 82.934 | 58 | 18.8411 | 76.0202 | 60.2 | 18.8535 | 67.5114 | 60.4 | 18.8548 | 59.2475 | 60.6 | 18.8574 | 50.9403 | 60.8 | 18.8539 | 42.6952 | 61 | 18.8439 | 34.3101 | 61.2 | 18.8512 | 25.9962 | 61.4 | 18.837 | 17.6515 | 61.6 | 18.8562 | 9.3331 | 61.8 | 18.8609 | 1.0225 | 62 | 22.61 | 8.0501 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.61 | 76.0202 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.8546 | 8.0501 | 59.8 | 18.8605 | 16.3532 | 59.6 | 18.8575 | 24.7233 | 59.4 | 18.8573 | 33.0618 | 59.2 | 18.8508 | 41.3864 | 59 | 18.8483 | 49.7159 | 58.8 | 18.8499 | 58.0229 | 58.6 | 18.8615 | 66.3698 | 58.4 | 18.8447 | 74.6957 | 58.2 | 18.8498 | 82.9347 | 58 | 18.8495 | 76.0205 | 60.2 | 18.8618 | 67.5116 | 60.4 | 18.8632 | 59.2478 | 60.6 | 18.8657 | 50.9414 | 60.8 | 18.8623 | 42.6947 | 61 | 18.8523 | 34.3098 | 61.2 | 18.8595 | 25.9965 | 61.4 | 18.8453 | 17.6513 | 61.6 | 18.8646 | 9.3323 | 61.8 | 18.8692 | 1.0221 | 62 | 22.62 | 8.0501 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.62 | 76.0205 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.8629 | 8.0502 | 59.8 | 18.8688 | 16.3526 | 59.6 | 18.8659 | 24.7232 | 59.4 | 18.8656 | 33.0619 | 59.2 | 18.8591 | 41.3871 | 59 | 18.8566 | 49.7158 | 58.8 | 18.8582 | 58.0238 | 58.6 | 18.8698 | 66.3692 | 58.4 | 18.853 | 74.6952 | 58.2 | 18.8581 | 82.9353 | 58 | 18.8578 | 76.0207 | 60.2 | 18.8702 | 67.5118 | 60.4 | 18.8715 | 59.2481 | 60.6 | 18.874 | 50.9424 | 60.8 | 18.8706 | 42.6946 | 61 | 18.8606 | 34.3093 | 61.2 | 18.8679 | 25.997 | 61.4 | 18.8537 | 17.6512 | 61.6 | 18.8729 | 9.3314 | 61.8 | 18.8776 | 1.0217 | 62 | 22.63 | 8.0502 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.63 | 76.0207 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.8713 | 8.0502 | 59.8 | 18.8772 | 16.3521 | 59.6 | 18.8742 | 24.7232 | 59.4 | 18.874 | 33.062 | 59.2 | 18.8675 | 41.3878 | 59 | 18.865 | 49.7155 | 58.8 | 18.8666 | 58.0242 | 58.6 | 18.8781 | 66.3688 | 58.4 | 18.8613 | 74.6946 | 58.2 | 18.8665 | 82.936 | 58 | 18.8661 | 76.0201 | 60.2 | 18.8785 | 67.5117 | 60.4 | 18.8798 | 59.2484 | 60.6 | 18.8824 | 50.9433 | 60.8 | 18.879 | 42.6946 | 61 | 18.869 | 34.3088 | 61.2 | 18.8762 | 25.9976 | 61.4 | 18.862 | 17.6509 | 61.6 | 18.8813 | 9.3306 | 61.8 | 18.8859 | 1.0217 | 62 | 22.64 | 8.0502 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.64 | 76.0201 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.8796 | 8.0503 | 59.8 | 18.8855 | 16.3516 | 59.6 | 18.8826 | 24.7232 | 59.4 | 18.8823 | 33.0621 | 59.2 | 18.8758 | 41.3882 | 59 | 18.8733 | 49.7152 | 58.8 | 18.8749 | 58.0247 | 58.6 | 18.8865 | 66.3684 | 58.4 | 18.8697 | 74.6945 | 58.2 | 18.8748 | 82.9366 | 58 | 18.8745 | 76.0194 | 60.2 | 18.8869 | 67.5116 | 60.4 | 18.8882 | 59.2487 | 60.6 | 18.8907 | 50.9433 | 60.8 | 18.8873 | 42.6956 | 61 | 18.8773 | 34.3089 | 61.2 | 18.8845 | 25.9977 | 61.4 | 18.8703 | 17.6506 | 61.6 | 18.8896 | 9.3297 | 61.8 | 18.8942 | 1.0217 | 62 | 22.65 | 8.0503 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.65 | 76.0194 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.8879 | 8.0503 | 59.8 | 18.8938 | 16.351 | 59.6 | 18.8909 | 24.7232 | 59.4 | 18.8906 | 33.0621 | 59.2 | 18.8841 | 41.3887 | 59 | 18.8816 | 49.7157 | 58.8 | 18.8833 | 58.0256 | 58.6 | 18.8948 | 66.3677 | 58.4 | 18.878 | 74.6943 | 58.2 | 18.8831 | 82.9369 | 58 | 18.8828 | 76.0188 | 60.2 | 18.8952 | 67.5109 | 60.4 | 18.8965 | 59.2488 | 60.6 | 18.899 | 50.9432 | 60.8 | 18.8956 | 42.6967 | 61 | 18.8856 | 34.309 | 61.2 | 18.8929 | 25.9979 | 61.4 | 18.8787 | 17.6502 | 61.6 | 18.8979 | 9.3288 | 61.8 | 18.9026 | 1.0217 | 62 | 22.66 | 8.0503 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.66 | 76.0188 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.8963 | 8.0503 | 59.8 | 18.9022 | 16.3508 | 59.6 | 18.8992 | 24.7232 | 59.4 | 18.899 | 33.0618 | 59.2 | 18.8925 | 41.3892 | 59 | 18.89 | 49.7162 | 58.8 | 18.8916 | 58.0265 | 58.6 | 18.9032 | 66.367 | 58.4 | 18.8863 | 74.6939 | 58.2 | 18.8914 | 82.9371 | 58 | 18.8911 | 76.0181 | 60.2 | 18.9035 | 67.5101 | 60.4 | 18.9048 | 59.249 | 60.6 | 18.9074 | 50.9437 | 60.8 | 18.904 | 42.6984 | 61 | 18.894 | 34.309 | 61.2 | 18.9012 | 25.9979 | 61.4 | 18.887 | 17.6498 | 61.6 | 18.9063 | 9.3279 | 61.8 | 18.9109 | 1.0217 | 62 | 22.67 | 8.0503 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.67 | 76.0181 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.9046 | 8.0503 | 59.8 | 18.9105 | 16.3506 | 59.6 | 18.9075 | 24.7232 | 59.4 | 18.9073 | 33.0615 | 59.2 | 18.9008 | 41.3897 | 59 | 18.8983 | 49.7164 | 58.8 | 18.8999 | 58.027 | 58.6 | 18.9115 | 66.3667 | 58.4 | 18.8946 | 74.6936 | 58.2 | 18.8998 | 82.9375 | 58 | 18.8994 | 76.0169 | 60.2 | 18.9119 | 67.5094 | 60.4 | 18.9132 | 59.249 | 60.6 | 18.9157 | 50.9441 | 60.8 | 18.9123 | 42.7001 | 61 | 18.9023 | 34.3089 | 61.2 | 18.9095 | 25.9979 | 61.4 | 18.8953 | 17.6487 | 61.6 | 18.9146 | 9.327 | 61.8 | 18.9192 | 1.0217 | 62 | 22.68 | 8.0503 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.68 | 76.0169 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.9129 | 8.0503 | 59.8 | 18.9188 | 16.3504 | 59.6 | 18.9159 | 24.7231 | 59.4 | 18.9156 | 33.0614 | 59.2 | 18.9091 | 41.3902 | 59 | 18.9067 | 49.7166 | 58.8 | 18.9083 | 58.0275 | 58.6 | 18.9199 | 66.3664 | 58.4 | 18.903 | 74.694 | 58.2 | 18.9081 | 82.9378 | 58 | 18.9078 | 76.0157 | 60.2 | 18.9202 | 67.5087 | 60.4 | 18.9215 | 59.249 | 60.6 | 18.9241 | 50.944 | 60.8 | 18.9206 | 42.7013 | 61 | 18.9106 | 34.309 | 61.2 | 18.9179 | 25.9986 | 61.4 | 18.9037 | 17.6477 | 61.6 | 18.9229 | 9.3261 | 61.8 | 18.9276 | 1.0217 | 62 | 22.69 | 8.0503 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.69 | 76.0157 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.9213 | 8.0502 | 59.8 | 18.9272 | 16.3502 | 59.6 | 18.9242 | 24.723 | 59.4 | 18.924 | 33.0613 | 59.2 | 18.9175 | 41.3906 | 59 | 18.915 | 49.7163 | 58.8 | 18.9166 | 58.0279 | 58.6 | 18.9282 | 66.3653 | 58.4 | 18.9113 | 74.6945 | 58.2 | 18.9164 | 82.9382 | 58 | 18.9161 | 76.0143 | 60.2 | 18.9285 | 67.5086 | 60.4 | 18.9298 | 59.2491 | 60.6 | 18.9324 | 50.9439 | 60.8 | 18.929 | 42.7024 | 61 | 18.919 | 34.309 | 61.2 | 18.9262 | 25.9992 | 61.4 | 18.912 | 17.6468 | 61.6 | 18.9313 | 9.3253 | 61.8 | 18.9359 | 1.0217 | 62 | 22.7 | 8.0502 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.7 | 76.0143 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.9296 | 8.0502 | 59.8 | 18.9355 | 16.35 | 59.6 | 18.9325 | 24.7229 | 59.4 | 18.9323 | 33.0613 | 59.2 | 18.9258 | 41.3907 | 59 | 18.9233 | 49.7159 | 58.8 | 18.9249 | 58.0284 | 58.6 | 18.9365 | 66.3642 | 58.4 | 18.9196 | 74.6949 | 58.2 | 18.9248 | 82.9385 | 58 | 18.9244 | 76.0128 | 60.2 | 18.9369 | 67.5084 | 60.4 | 18.9382 | 59.2491 | 60.6 | 18.9407 | 50.9436 | 60.8 | 18.9373 | 42.7031 | 61 | 18.9273 | 34.3088 | 61.2 | 18.9345 | 25.9993 | 61.4 | 18.9203 | 17.6459 | 61.6 | 18.9396 | 9.3243 | 61.8 | 18.9442 | 1.0217 | 62 | 22.71 | 8.0502 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.71 | 76.0128 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.9379 | 8.0502 | 59.8 | 18.9439 | 16.3498 | 59.6 | 18.9409 | 24.7229 | 59.4 | 18.9406 | 33.0614 | 59.2 | 18.9341 | 41.3908 | 59 | 18.9317 | 49.7153 | 58.8 | 18.9333 | 58.0287 | 58.6 | 18.9449 | 66.3633 | 58.4 | 18.9279 | 74.6953 | 58.2 | 18.9331 | 82.938 | 58 | 18.9328 | 76.0112 | 60.2 | 18.9452 | 67.5081 | 60.4 | 18.9465 | 59.2494 | 60.6 | 18.9491 | 50.9434 | 60.8 | 18.9456 | 42.7038 | 61 | 18.9357 | 34.3087 | 61.2 | 18.9429 | 25.9993 | 61.4 | 18.9286 | 17.6454 | 61.6 | 18.948 | 9.3234 | 61.8 | 18.9526 | 1.0217 | 62 | 22.72 | 8.0502 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.72 | 76.0112 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.9463 | 8.0502 | 59.8 | 18.9522 | 16.3495 | 59.6 | 18.9492 | 24.7227 | 59.4 | 18.949 | 33.0619 | 59.2 | 18.9425 | 41.3912 | 59 | 18.94 | 49.7147 | 58.8 | 18.9416 | 58.029 | 58.6 | 18.9532 | 66.3623 | 58.4 | 18.9362 | 74.6955 | 58.2 | 18.9414 | 82.9375 | 58 | 18.9411 | 76.0097 | 60.2 | 18.9536 | 67.5079 | 60.4 | 18.9549 | 59.2497 | 60.6 | 18.9574 | 50.9432 | 60.8 | 18.954 | 42.7038 | 61 | 18.944 | 34.3086 | 61.2 | 18.9512 | 25.9994 | 61.4 | 18.937 | 17.6449 | 61.6 | 18.9563 | 9.3225 | 61.8 | 18.9609 | 1.0217 | 62 | 22.73 | 8.0502 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.73 | 76.0097 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.9546 | 8.0502 | 59.8 | 18.9605 | 16.3491 | 59.6 | 18.9576 | 24.7225 | 59.4 | 18.9573 | 33.0624 | 59.2 | 18.9508 | 41.3915 | 59 | 18.9483 | 49.7145 | 58.8 | 18.95 | 58.0287 | 58.6 | 18.9615 | 66.3614 | 58.4 | 18.9445 | 74.6957 | 58.2 | 18.9497 | 82.9378 | 58 | 18.9494 | 76.008 | 60.2 | 18.9619 | 67.5078 | 60.4 | 18.9632 | 59.25 | 60.6 | 18.9657 | 50.943 | 60.8 | 18.9623 | 42.7038 | 61 | 18.9523 | 34.3085 | 61.2 | 18.9596 | 25.9995 | 61.4 | 18.9453 | 17.6443 | 61.6 | 18.9646 | 9.3215 | 61.8 | 18.9692 | 1.0218 | 62 | 22.74 | 8.0502 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.74 | 76.008 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.9629 | 8.0502 | 59.8 | 18.9689 | 16.3488 | 59.6 | 18.9659 | 24.7223 | 59.4 | 18.9656 | 33.0629 | 59.2 | 18.9591 | 41.3924 | 59 | 18.9567 | 49.7143 | 58.8 | 18.9583 | 58.0284 | 58.6 | 18.9699 | 66.3604 | 58.4 | 18.9529 | 74.6956 | 58.2 | 18.9581 | 82.9381 | 58 | 18.9578 | 76.0063 | 60.2 | 18.9702 | 67.5078 | 60.4 | 18.9715 | 59.2502 | 60.6 | 18.9741 | 50.9422 | 60.8 | 18.9707 | 42.7026 | 61 | 18.9607 | 34.3083 | 61.2 | 18.9679 | 25.9995 | 61.4 | 18.9536 | 17.6438 | 61.6 | 18.973 | 9.321 | 61.8 | 18.9776 | 1.0218 | 62 | 22.75 | 8.0502 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.75 | 76.0063 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.9713 | 8.0502 | 59.8 | 18.9772 | 16.3485 | 59.6 | 18.9742 | 24.7221 | 59.4 | 18.974 | 33.0634 | 59.2 | 18.9675 | 41.3932 | 59 | 18.965 | 49.7139 | 58.8 | 18.9667 | 58.0286 | 58.6 | 18.9782 | 66.3594 | 58.4 | 18.9612 | 74.6956 | 58.2 | 18.9664 | 82.9378 | 58 | 18.9661 | 76.0042 | 60.2 | 18.9786 | 67.5077 | 60.4 | 18.9799 | 59.2511 | 60.6 | 18.9824 | 50.9414 | 60.8 | 18.979 | 42.7014 | 61 | 18.969 | 34.3081 | 61.2 | 18.9762 | 25.9995 | 61.4 | 18.962 | 17.643 | 61.6 | 18.9813 | 9.3204 | 61.8 | 18.9859 | 1.0218 | 62 | 22.76 | 8.0502 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.76 | 76.0042 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.9796 | 8.0502 | 59.8 | 18.9856 | 16.3482 | 59.6 | 18.9825 | 24.7219 | 59.4 | 18.9823 | 33.0636 | 59.2 | 18.9758 | 41.3934 | 59 | 18.9734 | 49.7135 | 58.8 | 18.975 | 58.0289 | 58.6 | 18.9865 | 66.3584 | 58.4 | 18.9695 | 74.6954 | 58.2 | 18.9747 | 82.9374 | 58 | 18.9744 | 76.0021 | 60.2 | 18.9869 | 67.5076 | 60.4 | 18.9882 | 59.2521 | 60.6 | 18.9908 | 50.941 | 60.8 | 18.9873 | 42.6993 | 61 | 18.9774 | 34.308 | 61.2 | 18.9846 | 25.9999 | 61.4 | 18.9703 | 17.6421 | 61.6 | 18.9897 | 9.3199 | 61.8 | 18.9942 | 1.0218 | 62 | 22.77 | 8.0502 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.77 | 76.0021 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.9879 | 8.0501 | 59.8 | 18.9939 | 16.3479 | 59.6 | 18.9909 | 24.7217 | 59.4 | 18.9906 | 33.0637 | 59.2 | 18.9841 | 41.3937 | 59 | 18.9817 | 49.7132 | 58.8 | 18.9833 | 58.029 | 58.6 | 18.9949 | 66.357 | 58.4 | 18.9778 | 74.6952 | 58.2 | 18.9831 | 82.9371 | 58 | 18.9828 | 75.9999 | 60.2 | 18.9953 | 67.5072 | 60.4 | 18.9965 | 59.2529 | 60.6 | 18.9991 | 50.9406 | 60.8 | 18.9957 | 42.6972 | 61 | 18.9857 | 34.308 | 61.2 | 18.9929 | 26.0003 | 61.4 | 18.9786 | 17.6415 | 61.6 | 18.998 | 9.3193 | 61.8 | 19.0026 | 1.0219 | 62 | 22.78 | 8.0501 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.78 | 75.9999 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 18.9963 | 8.0501 | 59.8 | 19.0022 | 16.3476 | 59.6 | 18.9992 | 24.7213 | 59.4 | 18.9989 | 33.0638 | 59.2 | 18.9924 | 41.3937 | 59 | 18.99 | 49.7128 | 58.8 | 18.9917 | 58.0291 | 58.6 | 19.0032 | 66.3556 | 58.4 | 18.9862 | 74.695 | 58.2 | 18.9914 | 82.9369 | 58 | 18.9911 | 75.9976 | 60.2 | 19.0036 | 67.5068 | 60.4 | 19.0049 | 59.2538 | 60.6 | 19.0074 | 50.94 | 60.8 | 19.004 | 42.6943 | 61 | 18.994 | 34.3072 | 61.2 | 19.0013 | 26.0006 | 61.4 | 18.987 | 17.6408 | 61.6 | 19.0063 | 9.319 | 61.8 | 19.0109 | 1.0219 | 62 | 22.79 | 8.0501 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.79 | 75.9976 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.0046 | 8.0499 | 59.8 | 19.0106 | 16.3473 | 59.6 | 19.0076 | 24.7209 | 59.4 | 19.0073 | 33.0639 | 59.2 | 19.0008 | 41.3938 | 59 | 18.9984 | 49.7125 | 58.8 | 19 | 58.0288 | 58.6 | 19.0116 | 66.3541 | 58.4 | 18.9945 | 74.6949 | 58.2 | 18.9997 | 82.937 | 58 | 18.9994 | 75.9948 | 60.2 | 19.0119 | 67.506 | 60.4 | 19.0132 | 59.2549 | 60.6 | 19.0158 | 50.9393 | 60.8 | 19.0123 | 42.6915 | 61 | 19.0023 | 34.3063 | 61.2 | 19.0096 | 26.001 | 61.4 | 18.9953 | 17.6402 | 61.6 | 19.0146 | 9.3187 | 61.8 | 19.0193 | 1.0219 | 62 | 22.8 | 8.0499 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.8 | 75.9948 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.0129 | 8.0498 | 59.8 | 19.0189 | 16.3474 | 59.6 | 19.0159 | 24.7203 | 59.4 | 19.0156 | 33.0633 | 59.2 | 19.0091 | 41.3939 | 59 | 19.0067 | 49.7123 | 58.8 | 19.0083 | 58.0286 | 58.6 | 19.0199 | 66.3526 | 58.4 | 19.0028 | 74.6947 | 58.2 | 19.0081 | 82.9371 | 58 | 19.0078 | 75.992 | 60.2 | 19.0203 | 67.5051 | 60.4 | 19.0215 | 59.256 | 60.6 | 19.0241 | 50.9382 | 60.8 | 19.0207 | 42.6874 | 61 | 19.0107 | 34.3061 | 61.2 | 19.0179 | 26.0015 | 61.4 | 19.0036 | 17.6395 | 61.6 | 19.023 | 9.3185 | 61.8 | 19.0276 | 1.0219 | 62 | 22.81 | 8.0498 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.81 | 75.992 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.0213 | 8.0498 | 59.8 | 19.0273 | 16.3475 | 59.6 | 19.0242 | 24.7197 | 59.4 | 19.0239 | 33.0626 | 59.2 | 19.0174 | 41.394 | 59 | 19.0151 | 49.7124 | 58.8 | 19.0167 | 58.0292 | 58.6 | 19.0283 | 66.3517 | 58.4 | 19.0112 | 74.6946 | 58.2 | 19.0164 | 82.9379 | 58 | 19.0161 | 75.9895 | 60.2 | 19.0286 | 67.5043 | 60.4 | 19.0299 | 59.2572 | 60.6 | 19.0325 | 50.937 | 60.8 | 19.029 | 42.6833 | 61 | 19.019 | 34.306 | 61.2 | 19.0263 | 26.0021 | 61.4 | 19.012 | 17.6392 | 61.6 | 19.0313 | 9.3183 | 61.8 | 19.0359 | 1.022 | 62 | 22.82 | 8.0498 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.82 | 75.9895 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.0296 | 8.0498 | 59.8 | 19.0356 | 16.348 | 59.6 | 19.0325 | 24.7197 | 59.4 | 19.0323 | 33.0621 | 59.2 | 19.0258 | 41.3941 | 59 | 19.0234 | 49.7126 | 58.8 | 19.025 | 58.0298 | 58.6 | 19.0366 | 66.3509 | 58.4 | 19.0195 | 74.6951 | 58.2 | 19.0247 | 82.9386 | 58 | 19.0244 | 75.9869 | 60.2 | 19.0369 | 67.5036 | 60.4 | 19.0382 | 59.2584 | 60.6 | 19.0408 | 50.9358 | 60.8 | 19.0374 | 42.6792 | 61 | 19.0274 | 34.306 | 61.2 | 19.0346 | 26.0025 | 61.4 | 19.0203 | 17.639 | 61.6 | 19.0397 | 9.318 | 61.8 | 19.0443 | 1.022 | 62 | 22.83 | 8.0498 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.83 | 75.9869 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.0379 | 8.0497 | 59.8 | 19.0439 | 16.3485 | 59.6 | 19.0409 | 24.7197 | 59.4 | 19.0406 | 33.0616 | 59.2 | 19.0341 | 41.3941 | 59 | 19.0317 | 49.7125 | 58.8 | 19.0334 | 58.0296 | 58.6 | 19.0449 | 66.3502 | 58.4 | 19.0278 | 74.6955 | 58.2 | 19.0331 | 82.9389 | 58 | 19.0328 | 75.9844 | 60.2 | 19.0453 | 67.5039 | 60.4 | 19.0466 | 59.259 | 60.6 | 19.0491 | 50.9346 | 60.8 | 19.0457 | 42.675 | 61 | 19.0357 | 34.306 | 61.2 | 19.0429 | 26.0028 | 61.4 | 19.0286 | 17.6386 | 61.6 | 19.048 | 9.3177 | 61.8 | 19.0526 | 1.022 | 62 | 22.84 | 8.0497 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.84 | 75.9844 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.0463 | 8.0497 | 59.8 | 19.0523 | 16.3487 | 59.6 | 19.0492 | 24.7197 | 59.4 | 19.0489 | 33.0612 | 59.2 | 19.0424 | 41.3947 | 59 | 19.0401 | 49.7125 | 58.8 | 19.0417 | 58.0293 | 58.6 | 19.0533 | 66.3496 | 58.4 | 19.0361 | 74.6957 | 58.2 | 19.0414 | 82.9392 | 58 | 19.0411 | 75.9818 | 60.2 | 19.0536 | 67.5041 | 60.4 | 19.0549 | 59.2596 | 60.6 | 19.0575 | 50.9337 | 60.8 | 19.054 | 42.6707 | 61 | 19.044 | 34.306 | 61.2 | 19.0513 | 26.0032 | 61.4 | 19.037 | 17.6383 | 61.6 | 19.0563 | 9.3175 | 61.8 | 19.0609 | 1.0221 | 62 | 22.85 | 8.0497 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.85 | 75.9818 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.0546 | 8.0495 | 59.8 | 19.0606 | 16.3489 | 59.6 | 19.0576 | 24.7198 | 59.4 | 19.0573 | 33.0609 | 59.2 | 19.0508 | 41.3952 | 59 | 19.0484 | 49.7119 | 58.8 | 19.0501 | 58.0292 | 58.6 | 19.0616 | 66.3495 | 58.4 | 19.0445 | 74.6958 | 58.2 | 19.0497 | 82.9391 | 58 | 19.0494 | 75.979 | 60.2 | 19.062 | 67.5043 | 60.4 | 19.0632 | 59.2606 | 60.6 | 19.0658 | 50.9329 | 60.8 | 19.0624 | 42.6665 | 61 | 19.0524 | 34.306 | 61.2 | 19.0596 | 26.0036 | 61.4 | 19.0453 | 17.6376 | 61.6 | 19.0647 | 9.3172 | 61.8 | 19.0692 | 1.0222 | 62 | 22.86 | 8.0495 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.86 | 75.979 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.0629 | 8.0493 | 59.8 | 19.069 | 16.3491 | 59.6 | 19.0659 | 24.7198 | 59.4 | 19.0656 | 33.0604 | 59.2 | 19.0591 | 41.3956 | 59 | 19.0567 | 49.7113 | 58.8 | 19.0584 | 58.0291 | 58.6 | 19.0699 | 66.3493 | 58.4 | 19.0528 | 74.6959 | 58.2 | 19.058 | 82.9391 | 58 | 19.0578 | 75.9761 | 60.2 | 19.0703 | 67.5045 | 60.4 | 19.0716 | 59.2615 | 60.6 | 19.0741 | 50.9314 | 60.8 | 19.0707 | 42.6621 | 61 | 19.0607 | 34.306 | 61.2 | 19.068 | 26.0038 | 61.4 | 19.0536 | 17.6368 | 61.6 | 19.073 | 9.317 | 61.8 | 19.0776 | 1.0224 | 62 | 22.87 | 8.0493 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.87 | 75.9761 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.0713 | 8.0497 | 59.8 | 19.0773 | 16.3494 | 59.6 | 19.0742 | 24.7199 | 59.4 | 19.0739 | 33.0598 | 59.2 | 19.0674 | 41.396 | 59 | 19.0651 | 49.7107 | 58.8 | 19.0667 | 58.029 | 58.6 | 19.0783 | 66.3494 | 58.4 | 19.0611 | 74.696 | 58.2 | 19.0663 | 82.9392 | 58 | 19.0661 | 75.9734 | 60.2 | 19.0786 | 67.5047 | 60.4 | 19.0799 | 59.2624 | 60.6 | 19.0825 | 50.9299 | 60.8 | 19.079 | 42.6578 | 61 | 19.0691 | 34.3059 | 61.2 | 19.0763 | 26.004 | 61.4 | 19.062 | 17.6358 | 61.6 | 19.0814 | 9.3167 | 61.8 | 19.0859 | 1.0226 | 62 | 22.88 | 8.0497 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.88 | 75.9734 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.0796 | 8.05 | 59.8 | 19.0856 | 16.3496 | 59.6 | 19.0826 | 24.7199 | 59.4 | 19.0823 | 33.0593 | 59.2 | 19.0758 | 41.397 | 59 | 19.0734 | 49.7102 | 58.8 | 19.0751 | 58.029 | 58.6 | 19.0866 | 66.3495 | 58.4 | 19.0694 | 74.6961 | 58.2 | 19.0747 | 82.9394 | 58 | 19.0744 | 75.9708 | 60.2 | 19.087 | 67.505 | 60.4 | 19.0882 | 59.2633 | 60.6 | 19.0908 | 50.9287 | 60.8 | 19.0874 | 42.6536 | 61 | 19.0774 | 34.3057 | 61.2 | 19.0846 | 26.0041 | 61.4 | 19.0703 | 17.6348 | 61.6 | 19.0897 | 9.3165 | 61.8 | 19.0943 | 1.0228 | 62 | 22.89 | 8.05 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.89 | 75.9708 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.0879 | 8.0503 | 59.8 | 19.094 | 16.3499 | 59.6 | 19.0909 | 24.7199 | 59.4 | 19.0906 | 33.0588 | 59.2 | 19.0841 | 41.3979 | 59 | 19.0818 | 49.7103 | 58.8 | 19.0834 | 58.0293 | 58.6 | 19.0949 | 66.3486 | 58.4 | 19.0778 | 74.6962 | 58.2 | 19.083 | 82.9397 | 58 | 19.0827 | 75.9684 | 60.2 | 19.0953 | 67.5054 | 60.4 | 19.0966 | 59.2642 | 60.6 | 19.0992 | 50.9276 | 60.8 | 19.0957 | 42.6494 | 61 | 19.0857 | 34.3055 | 61.2 | 19.093 | 26.0043 | 61.4 | 19.0786 | 17.6338 | 61.6 | 19.098 | 9.3162 | 61.8 | 19.1026 | 1.023 | 62 | 22.9 | 8.0503 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.9 | 75.9684 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.0963 | 8.0506 | 59.8 | 19.1023 | 16.3502 | 59.6 | 19.0992 | 24.7199 | 59.4 | 19.0989 | 33.0589 | 59.2 | 19.0924 | 41.3986 | 59 | 19.0901 | 49.7104 | 58.8 | 19.0918 | 58.0296 | 58.6 | 19.1033 | 66.3478 | 58.4 | 19.0861 | 74.6967 | 58.2 | 19.0913 | 82.9399 | 58 | 19.0911 | 75.966 | 60.2 | 19.1037 | 67.5058 | 60.4 | 19.1049 | 59.2651 | 60.6 | 19.1075 | 50.9271 | 60.8 | 19.104 | 42.6447 | 61 | 19.0941 | 34.305 | 61.2 | 19.1013 | 26.0049 | 61.4 | 19.0869 | 17.6328 | 61.6 | 19.1064 | 9.316 | 61.8 | 19.1109 | 1.0232 | 62 | 22.91 | 8.0506 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.91 | 75.966 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.1046 | 8.0509 | 59.8 | 19.1106 | 16.3505 | 59.6 | 19.1075 | 24.7199 | 59.4 | 19.1073 | 33.059 | 59.2 | 19.1008 | 41.3993 | 59 | 19.0984 | 49.7103 | 58.8 | 19.1001 | 58.0301 | 58.6 | 19.1116 | 66.3467 | 58.4 | 19.0944 | 74.6973 | 58.2 | 19.0997 | 82.9395 | 58 | 19.0994 | 75.9639 | 60.2 | 19.112 | 67.5072 | 60.4 | 19.1133 | 59.2656 | 60.6 | 19.1158 | 50.9266 | 60.8 | 19.1124 | 42.6399 | 61 | 19.1024 | 34.3044 | 61.2 | 19.1096 | 26.0055 | 61.4 | 19.0953 | 17.6318 | 61.6 | 19.1147 | 9.3157 | 61.8 | 19.1193 | 1.0234 | 62 | 22.92 | 8.0509 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.92 | 75.9639 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.1129 | 8.0512 | 59.8 | 19.119 | 16.3509 | 59.6 | 19.1159 | 24.72 | 59.4 | 19.1156 | 33.059 | 59.2 | 19.1091 | 41.3996 | 59 | 19.1068 | 49.7102 | 58.8 | 19.1084 | 58.0307 | 58.6 | 19.12 | 66.3455 | 58.4 | 19.1027 | 74.6978 | 58.2 | 19.108 | 82.9391 | 58 | 19.1077 | 75.9617 | 60.2 | 19.1203 | 67.5087 | 60.4 | 19.1216 | 59.2662 | 60.6 | 19.1242 | 50.9263 | 60.8 | 19.1207 | 42.6342 | 61 | 19.1107 | 34.3037 | 61.2 | 19.118 | 26.0058 | 61.4 | 19.1036 | 17.6308 | 61.6 | 19.123 | 9.3155 | 61.8 | 19.1276 | 1.0236 | 62 | 22.93 | 8.0512 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.93 | 75.9617 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.1213 | 8.0515 | 59.8 | 19.1273 | 16.3512 | 59.6 | 19.1242 | 24.72 | 59.4 | 19.1239 | 33.059 | 59.2 | 19.1174 | 41.3998 | 59 | 19.1151 | 49.7096 | 58.8 | 19.1168 | 58.0315 | 58.6 | 19.1283 | 66.3455 | 58.4 | 19.1111 | 74.6983 | 58.2 | 19.1163 | 82.9393 | 58 | 19.1161 | 75.9588 | 60.2 | 19.1287 | 67.5098 | 60.4 | 19.1299 | 59.267 | 60.6 | 19.1325 | 50.926 | 60.8 | 19.129 | 42.6284 | 61 | 19.1191 | 34.3031 | 61.2 | 19.1263 | 26.006 | 61.4 | 19.1119 | 17.6301 | 61.6 | 19.1314 | 9.3153 | 61.8 | 19.1359 | 1.0237 | 62 | 22.94 | 8.0515 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.94 | 75.9588 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.1296 | 8.0518 | 59.8 | 19.1357 | 16.3513 | 59.6 | 19.1326 | 24.7204 | 59.4 | 19.1322 | 33.0582 | 59.2 | 19.1257 | 41.4001 | 59 | 19.1235 | 49.7091 | 58.8 | 19.1251 | 58.0324 | 58.6 | 19.1366 | 66.3454 | 58.4 | 19.1194 | 74.6988 | 58.2 | 19.1247 | 82.9395 | 58 | 19.1244 | 75.9558 | 60.2 | 19.137 | 67.511 | 60.4 | 19.1383 | 59.2678 | 60.6 | 19.1408 | 50.9251 | 60.8 | 19.1374 | 42.6219 | 61 | 19.1274 | 34.3029 | 61.2 | 19.1346 | 26.0059 | 61.4 | 19.1203 | 17.6294 | 61.6 | 19.1397 | 9.3151 | 61.8 | 19.1443 | 1.0239 | 62 | 22.95 | 8.0518 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.95 | 75.9558 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.1379 | 8.0519 | 59.8 | 19.144 | 16.3513 | 59.6 | 19.1409 | 24.7207 | 59.4 | 19.1406 | 33.0575 | 59.2 | 19.1341 | 41.4004 | 59 | 19.1318 | 49.7085 | 58.8 | 19.1335 | 58.0331 | 58.6 | 19.145 | 66.3456 | 58.4 | 19.1277 | 74.6994 | 58.2 | 19.133 | 82.94 | 58 | 19.1327 | 75.9533 | 60.2 | 19.1453 | 67.5122 | 60.4 | 19.1466 | 59.2683 | 60.6 | 19.1492 | 50.9242 | 60.8 | 19.1457 | 42.6154 | 61 | 19.1358 | 34.3027 | 61.2 | 19.143 | 26.0058 | 61.4 | 19.1286 | 17.6285 | 61.6 | 19.148 | 9.3149 | 61.8 | 19.1526 | 1.0241 | 62 | 22.96 | 8.0519 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.96 | 75.9533 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.1463 | 8.0521 | 59.8 | 19.1523 | 16.3512 | 59.6 | 19.1492 | 24.7209 | 59.4 | 19.1489 | 33.0573 | 59.2 | 19.1424 | 41.4008 | 59 | 19.1401 | 49.708 | 58.8 | 19.1418 | 58.0339 | 58.6 | 19.1533 | 66.3459 | 58.4 | 19.136 | 74.7002 | 58.2 | 19.1413 | 82.9405 | 58 | 19.1411 | 75.9509 | 60.2 | 19.1537 | 67.5134 | 60.4 | 19.1549 | 59.2689 | 60.6 | 19.1575 | 50.9231 | 60.8 | 19.1541 | 42.6087 | 61 | 19.1441 | 34.3027 | 61.2 | 19.1513 | 26.0059 | 61.4 | 19.1369 | 17.6277 | 61.6 | 19.1564 | 9.3148 | 61.8 | 19.1609 | 1.0243 | 62 | 22.97 | 8.0521 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.97 | 75.9509 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.1546 | 8.0523 | 59.8 | 19.1607 | 16.3511 | 59.6 | 19.1575 | 24.7211 | 59.4 | 19.1572 | 33.0572 | 59.2 | 19.1507 | 41.4012 | 59 | 19.1485 | 49.7077 | 58.8 | 19.1501 | 58.0348 | 58.6 | 19.1617 | 66.3461 | 58.4 | 19.1443 | 74.701 | 58.2 | 19.1497 | 82.9413 | 58 | 19.1494 | 75.9494 | 60.2 | 19.162 | 67.5139 | 60.4 | 19.1633 | 59.2699 | 60.6 | 19.1658 | 50.9221 | 60.8 | 19.1624 | 42.602 | 61 | 19.1524 | 34.3027 | 61.2 | 19.1597 | 26.006 | 61.4 | 19.1453 | 17.6273 | 61.6 | 19.1647 | 9.3147 | 61.8 | 19.1693 | 1.0245 | 62 | 22.98 | 8.0523 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.98 | 75.9494 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.163 | 8.0526 | 59.8 | 19.169 | 16.3515 | 59.6 | 19.1659 | 24.7212 | 59.4 | 19.1656 | 33.0563 | 59.2 | 19.1591 | 41.4017 | 59 | 19.1568 | 49.7074 | 58.8 | 19.1585 | 58.0357 | 58.6 | 19.17 | 66.3464 | 58.4 | 19.1527 | 74.7015 | 58.2 | 19.158 | 82.9421 | 58 | 19.1577 | 75.948 | 60.2 | 19.1704 | 67.5144 | 60.4 | 19.1716 | 59.271 | 60.6 | 19.1742 | 50.9222 | 60.8 | 19.1707 | 42.5962 | 61 | 19.1608 | 34.3027 | 61.2 | 19.168 | 26.0062 | 61.4 | 19.1536 | 17.627 | 61.6 | 19.1731 | 9.3147 | 61.8 | 19.1776 | 1.0247 | 62 | 22.99 | 8.0526 | 59.8 | 1 | 80.12 | 22.99 | 75.948 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.1713 | 8.0525 | 59.8 | 19.1774 | 16.3518 | 59.6 | 19.1742 | 24.7214 | 59.4 | 19.1739 | 33.0554 | 59.2 | 19.1674 | 41.4021 | 59 | 19.1651 | 49.7068 | 58.8 | 19.1668 | 58.0363 | 58.6 | 19.1783 | 66.3467 | 58.4 | 19.161 | 74.702 | 58.2 | 19.1663 | 82.9419 | 58 | 19.1661 | 75.9463 | 60.2 | 19.1787 | 67.5148 | 60.4 | 19.1799 | 59.2717 | 60.6 | 19.1825 | 50.9223 | 60.8 | 19.1791 | 42.5903 | 61 | 19.1691 | 34.3026 | 61.2 | 19.1764 | 26.0065 | 61.4 | 19.1619 | 17.6264 | 61.6 | 19.1814 | 9.3147 | 61.8 | 19.1859 | 1.0248 | 62 | 23 | 8.0525 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23 | 75.9463 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.1796 | 8.0524 | 59.8 | 19.1857 | 16.3521 | 59.6 | 19.1826 | 24.7215 | 59.4 | 19.1822 | 33.0546 | 59.2 | 19.1757 | 41.4025 | 59 | 19.1735 | 49.7062 | 58.8 | 19.1752 | 58.037 | 58.6 | 19.1866 | 66.3471 | 58.4 | 19.1693 | 74.7022 | 58.2 | 19.1747 | 82.9418 | 58 | 19.1744 | 75.9446 | 60.2 | 19.187 | 67.5152 | 60.4 | 19.1883 | 59.2724 | 60.6 | 19.1909 | 50.9224 | 60.8 | 19.1874 | 42.5855 | 61 | 19.1775 | 34.3026 | 61.2 | 19.1847 | 26.0063 | 61.4 | 19.1703 | 17.6259 | 61.6 | 19.1897 | 9.3146 | 61.8 | 19.1943 | 1.025 | 62 | 23.01 | 8.0524 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.01 | 75.9446 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.188 | 8.0531 | 59.8 | 19.194 | 16.3524 | 59.6 | 19.1909 | 24.7217 | 59.4 | 19.1906 | 33.0539 | 59.2 | 19.1841 | 41.4029 | 59 | 19.1818 | 49.7053 | 58.8 | 19.1835 | 58.0377 | 58.6 | 19.195 | 66.347 | 58.4 | 19.1776 | 74.7024 | 58.2 | 19.183 | 82.9422 | 58 | 19.1827 | 75.9436 | 60.2 | 19.1954 | 67.5161 | 60.4 | 19.1966 | 59.2731 | 60.6 | 19.1992 | 50.9225 | 60.8 | 19.1957 | 42.5807 | 61 | 19.1858 | 34.3026 | 61.2 | 19.193 | 26.0062 | 61.4 | 19.1786 | 17.6256 | 61.6 | 19.1981 | 9.3144 | 61.8 | 19.2026 | 1.025 | 62 | 23.02 | 8.0531 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.02 | 75.9436 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.1963 | 8.0538 | 59.8 | 19.2024 | 16.3527 | 59.6 | 19.1992 | 24.722 | 59.4 | 19.1989 | 33.0537 | 59.2 | 19.1924 | 41.4026 | 59 | 19.1902 | 49.7043 | 58.8 | 19.1918 | 58.0385 | 58.6 | 19.2033 | 66.3469 | 58.4 | 19.186 | 74.7033 | 58.2 | 19.1913 | 82.9426 | 58 | 19.1911 | 75.9425 | 60.2 | 19.2037 | 67.517 | 60.4 | 19.205 | 59.2739 | 60.6 | 19.2075 | 50.9219 | 60.8 | 19.2041 | 42.576 | 61 | 19.1941 | 34.3021 | 61.2 | 19.2014 | 26.0057 | 61.4 | 19.1869 | 17.6252 | 61.6 | 19.2064 | 9.3144 | 61.8 | 19.2109 | 1.025 | 62 | 23.03 | 8.0538 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.03 | 75.9425 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.2046 | 8.0542 | 59.8 | 19.2107 | 16.353 | 59.6 | 19.2076 | 24.7223 | 59.4 | 19.2072 | 33.0535 | 59.2 | 19.2007 | 41.4024 | 59 | 19.1985 | 49.7042 | 58.8 | 19.2002 | 58.038 | 58.6 | 19.2117 | 66.3472 | 58.4 | 19.1943 | 74.7042 | 58.2 | 19.1996 | 82.9428 | 58 | 19.1994 | 75.9418 | 60.2 | 19.2121 | 67.5175 | 60.4 | 19.2133 | 59.2753 | 60.6 | 19.2159 | 50.9213 | 60.8 | 19.2124 | 42.5714 | 61 | 19.2025 | 34.3016 | 61.2 | 19.2097 | 26.0053 | 61.4 | 19.1953 | 17.625 | 61.6 | 19.2148 | 9.3143 | 61.8 | 19.2193 | 1.0251 | 62 | 23.04 | 8.0542 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.04 | 75.9418 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.213 | 8.0546 | 59.8 | 19.2191 | 16.3533 | 59.6 | 19.2159 | 24.7226 | 59.4 | 19.2156 | 33.0528 | 59.2 | 19.2091 | 41.4025 | 59 | 19.2068 | 49.704 | 58.8 | 19.2085 | 58.0376 | 58.6 | 19.22 | 66.3475 | 58.4 | 19.2026 | 74.7039 | 58.2 | 19.2079 | 82.943 | 58 | 19.2077 | 75.9411 | 60.2 | 19.2204 | 67.518 | 60.4 | 19.2216 | 59.2766 | 60.6 | 19.2242 | 50.9209 | 60.8 | 19.2207 | 42.5672 | 61 | 19.2108 | 34.3014 | 61.2 | 19.218 | 26.0047 | 61.4 | 19.2036 | 17.6248 | 61.6 | 19.2231 | 9.3142 | 61.8 | 19.2276 | 1.0251 | 62 | 23.05 | 8.0546 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.05 | 75.9411 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.2213 | 8.055 | 59.8 | 19.2274 | 16.3537 | 59.6 | 19.2242 | 24.7228 | 59.4 | 19.2239 | 33.0521 | 59.2 | 19.2174 | 41.4026 | 59 | 19.2152 | 49.7041 | 58.8 | 19.2168 | 58.0385 | 58.6 | 19.2283 | 66.3476 | 58.4 | 19.2109 | 74.7036 | 58.2 | 19.2163 | 82.9439 | 58 | 19.2161 | 75.9413 | 60.2 | 19.2287 | 67.5186 | 60.4 | 19.23 | 59.2773 | 60.6 | 19.2325 | 50.9205 | 60.8 | 19.2291 | 42.5631 | 61 | 19.2191 | 34.3011 | 61.2 | 19.2264 | 26.0042 | 61.4 | 19.2119 | 17.6246 | 61.6 | 19.2314 | 9.3142 | 61.8 | 19.236 | 1.0251 | 62 | 23.06 | 8.055 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.06 | 75.9413 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.2296 | 8.0554 | 59.8 | 19.2357 | 16.354 | 59.6 | 19.2326 | 24.7231 | 59.4 | 19.2322 | 33.0516 | 59.2 | 19.2257 | 41.4025 | 59 | 19.2235 | 49.7043 | 58.8 | 19.2252 | 58.0395 | 58.6 | 19.2367 | 66.3478 | 58.4 | 19.2193 | 74.7041 | 58.2 | 19.2246 | 82.9448 | 58 | 19.2244 | 75.9416 | 60.2 | 19.2371 | 67.5191 | 60.4 | 19.2383 | 59.278 | 60.6 | 19.2409 | 50.9202 | 60.8 | 19.2374 | 42.5598 | 61 | 19.2275 | 34.3007 | 61.2 | 19.2347 | 26.0036 | 61.4 | 19.2202 | 17.6244 | 61.6 | 19.2398 | 9.3142 | 61.8 | 19.2443 | 1.0251 | 62 | 23.07 | 8.0554 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.07 | 75.9416 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.238 | 8.0558 | 59.8 | 19.2441 | 16.3543 | 59.6 | 19.2409 | 24.7233 | 59.4 | 19.2406 | 33.051 | 59.2 | 19.2341 | 41.4023 | 59 | 19.2319 | 49.7039 | 58.8 | 19.2335 | 58.0396 | 58.6 | 19.245 | 66.3482 | 58.4 | 19.2276 | 74.7046 | 58.2 | 19.2329 | 82.9451 | 58 | 19.2327 | 75.942 | 60.2 | 19.2454 | 67.5194 | 60.4 | 19.2466 | 59.2794 | 60.6 | 19.2492 | 50.9199 | 60.8 | 19.2458 | 42.5565 | 61 | 19.2358 | 34.3002 | 61.2 | 19.243 | 26.0029 | 61.4 | 19.2286 | 17.6243 | 61.6 | 19.2481 | 9.3141 | 61.8 | 19.2526 | 1.0252 | 62 | 23.08 | 8.0558 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.08 | 75.942 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.2463 | 8.0561 | 59.8 | 19.2524 | 16.3549 | 59.6 | 19.2492 | 24.7235 | 59.4 | 19.2489 | 33.05 | 59.2 | 19.2424 | 41.4021 | 59 | 19.2402 | 49.7036 | 58.8 | 19.2419 | 58.0397 | 58.6 | 19.2534 | 66.3487 | 58.4 | 19.2359 | 74.7048 | 58.2 | 19.2413 | 82.9454 | 58 | 19.2411 | 75.9423 | 60.2 | 19.2537 | 67.5198 | 60.4 | 19.255 | 59.2809 | 60.6 | 19.2576 | 50.9211 | 60.8 | 19.2541 | 42.5538 | 61 | 19.2441 | 34.3 | 61.2 | 19.2514 | 26.0023 | 61.4 | 19.2369 | 17.6243 | 61.6 | 19.2564 | 9.3141 | 61.8 | 19.261 | 1.0254 | 62 | 23.09 | 8.0561 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.09 | 75.9423 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.2546 | 8.0568 | 59.8 | 19.2607 | 16.3555 | 59.6 | 19.2576 | 24.7236 | 59.4 | 19.2572 | 33.0491 | 59.2 | 19.2507 | 41.4019 | 59 | 19.2485 | 49.7032 | 58.8 | 19.2502 | 58.0388 | 58.6 | 19.2617 | 66.349 | 58.4 | 19.2443 | 74.7051 | 58.2 | 19.2496 | 82.9457 | 58 | 19.2494 | 75.9438 | 60.2 | 19.2621 | 67.5205 | 60.4 | 19.2633 | 59.2819 | 60.6 | 19.2659 | 50.9222 | 60.8 | 19.2624 | 42.5511 | 61 | 19.2525 | 34.2997 | 61.2 | 19.2597 | 26.0017 | 61.4 | 19.2452 | 17.624 | 61.6 | 19.2648 | 9.3141 | 61.8 | 19.2693 | 1.0256 | 62 | 23.1 | 8.0568 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.1 | 75.9438 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.263 | 8.0575 | 59.8 | 19.2691 | 16.3563 | 59.6 | 19.2659 | 24.7237 | 59.4 | 19.2655 | 33.0483 | 59.2 | 19.259 | 41.4017 | 59 | 19.2569 | 49.7028 | 58.8 | 19.2586 | 58.038 | 58.6 | 19.27 | 66.3493 | 58.4 | 19.2526 | 74.7055 | 58.2 | 19.2579 | 82.9459 | 58 | 19.2577 | 75.9452 | 60.2 | 19.2704 | 67.5212 | 60.4 | 19.2717 | 59.2828 | 60.6 | 19.2742 | 50.923 | 60.8 | 19.2708 | 42.548 | 61 | 19.2608 | 34.2998 | 61.2 | 19.2681 | 26.0011 | 61.4 | 19.2536 | 17.6236 | 61.6 | 19.2731 | 9.3141 | 61.8 | 19.2776 | 1.0258 | 62 | 23.11 | 8.0575 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.11 | 75.9452 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.2713 | 8.0581 | 59.8 | 19.2774 | 16.3572 | 59.6 | 19.2742 | 24.7237 | 59.4 | 19.2739 | 33.0475 | 59.2 | 19.2674 | 41.4016 | 59 | 19.2652 | 49.7021 | 58.8 | 19.2669 | 58.0381 | 58.6 | 19.2784 | 66.3503 | 58.4 | 19.2609 | 74.7058 | 58.2 | 19.2663 | 82.9457 | 58 | 19.2661 | 75.9473 | 60.2 | 19.2788 | 67.5214 | 60.4 | 19.28 | 59.2838 | 60.6 | 19.2826 | 50.9238 | 60.8 | 19.2791 | 42.545 | 61 | 19.2692 | 34.2999 | 61.2 | 19.2764 | 26.0006 | 61.4 | 19.2619 | 17.6234 | 61.6 | 19.2815 | 9.314 | 61.8 | 19.2859 | 1.0259 | 62 | 23.12 | 8.0581 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.12 | 75.9473 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.2796 | 8.0587 | 59.8 | 19.2858 | 16.3581 | 59.6 | 19.2826 | 24.7239 | 59.4 | 19.2822 | 33.0471 | 59.2 | 19.2757 | 41.4015 | 59 | 19.2735 | 49.7015 | 58.8 | 19.2752 | 58.0383 | 58.6 | 19.2867 | 66.3513 | 58.4 | 19.2692 | 74.706 | 58.2 | 19.2746 | 82.9455 | 58 | 19.2744 | 75.9495 | 60.2 | 19.2871 | 67.5215 | 60.4 | 19.2883 | 59.2848 | 60.6 | 19.2909 | 50.9249 | 60.8 | 19.2874 | 42.5422 | 61 | 19.2775 | 34.2998 | 61.2 | 19.2848 | 25.9995 | 61.4 | 19.2702 | 17.6232 | 61.6 | 19.2898 | 9.3139 | 61.8 | 19.2943 | 1.0261 | 62 | 23.13 | 8.0587 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.13 | 75.9495 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.288 | 8.0591 | 59.8 | 19.2941 | 16.359 | 59.6 | 19.2909 | 24.724 | 59.4 | 19.2905 | 33.0467 | 59.2 | 19.284 | 41.4014 | 59 | 19.2819 | 49.701 | 58.8 | 19.2836 | 58.0384 | 58.6 | 19.295 | 66.3514 | 58.4 | 19.2776 | 74.7062 | 58.2 | 19.2829 | 82.9458 | 58 | 19.2827 | 75.9519 | 60.2 | 19.2954 | 67.5212 | 60.4 | 19.2967 | 59.286 | 60.6 | 19.2993 | 50.926 | 60.8 | 19.2958 | 42.5395 | 61 | 19.2858 | 34.2997 | 61.2 | 19.2931 | 25.9985 | 61.4 | 19.2786 | 17.6234 | 61.6 | 19.2981 | 9.3139 | 61.8 | 19.3026 | 1.0263 | 62 | 23.14 | 8.0591 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.14 | 75.9519 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.2963 | 8.0594 | 59.8 | 19.3024 | 16.3596 | 59.6 | 19.2992 | 24.7239 | 59.4 | 19.2989 | 33.0462 | 59.2 | 19.2924 | 41.4011 | 59 | 19.2902 | 49.7005 | 58.8 | 19.2919 | 58.0385 | 58.6 | 19.3034 | 66.3515 | 58.4 | 19.2859 | 74.7065 | 58.2 | 19.2913 | 82.9461 | 58 | 19.291 | 75.9542 | 60.2 | 19.3038 | 67.5209 | 60.4 | 19.305 | 59.2871 | 60.6 | 19.3076 | 50.9271 | 60.8 | 19.3041 | 42.5368 | 61 | 19.2942 | 34.2989 | 61.2 | 19.3014 | 25.9976 | 61.4 | 19.2869 | 17.6235 | 61.6 | 19.3065 | 9.3139 | 61.8 | 19.311 | 1.0264 | 62 | 23.15 | 8.0594 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.15 | 75.9542 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.3046 | 8.0597 | 59.8 | 19.3108 | 16.3602 | 59.6 | 19.3076 | 24.7238 | 59.4 | 19.3072 | 33.0458 | 59.2 | 19.3007 | 41.4008 | 59 | 19.2986 | 49.7003 | 58.8 | 19.3002 | 58.0383 | 58.6 | 19.3117 | 66.3521 | 58.4 | 19.2942 | 74.7068 | 58.2 | 19.2996 | 82.9466 | 58 | 19.2994 | 75.9564 | 60.2 | 19.3121 | 67.522 | 60.4 | 19.3133 | 59.2882 | 60.6 | 19.3159 | 50.9282 | 60.8 | 19.3125 | 42.5341 | 61 | 19.3025 | 34.2982 | 61.2 | 19.3098 | 25.9967 | 61.4 | 19.2952 | 17.6235 | 61.6 | 19.3148 | 9.3138 | 61.8 | 19.3193 | 1.0266 | 62 | 23.16 | 8.0597 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.16 | 75.9564 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.313 | 8.06 | 59.8 | 19.3191 | 16.3604 | 59.6 | 19.3159 | 24.7235 | 59.4 | 19.3155 | 33.0453 | 59.2 | 19.309 | 41.4004 | 59 | 19.3069 | 49.7001 | 58.8 | 19.3086 | 58.0381 | 58.6 | 19.3201 | 66.3527 | 58.4 | 19.3025 | 74.707 | 58.2 | 19.3079 | 82.9472 | 58 | 19.3077 | 75.9586 | 60.2 | 19.3204 | 67.523 | 60.4 | 19.3217 | 59.2894 | 60.6 | 19.3243 | 50.9293 | 60.8 | 19.3208 | 42.5318 | 61 | 19.3108 | 34.2978 | 61.2 | 19.3181 | 25.9959 | 61.4 | 19.3036 | 17.6234 | 61.6 | 19.3232 | 9.3138 | 61.8 | 19.3276 | 1.0268 | 62 | 23.17 | 8.06 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.17 | 75.9586 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.3213 | 8.0603 | 59.8 | 19.3275 | 16.3607 | 59.6 | 19.3242 | 24.7231 | 59.4 | 19.3239 | 33.0449 | 59.2 | 19.3174 | 41.4 | 59 | 19.3152 | 49.7001 | 58.8 | 19.3169 | 58.0378 | 58.6 | 19.3284 | 66.3533 | 58.4 | 19.3109 | 74.7072 | 58.2 | 19.3163 | 82.9473 | 58 | 19.316 | 75.9608 | 60.2 | 19.3288 | 67.5245 | 60.4 | 19.33 | 59.2901 | 60.6 | 19.3326 | 50.9304 | 60.8 | 19.3291 | 42.5294 | 61 | 19.3192 | 34.2974 | 61.2 | 19.3264 | 25.995 | 61.4 | 19.3119 | 17.6237 | 61.6 | 19.3315 | 9.3138 | 61.8 | 19.336 | 1.0267 | 62 | 23.18 | 8.0603 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.18 | 75.9608 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.3296 | 8.0606 | 59.8 | 19.3358 | 16.361 | 59.6 | 19.3326 | 24.7227 | 59.4 | 19.3322 | 33.0442 | 59.2 | 19.3257 | 41.4 | 59 | 19.3236 | 49.7002 | 58.8 | 19.3253 | 58.0375 | 58.6 | 19.3367 | 66.354 | 58.4 | 19.3192 | 74.7067 | 58.2 | 19.3246 | 82.9475 | 58 | 19.3244 | 75.963 | 60.2 | 19.3371 | 67.5259 | 60.4 | 19.3383 | 59.2909 | 60.6 | 19.3409 | 50.9312 | 60.8 | 19.3375 | 42.5268 | 61 | 19.3275 | 34.297 | 61.2 | 19.3348 | 25.9942 | 61.4 | 19.3202 | 17.624 | 61.6 | 19.3398 | 9.3137 | 61.8 | 19.3443 | 1.0267 | 62 | 23.19 | 8.0606 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.19 | 75.963 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.338 | 8.061 | 59.8 | 19.3441 | 16.3613 | 59.6 | 19.3409 | 24.7224 | 59.4 | 19.3405 | 33.0435 | 59.2 | 19.334 | 41.4001 | 59 | 19.3319 | 49.7003 | 58.8 | 19.3336 | 58.0373 | 58.6 | 19.3451 | 66.355 | 58.4 | 19.3275 | 74.7061 | 58.2 | 19.3329 | 82.9472 | 58 | 19.3327 | 75.9653 | 60.2 | 19.3455 | 67.5271 | 60.4 | 19.3467 | 59.2921 | 60.6 | 19.3493 | 50.9319 | 60.8 | 19.3458 | 42.5242 | 61 | 19.3358 | 34.2966 | 61.2 | 19.3431 | 25.9933 | 61.4 | 19.3286 | 17.6244 | 61.6 | 19.3481 | 9.3137 | 61.8 | 19.3526 | 1.0267 | 62 | 23.2 | 8.061 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.2 | 75.9653 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.3463 | 8.0614 | 59.8 | 19.3525 | 16.3613 | 59.6 | 19.3492 | 24.7219 | 59.4 | 19.3489 | 33.0429 | 59.2 | 19.3424 | 41.4 | 59 | 19.3403 | 49.7004 | 58.8 | 19.342 | 58.037 | 58.6 | 19.3534 | 66.356 | 58.4 | 19.3358 | 74.7059 | 58.2 | 19.3412 | 82.947 | 58 | 19.341 | 75.9675 | 60.2 | 19.3538 | 67.5282 | 60.4 | 19.355 | 59.2932 | 60.6 | 19.3576 | 50.9326 | 60.8 | 19.3541 | 42.5214 | 61 | 19.3442 | 34.2963 | 61.2 | 19.3514 | 25.9929 | 61.4 | 19.3369 | 17.6247 | 61.6 | 19.3565 | 9.3136 | 61.8 | 19.361 | 1.0267 | 62 | 23.21 | 8.0614 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.21 | 75.9675 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.3546 | 8.0618 | 59.8 | 19.3608 | 16.3614 | 59.6 | 19.3576 | 24.7215 | 59.4 | 19.3572 | 33.0422 | 59.2 | 19.3507 | 41.3999 | 59 | 19.3486 | 49.7003 | 58.8 | 19.3503 | 58.037 | 58.6 | 19.3618 | 66.3572 | 58.4 | 19.3441 | 74.7056 | 58.2 | 19.3495 | 82.9477 | 58 | 19.3494 | 75.9697 | 60.2 | 19.3621 | 67.5286 | 60.4 | 19.3634 | 59.2939 | 60.6 | 19.3659 | 50.9333 | 60.8 | 19.3625 | 42.5185 | 61 | 19.3525 | 34.2961 | 61.2 | 19.3598 | 25.9924 | 61.4 | 19.3452 | 17.6252 | 61.6 | 19.3648 | 9.3136 | 61.8 | 19.3693 | 1.0267 | 62 | 23.22 | 8.0618 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.22 | 75.9697 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.363 | 8.0622 | 59.8 | 19.3692 | 16.3619 | 59.6 | 19.3659 | 24.7212 | 59.4 | 19.3655 | 33.0415 | 59.2 | 19.359 | 41.3998 | 59 | 19.3569 | 49.7003 | 58.8 | 19.3586 | 58.0369 | 58.6 | 19.3701 | 66.3585 | 58.4 | 19.3525 | 74.7053 | 58.2 | 19.3579 | 82.9485 | 58 | 19.3577 | 75.9719 | 60.2 | 19.3705 | 67.529 | 60.4 | 19.3717 | 59.2946 | 60.6 | 19.3743 | 50.9343 | 60.8 | 19.3708 | 42.5158 | 61 | 19.3609 | 34.2957 | 61.2 | 19.3681 | 25.9919 | 61.4 | 19.3535 | 17.6257 | 61.6 | 19.3732 | 9.3136 | 61.8 | 19.3777 | 1.0267 | 62 | 23.23 | 8.0622 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.23 | 75.9719 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.3713 | 8.0626 | 59.8 | 19.3775 | 16.3624 | 59.6 | 19.3742 | 24.7209 | 59.4 | 19.3739 | 33.0408 | 59.2 | 19.3674 | 41.3996 | 59 | 19.3653 | 49.7 | 58.8 | 19.367 | 58.0374 | 58.6 | 19.3784 | 66.3592 | 58.4 | 19.3608 | 74.7049 | 58.2 | 19.3662 | 82.948 | 58 | 19.366 | 75.9741 | 60.2 | 19.3788 | 67.5293 | 60.4 | 19.38 | 59.295 | 60.6 | 19.3826 | 50.9353 | 60.8 | 19.3792 | 42.5131 | 61 | 19.3692 | 34.2954 | 61.2 | 19.3765 | 25.9915 | 61.4 | 19.3619 | 17.6261 | 61.6 | 19.3815 | 9.3136 | 61.8 | 19.386 | 1.0266 | 62 | 23.24 | 8.0626 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.24 | 75.9741 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.3796 | 8.063 | 59.8 | 19.3858 | 16.3629 | 59.6 | 19.3826 | 24.721 | 59.4 | 19.3822 | 33.0404 | 59.2 | 19.3757 | 41.3989 | 59 | 19.3736 | 49.6996 | 58.8 | 19.3753 | 58.0379 | 58.6 | 19.3867 | 66.3598 | 58.4 | 19.3691 | 74.7043 | 58.2 | 19.3745 | 82.9475 | 58 | 19.3744 | 75.9763 | 60.2 | 19.3872 | 67.5297 | 60.4 | 19.3884 | 59.2954 | 60.6 | 19.3909 | 50.9372 | 60.8 | 19.3875 | 42.5105 | 61 | 19.3775 | 34.295 | 61.2 | 19.3848 | 25.991 | 61.4 | 19.3702 | 17.6265 | 61.6 | 19.3898 | 9.3136 | 61.8 | 19.3943 | 1.0266 | 62 | 23.25 | 8.063 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.25 | 75.9763 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.388 | 8.0633 | 59.8 | 19.3942 | 16.3634 | 59.6 | 19.3909 | 24.7212 | 59.4 | 19.3905 | 33.0399 | 59.2 | 19.384 | 41.3982 | 59 | 19.382 | 49.6996 | 58.8 | 19.3837 | 58.0379 | 58.6 | 19.3951 | 66.3608 | 58.4 | 19.3774 | 74.7038 | 58.2 | 19.3829 | 82.9477 | 58 | 19.3827 | 75.9775 | 60.2 | 19.3955 | 67.5302 | 60.4 | 19.3967 | 59.2962 | 60.6 | 19.3993 | 50.9391 | 60.8 | 19.3958 | 42.508 | 61 | 19.3859 | 34.2947 | 61.2 | 19.3932 | 25.9904 | 61.4 | 19.3785 | 17.6271 | 61.6 | 19.3982 | 9.3136 | 61.8 | 19.4026 | 1.0266 | 62 | 23.26 | 8.0633 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.26 | 75.9775 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.3963 | 8.0637 | 59.8 | 19.4025 | 16.3641 | 59.6 | 19.3992 | 24.7211 | 59.4 | 19.3988 | 33.0395 | 59.2 | 19.3923 | 41.3977 | 59 | 19.3903 | 49.6995 | 58.8 | 19.392 | 58.0379 | 58.6 | 19.4034 | 66.3618 | 58.4 | 19.3858 | 74.7038 | 58.2 | 19.3912 | 82.948 | 58 | 19.391 | 75.9788 | 60.2 | 19.4038 | 67.5306 | 60.4 | 19.405 | 59.2969 | 60.6 | 19.4076 | 50.9401 | 60.8 | 19.4042 | 42.5053 | 61 | 19.3942 | 34.2943 | 61.2 | 19.4015 | 25.9896 | 61.4 | 19.3869 | 17.6277 | 61.6 | 19.4065 | 9.3136 | 61.8 | 19.411 | 1.0266 | 62 | 23.27 | 8.0637 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.27 | 75.9788 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.4046 | 8.0641 | 59.8 | 19.4109 | 16.3648 | 59.6 | 19.4076 | 24.7211 | 59.4 | 19.4072 | 33.0391 | 59.2 | 19.4007 | 41.3972 | 59 | 19.3986 | 49.6997 | 58.8 | 19.4003 | 58.0385 | 58.6 | 19.4118 | 66.3634 | 58.4 | 19.3941 | 74.7039 | 58.2 | 19.3995 | 82.9477 | 58 | 19.3994 | 75.9804 | 60.2 | 19.4122 | 67.5316 | 60.4 | 19.4134 | 59.2963 | 60.6 | 19.416 | 50.9411 | 60.8 | 19.4125 | 42.5027 | 61 | 19.4025 | 34.2939 | 61.2 | 19.4098 | 25.9887 | 61.4 | 19.3952 | 17.6276 | 61.6 | 19.4149 | 9.3136 | 61.8 | 19.4193 | 1.0265 | 62 | 23.28 | 8.0641 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.28 | 75.9804 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.413 | 8.0645 | 59.8 | 19.4192 | 16.3654 | 59.6 | 19.4159 | 24.7215 | 59.4 | 19.4155 | 33.0389 | 59.2 | 19.409 | 41.3967 | 59 | 19.407 | 49.7 | 58.8 | 19.4087 | 58.0392 | 58.6 | 19.4201 | 66.3649 | 58.4 | 19.4024 | 74.7037 | 58.2 | 19.4079 | 82.9474 | 58 | 19.4077 | 75.982 | 60.2 | 19.4205 | 67.5326 | 60.4 | 19.4217 | 59.2958 | 60.6 | 19.4243 | 50.9425 | 60.8 | 19.4208 | 42.5 | 61 | 19.4109 | 34.2946 | 61.2 | 19.4182 | 25.9877 | 61.4 | 19.4035 | 17.6276 | 61.6 | 19.4232 | 9.3137 | 61.8 | 19.4276 | 1.0265 | 62 | 23.29 | 8.0645 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.29 | 75.982 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.4213 | 8.065 | 59.8 | 19.4275 | 16.3661 | 59.6 | 19.4242 | 24.7219 | 59.4 | 19.4238 | 33.0388 | 59.2 | 19.4173 | 41.3962 | 59 | 19.4153 | 49.7003 | 58.8 | 19.417 | 58.0394 | 58.6 | 19.4284 | 66.3665 | 58.4 | 19.4108 | 74.7035 | 58.2 | 19.4162 | 82.9479 | 58 | 19.416 | 75.9838 | 60.2 | 19.4288 | 67.5337 | 60.4 | 19.4301 | 59.2949 | 60.6 | 19.4326 | 50.9439 | 60.8 | 19.4292 | 42.4972 | 61 | 19.4192 | 34.2954 | 61.2 | 19.4265 | 25.9868 | 61.4 | 19.4119 | 17.6275 | 61.6 | 19.4315 | 9.3138 | 61.8 | 19.436 | 1.0265 | 62 | 23.3 | 8.065 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.3 | 75.9838 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.4296 | 8.0654 | 59.8 | 19.4359 | 16.3665 | 59.6 | 19.4326 | 24.7225 | 59.4 | 19.4322 | 33.0392 | 59.2 | 19.4257 | 41.3958 | 59 | 19.4237 | 49.7006 | 58.8 | 19.4253 | 58.0397 | 58.6 | 19.4368 | 66.3681 | 58.4 | 19.4191 | 74.7033 | 58.2 | 19.4245 | 82.9484 | 58 | 19.4244 | 75.9855 | 60.2 | 19.4372 | 67.5348 | 60.4 | 19.4384 | 59.294 | 60.6 | 19.441 | 50.945 | 60.8 | 19.4375 | 42.4944 | 61 | 19.4276 | 34.2956 | 61.2 | 19.4348 | 25.9859 | 61.4 | 19.4202 | 17.6275 | 61.6 | 19.4398 | 9.3139 | 61.8 | 19.4443 | 1.0265 | 62 | 23.31 | 8.0654 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.31 | 75.9855 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.438 | 8.0658 | 59.8 | 19.4442 | 16.3668 | 59.6 | 19.4409 | 24.7231 | 59.4 | 19.4405 | 33.0395 | 59.2 | 19.434 | 41.3954 | 59 | 19.432 | 49.7004 | 58.8 | 19.4337 | 58.0398 | 58.6 | 19.4451 | 66.3692 | 58.4 | 19.4274 | 74.7031 | 58.2 | 19.4329 | 82.9481 | 58 | 19.4327 | 75.9868 | 60.2 | 19.4455 | 67.5361 | 60.4 | 19.4467 | 59.2929 | 60.6 | 19.4493 | 50.9462 | 60.8 | 19.4458 | 42.4915 | 61 | 19.4359 | 34.2959 | 61.2 | 19.4432 | 25.985 | 61.4 | 19.4285 | 17.6267 | 61.6 | 19.4482 | 9.3139 | 61.8 | 19.4527 | 1.0266 | 62 | 23.32 | 8.0658 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.32 | 75.9868 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.4463 | 8.0662 | 59.8 | 19.4526 | 16.3668 | 59.6 | 19.4492 | 24.723 | 59.4 | 19.4488 | 33.0396 | 59.2 | 19.4423 | 41.3949 | 59 | 19.4403 | 49.7001 | 58.8 | 19.442 | 58.0399 | 58.6 | 19.4535 | 66.3702 | 58.4 | 19.4357 | 74.7019 | 58.2 | 19.4412 | 82.9478 | 58 | 19.441 | 75.9881 | 60.2 | 19.4539 | 67.5375 | 60.4 | 19.4551 | 59.2918 | 60.6 | 19.4576 | 50.9474 | 60.8 | 19.4542 | 42.4886 | 61 | 19.4442 | 34.2956 | 61.2 | 19.4515 | 25.9848 | 61.4 | 19.4369 | 17.6259 | 61.6 | 19.4565 | 9.314 | 61.8 | 19.461 | 1.0267 | 62 | 23.33 | 8.0662 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.33 | 75.9881 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.4547 | 8.0666 | 59.8 | 19.4609 | 16.3668 | 59.6 | 19.4576 | 24.723 | 59.4 | 19.4572 | 33.0397 | 59.2 | 19.4507 | 41.3945 | 59 | 19.4487 | 49.6998 | 58.8 | 19.4504 | 58.0403 | 58.6 | 19.4618 | 66.3711 | 58.4 | 19.4441 | 74.7008 | 58.2 | 19.4495 | 82.9475 | 58 | 19.4493 | 75.9895 | 60.2 | 19.4622 | 67.5378 | 60.4 | 19.4634 | 59.2913 | 60.6 | 19.466 | 50.9487 | 60.8 | 19.4625 | 42.4856 | 61 | 19.4525 | 34.2952 | 61.2 | 19.4598 | 25.9845 | 61.4 | 19.4452 | 17.6252 | 61.6 | 19.4649 | 9.314 | 61.8 | 19.4693 | 1.0267 | 62 | 23.34 | 8.0666 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.34 | 75.9895 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.463 | 8.0671 | 59.8 | 19.4692 | 16.3671 | 59.6 | 19.4659 | 24.7228 | 59.4 | 19.4655 | 33.0398 | 59.2 | 19.459 | 41.3942 | 59 | 19.457 | 49.6995 | 58.8 | 19.4587 | 58.0406 | 58.6 | 19.4701 | 66.372 | 58.4 | 19.4524 | 74.7005 | 58.2 | 19.4579 | 82.9471 | 58 | 19.4577 | 75.9909 | 60.2 | 19.4705 | 67.5381 | 60.4 | 19.4717 | 59.2907 | 60.6 | 19.4743 | 50.9491 | 60.8 | 19.4709 | 42.4827 | 61 | 19.4609 | 34.2956 | 61.2 | 19.4682 | 25.9848 | 61.4 | 19.4535 | 17.6244 | 61.6 | 19.4732 | 9.3142 | 61.8 | 19.4777 | 1.0267 | 62 | 23.35 | 8.0671 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.35 | 75.9909 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.4713 | 8.0676 | 59.8 | 19.4776 | 16.3674 | 59.6 | 19.4742 | 24.7226 | 59.4 | 19.4738 | 33.0399 | 59.2 | 19.4673 | 41.3938 | 59 | 19.4653 | 49.6995 | 58.8 | 19.4671 | 58.0406 | 58.6 | 19.4785 | 66.3727 | 58.4 | 19.4607 | 74.7001 | 58.2 | 19.4662 | 82.9476 | 58 | 19.466 | 75.9927 | 60.2 | 19.4789 | 67.5388 | 60.4 | 19.4801 | 59.2899 | 60.6 | 19.4827 | 50.9495 | 60.8 | 19.4792 | 42.4798 | 61 | 19.4692 | 34.2959 | 61.2 | 19.4765 | 25.9852 | 61.4 | 19.4619 | 17.6241 | 61.6 | 19.4815 | 9.3143 | 61.8 | 19.486 | 1.0267 | 62 | 23.36 | 8.0676 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.36 | 75.9927 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.4797 | 8.0682 | 59.8 | 19.4859 | 16.3676 | 59.6 | 19.4826 | 24.7227 | 59.4 | 19.4822 | 33.0401 | 59.2 | 19.4757 | 41.3933 | 59 | 19.4737 | 49.6995 | 58.8 | 19.4754 | 58.0405 | 58.6 | 19.4868 | 66.3734 | 58.4 | 19.469 | 74.6997 | 58.2 | 19.4745 | 82.9481 | 58 | 19.4743 | 75.9945 | 60.2 | 19.4872 | 67.5394 | 60.4 | 19.4884 | 59.2891 | 60.6 | 19.491 | 50.9502 | 60.8 | 19.4875 | 42.4764 | 61 | 19.4776 | 34.2956 | 61.2 | 19.4849 | 25.9854 | 61.4 | 19.4702 | 17.6238 | 61.6 | 19.4899 | 9.3144 | 61.8 | 19.4943 | 1.0266 | 62 | 23.37 | 8.0682 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.37 | 75.9945 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.488 | 8.0685 | 59.8 | 19.4942 | 16.3678 | 59.6 | 19.4909 | 24.7227 | 59.4 | 19.4905 | 33.0402 | 59.2 | 19.484 | 41.3927 | 59 | 19.482 | 49.6996 | 58.8 | 19.4837 | 58.0408 | 58.6 | 19.4951 | 66.3739 | 58.4 | 19.4774 | 74.6992 | 58.2 | 19.4828 | 82.9485 | 58 | 19.4827 | 75.996 | 60.2 | 19.4956 | 67.5396 | 60.4 | 19.4967 | 59.2888 | 60.6 | 19.4993 | 50.9508 | 60.8 | 19.4959 | 42.4729 | 61 | 19.4859 | 34.2954 | 61.2 | 19.4932 | 25.9856 | 61.4 | 19.4785 | 17.6242 | 61.6 | 19.4982 | 9.3145 | 61.8 | 19.5027 | 1.0266 | 62 | 23.38 | 8.0685 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.38 | 75.996 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.4963 | 8.0689 | 59.8 | 19.5026 | 16.3681 | 59.6 | 19.4992 | 24.7227 | 59.4 | 19.4988 | 33.0406 | 59.2 | 19.4923 | 41.3922 | 59 | 19.4904 | 49.6996 | 58.8 | 19.4921 | 58.041 | 58.6 | 19.5035 | 66.3745 | 58.4 | 19.4857 | 74.699 | 58.2 | 19.4911 | 82.9488 | 58 | 19.491 | 75.9976 | 60.2 | 19.5039 | 67.5398 | 60.4 | 19.5051 | 59.2884 | 60.6 | 19.5077 | 50.9513 | 60.8 | 19.5042 | 42.4693 | 61 | 19.4942 | 34.2954 | 61.2 | 19.5016 | 25.9855 | 61.4 | 19.4868 | 17.6247 | 61.6 | 19.5066 | 9.3146 | 61.8 | 19.511 | 1.0266 | 62 | 23.39 | 8.0689 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.39 | 75.9976 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.5047 | 8.0693 | 59.8 | 19.5109 | 16.3684 | 59.6 | 19.5076 | 24.7226 | 59.4 | 19.5072 | 33.0409 | 59.2 | 19.5006 | 41.3917 | 59 | 19.4987 | 49.6997 | 58.8 | 19.5004 | 58.0412 | 58.6 | 19.5118 | 66.3758 | 58.4 | 19.494 | 74.6988 | 58.2 | 19.4995 | 82.9492 | 58 | 19.4993 | 75.9989 | 60.2 | 19.5122 | 67.5398 | 60.4 | 19.5134 | 59.2872 | 60.6 | 19.516 | 50.9518 | 60.8 | 19.5125 | 42.4656 | 61 | 19.5026 | 34.2954 | 61.2 | 19.5099 | 25.9853 | 61.4 | 19.4952 | 17.625 | 61.6 | 19.5149 | 9.3147 | 61.8 | 19.5193 | 1.0264 | 62 | 23.4 | 8.0693 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.4 | 75.9989 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.513 | 8.0696 | 59.8 | 19.5193 | 16.3684 | 59.6 | 19.5159 | 24.7225 | 59.4 | 19.5155 | 33.0413 | 59.2 | 19.509 | 41.3914 | 59 | 19.507 | 49.6997 | 58.8 | 19.5087 | 58.0414 | 58.6 | 19.5202 | 66.3772 | 58.4 | 19.5023 | 74.6982 | 58.2 | 19.5078 | 82.9496 | 58 | 19.5077 | 76.0003 | 60.2 | 19.5206 | 67.5399 | 60.4 | 19.5218 | 59.2859 | 60.6 | 19.5243 | 50.9525 | 60.8 | 19.5209 | 42.4625 | 61 | 19.5109 | 34.2954 | 61.2 | 19.5182 | 25.9845 | 61.4 | 19.5035 | 17.6254 | 61.6 | 19.5232 | 9.3147 | 61.8 | 19.5277 | 1.0262 | 62 | 23.41 | 8.0696 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.41 | 76.0003 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.5213 | 8.07 | 59.8 | 19.5276 | 16.3684 | 59.6 | 19.5242 | 24.7224 | 59.4 | 19.5238 | 33.0417 | 59.2 | 19.5173 | 41.3911 | 59 | 19.5154 | 49.7 | 58.8 | 19.5171 | 58.0411 | 58.6 | 19.5285 | 66.3784 | 58.4 | 19.5107 | 74.6976 | 58.2 | 19.5161 | 82.9498 | 58 | 19.516 | 76.0011 | 60.2 | 19.5289 | 67.5392 | 60.4 | 19.5301 | 59.285 | 60.6 | 19.5327 | 50.9533 | 60.8 | 19.5292 | 42.4594 | 61 | 19.5193 | 34.2954 | 61.2 | 19.5266 | 25.9836 | 61.4 | 19.5118 | 17.6257 | 61.6 | 19.5316 | 9.3147 | 61.8 | 19.536 | 1.026 | 62 | 23.42 | 8.07 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.42 | 76.0011 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.5297 | 8.0703 | 59.8 | 19.5359 | 16.3683 | 59.6 | 19.5326 | 24.7223 | 59.4 | 19.5322 | 33.042 | 59.2 | 19.5256 | 41.3908 | 59 | 19.5237 | 49.7004 | 58.8 | 19.5254 | 58.0408 | 58.6 | 19.5368 | 66.3796 | 58.4 | 19.519 | 74.6972 | 58.2 | 19.5245 | 82.95 | 58 | 19.5243 | 76.002 | 60.2 | 19.5372 | 67.5386 | 60.4 | 19.5384 | 59.284 | 60.6 | 19.541 | 50.9537 | 60.8 | 19.5376 | 42.4575 | 61 | 19.5276 | 34.2956 | 61.2 | 19.5349 | 25.9832 | 61.4 | 19.5202 | 17.6261 | 61.6 | 19.5399 | 9.3147 | 61.8 | 19.5443 | 1.0258 | 62 | 23.43 | 8.0703 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.43 | 76.002 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.538 | 8.0705 | 59.8 | 19.5443 | 16.3683 | 59.6 | 19.5409 | 24.7223 | 59.4 | 19.5405 | 33.0422 | 59.2 | 19.534 | 41.3905 | 59 | 19.5321 | 49.7009 | 58.8 | 19.5338 | 58.0403 | 58.6 | 19.5452 | 66.38 | 58.4 | 19.5273 | 74.6968 | 58.2 | 19.5328 | 82.9507 | 58 | 19.5327 | 76.003 | 60.2 | 19.5456 | 67.538 | 60.4 | 19.5468 | 59.283 | 60.6 | 19.5493 | 50.9541 | 60.8 | 19.5459 | 42.4555 | 61 | 19.5359 | 34.2957 | 61.2 | 19.5432 | 25.9827 | 61.4 | 19.5285 | 17.6262 | 61.6 | 19.5482 | 9.3147 | 61.8 | 19.5527 | 1.0256 | 62 | 23.44 | 8.0705 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.44 | 76.003 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.5463 | 8.0706 | 59.8 | 19.5526 | 16.3683 | 59.6 | 19.5492 | 24.7219 | 59.4 | 19.5488 | 33.0431 | 59.2 | 19.5423 | 41.3908 | 59 | 19.5404 | 49.7014 | 58.8 | 19.5421 | 58.0398 | 58.6 | 19.5535 | 66.3803 | 58.4 | 19.5356 | 74.6962 | 58.2 | 19.5411 | 82.9513 | 58 | 19.541 | 76.0041 | 60.2 | 19.5539 | 67.5374 | 60.4 | 19.5551 | 59.2819 | 60.6 | 19.5577 | 50.9549 | 60.8 | 19.5542 | 42.4544 | 61 | 19.5443 | 34.2956 | 61.2 | 19.5516 | 25.9824 | 61.4 | 19.5369 | 17.6263 | 61.6 | 19.5566 | 9.3147 | 61.8 | 19.561 | 1.0254 | 62 | 23.45 | 8.0706 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.45 | 76.0041 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.5547 | 8.0707 | 59.8 | 19.561 | 16.3682 | 59.6 | 19.5576 | 24.7214 | 59.4 | 19.5571 | 33.0439 | 59.2 | 19.5506 | 41.3911 | 59 | 19.5487 | 49.7021 | 58.8 | 19.5505 | 58.0397 | 58.6 | 19.5619 | 66.3805 | 58.4 | 19.544 | 74.6957 | 58.2 | 19.5495 | 82.9517 | 58 | 19.5493 | 76.0057 | 60.2 | 19.5623 | 67.5373 | 60.4 | 19.5634 | 59.2816 | 60.6 | 19.566 | 50.9557 | 60.8 | 19.5626 | 42.4533 | 61 | 19.5526 | 34.2955 | 61.2 | 19.5599 | 25.9821 | 61.4 | 19.5452 | 17.6263 | 61.6 | 19.5649 | 9.3148 | 61.8 | 19.5693 | 1.0253 | 62 | 23.46 | 8.0707 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.46 | 76.0057 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.563 | 8.0709 | 59.8 | 19.5693 | 16.3678 | 59.6 | 19.5659 | 24.7215 | 59.4 | 19.5655 | 33.0444 | 59.2 | 19.559 | 41.3909 | 59 | 19.5571 | 49.7029 | 58.8 | 19.5588 | 58.0395 | 58.6 | 19.5702 | 66.3806 | 58.4 | 19.5523 | 74.6951 | 58.2 | 19.5578 | 82.9521 | 58 | 19.5577 | 76.0074 | 60.2 | 19.5706 | 67.5373 | 60.4 | 19.5718 | 59.2812 | 60.6 | 19.5744 | 50.9569 | 60.8 | 19.5709 | 42.4523 | 61 | 19.5609 | 34.2951 | 61.2 | 19.5682 | 25.9815 | 61.4 | 19.5535 | 17.6263 | 61.6 | 19.5732 | 9.3147 | 61.8 | 19.5777 | 1.0251 | 62 | 23.47 | 8.0709 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.47 | 76.0074 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.5713 | 8.0709 | 59.8 | 19.5776 | 16.3673 | 59.6 | 19.5742 | 24.7216 | 59.4 | 19.5738 | 33.0449 | 59.2 | 19.5673 | 41.3906 | 59 | 19.5654 | 49.703 | 58.8 | 19.5671 | 58.0386 | 58.6 | 19.5785 | 66.381 | 58.4 | 19.5606 | 74.6945 | 58.2 | 19.5661 | 82.9527 | 58 | 19.566 | 76.0078 | 60.2 | 19.5789 | 67.5373 | 60.4 | 19.5801 | 59.2802 | 60.6 | 19.5827 | 50.9581 | 60.8 | 19.5792 | 42.4512 | 61 | 19.5693 | 34.2947 | 61.2 | 19.5766 | 25.9808 | 61.4 | 19.5619 | 17.6263 | 61.6 | 19.5816 | 9.3147 | 61.8 | 19.586 | 1.0249 | 62 | 23.48 | 8.0709 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.48 | 76.0078 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.5797 | 8.0709 | 59.8 | 19.586 | 16.3668 | 59.6 | 19.5826 | 24.7211 | 59.4 | 19.5821 | 33.0455 | 59.2 | 19.5756 | 41.3898 | 59 | 19.5738 | 49.7031 | 58.8 | 19.5755 | 58.0377 | 58.6 | 19.5869 | 66.3813 | 58.4 | 19.5689 | 74.6934 | 58.2 | 19.5745 | 82.9533 | 58 | 19.5743 | 76.0083 | 60.2 | 19.5873 | 67.5374 | 60.4 | 19.5884 | 59.2791 | 60.6 | 19.591 | 50.9583 | 60.8 | 19.5876 | 42.4501 | 61 | 19.5776 | 34.2944 | 61.2 | 19.5849 | 25.9801 | 61.4 | 19.5702 | 17.6263 | 61.6 | 19.5899 | 9.3147 | 61.8 | 19.5944 | 1.0247 | 62 | 23.49 | 8.0709 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.49 | 76.0083 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.588 | 8.0709 | 59.8 | 19.5943 | 16.3662 | 59.6 | 19.5909 | 24.7206 | 59.4 | 19.5905 | 33.0461 | 59.2 | 19.584 | 41.389 | 59 | 19.5821 | 49.7035 | 58.8 | 19.5838 | 58.037 | 58.6 | 19.5952 | 66.382 | 58.4 | 19.5773 | 74.6924 | 58.2 | 19.5828 | 82.9543 | 58 | 19.5827 | 76.0086 | 60.2 | 19.5956 | 67.5379 | 60.4 | 19.5968 | 59.2786 | 60.6 | 19.5994 | 50.9585 | 60.8 | 19.5959 | 42.449 | 61 | 19.5859 | 34.294 | 61.2 | 19.5933 | 25.9793 | 61.4 | 19.5785 | 17.6264 | 61.6 | 19.5983 | 9.3146 | 61.8 | 19.6027 | 1.0247 | 62 | 23.5 | 8.0709 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.5 | 76.0086 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.5963 | 8.071 | 59.8 | 19.6027 | 16.3656 | 59.6 | 19.5992 | 24.7202 | 59.4 | 19.5988 | 33.0463 | 59.2 | 19.5923 | 41.3886 | 59 | 19.5904 | 49.704 | 58.8 | 19.5921 | 58.0364 | 58.6 | 19.6035 | 66.3827 | 58.4 | 19.5856 | 74.6919 | 58.2 | 19.5911 | 82.9554 | 58 | 19.591 | 76.0089 | 60.2 | 19.604 | 67.5384 | 60.4 | 19.6051 | 59.2781 | 60.6 | 19.6077 | 50.9585 | 60.8 | 19.6042 | 42.4479 | 61 | 19.5943 | 34.2939 | 61.2 | 19.6016 | 25.979 | 61.4 | 19.5869 | 17.6266 | 61.6 | 19.6066 | 9.3146 | 61.8 | 19.611 | 1.0247 | 62 | 23.51 | 8.071 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.51 | 76.0089 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.6047 | 8.0703 | 59.8 | 19.611 | 16.3651 | 59.6 | 19.6076 | 24.7198 | 59.4 | 19.6071 | 33.0465 | 59.2 | 19.6006 | 41.3881 | 59 | 19.5988 | 49.7047 | 58.8 | 19.6005 | 58.0359 | 58.6 | 19.6119 | 66.3838 | 58.4 | 19.5939 | 74.6915 | 58.2 | 19.5995 | 82.9557 | 58 | 19.5993 | 76.0083 | 60.2 | 19.6123 | 67.5383 | 60.4 | 19.6134 | 59.2767 | 60.6 | 19.616 | 50.9585 | 60.8 | 19.6126 | 42.4468 | 61 | 19.6026 | 34.2938 | 61.2 | 19.61 | 25.9786 | 61.4 | 19.5952 | 17.6271 | 61.6 | 19.6149 | 9.3146 | 61.8 | 19.6194 | 1.0248 | 62 | 23.52 | 8.0703 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.52 | 76.0083 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.613 | 8.0696 | 59.8 | 19.6193 | 16.3646 | 59.6 | 19.6159 | 24.7197 | 59.4 | 19.6154 | 33.0469 | 59.2 | 19.6089 | 41.3878 | 59 | 19.6071 | 49.7054 | 58.8 | 19.6088 | 58.0355 | 58.6 | 19.6202 | 66.3849 | 58.4 | 19.6022 | 74.6909 | 58.2 | 19.6078 | 82.9559 | 58 | 19.6077 | 76.0078 | 60.2 | 19.6206 | 67.5383 | 60.4 | 19.6218 | 59.2753 | 60.6 | 19.6244 | 50.9591 | 60.8 | 19.6209 | 42.4461 | 61 | 19.611 | 34.2937 | 61.2 | 19.6183 | 25.9784 | 61.4 | 19.6035 | 17.6275 | 61.6 | 19.6233 | 9.3146 | 61.8 | 19.6277 | 1.025 | 62 | 23.53 | 8.0696 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.53 | 76.0078 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.6213 | 8.0696 | 59.8 | 19.6277 | 16.3641 | 59.6 | 19.6242 | 24.7196 | 59.4 | 19.6238 | 33.0472 | 59.2 | 19.6173 | 41.3875 | 59 | 19.6154 | 49.7053 | 58.8 | 19.6172 | 58.0351 | 58.6 | 19.6285 | 66.3851 | 58.4 | 19.6106 | 74.6904 | 58.2 | 19.6161 | 82.9565 | 58 | 19.616 | 76.0077 | 60.2 | 19.629 | 67.5383 | 60.4 | 19.6301 | 59.2741 | 60.6 | 19.6327 | 50.9596 | 60.8 | 19.6293 | 42.4454 | 61 | 19.6193 | 34.2937 | 61.2 | 19.6266 | 25.9782 | 61.4 | 19.6118 | 17.6282 | 61.6 | 19.6316 | 9.3146 | 61.8 | 19.636 | 1.0251 | 62 | 23.54 | 8.0696 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.54 | 76.0077 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.6297 | 8.0697 | 59.8 | 19.636 | 16.3637 | 59.6 | 19.6326 | 24.7194 | 59.4 | 19.6321 | 33.0479 | 59.2 | 19.6256 | 41.3875 | 59 | 19.6238 | 49.7052 | 58.8 | 19.6255 | 58.0347 | 58.6 | 19.6369 | 66.3853 | 58.4 | 19.6189 | 74.6902 | 58.2 | 19.6245 | 82.957 | 58 | 19.6243 | 76.0075 | 60.2 | 19.6373 | 67.5384 | 60.4 | 19.6385 | 59.2729 | 60.6 | 19.6411 | 50.9604 | 60.8 | 19.6376 | 42.4463 | 61 | 19.6276 | 34.2937 | 61.2 | 19.6349 | 25.9781 | 61.4 | 19.6202 | 17.6288 | 61.6 | 19.64 | 9.3146 | 61.8 | 19.6443 | 1.0253 | 62 | 23.55 | 8.0697 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.55 | 76.0075 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.638 | 8.069 | 59.8 | 19.6443 | 16.3632 | 59.6 | 19.6409 | 24.7193 | 59.4 | 19.6404 | 33.0485 | 59.2 | 19.6339 | 41.3875 | 59 | 19.6321 | 49.7056 | 58.8 | 19.6339 | 58.034 | 58.6 | 19.6452 | 66.3853 | 58.4 | 19.6272 | 74.6899 | 58.2 | 19.6328 | 82.957 | 58 | 19.6327 | 76.0063 | 60.2 | 19.6456 | 67.539 | 60.4 | 19.6468 | 59.2709 | 60.6 | 19.6494 | 50.9611 | 60.8 | 19.6459 | 42.4473 | 61 | 19.636 | 34.2937 | 61.2 | 19.6433 | 25.978 | 61.4 | 19.6285 | 17.6292 | 61.6 | 19.6483 | 9.3147 | 61.8 | 19.6527 | 1.0254 | 62 | 23.56 | 8.069 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.56 | 76.0063 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.6463 | 8.0684 | 59.8 | 19.6527 | 16.3628 | 59.6 | 19.6492 | 24.7194 | 59.4 | 19.6488 | 33.049 | 59.2 | 19.6423 | 41.3874 | 59 | 19.6405 | 49.7059 | 58.8 | 19.6422 | 58.0334 | 58.6 | 19.6536 | 66.3852 | 58.4 | 19.6355 | 74.6896 | 58.2 | 19.6411 | 82.9569 | 58 | 19.641 | 76.005 | 60.2 | 19.654 | 67.5396 | 60.4 | 19.6551 | 59.2688 | 60.6 | 19.6577 | 50.9617 | 60.8 | 19.6543 | 42.4493 | 61 | 19.6443 | 34.294 | 61.2 | 19.6516 | 25.9778 | 61.4 | 19.6368 | 17.6296 | 61.6 | 19.6566 | 9.3146 | 61.8 | 19.661 | 1.0256 | 62 | 23.57 | 8.0684 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.57 | 76.005 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.6547 | 8.0681 | 59.8 | 19.661 | 16.3623 | 59.6 | 19.6576 | 24.7195 | 59.4 | 19.6571 | 33.0494 | 59.2 | 19.6506 | 41.3873 | 59 | 19.6488 | 49.7067 | 58.8 | 19.6505 | 58.0331 | 58.6 | 19.6619 | 66.3848 | 58.4 | 19.6439 | 74.6892 | 58.2 | 19.6494 | 82.9574 | 58 | 19.6493 | 76.0041 | 60.2 | 19.6623 | 67.5399 | 60.4 | 19.6635 | 59.267 | 60.6 | 19.6661 | 50.9622 | 60.8 | 19.6626 | 42.4513 | 61 | 19.6526 | 34.2944 | 61.2 | 19.66 | 25.9777 | 61.4 | 19.6452 | 17.6296 | 61.6 | 19.6649 | 9.3145 | 61.8 | 19.6693 | 1.0256 | 62 | 23.58 | 8.0681 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.58 | 76.0041 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.663 | 8.0679 | 59.8 | 19.6694 | 16.3623 | 59.6 | 19.6659 | 24.7196 | 59.4 | 19.6654 | 33.0501 | 59.2 | 19.6589 | 41.387 | 59 | 19.6572 | 49.7075 | 58.8 | 19.6589 | 58.0329 | 58.6 | 19.6702 | 66.3843 | 58.4 | 19.6522 | 74.6886 | 58.2 | 19.6578 | 82.9578 | 58 | 19.6576 | 76.0032 | 60.2 | 19.6707 | 67.5401 | 60.4 | 19.6718 | 59.2652 | 60.6 | 19.6744 | 50.9616 | 60.8 | 19.6709 | 42.4545 | 61 | 19.661 | 34.2948 | 61.2 | 19.6683 | 25.9776 | 61.4 | 19.6535 | 17.6296 | 61.6 | 19.6733 | 9.3144 | 61.8 | 19.6777 | 1.0256 | 62 | 23.59 | 8.0679 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.59 | 76.0032 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.6713 | 8.0674 | 59.8 | 19.6777 | 16.3623 | 59.6 | 19.6742 | 24.7197 | 59.4 | 19.6738 | 33.0508 | 59.2 | 19.6673 | 41.3868 | 59 | 19.6655 | 49.7083 | 58.8 | 19.6672 | 58.0328 | 58.6 | 19.6786 | 66.3844 | 58.4 | 19.6605 | 74.688 | 58.2 | 19.6661 | 82.9574 | 58 | 19.666 | 76.0015 | 60.2 | 19.679 | 67.5404 | 60.4 | 19.6801 | 59.2632 | 60.6 | 19.6827 | 50.961 | 60.8 | 19.6793 | 42.4578 | 61 | 19.6693 | 34.2951 | 61.2 | 19.6766 | 25.9775 | 61.4 | 19.6618 | 17.6296 | 61.6 | 19.6816 | 9.3143 | 61.8 | 19.686 | 1.0256 | 62 | 23.6 | 8.0674 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.6 | 76.0015 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.6797 | 8.0669 | 59.8 | 19.686 | 16.3619 | 59.6 | 19.6826 | 24.7195 | 59.4 | 19.6821 | 33.0512 | 59.2 | 19.6756 | 41.3865 | 59 | 19.6738 | 49.7091 | 58.8 | 19.6756 | 58.0326 | 58.6 | 19.6869 | 66.3844 | 58.4 | 19.6689 | 74.6877 | 58.2 | 19.6744 | 82.9571 | 58 | 19.6743 | 75.9999 | 60.2 | 19.6873 | 67.5407 | 60.4 | 19.6885 | 59.2613 | 60.6 | 19.6911 | 50.9605 | 60.8 | 19.6876 | 42.4618 | 61 | 19.6776 | 34.2951 | 61.2 | 19.685 | 25.9779 | 61.4 | 19.6702 | 17.6295 | 61.6 | 19.69 | 9.3143 | 61.8 | 19.6944 | 1.0256 | 62 | 23.61 | 8.0669 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.61 | 75.9999 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.688 | 8.0665 | 59.8 | 19.6944 | 16.3616 | 59.6 | 19.6909 | 24.7194 | 59.4 | 19.6904 | 33.0516 | 59.2 | 19.6839 | 41.3861 | 59 | 19.6822 | 49.709 | 58.8 | 19.6839 | 58.0322 | 58.6 | 19.6953 | 66.3834 | 58.4 | 19.6772 | 74.6873 | 58.2 | 19.6828 | 82.9579 | 58 | 19.6826 | 75.998 | 60.2 | 19.6957 | 67.5411 | 60.4 | 19.6968 | 59.2594 | 60.6 | 19.6994 | 50.9599 | 60.8 | 19.696 | 42.4658 | 61 | 19.686 | 34.2951 | 61.2 | 19.6933 | 25.9784 | 61.4 | 19.6785 | 17.6294 | 61.6 | 19.6983 | 9.3142 | 61.8 | 19.7027 | 1.0256 | 62 | 23.62 | 8.0665 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.62 | 75.998 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.6964 | 8.0661 | 59.8 | 19.7027 | 16.3609 | 59.6 | 19.6992 | 24.7194 | 59.4 | 19.6988 | 33.0518 | 59.2 | 19.6923 | 41.3858 | 59 | 19.6905 | 49.7089 | 58.8 | 19.6922 | 58.0317 | 58.6 | 19.7036 | 66.3823 | 58.4 | 19.6855 | 74.6881 | 58.2 | 19.6911 | 82.9588 | 58 | 19.691 | 75.996 | 60.2 | 19.704 | 67.5414 | 60.4 | 19.7051 | 59.2576 | 60.6 | 19.7077 | 50.9592 | 60.8 | 19.7043 | 42.4707 | 61 | 19.6943 | 34.2953 | 61.2 | 19.7017 | 25.9789 | 61.4 | 19.6868 | 17.6294 | 61.6 | 19.7066 | 9.3142 | 61.8 | 19.711 | 1.0256 | 62 | 23.63 | 8.0661 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.63 | 75.996 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.7047 | 8.0663 | 59.8 | 19.7111 | 16.3603 | 59.6 | 19.7076 | 24.7194 | 59.4 | 19.7071 | 33.052 | 59.2 | 19.7006 | 41.3854 | 59 | 19.6989 | 49.7092 | 58.8 | 19.7006 | 58.0319 | 58.6 | 19.7119 | 66.3829 | 58.4 | 19.6938 | 74.6888 | 58.2 | 19.6994 | 82.9589 | 58 | 19.6993 | 75.9935 | 60.2 | 19.7123 | 67.5425 | 60.4 | 19.7135 | 59.2553 | 60.6 | 19.7161 | 50.9585 | 60.8 | 19.7126 | 42.4757 | 61 | 19.7027 | 34.2955 | 61.2 | 19.71 | 25.9795 | 61.4 | 19.6952 | 17.6293 | 61.6 | 19.715 | 9.3141 | 61.8 | 19.7194 | 1.0256 | 62 | 23.64 | 8.0663 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.64 | 75.9935 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.713 | 8.0666 | 59.8 | 19.7194 | 16.3599 | 59.6 | 19.7159 | 24.7196 | 59.4 | 19.7154 | 33.0525 | 59.2 | 19.7089 | 41.3854 | 59 | 19.7072 | 49.7094 | 58.8 | 19.7089 | 58.0321 | 58.6 | 19.7202 | 66.3834 | 58.4 | 19.7021 | 74.6883 | 58.2 | 19.7078 | 82.959 | 58 | 19.7076 | 75.991 | 60.2 | 19.7207 | 67.5436 | 60.4 | 19.7218 | 59.2531 | 60.6 | 19.7244 | 50.9579 | 60.8 | 19.721 | 42.4817 | 61 | 19.711 | 34.2956 | 61.2 | 19.7184 | 25.9803 | 61.4 | 19.7035 | 17.6293 | 61.6 | 19.7233 | 9.3141 | 61.8 | 19.7277 | 1.0256 | 62 | 23.65 | 8.0666 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.65 | 75.991 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.7214 | 8.0669 | 59.8 | 19.7277 | 16.3595 | 59.6 | 19.7242 | 24.7198 | 59.4 | 19.7238 | 33.0529 | 59.2 | 19.7173 | 41.3854 | 59 | 19.7155 | 49.709 | 58.8 | 19.7173 | 58.032 | 58.6 | 19.7286 | 66.383 | 58.4 | 19.7104 | 74.6877 | 58.2 | 19.7161 | 82.9594 | 58 | 19.716 | 75.9895 | 60.2 | 19.729 | 67.5436 | 60.4 | 19.7301 | 59.2513 | 60.6 | 19.7328 | 50.9573 | 60.8 | 19.7293 | 42.4877 | 61 | 19.7193 | 34.2957 | 61.2 | 19.7267 | 25.9812 | 61.4 | 19.7118 | 17.6296 | 61.6 | 19.7317 | 9.314 | 61.8 | 19.736 | 1.0256 | 62 | 23.66 | 8.0669 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.66 | 75.9895 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.7297 | 8.0672 | 59.8 | 19.7361 | 16.3592 | 59.6 | 19.7326 | 24.72 | 59.4 | 19.7321 | 33.0535 | 59.2 | 19.7256 | 41.3851 | 59 | 19.7239 | 49.7086 | 58.8 | 19.7256 | 58.0318 | 58.6 | 19.7369 | 66.3825 | 58.4 | 19.7188 | 74.6872 | 58.2 | 19.7244 | 82.9599 | 58 | 19.7243 | 75.9881 | 60.2 | 19.7374 | 67.5437 | 60.4 | 19.7385 | 59.2495 | 60.6 | 19.7411 | 50.9565 | 60.8 | 19.7376 | 42.4944 | 61 | 19.7277 | 34.2958 | 61.2 | 19.735 | 25.982 | 61.4 | 19.7202 | 17.6299 | 61.6 | 19.74 | 9.3139 | 61.8 | 19.7444 | 1.0256 | 62 | 23.67 | 8.0672 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.67 | 75.9881 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.738 | 8.0671 | 59.8 | 19.7444 | 16.3589 | 59.6 | 19.7409 | 24.7202 | 59.4 | 19.7404 | 33.054 | 59.2 | 19.7339 | 41.3848 | 59 | 19.7322 | 49.709 | 58.8 | 19.7339 | 58.0318 | 58.6 | 19.7453 | 66.3815 | 58.4 | 19.7271 | 74.6867 | 58.2 | 19.7328 | 82.9603 | 58 | 19.7326 | 75.9865 | 60.2 | 19.7457 | 67.5435 | 60.4 | 19.7468 | 59.2477 | 60.6 | 19.7494 | 50.9556 | 60.8 | 19.746 | 42.5011 | 61 | 19.736 | 34.296 | 61.2 | 19.7433 | 25.9829 | 61.4 | 19.7285 | 17.6303 | 61.6 | 19.7483 | 9.3138 | 61.8 | 19.7527 | 1.0257 | 62 | 23.68 | 8.0671 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.68 | 75.9865 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.7464 | 8.0671 | 59.8 | 19.7528 | 16.3585 | 59.6 | 19.7492 | 24.7202 | 59.4 | 19.7487 | 33.0548 | 59.2 | 19.7422 | 41.3842 | 59 | 19.7405 | 49.7093 | 58.8 | 19.7423 | 58.0317 | 58.6 | 19.7536 | 66.3805 | 58.4 | 19.7354 | 74.6868 | 58.2 | 19.7411 | 82.9608 | 58 | 19.741 | 75.9849 | 60.2 | 19.754 | 67.5432 | 60.4 | 19.7551 | 59.2459 | 60.6 | 19.7578 | 50.9556 | 60.8 | 19.7543 | 42.5081 | 61 | 19.7444 | 34.2963 | 61.2 | 19.7517 | 25.9837 | 61.4 | 19.7368 | 17.6306 | 61.6 | 19.7567 | 9.3137 | 61.8 | 19.761 | 1.0259 | 62 | 23.69 | 8.0671 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.69 | 75.9849 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.7547 | 8.0668 | 59.8 | 19.7611 | 16.3581 | 59.6 | 19.7576 | 24.7202 | 59.4 | 19.7571 | 33.0555 | 59.2 | 19.7506 | 41.3836 | 59 | 19.7489 | 49.7096 | 58.8 | 19.7506 | 58.0316 | 58.6 | 19.762 | 66.3802 | 58.4 | 19.7438 | 74.687 | 58.2 | 19.7494 | 82.9617 | 58 | 19.7493 | 75.983 | 60.2 | 19.7624 | 67.543 | 60.4 | 19.7635 | 59.2434 | 60.6 | 19.7661 | 50.9556 | 60.8 | 19.7626 | 42.515 | 61 | 19.7527 | 34.2966 | 61.2 | 19.76 | 25.9846 | 61.4 | 19.7451 | 17.6308 | 61.6 | 19.765 | 9.3136 | 61.8 | 19.7694 | 1.0261 | 62 | 23.7 | 8.0668 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.7 | 75.983 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.763 | 8.0665 | 59.8 | 19.7694 | 16.358 | 59.6 | 19.7659 | 24.7202 | 59.4 | 19.7654 | 33.0565 | 59.2 | 19.7589 | 41.3834 | 59 | 19.7572 | 49.71 | 58.8 | 19.759 | 58.0316 | 58.6 | 19.7703 | 66.38 | 58.4 | 19.7521 | 74.6869 | 58.2 | 19.7578 | 82.9625 | 58 | 19.7576 | 75.981 | 60.2 | 19.7707 | 67.5427 | 60.4 | 19.7718 | 59.2409 | 60.6 | 19.7744 | 50.9556 | 60.8 | 19.771 | 42.5208 | 61 | 19.761 | 34.2966 | 61.2 | 19.7684 | 25.9852 | 61.4 | 19.7535 | 17.6309 | 61.6 | 19.7733 | 9.3136 | 61.8 | 19.7777 | 1.0263 | 62 | 23.71 | 8.0665 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.71 | 75.981 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.7714 | 8.0663 | 59.8 | 19.7778 | 16.3578 | 59.6 | 19.7742 | 24.7202 | 59.4 | 19.7737 | 33.0576 | 59.2 | 19.7672 | 41.3831 | 59 | 19.7656 | 49.7105 | 58.8 | 19.7673 | 58.0317 | 58.6 | 19.7786 | 66.3789 | 58.4 | 19.7604 | 74.6869 | 58.2 | 19.7661 | 82.9627 | 58 | 19.766 | 75.9797 | 60.2 | 19.7791 | 67.5427 | 60.4 | 19.7802 | 59.2389 | 60.6 | 19.7828 | 50.9555 | 60.8 | 19.7793 | 42.5266 | 61 | 19.7693 | 34.2966 | 61.2 | 19.7767 | 25.9859 | 61.4 | 19.7618 | 17.631 | 61.6 | 19.7817 | 9.3135 | 61.8 | 19.786 | 1.0264 | 62 | 23.72 | 8.0663 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.72 | 75.9797 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.7797 | 8.066 | 59.8 | 19.7861 | 16.3578 | 59.6 | 19.7826 | 24.7202 | 59.4 | 19.7821 | 33.058 | 59.2 | 19.7756 | 41.3833 | 59 | 19.7739 | 49.711 | 58.8 | 19.7757 | 58.0318 | 58.6 | 19.787 | 66.3777 | 58.4 | 19.7687 | 74.6872 | 58.2 | 19.7744 | 82.9628 | 58 | 19.7743 | 75.9783 | 60.2 | 19.7874 | 67.5428 | 60.4 | 19.7885 | 59.2368 | 60.6 | 19.7911 | 50.955 | 60.8 | 19.7876 | 42.531 | 61 | 19.7777 | 34.2968 | 61.2 | 19.785 | 25.9862 | 61.4 | 19.7701 | 17.631 | 61.6 | 19.79 | 9.3134 | 61.8 | 19.7944 | 1.0266 | 62 | 23.73 | 8.066 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.73 | 75.9783 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.788 | 8.0657 | 59.8 | 19.7945 | 16.3578 | 59.6 | 19.7909 | 24.7201 | 59.4 | 19.7904 | 33.0585 | 59.2 | 19.7839 | 41.3834 | 59 | 19.7822 | 49.7112 | 58.8 | 19.784 | 58.0316 | 58.6 | 19.7953 | 66.3773 | 58.4 | 19.7771 | 74.6875 | 58.2 | 19.7827 | 82.9641 | 58 | 19.7826 | 75.9768 | 60.2 | 19.7957 | 67.5426 | 60.4 | 19.7968 | 59.2349 | 60.6 | 19.7995 | 50.9545 | 60.8 | 19.796 | 42.5354 | 61 | 19.786 | 34.297 | 61.2 | 19.7934 | 25.9865 | 61.4 | 19.7785 | 17.6312 | 61.6 | 19.7983 | 9.3134 | 61.8 | 19.8027 | 1.0266 | 62 | 23.74 | 8.0657 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.74 | 75.9768 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.7964 | 8.0655 | 59.8 | 19.8028 | 16.3578 | 59.6 | 19.7992 | 24.7204 | 59.4 | 19.7987 | 33.0589 | 59.2 | 19.7922 | 41.3838 | 59 | 19.7906 | 49.7113 | 58.8 | 19.7923 | 58.0314 | 58.6 | 19.8036 | 66.3768 | 58.4 | 19.7854 | 74.6884 | 58.2 | 19.7911 | 82.9653 | 58 | 19.791 | 75.9753 | 60.2 | 19.8041 | 67.5425 | 60.4 | 19.8052 | 59.2331 | 60.6 | 19.8078 | 50.9539 | 60.8 | 19.8043 | 42.5387 | 61 | 19.7944 | 34.2972 | 61.2 | 19.8017 | 25.9869 | 61.4 | 19.7868 | 17.6313 | 61.6 | 19.8067 | 9.3133 | 61.8 | 19.811 | 1.0266 | 62 | 23.75 | 8.0655 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.75 | 75.9753 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.8047 | 8.0649 | 59.8 | 19.8111 | 16.3578 | 59.6 | 19.8076 | 24.7206 | 59.4 | 19.8071 | 33.0593 | 59.2 | 19.8006 | 41.3843 | 59 | 19.7989 | 49.7119 | 58.8 | 19.8007 | 58.0313 | 58.6 | 19.812 | 66.3756 | 58.4 | 19.7937 | 74.6893 | 58.2 | 19.7994 | 82.966 | 58 | 19.7993 | 75.9748 | 60.2 | 19.8124 | 67.5427 | 60.4 | 19.8135 | 59.2312 | 60.6 | 19.8161 | 50.9533 | 60.8 | 19.8127 | 42.542 | 61 | 19.8027 | 34.2974 | 61.2 | 19.8101 | 25.9872 | 61.4 | 19.7951 | 17.6312 | 61.6 | 19.815 | 9.3133 | 61.8 | 19.8194 | 1.0266 | 62 | 23.76 | 8.0649 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.76 | 75.9748 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.813 | 8.0644 | 59.8 | 19.8195 | 16.3575 | 59.6 | 19.8159 | 24.721 | 59.4 | 19.8154 | 33.0599 | 59.2 | 19.8089 | 41.3846 | 59 | 19.8073 | 49.7125 | 58.8 | 19.809 | 58.0313 | 58.6 | 19.8203 | 66.3745 | 58.4 | 19.802 | 74.6892 | 58.2 | 19.8077 | 82.9667 | 58 | 19.8076 | 75.9744 | 60.2 | 19.8207 | 67.5428 | 60.4 | 19.8218 | 59.2294 | 60.6 | 19.8245 | 50.9525 | 60.8 | 19.821 | 42.5443 | 61 | 19.811 | 34.2974 | 61.2 | 19.8184 | 25.9881 | 61.4 | 19.8035 | 17.6312 | 61.6 | 19.8234 | 9.3132 | 61.8 | 19.8277 | 1.0266 | 62 | 23.77 | 8.0644 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.77 | 75.9744 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.8214 | 8.0639 | 59.8 | 19.8278 | 16.3573 | 59.6 | 19.8242 | 24.7213 | 59.4 | 19.8237 | 33.0606 | 59.2 | 19.8172 | 41.3849 | 59 | 19.8156 | 49.7124 | 58.8 | 19.8173 | 58.0305 | 58.6 | 19.8286 | 66.373 | 58.4 | 19.8104 | 74.6891 | 58.2 | 19.8161 | 82.9675 | 58 | 19.816 | 75.9733 | 60.2 | 19.8291 | 67.543 | 60.4 | 19.8302 | 59.2283 | 60.6 | 19.8328 | 50.9517 | 60.8 | 19.8293 | 42.5467 | 61 | 19.8194 | 34.2975 | 61.2 | 19.8268 | 25.9889 | 61.4 | 19.8118 | 17.6316 | 61.6 | 19.8317 | 9.3132 | 61.8 | 19.836 | 1.0266 | 62 | 23.78 | 8.0639 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.78 | 75.9733 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.8297 | 8.0634 | 59.8 | 19.8362 | 16.357 | 59.6 | 19.8326 | 24.7209 | 59.4 | 19.8321 | 33.0613 | 59.2 | 19.8256 | 41.3855 | 59 | 19.8239 | 49.7124 | 58.8 | 19.8257 | 58.0297 | 58.6 | 19.837 | 66.3716 | 58.4 | 19.8187 | 74.689 | 58.2 | 19.8244 | 82.9683 | 58 | 19.8243 | 75.9722 | 60.2 | 19.8374 | 67.5432 | 60.4 | 19.8385 | 59.2272 | 60.6 | 19.8411 | 50.9506 | 60.8 | 19.8377 | 42.5482 | 61 | 19.8277 | 34.2969 | 61.2 | 19.8351 | 25.9898 | 61.4 | 19.8202 | 17.632 | 61.6 | 19.84 | 9.3131 | 61.8 | 19.8444 | 1.0266 | 62 | 23.79 | 8.0634 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.79 | 75.9722 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.838 | 8.0629 | 59.8 | 19.8445 | 16.3568 | 59.6 | 19.8409 | 24.7204 | 59.4 | 19.8404 | 33.0621 | 59.2 | 19.8339 | 41.386 | 59 | 19.8323 | 49.7123 | 58.8 | 19.834 | 58.0293 | 58.6 | 19.8453 | 66.3703 | 58.4 | 19.827 | 74.689 | 58.2 | 19.8327 | 82.9691 | 58 | 19.8326 | 75.9713 | 60.2 | 19.8458 | 67.5434 | 60.4 | 19.8468 | 59.2264 | 60.6 | 19.8495 | 50.9495 | 60.8 | 19.846 | 42.5497 | 61 | 19.8361 | 34.2963 | 61.2 | 19.8434 | 25.9907 | 61.4 | 19.8285 | 17.632 | 61.6 | 19.8484 | 9.3129 | 61.8 | 19.8527 | 1.0266 | 62 | 23.8 | 8.0629 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.8 | 75.9713 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.8464 | 8.0624 | 59.8 | 19.8528 | 16.3565 | 59.6 | 19.8492 | 24.7199 | 59.4 | 19.8487 | 33.0627 | 59.2 | 19.8422 | 41.3858 | 59 | 19.8406 | 49.7122 | 58.8 | 19.8424 | 58.0289 | 58.6 | 19.8537 | 66.3691 | 58.4 | 19.8353 | 74.6893 | 58.2 | 19.841 | 82.9699 | 58 | 19.841 | 75.9703 | 60.2 | 19.8541 | 67.5435 | 60.4 | 19.8552 | 59.2256 | 60.6 | 19.8578 | 50.9485 | 60.8 | 19.8543 | 42.5508 | 61 | 19.8444 | 34.2956 | 61.2 | 19.8517 | 25.9917 | 61.4 | 19.8368 | 17.632 | 61.6 | 19.8567 | 9.3128 | 61.8 | 19.8611 | 1.0266 | 62 | 23.81 | 8.0624 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.81 | 75.9703 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.8547 | 8.062 | 59.8 | 19.8612 | 16.3562 | 59.6 | 19.8576 | 24.7195 | 59.4 | 19.8571 | 33.0633 | 59.2 | 19.8506 | 41.3856 | 59 | 19.849 | 49.7121 | 58.8 | 19.8507 | 58.0284 | 58.6 | 19.862 | 66.3677 | 58.4 | 19.8437 | 74.6896 | 58.2 | 19.8494 | 82.9708 | 58 | 19.8493 | 75.9699 | 60.2 | 19.8624 | 67.5431 | 60.4 | 19.8635 | 59.2252 | 60.6 | 19.8661 | 50.9474 | 60.8 | 19.8627 | 42.5519 | 61 | 19.8527 | 34.2948 | 61.2 | 19.8601 | 25.9927 | 61.4 | 19.8452 | 17.6325 | 61.6 | 19.865 | 9.3127 | 61.8 | 19.8694 | 1.0265 | 62 | 23.82 | 8.062 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.82 | 75.9699 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.863 | 8.0616 | 59.8 | 19.8695 | 16.3559 | 59.6 | 19.8659 | 24.7194 | 59.4 | 19.8654 | 33.0639 | 59.2 | 19.8589 | 41.3856 | 59 | 19.8573 | 49.712 | 58.8 | 19.8591 | 58.028 | 58.6 | 19.8703 | 66.3664 | 58.4 | 19.852 | 74.6905 | 58.2 | 19.8577 | 82.9716 | 58 | 19.8576 | 75.9694 | 60.2 | 19.8708 | 67.5427 | 60.4 | 19.8718 | 59.2247 | 60.6 | 19.8745 | 50.9463 | 60.8 | 19.871 | 42.5534 | 61 | 19.8611 | 34.2947 | 61.2 | 19.8684 | 25.9936 | 61.4 | 19.8535 | 17.6329 | 61.6 | 19.8734 | 9.3126 | 61.8 | 19.8777 | 1.0263 | 62 | 23.83 | 8.0616 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.83 | 75.9694 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.8714 | 8.0614 | 59.8 | 19.8779 | 16.3556 | 59.6 | 19.8742 | 24.7194 | 59.4 | 19.8737 | 33.0646 | 59.2 | 19.8672 | 41.3857 | 59 | 19.8656 | 49.7121 | 58.8 | 19.8674 | 58.0281 | 58.6 | 19.8787 | 66.3648 | 58.4 | 19.8603 | 74.6914 | 58.2 | 19.866 | 82.9727 | 58 | 19.8659 | 75.9683 | 60.2 | 19.8791 | 67.5428 | 60.4 | 19.8802 | 59.2243 | 60.6 | 19.8828 | 50.9453 | 60.8 | 19.8793 | 42.555 | 61 | 19.8694 | 34.2946 | 61.2 | 19.8768 | 25.9945 | 61.4 | 19.8618 | 17.6335 | 61.6 | 19.8817 | 9.3125 | 61.8 | 19.886 | 1.0265 | 62 | 23.84 | 8.0614 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.84 | 75.9683 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.8797 | 8.0612 | 59.8 | 19.8862 | 16.3552 | 59.6 | 19.8826 | 24.7196 | 59.4 | 19.882 | 33.0653 | 59.2 | 19.8755 | 41.3855 | 59 | 19.874 | 49.7122 | 58.8 | 19.8757 | 58.0281 | 58.6 | 19.887 | 66.3632 | 58.4 | 19.8686 | 74.6921 | 58.2 | 19.8744 | 82.9737 | 58 | 19.8743 | 75.9672 | 60.2 | 19.8874 | 67.543 | 60.4 | 19.8885 | 59.224 | 60.6 | 19.8912 | 50.9448 | 60.8 | 19.8877 | 42.556 | 61 | 19.8777 | 34.294 | 61.2 | 19.8851 | 25.9946 | 61.4 | 19.8701 | 17.6341 | 61.6 | 19.89 | 9.3124 | 61.8 | 19.8944 | 1.0267 | 62 | 23.85 | 8.0612 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.85 | 75.9672 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.888 | 8.0609 | 59.8 | 19.8945 | 16.3549 | 59.6 | 19.8909 | 24.7199 | 59.4 | 19.8904 | 33.0659 | 59.2 | 19.8839 | 41.3854 | 59 | 19.8823 | 49.7123 | 58.8 | 19.8841 | 58.0281 | 58.6 | 19.8954 | 66.3618 | 58.4 | 19.877 | 74.6927 | 58.2 | 19.8827 | 82.9744 | 58 | 19.8826 | 75.9657 | 60.2 | 19.8958 | 67.543 | 60.4 | 19.8969 | 59.2237 | 60.6 | 19.8995 | 50.9443 | 60.8 | 19.896 | 42.5569 | 61 | 19.8861 | 34.2933 | 61.2 | 19.8934 | 25.9947 | 61.4 | 19.8785 | 17.6345 | 61.6 | 19.8984 | 9.3123 | 61.8 | 19.9027 | 1.0267 | 62 | 23.86 | 8.0609 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.86 | 75.9657 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.8964 | 8.0606 | 59.8 | 19.9029 | 16.3542 | 59.6 | 19.8992 | 24.7199 | 59.4 | 19.8987 | 33.0663 | 59.2 | 19.8922 | 41.3855 | 59 | 19.8906 | 49.7125 | 58.8 | 19.8924 | 58.028 | 58.6 | 19.9037 | 66.3603 | 58.4 | 19.8853 | 74.6929 | 58.2 | 19.891 | 82.9751 | 58 | 19.8909 | 75.9643 | 60.2 | 19.9041 | 67.543 | 60.4 | 19.9052 | 59.2234 | 60.6 | 19.9078 | 50.9435 | 60.8 | 19.9044 | 42.5591 | 61 | 19.8944 | 34.2931 | 61.2 | 19.9018 | 25.995 | 61.4 | 19.8868 | 17.635 | 61.6 | 19.9067 | 9.3121 | 61.8 | 19.911 | 1.0267 | 62 | 23.87 | 8.0606 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.87 | 75.9643 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.9047 | 8.0602 | 59.8 | 19.9112 | 16.3536 | 59.6 | 19.9076 | 24.7199 | 59.4 | 19.907 | 33.0668 | 59.2 | 19.9005 | 41.3856 | 59 | 19.899 | 49.7123 | 58.8 | 19.9008 | 58.0274 | 58.6 | 19.912 | 66.3586 | 58.4 | 19.8936 | 74.6931 | 58.2 | 19.8994 | 82.976 | 58 | 19.8993 | 75.9635 | 60.2 | 19.9125 | 67.543 | 60.4 | 19.9135 | 59.2236 | 60.6 | 19.9162 | 50.9427 | 60.8 | 19.9127 | 42.5613 | 61 | 19.9027 | 34.2928 | 61.2 | 19.9101 | 25.9953 | 61.4 | 19.8951 | 17.6352 | 61.6 | 19.9151 | 9.3119 | 61.8 | 19.9194 | 1.0267 | 62 | 23.88 | 8.0602 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.88 | 75.9635 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.913 | 8.0598 | 59.8 | 19.9196 | 16.3532 | 59.6 | 19.9159 | 24.7197 | 59.4 | 19.9154 | 33.067 | 59.2 | 19.9089 | 41.3856 | 59 | 19.9073 | 49.7121 | 58.8 | 19.9091 | 58.0267 | 58.6 | 19.9203 | 66.3569 | 58.4 | 19.9019 | 74.6933 | 58.2 | 19.9077 | 82.9768 | 58 | 19.9076 | 75.9627 | 60.2 | 19.9208 | 67.5429 | 60.4 | 19.9218 | 59.2237 | 60.6 | 19.9245 | 50.9425 | 60.8 | 19.921 | 42.5634 | 61 | 19.9111 | 34.2923 | 61.2 | 19.9185 | 25.9963 | 61.4 | 19.9035 | 17.6353 | 61.6 | 19.9234 | 9.3118 | 61.8 | 19.9277 | 1.0267 | 62 | 23.89 | 8.0598 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.89 | 75.9627 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.9214 | 8.0594 | 59.8 | 19.9279 | 16.3527 | 59.6 | 19.9242 | 24.7195 | 59.4 | 19.9237 | 33.0673 | 59.2 | 19.9172 | 41.3856 | 59 | 19.9157 | 49.7121 | 58.8 | 19.9174 | 58.0262 | 58.6 | 19.9287 | 66.355 | 58.4 | 19.9102 | 74.6935 | 58.2 | 19.916 | 82.9769 | 58 | 19.9159 | 75.9622 | 60.2 | 19.9291 | 67.5425 | 60.4 | 19.9302 | 59.2242 | 60.6 | 19.9328 | 50.9422 | 60.8 | 19.9294 | 42.5654 | 61 | 19.9194 | 34.2918 | 61.2 | 19.9268 | 25.9973 | 61.4 | 19.9118 | 17.6356 | 61.6 | 19.9317 | 9.3117 | 61.8 | 19.9361 | 1.0269 | 62 | 23.9 | 8.0594 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.9 | 75.9622 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.9297 | 8.059 | 59.8 | 19.9362 | 16.3525 | 59.6 | 19.9326 | 24.7199 | 59.4 | 19.932 | 33.0677 | 59.2 | 19.9255 | 41.3856 | 59 | 19.924 | 49.712 | 58.8 | 19.9258 | 58.0257 | 58.6 | 19.937 | 66.3532 | 58.4 | 19.9186 | 74.6936 | 58.2 | 19.9243 | 82.9769 | 58 | 19.9243 | 75.9616 | 60.2 | 19.9375 | 67.5422 | 60.4 | 19.9385 | 59.2247 | 60.6 | 19.9412 | 50.9413 | 60.8 | 19.9377 | 42.5665 | 61 | 19.9278 | 34.2917 | 61.2 | 19.9352 | 25.9981 | 61.4 | 19.9201 | 17.636 | 61.6 | 19.9401 | 9.3116 | 61.8 | 19.9444 | 1.0271 | 62 | 23.91 | 8.059 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.91 | 75.9616 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.9381 | 8.0591 | 59.8 | 19.9446 | 16.3522 | 59.6 | 19.9409 | 24.7202 | 59.4 | 19.9404 | 33.0681 | 59.2 | 19.9339 | 41.3856 | 59 | 19.9323 | 49.7118 | 58.8 | 19.9341 | 58.0255 | 58.6 | 19.9454 | 66.352 | 58.4 | 19.9269 | 74.6938 | 58.2 | 19.9327 | 82.9765 | 58 | 19.9326 | 75.9611 | 60.2 | 19.9458 | 67.5419 | 60.4 | 19.9469 | 59.2253 | 60.6 | 19.9495 | 50.9404 | 60.8 | 19.946 | 42.5675 | 61 | 19.9361 | 34.2917 | 61.2 | 19.9435 | 25.9989 | 61.4 | 19.9285 | 17.6363 | 61.6 | 19.9484 | 9.3116 | 61.8 | 19.9527 | 1.0273 | 62 | 23.92 | 8.0591 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.92 | 75.9611 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.9464 | 8.0592 | 59.8 | 19.9529 | 16.352 | 59.6 | 19.9492 | 24.7201 | 59.4 | 19.9487 | 33.068 | 59.2 | 19.9422 | 41.3856 | 59 | 19.9407 | 49.7117 | 58.8 | 19.9425 | 58.0253 | 58.6 | 19.9537 | 66.3508 | 58.4 | 19.9352 | 74.694 | 58.2 | 19.941 | 82.9762 | 58 | 19.9409 | 75.9607 | 60.2 | 19.9541 | 67.5415 | 60.4 | 19.9552 | 59.226 | 60.6 | 19.9579 | 50.94 | 60.8 | 19.9544 | 42.5687 | 61 | 19.9444 | 34.2911 | 61.2 | 19.9518 | 25.9995 | 61.4 | 19.9368 | 17.6366 | 61.6 | 19.9567 | 9.3115 | 61.8 | 19.9611 | 1.0274 | 62 | 23.93 | 8.0592 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.93 | 75.9607 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.9547 | 8.0592 | 59.8 | 19.9613 | 16.3518 | 59.6 | 19.9576 | 24.72 | 59.4 | 19.957 | 33.0679 | 59.2 | 19.9505 | 41.3856 | 59 | 19.949 | 49.7115 | 58.8 | 19.9508 | 58.0252 | 58.6 | 19.962 | 66.3497 | 58.4 | 19.9435 | 74.6943 | 58.2 | 19.9493 | 82.9759 | 58 | 19.9493 | 75.9609 | 60.2 | 19.9625 | 67.541 | 60.4 | 19.9635 | 59.2269 | 60.6 | 19.9662 | 50.9396 | 60.8 | 19.9627 | 42.5699 | 61 | 19.9528 | 34.2906 | 61.2 | 19.9601 | 26.0002 | 61.4 | 19.9451 | 17.6369 | 61.6 | 19.9651 | 9.3114 | 61.8 | 19.9694 | 1.0274 | 62 | 23.94 | 8.0592 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.94 | 75.9609 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.9631 | 8.0592 | 59.8 | 19.9696 | 16.3515 | 59.6 | 19.9659 | 24.7199 | 59.4 | 19.9654 | 33.0682 | 59.2 | 19.9588 | 41.3853 | 59 | 19.9574 | 49.7114 | 58.8 | 19.9592 | 58.0252 | 58.6 | 19.9704 | 66.3486 | 58.4 | 19.9519 | 74.6947 | 58.2 | 19.9577 | 82.9755 | 58 | 19.9576 | 75.9611 | 60.2 | 19.9708 | 67.5404 | 60.4 | 19.9719 | 59.2279 | 60.6 | 19.9745 | 50.9391 | 60.8 | 19.9711 | 42.5713 | 61 | 19.9611 | 34.2901 | 61.2 | 19.9685 | 26.0008 | 61.4 | 19.9535 | 17.6371 | 61.6 | 19.9734 | 9.3114 | 61.8 | 19.9777 | 1.0273 | 62 | 23.95 | 8.0592 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.95 | 75.9611 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.9714 | 8.0589 | 59.8 | 19.9779 | 16.3513 | 59.6 | 19.9742 | 24.7199 | 59.4 | 19.9737 | 33.0684 | 59.2 | 19.9672 | 41.3849 | 59 | 19.9657 | 49.7112 | 58.8 | 19.9675 | 58.0245 | 58.6 | 19.9787 | 66.3475 | 58.4 | 19.9602 | 74.6951 | 58.2 | 19.966 | 82.9749 | 58 | 19.9659 | 75.961 | 60.2 | 19.9792 | 67.5399 | 60.4 | 19.9802 | 59.228 | 60.6 | 19.9829 | 50.9385 | 60.8 | 19.9794 | 42.5728 | 61 | 19.9694 | 34.2896 | 61.2 | 19.9768 | 26.0014 | 61.4 | 19.9618 | 17.6376 | 61.6 | 19.9818 | 9.3113 | 61.8 | 19.9861 | 1.0275 | 62 | 23.96 | 8.0589 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.96 | 75.961 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.9797 | 8.0586 | 59.8 | 19.9863 | 16.3516 | 59.6 | 19.9826 | 24.7199 | 59.4 | 19.982 | 33.0686 | 59.2 | 19.9755 | 41.3847 | 59 | 19.974 | 49.711 | 58.8 | 19.9758 | 58.0238 | 58.6 | 19.9871 | 66.3465 | 58.4 | 19.9685 | 74.6953 | 58.2 | 19.9743 | 82.9744 | 58 | 19.9743 | 75.9609 | 60.2 | 19.9875 | 67.5394 | 60.4 | 19.9885 | 59.2281 | 60.6 | 19.9912 | 50.9381 | 60.8 | 19.9877 | 42.5743 | 61 | 19.9778 | 34.2898 | 61.2 | 19.9852 | 26.0021 | 61.4 | 19.9701 | 17.638 | 61.6 | 19.9901 | 9.3113 | 61.8 | 19.9944 | 1.0277 | 62 | 23.97 | 8.0586 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.97 | 75.9609 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.9881 | 8.0582 | 59.8 | 19.9946 | 16.3519 | 59.6 | 19.9909 | 24.7199 | 59.4 | 19.9904 | 33.0689 | 59.2 | 19.9838 | 41.3845 | 59 | 19.9824 | 49.7108 | 58.8 | 19.9842 | 58.024 | 58.6 | 19.9954 | 66.3452 | 58.4 | 19.9769 | 74.6955 | 58.2 | 19.9827 | 82.974 | 58 | 19.9826 | 75.9607 | 60.2 | 19.9958 | 67.5393 | 60.4 | 19.9969 | 59.2288 | 60.6 | 19.9995 | 50.9377 | 60.8 | 19.9961 | 42.5758 | 61 | 19.9861 | 34.2899 | 61.2 | 19.9935 | 26.0027 | 61.4 | 19.9785 | 17.6382 | 61.6 | 19.9984 | 9.3113 | 61.8 | 20.0027 | 1.0279 | 62 | 23.98 | 8.0582 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.98 | 75.9607 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 19.9964 | 8.0579 | 59.8 | 20.003 | 16.3521 | 59.6 | 19.9992 | 24.7204 | 59.4 | 19.9987 | 33.069 | 59.2 | 19.9922 | 41.3845 | 59 | 19.9907 | 49.7105 | 58.8 | 19.9925 | 58.0242 | 58.6 | 20.0037 | 66.3439 | 58.4 | 19.9852 | 74.6962 | 58.2 | 19.991 | 82.9736 | 58 | 19.9909 | 75.9604 | 60.2 | 20.0042 | 67.5393 | 60.4 | 20.0052 | 59.2296 | 60.6 | 20.0079 | 50.9372 | 60.8 | 20.0044 | 42.5778 | 61 | 19.9944 | 34.2905 | 61.2 | 20.0018 | 26.0032 | 61.4 | 19.9868 | 17.6383 | 61.6 | 20.0067 | 9.3113 | 61.8 | 20.0111 | 1.0281 | 62 | 23.99 | 8.0579 | 59.8 | 1 | 80.12 | 23.99 | 75.9604 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.0047 | 8.0576 | 59.8 | 20.0113 | 16.3524 | 59.6 | 20.0076 | 24.7209 | 59.4 | 20.007 | 33.069 | 59.2 | 20.0005 | 41.3844 | 59 | 19.9991 | 49.7106 | 58.8 | 20.0008 | 58.0243 | 58.6 | 20.0121 | 66.3428 | 58.4 | 19.9935 | 74.6969 | 58.2 | 19.9993 | 82.9731 | 58 | 19.9993 | 75.9605 | 60.2 | 20.0125 | 67.5391 | 60.4 | 20.0135 | 59.2301 | 60.6 | 20.0162 | 50.9367 | 60.8 | 20.0127 | 42.5799 | 61 | 20.0028 | 34.291 | 61.2 | 20.0102 | 26.0037 | 61.4 | 19.9951 | 17.6385 | 61.6 | 20.0151 | 9.3112 | 61.8 | 20.0194 | 1.028 | 62 | 24 | 8.0576 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24 | 75.9605 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.0131 | 8.0573 | 59.8 | 20.0196 | 16.3524 | 59.6 | 20.0159 | 24.7212 | 59.4 | 20.0154 | 33.0694 | 59.2 | 20.0088 | 41.3846 | 59 | 20.0074 | 49.7107 | 58.8 | 20.0092 | 58.0243 | 58.6 | 20.0204 | 66.3417 | 58.4 | 20.0018 | 74.6972 | 58.2 | 20.0077 | 82.9726 | 58 | 20.0076 | 75.9607 | 60.2 | 20.0208 | 67.539 | 60.4 | 20.0219 | 59.2307 | 60.6 | 20.0245 | 50.9364 | 60.8 | 20.0211 | 42.582 | 61 | 20.0111 | 34.2915 | 61.2 | 20.0185 | 26.0042 | 61.4 | 20.0035 | 17.6386 | 61.6 | 20.0234 | 9.3112 | 61.8 | 20.0277 | 1.028 | 62 | 24.01 | 8.0573 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.01 | 75.9607 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.0214 | 8.0573 | 59.8 | 20.028 | 16.3524 | 59.6 | 20.0242 | 24.7215 | 59.4 | 20.0237 | 33.0697 | 59.2 | 20.0172 | 41.3848 | 59 | 20.0157 | 49.7104 | 58.8 | 20.0175 | 58.0248 | 58.6 | 20.0287 | 66.3401 | 58.4 | 20.0102 | 74.6976 | 58.2 | 20.016 | 82.973 | 58 | 20.0159 | 75.9613 | 60.2 | 20.0292 | 67.539 | 60.4 | 20.0302 | 59.2314 | 60.6 | 20.0329 | 50.9362 | 60.8 | 20.0294 | 42.584 | 61 | 20.0195 | 34.292 | 61.2 | 20.0269 | 26.0047 | 61.4 | 20.0118 | 17.6385 | 61.6 | 20.0318 | 9.3111 | 61.8 | 20.0361 | 1.028 | 62 | 24.02 | 8.0573 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.02 | 75.9613 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.0297 | 8.0573 | 59.8 | 20.0363 | 16.3526 | 59.6 | 20.0326 | 24.7213 | 59.4 | 20.032 | 33.0698 | 59.2 | 20.0255 | 41.3843 | 59 | 20.0241 | 49.7101 | 58.8 | 20.0259 | 58.0252 | 58.6 | 20.0371 | 66.3386 | 58.4 | 20.0185 | 74.6984 | 58.2 | 20.0243 | 82.9734 | 58 | 20.0243 | 75.962 | 60.2 | 20.0375 | 67.539 | 60.4 | 20.0386 | 59.2321 | 60.6 | 20.0412 | 50.9359 | 60.8 | 20.0378 | 42.5857 | 61 | 20.0278 | 34.2927 | 61.2 | 20.0352 | 26.0053 | 61.4 | 20.0201 | 17.6385 | 61.6 | 20.0401 | 9.311 | 61.8 | 20.0444 | 1.028 | 62 | 24.03 | 8.0573 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.03 | 75.962 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.0381 | 8.0569 | 59.8 | 20.0447 | 16.3527 | 59.6 | 20.0409 | 24.7212 | 59.4 | 20.0403 | 33.0698 | 59.2 | 20.0338 | 41.3837 | 59 | 20.0324 | 49.7096 | 58.8 | 20.0342 | 58.0255 | 58.6 | 20.0454 | 66.3378 | 58.4 | 20.0268 | 74.6992 | 58.2 | 20.0327 | 82.9735 | 58 | 20.0326 | 75.9623 | 60.2 | 20.0459 | 67.5388 | 60.4 | 20.0469 | 59.233 | 60.6 | 20.0495 | 50.9357 | 60.8 | 20.0461 | 42.5874 | 61 | 20.0361 | 34.2933 | 61.2 | 20.0435 | 26.0059 | 61.4 | 20.0285 | 17.6379 | 61.6 | 20.0484 | 9.3109 | 61.8 | 20.0527 | 1.028 | 62 | 24.04 | 8.0569 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.04 | 75.9623 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.0464 | 8.0566 | 59.8 | 20.053 | 16.3532 | 59.6 | 20.0492 | 24.721 | 59.4 | 20.0487 | 33.07 | 59.2 | 20.0421 | 41.3833 | 59 | 20.0408 | 49.7092 | 58.8 | 20.0426 | 58.0259 | 58.6 | 20.0538 | 66.3371 | 58.4 | 20.0351 | 74.6998 | 58.2 | 20.041 | 82.9737 | 58 | 20.0409 | 75.9626 | 60.2 | 20.0542 | 67.5386 | 60.4 | 20.0552 | 59.234 | 60.6 | 20.0579 | 50.9352 | 60.8 | 20.0544 | 42.5885 | 61 | 20.0445 | 34.2931 | 61.2 | 20.0519 | 26.0065 | 61.4 | 20.0368 | 17.6374 | 61.6 | 20.0568 | 9.3108 | 61.8 | 20.0611 | 1.028 | 62 | 24.05 | 8.0566 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.05 | 75.9626 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.0547 | 8.0569 | 59.8 | 20.0613 | 16.3537 | 59.6 | 20.0576 | 24.7208 | 59.4 | 20.057 | 33.0702 | 59.2 | 20.0505 | 41.3829 | 59 | 20.0491 | 49.7082 | 58.8 | 20.0509 | 58.0263 | 58.6 | 20.0621 | 66.3361 | 58.4 | 20.0435 | 74.7003 | 58.2 | 20.0493 | 82.9741 | 58 | 20.0492 | 75.9632 | 60.2 | 20.0625 | 67.5381 | 60.4 | 20.0636 | 59.2357 | 60.6 | 20.0662 | 50.9346 | 60.8 | 20.0628 | 42.5897 | 61 | 20.0528 | 34.2929 | 61.2 | 20.0602 | 26.0071 | 61.4 | 20.0451 | 17.6369 | 61.6 | 20.0651 | 9.3107 | 61.8 | 20.0694 | 1.0278 | 62 | 24.06 | 8.0569 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.06 | 75.9632 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.0631 | 8.0572 | 59.8 | 20.0697 | 16.354 | 59.6 | 20.0659 | 24.7205 | 59.4 | 20.0653 | 33.0702 | 59.2 | 20.0588 | 41.3826 | 59 | 20.0574 | 49.7072 | 58.8 | 20.0592 | 58.0268 | 58.6 | 20.0704 | 66.335 | 58.4 | 20.0518 | 74.7004 | 58.2 | 20.0576 | 82.9746 | 58 | 20.0576 | 75.9638 | 60.2 | 20.0709 | 67.5376 | 60.4 | 20.0719 | 59.2374 | 60.6 | 20.0746 | 50.9341 | 60.8 | 20.0711 | 42.5896 | 61 | 20.0611 | 34.2927 | 61.2 | 20.0685 | 26.0077 | 61.4 | 20.0535 | 17.6364 | 61.6 | 20.0735 | 9.3107 | 61.8 | 20.0778 | 1.0275 | 62 | 24.07 | 8.0572 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.07 | 75.9638 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.0714 | 8.0571 | 59.8 | 20.078 | 16.3543 | 59.6 | 20.0742 | 24.7202 | 59.4 | 20.0737 | 33.0702 | 59.2 | 20.0671 | 41.3824 | 59 | 20.0658 | 49.7061 | 58.8 | 20.0676 | 58.0272 | 58.6 | 20.0788 | 66.334 | 58.4 | 20.0601 | 74.7005 | 58.2 | 20.066 | 82.9751 | 58 | 20.0659 | 75.9644 | 60.2 | 20.0792 | 67.5371 | 60.4 | 20.0802 | 59.238 | 60.6 | 20.0829 | 50.9336 | 60.8 | 20.0794 | 42.5895 | 61 | 20.0695 | 34.2926 | 61.2 | 20.0769 | 26.0084 | 61.4 | 20.0618 | 17.6362 | 61.6 | 20.0818 | 9.3106 | 61.8 | 20.0861 | 1.0275 | 62 | 24.08 | 8.0571 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.08 | 75.9644 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.0798 | 8.057 | 59.8 | 20.0864 | 16.3541 | 59.6 | 20.0826 | 24.7199 | 59.4 | 20.082 | 33.07 | 59.2 | 20.0755 | 41.3824 | 59 | 20.0741 | 49.705 | 58.8 | 20.0759 | 58.0276 | 58.6 | 20.0871 | 66.3329 | 58.4 | 20.0684 | 74.7009 | 58.2 | 20.0743 | 82.9756 | 58 | 20.0742 | 75.965 | 60.2 | 20.0875 | 67.5366 | 60.4 | 20.0886 | 59.2385 | 60.6 | 20.0912 | 50.933 | 60.8 | 20.0878 | 42.5883 | 61 | 20.0778 | 34.2924 | 61.2 | 20.0852 | 26.0093 | 61.4 | 20.0701 | 17.636 | 61.6 | 20.0901 | 9.3107 | 61.8 | 20.0944 | 1.0275 | 62 | 24.09 | 8.057 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.09 | 75.965 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.0881 | 8.0569 | 59.8 | 20.0947 | 16.354 | 59.6 | 20.0909 | 24.7195 | 59.4 | 20.0903 | 33.0697 | 59.2 | 20.0838 | 41.3825 | 59 | 20.0825 | 49.7039 | 58.8 | 20.0842 | 58.0278 | 58.6 | 20.0955 | 66.3317 | 58.4 | 20.0768 | 74.7012 | 58.2 | 20.0826 | 82.9762 | 58 | 20.0826 | 75.9662 | 60.2 | 20.0959 | 67.5362 | 60.4 | 20.0969 | 59.2395 | 60.6 | 20.0996 | 50.9325 | 60.8 | 20.0961 | 42.5871 | 61 | 20.0862 | 34.2923 | 61.2 | 20.0936 | 26.0103 | 61.4 | 20.0785 | 17.6358 | 61.6 | 20.0984 | 9.3108 | 61.8 | 20.1028 | 1.0275 | 62 | 24.1 | 8.0569 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.1 | 75.9662 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.0964 | 8.0568 | 59.8 | 20.103 | 16.3539 | 59.6 | 20.0992 | 24.7193 | 59.4 | 20.0987 | 33.0699 | 59.2 | 20.0921 | 41.3826 | 59 | 20.0908 | 49.7029 | 58.8 | 20.0926 | 58.028 | 58.6 | 20.1038 | 66.3305 | 58.4 | 20.0851 | 74.7019 | 58.2 | 20.091 | 82.9767 | 58 | 20.0909 | 75.9673 | 60.2 | 20.1042 | 67.5358 | 60.4 | 20.1052 | 59.2405 | 60.6 | 20.1079 | 50.9316 | 60.8 | 20.1044 | 42.5849 | 61 | 20.0945 | 34.2922 | 61.2 | 20.1019 | 26.0103 | 61.4 | 20.0868 | 17.6356 | 61.6 | 20.1068 | 9.3109 | 61.8 | 20.1111 | 1.0275 | 62 | 24.11 | 8.0568 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.11 | 75.9673 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.1048 | 8.057 | 59.8 | 20.1114 | 16.3538 | 59.6 | 20.1076 | 24.7191 | 59.4 | 20.107 | 33.0701 | 59.2 | 20.1005 | 41.3826 | 59 | 20.0991 | 49.7029 | 58.8 | 20.1009 | 58.0285 | 58.6 | 20.1121 | 66.33 | 58.4 | 20.0934 | 74.7026 | 58.2 | 20.0993 | 82.9764 | 58 | 20.0993 | 75.9685 | 60.2 | 20.1126 | 67.5358 | 60.4 | 20.1136 | 59.2415 | 60.6 | 20.1162 | 50.9307 | 60.8 | 20.1128 | 42.5826 | 61 | 20.1028 | 34.2921 | 61.2 | 20.1102 | 26.0103 | 61.4 | 20.0951 | 17.6354 | 61.6 | 20.1151 | 9.3111 | 61.8 | 20.1194 | 1.0275 | 62 | 24.12 | 8.057 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.12 | 75.9685 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.1131 | 8.0572 | 59.8 | 20.1197 | 16.354 | 59.6 | 20.1159 | 24.7188 | 59.4 | 20.1153 | 33.0696 | 59.2 | 20.1088 | 41.3826 | 59 | 20.1075 | 49.7028 | 58.8 | 20.1093 | 58.029 | 58.6 | 20.1205 | 66.3295 | 58.4 | 20.1017 | 74.7024 | 58.2 | 20.1076 | 82.976 | 58 | 20.1076 | 75.9696 | 60.2 | 20.1209 | 67.5358 | 60.4 | 20.1219 | 59.2424 | 60.6 | 20.1246 | 50.9297 | 60.8 | 20.1211 | 42.5794 | 61 | 20.1112 | 34.2921 | 61.2 | 20.1186 | 26.0104 | 61.4 | 20.1035 | 17.6351 | 61.6 | 20.1235 | 9.311 | 61.8 | 20.1277 | 1.0275 | 62 | 24.13 | 8.0572 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.13 | 75.9696 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.1214 | 8.057 | 59.8 | 20.1281 | 16.3542 | 59.6 | 20.1242 | 24.7184 | 59.4 | 20.1237 | 33.0691 | 59.2 | 20.1171 | 41.3826 | 59 | 20.1158 | 49.7024 | 58.8 | 20.1176 | 58.0295 | 58.6 | 20.1288 | 66.3286 | 58.4 | 20.11 | 74.7023 | 58.2 | 20.116 | 82.9767 | 58 | 20.1159 | 75.9709 | 60.2 | 20.1292 | 67.5351 | 60.4 | 20.1302 | 59.2438 | 60.6 | 20.1329 | 50.9287 | 60.8 | 20.1295 | 42.5762 | 61 | 20.1195 | 34.2921 | 61.2 | 20.1269 | 26.0105 | 61.4 | 20.1118 | 17.6346 | 61.6 | 20.1318 | 9.311 | 61.8 | 20.1361 | 1.0275 | 62 | 24.14 | 8.057 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.14 | 75.9709 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.1298 | 8.0569 | 59.8 | 20.1364 | 16.3545 | 59.6 | 20.1326 | 24.718 | 59.4 | 20.132 | 33.0691 | 59.2 | 20.1255 | 41.3824 | 59 | 20.1242 | 49.7019 | 58.8 | 20.126 | 58.0301 | 58.6 | 20.1371 | 66.3277 | 58.4 | 20.1184 | 74.7027 | 58.2 | 20.1243 | 82.9774 | 58 | 20.1242 | 75.9721 | 60.2 | 20.1376 | 67.5344 | 60.4 | 20.1386 | 59.2452 | 60.6 | 20.1413 | 50.9282 | 60.8 | 20.1378 | 42.572 | 61 | 20.1278 | 34.2926 | 61.2 | 20.1353 | 26.0106 | 61.4 | 20.1201 | 17.634 | 61.6 | 20.1401 | 9.311 | 61.8 | 20.1444 | 1.0275 | 62 | 24.15 | 8.0569 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.15 | 75.9721 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.1381 | 8.0566 | 59.8 | 20.1447 | 16.3547 | 59.6 | 20.1409 | 24.7176 | 59.4 | 20.1403 | 33.0691 | 59.2 | 20.1338 | 41.3821 | 59 | 20.1325 | 49.7018 | 58.8 | 20.1343 | 58.0306 | 58.6 | 20.1455 | 66.3279 | 58.4 | 20.1267 | 74.7032 | 58.2 | 20.1326 | 82.9776 | 58 | 20.1326 | 75.973 | 60.2 | 20.1459 | 67.5339 | 60.4 | 20.1469 | 59.2458 | 60.6 | 20.1496 | 50.9277 | 60.8 | 20.1461 | 42.5677 | 61 | 20.1362 | 34.2932 | 61.2 | 20.1436 | 26.0108 | 61.4 | 20.1284 | 17.6333 | 61.6 | 20.1485 | 9.3109 | 61.8 | 20.1528 | 1.0275 | 62 | 24.16 | 8.0566 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.16 | 75.973 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.1464 | 8.0563 | 59.8 | 20.1531 | 16.3549 | 59.6 | 20.1492 | 24.7174 | 59.4 | 20.1487 | 33.0689 | 59.2 | 20.1421 | 41.3818 | 59 | 20.1408 | 49.7017 | 58.8 | 20.1426 | 58.0312 | 58.6 | 20.1538 | 66.3282 | 58.4 | 20.135 | 74.7039 | 58.2 | 20.141 | 82.9777 | 58 | 20.1409 | 75.974 | 60.2 | 20.1542 | 67.5335 | 60.4 | 20.1553 | 59.2464 | 60.6 | 20.1579 | 50.927 | 60.8 | 20.1545 | 42.5623 | 61 | 20.1445 | 34.2931 | 61.2 | 20.1519 | 26.0109 | 61.4 | 20.1368 | 17.6327 | 61.6 | 20.1568 | 9.3109 | 61.8 | 20.1611 | 1.0275 | 62 | 24.17 | 8.0563 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.17 | 75.974 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.1548 | 8.0565 | 59.8 | 20.1614 | 16.3551 | 59.6 | 20.1576 | 24.7172 | 59.4 | 20.157 | 33.0688 | 59.2 | 20.1504 | 41.3814 | 59 | 20.1492 | 49.7012 | 58.8 | 20.151 | 58.0317 | 58.6 | 20.1621 | 66.3288 | 58.4 | 20.1433 | 74.7047 | 58.2 | 20.1493 | 82.9779 | 58 | 20.1492 | 75.9743 | 60.2 | 20.1626 | 67.5327 | 60.4 | 20.1636 | 59.2475 | 60.6 | 20.1663 | 50.9262 | 60.8 | 20.1628 | 42.5569 | 61 | 20.1528 | 34.293 | 61.2 | 20.1603 | 26.0109 | 61.4 | 20.1451 | 17.632 | 61.6 | 20.1652 | 9.3109 | 61.8 | 20.1694 | 1.0275 | 62 | 24.18 | 8.0565 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.18 | 75.9743 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.1631 | 8.0567 | 59.8 | 20.1698 | 16.3554 | 59.6 | 20.1659 | 24.7176 | 59.4 | 20.1653 | 33.0689 | 59.2 | 20.1588 | 41.3816 | 59 | 20.1575 | 49.7006 | 58.8 | 20.1593 | 58.0322 | 58.6 | 20.1705 | 66.3294 | 58.4 | 20.1517 | 74.7048 | 58.2 | 20.1576 | 82.978 | 58 | 20.1576 | 75.9747 | 60.2 | 20.1709 | 67.532 | 60.4 | 20.1719 | 59.2486 | 60.6 | 20.1746 | 50.9253 | 60.8 | 20.1711 | 42.5519 | 61 | 20.1612 | 34.2928 | 61.2 | 20.1686 | 26.0104 | 61.4 | 20.1534 | 17.6312 | 61.6 | 20.1735 | 9.3111 | 61.8 | 20.1778 | 1.0275 | 62 | 24.19 | 8.0567 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.19 | 75.9747 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.1714 | 8.0569 | 59.8 | 20.1781 | 16.3557 | 59.6 | 20.1742 | 24.718 | 59.4 | 20.1736 | 33.0691 | 59.2 | 20.1671 | 41.3818 | 59 | 20.1659 | 49.7002 | 58.8 | 20.1676 | 58.0326 | 58.6 | 20.1788 | 66.3296 | 58.4 | 20.16 | 74.7049 | 58.2 | 20.166 | 82.978 | 58 | 20.1659 | 75.9763 | 60.2 | 20.1793 | 67.5313 | 60.4 | 20.1803 | 59.25 | 60.6 | 20.1829 | 50.9243 | 60.8 | 20.1795 | 42.5468 | 61 | 20.1695 | 34.2925 | 61.2 | 20.1769 | 26.0098 | 61.4 | 20.1618 | 17.6305 | 61.6 | 20.1818 | 9.3112 | 61.8 | 20.1861 | 1.0275 | 62 | 24.2 | 8.0569 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.2 | 75.9763 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.1798 | 8.0571 | 59.8 | 20.1864 | 16.3556 | 59.6 | 20.1826 | 24.7183 | 59.4 | 20.182 | 33.0689 | 59.2 | 20.1754 | 41.3814 | 59 | 20.1742 | 49.6999 | 58.8 | 20.176 | 58.0331 | 58.6 | 20.1872 | 66.3298 | 58.4 | 20.1683 | 74.7051 | 58.2 | 20.1743 | 82.9779 | 58 | 20.1742 | 75.9778 | 60.2 | 20.1876 | 67.5307 | 60.4 | 20.1886 | 59.2514 | 60.6 | 20.1913 | 50.924 | 60.8 | 20.1878 | 42.5439 | 61 | 20.1779 | 34.293 | 61.2 | 20.1853 | 26.0094 | 61.4 | 20.1701 | 17.6298 | 61.6 | 20.1902 | 9.3113 | 61.8 | 20.1944 | 1.0275 | 62 | 24.21 | 8.0571 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.21 | 75.9778 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.1881 | 8.0571 | 59.8 | 20.1948 | 16.3556 | 59.6 | 20.1909 | 24.7187 | 59.4 | 20.1903 | 33.0687 | 59.2 | 20.1838 | 41.3811 | 59 | 20.1825 | 49.6991 | 58.8 | 20.1843 | 58.0332 | 58.6 | 20.1955 | 66.33 | 58.4 | 20.1767 | 74.7053 | 58.2 | 20.1826 | 82.9776 | 58 | 20.1826 | 75.979 | 60.2 | 20.1959 | 67.5306 | 60.4 | 20.1969 | 59.2523 | 60.6 | 20.1996 | 50.9238 | 60.8 | 20.1962 | 42.541 | 61 | 20.1862 | 34.2935 | 61.2 | 20.1936 | 26.009 | 61.4 | 20.1785 | 17.6294 | 61.6 | 20.1985 | 9.3115 | 61.8 | 20.2028 | 1.0275 | 62 | 24.22 | 8.0571 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.22 | 75.979 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.1964 | 8.0571 | 59.8 | 20.2031 | 16.3557 | 59.6 | 20.1992 | 24.7189 | 59.4 | 20.1986 | 33.0686 | 59.2 | 20.1921 | 41.3807 | 59 | 20.1909 | 49.6982 | 58.8 | 20.1927 | 58.0333 | 58.6 | 20.2038 | 66.3302 | 58.4 | 20.185 | 74.7053 | 58.2 | 20.1909 | 82.9773 | 58 | 20.1909 | 75.9802 | 60.2 | 20.2043 | 67.5306 | 60.4 | 20.2053 | 59.2533 | 60.6 | 20.2079 | 50.9236 | 60.8 | 20.2045 | 42.5404 | 61 | 20.1945 | 34.2937 | 61.2 | 20.202 | 26.0086 | 61.4 | 20.1868 | 17.629 | 61.6 | 20.2068 | 9.3116 | 61.8 | 20.2111 | 1.0275 | 62 | 24.23 | 8.0571 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.23 | 75.9802 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.2048 | 8.0571 | 59.8 | 20.2115 | 16.3558 | 59.6 | 20.2076 | 24.719 | 59.4 | 20.207 | 33.0684 | 59.2 | 20.2004 | 41.3803 | 59 | 20.1992 | 49.6978 | 58.8 | 20.201 | 58.0339 | 58.6 | 20.2122 | 66.3307 | 58.4 | 20.1933 | 74.7052 | 58.2 | 20.1993 | 82.9768 | 58 | 20.1992 | 75.982 | 60.2 | 20.2126 | 67.5304 | 60.4 | 20.2136 | 59.2542 | 60.6 | 20.2163 | 50.9235 | 60.8 | 20.2128 | 42.5399 | 61 | 20.2029 | 34.2939 | 61.2 | 20.2103 | 26.0082 | 61.4 | 20.1951 | 17.6286 | 61.6 | 20.2152 | 9.3118 | 61.8 | 20.2195 | 1.0277 | 62 | 24.24 | 8.0571 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.24 | 75.982 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.2131 | 8.0571 | 59.8 | 20.2198 | 16.3558 | 59.6 | 20.2159 | 24.7184 | 59.4 | 20.2153 | 33.0682 | 59.2 | 20.2088 | 41.3797 | 59 | 20.2076 | 49.6973 | 58.8 | 20.2094 | 58.0344 | 58.6 | 20.2205 | 66.3312 | 58.4 | 20.2016 | 74.7052 | 58.2 | 20.2076 | 82.9764 | 58 | 20.2076 | 75.9838 | 60.2 | 20.2209 | 67.5302 | 60.4 | 20.2219 | 59.2551 | 60.6 | 20.2246 | 50.9232 | 60.8 | 20.2212 | 42.5399 | 61 | 20.2112 | 34.2937 | 61.2 | 20.2186 | 26.0075 | 61.4 | 20.2035 | 17.6282 | 61.6 | 20.2235 | 9.3117 | 61.8 | 20.2278 | 1.0279 | 62 | 24.25 | 8.0571 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.25 | 75.9838 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.2215 | 8.0573 | 59.8 | 20.2281 | 16.3558 | 59.6 | 20.2242 | 24.7177 | 59.4 | 20.2236 | 33.0681 | 59.2 | 20.2171 | 41.3792 | 59 | 20.2159 | 49.6963 | 58.8 | 20.2177 | 58.0353 | 58.6 | 20.2289 | 66.3321 | 58.4 | 20.21 | 74.7051 | 58.2 | 20.2159 | 82.9767 | 58 | 20.2159 | 75.9852 | 60.2 | 20.2293 | 67.5296 | 60.4 | 20.2303 | 59.2562 | 60.6 | 20.233 | 50.9229 | 60.8 | 20.2295 | 42.54 | 61 | 20.2195 | 34.2935 | 61.2 | 20.227 | 26.0068 | 61.4 | 20.2118 | 17.6277 | 61.6 | 20.2318 | 9.3116 | 61.8 | 20.2361 | 1.028 | 62 | 24.26 | 8.0573 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.26 | 75.9852 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.2298 | 8.0576 | 59.8 | 20.2365 | 16.3555 | 59.6 | 20.2326 | 24.7175 | 59.4 | 20.2319 | 33.068 | 59.2 | 20.2254 | 41.3786 | 59 | 20.2242 | 49.6954 | 58.8 | 20.2261 | 58.0361 | 58.6 | 20.2372 | 66.3329 | 58.4 | 20.2183 | 74.7056 | 58.2 | 20.2243 | 82.977 | 58 | 20.2242 | 75.9866 | 60.2 | 20.2376 | 67.529 | 60.4 | 20.2386 | 59.2572 | 60.6 | 20.2413 | 50.9234 | 60.8 | 20.2378 | 42.541 | 61 | 20.2279 | 34.2933 | 61.2 | 20.2353 | 26.0061 | 61.4 | 20.2201 | 17.6272 | 61.6 | 20.2402 | 9.3114 | 61.8 | 20.2444 | 1.0282 | 62 | 24.27 | 8.0576 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.27 | 75.9866 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.2381 | 8.058 | 59.8 | 20.2448 | 16.3552 | 59.6 | 20.2409 | 24.7173 | 59.4 | 20.2403 | 33.068 | 59.2 | 20.2337 | 41.378 | 59 | 20.2326 | 49.6947 | 58.8 | 20.2344 | 58.0364 | 58.6 | 20.2455 | 66.3338 | 58.4 | 20.2266 | 74.706 | 58.2 | 20.2326 | 82.9775 | 58 | 20.2326 | 75.9879 | 60.2 | 20.246 | 67.5287 | 60.4 | 20.2469 | 59.2583 | 60.6 | 20.2496 | 50.9238 | 60.8 | 20.2462 | 42.5421 | 61 | 20.2362 | 34.2931 | 61.2 | 20.2437 | 26.0053 | 61.4 | 20.2285 | 17.6268 | 61.6 | 20.2485 | 9.3112 | 61.8 | 20.2528 | 1.0284 | 62 | 24.28 | 8.058 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.28 | 75.9879 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.2465 | 8.0583 | 59.8 | 20.2532 | 16.355 | 59.6 | 20.2492 | 24.7175 | 59.4 | 20.2486 | 33.0678 | 59.2 | 20.2421 | 41.3774 | 59 | 20.2409 | 49.694 | 58.8 | 20.2427 | 58.0367 | 58.6 | 20.2539 | 66.3347 | 58.4 | 20.2349 | 74.7058 | 58.2 | 20.2409 | 82.9781 | 58 | 20.2409 | 75.9892 | 60.2 | 20.2543 | 67.5284 | 60.4 | 20.2553 | 59.2595 | 60.6 | 20.258 | 50.9239 | 60.8 | 20.2545 | 42.544 | 61 | 20.2445 | 34.2933 | 61.2 | 20.252 | 26.0045 | 61.4 | 20.2368 | 17.6264 | 61.6 | 20.2569 | 9.3111 | 61.8 | 20.2611 | 1.0286 | 62 | 24.29 | 8.0583 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.29 | 75.9892 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.2548 | 8.0585 | 59.8 | 20.2615 | 16.3549 | 59.6 | 20.2576 | 24.7177 | 59.4 | 20.257 | 33.0675 | 59.2 | 20.2504 | 41.3768 | 59 | 20.2493 | 49.6936 | 58.8 | 20.2511 | 58.0373 | 58.6 | 20.2622 | 66.3353 | 58.4 | 20.2433 | 74.7055 | 58.2 | 20.2493 | 82.9775 | 58 | 20.2492 | 75.9917 | 60.2 | 20.2626 | 67.5279 | 60.4 | 20.2636 | 59.261 | 60.6 | 20.2663 | 50.924 | 60.8 | 20.2628 | 42.5459 | 61 | 20.2529 | 34.2935 | 61.2 | 20.2603 | 26.0036 | 61.4 | 20.2451 | 17.6264 | 61.6 | 20.2652 | 9.3109 | 61.8 | 20.2694 | 1.0287 | 62 | 24.3 | 8.0585 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.3 | 75.9917 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.2631 | 8.0586 | 59.8 | 20.2698 | 16.3547 | 59.6 | 20.2659 | 24.7183 | 59.4 | 20.2653 | 33.0674 | 59.2 | 20.2587 | 41.3768 | 59 | 20.2576 | 49.6931 | 58.8 | 20.2594 | 58.0379 | 58.6 | 20.2705 | 66.3358 | 58.4 | 20.2516 | 74.7054 | 58.2 | 20.2576 | 82.9769 | 58 | 20.2576 | 75.9942 | 60.2 | 20.271 | 67.5274 | 60.4 | 20.272 | 59.2625 | 60.6 | 20.2746 | 50.9239 | 60.8 | 20.2712 | 42.5485 | 61 | 20.2612 | 34.2939 | 61.2 | 20.2687 | 26.0024 | 61.4 | 20.2534 | 17.6264 | 61.6 | 20.2735 | 9.3108 | 61.8 | 20.2778 | 1.0289 | 62 | 24.31 | 8.0586 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.31 | 75.9942 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.2715 | 8.0588 | 59.8 | 20.2782 | 16.3546 | 59.6 | 20.2742 | 24.7189 | 59.4 | 20.2736 | 33.0673 | 59.2 | 20.2671 | 41.3769 | 59 | 20.2659 | 49.6929 | 58.8 | 20.2677 | 58.0382 | 58.6 | 20.2789 | 66.3363 | 58.4 | 20.2599 | 74.7052 | 58.2 | 20.2659 | 82.9768 | 58 | 20.2659 | 75.9956 | 60.2 | 20.2793 | 67.5274 | 60.4 | 20.2803 | 59.2634 | 60.6 | 20.283 | 50.9238 | 60.8 | 20.2795 | 42.551 | 61 | 20.2696 | 34.2944 | 61.2 | 20.277 | 26.0011 | 61.4 | 20.2618 | 17.6263 | 61.6 | 20.2819 | 9.3107 | 61.8 | 20.2861 | 1.0291 | 62 | 24.32 | 8.0588 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.32 | 75.9956 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.2798 | 8.0589 | 59.8 | 20.2865 | 16.3548 | 59.6 | 20.2826 | 24.7192 | 59.4 | 20.2819 | 33.067 | 59.2 | 20.2754 | 41.3764 | 59 | 20.2743 | 49.6926 | 58.8 | 20.2761 | 58.0386 | 58.6 | 20.2872 | 66.3367 | 58.4 | 20.2682 | 74.7045 | 58.2 | 20.2743 | 82.9768 | 58 | 20.2742 | 75.9969 | 60.2 | 20.2876 | 67.5274 | 60.4 | 20.2886 | 59.2643 | 60.6 | 20.2913 | 50.9234 | 60.8 | 20.2879 | 42.553 | 61 | 20.2779 | 34.2946 | 61.2 | 20.2853 | 26.0002 | 61.4 | 20.2701 | 17.6262 | 61.6 | 20.2902 | 9.3105 | 61.8 | 20.2945 | 1.0292 | 62 | 24.33 | 8.0589 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.33 | 75.9969 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.2881 | 8.0588 | 59.8 | 20.2949 | 16.3551 | 59.6 | 20.2909 | 24.7195 | 59.4 | 20.2903 | 33.0667 | 59.2 | 20.2837 | 41.376 | 59 | 20.2826 | 49.6922 | 58.8 | 20.2844 | 58.0379 | 58.6 | 20.2956 | 66.3376 | 58.4 | 20.2766 | 74.7038 | 58.2 | 20.2826 | 82.9765 | 58 | 20.2826 | 75.9986 | 60.2 | 20.296 | 67.5278 | 60.4 | 20.297 | 59.2651 | 60.6 | 20.2997 | 50.9231 | 60.8 | 20.2962 | 42.555 | 61 | 20.2862 | 34.2948 | 61.2 | 20.2937 | 25.9993 | 61.4 | 20.2784 | 17.626 | 61.6 | 20.2986 | 9.3104 | 61.8 | 20.3028 | 1.0292 | 62 | 24.34 | 8.0588 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.34 | 75.9986 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.2965 | 8.0586 | 59.8 | 20.3032 | 16.3553 | 59.6 | 20.2992 | 24.7199 | 59.4 | 20.2986 | 33.0665 | 59.2 | 20.2921 | 41.3755 | 59 | 20.291 | 49.6918 | 58.8 | 20.2928 | 58.0372 | 58.6 | 20.3039 | 66.3386 | 58.4 | 20.2849 | 74.7034 | 58.2 | 20.2909 | 82.9763 | 58 | 20.2909 | 76.0003 | 60.2 | 20.3043 | 67.5281 | 60.4 | 20.3053 | 59.2659 | 60.6 | 20.308 | 50.923 | 60.8 | 20.3045 | 42.5581 | 61 | 20.2946 | 34.2951 | 61.2 | 20.302 | 25.9985 | 61.4 | 20.2868 | 17.6258 | 61.6 | 20.3069 | 9.3102 | 61.8 | 20.3111 | 1.0292 | 62 | 24.35 | 8.0586 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.35 | 76.0003 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.3048 | 8.0585 | 59.8 | 20.3115 | 16.3556 | 59.6 | 20.3076 | 24.7202 | 59.4 | 20.3069 | 33.0664 | 59.2 | 20.3004 | 41.375 | 59 | 20.2993 | 49.6913 | 58.8 | 20.3011 | 58.0372 | 58.6 | 20.3122 | 66.3398 | 58.4 | 20.2932 | 74.703 | 58.2 | 20.2993 | 82.976 | 58 | 20.2992 | 76.0017 | 60.2 | 20.3127 | 67.5283 | 60.4 | 20.3136 | 59.2667 | 60.6 | 20.3163 | 50.9228 | 60.8 | 20.3129 | 42.5611 | 61 | 20.3029 | 34.2954 | 61.2 | 20.3104 | 25.9978 | 61.4 | 20.2951 | 17.6256 | 61.6 | 20.3152 | 9.3101 | 61.8 | 20.3195 | 1.0292 | 62 | 24.36 | 8.0585 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.36 | 76.0017 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.3131 | 8.0584 | 59.8 | 20.3199 | 16.356 | 59.6 | 20.3159 | 24.7208 | 59.4 | 20.3153 | 33.0665 | 59.2 | 20.3087 | 41.3746 | 59 | 20.3076 | 49.6908 | 58.8 | 20.3095 | 58.0371 | 58.6 | 20.3206 | 66.3409 | 58.4 | 20.3015 | 74.7028 | 58.2 | 20.3076 | 82.9758 | 58 | 20.3076 | 76.0032 | 60.2 | 20.321 | 67.5284 | 60.4 | 20.322 | 59.2676 | 60.6 | 20.3247 | 50.9229 | 60.8 | 20.3212 | 42.5641 | 61 | 20.3112 | 34.296 | 61.2 | 20.3187 | 25.9969 | 61.4 | 20.3034 | 17.6254 | 61.6 | 20.3235 | 9.31 | 61.8 | 20.3278 | 1.0292 | 62 | 24.37 | 8.0584 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.37 | 76.0032 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.3215 | 8.0582 | 59.8 | 20.3282 | 16.3563 | 59.6 | 20.3242 | 24.7213 | 59.4 | 20.3236 | 33.0667 | 59.2 | 20.317 | 41.3743 | 59 | 20.316 | 49.6903 | 58.8 | 20.3178 | 58.0372 | 58.6 | 20.3289 | 66.3423 | 58.4 | 20.3098 | 74.7026 | 58.2 | 20.3159 | 82.9757 | 58 | 20.3159 | 76.0043 | 60.2 | 20.3293 | 67.5286 | 60.4 | 20.3303 | 59.2678 | 60.6 | 20.333 | 50.923 | 60.8 | 20.3295 | 42.567 | 61 | 20.3196 | 34.2965 | 61.2 | 20.327 | 25.9961 | 61.4 | 20.3118 | 17.6251 | 61.6 | 20.3319 | 9.3099 | 61.8 | 20.3361 | 1.0292 | 62 | 24.38 | 8.0582 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.38 | 76.0043 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.3298 | 8.0579 | 59.8 | 20.3366 | 16.3562 | 59.6 | 20.3326 | 24.7221 | 59.4 | 20.3319 | 33.0668 | 59.2 | 20.3254 | 41.3743 | 59 | 20.3243 | 49.6898 | 58.8 | 20.3261 | 58.0373 | 58.6 | 20.3372 | 66.3436 | 58.4 | 20.3182 | 74.7017 | 58.2 | 20.3242 | 82.9756 | 58 | 20.3242 | 76.0053 | 60.2 | 20.3377 | 67.5288 | 60.4 | 20.3386 | 59.268 | 60.6 | 20.3413 | 50.9223 | 60.8 | 20.3379 | 42.57 | 61 | 20.3279 | 34.2967 | 61.2 | 20.3354 | 25.9944 | 61.4 | 20.3201 | 17.6247 | 61.6 | 20.3402 | 9.3098 | 61.8 | 20.3445 | 1.0292 | 62 | 24.39 | 8.0579 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.39 | 76.0053 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.3381 | 8.0577 | 59.8 | 20.3449 | 16.356 | 59.6 | 20.3409 | 24.7229 | 59.4 | 20.3403 | 33.067 | 59.2 | 20.3337 | 41.3744 | 59 | 20.3327 | 49.6893 | 58.8 | 20.3345 | 58.037 | 58.6 | 20.3456 | 66.3452 | 58.4 | 20.3265 | 74.7009 | 58.2 | 20.3326 | 82.9761 | 58 | 20.3326 | 76.0056 | 60.2 | 20.346 | 67.5295 | 60.4 | 20.347 | 59.2694 | 60.6 | 20.3497 | 50.9216 | 60.8 | 20.3462 | 42.5729 | 61 | 20.3362 | 34.2969 | 61.2 | 20.3437 | 25.9927 | 61.4 | 20.3284 | 17.6243 | 61.6 | 20.3486 | 9.3097 | 61.8 | 20.3528 | 1.0292 | 62 | 24.4 | 8.0577 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.4 | 76.0056 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.3465 | 8.0575 | 59.8 | 20.3532 | 16.3559 | 59.6 | 20.3492 | 24.7226 | 59.4 | 20.3486 | 33.0667 | 59.2 | 20.342 | 41.374 | 59 | 20.341 | 49.6889 | 58.8 | 20.3428 | 58.0367 | 58.6 | 20.3539 | 66.3467 | 58.4 | 20.3348 | 74.7006 | 58.2 | 20.3409 | 82.9765 | 58 | 20.3409 | 76.0059 | 60.2 | 20.3543 | 67.5302 | 60.4 | 20.3553 | 59.2708 | 60.6 | 20.358 | 50.9214 | 60.8 | 20.3545 | 42.5764 | 61 | 20.3446 | 34.297 | 61.2 | 20.3521 | 25.9917 | 61.4 | 20.3368 | 17.6239 | 61.6 | 20.3569 | 9.3097 | 61.8 | 20.3611 | 1.0292 | 62 | 24.41 | 8.0575 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.41 | 76.0059 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.3548 | 8.0569 | 59.8 | 20.3616 | 16.3558 | 59.6 | 20.3576 | 24.7223 | 59.4 | 20.3569 | 33.0664 | 59.2 | 20.3504 | 41.3737 | 59 | 20.3493 | 49.6885 | 58.8 | 20.3512 | 58.037 | 58.6 | 20.3622 | 66.3477 | 58.4 | 20.3432 | 74.7004 | 58.2 | 20.3492 | 82.9773 | 58 | 20.3492 | 76.0061 | 60.2 | 20.3627 | 67.5304 | 60.4 | 20.3636 | 59.2709 | 60.6 | 20.3663 | 50.9213 | 60.8 | 20.3629 | 42.5798 | 61 | 20.3529 | 34.2971 | 61.2 | 20.3604 | 25.9906 | 61.4 | 20.3451 | 17.6236 | 61.6 | 20.3652 | 9.3096 | 61.8 | 20.3695 | 1.0292 | 62 | 24.42 | 8.0569 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.42 | 76.0061 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.3632 | 8.0563 | 59.8 | 20.3699 | 16.3558 | 59.6 | 20.3659 | 24.7225 | 59.4 | 20.3652 | 33.0666 | 59.2 | 20.3587 | 41.3735 | 59 | 20.3577 | 49.6882 | 58.8 | 20.3595 | 58.0373 | 58.6 | 20.3706 | 66.3486 | 58.4 | 20.3515 | 74.7005 | 58.2 | 20.3576 | 82.9781 | 58 | 20.3576 | 76.0063 | 60.2 | 20.371 | 67.5306 | 60.4 | 20.372 | 59.2709 | 60.6 | 20.3747 | 50.9213 | 60.8 | 20.3712 | 42.5828 | 61 | 20.3613 | 34.2981 | 61.2 | 20.3687 | 25.9897 | 61.4 | 20.3535 | 17.6232 | 61.6 | 20.3736 | 9.3095 | 61.8 | 20.3778 | 1.0292 | 62 | 24.43 | 8.0563 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.43 | 76.0063 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.3715 | 8.0561 | 59.8 | 20.3783 | 16.3557 | 59.6 | 20.3742 | 24.7227 | 59.4 | 20.3736 | 33.0667 | 59.2 | 20.367 | 41.3734 | 59 | 20.366 | 49.6878 | 58.8 | 20.3678 | 58.0372 | 58.6 | 20.3789 | 66.3498 | 58.4 | 20.3598 | 74.7006 | 58.2 | 20.3659 | 82.9791 | 58 | 20.3659 | 76.0061 | 60.2 | 20.3794 | 67.531 | 60.4 | 20.3803 | 59.2715 | 60.6 | 20.383 | 50.9213 | 60.8 | 20.3796 | 42.5859 | 61 | 20.3696 | 34.2991 | 61.2 | 20.3771 | 25.9888 | 61.4 | 20.3618 | 17.6228 | 61.6 | 20.3819 | 9.3094 | 61.8 | 20.3861 | 1.0294 | 62 | 24.44 | 8.0561 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.44 | 76.0061 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.3798 | 8.0559 | 59.8 | 20.3866 | 16.3556 | 59.6 | 20.3826 | 24.7229 | 59.4 | 20.3819 | 33.0665 | 59.2 | 20.3754 | 41.3736 | 59 | 20.3744 | 49.6873 | 58.8 | 20.3762 | 58.037 | 58.6 | 20.3873 | 66.351 | 58.4 | 20.3681 | 74.7001 | 58.2 | 20.3742 | 82.98 | 58 | 20.3742 | 76.0059 | 60.2 | 20.3877 | 67.5315 | 60.4 | 20.3887 | 59.2721 | 60.6 | 20.3914 | 50.9213 | 60.8 | 20.3879 | 42.5882 | 61 | 20.3779 | 34.2999 | 61.2 | 20.3854 | 25.9881 | 61.4 | 20.3701 | 17.6225 | 61.6 | 20.3903 | 9.3093 | 61.8 | 20.3945 | 1.0296 | 62 | 24.45 | 8.0559 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.45 | 76.0059 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.3882 | 8.056 | 59.8 | 20.3949 | 16.3555 | 59.6 | 20.3909 | 24.723 | 59.4 | 20.3902 | 33.0663 | 59.2 | 20.3837 | 41.3738 | 59 | 20.3827 | 49.6865 | 58.8 | 20.3845 | 58.0374 | 58.6 | 20.3956 | 66.3521 | 58.4 | 20.3765 | 74.6997 | 58.2 | 20.3826 | 82.9804 | 58 | 20.3826 | 76.0051 | 60.2 | 20.396 | 67.5315 | 60.4 | 20.397 | 59.2728 | 60.6 | 20.3997 | 50.9213 | 60.8 | 20.3962 | 42.5906 | 61 | 20.3863 | 34.3008 | 61.2 | 20.3937 | 25.9874 | 61.4 | 20.3784 | 17.6218 | 61.6 | 20.3986 | 9.3091 | 61.8 | 20.4028 | 1.0296 | 62 | 24.46 | 8.056 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.46 | 76.0051 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.3965 | 8.0561 | 59.8 | 20.4033 | 16.3554 | 59.6 | 20.3992 | 24.7228 | 59.4 | 20.3986 | 33.0663 | 59.2 | 20.392 | 41.3739 | 59 | 20.391 | 49.6857 | 58.8 | 20.3929 | 58.0378 | 58.6 | 20.4039 | 66.3531 | 58.4 | 20.3848 | 74.6994 | 58.2 | 20.3909 | 82.9808 | 58 | 20.3909 | 76.0043 | 60.2 | 20.4044 | 67.5316 | 60.4 | 20.4053 | 59.2735 | 60.6 | 20.408 | 50.9209 | 60.8 | 20.4046 | 42.593 | 61 | 20.3946 | 34.3008 | 61.2 | 20.4021 | 25.9866 | 61.4 | 20.3868 | 17.6212 | 61.6 | 20.4069 | 9.3093 | 61.8 | 20.4111 | 1.0296 | 62 | 24.47 | 8.0561 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.47 | 76.0043 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.4048 | 8.0562 | 59.8 | 20.4116 | 16.3552 | 59.6 | 20.4076 | 24.7227 | 59.4 | 20.4069 | 33.0662 | 59.2 | 20.4003 | 41.374 | 59 | 20.3994 | 49.6856 | 58.8 | 20.4012 | 58.0379 | 58.6 | 20.4123 | 66.3545 | 58.4 | 20.3931 | 74.6992 | 58.2 | 20.3992 | 82.981 | 58 | 20.3992 | 76.0036 | 60.2 | 20.4127 | 67.532 | 60.4 | 20.4137 | 59.2737 | 60.6 | 20.4164 | 50.9205 | 60.8 | 20.4129 | 42.5955 | 61 | 20.403 | 34.3009 | 61.2 | 20.4104 | 25.9857 | 61.4 | 20.3951 | 17.6209 | 61.6 | 20.4153 | 9.3095 | 61.8 | 20.4195 | 1.0296 | 62 | 24.48 | 8.0562 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.48 | 76.0036 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.4132 | 8.0564 | 59.8 | 20.42 | 16.3551 | 59.6 | 20.4159 | 24.7228 | 59.4 | 20.4152 | 33.0665 | 59.2 | 20.4087 | 41.3744 | 59 | 20.4077 | 49.6855 | 58.8 | 20.4095 | 58.038 | 58.6 | 20.4206 | 66.3558 | 58.4 | 20.4014 | 74.6985 | 58.2 | 20.4076 | 82.9812 | 58 | 20.4076 | 76.0029 | 60.2 | 20.421 | 67.5325 | 60.4 | 20.422 | 59.2739 | 60.6 | 20.4247 | 50.9203 | 60.8 | 20.4212 | 42.5969 | 61 | 20.4113 | 34.3008 | 61.2 | 20.4188 | 25.9848 | 61.4 | 20.4034 | 17.6207 | 61.6 | 20.4236 | 9.3094 | 61.8 | 20.4278 | 1.0296 | 62 | 24.49 | 8.0564 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.49 | 76.0029 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.4215 | 8.0564 | 59.8 | 20.4283 | 16.3549 | 59.6 | 20.4242 | 24.7229 | 59.4 | 20.4236 | 33.0668 | 59.2 | 20.417 | 41.3748 | 59 | 20.4161 | 49.6852 | 58.8 | 20.4179 | 58.0384 | 58.6 | 20.429 | 66.3563 | 58.4 | 20.4098 | 74.6978 | 58.2 | 20.4159 | 82.9814 | 58 | 20.4159 | 76.0026 | 60.2 | 20.4294 | 67.5328 | 60.4 | 20.4303 | 59.274 | 60.6 | 20.433 | 50.9201 | 60.8 | 20.4296 | 42.5983 | 61 | 20.4196 | 34.3007 | 61.2 | 20.4271 | 25.9838 | 61.4 | 20.4118 | 17.6204 | 61.6 | 20.4319 | 9.3093 | 61.8 | 20.4362 | 1.0296 | 62 | 24.5 | 8.0564 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.5 | 76.0026 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.4298 | 8.0564 | 59.8 | 20.4366 | 16.3552 | 59.6 | 20.4326 | 24.7232 | 59.4 | 20.4319 | 33.0669 | 59.2 | 20.4253 | 41.3747 | 59 | 20.4244 | 49.685 | 58.8 | 20.4262 | 58.0387 | 58.6 | 20.4373 | 66.3567 | 58.4 | 20.4181 | 74.6974 | 58.2 | 20.4242 | 82.9815 | 58 | 20.4242 | 76.0023 | 60.2 | 20.4377 | 67.5331 | 60.4 | 20.4387 | 59.2741 | 60.6 | 20.4414 | 50.92 | 60.8 | 20.4379 | 42.5983 | 61 | 20.4279 | 34.3002 | 61.2 | 20.4355 | 25.9828 | 61.4 | 20.4201 | 17.6201 | 61.6 | 20.4403 | 9.3092 | 61.8 | 20.4445 | 1.0296 | 62 | 24.51 | 8.0564 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.51 | 76.0023 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.4382 | 8.0569 | 59.8 | 20.445 | 16.3556 | 59.6 | 20.4409 | 24.7234 | 59.4 | 20.4402 | 33.067 | 59.2 | 20.4337 | 41.3746 | 59 | 20.4327 | 49.6853 | 58.8 | 20.4346 | 58.0379 | 58.6 | 20.4456 | 66.3576 | 58.4 | 20.4264 | 74.6969 | 58.2 | 20.4326 | 82.9816 | 58 | 20.4326 | 76.0019 | 60.2 | 20.4461 | 67.5332 | 60.4 | 20.447 | 59.2747 | 60.6 | 20.4497 | 50.9199 | 60.8 | 20.4462 | 42.5984 | 61 | 20.4363 | 34.2996 | 61.2 | 20.4438 | 25.9818 | 61.4 | 20.4284 | 17.6198 | 61.6 | 20.4486 | 9.3091 | 61.8 | 20.4528 | 1.0296 | 62 | 24.52 | 8.0569 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.52 | 76.0019 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.4465 | 8.0573 | 59.8 | 20.4533 | 16.3555 | 59.6 | 20.4492 | 24.7238 | 59.4 | 20.4486 | 33.0673 | 59.2 | 20.442 | 41.3749 | 59 | 20.4411 | 49.6857 | 58.8 | 20.4429 | 58.0371 | 58.6 | 20.4539 | 66.3585 | 58.4 | 20.4348 | 74.6958 | 58.2 | 20.4409 | 82.9816 | 58 | 20.4409 | 76.0015 | 60.2 | 20.4544 | 67.5332 | 60.4 | 20.4554 | 59.2752 | 60.6 | 20.4581 | 50.9201 | 60.8 | 20.4546 | 42.5985 | 61 | 20.4446 | 34.3001 | 61.2 | 20.4521 | 25.9808 | 61.4 | 20.4368 | 17.6195 | 61.6 | 20.4569 | 9.309 | 61.8 | 20.4612 | 1.0296 | 62 | 24.53 | 8.0573 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.53 | 76.0015 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.4548 | 8.0577 | 59.8 | 20.4617 | 16.3554 | 59.6 | 20.4576 | 24.7241 | 59.4 | 20.4569 | 33.0676 | 59.2 | 20.4503 | 41.3752 | 59 | 20.4494 | 49.6863 | 58.8 | 20.4512 | 58.0371 | 58.6 | 20.4623 | 66.3599 | 58.4 | 20.4431 | 74.6946 | 58.2 | 20.4492 | 82.9816 | 58 | 20.4492 | 76.001 | 60.2 | 20.4627 | 67.5343 | 60.4 | 20.4637 | 59.2751 | 60.6 | 20.4664 | 50.9202 | 60.8 | 20.4629 | 42.5986 | 61 | 20.453 | 34.3005 | 61.2 | 20.4604 | 25.9799 | 61.4 | 20.4451 | 17.6191 | 61.6 | 20.4653 | 9.3089 | 61.8 | 20.4695 | 1.0294 | 62 | 24.54 | 8.0577 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.54 | 76.001 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.4632 | 8.0582 | 59.8 | 20.47 | 16.355 | 59.6 | 20.4659 | 24.7242 | 59.4 | 20.4652 | 33.0672 | 59.2 | 20.4587 | 41.3752 | 59 | 20.4578 | 49.6869 | 58.8 | 20.4596 | 58.0372 | 58.6 | 20.4706 | 66.3613 | 58.4 | 20.4514 | 74.6939 | 58.2 | 20.4576 | 82.9815 | 58 | 20.4576 | 76.0005 | 60.2 | 20.4711 | 67.5353 | 60.4 | 20.472 | 59.275 | 60.6 | 20.4747 | 50.9205 | 60.8 | 20.4713 | 42.5982 | 61 | 20.4613 | 34.3011 | 61.2 | 20.4688 | 25.9787 | 61.4 | 20.4534 | 17.6188 | 61.6 | 20.4736 | 9.3088 | 61.8 | 20.4778 | 1.0292 | 62 | 24.55 | 8.0582 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.55 | 76.0005 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.4715 | 8.0586 | 59.8 | 20.4783 | 16.3545 | 59.6 | 20.4742 | 24.7243 | 59.4 | 20.4736 | 33.0668 | 59.2 | 20.467 | 41.3753 | 59 | 20.4661 | 49.6872 | 58.8 | 20.4679 | 58.037 | 58.6 | 20.479 | 66.3627 | 58.4 | 20.4597 | 74.6932 | 58.2 | 20.4659 | 82.981 | 58 | 20.4659 | 76.0009 | 60.2 | 20.4794 | 67.5359 | 60.4 | 20.4804 | 59.2748 | 60.6 | 20.4831 | 50.9207 | 60.8 | 20.4796 | 42.5978 | 61 | 20.4696 | 34.3016 | 61.2 | 20.4771 | 25.9776 | 61.4 | 20.4618 | 17.6188 | 61.6 | 20.482 | 9.3087 | 61.8 | 20.4861 | 1.0288 | 62 | 24.56 | 8.0586 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.56 | 76.0009 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.4799 | 8.059 | 59.8 | 20.4867 | 16.3543 | 59.6 | 20.4826 | 24.7245 | 59.4 | 20.4819 | 33.0668 | 59.2 | 20.4753 | 41.3754 | 59 | 20.4744 | 49.6875 | 58.8 | 20.4763 | 58.0368 | 58.6 | 20.4873 | 66.3642 | 58.4 | 20.468 | 74.6929 | 58.2 | 20.4742 | 82.9805 | 58 | 20.4742 | 76.0014 | 60.2 | 20.4877 | 67.5365 | 60.4 | 20.4887 | 59.2745 | 60.6 | 20.4914 | 50.9215 | 60.8 | 20.4879 | 42.5978 | 61 | 20.478 | 34.3022 | 61.2 | 20.4855 | 25.9766 | 61.4 | 20.4701 | 17.6189 | 61.6 | 20.4903 | 9.3086 | 61.8 | 20.4945 | 1.0285 | 62 | 24.57 | 8.059 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.57 | 76.0014 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.4882 | 8.0595 | 59.8 | 20.495 | 16.354 | 59.6 | 20.4909 | 24.7247 | 59.4 | 20.4902 | 33.0667 | 59.2 | 20.4837 | 41.3755 | 59 | 20.4828 | 49.6883 | 58.8 | 20.4846 | 58.0368 | 58.6 | 20.4956 | 66.3658 | 58.4 | 20.4764 | 74.6926 | 58.2 | 20.4825 | 82.98 | 58 | 20.4826 | 76.0023 | 60.2 | 20.4961 | 67.5373 | 60.4 | 20.497 | 59.2745 | 60.6 | 20.4997 | 50.9222 | 60.8 | 20.4963 | 42.5978 | 61 | 20.4863 | 34.3028 | 61.2 | 20.4938 | 25.9756 | 61.4 | 20.4784 | 17.6188 | 61.6 | 20.4986 | 9.3084 | 61.8 | 20.5028 | 1.0279 | 62 | 24.58 | 8.0595 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.58 | 76.0023 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.4965 | 8.06 | 59.8 | 20.5034 | 16.3539 | 59.6 | 20.4993 | 24.7249 | 59.4 | 20.4986 | 33.0669 | 59.2 | 20.492 | 41.3755 | 59 | 20.4911 | 49.689 | 58.8 | 20.4929 | 58.0368 | 58.6 | 20.504 | 66.3673 | 58.4 | 20.4847 | 74.6922 | 58.2 | 20.4909 | 82.9796 | 58 | 20.4909 | 76.0032 | 60.2 | 20.5044 | 67.5381 | 60.4 | 20.5054 | 59.2745 | 60.6 | 20.5081 | 50.9229 | 60.8 | 20.5046 | 42.5977 | 61 | 20.4947 | 34.3034 | 61.2 | 20.5022 | 25.9747 | 61.4 | 20.4868 | 17.6188 | 61.6 | 20.507 | 9.3085 | 61.8 | 20.5111 | 1.0273 | 62 | 24.59 | 8.06 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.59 | 76.0032 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.5049 | 8.0604 | 59.8 | 20.5117 | 16.3538 | 59.6 | 20.5076 | 24.7251 | 59.4 | 20.5069 | 33.067 | 59.2 | 20.5003 | 41.3756 | 59 | 20.4995 | 49.6899 | 58.8 | 20.5013 | 58.0369 | 58.6 | 20.5123 | 66.3689 | 58.4 | 20.493 | 74.6917 | 58.2 | 20.4992 | 82.9802 | 58 | 20.4992 | 76.0042 | 60.2 | 20.5128 | 67.5389 | 60.4 | 20.5137 | 59.2738 | 60.6 | 20.5164 | 50.9235 | 60.8 | 20.5129 | 42.5975 | 61 | 20.503 | 34.304 | 61.2 | 20.5105 | 25.9738 | 61.4 | 20.4951 | 17.6188 | 61.6 | 20.5153 | 9.3085 | 61.8 | 20.5195 | 1.0267 | 62 | 24.6 | 8.0604 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.6 | 76.0042 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.5132 | 8.0608 | 59.8 | 20.52 | 16.3537 | 59.6 | 20.5159 | 24.7249 | 59.4 | 20.5152 | 33.0669 | 59.2 | 20.5087 | 41.3755 | 59 | 20.5078 | 49.6908 | 58.8 | 20.5096 | 58.037 | 58.6 | 20.5207 | 66.3706 | 58.4 | 20.5013 | 74.6905 | 58.2 | 20.5075 | 82.9808 | 58 | 20.5076 | 76.0051 | 60.2 | 20.5211 | 67.5397 | 60.4 | 20.522 | 59.2732 | 60.6 | 20.5247 | 50.9247 | 60.8 | 20.5213 | 42.5978 | 61 | 20.5113 | 34.3044 | 61.2 | 20.5188 | 25.9733 | 61.4 | 20.5034 | 17.6188 | 61.6 | 20.5236 | 9.3085 | 61.8 | 20.5278 | 1.0261 | 62 | 24.61 | 8.0608 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.61 | 76.0051 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.5215 | 8.0607 | 59.8 | 20.5284 | 16.3536 | 59.6 | 20.5242 | 24.7246 | 59.4 | 20.5235 | 33.0667 | 59.2 | 20.517 | 41.3755 | 59 | 20.5161 | 49.6915 | 58.8 | 20.518 | 58.037 | 58.6 | 20.529 | 66.3717 | 58.4 | 20.5097 | 74.6894 | 58.2 | 20.5158 | 82.9812 | 58 | 20.5159 | 76.0067 | 60.2 | 20.5294 | 67.5403 | 60.4 | 20.5304 | 59.2736 | 60.6 | 20.5331 | 50.9258 | 60.8 | 20.5296 | 42.5981 | 61 | 20.5197 | 34.3048 | 61.2 | 20.5272 | 25.9728 | 61.4 | 20.5117 | 17.6187 | 61.6 | 20.532 | 9.3084 | 61.8 | 20.5362 | 1.0257 | 62 | 24.62 | 8.0607 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.62 | 76.0067 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.5299 | 8.0605 | 59.8 | 20.5367 | 16.3536 | 59.6 | 20.5326 | 24.7247 | 59.4 | 20.5319 | 33.0674 | 59.2 | 20.5253 | 41.3754 | 59 | 20.5245 | 49.6923 | 58.8 | 20.5263 | 58.037 | 58.6 | 20.5373 | 66.3728 | 58.4 | 20.518 | 74.6892 | 58.2 | 20.5242 | 82.9816 | 58 | 20.5242 | 76.0082 | 60.2 | 20.5378 | 67.541 | 60.4 | 20.5387 | 59.274 | 60.6 | 20.5414 | 50.9273 | 60.8 | 20.5379 | 42.5978 | 61 | 20.528 | 34.3052 | 61.2 | 20.5355 | 25.972 | 61.4 | 20.5201 | 17.6187 | 61.6 | 20.5403 | 9.3085 | 61.8 | 20.5445 | 1.0252 | 62 | 24.63 | 8.0605 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.63 | 76.0082 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.5382 | 8.0604 | 59.8 | 20.5451 | 16.3537 | 59.6 | 20.5409 | 24.7247 | 59.4 | 20.5402 | 33.068 | 59.2 | 20.5336 | 41.3753 | 59 | 20.5328 | 49.6929 | 58.8 | 20.5347 | 58.036 | 58.6 | 20.5457 | 66.3738 | 58.4 | 20.5263 | 74.689 | 58.2 | 20.5325 | 82.9814 | 58 | 20.5326 | 76.01 | 60.2 | 20.5461 | 67.5417 | 60.4 | 20.547 | 59.2741 | 60.6 | 20.5498 | 50.9289 | 60.8 | 20.5463 | 42.5975 | 61 | 20.5363 | 34.3055 | 61.2 | 20.5439 | 25.9711 | 61.4 | 20.5284 | 17.6187 | 61.6 | 20.5486 | 9.3085 | 61.8 | 20.5528 | 1.0248 | 62 | 24.64 | 8.0604 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.64 | 76.01 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.5465 | 8.0603 | 59.8 | 20.5534 | 16.3536 | 59.6 | 20.5493 | 24.7244 | 59.4 | 20.5485 | 33.0684 | 59.2 | 20.542 | 41.3753 | 59 | 20.5412 | 49.6935 | 58.8 | 20.543 | 58.0351 | 58.6 | 20.554 | 66.3747 | 58.4 | 20.5346 | 74.6887 | 58.2 | 20.5408 | 82.9812 | 58 | 20.5409 | 76.0119 | 60.2 | 20.5544 | 67.5425 | 60.4 | 20.5554 | 59.2741 | 60.6 | 20.5581 | 50.9296 | 60.8 | 20.5546 | 42.5967 | 61 | 20.5447 | 34.3057 | 61.2 | 20.5522 | 25.9699 | 61.4 | 20.5368 | 17.6187 | 61.6 | 20.557 | 9.3086 | 61.8 | 20.5612 | 1.0244 | 62 | 24.65 | 8.0603 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.65 | 76.0119 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.5549 | 8.0599 | 59.8 | 20.5617 | 16.3535 | 59.6 | 20.5576 | 24.7241 | 59.4 | 20.5569 | 33.0688 | 59.2 | 20.5503 | 41.3753 | 59 | 20.5495 | 49.6942 | 58.8 | 20.5513 | 58.0344 | 58.6 | 20.5623 | 66.3752 | 58.4 | 20.543 | 74.6884 | 58.2 | 20.5492 | 82.9815 | 58 | 20.5492 | 76.0131 | 60.2 | 20.5628 | 67.5435 | 60.4 | 20.5637 | 59.2742 | 60.6 | 20.5664 | 50.9303 | 60.8 | 20.563 | 42.596 | 61 | 20.553 | 34.3059 | 61.2 | 20.5605 | 25.9688 | 61.4 | 20.5451 | 17.6187 | 61.6 | 20.5653 | 9.3087 | 61.8 | 20.5695 | 1.0239 | 62 | 24.66 | 8.0599 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.66 | 76.0131 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.5632 | 8.0595 | 59.8 | 20.5701 | 16.3534 | 59.6 | 20.5659 | 24.7243 | 59.4 | 20.5652 | 33.0687 | 59.2 | 20.5586 | 41.3756 | 59 | 20.5578 | 49.695 | 58.8 | 20.5597 | 58.0337 | 58.6 | 20.5707 | 66.3757 | 58.4 | 20.5513 | 74.6882 | 58.2 | 20.5575 | 82.9818 | 58 | 20.5576 | 76.0143 | 60.2 | 20.5711 | 67.5446 | 60.4 | 20.5721 | 59.2744 | 60.6 | 20.5748 | 50.9316 | 60.8 | 20.5713 | 42.596 | 61 | 20.5613 | 34.306 | 61.2 | 20.5689 | 25.9677 | 61.4 | 20.5534 | 17.6187 | 61.6 | 20.5737 | 9.3087 | 61.8 | 20.5778 | 1.0235 | 62 | 24.67 | 8.0595 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.67 | 76.0143 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.5715 | 8.0591 | 59.8 | 20.5784 | 16.3533 | 59.6 | 20.5742 | 24.7245 | 59.4 | 20.5735 | 33.0685 | 59.2 | 20.567 | 41.3759 | 59 | 20.5662 | 49.6957 | 58.8 | 20.568 | 58.033 | 58.6 | 20.579 | 66.3764 | 58.4 | 20.5596 | 74.688 | 58.2 | 20.5658 | 82.982 | 58 | 20.5659 | 76.0162 | 60.2 | 20.5795 | 67.546 | 60.4 | 20.5804 | 59.2748 | 60.6 | 20.5831 | 50.9328 | 60.8 | 20.5796 | 42.596 | 61 | 20.5697 | 34.3061 | 61.2 | 20.5772 | 25.9666 | 61.4 | 20.5618 | 17.6187 | 61.6 | 20.582 | 9.3087 | 61.8 | 20.5862 | 1.0228 | 62 | 24.68 | 8.0591 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.68 | 76.0162 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.5799 | 8.0587 | 59.8 | 20.5868 | 16.3532 | 59.6 | 20.5826 | 24.7244 | 59.4 | 20.5819 | 33.0685 | 59.2 | 20.5753 | 41.3759 | 59 | 20.5745 | 49.6964 | 58.8 | 20.5764 | 58.0324 | 58.6 | 20.5874 | 66.377 | 58.4 | 20.5679 | 74.688 | 58.2 | 20.5742 | 82.9823 | 58 | 20.5742 | 76.0181 | 60.2 | 20.5878 | 67.5475 | 60.4 | 20.5887 | 59.2753 | 60.6 | 20.5914 | 50.9341 | 60.8 | 20.588 | 42.5955 | 61 | 20.578 | 34.3064 | 61.2 | 20.5855 | 25.9659 | 61.4 | 20.5701 | 17.6186 | 61.6 | 20.5903 | 9.3086 | 61.8 | 20.5945 | 1.0221 | 62 | 24.69 | 8.0587 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.69 | 76.0181 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.5882 | 8.0583 | 59.8 | 20.5951 | 16.353 | 59.6 | 20.5909 | 24.7244 | 59.4 | 20.5902 | 33.0685 | 59.2 | 20.5836 | 41.3758 | 59 | 20.5829 | 49.6971 | 58.8 | 20.5847 | 58.0321 | 58.6 | 20.5957 | 66.3774 | 58.4 | 20.5763 | 74.6879 | 58.2 | 20.5825 | 82.9826 | 58 | 20.5826 | 76.0188 | 60.2 | 20.5961 | 67.5483 | 60.4 | 20.5971 | 59.2752 | 60.6 | 20.5998 | 50.9353 | 60.8 | 20.5963 | 42.5951 | 61 | 20.5864 | 34.3067 | 61.2 | 20.5939 | 25.9652 | 61.4 | 20.5784 | 17.6187 | 61.6 | 20.5987 | 9.3085 | 61.8 | 20.6028 | 1.0215 | 62 | 24.7 | 8.0583 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.7 | 76.0188 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.5966 | 8.0579 | 59.8 | 20.6034 | 16.3533 | 59.6 | 20.5993 | 24.7243 | 59.4 | 20.5985 | 33.0684 | 59.2 | 20.5919 | 41.3765 | 59 | 20.5912 | 49.6978 | 58.8 | 20.593 | 58.0317 | 58.6 | 20.604 | 66.3778 | 58.4 | 20.5846 | 74.6875 | 58.2 | 20.5908 | 82.983 | 58 | 20.5909 | 76.0195 | 60.2 | 20.6045 | 67.5492 | 60.4 | 20.6054 | 59.275 | 60.6 | 20.6081 | 50.936 | 60.8 | 20.6046 | 42.5935 | 61 | 20.5947 | 34.3061 | 61.2 | 20.6022 | 25.9644 | 61.4 | 20.5868 | 17.6187 | 61.6 | 20.607 | 9.3083 | 61.8 | 20.6112 | 1.0208 | 62 | 24.71 | 8.0579 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.71 | 76.0195 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.6049 | 8.0578 | 59.8 | 20.6118 | 16.3535 | 59.6 | 20.6076 | 24.7243 | 59.4 | 20.6069 | 33.0683 | 59.2 | 20.6003 | 41.3772 | 59 | 20.5995 | 49.6983 | 58.8 | 20.6014 | 58.0323 | 58.6 | 20.6124 | 66.3784 | 58.4 | 20.5929 | 74.6871 | 58.2 | 20.5992 | 82.9835 | 58 | 20.5993 | 76.0196 | 60.2 | 20.6128 | 67.55 | 60.4 | 20.6137 | 59.2756 | 60.6 | 20.6165 | 50.9366 | 60.8 | 20.613 | 42.5919 | 61 | 20.603 | 34.3055 | 61.2 | 20.6106 | 25.9635 | 61.4 | 20.5951 | 17.6187 | 61.6 | 20.6153 | 9.3081 | 61.8 | 20.6195 | 1.0201 | 62 | 24.72 | 8.0578 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.72 | 76.0196 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.6132 | 8.0577 | 59.8 | 20.6201 | 16.3533 | 59.6 | 20.6159 | 24.725 | 59.4 | 20.6152 | 33.0688 | 59.2 | 20.6086 | 41.3777 | 59 | 20.6079 | 49.6988 | 58.8 | 20.6097 | 58.0329 | 58.6 | 20.6207 | 66.379 | 58.4 | 20.6012 | 74.6869 | 58.2 | 20.6075 | 82.9841 | 58 | 20.6076 | 76.0198 | 60.2 | 20.6211 | 67.5508 | 60.4 | 20.6221 | 59.2762 | 60.6 | 20.6248 | 50.9374 | 60.8 | 20.6213 | 42.5894 | 61 | 20.6114 | 34.305 | 61.2 | 20.6189 | 25.9631 | 61.4 | 20.6034 | 17.6187 | 61.6 | 20.6237 | 9.3079 | 61.8 | 20.6278 | 1.0195 | 62 | 24.73 | 8.0577 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.73 | 76.0198 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.6216 | 8.0576 | 59.8 | 20.6285 | 16.353 | 59.6 | 20.6243 | 24.7257 | 59.4 | 20.6235 | 33.0692 | 59.2 | 20.6169 | 41.3782 | 59 | 20.6162 | 49.699 | 58.8 | 20.6181 | 58.0331 | 58.6 | 20.6291 | 66.3795 | 58.4 | 20.6096 | 74.6866 | 58.2 | 20.6158 | 82.9842 | 58 | 20.6159 | 76.0193 | 60.2 | 20.6295 | 67.5518 | 60.4 | 20.6304 | 59.2763 | 60.6 | 20.6331 | 50.9382 | 60.8 | 20.6297 | 42.5869 | 61 | 20.6197 | 34.3045 | 61.2 | 20.6272 | 25.9627 | 61.4 | 20.6118 | 17.6185 | 61.6 | 20.632 | 9.3077 | 61.8 | 20.6362 | 1.0188 | 62 | 24.74 | 8.0576 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.74 | 76.0193 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.6299 | 8.0574 | 59.8 | 20.6368 | 16.3528 | 59.6 | 20.6326 | 24.7261 | 59.4 | 20.6319 | 33.069 | 59.2 | 20.6253 | 41.3789 | 59 | 20.6246 | 49.6992 | 58.8 | 20.6264 | 58.0334 | 58.6 | 20.6374 | 66.38 | 58.4 | 20.6179 | 74.6863 | 58.2 | 20.6241 | 82.9844 | 58 | 20.6243 | 76.0188 | 60.2 | 20.6378 | 67.5529 | 60.4 | 20.6387 | 59.2764 | 60.6 | 20.6415 | 50.9387 | 60.8 | 20.638 | 42.5853 | 61 | 20.628 | 34.3046 | 61.2 | 20.6356 | 25.9628 | 61.4 | 20.6201 | 17.6183 | 61.6 | 20.6404 | 9.3078 | 61.8 | 20.6445 | 1.0181 | 62 | 24.75 | 8.0574 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.75 | 76.0188 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.6382 | 8.0573 | 59.8 | 20.6451 | 16.3526 | 59.6 | 20.6409 | 24.7265 | 59.4 | 20.6402 | 33.0688 | 59.2 | 20.6336 | 41.3795 | 59 | 20.6329 | 49.7 | 58.8 | 20.6348 | 58.0335 | 58.6 | 20.6457 | 66.3803 | 58.4 | 20.6262 | 74.6859 | 58.2 | 20.6324 | 82.9841 | 58 | 20.6326 | 76.0187 | 60.2 | 20.6462 | 67.5537 | 60.4 | 20.6471 | 59.2764 | 60.6 | 20.6498 | 50.9392 | 60.8 | 20.6463 | 42.5838 | 61 | 20.6364 | 34.3047 | 61.2 | 20.6439 | 25.9628 | 61.4 | 20.6284 | 17.6183 | 61.6 | 20.6487 | 9.3078 | 61.8 | 20.6528 | 1.0175 | 62 | 24.76 | 8.0573 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.76 | 76.0187 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.6466 | 8.0572 | 59.8 | 20.6535 | 16.3523 | 59.6 | 20.6493 | 24.7266 | 59.4 | 20.6485 | 33.0692 | 59.2 | 20.6419 | 41.3798 | 59 | 20.6412 | 49.7007 | 58.8 | 20.6431 | 58.0337 | 58.6 | 20.6541 | 66.3806 | 58.4 | 20.6346 | 74.6855 | 58.2 | 20.6408 | 82.9838 | 58 | 20.6409 | 76.0186 | 60.2 | 20.6545 | 67.5545 | 60.4 | 20.6554 | 59.2763 | 60.6 | 20.6581 | 50.9391 | 60.8 | 20.6547 | 42.5819 | 61 | 20.6447 | 34.3049 | 61.2 | 20.6523 | 25.9626 | 61.4 | 20.6367 | 17.6183 | 61.6 | 20.657 | 9.308 | 61.8 | 20.6612 | 1.0168 | 62 | 24.77 | 8.0572 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.77 | 76.0186 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.6549 | 8.057 | 59.8 | 20.6618 | 16.352 | 59.6 | 20.6576 | 24.7267 | 59.4 | 20.6568 | 33.0695 | 59.2 | 20.6503 | 41.3801 | 59 | 20.6496 | 49.7015 | 58.8 | 20.6514 | 58.0341 | 58.6 | 20.6624 | 66.3804 | 58.4 | 20.6429 | 74.6851 | 58.2 | 20.6491 | 82.9838 | 58 | 20.6493 | 76.0187 | 60.2 | 20.6628 | 67.5551 | 60.4 | 20.6637 | 59.2766 | 60.6 | 20.6665 | 50.9389 | 60.8 | 20.663 | 42.58 | 61 | 20.653 | 34.3051 | 61.2 | 20.6606 | 25.9625 | 61.4 | 20.6451 | 17.6181 | 61.6 | 20.6653 | 9.3082 | 61.8 | 20.6695 | 1.0165 | 62 | 24.78 | 8.057 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.78 | 76.0187 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.6632 | 8.0567 | 59.8 | 20.6702 | 16.3519 | 59.6 | 20.6659 | 24.7269 | 59.4 | 20.6652 | 33.0695 | 59.2 | 20.6586 | 41.3804 | 59 | 20.6579 | 49.7024 | 58.8 | 20.6598 | 58.0345 | 58.6 | 20.6707 | 66.3802 | 58.4 | 20.6512 | 74.6856 | 58.2 | 20.6574 | 82.9838 | 58 | 20.6576 | 76.0188 | 60.2 | 20.6712 | 67.5556 | 60.4 | 20.6721 | 59.277 | 60.6 | 20.6748 | 50.9394 | 60.8 | 20.6713 | 42.5785 | 61 | 20.6614 | 34.3049 | 61.2 | 20.6689 | 25.9625 | 61.4 | 20.6534 | 17.6179 | 61.6 | 20.6737 | 9.3084 | 61.8 | 20.6778 | 1.0162 | 62 | 24.79 | 8.0567 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.79 | 76.0188 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.6716 | 8.0569 | 59.8 | 20.6785 | 16.3518 | 59.6 | 20.6743 | 24.7271 | 59.4 | 20.6735 | 33.0696 | 59.2 | 20.6669 | 41.3808 | 59 | 20.6663 | 49.703 | 58.8 | 20.6681 | 58.0346 | 58.6 | 20.6791 | 66.3801 | 58.4 | 20.6595 | 74.686 | 58.2 | 20.6658 | 82.984 | 58 | 20.6659 | 76.0171 | 60.2 | 20.6795 | 67.5565 | 60.4 | 20.6804 | 59.2764 | 60.6 | 20.6831 | 50.9399 | 60.8 | 20.6797 | 42.577 | 61 | 20.6697 | 34.3048 | 61.2 | 20.6773 | 25.9625 | 61.4 | 20.6617 | 17.6177 | 61.6 | 20.682 | 9.3085 | 61.8 | 20.6862 | 1.0158 | 62 | 24.8 | 8.0569 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.8 | 76.0171 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.6799 | 8.0571 | 59.8 | 20.6868 | 16.352 | 59.6 | 20.6826 | 24.7271 | 59.4 | 20.6818 | 33.0695 | 59.2 | 20.6752 | 41.3811 | 59 | 20.6746 | 49.7036 | 58.8 | 20.6764 | 58.0347 | 58.6 | 20.6874 | 66.3799 | 58.4 | 20.6678 | 74.6862 | 58.2 | 20.6741 | 82.9841 | 58 | 20.6742 | 76.0154 | 60.2 | 20.6878 | 67.5574 | 60.4 | 20.6888 | 59.2758 | 60.6 | 20.6915 | 50.94 | 60.8 | 20.688 | 42.5757 | 61 | 20.6781 | 34.3047 | 61.2 | 20.6856 | 25.9629 | 61.4 | 20.6701 | 17.6175 | 61.6 | 20.6904 | 9.3087 | 61.8 | 20.6945 | 1.0155 | 62 | 24.81 | 8.0571 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.81 | 76.0154 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.6883 | 8.0573 | 59.8 | 20.6952 | 16.3522 | 59.6 | 20.6909 | 24.7271 | 59.4 | 20.6902 | 33.0695 | 59.2 | 20.6836 | 41.3814 | 59 | 20.6829 | 49.7042 | 58.8 | 20.6848 | 58.0356 | 58.6 | 20.6957 | 66.38 | 58.4 | 20.6761 | 74.6864 | 58.2 | 20.6824 | 82.984 | 58 | 20.6826 | 76.0143 | 60.2 | 20.6962 | 67.5582 | 60.4 | 20.6971 | 59.2758 | 60.6 | 20.6998 | 50.9402 | 60.8 | 20.6964 | 42.5743 | 61 | 20.6864 | 34.3045 | 61.2 | 20.694 | 25.9634 | 61.4 | 20.6784 | 17.6174 | 61.6 | 20.6987 | 9.3088 | 61.8 | 20.7029 | 1.0152 | 62 | 24.82 | 8.0573 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.82 | 76.0143 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.6966 | 8.0575 | 59.8 | 20.7035 | 16.3518 | 59.6 | 20.6993 | 24.7272 | 59.4 | 20.6985 | 33.0693 | 59.2 | 20.6919 | 41.3818 | 59 | 20.6913 | 49.7048 | 58.8 | 20.6931 | 58.0365 | 58.6 | 20.7041 | 66.3801 | 58.4 | 20.6845 | 74.6868 | 58.2 | 20.6908 | 82.9839 | 58 | 20.6909 | 76.0132 | 60.2 | 20.7045 | 67.559 | 60.4 | 20.7054 | 59.2757 | 60.6 | 20.7081 | 50.9401 | 60.8 | 20.7047 | 42.5732 | 61 | 20.6947 | 34.3043 | 61.2 | 20.7023 | 25.9639 | 61.4 | 20.6867 | 17.6173 | 61.6 | 20.707 | 9.3089 | 61.8 | 20.7112 | 1.0148 | 62 | 24.83 | 8.0575 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.83 | 76.0132 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.7049 | 8.0574 | 59.8 | 20.7119 | 16.3514 | 59.6 | 20.7076 | 24.7274 | 59.4 | 20.7068 | 33.0692 | 59.2 | 20.7002 | 41.3823 | 59 | 20.6996 | 49.7058 | 58.8 | 20.7015 | 58.038 | 58.6 | 20.7124 | 66.3807 | 58.4 | 20.6928 | 74.6872 | 58.2 | 20.6991 | 82.9842 | 58 | 20.6992 | 76.0121 | 60.2 | 20.7129 | 67.5584 | 60.4 | 20.7138 | 59.2764 | 60.6 | 20.7165 | 50.94 | 60.8 | 20.713 | 42.572 | 61 | 20.7031 | 34.304 | 61.2 | 20.7106 | 25.9644 | 61.4 | 20.6951 | 17.6172 | 61.6 | 20.7154 | 9.3091 | 61.8 | 20.7195 | 1.0145 | 62 | 24.84 | 8.0574 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.84 | 76.0121 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.7133 | 8.0574 | 59.8 | 20.7202 | 16.351 | 59.6 | 20.7159 | 24.727 | 59.4 | 20.7152 | 33.0691 | 59.2 | 20.7086 | 41.3831 | 59 | 20.708 | 49.7069 | 58.8 | 20.7098 | 58.0396 | 58.6 | 20.7208 | 66.3812 | 58.4 | 20.7011 | 74.6873 | 58.2 | 20.7074 | 82.9845 | 58 | 20.7076 | 76.011 | 60.2 | 20.7212 | 67.5579 | 60.4 | 20.7221 | 59.2771 | 60.6 | 20.7248 | 50.9403 | 60.8 | 20.7214 | 42.5705 | 61 | 20.7114 | 34.3038 | 61.2 | 20.719 | 25.9653 | 61.4 | 20.7034 | 17.6171 | 61.6 | 20.7237 | 9.3092 | 61.8 | 20.7278 | 1.0142 | 62 | 24.85 | 8.0574 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.85 | 76.011 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.7216 | 8.0574 | 59.8 | 20.7285 | 16.3505 | 59.6 | 20.7243 | 24.7266 | 59.4 | 20.7235 | 33.0689 | 59.2 | 20.7169 | 41.3838 | 59 | 20.7163 | 49.708 | 58.8 | 20.7182 | 58.0406 | 58.6 | 20.7291 | 66.3813 | 58.4 | 20.7095 | 74.6873 | 58.2 | 20.7157 | 82.9846 | 58 | 20.7159 | 76.0101 | 60.2 | 20.7295 | 67.5582 | 60.4 | 20.7304 | 59.2771 | 60.6 | 20.7332 | 50.9406 | 60.8 | 20.7297 | 42.5691 | 61 | 20.7197 | 34.3035 | 61.2 | 20.7273 | 25.9663 | 61.4 | 20.7118 | 17.6171 | 61.6 | 20.7321 | 9.3094 | 61.8 | 20.7362 | 1.0138 | 62 | 24.86 | 8.0574 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.86 | 76.0101 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.7299 | 8.0573 | 59.8 | 20.7369 | 16.3504 | 59.6 | 20.7326 | 24.7265 | 59.4 | 20.7318 | 33.069 | 59.2 | 20.7252 | 41.3846 | 59 | 20.7246 | 49.7091 | 58.8 | 20.7265 | 58.0417 | 58.6 | 20.7374 | 66.3813 | 58.4 | 20.7178 | 74.6874 | 58.2 | 20.7241 | 82.9847 | 58 | 20.7243 | 76.0091 | 60.2 | 20.7379 | 67.5586 | 60.4 | 20.7388 | 59.277 | 60.6 | 20.7415 | 50.9414 | 60.8 | 20.738 | 42.5676 | 61 | 20.7281 | 34.3034 | 61.2 | 20.7357 | 25.9666 | 61.4 | 20.7201 | 17.6171 | 61.6 | 20.7404 | 9.3095 | 61.8 | 20.7445 | 1.0135 | 62 | 24.87 | 8.0573 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.87 | 76.0091 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.7383 | 8.0574 | 59.8 | 20.7452 | 16.3502 | 59.6 | 20.7409 | 24.7264 | 59.4 | 20.7402 | 33.0691 | 59.2 | 20.7336 | 41.3853 | 59 | 20.733 | 49.7101 | 58.8 | 20.7348 | 58.0425 | 58.6 | 20.7458 | 66.3811 | 58.4 | 20.7261 | 74.6875 | 58.2 | 20.7324 | 82.9845 | 58 | 20.7326 | 76.0085 | 60.2 | 20.7462 | 67.5592 | 60.4 | 20.7471 | 59.2771 | 60.6 | 20.7498 | 50.9421 | 60.8 | 20.7464 | 42.5662 | 61 | 20.7364 | 34.3032 | 61.2 | 20.744 | 25.967 | 61.4 | 20.7284 | 17.617 | 61.6 | 20.7487 | 9.3096 | 61.8 | 20.7528 | 1.0132 | 62 | 24.88 | 8.0574 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.88 | 76.0085 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.7466 | 8.0575 | 59.8 | 20.7536 | 16.3502 | 59.6 | 20.7493 | 24.7263 | 59.4 | 20.7485 | 33.0691 | 59.2 | 20.7419 | 41.3856 | 59 | 20.7413 | 49.7111 | 58.8 | 20.7432 | 58.0434 | 58.6 | 20.7541 | 66.3808 | 58.4 | 20.7344 | 74.6881 | 58.2 | 20.7407 | 82.9843 | 58 | 20.7409 | 76.008 | 60.2 | 20.7545 | 67.5598 | 60.4 | 20.7554 | 59.2772 | 60.6 | 20.7582 | 50.9431 | 60.8 | 20.7547 | 42.5659 | 61 | 20.7448 | 34.3029 | 61.2 | 20.7523 | 25.9682 | 61.4 | 20.7368 | 17.617 | 61.6 | 20.757 | 9.3097 | 61.8 | 20.7612 | 1.0128 | 62 | 24.89 | 8.0575 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.89 | 76.008 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.7549 | 8.0576 | 59.8 | 20.7619 | 16.3502 | 59.6 | 20.7576 | 24.7262 | 59.4 | 20.7568 | 33.0691 | 59.2 | 20.7502 | 41.386 | 59 | 20.7496 | 49.7121 | 58.8 | 20.7515 | 58.0444 | 58.6 | 20.7625 | 66.3804 | 58.4 | 20.7428 | 74.6886 | 58.2 | 20.7491 | 82.9843 | 58 | 20.7493 | 76.0077 | 60.2 | 20.7629 | 67.5614 | 60.4 | 20.7638 | 59.2767 | 60.6 | 20.7665 | 50.944 | 60.8 | 20.763 | 42.5657 | 61 | 20.7531 | 34.3027 | 61.2 | 20.7607 | 25.9694 | 61.4 | 20.7451 | 17.6166 | 61.6 | 20.7654 | 9.3099 | 61.8 | 20.7695 | 1.0125 | 62 | 24.9 | 8.0576 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.9 | 76.0077 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.7633 | 8.0577 | 59.8 | 20.7702 | 16.3499 | 59.6 | 20.7659 | 24.7268 | 59.4 | 20.7652 | 33.0693 | 59.2 | 20.7586 | 41.3864 | 59 | 20.758 | 49.7131 | 58.8 | 20.7598 | 58.0455 | 58.6 | 20.7708 | 66.38 | 58.4 | 20.7511 | 74.6888 | 58.2 | 20.7574 | 82.9842 | 58 | 20.7576 | 76.0074 | 60.2 | 20.7712 | 67.5631 | 60.4 | 20.7721 | 59.2762 | 60.6 | 20.7748 | 50.9438 | 60.8 | 20.7714 | 42.5659 | 61 | 20.7614 | 34.3024 | 61.2 | 20.769 | 25.9703 | 61.4 | 20.7534 | 17.6161 | 61.6 | 20.7737 | 9.31 | 61.8 | 20.7779 | 1.0122 | 62 | 24.91 | 8.0577 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.91 | 76.0074 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.7716 | 8.0576 | 59.8 | 20.7786 | 16.3497 | 59.6 | 20.7743 | 24.7274 | 59.4 | 20.7735 | 33.0695 | 59.2 | 20.7669 | 41.3869 | 59 | 20.7663 | 49.7134 | 58.8 | 20.7682 | 58.0461 | 58.6 | 20.7791 | 66.3796 | 58.4 | 20.7594 | 74.689 | 58.2 | 20.7657 | 82.984 | 58 | 20.7659 | 76.0073 | 60.2 | 20.7796 | 67.5653 | 60.4 | 20.7805 | 59.2765 | 60.6 | 20.7832 | 50.9435 | 60.8 | 20.7797 | 42.5661 | 61 | 20.7697 | 34.3022 | 61.2 | 20.7773 | 25.9711 | 61.4 | 20.7617 | 17.6158 | 61.6 | 20.7821 | 9.3101 | 61.8 | 20.7862 | 1.0118 | 62 | 24.92 | 8.0576 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.92 | 76.0073 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.7799 | 8.0576 | 59.8 | 20.7869 | 16.3497 | 59.6 | 20.7826 | 24.7274 | 59.4 | 20.7818 | 33.0695 | 59.2 | 20.7752 | 41.3867 | 59 | 20.7747 | 49.7138 | 58.8 | 20.7765 | 58.0467 | 58.6 | 20.7875 | 66.3792 | 58.4 | 20.7677 | 74.6883 | 58.2 | 20.774 | 82.9839 | 58 | 20.7743 | 76.0073 | 60.2 | 20.7879 | 67.5676 | 60.4 | 20.7888 | 59.2768 | 60.6 | 20.7915 | 50.9431 | 60.8 | 20.7881 | 42.5665 | 61 | 20.7781 | 34.3018 | 61.2 | 20.7857 | 25.9718 | 61.4 | 20.7701 | 17.6154 | 61.6 | 20.7904 | 9.3101 | 61.8 | 20.7945 | 1.0114 | 62 | 24.93 | 8.0576 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.93 | 76.0073 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.7883 | 8.0575 | 59.8 | 20.7952 | 16.3497 | 59.6 | 20.7909 | 24.7274 | 59.4 | 20.7901 | 33.0696 | 59.2 | 20.7835 | 41.3866 | 59 | 20.783 | 49.7144 | 58.8 | 20.7849 | 58.0472 | 58.6 | 20.7958 | 66.3782 | 58.4 | 20.7761 | 74.6876 | 58.2 | 20.7823 | 82.9838 | 58 | 20.7826 | 76.0072 | 60.2 | 20.7962 | 67.5708 | 60.4 | 20.7971 | 59.2758 | 60.6 | 20.7999 | 50.9427 | 60.8 | 20.7964 | 42.5668 | 61 | 20.7864 | 34.3014 | 61.2 | 20.794 | 25.9724 | 61.4 | 20.7784 | 17.615 | 61.6 | 20.7987 | 9.3102 | 61.8 | 20.8029 | 1.0108 | 62 | 24.94 | 8.0575 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.94 | 76.0072 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.7966 | 8.0575 | 59.8 | 20.8036 | 16.3498 | 59.6 | 20.7993 | 24.7274 | 59.4 | 20.7985 | 33.0696 | 59.2 | 20.7919 | 41.3869 | 59 | 20.7914 | 49.7151 | 58.8 | 20.7932 | 58.0478 | 58.6 | 20.8041 | 66.3772 | 58.4 | 20.7844 | 74.6882 | 58.2 | 20.7907 | 82.9838 | 58 | 20.7909 | 76.0071 | 60.2 | 20.8046 | 67.574 | 60.4 | 20.8055 | 59.2748 | 60.6 | 20.8082 | 50.9423 | 60.8 | 20.8047 | 42.5676 | 61 | 20.7948 | 34.3016 | 61.2 | 20.8024 | 25.9736 | 61.4 | 20.7867 | 17.6147 | 61.6 | 20.8071 | 9.3104 | 61.8 | 20.8112 | 1.0102 | 62 | 24.95 | 8.0575 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.95 | 76.0071 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.805 | 8.0572 | 59.8 | 20.8119 | 16.3499 | 59.6 | 20.8076 | 24.7275 | 59.4 | 20.8068 | 33.0696 | 59.2 | 20.8002 | 41.3872 | 59 | 20.7997 | 49.7158 | 58.8 | 20.8016 | 58.0484 | 58.6 | 20.8125 | 66.3762 | 58.4 | 20.7927 | 74.6889 | 58.2 | 20.799 | 82.9841 | 58 | 20.7993 | 76.0071 | 60.2 | 20.8129 | 67.5781 | 60.4 | 20.8138 | 59.2743 | 60.6 | 20.8165 | 50.942 | 60.8 | 20.8131 | 42.5683 | 61 | 20.8031 | 34.3018 | 61.2 | 20.8107 | 25.9748 | 61.4 | 20.7951 | 17.6146 | 61.6 | 20.8154 | 9.3105 | 61.8 | 20.8195 | 1.0096 | 62 | 24.96 | 8.0572 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.96 | 76.0071 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.8133 | 8.0568 | 59.8 | 20.8203 | 16.3496 | 59.6 | 20.8159 | 24.7274 | 59.4 | 20.8151 | 33.0695 | 59.2 | 20.8085 | 41.3874 | 59 | 20.808 | 49.7165 | 58.8 | 20.8099 | 58.0491 | 58.6 | 20.8208 | 66.3751 | 58.4 | 20.801 | 74.6892 | 58.2 | 20.8073 | 82.9843 | 58 | 20.8076 | 76.0072 | 60.2 | 20.8212 | 67.5822 | 60.4 | 20.8221 | 59.2739 | 60.6 | 20.8249 | 50.942 | 60.8 | 20.8214 | 42.569 | 61 | 20.8114 | 34.3023 | 61.2 | 20.819 | 25.9761 | 61.4 | 20.8034 | 17.6145 | 61.6 | 20.8238 | 9.3103 | 61.8 | 20.8279 | 1.009 | 62 | 24.97 | 8.0568 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.97 | 76.0072 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.8216 | 8.0567 | 59.8 | 20.8286 | 16.3494 | 59.6 | 20.8243 | 24.7274 | 59.4 | 20.8235 | 33.0695 | 59.2 | 20.8169 | 41.3876 | 59 | 20.8164 | 49.7166 | 58.8 | 20.8182 | 58.0502 | 58.6 | 20.8292 | 66.3738 | 58.4 | 20.8094 | 74.6896 | 58.2 | 20.8157 | 82.985 | 58 | 20.8159 | 76.0069 | 60.2 | 20.8296 | 67.5867 | 60.4 | 20.8305 | 59.274 | 60.6 | 20.8332 | 50.9419 | 60.8 | 20.8297 | 42.5697 | 61 | 20.8198 | 34.3028 | 61.2 | 20.8274 | 25.9775 | 61.4 | 20.8117 | 17.6144 | 61.6 | 20.8321 | 9.3101 | 61.8 | 20.8362 | 1.0085 | 62 | 24.98 | 8.0567 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.98 | 76.0069 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.83 | 8.0566 | 59.8 | 20.837 | 16.3492 | 59.6 | 20.8326 | 24.727 | 59.4 | 20.8318 | 33.0692 | 59.2 | 20.8252 | 41.3876 | 59 | 20.8247 | 49.7167 | 58.8 | 20.8266 | 58.0513 | 58.6 | 20.8375 | 66.3725 | 58.4 | 20.8177 | 74.6901 | 58.2 | 20.824 | 82.9857 | 58 | 20.8243 | 76.0067 | 60.2 | 20.8379 | 67.5913 | 60.4 | 20.8388 | 59.2742 | 60.6 | 20.8415 | 50.9417 | 60.8 | 20.8381 | 42.5706 | 61 | 20.8281 | 34.303 | 61.2 | 20.8357 | 25.9784 | 61.4 | 20.8201 | 17.6144 | 61.6 | 20.8404 | 9.3104 | 61.8 | 20.8445 | 1.0079 | 62 | 24.99 | 8.0566 | 59.8 | 1 | 80.12 | 24.99 | 76.0067 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.8383 | 8.0562 | 59.8 | 20.8453 | 16.3489 | 59.6 | 20.841 | 24.7267 | 59.4 | 20.8401 | 33.0688 | 59.2 | 20.8335 | 41.3876 | 59 | 20.8331 | 49.7168 | 58.8 | 20.8349 | 58.0522 | 58.6 | 20.8458 | 66.3717 | 58.4 | 20.826 | 74.6905 | 58.2 | 20.8323 | 82.9864 | 58 | 20.8326 | 76.0064 | 60.2 | 20.8463 | 67.5965 | 60.4 | 20.8471 | 59.274 | 60.6 | 20.8499 | 50.9415 | 60.8 | 20.8464 | 42.5715 | 61 | 20.8364 | 34.3032 | 61.2 | 20.8441 | 25.9794 | 61.4 | 20.8284 | 17.6144 | 61.6 | 20.8488 | 9.3108 | 61.8 | 20.8529 | 1.0073 | 62 | 25 | 8.0562 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25 | 76.0064 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.8466 | 8.0559 | 59.8 | 20.8536 | 16.3483 | 59.6 | 20.8493 | 24.7261 | 59.4 | 20.8485 | 33.0684 | 59.2 | 20.8419 | 41.3878 | 59 | 20.8414 | 49.7169 | 58.8 | 20.8432 | 58.0531 | 58.6 | 20.8542 | 66.3709 | 58.4 | 20.8343 | 74.691 | 58.2 | 20.8407 | 82.987 | 58 | 20.8409 | 76.0061 | 60.2 | 20.8546 | 67.6017 | 60.4 | 20.8555 | 59.2738 | 60.6 | 20.8582 | 50.941 | 60.8 | 20.8548 | 42.5738 | 61 | 20.8448 | 34.3031 | 61.2 | 20.8524 | 25.9803 | 61.4 | 20.8367 | 17.6144 | 61.6 | 20.8571 | 9.3112 | 61.8 | 20.8612 | 1.0068 | 62 | 25.01 | 8.0559 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.01 | 76.0061 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.855 | 8.0554 | 59.8 | 20.862 | 16.3476 | 59.6 | 20.8576 | 24.7254 | 59.4 | 20.8568 | 33.068 | 59.2 | 20.8502 | 41.3879 | 59 | 20.8497 | 49.717 | 58.8 | 20.8516 | 58.0544 | 58.6 | 20.8625 | 66.3699 | 58.4 | 20.8427 | 74.6916 | 58.2 | 20.849 | 82.9872 | 58 | 20.8493 | 76.0054 | 60.2 | 20.8629 | 67.6067 | 60.4 | 20.8638 | 59.2737 | 60.6 | 20.8665 | 50.9405 | 60.8 | 20.8631 | 42.576 | 61 | 20.8531 | 34.303 | 61.2 | 20.8607 | 25.9813 | 61.4 | 20.8451 | 17.6144 | 61.6 | 20.8654 | 9.3115 | 61.8 | 20.8695 | 1.006 | 62 | 25.02 | 8.0554 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.02 | 76.0054 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.8633 | 8.0549 | 59.8 | 20.8703 | 16.347 | 59.6 | 20.866 | 24.7249 | 59.4 | 20.8651 | 33.0676 | 59.2 | 20.8585 | 41.3881 | 59 | 20.8581 | 49.7171 | 58.8 | 20.8599 | 58.0557 | 58.6 | 20.8708 | 66.3688 | 58.4 | 20.851 | 74.6923 | 58.2 | 20.8573 | 82.9873 | 58 | 20.8576 | 76.0048 | 60.2 | 20.8713 | 67.6118 | 60.4 | 20.8722 | 59.2736 | 60.6 | 20.8749 | 50.9402 | 60.8 | 20.8714 | 42.5785 | 61 | 20.8614 | 34.3027 | 61.2 | 20.8691 | 25.9822 | 61.4 | 20.8534 | 17.6144 | 61.6 | 20.8738 | 9.3114 | 61.8 | 20.8779 | 1.0053 | 62 | 25.03 | 8.0549 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.03 | 76.0048 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.8717 | 8.0547 | 59.8 | 20.8786 | 16.3464 | 59.6 | 20.8743 | 24.7244 | 59.4 | 20.8735 | 33.0673 | 59.2 | 20.8669 | 41.3883 | 59 | 20.8664 | 49.7169 | 58.8 | 20.8683 | 58.0565 | 58.6 | 20.8792 | 66.3673 | 58.4 | 20.8593 | 74.693 | 58.2 | 20.8656 | 82.9877 | 58 | 20.8659 | 76.0044 | 60.2 | 20.8796 | 67.6165 | 60.4 | 20.8805 | 59.2737 | 60.6 | 20.8832 | 50.94 | 60.8 | 20.8798 | 42.581 | 61 | 20.8698 | 34.3023 | 61.2 | 20.8774 | 25.9831 | 61.4 | 20.8617 | 17.6145 | 61.6 | 20.8821 | 9.3113 | 61.8 | 20.8862 | 1.0048 | 62 | 25.04 | 8.0547 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.04 | 76.0044 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.88 | 8.0546 | 59.8 | 20.887 | 16.346 | 59.6 | 20.8826 | 24.724 | 59.4 | 20.8818 | 33.0673 | 59.2 | 20.8752 | 41.3879 | 59 | 20.8748 | 49.7167 | 58.8 | 20.8766 | 58.0572 | 58.6 | 20.8875 | 66.3659 | 58.4 | 20.8676 | 74.6936 | 58.2 | 20.874 | 82.9881 | 58 | 20.8743 | 76.0039 | 60.2 | 20.8879 | 67.6212 | 60.4 | 20.8888 | 59.2738 | 60.6 | 20.8916 | 50.9397 | 60.8 | 20.8881 | 42.584 | 61 | 20.8781 | 34.3023 | 61.2 | 20.8858 | 25.9845 | 61.4 | 20.8701 | 17.6147 | 61.6 | 20.8904 | 9.3113 | 61.8 | 20.8945 | 1.0043 | 62 | 25.05 | 8.0546 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.05 | 76.0039 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.8883 | 8.0541 | 59.8 | 20.8953 | 16.3455 | 59.6 | 20.891 | 24.7235 | 59.4 | 20.8901 | 33.0673 | 59.2 | 20.8835 | 41.3876 | 59 | 20.8831 | 49.7165 | 58.8 | 20.885 | 58.0582 | 58.6 | 20.8959 | 66.3648 | 58.4 | 20.8759 | 74.6942 | 58.2 | 20.8823 | 82.9884 | 58 | 20.8826 | 76.003 | 60.2 | 20.8963 | 67.6267 | 60.4 | 20.8972 | 59.2739 | 60.6 | 20.8999 | 50.9395 | 60.8 | 20.8964 | 42.5869 | 61 | 20.8864 | 34.3022 | 61.2 | 20.8941 | 25.9859 | 61.4 | 20.8784 | 17.6152 | 61.6 | 20.8988 | 9.3112 | 61.8 | 20.9029 | 1.0044 | 62 | 25.06 | 8.0541 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.06 | 76.003 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.8967 | 8.0535 | 59.8 | 20.9037 | 16.3453 | 59.6 | 20.8993 | 24.723 | 59.4 | 20.8985 | 33.0673 | 59.2 | 20.8918 | 41.3869 | 59 | 20.8914 | 49.7163 | 58.8 | 20.8933 | 58.0592 | 58.6 | 20.9042 | 66.3636 | 58.4 | 20.8843 | 74.6948 | 58.2 | 20.8906 | 82.9888 | 58 | 20.8909 | 76.0021 | 60.2 | 20.9046 | 67.6322 | 60.4 | 20.9055 | 59.274 | 60.6 | 20.9082 | 50.9386 | 60.8 | 20.9048 | 42.5894 | 61 | 20.8948 | 34.302 | 61.2 | 20.9024 | 25.9871 | 61.4 | 20.8867 | 17.6157 | 61.6 | 20.9071 | 9.3111 | 61.8 | 20.9112 | 1.0044 | 62 | 25.07 | 8.0535 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.07 | 76.0021 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.905 | 8.053 | 59.8 | 20.912 | 16.3452 | 59.6 | 20.9076 | 24.7225 | 59.4 | 20.9068 | 33.0674 | 59.2 | 20.9002 | 41.3862 | 59 | 20.8998 | 49.7159 | 58.8 | 20.9017 | 58.0602 | 58.6 | 20.9125 | 66.3629 | 58.4 | 20.8926 | 74.6954 | 58.2 | 20.899 | 82.9895 | 58 | 20.8993 | 76.0001 | 60.2 | 20.913 | 67.6382 | 60.4 | 20.9138 | 59.2745 | 60.6 | 20.9166 | 50.9378 | 60.8 | 20.9131 | 42.5918 | 61 | 20.9031 | 34.3018 | 61.2 | 20.9108 | 25.9884 | 61.4 | 20.8951 | 17.6153 | 61.6 | 20.9155 | 9.311 | 61.8 | 20.9195 | 1.0044 | 62 | 25.08 | 8.053 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.08 | 76.0001 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.9133 | 8.0525 | 59.8 | 20.9203 | 16.3452 | 59.6 | 20.916 | 24.7225 | 59.4 | 20.9151 | 33.0674 | 59.2 | 20.9085 | 41.3854 | 59 | 20.9081 | 49.7154 | 58.8 | 20.91 | 58.0612 | 58.6 | 20.9209 | 66.3622 | 58.4 | 20.9009 | 74.696 | 58.2 | 20.9073 | 82.9903 | 58 | 20.9076 | 75.998 | 60.2 | 20.9213 | 67.6443 | 60.4 | 20.9222 | 59.2751 | 60.6 | 20.9249 | 50.9373 | 60.8 | 20.9214 | 42.5941 | 61 | 20.9114 | 34.3014 | 61.2 | 20.9191 | 25.9888 | 61.4 | 20.9034 | 17.615 | 61.6 | 20.9238 | 9.3106 | 61.8 | 20.9279 | 1.0045 | 62 | 25.09 | 8.0525 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.09 | 75.998 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.9217 | 8.0516 | 59.8 | 20.9287 | 16.3453 | 59.6 | 20.9243 | 24.7224 | 59.4 | 20.9234 | 33.0674 | 59.2 | 20.9168 | 41.3847 | 59 | 20.9165 | 49.7146 | 58.8 | 20.9183 | 58.0617 | 58.6 | 20.9292 | 66.3613 | 58.4 | 20.9092 | 74.6966 | 58.2 | 20.9156 | 82.9904 | 58 | 20.9159 | 75.996 | 60.2 | 20.9296 | 67.6495 | 60.4 | 20.9305 | 59.276 | 60.6 | 20.9332 | 50.9369 | 60.8 | 20.9298 | 42.5964 | 61 | 20.9198 | 34.301 | 61.2 | 20.9275 | 25.9893 | 61.4 | 20.9117 | 17.615 | 61.6 | 20.9321 | 9.3102 | 61.8 | 20.9362 | 1.0043 | 62 | 25.1 | 8.0516 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.1 | 75.996 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.93 | 8.0508 | 59.8 | 20.937 | 16.3454 | 59.6 | 20.9326 | 24.7226 | 59.4 | 20.9318 | 33.0675 | 59.2 | 20.9252 | 41.384 | 59 | 20.9248 | 49.7138 | 58.8 | 20.9267 | 58.0623 | 58.6 | 20.9376 | 66.3604 | 58.4 | 20.9176 | 74.6977 | 58.2 | 20.924 | 82.9906 | 58 | 20.9243 | 75.9939 | 60.2 | 20.938 | 67.6547 | 60.4 | 20.9388 | 59.2769 | 60.6 | 20.9416 | 50.9364 | 60.8 | 20.9381 | 42.5987 | 61 | 20.9281 | 34.3009 | 61.2 | 20.9358 | 25.9896 | 61.4 | 20.9201 | 17.6151 | 61.6 | 20.9405 | 9.3099 | 61.8 | 20.9445 | 1.0042 | 62 | 25.11 | 8.0508 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.11 | 75.9939 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.9383 | 8.0512 | 59.8 | 20.9454 | 16.3456 | 59.6 | 20.941 | 24.7229 | 59.4 | 20.9401 | 33.0676 | 59.2 | 20.9335 | 41.3834 | 59 | 20.9331 | 49.7131 | 58.8 | 20.935 | 58.0627 | 58.6 | 20.9459 | 66.3595 | 58.4 | 20.9259 | 74.6988 | 58.2 | 20.9323 | 82.9913 | 58 | 20.9326 | 75.9912 | 60.2 | 20.9463 | 67.66 | 60.4 | 20.9472 | 59.2765 | 60.6 | 20.9499 | 50.9359 | 60.8 | 20.9465 | 42.6009 | 61 | 20.9365 | 34.3007 | 61.2 | 20.9442 | 25.9898 | 61.4 | 20.9284 | 17.6147 | 61.6 | 20.9488 | 9.3096 | 61.8 | 20.9529 | 1.0038 | 62 | 25.12 | 8.0512 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.12 | 75.9912 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.9467 | 8.0516 | 59.8 | 20.9537 | 16.3452 | 59.6 | 20.9493 | 24.7228 | 59.4 | 20.9484 | 33.0673 | 59.2 | 20.9418 | 41.3833 | 59 | 20.9415 | 49.7123 | 58.8 | 20.9433 | 58.0631 | 58.6 | 20.9542 | 66.3586 | 58.4 | 20.9342 | 74.6989 | 58.2 | 20.9406 | 82.9921 | 58 | 20.9409 | 75.9884 | 60.2 | 20.9547 | 67.6654 | 60.4 | 20.9555 | 59.276 | 60.6 | 20.9583 | 50.9349 | 60.8 | 20.9548 | 42.6039 | 61 | 20.9448 | 34.2997 | 61.2 | 20.9525 | 25.9907 | 61.4 | 20.9367 | 17.6143 | 61.6 | 20.9571 | 9.3095 | 61.8 | 20.9612 | 1.0035 | 62 | 25.13 | 8.0516 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.13 | 75.9884 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.955 | 8.0512 | 59.8 | 20.9621 | 16.3449 | 59.6 | 20.9576 | 24.7227 | 59.4 | 20.9568 | 33.0671 | 59.2 | 20.9502 | 41.3833 | 59 | 20.9498 | 49.7121 | 58.8 | 20.9517 | 58.0643 | 58.6 | 20.9626 | 66.358 | 58.4 | 20.9426 | 74.6991 | 58.2 | 20.9489 | 82.9924 | 58 | 20.9493 | 75.9859 | 60.2 | 20.963 | 67.6706 | 60.4 | 20.9639 | 59.2761 | 60.6 | 20.9666 | 50.9338 | 60.8 | 20.9631 | 42.6069 | 61 | 20.9531 | 34.2987 | 61.2 | 20.9608 | 25.9917 | 61.4 | 20.9451 | 17.6143 | 61.6 | 20.9655 | 9.3094 | 61.8 | 20.9695 | 1.0035 | 62 | 25.14 | 8.0512 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.14 | 75.9859 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.9633 | 8.0508 | 59.8 | 20.9704 | 16.3445 | 59.6 | 20.966 | 24.7229 | 59.4 | 20.9651 | 33.0667 | 59.2 | 20.9585 | 41.3832 | 59 | 20.9582 | 49.7119 | 58.8 | 20.96 | 58.0655 | 58.6 | 20.9709 | 66.3574 | 58.4 | 20.9509 | 74.6997 | 58.2 | 20.9572 | 82.9926 | 58 | 20.9576 | 75.9834 | 60.2 | 20.9713 | 67.6757 | 60.4 | 20.9722 | 59.2761 | 60.6 | 20.9749 | 50.9332 | 60.8 | 20.9715 | 42.6099 | 61 | 20.9615 | 34.2975 | 61.2 | 20.9691 | 25.9928 | 61.4 | 20.9534 | 17.6143 | 61.6 | 20.9738 | 9.3097 | 61.8 | 20.9779 | 1.0036 | 62 | 25.15 | 8.0508 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.15 | 75.9834 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.9717 | 8.0505 | 59.8 | 20.9787 | 16.3441 | 59.6 | 20.9743 | 24.723 | 59.4 | 20.9734 | 33.0663 | 59.2 | 20.9668 | 41.3832 | 59 | 20.9665 | 49.7116 | 58.8 | 20.9684 | 58.0667 | 58.6 | 20.9792 | 66.3566 | 58.4 | 20.9592 | 74.7003 | 58.2 | 20.9656 | 82.9928 | 58 | 20.9659 | 75.9813 | 60.2 | 20.9797 | 67.6805 | 60.4 | 20.9805 | 59.2763 | 60.6 | 20.9833 | 50.9326 | 60.8 | 20.9798 | 42.613 | 61 | 20.9698 | 34.2962 | 61.2 | 20.9775 | 25.994 | 61.4 | 20.9617 | 17.6144 | 61.6 | 20.9821 | 9.3099 | 61.8 | 20.9862 | 1.0033 | 62 | 25.16 | 8.0505 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.16 | 75.9813 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.98 | 8.0502 | 59.8 | 20.9871 | 16.3438 | 59.6 | 20.9826 | 24.7229 | 59.4 | 20.9818 | 33.0662 | 59.2 | 20.9752 | 41.3831 | 59 | 20.9748 | 49.7114 | 58.8 | 20.9767 | 58.068 | 58.6 | 20.9876 | 66.3559 | 58.4 | 20.9675 | 74.7006 | 58.2 | 20.9739 | 82.993 | 58 | 20.9743 | 75.9792 | 60.2 | 20.988 | 67.6852 | 60.4 | 20.9889 | 59.2764 | 60.6 | 20.9916 | 50.932 | 60.8 | 20.9881 | 42.6157 | 61 | 20.9781 | 34.2954 | 61.2 | 20.9858 | 25.9951 | 61.4 | 20.9701 | 17.6145 | 61.6 | 20.9905 | 9.3101 | 61.8 | 20.9945 | 1.003 | 62 | 25.17 | 8.0502 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.17 | 75.9792 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.9884 | 8.0509 | 59.8 | 20.9954 | 16.3435 | 59.6 | 20.991 | 24.7228 | 59.4 | 20.9901 | 33.0662 | 59.2 | 20.9835 | 41.3829 | 59 | 20.9832 | 49.7111 | 58.8 | 20.9851 | 58.0692 | 58.6 | 20.9959 | 66.3546 | 58.4 | 20.9759 | 74.701 | 58.2 | 20.9822 | 82.9934 | 58 | 20.9826 | 75.9777 | 60.2 | 20.9963 | 67.6895 | 60.4 | 20.9972 | 59.2762 | 60.6 | 20.9999 | 50.9314 | 60.8 | 20.9965 | 42.6185 | 61 | 20.9865 | 34.2945 | 61.2 | 20.9942 | 25.9962 | 61.4 | 20.9784 | 17.6145 | 61.6 | 20.9988 | 9.3104 | 61.8 | 21.0029 | 1.0035 | 62 | 25.18 | 8.0509 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.18 | 75.9777 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 20.9967 | 8.0516 | 59.8 | 21.0037 | 16.3433 | 59.6 | 20.9993 | 24.7225 | 59.4 | 20.9984 | 33.0658 | 59.2 | 20.9918 | 41.3828 | 59 | 20.9915 | 49.7108 | 58.8 | 20.9934 | 58.0705 | 58.6 | 21.0043 | 66.3534 | 58.4 | 20.9842 | 74.7008 | 58.2 | 20.9906 | 82.9938 | 58 | 20.9909 | 75.9762 | 60.2 | 21.0047 | 67.6939 | 60.4 | 21.0055 | 59.276 | 60.6 | 21.0083 | 50.9306 | 60.8 | 21.0048 | 42.6213 | 61 | 20.9948 | 34.2938 | 61.2 | 21.0025 | 25.9971 | 61.4 | 20.9867 | 17.6146 | 61.6 | 21.0071 | 9.3106 | 61.8 | 21.0112 | 1.004 | 62 | 25.19 | 8.0516 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.19 | 75.9762 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.005 | 8.0516 | 59.8 | 21.0121 | 16.3431 | 59.6 | 21.0076 | 24.7222 | 59.4 | 21.0067 | 33.0654 | 59.2 | 21.0002 | 41.3827 | 59 | 20.9998 | 49.7104 | 58.8 | 21.0017 | 58.0713 | 58.6 | 21.0126 | 66.3527 | 58.4 | 20.9925 | 74.7007 | 58.2 | 20.9989 | 82.9942 | 58 | 20.9993 | 75.9752 | 60.2 | 21.013 | 67.6983 | 60.4 | 21.0139 | 59.276 | 60.6 | 21.0166 | 50.9297 | 60.8 | 21.0131 | 42.6242 | 61 | 21.0031 | 34.2931 | 61.2 | 21.0109 | 25.9981 | 61.4 | 20.9951 | 17.6147 | 61.6 | 21.0155 | 9.3109 | 61.8 | 21.0195 | 1.0045 | 62 | 25.2 | 8.0516 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.2 | 75.9752 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.0134 | 8.0517 | 59.8 | 21.0204 | 16.3429 | 59.6 | 21.016 | 24.722 | 59.4 | 21.0151 | 33.0647 | 59.2 | 21.0085 | 41.3825 | 59 | 21.0082 | 49.7101 | 58.8 | 21.0101 | 58.0721 | 58.6 | 21.0209 | 66.352 | 58.4 | 21.0008 | 74.7005 | 58.2 | 21.0072 | 82.9947 | 58 | 21.0076 | 75.9741 | 60.2 | 21.0214 | 67.7028 | 60.4 | 21.0222 | 59.276 | 60.6 | 21.0249 | 50.9291 | 60.8 | 21.0215 | 42.6271 | 61 | 21.0115 | 34.293 | 61.2 | 21.0192 | 25.999 | 61.4 | 21.0034 | 17.6149 | 61.6 | 21.0238 | 9.3112 | 61.8 | 21.0279 | 1.005 | 62 | 25.21 | 8.0517 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.21 | 75.9741 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.0217 | 8.0513 | 59.8 | 21.0288 | 16.3426 | 59.6 | 21.0243 | 24.7217 | 59.4 | 21.0234 | 33.0639 | 59.2 | 21.0168 | 41.3823 | 59 | 21.0165 | 49.7101 | 58.8 | 21.0184 | 58.0725 | 58.6 | 21.0293 | 66.3518 | 58.4 | 21.0092 | 74.7003 | 58.2 | 21.0155 | 82.9949 | 58 | 21.0159 | 75.9736 | 60.2 | 21.0297 | 67.7059 | 60.4 | 21.0305 | 59.2757 | 60.6 | 21.0333 | 50.9286 | 60.8 | 21.0298 | 42.6301 | 61 | 21.0198 | 34.2929 | 61.2 | 21.0275 | 25.9999 | 61.4 | 21.0117 | 17.6146 | 61.6 | 21.0321 | 9.3115 | 61.8 | 21.0362 | 1.0054 | 62 | 25.22 | 8.0513 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.22 | 75.9736 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.0301 | 8.0509 | 59.8 | 21.0371 | 16.3425 | 59.6 | 21.0326 | 24.7211 | 59.4 | 21.0317 | 33.0635 | 59.2 | 21.0251 | 41.382 | 59 | 21.0249 | 49.7101 | 58.8 | 21.0267 | 58.0729 | 58.6 | 21.0376 | 66.3517 | 58.4 | 21.0175 | 74.7008 | 58.2 | 21.0239 | 82.9951 | 58 | 21.0243 | 75.973 | 60.2 | 21.038 | 67.7091 | 60.4 | 21.0389 | 59.2755 | 60.6 | 21.0416 | 50.9279 | 60.8 | 21.0382 | 42.6327 | 61 | 21.0281 | 34.2925 | 61.2 | 21.0359 | 26.0008 | 61.4 | 21.0201 | 17.6144 | 61.6 | 21.0405 | 9.3118 | 61.8 | 21.0446 | 1.0059 | 62 | 25.23 | 8.0509 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.23 | 75.973 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.0384 | 8.0513 | 59.8 | 21.0454 | 16.3423 | 59.6 | 21.041 | 24.7204 | 59.4 | 21.0401 | 33.0631 | 59.2 | 21.0335 | 41.3816 | 59 | 21.0332 | 49.7105 | 58.8 | 21.0351 | 58.0731 | 58.6 | 21.046 | 66.3507 | 58.4 | 21.0258 | 74.7012 | 58.2 | 21.0322 | 82.9957 | 58 | 21.0326 | 75.9726 | 60.2 | 21.0464 | 67.7122 | 60.4 | 21.0472 | 59.2757 | 60.6 | 21.0499 | 50.9272 | 60.8 | 21.0465 | 42.6352 | 61 | 21.0365 | 34.2921 | 61.2 | 21.0442 | 26.0018 | 61.4 | 21.0284 | 17.6143 | 61.6 | 21.0488 | 9.3122 | 61.8 | 21.0529 | 1.0064 | 62 | 25.24 | 8.0513 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.24 | 75.9726 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.0467 | 8.0518 | 59.8 | 21.0538 | 16.342 | 59.6 | 21.0493 | 24.72 | 59.4 | 21.0484 | 33.0631 | 59.2 | 21.0418 | 41.3813 | 59 | 21.0415 | 49.7109 | 58.8 | 21.0434 | 58.0734 | 58.6 | 21.0543 | 66.3497 | 58.4 | 21.0341 | 74.7012 | 58.2 | 21.0405 | 82.9963 | 58 | 21.0409 | 75.9722 | 60.2 | 21.0547 | 67.7153 | 60.4 | 21.0556 | 59.2759 | 60.6 | 21.0583 | 50.9268 | 60.8 | 21.0548 | 42.637 | 61 | 21.0448 | 34.292 | 61.2 | 21.0526 | 26.0025 | 61.4 | 21.0367 | 17.6142 | 61.6 | 21.0572 | 9.3122 | 61.8 | 21.0612 | 1.0069 | 62 | 25.25 | 8.0518 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.25 | 75.9722 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.0551 | 8.0522 | 59.8 | 21.0621 | 16.3416 | 59.6 | 21.0576 | 24.7196 | 59.4 | 21.0567 | 33.063 | 59.2 | 21.0501 | 41.3809 | 59 | 21.0499 | 49.7107 | 58.8 | 21.0518 | 58.0735 | 58.6 | 21.0626 | 66.3488 | 58.4 | 21.0424 | 74.7011 | 58.2 | 21.0489 | 82.997 | 58 | 21.0493 | 75.9722 | 60.2 | 21.0631 | 67.7185 | 60.4 | 21.0639 | 59.2758 | 60.6 | 21.0666 | 50.9264 | 60.8 | 21.0632 | 42.6388 | 61 | 21.0531 | 34.2918 | 61.2 | 21.0609 | 26.0032 | 61.4 | 21.045 | 17.6141 | 61.6 | 21.0655 | 9.3122 | 61.8 | 21.0695 | 1.0074 | 62 | 25.26 | 8.0522 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.26 | 75.9722 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.0634 | 8.0526 | 59.8 | 21.0705 | 16.3417 | 59.6 | 21.066 | 24.7191 | 59.4 | 21.0651 | 33.0622 | 59.2 | 21.0585 | 41.3803 | 59 | 21.0582 | 49.7105 | 58.8 | 21.0601 | 58.0736 | 58.6 | 21.071 | 66.3478 | 58.4 | 21.0508 | 74.7014 | 58.2 | 21.0572 | 82.9978 | 58 | 21.0576 | 75.9723 | 60.2 | 21.0714 | 67.7218 | 60.4 | 21.0722 | 59.2757 | 60.6 | 21.075 | 50.9261 | 60.8 | 21.0715 | 42.6395 | 61 | 21.0615 | 34.2913 | 61.2 | 21.0692 | 26.0037 | 61.4 | 21.0534 | 17.614 | 61.6 | 21.0738 | 9.3123 | 61.8 | 21.0779 | 1.0079 | 62 | 25.27 | 8.0526 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.27 | 75.9723 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.0717 | 8.0526 | 59.8 | 21.0788 | 16.3418 | 59.6 | 21.0743 | 24.7186 | 59.4 | 21.0734 | 33.0613 | 59.2 | 21.0668 | 41.3798 | 59 | 21.0666 | 49.7101 | 58.8 | 21.0685 | 58.0741 | 58.6 | 21.0793 | 66.3477 | 58.4 | 21.0591 | 74.7016 | 58.2 | 21.0655 | 82.9983 | 58 | 21.0659 | 75.9728 | 60.2 | 21.0797 | 67.7249 | 60.4 | 21.0806 | 59.2754 | 60.6 | 21.0833 | 50.9258 | 60.8 | 21.0798 | 42.6402 | 61 | 21.0698 | 34.2907 | 61.2 | 21.0776 | 26.0042 | 61.4 | 21.0617 | 17.6141 | 61.6 | 21.0822 | 9.3124 | 61.8 | 21.0862 | 1.008 | 62 | 25.28 | 8.0526 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.28 | 75.9728 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.0801 | 8.0526 | 59.8 | 21.0872 | 16.3415 | 59.6 | 21.0826 | 24.718 | 59.4 | 21.0817 | 33.0609 | 59.2 | 21.0751 | 41.3792 | 59 | 21.0749 | 49.7097 | 58.8 | 21.0768 | 58.0746 | 58.6 | 21.0876 | 66.3477 | 58.4 | 21.0674 | 74.7015 | 58.2 | 21.0739 | 82.9988 | 58 | 21.0743 | 75.9732 | 60.2 | 21.0881 | 67.728 | 60.4 | 21.0889 | 59.2752 | 60.6 | 21.0916 | 50.9253 | 60.8 | 21.0882 | 42.6398 | 61 | 21.0782 | 34.2905 | 61.2 | 21.0859 | 26.0047 | 61.4 | 21.07 | 17.6142 | 61.6 | 21.0905 | 9.3126 | 61.8 | 21.0945 | 1.0082 | 62 | 25.29 | 8.0526 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.29 | 75.9732 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.0884 | 8.0521 | 59.8 | 21.0955 | 16.3412 | 59.6 | 21.091 | 24.7174 | 59.4 | 21.0901 | 33.0605 | 59.2 | 21.0835 | 41.3785 | 59 | 21.0833 | 49.7096 | 58.8 | 21.0851 | 58.0748 | 58.6 | 21.096 | 66.3474 | 58.4 | 21.0757 | 74.7014 | 58.2 | 21.0822 | 82.9987 | 58 | 21.0826 | 75.9752 | 60.2 | 21.0964 | 67.7312 | 60.4 | 21.0972 | 59.275 | 60.6 | 21.0999 | 50.9247 | 60.8 | 21.0965 | 42.6394 | 61 | 21.0865 | 34.2903 | 61.2 | 21.0943 | 26.0051 | 61.4 | 21.0784 | 17.6141 | 61.6 | 21.0988 | 9.3127 | 61.8 | 21.1029 | 1.0083 | 62 | 25.3 | 8.0521 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.3 | 75.9752 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.0967 | 8.0517 | 59.8 | 21.1038 | 16.3406 | 59.6 | 21.0993 | 24.7169 | 59.4 | 21.0984 | 33.06 | 59.2 | 21.0918 | 41.3776 | 59 | 21.0916 | 49.7094 | 58.8 | 21.0935 | 58.0751 | 58.6 | 21.1043 | 66.3471 | 58.4 | 21.0841 | 74.7014 | 58.2 | 21.0905 | 82.9986 | 58 | 21.0909 | 75.9772 | 60.2 | 21.1047 | 67.7344 | 60.4 | 21.1056 | 59.2747 | 60.6 | 21.1083 | 50.9244 | 60.8 | 21.1048 | 42.6394 | 61 | 21.0948 | 34.2902 | 61.2 | 21.1026 | 26.0054 | 61.4 | 21.0867 | 17.614 | 61.6 | 21.1072 | 9.3129 | 61.8 | 21.1112 | 1.0085 | 62 | 25.31 | 8.0517 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.31 | 75.9772 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.1051 | 8.0513 | 59.8 | 21.1122 | 16.3399 | 59.6 | 21.1077 | 24.7163 | 59.4 | 21.1067 | 33.0596 | 59.2 | 21.1001 | 41.3767 | 59 | 21.0999 | 49.709 | 58.8 | 21.1018 | 58.075 | 58.6 | 21.1127 | 66.3474 | 58.4 | 21.0924 | 74.7014 | 58.2 | 21.0988 | 82.9992 | 58 | 21.0993 | 75.9797 | 60.2 | 21.1131 | 67.7379 | 60.4 | 21.1139 | 59.2754 | 60.6 | 21.1166 | 50.9242 | 60.8 | 21.1132 | 42.6395 | 61 | 21.1031 | 34.29 | 61.2 | 21.1109 | 26.0057 | 61.4 | 21.095 | 17.6138 | 61.6 | 21.1155 | 9.313 | 61.8 | 21.1196 | 1.0087 | 62 | 25.32 | 8.0513 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.32 | 75.9797 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.1134 | 8.0508 | 59.8 | 21.1205 | 16.3396 | 59.6 | 21.116 | 24.7157 | 59.4 | 21.1151 | 33.0593 | 59.2 | 21.1085 | 41.3759 | 59 | 21.1083 | 49.7086 | 58.8 | 21.1102 | 58.075 | 58.6 | 21.121 | 66.3476 | 58.4 | 21.1007 | 74.7016 | 58.2 | 21.1071 | 82.9997 | 58 | 21.1076 | 75.9822 | 60.2 | 21.1214 | 67.7414 | 60.4 | 21.1223 | 59.276 | 60.6 | 21.125 | 50.925 | 60.8 | 21.1215 | 42.6395 | 61 | 21.1115 | 34.29 | 61.2 | 21.1193 | 26.0056 | 61.4 | 21.1034 | 17.6135 | 61.6 | 21.1238 | 9.3131 | 61.8 | 21.1279 | 1.0088 | 62 | 25.33 | 8.0508 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.33 | 75.9822 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.1218 | 8.0509 | 59.8 | 21.1288 | 16.3393 | 59.6 | 21.1243 | 24.7151 | 59.4 | 21.1234 | 33.0591 | 59.2 | 21.1168 | 41.3752 | 59 | 21.1166 | 49.7081 | 58.8 | 21.1185 | 58.0744 | 58.6 | 21.1293 | 66.3469 | 58.4 | 21.109 | 74.7018 | 58.2 | 21.1155 | 82.9991 | 58 | 21.1159 | 75.9851 | 60.2 | 21.1298 | 67.7448 | 60.4 | 21.1306 | 59.2755 | 60.6 | 21.1333 | 50.9257 | 60.8 | 21.1299 | 42.6395 | 61 | 21.1198 | 34.2899 | 61.2 | 21.1276 | 26.0054 | 61.4 | 21.1117 | 17.6133 | 61.6 | 21.1322 | 9.3133 | 61.8 | 21.1362 | 1.009 | 62 | 25.34 | 8.0509 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.34 | 75.9851 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.1301 | 8.051 | 59.8 | 21.1372 | 16.3391 | 59.6 | 21.1326 | 24.7149 | 59.4 | 21.1317 | 33.0591 | 59.2 | 21.1251 | 41.3743 | 59 | 21.125 | 49.7076 | 58.8 | 21.1268 | 58.0737 | 58.6 | 21.1377 | 66.3461 | 58.4 | 21.1174 | 74.7018 | 58.2 | 21.1238 | 82.9985 | 58 | 21.1243 | 75.9879 | 60.2 | 21.1381 | 67.7481 | 60.4 | 21.1389 | 59.2749 | 60.6 | 21.1416 | 50.9259 | 60.8 | 21.1382 | 42.6396 | 61 | 21.1281 | 34.2896 | 61.2 | 21.136 | 26.0048 | 61.4 | 21.12 | 17.6132 | 61.6 | 21.1405 | 9.3134 | 61.8 | 21.1446 | 1.0091 | 62 | 25.35 | 8.051 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.35 | 75.9879 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.1384 | 8.0512 | 59.8 | 21.1455 | 16.3389 | 59.6 | 21.141 | 24.7148 | 59.4 | 21.14 | 33.0591 | 59.2 | 21.1335 | 41.3734 | 59 | 21.1333 | 49.7073 | 58.8 | 21.1352 | 58.0729 | 58.6 | 21.146 | 66.346 | 58.4 | 21.1257 | 74.7018 | 58.2 | 21.1321 | 82.9983 | 58 | 21.1326 | 75.9909 | 60.2 | 21.1464 | 67.7508 | 60.4 | 21.1473 | 59.2748 | 60.6 | 21.15 | 50.9261 | 60.8 | 21.1465 | 42.6396 | 61 | 21.1365 | 34.2892 | 61.2 | 21.1443 | 26.0042 | 61.4 | 21.1284 | 17.613 | 61.6 | 21.1488 | 9.3134 | 61.8 | 21.1529 | 1.0093 | 62 | 25.36 | 8.0512 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.36 | 75.9909 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.1468 | 8.0513 | 59.8 | 21.1539 | 16.3386 | 59.6 | 21.1493 | 24.7141 | 59.4 | 21.1484 | 33.0592 | 59.2 | 21.1418 | 41.3729 | 59 | 21.1416 | 49.7069 | 58.8 | 21.1435 | 58.072 | 58.6 | 21.1544 | 66.3459 | 58.4 | 21.134 | 74.7016 | 58.2 | 21.1405 | 82.9981 | 58 | 21.1409 | 75.9939 | 60.2 | 21.1548 | 67.7536 | 60.4 | 21.1556 | 59.2747 | 60.6 | 21.1583 | 50.9259 | 60.8 | 21.1549 | 42.6392 | 61 | 21.1448 | 34.2884 | 61.2 | 21.1526 | 26.0041 | 61.4 | 21.1367 | 17.6129 | 61.6 | 21.1572 | 9.3136 | 61.8 | 21.1612 | 1.0094 | 62 | 25.37 | 8.0513 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.37 | 75.9939 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.1551 | 8.0513 | 59.8 | 21.1622 | 16.3384 | 59.6 | 21.1577 | 24.7134 | 59.4 | 21.1567 | 33.0594 | 59.2 | 21.1501 | 41.3724 | 59 | 21.15 | 49.7065 | 58.8 | 21.1519 | 58.0716 | 58.6 | 21.1627 | 66.3459 | 58.4 | 21.1423 | 74.7014 | 58.2 | 21.1488 | 82.998 | 58 | 21.1493 | 75.9961 | 60.2 | 21.1631 | 67.7557 | 60.4 | 21.1639 | 59.2745 | 60.6 | 21.1666 | 50.9258 | 60.8 | 21.1632 | 42.6388 | 61 | 21.1532 | 34.2877 | 61.2 | 21.161 | 26.004 | 61.4 | 21.145 | 17.6127 | 61.6 | 21.1655 | 9.3137 | 61.8 | 21.1696 | 1.0096 | 62 | 25.38 | 8.0513 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.38 | 75.9961 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.1635 | 8.0514 | 59.8 | 21.1705 | 16.3381 | 59.6 | 21.166 | 24.713 | 59.4 | 21.165 | 33.0597 | 59.2 | 21.1584 | 41.3718 | 59 | 21.1583 | 49.7061 | 58.8 | 21.1602 | 58.0711 | 58.6 | 21.171 | 66.346 | 58.4 | 21.1507 | 74.7015 | 58.2 | 21.1571 | 82.9978 | 58 | 21.1576 | 75.9984 | 60.2 | 21.1715 | 67.7578 | 60.4 | 21.1723 | 59.2744 | 60.6 | 21.175 | 50.9255 | 60.8 | 21.1715 | 42.6373 | 61 | 21.1615 | 34.2872 | 61.2 | 21.1693 | 26.0037 | 61.4 | 21.1534 | 17.6126 | 61.6 | 21.1739 | 9.3134 | 61.8 | 21.1779 | 1.0097 | 62 | 25.39 | 8.0514 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.39 | 75.9984 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.1718 | 8.0514 | 59.8 | 21.1789 | 16.3378 | 59.6 | 21.1743 | 24.7126 | 59.4 | 21.1734 | 33.0599 | 59.2 | 21.1668 | 41.3712 | 59 | 21.1667 | 49.7059 | 58.8 | 21.1685 | 58.0698 | 58.6 | 21.1794 | 66.3452 | 58.4 | 21.159 | 74.7015 | 58.2 | 21.1654 | 82.9975 | 58 | 21.1659 | 76.0006 | 60.2 | 21.1798 | 67.7588 | 60.4 | 21.1806 | 59.2744 | 60.6 | 21.1833 | 50.9253 | 60.8 | 21.1799 | 42.6358 | 61 | 21.1698 | 34.2867 | 61.2 | 21.1776 | 26.0034 | 61.4 | 21.1617 | 17.613 | 61.6 | 21.1822 | 9.3132 | 61.8 | 21.1862 | 1.0099 | 62 | 25.4 | 8.0514 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.4 | 76.0006 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.1801 | 8.0515 | 59.8 | 21.1872 | 16.3378 | 59.6 | 21.1827 | 24.7122 | 59.4 | 21.1817 | 33.06 | 59.2 | 21.1751 | 41.3706 | 59 | 21.175 | 49.7057 | 58.8 | 21.1769 | 58.0686 | 58.6 | 21.1877 | 66.3445 | 58.4 | 21.1673 | 74.7013 | 58.2 | 21.1738 | 82.9972 | 58 | 21.1743 | 76.0028 | 60.2 | 21.1881 | 67.7598 | 60.4 | 21.1889 | 59.2744 | 60.6 | 21.1916 | 50.926 | 60.8 | 21.1882 | 42.6334 | 61 | 21.1782 | 34.286 | 61.2 | 21.186 | 26.0029 | 61.4 | 21.17 | 17.6134 | 61.6 | 21.1905 | 9.3131 | 61.8 | 21.1946 | 1.01 | 62 | 25.41 | 8.0515 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.41 | 76.0028 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.1885 | 8.0515 | 59.8 | 21.1956 | 16.3378 | 59.6 | 21.191 | 24.7119 | 59.4 | 21.19 | 33.0601 | 59.2 | 21.1834 | 41.3699 | 59 | 21.1833 | 49.706 | 58.8 | 21.1852 | 58.0681 | 58.6 | 21.196 | 66.3447 | 58.4 | 21.1757 | 74.7012 | 58.2 | 21.1821 | 82.9972 | 58 | 21.1826 | 76.0052 | 60.2 | 21.1965 | 67.7606 | 60.4 | 21.1973 | 59.2746 | 60.6 | 21.2 | 50.9266 | 60.8 | 21.1965 | 42.6311 | 61 | 21.1865 | 34.2853 | 61.2 | 21.1943 | 26.0023 | 61.4 | 21.1783 | 17.6138 | 61.6 | 21.1989 | 9.3131 | 61.8 | 21.2029 | 1.0103 | 62 | 25.42 | 8.0515 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.42 | 76.0052 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.1968 | 8.0515 | 59.8 | 21.2039 | 16.3374 | 59.6 | 21.1993 | 24.7119 | 59.4 | 21.1984 | 33.0603 | 59.2 | 21.1918 | 41.3704 | 59 | 21.1917 | 49.7062 | 58.8 | 21.1936 | 58.0675 | 58.6 | 21.2044 | 66.3448 | 58.4 | 21.184 | 74.7017 | 58.2 | 21.1904 | 82.9972 | 58 | 21.1909 | 76.0076 | 60.2 | 21.2048 | 67.7614 | 60.4 | 21.2056 | 59.2747 | 60.6 | 21.2083 | 50.9275 | 60.8 | 21.2049 | 42.6289 | 61 | 21.1948 | 34.2847 | 61.2 | 21.2027 | 26.0023 | 61.4 | 21.1867 | 17.6141 | 61.6 | 21.2072 | 9.3132 | 61.8 | 21.2112 | 1.0105 | 62 | 25.43 | 8.0515 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.43 | 76.0076 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.2051 | 8.0515 | 59.8 | 21.2122 | 16.3371 | 59.6 | 21.2077 | 24.712 | 59.4 | 21.2067 | 33.0605 | 59.2 | 21.2001 | 41.3708 | 59 | 21.2 | 49.7063 | 58.8 | 21.2019 | 58.0671 | 58.6 | 21.2127 | 66.3446 | 58.4 | 21.1923 | 74.7022 | 58.2 | 21.1988 | 82.9965 | 58 | 21.1993 | 76.0103 | 60.2 | 21.2131 | 67.7607 | 60.4 | 21.214 | 59.2753 | 60.6 | 21.2166 | 50.9283 | 60.8 | 21.2132 | 42.6268 | 61 | 21.2032 | 34.284 | 61.2 | 21.211 | 26.0022 | 61.4 | 21.195 | 17.6144 | 61.6 | 21.2155 | 9.3132 | 61.8 | 21.2196 | 1.0109 | 62 | 25.44 | 8.0515 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.44 | 76.0103 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.2135 | 8.0516 | 59.8 | 21.2206 | 16.3367 | 59.6 | 21.216 | 24.7122 | 59.4 | 21.215 | 33.0607 | 59.2 | 21.2084 | 41.3705 | 59 | 21.2083 | 49.7064 | 58.8 | 21.2103 | 58.0667 | 58.6 | 21.221 | 66.3443 | 58.4 | 21.2006 | 74.702 | 58.2 | 21.2071 | 82.9957 | 58 | 21.2076 | 76.013 | 60.2 | 21.2215 | 67.7601 | 60.4 | 21.2223 | 59.2759 | 60.6 | 21.225 | 50.929 | 60.8 | 21.2216 | 42.6244 | 61 | 21.2115 | 34.2831 | 61.2 | 21.2194 | 26.0009 | 61.4 | 21.2033 | 17.6146 | 61.6 | 21.2238 | 9.3132 | 61.8 | 21.2279 | 1.0113 | 62 | 25.45 | 8.0516 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.45 | 76.013 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.2218 | 8.0519 | 59.8 | 21.2289 | 16.3363 | 59.6 | 21.2243 | 24.7123 | 59.4 | 21.2234 | 33.0609 | 59.2 | 21.2168 | 41.3703 | 59 | 21.2167 | 49.7066 | 58.8 | 21.2186 | 58.0659 | 58.6 | 21.2294 | 66.344 | 58.4 | 21.209 | 74.7018 | 58.2 | 21.2154 | 82.9954 | 58 | 21.2159 | 76.015 | 60.2 | 21.2298 | 67.7592 | 60.4 | 21.2306 | 59.2761 | 60.6 | 21.2333 | 50.9297 | 60.8 | 21.2299 | 42.622 | 61 | 21.2198 | 34.2822 | 61.2 | 21.2277 | 25.9996 | 61.4 | 21.2117 | 17.615 | 61.6 | 21.2322 | 9.3132 | 61.8 | 21.2362 | 1.0117 | 62 | 25.46 | 8.0519 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.46 | 76.015 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.2301 | 8.0522 | 59.8 | 21.2373 | 16.3363 | 59.6 | 21.2327 | 24.7126 | 59.4 | 21.2317 | 33.0609 | 59.2 | 21.2251 | 41.3697 | 59 | 21.225 | 49.7068 | 58.8 | 21.2269 | 58.0651 | 58.6 | 21.2377 | 66.3437 | 58.4 | 21.2173 | 74.7019 | 58.2 | 21.2237 | 82.9951 | 58 | 21.2243 | 76.017 | 60.2 | 21.2382 | 67.7583 | 60.4 | 21.239 | 59.2763 | 60.6 | 21.2417 | 50.9303 | 60.8 | 21.2382 | 42.6197 | 61 | 21.2282 | 34.2813 | 61.2 | 21.236 | 25.9983 | 61.4 | 21.22 | 17.6153 | 61.6 | 21.2405 | 9.3132 | 61.8 | 21.2446 | 1.0121 | 62 | 25.47 | 8.0522 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.47 | 76.017 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.2385 | 8.0527 | 59.8 | 21.2456 | 16.3363 | 59.6 | 21.241 | 24.7128 | 59.4 | 21.24 | 33.0609 | 59.2 | 21.2334 | 41.3692 | 59 | 21.2334 | 49.7068 | 58.8 | 21.2353 | 58.0642 | 58.6 | 21.2461 | 66.3434 | 58.4 | 21.2256 | 74.702 | 58.2 | 21.2321 | 82.9947 | 58 | 21.2326 | 76.0197 | 60.2 | 21.2465 | 67.7566 | 60.4 | 21.2473 | 59.2759 | 60.6 | 21.25 | 50.931 | 60.8 | 21.2466 | 42.6174 | 61 | 21.2365 | 34.2805 | 61.2 | 21.2444 | 25.9969 | 61.4 | 21.2283 | 17.6155 | 61.6 | 21.2489 | 9.3132 | 61.8 | 21.2529 | 1.0125 | 62 | 25.48 | 8.0527 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.48 | 76.0197 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.2468 | 8.0531 | 59.8 | 21.2539 | 16.3365 | 59.6 | 21.2493 | 24.713 | 59.4 | 21.2484 | 33.0608 | 59.2 | 21.2418 | 41.3692 | 59 | 21.2417 | 49.7069 | 58.8 | 21.2436 | 58.0633 | 58.6 | 21.2544 | 66.3431 | 58.4 | 21.2339 | 74.7021 | 58.2 | 21.2404 | 82.9942 | 58 | 21.2409 | 76.0224 | 60.2 | 21.2548 | 67.7549 | 60.4 | 21.2556 | 59.2755 | 60.6 | 21.2583 | 50.9318 | 60.8 | 21.2549 | 42.6152 | 61 | 21.2448 | 34.2798 | 61.2 | 21.2527 | 25.9962 | 61.4 | 21.2367 | 17.6158 | 61.6 | 21.2572 | 9.3129 | 61.8 | 21.2612 | 1.0129 | 62 | 25.49 | 8.0531 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.49 | 76.0224 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.2552 | 8.0535 | 59.8 | 21.2623 | 16.3367 | 59.6 | 21.2577 | 24.7132 | 59.4 | 21.2567 | 33.0607 | 59.2 | 21.2501 | 41.3693 | 59 | 21.25 | 49.7066 | 58.8 | 21.2519 | 58.0619 | 58.6 | 21.2627 | 66.3428 | 58.4 | 21.2422 | 74.7022 | 58.2 | 21.2487 | 82.9937 | 58 | 21.2493 | 76.0246 | 60.2 | 21.2632 | 67.753 | 60.4 | 21.264 | 59.2758 | 60.6 | 21.2666 | 50.9327 | 60.8 | 21.2632 | 42.613 | 61 | 21.2532 | 34.2791 | 61.2 | 21.261 | 25.9954 | 61.4 | 21.245 | 17.6159 | 61.6 | 21.2655 | 9.3127 | 61.8 | 21.2696 | 1.0133 | 62 | 25.5 | 8.0535 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.5 | 76.0246 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.2635 | 8.0538 | 59.8 | 21.2706 | 16.3373 | 59.6 | 21.266 | 24.7136 | 59.4 | 21.265 | 33.0606 | 59.2 | 21.2584 | 41.3691 | 59 | 21.2584 | 49.7064 | 58.8 | 21.2603 | 58.0604 | 58.6 | 21.2711 | 66.3424 | 58.4 | 21.2506 | 74.7021 | 58.2 | 21.257 | 82.9931 | 58 | 21.2576 | 76.0268 | 60.2 | 21.2715 | 67.7511 | 60.4 | 21.2723 | 59.2761 | 60.6 | 21.275 | 50.9336 | 60.8 | 21.2716 | 42.6108 | 61 | 21.2615 | 34.2787 | 61.2 | 21.2694 | 25.9948 | 61.4 | 21.2533 | 17.616 | 61.6 | 21.2739 | 9.3123 | 61.8 | 21.2779 | 1.0137 | 62 | 25.51 | 8.0538 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.51 | 76.0268 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.2718 | 8.054 | 59.8 | 21.279 | 16.3378 | 59.6 | 21.2743 | 24.7141 | 59.4 | 21.2733 | 33.0605 | 59.2 | 21.2668 | 41.369 | 59 | 21.2667 | 49.7056 | 58.8 | 21.2686 | 58.0598 | 58.6 | 21.2794 | 66.3425 | 58.4 | 21.2589 | 74.7021 | 58.2 | 21.2654 | 82.9929 | 58 | 21.2659 | 76.0288 | 60.2 | 21.2799 | 67.7492 | 60.4 | 21.2807 | 59.276 | 60.6 | 21.2833 | 50.9345 | 60.8 | 21.2799 | 42.6086 | 61 | 21.2699 | 34.2783 | 61.2 | 21.2777 | 25.9942 | 61.4 | 21.2617 | 17.6161 | 61.6 | 21.2822 | 9.3118 | 61.8 | 21.2863 | 1.0142 | 62 | 25.52 | 8.054 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.52 | 76.0288 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.2802 | 8.0542 | 59.8 | 21.2873 | 16.3383 | 59.6 | 21.2827 | 24.7143 | 59.4 | 21.2817 | 33.0605 | 59.2 | 21.2751 | 41.369 | 59 | 21.2751 | 49.7048 | 58.8 | 21.277 | 58.0592 | 58.6 | 21.2878 | 66.3425 | 58.4 | 21.2672 | 74.7018 | 58.2 | 21.2737 | 82.9927 | 58 | 21.2743 | 76.0308 | 60.2 | 21.2882 | 67.7473 | 60.4 | 21.289 | 59.276 | 60.6 | 21.2917 | 50.9347 | 60.8 | 21.2883 | 42.6063 | 61 | 21.2782 | 34.2777 | 61.2 | 21.2861 | 25.9934 | 61.4 | 21.27 | 17.6161 | 61.6 | 21.2906 | 9.3119 | 61.8 | 21.2946 | 1.0148 | 62 | 25.53 | 8.0542 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.53 | 76.0308 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.2885 | 8.054 | 59.8 | 21.2956 | 16.3389 | 59.6 | 21.291 | 24.7145 | 59.4 | 21.29 | 33.0605 | 59.2 | 21.2834 | 41.369 | 59 | 21.2834 | 49.7048 | 58.8 | 21.2853 | 58.0581 | 58.6 | 21.2961 | 66.3425 | 58.4 | 21.2755 | 74.7014 | 58.2 | 21.282 | 82.9921 | 58 | 21.2826 | 76.0322 | 60.2 | 21.2965 | 67.7453 | 60.4 | 21.2973 | 59.2761 | 60.6 | 21.3 | 50.9349 | 60.8 | 21.2966 | 42.604 | 61 | 21.2865 | 34.277 | 61.2 | 21.2944 | 25.9926 | 61.4 | 21.2783 | 17.6162 | 61.6 | 21.2989 | 9.312 | 61.8 | 21.3029 | 1.0154 | 62 | 25.54 | 8.054 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.54 | 76.0322 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.2969 | 8.0538 | 59.8 | 21.304 | 16.3394 | 59.6 | 21.2993 | 24.7151 | 59.4 | 21.2983 | 33.0604 | 59.2 | 21.2917 | 41.3692 | 59 | 21.2917 | 49.7047 | 58.8 | 21.2937 | 58.057 | 58.6 | 21.3044 | 66.3424 | 58.4 | 21.2839 | 74.7012 | 58.2 | 21.2903 | 82.9915 | 58 | 21.2909 | 76.0336 | 60.2 | 21.3049 | 67.7434 | 60.4 | 21.3057 | 59.2762 | 60.6 | 21.3083 | 50.9354 | 60.8 | 21.3049 | 42.6013 | 61 | 21.2949 | 34.2764 | 61.2 | 21.3028 | 25.9916 | 61.4 | 21.2867 | 17.6163 | 61.6 | 21.3072 | 9.312 | 61.8 | 21.3112 | 1.0159 | 62 | 25.55 | 8.0538 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.55 | 76.0336 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.3052 | 8.054 | 59.8 | 21.3123 | 16.3399 | 59.6 | 21.3077 | 24.7157 | 59.4 | 21.3067 | 33.0603 | 59.2 | 21.3001 | 41.3693 | 59 | 21.3001 | 49.705 | 58.8 | 21.302 | 58.0565 | 58.6 | 21.3128 | 66.3427 | 58.4 | 21.2922 | 74.701 | 58.2 | 21.2987 | 82.9915 | 58 | 21.2993 | 76.0343 | 60.2 | 21.3132 | 67.741 | 60.4 | 21.314 | 59.2763 | 60.6 | 21.3167 | 50.9358 | 60.8 | 21.3133 | 42.5986 | 61 | 21.3032 | 34.2758 | 61.2 | 21.3111 | 25.9905 | 61.4 | 21.295 | 17.6159 | 61.6 | 21.3156 | 9.312 | 61.8 | 21.3196 | 1.0163 | 62 | 25.56 | 8.054 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.56 | 76.0343 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.3135 | 8.0542 | 59.8 | 21.3207 | 16.3401 | 59.6 | 21.316 | 24.7159 | 59.4 | 21.315 | 33.0605 | 59.2 | 21.3084 | 41.3694 | 59 | 21.3084 | 49.7053 | 58.8 | 21.3103 | 58.056 | 58.6 | 21.3211 | 66.3429 | 58.4 | 21.3005 | 74.7009 | 58.2 | 21.307 | 82.9915 | 58 | 21.3076 | 76.0351 | 60.2 | 21.3215 | 67.7386 | 60.4 | 21.3223 | 59.2764 | 60.6 | 21.325 | 50.9365 | 60.8 | 21.3216 | 42.596 | 61 | 21.3115 | 34.2752 | 61.2 | 21.3194 | 25.9895 | 61.4 | 21.3033 | 17.6156 | 61.6 | 21.3239 | 9.3124 | 61.8 | 21.3279 | 1.0167 | 62 | 25.57 | 8.0542 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.57 | 76.0351 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.3219 | 8.0545 | 59.8 | 21.329 | 16.3404 | 59.6 | 21.3243 | 24.7162 | 59.4 | 21.3233 | 33.0608 | 59.2 | 21.3167 | 41.3695 | 59 | 21.3168 | 49.7055 | 58.8 | 21.3187 | 58.0551 | 58.6 | 21.3294 | 66.3424 | 58.4 | 21.3088 | 74.7008 | 58.2 | 21.3153 | 82.9906 | 58 | 21.3159 | 76.0365 | 60.2 | 21.3299 | 67.7355 | 60.4 | 21.3307 | 59.2759 | 60.6 | 21.3333 | 50.9372 | 60.8 | 21.3299 | 42.5934 | 61 | 21.3199 | 34.2746 | 61.2 | 21.3278 | 25.9885 | 61.4 | 21.3116 | 17.616 | 61.6 | 21.3322 | 9.3128 | 61.8 | 21.3362 | 1.0171 | 62 | 25.58 | 8.0545 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.58 | 76.0365 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.3302 | 8.0548 | 59.8 | 21.3373 | 16.3402 | 59.6 | 21.3327 | 24.716 | 59.4 | 21.3317 | 33.0611 | 59.2 | 21.3251 | 41.3697 | 59 | 21.3251 | 49.7058 | 58.8 | 21.327 | 58.0542 | 58.6 | 21.3378 | 66.3419 | 58.4 | 21.3172 | 74.7005 | 58.2 | 21.3237 | 82.9897 | 58 | 21.3243 | 76.0379 | 60.2 | 21.3382 | 67.7325 | 60.4 | 21.339 | 59.2755 | 60.6 | 21.3417 | 50.9381 | 60.8 | 21.3383 | 42.5912 | 61 | 21.3282 | 34.2741 | 61.2 | 21.3361 | 25.9879 | 61.4 | 21.32 | 17.6165 | 61.6 | 21.3405 | 9.3132 | 61.8 | 21.3446 | 1.0175 | 62 | 25.59 | 8.0548 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.59 | 76.0379 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.3385 | 8.0554 | 59.8 | 21.3457 | 16.34 | 59.6 | 21.341 | 24.7159 | 59.4 | 21.34 | 33.0615 | 59.2 | 21.3334 | 41.37 | 59 | 21.3335 | 49.7061 | 58.8 | 21.3354 | 58.054 | 58.6 | 21.3461 | 66.3419 | 58.4 | 21.3255 | 74.7001 | 58.2 | 21.332 | 82.9895 | 58 | 21.3326 | 76.0386 | 60.2 | 21.3466 | 67.7308 | 60.4 | 21.3474 | 59.275 | 60.6 | 21.35 | 50.9391 | 60.8 | 21.3466 | 42.589 | 61 | 21.3365 | 34.2736 | 61.2 | 21.3445 | 25.9872 | 61.4 | 21.3283 | 17.6169 | 61.6 | 21.3489 | 9.3136 | 61.8 | 21.3529 | 1.0181 | 62 | 25.6 | 8.0554 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.6 | 76.0386 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.3469 | 8.0561 | 59.8 | 21.354 | 16.3397 | 59.6 | 21.3493 | 24.7158 | 59.4 | 21.3483 | 33.0619 | 59.2 | 21.3417 | 41.3704 | 59 | 21.3418 | 49.7065 | 58.8 | 21.3437 | 58.0537 | 58.6 | 21.3545 | 66.3418 | 58.4 | 21.3338 | 74.7 | 58.2 | 21.3403 | 82.9893 | 58 | 21.3409 | 76.0393 | 60.2 | 21.3549 | 67.729 | 60.4 | 21.3557 | 59.2745 | 60.6 | 21.3583 | 50.9394 | 60.8 | 21.3549 | 42.5869 | 61 | 21.3449 | 34.2731 | 61.2 | 21.3528 | 25.9869 | 61.4 | 21.3366 | 17.6174 | 61.6 | 21.3572 | 9.3141 | 61.8 | 21.3613 | 1.0186 | 62 | 25.61 | 8.0561 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.61 | 76.0393 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.3552 | 8.0556 | 59.8 | 21.3624 | 16.3394 | 59.6 | 21.3577 | 24.7157 | 59.4 | 21.3567 | 33.0622 | 59.2 | 21.3501 | 41.3708 | 59 | 21.3501 | 49.7066 | 58.8 | 21.352 | 58.0533 | 58.6 | 21.3628 | 66.3415 | 58.4 | 21.3421 | 74.6999 | 58.2 | 21.3486 | 82.9889 | 58 | 21.3493 | 76.0405 | 60.2 | 21.3632 | 67.7271 | 60.4 | 21.364 | 59.2744 | 60.6 | 21.3667 | 50.9398 | 60.8 | 21.3633 | 42.5848 | 61 | 21.3532 | 34.2727 | 61.2 | 21.3611 | 25.9866 | 61.4 | 21.345 | 17.6179 | 61.6 | 21.3656 | 9.3145 | 61.8 | 21.3696 | 1.0192 | 62 | 25.62 | 8.0556 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.62 | 76.0405 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.3635 | 8.055 | 59.8 | 21.3707 | 16.3398 | 59.6 | 21.366 | 24.7159 | 59.4 | 21.365 | 33.0622 | 59.2 | 21.3584 | 41.371 | 59 | 21.3585 | 49.7068 | 58.8 | 21.3604 | 58.0529 | 58.6 | 21.3711 | 66.3411 | 58.4 | 21.3505 | 74.6997 | 58.2 | 21.357 | 82.9886 | 58 | 21.3576 | 76.0418 | 60.2 | 21.3716 | 67.7251 | 60.4 | 21.3724 | 59.2744 | 60.6 | 21.375 | 50.9403 | 60.8 | 21.3716 | 42.5824 | 61 | 21.3615 | 34.2736 | 61.2 | 21.3695 | 25.986 | 61.4 | 21.3533 | 17.6184 | 61.6 | 21.3739 | 9.3148 | 61.8 | 21.3779 | 1.0198 | 62 | 25.63 | 8.055 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.63 | 76.0418 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.3719 | 8.0553 | 59.8 | 21.379 | 16.3403 | 59.6 | 21.3743 | 24.7162 | 59.4 | 21.3733 | 33.0622 | 59.2 | 21.3667 | 41.3711 | 59 | 21.3668 | 49.7067 | 58.8 | 21.3687 | 58.052 | 58.6 | 21.3795 | 66.3411 | 58.4 | 21.3588 | 74.6995 | 58.2 | 21.3653 | 82.9883 | 58 | 21.3659 | 76.0427 | 60.2 | 21.3799 | 67.7224 | 60.4 | 21.3807 | 59.2739 | 60.6 | 21.3833 | 50.9409 | 60.8 | 21.38 | 42.58 | 61 | 21.3699 | 34.2746 | 61.2 | 21.3778 | 25.9855 | 61.4 | 21.3616 | 17.6185 | 61.6 | 21.3822 | 9.315 | 61.8 | 21.3863 | 1.02 | 62 | 25.64 | 8.0553 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.64 | 76.0427 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.3802 | 8.0555 | 59.8 | 21.3874 | 16.3408 | 59.6 | 21.3827 | 24.7163 | 59.4 | 21.3817 | 33.0621 | 59.2 | 21.375 | 41.3708 | 59 | 21.3752 | 49.7067 | 58.8 | 21.3771 | 58.0511 | 58.6 | 21.3878 | 66.341 | 58.4 | 21.3671 | 74.6984 | 58.2 | 21.3736 | 82.9879 | 58 | 21.3743 | 76.0436 | 60.2 | 21.3883 | 67.7197 | 60.4 | 21.389 | 59.2734 | 60.6 | 21.3917 | 50.9414 | 60.8 | 21.3883 | 42.5776 | 61 | 21.3782 | 34.275 | 61.2 | 21.3861 | 25.9848 | 61.4 | 21.3699 | 17.6187 | 61.6 | 21.3906 | 9.3149 | 61.8 | 21.3946 | 1.0202 | 62 | 25.65 | 8.0555 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.65 | 76.0436 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.3886 | 8.0561 | 59.8 | 21.3957 | 16.3413 | 59.6 | 21.391 | 24.7165 | 59.4 | 21.39 | 33.0621 | 59.2 | 21.3834 | 41.3705 | 59 | 21.3835 | 49.7068 | 58.8 | 21.3854 | 58.0504 | 58.6 | 21.3961 | 66.341 | 58.4 | 21.3754 | 74.6974 | 58.2 | 21.382 | 82.9882 | 58 | 21.3826 | 76.0453 | 60.2 | 21.3966 | 67.7168 | 60.4 | 21.3974 | 59.273 | 60.6 | 21.4 | 50.9419 | 60.8 | 21.3966 | 42.5752 | 61 | 21.3865 | 34.2754 | 61.2 | 21.3945 | 25.9841 | 61.4 | 21.3783 | 17.6189 | 61.6 | 21.3989 | 9.3149 | 61.8 | 21.4029 | 1.0208 | 62 | 25.66 | 8.0561 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.66 | 76.0453 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.3969 | 8.0567 | 59.8 | 21.4041 | 16.3417 | 59.6 | 21.3994 | 24.7167 | 59.4 | 21.3983 | 33.0621 | 59.2 | 21.3917 | 41.3709 | 59 | 21.3918 | 49.7069 | 58.8 | 21.3938 | 58.0498 | 58.6 | 21.4045 | 66.3411 | 58.4 | 21.3838 | 74.697 | 58.2 | 21.3903 | 82.9885 | 58 | 21.3909 | 76.047 | 60.2 | 21.4049 | 67.7138 | 60.4 | 21.4057 | 59.2726 | 60.6 | 21.4084 | 50.9424 | 60.8 | 21.405 | 42.573 | 61 | 21.3949 | 34.276 | 61.2 | 21.4028 | 25.9834 | 61.4 | 21.3866 | 17.619 | 61.6 | 21.4073 | 9.3145 | 61.8 | 21.4113 | 1.0213 | 62 | 25.67 | 8.0567 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.67 | 76.047 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.4052 | 8.0562 | 59.8 | 21.4124 | 16.3422 | 59.6 | 21.4077 | 24.7169 | 59.4 | 21.4066 | 33.0621 | 59.2 | 21.4 | 41.3712 | 59 | 21.4002 | 49.7072 | 58.8 | 21.4021 | 58.0493 | 58.6 | 21.4128 | 66.3414 | 58.4 | 21.3921 | 74.6966 | 58.2 | 21.3986 | 82.9876 | 58 | 21.3993 | 76.0478 | 60.2 | 21.4133 | 67.7112 | 60.4 | 21.414 | 59.2724 | 60.6 | 21.4167 | 50.943 | 60.8 | 21.4133 | 42.5708 | 61 | 21.4032 | 34.2765 | 61.2 | 21.4112 | 25.9826 | 61.4 | 21.3949 | 17.6191 | 61.6 | 21.4156 | 9.3142 | 61.8 | 21.4196 | 1.0213 | 62 | 25.68 | 8.0562 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.68 | 76.0478 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.4136 | 8.0558 | 59.8 | 21.4207 | 16.3427 | 59.6 | 21.416 | 24.7172 | 59.4 | 21.415 | 33.0621 | 59.2 | 21.4084 | 41.3713 | 59 | 21.4085 | 49.7075 | 58.8 | 21.4104 | 58.0489 | 58.6 | 21.4212 | 66.3417 | 58.4 | 21.4004 | 74.6965 | 58.2 | 21.4069 | 82.9867 | 58 | 21.4076 | 76.0486 | 60.2 | 21.4216 | 67.7085 | 60.4 | 21.4224 | 59.2722 | 60.6 | 21.425 | 50.9434 | 60.8 | 21.4216 | 42.5685 | 61 | 21.4116 | 34.2771 | 61.2 | 21.4195 | 25.9819 | 61.4 | 21.4033 | 17.6192 | 61.6 | 21.4239 | 9.3141 | 61.8 | 21.4279 | 1.0213 | 62 | 25.69 | 8.0558 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.69 | 76.0486 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.4219 | 8.056 | 59.8 | 21.4291 | 16.3433 | 59.6 | 21.4243 | 24.7174 | 59.4 | 21.4233 | 33.0621 | 59.2 | 21.4167 | 41.3714 | 59 | 21.4169 | 49.708 | 58.8 | 21.4188 | 58.0482 | 58.6 | 21.4295 | 66.3421 | 58.4 | 21.4087 | 74.6965 | 58.2 | 21.4153 | 82.9862 | 58 | 21.4159 | 76.0495 | 60.2 | 21.4299 | 67.7054 | 60.4 | 21.4307 | 59.2716 | 60.6 | 21.4333 | 50.9439 | 60.8 | 21.43 | 42.5663 | 61 | 21.4199 | 34.2776 | 61.2 | 21.4279 | 25.9812 | 61.4 | 21.4116 | 17.6192 | 61.6 | 21.4323 | 9.314 | 61.8 | 21.4362 | 1.0213 | 62 | 25.7 | 8.056 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.7 | 76.0495 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.4302 | 8.0562 | 59.8 | 21.4374 | 16.3439 | 59.6 | 21.4327 | 24.7177 | 59.4 | 21.4316 | 33.0625 | 59.2 | 21.425 | 41.3714 | 59 | 21.4252 | 49.7086 | 58.8 | 21.4271 | 58.0475 | 58.6 | 21.4378 | 66.3424 | 58.4 | 21.4171 | 74.6967 | 58.2 | 21.4236 | 82.9857 | 58 | 21.4243 | 76.0503 | 60.2 | 21.4383 | 67.7023 | 60.4 | 21.4391 | 59.271 | 60.6 | 21.4417 | 50.9444 | 60.8 | 21.4383 | 42.5643 | 61 | 21.4282 | 34.2775 | 61.2 | 21.4362 | 25.9807 | 61.4 | 21.4199 | 17.6192 | 61.6 | 21.4406 | 9.3139 | 61.8 | 21.4446 | 1.0213 | 62 | 25.71 | 8.0562 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.71 | 76.0503 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.4386 | 8.0569 | 59.8 | 21.4458 | 16.3445 | 59.6 | 21.441 | 24.7179 | 59.4 | 21.44 | 33.063 | 59.2 | 21.4334 | 41.3714 | 59 | 21.4335 | 49.7088 | 58.8 | 21.4354 | 58.0461 | 58.6 | 21.4462 | 66.3419 | 58.4 | 21.4254 | 74.6969 | 58.2 | 21.4319 | 82.9858 | 58 | 21.4326 | 76.051 | 60.2 | 21.4466 | 67.6995 | 60.4 | 21.4474 | 59.2709 | 60.6 | 21.45 | 50.9449 | 60.8 | 21.4467 | 42.5622 | 61 | 21.4366 | 34.2774 | 61.2 | 21.4445 | 25.9802 | 61.4 | 21.4283 | 17.6194 | 61.6 | 21.4489 | 9.3138 | 61.8 | 21.4529 | 1.0213 | 62 | 25.72 | 8.0569 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.72 | 76.051 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.4469 | 8.0575 | 59.8 | 21.4541 | 16.3451 | 59.6 | 21.4494 | 24.7181 | 59.4 | 21.4483 | 33.0631 | 59.2 | 21.4417 | 41.3712 | 59 | 21.4419 | 49.7091 | 58.8 | 21.4438 | 58.0448 | 58.6 | 21.4545 | 66.3414 | 58.4 | 21.4337 | 74.6961 | 58.2 | 21.4402 | 82.9858 | 58 | 21.4409 | 76.0516 | 60.2 | 21.455 | 67.6967 | 60.4 | 21.4557 | 59.2708 | 60.6 | 21.4584 | 50.9452 | 60.8 | 21.455 | 42.5605 | 61 | 21.4449 | 34.2776 | 61.2 | 21.4529 | 25.9797 | 61.4 | 21.4366 | 17.6195 | 61.6 | 21.4572 | 9.3137 | 61.8 | 21.4613 | 1.0213 | 62 | 25.73 | 8.0575 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.73 | 76.0516 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.4552 | 8.0574 | 59.8 | 21.4624 | 16.3458 | 59.6 | 21.4577 | 24.7183 | 59.4 | 21.4566 | 33.0633 | 59.2 | 21.45 | 41.371 | 59 | 21.4502 | 49.7092 | 58.8 | 21.4521 | 58.0442 | 58.6 | 21.4629 | 66.3415 | 58.4 | 21.442 | 74.6953 | 58.2 | 21.4485 | 82.9857 | 58 | 21.4493 | 76.0528 | 60.2 | 21.4633 | 67.6937 | 60.4 | 21.4641 | 59.2706 | 60.6 | 21.4667 | 50.9455 | 60.8 | 21.4633 | 42.5588 | 61 | 21.4532 | 34.2778 | 61.2 | 21.4612 | 25.9791 | 61.4 | 21.4449 | 17.6197 | 61.6 | 21.4656 | 9.3135 | 61.8 | 21.4696 | 1.0213 | 62 | 25.74 | 8.0574 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.74 | 76.0528 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.4636 | 8.0573 | 59.8 | 21.4708 | 16.3465 | 59.6 | 21.466 | 24.7187 | 59.4 | 21.465 | 33.0637 | 59.2 | 21.4584 | 41.3708 | 59 | 21.4585 | 49.7093 | 58.8 | 21.4605 | 58.0435 | 58.6 | 21.4712 | 66.3417 | 58.4 | 21.4503 | 74.6954 | 58.2 | 21.4569 | 82.9856 | 58 | 21.4576 | 76.054 | 60.2 | 21.4716 | 67.6907 | 60.4 | 21.4724 | 59.2703 | 60.6 | 21.475 | 50.9457 | 60.8 | 21.4717 | 42.5571 | 61 | 21.4615 | 34.2776 | 61.2 | 21.4695 | 25.9784 | 61.4 | 21.4532 | 17.6199 | 61.6 | 21.4739 | 9.3136 | 61.8 | 21.4779 | 1.0213 | 62 | 25.75 | 8.0573 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.75 | 76.054 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.4719 | 8.0572 | 59.8 | 21.4791 | 16.3473 | 59.6 | 21.4744 | 24.719 | 59.4 | 21.4733 | 33.064 | 59.2 | 21.4667 | 41.3705 | 59 | 21.4669 | 49.7094 | 58.8 | 21.4688 | 58.0429 | 58.6 | 21.4795 | 66.3419 | 58.4 | 21.4587 | 74.6954 | 58.2 | 21.4652 | 82.9851 | 58 | 21.4659 | 76.0548 | 60.2 | 21.48 | 67.6879 | 60.4 | 21.4807 | 59.2706 | 60.6 | 21.4834 | 50.946 | 60.8 | 21.48 | 42.5555 | 61 | 21.4699 | 34.2774 | 61.2 | 21.4779 | 25.9776 | 61.4 | 21.4616 | 17.6199 | 61.6 | 21.4823 | 9.3138 | 61.8 | 21.4863 | 1.0213 | 62 | 25.76 | 8.0572 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.76 | 76.0548 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.4803 | 8.0571 | 59.8 | 21.4875 | 16.348 | 59.6 | 21.4827 | 24.7195 | 59.4 | 21.4816 | 33.0644 | 59.2 | 21.475 | 41.3707 | 59 | 21.4752 | 49.7096 | 58.8 | 21.4772 | 58.0424 | 58.6 | 21.4879 | 66.3421 | 58.4 | 21.467 | 74.6955 | 58.2 | 21.4735 | 82.9846 | 58 | 21.4743 | 76.0557 | 60.2 | 21.4883 | 67.685 | 60.4 | 21.4891 | 59.2708 | 60.6 | 21.4917 | 50.9463 | 60.8 | 21.4883 | 42.555 | 61 | 21.4782 | 34.2775 | 61.2 | 21.4862 | 25.977 | 61.4 | 21.4699 | 17.62 | 61.6 | 21.4906 | 9.3138 | 61.8 | 21.4946 | 1.0213 | 62 | 25.77 | 8.0571 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.77 | 76.0557 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.4886 | 8.0574 | 59.8 | 21.4958 | 16.3487 | 59.6 | 21.491 | 24.72 | 59.4 | 21.49 | 33.0649 | 59.2 | 21.4834 | 41.371 | 59 | 21.4836 | 49.7097 | 58.8 | 21.4855 | 58.0416 | 58.6 | 21.4962 | 66.3421 | 58.4 | 21.4753 | 74.6956 | 58.2 | 21.4818 | 82.9845 | 58 | 21.4826 | 76.056 | 60.2 | 21.4966 | 67.6822 | 60.4 | 21.4974 | 59.2708 | 60.6 | 21.5 | 50.9465 | 60.8 | 21.4967 | 42.5546 | 61 | 21.4866 | 34.2777 | 61.2 | 21.4946 | 25.9763 | 61.4 | 21.4782 | 17.62 | 61.6 | 21.4989 | 9.3139 | 61.8 | 21.5029 | 1.0213 | 62 | 25.78 | 8.0574 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.78 | 76.056 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.4969 | 8.0577 | 59.8 | 21.5041 | 16.3492 | 59.6 | 21.4994 | 24.7204 | 59.4 | 21.4983 | 33.0654 | 59.2 | 21.4917 | 41.3717 | 59 | 21.4919 | 49.7099 | 58.8 | 21.4938 | 58.0408 | 58.6 | 21.5045 | 66.3422 | 58.4 | 21.4836 | 74.6959 | 58.2 | 21.4902 | 82.9843 | 58 | 21.4909 | 76.0563 | 60.2 | 21.505 | 67.6795 | 60.4 | 21.5057 | 59.2707 | 60.6 | 21.5084 | 50.9474 | 60.8 | 21.505 | 42.555 | 61 | 21.4949 | 34.2775 | 61.2 | 21.5029 | 25.976 | 61.4 | 21.4866 | 17.62 | 61.6 | 21.5073 | 9.3139 | 61.8 | 21.5113 | 1.0213 | 62 | 25.79 | 8.0577 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.79 | 76.0563 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.5053 | 8.0582 | 59.8 | 21.5125 | 16.3498 | 59.6 | 21.5077 | 24.7209 | 59.4 | 21.5066 | 33.0659 | 59.2 | 21.5 | 41.3723 | 59 | 21.5002 | 49.71 | 58.8 | 21.5022 | 58.0406 | 58.6 | 21.5129 | 66.3425 | 58.4 | 21.492 | 74.6962 | 58.2 | 21.4985 | 82.9843 | 58 | 21.4993 | 76.056 | 60.2 | 21.5133 | 67.676 | 60.4 | 21.5141 | 59.2712 | 60.6 | 21.5167 | 50.9482 | 60.8 | 21.5134 | 42.5553 | 61 | 21.5032 | 34.2773 | 61.2 | 21.5113 | 25.9756 | 61.4 | 21.4949 | 17.6201 | 61.6 | 21.5156 | 9.3139 | 61.8 | 21.5196 | 1.0213 | 62 | 25.8 | 8.0582 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.8 | 76.056 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.5136 | 8.0586 | 59.8 | 21.5208 | 16.3503 | 59.6 | 21.516 | 24.7213 | 59.4 | 21.515 | 33.066 | 59.2 | 21.5083 | 41.3734 | 59 | 21.5086 | 49.7101 | 58.8 | 21.5105 | 58.0404 | 58.6 | 21.5212 | 66.3428 | 58.4 | 21.5003 | 74.6959 | 58.2 | 21.5068 | 82.9844 | 58 | 21.5076 | 76.0557 | 60.2 | 21.5217 | 67.6726 | 60.4 | 21.5224 | 59.2717 | 60.6 | 21.525 | 50.9487 | 60.8 | 21.5217 | 42.555 | 61 | 21.5116 | 34.277 | 61.2 | 21.5196 | 25.9753 | 61.4 | 21.5032 | 17.6201 | 61.6 | 21.5239 | 9.3139 | 61.8 | 21.5279 | 1.0213 | 62 | 25.81 | 8.0586 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.81 | 76.0557 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.5219 | 8.0591 | 59.8 | 21.5292 | 16.3508 | 59.6 | 21.5244 | 24.7216 | 59.4 | 21.5233 | 33.0661 | 59.2 | 21.5167 | 41.3745 | 59 | 21.5169 | 49.7107 | 58.8 | 21.5188 | 58.0394 | 58.6 | 21.5296 | 66.3427 | 58.4 | 21.5086 | 74.6956 | 58.2 | 21.5152 | 82.9838 | 58 | 21.5159 | 76.0539 | 60.2 | 21.53 | 67.6677 | 60.4 | 21.5308 | 59.2713 | 60.6 | 21.5334 | 50.9493 | 60.8 | 21.53 | 42.5548 | 61 | 21.5199 | 34.2766 | 61.2 | 21.5279 | 25.9751 | 61.4 | 21.5116 | 17.6204 | 61.6 | 21.5323 | 9.3139 | 61.8 | 21.5363 | 1.021 | 62 | 25.82 | 8.0591 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.82 | 76.0539 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.5303 | 8.0595 | 59.8 | 21.5375 | 16.3514 | 59.6 | 21.5327 | 24.7221 | 59.4 | 21.5316 | 33.0664 | 59.2 | 21.525 | 41.3753 | 59 | 21.5253 | 49.7114 | 58.8 | 21.5272 | 58.0384 | 58.6 | 21.5379 | 66.3426 | 58.4 | 21.5169 | 74.6956 | 58.2 | 21.5235 | 82.9833 | 58 | 21.5243 | 76.0522 | 60.2 | 21.5383 | 67.6629 | 60.4 | 21.5391 | 59.2709 | 60.6 | 21.5417 | 50.9495 | 60.8 | 21.5384 | 42.5553 | 61 | 21.5282 | 34.2764 | 61.2 | 21.5363 | 25.9746 | 61.4 | 21.5199 | 17.6207 | 61.6 | 21.5406 | 9.314 | 61.8 | 21.5446 | 1.0207 | 62 | 25.83 | 8.0595 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.83 | 76.0522 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.5386 | 8.0597 | 59.8 | 21.5458 | 16.352 | 59.6 | 21.541 | 24.7226 | 59.4 | 21.5399 | 33.0667 | 59.2 | 21.5333 | 41.3762 | 59 | 21.5336 | 49.7117 | 58.8 | 21.5355 | 58.0385 | 58.6 | 21.5462 | 66.3431 | 58.4 | 21.5253 | 74.6955 | 58.2 | 21.5318 | 82.9838 | 58 | 21.5326 | 76.0504 | 60.2 | 21.5467 | 67.6593 | 60.4 | 21.5474 | 59.2711 | 60.6 | 21.55 | 50.9496 | 60.8 | 21.5467 | 42.5558 | 61 | 21.5366 | 34.2762 | 61.2 | 21.5446 | 25.9741 | 61.4 | 21.5282 | 17.6209 | 61.6 | 21.549 | 9.314 | 61.8 | 21.5529 | 1.0204 | 62 | 25.84 | 8.0597 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.84 | 76.0504 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.547 | 8.0598 | 59.8 | 21.5542 | 16.3524 | 59.6 | 21.5494 | 24.7227 | 59.4 | 21.5483 | 33.0667 | 59.2 | 21.5417 | 41.3765 | 59 | 21.5419 | 49.712 | 58.8 | 21.5439 | 58.0386 | 58.6 | 21.5546 | 66.3436 | 58.4 | 21.5336 | 74.6961 | 58.2 | 21.5401 | 82.9844 | 58 | 21.5409 | 76.0487 | 60.2 | 21.555 | 67.6556 | 60.4 | 21.5558 | 59.2713 | 60.6 | 21.5584 | 50.9496 | 60.8 | 21.555 | 42.5575 | 61 | 21.5449 | 34.2764 | 61.2 | 21.5529 | 25.9738 | 61.4 | 21.5366 | 17.621 | 61.6 | 21.5573 | 9.3141 | 61.8 | 21.5613 | 1.0201 | 62 | 25.85 | 8.0598 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.85 | 76.0487 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.5553 | 8.06 | 59.8 | 21.5625 | 16.3529 | 59.6 | 21.5577 | 24.7228 | 59.4 | 21.5566 | 33.0667 | 59.2 | 21.55 | 41.3769 | 59 | 21.5503 | 49.7119 | 58.8 | 21.5522 | 58.0389 | 58.6 | 21.5629 | 66.3436 | 58.4 | 21.5419 | 74.6967 | 58.2 | 21.5485 | 82.9848 | 58 | 21.5493 | 76.0467 | 60.2 | 21.5634 | 67.6514 | 60.4 | 21.5641 | 59.2716 | 60.6 | 21.5667 | 50.9495 | 60.8 | 21.5634 | 42.5593 | 61 | 21.5533 | 34.2765 | 61.2 | 21.5613 | 25.9735 | 61.4 | 21.5449 | 17.6211 | 61.6 | 21.5656 | 9.3141 | 61.8 | 21.5696 | 1.0198 | 62 | 25.86 | 8.06 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.86 | 76.0467 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.5636 | 8.0601 | 59.8 | 21.5709 | 16.3533 | 59.6 | 21.566 | 24.7229 | 59.4 | 21.5649 | 33.0662 | 59.2 | 21.5583 | 41.377 | 59 | 21.5586 | 49.7118 | 58.8 | 21.5606 | 58.0392 | 58.6 | 21.5713 | 66.3436 | 58.4 | 21.5502 | 74.6973 | 58.2 | 21.5568 | 82.9851 | 58 | 21.5576 | 76.0448 | 60.2 | 21.5717 | 67.6472 | 60.4 | 21.5724 | 59.2718 | 60.6 | 21.575 | 50.9495 | 60.8 | 21.5717 | 42.5613 | 61 | 21.5616 | 34.2765 | 61.2 | 21.5696 | 25.9733 | 61.4 | 21.5532 | 17.6212 | 61.6 | 21.5739 | 9.3141 | 61.8 | 21.5779 | 1.0194 | 62 | 25.87 | 8.0601 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.87 | 76.0448 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.572 | 8.0602 | 59.8 | 21.5792 | 16.3537 | 59.6 | 21.5744 | 24.723 | 59.4 | 21.5733 | 33.0656 | 59.2 | 21.5667 | 41.3772 | 59 | 21.567 | 49.7121 | 58.8 | 21.5689 | 58.0394 | 58.6 | 21.5796 | 66.3436 | 58.4 | 21.5586 | 74.698 | 58.2 | 21.5651 | 82.9855 | 58 | 21.5659 | 76.0431 | 60.2 | 21.58 | 67.643 | 60.4 | 21.5808 | 59.2721 | 60.6 | 21.5834 | 50.9494 | 60.8 | 21.58 | 42.5634 | 61 | 21.5699 | 34.2765 | 61.2 | 21.578 | 25.9731 | 61.4 | 21.5616 | 17.6214 | 61.6 | 21.5823 | 9.3142 | 61.8 | 21.5863 | 1.0188 | 62 | 25.88 | 8.0602 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.88 | 76.0431 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.5803 | 8.0603 | 59.8 | 21.5875 | 16.3543 | 59.6 | 21.5827 | 24.7232 | 59.4 | 21.5816 | 33.0653 | 59.2 | 21.575 | 41.3775 | 59 | 21.5753 | 49.7125 | 58.8 | 21.5773 | 58.0396 | 58.6 | 21.5879 | 66.3437 | 58.4 | 21.5669 | 74.6983 | 58.2 | 21.5734 | 82.9859 | 58 | 21.5743 | 76.0414 | 60.2 | 21.5884 | 67.6388 | 60.4 | 21.5891 | 59.2724 | 60.6 | 21.5917 | 50.9494 | 60.8 | 21.5884 | 42.5665 | 61 | 21.5782 | 34.277 | 61.2 | 21.5863 | 25.9727 | 61.4 | 21.5699 | 17.6215 | 61.6 | 21.5906 | 9.3145 | 61.8 | 21.5946 | 1.0181 | 62 | 25.89 | 8.0603 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.89 | 76.0414 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.5886 | 8.0604 | 59.8 | 21.5959 | 16.3548 | 59.6 | 21.591 | 24.7233 | 59.4 | 21.5899 | 33.065 | 59.2 | 21.5833 | 41.3778 | 59 | 21.5836 | 49.7122 | 58.8 | 21.5856 | 58.0408 | 58.6 | 21.5963 | 66.3442 | 58.4 | 21.5752 | 74.6986 | 58.2 | 21.5818 | 82.9861 | 58 | 21.5826 | 76.0397 | 60.2 | 21.5967 | 67.635 | 60.4 | 21.5974 | 59.2725 | 60.6 | 21.6001 | 50.9495 | 60.8 | 21.5967 | 42.5695 | 61 | 21.5866 | 34.2774 | 61.2 | 21.5947 | 25.9723 | 61.4 | 21.5782 | 17.6215 | 61.6 | 21.5989 | 9.3149 | 61.8 | 21.6029 | 1.0175 | 62 | 25.9 | 8.0604 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.9 | 76.0397 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.597 | 8.0606 | 59.8 | 21.6042 | 16.3553 | 59.6 | 21.5994 | 24.7234 | 59.4 | 21.5983 | 33.065 | 59.2 | 21.5917 | 41.3783 | 59 | 21.592 | 49.7119 | 58.8 | 21.5939 | 58.0419 | 58.6 | 21.6046 | 66.3448 | 58.4 | 21.5835 | 74.6992 | 58.2 | 21.5901 | 82.9864 | 58 | 21.5909 | 76.038 | 60.2 | 21.605 | 67.6313 | 60.4 | 21.6058 | 59.2726 | 60.6 | 21.6084 | 50.9495 | 60.8 | 21.6051 | 42.5716 | 61 | 21.5949 | 34.2777 | 61.2 | 21.603 | 25.9721 | 61.4 | 21.5865 | 17.6215 | 61.6 | 21.6073 | 9.3152 | 61.8 | 21.6113 | 1.0168 | 62 | 25.91 | 8.0606 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.91 | 76.038 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.6053 | 8.0607 | 59.8 | 21.6126 | 16.3558 | 59.6 | 21.6077 | 24.7236 | 59.4 | 21.6066 | 33.065 | 59.2 | 21.6 | 41.3788 | 59 | 21.6003 | 49.7118 | 58.8 | 21.6023 | 58.0423 | 58.6 | 21.6129 | 66.344 | 58.4 | 21.5919 | 74.6997 | 58.2 | 21.5984 | 82.9867 | 58 | 21.5993 | 76.0362 | 60.2 | 21.6134 | 67.6269 | 60.4 | 21.6141 | 59.2728 | 60.6 | 21.6167 | 50.9495 | 60.8 | 21.6134 | 42.5737 | 61 | 21.6033 | 34.278 | 61.2 | 21.6113 | 25.9719 | 61.4 | 21.5949 | 17.6213 | 61.6 | 21.6156 | 9.3154 | 61.8 | 21.6196 | 1.0161 | 62 | 25.92 | 8.0607 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.92 | 76.0362 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.6136 | 8.0608 | 59.8 | 21.6209 | 16.3562 | 59.6 | 21.616 | 24.7237 | 59.4 | 21.6149 | 33.0652 | 59.2 | 21.6083 | 41.379 | 59 | 21.6087 | 49.7117 | 58.8 | 21.6106 | 58.0427 | 58.6 | 21.6213 | 66.3432 | 58.4 | 21.6002 | 74.6993 | 58.2 | 21.6067 | 82.987 | 58 | 21.6076 | 76.0344 | 60.2 | 21.6217 | 67.6225 | 60.4 | 21.6225 | 59.2731 | 60.6 | 21.6251 | 50.9491 | 60.8 | 21.6217 | 42.576 | 61 | 21.6116 | 34.2777 | 61.2 | 21.6197 | 25.9714 | 61.4 | 21.6032 | 17.6211 | 61.6 | 21.624 | 9.3155 | 61.8 | 21.628 | 1.0155 | 62 | 25.93 | 8.0608 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.93 | 76.0344 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.622 | 8.0609 | 59.8 | 21.6292 | 16.3567 | 59.6 | 21.6244 | 24.7238 | 59.4 | 21.6232 | 33.0654 | 59.2 | 21.6167 | 41.3793 | 59 | 21.617 | 49.7115 | 58.8 | 21.6189 | 58.0431 | 58.6 | 21.6296 | 66.3433 | 58.4 | 21.6085 | 74.6989 | 58.2 | 21.6151 | 82.9877 | 58 | 21.6159 | 76.0323 | 60.2 | 21.6301 | 67.618 | 60.4 | 21.6308 | 59.2729 | 60.6 | 21.6334 | 50.9488 | 60.8 | 21.6301 | 42.5782 | 61 | 21.6199 | 34.2774 | 61.2 | 21.628 | 25.971 | 61.4 | 21.6115 | 17.621 | 61.6 | 21.6323 | 9.3157 | 61.8 | 21.6363 | 1.0146 | 62 | 25.94 | 8.0609 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.94 | 76.0323 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.6303 | 8.0609 | 59.8 | 21.6376 | 16.3572 | 59.6 | 21.6327 | 24.7237 | 59.4 | 21.6316 | 33.0654 | 59.2 | 21.625 | 41.3792 | 59 | 21.6254 | 49.7113 | 58.8 | 21.6273 | 58.0434 | 58.6 | 21.638 | 66.3434 | 58.4 | 21.6168 | 74.6988 | 58.2 | 21.6234 | 82.9885 | 58 | 21.6243 | 76.0303 | 60.2 | 21.6384 | 67.6136 | 60.4 | 21.6391 | 59.2728 | 60.6 | 21.6417 | 50.9486 | 60.8 | 21.6384 | 42.5804 | 61 | 21.6283 | 34.2775 | 61.2 | 21.6364 | 25.9714 | 61.4 | 21.6199 | 17.621 | 61.6 | 21.6406 | 9.3158 | 61.8 | 21.6446 | 1.0137 | 62 | 25.95 | 8.0609 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.95 | 76.0303 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.6387 | 8.061 | 59.8 | 21.6459 | 16.3577 | 59.6 | 21.6411 | 24.7237 | 59.4 | 21.6399 | 33.0654 | 59.2 | 21.6333 | 41.3792 | 59 | 21.6337 | 49.7112 | 58.8 | 21.6356 | 58.0436 | 58.6 | 21.6463 | 66.3436 | 58.4 | 21.6252 | 74.6987 | 58.2 | 21.6317 | 82.9893 | 58 | 21.6326 | 76.0289 | 60.2 | 21.6467 | 67.6093 | 60.4 | 21.6475 | 59.2725 | 60.6 | 21.6501 | 50.9485 | 60.8 | 21.6468 | 42.5826 | 61 | 21.6366 | 34.2776 | 61.2 | 21.6447 | 25.9717 | 61.4 | 21.6282 | 17.6209 | 61.6 | 21.649 | 9.3159 | 61.8 | 21.653 | 1.0128 | 62 | 25.96 | 8.061 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.96 | 76.0289 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.647 | 8.061 | 59.8 | 21.6543 | 16.3579 | 59.6 | 21.6494 | 24.7235 | 59.4 | 21.6482 | 33.0656 | 59.2 | 21.6416 | 41.3798 | 59 | 21.642 | 49.7111 | 58.8 | 21.644 | 58.0439 | 58.6 | 21.6546 | 66.3438 | 58.4 | 21.6335 | 74.6983 | 58.2 | 21.64 | 82.99 | 58 | 21.641 | 76.0275 | 60.2 | 21.6551 | 67.605 | 60.4 | 21.6558 | 59.2722 | 60.6 | 21.6584 | 50.9483 | 60.8 | 21.6551 | 42.5849 | 61 | 21.6449 | 34.2775 | 61.2 | 21.653 | 25.9722 | 61.4 | 21.6365 | 17.6207 | 61.6 | 21.6573 | 9.3161 | 61.8 | 21.6613 | 1.012 | 62 | 25.97 | 8.061 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.97 | 76.0275 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.6553 | 8.0604 | 59.8 | 21.6626 | 16.3582 | 59.6 | 21.6577 | 24.7234 | 59.4 | 21.6566 | 33.0657 | 59.2 | 21.65 | 41.3805 | 59 | 21.6504 | 49.7112 | 58.8 | 21.6523 | 58.0439 | 58.6 | 21.663 | 66.3445 | 58.4 | 21.6418 | 74.698 | 58.2 | 21.6483 | 82.9902 | 58 | 21.6493 | 76.026 | 60.2 | 21.6634 | 67.6007 | 60.4 | 21.6641 | 59.2724 | 60.6 | 21.6667 | 50.9481 | 60.8 | 21.6634 | 42.5871 | 61 | 21.6533 | 34.2775 | 61.2 | 21.6614 | 25.9727 | 61.4 | 21.6449 | 17.6206 | 61.6 | 21.6656 | 9.3162 | 61.8 | 21.6696 | 1.0107 | 62 | 25.98 | 8.0604 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.98 | 76.026 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.6637 | 8.0598 | 59.8 | 21.6709 | 16.3583 | 59.6 | 21.666 | 24.7232 | 59.4 | 21.6649 | 33.0662 | 59.2 | 21.6583 | 41.3809 | 59 | 21.6587 | 49.7113 | 58.8 | 21.6607 | 58.0439 | 58.6 | 21.6713 | 66.3452 | 58.4 | 21.6501 | 74.6979 | 58.2 | 21.6567 | 82.9903 | 58 | 21.6576 | 76.0245 | 60.2 | 21.6718 | 67.5963 | 60.4 | 21.6725 | 59.2726 | 60.6 | 21.6751 | 50.9479 | 60.8 | 21.6718 | 42.5894 | 61 | 21.6616 | 34.2778 | 61.2 | 21.6697 | 25.9731 | 61.4 | 21.6532 | 17.6205 | 61.6 | 21.674 | 9.3163 | 61.8 | 21.6779 | 1.0094 | 62 | 25.99 | 8.0598 | 59.8 | 1 | 80.12 | 25.99 | 76.0245 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.672 | 8.0603 | 59.8 | 21.6793 | 16.3583 | 59.6 | 21.6744 | 24.7231 | 59.4 | 21.6732 | 33.0667 | 59.2 | 21.6666 | 41.3813 | 59 | 21.667 | 49.7119 | 58.8 | 21.669 | 58.0442 | 58.6 | 21.6797 | 66.3455 | 58.4 | 21.6584 | 74.6979 | 58.2 | 21.665 | 82.9906 | 58 | 21.666 | 76.0229 | 60.2 | 21.6801 | 67.5919 | 60.4 | 21.6808 | 59.273 | 60.6 | 21.6834 | 50.9477 | 60.8 | 21.6801 | 42.5918 | 61 | 21.67 | 34.2781 | 61.2 | 21.678 | 25.9734 | 61.4 | 21.6615 | 17.6205 | 61.6 | 21.6823 | 9.3163 | 61.8 | 21.6863 | 1.0081 | 62 | 26 | 8.0603 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26 | 76.0229 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.6803 | 8.0607 | 59.8 | 21.6876 | 16.3583 | 59.6 | 21.6827 | 24.723 | 59.4 | 21.6816 | 33.0671 | 59.2 | 21.675 | 41.3818 | 59 | 21.6754 | 49.7124 | 58.8 | 21.6774 | 58.0446 | 58.6 | 21.688 | 66.3458 | 58.4 | 21.6668 | 74.698 | 58.2 | 21.6733 | 82.991 | 58 | 21.6743 | 76.0213 | 60.2 | 21.6884 | 67.5876 | 60.4 | 21.6891 | 59.2735 | 60.6 | 21.6917 | 50.9472 | 60.8 | 21.6884 | 42.5942 | 61 | 21.6783 | 34.2784 | 61.2 | 21.6864 | 25.9734 | 61.4 | 21.6699 | 17.6205 | 61.6 | 21.6906 | 9.3166 | 61.8 | 21.6946 | 1.0069 | 62 | 26.01 | 8.0607 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.01 | 76.0213 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.6887 | 8.0607 | 59.8 | 21.696 | 16.3584 | 59.6 | 21.6911 | 24.7229 | 59.4 | 21.6899 | 33.0674 | 59.2 | 21.6833 | 41.3824 | 59 | 21.6837 | 49.7137 | 58.8 | 21.6857 | 58.0444 | 58.6 | 21.6963 | 66.346 | 58.4 | 21.6751 | 74.6981 | 58.2 | 21.6816 | 82.9913 | 58 | 21.6826 | 76.0203 | 60.2 | 21.6968 | 67.5835 | 60.4 | 21.6975 | 59.2739 | 60.6 | 21.7001 | 50.9468 | 60.8 | 21.6968 | 42.5966 | 61 | 21.6866 | 34.2787 | 61.2 | 21.6947 | 25.9734 | 61.4 | 21.6782 | 17.6205 | 61.6 | 21.699 | 9.3169 | 61.8 | 21.703 | 1.006 | 62 | 26.02 | 8.0607 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.02 | 76.0203 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.697 | 8.0608 | 59.8 | 21.7043 | 16.3583 | 59.6 | 21.6994 | 24.7227 | 59.4 | 21.6982 | 33.0673 | 59.2 | 21.6916 | 41.3826 | 59 | 21.6921 | 49.7149 | 58.8 | 21.694 | 58.0442 | 58.6 | 21.7047 | 66.3462 | 58.4 | 21.6834 | 74.6983 | 58.2 | 21.69 | 82.9916 | 58 | 21.691 | 76.0192 | 60.2 | 21.7051 | 67.5794 | 60.4 | 21.7058 | 59.2744 | 60.6 | 21.7084 | 50.9466 | 60.8 | 21.7051 | 42.5993 | 61 | 21.6949 | 34.2789 | 61.2 | 21.7031 | 25.9734 | 61.4 | 21.6865 | 17.6206 | 61.6 | 21.7073 | 9.3171 | 61.8 | 21.7113 | 1.0051 | 62 | 26.03 | 8.0608 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.03 | 76.0192 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.7054 | 8.0605 | 59.8 | 21.7126 | 16.3583 | 59.6 | 21.7077 | 24.7225 | 59.4 | 21.7066 | 33.0671 | 59.2 | 21.7 | 41.3827 | 59 | 21.7004 | 49.7152 | 58.8 | 21.7024 | 58.0446 | 58.6 | 21.713 | 66.3467 | 58.4 | 21.6917 | 74.6985 | 58.2 | 21.6983 | 82.9927 | 58 | 21.6993 | 76.0189 | 60.2 | 21.7134 | 67.5748 | 60.4 | 21.7142 | 59.2745 | 60.6 | 21.7168 | 50.9464 | 60.8 | 21.7135 | 42.6019 | 61 | 21.7033 | 34.2791 | 61.2 | 21.7114 | 25.9734 | 61.4 | 21.6949 | 17.6207 | 61.6 | 21.7156 | 9.3173 | 61.8 | 21.7196 | 1.0042 | 62 | 26.04 | 8.0605 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.04 | 76.0189 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.7137 | 8.0603 | 59.8 | 21.721 | 16.3583 | 59.6 | 21.716 | 24.7222 | 59.4 | 21.7149 | 33.0673 | 59.2 | 21.7083 | 41.3836 | 59 | 21.7087 | 49.7154 | 58.8 | 21.7107 | 58.0451 | 58.6 | 21.7213 | 66.3473 | 58.4 | 21.7001 | 74.6985 | 58.2 | 21.7066 | 82.9939 | 58 | 21.7076 | 76.0185 | 60.2 | 21.7218 | 67.5702 | 60.4 | 21.7225 | 59.2747 | 60.6 | 21.7251 | 50.9464 | 60.8 | 21.7218 | 42.604 | 61 | 21.7116 | 34.2793 | 61.2 | 21.7198 | 25.9735 | 61.4 | 21.7032 | 17.6208 | 61.6 | 21.724 | 9.3176 | 61.8 | 21.728 | 1.0033 | 62 | 26.05 | 8.0603 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.05 | 76.0185 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.722 | 8.0601 | 59.8 | 21.7293 | 16.3583 | 59.6 | 21.7244 | 24.7219 | 59.4 | 21.7232 | 33.0674 | 59.2 | 21.7166 | 41.3845 | 59 | 21.7171 | 49.7153 | 58.8 | 21.719 | 58.0448 | 58.6 | 21.7297 | 66.3479 | 58.4 | 21.7084 | 74.6986 | 58.2 | 21.7149 | 82.9943 | 58 | 21.716 | 76.0187 | 60.2 | 21.7301 | 67.5659 | 60.4 | 21.7308 | 59.2749 | 60.6 | 21.7334 | 50.9464 | 60.8 | 21.7301 | 42.6062 | 61 | 21.7199 | 34.2794 | 61.2 | 21.7281 | 25.9735 | 61.4 | 21.7115 | 17.6209 | 61.6 | 21.7323 | 9.3179 | 61.8 | 21.7363 | 1.0024 | 62 | 26.06 | 8.0601 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.06 | 76.0187 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.7304 | 8.0598 | 59.8 | 21.7377 | 16.3582 | 59.6 | 21.7327 | 24.7213 | 59.4 | 21.7316 | 33.067 | 59.2 | 21.725 | 41.3856 | 59 | 21.7254 | 49.7152 | 58.8 | 21.7274 | 58.0446 | 58.6 | 21.738 | 66.3484 | 58.4 | 21.7167 | 74.6986 | 58.2 | 21.7233 | 82.9948 | 58 | 21.7243 | 76.0189 | 60.2 | 21.7385 | 67.5616 | 60.4 | 21.7392 | 59.2752 | 60.6 | 21.7417 | 50.9466 | 60.8 | 21.7385 | 42.6078 | 61 | 21.7283 | 34.2797 | 61.2 | 21.7364 | 25.9735 | 61.4 | 21.7198 | 17.6209 | 61.6 | 21.7406 | 9.3178 | 61.8 | 21.7446 | 1.0016 | 62 | 26.07 | 8.0598 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.07 | 76.0189 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.7387 | 8.0602 | 59.8 | 21.746 | 16.3582 | 59.6 | 21.7411 | 24.7207 | 59.4 | 21.7399 | 33.0666 | 59.2 | 21.7333 | 41.3867 | 59 | 21.7338 | 49.7151 | 58.8 | 21.7357 | 58.0446 | 58.6 | 21.7464 | 66.3492 | 58.4 | 21.725 | 74.6987 | 58.2 | 21.7316 | 82.9954 | 58 | 21.7326 | 76.0189 | 60.2 | 21.7468 | 67.5578 | 60.4 | 21.7475 | 59.276 | 60.6 | 21.7501 | 50.9468 | 60.8 | 21.7468 | 42.6095 | 61 | 21.7366 | 34.28 | 61.2 | 21.7448 | 25.9734 | 61.4 | 21.7282 | 17.6211 | 61.6 | 21.749 | 9.3177 | 61.8 | 21.753 | 1.0007 | 62 | 26.08 | 8.0602 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.08 | 76.0189 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.747 | 8.0607 | 59.8 | 21.7543 | 16.3583 | 59.6 | 21.7494 | 24.7203 | 59.4 | 21.7482 | 33.0661 | 59.2 | 21.7416 | 41.3868 | 59 | 21.7421 | 49.7151 | 58.8 | 21.7441 | 58.0446 | 58.6 | 21.7547 | 66.3499 | 58.4 | 21.7334 | 74.6991 | 58.2 | 21.7399 | 82.996 | 58 | 21.741 | 76.0188 | 60.2 | 21.7551 | 67.5539 | 60.4 | 21.7558 | 59.2769 | 60.6 | 21.7584 | 50.9462 | 60.8 | 21.7551 | 42.6105 | 61 | 21.745 | 34.2804 | 61.2 | 21.7531 | 25.9733 | 61.4 | 21.7365 | 17.6212 | 61.6 | 21.7573 | 9.3173 | 61.8 | 21.7613 | 0.9998 | 62 | 26.09 | 8.0607 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.09 | 76.0188 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.7554 | 8.0608 | 59.8 | 21.7627 | 16.3584 | 59.6 | 21.7577 | 24.7199 | 59.4 | 21.7565 | 33.0656 | 59.2 | 21.75 | 41.3869 | 59 | 21.7504 | 49.7155 | 58.8 | 21.7524 | 58.0442 | 58.6 | 21.763 | 66.3506 | 58.4 | 21.7417 | 74.6995 | 58.2 | 21.7483 | 82.9962 | 58 | 21.7493 | 76.019 | 60.2 | 21.7635 | 67.5495 | 60.4 | 21.7642 | 59.2772 | 60.6 | 21.7668 | 50.9455 | 60.8 | 21.7635 | 42.6116 | 61 | 21.7533 | 34.2808 | 61.2 | 21.7614 | 25.9733 | 61.4 | 21.7448 | 17.621 | 61.6 | 21.7656 | 9.3168 | 61.8 | 21.7696 | 0.99853 | 62 | 26.1 | 8.0608 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.1 | 76.019 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.7637 | 8.061 | 59.8 | 21.771 | 16.3589 | 59.6 | 21.7661 | 24.7203 | 59.4 | 21.7649 | 33.0653 | 59.2 | 21.7583 | 41.3865 | 59 | 21.7588 | 49.7159 | 58.8 | 21.7608 | 58.0438 | 58.6 | 21.7714 | 66.3514 | 58.4 | 21.75 | 74.6997 | 58.2 | 21.7566 | 82.9964 | 58 | 21.7576 | 76.0192 | 60.2 | 21.7718 | 67.5451 | 60.4 | 21.7725 | 59.2776 | 60.6 | 21.7751 | 50.9454 | 60.8 | 21.7718 | 42.6124 | 61 | 21.7616 | 34.281 | 61.2 | 21.7698 | 25.9732 | 61.4 | 21.7532 | 17.6209 | 61.6 | 21.774 | 9.3165 | 61.8 | 21.778 | 0.99725 | 62 | 26.11 | 8.061 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.11 | 76.0192 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.772 | 8.0613 | 59.8 | 21.7794 | 16.3595 | 59.6 | 21.7744 | 24.7206 | 59.4 | 21.7732 | 33.065 | 59.2 | 21.7666 | 41.386 | 59 | 21.7671 | 49.7163 | 58.8 | 21.7691 | 58.0438 | 58.6 | 21.7797 | 66.3529 | 58.4 | 21.7583 | 74.7 | 58.2 | 21.7649 | 82.9968 | 58 | 21.766 | 76.0196 | 60.2 | 21.7802 | 67.5411 | 60.4 | 21.7809 | 59.278 | 60.6 | 21.7834 | 50.9453 | 60.8 | 21.7802 | 42.6133 | 61 | 21.77 | 34.2811 | 61.2 | 21.7781 | 25.9732 | 61.4 | 21.7615 | 17.621 | 61.6 | 21.7823 | 9.3162 | 61.8 | 21.7863 | 0.99636 | 62 | 26.12 | 8.0613 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.12 | 76.0196 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.7804 | 8.0615 | 59.8 | 21.7877 | 16.3595 | 59.6 | 21.7827 | 24.7204 | 59.4 | 21.7815 | 33.0646 | 59.2 | 21.7749 | 41.3861 | 59 | 21.7755 | 49.7168 | 58.8 | 21.7775 | 58.0438 | 58.6 | 21.7881 | 66.3544 | 58.4 | 21.7667 | 74.7003 | 58.2 | 21.7732 | 82.9971 | 58 | 21.7743 | 76.02 | 60.2 | 21.7885 | 67.5372 | 60.4 | 21.7892 | 59.2784 | 60.6 | 21.7918 | 50.945 | 60.8 | 21.7885 | 42.6144 | 61 | 21.7783 | 34.2811 | 61.2 | 21.7865 | 25.9731 | 61.4 | 21.7698 | 17.6212 | 61.6 | 21.7906 | 9.3159 | 61.8 | 21.7946 | 0.99547 | 62 | 26.13 | 8.0615 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.13 | 76.02 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.7887 | 8.0617 | 59.8 | 21.796 | 16.3596 | 59.6 | 21.7911 | 24.7203 | 59.4 | 21.7899 | 33.0642 | 59.2 | 21.7833 | 41.3861 | 59 | 21.7838 | 49.7165 | 58.8 | 21.7858 | 58.0445 | 58.6 | 21.7964 | 66.3553 | 58.4 | 21.775 | 74.7007 | 58.2 | 21.7816 | 82.9973 | 58 | 21.7826 | 76.0198 | 60.2 | 21.7968 | 67.5337 | 60.4 | 21.7975 | 59.2788 | 60.6 | 21.8001 | 50.9448 | 60.8 | 21.7968 | 42.6154 | 61 | 21.7866 | 34.2811 | 61.2 | 21.7948 | 25.973 | 61.4 | 21.7782 | 17.6213 | 61.6 | 21.799 | 9.3156 | 61.8 | 21.803 | 0.99419 | 62 | 26.14 | 8.0617 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.14 | 76.0198 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.7971 | 8.0618 | 59.8 | 21.8044 | 16.3596 | 59.6 | 21.7994 | 24.7201 | 59.4 | 21.7982 | 33.0638 | 59.2 | 21.7916 | 41.387 | 59 | 21.7921 | 49.7163 | 58.8 | 21.7941 | 58.0452 | 58.6 | 21.8047 | 66.3562 | 58.4 | 21.7833 | 74.7016 | 58.2 | 21.7899 | 82.9975 | 58 | 21.791 | 76.0197 | 60.2 | 21.8052 | 67.5302 | 60.4 | 21.8059 | 59.2792 | 60.6 | 21.8084 | 50.9446 | 60.8 | 21.8052 | 42.6164 | 61 | 21.795 | 34.2813 | 61.2 | 21.8032 | 25.973 | 61.4 | 21.7865 | 17.6214 | 61.6 | 21.8073 | 9.3151 | 61.8 | 21.8113 | 0.99291 | 62 | 26.15 | 8.0618 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.15 | 76.0197 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.8054 | 8.062 | 59.8 | 21.8127 | 16.3597 | 59.6 | 21.8077 | 24.7199 | 59.4 | 21.8065 | 33.0635 | 59.2 | 21.7999 | 41.3879 | 59 | 21.8005 | 49.7161 | 58.8 | 21.8025 | 58.0451 | 58.6 | 21.813 | 66.3572 | 58.4 | 21.7916 | 74.7026 | 58.2 | 21.7982 | 82.9974 | 58 | 21.7993 | 76.0193 | 60.2 | 21.8135 | 67.5274 | 60.4 | 21.8142 | 59.2794 | 60.6 | 21.8168 | 50.9444 | 60.8 | 21.8135 | 42.6174 | 61 | 21.8033 | 34.2814 | 61.2 | 21.8115 | 25.9731 | 61.4 | 21.7948 | 17.6215 | 61.6 | 21.8156 | 9.3146 | 61.8 | 21.8196 | 0.99203 | 62 | 26.16 | 8.062 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.16 | 76.0193 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.8137 | 8.0622 | 59.8 | 21.8211 | 16.3599 | 59.6 | 21.8161 | 24.7197 | 59.4 | 21.8149 | 33.0638 | 59.2 | 21.8083 | 41.3878 | 59 | 21.8088 | 49.7159 | 58.8 | 21.8108 | 58.0451 | 58.6 | 21.8214 | 66.3582 | 58.4 | 21.8 | 74.7027 | 58.2 | 21.8065 | 82.9973 | 58 | 21.8076 | 76.019 | 60.2 | 21.8218 | 67.5246 | 60.4 | 21.8225 | 59.2795 | 60.6 | 21.8251 | 50.9441 | 60.8 | 21.8218 | 42.6181 | 61 | 21.8116 | 34.2815 | 61.2 | 21.8198 | 25.9733 | 61.4 | 21.8032 | 17.6217 | 61.6 | 21.824 | 9.3143 | 61.8 | 21.828 | 0.99115 | 62 | 26.17 | 8.0622 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.17 | 76.019 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.8221 | 8.0624 | 59.8 | 21.8294 | 16.36 | 59.6 | 21.8244 | 24.7195 | 59.4 | 21.8232 | 33.0641 | 59.2 | 21.8166 | 41.3877 | 59 | 21.8171 | 49.716 | 58.8 | 21.8191 | 58.0447 | 58.6 | 21.8297 | 66.3586 | 58.4 | 21.8083 | 74.7029 | 58.2 | 21.8148 | 82.9981 | 58 | 21.816 | 76.0183 | 60.2 | 21.8302 | 67.5218 | 60.4 | 21.8309 | 59.2796 | 60.6 | 21.8334 | 50.9438 | 60.8 | 21.8302 | 42.6189 | 61 | 21.82 | 34.2815 | 61.2 | 21.8282 | 25.9736 | 61.4 | 21.8115 | 17.6219 | 61.6 | 21.8323 | 9.3141 | 61.8 | 21.8363 | 0.98987 | 62 | 26.18 | 8.0624 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.18 | 76.0183 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.8304 | 8.0626 | 59.8 | 21.8377 | 16.36 | 59.6 | 21.8327 | 24.7192 | 59.4 | 21.8315 | 33.0641 | 59.2 | 21.8249 | 41.3876 | 59 | 21.8255 | 49.716 | 58.8 | 21.8275 | 58.0444 | 58.6 | 21.8381 | 66.3591 | 58.4 | 21.8166 | 74.7035 | 58.2 | 21.8232 | 82.9989 | 58 | 21.8243 | 76.0176 | 60.2 | 21.8385 | 67.519 | 60.4 | 21.8392 | 59.2797 | 60.6 | 21.8418 | 50.9436 | 60.8 | 21.8385 | 42.6194 | 61 | 21.8283 | 34.2812 | 61.2 | 21.8365 | 25.9736 | 61.4 | 21.8198 | 17.6222 | 61.6 | 21.8406 | 9.3138 | 61.8 | 21.8446 | 0.98859 | 62 | 26.19 | 8.0626 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.19 | 76.0176 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.8387 | 8.0628 | 59.8 | 21.8461 | 16.36 | 59.6 | 21.8411 | 24.7189 | 59.4 | 21.8399 | 33.0641 | 59.2 | 21.8333 | 41.3875 | 59 | 21.8338 | 49.7155 | 58.8 | 21.8358 | 58.0446 | 58.6 | 21.8464 | 66.3596 | 58.4 | 21.825 | 74.7041 | 58.2 | 21.8315 | 82.9989 | 58 | 21.8326 | 76.0177 | 60.2 | 21.8469 | 67.5167 | 60.4 | 21.8475 | 59.2802 | 60.6 | 21.8501 | 50.9434 | 60.8 | 21.8468 | 42.62 | 61 | 21.8366 | 34.2809 | 61.2 | 21.8448 | 25.9736 | 61.4 | 21.8282 | 17.6222 | 61.6 | 21.849 | 9.3136 | 61.8 | 21.853 | 0.98731 | 62 | 26.2 | 8.0628 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.2 | 76.0177 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.8471 | 8.063 | 59.8 | 21.8544 | 16.3603 | 59.6 | 21.8494 | 24.7186 | 59.4 | 21.8482 | 33.0639 | 59.2 | 21.8416 | 41.3872 | 59 | 21.8422 | 49.715 | 58.8 | 21.8442 | 58.0449 | 58.6 | 21.8547 | 66.3601 | 58.4 | 21.8333 | 74.7046 | 58.2 | 21.8398 | 82.999 | 58 | 21.841 | 76.0177 | 60.2 | 21.8552 | 67.5145 | 60.4 | 21.8559 | 59.2807 | 60.6 | 21.8584 | 50.9437 | 60.8 | 21.8552 | 42.6207 | 61 | 21.845 | 34.2812 | 61.2 | 21.8532 | 25.9732 | 61.4 | 21.8365 | 17.6223 | 61.6 | 21.8573 | 9.3133 | 61.8 | 21.8613 | 0.98603 | 62 | 26.21 | 8.063 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.21 | 76.0177 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.8554 | 8.0632 | 59.8 | 21.8628 | 16.3606 | 59.6 | 21.8577 | 24.7183 | 59.4 | 21.8565 | 33.0637 | 59.2 | 21.8499 | 41.3869 | 59 | 21.8505 | 49.7149 | 58.8 | 21.8525 | 58.0451 | 58.6 | 21.8631 | 66.3612 | 58.4 | 21.8416 | 74.7051 | 58.2 | 21.8481 | 82.9992 | 58 | 21.8493 | 76.0176 | 60.2 | 21.8635 | 67.5125 | 60.4 | 21.8642 | 59.2806 | 60.6 | 21.8668 | 50.944 | 60.8 | 21.8635 | 42.6213 | 61 | 21.8533 | 34.2814 | 61.2 | 21.8615 | 25.9727 | 61.4 | 21.8448 | 17.6225 | 61.6 | 21.8657 | 9.3131 | 61.8 | 21.8696 | 0.98475 | 62 | 26.22 | 8.0632 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.22 | 76.0176 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.8637 | 8.0633 | 59.8 | 21.8711 | 16.3605 | 59.6 | 21.8661 | 24.718 | 59.4 | 21.8649 | 33.0635 | 59.2 | 21.8583 | 41.3869 | 59 | 21.8588 | 49.7149 | 58.8 | 21.8609 | 58.0454 | 58.6 | 21.8714 | 66.3624 | 58.4 | 21.8499 | 74.7058 | 58.2 | 21.8565 | 82.9994 | 58 | 21.8576 | 76.0175 | 60.2 | 21.8719 | 67.5106 | 60.4 | 21.8726 | 59.2806 | 60.6 | 21.8751 | 50.944 | 60.8 | 21.8719 | 42.6218 | 61 | 21.8616 | 34.2805 | 61.2 | 21.8699 | 25.9725 | 61.4 | 21.8531 | 17.6226 | 61.6 | 21.874 | 9.3131 | 61.8 | 21.878 | 0.98347 | 62 | 26.23 | 8.0633 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.23 | 76.0175 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.8721 | 8.0634 | 59.8 | 21.8794 | 16.3603 | 59.6 | 21.8744 | 24.7178 | 59.4 | 21.8732 | 33.0632 | 59.2 | 21.8666 | 41.3869 | 59 | 21.8672 | 49.7145 | 58.8 | 21.8692 | 58.0453 | 58.6 | 21.8798 | 66.3633 | 58.4 | 21.8582 | 74.7065 | 58.2 | 21.8648 | 82.9995 | 58 | 21.866 | 76.0168 | 60.2 | 21.8802 | 67.5093 | 60.4 | 21.8809 | 59.2804 | 60.6 | 21.8834 | 50.9439 | 60.8 | 21.8802 | 42.6224 | 61 | 21.87 | 34.2796 | 61.2 | 21.8782 | 25.9722 | 61.4 | 21.8615 | 17.6227 | 61.6 | 21.8823 | 9.3131 | 61.8 | 21.8863 | 0.98219 | 62 | 26.24 | 8.0634 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.24 | 76.0168 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.8804 | 8.0635 | 59.8 | 21.8878 | 16.3599 | 59.6 | 21.8827 | 24.7176 | 59.4 | 21.8815 | 33.0628 | 59.2 | 21.8749 | 41.3869 | 59 | 21.8755 | 49.7141 | 58.8 | 21.8775 | 58.0452 | 58.6 | 21.8881 | 66.3642 | 58.4 | 21.8666 | 74.7063 | 58.2 | 21.8731 | 82.9995 | 58 | 21.8743 | 76.0161 | 60.2 | 21.8885 | 67.508 | 60.4 | 21.8892 | 59.2802 | 60.6 | 21.8918 | 50.9439 | 60.8 | 21.8885 | 42.6231 | 61 | 21.8783 | 34.2788 | 61.2 | 21.8866 | 25.9726 | 61.4 | 21.8698 | 17.6228 | 61.6 | 21.8907 | 9.3131 | 61.8 | 21.8947 | 0.98091 | 62 | 26.25 | 8.0635 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.25 | 76.0161 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.8888 | 8.0637 | 59.8 | 21.8961 | 16.3595 | 59.6 | 21.8911 | 24.7173 | 59.4 | 21.8898 | 33.0625 | 59.2 | 21.8833 | 41.387 | 59 | 21.8839 | 49.7143 | 58.8 | 21.8859 | 58.0451 | 58.6 | 21.8964 | 66.3651 | 58.4 | 21.8749 | 74.706 | 58.2 | 21.8815 | 82.9998 | 58 | 21.8826 | 76.0152 | 60.2 | 21.8969 | 67.5066 | 60.4 | 21.8976 | 59.2799 | 60.6 | 21.9001 | 50.9438 | 60.8 | 21.8969 | 42.6238 | 61 | 21.8867 | 34.278 | 61.2 | 21.8949 | 25.9729 | 61.4 | 21.8781 | 17.6229 | 61.6 | 21.899 | 9.3131 | 61.8 | 21.903 | 0.97963 | 62 | 26.26 | 8.0637 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.26 | 76.0152 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.8971 | 8.0638 | 59.8 | 21.9045 | 16.3593 | 59.6 | 21.8994 | 24.717 | 59.4 | 21.8982 | 33.0622 | 59.2 | 21.8916 | 41.387 | 59 | 21.8922 | 49.7144 | 58.8 | 21.8942 | 58.0449 | 58.6 | 21.9048 | 66.366 | 58.4 | 21.8832 | 74.7058 | 58.2 | 21.8898 | 83.0002 | 58 | 21.891 | 76.0143 | 60.2 | 21.9052 | 67.5052 | 60.4 | 21.9059 | 59.2796 | 60.6 | 21.9084 | 50.9442 | 60.8 | 21.9052 | 42.6245 | 61 | 21.895 | 34.277 | 61.2 | 21.9032 | 25.9735 | 61.4 | 21.8864 | 17.6231 | 61.6 | 21.9073 | 9.3127 | 61.8 | 21.9113 | 0.97835 | 62 | 26.27 | 8.0638 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.27 | 76.0143 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.9054 | 8.0639 | 59.8 | 21.9128 | 16.359 | 59.6 | 21.9077 | 24.7166 | 59.4 | 21.9065 | 33.0619 | 59.2 | 21.8999 | 41.387 | 59 | 21.9005 | 49.7144 | 58.8 | 21.9026 | 58.045 | 58.6 | 21.9131 | 66.3663 | 58.4 | 21.8915 | 74.7056 | 58.2 | 21.8981 | 83.0002 | 58 | 21.8993 | 76.0137 | 60.2 | 21.9136 | 67.5036 | 60.4 | 21.9142 | 59.2797 | 60.6 | 21.9168 | 50.9446 | 60.8 | 21.9136 | 42.6252 | 61 | 21.9033 | 34.2759 | 61.2 | 21.9116 | 25.974 | 61.4 | 21.8948 | 17.6231 | 61.6 | 21.9156 | 9.3124 | 61.8 | 21.9196 | 0.97706 | 62 | 26.28 | 8.0639 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.28 | 76.0137 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.9138 | 8.064 | 59.8 | 21.9211 | 16.3589 | 59.6 | 21.9161 | 24.7164 | 59.4 | 21.9148 | 33.0615 | 59.2 | 21.9082 | 41.3869 | 59 | 21.9089 | 49.7143 | 58.8 | 21.9109 | 58.0451 | 58.6 | 21.9214 | 66.3667 | 58.4 | 21.8999 | 74.7055 | 58.2 | 21.9064 | 83.0002 | 58 | 21.9076 | 76.013 | 60.2 | 21.9219 | 67.5019 | 60.4 | 21.9226 | 59.2798 | 60.6 | 21.9251 | 50.9444 | 60.8 | 21.9219 | 42.6263 | 61 | 21.9117 | 34.2749 | 61.2 | 21.9199 | 25.9742 | 61.4 | 21.9031 | 17.6231 | 61.6 | 21.924 | 9.3121 | 61.8 | 21.928 | 0.97577 | 62 | 26.29 | 8.064 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.29 | 76.013 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.9221 | 8.0641 | 59.8 | 21.9295 | 16.3588 | 59.6 | 21.9244 | 24.7161 | 59.4 | 21.9232 | 33.0611 | 59.2 | 21.9166 | 41.3867 | 59 | 21.9172 | 49.7143 | 58.8 | 21.9192 | 58.0446 | 58.6 | 21.9298 | 66.3674 | 58.4 | 21.9082 | 74.7054 | 58.2 | 21.9148 | 83.001 | 58 | 21.916 | 76.0118 | 60.2 | 21.9302 | 67.5008 | 60.4 | 21.9309 | 59.2795 | 60.6 | 21.9334 | 50.9441 | 60.8 | 21.9302 | 42.6274 | 61 | 21.92 | 34.2739 | 61.2 | 21.9283 | 25.9744 | 61.4 | 21.9114 | 17.6231 | 61.6 | 21.9323 | 9.3119 | 61.8 | 21.9363 | 0.97448 | 62 | 26.3 | 8.0641 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.3 | 76.0118 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.9304 | 8.0642 | 59.8 | 21.9378 | 16.3586 | 59.6 | 21.9327 | 24.716 | 59.4 | 21.9315 | 33.0607 | 59.2 | 21.9249 | 41.3864 | 59 | 21.9255 | 49.7142 | 58.8 | 21.9276 | 58.0441 | 58.6 | 21.9381 | 66.3681 | 58.4 | 21.9165 | 74.7055 | 58.2 | 21.9231 | 83.0018 | 58 | 21.9243 | 76.0106 | 60.2 | 21.9386 | 67.4997 | 60.4 | 21.9393 | 59.2792 | 60.6 | 21.9418 | 50.9435 | 60.8 | 21.9386 | 42.6284 | 61 | 21.9283 | 34.2729 | 61.2 | 21.9366 | 25.9747 | 61.4 | 21.9198 | 17.6231 | 61.6 | 21.9406 | 9.3115 | 61.8 | 21.9446 | 0.97319 | 62 | 26.31 | 8.0642 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.31 | 76.0106 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.9388 | 8.0644 | 59.8 | 21.9462 | 16.3584 | 59.6 | 21.9411 | 24.716 | 59.4 | 21.9398 | 33.0603 | 59.2 | 21.9332 | 41.3861 | 59 | 21.9339 | 49.7136 | 58.8 | 21.9359 | 58.0442 | 58.6 | 21.9464 | 66.3686 | 58.4 | 21.9248 | 74.7056 | 58.2 | 21.9314 | 83.0022 | 58 | 21.9326 | 76.0098 | 60.2 | 21.9469 | 67.5001 | 60.4 | 21.9476 | 59.2792 | 60.6 | 21.9501 | 50.9428 | 60.8 | 21.9469 | 42.6294 | 61 | 21.9367 | 34.2719 | 61.2 | 21.9449 | 25.975 | 61.4 | 21.9281 | 17.6231 | 61.6 | 21.949 | 9.3112 | 61.8 | 21.953 | 0.97223 | 62 | 26.32 | 8.0644 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.32 | 76.0098 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.9471 | 8.0645 | 59.8 | 21.9545 | 16.3582 | 59.6 | 21.9494 | 24.7159 | 59.4 | 21.9482 | 33.0598 | 59.2 | 21.9416 | 41.386 | 59 | 21.9422 | 49.713 | 58.8 | 21.9443 | 58.0444 | 58.6 | 21.9548 | 66.3691 | 58.4 | 21.9332 | 74.7051 | 58.2 | 21.9397 | 83.0025 | 58 | 21.941 | 76.0089 | 60.2 | 21.9553 | 67.5005 | 60.4 | 21.9559 | 59.2792 | 60.6 | 21.9585 | 50.9427 | 60.8 | 21.9552 | 42.6299 | 61 | 21.945 | 34.2708 | 61.2 | 21.9533 | 25.9751 | 61.4 | 21.9364 | 17.6231 | 61.6 | 21.9573 | 9.3109 | 61.8 | 21.9613 | 0.97127 | 62 | 26.33 | 8.0645 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.33 | 76.0089 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.9555 | 8.0642 | 59.8 | 21.9628 | 16.358 | 59.6 | 21.9577 | 24.7159 | 59.4 | 21.9565 | 33.0593 | 59.2 | 21.9499 | 41.3859 | 59 | 21.9506 | 49.7124 | 58.8 | 21.9526 | 58.0441 | 58.6 | 21.9631 | 66.3696 | 58.4 | 21.9415 | 74.7046 | 58.2 | 21.9481 | 83.0026 | 58 | 21.9493 | 76.0077 | 60.2 | 21.9636 | 67.5003 | 60.4 | 21.9643 | 59.2797 | 60.6 | 21.9668 | 50.9426 | 60.8 | 21.9636 | 42.6305 | 61 | 21.9533 | 34.2696 | 61.2 | 21.9616 | 25.9751 | 61.4 | 21.9448 | 17.623 | 61.6 | 21.9657 | 9.3105 | 61.8 | 21.9696 | 0.9703 | 62 | 26.34 | 8.0642 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.34 | 76.0077 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.9638 | 8.0639 | 59.8 | 21.9712 | 16.3578 | 59.6 | 21.9661 | 24.7159 | 59.4 | 21.9648 | 33.0588 | 59.2 | 21.9582 | 41.3862 | 59 | 21.9589 | 49.7118 | 58.8 | 21.961 | 58.0438 | 58.6 | 21.9715 | 66.37 | 58.4 | 21.9498 | 74.7041 | 58.2 | 21.9564 | 83.0026 | 58 | 21.9577 | 76.0066 | 60.2 | 21.9719 | 67.5001 | 60.4 | 21.9726 | 59.2802 | 60.6 | 21.9751 | 50.9424 | 60.8 | 21.9719 | 42.6298 | 61 | 21.9617 | 34.2681 | 61.2 | 21.97 | 25.9751 | 61.4 | 21.9531 | 17.623 | 61.6 | 21.974 | 9.3103 | 61.8 | 21.978 | 0.96933 | 62 | 26.35 | 8.0639 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.35 | 76.0066 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.9721 | 8.064 | 59.8 | 21.9795 | 16.3576 | 59.6 | 21.9744 | 24.716 | 59.4 | 21.9731 | 33.0584 | 59.2 | 21.9666 | 41.3865 | 59 | 21.9672 | 49.7114 | 58.8 | 21.9693 | 58.0436 | 58.6 | 21.9798 | 66.3706 | 58.4 | 21.9581 | 74.7036 | 58.2 | 21.9647 | 83.0026 | 58 | 21.966 | 76.0056 | 60.2 | 21.9803 | 67.5004 | 60.4 | 21.9809 | 59.28 | 60.6 | 21.9835 | 50.9422 | 60.8 | 21.9803 | 42.6291 | 61 | 21.97 | 34.2665 | 61.2 | 21.9783 | 25.9751 | 61.4 | 21.9614 | 17.6227 | 61.6 | 21.9823 | 9.31 | 61.8 | 21.9863 | 0.96836 | 62 | 26.36 | 8.064 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.36 | 76.0056 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.9805 | 8.0641 | 59.8 | 21.9879 | 16.3574 | 59.6 | 21.9828 | 24.7162 | 59.4 | 21.9815 | 33.0581 | 59.2 | 21.9749 | 41.3864 | 59 | 21.9756 | 49.7111 | 58.8 | 21.9776 | 58.0434 | 58.6 | 21.9881 | 66.3712 | 58.4 | 21.9665 | 74.7027 | 58.2 | 21.9731 | 83.0026 | 58 | 21.9743 | 76.0046 | 60.2 | 21.9886 | 67.5007 | 60.4 | 21.9893 | 59.2798 | 60.6 | 21.9918 | 50.9417 | 60.8 | 21.9886 | 42.6277 | 61 | 21.9783 | 34.2655 | 61.2 | 21.9866 | 25.975 | 61.4 | 21.9698 | 17.6223 | 61.6 | 21.9907 | 9.3098 | 61.8 | 21.9946 | 0.96739 | 62 | 26.37 | 8.0641 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.37 | 76.0046 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.9888 | 8.0645 | 59.8 | 21.9962 | 16.3573 | 59.6 | 21.9911 | 24.7165 | 59.4 | 21.9898 | 33.0579 | 59.2 | 21.9832 | 41.3863 | 59 | 21.9839 | 49.7106 | 58.8 | 21.986 | 58.0431 | 58.6 | 21.9965 | 66.3716 | 58.4 | 21.9748 | 74.7018 | 58.2 | 21.9814 | 83.0025 | 58 | 21.9827 | 76.004 | 60.2 | 21.9969 | 67.5007 | 60.4 | 21.9976 | 59.2801 | 60.6 | 22.0001 | 50.9412 | 60.8 | 21.9969 | 42.6263 | 61 | 21.9867 | 34.2644 | 61.2 | 21.995 | 25.9748 | 61.4 | 21.9781 | 17.6222 | 61.6 | 21.999 | 9.3095 | 61.8 | 22.003 | 0.96677 | 62 | 26.38 | 8.0645 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.38 | 76.004 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 21.9971 | 8.0649 | 59.8 | 22.0045 | 16.3571 | 59.6 | 21.9994 | 24.7165 | 59.4 | 21.9981 | 33.0574 | 59.2 | 21.9915 | 41.3861 | 59 | 21.9922 | 49.7101 | 58.8 | 21.9943 | 58.0428 | 58.6 | 22.0048 | 66.3721 | 58.4 | 21.9831 | 74.7015 | 58.2 | 21.9897 | 83.0024 | 58 | 21.991 | 76.0034 | 60.2 | 22.0053 | 67.5008 | 60.4 | 22.006 | 59.2804 | 60.6 | 22.0085 | 50.941 | 60.8 | 22.0053 | 42.6226 | 61 | 21.995 | 34.2629 | 61.2 | 22.0033 | 25.9747 | 61.4 | 21.9864 | 17.6221 | 61.6 | 22.0073 | 9.3092 | 61.8 | 22.0113 | 0.96615 | 62 | 26.39 | 8.0649 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.39 | 76.0034 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.0055 | 8.0654 | 59.8 | 22.0129 | 16.3569 | 59.6 | 22.0078 | 24.7164 | 59.4 | 22.0065 | 33.0569 | 59.2 | 21.9999 | 41.386 | 59 | 22.0006 | 49.7099 | 58.8 | 22.0027 | 58.0425 | 58.6 | 22.0132 | 66.3729 | 58.4 | 21.9914 | 74.7013 | 58.2 | 21.998 | 83.0026 | 58 | 21.9993 | 76.0027 | 60.2 | 22.0136 | 67.5007 | 60.4 | 22.0143 | 59.2803 | 60.6 | 22.0168 | 50.9408 | 60.8 | 22.0136 | 42.6189 | 61 | 22.0034 | 34.2614 | 61.2 | 22.0117 | 25.9746 | 61.4 | 21.9948 | 17.6216 | 61.6 | 22.0157 | 9.3089 | 61.8 | 22.0197 | 0.96553 | 62 | 26.4 | 8.0654 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.4 | 76.0027 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.0138 | 8.0658 | 59.8 | 22.0212 | 16.3568 | 59.6 | 22.0161 | 24.7163 | 59.4 | 22.0148 | 33.0561 | 59.2 | 22.0082 | 41.3856 | 59 | 22.0089 | 49.7097 | 58.8 | 22.011 | 58.0421 | 58.6 | 22.0215 | 66.3738 | 58.4 | 21.9998 | 74.7006 | 58.2 | 22.0063 | 83.0029 | 58 | 22.0077 | 76.0021 | 60.2 | 22.022 | 67.5006 | 60.4 | 22.0226 | 59.2802 | 60.6 | 22.0251 | 50.9407 | 60.8 | 22.0219 | 42.6157 | 61 | 22.0117 | 34.2601 | 61.2 | 22.02 | 25.9747 | 61.4 | 22.0031 | 17.6212 | 61.6 | 22.024 | 9.3086 | 61.8 | 22.028 | 0.96491 | 62 | 26.41 | 8.0658 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.41 | 76.0021 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.0221 | 8.0662 | 59.8 | 22.0296 | 16.3567 | 59.6 | 22.0244 | 24.7163 | 59.4 | 22.0231 | 33.0552 | 59.2 | 22.0165 | 41.3853 | 59 | 22.0173 | 49.7097 | 58.8 | 22.0193 | 58.0415 | 58.6 | 22.0298 | 66.3751 | 58.4 | 22.0081 | 74.6998 | 58.2 | 22.0147 | 83.0028 | 58 | 22.016 | 76.0014 | 60.2 | 22.0303 | 67.5015 | 60.4 | 22.031 | 59.2802 | 60.6 | 22.0335 | 50.9407 | 60.8 | 22.0303 | 42.6125 | 61 | 22.02 | 34.2588 | 61.2 | 22.0284 | 25.9747 | 61.4 | 22.0114 | 17.6209 | 61.6 | 22.0323 | 9.3083 | 61.8 | 22.0363 | 0.96428 | 62 | 26.42 | 8.0662 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.42 | 76.0014 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.0305 | 8.0666 | 59.8 | 22.0379 | 16.3566 | 59.6 | 22.0328 | 24.7162 | 59.4 | 22.0314 | 33.0547 | 59.2 | 22.0249 | 41.3848 | 59 | 22.0256 | 49.7097 | 58.8 | 22.0277 | 58.041 | 58.6 | 22.0382 | 66.3764 | 58.4 | 22.0164 | 74.6995 | 58.2 | 22.023 | 83.0026 | 58 | 22.0243 | 76.0007 | 60.2 | 22.0386 | 67.5023 | 60.4 | 22.0393 | 59.2802 | 60.6 | 22.0418 | 50.9406 | 60.8 | 22.0386 | 42.6095 | 61 | 22.0284 | 34.2577 | 61.2 | 22.0367 | 25.9746 | 61.4 | 22.0197 | 17.6206 | 61.6 | 22.0407 | 9.308 | 61.8 | 22.0446 | 0.96365 | 62 | 26.43 | 8.0666 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.43 | 76.0007 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.0388 | 8.0667 | 59.8 | 22.0462 | 16.3566 | 59.6 | 22.0411 | 24.7162 | 59.4 | 22.0398 | 33.0542 | 59.2 | 22.0332 | 41.3843 | 59 | 22.0339 | 49.7098 | 58.8 | 22.036 | 58.0404 | 58.6 | 22.0465 | 66.3769 | 58.4 | 22.0247 | 74.6991 | 58.2 | 22.0313 | 83.0017 | 58 | 22.0327 | 75.9997 | 60.2 | 22.047 | 67.5032 | 60.4 | 22.0476 | 59.2799 | 60.6 | 22.0501 | 50.9404 | 60.8 | 22.047 | 42.6064 | 61 | 22.0367 | 34.2566 | 61.2 | 22.045 | 25.9746 | 61.4 | 22.0281 | 17.6205 | 61.6 | 22.049 | 9.3078 | 61.8 | 22.053 | 0.96386 | 62 | 26.44 | 8.0667 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.44 | 75.9997 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.0472 | 8.0668 | 59.8 | 22.0546 | 16.3564 | 59.6 | 22.0494 | 24.7162 | 59.4 | 22.0481 | 33.0538 | 59.2 | 22.0415 | 41.3841 | 59 | 22.0423 | 49.7098 | 58.8 | 22.0444 | 58.0397 | 58.6 | 22.0548 | 66.3774 | 58.4 | 22.0331 | 74.6985 | 58.2 | 22.0396 | 83.0007 | 58 | 22.041 | 75.9987 | 60.2 | 22.0553 | 67.5041 | 60.4 | 22.056 | 59.2797 | 60.6 | 22.0585 | 50.9402 | 60.8 | 22.0553 | 42.6037 | 61 | 22.045 | 34.2551 | 61.2 | 22.0534 | 25.9744 | 61.4 | 22.0364 | 17.6205 | 61.6 | 22.0573 | 9.3076 | 61.8 | 22.0613 | 0.96407 | 62 | 26.45 | 8.0668 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.45 | 75.9987 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.0555 | 8.0673 | 59.8 | 22.0629 | 16.3563 | 59.6 | 22.0578 | 24.7162 | 59.4 | 22.0564 | 33.0535 | 59.2 | 22.0499 | 41.384 | 59 | 22.0506 | 49.7098 | 58.8 | 22.0527 | 58.039 | 58.6 | 22.0632 | 66.3781 | 58.4 | 22.0414 | 74.6979 | 58.2 | 22.048 | 83.0001 | 58 | 22.0493 | 75.9976 | 60.2 | 22.0637 | 67.5044 | 60.4 | 22.0643 | 59.2801 | 60.6 | 22.0668 | 50.94 | 60.8 | 22.0636 | 42.601 | 61 | 22.0533 | 34.2537 | 61.2 | 22.0617 | 25.9743 | 61.4 | 22.0447 | 17.6204 | 61.6 | 22.0657 | 9.3074 | 61.8 | 22.0696 | 0.96496 | 62 | 26.46 | 8.0673 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.46 | 75.9976 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.0638 | 8.0678 | 59.8 | 22.0713 | 16.3564 | 59.6 | 22.0661 | 24.7162 | 59.4 | 22.0648 | 33.0533 | 59.2 | 22.0582 | 41.3836 | 59 | 22.059 | 49.7098 | 58.8 | 22.0611 | 58.0383 | 58.6 | 22.0715 | 66.3788 | 58.4 | 22.0497 | 74.6976 | 58.2 | 22.0563 | 82.9994 | 58 | 22.0577 | 75.9966 | 60.2 | 22.072 | 67.5047 | 60.4 | 22.0726 | 59.2805 | 60.6 | 22.0751 | 50.9399 | 60.8 | 22.072 | 42.5988 | 61 | 22.0617 | 34.2522 | 61.2 | 22.07 | 25.9739 | 61.4 | 22.0531 | 17.6204 | 61.6 | 22.074 | 9.3072 | 61.8 | 22.078 | 0.96585 | 62 | 26.47 | 8.0678 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.47 | 75.9966 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.0722 | 8.0682 | 59.8 | 22.0796 | 16.3565 | 59.6 | 22.0744 | 24.7161 | 59.4 | 22.0731 | 33.0531 | 59.2 | 22.0665 | 41.3833 | 59 | 22.0673 | 49.71 | 58.8 | 22.0694 | 58.0377 | 58.6 | 22.0799 | 66.3789 | 58.4 | 22.058 | 74.6973 | 58.2 | 22.0646 | 82.999 | 58 | 22.066 | 75.9954 | 60.2 | 22.0803 | 67.5051 | 60.4 | 22.081 | 59.281 | 60.6 | 22.0835 | 50.9398 | 60.8 | 22.0803 | 42.5967 | 61 | 22.07 | 34.2506 | 61.2 | 22.0784 | 25.9736 | 61.4 | 22.0614 | 17.6203 | 61.6 | 22.0823 | 9.307 | 61.8 | 22.0863 | 0.96713 | 62 | 26.48 | 8.0682 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.48 | 75.9954 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.0805 | 8.0685 | 59.8 | 22.0879 | 16.3569 | 59.6 | 22.0828 | 24.716 | 59.4 | 22.0814 | 33.0531 | 59.2 | 22.0749 | 41.3828 | 59 | 22.0756 | 49.7102 | 58.8 | 22.0777 | 58.037 | 58.6 | 22.0882 | 66.3789 | 58.4 | 22.0663 | 74.6968 | 58.2 | 22.0729 | 82.9986 | 58 | 22.0743 | 75.9943 | 60.2 | 22.0887 | 67.5055 | 60.4 | 22.0893 | 59.2815 | 60.6 | 22.0918 | 50.9393 | 60.8 | 22.0886 | 42.5949 | 61 | 22.0784 | 34.2488 | 61.2 | 22.0867 | 25.9733 | 61.4 | 22.0697 | 17.6203 | 61.6 | 22.0907 | 9.3069 | 61.8 | 22.0946 | 0.96842 | 62 | 26.49 | 8.0685 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.49 | 75.9943 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.0888 | 8.0683 | 59.8 | 22.0963 | 16.3572 | 59.6 | 22.0911 | 24.7159 | 59.4 | 22.0898 | 33.0532 | 59.2 | 22.0832 | 41.3823 | 59 | 22.084 | 49.7101 | 58.8 | 22.0861 | 58.0366 | 58.6 | 22.0965 | 66.3802 | 58.4 | 22.0747 | 74.6962 | 58.2 | 22.0813 | 82.9985 | 58 | 22.0827 | 75.9938 | 60.2 | 22.097 | 67.5059 | 60.4 | 22.0977 | 59.2809 | 60.6 | 22.1001 | 50.9388 | 60.8 | 22.097 | 42.5931 | 61 | 22.0867 | 34.2469 | 61.2 | 22.0951 | 25.973 | 61.4 | 22.0781 | 17.6202 | 61.6 | 22.099 | 9.3068 | 61.8 | 22.103 | 0.9697 | 62 | 26.5 | 8.0683 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.5 | 75.9938 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.0972 | 8.0681 | 59.8 | 22.1046 | 16.3573 | 59.6 | 22.0994 | 24.7155 | 59.4 | 22.0981 | 33.0539 | 59.2 | 22.0915 | 41.3821 | 59 | 22.0923 | 49.7101 | 58.8 | 22.0944 | 58.0362 | 58.6 | 22.1049 | 66.3814 | 58.4 | 22.083 | 74.6956 | 58.2 | 22.0896 | 82.9984 | 58 | 22.091 | 75.9933 | 60.2 | 22.1053 | 67.5064 | 60.4 | 22.106 | 59.2804 | 60.6 | 22.1085 | 50.9387 | 60.8 | 22.1053 | 42.5912 | 61 | 22.095 | 34.2455 | 61.2 | 22.1034 | 25.9728 | 61.4 | 22.0864 | 17.62 | 61.6 | 22.1073 | 9.3067 | 61.8 | 22.1113 | 0.97099 | 62 | 26.51 | 8.0681 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.51 | 75.9933 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.1055 | 8.0682 | 59.8 | 22.113 | 16.3573 | 59.6 | 22.1078 | 24.7152 | 59.4 | 22.1064 | 33.0545 | 59.2 | 22.0999 | 41.3818 | 59 | 22.1006 | 49.7094 | 58.8 | 22.1028 | 58.0357 | 58.6 | 22.1132 | 66.3827 | 58.4 | 22.0913 | 74.6951 | 58.2 | 22.0979 | 82.9977 | 58 | 22.0993 | 75.9928 | 60.2 | 22.1137 | 67.5067 | 60.4 | 22.1143 | 59.2805 | 60.6 | 22.1168 | 50.9386 | 60.8 | 22.1136 | 42.5893 | 61 | 22.1034 | 34.2442 | 61.2 | 22.1118 | 25.9727 | 61.4 | 22.0947 | 17.6198 | 61.6 | 22.1157 | 9.3066 | 61.8 | 22.1196 | 0.97188 | 62 | 26.52 | 8.0682 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.52 | 75.9928 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.1138 | 8.0683 | 59.8 | 22.1213 | 16.3577 | 59.6 | 22.1161 | 24.7148 | 59.4 | 22.1147 | 33.0557 | 59.2 | 22.1082 | 41.3818 | 59 | 22.109 | 49.7087 | 58.8 | 22.1111 | 58.0352 | 58.6 | 22.1216 | 66.3839 | 58.4 | 22.0996 | 74.6946 | 58.2 | 22.1063 | 82.9969 | 58 | 22.1077 | 75.9923 | 60.2 | 22.122 | 67.507 | 60.4 | 22.1227 | 59.2805 | 60.6 | 22.1251 | 50.9391 | 60.8 | 22.122 | 42.588 | 61 | 22.1117 | 34.2424 | 61.2 | 22.1201 | 25.9728 | 61.4 | 22.1031 | 17.6195 | 61.6 | 22.124 | 9.3068 | 61.8 | 22.128 | 0.97277 | 62 | 26.53 | 8.0683 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.53 | 75.9923 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.1222 | 8.0687 | 59.8 | 22.1296 | 16.358 | 59.6 | 22.1244 | 24.7144 | 59.4 | 22.1231 | 33.0569 | 59.2 | 22.1165 | 41.3819 | 59 | 22.1173 | 49.7087 | 58.8 | 22.1194 | 58.0352 | 58.6 | 22.1299 | 66.384 | 58.4 | 22.108 | 74.6941 | 58.2 | 22.1146 | 82.9968 | 58 | 22.116 | 75.9915 | 60.2 | 22.1304 | 67.5076 | 60.4 | 22.131 | 59.2805 | 60.6 | 22.1335 | 50.9397 | 60.8 | 22.1303 | 42.5867 | 61 | 22.12 | 34.2407 | 61.2 | 22.1284 | 25.9728 | 61.4 | 22.1114 | 17.6194 | 61.6 | 22.1324 | 9.307 | 61.8 | 22.1363 | 0.97367 | 62 | 26.54 | 8.0687 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.54 | 75.9915 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.1305 | 8.069 | 59.8 | 22.138 | 16.3584 | 59.6 | 22.1328 | 24.7142 | 59.4 | 22.1314 | 33.0573 | 59.2 | 22.1248 | 41.3815 | 59 | 22.1257 | 49.7087 | 58.8 | 22.1278 | 58.0352 | 58.6 | 22.1382 | 66.3841 | 58.4 | 22.1163 | 74.6936 | 58.2 | 22.1229 | 82.9966 | 58 | 22.1243 | 75.9908 | 60.2 | 22.1387 | 67.5082 | 60.4 | 22.1393 | 59.2805 | 60.6 | 22.1418 | 50.9395 | 60.8 | 22.1387 | 42.5861 | 61 | 22.1284 | 34.2388 | 61.2 | 22.1368 | 25.9728 | 61.4 | 22.1197 | 17.6192 | 61.6 | 22.1407 | 9.3066 | 61.8 | 22.1447 | 0.97456 | 62 | 26.55 | 8.069 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.55 | 75.9908 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.1389 | 8.0694 | 59.8 | 22.1463 | 16.3587 | 59.6 | 22.1411 | 24.7139 | 59.4 | 22.1397 | 33.0577 | 59.2 | 22.1332 | 41.3811 | 59 | 22.134 | 49.709 | 58.8 | 22.1361 | 58.0349 | 58.6 | 22.1465 | 66.3844 | 58.4 | 22.1246 | 74.6931 | 58.2 | 22.1312 | 82.9962 | 58 | 22.1327 | 75.9898 | 60.2 | 22.147 | 67.5087 | 60.4 | 22.1477 | 59.2806 | 60.6 | 22.1501 | 50.9393 | 60.8 | 22.147 | 42.5855 | 61 | 22.1367 | 34.237 | 61.2 | 22.1451 | 25.9728 | 61.4 | 22.1281 | 17.6191 | 61.6 | 22.149 | 9.3063 | 61.8 | 22.153 | 0.97545 | 62 | 26.56 | 8.0694 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.56 | 75.9898 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.1472 | 8.0697 | 59.8 | 22.1547 | 16.3592 | 59.6 | 22.1494 | 24.7141 | 59.4 | 22.1481 | 33.0579 | 59.2 | 22.1415 | 41.3807 | 59 | 22.1423 | 49.7094 | 58.8 | 22.1445 | 58.0347 | 58.6 | 22.1549 | 66.3847 | 58.4 | 22.133 | 74.6923 | 58.2 | 22.1396 | 82.9958 | 58 | 22.141 | 75.9887 | 60.2 | 22.1554 | 67.5092 | 60.4 | 22.156 | 59.2807 | 60.6 | 22.1585 | 50.9392 | 60.8 | 22.1553 | 42.5858 | 61 | 22.1451 | 34.2351 | 61.2 | 22.1534 | 25.973 | 61.4 | 22.1364 | 17.6189 | 61.6 | 22.1573 | 9.306 | 61.8 | 22.1613 | 0.97634 | 62 | 26.57 | 8.0697 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.57 | 75.9887 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.1555 | 8.0695 | 59.8 | 22.163 | 16.3596 | 59.6 | 22.1578 | 24.7142 | 59.4 | 22.1564 | 33.0582 | 59.2 | 22.1498 | 41.3803 | 59 | 22.1507 | 49.7098 | 58.8 | 22.1528 | 58.0343 | 58.6 | 22.1632 | 66.385 | 58.4 | 22.1413 | 74.6915 | 58.2 | 22.1479 | 82.9959 | 58 | 22.1493 | 75.9877 | 60.2 | 22.1637 | 67.5093 | 60.4 | 22.1643 | 59.2805 | 60.6 | 22.1668 | 50.9391 | 60.8 | 22.1637 | 42.5862 | 61 | 22.1534 | 34.2333 | 61.2 | 22.1618 | 25.9732 | 61.4 | 22.1447 | 17.6187 | 61.6 | 22.1657 | 9.3057 | 61.8 | 22.1696 | 0.97722 | 62 | 26.58 | 8.0695 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.58 | 75.9877 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.1639 | 8.0693 | 59.8 | 22.1713 | 16.3599 | 59.6 | 22.1661 | 24.7145 | 59.4 | 22.1647 | 33.0583 | 59.2 | 22.1582 | 41.3807 | 59 | 22.159 | 49.7101 | 58.8 | 22.1611 | 58.0338 | 58.6 | 22.1716 | 66.3853 | 58.4 | 22.1496 | 74.6912 | 58.2 | 22.1562 | 82.9961 | 58 | 22.1577 | 75.9866 | 60.2 | 22.1721 | 67.5094 | 60.4 | 22.1727 | 59.2803 | 60.6 | 22.1751 | 50.9388 | 60.8 | 22.172 | 42.5874 | 61 | 22.1617 | 34.2314 | 61.2 | 22.1701 | 25.9735 | 61.4 | 22.153 | 17.6186 | 61.6 | 22.174 | 9.3057 | 61.8 | 22.178 | 0.97811 | 62 | 26.59 | 8.0693 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.59 | 75.9866 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.1722 | 8.0693 | 59.8 | 22.1797 | 16.3602 | 59.6 | 22.1744 | 24.7148 | 59.4 | 22.173 | 33.0585 | 59.2 | 22.1665 | 41.3811 | 59 | 22.1674 | 49.7098 | 58.8 | 22.1695 | 58.0334 | 58.6 | 22.1799 | 66.3856 | 58.4 | 22.1579 | 74.691 | 58.2 | 22.1645 | 82.9965 | 58 | 22.166 | 75.9856 | 60.2 | 22.1804 | 67.5095 | 60.4 | 22.181 | 59.2805 | 60.6 | 22.1835 | 50.9385 | 60.8 | 22.1804 | 42.5886 | 61 | 22.17 | 34.2295 | 61.2 | 22.1785 | 25.9738 | 61.4 | 22.1613 | 17.6184 | 61.6 | 22.1823 | 9.3057 | 61.8 | 22.1863 | 0.97939 | 62 | 26.6 | 8.0693 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.6 | 75.9856 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.1805 | 8.0692 | 59.8 | 22.188 | 16.3602 | 59.6 | 22.1828 | 24.7143 | 59.4 | 22.1814 | 33.0584 | 59.2 | 22.1748 | 41.382 | 59 | 22.1757 | 49.7095 | 58.8 | 22.1778 | 58.0329 | 58.6 | 22.1882 | 66.3859 | 58.4 | 22.1663 | 74.6902 | 58.2 | 22.1729 | 82.9969 | 58 | 22.1743 | 75.9846 | 60.2 | 22.1887 | 67.5097 | 60.4 | 22.1894 | 59.2808 | 60.6 | 22.1918 | 50.9389 | 60.8 | 22.1887 | 42.5902 | 61 | 22.1784 | 34.2283 | 61.2 | 22.1868 | 25.9738 | 61.4 | 22.1697 | 17.6182 | 61.6 | 22.1907 | 9.3055 | 61.8 | 22.1946 | 0.98067 | 62 | 26.61 | 8.0692 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.61 | 75.9846 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.1889 | 8.0693 | 59.8 | 22.1964 | 16.3601 | 59.6 | 22.1911 | 24.7139 | 59.4 | 22.1897 | 33.0584 | 59.2 | 22.1832 | 41.3829 | 59 | 22.184 | 49.7095 | 58.8 | 22.1862 | 58.0326 | 58.6 | 22.1966 | 66.3861 | 58.4 | 22.1746 | 74.6895 | 58.2 | 22.1812 | 82.9964 | 58 | 22.1827 | 75.9835 | 60.2 | 22.1971 | 67.5095 | 60.4 | 22.1977 | 59.2808 | 60.6 | 22.2001 | 50.9394 | 60.8 | 22.197 | 42.5917 | 61 | 22.1867 | 34.227 | 61.2 | 22.1952 | 25.9738 | 61.4 | 22.178 | 17.6179 | 61.6 | 22.199 | 9.3053 | 61.8 | 22.203 | 0.98156 | 62 | 26.62 | 8.0693 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.62 | 75.9835 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.1972 | 8.0693 | 59.8 | 22.2047 | 16.3602 | 59.6 | 22.1994 | 24.7141 | 59.4 | 22.198 | 33.0586 | 59.2 | 22.1915 | 41.3834 | 59 | 22.1924 | 49.7095 | 58.8 | 22.1945 | 58.0322 | 58.6 | 22.2049 | 66.3864 | 58.4 | 22.1829 | 74.689 | 58.2 | 22.1895 | 82.9959 | 58 | 22.191 | 75.9825 | 60.2 | 22.2054 | 67.5092 | 60.4 | 22.206 | 59.2808 | 60.6 | 22.2085 | 50.9397 | 60.8 | 22.2054 | 42.593 | 61 | 22.195 | 34.225 | 61.2 | 22.2035 | 25.9739 | 61.4 | 22.1863 | 17.6175 | 61.6 | 22.2074 | 9.3052 | 61.8 | 22.2113 | 0.98245 | 62 | 26.63 | 8.0693 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.63 | 75.9825 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.2056 | 8.069 | 59.8 | 22.213 | 16.3604 | 59.6 | 22.2078 | 24.7144 | 59.4 | 22.2064 | 33.0588 | 59.2 | 22.1998 | 41.3839 | 59 | 22.2007 | 49.7096 | 58.8 | 22.2029 | 58.0316 | 58.6 | 22.2133 | 66.3867 | 58.4 | 22.1912 | 74.6886 | 58.2 | 22.1978 | 82.9963 | 58 | 22.1993 | 75.9817 | 60.2 | 22.2137 | 67.5097 | 60.4 | 22.2144 | 59.281 | 60.6 | 22.2168 | 50.9401 | 60.8 | 22.2137 | 42.5943 | 61 | 22.2034 | 34.223 | 61.2 | 22.2119 | 25.974 | 61.4 | 22.1947 | 17.6171 | 61.6 | 22.2157 | 9.3051 | 61.8 | 22.2196 | 0.98373 | 62 | 26.64 | 8.069 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.64 | 75.9817 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.2139 | 8.0688 | 59.8 | 22.2214 | 16.3605 | 59.6 | 22.2161 | 24.7148 | 59.4 | 22.2147 | 33.0599 | 59.2 | 22.2082 | 41.3835 | 59 | 22.2091 | 49.7096 | 58.8 | 22.2112 | 58.0311 | 58.6 | 22.2216 | 66.3869 | 58.4 | 22.1996 | 74.6885 | 58.2 | 22.2061 | 82.9967 | 58 | 22.2077 | 75.981 | 60.2 | 22.2221 | 67.5102 | 60.4 | 22.2227 | 59.2812 | 60.6 | 22.2251 | 50.9401 | 60.8 | 22.222 | 42.5957 | 61 | 22.2117 | 34.2212 | 61.2 | 22.2202 | 25.9737 | 61.4 | 22.203 | 17.6167 | 61.6 | 22.224 | 9.3052 | 61.8 | 22.228 | 0.98501 | 62 | 26.65 | 8.0688 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.65 | 75.981 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.2222 | 8.0686 | 59.8 | 22.2297 | 16.3606 | 59.6 | 22.2244 | 24.7153 | 59.4 | 22.223 | 33.0609 | 59.2 | 22.2165 | 41.383 | 59 | 22.2174 | 49.7094 | 58.8 | 22.2195 | 58.0309 | 58.6 | 22.2299 | 66.3862 | 58.4 | 22.2079 | 74.6884 | 58.2 | 22.2145 | 82.9966 | 58 | 22.216 | 75.9803 | 60.2 | 22.2304 | 67.5108 | 60.4 | 22.231 | 59.2818 | 60.6 | 22.2335 | 50.9402 | 60.8 | 22.2304 | 42.597 | 61 | 22.2201 | 34.2194 | 61.2 | 22.2285 | 25.9734 | 61.4 | 22.2113 | 17.6163 | 61.6 | 22.2324 | 9.3052 | 61.8 | 22.2363 | 0.9859 | 62 | 26.66 | 8.0686 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.66 | 75.9803 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.2306 | 8.0684 | 59.8 | 22.2381 | 16.3607 | 59.6 | 22.2328 | 24.7157 | 59.4 | 22.2313 | 33.0616 | 59.2 | 22.2248 | 41.3833 | 59 | 22.2257 | 49.7092 | 58.8 | 22.2279 | 58.0308 | 58.6 | 22.2383 | 66.3855 | 58.4 | 22.2162 | 74.6887 | 58.2 | 22.2228 | 82.9965 | 58 | 22.2243 | 75.9796 | 60.2 | 22.2388 | 67.5114 | 60.4 | 22.2394 | 59.2824 | 60.6 | 22.2418 | 50.9406 | 60.8 | 22.2387 | 42.5974 | 61 | 22.2284 | 34.2179 | 61.2 | 22.2369 | 25.9732 | 61.4 | 22.2197 | 17.6159 | 61.6 | 22.2407 | 9.3053 | 61.8 | 22.2447 | 0.98679 | 62 | 26.67 | 8.0684 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.67 | 75.9796 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.2389 | 8.0682 | 59.8 | 22.2464 | 16.3608 | 59.6 | 22.2411 | 24.7162 | 59.4 | 22.2397 | 33.0624 | 59.2 | 22.2332 | 41.3835 | 59 | 22.2341 | 49.7088 | 58.8 | 22.2362 | 58.0308 | 58.6 | 22.2466 | 66.3849 | 58.4 | 22.2245 | 74.6891 | 58.2 | 22.2311 | 82.9964 | 58 | 22.2327 | 75.9793 | 60.2 | 22.2471 | 67.512 | 60.4 | 22.2477 | 59.2827 | 60.6 | 22.2502 | 50.9409 | 60.8 | 22.2471 | 42.5979 | 61 | 22.2367 | 34.2164 | 61.2 | 22.2452 | 25.973 | 61.4 | 22.228 | 17.6156 | 61.6 | 22.249 | 9.3053 | 61.8 | 22.253 | 0.98807 | 62 | 26.68 | 8.0682 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.68 | 75.9793 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.2472 | 8.0679 | 59.8 | 22.2547 | 16.3607 | 59.6 | 22.2494 | 24.7164 | 59.4 | 22.248 | 33.0623 | 59.2 | 22.2415 | 41.384 | 59 | 22.2424 | 49.7085 | 58.8 | 22.2446 | 58.0309 | 58.6 | 22.2549 | 66.3844 | 58.4 | 22.2328 | 74.6884 | 58.2 | 22.2395 | 82.9963 | 58 | 22.241 | 75.979 | 60.2 | 22.2554 | 67.5125 | 60.4 | 22.256 | 59.283 | 60.6 | 22.2585 | 50.9411 | 60.8 | 22.2554 | 42.5984 | 61 | 22.2451 | 34.2149 | 61.2 | 22.2535 | 25.9728 | 61.4 | 22.2363 | 17.6153 | 61.6 | 22.2574 | 9.3051 | 61.8 | 22.2613 | 0.98935 | 62 | 26.69 | 8.0679 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.69 | 75.979 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.2556 | 8.0677 | 59.8 | 22.2631 | 16.3606 | 59.6 | 22.2578 | 24.7166 | 59.4 | 22.2563 | 33.0622 | 59.2 | 22.2498 | 41.3845 | 59 | 22.2508 | 49.7083 | 58.8 | 22.2529 | 58.0308 | 58.6 | 22.2633 | 66.3842 | 58.4 | 22.2412 | 74.6878 | 58.2 | 22.2478 | 82.9967 | 58 | 22.2494 | 75.9781 | 60.2 | 22.2638 | 67.5131 | 60.4 | 22.2644 | 59.2834 | 60.6 | 22.2668 | 50.9412 | 60.8 | 22.2637 | 42.599 | 61 | 22.2534 | 34.2133 | 61.2 | 22.2619 | 25.9727 | 61.4 | 22.2447 | 17.6151 | 61.6 | 22.2657 | 9.3049 | 61.8 | 22.2697 | 0.99064 | 62 | 26.7 | 8.0677 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.7 | 75.9781 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.2639 | 8.0675 | 59.8 | 22.2714 | 16.3601 | 59.6 | 22.2661 | 24.7169 | 59.4 | 22.2646 | 33.0623 | 59.2 | 22.2581 | 41.3849 | 59 | 22.2591 | 49.7081 | 58.8 | 22.2612 | 58.0307 | 58.6 | 22.2716 | 66.384 | 58.4 | 22.2495 | 74.6877 | 58.2 | 22.2561 | 82.9971 | 58 | 22.2577 | 75.9772 | 60.2 | 22.2721 | 67.5136 | 60.4 | 22.2727 | 59.2839 | 60.6 | 22.2751 | 50.9408 | 60.8 | 22.2721 | 42.5988 | 61 | 22.2617 | 34.2121 | 61.2 | 22.2702 | 25.9728 | 61.4 | 22.253 | 17.6149 | 61.6 | 22.274 | 9.3046 | 61.8 | 22.278 | 0.99192 | 62 | 26.71 | 8.0675 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.71 | 75.9772 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.2722 | 8.0675 | 59.8 | 22.2798 | 16.3596 | 59.6 | 22.2744 | 24.7171 | 59.4 | 22.273 | 33.0625 | 59.2 | 22.2665 | 41.3854 | 59 | 22.2674 | 49.7079 | 58.8 | 22.2696 | 58.0305 | 58.6 | 22.28 | 66.3834 | 58.4 | 22.2578 | 74.6876 | 58.2 | 22.2644 | 82.9967 | 58 | 22.266 | 75.9761 | 60.2 | 22.2804 | 67.5147 | 60.4 | 22.2811 | 59.2842 | 60.6 | 22.2835 | 50.9404 | 60.8 | 22.2804 | 42.5987 | 61 | 22.2701 | 34.211 | 61.2 | 22.2786 | 25.973 | 61.4 | 22.2613 | 17.6144 | 61.6 | 22.2823 | 9.3043 | 61.8 | 22.2863 | 0.9932 | 62 | 26.72 | 8.0675 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.72 | 75.9761 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.2806 | 8.0676 | 59.8 | 22.2881 | 16.3595 | 59.6 | 22.2828 | 24.7174 | 59.4 | 22.2813 | 33.0628 | 59.2 | 22.2748 | 41.3857 | 59 | 22.2758 | 49.7077 | 58.8 | 22.2779 | 58.0304 | 58.6 | 22.2883 | 66.3827 | 58.4 | 22.2662 | 74.6874 | 58.2 | 22.2728 | 82.9964 | 58 | 22.2744 | 75.9749 | 60.2 | 22.2888 | 67.5157 | 60.4 | 22.2894 | 59.2845 | 60.6 | 22.2918 | 50.9408 | 60.8 | 22.2887 | 42.5982 | 61 | 22.2784 | 34.2108 | 61.2 | 22.2869 | 25.9733 | 61.4 | 22.2697 | 17.6138 | 61.6 | 22.2907 | 9.3039 | 61.8 | 22.2946 | 0.99448 | 62 | 26.73 | 8.0676 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.73 | 75.9749 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.2889 | 8.0678 | 59.8 | 22.2964 | 16.3595 | 59.6 | 22.2911 | 24.7176 | 59.4 | 22.2896 | 33.063 | 59.2 | 22.2831 | 41.3861 | 59 | 22.2841 | 49.7077 | 58.8 | 22.2863 | 58.0307 | 58.6 | 22.2966 | 66.3818 | 58.4 | 22.2745 | 74.6872 | 58.2 | 22.2811 | 82.9963 | 58 | 22.2827 | 75.9738 | 60.2 | 22.2971 | 67.5161 | 60.4 | 22.2977 | 59.2844 | 60.6 | 22.3002 | 50.9411 | 60.8 | 22.2971 | 42.5977 | 61 | 22.2867 | 34.2105 | 61.2 | 22.2953 | 25.9737 | 61.4 | 22.278 | 17.6137 | 61.6 | 22.299 | 9.3034 | 61.8 | 22.303 | 0.99577 | 62 | 26.74 | 8.0678 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.74 | 75.9738 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.2973 | 8.068 | 59.8 | 22.3048 | 16.3598 | 59.6 | 22.2994 | 24.7181 | 59.4 | 22.298 | 33.0636 | 59.2 | 22.2915 | 41.3867 | 59 | 22.2925 | 49.7078 | 58.8 | 22.2946 | 58.0311 | 58.6 | 22.305 | 66.3809 | 58.4 | 22.2828 | 74.6875 | 58.2 | 22.2894 | 82.9963 | 58 | 22.291 | 75.9726 | 60.2 | 22.3055 | 67.5165 | 60.4 | 22.3061 | 59.2842 | 60.6 | 22.3085 | 50.9409 | 60.8 | 22.3054 | 42.5971 | 61 | 22.2951 | 34.2099 | 61.2 | 22.3036 | 25.9736 | 61.4 | 22.2863 | 17.6137 | 61.6 | 22.3074 | 9.303 | 61.8 | 22.3113 | 0.99705 | 62 | 26.75 | 8.068 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.75 | 75.9726 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.3056 | 8.0682 | 59.8 | 22.3131 | 16.3601 | 59.6 | 22.3078 | 24.7186 | 59.4 | 22.3063 | 33.0643 | 59.2 | 22.2998 | 41.3873 | 59 | 22.3008 | 49.7075 | 58.8 | 22.303 | 58.0311 | 58.6 | 22.3133 | 66.3803 | 58.4 | 22.2911 | 74.6877 | 58.2 | 22.2978 | 82.9966 | 58 | 22.2994 | 75.9717 | 60.2 | 22.3138 | 67.5177 | 60.4 | 22.3144 | 59.2837 | 60.6 | 22.3168 | 50.9407 | 60.8 | 22.3138 | 42.5965 | 61 | 22.3034 | 34.2092 | 61.2 | 22.3119 | 25.9736 | 61.4 | 22.2946 | 17.6132 | 61.6 | 22.3157 | 9.3026 | 61.8 | 22.3196 | 0.99834 | 62 | 26.76 | 8.0682 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.76 | 75.9717 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.3139 | 8.0684 | 59.8 | 22.3215 | 16.3603 | 59.6 | 22.3161 | 24.7192 | 59.4 | 22.3146 | 33.0649 | 59.2 | 22.3081 | 41.3881 | 59 | 22.3091 | 49.7072 | 58.8 | 22.3113 | 58.0311 | 58.6 | 22.3217 | 66.3797 | 58.4 | 22.2995 | 74.688 | 58.2 | 22.3061 | 82.9968 | 58 | 22.3077 | 75.9707 | 60.2 | 22.3221 | 67.5188 | 60.4 | 22.3227 | 59.2833 | 60.6 | 22.3252 | 50.9406 | 60.8 | 22.3221 | 42.5963 | 61 | 22.3117 | 34.2091 | 61.2 | 22.3203 | 25.9733 | 61.4 | 22.3029 | 17.6128 | 61.6 | 22.324 | 9.3024 | 61.8 | 22.328 | 0.99963 | 62 | 26.77 | 8.0684 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.77 | 75.9707 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.3223 | 8.0684 | 59.8 | 22.3298 | 16.3605 | 59.6 | 22.3244 | 24.7198 | 59.4 | 22.323 | 33.0655 | 59.2 | 22.3165 | 41.3889 | 59 | 22.3175 | 49.7075 | 58.8 | 22.3196 | 58.0311 | 58.6 | 22.33 | 66.3796 | 58.4 | 22.3078 | 74.6882 | 58.2 | 22.3144 | 82.9972 | 58 | 22.316 | 75.9699 | 60.2 | 22.3305 | 67.5201 | 60.4 | 22.3311 | 59.2827 | 60.6 | 22.3335 | 50.9405 | 60.8 | 22.3304 | 42.5961 | 61 | 22.3201 | 34.2089 | 61.2 | 22.3286 | 25.9731 | 61.4 | 22.3113 | 17.6124 | 61.6 | 22.3324 | 9.3022 | 61.8 | 22.3363 | 1.0009 | 62 | 26.78 | 8.0684 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.78 | 75.9699 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.3306 | 8.0683 | 59.8 | 22.3381 | 16.3604 | 59.6 | 22.3328 | 24.7204 | 59.4 | 22.3313 | 33.0662 | 59.2 | 22.3248 | 41.3893 | 59 | 22.3258 | 49.7077 | 58.8 | 22.328 | 58.031 | 58.6 | 22.3383 | 66.3796 | 58.4 | 22.3161 | 74.6879 | 58.2 | 22.3227 | 82.9976 | 58 | 22.3244 | 75.9691 | 60.2 | 22.3388 | 67.5214 | 60.4 | 22.3394 | 59.282 | 60.6 | 22.3418 | 50.94 | 60.8 | 22.3388 | 42.5966 | 61 | 22.3284 | 34.2084 | 61.2 | 22.3369 | 25.973 | 61.4 | 22.3196 | 17.6119 | 61.6 | 22.3407 | 9.302 | 61.8 | 22.3446 | 1.0022 | 62 | 26.79 | 8.0683 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.79 | 75.9691 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.3389 | 8.0683 | 59.8 | 22.3465 | 16.3603 | 59.6 | 22.3411 | 24.7211 | 59.4 | 22.3396 | 33.0668 | 59.2 | 22.3331 | 41.3897 | 59 | 22.3342 | 49.7076 | 58.8 | 22.3363 | 58.0312 | 58.6 | 22.3466 | 66.379 | 58.4 | 22.3244 | 74.6876 | 58.2 | 22.3311 | 82.9973 | 58 | 22.3327 | 75.9687 | 60.2 | 22.3471 | 67.5227 | 60.4 | 22.3477 | 59.2822 | 60.6 | 22.3502 | 50.9395 | 60.8 | 22.3471 | 42.5972 | 61 | 22.3368 | 34.2078 | 61.2 | 22.3453 | 25.9729 | 61.4 | 22.3279 | 17.6112 | 61.6 | 22.349 | 9.3018 | 61.8 | 22.353 | 1.0035 | 62 | 26.8 | 8.0683 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.8 | 75.9687 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.3473 | 8.0683 | 59.8 | 22.3548 | 16.3604 | 59.6 | 22.3494 | 24.7215 | 59.4 | 22.3479 | 33.0674 | 59.2 | 22.3415 | 41.39 | 59 | 22.3425 | 49.7074 | 58.8 | 22.3447 | 58.0314 | 58.6 | 22.355 | 66.3785 | 58.4 | 22.3328 | 74.6882 | 58.2 | 22.3394 | 82.997 | 58 | 22.341 | 75.9683 | 60.2 | 22.3555 | 67.5241 | 60.4 | 22.3561 | 59.2824 | 60.6 | 22.3585 | 50.9402 | 60.8 | 22.3554 | 42.5989 | 61 | 22.3451 | 34.2074 | 61.2 | 22.3536 | 25.9726 | 61.4 | 22.3363 | 17.6105 | 61.6 | 22.3574 | 9.3016 | 61.8 | 22.3613 | 1.0048 | 62 | 26.81 | 8.0683 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.81 | 75.9683 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.3556 | 8.0682 | 59.8 | 22.3632 | 16.3605 | 59.6 | 22.3578 | 24.7218 | 59.4 | 22.3563 | 33.068 | 59.2 | 22.3498 | 41.3902 | 59 | 22.3508 | 49.7078 | 58.8 | 22.353 | 58.0315 | 58.6 | 22.3633 | 66.3779 | 58.4 | 22.3411 | 74.6888 | 58.2 | 22.3477 | 82.9967 | 58 | 22.3494 | 75.9683 | 60.2 | 22.3638 | 67.5245 | 60.4 | 22.3644 | 59.2823 | 60.6 | 22.3668 | 50.9408 | 60.8 | 22.3638 | 42.6007 | 61 | 22.3534 | 34.207 | 61.2 | 22.362 | 25.9724 | 61.4 | 22.3446 | 17.61 | 61.6 | 22.3657 | 9.3014 | 61.8 | 22.3697 | 1.0061 | 62 | 26.82 | 8.0682 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.82 | 75.9683 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.364 | 8.0681 | 59.8 | 22.3715 | 16.3605 | 59.6 | 22.3661 | 24.7218 | 59.4 | 22.3646 | 33.0688 | 59.2 | 22.3581 | 41.3904 | 59 | 22.3592 | 49.7081 | 58.8 | 22.3613 | 58.0317 | 58.6 | 22.3717 | 66.3772 | 58.4 | 22.3494 | 74.6897 | 58.2 | 22.356 | 82.9964 | 58 | 22.3577 | 75.9682 | 60.2 | 22.3722 | 67.525 | 60.4 | 22.3728 | 59.2821 | 60.6 | 22.3752 | 50.9403 | 60.8 | 22.3721 | 42.6029 | 61 | 22.3618 | 34.2067 | 61.2 | 22.3703 | 25.9726 | 61.4 | 22.3529 | 17.6094 | 61.6 | 22.3741 | 9.3012 | 61.8 | 22.378 | 1.0073 | 62 | 26.83 | 8.0681 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.83 | 75.9682 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.3723 | 8.0687 | 59.8 | 22.3798 | 16.3606 | 59.6 | 22.3744 | 24.7217 | 59.4 | 22.3729 | 33.0696 | 59.2 | 22.3665 | 41.3905 | 59 | 22.3675 | 49.7086 | 58.8 | 22.3697 | 58.0319 | 58.6 | 22.38 | 66.3768 | 58.4 | 22.3578 | 74.6906 | 58.2 | 22.3643 | 82.9965 | 58 | 22.366 | 75.968 | 60.2 | 22.3805 | 67.5253 | 60.4 | 22.3811 | 59.2818 | 60.6 | 22.3835 | 50.9397 | 60.8 | 22.3804 | 42.6052 | 61 | 22.3701 | 34.2063 | 61.2 | 22.3787 | 25.9729 | 61.4 | 22.3613 | 17.6096 | 61.6 | 22.3824 | 9.301 | 61.8 | 22.3863 | 1.0086 | 62 | 26.84 | 8.0687 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.84 | 75.968 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.3806 | 8.0692 | 59.8 | 22.3882 | 16.3606 | 59.6 | 22.3828 | 24.7216 | 59.4 | 22.3813 | 33.0705 | 59.2 | 22.3748 | 41.3905 | 59 | 22.3759 | 49.709 | 58.8 | 22.378 | 58.032 | 58.6 | 22.3883 | 66.3764 | 58.4 | 22.3661 | 74.6905 | 58.2 | 22.3727 | 82.9966 | 58 | 22.3744 | 75.9679 | 60.2 | 22.3888 | 67.5256 | 60.4 | 22.3894 | 59.2815 | 60.6 | 22.3918 | 50.9394 | 60.8 | 22.3888 | 42.6084 | 61 | 22.3784 | 34.2056 | 61.2 | 22.387 | 25.9731 | 61.4 | 22.3696 | 17.6098 | 61.6 | 22.3907 | 9.3007 | 61.8 | 22.3947 | 1.0099 | 62 | 26.85 | 8.0692 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.85 | 75.9679 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.389 | 8.0693 | 59.8 | 22.3965 | 16.3605 | 59.6 | 22.3911 | 24.7214 | 59.4 | 22.3896 | 33.0714 | 59.2 | 22.3831 | 41.3905 | 59 | 22.3842 | 49.7095 | 58.8 | 22.3864 | 58.0323 | 58.6 | 22.3967 | 66.3759 | 58.4 | 22.3744 | 74.6904 | 58.2 | 22.381 | 82.9968 | 58 | 22.3827 | 75.9678 | 60.2 | 22.3972 | 67.5267 | 60.4 | 22.3978 | 59.2809 | 60.6 | 22.4002 | 50.9391 | 60.8 | 22.3971 | 42.6116 | 61 | 22.3867 | 34.2049 | 61.2 | 22.3953 | 25.9733 | 61.4 | 22.3779 | 17.6098 | 61.6 | 22.399 | 9.3005 | 61.8 | 22.403 | 1.0112 | 62 | 26.86 | 8.0693 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.86 | 75.9678 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.3973 | 8.0695 | 59.8 | 22.4049 | 16.3608 | 59.6 | 22.3994 | 24.7213 | 59.4 | 22.3979 | 33.0723 | 59.2 | 22.3914 | 41.3908 | 59 | 22.3925 | 49.7099 | 58.8 | 22.3947 | 58.0326 | 58.6 | 22.405 | 66.3755 | 58.4 | 22.3827 | 74.6913 | 58.2 | 22.3893 | 82.9971 | 58 | 22.391 | 75.9677 | 60.2 | 22.4055 | 67.5277 | 60.4 | 22.4061 | 59.2803 | 60.6 | 22.4085 | 50.9392 | 60.8 | 22.4055 | 42.6162 | 61 | 22.3951 | 34.2043 | 61.2 | 22.4037 | 25.9735 | 61.4 | 22.3862 | 17.6099 | 61.6 | 22.4074 | 9.3002 | 61.8 | 22.4113 | 1.0125 | 62 | 26.87 | 8.0695 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.87 | 75.9677 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.4056 | 8.0692 | 59.8 | 22.4132 | 16.3611 | 59.6 | 22.4078 | 24.7212 | 59.4 | 22.4062 | 33.0733 | 59.2 | 22.3998 | 41.3911 | 59 | 22.4009 | 49.7096 | 58.8 | 22.4031 | 58.0328 | 58.6 | 22.4134 | 66.375 | 58.4 | 22.3911 | 74.6922 | 58.2 | 22.3977 | 82.9971 | 58 | 22.3994 | 75.9674 | 60.2 | 22.4138 | 67.5284 | 60.4 | 22.4144 | 59.2795 | 60.6 | 22.4168 | 50.9394 | 60.8 | 22.4138 | 42.6208 | 61 | 22.4034 | 34.2037 | 61.2 | 22.412 | 25.9737 | 61.4 | 22.3946 | 17.6097 | 61.6 | 22.4157 | 9.3 | 61.8 | 22.4196 | 1.0138 | 62 | 26.88 | 8.0692 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.88 | 75.9674 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.414 | 8.069 | 59.8 | 22.4215 | 16.3613 | 59.6 | 22.4161 | 24.721 | 59.4 | 22.4146 | 33.0743 | 59.2 | 22.4081 | 41.3913 | 59 | 22.4092 | 49.7093 | 58.8 | 22.4114 | 58.0331 | 58.6 | 22.4217 | 66.3746 | 58.4 | 22.3994 | 74.6926 | 58.2 | 22.406 | 82.9971 | 58 | 22.4077 | 75.9671 | 60.2 | 22.4222 | 67.5291 | 60.4 | 22.4228 | 59.2788 | 60.6 | 22.4252 | 50.9397 | 60.8 | 22.4221 | 42.6275 | 61 | 22.4118 | 34.2033 | 61.2 | 22.4203 | 25.9739 | 61.4 | 22.4029 | 17.6095 | 61.6 | 22.424 | 9.2997 | 61.8 | 22.428 | 1.0151 | 62 | 26.89 | 8.069 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.89 | 75.9671 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.4223 | 8.0685 | 59.8 | 22.4299 | 16.3614 | 59.6 | 22.4244 | 24.7207 | 59.4 | 22.4229 | 33.0753 | 59.2 | 22.4164 | 41.3916 | 59 | 22.4176 | 49.7094 | 58.8 | 22.4197 | 58.0329 | 58.6 | 22.43 | 66.3744 | 58.4 | 22.4077 | 74.6931 | 58.2 | 22.4143 | 82.997 | 58 | 22.416 | 75.9664 | 60.2 | 22.4305 | 67.5297 | 60.4 | 22.4311 | 59.2788 | 60.6 | 22.4335 | 50.94 | 60.8 | 22.4305 | 42.6341 | 61 | 22.4201 | 34.2029 | 61.2 | 22.4287 | 25.9742 | 61.4 | 22.4112 | 17.6097 | 61.6 | 22.4324 | 9.2995 | 61.8 | 22.4363 | 1.0164 | 62 | 26.9 | 8.0685 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.9 | 75.9664 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.4306 | 8.0679 | 59.8 | 22.4382 | 16.3615 | 59.6 | 22.4328 | 24.7209 | 59.4 | 22.4312 | 33.0762 | 59.2 | 22.4248 | 41.3921 | 59 | 22.4259 | 49.7096 | 58.8 | 22.4281 | 58.0327 | 58.6 | 22.4384 | 66.3741 | 58.4 | 22.416 | 74.6937 | 58.2 | 22.4226 | 82.9968 | 58 | 22.4244 | 75.9658 | 60.2 | 22.4389 | 67.5303 | 60.4 | 22.4395 | 59.2789 | 60.6 | 22.4418 | 50.9396 | 60.8 | 22.4388 | 42.6411 | 61 | 22.4284 | 34.2021 | 61.2 | 22.437 | 25.9743 | 61.4 | 22.4196 | 17.6098 | 61.6 | 22.4407 | 9.2992 | 61.8 | 22.4446 | 1.0176 | 62 | 26.91 | 8.0679 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.91 | 75.9658 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.439 | 8.0674 | 59.8 | 22.4466 | 16.3616 | 59.6 | 22.4411 | 24.7211 | 59.4 | 22.4396 | 33.0772 | 59.2 | 22.4331 | 41.3926 | 59 | 22.4342 | 49.7097 | 58.8 | 22.4364 | 58.033 | 58.6 | 22.4467 | 66.3739 | 58.4 | 22.4243 | 74.6943 | 58.2 | 22.431 | 82.9968 | 58 | 22.4327 | 75.9654 | 60.2 | 22.4472 | 67.5307 | 60.4 | 22.4478 | 59.2791 | 60.6 | 22.4502 | 50.9392 | 60.8 | 22.4472 | 42.6481 | 61 | 22.4368 | 34.2013 | 61.2 | 22.4454 | 25.9745 | 61.4 | 22.4279 | 17.6099 | 61.6 | 22.449 | 9.2989 | 61.8 | 22.453 | 1.0189 | 62 | 26.92 | 8.0674 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.92 | 75.9654 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.4473 | 8.0669 | 59.8 | 22.4549 | 16.362 | 59.6 | 22.4494 | 24.7214 | 59.4 | 22.4479 | 33.0777 | 59.2 | 22.4414 | 41.3931 | 59 | 22.4426 | 49.7099 | 58.8 | 22.4447 | 58.0334 | 58.6 | 22.455 | 66.3736 | 58.4 | 22.4327 | 74.6955 | 58.2 | 22.4393 | 82.9968 | 58 | 22.441 | 75.965 | 60.2 | 22.4555 | 67.5311 | 60.4 | 22.4561 | 59.2793 | 60.6 | 22.4585 | 50.9389 | 60.8 | 22.4555 | 42.6543 | 61 | 22.4451 | 34.2006 | 61.2 | 22.4537 | 25.9746 | 61.4 | 22.4362 | 17.6099 | 61.6 | 22.4574 | 9.2989 | 61.8 | 22.4613 | 1.0202 | 62 | 26.93 | 8.0669 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.93 | 75.965 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.4557 | 8.0667 | 59.8 | 22.4632 | 16.3625 | 59.6 | 22.4578 | 24.7217 | 59.4 | 22.4562 | 33.0782 | 59.2 | 22.4498 | 41.3936 | 59 | 22.4509 | 49.7099 | 58.8 | 22.4531 | 58.034 | 58.6 | 22.4634 | 66.373 | 58.4 | 22.441 | 74.6966 | 58.2 | 22.4476 | 82.9975 | 58 | 22.4494 | 75.9654 | 60.2 | 22.4639 | 67.5316 | 60.4 | 22.4645 | 59.2798 | 60.6 | 22.4669 | 50.9387 | 60.8 | 22.4638 | 42.6605 | 61 | 22.4534 | 34.2 | 61.2 | 22.4621 | 25.9747 | 61.4 | 22.4445 | 17.6096 | 61.6 | 22.4657 | 9.2988 | 61.8 | 22.4697 | 1.0209 | 62 | 26.94 | 8.0667 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.94 | 75.9654 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.464 | 8.0665 | 59.8 | 22.4716 | 16.3626 | 59.6 | 22.4661 | 24.722 | 59.4 | 22.4645 | 33.0788 | 59.2 | 22.4581 | 41.3942 | 59 | 22.4593 | 49.71 | 58.8 | 22.4614 | 58.0346 | 58.6 | 22.4717 | 66.3725 | 58.4 | 22.4493 | 74.6979 | 58.2 | 22.4559 | 82.9982 | 58 | 22.4577 | 75.9659 | 60.2 | 22.4722 | 67.5322 | 60.4 | 22.4728 | 59.2803 | 60.6 | 22.4752 | 50.9384 | 60.8 | 22.4722 | 42.6669 | 61 | 22.4618 | 34.1993 | 61.2 | 22.4704 | 25.9748 | 61.4 | 22.4529 | 17.6094 | 61.6 | 22.4741 | 9.2986 | 61.8 | 22.478 | 1.0216 | 62 | 26.95 | 8.0665 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.95 | 75.9659 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.4723 | 8.0661 | 59.8 | 22.4799 | 16.3627 | 59.6 | 22.4744 | 24.7223 | 59.4 | 22.4729 | 33.0794 | 59.2 | 22.4664 | 41.3949 | 59 | 22.4676 | 49.7099 | 58.8 | 22.4698 | 58.0357 | 58.6 | 22.48 | 66.3724 | 58.4 | 22.4577 | 74.6992 | 58.2 | 22.4643 | 82.9984 | 58 | 22.466 | 75.9662 | 60.2 | 22.4805 | 67.5325 | 60.4 | 22.4811 | 59.2802 | 60.6 | 22.4835 | 50.9381 | 60.8 | 22.4805 | 42.6732 | 61 | 22.4701 | 34.1986 | 61.2 | 22.4787 | 25.9749 | 61.4 | 22.4612 | 17.6091 | 61.6 | 22.4824 | 9.2985 | 61.8 | 22.4863 | 1.0216 | 62 | 26.96 | 8.0661 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.96 | 75.9662 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.4807 | 8.0656 | 59.8 | 22.4883 | 16.3631 | 59.6 | 22.4828 | 24.7226 | 59.4 | 22.4812 | 33.0797 | 59.2 | 22.4748 | 41.3955 | 59 | 22.4759 | 49.7099 | 58.8 | 22.4781 | 58.0367 | 58.6 | 22.4884 | 66.3722 | 58.4 | 22.466 | 74.7001 | 58.2 | 22.4726 | 82.9985 | 58 | 22.4744 | 75.9666 | 60.2 | 22.4889 | 67.5329 | 60.4 | 22.4895 | 59.2801 | 60.6 | 22.4919 | 50.9381 | 60.8 | 22.4888 | 42.6784 | 61 | 22.4785 | 34.1981 | 61.2 | 22.4871 | 25.975 | 61.4 | 22.4695 | 17.6088 | 61.6 | 22.4907 | 9.2984 | 61.8 | 22.4947 | 1.0216 | 62 | 26.97 | 8.0656 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.97 | 75.9666 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.489 | 8.0656 | 59.8 | 22.4966 | 16.3636 | 59.6 | 22.4911 | 24.7228 | 59.4 | 22.4895 | 33.08 | 59.2 | 22.4831 | 41.3962 | 59 | 22.4843 | 49.7098 | 58.8 | 22.4865 | 58.0376 | 58.6 | 22.4967 | 66.3722 | 58.4 | 22.4743 | 74.7009 | 58.2 | 22.4809 | 82.9991 | 58 | 22.4827 | 75.9665 | 60.2 | 22.4972 | 67.5332 | 60.4 | 22.4978 | 59.2794 | 60.6 | 22.5002 | 50.9382 | 60.8 | 22.4972 | 42.6836 | 61 | 22.4868 | 34.1975 | 61.2 | 22.4954 | 25.9751 | 61.4 | 22.4778 | 17.6085 | 61.6 | 22.4991 | 9.2983 | 61.8 | 22.503 | 1.0216 | 62 | 26.98 | 8.0656 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.98 | 75.9665 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.4973 | 8.0656 | 59.8 | 22.5049 | 16.3638 | 59.6 | 22.4994 | 24.7228 | 59.4 | 22.4979 | 33.0805 | 59.2 | 22.4914 | 41.3966 | 59 | 22.4926 | 49.7097 | 58.8 | 22.4948 | 58.0384 | 58.6 | 22.5051 | 66.3721 | 58.4 | 22.4826 | 74.702 | 58.2 | 22.4893 | 82.9996 | 58 | 22.4911 | 75.9664 | 60.2 | 22.5056 | 67.5335 | 60.4 | 22.5061 | 59.2787 | 60.6 | 22.5085 | 50.9381 | 60.8 | 22.5055 | 42.689 | 61 | 22.4951 | 34.1967 | 61.2 | 22.5038 | 25.9752 | 61.4 | 22.4862 | 17.6083 | 61.6 | 22.5074 | 9.2981 | 61.8 | 22.5113 | 1.0216 | 62 | 26.99 | 8.0656 | 59.8 | 1 | 80.12 | 26.99 | 75.9664 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.5057 | 8.0655 | 59.8 | 22.5133 | 16.364 | 59.6 | 22.5078 | 24.7228 | 59.4 | 22.5062 | 33.081 | 59.2 | 22.4998 | 41.3971 | 59 | 22.501 | 49.7093 | 58.8 | 22.5032 | 58.0394 | 58.6 | 22.5134 | 66.3714 | 58.4 | 22.491 | 74.7031 | 58.2 | 22.4976 | 82.9998 | 58 | 22.4994 | 75.9663 | 60.2 | 22.5139 | 67.5339 | 60.4 | 22.5145 | 59.2785 | 60.6 | 22.5169 | 50.938 | 60.8 | 22.5139 | 42.6945 | 61 | 22.5034 | 34.1959 | 61.2 | 22.5121 | 25.9753 | 61.4 | 22.4945 | 17.6081 | 61.6 | 22.5157 | 9.2979 | 61.8 | 22.5197 | 1.0216 | 62 | 27 | 8.0655 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27 | 75.9663 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.514 | 8.0654 | 59.8 | 22.5216 | 16.3645 | 59.6 | 22.5161 | 24.7231 | 59.4 | 22.5145 | 33.0807 | 59.2 | 22.5081 | 41.3974 | 59 | 22.5093 | 49.7088 | 58.8 | 22.5115 | 58.0404 | 58.6 | 22.5217 | 66.3706 | 58.4 | 22.4993 | 74.7038 | 58.2 | 22.5059 | 83.0001 | 58 | 22.5077 | 75.9663 | 60.2 | 22.5222 | 67.5343 | 60.4 | 22.5228 | 59.2784 | 60.6 | 22.5252 | 50.9379 | 60.8 | 22.5222 | 42.7001 | 61 | 22.5118 | 34.1948 | 61.2 | 22.5204 | 25.9755 | 61.4 | 22.5028 | 17.6078 | 61.6 | 22.524 | 9.2978 | 61.8 | 22.528 | 1.0216 | 62 | 27.01 | 8.0654 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.01 | 75.9663 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.5224 | 8.0653 | 59.8 | 22.53 | 16.3651 | 59.6 | 22.5244 | 24.7234 | 59.4 | 22.5228 | 33.0804 | 59.2 | 22.5164 | 41.3976 | 59 | 22.5176 | 49.7088 | 58.8 | 22.5198 | 58.0418 | 58.6 | 22.5301 | 66.3696 | 58.4 | 22.5076 | 74.7046 | 58.2 | 22.5142 | 83.0005 | 58 | 22.5161 | 75.966 | 60.2 | 22.5306 | 67.5349 | 60.4 | 22.5312 | 59.2783 | 60.6 | 22.5335 | 50.9378 | 60.8 | 22.5305 | 42.7057 | 61 | 22.5201 | 34.1937 | 61.2 | 22.5288 | 25.9756 | 61.4 | 22.5112 | 17.6077 | 61.6 | 22.5324 | 9.2976 | 61.8 | 22.5363 | 1.0216 | 62 | 27.02 | 8.0653 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.02 | 75.966 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.5307 | 8.0652 | 59.8 | 22.5383 | 16.3652 | 59.6 | 22.5328 | 24.7236 | 59.4 | 22.5312 | 33.0792 | 59.2 | 22.5247 | 41.3977 | 59 | 22.526 | 49.7088 | 58.8 | 22.5282 | 58.0432 | 58.6 | 22.5384 | 66.3686 | 58.4 | 22.516 | 74.7056 | 58.2 | 22.5226 | 83.001 | 58 | 22.5244 | 75.9657 | 60.2 | 22.5389 | 67.5354 | 60.4 | 22.5395 | 59.2782 | 60.6 | 22.5419 | 50.9368 | 60.8 | 22.5389 | 42.7107 | 61 | 22.5284 | 34.1934 | 61.2 | 22.5371 | 25.9756 | 61.4 | 22.5195 | 17.6075 | 61.6 | 22.5407 | 9.2972 | 61.8 | 22.5446 | 1.0216 | 62 | 27.03 | 8.0652 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.03 | 75.9657 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.539 | 8.0651 | 59.8 | 22.5466 | 16.3654 | 59.6 | 22.5411 | 24.7239 | 59.4 | 22.5395 | 33.078 | 59.2 | 22.5331 | 41.3977 | 59 | 22.5343 | 49.7082 | 58.8 | 22.5365 | 58.0436 | 58.6 | 22.5468 | 66.3681 | 58.4 | 22.5243 | 74.7065 | 58.2 | 22.5309 | 83.0009 | 58 | 22.5327 | 75.9657 | 60.2 | 22.5472 | 67.5357 | 60.4 | 22.5478 | 59.278 | 60.6 | 22.5502 | 50.9359 | 60.8 | 22.5472 | 42.7157 | 61 | 22.5368 | 34.193 | 61.2 | 22.5455 | 25.9755 | 61.4 | 22.5278 | 17.6075 | 61.6 | 22.5491 | 9.2967 | 61.8 | 22.553 | 1.0216 | 62 | 27.04 | 8.0651 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.04 | 75.9657 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.5474 | 8.065 | 59.8 | 22.555 | 16.3655 | 59.6 | 22.5494 | 24.7242 | 59.4 | 22.5478 | 33.0775 | 59.2 | 22.5414 | 41.3978 | 59 | 22.5426 | 49.7076 | 58.8 | 22.5448 | 58.044 | 58.6 | 22.5551 | 66.3675 | 58.4 | 22.5326 | 74.7078 | 58.2 | 22.5392 | 83.0008 | 58 | 22.5411 | 75.9657 | 60.2 | 22.5556 | 67.5359 | 60.4 | 22.5562 | 59.2778 | 60.6 | 22.5585 | 50.9353 | 60.8 | 22.5555 | 42.7205 | 61 | 22.5451 | 34.1925 | 61.2 | 22.5538 | 25.9756 | 61.4 | 22.5362 | 17.6076 | 61.6 | 22.5574 | 9.2968 | 61.8 | 22.5613 | 1.0216 | 62 | 27.05 | 8.065 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.05 | 75.9657 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.5557 | 8.0647 | 59.8 | 22.5633 | 16.3657 | 59.6 | 22.5578 | 24.7246 | 59.4 | 22.5562 | 33.0771 | 59.2 | 22.5497 | 41.3979 | 59 | 22.551 | 49.707 | 58.8 | 22.5532 | 58.0448 | 58.6 | 22.5634 | 66.3667 | 58.4 | 22.5409 | 74.7091 | 58.2 | 22.5475 | 83.0011 | 58 | 22.5494 | 75.9658 | 60.2 | 22.5639 | 67.5365 | 60.4 | 22.5645 | 59.2775 | 60.6 | 22.5669 | 50.9347 | 60.8 | 22.5639 | 42.7253 | 61 | 22.5535 | 34.192 | 61.2 | 22.5622 | 25.9758 | 61.4 | 22.5445 | 17.6076 | 61.6 | 22.5657 | 9.2968 | 61.8 | 22.5696 | 1.0216 | 62 | 27.06 | 8.0647 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.06 | 75.9658 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.564 | 8.0644 | 59.8 | 22.5716 | 16.3658 | 59.6 | 22.5661 | 24.7248 | 59.4 | 22.5645 | 33.077 | 59.2 | 22.5581 | 41.3977 | 59 | 22.5593 | 49.7064 | 58.8 | 22.5615 | 58.0457 | 58.6 | 22.5718 | 66.3658 | 58.4 | 22.5493 | 74.71 | 58.2 | 22.5558 | 83.0015 | 58 | 22.5577 | 75.966 | 60.2 | 22.5723 | 67.537 | 60.4 | 22.5728 | 59.2772 | 60.6 | 22.5752 | 50.9339 | 60.8 | 22.5722 | 42.7296 | 61 | 22.5618 | 34.1915 | 61.2 | 22.5705 | 25.9758 | 61.4 | 22.5528 | 17.6076 | 61.6 | 22.5741 | 9.2969 | 61.8 | 22.578 | 1.0216 | 62 | 27.07 | 8.0644 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.07 | 75.966 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.5724 | 8.0638 | 59.8 | 22.58 | 16.366 | 59.6 | 22.5744 | 24.7251 | 59.4 | 22.5728 | 33.0768 | 59.2 | 22.5664 | 41.3975 | 59 | 22.5677 | 49.7056 | 58.8 | 22.5699 | 58.0459 | 58.6 | 22.5801 | 66.3649 | 58.4 | 22.5576 | 74.7109 | 58.2 | 22.5642 | 83.002 | 58 | 22.5661 | 75.9668 | 60.2 | 22.5806 | 67.5373 | 60.4 | 22.5812 | 59.277 | 60.6 | 22.5835 | 50.9331 | 60.8 | 22.5806 | 42.734 | 61 | 22.5701 | 34.1911 | 61.2 | 22.5788 | 25.9759 | 61.4 | 22.5612 | 17.6076 | 61.6 | 22.5824 | 9.2969 | 61.8 | 22.5863 | 1.0211 | 62 | 27.08 | 8.0638 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.08 | 75.9668 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.5807 | 8.0633 | 59.8 | 22.5883 | 16.366 | 59.6 | 22.5828 | 24.7253 | 59.4 | 22.5811 | 33.0767 | 59.2 | 22.5747 | 41.3975 | 59 | 22.576 | 49.7048 | 58.8 | 22.5782 | 58.0462 | 58.6 | 22.5884 | 66.3639 | 58.4 | 22.5659 | 74.7105 | 58.2 | 22.5725 | 83.0025 | 58 | 22.5744 | 75.9677 | 60.2 | 22.5889 | 67.5376 | 60.4 | 22.5895 | 59.2769 | 60.6 | 22.5919 | 50.9324 | 60.8 | 22.5889 | 42.7379 | 61 | 22.5785 | 34.1906 | 61.2 | 22.5872 | 25.9759 | 61.4 | 22.5695 | 17.6077 | 61.6 | 22.5907 | 9.2969 | 61.8 | 22.5947 | 1.0205 | 62 | 27.09 | 8.0633 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.09 | 75.9677 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.5891 | 8.0632 | 59.8 | 22.5967 | 16.366 | 59.6 | 22.5911 | 24.7254 | 59.4 | 22.5895 | 33.0767 | 59.2 | 22.5831 | 41.3975 | 59 | 22.5844 | 49.7042 | 58.8 | 22.5866 | 58.0468 | 58.6 | 22.5968 | 66.3626 | 58.4 | 22.5742 | 74.71 | 58.2 | 22.5808 | 83.0026 | 58 | 22.5827 | 75.9685 | 60.2 | 22.5973 | 67.538 | 60.4 | 22.5979 | 59.2764 | 60.6 | 22.6002 | 50.9318 | 60.8 | 22.5972 | 42.7418 | 61 | 22.5868 | 34.1901 | 61.2 | 22.5955 | 25.9759 | 61.4 | 22.5778 | 17.6078 | 61.6 | 22.5991 | 9.2969 | 61.8 | 22.603 | 1.0199 | 62 | 27.1 | 8.0632 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.1 | 75.9685 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.5974 | 8.063 | 59.8 | 22.605 | 16.3661 | 59.6 | 22.5994 | 24.7262 | 59.4 | 22.5978 | 33.0766 | 59.2 | 22.5914 | 41.397 | 59 | 22.5927 | 49.7036 | 58.8 | 22.5949 | 58.0475 | 58.6 | 22.6051 | 66.3614 | 58.4 | 22.5826 | 74.7107 | 58.2 | 22.5892 | 83.0026 | 58 | 22.5911 | 75.9693 | 60.2 | 22.6056 | 67.5384 | 60.4 | 22.6062 | 59.2758 | 60.6 | 22.6086 | 50.931 | 60.8 | 22.6056 | 42.7454 | 61 | 22.5951 | 34.1892 | 61.2 | 22.6039 | 25.9761 | 61.4 | 22.5861 | 17.608 | 61.6 | 22.6074 | 9.2969 | 61.8 | 22.6113 | 1.0194 | 62 | 27.11 | 8.063 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.11 | 75.9693 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.6057 | 8.0628 | 59.8 | 22.6133 | 16.3661 | 59.6 | 22.6078 | 24.7271 | 59.4 | 22.6061 | 33.0766 | 59.2 | 22.5997 | 41.3965 | 59 | 22.601 | 49.7032 | 58.8 | 22.6033 | 58.0476 | 58.6 | 22.6135 | 66.3601 | 58.4 | 22.5909 | 74.7113 | 58.2 | 22.5975 | 83.0035 | 58 | 22.5994 | 75.9694 | 60.2 | 22.6139 | 67.5387 | 60.4 | 22.6145 | 59.2759 | 60.6 | 22.6169 | 50.9303 | 60.8 | 22.6139 | 42.749 | 61 | 22.6035 | 34.1884 | 61.2 | 22.6122 | 25.9764 | 61.4 | 22.5945 | 17.6083 | 61.6 | 22.6157 | 9.297 | 61.8 | 22.6197 | 1.0188 | 62 | 27.12 | 8.0628 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.12 | 75.9694 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.6141 | 8.0626 | 59.8 | 22.6217 | 16.3661 | 59.6 | 22.6161 | 24.7274 | 59.4 | 22.6145 | 33.0759 | 59.2 | 22.6081 | 41.3962 | 59 | 22.6094 | 49.7029 | 58.8 | 22.6116 | 58.0478 | 58.6 | 22.6218 | 66.3589 | 58.4 | 22.5992 | 74.7116 | 58.2 | 22.6058 | 83.0044 | 58 | 22.6077 | 75.9695 | 60.2 | 22.6223 | 67.5389 | 60.4 | 22.6229 | 59.276 | 60.6 | 22.6252 | 50.9299 | 60.8 | 22.6222 | 42.7526 | 61 | 22.6118 | 34.1873 | 61.2 | 22.6205 | 25.9766 | 61.4 | 22.6028 | 17.6087 | 61.6 | 22.6241 | 9.297 | 61.8 | 22.628 | 1.0182 | 62 | 27.13 | 8.0626 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.13 | 75.9695 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.6224 | 8.0628 | 59.8 | 22.63 | 16.366 | 59.6 | 22.6244 | 24.7277 | 59.4 | 22.6228 | 33.0752 | 59.2 | 22.6164 | 41.3959 | 59 | 22.6177 | 49.7029 | 58.8 | 22.6199 | 58.0475 | 58.6 | 22.6301 | 66.3578 | 58.4 | 22.6075 | 74.7118 | 58.2 | 22.6141 | 83.0046 | 58 | 22.6161 | 75.9703 | 60.2 | 22.6306 | 67.539 | 60.4 | 22.6312 | 59.2757 | 60.6 | 22.6336 | 50.9295 | 60.8 | 22.6306 | 42.7563 | 61 | 22.6201 | 34.1862 | 61.2 | 22.6289 | 25.9768 | 61.4 | 22.6111 | 17.6093 | 61.6 | 22.6324 | 9.2969 | 61.8 | 22.6363 | 1.0182 | 62 | 27.14 | 8.0628 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.14 | 75.9703 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.6307 | 8.0629 | 59.8 | 22.6384 | 16.3659 | 59.6 | 22.6328 | 24.7276 | 59.4 | 22.6311 | 33.0738 | 59.2 | 22.6247 | 41.3959 | 59 | 22.6261 | 49.7029 | 58.8 | 22.6283 | 58.0472 | 58.6 | 22.6385 | 66.3568 | 58.4 | 22.6159 | 74.712 | 58.2 | 22.6225 | 83.0047 | 58 | 22.6244 | 75.971 | 60.2 | 22.639 | 67.5391 | 60.4 | 22.6395 | 59.2753 | 60.6 | 22.6419 | 50.9288 | 60.8 | 22.6389 | 42.7604 | 61 | 22.6285 | 34.1852 | 61.2 | 22.6372 | 25.9772 | 61.4 | 22.6194 | 17.6099 | 61.6 | 22.6407 | 9.297 | 61.8 | 22.6447 | 1.0183 | 62 | 27.15 | 8.0629 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.15 | 75.971 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.6391 | 8.0631 | 59.8 | 22.6467 | 16.3658 | 59.6 | 22.6411 | 24.7276 | 59.4 | 22.6395 | 33.0724 | 59.2 | 22.633 | 41.3958 | 59 | 22.6344 | 49.7029 | 58.8 | 22.6366 | 58.0474 | 58.6 | 22.6468 | 66.3565 | 58.4 | 22.6242 | 74.7121 | 58.2 | 22.6308 | 83.0048 | 58 | 22.6327 | 75.9711 | 60.2 | 22.6473 | 67.5394 | 60.4 | 22.6479 | 59.2751 | 60.6 | 22.6502 | 50.9282 | 60.8 | 22.6472 | 42.7645 | 61 | 22.6368 | 34.1843 | 61.2 | 22.6456 | 25.9775 | 61.4 | 22.6278 | 17.6103 | 61.6 | 22.6491 | 9.2971 | 61.8 | 22.653 | 1.018 | 62 | 27.16 | 8.0631 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.16 | 75.9711 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.6474 | 8.0632 | 59.8 | 22.6551 | 16.3658 | 59.6 | 22.6494 | 24.727 | 59.4 | 22.6478 | 33.071 | 59.2 | 22.6414 | 41.3952 | 59 | 22.6427 | 49.7028 | 58.8 | 22.6449 | 58.0475 | 58.6 | 22.6552 | 66.3561 | 58.4 | 22.6325 | 74.7119 | 58.2 | 22.6391 | 83.0048 | 58 | 22.6411 | 75.9711 | 60.2 | 22.6556 | 67.5396 | 60.4 | 22.6562 | 59.2749 | 60.6 | 22.6586 | 50.9276 | 60.8 | 22.6556 | 42.7686 | 61 | 22.6451 | 34.1833 | 61.2 | 22.6539 | 25.9776 | 61.4 | 22.6361 | 17.6108 | 61.6 | 22.6574 | 9.2974 | 61.8 | 22.6613 | 1.0178 | 62 | 27.17 | 8.0632 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.17 | 75.9711 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.6558 | 8.0634 | 59.8 | 22.6634 | 16.3658 | 59.6 | 22.6578 | 24.7265 | 59.4 | 22.6561 | 33.0697 | 59.2 | 22.6497 | 41.3946 | 59 | 22.6511 | 49.7026 | 58.8 | 22.6533 | 58.0476 | 58.6 | 22.6635 | 66.3558 | 58.4 | 22.6409 | 74.7116 | 58.2 | 22.6475 | 83.0052 | 58 | 22.6494 | 75.972 | 60.2 | 22.664 | 67.5397 | 60.4 | 22.6646 | 59.2752 | 60.6 | 22.6669 | 50.927 | 60.8 | 22.6639 | 42.7727 | 61 | 22.6535 | 34.1823 | 61.2 | 22.6622 | 25.9777 | 61.4 | 22.6444 | 17.611 | 61.6 | 22.6657 | 9.2977 | 61.8 | 22.6696 | 1.0178 | 62 | 27.18 | 8.0634 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.18 | 75.972 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.6641 | 8.0636 | 59.8 | 22.6717 | 16.3659 | 59.6 | 22.6661 | 24.7262 | 59.4 | 22.6644 | 33.069 | 59.2 | 22.658 | 41.394 | 59 | 22.6594 | 49.7023 | 58.8 | 22.6616 | 58.0477 | 58.6 | 22.6718 | 66.3555 | 58.4 | 22.6492 | 74.7122 | 58.2 | 22.6558 | 83.0057 | 58 | 22.6577 | 75.9728 | 60.2 | 22.6723 | 67.5398 | 60.4 | 22.6729 | 59.2754 | 60.6 | 22.6752 | 50.9271 | 60.8 | 22.6723 | 42.7758 | 61 | 22.6618 | 34.181 | 61.2 | 22.6706 | 25.978 | 61.4 | 22.6528 | 17.6112 | 61.6 | 22.6741 | 9.2981 | 61.8 | 22.678 | 1.0178 | 62 | 27.19 | 8.0636 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.19 | 75.9728 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.6724 | 8.0637 | 59.8 | 22.6801 | 16.366 | 59.6 | 22.6744 | 24.7259 | 59.4 | 22.6728 | 33.0683 | 59.2 | 22.6664 | 41.3935 | 59 | 22.6678 | 49.702 | 58.8 | 22.67 | 58.0472 | 58.6 | 22.6801 | 66.3547 | 58.4 | 22.6575 | 74.7129 | 58.2 | 22.6641 | 83.006 | 58 | 22.6661 | 75.9727 | 60.2 | 22.6806 | 67.5395 | 60.4 | 22.6812 | 59.2757 | 60.6 | 22.6836 | 50.9272 | 60.8 | 22.6806 | 42.7788 | 61 | 22.6702 | 34.1798 | 61.2 | 22.6789 | 25.9782 | 61.4 | 22.6611 | 17.6113 | 61.6 | 22.6824 | 9.2985 | 61.8 | 22.6863 | 1.0179 | 62 | 27.2 | 8.0637 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.2 | 75.9727 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.6808 | 8.0638 | 59.8 | 22.6884 | 16.3662 | 59.6 | 22.6828 | 24.7256 | 59.4 | 22.6811 | 33.068 | 59.2 | 22.6747 | 41.3929 | 59 | 22.6761 | 49.7016 | 58.8 | 22.6783 | 58.0468 | 58.6 | 22.6885 | 66.354 | 58.4 | 22.6658 | 74.713 | 58.2 | 22.6724 | 83.0063 | 58 | 22.6744 | 75.9727 | 60.2 | 22.689 | 67.5392 | 60.4 | 22.6896 | 59.276 | 60.6 | 22.6919 | 50.9264 | 60.8 | 22.6889 | 42.7818 | 61 | 22.6785 | 34.1783 | 61.2 | 22.6873 | 25.9784 | 61.4 | 22.6694 | 17.6114 | 61.6 | 22.6907 | 9.2986 | 61.8 | 22.6946 | 1.0179 | 62 | 27.21 | 8.0638 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.21 | 75.9727 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.6891 | 8.064 | 59.8 | 22.6967 | 16.3664 | 59.6 | 22.6911 | 24.7253 | 59.4 | 22.6894 | 33.0677 | 59.2 | 22.683 | 41.3923 | 59 | 22.6844 | 49.7009 | 58.8 | 22.6867 | 58.0469 | 58.6 | 22.6968 | 66.3535 | 58.4 | 22.6742 | 74.7131 | 58.2 | 22.6808 | 83.0072 | 58 | 22.6827 | 75.9739 | 60.2 | 22.6973 | 67.5397 | 60.4 | 22.6979 | 59.2762 | 60.6 | 22.7002 | 50.9257 | 60.8 | 22.6973 | 42.7849 | 61 | 22.6868 | 34.1768 | 61.2 | 22.6956 | 25.9786 | 61.4 | 22.6778 | 17.6119 | 61.6 | 22.6991 | 9.2987 | 61.8 | 22.703 | 1.0179 | 62 | 27.22 | 8.064 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.22 | 75.9739 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.6974 | 8.0643 | 59.8 | 22.7051 | 16.3661 | 59.6 | 22.6994 | 24.7253 | 59.4 | 22.6978 | 33.0672 | 59.2 | 22.6914 | 41.3919 | 59 | 22.6928 | 49.7003 | 58.8 | 22.695 | 58.0471 | 58.6 | 22.7052 | 66.3531 | 58.4 | 22.6825 | 74.7135 | 58.2 | 22.6891 | 83.008 | 58 | 22.6911 | 75.9752 | 60.2 | 22.7057 | 67.5403 | 60.4 | 22.7062 | 59.2763 | 60.6 | 22.7086 | 50.925 | 60.8 | 22.7056 | 42.7885 | 61 | 22.6952 | 34.1755 | 61.2 | 22.7039 | 25.9783 | 61.4 | 22.6861 | 17.6123 | 61.6 | 22.7074 | 9.299 | 61.8 | 22.7113 | 1.0179 | 62 | 27.23 | 8.0643 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.23 | 75.9752 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.7058 | 8.0641 | 59.8 | 22.7134 | 16.3659 | 59.6 | 22.7078 | 24.7253 | 59.4 | 22.7061 | 33.0668 | 59.2 | 22.6997 | 41.3916 | 59 | 22.7011 | 49.6997 | 58.8 | 22.7034 | 58.047 | 58.6 | 22.7135 | 66.3533 | 58.4 | 22.6908 | 74.7138 | 58.2 | 22.6974 | 83.0083 | 58 | 22.6994 | 75.9763 | 60.2 | 22.714 | 67.5409 | 60.4 | 22.7146 | 59.2769 | 60.6 | 22.7169 | 50.9244 | 60.8 | 22.714 | 42.7922 | 61 | 22.7035 | 34.1742 | 61.2 | 22.7123 | 25.9781 | 61.4 | 22.6944 | 17.6124 | 61.6 | 22.7158 | 9.2992 | 61.8 | 22.7197 | 1.0179 | 62 | 27.24 | 8.0641 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.24 | 75.9763 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.7141 | 8.064 | 59.8 | 22.7218 | 16.366 | 59.6 | 22.7161 | 24.7249 | 59.4 | 22.7144 | 33.0657 | 59.2 | 22.708 | 41.3911 | 59 | 22.7095 | 49.6992 | 58.8 | 22.7117 | 58.0469 | 58.6 | 22.7218 | 66.3535 | 58.4 | 22.6992 | 74.7141 | 58.2 | 22.7057 | 83.0086 | 58 | 22.7077 | 75.9773 | 60.2 | 22.7223 | 67.5416 | 60.4 | 22.7229 | 59.2775 | 60.6 | 22.7253 | 50.9242 | 60.8 | 22.7223 | 42.796 | 61 | 22.7118 | 34.1732 | 61.2 | 22.7206 | 25.9778 | 61.4 | 22.7028 | 17.6125 | 61.6 | 22.7241 | 9.2995 | 61.8 | 22.728 | 1.0179 | 62 | 27.25 | 8.064 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.25 | 75.9773 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.7225 | 8.0635 | 59.8 | 22.7301 | 16.3662 | 59.6 | 22.7244 | 24.7245 | 59.4 | 22.7227 | 33.0645 | 59.2 | 22.7164 | 41.3906 | 59 | 22.7178 | 49.6989 | 58.8 | 22.72 | 58.0471 | 58.6 | 22.7302 | 66.354 | 58.4 | 22.7075 | 74.7143 | 58.2 | 22.7141 | 83.009 | 58 | 22.7161 | 75.9778 | 60.2 | 22.7307 | 67.5412 | 60.4 | 22.7312 | 59.2782 | 60.6 | 22.7336 | 50.924 | 60.8 | 22.7306 | 42.7999 | 61 | 22.7202 | 34.1723 | 61.2 | 22.729 | 25.9776 | 61.4 | 22.7111 | 17.6129 | 61.6 | 22.7324 | 9.2998 | 61.8 | 22.7363 | 1.0179 | 62 | 27.26 | 8.0635 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.26 | 75.9778 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.7308 | 8.063 | 59.8 | 22.7384 | 16.366 | 59.6 | 22.7328 | 24.7242 | 59.4 | 22.7311 | 33.0636 | 59.2 | 22.7247 | 41.3903 | 59 | 22.7261 | 49.6986 | 58.8 | 22.7284 | 58.0473 | 58.6 | 22.7385 | 66.3545 | 58.4 | 22.7158 | 74.7141 | 58.2 | 22.7224 | 83.0095 | 58 | 22.7244 | 75.9782 | 60.2 | 22.739 | 67.5408 | 60.4 | 22.7396 | 59.2789 | 60.6 | 22.7419 | 50.9236 | 60.8 | 22.739 | 42.8032 | 61 | 22.7285 | 34.1712 | 61.2 | 22.7373 | 25.9773 | 61.4 | 22.7194 | 17.6134 | 61.6 | 22.7408 | 9.3001 | 61.8 | 22.7447 | 1.0179 | 62 | 27.27 | 8.063 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.27 | 75.9782 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.7391 | 8.0627 | 59.8 | 22.7468 | 16.3658 | 59.6 | 22.7411 | 24.7238 | 59.4 | 22.7394 | 33.0626 | 59.2 | 22.733 | 41.39 | 59 | 22.7345 | 49.6982 | 58.8 | 22.7367 | 58.0475 | 58.6 | 22.7469 | 66.3546 | 58.4 | 22.7241 | 74.714 | 58.2 | 22.7307 | 83.0096 | 58 | 22.7327 | 75.9791 | 60.2 | 22.7473 | 67.5407 | 60.4 | 22.7479 | 59.2799 | 60.6 | 22.7503 | 50.9232 | 60.8 | 22.7473 | 42.8066 | 61 | 22.7368 | 34.1702 | 61.2 | 22.7456 | 25.9771 | 61.4 | 22.7277 | 17.614 | 61.6 | 22.7491 | 9.3004 | 61.8 | 22.753 | 1.0179 | 62 | 27.28 | 8.0627 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.28 | 75.9791 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.7475 | 8.0624 | 59.8 | 22.7551 | 16.3659 | 59.6 | 22.7494 | 24.7231 | 59.4 | 22.7477 | 33.0613 | 59.2 | 22.7413 | 41.3893 | 59 | 22.7428 | 49.6977 | 58.8 | 22.745 | 58.0476 | 58.6 | 22.7552 | 66.3548 | 58.4 | 22.7325 | 74.7143 | 58.2 | 22.739 | 83.0097 | 58 | 22.7411 | 75.9799 | 60.2 | 22.7557 | 67.5405 | 60.4 | 22.7563 | 59.281 | 60.6 | 22.7586 | 50.9236 | 60.8 | 22.7556 | 42.8091 | 61 | 22.7452 | 34.1695 | 61.2 | 22.754 | 25.9768 | 61.4 | 22.7361 | 17.6146 | 61.6 | 22.7574 | 9.3006 | 61.8 | 22.7613 | 1.0179 | 62 | 27.29 | 8.0624 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.29 | 75.9799 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.7558 | 8.0623 | 59.8 | 22.7635 | 16.3659 | 59.6 | 22.7578 | 24.7224 | 59.4 | 22.7561 | 33.06 | 59.2 | 22.7497 | 41.3885 | 59 | 22.7512 | 49.6973 | 58.8 | 22.7534 | 58.0477 | 58.6 | 22.7635 | 66.3547 | 58.4 | 22.7408 | 74.7147 | 58.2 | 22.7474 | 83.0099 | 58 | 22.7494 | 75.9807 | 60.2 | 22.764 | 67.5401 | 60.4 | 22.7646 | 59.2815 | 60.6 | 22.7669 | 50.924 | 60.8 | 22.764 | 42.8115 | 61 | 22.7535 | 34.1687 | 61.2 | 22.7623 | 25.9766 | 61.4 | 22.7444 | 17.6155 | 61.6 | 22.7657 | 9.3009 | 61.8 | 22.7697 | 1.018 | 62 | 27.3 | 8.0623 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.3 | 75.9807 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.7641 | 8.0622 | 59.8 | 22.7718 | 16.366 | 59.6 | 22.7661 | 24.7217 | 59.4 | 22.7644 | 33.0592 | 59.2 | 22.758 | 41.3878 | 59 | 22.7595 | 49.697 | 58.8 | 22.7617 | 58.0478 | 58.6 | 22.7719 | 66.3546 | 58.4 | 22.7491 | 74.715 | 58.2 | 22.7557 | 83.0101 | 58 | 22.7577 | 75.9816 | 60.2 | 22.7724 | 67.5397 | 60.4 | 22.7729 | 59.2821 | 60.6 | 22.7753 | 50.9247 | 60.8 | 22.7723 | 42.8116 | 61 | 22.7618 | 34.1678 | 61.2 | 22.7707 | 25.9764 | 61.4 | 22.7527 | 17.6165 | 61.6 | 22.7741 | 9.3013 | 61.8 | 22.778 | 1.018 | 62 | 27.31 | 8.0622 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.31 | 75.9816 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.7725 | 8.0622 | 59.8 | 22.7802 | 16.3661 | 59.6 | 22.7744 | 24.7209 | 59.4 | 22.7727 | 33.0584 | 59.2 | 22.7663 | 41.3871 | 59 | 22.7678 | 49.6965 | 58.8 | 22.7701 | 58.0477 | 58.6 | 22.7802 | 66.355 | 58.4 | 22.7574 | 74.7152 | 58.2 | 22.764 | 83.0106 | 58 | 22.7661 | 75.9828 | 60.2 | 22.7807 | 67.5397 | 60.4 | 22.7813 | 59.2825 | 60.6 | 22.7836 | 50.9254 | 60.8 | 22.7807 | 42.8117 | 61 | 22.7702 | 34.1668 | 61.2 | 22.779 | 25.9763 | 61.4 | 22.761 | 17.6172 | 61.6 | 22.7824 | 9.3016 | 61.8 | 22.7863 | 1.018 | 62 | 27.32 | 8.0622 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.32 | 75.9828 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.7808 | 8.0622 | 59.8 | 22.7885 | 16.3662 | 59.6 | 22.7828 | 24.7204 | 59.4 | 22.7811 | 33.0572 | 59.2 | 22.7747 | 41.3868 | 59 | 22.7762 | 49.696 | 58.8 | 22.7784 | 58.0476 | 58.6 | 22.7885 | 66.3555 | 58.4 | 22.7658 | 74.7147 | 58.2 | 22.7723 | 83.0111 | 58 | 22.7744 | 75.9841 | 60.2 | 22.789 | 67.5396 | 60.4 | 22.7896 | 59.2829 | 60.6 | 22.7919 | 50.9255 | 60.8 | 22.789 | 42.81 | 61 | 22.7785 | 34.1657 | 61.2 | 22.7874 | 25.9759 | 61.4 | 22.7694 | 17.618 | 61.6 | 22.7907 | 9.3016 | 61.8 | 22.7946 | 1.018 | 62 | 27.33 | 8.0622 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.33 | 75.9841 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.7892 | 8.0619 | 59.8 | 22.7968 | 16.3663 | 59.6 | 22.7911 | 24.7199 | 59.4 | 22.7894 | 33.056 | 59.2 | 22.783 | 41.3865 | 59 | 22.7845 | 49.6959 | 58.8 | 22.7868 | 58.0476 | 58.6 | 22.7969 | 66.3558 | 58.4 | 22.7741 | 74.7142 | 58.2 | 22.7807 | 83.011 | 58 | 22.7828 | 75.986 | 60.2 | 22.7974 | 67.5395 | 60.4 | 22.7979 | 59.2825 | 60.6 | 22.8003 | 50.9257 | 60.8 | 22.7973 | 42.8082 | 61 | 22.7868 | 34.1647 | 61.2 | 22.7957 | 25.9755 | 61.4 | 22.7777 | 17.6181 | 61.6 | 22.7991 | 9.3015 | 61.8 | 22.803 | 1.018 | 62 | 27.34 | 8.0619 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.34 | 75.986 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.7975 | 8.0616 | 59.8 | 22.8052 | 16.3665 | 59.6 | 22.7994 | 24.7196 | 59.4 | 22.7977 | 33.0546 | 59.2 | 22.7913 | 41.3866 | 59 | 22.7928 | 49.6957 | 58.8 | 22.7951 | 58.0476 | 58.6 | 22.8052 | 66.3561 | 58.4 | 22.7824 | 74.7144 | 58.2 | 22.789 | 83.0109 | 58 | 22.7911 | 75.9878 | 60.2 | 22.8057 | 67.5394 | 60.4 | 22.8063 | 59.2821 | 60.6 | 22.8086 | 50.9263 | 60.8 | 22.8057 | 42.8042 | 61 | 22.7952 | 34.164 | 61.2 | 22.804 | 25.9753 | 61.4 | 22.786 | 17.6181 | 61.6 | 22.8074 | 9.3015 | 61.8 | 22.8113 | 1.018 | 62 | 27.35 | 8.0616 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.35 | 75.9878 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.8058 | 8.0617 | 59.8 | 22.8135 | 16.3667 | 59.6 | 22.8078 | 24.7194 | 59.4 | 22.806 | 33.0532 | 59.2 | 22.7997 | 41.3867 | 59 | 22.8012 | 49.6954 | 58.8 | 22.8035 | 58.0472 | 58.6 | 22.8136 | 66.3561 | 58.4 | 22.7907 | 74.7146 | 58.2 | 22.7973 | 83.0109 | 58 | 22.7994 | 75.9891 | 60.2 | 22.814 | 67.5386 | 60.4 | 22.8146 | 59.2833 | 60.6 | 22.8169 | 50.927 | 60.8 | 22.814 | 42.8002 | 61 | 22.8035 | 34.1633 | 61.2 | 22.8124 | 25.9751 | 61.4 | 22.7944 | 17.6186 | 61.6 | 22.8158 | 9.3014 | 61.8 | 22.8196 | 1.018 | 62 | 27.36 | 8.0617 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.36 | 75.9891 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.8142 | 8.0618 | 59.8 | 22.8218 | 16.3666 | 59.6 | 22.8161 | 24.7197 | 59.4 | 22.8144 | 33.0518 | 59.2 | 22.808 | 41.3868 | 59 | 22.8095 | 49.6952 | 58.8 | 22.8118 | 58.0468 | 58.6 | 22.8219 | 66.3562 | 58.4 | 22.7991 | 74.714 | 58.2 | 22.8057 | 83.011 | 58 | 22.8078 | 75.9903 | 60.2 | 22.8224 | 67.5378 | 60.4 | 22.8229 | 59.2845 | 60.6 | 22.8253 | 50.9272 | 60.8 | 22.8223 | 42.794 | 61 | 22.8119 | 34.1627 | 61.2 | 22.8207 | 25.9748 | 61.4 | 22.8027 | 17.619 | 61.6 | 22.8241 | 9.3014 | 61.8 | 22.828 | 1.018 | 62 | 27.37 | 8.0618 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.37 | 75.9903 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.8225 | 8.062 | 59.8 | 22.8302 | 16.3665 | 59.6 | 22.8244 | 24.72 | 59.4 | 22.8227 | 33.0503 | 59.2 | 22.8163 | 41.387 | 59 | 22.8179 | 49.6955 | 58.8 | 22.8201 | 58.0468 | 58.6 | 22.8302 | 66.3564 | 58.4 | 22.8074 | 74.7133 | 58.2 | 22.814 | 83.0113 | 58 | 22.8161 | 75.9921 | 60.2 | 22.8307 | 67.538 | 60.4 | 22.8313 | 59.2851 | 60.6 | 22.8336 | 50.9274 | 60.8 | 22.8307 | 42.7879 | 61 | 22.8202 | 34.1621 | 61.2 | 22.829 | 25.9745 | 61.4 | 22.811 | 17.6194 | 61.6 | 22.8324 | 9.3013 | 61.8 | 22.8363 | 1.018 | 62 | 27.38 | 8.062 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.38 | 75.9921 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.8308 | 8.0621 | 59.8 | 22.8385 | 16.3664 | 59.6 | 22.8328 | 24.7204 | 59.4 | 22.831 | 33.0492 | 59.2 | 22.8247 | 41.3872 | 59 | 22.8262 | 49.6958 | 58.8 | 22.8285 | 58.0467 | 58.6 | 22.8386 | 66.3566 | 58.4 | 22.8157 | 74.7126 | 58.2 | 22.8223 | 83.0116 | 58 | 22.8244 | 75.9938 | 60.2 | 22.8391 | 67.5383 | 60.4 | 22.8396 | 59.2858 | 60.6 | 22.8419 | 50.9275 | 60.8 | 22.839 | 42.7797 | 61 | 22.8285 | 34.1613 | 61.2 | 22.8374 | 25.9742 | 61.4 | 22.8194 | 17.6199 | 61.6 | 22.8408 | 9.3013 | 61.8 | 22.8446 | 1.018 | 62 | 27.39 | 8.0621 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.39 | 75.9938 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.8392 | 8.0625 | 59.8 | 22.8469 | 16.3662 | 59.6 | 22.8411 | 24.7209 | 59.4 | 22.8394 | 33.048 | 59.2 | 22.833 | 41.3875 | 59 | 22.8345 | 49.6963 | 58.8 | 22.8368 | 58.0472 | 58.6 | 22.8469 | 66.3567 | 58.4 | 22.8241 | 74.7119 | 58.2 | 22.8306 | 83.0122 | 58 | 22.8328 | 75.9957 | 60.2 | 22.8474 | 67.5381 | 60.4 | 22.8479 | 59.2865 | 60.6 | 22.8503 | 50.9277 | 60.8 | 22.8474 | 42.7715 | 61 | 22.8369 | 34.1604 | 61.2 | 22.8457 | 25.9739 | 61.4 | 22.8277 | 17.6203 | 61.6 | 22.8491 | 9.3013 | 61.8 | 22.853 | 1.018 | 62 | 27.4 | 8.0625 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.4 | 75.9957 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.8475 | 8.0629 | 59.8 | 22.8552 | 16.3664 | 59.6 | 22.8494 | 24.721 | 59.4 | 22.8477 | 33.0471 | 59.2 | 22.8413 | 41.3875 | 59 | 22.8429 | 49.6969 | 58.8 | 22.8451 | 58.0476 | 58.6 | 22.8553 | 66.3567 | 58.4 | 22.8324 | 74.7116 | 58.2 | 22.839 | 83.0127 | 58 | 22.8411 | 75.9975 | 60.2 | 22.8557 | 67.538 | 60.4 | 22.8563 | 59.2873 | 60.6 | 22.8586 | 50.9283 | 60.8 | 22.8557 | 42.764 | 61 | 22.8452 | 34.16 | 61.2 | 22.8541 | 25.9737 | 61.4 | 22.836 | 17.6207 | 61.6 | 22.8574 | 9.3014 | 61.8 | 22.8613 | 1.018 | 62 | 27.41 | 8.0629 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.41 | 75.9975 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.8559 | 8.0634 | 59.8 | 22.8635 | 16.3665 | 59.6 | 22.8578 | 24.721 | 59.4 | 22.856 | 33.0462 | 59.2 | 22.8497 | 41.3876 | 59 | 22.8512 | 49.6968 | 58.8 | 22.8535 | 58.0477 | 58.6 | 22.8636 | 66.3566 | 58.4 | 22.8407 | 74.7113 | 58.2 | 22.8473 | 83.0133 | 58 | 22.8494 | 75.999 | 60.2 | 22.8641 | 67.5378 | 60.4 | 22.8646 | 59.2873 | 60.6 | 22.8669 | 50.929 | 60.8 | 22.864 | 42.7565 | 61 | 22.8535 | 34.1596 | 61.2 | 22.8624 | 25.9735 | 61.4 | 22.8444 | 17.6211 | 61.6 | 22.8658 | 9.3016 | 61.8 | 22.8697 | 1.018 | 62 | 27.42 | 8.0634 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.42 | 75.999 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.8642 | 8.0638 | 59.8 | 22.8719 | 16.3662 | 59.6 | 22.8661 | 24.721 | 59.4 | 22.8643 | 33.0455 | 59.2 | 22.858 | 41.3874 | 59 | 22.8596 | 49.6966 | 58.8 | 22.8618 | 58.0478 | 58.6 | 22.8719 | 66.3565 | 58.4 | 22.849 | 74.7105 | 58.2 | 22.8556 | 83.0138 | 58 | 22.8578 | 76.0004 | 60.2 | 22.8724 | 67.5376 | 60.4 | 22.873 | 59.2873 | 60.6 | 22.8753 | 50.9292 | 60.8 | 22.8724 | 42.7498 | 61 | 22.8618 | 34.1596 | 61.2 | 22.8708 | 25.9732 | 61.4 | 22.8527 | 17.6215 | 61.6 | 22.8741 | 9.3016 | 61.8 | 22.878 | 1.018 | 62 | 27.43 | 8.0638 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.43 | 76.0004 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.8725 | 8.0642 | 59.8 | 22.8802 | 16.3659 | 59.6 | 22.8744 | 24.7209 | 59.4 | 22.8727 | 33.0448 | 59.2 | 22.8663 | 41.3872 | 59 | 22.8679 | 49.6968 | 58.8 | 22.8702 | 58.048 | 58.6 | 22.8802 | 66.3572 | 58.4 | 22.8574 | 74.7097 | 58.2 | 22.8639 | 83.014 | 58 | 22.8661 | 76.0014 | 60.2 | 22.8807 | 67.5377 | 60.4 | 22.8813 | 59.2875 | 60.6 | 22.8836 | 50.9294 | 60.8 | 22.8807 | 42.743 | 61 | 22.8702 | 34.1595 | 61.2 | 22.8791 | 25.9729 | 61.4 | 22.861 | 17.6215 | 61.6 | 22.8824 | 9.3016 | 61.8 | 22.8863 | 1.018 | 62 | 27.44 | 8.0642 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.44 | 76.0014 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.8809 | 8.0647 | 59.8 | 22.8886 | 16.366 | 59.6 | 22.8828 | 24.7209 | 59.4 | 22.881 | 33.0435 | 59.2 | 22.8746 | 41.3866 | 59 | 22.8763 | 49.697 | 58.8 | 22.8785 | 58.0482 | 58.6 | 22.8886 | 66.3579 | 58.4 | 22.8657 | 74.709 | 58.2 | 22.8723 | 83.0142 | 58 | 22.8744 | 76.0023 | 60.2 | 22.8891 | 67.5378 | 60.4 | 22.8896 | 59.2877 | 60.6 | 22.8919 | 50.9297 | 60.8 | 22.889 | 42.7352 | 61 | 22.8785 | 34.1597 | 61.2 | 22.8875 | 25.9726 | 61.4 | 22.8693 | 17.6215 | 61.6 | 22.8908 | 9.3014 | 61.8 | 22.8947 | 1.018 | 62 | 27.45 | 8.0647 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.45 | 76.0023 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.8892 | 8.0649 | 59.8 | 22.8969 | 16.3661 | 59.6 | 22.8911 | 24.7209 | 59.4 | 22.8893 | 33.0422 | 59.2 | 22.883 | 41.386 | 59 | 22.8846 | 49.6972 | 58.8 | 22.8869 | 58.0481 | 58.6 | 22.8969 | 66.3582 | 58.4 | 22.874 | 74.7083 | 58.2 | 22.8806 | 83.0144 | 58 | 22.8828 | 76.0036 | 60.2 | 22.8974 | 67.5387 | 60.4 | 22.898 | 59.2878 | 60.6 | 22.9003 | 50.93 | 60.8 | 22.8974 | 42.7275 | 61 | 22.8869 | 34.1599 | 61.2 | 22.8958 | 25.9723 | 61.4 | 22.8777 | 17.6216 | 61.6 | 22.8991 | 9.3012 | 61.8 | 22.903 | 1.018 | 62 | 27.46 | 8.0649 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.46 | 76.0036 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.8976 | 8.0652 | 59.8 | 22.9053 | 16.3659 | 59.6 | 22.8994 | 24.721 | 59.4 | 22.8976 | 33.0413 | 59.2 | 22.8913 | 41.3854 | 59 | 22.8929 | 49.6973 | 58.8 | 22.8952 | 58.0479 | 58.6 | 22.9053 | 66.3584 | 58.4 | 22.8824 | 74.7078 | 58.2 | 22.8889 | 83.0147 | 58 | 22.8911 | 76.005 | 60.2 | 22.9058 | 67.5395 | 60.4 | 22.9063 | 59.288 | 60.6 | 22.9086 | 50.9302 | 60.8 | 22.9057 | 42.7202 | 61 | 22.8952 | 34.1602 | 61.2 | 22.9041 | 25.9718 | 61.4 | 22.886 | 17.6218 | 61.6 | 22.9074 | 9.3011 | 61.8 | 22.9113 | 1.018 | 62 | 27.47 | 8.0652 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.47 | 76.005 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.9059 | 8.0653 | 59.8 | 22.9136 | 16.3656 | 59.6 | 22.9078 | 24.7211 | 59.4 | 22.906 | 33.0403 | 59.2 | 22.8996 | 41.3847 | 59 | 22.9013 | 49.6973 | 58.8 | 22.9035 | 58.0481 | 58.6 | 22.9136 | 66.3585 | 58.4 | 22.8907 | 74.7073 | 58.2 | 22.8972 | 83.0146 | 58 | 22.8994 | 76.0067 | 60.2 | 22.9141 | 67.5401 | 60.4 | 22.9146 | 59.289 | 60.6 | 22.9169 | 50.9304 | 60.8 | 22.914 | 42.7128 | 61 | 22.9035 | 34.1605 | 61.2 | 22.9124 | 25.9714 | 61.4 | 22.8943 | 17.6223 | 61.6 | 22.9158 | 9.3009 | 61.8 | 22.9196 | 1.018 | 62 | 27.48 | 8.0653 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.48 | 76.0067 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.9142 | 8.0653 | 59.8 | 22.9219 | 16.3655 | 59.6 | 22.9161 | 24.7215 | 59.4 | 22.9143 | 33.0389 | 59.2 | 22.908 | 41.3847 | 59 | 22.9096 | 49.6973 | 58.8 | 22.9119 | 58.0482 | 58.6 | 22.9219 | 66.3586 | 58.4 | 22.899 | 74.7068 | 58.2 | 22.9055 | 83.0145 | 58 | 22.9078 | 76.0084 | 60.2 | 22.9224 | 67.5406 | 60.4 | 22.923 | 59.2901 | 60.6 | 22.9253 | 50.9311 | 60.8 | 22.9224 | 42.7051 | 61 | 22.9119 | 34.161 | 61.2 | 22.9208 | 25.9709 | 61.4 | 22.9026 | 17.6228 | 61.6 | 22.9241 | 9.3009 | 61.8 | 22.928 | 1.018 | 62 | 27.49 | 8.0653 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.49 | 76.0084 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.9226 | 8.0654 | 59.8 | 22.9303 | 16.3653 | 59.6 | 22.9245 | 24.7219 | 59.4 | 22.9226 | 33.0374 | 59.2 | 22.9163 | 41.3847 | 59 | 22.918 | 49.6977 | 58.8 | 22.9202 | 58.0472 | 58.6 | 22.9303 | 66.359 | 58.4 | 22.9073 | 74.7062 | 58.2 | 22.9139 | 83.0147 | 58 | 22.9161 | 76.0096 | 60.2 | 22.9308 | 67.5407 | 60.4 | 22.9313 | 59.2904 | 60.6 | 22.9336 | 50.9318 | 60.8 | 22.9307 | 42.6973 | 61 | 22.9202 | 34.1615 | 61.2 | 22.9291 | 25.9704 | 61.4 | 22.911 | 17.6231 | 61.6 | 22.9324 | 9.3008 | 61.8 | 22.9363 | 1.018 | 62 | 27.5 | 8.0654 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.5 | 76.0096 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.9309 | 8.0655 | 59.8 | 22.9386 | 16.3651 | 59.6 | 22.9328 | 24.7222 | 59.4 | 22.931 | 33.0366 | 59.2 | 22.9246 | 41.3844 | 59 | 22.9263 | 49.6981 | 58.8 | 22.9286 | 58.0462 | 58.6 | 22.9386 | 66.3594 | 58.4 | 22.9156 | 74.7055 | 58.2 | 22.9222 | 83.0149 | 58 | 22.9244 | 76.0107 | 60.2 | 22.9391 | 67.5408 | 60.4 | 22.9397 | 59.2908 | 60.6 | 22.9419 | 50.9325 | 60.8 | 22.9391 | 42.6894 | 61 | 22.9285 | 34.1616 | 61.2 | 22.9375 | 25.97 | 61.4 | 22.9193 | 17.6233 | 61.6 | 22.9408 | 9.3007 | 61.8 | 22.9446 | 1.018 | 62 | 27.51 | 8.0655 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.51 | 76.0107 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.9392 | 8.0658 | 59.8 | 22.9469 | 16.3649 | 59.6 | 22.9411 | 24.7226 | 59.4 | 22.9393 | 33.0358 | 59.2 | 22.933 | 41.3842 | 59 | 22.9346 | 49.6984 | 58.8 | 22.9369 | 58.045 | 58.6 | 22.947 | 66.3598 | 58.4 | 22.924 | 74.7047 | 58.2 | 22.9305 | 83.015 | 58 | 22.9328 | 76.012 | 60.2 | 22.9474 | 67.5427 | 60.4 | 22.948 | 59.2905 | 60.6 | 22.9503 | 50.9331 | 60.8 | 22.9474 | 42.6815 | 61 | 22.9369 | 34.1618 | 61.2 | 22.9458 | 25.9697 | 61.4 | 22.9276 | 17.6236 | 61.6 | 22.9491 | 9.3006 | 61.8 | 22.953 | 1.018 | 62 | 27.52 | 8.0658 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.52 | 76.012 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.9476 | 8.0661 | 59.8 | 22.9553 | 16.3646 | 59.6 | 22.9494 | 24.7229 | 59.4 | 22.9476 | 33.0361 | 59.2 | 22.9413 | 41.3841 | 59 | 22.943 | 49.6987 | 58.8 | 22.9452 | 58.0437 | 58.6 | 22.9553 | 66.3601 | 58.4 | 22.9323 | 74.7042 | 58.2 | 22.9389 | 83.015 | 58 | 22.9411 | 76.0132 | 60.2 | 22.9558 | 67.5446 | 60.4 | 22.9563 | 59.2903 | 60.6 | 22.9586 | 50.9339 | 60.8 | 22.9557 | 42.6737 | 61 | 22.9452 | 34.1618 | 61.2 | 22.9542 | 25.9697 | 61.4 | 22.936 | 17.6238 | 61.6 | 22.9574 | 9.3005 | 61.8 | 22.9613 | 1.018 | 62 | 27.53 | 8.0661 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.53 | 76.0132 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.9559 | 8.0664 | 59.8 | 22.9636 | 16.3644 | 59.6 | 22.9578 | 24.7233 | 59.4 | 22.9559 | 33.0363 | 59.2 | 22.9496 | 41.3841 | 59 | 22.9513 | 49.6992 | 58.8 | 22.9536 | 58.0431 | 58.6 | 22.9636 | 66.3613 | 58.4 | 22.9406 | 74.7037 | 58.2 | 22.9472 | 83.0153 | 58 | 22.9494 | 76.0145 | 60.2 | 22.9641 | 67.5481 | 60.4 | 22.9647 | 59.2904 | 60.6 | 22.9669 | 50.9347 | 60.8 | 22.9641 | 42.6658 | 61 | 22.9536 | 34.1617 | 61.2 | 22.9625 | 25.9698 | 61.4 | 22.9443 | 17.6237 | 61.6 | 22.9658 | 9.3005 | 61.8 | 22.9696 | 1.0179 | 62 | 27.54 | 8.0664 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.54 | 76.0145 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.9643 | 8.0668 | 59.8 | 22.972 | 16.3641 | 59.6 | 22.9661 | 24.7237 | 59.4 | 22.9643 | 33.0358 | 59.2 | 22.958 | 41.3839 | 59 | 22.9597 | 49.6997 | 58.8 | 22.9619 | 58.0425 | 58.6 | 22.972 | 66.3625 | 58.4 | 22.949 | 74.7025 | 58.2 | 22.9555 | 83.0155 | 58 | 22.9578 | 76.0159 | 60.2 | 22.9725 | 67.5517 | 60.4 | 22.973 | 59.2906 | 60.6 | 22.9753 | 50.9351 | 60.8 | 22.9724 | 42.658 | 61 | 22.9619 | 34.1623 | 61.2 | 22.9709 | 25.9694 | 61.4 | 22.9526 | 17.6236 | 61.6 | 22.9741 | 9.3004 | 61.8 | 22.978 | 1.0179 | 62 | 27.55 | 8.0668 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.55 | 76.0159 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.9726 | 8.0674 | 59.8 | 22.9803 | 16.3639 | 59.6 | 22.9745 | 24.7241 | 59.4 | 22.9726 | 33.0352 | 59.2 | 22.9663 | 41.3837 | 59 | 22.968 | 49.6999 | 58.8 | 22.9703 | 58.0412 | 58.6 | 22.9803 | 66.3638 | 58.4 | 22.9573 | 74.7012 | 58.2 | 22.9638 | 83.0152 | 58 | 22.9661 | 76.0167 | 60.2 | 22.9808 | 67.5561 | 60.4 | 22.9813 | 59.2907 | 60.6 | 22.9836 | 50.9356 | 60.8 | 22.9808 | 42.6501 | 61 | 22.9702 | 34.1628 | 61.2 | 22.9792 | 25.969 | 61.4 | 22.961 | 17.6235 | 61.6 | 22.9825 | 9.3003 | 61.8 | 22.9863 | 1.0179 | 62 | 27.56 | 8.0674 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.56 | 76.0167 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.9809 | 8.068 | 59.8 | 22.9886 | 16.3633 | 59.6 | 22.9828 | 24.7244 | 59.4 | 22.9809 | 33.0348 | 59.2 | 22.9746 | 41.3838 | 59 | 22.9763 | 49.7002 | 58.8 | 22.9786 | 58.04 | 58.6 | 22.9886 | 66.3651 | 58.4 | 22.9656 | 74.7011 | 58.2 | 22.9722 | 83.0149 | 58 | 22.9744 | 76.0175 | 60.2 | 22.9891 | 67.5605 | 60.4 | 22.9897 | 59.2909 | 60.6 | 22.9919 | 50.9365 | 60.8 | 22.9891 | 42.642 | 61 | 22.9785 | 34.163 | 61.2 | 22.9875 | 25.969 | 61.4 | 22.9693 | 17.6233 | 61.6 | 22.9908 | 9.3005 | 61.8 | 22.9946 | 1.0179 | 62 | 27.57 | 8.068 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.57 | 76.0175 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.9893 | 8.0686 | 59.8 | 22.997 | 16.3628 | 59.6 | 22.9911 | 24.7248 | 59.4 | 22.9893 | 33.0344 | 59.2 | 22.983 | 41.3839 | 59 | 22.9847 | 49.7006 | 58.8 | 22.987 | 58.0394 | 58.6 | 22.997 | 66.3667 | 58.4 | 22.9739 | 74.701 | 58.2 | 22.9805 | 83.0147 | 58 | 22.9828 | 76.0184 | 60.2 | 22.9975 | 67.5667 | 60.4 | 22.998 | 59.2918 | 60.6 | 23.0003 | 50.9373 | 60.8 | 22.9974 | 42.6338 | 61 | 22.9869 | 34.1632 | 61.2 | 22.9959 | 25.9689 | 61.4 | 22.9776 | 17.6231 | 61.6 | 22.9991 | 9.3006 | 61.8 | 23.003 | 1.0185 | 62 | 27.58 | 8.0686 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.58 | 76.0184 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 22.9976 | 8.0692 | 59.8 | 23.0053 | 16.3626 | 59.6 | 22.9995 | 24.7248 | 59.4 | 22.9976 | 33.0338 | 59.2 | 22.9913 | 41.3838 | 59 | 22.993 | 49.7011 | 58.8 | 22.9953 | 58.0387 | 58.6 | 23.0053 | 66.3683 | 58.4 | 22.9823 | 74.7016 | 58.2 | 22.9888 | 83.0145 | 58 | 22.9911 | 76.0194 | 60.2 | 23.0058 | 67.5728 | 60.4 | 23.0063 | 59.2926 | 60.6 | 23.0086 | 50.9384 | 60.8 | 23.0058 | 42.6259 | 61 | 22.9952 | 34.1636 | 61.2 | 23.0042 | 25.9688 | 61.4 | 22.9859 | 17.6228 | 61.6 | 23.0074 | 9.3009 | 61.8 | 23.0113 | 1.019 | 62 | 27.59 | 8.0692 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.59 | 76.0194 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.006 | 8.0695 | 59.8 | 23.0137 | 16.3624 | 59.6 | 23.0078 | 24.7248 | 59.4 | 23.0059 | 33.0333 | 59.2 | 22.9996 | 41.3837 | 59 | 23.0013 | 49.7013 | 58.8 | 23.0036 | 58.0381 | 58.6 | 23.0136 | 66.3694 | 58.4 | 22.9906 | 74.7022 | 58.2 | 22.9971 | 83.0136 | 58 | 22.9994 | 76.0202 | 60.2 | 23.0141 | 67.5793 | 60.4 | 23.0147 | 59.2933 | 60.6 | 23.017 | 50.9394 | 60.8 | 23.0141 | 42.618 | 61 | 23.0036 | 34.164 | 61.2 | 23.0125 | 25.9688 | 61.4 | 22.9943 | 17.6225 | 61.6 | 23.0158 | 9.3011 | 61.8 | 23.0196 | 1.0196 | 62 | 27.6 | 8.0695 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.6 | 76.0202 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.0143 | 8.0698 | 59.8 | 23.022 | 16.3622 | 59.6 | 23.0161 | 24.7245 | 59.4 | 23.0142 | 33.0332 | 59.2 | 23.0079 | 41.3842 | 59 | 23.0097 | 49.7015 | 58.8 | 23.012 | 58.0374 | 58.6 | 23.022 | 66.3706 | 58.4 | 22.9989 | 74.7018 | 58.2 | 23.0055 | 83.0127 | 58 | 23.0078 | 76.021 | 60.2 | 23.0225 | 67.5859 | 60.4 | 23.023 | 59.2939 | 60.6 | 23.0253 | 50.9396 | 60.8 | 23.0224 | 42.6101 | 61 | 23.0119 | 34.1643 | 61.2 | 23.0209 | 25.9687 | 61.4 | 23.0026 | 17.6221 | 61.6 | 23.0241 | 9.3013 | 61.8 | 23.028 | 1.0202 | 62 | 27.61 | 8.0698 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.61 | 76.021 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.0226 | 8.07 | 59.8 | 23.0303 | 16.3619 | 59.6 | 23.0245 | 24.7242 | 59.4 | 23.0226 | 33.0332 | 59.2 | 23.0163 | 41.3847 | 59 | 23.018 | 49.7018 | 58.8 | 23.0203 | 58.0369 | 58.6 | 23.0303 | 66.3709 | 58.4 | 23.0073 | 74.7014 | 58.2 | 23.0138 | 83.0119 | 58 | 23.0161 | 76.022 | 60.2 | 23.0308 | 67.593 | 60.4 | 23.0314 | 59.2943 | 60.6 | 23.0336 | 50.9397 | 60.8 | 23.0308 | 42.6023 | 61 | 23.0202 | 34.1646 | 61.2 | 23.0292 | 25.9686 | 61.4 | 23.0109 | 17.6217 | 61.6 | 23.0324 | 9.3014 | 61.8 | 23.0363 | 1.0207 | 62 | 27.62 | 8.07 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.62 | 76.022 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.031 | 8.0703 | 59.8 | 23.0387 | 16.3615 | 59.6 | 23.0328 | 24.7239 | 59.4 | 23.0309 | 33.034 | 59.2 | 23.0246 | 41.3849 | 59 | 23.0264 | 49.7021 | 58.8 | 23.0287 | 58.0363 | 58.6 | 23.0387 | 66.3713 | 58.4 | 23.0156 | 74.7008 | 58.2 | 23.0221 | 83.0112 | 58 | 23.0244 | 76.0229 | 60.2 | 23.0392 | 67.6 | 60.4 | 23.0397 | 59.2947 | 60.6 | 23.042 | 50.9393 | 60.8 | 23.0391 | 42.5939 | 61 | 23.0286 | 34.1654 | 61.2 | 23.0376 | 25.9685 | 61.4 | 23.0193 | 17.6213 | 61.6 | 23.0408 | 9.3014 | 61.8 | 23.0446 | 1.0213 | 62 | 27.63 | 8.0703 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.63 | 76.0229 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.0393 | 8.0705 | 59.8 | 23.047 | 16.3612 | 59.6 | 23.0411 | 24.7236 | 59.4 | 23.0392 | 33.0349 | 59.2 | 23.0329 | 41.3851 | 59 | 23.0347 | 49.7023 | 58.8 | 23.037 | 58.0364 | 58.6 | 23.047 | 66.3718 | 58.4 | 23.0239 | 74.7001 | 58.2 | 23.0305 | 83.0109 | 58 | 23.0328 | 76.0235 | 60.2 | 23.0475 | 67.6063 | 60.4 | 23.048 | 59.2949 | 60.6 | 23.0503 | 50.9389 | 60.8 | 23.0475 | 42.5855 | 61 | 23.0369 | 34.1663 | 61.2 | 23.0459 | 25.9684 | 61.4 | 23.0276 | 17.621 | 61.6 | 23.0491 | 9.3013 | 61.8 | 23.0529 | 1.0213 | 62 | 27.64 | 8.0705 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.64 | 76.0235 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.0476 | 8.0707 | 59.8 | 23.0554 | 16.3608 | 59.6 | 23.0495 | 24.7237 | 59.4 | 23.0475 | 33.0356 | 59.2 | 23.0413 | 41.3851 | 59 | 23.043 | 49.7025 | 58.8 | 23.0453 | 58.0365 | 58.6 | 23.0553 | 66.3724 | 58.4 | 23.0322 | 74.6993 | 58.2 | 23.0388 | 83.0107 | 58 | 23.0411 | 76.0241 | 60.2 | 23.0558 | 67.6126 | 60.4 | 23.0564 | 59.2951 | 60.6 | 23.0586 | 50.9396 | 60.8 | 23.0558 | 42.5765 | 61 | 23.0452 | 34.1668 | 61.2 | 23.0543 | 25.9684 | 61.4 | 23.0359 | 17.6206 | 61.6 | 23.0575 | 9.3015 | 61.8 | 23.0613 | 1.0213 | 62 | 27.65 | 8.0707 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.65 | 76.0241 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.056 | 8.0709 | 59.8 | 23.0637 | 16.3605 | 59.6 | 23.0578 | 24.7238 | 59.4 | 23.0559 | 33.0363 | 59.2 | 23.0496 | 41.3852 | 59 | 23.0514 | 49.7029 | 58.8 | 23.0537 | 58.0359 | 58.6 | 23.0637 | 66.3727 | 58.4 | 23.0406 | 74.6985 | 58.2 | 23.0471 | 83.011 | 58 | 23.0494 | 76.0247 | 60.2 | 23.0642 | 67.6183 | 60.4 | 23.0647 | 59.295 | 60.6 | 23.067 | 50.9402 | 60.8 | 23.0641 | 42.5675 | 61 | 23.0536 | 34.1674 | 61.2 | 23.0626 | 25.9683 | 61.4 | 23.0443 | 17.6205 | 61.6 | 23.0658 | 9.3016 | 61.8 | 23.0696 | 1.0212 | 62 | 27.66 | 8.0709 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.66 | 76.0247 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.0643 | 8.0712 | 59.8 | 23.072 | 16.36 | 59.6 | 23.0661 | 24.7242 | 59.4 | 23.0642 | 33.0366 | 59.2 | 23.0579 | 41.3859 | 59 | 23.0597 | 49.7032 | 58.8 | 23.062 | 58.0353 | 58.6 | 23.072 | 66.373 | 58.4 | 23.0489 | 74.6981 | 58.2 | 23.0554 | 83.0114 | 58 | 23.0578 | 76.0253 | 60.2 | 23.0725 | 67.6241 | 60.4 | 23.073 | 59.2949 | 60.6 | 23.0753 | 50.9401 | 60.8 | 23.0725 | 42.5595 | 61 | 23.0619 | 34.1677 | 61.2 | 23.0709 | 25.9684 | 61.4 | 23.0526 | 17.6203 | 61.6 | 23.0741 | 9.3016 | 61.8 | 23.0779 | 1.0211 | 62 | 27.67 | 8.0712 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.67 | 76.0253 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.0727 | 8.0714 | 59.8 | 23.0804 | 16.3596 | 59.6 | 23.0745 | 24.7246 | 59.4 | 23.0725 | 33.0368 | 59.2 | 23.0663 | 41.3866 | 59 | 23.0681 | 49.7033 | 58.8 | 23.0704 | 58.0346 | 58.6 | 23.0804 | 66.3741 | 58.4 | 23.0572 | 74.6977 | 58.2 | 23.0638 | 83.0115 | 58 | 23.0661 | 76.0253 | 60.2 | 23.0808 | 67.6302 | 60.4 | 23.0814 | 59.2943 | 60.6 | 23.0836 | 50.94 | 60.8 | 23.0808 | 42.5514 | 61 | 23.0703 | 34.168 | 61.2 | 23.0793 | 25.9685 | 61.4 | 23.0609 | 17.6205 | 61.6 | 23.0825 | 9.3015 | 61.8 | 23.0863 | 1.0204 | 62 | 27.68 | 8.0714 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.68 | 76.0253 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.081 | 8.0717 | 59.8 | 23.0887 | 16.3591 | 59.6 | 23.0828 | 24.7251 | 59.4 | 23.0809 | 33.0377 | 59.2 | 23.0746 | 41.3872 | 59 | 23.0764 | 49.7034 | 58.8 | 23.0787 | 58.034 | 58.6 | 23.0887 | 66.3752 | 58.4 | 23.0656 | 74.697 | 58.2 | 23.0721 | 83.0115 | 58 | 23.0744 | 76.0253 | 60.2 | 23.0892 | 67.6362 | 60.4 | 23.0897 | 59.2938 | 60.6 | 23.092 | 50.94 | 60.8 | 23.0891 | 42.545 | 61 | 23.0786 | 34.1687 | 61.2 | 23.0876 | 25.9687 | 61.4 | 23.0692 | 17.6206 | 61.6 | 23.0908 | 9.3012 | 61.8 | 23.0946 | 1.0197 | 62 | 27.69 | 8.0717 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.69 | 76.0253 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.0893 | 8.0719 | 59.8 | 23.0971 | 16.3587 | 59.6 | 23.0911 | 24.7255 | 59.4 | 23.0892 | 33.0386 | 59.2 | 23.0829 | 41.3877 | 59 | 23.0847 | 49.7034 | 58.8 | 23.0871 | 58.0341 | 58.6 | 23.097 | 66.3761 | 58.4 | 23.0739 | 74.6962 | 58.2 | 23.0804 | 83.0116 | 58 | 23.0828 | 76.0265 | 60.2 | 23.0975 | 67.6429 | 60.4 | 23.0981 | 59.2932 | 60.6 | 23.1003 | 50.9401 | 60.8 | 23.0975 | 42.5387 | 61 | 23.0869 | 34.1694 | 61.2 | 23.0959 | 25.9689 | 61.4 | 23.0775 | 17.6207 | 61.6 | 23.0991 | 9.3008 | 61.8 | 23.1029 | 1.019 | 62 | 27.7 | 8.0719 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.7 | 76.0265 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.0977 | 8.0722 | 59.8 | 23.1054 | 16.3582 | 59.6 | 23.0995 | 24.7259 | 59.4 | 23.0975 | 33.0389 | 59.2 | 23.0913 | 41.388 | 59 | 23.0931 | 49.7034 | 58.8 | 23.0954 | 58.0341 | 58.6 | 23.1054 | 66.377 | 58.4 | 23.0822 | 74.6962 | 58.2 | 23.0887 | 83.0117 | 58 | 23.0911 | 76.0277 | 60.2 | 23.1059 | 67.6495 | 60.4 | 23.1064 | 59.2927 | 60.6 | 23.1086 | 50.941 | 60.8 | 23.1058 | 42.5327 | 61 | 23.0952 | 34.1703 | 61.2 | 23.1043 | 25.9687 | 61.4 | 23.0859 | 17.6209 | 61.6 | 23.1075 | 9.3008 | 61.8 | 23.1113 | 1.0183 | 62 | 27.71 | 8.0722 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.71 | 76.0277 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.106 | 8.0721 | 59.8 | 23.1137 | 16.3578 | 59.6 | 23.1078 | 24.7263 | 59.4 | 23.1058 | 33.0391 | 59.2 | 23.0996 | 41.3882 | 59 | 23.1014 | 49.7041 | 58.8 | 23.1037 | 58.0337 | 58.6 | 23.1137 | 66.3779 | 58.4 | 23.0905 | 74.6961 | 58.2 | 23.097 | 83.0114 | 58 | 23.0994 | 76.0272 | 60.2 | 23.1142 | 67.6552 | 60.4 | 23.1147 | 59.2924 | 60.6 | 23.117 | 50.9419 | 60.8 | 23.1142 | 42.5268 | 61 | 23.1036 | 34.1713 | 61.2 | 23.1126 | 25.9686 | 61.4 | 23.0942 | 17.6207 | 61.6 | 23.1158 | 9.3007 | 61.8 | 23.1196 | 1.0176 | 62 | 27.72 | 8.0721 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.72 | 76.0272 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.1144 | 8.0719 | 59.8 | 23.1221 | 16.3579 | 59.6 | 23.1161 | 24.7268 | 59.4 | 23.1142 | 33.0394 | 59.2 | 23.1079 | 41.3888 | 59 | 23.1098 | 49.7048 | 58.8 | 23.1121 | 58.0333 | 58.6 | 23.122 | 66.3788 | 58.4 | 23.0988 | 74.6956 | 58.2 | 23.1054 | 83.0111 | 58 | 23.1078 | 76.0268 | 60.2 | 23.1225 | 67.661 | 60.4 | 23.1231 | 59.2922 | 60.6 | 23.1253 | 50.9425 | 60.8 | 23.1225 | 42.5206 | 61 | 23.1119 | 34.1723 | 61.2 | 23.121 | 25.9688 | 61.4 | 23.1025 | 17.6205 | 61.6 | 23.1241 | 9.3006 | 61.8 | 23.1279 | 1.0169 | 62 | 27.73 | 8.0719 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.73 | 76.0268 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.1227 | 8.0721 | 59.8 | 23.1304 | 16.3581 | 59.6 | 23.1245 | 24.7273 | 59.4 | 23.1225 | 33.0398 | 59.2 | 23.1163 | 41.3894 | 59 | 23.1181 | 49.7058 | 58.8 | 23.1204 | 58.0328 | 58.6 | 23.1304 | 66.3796 | 58.4 | 23.1072 | 74.6951 | 58.2 | 23.1137 | 83.0107 | 58 | 23.1161 | 76.0271 | 60.2 | 23.1309 | 67.6673 | 60.4 | 23.1314 | 59.292 | 60.6 | 23.1336 | 50.9431 | 60.8 | 23.1308 | 42.5144 | 61 | 23.1202 | 34.1734 | 61.2 | 23.1293 | 25.969 | 61.4 | 23.1109 | 17.6202 | 61.6 | 23.1325 | 9.3004 | 61.8 | 23.1363 | 1.0162 | 62 | 27.74 | 8.0721 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.74 | 76.0271 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.131 | 8.0722 | 59.8 | 23.1388 | 16.3579 | 59.6 | 23.1328 | 24.7278 | 59.4 | 23.1308 | 33.0407 | 59.2 | 23.1246 | 41.3893 | 59 | 23.1264 | 49.7068 | 58.8 | 23.1288 | 58.0323 | 58.6 | 23.1387 | 66.3804 | 58.4 | 23.1155 | 74.6947 | 58.2 | 23.122 | 83.0103 | 58 | 23.1245 | 76.0274 | 60.2 | 23.1392 | 67.6737 | 60.4 | 23.1397 | 59.2919 | 60.6 | 23.142 | 50.9433 | 60.8 | 23.1392 | 42.5081 | 61 | 23.1286 | 34.1742 | 61.2 | 23.1377 | 25.9688 | 61.4 | 23.1192 | 17.6199 | 61.6 | 23.1408 | 9.3002 | 61.8 | 23.1446 | 1.0155 | 62 | 27.75 | 8.0722 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.75 | 76.0274 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.1394 | 8.0727 | 59.8 | 23.1471 | 16.3576 | 59.6 | 23.1411 | 24.7283 | 59.4 | 23.1392 | 33.0416 | 59.2 | 23.1329 | 41.3893 | 59 | 23.1348 | 49.7071 | 58.8 | 23.1371 | 58.032 | 58.6 | 23.1471 | 66.3805 | 58.4 | 23.1238 | 74.6942 | 58.2 | 23.1303 | 83.0094 | 58 | 23.1328 | 76.0287 | 60.2 | 23.1475 | 67.6805 | 60.4 | 23.1481 | 59.292 | 60.6 | 23.1503 | 50.9436 | 60.8 | 23.1475 | 42.5019 | 61 | 23.1369 | 34.175 | 61.2 | 23.146 | 25.9687 | 61.4 | 23.1275 | 17.6196 | 61.6 | 23.1491 | 9.3 | 61.8 | 23.1529 | 1.0146 | 62 | 27.76 | 8.0727 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.76 | 76.0287 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.1477 | 8.0731 | 59.8 | 23.1554 | 16.3577 | 59.6 | 23.1495 | 24.7288 | 59.4 | 23.1475 | 33.042 | 59.2 | 23.1413 | 41.3887 | 59 | 23.1431 | 49.7075 | 58.8 | 23.1454 | 58.0317 | 58.6 | 23.1554 | 66.3805 | 58.4 | 23.1322 | 74.6945 | 58.2 | 23.1387 | 83.0084 | 58 | 23.1411 | 76.0299 | 60.2 | 23.1559 | 67.6872 | 60.4 | 23.1564 | 59.2922 | 60.6 | 23.1586 | 50.9443 | 60.8 | 23.1558 | 42.4956 | 61 | 23.1453 | 34.1756 | 61.2 | 23.1543 | 25.9686 | 61.4 | 23.1359 | 17.6192 | 61.6 | 23.1575 | 9.2998 | 61.8 | 23.1613 | 1.0137 | 62 | 27.77 | 8.0731 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.77 | 76.0299 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.1561 | 8.0737 | 59.8 | 23.1638 | 16.3577 | 59.6 | 23.1578 | 24.7293 | 59.4 | 23.1558 | 33.0425 | 59.2 | 23.1496 | 41.3882 | 59 | 23.1515 | 49.7077 | 58.8 | 23.1538 | 58.0316 | 58.6 | 23.1637 | 66.3806 | 58.4 | 23.1405 | 74.6947 | 58.2 | 23.147 | 83.0077 | 58 | 23.1495 | 76.0305 | 60.2 | 23.1642 | 67.6934 | 60.4 | 23.1647 | 59.2918 | 60.6 | 23.167 | 50.945 | 60.8 | 23.1642 | 42.4894 | 61 | 23.1536 | 34.1762 | 61.2 | 23.1627 | 25.9684 | 61.4 | 23.1442 | 17.6187 | 61.6 | 23.1658 | 9.2996 | 61.8 | 23.1696 | 1.0134 | 62 | 27.78 | 8.0737 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.78 | 76.0305 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.1644 | 8.0742 | 59.8 | 23.1721 | 16.3577 | 59.6 | 23.1661 | 24.7299 | 59.4 | 23.1641 | 33.0436 | 59.2 | 23.1579 | 41.3882 | 59 | 23.1598 | 49.7078 | 58.8 | 23.1621 | 58.0314 | 58.6 | 23.1721 | 66.3807 | 58.4 | 23.1488 | 74.6949 | 58.2 | 23.1553 | 83.0069 | 58 | 23.1578 | 76.0311 | 60.2 | 23.1726 | 67.6996 | 60.4 | 23.1731 | 59.2915 | 60.6 | 23.1753 | 50.945 | 60.8 | 23.1725 | 42.4845 | 61 | 23.1619 | 34.1767 | 61.2 | 23.171 | 25.9682 | 61.4 | 23.1525 | 17.6183 | 61.6 | 23.1741 | 9.2995 | 61.8 | 23.1779 | 1.013 | 62 | 27.79 | 8.0742 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.79 | 76.0311 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.1727 | 8.0745 | 59.8 | 23.1805 | 16.3577 | 59.6 | 23.1745 | 24.7305 | 59.4 | 23.1725 | 33.0448 | 59.2 | 23.1662 | 41.3882 | 59 | 23.1682 | 49.7083 | 58.8 | 23.1705 | 58.0313 | 58.6 | 23.1804 | 66.381 | 58.4 | 23.1571 | 74.6952 | 58.2 | 23.1637 | 83.0071 | 58 | 23.1661 | 76.0317 | 60.2 | 23.1809 | 67.7057 | 60.4 | 23.1814 | 59.291 | 60.6 | 23.1836 | 50.945 | 60.8 | 23.1808 | 42.4797 | 61 | 23.1703 | 34.1773 | 61.2 | 23.1794 | 25.968 | 61.4 | 23.1608 | 17.6178 | 61.6 | 23.1825 | 9.2993 | 61.8 | 23.1862 | 1.0123 | 62 | 27.8 | 8.0745 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.8 | 76.0317 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.1811 | 8.0748 | 59.8 | 23.1888 | 16.3576 | 59.6 | 23.1828 | 24.731 | 59.4 | 23.1808 | 33.0458 | 59.2 | 23.1746 | 41.3886 | 59 | 23.1765 | 49.7087 | 58.8 | 23.1788 | 58.0312 | 58.6 | 23.1888 | 66.3813 | 58.4 | 23.1655 | 74.6943 | 58.2 | 23.172 | 83.0072 | 58 | 23.1745 | 76.0323 | 60.2 | 23.1892 | 67.7119 | 60.4 | 23.1898 | 59.2904 | 60.6 | 23.192 | 50.9441 | 60.8 | 23.1892 | 42.4767 | 61 | 23.1786 | 34.1783 | 61.2 | 23.1877 | 25.9676 | 61.4 | 23.1692 | 17.6174 | 61.6 | 23.1908 | 9.2991 | 61.8 | 23.1946 | 1.0116 | 62 | 27.81 | 8.0748 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.81 | 76.0323 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.1894 | 8.0752 | 59.8 | 23.1971 | 16.3575 | 59.6 | 23.1911 | 24.7314 | 59.4 | 23.1891 | 33.0469 | 59.2 | 23.1829 | 41.3891 | 59 | 23.1848 | 49.7093 | 58.8 | 23.1871 | 58.0312 | 58.6 | 23.1971 | 66.3807 | 58.4 | 23.1738 | 74.6935 | 58.2 | 23.1803 | 83.007 | 58 | 23.1828 | 76.0319 | 60.2 | 23.1976 | 67.7182 | 60.4 | 23.1981 | 59.2899 | 60.6 | 23.2003 | 50.9432 | 60.8 | 23.1975 | 42.4738 | 61 | 23.1869 | 34.1793 | 61.2 | 23.196 | 25.9672 | 61.4 | 23.1775 | 17.6169 | 61.6 | 23.1991 | 9.2989 | 61.8 | 23.2029 | 1.0109 | 62 | 27.82 | 8.0752 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.82 | 76.0319 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.1977 | 8.0756 | 59.8 | 23.2055 | 16.3574 | 59.6 | 23.1995 | 24.7324 | 59.4 | 23.1974 | 33.0482 | 59.2 | 23.1912 | 41.3895 | 59 | 23.1932 | 49.7099 | 58.8 | 23.1955 | 58.0311 | 58.6 | 23.2054 | 66.3801 | 58.4 | 23.1821 | 74.6941 | 58.2 | 23.1886 | 83.0068 | 58 | 23.1911 | 76.0316 | 60.2 | 23.2059 | 67.7246 | 60.4 | 23.2064 | 59.2893 | 60.6 | 23.2086 | 50.9432 | 60.8 | 23.2059 | 42.4719 | 61 | 23.1953 | 34.1804 | 61.2 | 23.2044 | 25.9669 | 61.4 | 23.1858 | 17.6164 | 61.6 | 23.2075 | 9.299 | 61.8 | 23.2112 | 1.0103 | 62 | 27.83 | 8.0756 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.83 | 76.0316 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.2061 | 8.0759 | 59.8 | 23.2138 | 16.3572 | 59.6 | 23.2078 | 24.7333 | 59.4 | 23.2058 | 33.0494 | 59.2 | 23.1996 | 41.3899 | 59 | 23.2015 | 49.7102 | 58.8 | 23.2038 | 58.031 | 58.6 | 23.2137 | 66.3791 | 58.4 | 23.1905 | 74.6946 | 58.2 | 23.197 | 83.0072 | 58 | 23.1995 | 76.0311 | 60.2 | 23.2142 | 67.7312 | 60.4 | 23.2148 | 59.2891 | 60.6 | 23.217 | 50.9431 | 60.8 | 23.2142 | 42.4701 | 61 | 23.2036 | 34.1814 | 61.2 | 23.2127 | 25.9667 | 61.4 | 23.1942 | 17.6159 | 61.6 | 23.2158 | 9.2991 | 61.8 | 23.2196 | 1.0096 | 62 | 27.84 | 8.0759 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.84 | 76.0311 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.2144 | 8.0763 | 59.8 | 23.2222 | 16.3571 | 59.6 | 23.2162 | 24.734 | 59.4 | 23.2141 | 33.0507 | 59.2 | 23.2079 | 41.3901 | 59 | 23.2099 | 49.7105 | 58.8 | 23.2122 | 58.0309 | 58.6 | 23.2221 | 66.3782 | 58.4 | 23.1988 | 74.6948 | 58.2 | 23.2053 | 83.0076 | 58 | 23.2078 | 76.0307 | 60.2 | 23.2226 | 67.7378 | 60.4 | 23.2231 | 59.2889 | 60.6 | 23.2253 | 50.9428 | 60.8 | 23.2225 | 42.4702 | 61 | 23.2119 | 34.1825 | 61.2 | 23.2211 | 25.9666 | 61.4 | 23.2025 | 17.6153 | 61.6 | 23.2242 | 9.2993 | 61.8 | 23.2279 | 1.0089 | 62 | 27.85 | 8.0763 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.85 | 76.0307 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.2228 | 8.0763 | 59.8 | 23.2305 | 16.3569 | 59.6 | 23.2245 | 24.7347 | 59.4 | 23.2224 | 33.0519 | 59.2 | 23.2162 | 41.3903 | 59 | 23.2182 | 49.7106 | 58.8 | 23.2205 | 58.0308 | 58.6 | 23.2304 | 66.3781 | 58.4 | 23.2071 | 74.6949 | 58.2 | 23.2136 | 83.0075 | 58 | 23.2161 | 76.031 | 60.2 | 23.2309 | 67.7432 | 60.4 | 23.2314 | 59.2884 | 60.6 | 23.2336 | 50.9425 | 60.8 | 23.2309 | 42.4702 | 61 | 23.2203 | 34.1836 | 61.2 | 23.2294 | 25.9665 | 61.4 | 23.2108 | 17.615 | 61.6 | 23.2325 | 9.2994 | 61.8 | 23.2362 | 1.0082 | 62 | 27.86 | 8.0763 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.86 | 76.031 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.2311 | 8.0764 | 59.8 | 23.2388 | 16.3568 | 59.6 | 23.2328 | 24.7348 | 59.4 | 23.2308 | 33.0532 | 59.2 | 23.2246 | 41.3902 | 59 | 23.2265 | 49.7107 | 58.8 | 23.2289 | 58.0308 | 58.6 | 23.2388 | 66.3781 | 58.4 | 23.2154 | 74.6956 | 58.2 | 23.2219 | 83.0075 | 58 | 23.2245 | 76.0313 | 60.2 | 23.2393 | 67.7486 | 60.4 | 23.2398 | 59.2878 | 60.6 | 23.242 | 50.9423 | 60.8 | 23.2392 | 42.4711 | 61 | 23.2286 | 34.1844 | 61.2 | 23.2377 | 25.9664 | 61.4 | 23.2191 | 17.6147 | 61.6 | 23.2408 | 9.2995 | 61.8 | 23.2446 | 1.0075 | 62 | 27.87 | 8.0764 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.87 | 76.0313 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.2394 | 8.0764 | 59.8 | 23.2472 | 16.3568 | 59.6 | 23.2411 | 24.7349 | 59.4 | 23.2391 | 33.0545 | 59.2 | 23.2329 | 41.39 | 59 | 23.2349 | 49.711 | 58.8 | 23.2372 | 58.0304 | 58.6 | 23.2471 | 66.3773 | 58.4 | 23.2238 | 74.6963 | 58.2 | 23.2303 | 83.007 | 58 | 23.2328 | 76.0303 | 60.2 | 23.2476 | 67.7532 | 60.4 | 23.2481 | 59.2869 | 60.6 | 23.2503 | 50.9422 | 60.8 | 23.2476 | 42.472 | 61 | 23.2369 | 34.1853 | 61.2 | 23.2461 | 25.9664 | 61.4 | 23.2275 | 17.6144 | 61.6 | 23.2491 | 9.2996 | 61.8 | 23.2529 | 1.0069 | 62 | 27.88 | 8.0764 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.88 | 76.0303 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.2478 | 8.0764 | 59.8 | 23.2555 | 16.3566 | 59.6 | 23.2495 | 24.7349 | 59.4 | 23.2474 | 33.0554 | 59.2 | 23.2412 | 41.3898 | 59 | 23.2432 | 49.7113 | 58.8 | 23.2455 | 58.03 | 58.6 | 23.2554 | 66.3765 | 58.4 | 23.2321 | 74.6968 | 58.2 | 23.2386 | 83.0065 | 58 | 23.2411 | 76.0292 | 60.2 | 23.2559 | 67.7579 | 60.4 | 23.2565 | 59.2859 | 60.6 | 23.2587 | 50.9421 | 60.8 | 23.2559 | 42.4745 | 61 | 23.2453 | 34.1866 | 61.2 | 23.2544 | 25.9664 | 61.4 | 23.2358 | 17.6141 | 61.6 | 23.2575 | 9.2998 | 61.8 | 23.2613 | 1.0062 | 62 | 27.89 | 8.0764 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.89 | 76.0292 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.2561 | 8.0759 | 59.8 | 23.2639 | 16.3563 | 59.6 | 23.2578 | 24.735 | 59.4 | 23.2558 | 33.0563 | 59.2 | 23.2496 | 41.3897 | 59 | 23.2515 | 49.7111 | 58.8 | 23.2539 | 58.0302 | 58.6 | 23.2638 | 66.3756 | 58.4 | 23.2404 | 74.6974 | 58.2 | 23.2469 | 83.0062 | 58 | 23.2495 | 76.0292 | 60.2 | 23.2643 | 67.762 | 60.4 | 23.2648 | 59.2851 | 60.6 | 23.267 | 50.9421 | 60.8 | 23.2642 | 42.4769 | 61 | 23.2536 | 34.1879 | 61.2 | 23.2628 | 25.9663 | 61.4 | 23.2441 | 17.6139 | 61.6 | 23.2658 | 9.2999 | 61.8 | 23.2696 | 1.0055 | 62 | 27.9 | 8.0759 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.9 | 76.0292 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.2645 | 8.0753 | 59.8 | 23.2722 | 16.3559 | 59.6 | 23.2662 | 24.7352 | 59.4 | 23.2641 | 33.0569 | 59.2 | 23.2579 | 41.3893 | 59 | 23.2599 | 49.7109 | 58.8 | 23.2622 | 58.0305 | 58.6 | 23.2721 | 66.3747 | 58.4 | 23.2487 | 74.6976 | 58.2 | 23.2552 | 83.0059 | 58 | 23.2578 | 76.0292 | 60.2 | 23.2726 | 67.766 | 60.4 | 23.2731 | 59.2843 | 60.6 | 23.2753 | 50.9414 | 60.8 | 23.2726 | 42.4791 | 61 | 23.2619 | 34.189 | 61.2 | 23.2711 | 25.9663 | 61.4 | 23.2525 | 17.6136 | 61.6 | 23.2741 | 9.2999 | 61.8 | 23.2779 | 1.0048 | 62 | 27.91 | 8.0753 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.91 | 76.0292 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.2728 | 8.0756 | 59.8 | 23.2805 | 16.3555 | 59.6 | 23.2745 | 24.7354 | 59.4 | 23.2724 | 33.0576 | 59.2 | 23.2662 | 41.3889 | 59 | 23.2682 | 49.7113 | 58.8 | 23.2706 | 58.0305 | 58.6 | 23.2805 | 66.374 | 58.4 | 23.2571 | 74.6978 | 58.2 | 23.2635 | 83.0055 | 58 | 23.2661 | 76.0298 | 60.2 | 23.281 | 67.7697 | 60.4 | 23.2815 | 59.2838 | 60.6 | 23.2836 | 50.9406 | 60.8 | 23.2809 | 42.4813 | 61 | 23.2703 | 34.1901 | 61.2 | 23.2794 | 25.9662 | 61.4 | 23.2608 | 17.6135 | 61.6 | 23.2825 | 9.2998 | 61.8 | 23.2863 | 1.0039 | 62 | 27.92 | 8.0756 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.92 | 76.0298 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.2811 | 8.0759 | 59.8 | 23.2889 | 16.3554 | 59.6 | 23.2828 | 24.7355 | 59.4 | 23.2807 | 33.0581 | 59.2 | 23.2745 | 41.3888 | 59 | 23.2766 | 49.7116 | 58.8 | 23.2789 | 58.0306 | 58.6 | 23.2888 | 66.3734 | 58.4 | 23.2654 | 74.6977 | 58.2 | 23.2719 | 83.005 | 58 | 23.2745 | 76.0303 | 60.2 | 23.2893 | 67.7733 | 60.4 | 23.2898 | 59.2833 | 60.6 | 23.292 | 50.9411 | 60.8 | 23.2892 | 42.4839 | 61 | 23.2786 | 34.1906 | 61.2 | 23.2878 | 25.9664 | 61.4 | 23.2691 | 17.6133 | 61.6 | 23.2908 | 9.2997 | 61.8 | 23.2946 | 1.003 | 62 | 27.93 | 8.0759 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.93 | 76.0303 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.2895 | 8.0759 | 59.8 | 23.2972 | 16.3552 | 59.6 | 23.2912 | 24.7356 | 59.4 | 23.2891 | 33.0586 | 59.2 | 23.2829 | 41.3887 | 59 | 23.2849 | 49.7119 | 58.8 | 23.2872 | 58.0303 | 58.6 | 23.2971 | 66.3733 | 58.4 | 23.2737 | 74.6977 | 58.2 | 23.2802 | 83.0055 | 58 | 23.2828 | 76.0307 | 60.2 | 23.2976 | 67.7753 | 60.4 | 23.2981 | 59.2827 | 60.6 | 23.3003 | 50.9415 | 60.8 | 23.2976 | 42.4865 | 61 | 23.287 | 34.1911 | 61.2 | 23.2961 | 25.9665 | 61.4 | 23.2774 | 17.6135 | 61.6 | 23.2991 | 9.2997 | 61.8 | 23.3029 | 1.0021 | 62 | 27.94 | 8.0759 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.94 | 76.0307 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.2978 | 8.0758 | 59.8 | 23.3055 | 16.3552 | 59.6 | 23.2995 | 24.7356 | 59.4 | 23.2974 | 33.0596 | 59.2 | 23.2912 | 41.3886 | 59 | 23.2932 | 49.7122 | 58.8 | 23.2956 | 58.03 | 58.6 | 23.3055 | 66.3733 | 58.4 | 23.2821 | 74.6979 | 58.2 | 23.2885 | 83.0059 | 58 | 23.2911 | 76.0311 | 60.2 | 23.306 | 67.7774 | 60.4 | 23.3065 | 59.282 | 60.6 | 23.3087 | 50.9417 | 60.8 | 23.3059 | 42.4895 | 61 | 23.2953 | 34.1914 | 61.2 | 23.3045 | 25.9667 | 61.4 | 23.2858 | 17.6136 | 61.6 | 23.3075 | 9.2997 | 61.8 | 23.3112 | 1.0012 | 62 | 27.95 | 8.0758 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.95 | 76.0311 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.3062 | 8.0757 | 59.8 | 23.3139 | 16.3552 | 59.6 | 23.3078 | 24.7357 | 59.4 | 23.3057 | 33.0606 | 59.2 | 23.2995 | 41.3885 | 59 | 23.3016 | 49.7125 | 58.8 | 23.3039 | 58.0298 | 58.6 | 23.3138 | 66.3731 | 58.4 | 23.2904 | 74.6981 | 58.2 | 23.2968 | 83.0063 | 58 | 23.2995 | 76.0304 | 60.2 | 23.3143 | 67.7792 | 60.4 | 23.3148 | 59.2812 | 60.6 | 23.317 | 50.9418 | 60.8 | 23.3143 | 42.4924 | 61 | 23.3036 | 34.1916 | 61.2 | 23.3128 | 25.9669 | 61.4 | 23.2941 | 17.6138 | 61.6 | 23.3158 | 9.2998 | 61.8 | 23.3196 | 1.0006 | 62 | 27.96 | 8.0757 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.96 | 76.0304 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.3145 | 8.0756 | 59.8 | 23.3222 | 16.3552 | 59.6 | 23.3162 | 24.7359 | 59.4 | 23.3141 | 33.0615 | 59.2 | 23.3079 | 41.3886 | 59 | 23.3099 | 49.7129 | 58.8 | 23.3123 | 58.0295 | 58.6 | 23.3221 | 66.373 | 58.4 | 23.2987 | 74.6986 | 58.2 | 23.3052 | 83.0067 | 58 | 23.3078 | 76.0297 | 60.2 | 23.3226 | 67.7811 | 60.4 | 23.3232 | 59.2804 | 60.6 | 23.3253 | 50.9418 | 60.8 | 23.3226 | 42.4954 | 61 | 23.312 | 34.1924 | 61.2 | 23.3212 | 25.9673 | 61.4 | 23.3024 | 17.6139 | 61.6 | 23.3242 | 9.3002 | 61.8 | 23.3279 | 1.0001 | 62 | 27.97 | 8.0756 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.97 | 76.0297 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.3228 | 8.0758 | 59.8 | 23.3306 | 16.3551 | 59.6 | 23.3245 | 24.7361 | 59.4 | 23.3224 | 33.0623 | 59.2 | 23.3162 | 41.3886 | 59 | 23.3183 | 49.7127 | 58.8 | 23.3206 | 58.0292 | 58.6 | 23.3305 | 66.3733 | 58.4 | 23.307 | 74.6992 | 58.2 | 23.3135 | 83.0073 | 58 | 23.3161 | 76.0283 | 60.2 | 23.331 | 67.7831 | 60.4 | 23.3315 | 59.2794 | 60.6 | 23.3337 | 50.9417 | 60.8 | 23.3309 | 42.4983 | 61 | 23.3203 | 34.1932 | 61.2 | 23.3295 | 25.9677 | 61.4 | 23.3108 | 17.6137 | 61.6 | 23.3325 | 9.3006 | 61.8 | 23.3362 | 0.99948 | 62 | 27.98 | 8.0758 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.98 | 76.0283 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.3312 | 8.0759 | 59.8 | 23.3389 | 16.3547 | 59.6 | 23.3328 | 24.7363 | 59.4 | 23.3307 | 33.0631 | 59.2 | 23.3245 | 41.3882 | 59 | 23.3266 | 49.7126 | 58.8 | 23.3289 | 58.0288 | 58.6 | 23.3388 | 66.3737 | 58.4 | 23.3154 | 74.6994 | 58.2 | 23.3218 | 83.0079 | 58 | 23.3245 | 76.0269 | 60.2 | 23.3393 | 67.7851 | 60.4 | 23.3398 | 59.2785 | 60.6 | 23.342 | 50.9412 | 60.8 | 23.3393 | 42.5014 | 61 | 23.3286 | 34.1936 | 61.2 | 23.3378 | 25.968 | 61.4 | 23.3191 | 17.6134 | 61.6 | 23.3408 | 9.301 | 61.8 | 23.3446 | 0.99891 | 62 | 27.99 | 8.0759 | 59.8 | 1 | 80.12 | 27.99 | 76.0269 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.3395 | 8.076 | 59.8 | 23.3472 | 16.3542 | 59.6 | 23.3412 | 24.7364 | 59.4 | 23.339 | 33.0639 | 59.2 | 23.3329 | 41.3877 | 59 | 23.3349 | 49.7124 | 58.8 | 23.3373 | 58.0291 | 58.6 | 23.3472 | 66.373 | 58.4 | 23.3237 | 74.6997 | 58.2 | 23.3302 | 83.0079 | 58 | 23.3328 | 76.026 | 60.2 | 23.3476 | 67.7871 | 60.4 | 23.3482 | 59.278 | 60.6 | 23.3503 | 50.9407 | 60.8 | 23.3476 | 42.5045 | 61 | 23.337 | 34.194 | 61.2 | 23.3462 | 25.9683 | 61.4 | 23.3274 | 17.613 | 61.6 | 23.3492 | 9.3013 | 61.8 | 23.3529 | 0.99833 | 62 | 28 | 8.076 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28 | 76.026 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.3479 | 8.0761 | 59.8 | 23.3556 | 16.3536 | 59.6 | 23.3495 | 24.7364 | 59.4 | 23.3474 | 33.0643 | 59.2 | 23.3412 | 41.388 | 59 | 23.3433 | 49.7121 | 58.8 | 23.3456 | 58.0294 | 58.6 | 23.3555 | 66.3723 | 58.4 | 23.332 | 74.6997 | 58.2 | 23.3385 | 83.0079 | 58 | 23.3411 | 76.0251 | 60.2 | 23.356 | 67.7891 | 60.4 | 23.3565 | 59.2775 | 60.6 | 23.3587 | 50.9404 | 60.8 | 23.3559 | 42.5075 | 61 | 23.3453 | 34.1948 | 61.2 | 23.3545 | 25.9687 | 61.4 | 23.3358 | 17.6126 | 61.6 | 23.3575 | 9.3017 | 61.8 | 23.3612 | 0.99775 | 62 | 28.01 | 8.0761 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.01 | 76.0251 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.3562 | 8.076 | 59.8 | 23.3639 | 16.353 | 59.6 | 23.3578 | 24.7364 | 59.4 | 23.3557 | 33.0647 | 59.2 | 23.3495 | 41.3882 | 59 | 23.3516 | 49.7116 | 58.8 | 23.354 | 58.0297 | 58.6 | 23.3638 | 66.3714 | 58.4 | 23.3404 | 74.6997 | 58.2 | 23.3468 | 83.0084 | 58 | 23.3495 | 76.0243 | 60.2 | 23.3643 | 67.7889 | 60.4 | 23.3648 | 59.2776 | 60.6 | 23.367 | 50.9401 | 60.8 | 23.3643 | 42.5106 | 61 | 23.3536 | 34.1956 | 61.2 | 23.3629 | 25.969 | 61.4 | 23.3441 | 17.6129 | 61.6 | 23.3658 | 9.3021 | 61.8 | 23.3696 | 0.99707 | 62 | 28.02 | 8.076 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.02 | 76.0243 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.3645 | 8.076 | 59.8 | 23.3723 | 16.3531 | 59.6 | 23.3662 | 24.7364 | 59.4 | 23.364 | 33.0649 | 59.2 | 23.3578 | 41.3881 | 59 | 23.36 | 49.7111 | 58.8 | 23.3623 | 58.0301 | 58.6 | 23.3722 | 66.3706 | 58.4 | 23.3487 | 74.7 | 58.2 | 23.3551 | 83.0088 | 58 | 23.3578 | 76.0235 | 60.2 | 23.3727 | 67.7887 | 60.4 | 23.3732 | 59.2777 | 60.6 | 23.3753 | 50.9398 | 60.8 | 23.3726 | 42.5132 | 61 | 23.362 | 34.1959 | 61.2 | 23.3712 | 25.9692 | 61.4 | 23.3524 | 17.6132 | 61.6 | 23.3741 | 9.3025 | 61.8 | 23.3779 | 0.9964 | 62 | 28.03 | 8.076 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.03 | 76.0235 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.3729 | 8.0759 | 59.8 | 23.3806 | 16.3531 | 59.6 | 23.3745 | 24.7364 | 59.4 | 23.3724 | 33.0652 | 59.2 | 23.3662 | 41.388 | 59 | 23.3683 | 49.7111 | 58.8 | 23.3707 | 58.0302 | 58.6 | 23.3805 | 66.3694 | 58.4 | 23.357 | 74.7002 | 58.2 | 23.3635 | 83.009 | 58 | 23.3661 | 76.022 | 60.2 | 23.381 | 67.7868 | 60.4 | 23.3815 | 59.2776 | 60.6 | 23.3837 | 50.9394 | 60.8 | 23.381 | 42.5159 | 61 | 23.3703 | 34.1962 | 61.2 | 23.3795 | 25.9693 | 61.4 | 23.3607 | 17.6136 | 61.6 | 23.3825 | 9.3028 | 61.8 | 23.3862 | 0.99582 | 62 | 28.04 | 8.0759 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.04 | 76.022 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.3812 | 8.0759 | 59.8 | 23.3889 | 16.3532 | 59.6 | 23.3828 | 24.7364 | 59.4 | 23.3807 | 33.0661 | 59.2 | 23.3745 | 41.3883 | 59 | 23.3766 | 49.7111 | 58.8 | 23.379 | 58.0304 | 58.6 | 23.3889 | 66.3682 | 58.4 | 23.3653 | 74.7008 | 58.2 | 23.3718 | 83.0092 | 58 | 23.3745 | 76.0204 | 60.2 | 23.3893 | 67.785 | 60.4 | 23.3898 | 59.2774 | 60.6 | 23.392 | 50.9392 | 60.8 | 23.3893 | 42.5188 | 61 | 23.3786 | 34.1957 | 61.2 | 23.3879 | 25.9695 | 61.4 | 23.369 | 17.614 | 61.6 | 23.3908 | 9.3032 | 61.8 | 23.3946 | 0.99524 | 62 | 28.05 | 8.0759 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.05 | 76.0204 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.3895 | 8.0756 | 59.8 | 23.3973 | 16.3533 | 59.6 | 23.3912 | 24.7364 | 59.4 | 23.389 | 33.067 | 59.2 | 23.3828 | 41.3887 | 59 | 23.385 | 49.7111 | 58.8 | 23.3873 | 58.0308 | 58.6 | 23.3972 | 66.3663 | 58.4 | 23.3737 | 74.7015 | 58.2 | 23.3801 | 83.0102 | 58 | 23.3828 | 76.019 | 60.2 | 23.3977 | 67.7819 | 60.4 | 23.3982 | 59.2772 | 60.6 | 23.4003 | 50.9391 | 60.8 | 23.3976 | 42.5218 | 61 | 23.387 | 34.1953 | 61.2 | 23.3962 | 25.9698 | 61.4 | 23.3774 | 17.6144 | 61.6 | 23.3992 | 9.3035 | 61.8 | 23.4029 | 0.99491 | 62 | 28.06 | 8.0756 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.06 | 76.019 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.3979 | 8.0753 | 59.8 | 23.4056 | 16.3535 | 59.6 | 23.3995 | 24.7365 | 59.4 | 23.3973 | 33.0678 | 59.2 | 23.3912 | 41.3891 | 59 | 23.3933 | 49.711 | 58.8 | 23.3957 | 58.0313 | 58.6 | 23.4055 | 66.3645 | 58.4 | 23.382 | 74.7012 | 58.2 | 23.3884 | 83.0112 | 58 | 23.3912 | 76.0175 | 60.2 | 23.406 | 67.7787 | 60.4 | 23.4065 | 59.277 | 60.6 | 23.4087 | 50.9389 | 60.8 | 23.406 | 42.525 | 61 | 23.3953 | 34.1947 | 61.2 | 23.4046 | 25.9699 | 61.4 | 23.3857 | 17.6148 | 61.6 | 23.4075 | 9.3036 | 61.8 | 23.4112 | 0.99457 | 62 | 28.07 | 8.0753 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.07 | 76.0175 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.4062 | 8.0752 | 59.8 | 23.4139 | 16.3538 | 59.6 | 23.4078 | 24.7366 | 59.4 | 23.4057 | 33.0686 | 59.2 | 23.3995 | 41.3896 | 59 | 23.4017 | 49.7109 | 58.8 | 23.404 | 58.0319 | 58.6 | 23.4138 | 66.3631 | 58.4 | 23.3903 | 74.7009 | 58.2 | 23.3968 | 83.0111 | 58 | 23.3995 | 76.0153 | 60.2 | 23.4144 | 67.7736 | 60.4 | 23.4149 | 59.276 | 60.6 | 23.417 | 50.9387 | 60.8 | 23.4143 | 42.5281 | 61 | 23.4037 | 34.1941 | 61.2 | 23.4129 | 25.9701 | 61.4 | 23.394 | 17.6153 | 61.6 | 23.4158 | 9.3037 | 61.8 | 23.4196 | 0.99401 | 62 | 28.08 | 8.0752 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.08 | 76.0153 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.4146 | 8.0752 | 59.8 | 23.4223 | 16.3538 | 59.6 | 23.4162 | 24.7364 | 59.4 | 23.414 | 33.0696 | 59.2 | 23.4078 | 41.3895 | 59 | 23.41 | 49.7108 | 58.8 | 23.4124 | 58.0325 | 58.6 | 23.4222 | 66.3617 | 58.4 | 23.3987 | 74.7008 | 58.2 | 23.4051 | 83.0111 | 58 | 23.4078 | 76.0132 | 60.2 | 23.4227 | 67.7684 | 60.4 | 23.4232 | 59.275 | 60.6 | 23.4253 | 50.9385 | 60.8 | 23.4226 | 42.5311 | 61 | 23.412 | 34.1936 | 61.2 | 23.4212 | 25.97 | 61.4 | 23.4024 | 17.6157 | 61.6 | 23.4242 | 9.3038 | 61.8 | 23.4279 | 0.99344 | 62 | 28.09 | 8.0752 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.09 | 76.0132 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.4229 | 8.075 | 59.8 | 23.4306 | 16.3539 | 59.6 | 23.4245 | 24.7361 | 59.4 | 23.4223 | 33.0707 | 59.2 | 23.4162 | 41.3894 | 59 | 23.4184 | 49.7103 | 58.8 | 23.4207 | 58.0331 | 58.6 | 23.4305 | 66.3603 | 58.4 | 23.407 | 74.7007 | 58.2 | 23.4134 | 83.0118 | 58 | 23.4162 | 76.011 | 60.2 | 23.431 | 67.7621 | 60.4 | 23.4315 | 59.275 | 60.6 | 23.4337 | 50.9382 | 60.8 | 23.431 | 42.534 | 61 | 23.4203 | 34.1931 | 61.2 | 23.4296 | 25.9699 | 61.4 | 23.4107 | 17.6163 | 61.6 | 23.4325 | 9.3039 | 61.8 | 23.4362 | 0.99309 | 62 | 28.1 | 8.075 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.1 | 76.011 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.4312 | 8.0749 | 59.8 | 23.439 | 16.3539 | 59.6 | 23.4328 | 24.7362 | 59.4 | 23.4306 | 33.0712 | 59.2 | 23.4245 | 41.3895 | 59 | 23.4267 | 49.7099 | 58.8 | 23.429 | 58.0337 | 58.6 | 23.4389 | 66.359 | 58.4 | 23.4153 | 74.7008 | 58.2 | 23.4218 | 83.0125 | 58 | 23.4245 | 76.0089 | 60.2 | 23.4394 | 67.7559 | 60.4 | 23.4399 | 59.275 | 60.6 | 23.442 | 50.9391 | 60.8 | 23.4393 | 42.5367 | 61 | 23.4286 | 34.1924 | 61.2 | 23.4379 | 25.9698 | 61.4 | 23.419 | 17.6169 | 61.6 | 23.4408 | 9.304 | 61.8 | 23.4445 | 0.99274 | 62 | 28.11 | 8.0749 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.11 | 76.0089 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.4396 | 8.0747 | 59.8 | 23.4473 | 16.354 | 59.6 | 23.4412 | 24.7364 | 59.4 | 23.439 | 33.0718 | 59.2 | 23.4328 | 41.3895 | 59 | 23.435 | 49.7096 | 58.8 | 23.4374 | 58.0344 | 58.6 | 23.4472 | 66.3581 | 58.4 | 23.4236 | 74.7009 | 58.2 | 23.4301 | 83.0129 | 58 | 23.4328 | 76.0074 | 60.2 | 23.4477 | 67.7492 | 60.4 | 23.4482 | 59.2749 | 60.6 | 23.4503 | 50.9399 | 60.8 | 23.4476 | 42.5395 | 61 | 23.437 | 34.1918 | 61.2 | 23.4463 | 25.9698 | 61.4 | 23.4274 | 17.6173 | 61.6 | 23.4492 | 9.3042 | 61.8 | 23.4529 | 0.9924 | 62 | 28.12 | 8.0747 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.12 | 76.0074 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.4479 | 8.0744 | 59.8 | 23.4556 | 16.354 | 59.6 | 23.4495 | 24.7361 | 59.4 | 23.4473 | 33.0722 | 59.2 | 23.4412 | 41.3895 | 59 | 23.4434 | 49.7092 | 58.8 | 23.4457 | 58.035 | 58.6 | 23.4555 | 66.3573 | 58.4 | 23.432 | 74.7018 | 58.2 | 23.4384 | 83.0133 | 58 | 23.4412 | 76.0058 | 60.2 | 23.456 | 67.7426 | 60.4 | 23.4565 | 59.2748 | 60.6 | 23.4587 | 50.9406 | 60.8 | 23.456 | 42.5429 | 61 | 23.4453 | 34.1913 | 61.2 | 23.4546 | 25.9698 | 61.4 | 23.4357 | 17.6178 | 61.6 | 23.4575 | 9.3045 | 61.8 | 23.4612 | 0.99206 | 62 | 28.13 | 8.0744 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.13 | 76.0058 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.4563 | 8.074 | 59.8 | 23.464 | 16.3541 | 59.6 | 23.4578 | 24.7358 | 59.4 | 23.4556 | 33.0725 | 59.2 | 23.4495 | 41.3894 | 59 | 23.4517 | 49.7095 | 58.8 | 23.4541 | 58.035 | 58.6 | 23.4639 | 66.3562 | 58.4 | 23.4403 | 74.7026 | 58.2 | 23.4467 | 83.0135 | 58 | 23.4495 | 76.0043 | 60.2 | 23.4644 | 67.7353 | 60.4 | 23.4649 | 59.2749 | 60.6 | 23.467 | 50.9414 | 60.8 | 23.4643 | 42.5464 | 61 | 23.4536 | 34.1909 | 61.2 | 23.463 | 25.9698 | 61.4 | 23.444 | 17.6182 | 61.6 | 23.4658 | 9.3049 | 61.8 | 23.4695 | 0.9915 | 62 | 28.14 | 8.074 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.14 | 76.0043 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.4646 | 8.0737 | 59.8 | 23.4723 | 16.3544 | 59.6 | 23.4662 | 24.7358 | 59.4 | 23.464 | 33.0731 | 59.2 | 23.4578 | 41.3895 | 59 | 23.4601 | 49.7098 | 58.8 | 23.4624 | 58.035 | 58.6 | 23.4722 | 66.3552 | 58.4 | 23.4486 | 74.7036 | 58.2 | 23.455 | 83.0137 | 58 | 23.4578 | 76.0027 | 60.2 | 23.4727 | 67.728 | 60.4 | 23.4732 | 59.275 | 60.6 | 23.4753 | 50.942 | 60.8 | 23.4727 | 42.55 | 61 | 23.462 | 34.1906 | 61.2 | 23.4713 | 25.9702 | 61.4 | 23.4523 | 17.6186 | 61.6 | 23.4742 | 9.3052 | 61.8 | 23.4779 | 0.99093 | 62 | 28.15 | 8.0737 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.15 | 76.0027 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.4729 | 8.0733 | 59.8 | 23.4806 | 16.3547 | 59.6 | 23.4745 | 24.7358 | 59.4 | 23.4723 | 33.0737 | 59.2 | 23.4662 | 41.3896 | 59 | 23.4684 | 49.7096 | 58.8 | 23.4707 | 58.0356 | 58.6 | 23.4806 | 66.3544 | 58.4 | 23.4569 | 74.7046 | 58.2 | 23.4634 | 83.014 | 58 | 23.4662 | 76.0011 | 60.2 | 23.481 | 67.7209 | 60.4 | 23.4815 | 59.2752 | 60.6 | 23.4837 | 50.9426 | 60.8 | 23.481 | 42.5536 | 61 | 23.4703 | 34.1903 | 61.2 | 23.4796 | 25.9706 | 61.4 | 23.4607 | 17.6187 | 61.6 | 23.4825 | 9.3056 | 61.8 | 23.4862 | 0.99069 | 62 | 28.16 | 8.0733 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.16 | 76.0011 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.4813 | 8.0729 | 59.8 | 23.489 | 16.3553 | 59.6 | 23.4828 | 24.7358 | 59.4 | 23.4806 | 33.0745 | 59.2 | 23.4745 | 41.3894 | 59 | 23.4767 | 49.7095 | 58.8 | 23.4791 | 58.0362 | 58.6 | 23.4889 | 66.3536 | 58.4 | 23.4653 | 74.7056 | 58.2 | 23.4717 | 83.0142 | 58 | 23.4745 | 75.9995 | 60.2 | 23.4894 | 67.7137 | 60.4 | 23.4899 | 59.2755 | 60.6 | 23.492 | 50.9435 | 60.8 | 23.4893 | 42.5568 | 61 | 23.4787 | 34.1898 | 61.2 | 23.488 | 25.9707 | 61.4 | 23.469 | 17.6189 | 61.6 | 23.4908 | 9.3057 | 61.8 | 23.4945 | 0.99044 | 62 | 28.17 | 8.0729 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.17 | 75.9995 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.4896 | 8.0726 | 59.8 | 23.4973 | 16.3558 | 59.6 | 23.4912 | 24.7359 | 59.4 | 23.489 | 33.0752 | 59.2 | 23.4828 | 41.3891 | 59 | 23.4851 | 49.7096 | 58.8 | 23.4874 | 58.0367 | 58.6 | 23.4972 | 66.3521 | 58.4 | 23.4736 | 74.7066 | 58.2 | 23.48 | 83.0142 | 58 | 23.4828 | 75.9977 | 60.2 | 23.4977 | 67.7065 | 60.4 | 23.4982 | 59.2757 | 60.6 | 23.5003 | 50.9445 | 60.8 | 23.4977 | 42.5599 | 61 | 23.487 | 34.1892 | 61.2 | 23.4963 | 25.9708 | 61.4 | 23.4773 | 17.619 | 61.6 | 23.4992 | 9.3058 | 61.8 | 23.5029 | 0.99055 | 62 | 28.18 | 8.0726 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.18 | 75.9977 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.498 | 8.0723 | 59.8 | 23.5057 | 16.3563 | 59.6 | 23.4995 | 24.7359 | 59.4 | 23.4973 | 33.0755 | 59.2 | 23.4911 | 41.3886 | 59 | 23.4934 | 49.7097 | 58.8 | 23.4958 | 58.0372 | 58.6 | 23.5056 | 66.3505 | 58.4 | 23.4819 | 74.7076 | 58.2 | 23.4883 | 83.0142 | 58 | 23.4912 | 75.996 | 60.2 | 23.5061 | 67.6993 | 60.4 | 23.5066 | 59.276 | 60.6 | 23.5087 | 50.9448 | 60.8 | 23.506 | 42.5624 | 61 | 23.4953 | 34.1884 | 61.2 | 23.5046 | 25.9709 | 61.4 | 23.4857 | 17.6191 | 61.6 | 23.5075 | 9.3063 | 61.8 | 23.5112 | 0.99066 | 62 | 28.19 | 8.0723 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.19 | 75.996 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.5063 | 8.0721 | 59.8 | 23.514 | 16.3568 | 59.6 | 23.5078 | 24.7359 | 59.4 | 23.5056 | 33.0758 | 59.2 | 23.4995 | 41.3881 | 59 | 23.5017 | 49.7103 | 58.8 | 23.5041 | 58.0376 | 58.6 | 23.5139 | 66.3493 | 58.4 | 23.4903 | 74.7085 | 58.2 | 23.4967 | 83.0139 | 58 | 23.4995 | 75.9943 | 60.2 | 23.5144 | 67.692 | 60.4 | 23.5149 | 59.2766 | 60.6 | 23.517 | 50.9452 | 60.8 | 23.5144 | 42.5648 | 61 | 23.5037 | 34.1876 | 61.2 | 23.513 | 25.9711 | 61.4 | 23.494 | 17.6189 | 61.6 | 23.5158 | 9.3068 | 61.8 | 23.5195 | 0.99078 | 62 | 28.2 | 8.0721 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.2 | 75.9943 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.5146 | 8.0719 | 59.8 | 23.5223 | 16.357 | 59.6 | 23.5162 | 24.7359 | 59.4 | 23.5139 | 33.0763 | 59.2 | 23.5078 | 41.388 | 59 | 23.5101 | 49.7108 | 58.8 | 23.5124 | 58.0379 | 58.6 | 23.5222 | 66.3481 | 58.4 | 23.4986 | 74.7081 | 58.2 | 23.505 | 83.0136 | 58 | 23.5079 | 75.9927 | 60.2 | 23.5227 | 67.6848 | 60.4 | 23.5232 | 59.2772 | 60.6 | 23.5253 | 50.9452 | 60.8 | 23.5227 | 42.5676 | 61 | 23.512 | 34.1864 | 61.2 | 23.5213 | 25.9715 | 61.4 | 23.5023 | 17.6188 | 61.6 | 23.5242 | 9.3073 | 61.8 | 23.5279 | 0.9909 | 62 | 28.21 | 8.0719 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.21 | 75.9927 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.523 | 8.0717 | 59.8 | 23.5307 | 16.3572 | 59.6 | 23.5245 | 24.736 | 59.4 | 23.5223 | 33.0769 | 59.2 | 23.5161 | 41.3879 | 59 | 23.5184 | 49.7106 | 58.8 | 23.5208 | 58.0388 | 58.6 | 23.5306 | 66.3465 | 58.4 | 23.5069 | 74.7078 | 58.2 | 23.5133 | 83.0137 | 58 | 23.5162 | 75.9916 | 60.2 | 23.5311 | 67.6778 | 60.4 | 23.5316 | 59.2775 | 60.6 | 23.5337 | 50.9453 | 60.8 | 23.531 | 42.5704 | 61 | 23.5203 | 34.1852 | 61.2 | 23.5297 | 25.9719 | 61.4 | 23.5107 | 17.6188 | 61.6 | 23.5325 | 9.3078 | 61.8 | 23.5362 | 0.99102 | 62 | 28.22 | 8.0717 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.22 | 75.9916 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.5313 | 8.0715 | 59.8 | 23.539 | 16.3572 | 59.6 | 23.5328 | 24.7351 | 59.4 | 23.5306 | 33.0772 | 59.2 | 23.5245 | 41.3875 | 59 | 23.5268 | 49.7105 | 58.8 | 23.5291 | 58.0396 | 58.6 | 23.5389 | 66.3449 | 58.4 | 23.5152 | 74.7078 | 58.2 | 23.5216 | 83.0139 | 58 | 23.5245 | 75.9905 | 60.2 | 23.5394 | 67.6708 | 60.4 | 23.5399 | 59.2779 | 60.6 | 23.542 | 50.9452 | 60.8 | 23.5394 | 42.5734 | 61 | 23.5287 | 34.1841 | 61.2 | 23.538 | 25.972 | 61.4 | 23.519 | 17.6189 | 61.6 | 23.5408 | 9.3083 | 61.8 | 23.5445 | 0.99113 | 62 | 28.23 | 8.0715 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.23 | 75.9905 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.5396 | 8.0712 | 59.8 | 23.5474 | 16.3572 | 59.6 | 23.5412 | 24.7343 | 59.4 | 23.5389 | 33.0775 | 59.2 | 23.5328 | 41.3871 | 59 | 23.5351 | 49.71 | 58.8 | 23.5375 | 58.04 | 58.6 | 23.5472 | 66.3431 | 58.4 | 23.5236 | 74.7078 | 58.2 | 23.53 | 83.0141 | 58 | 23.5329 | 75.9889 | 60.2 | 23.5478 | 67.663 | 60.4 | 23.5482 | 59.2785 | 60.6 | 23.5504 | 50.9451 | 60.8 | 23.5477 | 42.5763 | 61 | 23.537 | 34.183 | 61.2 | 23.5464 | 25.9721 | 61.4 | 23.5273 | 17.6188 | 61.6 | 23.5492 | 9.3088 | 61.8 | 23.5529 | 0.99142 | 62 | 28.24 | 8.0712 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.24 | 75.9889 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.548 | 8.071 | 59.8 | 23.5557 | 16.3572 | 59.6 | 23.5495 | 24.7337 | 59.4 | 23.5473 | 33.0768 | 59.2 | 23.5411 | 41.3872 | 59 | 23.5434 | 49.7096 | 58.8 | 23.5458 | 58.0404 | 58.6 | 23.5556 | 66.3412 | 58.4 | 23.5319 | 74.7075 | 58.2 | 23.5383 | 83.0144 | 58 | 23.5412 | 75.9872 | 60.2 | 23.5561 | 67.6551 | 60.4 | 23.5566 | 59.2791 | 60.6 | 23.5587 | 50.9458 | 60.8 | 23.556 | 42.5793 | 61 | 23.5453 | 34.1823 | 61.2 | 23.5547 | 25.9725 | 61.4 | 23.5356 | 17.6187 | 61.6 | 23.5575 | 9.3093 | 61.8 | 23.5612 | 0.9917 | 62 | 28.25 | 8.071 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.25 | 75.9872 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.5563 | 8.0707 | 59.8 | 23.564 | 16.3573 | 59.6 | 23.5578 | 24.733 | 59.4 | 23.5556 | 33.0761 | 59.2 | 23.5495 | 41.3873 | 59 | 23.5518 | 49.7095 | 58.8 | 23.5542 | 58.041 | 58.6 | 23.5639 | 66.3399 | 58.4 | 23.5402 | 74.7072 | 58.2 | 23.5466 | 83.0148 | 58 | 23.5495 | 75.9853 | 60.2 | 23.5644 | 67.6478 | 60.4 | 23.5649 | 59.2789 | 60.6 | 23.567 | 50.9464 | 60.8 | 23.5644 | 42.5823 | 61 | 23.5537 | 34.1816 | 61.2 | 23.563 | 25.973 | 61.4 | 23.544 | 17.6186 | 61.6 | 23.5659 | 9.3099 | 61.8 | 23.5695 | 0.99204 | 62 | 28.26 | 8.0707 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.26 | 75.9853 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.5647 | 8.0705 | 59.8 | 23.5724 | 16.3571 | 59.6 | 23.5662 | 24.7323 | 59.4 | 23.5639 | 33.076 | 59.2 | 23.5578 | 41.3878 | 59 | 23.5601 | 49.7095 | 58.8 | 23.5625 | 58.0417 | 58.6 | 23.5723 | 66.3385 | 58.4 | 23.5486 | 74.7064 | 58.2 | 23.5549 | 83.0152 | 58 | 23.5579 | 75.9833 | 60.2 | 23.5728 | 67.6404 | 60.4 | 23.5732 | 59.2787 | 60.6 | 23.5753 | 50.9462 | 60.8 | 23.5727 | 42.5855 | 61 | 23.562 | 34.1808 | 61.2 | 23.5714 | 25.9734 | 61.4 | 23.5523 | 17.6185 | 61.6 | 23.5742 | 9.3104 | 61.8 | 23.5779 | 0.99237 | 62 | 28.27 | 8.0705 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.27 | 75.9833 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.573 | 8.0702 | 59.8 | 23.5807 | 16.3569 | 59.6 | 23.5745 | 24.7315 | 59.4 | 23.5723 | 33.0758 | 59.2 | 23.5661 | 41.3882 | 59 | 23.5685 | 49.7095 | 58.8 | 23.5708 | 58.0422 | 58.6 | 23.5806 | 66.3372 | 58.4 | 23.5569 | 74.7056 | 58.2 | 23.5633 | 83.0157 | 58 | 23.5662 | 75.9817 | 60.2 | 23.5811 | 67.6339 | 60.4 | 23.5816 | 59.2789 | 60.6 | 23.5837 | 50.946 | 60.8 | 23.5811 | 42.5887 | 61 | 23.5703 | 34.18 | 61.2 | 23.5797 | 25.9739 | 61.4 | 23.5606 | 17.6185 | 61.6 | 23.5825 | 9.3109 | 61.8 | 23.5862 | 0.99216 | 62 | 28.28 | 8.0702 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.28 | 75.9817 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.5813 | 8.07 | 59.8 | 23.5891 | 16.3571 | 59.6 | 23.5828 | 24.7309 | 59.4 | 23.5806 | 33.0746 | 59.2 | 23.5744 | 41.3885 | 59 | 23.5768 | 49.7095 | 58.8 | 23.5792 | 58.0427 | 58.6 | 23.5889 | 66.3358 | 58.4 | 23.5652 | 74.7053 | 58.2 | 23.5716 | 83.0161 | 58 | 23.5745 | 75.98 | 60.2 | 23.5894 | 67.6274 | 60.4 | 23.5899 | 59.2791 | 60.6 | 23.592 | 50.9462 | 60.8 | 23.5894 | 42.5898 | 61 | 23.5787 | 34.1795 | 61.2 | 23.588 | 25.9742 | 61.4 | 23.5689 | 17.6185 | 61.6 | 23.5909 | 9.3114 | 61.8 | 23.5945 | 0.99195 | 62 | 28.29 | 8.07 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.29 | 75.98 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.5897 | 8.0697 | 59.8 | 23.5974 | 16.3573 | 59.6 | 23.5912 | 24.7302 | 59.4 | 23.5889 | 33.0733 | 59.2 | 23.5828 | 41.3889 | 59 | 23.5851 | 49.7089 | 58.8 | 23.5875 | 58.0433 | 58.6 | 23.5973 | 66.3346 | 58.4 | 23.5735 | 74.705 | 58.2 | 23.5799 | 83.0165 | 58 | 23.5829 | 75.9786 | 60.2 | 23.5978 | 67.6211 | 60.4 | 23.5983 | 59.2796 | 60.6 | 23.6004 | 50.9465 | 60.8 | 23.5977 | 42.5909 | 61 | 23.587 | 34.1789 | 61.2 | 23.5964 | 25.9746 | 61.4 | 23.5773 | 17.6185 | 61.6 | 23.5992 | 9.3119 | 61.8 | 23.6028 | 0.99206 | 62 | 28.3 | 8.0697 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.3 | 75.9786 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.598 | 8.0694 | 59.8 | 23.6057 | 16.3578 | 59.6 | 23.5995 | 24.7298 | 59.4 | 23.5972 | 33.0724 | 59.2 | 23.5911 | 41.3889 | 59 | 23.5935 | 49.7084 | 58.8 | 23.5958 | 58.0439 | 58.6 | 23.6056 | 66.3334 | 58.4 | 23.5819 | 74.705 | 58.2 | 23.5883 | 83.0169 | 58 | 23.5912 | 75.9773 | 60.2 | 23.6061 | 67.6149 | 60.4 | 23.6066 | 59.2802 | 60.6 | 23.6087 | 50.947 | 60.8 | 23.6061 | 42.5918 | 61 | 23.5953 | 34.1784 | 61.2 | 23.6047 | 25.975 | 61.4 | 23.5856 | 17.6185 | 61.6 | 23.6075 | 9.3124 | 61.8 | 23.6112 | 0.99217 | 62 | 28.31 | 8.0694 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.31 | 75.9773 | 60.2 | 1 | 80.12
|  | 23.6064 | 8.0691 | 59.8 | 23.6141 | 16.3584 | 59.6 | 23.6078 | 24.7294 | 59.4 | 23.6056 | 33.0714 | 59.2 | 23.5994 | 41.3889 | 59 | 23.6018 | 49.7085 | 58.8 | 23.6042 | 58.0444 | 58.6 | 23.614 | 66.333 | 58.4 | 23.5902 | 74.7049 | 58.2 | 23.5966 | 83.0178 | 58 | 23.5995 | 75.9764 | 60.2 | 23.6144 | 67.6087 | 60.4 | 23.6149 | 59.2799 | 60.6 | 23.617 | 50.9474 | 60.8 | 23.6144 | 42.5926 | 61 | 23.6037 | 34.1779 | 61.2 | 23.6131 | 25.9754 | 61.4 | 23.5939 | 17.6187 | 61.6 | 23.6158 | 9.3129 | 61.8 | 23.6195 | 0.99229 | 62 | 28.32 | 8.0691 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.32 | 75.9764 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.6224 | 16.3587 | 59.6 | 23.6162 | 24.7287 | 59.4 | 23.6139 | 33.0708 | 59.2 | 23.6078 | 41.3883 | 59 | 23.6102 | 49.7086 | 58.8 | 23.6125 | 58.0449 | 58.6 | 23.6223 | 66.3327 | 58.4 | 23.5985 | 74.7043 | 58.2 | 23.6049 | 83.0187 | 58 | 23.6079 | 75.9756 | 60.2 | 23.6228 | 67.6025 | 60.4 | 23.6233 | 59.2795 | 60.6 | 23.6254 | 50.9477 | 60.8 | 23.6227 | 42.5942 | 61 | 23.612 | 34.1776 | 61.2 | 23.6214 | 25.9757 | 61.4 | 23.6023 | 17.6189 | 61.6 | 23.6242 | 9.313 | 61.8 | 23.6278 | 0.9924 | 62 | 28.33 | 8.0602 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.33 | 75.9756 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.6307 | 16.359 | 59.6 | 23.6245 | 24.7281 | 59.4 | 23.6222 | 33.0703 | 59.2 | 23.6161 | 41.3877 | 59 | 23.6185 | 49.708 | 58.8 | 23.6209 | 58.0458 | 58.6 | 23.6306 | 66.3325 | 58.4 | 23.6068 | 74.7037 | 58.2 | 23.6132 | 83.0188 | 58 | 23.6162 | 75.9742 | 60.2 | 23.6311 | 67.5963 | 60.4 | 23.6316 | 59.28 | 60.6 | 23.6337 | 50.9479 | 60.8 | 23.6311 | 42.5958 | 61 | 23.6204 | 34.1773 | 61.2 | 23.6298 | 25.976 | 61.4 | 23.6106 | 17.6192 | 61.6 | 23.6325 | 9.3131 | 61.8 | 23.6362 | 0.9931 | 62 | 28.34 | 8.0602 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.34 | 75.9742 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.6391 | 16.3593 | 59.6 | 23.6328 | 24.7278 | 59.4 | 23.6305 | 33.0694 | 59.2 | 23.6244 | 41.3872 | 59 | 23.6268 | 49.7074 | 58.8 | 23.6292 | 58.0467 | 58.6 | 23.639 | 66.3324 | 58.4 | 23.6152 | 74.704 | 58.2 | 23.6216 | 83.0188 | 58 | 23.6245 | 75.9728 | 60.2 | 23.6395 | 67.5901 | 60.4 | 23.6399 | 59.2805 | 60.6 | 23.642 | 50.9479 | 60.8 | 23.6394 | 42.5971 | 61 | 23.6287 | 34.1767 | 61.2 | 23.6381 | 25.9763 | 61.4 | 23.6189 | 17.6194 | 61.6 | 23.6409 | 9.3132 | 61.8 | 23.6445 | 0.99379 | 62 | 28.35 | 8.0603 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.35 | 75.9728 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.6474 | 16.3595 | 59.6 | 23.6412 | 24.7274 | 59.4 | 23.6389 | 33.0686 | 59.2 | 23.6328 | 41.3867 | 59 | 23.6352 | 49.7075 | 58.8 | 23.6376 | 58.0471 | 58.6 | 23.6473 | 66.3316 | 58.4 | 23.6235 | 74.7044 | 58.2 | 23.6299 | 83.0187 | 58 | 23.6329 | 75.9712 | 60.2 | 23.6478 | 67.5855 | 60.4 | 23.6483 | 59.2813 | 60.6 | 23.6504 | 50.948 | 60.8 | 23.6478 | 42.5983 | 61 | 23.637 | 34.176 | 61.2 | 23.6465 | 25.9765 | 61.4 | 23.6273 | 17.6196 | 61.6 | 23.6492 | 9.3133 | 61.8 | 23.6528 | 0.99448 | 62 | 28.36 | 8.0603 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.36 | 75.9712 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.6558 | 16.3596 | 59.6 | 23.6495 | 24.7271 | 59.4 | 23.6472 | 33.0677 | 59.2 | 23.6411 | 41.3863 | 59 | 23.6435 | 49.7076 | 58.8 | 23.6459 | 58.0475 | 58.6 | 23.6556 | 66.3308 | 58.4 | 23.6318 | 74.7045 | 58.2 | 23.6382 | 83.0186 | 58 | 23.6412 | 75.9696 | 60.2 | 23.6561 | 67.581 | 60.4 | 23.6566 | 59.2821 | 60.6 | 23.6587 | 50.9478 | 60.8 | 23.6561 | 42.6001 | 61 | 23.6454 | 34.1754 | 61.2 | 23.6548 | 25.9768 | 61.4 | 23.6356 | 17.6198 | 61.6 | 23.6575 | 9.3135 | 61.8 | 23.6612 | 0.99517 | 62 | 28.37 | 8.0604 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.37 | 75.9696 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.6641 | 16.3598 | 59.6 | 23.6578 | 24.7268 | 59.4 | 23.6555 | 33.0669 | 59.2 | 23.6494 | 41.3859 | 59 | 23.6519 | 49.7073 | 58.8 | 23.6543 | 58.0482 | 58.6 | 23.664 | 66.3302 | 58.4 | 23.6402 | 74.7046 | 58.2 | 23.6465 | 83.0195 | 58 | 23.6495 | 75.9696 | 60.2 | 23.6645 | 67.5769 | 60.4 | 23.6649 | 59.2831 | 60.6 | 23.667 | 50.9477 | 60.8 | 23.6644 | 42.6019 | 61 | 23.6537 | 34.1748 | 61.2 | 23.6631 | 25.9771 | 61.4 | 23.6439 | 17.62 | 61.6 | 23.6659 | 9.3136 | 61.8 | 23.6695 | 0.99586 | 62 | 28.38 | 8.0604 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.38 | 75.9696 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.6724 | 16.3599 | 59.6 | 23.6662 | 24.7265 | 59.4 | 23.6639 | 33.0662 | 59.2 | 23.6578 | 41.3856 | 59 | 23.6602 | 49.707 | 58.8 | 23.6626 | 58.0488 | 58.6 | 23.6723 | 66.3296 | 58.4 | 23.6485 | 74.7043 | 58.2 | 23.6548 | 83.0203 | 58 | 23.6579 | 75.9696 | 60.2 | 23.6728 | 67.5728 | 60.4 | 23.6733 | 59.2841 | 60.6 | 23.6754 | 50.9474 | 60.8 | 23.6728 | 42.6028 | 61 | 23.662 | 34.1738 | 61.2 | 23.6715 | 25.9773 | 61.4 | 23.6522 | 17.6201 | 61.6 | 23.6742 | 9.3137 | 61.8 | 23.6778 | 0.99655 | 62 | 28.39 | 8.0604 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.39 | 75.9696 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.6808 | 16.36 | 59.6 | 23.6745 | 24.7262 | 59.4 | 23.6722 | 33.0655 | 59.2 | 23.6661 | 41.3853 | 59 | 23.6685 | 49.7061 | 58.8 | 23.6709 | 58.0484 | 58.6 | 23.6807 | 66.3297 | 58.4 | 23.6568 | 74.7041 | 58.2 | 23.6632 | 83.021 | 58 | 23.6662 | 75.9681 | 60.2 | 23.6812 | 67.5694 | 60.4 | 23.6816 | 59.2843 | 60.6 | 23.6837 | 50.9471 | 60.8 | 23.6811 | 42.6037 | 61 | 23.6703 | 34.1729 | 61.2 | 23.6798 | 25.9775 | 61.4 | 23.6606 | 17.6203 | 61.6 | 23.6825 | 9.3138 | 61.8 | 23.6862 | 0.99691 | 62 | 28.4 | 8.0609 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.4 | 75.9681 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.6891 | 16.3602 | 59.6 | 23.6828 | 24.7257 | 59.4 | 23.6805 | 33.0641 | 59.2 | 23.6744 | 41.385 | 59 | 23.6769 | 49.7052 | 58.8 | 23.6792 | 58.048 | 58.6 | 23.689 | 66.3297 | 58.4 | 23.6651 | 74.7044 | 58.2 | 23.6715 | 83.0217 | 58 | 23.6746 | 75.9666 | 60.2 | 23.6895 | 67.566 | 60.4 | 23.69 | 59.2844 | 60.6 | 23.692 | 50.9475 | 60.8 | 23.6894 | 42.6046 | 61 | 23.6787 | 34.1717 | 61.2 | 23.6881 | 25.9777 | 61.4 | 23.6689 | 17.6204 | 61.6 | 23.6909 | 9.3139 | 61.8 | 23.6945 | 0.99727 | 62 | 28.41 | 8.0613 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.41 | 75.9666 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.6975 | 16.3604 | 59.6 | 23.6912 | 24.7252 | 59.4 | 23.6888 | 33.0627 | 59.2 | 23.6828 | 41.3847 | 59 | 23.6852 | 49.7042 | 58.8 | 23.6876 | 58.0476 | 58.6 | 23.6973 | 66.3307 | 58.4 | 23.6735 | 74.7047 | 58.2 | 23.6798 | 83.0224 | 58 | 23.6829 | 75.9651 | 60.2 | 23.6978 | 67.5632 | 60.4 | 23.6983 | 59.2849 | 60.6 | 23.7004 | 50.948 | 60.8 | 23.6978 | 42.6055 | 61 | 23.687 | 34.1706 | 61.2 | 23.6965 | 25.9779 | 61.4 | 23.6772 | 17.6207 | 61.6 | 23.6992 | 9.314 | 61.8 | 23.7029 | 0.99818 | 62 | 28.42 | 8.0611 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.42 | 75.9651 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.7058 | 16.3603 | 59.6 | 23.6995 | 24.7248 | 59.4 | 23.6972 | 33.062 | 59.2 | 23.6911 | 41.3845 | 59 | 23.6936 | 49.7031 | 58.8 | 23.6959 | 58.0472 | 58.6 | 23.7057 | 66.3318 | 58.4 | 23.6818 | 74.7049 | 58.2 | 23.6881 | 83.023 | 58 | 23.6912 | 75.9637 | 60.2 | 23.7062 | 67.5604 | 60.4 | 23.7066 | 59.2854 | 60.6 | 23.7087 | 50.9475 | 60.8 | 23.7061 | 42.6064 | 61 | 23.6954 | 34.17 | 61.2 | 23.7048 | 25.978 | 61.4 | 23.6855 | 17.6209 | 61.6 | 23.7075 | 9.3142 | 61.8 | 23.7112 | 0.99909 | 62 | 28.43 | 8.0609 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.43 | 75.9637 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.7141 | 16.3602 | 59.6 | 23.7078 | 24.7245 | 59.4 | 23.7055 | 33.0613 | 59.2 | 23.6994 | 41.3843 | 59 | 23.7019 | 49.7026 | 58.8 | 23.7043 | 58.0474 | 58.6 | 23.714 | 66.332 | 58.4 | 23.6901 | 74.7052 | 58.2 | 23.6965 | 83.0229 | 58 | 23.6996 | 75.9625 | 60.2 | 23.7145 | 67.5592 | 60.4 | 23.715 | 59.2863 | 60.6 | 23.717 | 50.947 | 60.8 | 23.7144 | 42.6074 | 61 | 23.7037 | 34.1693 | 61.2 | 23.7132 | 25.9781 | 61.4 | 23.6939 | 17.621 | 61.6 | 23.7159 | 9.3143 | 61.8 | 23.7195 | 0.99967 | 62 | 28.44 | 8.0607 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.44 | 75.9625 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.7225 | 16.36 | 59.6 | 23.7162 | 24.7241 | 59.4 | 23.7138 | 33.0606 | 59.2 | 23.7077 | 41.3843 | 59 | 23.7102 | 49.702 | 58.8 | 23.7126 | 58.0477 | 58.6 | 23.7224 | 66.3323 | 58.4 | 23.6985 | 74.7049 | 58.2 | 23.7048 | 83.0229 | 58 | 23.7079 | 75.9613 | 60.2 | 23.7228 | 67.558 | 60.4 | 23.7233 | 59.2871 | 60.6 | 23.7254 | 50.9466 | 60.8 | 23.7228 | 42.6082 | 61 | 23.712 | 34.1686 | 61.2 | 23.7215 | 25.9785 | 61.4 | 23.7022 | 17.6211 | 61.6 | 23.7242 | 9.3145 | 61.8 | 23.7278 | 1.0003 | 62 | 28.45 | 8.0605 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.45 | 75.9613 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.7308 | 16.3599 | 59.6 | 23.7245 | 24.7236 | 59.4 | 23.7222 | 33.0598 | 59.2 | 23.7161 | 41.3843 | 59 | 23.7186 | 49.7014 | 58.8 | 23.721 | 58.0477 | 58.6 | 23.7307 | 66.3322 | 58.4 | 23.7068 | 74.7047 | 58.2 | 23.7131 | 83.0229 | 58 | 23.7162 | 75.9608 | 60.2 | 23.7312 | 67.5563 | 60.4 | 23.7316 | 59.2887 | 60.6 | 23.7337 | 50.9463 | 60.8 | 23.7311 | 42.6091 | 61 | 23.7204 | 34.1679 | 61.2 | 23.7299 | 25.9788 | 61.4 | 23.7105 | 17.6212 | 61.6 | 23.7325 | 9.3147 | 61.8 | 23.7362 | 1.0005 | 62 | 28.46 | 8.0603 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.46 | 75.9608 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.7392 | 16.3599 | 59.6 | 23.7328 | 24.7231 | 59.4 | 23.7305 | 33.0595 | 59.2 | 23.7244 | 41.3841 | 59 | 23.7269 | 49.7007 | 58.8 | 23.7293 | 58.0477 | 58.6 | 23.739 | 66.3321 | 58.4 | 23.7151 | 74.7043 | 58.2 | 23.7214 | 83.0229 | 58 | 23.7246 | 75.9603 | 60.2 | 23.7395 | 67.5546 | 60.4 | 23.74 | 59.2902 | 60.6 | 23.742 | 50.9462 | 60.8 | 23.7395 | 42.6102 | 61 | 23.7287 | 34.1667 | 61.2 | 23.7382 | 25.9789 | 61.4 | 23.7189 | 17.6213 | 61.6 | 23.7409 | 9.3145 | 61.8 | 23.7445 | 1.0008 | 62 | 28.47 | 8.0601 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.47 | 75.9603 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.7475 | 16.3599 | 59.6 | 23.7412 | 24.7226 | 59.4 | 23.7388 | 33.0591 | 59.2 | 23.7327 | 41.384 | 59 | 23.7353 | 49.7005 | 58.8 | 23.7377 | 58.0479 | 58.6 | 23.7473 | 66.332 | 58.4 | 23.7234 | 74.704 | 58.2 | 23.7298 | 83.023 | 58 | 23.7329 | 75.9605 | 60.2 | 23.7478 | 67.5531 | 60.4 | 23.7483 | 59.2903 | 60.6 | 23.7504 | 50.9462 | 60.8 | 23.7478 | 42.6113 | 61 | 23.7371 | 34.1655 | 61.2 | 23.7465 | 25.979 | 61.4 | 23.7272 | 17.6213 | 61.6 | 23.7492 | 9.3142 | 61.8 | 23.7528 | 1.001 | 62 | 28.48 | 8.0599 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.48 | 75.9605 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.7558 | 16.3603 | 59.6 | 23.7495 | 24.7221 | 59.4 | 23.7471 | 33.0586 | 59.2 | 23.7411 | 41.3835 | 59 | 23.7436 | 49.7004 | 58.8 | 23.746 | 58.0481 | 58.6 | 23.7557 | 66.332 | 58.4 | 23.7318 | 74.7035 | 58.2 | 23.7381 | 83.023 | 58 | 23.7412 | 75.9607 | 60.2 | 23.7562 | 67.5516 | 60.4 | 23.7567 | 59.2903 | 60.6 | 23.7587 | 50.9463 | 60.8 | 23.7561 | 42.6121 | 61 | 23.7454 | 34.1645 | 61.2 | 23.7549 | 25.9791 | 61.4 | 23.7355 | 17.6214 | 61.6 | 23.7575 | 9.314 | 61.8 | 23.7612 | 1.0013 | 62 | 28.49 | 8.0597 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.49 | 75.9607 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.7642 | 16.3606 | 59.6 | 23.7578 | 24.7217 | 59.4 | 23.7555 | 33.0581 | 59.2 | 23.7494 | 41.3831 | 59 | 23.7519 | 49.7002 | 58.8 | 23.7543 | 58.0482 | 58.6 | 23.764 | 66.333 | 58.4 | 23.7401 | 74.7031 | 58.2 | 23.7464 | 83.0228 | 58 | 23.7496 | 75.9604 | 60.2 | 23.7645 | 67.5508 | 60.4 | 23.765 | 59.2909 | 60.6 | 23.767 | 50.9464 | 60.8 | 23.7645 | 42.6128 | 61 | 23.7537 | 34.1634 | 61.2 | 23.7632 | 25.9791 | 61.4 | 23.7439 | 17.6219 | 61.6 | 23.7659 | 9.3138 | 61.8 | 23.7695 | 1.0015 | 62 | 28.5 | 8.0595 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.5 | 75.9604 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.7725 | 16.361 | 59.6 | 23.7662 | 24.7215 | 59.4 | 23.7638 | 33.0573 | 59.2 | 23.7577 | 41.3823 | 59 | 23.7603 | 49.7001 | 58.8 | 23.7627 | 58.0484 | 58.6 | 23.7724 | 66.3341 | 58.4 | 23.7484 | 74.7032 | 58.2 | 23.7547 | 83.0226 | 58 | 23.7579 | 75.9602 | 60.2 | 23.7729 | 67.5499 | 60.4 | 23.7733 | 59.2914 | 60.6 | 23.7754 | 50.9465 | 60.8 | 23.7728 | 42.6135 | 61 | 23.7621 | 34.1625 | 61.2 | 23.7715 | 25.9794 | 61.4 | 23.7522 | 17.6224 | 61.6 | 23.7742 | 9.3136 | 61.8 | 23.7778 | 1.0018 | 62 | 28.51 | 8.0593 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.51 | 75.9602 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.7808 | 16.3615 | 59.6 | 23.7745 | 24.7213 | 59.4 | 23.7721 | 33.0565 | 59.2 | 23.7661 | 41.3816 | 59 | 23.7686 | 49.7005 | 58.8 | 23.771 | 58.0488 | 58.6 | 23.7807 | 66.3353 | 58.4 | 23.7567 | 74.7034 | 58.2 | 23.7631 | 83.0229 | 58 | 23.7662 | 75.9599 | 60.2 | 23.7812 | 67.55 | 60.4 | 23.7817 | 59.2917 | 60.6 | 23.7837 | 50.9466 | 60.8 | 23.7812 | 42.6141 | 61 | 23.7704 | 34.1615 | 61.2 | 23.7799 | 25.9797 | 61.4 | 23.7605 | 17.6218 | 61.6 | 23.7825 | 9.3134 | 61.8 | 23.7862 | 1.0021 | 62 | 28.52 | 8.0592 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.52 | 75.9599 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.7892 | 16.3614 | 59.6 | 23.7828 | 24.721 | 59.4 | 23.7805 | 33.0554 | 59.2 | 23.7744 | 41.381 | 59 | 23.777 | 49.7008 | 58.8 | 23.7793 | 58.0492 | 58.6 | 23.789 | 66.3365 | 58.4 | 23.7651 | 74.7033 | 58.2 | 23.7714 | 83.0231 | 58 | 23.7746 | 75.9597 | 60.2 | 23.7895 | 67.5501 | 60.4 | 23.79 | 59.292 | 60.6 | 23.792 | 50.9468 | 60.8 | 23.7895 | 42.6152 | 61 | 23.7787 | 34.1609 | 61.2 | 23.7882 | 25.9793 | 61.4 | 23.7688 | 17.6212 | 61.6 | 23.7909 | 9.3132 | 61.8 | 23.7945 | 1.0025 | 62 | 28.53 | 8.059 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.53 | 75.9597 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.7975 | 16.3612 | 59.6 | 23.7912 | 24.7207 | 59.4 | 23.7888 | 33.0544 | 59.2 | 23.7827 | 41.3804 | 59 | 23.7853 | 49.701 | 58.8 | 23.7877 | 58.0492 | 58.6 | 23.7974 | 66.3375 | 58.4 | 23.7734 | 74.7032 | 58.2 | 23.7797 | 83.0228 | 58 | 23.7829 | 75.9597 | 60.2 | 23.7979 | 67.5503 | 60.4 | 23.7983 | 59.2924 | 60.6 | 23.8004 | 50.947 | 60.8 | 23.7978 | 42.6163 | 61 | 23.787 | 34.1603 | 61.2 | 23.7966 | 25.979 | 61.4 | 23.7772 | 17.6206 | 61.6 | 23.7992 | 9.3131 | 61.8 | 23.8028 | 1.0027 | 62 | 28.54 | 8.0588 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.54 | 75.9597 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.8059 | 16.3612 | 59.6 | 23.7995 | 24.7202 | 59.4 | 23.7971 | 33.0543 | 59.2 | 23.791 | 41.3796 | 59 | 23.7936 | 49.7011 | 58.8 | 23.796 | 58.0493 | 58.6 | 23.8057 | 66.3385 | 58.4 | 23.7817 | 74.703 | 58.2 | 23.788 | 83.0224 | 58 | 23.7912 | 75.9597 | 60.2 | 23.8062 | 67.5504 | 60.4 | 23.8067 | 59.2928 | 60.6 | 23.8087 | 50.9473 | 60.8 | 23.8062 | 42.6172 | 61 | 23.7954 | 34.1601 | 61.2 | 23.8049 | 25.9788 | 61.4 | 23.7855 | 17.62 | 61.6 | 23.8075 | 9.3129 | 61.8 | 23.8112 | 1.003 | 62 | 28.55 | 8.0585 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.55 | 75.9597 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.8142 | 16.3611 | 59.6 | 23.8078 | 24.7196 | 59.4 | 23.8054 | 33.0542 | 59.2 | 23.7994 | 41.3789 | 59 | 23.802 | 49.701 | 58.8 | 23.8044 | 58.0491 | 58.6 | 23.8141 | 66.34 | 58.4 | 23.7901 | 74.7029 | 58.2 | 23.7964 | 83.022 | 58 | 23.7996 | 75.96 | 60.2 | 23.8146 | 67.5508 | 60.4 | 23.815 | 59.2936 | 60.6 | 23.817 | 50.9476 | 60.8 | 23.8145 | 42.6182 | 61 | 23.8037 | 34.1599 | 61.2 | 23.8133 | 25.9787 | 61.4 | 23.7938 | 17.6192 | 61.6 | 23.8159 | 9.3128 | 61.8 | 23.8195 | 1.003 | 62 | 28.56 | 8.0586 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.56 | 75.96 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.8225 | 16.3611 | 59.6 | 23.8162 | 24.7192 | 59.4 | 23.8138 | 33.0536 | 59.2 | 23.8077 | 41.3787 | 59 | 23.8103 | 49.701 | 58.8 | 23.8127 | 58.0489 | 58.6 | 23.8224 | 66.3414 | 58.4 | 23.7984 | 74.7029 | 58.2 | 23.8047 | 83.0216 | 58 | 23.8079 | 75.9604 | 60.2 | 23.8229 | 67.5512 | 60.4 | 23.8233 | 59.2943 | 60.6 | 23.8254 | 50.9474 | 60.8 | 23.8228 | 42.6191 | 61 | 23.8121 | 34.1601 | 61.2 | 23.8216 | 25.9784 | 61.4 | 23.8022 | 17.6185 | 61.6 | 23.8242 | 9.3126 | 61.8 | 23.8278 | 1.003 | 62 | 28.57 | 8.0586 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.57 | 75.9604 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.8309 | 16.3611 | 59.6 | 23.8245 | 24.7188 | 59.4 | 23.8221 | 33.053 | 59.2 | 23.816 | 41.3784 | 59 | 23.8187 | 49.7013 | 58.8 | 23.8211 | 58.0485 | 58.6 | 23.8307 | 66.3423 | 58.4 | 23.8067 | 74.703 | 58.2 | 23.813 | 83.0216 | 58 | 23.8162 | 75.9612 | 60.2 | 23.8312 | 67.5523 | 60.4 | 23.8317 | 59.295 | 60.6 | 23.8337 | 50.9472 | 60.8 | 23.8312 | 42.6201 | 61 | 23.8204 | 34.1603 | 61.2 | 23.8299 | 25.9781 | 61.4 | 23.8105 | 17.6182 | 61.6 | 23.8326 | 9.3125 | 61.8 | 23.8362 | 1.0033 | 62 | 28.58 | 8.0584 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.58 | 75.9612 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.8392 | 16.3615 | 59.6 | 23.8328 | 24.7186 | 59.4 | 23.8304 | 33.0521 | 59.2 | 23.8244 | 41.3787 | 59 | 23.827 | 49.7016 | 58.8 | 23.8294 | 58.0482 | 58.6 | 23.8391 | 66.3433 | 58.4 | 23.815 | 74.7026 | 58.2 | 23.8213 | 83.0216 | 58 | 23.8246 | 75.9619 | 60.2 | 23.8396 | 67.5534 | 60.4 | 23.84 | 59.2956 | 60.6 | 23.8421 | 50.947 | 60.8 | 23.8395 | 42.6206 | 61 | 23.8287 | 34.1602 | 61.2 | 23.8383 | 25.978 | 61.4 | 23.8188 | 17.6178 | 61.6 | 23.8409 | 9.3124 | 61.8 | 23.8445 | 1.0035 | 62 | 28.59 | 8.0583 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.59 | 75.9619 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.8476 | 16.3618 | 59.6 | 23.8412 | 24.7184 | 59.4 | 23.8387 | 33.0513 | 59.2 | 23.8327 | 41.379 | 59 | 23.8353 | 49.7025 | 58.8 | 23.8377 | 58.048 | 58.6 | 23.8474 | 66.3447 | 58.4 | 23.8234 | 74.7022 | 58.2 | 23.8297 | 83.0216 | 58 | 23.8329 | 75.9629 | 60.2 | 23.8479 | 67.5547 | 60.4 | 23.8484 | 59.2959 | 60.6 | 23.8504 | 50.9469 | 60.8 | 23.8479 | 42.6211 | 61 | 23.8371 | 34.1601 | 61.2 | 23.8466 | 25.978 | 61.4 | 23.8271 | 17.6175 | 61.6 | 23.8492 | 9.3122 | 61.8 | 23.8528 | 1.0035 | 62 | 28.6 | 8.0581 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.6 | 75.9629 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.8559 | 16.3619 | 59.6 | 23.8495 | 24.7181 | 59.4 | 23.8471 | 33.0504 | 59.2 | 23.841 | 41.3789 | 59 | 23.8437 | 49.7033 | 58.8 | 23.8461 | 58.0478 | 58.6 | 23.8557 | 66.3462 | 58.4 | 23.8317 | 74.7017 | 58.2 | 23.838 | 83.0215 | 58 | 23.8413 | 75.9639 | 60.2 | 23.8562 | 67.5561 | 60.4 | 23.8567 | 59.2962 | 60.6 | 23.8587 | 50.9461 | 60.8 | 23.8562 | 42.6219 | 61 | 23.8454 | 34.1605 | 61.2 | 23.8549 | 25.9778 | 61.4 | 23.8355 | 17.6171 | 61.6 | 23.8575 | 9.3121 | 61.8 | 23.8611 | 1.0035 | 62 | 28.61 | 8.058 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.61 | 75.9639 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.8642 | 16.362 | 59.6 | 23.8578 | 24.7177 | 59.4 | 23.8554 | 33.0496 | 59.2 | 23.8493 | 41.3789 | 59 | 23.852 | 49.7039 | 58.8 | 23.8544 | 58.0474 | 58.6 | 23.8641 | 66.3474 | 58.4 | 23.84 | 74.7011 | 58.2 | 23.8463 | 83.0217 | 58 | 23.8496 | 75.9642 | 60.2 | 23.8646 | 67.5577 | 60.4 | 23.865 | 59.2959 | 60.6 | 23.8671 | 50.9453 | 60.8 | 23.8645 | 42.6228 | 61 | 23.8537 | 34.1609 | 61.2 | 23.8633 | 25.9776 | 61.4 | 23.8438 | 17.6168 | 61.6 | 23.8659 | 9.312 | 61.8 | 23.8695 | 1.0036 | 62 | 28.62 | 8.058 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.62 | 75.9642 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.8726 | 16.3624 | 59.6 | 23.8662 | 24.7175 | 59.4 | 23.8637 | 33.0488 | 59.2 | 23.8577 | 41.379 | 59 | 23.8604 | 49.7045 | 58.8 | 23.8627 | 58.047 | 58.6 | 23.8724 | 66.3485 | 58.4 | 23.8484 | 74.7005 | 58.2 | 23.8546 | 83.0219 | 58 | 23.8579 | 75.9645 | 60.2 | 23.8729 | 67.5594 | 60.4 | 23.8734 | 59.2957 | 60.6 | 23.8754 | 50.9451 | 60.8 | 23.8729 | 42.6238 | 61 | 23.8621 | 34.161 | 61.2 | 23.8716 | 25.9774 | 61.4 | 23.8521 | 17.6165 | 61.6 | 23.8742 | 9.3119 | 61.8 | 23.8778 | 1.0036 | 62 | 28.63 | 8.0581 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.63 | 75.9645 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.8809 | 16.3628 | 59.6 | 23.8745 | 24.7174 | 59.4 | 23.8721 | 33.0479 | 59.2 | 23.866 | 41.3792 | 59 | 23.8687 | 49.7045 | 58.8 | 23.8711 | 58.0469 | 58.6 | 23.8808 | 66.3495 | 58.4 | 23.8567 | 74.6998 | 58.2 | 23.8629 | 83.0219 | 58 | 23.8663 | 75.9648 | 60.2 | 23.8812 | 67.5622 | 60.4 | 23.8817 | 59.2956 | 60.6 | 23.8837 | 50.9449 | 60.8 | 23.8812 | 42.6248 | 61 | 23.8704 | 34.1611 | 61.2 | 23.88 | 25.9772 | 61.4 | 23.8604 | 17.6163 | 61.6 | 23.8825 | 9.3118 | 61.8 | 23.8861 | 1.0038 | 62 | 28.64 | 8.0581 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.64 | 75.9648 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.8893 | 16.3627 | 59.6 | 23.8828 | 24.7167 | 59.4 | 23.8804 | 33.0467 | 59.2 | 23.8743 | 41.3789 | 59 | 23.877 | 49.7045 | 58.8 | 23.8794 | 58.0467 | 58.6 | 23.8891 | 66.3504 | 58.4 | 23.865 | 74.6987 | 58.2 | 23.8713 | 83.0218 | 58 | 23.8746 | 75.9651 | 60.2 | 23.8896 | 67.5649 | 60.4 | 23.89 | 59.2956 | 60.6 | 23.8921 | 50.9439 | 60.8 | 23.8895 | 42.6255 | 61 | 23.8788 | 34.1613 | 61.2 | 23.8883 | 25.9766 | 61.4 | 23.8688 | 17.6161 | 61.6 | 23.8909 | 9.3114 | 61.8 | 23.8945 | 1.0041 | 62 | 28.65 | 8.0582 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.65 | 75.9651 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.8976 | 16.3626 | 59.6 | 23.8912 | 24.7161 | 59.4 | 23.8887 | 33.0454 | 59.2 | 23.8827 | 41.3787 | 59 | 23.8854 | 49.7046 | 58.8 | 23.8878 | 58.046 | 58.6 | 23.8974 | 66.3517 | 58.4 | 23.8734 | 74.6976 | 58.2 | 23.8796 | 83.0213 | 58 | 23.8829 | 75.9654 | 60.2 | 23.8979 | 67.568 | 60.4 | 23.8984 | 59.2957 | 60.6 | 23.9004 | 50.943 | 60.8 | 23.8979 | 42.6263 | 61 | 23.8871 | 34.1614 | 61.2 | 23.8967 | 25.976 | 61.4 | 23.8771 | 17.6159 | 61.6 | 23.8992 | 9.3111 | 61.8 | 23.9028 | 1.0043 | 62 | 28.66 | 8.0583 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.66 | 75.9654 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.9059 | 16.3622 | 59.6 | 23.8995 | 24.7157 | 59.4 | 23.897 | 33.0445 | 59.2 | 23.891 | 41.3791 | 59 | 23.8937 | 49.7046 | 58.8 | 23.8961 | 58.0452 | 58.6 | 23.9058 | 66.353 | 58.4 | 23.8817 | 74.6971 | 58.2 | 23.8879 | 83.0208 | 58 | 23.8913 | 75.9658 | 60.2 | 23.9063 | 67.571 | 60.4 | 23.9067 | 59.2959 | 60.6 | 23.9087 | 50.9425 | 60.8 | 23.9062 | 42.6276 | 61 | 23.8954 | 34.1623 | 61.2 | 23.905 | 25.9759 | 61.4 | 23.8854 | 17.6157 | 61.6 | 23.9075 | 9.311 | 61.8 | 23.9111 | 1.0045 | 62 | 28.67 | 8.0583 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.67 | 75.9658 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.9143 | 16.3619 | 59.6 | 23.9078 | 24.7153 | 59.4 | 23.9054 | 33.0436 | 59.2 | 23.8993 | 41.3795 | 59 | 23.9021 | 49.7043 | 58.8 | 23.9045 | 58.0448 | 58.6 | 23.9141 | 66.3548 | 58.4 | 23.89 | 74.6966 | 58.2 | 23.8962 | 83.0208 | 58 | 23.8996 | 75.9665 | 60.2 | 23.9146 | 67.574 | 60.4 | 23.9151 | 59.2965 | 60.6 | 23.9171 | 50.9421 | 60.8 | 23.9146 | 42.6289 | 61 | 23.9037 | 34.1632 | 61.2 | 23.9133 | 25.9758 | 61.4 | 23.8938 | 17.6156 | 61.6 | 23.9159 | 9.3109 | 61.8 | 23.9195 | 1.0048 | 62 | 28.68 | 8.058 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.68 | 75.9665 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.9226 | 16.3616 | 59.6 | 23.9162 | 24.7147 | 59.4 | 23.9137 | 33.0435 | 59.2 | 23.9077 | 41.3803 | 59 | 23.9104 | 49.704 | 58.8 | 23.9128 | 58.0443 | 58.6 | 23.9225 | 66.3566 | 58.4 | 23.8983 | 74.6959 | 58.2 | 23.9046 | 83.0208 | 58 | 23.9079 | 75.9673 | 60.2 | 23.9229 | 67.577 | 60.4 | 23.9234 | 59.2971 | 60.6 | 23.9254 | 50.9414 | 60.8 | 23.9229 | 42.6307 | 61 | 23.9121 | 34.1648 | 61.2 | 23.9217 | 25.9757 | 61.4 | 23.9021 | 17.6155 | 61.6 | 23.9242 | 9.3106 | 61.8 | 23.9278 | 1.005 | 62 | 28.69 | 8.0577 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.69 | 75.9673 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.9309 | 16.3613 | 59.6 | 23.9245 | 24.7142 | 59.4 | 23.922 | 33.0434 | 59.2 | 23.916 | 41.3811 | 59 | 23.9187 | 49.7039 | 58.8 | 23.9211 | 58.0442 | 58.6 | 23.9308 | 66.3579 | 58.4 | 23.9067 | 74.6951 | 58.2 | 23.9129 | 83.0211 | 58 | 23.9163 | 75.9674 | 60.2 | 23.9313 | 67.5797 | 60.4 | 23.9317 | 59.2968 | 60.6 | 23.9337 | 50.9407 | 60.8 | 23.9312 | 42.6326 | 61 | 23.9204 | 34.1663 | 61.2 | 23.93 | 25.9756 | 61.4 | 23.9104 | 17.6157 | 61.6 | 23.9325 | 9.3102 | 61.8 | 23.9361 | 1.0053 | 62 | 28.7 | 8.0574 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.7 | 75.9674 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.9393 | 16.3611 | 59.6 | 23.9328 | 24.7139 | 59.4 | 23.9304 | 33.0425 | 59.2 | 23.9243 | 41.3814 | 59 | 23.9271 | 49.7039 | 58.8 | 23.9295 | 58.0441 | 58.6 | 23.9391 | 66.3593 | 58.4 | 23.915 | 74.6951 | 58.2 | 23.9212 | 83.0213 | 58 | 23.9246 | 75.9675 | 60.2 | 23.9396 | 67.5824 | 60.4 | 23.9401 | 59.2964 | 60.6 | 23.9421 | 50.9402 | 60.8 | 23.9396 | 42.6337 | 61 | 23.9287 | 34.1681 | 61.2 | 23.9384 | 25.9755 | 61.4 | 23.9188 | 17.6159 | 61.6 | 23.9409 | 9.3098 | 61.8 | 23.9445 | 1.0055 | 62 | 28.71 | 8.0571 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.71 | 75.9675 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.9476 | 16.361 | 59.6 | 23.9412 | 24.7137 | 59.4 | 23.9387 | 33.0416 | 59.2 | 23.9327 | 41.3817 | 59 | 23.9354 | 49.7044 | 58.8 | 23.9378 | 58.0436 | 58.6 | 23.9474 | 66.3608 | 58.4 | 23.9233 | 74.6951 | 58.2 | 23.9295 | 83.0207 | 58 | 23.9329 | 75.9675 | 60.2 | 23.948 | 67.585 | 60.4 | 23.9484 | 59.2965 | 60.6 | 23.9504 | 50.9397 | 60.8 | 23.9479 | 42.6348 | 61 | 23.9371 | 34.1699 | 61.2 | 23.9467 | 25.9754 | 61.4 | 23.9271 | 17.6157 | 61.6 | 23.9492 | 9.3094 | 61.8 | 23.9528 | 1.0057 | 62 | 28.72 | 8.0567 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.72 | 75.9675 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.956 | 16.361 | 59.6 | 23.9495 | 24.7135 | 59.4 | 23.947 | 33.0408 | 59.2 | 23.941 | 41.3815 | 59 | 23.9438 | 49.705 | 58.8 | 23.9462 | 58.043 | 58.6 | 23.9558 | 66.3624 | 58.4 | 23.9316 | 74.6952 | 58.2 | 23.9379 | 83.02 | 58 | 23.9413 | 75.9676 | 60.2 | 23.9563 | 67.5875 | 60.4 | 23.9567 | 59.2965 | 60.6 | 23.9587 | 50.9395 | 60.8 | 23.9562 | 42.6359 | 61 | 23.9454 | 34.1713 | 61.2 | 23.955 | 25.9753 | 61.4 | 23.9354 | 17.6155 | 61.6 | 23.9576 | 9.3091 | 61.8 | 23.9611 | 1.006 | 62 | 28.73 | 8.0564 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.73 | 75.9676 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.9643 | 16.3611 | 59.6 | 23.9578 | 24.7133 | 59.4 | 23.9553 | 33.04 | 59.2 | 23.9493 | 41.3814 | 59 | 23.9521 | 49.705 | 58.8 | 23.9545 | 58.0429 | 58.6 | 23.9641 | 66.3644 | 58.4 | 23.94 | 74.6953 | 58.2 | 23.9462 | 83.0198 | 58 | 23.9496 | 75.9683 | 60.2 | 23.9646 | 67.5908 | 60.4 | 23.9651 | 59.2967 | 60.6 | 23.9671 | 50.9393 | 60.8 | 23.9646 | 42.6369 | 61 | 23.9538 | 34.1727 | 61.2 | 23.9634 | 25.9752 | 61.4 | 23.9437 | 17.6155 | 61.6 | 23.9659 | 9.3087 | 61.8 | 23.9695 | 1.006 | 62 | 28.74 | 8.0562 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.74 | 75.9683 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.9726 | 16.361 | 59.6 | 23.9662 | 24.7134 | 59.4 | 23.9637 | 33.0402 | 59.2 | 23.9576 | 41.3813 | 59 | 23.9604 | 49.705 | 58.8 | 23.9628 | 58.0427 | 58.6 | 23.9725 | 66.3665 | 58.4 | 23.9483 | 74.696 | 58.2 | 23.9545 | 83.0196 | 58 | 23.9579 | 75.9691 | 60.2 | 23.973 | 67.5941 | 60.4 | 23.9734 | 59.2968 | 60.6 | 23.9754 | 50.9384 | 60.8 | 23.9729 | 42.6379 | 61 | 23.9621 | 34.1739 | 61.2 | 23.9717 | 25.975 | 61.4 | 23.9521 | 17.6155 | 61.6 | 23.9742 | 9.3083 | 61.8 | 23.9778 | 1.0061 | 62 | 28.75 | 8.056 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.75 | 75.9691 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.981 | 16.3609 | 59.6 | 23.9745 | 24.7136 | 59.4 | 23.972 | 33.0403 | 59.2 | 23.966 | 41.3812 | 59 | 23.9688 | 49.7053 | 58.8 | 23.9712 | 58.0423 | 58.6 | 23.9808 | 66.3677 | 58.4 | 23.9566 | 74.6967 | 58.2 | 23.9628 | 83.0194 | 58 | 23.9663 | 75.9701 | 60.2 | 23.9813 | 67.5965 | 60.4 | 23.9818 | 59.2968 | 60.6 | 23.9837 | 50.9375 | 60.8 | 23.9812 | 42.6389 | 61 | 23.9704 | 34.1752 | 61.2 | 23.9801 | 25.9749 | 61.4 | 23.9604 | 17.6159 | 61.6 | 23.9825 | 9.3079 | 61.8 | 23.9861 | 1.0063 | 62 | 28.76 | 8.0562 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.76 | 75.9701 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.9893 | 16.3611 | 59.6 | 23.9828 | 24.7139 | 59.4 | 23.9803 | 33.0401 | 59.2 | 23.9743 | 41.3808 | 59 | 23.9771 | 49.7056 | 58.8 | 23.9795 | 58.0419 | 58.6 | 23.9891 | 66.3689 | 58.4 | 23.965 | 74.6968 | 58.2 | 23.9712 | 83.0193 | 58 | 23.9746 | 75.9711 | 60.2 | 23.9896 | 67.599 | 60.4 | 23.9901 | 59.2968 | 60.6 | 23.9921 | 50.937 | 60.8 | 23.9896 | 42.6396 | 61 | 23.9788 | 34.1765 | 61.2 | 23.9884 | 25.9747 | 61.4 | 23.9687 | 17.6163 | 61.6 | 23.9909 | 9.3074 | 61.8 | 23.9944 | 1.0066 | 62 | 28.77 | 8.0564 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.77 | 75.9711 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 23.9977 | 16.3613 | 59.6 | 23.9912 | 24.7141 | 59.4 | 23.9886 | 33.0399 | 59.2 | 23.9826 | 41.3803 | 59 | 23.9855 | 49.7057 | 58.8 | 23.9879 | 58.0413 | 58.6 | 23.9975 | 66.3702 | 58.4 | 23.9733 | 74.6969 | 58.2 | 23.9795 | 83.0191 | 58 | 23.9829 | 75.9725 | 60.2 | 23.998 | 67.6012 | 60.4 | 23.9984 | 59.297 | 60.6 | 24.0004 | 50.9366 | 60.8 | 23.9979 | 42.6403 | 61 | 23.9871 | 34.1778 | 61.2 | 23.9968 | 25.9745 | 61.4 | 23.9771 | 17.6163 | 61.6 | 23.9992 | 9.3069 | 61.8 | 24.0028 | 1.0068 | 62 | 28.78 | 8.0565 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.78 | 75.9725 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.006 | 16.3613 | 59.6 | 23.9995 | 24.7146 | 59.4 | 23.997 | 33.0407 | 59.2 | 23.991 | 41.3799 | 59 | 23.9938 | 49.7058 | 58.8 | 23.9962 | 58.0406 | 58.6 | 24.0058 | 66.3715 | 58.4 | 23.9816 | 74.6967 | 58.2 | 23.9878 | 83.019 | 58 | 23.9913 | 75.9739 | 60.2 | 24.0063 | 67.6034 | 60.4 | 24.0068 | 59.2971 | 60.6 | 24.0087 | 50.9363 | 60.8 | 24.0063 | 42.6421 | 61 | 23.9954 | 34.1788 | 61.2 | 24.0051 | 25.9745 | 61.4 | 23.9854 | 17.6163 | 61.6 | 24.0075 | 9.3065 | 61.8 | 24.0111 | 1.007 | 62 | 28.79 | 8.0567 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.79 | 75.9739 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.0144 | 16.3612 | 59.6 | 24.0078 | 24.7152 | 59.4 | 24.0053 | 33.0414 | 59.2 | 23.9993 | 41.3795 | 59 | 24.0021 | 49.7067 | 58.8 | 24.0045 | 58.04 | 58.6 | 24.0142 | 66.3732 | 58.4 | 23.99 | 74.6964 | 58.2 | 23.9961 | 83.0186 | 58 | 23.9996 | 75.9755 | 60.2 | 24.0146 | 67.6054 | 60.4 | 24.0151 | 59.2974 | 60.6 | 24.0171 | 50.9361 | 60.8 | 24.0146 | 42.6438 | 61 | 24.0038 | 34.1798 | 61.2 | 24.0134 | 25.9745 | 61.4 | 23.9937 | 17.6162 | 61.6 | 24.0159 | 9.3061 | 61.8 | 24.0194 | 1.0073 | 62 | 28.8 | 8.0569 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.8 | 75.9755 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.0227 | 16.3608 | 59.6 | 24.0162 | 24.7159 | 59.4 | 24.0136 | 33.0419 | 59.2 | 24.0076 | 41.3794 | 59 | 24.0105 | 49.7077 | 58.8 | 24.0129 | 58.0394 | 58.6 | 24.0225 | 66.3748 | 58.4 | 23.9983 | 74.6965 | 58.2 | 24.0045 | 83.0182 | 58 | 24.008 | 75.9771 | 60.2 | 24.023 | 67.6074 | 60.4 | 24.0234 | 59.2976 | 60.6 | 24.0254 | 50.9356 | 60.8 | 24.0229 | 42.6451 | 61 | 24.0121 | 34.1805 | 61.2 | 24.0218 | 25.9746 | 61.4 | 24.002 | 17.6161 | 61.6 | 24.0242 | 9.3056 | 61.8 | 24.0278 | 1.0075 | 62 | 28.81 | 8.0571 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.81 | 75.9771 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.031 | 16.3604 | 59.6 | 24.0245 | 24.7166 | 59.4 | 24.022 | 33.0424 | 59.2 | 24.0159 | 41.3793 | 59 | 24.0188 | 49.7078 | 58.8 | 24.0212 | 58.0395 | 58.6 | 24.0308 | 66.376 | 58.4 | 24.0066 | 74.6966 | 58.2 | 24.0128 | 83.0181 | 58 | 24.0163 | 75.9789 | 60.2 | 24.0313 | 67.6097 | 60.4 | 24.0318 | 59.2985 | 60.6 | 24.0337 | 50.935 | 60.8 | 24.0313 | 42.6464 | 61 | 24.0204 | 34.1812 | 61.2 | 24.0301 | 25.9746 | 61.4 | 24.0103 | 17.6159 | 61.6 | 24.0325 | 9.3051 | 61.8 | 24.0361 | 1.0077 | 62 | 28.82 | 8.0573 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.82 | 75.9789 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.0394 | 16.3598 | 59.6 | 24.0329 | 24.717 | 59.4 | 24.0303 | 33.0425 | 59.2 | 24.0243 | 41.3797 | 59 | 24.0272 | 49.7078 | 58.8 | 24.0296 | 58.0395 | 58.6 | 24.0392 | 66.3772 | 58.4 | 24.0149 | 74.6967 | 58.2 | 24.0211 | 83.0179 | 58 | 24.0246 | 75.9806 | 60.2 | 24.0397 | 67.6121 | 60.4 | 24.0401 | 59.2994 | 60.6 | 24.0421 | 50.9346 | 60.8 | 24.0396 | 42.6463 | 61 | 24.0288 | 34.1818 | 61.2 | 24.0385 | 25.9748 | 61.4 | 24.0187 | 17.6157 | 61.6 | 24.0409 | 9.3052 | 61.8 | 24.0444 | 1.008 | 62 | 28.83 | 8.0576 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.83 | 75.9806 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.0477 | 16.3592 | 59.6 | 24.0412 | 24.7174 | 59.4 | 24.0386 | 33.0425 | 59.2 | 24.0326 | 41.3802 | 59 | 24.0355 | 49.7086 | 58.8 | 24.0379 | 58.0389 | 58.6 | 24.0475 | 66.3788 | 58.4 | 24.0233 | 74.6969 | 58.2 | 24.0294 | 83.0179 | 58 | 24.033 | 75.982 | 60.2 | 24.048 | 67.614 | 60.4 | 24.0484 | 59.2991 | 60.6 | 24.0504 | 50.9341 | 60.8 | 24.048 | 42.6462 | 61 | 24.0371 | 34.1824 | 61.2 | 24.0468 | 25.975 | 61.4 | 24.027 | 17.6156 | 61.6 | 24.0492 | 9.3052 | 61.8 | 24.0528 | 1.0076 | 62 | 28.84 | 8.0574 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.84 | 75.982 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.056 | 16.359 | 59.6 | 24.0495 | 24.7177 | 59.4 | 24.047 | 33.0429 | 59.2 | 24.0409 | 41.3803 | 59 | 24.0438 | 49.7094 | 58.8 | 24.0462 | 58.0383 | 58.6 | 24.0558 | 66.3804 | 58.4 | 24.0316 | 74.6964 | 58.2 | 24.0378 | 83.0179 | 58 | 24.0413 | 75.9835 | 60.2 | 24.0563 | 67.6159 | 60.4 | 24.0568 | 59.2987 | 60.6 | 24.0587 | 50.9337 | 60.8 | 24.0563 | 42.6461 | 61 | 24.0454 | 34.1836 | 61.2 | 24.0551 | 25.975 | 61.4 | 24.0353 | 17.6154 | 61.6 | 24.0575 | 9.3052 | 61.8 | 24.0611 | 1.0073 | 62 | 28.85 | 8.0572 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.85 | 75.9835 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.0644 | 16.3588 | 59.6 | 24.0578 | 24.7181 | 59.4 | 24.0553 | 33.0432 | 59.2 | 24.0493 | 41.3803 | 59 | 24.0522 | 49.7098 | 58.8 | 24.0546 | 58.0379 | 58.6 | 24.0642 | 66.3818 | 58.4 | 24.0399 | 74.696 | 58.2 | 24.0461 | 83.0179 | 58 | 24.0496 | 75.9847 | 60.2 | 24.0647 | 67.6176 | 60.4 | 24.0651 | 59.2979 | 60.6 | 24.0671 | 50.9333 | 60.8 | 24.0646 | 42.6461 | 61 | 24.0538 | 34.1848 | 61.2 | 24.0635 | 25.9749 | 61.4 | 24.0437 | 17.6151 | 61.6 | 24.0659 | 9.3052 | 61.8 | 24.0694 | 1.0069 | 62 | 28.86 | 8.0571 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.86 | 75.9847 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.0727 | 16.3587 | 59.6 | 24.0662 | 24.7183 | 59.4 | 24.0636 | 33.0437 | 59.2 | 24.0576 | 41.3807 | 59 | 24.0605 | 49.7103 | 58.8 | 24.0629 | 58.0374 | 58.6 | 24.0725 | 66.3832 | 58.4 | 24.0482 | 74.6953 | 58.2 | 24.0544 | 83.0179 | 58 | 24.058 | 75.9858 | 60.2 | 24.073 | 67.6193 | 60.4 | 24.0735 | 59.297 | 60.6 | 24.0754 | 50.9334 | 60.8 | 24.073 | 42.6457 | 61 | 24.0621 | 34.1861 | 61.2 | 24.0718 | 25.975 | 61.4 | 24.052 | 17.6148 | 61.6 | 24.0742 | 9.3051 | 61.8 | 24.0778 | 1.0066 | 62 | 28.87 | 8.057 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.87 | 75.9858 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.0811 | 16.3586 | 59.6 | 24.0745 | 24.7185 | 59.4 | 24.0719 | 33.0442 | 59.2 | 24.0659 | 41.3812 | 59 | 24.0689 | 49.7108 | 58.8 | 24.0713 | 58.0369 | 58.6 | 24.0809 | 66.3852 | 58.4 | 24.0566 | 74.6947 | 58.2 | 24.0627 | 83.0176 | 58 | 24.0663 | 75.9866 | 60.2 | 24.0814 | 67.6214 | 60.4 | 24.0818 | 59.2965 | 60.6 | 24.0837 | 50.9335 | 60.8 | 24.0813 | 42.6452 | 61 | 24.0704 | 34.1874 | 61.2 | 24.0802 | 25.9751 | 61.4 | 24.0603 | 17.6149 | 61.6 | 24.0826 | 9.3051 | 61.8 | 24.0861 | 1.0063 | 62 | 28.88 | 8.0567 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.88 | 75.9866 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.0894 | 16.3587 | 59.6 | 24.0828 | 24.7182 | 59.4 | 24.0803 | 33.0447 | 59.2 | 24.0742 | 41.3812 | 59 | 24.0772 | 49.7113 | 58.8 | 24.0796 | 58.0365 | 58.6 | 24.0892 | 66.3872 | 58.4 | 24.0649 | 74.6946 | 58.2 | 24.071 | 83.0174 | 58 | 24.0746 | 75.9873 | 60.2 | 24.0897 | 67.6235 | 60.4 | 24.0901 | 59.296 | 60.6 | 24.0921 | 50.9336 | 60.8 | 24.0896 | 42.645 | 61 | 24.0788 | 34.189 | 61.2 | 24.0885 | 25.9752 | 61.4 | 24.0687 | 17.615 | 61.6 | 24.0909 | 9.3051 | 61.8 | 24.0944 | 1.0059 | 62 | 28.89 | 8.0564 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.89 | 75.9873 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.0977 | 16.3587 | 59.6 | 24.0912 | 24.7178 | 59.4 | 24.0886 | 33.0451 | 59.2 | 24.0826 | 41.3813 | 59 | 24.0855 | 49.7121 | 58.8 | 24.088 | 58.0365 | 58.6 | 24.0975 | 66.3883 | 58.4 | 24.0732 | 74.6945 | 58.2 | 24.0794 | 83.0171 | 58 | 24.083 | 75.9888 | 60.2 | 24.098 | 67.625 | 60.4 | 24.0985 | 59.2955 | 60.6 | 24.1004 | 50.9336 | 60.8 | 24.098 | 42.6447 | 61 | 24.0871 | 34.1907 | 61.2 | 24.0968 | 25.9754 | 61.4 | 24.077 | 17.615 | 61.6 | 24.0992 | 9.3051 | 61.8 | 24.1028 | 1.0059 | 62 | 28.9 | 8.0561 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.9 | 75.9888 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.1061 | 16.3587 | 59.6 | 24.0995 | 24.7177 | 59.4 | 24.0969 | 33.0464 | 59.2 | 24.0909 | 41.3818 | 59 | 24.0939 | 49.7128 | 58.8 | 24.0963 | 58.0365 | 58.6 | 24.1059 | 66.3895 | 58.4 | 24.0815 | 74.6942 | 58.2 | 24.0877 | 83.0169 | 58 | 24.0913 | 75.9903 | 60.2 | 24.1064 | 67.6265 | 60.4 | 24.1068 | 59.2949 | 60.6 | 24.1087 | 50.9338 | 60.8 | 24.1063 | 42.6445 | 61 | 24.0955 | 34.1923 | 61.2 | 24.1052 | 25.9755 | 61.4 | 24.0853 | 17.615 | 61.6 | 24.1075 | 9.3051 | 61.8 | 24.1111 | 1.0059 | 62 | 28.91 | 8.0558 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.91 | 75.9903 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.1144 | 16.3588 | 59.6 | 24.1078 | 24.7176 | 59.4 | 24.1052 | 33.0477 | 59.2 | 24.0992 | 41.3823 | 59 | 24.1022 | 49.7141 | 58.8 | 24.1046 | 58.0365 | 58.6 | 24.1142 | 66.39 | 58.4 | 24.0899 | 74.6938 | 58.2 | 24.096 | 83.0165 | 58 | 24.0996 | 75.9913 | 60.2 | 24.1147 | 67.6281 | 60.4 | 24.1152 | 59.2945 | 60.6 | 24.1171 | 50.934 | 60.8 | 24.1147 | 42.6442 | 61 | 24.1038 | 34.1939 | 61.2 | 24.1135 | 25.9756 | 61.4 | 24.0936 | 17.6149 | 61.6 | 24.1159 | 9.3051 | 61.8 | 24.1194 | 1.0056 | 62 | 28.92 | 8.0553 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.92 | 75.9913 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.1227 | 16.3589 | 59.6 | 24.1162 | 24.7174 | 59.4 | 24.1136 | 33.0483 | 59.2 | 24.1076 | 41.3826 | 59 | 24.1105 | 49.7154 | 58.8 | 24.113 | 58.0365 | 58.6 | 24.1226 | 66.3905 | 58.4 | 24.0982 | 74.6937 | 58.2 | 24.1043 | 83.0162 | 58 | 24.108 | 75.9923 | 60.2 | 24.123 | 67.6296 | 60.4 | 24.1235 | 59.2941 | 60.6 | 24.1254 | 50.9341 | 60.8 | 24.123 | 42.6438 | 61 | 24.1121 | 34.195 | 61.2 | 24.1219 | 25.9758 | 61.4 | 24.102 | 17.6149 | 61.6 | 24.1242 | 9.305 | 61.8 | 24.1277 | 1.0052 | 62 | 28.93 | 8.0549 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.93 | 75.9923 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.1311 | 16.3589 | 59.6 | 24.1245 | 24.7171 | 59.4 | 24.1219 | 33.049 | 59.2 | 24.1159 | 41.3829 | 59 | 24.1189 | 49.7156 | 58.8 | 24.1213 | 58.0362 | 58.6 | 24.1309 | 66.3905 | 58.4 | 24.1065 | 74.6937 | 58.2 | 24.1127 | 83.0157 | 58 | 24.1163 | 75.9933 | 60.2 | 24.1314 | 67.6313 | 60.4 | 24.1318 | 59.2937 | 60.6 | 24.1337 | 50.9342 | 60.8 | 24.1313 | 42.6434 | 61 | 24.1205 | 34.1962 | 61.2 | 24.1302 | 25.976 | 61.4 | 24.1103 | 17.6151 | 61.6 | 24.1325 | 9.3049 | 61.8 | 24.1361 | 1.0052 | 62 | 28.94 | 8.0548 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.94 | 75.9933 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.1394 | 16.3586 | 59.6 | 24.1328 | 24.7173 | 59.4 | 24.1302 | 33.0498 | 59.2 | 24.1242 | 41.383 | 59 | 24.1272 | 49.7158 | 58.8 | 24.1297 | 58.0358 | 58.6 | 24.1392 | 66.3905 | 58.4 | 24.1149 | 74.6938 | 58.2 | 24.121 | 83.0152 | 58 | 24.1246 | 75.9944 | 60.2 | 24.1397 | 67.6329 | 60.4 | 24.1402 | 59.2932 | 60.6 | 24.1421 | 50.9343 | 60.8 | 24.1397 | 42.6428 | 61 | 24.1288 | 34.1976 | 61.2 | 24.1385 | 25.9759 | 61.4 | 24.1186 | 17.6152 | 61.6 | 24.1409 | 9.3048 | 61.8 | 24.1444 | 1.0052 | 62 | 28.95 | 8.0547 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.95 | 75.9944 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.1478 | 16.3582 | 59.6 | 24.1412 | 24.7175 | 59.4 | 24.1385 | 33.0506 | 59.2 | 24.1326 | 41.3832 | 59 | 24.1356 | 49.7161 | 58.8 | 24.138 | 58.0359 | 58.6 | 24.1476 | 66.3909 | 58.4 | 24.1232 | 74.694 | 58.2 | 24.1293 | 83.0147 | 58 | 24.133 | 75.9955 | 60.2 | 24.148 | 67.6341 | 60.4 | 24.1485 | 59.2926 | 60.6 | 24.1504 | 50.9343 | 60.8 | 24.148 | 42.6423 | 61 | 24.1371 | 34.199 | 61.2 | 24.1469 | 25.9758 | 61.4 | 24.127 | 17.6153 | 61.6 | 24.1492 | 9.3047 | 61.8 | 24.1527 | 1.0052 | 62 | 28.96 | 8.0547 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.96 | 75.9955 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.1561 | 16.3581 | 59.6 | 24.1495 | 24.7176 | 59.4 | 24.1469 | 33.0505 | 59.2 | 24.1409 | 41.3836 | 59 | 24.1439 | 49.7165 | 58.8 | 24.1463 | 58.036 | 58.6 | 24.1559 | 66.3912 | 58.4 | 24.1315 | 74.694 | 58.2 | 24.1376 | 83.0143 | 58 | 24.1413 | 75.9966 | 60.2 | 24.1564 | 67.6354 | 60.4 | 24.1568 | 59.292 | 60.6 | 24.1588 | 50.9339 | 60.8 | 24.1563 | 42.6418 | 61 | 24.1454 | 34.2 | 61.2 | 24.1552 | 25.9761 | 61.4 | 24.1353 | 17.6154 | 61.6 | 24.1575 | 9.3046 | 61.8 | 24.1611 | 1.0052 | 62 | 28.97 | 8.0547 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.97 | 75.9966 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.1645 | 16.358 | 59.6 | 24.1579 | 24.7176 | 59.4 | 24.1552 | 33.0505 | 59.2 | 24.1492 | 41.3841 | 59 | 24.1523 | 49.7173 | 58.8 | 24.1547 | 58.036 | 58.6 | 24.1642 | 66.3912 | 58.4 | 24.1399 | 74.694 | 58.2 | 24.146 | 83.014 | 58 | 24.1497 | 75.9978 | 60.2 | 24.1647 | 67.6363 | 60.4 | 24.1652 | 59.292 | 60.6 | 24.1671 | 50.9335 | 60.8 | 24.1647 | 42.6413 | 61 | 24.1538 | 34.2011 | 61.2 | 24.1636 | 25.9763 | 61.4 | 24.1436 | 17.6156 | 61.6 | 24.1659 | 9.3045 | 61.8 | 24.1694 | 1.0052 | 62 | 28.98 | 8.0546 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.98 | 75.9978 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.1728 | 16.358 | 59.6 | 24.1662 | 24.7177 | 59.4 | 24.1635 | 33.0509 | 59.2 | 24.1575 | 41.3848 | 59 | 24.1606 | 49.7181 | 58.8 | 24.163 | 58.036 | 58.6 | 24.1726 | 66.3912 | 58.4 | 24.1482 | 74.6944 | 58.2 | 24.1543 | 83.0137 | 58 | 24.158 | 75.999 | 60.2 | 24.1731 | 67.6372 | 60.4 | 24.1735 | 59.2919 | 60.6 | 24.1754 | 50.9328 | 60.8 | 24.173 | 42.6394 | 61 | 24.1621 | 34.2027 | 61.2 | 24.1719 | 25.9768 | 61.4 | 24.1519 | 17.6158 | 61.6 | 24.1742 | 9.3044 | 61.8 | 24.1777 | 1.0052 | 62 | 28.99 | 8.0545 | 59.8 | 1 | 80.12 | 28.99 | 75.999 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.1811 | 16.3581 | 59.6 | 24.1745 | 24.7178 | 59.4 | 24.1719 | 33.0513 | 59.2 | 24.1659 | 41.3855 | 59 | 24.1689 | 49.7186 | 58.8 | 24.1714 | 58.0359 | 58.6 | 24.1809 | 66.391 | 58.4 | 24.1565 | 74.6948 | 58.2 | 24.1626 | 83.0139 | 58 | 24.1663 | 75.9996 | 60.2 | 24.1814 | 67.6378 | 60.4 | 24.1819 | 59.2916 | 60.6 | 24.1838 | 50.932 | 60.8 | 24.1814 | 42.6375 | 61 | 24.1705 | 34.2043 | 61.2 | 24.1802 | 25.9772 | 61.4 | 24.1602 | 17.616 | 61.6 | 24.1826 | 9.3043 | 61.8 | 24.186 | 1.0052 | 62 | 29 | 8.0545 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29 | 75.9996 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.1895 | 16.3581 | 59.6 | 24.1828 | 24.7179 | 59.4 | 24.1802 | 33.0525 | 59.2 | 24.1742 | 41.3859 | 59 | 24.1773 | 49.719 | 58.8 | 24.1797 | 58.0358 | 58.6 | 24.1893 | 66.3909 | 58.4 | 24.1648 | 74.6949 | 58.2 | 24.1709 | 83.0142 | 58 | 24.1747 | 76.0002 | 60.2 | 24.1897 | 67.6384 | 60.4 | 24.1902 | 59.2913 | 60.6 | 24.1921 | 50.9315 | 60.8 | 24.1897 | 42.6353 | 61 | 24.1788 | 34.2057 | 61.2 | 24.1886 | 25.9773 | 61.4 | 24.1686 | 17.6162 | 61.6 | 24.1909 | 9.3043 | 61.8 | 24.1944 | 1.0051 | 62 | 29.01 | 8.0545 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.01 | 76.0002 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.1978 | 16.3582 | 59.6 | 24.1912 | 24.718 | 59.4 | 24.1885 | 33.0537 | 59.2 | 24.1825 | 41.3863 | 59 | 24.1856 | 49.7192 | 58.8 | 24.188 | 58.0352 | 58.6 | 24.1976 | 66.3902 | 58.4 | 24.1732 | 74.6951 | 58.2 | 24.1793 | 83.014 | 58 | 24.183 | 76.0007 | 60.2 | 24.1981 | 67.6379 | 60.4 | 24.1985 | 59.2908 | 60.6 | 24.2004 | 50.9309 | 60.8 | 24.198 | 42.6332 | 61 | 24.1871 | 34.2072 | 61.2 | 24.1969 | 25.9775 | 61.4 | 24.1769 | 17.6167 | 61.6 | 24.1992 | 9.3042 | 61.8 | 24.2027 | 1.0051 | 62 | 29.02 | 8.0544 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.02 | 76.0007 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.2061 | 16.3582 | 59.6 | 24.1995 | 24.7182 | 59.4 | 24.1969 | 33.0548 | 59.2 | 24.1909 | 41.3872 | 59 | 24.194 | 49.7194 | 58.8 | 24.1964 | 58.0346 | 58.6 | 24.2059 | 66.3895 | 58.4 | 24.1815 | 74.6948 | 58.2 | 24.1876 | 83.0139 | 58 | 24.1913 | 76.0012 | 60.2 | 24.2064 | 67.6375 | 60.4 | 24.2069 | 59.2902 | 60.6 | 24.2088 | 50.9307 | 60.8 | 24.2064 | 42.6309 | 61 | 24.1955 | 34.2085 | 61.2 | 24.2053 | 25.9782 | 61.4 | 24.1852 | 17.6172 | 61.6 | 24.2076 | 9.3041 | 61.8 | 24.211 | 1.0051 | 62 | 29.03 | 8.0544 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.03 | 76.0012 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.2145 | 16.3582 | 59.6 | 24.2079 | 24.7184 | 59.4 | 24.2052 | 33.0558 | 59.2 | 24.1992 | 41.3881 | 59 | 24.2023 | 49.7197 | 58.8 | 24.2047 | 58.0348 | 58.6 | 24.2143 | 66.3888 | 58.4 | 24.1898 | 74.6945 | 58.2 | 24.1959 | 83.0144 | 58 | 24.1997 | 76.0014 | 60.2 | 24.2148 | 67.6369 | 60.4 | 24.2152 | 59.2894 | 60.6 | 24.2171 | 50.9305 | 60.8 | 24.2147 | 42.6287 | 61 | 24.2038 | 34.2098 | 61.2 | 24.2136 | 25.9788 | 61.4 | 24.1936 | 17.6178 | 61.6 | 24.2159 | 9.304 | 61.8 | 24.2194 | 1.0054 | 62 | 29.04 | 8.0543 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.04 | 76.0014 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.2228 | 16.3582 | 59.6 | 24.2162 | 24.7193 | 59.4 | 24.2135 | 33.0561 | 59.2 | 24.2075 | 41.3882 | 59 | 24.2106 | 49.7199 | 58.8 | 24.2131 | 58.035 | 58.6 | 24.2226 | 66.388 | 58.4 | 24.1982 | 74.6949 | 58.2 | 24.2042 | 83.0149 | 58 | 24.208 | 76.0016 | 60.2 | 24.2231 | 67.6364 | 60.4 | 24.2236 | 59.2886 | 60.6 | 24.2254 | 50.9303 | 60.8 | 24.223 | 42.6263 | 61 | 24.2121 | 34.2108 | 61.2 | 24.222 | 25.9794 | 61.4 | 24.2019 | 17.6183 | 61.6 | 24.2242 | 9.3038 | 61.8 | 24.2277 | 1.0058 | 62 | 29.05 | 8.0543 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.05 | 76.0016 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.2312 | 16.3581 | 59.6 | 24.2245 | 24.7201 | 59.4 | 24.2218 | 33.0563 | 59.2 | 24.2158 | 41.3883 | 59 | 24.219 | 49.7205 | 58.8 | 24.2214 | 58.0353 | 58.6 | 24.231 | 66.3875 | 58.4 | 24.2065 | 74.6953 | 58.2 | 24.2126 | 83.0149 | 58 | 24.2163 | 76.0019 | 60.2 | 24.2314 | 67.6359 | 60.4 | 24.2319 | 59.2878 | 60.6 | 24.2338 | 50.9301 | 60.8 | 24.2314 | 42.624 | 61 | 24.2205 | 34.2118 | 61.2 | 24.2303 | 25.9799 | 61.4 | 24.2102 | 17.6188 | 61.6 | 24.2325 | 9.3037 | 61.8 | 24.236 | 1.0057 | 62 | 29.06 | 8.0546 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.06 | 76.0019 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.2395 | 16.3581 | 59.6 | 24.2328 | 24.7208 | 59.4 | 24.2302 | 33.0566 | 59.2 | 24.2242 | 41.3876 | 59 | 24.2273 | 49.7211 | 58.8 | 24.2298 | 58.0356 | 58.6 | 24.2393 | 66.3869 | 58.4 | 24.2148 | 74.6952 | 58.2 | 24.2209 | 83.0149 | 58 | 24.2247 | 76.0022 | 60.2 | 24.2398 | 67.6354 | 60.4 | 24.2402 | 59.287 | 60.6 | 24.2421 | 50.9299 | 60.8 | 24.2397 | 42.622 | 61 | 24.2288 | 34.2125 | 61.2 | 24.2386 | 25.9806 | 61.4 | 24.2186 | 17.6192 | 61.6 | 24.2409 | 9.3036 | 61.8 | 24.2444 | 1.0057 | 62 | 29.07 | 8.0549 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.07 | 76.0022 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.2478 | 16.358 | 59.6 | 24.2412 | 24.7215 | 59.4 | 24.2385 | 33.0569 | 59.2 | 24.2325 | 41.3869 | 59 | 24.2357 | 49.7214 | 58.8 | 24.2381 | 58.0358 | 58.6 | 24.2476 | 66.3866 | 58.4 | 24.2231 | 74.6951 | 58.2 | 24.2292 | 83.0152 | 58 | 24.233 | 76.0021 | 60.2 | 24.2481 | 67.6344 | 60.4 | 24.2486 | 59.2867 | 60.6 | 24.2504 | 50.9297 | 60.8 | 24.248 | 42.62 | 61 | 24.2372 | 34.2132 | 61.2 | 24.247 | 25.9813 | 61.4 | 24.2269 | 17.6193 | 61.6 | 24.2492 | 9.3034 | 61.8 | 24.2527 | 1.0057 | 62 | 29.08 | 8.0549 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.08 | 76.0021 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.2562 | 16.3576 | 59.6 | 24.2495 | 24.7219 | 59.4 | 24.2468 | 33.0571 | 59.2 | 24.2408 | 41.3866 | 59 | 24.244 | 49.7216 | 58.8 | 24.2464 | 58.036 | 58.6 | 24.256 | 66.3862 | 58.4 | 24.2315 | 74.6955 | 58.2 | 24.2375 | 83.0155 | 58 | 24.2413 | 76.002 | 60.2 | 24.2564 | 67.6333 | 60.4 | 24.2569 | 59.2865 | 60.6 | 24.2588 | 50.9297 | 60.8 | 24.2564 | 42.6179 | 61 | 24.2455 | 34.2139 | 61.2 | 24.2553 | 25.9814 | 61.4 | 24.2352 | 17.6194 | 61.6 | 24.2575 | 9.3033 | 61.8 | 24.261 | 1.0057 | 62 | 29.09 | 8.055 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.09 | 76.002 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.2645 | 16.3571 | 59.6 | 24.2578 | 24.7224 | 59.4 | 24.2551 | 33.0573 | 59.2 | 24.2492 | 41.3863 | 59 | 24.2523 | 49.7216 | 58.8 | 24.2548 | 58.0361 | 58.6 | 24.2643 | 66.3859 | 58.4 | 24.2398 | 74.6958 | 58.2 | 24.2458 | 83.0154 | 58 | 24.2497 | 76.0025 | 60.2 | 24.2648 | 67.6327 | 60.4 | 24.2652 | 59.2858 | 60.6 | 24.2671 | 50.9297 | 60.8 | 24.2647 | 42.6158 | 61 | 24.2538 | 34.2146 | 61.2 | 24.2636 | 25.9815 | 61.4 | 24.2435 | 17.6196 | 61.6 | 24.2659 | 9.3031 | 61.8 | 24.2693 | 1.0057 | 62 | 29.1 | 8.0547 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.1 | 76.0025 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.2729 | 16.357 | 59.6 | 24.2662 | 24.723 | 59.4 | 24.2635 | 33.0576 | 59.2 | 24.2575 | 41.3861 | 59 | 24.2607 | 49.7216 | 58.8 | 24.2631 | 58.0362 | 58.6 | 24.2726 | 66.3855 | 58.4 | 24.2481 | 74.6962 | 58.2 | 24.2542 | 83.0153 | 58 | 24.258 | 76.003 | 60.2 | 24.2731 | 67.6321 | 60.4 | 24.2736 | 59.2851 | 60.6 | 24.2754 | 50.9294 | 60.8 | 24.2731 | 42.6135 | 61 | 24.2621 | 34.2156 | 61.2 | 24.272 | 25.9813 | 61.4 | 24.2519 | 17.6198 | 61.6 | 24.2742 | 9.3029 | 61.8 | 24.2777 | 1.0057 | 62 | 29.11 | 8.0544 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.11 | 76.003 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.2812 | 16.357 | 59.6 | 24.2745 | 24.7235 | 59.4 | 24.2718 | 33.0579 | 59.2 | 24.2658 | 41.3859 | 59 | 24.269 | 49.721 | 58.8 | 24.2714 | 58.0358 | 58.6 | 24.281 | 66.3851 | 58.4 | 24.2564 | 74.6967 | 58.2 | 24.2625 | 83.0154 | 58 | 24.2663 | 76.0035 | 60.2 | 24.2814 | 67.6311 | 60.4 | 24.2819 | 59.2848 | 60.6 | 24.2838 | 50.9291 | 60.8 | 24.2814 | 42.6112 | 61 | 24.2705 | 34.2165 | 61.2 | 24.2803 | 25.981 | 61.4 | 24.2602 | 17.6201 | 61.6 | 24.2825 | 9.3026 | 61.8 | 24.286 | 1.0057 | 62 | 29.12 | 8.0545 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.12 | 76.0035 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.2895 | 16.3567 | 59.6 | 24.2829 | 24.7244 | 59.4 | 24.2801 | 33.0583 | 59.2 | 24.2741 | 41.386 | 59 | 24.2774 | 49.7205 | 58.8 | 24.2798 | 58.0355 | 58.6 | 24.2893 | 66.3848 | 58.4 | 24.2648 | 74.6971 | 58.2 | 24.2708 | 83.0156 | 58 | 24.2747 | 76.0041 | 60.2 | 24.2898 | 67.6301 | 60.4 | 24.2903 | 59.2845 | 60.6 | 24.2921 | 50.9289 | 60.8 | 24.2897 | 42.6088 | 61 | 24.2788 | 34.2176 | 61.2 | 24.2887 | 25.9807 | 61.4 | 24.2685 | 17.6205 | 61.6 | 24.2909 | 9.3024 | 61.8 | 24.2943 | 1.0057 | 62 | 29.13 | 8.0546 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.13 | 76.0041 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.2979 | 16.3564 | 59.6 | 24.2912 | 24.7253 | 59.4 | 24.2885 | 33.0587 | 59.2 | 24.2825 | 41.3861 | 59 | 24.2857 | 49.7201 | 58.8 | 24.2881 | 58.0356 | 58.6 | 24.2976 | 66.3839 | 58.4 | 24.2731 | 74.6975 | 58.2 | 24.2791 | 83.0158 | 58 | 24.283 | 76.0041 | 60.2 | 24.2981 | 67.6294 | 60.4 | 24.2986 | 59.2846 | 60.6 | 24.3004 | 50.9286 | 60.8 | 24.2981 | 42.6063 | 61 | 24.2871 | 34.2188 | 61.2 | 24.297 | 25.9803 | 61.4 | 24.2769 | 17.6206 | 61.6 | 24.2992 | 9.3022 | 61.8 | 24.3027 | 1.0057 | 62 | 29.14 | 8.0548 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.14 | 76.0041 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.3062 | 16.3564 | 59.6 | 24.2995 | 24.7262 | 59.4 | 24.2968 | 33.0595 | 59.2 | 24.2908 | 41.3865 | 59 | 24.294 | 49.7197 | 58.8 | 24.2965 | 58.0356 | 58.6 | 24.306 | 66.3829 | 58.4 | 24.2814 | 74.6986 | 58.2 | 24.2875 | 83.016 | 58 | 24.2914 | 76.0041 | 60.2 | 24.3065 | 67.6287 | 60.4 | 24.3069 | 59.2847 | 60.6 | 24.3088 | 50.929 | 60.8 | 24.3064 | 42.604 | 61 | 24.2955 | 34.2201 | 61.2 | 24.3054 | 25.98 | 61.4 | 24.2852 | 17.6208 | 61.6 | 24.3075 | 9.302 | 61.8 | 24.311 | 1.0057 | 62 | 29.15 | 8.0551 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.15 | 76.0041 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.3146 | 16.3564 | 59.6 | 24.3078 | 24.727 | 59.4 | 24.3051 | 33.0603 | 59.2 | 24.2991 | 41.3869 | 59 | 24.3024 | 49.7191 | 58.8 | 24.3048 | 58.0358 | 58.6 | 24.3143 | 66.3821 | 58.4 | 24.2898 | 74.6997 | 58.2 | 24.2958 | 83.0163 | 58 | 24.2997 | 76.0042 | 60.2 | 24.3148 | 67.6275 | 60.4 | 24.3153 | 59.2844 | 60.6 | 24.3171 | 50.9294 | 60.8 | 24.3148 | 42.6016 | 61 | 24.3038 | 34.2213 | 61.2 | 24.3137 | 25.9798 | 61.4 | 24.2935 | 17.621 | 61.6 | 24.3159 | 9.3018 | 61.8 | 24.3193 | 1.0057 | 62 | 29.16 | 8.0553 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.16 | 76.0042 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.3229 | 16.3563 | 59.6 | 24.3162 | 24.7279 | 59.4 | 24.3134 | 33.0604 | 59.2 | 24.3075 | 41.3867 | 59 | 24.3107 | 49.7186 | 58.8 | 24.3132 | 58.036 | 58.6 | 24.3227 | 66.3813 | 58.4 | 24.2981 | 74.6997 | 58.2 | 24.3041 | 83.0167 | 58 | 24.308 | 76.0042 | 60.2 | 24.3231 | 67.6262 | 60.4 | 24.3236 | 59.284 | 60.6 | 24.3254 | 50.9291 | 60.8 | 24.3231 | 42.5993 | 61 | 24.3122 | 34.2219 | 61.2 | 24.3221 | 25.979 | 61.4 | 24.3018 | 17.6212 | 61.6 | 24.3242 | 9.3015 | 61.8 | 24.3277 | 1.0056 | 62 | 29.17 | 8.0556 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.17 | 76.0042 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.3312 | 16.3563 | 59.6 | 24.3245 | 24.7287 | 59.4 | 24.3218 | 33.0605 | 59.2 | 24.3158 | 41.3866 | 59 | 24.3191 | 49.7187 | 58.8 | 24.3215 | 58.0362 | 58.6 | 24.331 | 66.3798 | 58.4 | 24.3064 | 74.6997 | 58.2 | 24.3124 | 83.0161 | 58 | 24.3164 | 76.0037 | 60.2 | 24.3315 | 67.6249 | 60.4 | 24.332 | 59.2832 | 60.6 | 24.3338 | 50.9288 | 60.8 | 24.3314 | 42.597 | 61 | 24.3205 | 34.2224 | 61.2 | 24.3304 | 25.9782 | 61.4 | 24.3102 | 17.6212 | 61.6 | 24.3326 | 9.3013 | 61.8 | 24.336 | 1.0056 | 62 | 29.18 | 8.0561 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.18 | 76.0037 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.3396 | 16.3565 | 59.6 | 24.3329 | 24.7296 | 59.4 | 24.3301 | 33.0602 | 59.2 | 24.3241 | 41.3863 | 59 | 24.3274 | 49.7188 | 58.8 | 24.3298 | 58.0364 | 58.6 | 24.3393 | 66.3783 | 58.4 | 24.3148 | 74.7003 | 58.2 | 24.3208 | 83.0155 | 58 | 24.3247 | 76.0032 | 60.2 | 24.3398 | 67.6236 | 60.4 | 24.3403 | 59.2823 | 60.6 | 24.3421 | 50.9288 | 60.8 | 24.3398 | 42.594 | 61 | 24.3288 | 34.2224 | 61.2 | 24.3387 | 25.9774 | 61.4 | 24.3185 | 17.6213 | 61.6 | 24.3409 | 9.3012 | 61.8 | 24.3443 | 1.0056 | 62 | 29.19 | 8.0566 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.19 | 76.0032 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.3479 | 16.3567 | 59.6 | 24.3412 | 24.7304 | 59.4 | 24.3384 | 33.0599 | 59.2 | 24.3324 | 41.3859 | 59 | 24.3357 | 49.7183 | 58.8 | 24.3382 | 58.0366 | 58.6 | 24.3477 | 66.3775 | 58.4 | 24.3231 | 74.7009 | 58.2 | 24.3291 | 83.0154 | 58 | 24.333 | 76.0032 | 60.2 | 24.3482 | 67.6217 | 60.4 | 24.3486 | 59.282 | 60.6 | 24.3504 | 50.9288 | 60.8 | 24.3481 | 42.591 | 61 | 24.3372 | 34.2224 | 61.2 | 24.347 | 25.9767 | 61.4 | 24.3268 | 17.6214 | 61.6 | 24.3492 | 9.3012 | 61.8 | 24.3527 | 1.0056 | 62 | 29.2 | 8.057 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.2 | 76.0032 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.3563 | 16.3568 | 59.6 | 24.3495 | 24.7307 | 59.4 | 24.3468 | 33.0604 | 59.2 | 24.3408 | 41.3862 | 59 | 24.3441 | 49.7178 | 58.8 | 24.3465 | 58.0368 | 58.6 | 24.356 | 66.3767 | 58.4 | 24.3314 | 74.7014 | 58.2 | 24.3374 | 83.0153 | 58 | 24.3414 | 76.0032 | 60.2 | 24.3565 | 67.6198 | 60.4 | 24.357 | 59.2817 | 60.6 | 24.3588 | 50.9286 | 60.8 | 24.3564 | 42.589 | 61 | 24.3455 | 34.2222 | 61.2 | 24.3554 | 25.976 | 61.4 | 24.3351 | 17.6215 | 61.6 | 24.3575 | 9.3009 | 61.8 | 24.361 | 1.0056 | 62 | 29.21 | 8.0575 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.21 | 76.0032 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.3646 | 16.357 | 59.6 | 24.3578 | 24.7311 | 59.4 | 24.3551 | 33.0609 | 59.2 | 24.3491 | 41.3864 | 59 | 24.3524 | 49.7175 | 58.8 | 24.3548 | 58.0371 | 58.6 | 24.3643 | 66.3754 | 58.4 | 24.3398 | 74.7019 | 58.2 | 24.3457 | 83.0159 | 58 | 24.3497 | 76.0029 | 60.2 | 24.3648 | 67.6182 | 60.4 | 24.3653 | 59.2813 | 60.6 | 24.3671 | 50.9284 | 60.8 | 24.3648 | 42.587 | 61 | 24.3538 | 34.222 | 61.2 | 24.3637 | 25.9754 | 61.4 | 24.3435 | 17.622 | 61.6 | 24.3659 | 9.3007 | 61.8 | 24.3693 | 1.0056 | 62 | 29.22 | 8.058 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.22 | 76.0029 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.3729 | 16.357 | 59.6 | 24.3662 | 24.7317 | 59.4 | 24.3634 | 33.0613 | 59.2 | 24.3574 | 41.3867 | 59 | 24.3607 | 49.7173 | 58.8 | 24.3632 | 58.0374 | 58.6 | 24.3727 | 66.3741 | 58.4 | 24.3481 | 74.7024 | 58.2 | 24.3541 | 83.0165 | 58 | 24.358 | 76.0026 | 60.2 | 24.3732 | 67.6167 | 60.4 | 24.3736 | 59.281 | 60.6 | 24.3754 | 50.9289 | 60.8 | 24.3731 | 42.5845 | 61 | 24.3622 | 34.2224 | 61.2 | 24.3721 | 25.9749 | 61.4 | 24.3518 | 17.6225 | 61.6 | 24.3742 | 9.3008 | 61.8 | 24.3777 | 1.0056 | 62 | 29.23 | 8.0584 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.23 | 76.0026 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.3813 | 16.357 | 59.6 | 24.3745 | 24.7324 | 59.4 | 24.3717 | 33.0618 | 59.2 | 24.3658 | 41.387 | 59 | 24.3691 | 49.7174 | 58.8 | 24.3715 | 58.0375 | 58.6 | 24.381 | 66.3723 | 58.4 | 24.3564 | 74.7028 | 58.2 | 24.3624 | 83.0171 | 58 | 24.3664 | 76.002 | 60.2 | 24.3815 | 67.6153 | 60.4 | 24.382 | 59.2808 | 60.6 | 24.3838 | 50.9295 | 60.8 | 24.3815 | 42.5821 | 61 | 24.3705 | 34.2227 | 61.2 | 24.3804 | 25.9744 | 61.4 | 24.3601 | 17.623 | 61.6 | 24.3825 | 9.3008 | 61.8 | 24.386 | 1.0053 | 62 | 29.24 | 8.0587 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.24 | 76.002 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.3896 | 16.3571 | 59.6 | 24.3829 | 24.7325 | 59.4 | 24.3801 | 33.0619 | 59.2 | 24.3741 | 41.3872 | 59 | 24.3774 | 49.7176 | 58.8 | 24.3799 | 58.0375 | 58.6 | 24.3894 | 66.3706 | 58.4 | 24.3647 | 74.7028 | 58.2 | 24.3707 | 83.0177 | 58 | 24.3747 | 76.0014 | 60.2 | 24.3898 | 67.6139 | 60.4 | 24.3903 | 59.2806 | 60.6 | 24.3921 | 50.9306 | 60.8 | 24.3898 | 42.5796 | 61 | 24.3788 | 34.2226 | 61.2 | 24.3888 | 25.9742 | 61.4 | 24.3685 | 17.6236 | 61.6 | 24.3909 | 9.3009 | 61.8 | 24.3943 | 1.0049 | 62 | 29.25 | 8.059 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.25 | 76.0014 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.3979 | 16.3572 | 59.6 | 24.3912 | 24.7327 | 59.4 | 24.3884 | 33.062 | 59.2 | 24.3824 | 41.3875 | 59 | 24.3858 | 49.7177 | 58.8 | 24.3882 | 58.0372 | 58.6 | 24.3977 | 66.3698 | 58.4 | 24.3731 | 74.7027 | 58.2 | 24.379 | 83.0183 | 58 | 24.383 | 76.0005 | 60.2 | 24.3982 | 67.6117 | 60.4 | 24.3987 | 59.2809 | 60.6 | 24.4005 | 50.9317 | 60.8 | 24.3981 | 42.5772 | 61 | 24.3872 | 34.2225 | 61.2 | 24.3971 | 25.9739 | 61.4 | 24.3768 | 17.6237 | 61.6 | 24.3992 | 9.301 | 61.8 | 24.4026 | 1.0046 | 62 | 29.26 | 8.0589 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.26 | 76.0005 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.4063 | 16.3572 | 59.6 | 24.3995 | 24.7325 | 59.4 | 24.3967 | 33.0622 | 59.2 | 24.3907 | 41.3878 | 59 | 24.3941 | 49.7178 | 58.8 | 24.3965 | 58.0369 | 58.6 | 24.406 | 66.3689 | 58.4 | 24.3814 | 74.703 | 58.2 | 24.3874 | 83.0189 | 58 | 24.3914 | 75.9996 | 60.2 | 24.4065 | 67.6096 | 60.4 | 24.407 | 59.2812 | 60.6 | 24.4088 | 50.9321 | 60.8 | 24.4065 | 42.5754 | 61 | 24.3955 | 34.2222 | 61.2 | 24.4055 | 25.9734 | 61.4 | 24.3851 | 17.6239 | 61.6 | 24.4075 | 9.3011 | 61.8 | 24.411 | 1.0042 | 62 | 29.27 | 8.0588 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.27 | 75.9996 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.4146 | 16.3572 | 59.6 | 24.4079 | 24.7322 | 59.4 | 24.405 | 33.0624 | 59.2 | 24.3991 | 41.3881 | 59 | 24.4025 | 49.7181 | 58.8 | 24.4049 | 58.0372 | 58.6 | 24.4144 | 66.3679 | 58.4 | 24.3897 | 74.7033 | 58.2 | 24.3957 | 83.0193 | 58 | 24.3997 | 75.9984 | 60.2 | 24.4148 | 67.6074 | 60.4 | 24.4153 | 59.281 | 60.6 | 24.4171 | 50.9325 | 60.8 | 24.4148 | 42.5735 | 61 | 24.4038 | 34.222 | 61.2 | 24.4138 | 25.9729 | 61.4 | 24.3934 | 17.6244 | 61.6 | 24.4159 | 9.3013 | 61.8 | 24.4193 | 1.0038 | 62 | 29.28 | 8.0587 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.28 | 75.9984 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.423 | 16.3573 | 59.6 | 24.4162 | 24.7316 | 59.4 | 24.4134 | 33.0623 | 59.2 | 24.4074 | 41.3884 | 59 | 24.4108 | 49.7185 | 58.8 | 24.4132 | 58.0374 | 58.6 | 24.4227 | 66.3669 | 58.4 | 24.398 | 74.7032 | 58.2 | 24.404 | 83.0197 | 58 | 24.408 | 75.9973 | 60.2 | 24.4232 | 67.6053 | 60.4 | 24.4237 | 59.2808 | 60.6 | 24.4254 | 50.9331 | 60.8 | 24.4231 | 42.571 | 61 | 24.4122 | 34.2224 | 61.2 | 24.4221 | 25.9725 | 61.4 | 24.4018 | 17.625 | 61.6 | 24.4242 | 9.3014 | 61.8 | 24.4276 | 1.0035 | 62 | 29.29 | 8.0586 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.29 | 75.9973 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.4313 | 16.3573 | 59.6 | 24.4245 | 24.731 | 59.4 | 24.4217 | 33.0623 | 59.2 | 24.4157 | 41.3886 | 59 | 24.4191 | 49.7183 | 58.8 | 24.4216 | 58.0377 | 58.6 | 24.431 | 66.3653 | 58.4 | 24.4064 | 74.703 | 58.2 | 24.4123 | 83.0197 | 58 | 24.4164 | 75.9955 | 60.2 | 24.4315 | 67.6036 | 60.4 | 24.432 | 59.2804 | 60.6 | 24.4338 | 50.9337 | 60.8 | 24.4315 | 42.5685 | 61 | 24.4205 | 34.2227 | 61.2 | 24.4305 | 25.9721 | 61.4 | 24.4101 | 17.6256 | 61.6 | 24.4325 | 9.3015 | 61.8 | 24.436 | 1.0031 | 62 | 29.3 | 8.0585 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.3 | 75.9955 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.4396 | 16.3573 | 59.6 | 24.4328 | 24.7305 | 59.4 | 24.43 | 33.062 | 59.2 | 24.4241 | 41.3887 | 59 | 24.4275 | 49.7182 | 58.8 | 24.4299 | 58.038 | 58.6 | 24.4394 | 66.3637 | 58.4 | 24.4147 | 74.7033 | 58.2 | 24.4207 | 83.0198 | 58 | 24.4247 | 75.9936 | 60.2 | 24.4399 | 67.6019 | 60.4 | 24.4404 | 59.2799 | 60.6 | 24.4421 | 50.9345 | 60.8 | 24.4398 | 42.566 | 61 | 24.4288 | 34.2234 | 61.2 | 24.4388 | 25.9715 | 61.4 | 24.4184 | 17.6263 | 61.6 | 24.4409 | 9.3016 | 61.8 | 24.4443 | 1.0028 | 62 | 29.31 | 8.0584 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.31 | 75.9936 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.448 | 16.3574 | 59.6 | 24.4412 | 24.73 | 59.4 | 24.4384 | 33.0618 | 59.2 | 24.4324 | 41.3888 | 59 | 24.4358 | 49.7181 | 58.8 | 24.4382 | 58.0378 | 58.6 | 24.4477 | 66.3618 | 58.4 | 24.423 | 74.7035 | 58.2 | 24.429 | 83.0194 | 58 | 24.433 | 75.9919 | 60.2 | 24.4482 | 67.5994 | 60.4 | 24.4487 | 59.2793 | 60.6 | 24.4505 | 50.9354 | 60.8 | 24.4482 | 42.5634 | 61 | 24.4372 | 34.2242 | 61.2 | 24.4471 | 25.9708 | 61.4 | 24.4268 | 17.6269 | 61.6 | 24.4492 | 9.3018 | 61.8 | 24.4526 | 1.0024 | 62 | 29.32 | 8.0583 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.32 | 75.9919 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.4563 | 16.358 | 59.6 | 24.4495 | 24.7297 | 59.4 | 24.4467 | 33.0617 | 59.2 | 24.4407 | 41.3885 | 59 | 24.4442 | 49.7181 | 58.8 | 24.4466 | 58.0375 | 58.6 | 24.4561 | 66.36 | 58.4 | 24.4314 | 74.7035 | 58.2 | 24.4373 | 83.019 | 58 | 24.4414 | 75.9902 | 60.2 | 24.4565 | 67.5969 | 60.4 | 24.457 | 59.2788 | 60.6 | 24.4588 | 50.9361 | 60.8 | 24.4565 | 42.5617 | 61 | 24.4455 | 34.2239 | 61.2 | 24.4555 | 25.9701 | 61.4 | 24.4351 | 17.6275 | 61.6 | 24.4575 | 9.3019 | 61.8 | 24.461 | 1.0021 | 62 | 29.33 | 8.0581 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.33 | 75.9902 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.4647 | 16.3585 | 59.6 | 24.4579 | 24.7294 | 59.4 | 24.455 | 33.0616 | 59.2 | 24.4491 | 41.3882 | 59 | 24.4525 | 49.7183 | 58.8 | 24.4549 | 58.038 | 58.6 | 24.4644 | 66.3584 | 58.4 | 24.4397 | 74.7035 | 58.2 | 24.4456 | 83.0189 | 58 | 24.4497 | 75.9892 | 60.2 | 24.4649 | 67.5946 | 60.4 | 24.4654 | 59.279 | 60.6 | 24.4671 | 50.9369 | 60.8 | 24.4648 | 42.5599 | 61 | 24.4539 | 34.2237 | 61.2 | 24.4638 | 25.9693 | 61.4 | 24.4434 | 17.628 | 61.6 | 24.4659 | 9.3019 | 61.8 | 24.4693 | 1.0018 | 62 | 29.34 | 8.058 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.34 | 75.9892 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.473 | 16.3589 | 59.6 | 24.4662 | 24.729 | 59.4 | 24.4633 | 33.0613 | 59.2 | 24.4574 | 41.3883 | 59 | 24.4608 | 49.7185 | 58.8 | 24.4633 | 58.0386 | 58.6 | 24.4727 | 66.3568 | 58.4 | 24.448 | 74.7032 | 58.2 | 24.4539 | 83.0187 | 58 | 24.4581 | 75.9883 | 60.2 | 24.4732 | 67.5924 | 60.4 | 24.4737 | 59.2793 | 60.6 | 24.4754 | 50.9378 | 60.8 | 24.4732 | 42.5574 | 61 | 24.4622 | 34.2238 | 61.2 | 24.4722 | 25.9686 | 61.4 | 24.4517 | 17.6286 | 61.6 | 24.4742 | 9.3019 | 61.8 | 24.4776 | 1.0016 | 62 | 29.35 | 8.0579 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.35 | 75.9883 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.4813 | 16.3594 | 59.6 | 24.4745 | 24.7287 | 59.4 | 24.4717 | 33.061 | 59.2 | 24.4657 | 41.3885 | 59 | 24.4692 | 49.7183 | 58.8 | 24.4716 | 58.039 | 58.6 | 24.481 | 66.3554 | 58.4 | 24.4564 | 74.7029 | 58.2 | 24.4622 | 83.019 | 58 | 24.4664 | 75.9875 | 60.2 | 24.4816 | 67.5898 | 60.4 | 24.482 | 59.2793 | 60.6 | 24.4838 | 50.9387 | 60.8 | 24.4815 | 42.5549 | 61 | 24.4705 | 34.224 | 61.2 | 24.4805 | 25.9679 | 61.4 | 24.4601 | 17.6288 | 61.6 | 24.4825 | 9.3018 | 61.8 | 24.486 | 1.0013 | 62 | 29.36 | 8.0578 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.36 | 75.9875 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.4897 | 16.3597 | 59.6 | 24.4828 | 24.7284 | 59.4 | 24.48 | 33.0604 | 59.2 | 24.474 | 41.388 | 59 | 24.4775 | 49.7181 | 58.8 | 24.4799 | 58.0394 | 58.6 | 24.4894 | 66.354 | 58.4 | 24.4647 | 74.7026 | 58.2 | 24.4706 | 83.0193 | 58 | 24.4747 | 75.9868 | 60.2 | 24.4899 | 67.5873 | 60.4 | 24.4904 | 59.2794 | 60.6 | 24.4921 | 50.9394 | 60.8 | 24.4898 | 42.5526 | 61 | 24.4789 | 34.2241 | 61.2 | 24.4889 | 25.9672 | 61.4 | 24.4684 | 17.6289 | 61.6 | 24.4908 | 9.3017 | 61.8 | 24.4943 | 1.0011 | 62 | 29.37 | 8.0577 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.37 | 75.9868 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.498 | 16.36 | 59.6 | 24.4912 | 24.7281 | 59.4 | 24.4883 | 33.0597 | 59.2 | 24.4824 | 41.3875 | 59 | 24.4859 | 49.718 | 58.8 | 24.4883 | 58.0399 | 58.6 | 24.4977 | 66.3525 | 58.4 | 24.473 | 74.7022 | 58.2 | 24.4789 | 83.0194 | 58 | 24.4831 | 75.986 | 60.2 | 24.4982 | 67.5843 | 60.4 | 24.4987 | 59.2799 | 60.6 | 24.5005 | 50.94 | 60.8 | 24.4982 | 42.5503 | 61 | 24.4872 | 34.2242 | 61.2 | 24.4972 | 25.9665 | 61.4 | 24.4767 | 17.6288 | 61.6 | 24.4992 | 9.3016 | 61.8 | 24.5026 | 1.0008 | 62 | 29.38 | 8.0577 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.38 | 75.986 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.5064 | 16.3604 | 59.6 | 24.4995 | 24.7281 | 59.4 | 24.4966 | 33.0597 | 59.2 | 24.4907 | 41.3876 | 59 | 24.4942 | 49.7179 | 58.8 | 24.4966 | 58.0405 | 58.6 | 24.5061 | 66.351 | 58.4 | 24.4814 | 74.702 | 58.2 | 24.4872 | 83.0195 | 58 | 24.4914 | 75.9853 | 60.2 | 24.5066 | 67.5814 | 60.4 | 24.507 | 59.2803 | 60.6 | 24.5088 | 50.9401 | 60.8 | 24.5065 | 42.549 | 61 | 24.4955 | 34.2243 | 61.2 | 24.5055 | 25.9658 | 61.4 | 24.485 | 17.6287 | 61.6 | 24.5075 | 9.3015 | 61.8 | 24.511 | 1.0006 | 62 | 29.39 | 8.0578 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.39 | 75.9853 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.5147 | 16.3609 | 59.6 | 24.5079 | 24.728 | 59.4 | 24.505 | 33.0597 | 59.2 | 24.499 | 41.3877 | 59 | 24.5025 | 49.7182 | 58.8 | 24.505 | 58.0409 | 58.6 | 24.5144 | 66.3496 | 58.4 | 24.4897 | 74.7018 | 58.2 | 24.4956 | 83.019 | 58 | 24.4997 | 75.9842 | 60.2 | 24.5149 | 67.5793 | 60.4 | 24.5154 | 59.2811 | 60.6 | 24.5171 | 50.9403 | 60.8 | 24.5148 | 42.5477 | 61 | 24.5038 | 34.2245 | 61.2 | 24.5139 | 25.965 | 61.4 | 24.4934 | 17.6287 | 61.6 | 24.5159 | 9.3015 | 61.8 | 24.5193 | 1.0003 | 62 | 29.4 | 8.0579 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.4 | 75.9842 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.523 | 16.3612 | 59.6 | 24.5162 | 24.7276 | 59.4 | 24.5133 | 33.0596 | 59.2 | 24.5073 | 41.3873 | 59 | 24.5109 | 49.7184 | 58.8 | 24.5133 | 58.0414 | 58.6 | 24.5227 | 66.3482 | 58.4 | 24.498 | 74.7018 | 58.2 | 24.5039 | 83.0185 | 58 | 24.5081 | 75.9831 | 60.2 | 24.5232 | 67.5773 | 60.4 | 24.5237 | 59.2819 | 60.6 | 24.5255 | 50.9401 | 60.8 | 24.5232 | 42.5461 | 61 | 24.5122 | 34.2247 | 61.2 | 24.5222 | 25.9645 | 61.4 | 24.5017 | 17.6287 | 61.6 | 24.5242 | 9.3015 | 61.8 | 24.5276 | 1.0001 | 62 | 29.41 | 8.0581 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.41 | 75.9831 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.5314 | 16.3615 | 59.6 | 24.5245 | 24.7272 | 59.4 | 24.5216 | 33.0595 | 59.2 | 24.5157 | 41.387 | 59 | 24.5192 | 49.7181 | 58.8 | 24.5217 | 58.0415 | 58.6 | 24.5311 | 66.3466 | 58.4 | 24.5063 | 74.7019 | 58.2 | 24.5122 | 83.0185 | 58 | 24.5164 | 75.9822 | 60.2 | 24.5316 | 67.5752 | 60.4 | 24.5321 | 59.2823 | 60.6 | 24.5338 | 50.9399 | 60.8 | 24.5315 | 42.5445 | 61 | 24.5205 | 34.225 | 61.2 | 24.5305 | 25.964 | 61.4 | 24.51 | 17.629 | 61.6 | 24.5325 | 9.3014 | 61.8 | 24.5359 | 0.99984 | 62 | 29.42 | 8.0583 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.42 | 75.9822 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.5397 | 16.3612 | 59.6 | 24.5329 | 24.7271 | 59.4 | 24.53 | 33.0591 | 59.2 | 24.524 | 41.3867 | 59 | 24.5276 | 49.7178 | 58.8 | 24.53 | 58.0416 | 58.6 | 24.5394 | 66.3451 | 58.4 | 24.5147 | 74.7017 | 58.2 | 24.5205 | 83.0185 | 58 | 24.5247 | 75.9814 | 60.2 | 24.5399 | 67.5732 | 60.4 | 24.5404 | 59.2826 | 60.6 | 24.5421 | 50.9403 | 60.8 | 24.5399 | 42.5432 | 61 | 24.5288 | 34.2256 | 61.2 | 24.5389 | 25.9634 | 61.4 | 24.5184 | 17.6293 | 61.6 | 24.5409 | 9.3014 | 61.8 | 24.5443 | 0.99958 | 62 | 29.43 | 8.0585 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.43 | 75.9814 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.548 | 16.3609 | 59.6 | 24.5412 | 24.7271 | 59.4 | 24.5383 | 33.0586 | 59.2 | 24.5323 | 41.3865 | 59 | 24.5359 | 49.718 | 58.8 | 24.5383 | 58.0416 | 58.6 | 24.5478 | 66.3439 | 58.4 | 24.523 | 74.7014 | 58.2 | 24.5289 | 83.0188 | 58 | 24.5331 | 75.9797 | 60.2 | 24.5482 | 67.5708 | 60.4 | 24.5488 | 59.2831 | 60.6 | 24.5505 | 50.9407 | 60.8 | 24.5482 | 42.5419 | 61 | 24.5372 | 34.2262 | 61.2 | 24.5472 | 25.9628 | 61.4 | 24.5267 | 17.6296 | 61.6 | 24.5492 | 9.3014 | 61.8 | 24.5526 | 0.9995 | 62 | 29.44 | 8.0587 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.44 | 75.9797 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.5564 | 16.361 | 59.6 | 24.5495 | 24.7268 | 59.4 | 24.5466 | 33.0581 | 59.2 | 24.5407 | 41.3867 | 59 | 24.5442 | 49.7183 | 58.8 | 24.5467 | 58.0417 | 58.6 | 24.5561 | 66.3428 | 58.4 | 24.5313 | 74.7011 | 58.2 | 24.5372 | 83.0191 | 58 | 24.5414 | 75.978 | 60.2 | 24.5566 | 67.5684 | 60.4 | 24.5571 | 59.2836 | 60.6 | 24.5588 | 50.9408 | 60.8 | 24.5565 | 42.541 | 61 | 24.5455 | 34.2264 | 61.2 | 24.5556 | 25.962 | 61.4 | 24.535 | 17.6299 | 61.6 | 24.5575 | 9.3015 | 61.8 | 24.5609 | 0.99942 | 62 | 29.45 | 8.0588 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.45 | 75.978 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.5647 | 16.3611 | 59.6 | 24.5579 | 24.7265 | 59.4 | 24.5549 | 33.0575 | 59.2 | 24.549 | 41.3869 | 59 | 24.5526 | 49.7186 | 58.8 | 24.555 | 58.0419 | 58.6 | 24.5644 | 66.3412 | 58.4 | 24.5396 | 74.7008 | 58.2 | 24.5455 | 83.0197 | 58 | 24.5497 | 75.977 | 60.2 | 24.5649 | 67.5666 | 60.4 | 24.5654 | 59.2838 | 60.6 | 24.5671 | 50.941 | 60.8 | 24.5649 | 42.54 | 61 | 24.5539 | 34.2267 | 61.2 | 24.5639 | 25.9613 | 61.4 | 24.5433 | 17.63 | 61.6 | 24.5659 | 9.3015 | 61.8 | 24.5693 | 0.99884 | 62 | 29.46 | 8.0584 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.46 | 75.977 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.5731 | 16.3609 | 59.6 | 24.5662 | 24.7265 | 59.4 | 24.5633 | 33.0575 | 59.2 | 24.5573 | 41.3867 | 59 | 24.5609 | 49.7188 | 58.8 | 24.5633 | 58.0421 | 58.6 | 24.5728 | 66.3397 | 58.4 | 24.548 | 74.7008 | 58.2 | 24.5538 | 83.0203 | 58 | 24.5581 | 75.9761 | 60.2 | 24.5733 | 67.5648 | 60.4 | 24.5738 | 59.2839 | 60.6 | 24.5755 | 50.9417 | 60.8 | 24.5732 | 42.5395 | 61 | 24.5622 | 34.2269 | 61.2 | 24.5723 | 25.9602 | 61.4 | 24.5517 | 17.63 | 61.6 | 24.5742 | 9.3013 | 61.8 | 24.5776 | 0.99827 | 62 | 29.47 | 8.058 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.47 | 75.9761 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.5814 | 16.3606 | 59.6 | 24.5745 | 24.7266 | 59.4 | 24.5716 | 33.0575 | 59.2 | 24.5656 | 41.3865 | 59 | 24.5693 | 49.7186 | 58.8 | 24.5717 | 58.0425 | 58.6 | 24.5811 | 66.3387 | 58.4 | 24.5563 | 74.7008 | 58.2 | 24.5622 | 83.0203 | 58 | 24.5664 | 75.9744 | 60.2 | 24.5816 | 67.5632 | 60.4 | 24.5821 | 59.2845 | 60.6 | 24.5838 | 50.9424 | 60.8 | 24.5816 | 42.539 | 61 | 24.5705 | 34.2271 | 61.2 | 24.5806 | 25.9591 | 61.4 | 24.56 | 17.6307 | 61.6 | 24.5825 | 9.3011 | 61.8 | 24.5859 | 0.99729 | 62 | 29.48 | 8.0578 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.48 | 75.9744 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.5897 | 16.3607 | 59.6 | 24.5829 | 24.7267 | 59.4 | 24.5799 | 33.0572 | 59.2 | 24.574 | 41.386 | 59 | 24.5776 | 49.7184 | 58.8 | 24.58 | 58.0429 | 58.6 | 24.5894 | 66.3376 | 58.4 | 24.5646 | 74.7005 | 58.2 | 24.5705 | 83.0203 | 58 | 24.5747 | 75.9726 | 60.2 | 24.5899 | 67.5616 | 60.4 | 24.5904 | 59.285 | 60.6 | 24.5921 | 50.9432 | 60.8 | 24.5899 | 42.5404 | 61 | 24.5789 | 34.2271 | 61.2 | 24.5889 | 25.9581 | 61.4 | 24.5683 | 17.6314 | 61.6 | 24.5909 | 9.301 | 61.8 | 24.5943 | 0.99631 | 62 | 29.49 | 8.0576 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.49 | 75.9726 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.5981 | 16.3608 | 59.6 | 24.5912 | 24.7268 | 59.4 | 24.5883 | 33.0569 | 59.2 | 24.5823 | 41.3855 | 59 | 24.5859 | 49.7188 | 58.8 | 24.5884 | 58.0431 | 58.6 | 24.5978 | 66.3361 | 58.4 | 24.573 | 74.7001 | 58.2 | 24.5788 | 83.0207 | 58 | 24.5831 | 75.972 | 60.2 | 24.5983 | 67.5598 | 60.4 | 24.5988 | 59.2851 | 60.6 | 24.6005 | 50.944 | 60.8 | 24.5982 | 42.5417 | 61 | 24.5872 | 34.2271 | 61.2 | 24.5973 | 25.9571 | 61.4 | 24.5767 | 17.6319 | 61.6 | 24.5992 | 9.3008 | 61.8 | 24.6026 | 0.99535 | 62 | 29.5 | 8.0574 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.5 | 75.972 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.6064 | 16.3609 | 59.6 | 24.5995 | 24.7266 | 59.4 | 24.5966 | 33.0564 | 59.2 | 24.5906 | 41.3856 | 59 | 24.5943 | 49.7193 | 58.8 | 24.5967 | 58.0433 | 58.6 | 24.6061 | 66.3346 | 58.4 | 24.5813 | 74.6997 | 58.2 | 24.5871 | 83.0211 | 58 | 24.5914 | 75.9714 | 60.2 | 24.6066 | 67.558 | 60.4 | 24.6071 | 59.2851 | 60.6 | 24.6088 | 50.9442 | 60.8 | 24.6066 | 42.5437 | 61 | 24.5955 | 34.2268 | 61.2 | 24.6056 | 25.9561 | 61.4 | 24.585 | 17.6325 | 61.6 | 24.6075 | 9.3008 | 61.8 | 24.6109 | 0.99438 | 62 | 29.51 | 8.0572 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.51 | 75.9714 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.6148 | 16.3611 | 59.6 | 24.6079 | 24.7263 | 59.4 | 24.6049 | 33.056 | 59.2 | 24.599 | 41.3857 | 59 | 24.6026 | 49.7195 | 58.8 | 24.605 | 58.0439 | 58.6 | 24.6144 | 66.3338 | 58.4 | 24.5896 | 74.6993 | 58.2 | 24.5955 | 83.0211 | 58 | 24.5997 | 75.9707 | 60.2 | 24.615 | 67.5569 | 60.4 | 24.6154 | 59.2858 | 60.6 | 24.6171 | 50.9443 | 60.8 | 24.6149 | 42.5456 | 61 | 24.6039 | 34.2264 | 61.2 | 24.614 | 25.955 | 61.4 | 24.5933 | 17.6331 | 61.6 | 24.6158 | 9.3009 | 61.8 | 24.6193 | 0.99341 | 62 | 29.52 | 8.057 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.52 | 75.9707 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.6231 | 16.3611 | 59.6 | 24.6162 | 24.7263 | 59.4 | 24.6133 | 33.0559 | 59.2 | 24.6073 | 41.3855 | 59 | 24.6109 | 49.7197 | 58.8 | 24.6134 | 58.0445 | 58.6 | 24.6228 | 66.3331 | 58.4 | 24.598 | 74.6993 | 58.2 | 24.6038 | 83.0212 | 58 | 24.6081 | 75.9701 | 60.2 | 24.6233 | 67.5558 | 60.4 | 24.6238 | 59.2864 | 60.6 | 24.6255 | 50.9448 | 60.8 | 24.6232 | 42.5478 | 61 | 24.6122 | 34.2262 | 61.2 | 24.6223 | 25.9538 | 61.4 | 24.6016 | 17.6337 | 61.6 | 24.6242 | 9.3009 | 61.8 | 24.6276 | 0.99243 | 62 | 29.53 | 8.0568 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.53 | 75.9701 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.6314 | 16.3612 | 59.6 | 24.6245 | 24.7264 | 59.4 | 24.6216 | 33.0559 | 59.2 | 24.6156 | 41.3853 | 59 | 24.6193 | 49.7196 | 58.8 | 24.6217 | 58.0444 | 58.6 | 24.6311 | 66.3326 | 58.4 | 24.6063 | 74.6993 | 58.2 | 24.6121 | 83.021 | 58 | 24.6164 | 75.9701 | 60.2 | 24.6316 | 67.5553 | 60.4 | 24.6321 | 59.2878 | 60.6 | 24.6338 | 50.9454 | 60.8 | 24.6316 | 42.55 | 61 | 24.6205 | 34.2259 | 61.2 | 24.6306 | 25.9525 | 61.4 | 24.61 | 17.6343 | 61.6 | 24.6325 | 9.301 | 61.8 | 24.6359 | 0.99114 | 62 | 29.54 | 8.0568 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.54 | 75.9701 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.6398 | 16.3613 | 59.6 | 24.6329 | 24.726 | 59.4 | 24.6299 | 33.0553 | 59.2 | 24.6239 | 41.3852 | 59 | 24.6276 | 49.7195 | 58.8 | 24.6301 | 58.0443 | 58.6 | 24.6395 | 66.332 | 58.4 | 24.6146 | 74.6992 | 58.2 | 24.6204 | 83.0207 | 58 | 24.6248 | 75.97 | 60.2 | 24.64 | 67.5548 | 60.4 | 24.6405 | 59.2892 | 60.6 | 24.6421 | 50.9456 | 60.8 | 24.6399 | 42.552 | 61 | 24.6289 | 34.226 | 61.2 | 24.639 | 25.9513 | 61.4 | 24.6183 | 17.635 | 61.6 | 24.6408 | 9.3011 | 61.8 | 24.6443 | 0.98984 | 62 | 29.55 | 8.0569 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.55 | 75.97 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.6481 | 16.3615 | 59.6 | 24.6412 | 24.7257 | 59.4 | 24.6382 | 33.0548 | 59.2 | 24.6323 | 41.385 | 59 | 24.636 | 49.7197 | 58.8 | 24.6384 | 58.0446 | 58.6 | 24.6478 | 66.3313 | 58.4 | 24.623 | 74.6991 | 58.2 | 24.6288 | 83.0207 | 58 | 24.6331 | 75.9698 | 60.2 | 24.6483 | 67.5541 | 60.4 | 24.6488 | 59.2903 | 60.6 | 24.6505 | 50.9459 | 60.8 | 24.6483 | 42.554 | 61 | 24.6372 | 34.2261 | 61.2 | 24.6473 | 25.95 | 61.4 | 24.6266 | 17.6357 | 61.6 | 24.6492 | 9.3011 | 61.8 | 24.6526 | 0.98887 | 62 | 29.56 | 8.0567 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.56 | 75.9698 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.6565 | 16.3617 | 59.6 | 24.6495 | 24.7251 | 59.4 | 24.6466 | 33.0547 | 59.2 | 24.6406 | 41.3854 | 59 | 24.6443 | 49.7199 | 58.8 | 24.6467 | 58.0448 | 58.6 | 24.6561 | 66.3306 | 58.4 | 24.6313 | 74.6988 | 58.2 | 24.6371 | 83.0206 | 58 | 24.6414 | 75.9697 | 60.2 | 24.6566 | 67.5534 | 60.4 | 24.6572 | 59.2913 | 60.6 | 24.6588 | 50.9462 | 60.8 | 24.6566 | 42.5556 | 61 | 24.6455 | 34.2265 | 61.2 | 24.6557 | 25.9487 | 61.4 | 24.6349 | 17.6364 | 61.6 | 24.6575 | 9.3012 | 61.8 | 24.6609 | 0.98789 | 62 | 29.57 | 8.0564 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.57 | 75.9697 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.6648 | 16.3619 | 59.6 | 24.6579 | 24.7245 | 59.4 | 24.6549 | 33.0547 | 59.2 | 24.6489 | 41.3859 | 59 | 24.6526 | 49.7201 | 58.8 | 24.6551 | 58.0448 | 58.6 | 24.6645 | 66.3299 | 58.4 | 24.6396 | 74.6984 | 58.2 | 24.6454 | 83.0206 | 58 | 24.6498 | 75.9697 | 60.2 | 24.665 | 67.5529 | 60.4 | 24.6655 | 59.2918 | 60.6 | 24.6671 | 50.9466 | 60.8 | 24.6649 | 42.5571 | 61 | 24.6539 | 34.2269 | 61.2 | 24.664 | 25.9474 | 61.4 | 24.6433 | 17.6369 | 61.6 | 24.6659 | 9.3013 | 61.8 | 24.6693 | 0.98693 | 62 | 29.58 | 8.0564 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.58 | 75.9697 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.6731 | 16.3619 | 59.6 | 24.6662 | 24.7244 | 59.4 | 24.6632 | 33.055 | 59.2 | 24.6573 | 41.3856 | 59 | 24.661 | 49.7204 | 58.8 | 24.6634 | 58.0449 | 58.6 | 24.6728 | 66.3292 | 58.4 | 24.6479 | 74.6979 | 58.2 | 24.6537 | 83.0205 | 58 | 24.6581 | 75.9696 | 60.2 | 24.6733 | 67.5524 | 60.4 | 24.6738 | 59.2923 | 60.6 | 24.6755 | 50.9468 | 60.8 | 24.6733 | 42.5592 | 61 | 24.6622 | 34.2275 | 61.2 | 24.6723 | 25.9472 | 61.4 | 24.6516 | 17.6374 | 61.6 | 24.6742 | 9.3014 | 61.8 | 24.6776 | 0.98596 | 62 | 29.59 | 8.0564 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.59 | 75.9696 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.6815 | 16.3619 | 59.6 | 24.6745 | 24.7242 | 59.4 | 24.6716 | 33.0552 | 59.2 | 24.6656 | 41.3854 | 59 | 24.6693 | 49.7209 | 58.8 | 24.6718 | 58.045 | 58.6 | 24.6812 | 66.3282 | 58.4 | 24.6563 | 74.6974 | 58.2 | 24.662 | 83.0207 | 58 | 24.6664 | 75.9695 | 60.2 | 24.6816 | 67.5514 | 60.4 | 24.6822 | 59.2925 | 60.6 | 24.6838 | 50.9471 | 60.8 | 24.6816 | 42.5613 | 61 | 24.6705 | 34.2282 | 61.2 | 24.6807 | 25.9469 | 61.4 | 24.6599 | 17.6378 | 61.6 | 24.6825 | 9.3016 | 61.8 | 24.6859 | 0.98499 | 62 | 29.6 | 8.0567 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.6 | 75.9695 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.6898 | 16.362 | 59.6 | 24.6829 | 24.7236 | 59.4 | 24.6799 | 33.0555 | 59.2 | 24.6739 | 41.3849 | 59 | 24.6777 | 49.7213 | 58.8 | 24.6801 | 58.0452 | 58.6 | 24.6895 | 66.3271 | 58.4 | 24.6646 | 74.6974 | 58.2 | 24.6704 | 83.0209 | 58 | 24.6748 | 75.9693 | 60.2 | 24.69 | 67.5504 | 60.4 | 24.6905 | 59.2927 | 60.6 | 24.6922 | 50.948 | 60.8 | 24.6899 | 42.5627 | 61 | 24.6789 | 34.228 | 61.2 | 24.689 | 25.9468 | 61.4 | 24.6683 | 17.6381 | 61.6 | 24.6909 | 9.3018 | 61.8 | 24.6942 | 0.98402 | 62 | 29.61 | 8.057 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.61 | 75.9693 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.6982 | 16.3621 | 59.6 | 24.6912 | 24.723 | 59.4 | 24.6882 | 33.0557 | 59.2 | 24.6823 | 41.3845 | 59 | 24.686 | 49.7221 | 58.8 | 24.6884 | 58.0459 | 58.6 | 24.6978 | 66.3266 | 58.4 | 24.6729 | 74.6975 | 58.2 | 24.6787 | 83.0208 | 58 | 24.6831 | 75.9689 | 60.2 | 24.6983 | 67.5496 | 60.4 | 24.6988 | 59.2933 | 60.6 | 24.7005 | 50.9488 | 60.8 | 24.6983 | 42.5641 | 61 | 24.6872 | 34.2278 | 61.2 | 24.6974 | 25.9466 | 61.4 | 24.6766 | 17.6384 | 61.6 | 24.6992 | 9.3019 | 61.8 | 24.7026 | 0.98304 | 62 | 29.62 | 8.057 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.62 | 75.9689 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.7065 | 16.3621 | 59.6 | 24.6995 | 24.7224 | 59.4 | 24.6965 | 33.0561 | 59.2 | 24.6906 | 41.3841 | 59 | 24.6944 | 49.7229 | 58.8 | 24.6968 | 58.0466 | 58.6 | 24.7061 | 66.3261 | 58.4 | 24.6812 | 74.6972 | 58.2 | 24.687 | 83.0208 | 58 | 24.6914 | 75.9684 | 60.2 | 24.7067 | 67.5487 | 60.4 | 24.7072 | 59.2938 | 60.6 | 24.7088 | 50.9488 | 60.8 | 24.7066 | 42.5652 | 61 | 24.6955 | 34.2281 | 61.2 | 24.7057 | 25.9466 | 61.4 | 24.6849 | 17.6386 | 61.6 | 24.7075 | 9.3021 | 61.8 | 24.7109 | 0.98206 | 62 | 29.63 | 8.057 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.63 | 75.9684 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.7148 | 16.3621 | 59.6 | 24.7079 | 24.7218 | 59.4 | 24.7049 | 33.0564 | 59.2 | 24.6989 | 41.3837 | 59 | 24.7027 | 49.7237 | 58.8 | 24.7051 | 58.0466 | 58.6 | 24.7145 | 66.3261 | 58.4 | 24.6896 | 74.697 | 58.2 | 24.6953 | 83.0207 | 58 | 24.6998 | 75.9689 | 60.2 | 24.715 | 67.5481 | 60.4 | 24.7155 | 59.2939 | 60.6 | 24.7171 | 50.9489 | 60.8 | 24.715 | 42.5663 | 61 | 24.7039 | 34.2284 | 61.2 | 24.7141 | 25.9465 | 61.4 | 24.6932 | 17.6388 | 61.6 | 24.7159 | 9.3023 | 61.8 | 24.7192 | 0.98109 | 62 | 29.64 | 8.0565 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.64 | 75.9689 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.7232 | 16.3622 | 59.6 | 24.7162 | 24.7208 | 59.4 | 24.7132 | 33.056 | 59.2 | 24.7072 | 41.3835 | 59 | 24.711 | 49.7245 | 58.8 | 24.7135 | 58.0466 | 58.6 | 24.7228 | 66.3262 | 58.4 | 24.6979 | 74.696 | 58.2 | 24.7037 | 83.0207 | 58 | 24.7081 | 75.9695 | 60.2 | 24.7233 | 67.5474 | 60.4 | 24.7238 | 59.2939 | 60.6 | 24.7255 | 50.9489 | 60.8 | 24.7233 | 42.5674 | 61 | 24.7122 | 34.2286 | 61.2 | 24.7224 | 25.947 | 61.4 | 24.7016 | 17.639 | 61.6 | 24.7242 | 9.3025 | 61.8 | 24.7276 | 0.98012 | 62 | 29.65 | 8.0559 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.65 | 75.9695 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.7315 | 16.3623 | 59.6 | 24.7245 | 24.7198 | 59.4 | 24.7215 | 33.0556 | 59.2 | 24.7156 | 41.3833 | 59 | 24.7194 | 49.7254 | 58.8 | 24.7218 | 58.0467 | 58.6 | 24.7312 | 66.3264 | 58.4 | 24.7062 | 74.6949 | 58.2 | 24.712 | 83.0203 | 58 | 24.7164 | 75.9696 | 60.2 | 24.7317 | 67.5471 | 60.4 | 24.7322 | 59.2934 | 60.6 | 24.7338 | 50.9489 | 60.8 | 24.7316 | 42.5685 | 61 | 24.7206 | 34.2287 | 61.2 | 24.7307 | 25.9474 | 61.4 | 24.7099 | 17.6391 | 61.6 | 24.7325 | 9.3027 | 61.8 | 24.7359 | 0.97916 | 62 | 29.66 | 8.0557 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.66 | 75.9696 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.7398 | 16.3625 | 59.6 | 24.7329 | 24.719 | 59.4 | 24.7299 | 33.0556 | 59.2 | 24.7239 | 41.3833 | 59 | 24.7277 | 49.7264 | 58.8 | 24.7301 | 58.0469 | 58.6 | 24.7395 | 66.3267 | 58.4 | 24.7146 | 74.6947 | 58.2 | 24.7203 | 83.02 | 58 | 24.7248 | 75.9698 | 60.2 | 24.74 | 67.5467 | 60.4 | 24.7405 | 59.2929 | 60.6 | 24.7422 | 50.949 | 60.8 | 24.74 | 42.5695 | 61 | 24.7289 | 34.2291 | 61.2 | 24.7391 | 25.9483 | 61.4 | 24.7182 | 17.6393 | 61.6 | 24.7408 | 9.3029 | 61.8 | 24.7442 | 0.97819 | 62 | 29.67 | 8.0555 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.67 | 75.9698 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.7482 | 16.3627 | 59.6 | 24.7412 | 24.7182 | 59.4 | 24.7382 | 33.0556 | 59.2 | 24.7322 | 41.3832 | 59 | 24.7361 | 49.7268 | 58.8 | 24.7385 | 58.0468 | 58.6 | 24.7478 | 66.3274 | 58.4 | 24.7229 | 74.6945 | 58.2 | 24.7286 | 83.0203 | 58 | 24.7331 | 75.9704 | 60.2 | 24.7484 | 67.5468 | 60.4 | 24.7489 | 59.293 | 60.6 | 24.7505 | 50.9492 | 60.8 | 24.7483 | 42.5705 | 61 | 24.7372 | 34.2295 | 61.2 | 24.7474 | 25.9491 | 61.4 | 24.7266 | 17.6393 | 61.6 | 24.7492 | 9.3031 | 61.8 | 24.7526 | 0.97721 | 62 | 29.68 | 8.0553 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.68 | 75.9704 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.7565 | 16.3626 | 59.6 | 24.7495 | 24.7175 | 59.4 | 24.7465 | 33.0557 | 59.2 | 24.7405 | 41.3831 | 59 | 24.7444 | 49.7272 | 58.8 | 24.7468 | 58.0467 | 58.6 | 24.7562 | 66.3282 | 58.4 | 24.7312 | 74.6939 | 58.2 | 24.737 | 83.0206 | 58 | 24.7414 | 75.9709 | 60.2 | 24.7567 | 67.5468 | 60.4 | 24.7572 | 59.2931 | 60.6 | 24.7588 | 50.9498 | 60.8 | 24.7566 | 42.572 | 61 | 24.7455 | 34.2298 | 61.2 | 24.7557 | 25.9497 | 61.4 | 24.7349 | 17.6393 | 61.6 | 24.7575 | 9.3032 | 61.8 | 24.7609 | 0.97624 | 62 | 29.69 | 8.055 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.69 | 75.9709 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.7649 | 16.3626 | 59.6 | 24.7579 | 24.7168 | 59.4 | 24.7548 | 33.0557 | 59.2 | 24.7489 | 41.383 | 59 | 24.7527 | 49.7279 | 58.8 | 24.7552 | 58.046 | 58.6 | 24.7645 | 66.3287 | 58.4 | 24.7396 | 74.6934 | 58.2 | 24.7453 | 83.0206 | 58 | 24.7498 | 75.971 | 60.2 | 24.765 | 67.5472 | 60.4 | 24.7655 | 59.2938 | 60.6 | 24.7672 | 50.9505 | 60.8 | 24.765 | 42.5735 | 61 | 24.7539 | 34.2301 | 61.2 | 24.7641 | 25.9502 | 61.4 | 24.7432 | 17.6393 | 61.6 | 24.7659 | 9.3032 | 61.8 | 24.7692 | 0.97526 | 62 | 29.7 | 8.0549 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.7 | 75.971 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.7732 | 16.3626 | 59.6 | 24.7662 | 24.7165 | 59.4 | 24.7632 | 33.0558 | 59.2 | 24.7572 | 41.3828 | 59 | 24.7611 | 49.7286 | 58.8 | 24.7635 | 58.0453 | 58.6 | 24.7729 | 66.3292 | 58.4 | 24.7479 | 74.6927 | 58.2 | 24.7536 | 83.0205 | 58 | 24.7581 | 75.9712 | 60.2 | 24.7734 | 67.5477 | 60.4 | 24.7739 | 59.2946 | 60.6 | 24.7755 | 50.9511 | 60.8 | 24.7733 | 42.5745 | 61 | 24.7622 | 34.2305 | 61.2 | 24.7724 | 25.951 | 61.4 | 24.7515 | 17.6394 | 61.6 | 24.7742 | 9.3036 | 61.8 | 24.7776 | 0.97429 | 62 | 29.71 | 8.0548 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.71 | 75.9712 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.7815 | 16.3626 | 59.6 | 24.7745 | 24.7162 | 59.4 | 24.7715 | 33.0559 | 59.2 | 24.7655 | 41.3827 | 59 | 24.7694 | 49.7286 | 58.8 | 24.7718 | 58.0445 | 58.6 | 24.7812 | 66.3298 | 58.4 | 24.7562 | 74.692 | 58.2 | 24.762 | 83.0204 | 58 | 24.7664 | 75.9725 | 60.2 | 24.7817 | 67.548 | 60.4 | 24.7822 | 59.2949 | 60.6 | 24.7838 | 50.9517 | 60.8 | 24.7816 | 42.5755 | 61 | 24.7705 | 34.231 | 61.2 | 24.7808 | 25.9517 | 61.4 | 24.7599 | 17.6393 | 61.6 | 24.7825 | 9.3039 | 61.8 | 24.7859 | 0.97331 | 62 | 29.72 | 8.0546 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.72 | 75.9725 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.7899 | 16.3626 | 59.6 | 24.7829 | 24.7159 | 59.4 | 24.7798 | 33.0563 | 59.2 | 24.7738 | 41.3824 | 59 | 24.7778 | 49.7286 | 58.8 | 24.7802 | 58.0438 | 58.6 | 24.7895 | 66.3304 | 58.4 | 24.7646 | 74.6919 | 58.2 | 24.7703 | 83.0203 | 58 | 24.7748 | 75.9739 | 60.2 | 24.79 | 67.5484 | 60.4 | 24.7906 | 59.2952 | 60.6 | 24.7922 | 50.9516 | 60.8 | 24.79 | 42.577 | 61 | 24.7789 | 34.2312 | 61.2 | 24.7891 | 25.9527 | 61.4 | 24.7682 | 17.6392 | 61.6 | 24.7909 | 9.3039 | 61.8 | 24.7942 | 0.97233 | 62 | 29.73 | 8.0544 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.73 | 75.9739 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.7982 | 16.3625 | 59.6 | 24.7912 | 24.7155 | 59.4 | 24.7882 | 33.0568 | 59.2 | 24.7822 | 41.3822 | 59 | 24.7861 | 49.7284 | 58.8 | 24.7885 | 58.043 | 58.6 | 24.7979 | 66.331 | 58.4 | 24.7729 | 74.6918 | 58.2 | 24.7786 | 83.02 | 58 | 24.7831 | 75.9744 | 60.2 | 24.7984 | 67.5489 | 60.4 | 24.7989 | 59.2953 | 60.6 | 24.8005 | 50.9515 | 60.8 | 24.7983 | 42.5786 | 61 | 24.7872 | 34.2314 | 61.2 | 24.7975 | 25.9536 | 61.4 | 24.7765 | 17.6395 | 61.6 | 24.7992 | 9.3038 | 61.8 | 24.8026 | 0.9717 | 62 | 29.74 | 8.0543 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.74 | 75.9744 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.8066 | 16.3626 | 59.6 | 24.7995 | 24.7152 | 59.4 | 24.7965 | 33.0568 | 59.2 | 24.7905 | 41.3818 | 59 | 24.7944 | 49.7282 | 58.8 | 24.7969 | 58.0423 | 58.6 | 24.8062 | 66.3316 | 58.4 | 24.7812 | 74.6917 | 58.2 | 24.7869 | 83.0196 | 58 | 24.7915 | 75.9749 | 60.2 | 24.8067 | 67.5494 | 60.4 | 24.8072 | 59.2955 | 60.6 | 24.8088 | 50.9513 | 60.8 | 24.8067 | 42.5797 | 61 | 24.7956 | 34.2317 | 61.2 | 24.8058 | 25.9542 | 61.4 | 24.7849 | 17.6397 | 61.6 | 24.8075 | 9.3038 | 61.8 | 24.8109 | 0.97108 | 62 | 29.75 | 8.0542 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.75 | 75.9749 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.8149 | 16.3626 | 59.6 | 24.8079 | 24.7148 | 59.4 | 24.8048 | 33.0569 | 59.2 | 24.7988 | 41.3815 | 59 | 24.8028 | 49.7278 | 58.8 | 24.8052 | 58.0417 | 58.6 | 24.8145 | 66.3318 | 58.4 | 24.7896 | 74.6915 | 58.2 | 24.7953 | 83.0193 | 58 | 24.7998 | 75.9758 | 60.2 | 24.815 | 67.5513 | 60.4 | 24.8156 | 59.2957 | 60.6 | 24.8172 | 50.9511 | 60.8 | 24.815 | 42.5808 | 61 | 24.8039 | 34.2321 | 61.2 | 24.8141 | 25.9549 | 61.4 | 24.7932 | 17.6398 | 61.6 | 24.8159 | 9.3038 | 61.8 | 24.8192 | 0.97045 | 62 | 29.76 | 8.0538 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.76 | 75.9758 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.8232 | 16.3626 | 59.6 | 24.8162 | 24.7149 | 59.4 | 24.8131 | 33.0565 | 59.2 | 24.8072 | 41.3815 | 59 | 24.8111 | 49.7274 | 58.8 | 24.8136 | 58.0412 | 58.6 | 24.8229 | 66.332 | 58.4 | 24.7979 | 74.6916 | 58.2 | 24.8036 | 83.019 | 58 | 24.8081 | 75.9767 | 60.2 | 24.8234 | 67.5532 | 60.4 | 24.8239 | 59.2958 | 60.6 | 24.8255 | 50.9508 | 60.8 | 24.8233 | 42.5813 | 61 | 24.8122 | 34.2325 | 61.2 | 24.8225 | 25.9558 | 61.4 | 24.8015 | 17.64 | 61.6 | 24.8242 | 9.3036 | 61.8 | 24.8275 | 0.96983 | 62 | 29.77 | 8.0535 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.77 | 75.9767 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.8316 | 16.3625 | 59.6 | 24.8245 | 24.715 | 59.4 | 24.8215 | 33.0562 | 59.2 | 24.8155 | 41.3816 | 59 | 24.8194 | 49.7278 | 58.8 | 24.8219 | 58.0408 | 58.6 | 24.8312 | 66.3321 | 58.4 | 24.8062 | 74.6917 | 58.2 | 24.8119 | 83.0185 | 58 | 24.8165 | 75.9765 | 60.2 | 24.8317 | 67.5553 | 60.4 | 24.8322 | 59.2962 | 60.6 | 24.8338 | 50.9505 | 60.8 | 24.8317 | 42.5819 | 61 | 24.8206 | 34.233 | 61.2 | 24.8308 | 25.9567 | 61.4 | 24.8098 | 17.64 | 61.6 | 24.8325 | 9.3034 | 61.8 | 24.8359 | 0.9692 | 62 | 29.78 | 8.0531 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.78 | 75.9765 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.8399 | 16.3624 | 59.6 | 24.8329 | 24.7154 | 59.4 | 24.8298 | 33.0562 | 59.2 | 24.8238 | 41.3816 | 59 | 24.8278 | 49.7281 | 58.8 | 24.8302 | 58.0403 | 58.6 | 24.8395 | 66.3322 | 58.4 | 24.8145 | 74.6917 | 58.2 | 24.8202 | 83.0179 | 58 | 24.8248 | 75.9763 | 60.2 | 24.8401 | 67.5574 | 60.4 | 24.8406 | 59.2966 | 60.6 | 24.8422 | 50.9497 | 60.8 | 24.84 | 42.5824 | 61 | 24.8289 | 34.2331 | 61.2 | 24.8391 | 25.9575 | 61.4 | 24.8182 | 17.6401 | 61.6 | 24.8409 | 9.3032 | 61.8 | 24.8442 | 0.96857 | 62 | 29.79 | 8.0527 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.79 | 75.9763 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.8483 | 16.3623 | 59.6 | 24.8412 | 24.7158 | 59.4 | 24.8381 | 33.0561 | 59.2 | 24.8322 | 41.3815 | 59 | 24.8361 | 49.7281 | 58.8 | 24.8385 | 58.0394 | 58.6 | 24.8479 | 66.3332 | 58.4 | 24.8228 | 74.6918 | 58.2 | 24.8286 | 83.018 | 58 | 24.8331 | 75.9764 | 60.2 | 24.8484 | 67.559 | 60.4 | 24.8489 | 59.2966 | 60.6 | 24.8505 | 50.9489 | 60.8 | 24.8484 | 42.583 | 61 | 24.8372 | 34.2332 | 61.2 | 24.8475 | 25.9583 | 61.4 | 24.8265 | 17.6402 | 61.6 | 24.8492 | 9.3029 | 61.8 | 24.8525 | 0.96794 | 62 | 29.8 | 8.0526 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.8 | 75.9764 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.8566 | 16.3621 | 59.6 | 24.8495 | 24.7157 | 59.4 | 24.8465 | 33.0562 | 59.2 | 24.8405 | 41.3814 | 59 | 24.8445 | 49.7281 | 58.8 | 24.8469 | 58.0385 | 58.6 | 24.8562 | 66.3341 | 58.4 | 24.8312 | 74.6916 | 58.2 | 24.8369 | 83.0182 | 58 | 24.8415 | 75.9765 | 60.2 | 24.8567 | 67.5605 | 60.4 | 24.8573 | 59.2966 | 60.6 | 24.8588 | 50.9483 | 60.8 | 24.8567 | 42.5835 | 61 | 24.8456 | 34.2332 | 61.2 | 24.8558 | 25.9594 | 61.4 | 24.8348 | 17.6402 | 61.6 | 24.8575 | 9.3027 | 61.8 | 24.8609 | 0.96731 | 62 | 29.81 | 8.0525 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.81 | 75.9765 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.8649 | 16.3618 | 59.6 | 24.8579 | 24.7156 | 59.4 | 24.8548 | 33.0562 | 59.2 | 24.8488 | 41.3813 | 59 | 24.8528 | 49.7278 | 58.8 | 24.8552 | 58.0376 | 58.6 | 24.8646 | 66.3357 | 58.4 | 24.8395 | 74.6914 | 58.2 | 24.8452 | 83.0185 | 58 | 24.8498 | 75.9768 | 60.2 | 24.8651 | 67.5619 | 60.4 | 24.8656 | 59.2973 | 60.6 | 24.8672 | 50.9477 | 60.8 | 24.865 | 42.584 | 61 | 24.8539 | 34.2332 | 61.2 | 24.8642 | 25.9604 | 61.4 | 24.8431 | 17.6403 | 61.6 | 24.8658 | 9.3025 | 61.8 | 24.8692 | 0.96668 | 62 | 29.82 | 8.0524 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.82 | 75.9768 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.8733 | 16.3615 | 59.6 | 24.8662 | 24.7156 | 59.4 | 24.8631 | 33.0564 | 59.2 | 24.8571 | 41.3813 | 59 | 24.8611 | 49.7276 | 58.8 | 24.8636 | 58.0366 | 58.6 | 24.8729 | 66.3372 | 58.4 | 24.8478 | 74.6914 | 58.2 | 24.8535 | 83.0188 | 58 | 24.8581 | 75.9772 | 60.2 | 24.8734 | 67.5633 | 60.4 | 24.8739 | 59.298 | 60.6 | 24.8755 | 50.9474 | 60.8 | 24.8734 | 42.5845 | 61 | 24.8622 | 34.2345 | 61.2 | 24.8725 | 25.9616 | 61.4 | 24.8515 | 17.6403 | 61.6 | 24.8742 | 9.3024 | 61.8 | 24.8775 | 0.96605 | 62 | 29.83 | 8.0523 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.83 | 75.9772 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.8816 | 16.3613 | 59.6 | 24.8745 | 24.7156 | 59.4 | 24.8714 | 33.0566 | 59.2 | 24.8655 | 41.3814 | 59 | 24.8695 | 49.727 | 58.8 | 24.8719 | 58.035 | 58.6 | 24.8812 | 66.3387 | 58.4 | 24.8562 | 74.6913 | 58.2 | 24.8618 | 83.0185 | 58 | 24.8665 | 75.9772 | 60.2 | 24.8818 | 67.565 | 60.4 | 24.8823 | 59.2982 | 60.6 | 24.8838 | 50.9471 | 60.8 | 24.8817 | 42.585 | 61 | 24.8705 | 34.2358 | 61.2 | 24.8809 | 25.9629 | 61.4 | 24.8598 | 17.6403 | 61.6 | 24.8825 | 9.3022 | 61.8 | 24.8859 | 0.96531 | 62 | 29.84 | 8.0521 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.84 | 75.9772 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.8899 | 16.3609 | 59.6 | 24.8829 | 24.7158 | 59.4 | 24.8798 | 33.0566 | 59.2 | 24.8738 | 41.3815 | 59 | 24.8778 | 49.7264 | 58.8 | 24.8803 | 58.0334 | 58.6 | 24.8896 | 66.3402 | 58.4 | 24.8645 | 74.6916 | 58.2 | 24.8702 | 83.0182 | 58 | 24.8748 | 75.9773 | 60.2 | 24.8901 | 67.5667 | 60.4 | 24.8906 | 59.2984 | 60.6 | 24.8922 | 50.9473 | 60.8 | 24.89 | 42.5852 | 61 | 24.8789 | 34.2363 | 61.2 | 24.8892 | 25.964 | 61.4 | 24.8681 | 17.6404 | 61.6 | 24.8909 | 9.3022 | 61.8 | 24.8942 | 0.96458 | 62 | 29.85 | 8.052 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.85 | 75.9773 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.8983 | 16.3606 | 59.6 | 24.8912 | 24.7161 | 59.4 | 24.8881 | 33.0565 | 59.2 | 24.8821 | 41.3816 | 59 | 24.8862 | 49.7264 | 58.8 | 24.8886 | 58.0331 | 58.6 | 24.8979 | 66.3413 | 58.4 | 24.8728 | 74.6919 | 58.2 | 24.8785 | 83.0179 | 58 | 24.8831 | 75.9769 | 60.2 | 24.8984 | 67.5686 | 60.4 | 24.8989 | 59.2985 | 60.6 | 24.9005 | 50.9474 | 60.8 | 24.8984 | 42.5854 | 61 | 24.8872 | 34.2368 | 61.2 | 24.8975 | 25.9651 | 61.4 | 24.8765 | 17.6408 | 61.6 | 24.8992 | 9.3022 | 61.8 | 24.9025 | 0.96384 | 62 | 29.86 | 8.0519 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.86 | 75.9769 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.9066 | 16.3602 | 59.6 | 24.8995 | 24.7163 | 59.4 | 24.8964 | 33.0572 | 59.2 | 24.8904 | 41.382 | 59 | 24.8945 | 49.7264 | 58.8 | 24.8969 | 58.0328 | 58.6 | 24.9062 | 66.3425 | 58.4 | 24.8812 | 74.6921 | 58.2 | 24.8868 | 83.0177 | 58 | 24.8915 | 75.9766 | 60.2 | 24.9068 | 67.5706 | 60.4 | 24.9073 | 59.2986 | 60.6 | 24.9088 | 50.947 | 60.8 | 24.9067 | 42.5855 | 61 | 24.8956 | 34.2369 | 61.2 | 24.9059 | 25.966 | 61.4 | 24.8848 | 17.6413 | 61.6 | 24.9075 | 9.3022 | 61.8 | 24.9109 | 0.9631 | 62 | 29.87 | 8.0517 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.87 | 75.9766 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.915 | 16.3598 | 59.6 | 24.9079 | 24.7166 | 59.4 | 24.9048 | 33.058 | 59.2 | 24.8988 | 41.3825 | 59 | 24.9028 | 49.7264 | 58.8 | 24.9053 | 58.0317 | 58.6 | 24.9146 | 66.3435 | 58.4 | 24.8895 | 74.6923 | 58.2 | 24.8951 | 83.0175 | 58 | 24.8998 | 75.9765 | 60.2 | 24.9151 | 67.573 | 60.4 | 24.9156 | 59.2985 | 60.6 | 24.9172 | 50.9466 | 60.8 | 24.9151 | 42.5856 | 61 | 24.9039 | 34.2369 | 61.2 | 24.9142 | 25.967 | 61.4 | 24.8931 | 17.6417 | 61.6 | 24.9159 | 9.3023 | 61.8 | 24.9192 | 0.96237 | 62 | 29.88 | 8.0516 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.88 | 75.9765 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.9233 | 16.3594 | 59.6 | 24.9162 | 24.7172 | 59.4 | 24.9131 | 33.058 | 59.2 | 24.9071 | 41.3827 | 59 | 24.9112 | 49.7265 | 58.8 | 24.9136 | 58.0306 | 58.6 | 24.9229 | 66.3446 | 58.4 | 24.8978 | 74.6926 | 58.2 | 24.9035 | 83.0173 | 58 | 24.9081 | 75.9764 | 60.2 | 24.9234 | 67.5753 | 60.4 | 24.924 | 59.2984 | 60.6 | 24.9255 | 50.9464 | 60.8 | 24.9234 | 42.5852 | 61 | 24.9122 | 34.2369 | 61.2 | 24.9225 | 25.9681 | 61.4 | 24.9014 | 17.6422 | 61.6 | 24.9242 | 9.3023 | 61.8 | 24.9275 | 0.96165 | 62 | 29.89 | 8.0516 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.89 | 75.9764 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.9316 | 16.3589 | 59.6 | 24.9245 | 24.7178 | 59.4 | 24.9214 | 33.0581 | 59.2 | 24.9154 | 41.383 | 59 | 24.9195 | 49.7267 | 58.8 | 24.922 | 58.0299 | 58.6 | 24.9312 | 66.3462 | 58.4 | 24.9062 | 74.6928 | 58.2 | 24.9118 | 83.018 | 58 | 24.9165 | 75.9769 | 60.2 | 24.9318 | 67.5769 | 60.4 | 24.9323 | 59.2983 | 60.6 | 24.9338 | 50.9461 | 60.8 | 24.9317 | 42.5848 | 61 | 24.9206 | 34.237 | 61.2 | 24.9309 | 25.9691 | 61.4 | 24.9098 | 17.6425 | 61.6 | 24.9325 | 9.3022 | 61.8 | 24.9359 | 0.96091 | 62 | 29.9 | 8.0515 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.9 | 75.9769 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.94 | 16.3586 | 59.6 | 24.9329 | 24.7184 | 59.4 | 24.9297 | 33.058 | 59.2 | 24.9238 | 41.383 | 59 | 24.9279 | 49.7268 | 58.8 | 24.9303 | 58.0292 | 58.6 | 24.9396 | 66.3478 | 58.4 | 24.9145 | 74.6924 | 58.2 | 24.9201 | 83.0187 | 58 | 24.9248 | 75.9774 | 60.2 | 24.9401 | 67.5784 | 60.4 | 24.9406 | 59.2983 | 60.6 | 24.9422 | 50.9454 | 60.8 | 24.9401 | 42.5842 | 61 | 24.9289 | 34.2376 | 61.2 | 24.9392 | 25.9699 | 61.4 | 24.9181 | 17.6429 | 61.6 | 24.9409 | 9.3019 | 61.8 | 24.9442 | 0.96018 | 62 | 29.91 | 8.0514 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.91 | 75.9774 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.9483 | 16.3582 | 59.6 | 24.9412 | 24.719 | 59.4 | 24.9381 | 33.0578 | 59.2 | 24.9321 | 41.383 | 59 | 24.9362 | 49.7269 | 58.8 | 24.9386 | 58.029 | 58.6 | 24.9479 | 66.3489 | 58.4 | 24.9228 | 74.692 | 58.2 | 24.9284 | 83.019 | 58 | 24.9332 | 75.9777 | 60.2 | 24.9484 | 67.5799 | 60.4 | 24.949 | 59.298 | 60.6 | 24.9505 | 50.9448 | 60.8 | 24.9484 | 42.5837 | 61 | 24.9372 | 34.2382 | 61.2 | 24.9476 | 25.9707 | 61.4 | 24.9264 | 17.6429 | 61.6 | 24.9492 | 9.3015 | 61.8 | 24.9525 | 0.95945 | 62 | 29.92 | 8.0514 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.92 | 75.9777 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.9567 | 16.3585 | 59.6 | 24.9495 | 24.7197 | 59.4 | 24.9464 | 33.0576 | 59.2 | 24.9404 | 41.3831 | 59 | 24.9445 | 49.7271 | 58.8 | 24.947 | 58.0288 | 58.6 | 24.9563 | 66.35 | 58.4 | 24.9312 | 74.6923 | 58.2 | 24.9368 | 83.0192 | 58 | 24.9415 | 75.978 | 60.2 | 24.9568 | 67.5814 | 60.4 | 24.9573 | 59.2977 | 60.6 | 24.9588 | 50.9443 | 60.8 | 24.9567 | 42.5825 | 61 | 24.9456 | 34.2384 | 61.2 | 24.9559 | 25.9715 | 61.4 | 24.9348 | 17.6429 | 61.6 | 24.9575 | 9.3011 | 61.8 | 24.9608 | 0.95872 | 62 | 29.93 | 8.0514 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.93 | 75.978 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.965 | 16.3587 | 59.6 | 24.9579 | 24.7204 | 59.4 | 24.9547 | 33.0574 | 59.2 | 24.9487 | 41.3832 | 59 | 24.9529 | 49.7268 | 58.8 | 24.9553 | 58.0285 | 58.6 | 24.9646 | 66.3511 | 58.4 | 24.9395 | 74.6926 | 58.2 | 24.9451 | 83.0191 | 58 | 24.9498 | 75.9788 | 60.2 | 24.9651 | 67.5832 | 60.4 | 24.9656 | 59.2968 | 60.6 | 24.9672 | 50.9438 | 60.8 | 24.9651 | 42.5814 | 61 | 24.9539 | 34.2386 | 61.2 | 24.9642 | 25.9724 | 61.4 | 24.9431 | 17.6428 | 61.6 | 24.9659 | 9.3008 | 61.8 | 24.9692 | 0.95782 | 62 | 29.94 | 8.0513 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.94 | 75.9788 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.9734 | 16.359 | 59.6 | 24.9662 | 24.7207 | 59.4 | 24.9631 | 33.0577 | 59.2 | 24.9571 | 41.3832 | 59 | 24.9612 | 49.7265 | 58.8 | 24.9637 | 58.0282 | 58.6 | 24.9729 | 66.3522 | 58.4 | 24.9478 | 74.693 | 58.2 | 24.9534 | 83.0189 | 58 | 24.9582 | 75.9797 | 60.2 | 24.9735 | 67.5851 | 60.4 | 24.974 | 59.2959 | 60.6 | 24.9755 | 50.9438 | 60.8 | 24.9734 | 42.5799 | 61 | 24.9622 | 34.2388 | 61.2 | 24.9726 | 25.9734 | 61.4 | 24.9514 | 17.6426 | 61.6 | 24.9742 | 9.3004 | 61.8 | 24.9775 | 0.95691 | 62 | 29.95 | 8.0513 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.95 | 75.9797 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.9817 | 16.3592 | 59.6 | 24.9745 | 24.721 | 59.4 | 24.9714 | 33.0579 | 59.2 | 24.9654 | 41.3831 | 59 | 24.9696 | 49.7264 | 58.8 | 24.972 | 58.0277 | 58.6 | 24.9813 | 66.3534 | 58.4 | 24.9561 | 74.6935 | 58.2 | 24.9618 | 83.0182 | 58 | 24.9665 | 75.9799 | 60.2 | 24.9818 | 67.587 | 60.4 | 24.9823 | 59.2952 | 60.6 | 24.9839 | 50.9438 | 60.8 | 24.9818 | 42.5784 | 61 | 24.9706 | 34.239 | 61.2 | 24.9809 | 25.9744 | 61.4 | 24.9597 | 17.6428 | 61.6 | 24.9825 | 9.2999 | 61.8 | 24.9858 | 0.9565 | 62 | 29.96 | 8.0518 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.96 | 75.9799 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.99 | 16.3594 | 59.6 | 24.9829 | 24.7207 | 59.4 | 24.9797 | 33.0581 | 59.2 | 24.9737 | 41.3835 | 59 | 24.9779 | 49.7263 | 58.8 | 24.9803 | 58.0271 | 58.6 | 24.9896 | 66.3546 | 58.4 | 24.9645 | 74.6934 | 58.2 | 24.9701 | 83.0175 | 58 | 24.9748 | 75.98 | 60.2 | 24.9901 | 67.5889 | 60.4 | 24.9906 | 59.2945 | 60.6 | 24.9922 | 50.9432 | 60.8 | 24.9901 | 42.5767 | 61 | 24.9789 | 34.2392 | 61.2 | 24.9893 | 25.9753 | 61.4 | 24.968 | 17.643 | 61.6 | 24.9908 | 9.3001 | 61.8 | 24.9942 | 0.95609 | 62 | 29.97 | 8.0523 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.97 | 75.98 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 24.9984 | 16.3596 | 59.6 | 24.9912 | 24.7204 | 59.4 | 24.988 | 33.0582 | 59.2 | 24.9821 | 41.3839 | 59 | 24.9863 | 49.7261 | 58.8 | 24.9887 | 58.0264 | 58.6 | 24.9979 | 66.3557 | 58.4 | 24.9728 | 74.6933 | 58.2 | 24.9784 | 83.0176 | 58 | 24.9832 | 75.9813 | 60.2 | 24.9985 | 67.5907 | 60.4 | 24.999 | 59.2937 | 60.6 | 25.0005 | 50.9427 | 60.8 | 24.9984 | 42.575 | 61 | 24.9872 | 34.2393 | 61.2 | 24.9976 | 25.9762 | 61.4 | 24.9764 | 17.6425 | 61.6 | 24.9992 | 9.3003 | 61.8 | 25.0025 | 0.95607 | 62 | 29.98 | 8.0526 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.98 | 75.9813 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.0067 | 16.3594 | 59.6 | 24.9995 | 24.7204 | 59.4 | 24.9964 | 33.0582 | 59.2 | 24.9904 | 41.3844 | 59 | 24.9946 | 49.7258 | 58.8 | 24.997 | 58.0257 | 58.6 | 25.0063 | 66.3569 | 58.4 | 24.9811 | 74.6931 | 58.2 | 24.9867 | 83.0176 | 58 | 24.9915 | 75.9826 | 60.2 | 25.0068 | 67.5925 | 60.4 | 25.0073 | 59.2928 | 60.6 | 25.0089 | 50.9426 | 60.8 | 25.0068 | 42.5728 | 61 | 24.9956 | 34.2403 | 61.2 | 25.006 | 25.977 | 61.4 | 24.9847 | 17.642 | 61.6 | 25.0075 | 9.3005 | 61.8 | 25.0108 | 0.95606 | 62 | 29.99 | 8.053 | 59.8 | 1 | 80.12 | 29.99 | 75.9826 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.0151 | 16.3591 | 59.6 | 25.0079 | 24.7204 | 59.4 | 25.0047 | 33.0581 | 59.2 | 24.9987 | 41.3849 | 59 | 25.0029 | 49.7254 | 58.8 | 25.0054 | 58.0256 | 58.6 | 25.0146 | 66.3591 | 58.4 | 24.9895 | 74.6929 | 58.2 | 24.9951 | 83.0176 | 58 | 24.9998 | 75.9828 | 60.2 | 25.0152 | 67.5946 | 60.4 | 25.0157 | 59.2924 | 60.6 | 25.0172 | 50.9425 | 60.8 | 25.0151 | 42.5705 | 61 | 25.0039 | 34.2413 | 61.2 | 25.0143 | 25.9778 | 61.4 | 24.993 | 17.6416 | 61.6 | 25.0159 | 9.3008 | 61.8 | 25.0192 | 0.95605 | 62 | 30 | 8.0533 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30 | 75.9828 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.0234 | 16.3588 | 59.6 | 25.0162 | 24.721 | 59.4 | 25.013 | 33.0581 | 59.2 | 25.007 | 41.3852 | 59 | 25.0113 | 49.7249 | 58.8 | 25.0137 | 58.0255 | 58.6 | 25.0229 | 66.3612 | 58.4 | 24.9978 | 74.6934 | 58.2 | 25.0034 | 83.0176 | 58 | 25.0082 | 75.983 | 60.2 | 25.0235 | 67.5967 | 60.4 | 25.024 | 59.292 | 60.6 | 25.0255 | 50.9429 | 60.8 | 25.0234 | 42.5677 | 61 | 25.0122 | 34.2422 | 61.2 | 25.0226 | 25.9785 | 61.4 | 25.0014 | 17.6412 | 61.6 | 25.0242 | 9.3008 | 61.8 | 25.0275 | 0.95604 | 62 | 30.01 | 8.0536 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.01 | 75.983 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.0317 | 16.3585 | 59.6 | 25.0245 | 24.7215 | 59.4 | 25.0214 | 33.0581 | 59.2 | 25.0154 | 41.3854 | 59 | 25.0196 | 49.7244 | 58.8 | 25.022 | 58.0253 | 58.6 | 25.0313 | 66.3629 | 58.4 | 25.0061 | 74.694 | 58.2 | 25.0117 | 83.0176 | 58 | 25.0165 | 75.9837 | 60.2 | 25.0318 | 67.5982 | 60.4 | 25.0323 | 59.2914 | 60.6 | 25.0339 | 50.9433 | 60.8 | 25.0318 | 42.565 | 61 | 25.0206 | 34.243 | 61.2 | 25.031 | 25.9792 | 61.4 | 25.0097 | 17.6408 | 61.6 | 25.0325 | 9.3008 | 61.8 | 25.0358 | 0.95603 | 62 | 30.02 | 8.0536 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.02 | 75.9837 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.0401 | 16.3583 | 59.6 | 25.0329 | 24.7218 | 59.4 | 25.0297 | 33.0582 | 59.2 | 25.0237 | 41.3855 | 59 | 25.028 | 49.7239 | 58.8 | 25.0304 | 58.0251 | 58.6 | 25.0396 | 66.3645 | 58.4 | 25.0145 | 74.6944 | 58.2 | 25.02 | 83.0177 | 58 | 25.0249 | 75.9844 | 60.2 | 25.0402 | 67.5996 | 60.4 | 25.0407 | 59.2908 | 60.6 | 25.0422 | 50.943 | 60.8 | 25.0401 | 42.5621 | 61 | 25.0289 | 34.2437 | 61.2 | 25.0393 | 25.9802 | 61.4 | 25.018 | 17.6405 | 61.6 | 25.0409 | 9.3008 | 61.8 | 25.0442 | 0.95601 | 62 | 30.03 | 8.0537 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.03 | 75.9844 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.0484 | 16.358 | 59.6 | 25.0412 | 24.7221 | 59.4 | 25.038 | 33.0582 | 59.2 | 25.032 | 41.3856 | 59 | 25.0363 | 49.724 | 58.8 | 25.0387 | 58.0255 | 58.6 | 25.048 | 66.366 | 58.4 | 25.0228 | 74.6947 | 58.2 | 25.0284 | 83.0181 | 58 | 25.0332 | 75.9846 | 60.2 | 25.0485 | 67.6007 | 60.4 | 25.049 | 59.2897 | 60.6 | 25.0505 | 50.9427 | 60.8 | 25.0485 | 42.5592 | 61 | 25.0372 | 34.2444 | 61.2 | 25.0476 | 25.9812 | 61.4 | 25.0263 | 17.6401 | 61.6 | 25.0492 | 9.3008 | 61.8 | 25.0525 | 0.956 | 62 | 30.04 | 8.0534 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.04 | 75.9846 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.0568 | 16.3577 | 59.6 | 25.0495 | 24.7223 | 59.4 | 25.0463 | 33.0585 | 59.2 | 25.0403 | 41.3857 | 59 | 25.0446 | 49.7242 | 58.8 | 25.047 | 58.0259 | 58.6 | 25.0563 | 66.3674 | 58.4 | 25.0311 | 74.6943 | 58.2 | 25.0367 | 83.0186 | 58 | 25.0415 | 75.9849 | 60.2 | 25.0568 | 67.6017 | 60.4 | 25.0574 | 59.2886 | 60.6 | 25.0589 | 50.9426 | 60.8 | 25.0568 | 42.5565 | 61 | 25.0456 | 34.2451 | 61.2 | 25.056 | 25.9823 | 61.4 | 25.0347 | 17.6397 | 61.6 | 25.0575 | 9.3008 | 61.8 | 25.0608 | 0.95598 | 62 | 30.05 | 8.0531 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.05 | 75.9849 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.0651 | 16.3573 | 59.6 | 25.0579 | 24.7225 | 59.4 | 25.0547 | 33.0588 | 59.2 | 25.0487 | 41.3858 | 59 | 25.053 | 49.7241 | 58.8 | 25.0554 | 58.0259 | 58.6 | 25.0646 | 66.369 | 58.4 | 25.0395 | 74.6938 | 58.2 | 25.045 | 83.0183 | 58 | 25.0499 | 75.9855 | 60.2 | 25.0652 | 67.6017 | 60.4 | 25.0657 | 59.2875 | 60.6 | 25.0672 | 50.9425 | 60.8 | 25.0651 | 42.5538 | 61 | 25.0539 | 34.2458 | 61.2 | 25.0643 | 25.9833 | 61.4 | 25.043 | 17.6396 | 61.6 | 25.0659 | 9.3008 | 61.8 | 25.0692 | 0.95597 | 62 | 30.06 | 8.0529 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.06 | 75.9855 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.0734 | 16.357 | 59.6 | 25.0662 | 24.723 | 59.4 | 25.063 | 33.0589 | 59.2 | 25.057 | 41.3857 | 59 | 25.0613 | 49.7239 | 58.8 | 25.0637 | 58.0259 | 58.6 | 25.073 | 66.3706 | 58.4 | 25.0478 | 74.6942 | 58.2 | 25.0533 | 83.0181 | 58 | 25.0582 | 75.9861 | 60.2 | 25.0735 | 67.6017 | 60.4 | 25.074 | 59.2864 | 60.6 | 25.0755 | 50.942 | 60.8 | 25.0735 | 42.551 | 61 | 25.0623 | 34.246 | 61.2 | 25.0727 | 25.9844 | 61.4 | 25.0513 | 17.6395 | 61.6 | 25.0742 | 9.3008 | 61.8 | 25.0775 | 0.95596 | 62 | 30.07 | 8.0526 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.07 | 75.9861 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.0818 | 16.3566 | 59.6 | 25.0745 | 24.7235 | 59.4 | 25.0713 | 33.0591 | 59.2 | 25.0653 | 41.3856 | 59 | 25.0696 | 49.7237 | 58.8 | 25.0721 | 58.0258 | 58.6 | 25.0813 | 66.3719 | 58.4 | 25.0561 | 74.6947 | 58.2 | 25.0617 | 83.0185 | 58 | 25.0665 | 75.9869 | 60.2 | 25.0818 | 67.6014 | 60.4 | 25.0824 | 59.2855 | 60.6 | 25.0839 | 50.9414 | 60.8 | 25.0818 | 42.5483 | 61 | 25.0706 | 34.2463 | 61.2 | 25.081 | 25.9855 | 61.4 | 25.0597 | 17.6395 | 61.6 | 25.0825 | 9.3008 | 61.8 | 25.0858 | 0.95593 | 62 | 30.08 | 8.0523 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.08 | 75.9869 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.0901 | 16.3564 | 59.6 | 25.0829 | 24.7239 | 59.4 | 25.0797 | 33.0594 | 59.2 | 25.0737 | 41.3859 | 59 | 25.078 | 49.7235 | 58.8 | 25.0804 | 58.0256 | 58.6 | 25.0896 | 66.3732 | 58.4 | 25.0644 | 74.6951 | 58.2 | 25.07 | 83.0188 | 58 | 25.0749 | 75.9877 | 60.2 | 25.0902 | 67.6012 | 60.4 | 25.0907 | 59.2846 | 60.6 | 25.0922 | 50.9411 | 60.8 | 25.0901 | 42.5455 | 61 | 25.0789 | 34.2463 | 61.2 | 25.0894 | 25.9861 | 61.4 | 25.068 | 17.6396 | 61.6 | 25.0909 | 9.3007 | 61.8 | 25.0941 | 0.95589 | 62 | 30.09 | 8.0521 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.09 | 75.9877 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.0985 | 16.3563 | 59.6 | 25.0912 | 24.7244 | 59.4 | 25.088 | 33.0597 | 59.2 | 25.082 | 41.3862 | 59 | 25.0863 | 49.7229 | 58.8 | 25.0888 | 58.0253 | 58.6 | 25.098 | 66.3746 | 58.4 | 25.0728 | 74.6955 | 58.2 | 25.0783 | 83.019 | 58 | 25.0832 | 75.9877 | 60.2 | 25.0985 | 67.601 | 60.4 | 25.099 | 59.2844 | 60.6 | 25.1005 | 50.9407 | 60.8 | 25.0985 | 42.5428 | 61 | 25.0872 | 34.2463 | 61.2 | 25.0977 | 25.9866 | 61.4 | 25.0763 | 17.6397 | 61.6 | 25.0992 | 9.3007 | 61.8 | 25.1025 | 0.95676 | 62 | 30.1 | 8.0518 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.1 | 75.9877 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.1068 | 16.356 | 59.6 | 25.0995 | 24.7246 | 59.4 | 25.0963 | 33.0597 | 59.2 | 25.0903 | 41.3867 | 59 | 25.0947 | 49.7221 | 58.8 | 25.0971 | 58.0251 | 58.6 | 25.1063 | 66.376 | 58.4 | 25.0811 | 74.6956 | 58.2 | 25.0866 | 83.0192 | 58 | 25.0915 | 75.9877 | 60.2 | 25.1069 | 67.6009 | 60.4 | 25.1074 | 59.2842 | 60.6 | 25.1089 | 50.9399 | 60.8 | 25.1068 | 42.54 | 61 | 25.0956 | 34.2464 | 61.2 | 25.106 | 25.9876 | 61.4 | 25.0846 | 17.6399 | 61.6 | 25.1075 | 9.3006 | 61.8 | 25.1108 | 0.95762 | 62 | 30.11 | 8.0515 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.11 | 75.9877 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.1151 | 16.3558 | 59.6 | 25.1079 | 24.7248 | 59.4 | 25.1046 | 33.0598 | 59.2 | 25.0986 | 41.3873 | 59 | 25.103 | 49.721 | 58.8 | 25.1054 | 58.0249 | 58.6 | 25.1147 | 66.3775 | 58.4 | 25.0894 | 74.6957 | 58.2 | 25.095 | 83.0187 | 58 | 25.0999 | 75.9875 | 60.2 | 25.1152 | 67.6004 | 60.4 | 25.1157 | 59.2837 | 60.6 | 25.1172 | 50.9392 | 60.8 | 25.1152 | 42.5372 | 61 | 25.1039 | 34.2465 | 61.2 | 25.1143 | 25.9886 | 61.4 | 25.093 | 17.64 | 61.6 | 25.1158 | 9.3005 | 61.8 | 25.1191 | 0.9585 | 62 | 30.12 | 8.0512 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.12 | 75.9875 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.1235 | 16.3556 | 59.6 | 25.1162 | 24.7248 | 59.4 | 25.113 | 33.0597 | 59.2 | 25.107 | 41.3877 | 59 | 25.1113 | 49.7198 | 58.8 | 25.1138 | 58.0247 | 58.6 | 25.123 | 66.3789 | 58.4 | 25.0977 | 74.6962 | 58.2 | 25.1033 | 83.0183 | 58 | 25.1082 | 75.9874 | 60.2 | 25.1235 | 67.5999 | 60.4 | 25.1241 | 59.2832 | 60.6 | 25.1255 | 50.9392 | 60.8 | 25.1235 | 42.5353 | 61 | 25.1122 | 34.2461 | 61.2 | 25.1227 | 25.9895 | 61.4 | 25.1013 | 17.6401 | 61.6 | 25.1242 | 9.3004 | 61.8 | 25.1275 | 0.95937 | 62 | 30.13 | 8.0509 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.13 | 75.9874 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.1318 | 16.3555 | 59.6 | 25.1245 | 24.7248 | 59.4 | 25.1213 | 33.0596 | 59.2 | 25.1153 | 41.388 | 59 | 25.1197 | 49.7189 | 58.8 | 25.1221 | 58.0251 | 58.6 | 25.1313 | 66.3805 | 58.4 | 25.1061 | 74.6966 | 58.2 | 25.1116 | 83.0185 | 58 | 25.1166 | 75.9867 | 60.2 | 25.1319 | 67.599 | 60.4 | 25.1324 | 59.2826 | 60.6 | 25.1339 | 50.9393 | 60.8 | 25.1318 | 42.5333 | 61 | 25.1206 | 34.2457 | 61.2 | 25.131 | 25.9904 | 61.4 | 25.1096 | 17.6403 | 61.6 | 25.1325 | 9.3002 | 61.8 | 25.1358 | 0.96061 | 62 | 30.14 | 8.051 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.14 | 75.9867 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.1401 | 16.3551 | 59.6 | 25.1329 | 24.7254 | 59.4 | 25.1296 | 33.0599 | 59.2 | 25.1236 | 41.3884 | 59 | 25.128 | 49.718 | 58.8 | 25.1304 | 58.0255 | 58.6 | 25.1396 | 66.3822 | 58.4 | 25.1144 | 74.6972 | 58.2 | 25.1199 | 83.0187 | 58 | 25.1249 | 75.986 | 60.2 | 25.1402 | 67.5981 | 60.4 | 25.1407 | 59.282 | 60.6 | 25.1422 | 50.939 | 60.8 | 25.1402 | 42.5314 | 61 | 25.1289 | 34.2454 | 61.2 | 25.1394 | 25.9908 | 61.4 | 25.118 | 17.6404 | 61.6 | 25.1408 | 9.3 | 61.8 | 25.1441 | 0.96186 | 62 | 30.15 | 8.0511 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.15 | 75.986 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.1485 | 16.3548 | 59.6 | 25.1412 | 24.7259 | 59.4 | 25.138 | 33.0602 | 59.2 | 25.132 | 41.3888 | 59 | 25.1364 | 49.7174 | 58.8 | 25.1388 | 58.0259 | 58.6 | 25.148 | 66.3834 | 58.4 | 25.1227 | 74.6977 | 58.2 | 25.1283 | 83.0189 | 58 | 25.1332 | 75.986 | 60.2 | 25.1486 | 67.5973 | 60.4 | 25.1491 | 59.2821 | 60.6 | 25.1505 | 50.9386 | 60.8 | 25.1485 | 42.5295 | 61 | 25.1373 | 34.2451 | 61.2 | 25.1477 | 25.9913 | 61.4 | 25.1263 | 17.6406 | 61.6 | 25.1492 | 9.2998 | 61.8 | 25.1525 | 0.96331 | 62 | 30.16 | 8.0506 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.16 | 75.986 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.1568 | 16.3544 | 59.6 | 25.1495 | 24.726 | 59.4 | 25.1463 | 33.0602 | 59.2 | 25.1403 | 41.3887 | 59 | 25.1447 | 49.7168 | 58.8 | 25.1471 | 58.0264 | 58.6 | 25.1563 | 66.3845 | 58.4 | 25.1311 | 74.6976 | 58.2 | 25.1366 | 83.019 | 58 | 25.1416 | 75.986 | 60.2 | 25.1569 | 67.5964 | 60.4 | 25.1574 | 59.2822 | 60.6 | 25.1589 | 50.9381 | 60.8 | 25.1568 | 42.5275 | 61 | 25.1456 | 34.2454 | 61.2 | 25.1561 | 25.9916 | 61.4 | 25.1346 | 17.6407 | 61.6 | 25.1575 | 9.2996 | 61.8 | 25.1608 | 0.96477 | 62 | 30.17 | 8.0501 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.17 | 75.986 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.1652 | 16.354 | 59.6 | 25.1579 | 24.7262 | 59.4 | 25.1546 | 33.0601 | 59.2 | 25.1486 | 41.3887 | 59 | 25.153 | 49.7167 | 58.8 | 25.1555 | 58.0265 | 58.6 | 25.1647 | 66.3855 | 58.4 | 25.1394 | 74.6974 | 58.2 | 25.1449 | 83.0196 | 58 | 25.1499 | 75.9859 | 60.2 | 25.1652 | 67.5955 | 60.4 | 25.1657 | 59.2821 | 60.6 | 25.1672 | 50.9375 | 60.8 | 25.1652 | 42.5254 | 61 | 25.1539 | 34.2456 | 61.2 | 25.1644 | 25.9919 | 61.4 | 25.1429 | 17.6411 | 61.6 | 25.1658 | 9.2994 | 61.8 | 25.1691 | 0.96623 | 62 | 30.18 | 8.0497 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.18 | 75.9859 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.1735 | 16.3538 | 59.6 | 25.1662 | 24.7265 | 59.4 | 25.1629 | 33.0602 | 59.2 | 25.1569 | 41.3885 | 59 | 25.1614 | 49.7165 | 58.8 | 25.1638 | 58.0265 | 58.6 | 25.173 | 66.3864 | 58.4 | 25.1477 | 74.6977 | 58.2 | 25.1533 | 83.0201 | 58 | 25.1582 | 75.9857 | 60.2 | 25.1736 | 67.5946 | 60.4 | 25.1741 | 59.282 | 60.6 | 25.1755 | 50.9368 | 60.8 | 25.1735 | 42.5232 | 61 | 25.1623 | 34.2459 | 61.2 | 25.1727 | 25.9927 | 61.4 | 25.1512 | 17.6415 | 61.6 | 25.1742 | 9.2992 | 61.8 | 25.1775 | 0.96769 | 62 | 30.19 | 8.0492 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.19 | 75.9857 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.1818 | 16.3535 | 59.6 | 25.1745 | 24.7268 | 59.4 | 25.1713 | 33.0603 | 59.2 | 25.1653 | 41.3884 | 59 | 25.1697 | 49.716 | 58.8 | 25.1721 | 58.0274 | 58.6 | 25.1813 | 66.387 | 58.4 | 25.1561 | 74.698 | 58.2 | 25.1616 | 83.0203 | 58 | 25.1666 | 75.986 | 60.2 | 25.1819 | 67.5937 | 60.4 | 25.1824 | 59.2816 | 60.6 | 25.1839 | 50.936 | 60.8 | 25.1819 | 42.5209 | 61 | 25.1706 | 34.2461 | 61.2 | 25.1811 | 25.9936 | 61.4 | 25.1596 | 17.6418 | 61.6 | 25.1825 | 9.2991 | 61.8 | 25.1858 | 0.96915 | 62 | 30.2 | 8.0487 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.2 | 75.986 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.1902 | 16.3531 | 59.6 | 25.1829 | 24.7275 | 59.4 | 25.1796 | 33.0598 | 59.2 | 25.1736 | 41.3887 | 59 | 25.1781 | 49.7154 | 58.8 | 25.1805 | 58.0283 | 58.6 | 25.1897 | 66.3876 | 58.4 | 25.1644 | 74.6985 | 58.2 | 25.1699 | 83.0204 | 58 | 25.1749 | 75.9863 | 60.2 | 25.1902 | 67.5927 | 60.4 | 25.1908 | 59.2811 | 60.6 | 25.1922 | 50.9355 | 60.8 | 25.1902 | 42.5197 | 61 | 25.1789 | 34.246 | 61.2 | 25.1894 | 25.9943 | 61.4 | 25.1679 | 17.6422 | 61.6 | 25.1908 | 9.2992 | 61.8 | 25.1941 | 0.97061 | 62 | 30.21 | 8.0482 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.21 | 75.9863 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.1985 | 16.3528 | 59.6 | 25.1912 | 24.7282 | 59.4 | 25.1879 | 33.0593 | 59.2 | 25.1819 | 41.3891 | 59 | 25.1864 | 49.7149 | 58.8 | 25.1888 | 58.029 | 58.6 | 25.198 | 66.3882 | 58.4 | 25.1727 | 74.699 | 58.2 | 25.1782 | 83.0202 | 58 | 25.1833 | 75.9852 | 60.2 | 25.1986 | 67.5917 | 60.4 | 25.1991 | 59.2807 | 60.6 | 25.2005 | 50.9349 | 60.8 | 25.1985 | 42.5185 | 61 | 25.1873 | 34.2459 | 61.2 | 25.1978 | 25.995 | 61.4 | 25.1762 | 17.6425 | 61.6 | 25.1992 | 9.2993 | 61.8 | 25.2025 | 0.97208 | 62 | 30.22 | 8.0478 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.22 | 75.9852 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.2069 | 16.3525 | 59.6 | 25.1995 | 24.7286 | 59.4 | 25.1963 | 33.059 | 59.2 | 25.1902 | 41.3892 | 59 | 25.1947 | 49.7143 | 58.8 | 25.1972 | 58.0297 | 58.6 | 25.2064 | 66.3888 | 58.4 | 25.1811 | 74.6994 | 58.2 | 25.1866 | 83.02 | 58 | 25.1916 | 75.9841 | 60.2 | 25.2069 | 67.5907 | 60.4 | 25.2074 | 59.2803 | 60.6 | 25.2089 | 50.934 | 60.8 | 25.2069 | 42.5177 | 61 | 25.1956 | 34.2462 | 61.2 | 25.2061 | 25.9953 | 61.4 | 25.1846 | 17.6429 | 61.6 | 25.2075 | 9.299 | 61.8 | 25.2108 | 0.97355 | 62 | 30.23 | 8.0473 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.23 | 75.9841 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.2152 | 16.3522 | 59.6 | 25.2079 | 24.7291 | 59.4 | 25.2046 | 33.0588 | 59.2 | 25.1986 | 41.3892 | 59 | 25.2031 | 49.7141 | 58.8 | 25.2055 | 58.0305 | 58.6 | 25.2147 | 66.3888 | 58.4 | 25.1894 | 74.6998 | 58.2 | 25.1949 | 83.0199 | 58 | 25.1999 | 75.9834 | 60.2 | 25.2152 | 67.5892 | 60.4 | 25.2158 | 59.2797 | 60.6 | 25.2172 | 50.933 | 60.8 | 25.2152 | 42.517 | 61 | 25.2039 | 34.2464 | 61.2 | 25.2144 | 25.9956 | 61.4 | 25.1929 | 17.643 | 61.6 | 25.2159 | 9.2988 | 61.8 | 25.2191 | 0.97502 | 62 | 30.24 | 8.0473 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.24 | 75.9834 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.2235 | 16.3519 | 59.6 | 25.2162 | 24.7296 | 59.4 | 25.2129 | 33.0587 | 59.2 | 25.2069 | 41.3891 | 59 | 25.2114 | 49.7138 | 58.8 | 25.2138 | 58.0314 | 58.6 | 25.223 | 66.3889 | 58.4 | 25.1977 | 74.7004 | 58.2 | 25.2032 | 83.0199 | 58 | 25.2083 | 75.9826 | 60.2 | 25.2236 | 67.5877 | 60.4 | 25.2241 | 59.2791 | 60.6 | 25.2255 | 50.9323 | 60.8 | 25.2235 | 42.5166 | 61 | 25.2123 | 34.2471 | 61.2 | 25.2228 | 25.9961 | 61.4 | 25.2012 | 17.643 | 61.6 | 25.2242 | 9.2985 | 61.8 | 25.2274 | 0.9765 | 62 | 30.25 | 8.0473 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.25 | 75.9826 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.2319 | 16.3515 | 59.6 | 25.2245 | 24.7301 | 59.4 | 25.2213 | 33.0587 | 59.2 | 25.2152 | 41.389 | 59 | 25.2198 | 49.7134 | 58.8 | 25.2222 | 58.0319 | 58.6 | 25.2314 | 66.3888 | 58.4 | 25.2061 | 74.701 | 58.2 | 25.2115 | 83.0201 | 58 | 25.2166 | 75.982 | 60.2 | 25.2319 | 67.5858 | 60.4 | 25.2324 | 59.2785 | 60.6 | 25.2339 | 50.9316 | 60.8 | 25.2319 | 42.5162 | 61 | 25.2206 | 34.2477 | 61.2 | 25.2311 | 25.9966 | 61.4 | 25.2095 | 17.6433 | 61.6 | 25.2325 | 9.2983 | 61.8 | 25.2358 | 0.97797 | 62 | 30.26 | 8.0476 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.26 | 75.982 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.2402 | 16.3512 | 59.6 | 25.2329 | 24.7305 | 59.4 | 25.2296 | 33.0594 | 59.2 | 25.2236 | 41.3887 | 59 | 25.2281 | 49.713 | 58.8 | 25.2305 | 58.0324 | 58.6 | 25.2397 | 66.3886 | 58.4 | 25.2144 | 74.7016 | 58.2 | 25.2199 | 83.0204 | 58 | 25.2249 | 75.9814 | 60.2 | 25.2403 | 67.5838 | 60.4 | 25.2408 | 59.278 | 60.6 | 25.2422 | 50.9318 | 60.8 | 25.2402 | 42.516 | 61 | 25.2289 | 34.2479 | 61.2 | 25.2395 | 25.9964 | 61.4 | 25.2179 | 17.6435 | 61.6 | 25.2408 | 9.2982 | 61.8 | 25.2441 | 0.97944 | 62 | 30.27 | 8.0479 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.27 | 75.9814 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.2486 | 16.3509 | 59.6 | 25.2412 | 24.731 | 59.4 | 25.2379 | 33.0601 | 59.2 | 25.2319 | 41.3884 | 59 | 25.2365 | 49.7124 | 58.8 | 25.2388 | 58.0333 | 58.6 | 25.248 | 66.3885 | 58.4 | 25.2227 | 74.7022 | 58.2 | 25.2282 | 83.0206 | 58 | 25.2333 | 75.9813 | 60.2 | 25.2486 | 67.5814 | 60.4 | 25.2491 | 59.2773 | 60.6 | 25.2505 | 50.9321 | 60.8 | 25.2486 | 42.5157 | 61 | 25.2373 | 34.248 | 61.2 | 25.2478 | 25.9963 | 61.4 | 25.2262 | 17.6437 | 61.6 | 25.2492 | 9.2981 | 61.8 | 25.2524 | 0.98089 | 62 | 30.28 | 8.0481 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.28 | 75.9813 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.2569 | 16.3507 | 59.6 | 25.2495 | 24.7312 | 59.4 | 25.2462 | 33.0607 | 59.2 | 25.2402 | 41.3884 | 59 | 25.2448 | 49.7118 | 58.8 | 25.2472 | 58.0342 | 58.6 | 25.2564 | 66.3885 | 58.4 | 25.231 | 74.7026 | 58.2 | 25.2365 | 83.0207 | 58 | 25.2416 | 75.9813 | 60.2 | 25.2569 | 67.5789 | 60.4 | 25.2574 | 59.2767 | 60.6 | 25.2589 | 50.9318 | 60.8 | 25.2569 | 42.5157 | 61 | 25.2456 | 34.2485 | 61.2 | 25.2561 | 25.9953 | 61.4 | 25.2345 | 17.6439 | 61.6 | 25.2575 | 9.2979 | 61.8 | 25.2608 | 0.98234 | 62 | 30.29 | 8.0484 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.29 | 75.9813 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.2653 | 16.3505 | 59.6 | 25.2579 | 24.7314 | 59.4 | 25.2546 | 33.0613 | 59.2 | 25.2485 | 41.3883 | 59 | 25.2531 | 49.711 | 58.8 | 25.2555 | 58.0346 | 58.6 | 25.2647 | 66.3886 | 58.4 | 25.2394 | 74.703 | 58.2 | 25.2448 | 83.0202 | 58 | 25.2499 | 75.9811 | 60.2 | 25.2653 | 67.5767 | 60.4 | 25.2658 | 59.2767 | 60.6 | 25.2672 | 50.9315 | 60.8 | 25.2652 | 42.5157 | 61 | 25.2539 | 34.2491 | 61.2 | 25.2645 | 25.9944 | 61.4 | 25.2429 | 17.6444 | 61.6 | 25.2658 | 9.2978 | 61.8 | 25.2691 | 0.98359 | 62 | 30.3 | 8.0485 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.3 | 75.9811 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.2736 | 16.3504 | 59.6 | 25.2662 | 24.7319 | 59.4 | 25.2629 | 33.0617 | 59.2 |  |  |  | 25.2615 | 49.7102 | 58.8 | 25.2639 | 58.0349 | 58.6 | 25.273 | 66.3887 | 58.4 | 25.2477 | 74.7031 | 58.2 | 25.2532 | 83.0198 | 58 | 25.2583 | 75.9809 | 60.2 | 25.2736 | 67.5745 | 60.4 | 25.2741 | 59.2767 | 60.6 | 25.2755 | 50.9318 | 60.8 | 25.2736 | 42.5157 | 61 | 25.2623 | 34.2493 | 61.2 | 25.2728 | 25.9934 | 61.4 | 25.2512 | 17.6449 | 61.6 | 25.2742 | 9.2976 | 61.8 | 25.2774 | 0.98483 | 62 | 30.31 | 8.0485 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.31 | 75.9809 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.2819 | 16.3504 | 59.6 | 25.2746 | 24.7324 | 59.4 | 25.2712 | 33.0622 | 59.2 |  |  |  | 25.2698 | 49.7096 | 58.8 | 25.2722 | 58.0354 | 58.6 | 25.2814 | 66.3877 | 58.4 | 25.256 | 74.7032 | 58.2 | 25.2615 | 83.0199 | 58 | 25.2666 | 75.9806 | 60.2 | 25.282 | 67.5732 | 60.4 | 25.2825 | 59.2761 | 60.6 | 25.2839 | 50.9321 | 60.8 | 25.2819 | 42.5158 | 61 | 25.2706 | 34.2496 | 61.2 | 25.2812 | 25.9923 | 61.4 | 25.2595 | 17.6451 | 61.6 | 25.2825 | 9.2975 | 61.8 | 25.2858 | 0.98572 | 62 | 30.32 | 8.0486 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.32 | 75.9806 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.2903 | 16.3503 | 59.6 | 25.2829 | 24.7328 | 59.4 | 25.2796 | 33.0627 | 59.2 |  |  |  | 25.2781 | 49.7091 | 58.8 | 25.2805 | 58.0358 | 58.6 | 25.2897 | 66.3867 | 58.4 | 25.2644 | 74.7034 | 58.2 | 25.2698 | 83.0201 | 58 | 25.275 | 75.9802 | 60.2 | 25.2903 | 67.572 | 60.4 | 25.2908 | 59.2755 | 60.6 | 25.2922 | 50.9321 | 60.8 | 25.2902 | 42.5155 | 61 | 25.2789 | 34.2494 | 61.2 | 25.2895 | 25.9913 | 61.4 | 25.2678 | 17.6453 | 61.6 | 25.2908 | 9.2973 | 61.8 | 25.2941 | 0.98662 | 62 | 30.33 | 8.0486 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.33 | 75.9802 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.2986 | 16.3501 | 59.6 | 25.2912 | 24.7332 | 59.4 | 25.2879 | 33.0632 | 59.2 |  |  |  | 25.2865 | 49.7083 | 58.8 | 25.2889 | 58.0366 | 58.6 | 25.2981 | 66.3852 | 58.4 | 25.2727 | 74.7036 | 58.2 | 25.2782 | 83.0205 | 58 | 25.2833 | 75.9802 | 60.2 | 25.2986 | 67.5703 | 60.4 | 25.2991 | 59.2751 | 60.6 | 25.3006 | 50.9322 | 60.8 | 25.2986 | 42.5153 | 61 | 25.2873 | 34.2492 | 61.2 | 25.2979 | 25.9903 | 61.4 | 25.2762 | 17.6458 | 61.6 | 25.2992 | 9.2972 | 61.8 | 25.3024 | 0.98786 | 62 | 30.34 | 8.0487 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.34 | 75.9802 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.307 | 16.35 | 59.6 | 25.2995 | 24.7332 | 59.4 | 25.2962 | 33.0639 | 59.2 |  |  |  | 25.2948 | 49.7075 | 58.8 | 25.2972 | 58.0374 | 58.6 | 25.3064 | 66.3837 | 58.4 | 25.281 | 74.7032 | 58.2 | 25.2865 | 83.0209 | 58 | 25.2916 | 75.9802 | 60.2 | 25.307 | 67.5687 | 60.4 | 25.3075 | 59.2748 | 60.6 | 25.3089 | 50.9315 | 60.8 | 25.3069 | 42.516 | 61 | 25.2956 | 34.2493 | 61.2 | 25.3062 | 25.9891 | 61.4 | 25.2845 | 17.6464 | 61.6 | 25.3075 | 9.2972 | 61.8 | 25.3108 | 0.98911 | 62 | 30.35 | 8.0487 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.35 | 75.9802 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.3153 | 16.3498 | 59.6 | 25.3079 | 24.7332 | 59.4 | 25.3045 | 33.0646 | 59.2 |  |  |  | 25.3032 | 49.7064 | 58.8 | 25.3056 | 58.0371 | 58.6 | 25.3147 | 66.3829 | 58.4 | 25.2894 | 74.7028 | 58.2 | 25.2948 | 83.0206 | 58 | 25.3 | 75.9802 | 60.2 | 25.3153 | 67.5667 | 60.4 | 25.3158 | 59.2746 | 60.6 | 25.3172 | 50.9308 | 60.8 | 25.3153 | 42.5168 | 61 | 25.304 | 34.2495 | 61.2 | 25.3145 | 25.9879 | 61.4 | 25.2928 | 17.6469 | 61.6 | 25.3158 | 9.2972 | 61.8 | 25.3191 | 0.99001 | 62 | 30.36 | 8.0488 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.36 | 75.9802 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.3236 | 16.3501 | 59.6 | 25.3162 | 24.733 | 59.4 | 25.3129 | 33.0647 | 59.2 |  |  |  | 25.3115 | 49.7053 | 58.8 | 25.3139 | 58.0369 | 58.6 | 25.3231 | 66.382 | 58.4 | 25.2977 | 74.7027 | 58.2 | 25.3031 | 83.0202 | 58 | 25.3083 | 75.9802 | 60.2 | 25.3236 | 67.5648 | 60.4 | 25.3242 | 59.2744 | 60.6 | 25.3256 | 50.9319 | 60.8 | 25.3236 | 42.5174 | 61 | 25.3123 | 34.2497 | 61.2 | 25.3228 | 25.9867 | 61.4 | 25.3011 | 17.6475 | 61.6 | 25.3242 | 9.297 | 61.8 | 25.3274 | 0.9909 | 62 | 30.37 | 8.0488 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.37 | 75.9802 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.332 | 16.3503 | 59.6 | 25.3246 | 24.7327 | 59.4 | 25.3212 | 33.0649 | 59.2 |  |  |  | 25.3198 | 49.7043 | 58.8 | 25.3222 | 58.0375 | 58.6 | 25.3314 | 66.381 | 58.4 | 25.306 | 74.7026 | 58.2 | 25.3115 | 83.0202 | 58 | 25.3166 | 75.9799 | 60.2 | 25.332 | 67.563 | 60.4 | 25.3325 | 59.2742 | 60.6 | 25.3339 | 50.933 | 60.8 | 25.3319 | 42.5179 | 61 | 25.3206 | 34.2499 | 61.2 | 25.3312 | 25.9855 | 61.4 | 25.3095 | 17.6479 | 61.6 | 25.3325 | 9.2968 | 61.8 | 25.3358 | 0.9918 | 62 | 30.38 | 8.0488 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.38 | 75.9799 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.3403 | 16.3503 | 59.6 | 25.3329 | 24.7325 | 59.4 | 25.3295 | 33.0644 | 59.2 |  |  |  | 25.3282 | 49.7033 | 58.8 | 25.3306 | 58.038 | 58.6 | 25.3398 | 66.38 | 58.4 | 25.3143 | 74.7022 | 58.2 | 25.3198 | 83.0202 | 58 | 25.325 | 75.9796 | 60.2 | 25.3403 | 67.5612 | 60.4 | 25.3408 | 59.274 | 60.6 | 25.3422 | 50.9337 | 60.8 | 25.3403 | 42.5188 | 61 | 25.3289 | 34.25 | 61.2 | 25.3395 | 25.9845 | 61.4 | 25.3178 | 17.6484 | 61.6 | 25.3408 | 9.2965 | 61.8 | 25.3441 | 0.99269 | 62 | 30.39 | 8.0488 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.39 | 75.9796 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.3486 | 16.3503 | 59.6 | 25.3412 | 24.7322 | 59.4 | 25.3378 | 33.064 | 59.2 |  |  |  | 25.3365 | 49.702 | 58.8 | 25.3389 | 58.0379 | 58.6 | 25.3481 | 66.3786 | 58.4 | 25.3227 | 74.7018 | 58.2 | 25.3281 | 83.0203 | 58 | 25.3333 | 75.9796 | 60.2 | 25.3486 | 67.5594 | 60.4 | 25.3492 | 59.2738 | 60.6 | 25.3506 | 50.9344 | 60.8 | 25.3486 | 42.5197 | 61 | 25.3373 | 34.2501 | 61.2 | 25.3479 | 25.9836 | 61.4 | 25.3261 | 17.6489 | 61.6 | 25.3492 | 9.2963 | 61.8 | 25.3524 | 0.99359 | 62 | 30.4 | 8.0488 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.4 | 75.9796 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.357 | 16.3506 | 59.6 | 25.3495 | 24.7323 | 59.4 | 25.3462 | 33.0638 | 59.2 |  |  |  | 25.3449 | 49.7007 | 58.8 | 25.3472 | 58.0378 | 58.6 | 25.3564 | 66.3772 | 58.4 | 25.331 | 74.7017 | 58.2 | 25.3365 | 83.0205 | 58 | 25.3417 | 75.9797 | 60.2 | 25.357 | 67.5576 | 60.4 | 25.3575 | 59.2735 | 60.6 | 25.3589 | 50.9354 | 60.8 | 25.3569 | 42.521 | 61 | 25.3456 | 34.2501 | 61.2 | 25.3562 | 25.9826 | 61.4 | 25.3344 | 17.6495 | 61.6 | 25.3575 | 9.2964 | 61.8 | 25.3607 | 0.99449 | 62 | 30.41 | 8.0488 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.41 | 75.9797 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.3653 | 16.3509 | 59.6 | 25.3579 | 24.7323 | 59.4 | 25.3545 | 33.0637 | 59.2 |  |  |  | 25.3532 | 49.6998 | 58.8 | 25.3556 | 58.0379 | 58.6 | 25.3647 | 66.3765 | 58.4 | 25.3393 | 74.7016 | 58.2 | 25.3448 | 83.0202 | 58 | 25.35 | 75.9795 | 60.2 | 25.3653 | 67.5561 | 60.4 | 25.3658 | 59.2736 | 60.6 | 25.3672 | 50.9364 | 60.8 | 25.3653 | 42.5222 | 61 | 25.3539 | 34.25 | 61.2 | 25.3646 | 25.9816 | 61.4 | 25.3428 | 17.6494 | 61.6 | 25.3658 | 9.2964 | 61.8 | 25.3691 | 0.99538 | 62 | 30.42 | 8.0488 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.42 | 75.9795 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.3737 | 16.3512 | 59.6 | 25.3662 | 24.7319 | 59.4 | 25.3628 | 33.0639 | 59.2 |  |  |  | 25.3615 | 49.6988 | 58.8 | 25.3639 | 58.038 | 58.6 | 25.3731 | 66.3759 | 58.4 | 25.3477 | 74.7015 | 58.2 | 25.3531 | 83.0199 | 58 | 25.3583 | 75.9794 | 60.2 | 25.3737 | 67.5545 | 60.4 | 25.3742 | 59.2737 | 60.6 | 25.3756 | 50.9363 | 60.8 | 25.3736 | 42.523 | 61 | 25.3623 | 34.2502 | 61.2 | 25.3729 | 25.9806 | 61.4 | 25.3511 | 17.6493 | 61.6 | 25.3741 | 9.2965 | 61.8 | 25.3774 | 0.99628 | 62 | 30.43 | 8.0487 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.43 | 75.9794 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.382 | 16.3515 | 59.6 | 25.3746 | 24.7316 | 59.4 | 25.3712 | 33.0641 | 59.2 |  |  |  | 25.3699 | 49.6989 | 58.8 | 25.3723 | 58.0388 | 58.6 | 25.3814 | 66.3753 | 58.4 | 25.356 | 74.7015 | 58.2 | 25.3614 | 83.0197 | 58 | 25.3667 | 75.9791 | 60.2 | 25.382 | 67.5525 | 60.4 | 25.3825 | 59.2742 | 60.6 | 25.3839 | 50.9362 | 60.8 | 25.382 | 42.5237 | 61 | 25.3706 | 34.2504 | 61.2 | 25.3812 | 25.9797 | 61.4 | 25.3594 | 17.6489 | 61.6 | 25.3825 | 9.2966 | 61.8 | 25.3857 | 0.99718 | 62 | 30.44 | 8.0486 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.44 | 75.9791 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.3903 | 16.3518 | 59.6 | 25.3829 | 24.7315 | 59.4 | 25.3795 | 33.0642 | 59.2 |  |  |  | 25.3782 | 49.6991 | 58.8 | 25.3806 | 58.0397 | 58.6 | 25.3898 | 66.3746 | 58.4 | 25.3643 | 74.7009 | 58.2 | 25.3698 | 83.0196 | 58 | 25.375 | 75.9788 | 60.2 | 25.3903 | 67.5504 | 60.4 | 25.3909 | 59.2747 | 60.6 | 25.3922 | 50.9365 | 60.8 | 25.3903 | 42.5243 | 61 | 25.3789 | 34.2504 | 61.2 | 25.3896 | 25.9787 | 61.4 | 25.3678 | 17.6485 | 61.6 | 25.3908 | 9.297 | 61.8 | 25.3941 | 0.99808 | 62 | 30.45 | 8.0486 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.45 | 75.9788 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.3987 | 16.3521 | 59.6 | 25.3912 | 24.7315 | 59.4 | 25.3878 | 33.0643 | 59.2 |  |  |  | 25.3866 | 49.6986 | 58.8 | 25.3889 | 58.0402 | 58.6 | 25.3981 | 66.3741 | 58.4 | 25.3727 | 74.7003 | 58.2 | 25.3781 | 83.0195 | 58 | 25.3833 | 75.979 | 60.2 | 25.3987 | 67.5482 | 60.4 | 25.3992 | 59.2751 | 60.6 | 25.4006 | 50.9368 | 60.8 | 25.3986 | 42.5248 | 61 | 25.3873 | 34.2503 | 61.2 | 25.3979 | 25.9777 | 61.4 | 25.3761 | 17.6481 | 61.6 | 25.3991 | 9.2974 | 61.8 | 25.4024 | 0.99899 | 62 | 30.46 | 8.0485 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.46 | 75.979 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.407 | 16.3526 | 59.6 | 25.3996 | 24.7317 | 59.4 | 25.3961 | 33.0643 | 59.2 |  |  |  | 25.3949 | 49.6981 | 58.8 | 25.3973 | 58.0408 | 58.6 | 25.4064 | 66.3735 | 58.4 | 25.381 | 74.6996 | 58.2 | 25.3864 | 83.0194 | 58 | 25.3917 | 75.9791 | 60.2 | 25.407 | 67.546 | 60.4 | 25.4075 | 59.2755 | 60.6 | 25.4089 | 50.9371 | 60.8 | 25.407 | 42.5256 | 61 | 25.3956 | 34.2504 | 61.2 | 25.4062 | 25.977 | 61.4 | 25.3844 | 17.6477 | 61.6 | 25.4075 | 9.2975 | 61.8 | 25.4107 | 0.9999 | 62 | 30.47 | 8.0485 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.47 | 75.9791 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.4154 | 16.3532 | 59.6 | 25.4079 | 24.7319 | 59.4 | 25.4045 | 33.0642 | 59.2 |  |  |  | 25.4032 | 49.6975 | 58.8 | 25.4056 | 58.0413 | 58.6 | 25.4148 | 66.3729 | 58.4 | 25.3893 | 74.699 | 58.2 | 25.3947 | 83.0198 | 58 | 25.4 | 75.9787 | 60.2 | 25.4153 | 67.5442 | 60.4 | 25.4159 | 59.2761 | 60.6 | 25.4172 | 50.9374 | 60.8 | 25.4153 | 42.5264 | 61 | 25.404 | 34.2504 | 61.2 | 25.4146 | 25.9764 | 61.4 | 25.3927 | 17.6473 | 61.6 | 25.4158 | 9.2975 | 61.8 | 25.4191 | 1.0008 | 62 | 30.48 | 8.0484 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.48 | 75.9787 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.4237 | 16.3538 | 59.6 | 25.4162 | 24.7318 | 59.4 | 25.4128 | 33.0644 | 59.2 |  |  |  | 25.4116 | 49.6969 | 58.8 | 25.414 | 58.0418 | 58.6 | 25.4231 | 66.3723 | 58.4 | 25.3976 | 74.6991 | 58.2 | 25.4031 | 83.0202 | 58 | 25.4083 | 75.9783 | 60.2 | 25.4237 | 67.5424 | 60.4 | 25.4242 | 59.2767 | 60.6 | 25.4256 | 50.9378 | 60.8 | 25.4236 | 42.5272 | 61 | 25.4123 | 34.2496 | 61.2 | 25.4229 | 25.9757 | 61.4 | 25.4011 | 17.6469 | 61.6 | 25.4241 | 9.2976 | 61.8 | 25.4274 | 1.0017 | 62 | 30.49 | 8.0483 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.49 | 75.9783 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.432 | 16.3544 | 59.6 | 25.4246 | 24.7317 | 59.4 | 25.4211 | 33.0645 | 59.2 |  |  |  | 25.4199 | 49.6965 | 58.8 | 25.4223 | 58.042 | 58.6 | 25.4315 | 66.3709 | 58.4 | 25.406 | 74.6991 | 58.2 | 25.4114 | 83.0197 | 58 | 25.4167 | 75.9787 | 60.2 | 25.432 | 67.5399 | 60.4 | 25.4325 | 59.2768 | 60.6 | 25.4339 | 50.9381 | 60.8 | 25.432 | 42.5279 | 61 | 25.4206 | 34.2487 | 61.2 | 25.4313 | 25.975 | 61.4 | 25.4094 | 17.6465 | 61.6 | 25.4325 | 9.2978 | 61.8 | 25.4357 | 1.0026 | 62 | 30.5 | 8.0483 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.5 | 75.9787 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.4404 | 16.3549 | 59.6 | 25.4329 | 24.7313 | 59.4 | 25.4295 | 33.0645 | 59.2 |  |  |  | 25.4283 | 49.6961 | 58.8 | 25.4306 | 58.0422 | 58.6 | 25.4398 | 66.3696 | 58.4 | 25.4143 | 74.6984 | 58.2 | 25.4197 | 83.0192 | 58 | 25.425 | 75.9792 | 60.2 | 25.4403 | 67.5374 | 60.4 | 25.4409 | 59.277 | 60.6 | 25.4422 | 50.9384 | 60.8 | 25.4403 | 42.5292 | 61 | 25.429 | 34.2481 | 61.2 | 25.4396 | 25.9744 | 61.4 | 25.4177 | 17.6461 | 61.6 | 25.4408 | 9.2979 | 61.8 | 25.4441 | 1.0035 | 62 | 30.51 | 8.0482 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.51 | 75.9792 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.4487 | 16.3553 | 59.6 | 25.4412 | 24.7309 | 59.4 | 25.4378 | 33.0644 | 59.2 |  |  |  | 25.4366 | 49.6962 | 58.8 | 25.4389 | 58.0425 | 58.6 | 25.4481 | 66.368 | 58.4 | 25.4226 | 74.6976 | 58.2 | 25.428 | 83.019 | 58 | 25.4333 | 75.9784 | 60.2 | 25.4487 | 67.5356 | 60.4 | 25.4492 | 59.2769 | 60.6 | 25.4506 | 50.9387 | 60.8 | 25.4487 | 42.5304 | 61 | 25.4373 | 34.2475 | 61.2 | 25.448 | 25.9737 | 61.4 | 25.4261 | 17.6457 | 61.6 | 25.4491 | 9.2981 | 61.8 | 25.4524 | 1.0044 | 62 | 30.52 | 8.0484 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.52 | 75.9784 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.4571 | 16.3559 | 59.6 | 25.4496 | 24.7303 | 59.4 | 25.4461 | 33.064 | 59.2 |  |  |  | 25.4449 | 49.6962 | 58.8 | 25.4473 | 58.0427 | 58.6 | 25.4565 | 66.3665 | 58.4 | 25.431 | 74.6967 | 58.2 | 25.4364 | 83.0188 | 58 | 25.4417 | 75.9775 | 60.2 | 25.457 | 67.5339 | 60.4 | 25.4576 | 59.2768 | 60.6 | 25.4589 | 50.9393 | 60.8 | 25.457 | 42.5314 | 61 | 25.4456 | 34.2475 | 61.2 | 25.4563 | 25.973 | 61.4 | 25.4344 | 17.6453 | 61.6 | 25.4575 | 9.2982 | 61.8 | 25.4607 | 1.0053 | 62 | 30.53 | 8.0487 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.53 | 75.9775 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.4654 | 16.3564 | 59.6 | 25.4579 | 24.7297 | 59.4 | 25.4545 | 33.0636 | 59.2 |  |  |  | 25.4533 | 49.6961 | 58.8 | 25.4556 | 58.042 | 58.6 | 25.4648 | 66.3649 | 58.4 | 25.4393 | 74.6958 | 58.2 | 25.4447 | 83.0187 | 58 | 25.45 | 75.9782 | 60.2 | 25.4654 | 67.5318 | 60.4 | 25.4659 | 59.2768 | 60.6 | 25.4672 | 50.9398 | 60.8 | 25.4653 | 42.5323 | 61 | 25.4539 | 34.2475 | 61.2 | 25.4646 | 25.9723 | 61.4 | 25.4427 | 17.6448 | 61.6 | 25.4658 | 9.2984 | 61.8 | 25.469 | 1.0062 | 62 | 30.54 | 8.0489 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.54 | 75.9782 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.4737 | 16.357 | 59.6 | 25.4662 | 24.7296 | 59.4 | 25.4628 | 33.0633 | 59.2 |  |  |  | 25.4616 | 49.696 | 58.8 | 25.464 | 58.0413 | 58.6 | 25.4731 | 66.3634 | 58.4 | 25.4476 | 74.6954 | 58.2 | 25.453 | 83.0185 | 58 | 25.4583 | 75.9789 | 60.2 | 25.4737 | 67.5297 | 60.4 | 25.4742 | 59.2768 | 60.6 | 25.4756 | 50.94 | 60.8 | 25.4737 | 42.5336 | 61 | 25.4623 | 34.2475 | 61.2 | 25.473 | 25.972 | 61.4 | 25.451 | 17.6444 | 61.6 | 25.4741 | 9.2986 | 61.8 | 25.4774 | 1.0071 | 62 | 30.55 | 8.0492 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.55 | 75.9789 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.4821 | 16.3576 | 59.6 | 25.4746 | 24.7295 | 59.4 | 25.4711 | 33.0629 | 59.2 |  |  |  | 25.47 | 49.6959 | 58.8 | 25.4723 | 58.0415 | 58.6 | 25.4815 | 66.3617 | 58.4 | 25.456 | 74.695 | 58.2 | 25.4614 | 83.0187 | 58 | 25.4667 | 75.9785 | 60.2 | 25.482 | 67.5291 | 60.4 | 25.4826 | 59.2766 | 60.6 | 25.4839 | 50.9402 | 60.8 | 25.482 | 42.5349 | 61 | 25.4706 | 34.2475 | 61.2 | 25.4813 | 25.9717 | 61.4 | 25.4594 | 17.6438 | 61.6 | 25.4825 | 9.2988 | 61.8 | 25.4857 | 1.008 | 62 | 30.56 | 8.0492 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.56 | 75.9785 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.4904 | 16.3579 | 59.6 | 25.4829 | 24.7291 | 59.4 | 25.4794 | 33.0627 | 59.2 |  |  |  | 25.4783 | 49.6957 | 58.8 | 25.4807 | 58.0417 | 58.6 | 25.4898 | 66.36 | 58.4 | 25.4643 | 74.695 | 58.2 | 25.4697 | 83.0189 | 58 | 25.475 | 75.9781 | 60.2 | 25.4904 | 67.5286 | 60.4 | 25.4909 | 59.2765 | 60.6 | 25.4922 | 50.9403 | 60.8 | 25.4903 | 42.5363 | 61 | 25.479 | 34.2476 | 61.2 | 25.4897 | 25.9708 | 61.4 | 25.4677 | 17.6433 | 61.6 | 25.4908 | 9.299 | 61.8 | 25.494 | 1.0089 | 62 | 30.57 | 8.0492 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.57 | 75.9781 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.4988 | 16.3581 | 59.6 | 25.4913 | 24.7287 | 59.4 | 25.4878 | 33.0624 | 59.2 |  |  |  | 25.4866 | 49.6957 | 58.8 | 25.489 | 58.0415 | 58.6 | 25.4981 | 66.3585 | 58.4 | 25.4726 | 74.695 | 58.2 | 25.478 | 83.0187 | 58 | 25.4833 | 75.9774 | 60.2 | 25.4987 | 67.5281 | 60.4 | 25.4992 | 59.2767 | 60.6 | 25.5006 | 50.9405 | 60.8 | 25.4987 | 42.5376 | 61 | 25.4873 | 34.2478 | 61.2 | 25.498 | 25.97 | 61.4 | 25.476 | 17.6428 | 61.6 | 25.4991 | 9.2992 | 61.8 | 25.5023 | 1.0099 | 62 | 30.58 | 8.0495 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.58 | 75.9774 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.5071 | 16.3584 | 59.6 | 25.4996 | 24.7282 | 59.4 | 25.4961 | 33.0621 | 59.2 |  |  |  | 25.495 | 49.6957 | 58.8 | 25.4973 | 58.0414 | 58.6 | 25.5065 | 66.3569 | 58.4 | 25.481 | 74.695 | 58.2 | 25.4864 | 83.0184 | 58 | 25.4917 | 75.9768 | 60.2 | 25.507 | 67.5277 | 60.4 | 25.5076 | 59.2769 | 60.6 | 25.5089 | 50.9409 | 60.8 | 25.507 | 42.539 | 61 | 25.4956 | 34.2484 | 61.2 | 25.5063 | 25.9692 | 61.4 | 25.4843 | 17.6423 | 61.6 | 25.5075 | 9.2994 | 61.8 | 25.5107 | 1.0108 | 62 | 30.59 | 8.0497 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.59 | 75.9768 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.5154 | 16.3586 | 59.6 | 25.5079 | 24.7277 | 59.4 | 25.5044 | 33.0617 | 59.2 |  |  |  | 25.5033 | 49.6963 | 58.8 | 25.5057 | 58.0413 | 58.6 | 25.5148 | 66.355 | 58.4 | 25.4893 | 74.6951 | 58.2 | 25.4947 | 83.0183 | 58 | 25.5 | 75.9763 | 60.2 | 25.5154 | 67.5273 | 60.4 | 25.5159 | 59.2772 | 60.6 | 25.5172 | 50.9413 | 60.8 | 25.5154 | 42.5404 | 61 | 25.504 | 34.249 | 61.2 | 25.5147 | 25.9684 | 61.4 | 25.4927 | 17.6418 | 61.6 | 25.5158 | 9.2996 | 61.8 | 25.519 | 1.0108 | 62 | 30.6 | 8.0498 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.6 | 75.9763 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.5238 | 16.3588 | 59.6 | 25.5163 | 24.7278 | 59.4 | 25.5128 | 33.0615 | 59.2 |  |  |  | 25.5117 | 49.6968 | 58.8 | 25.514 | 58.0412 | 58.6 | 25.5232 | 66.353 | 58.4 | 25.4976 | 74.6945 | 58.2 | 25.503 | 83.0181 | 58 | 25.5084 | 75.9758 | 60.2 | 25.5237 | 67.5269 | 60.4 | 25.5242 | 59.2775 | 60.6 | 25.5256 | 50.9415 | 60.8 | 25.5237 | 42.5423 | 61 | 25.5123 | 34.2494 | 61.2 | 25.523 | 25.9675 | 61.4 | 25.501 | 17.6412 | 61.6 | 25.5241 | 9.2998 | 61.8 | 25.5273 | 1.0108 | 62 | 30.61 | 8.0498 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.61 | 75.9758 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.5321 | 16.3591 | 59.6 | 25.5246 | 24.7279 | 59.4 | 25.5211 | 33.0612 | 59.2 |  |  |  | 25.52 | 49.6973 | 58.8 | 25.5224 | 58.0409 | 58.6 | 25.5315 | 66.3515 | 58.4 | 25.506 | 74.694 | 58.2 | 25.5113 | 83.018 | 58 | 25.5167 | 75.9765 | 60.2 | 25.5321 | 67.5273 | 60.4 | 25.5326 | 59.2777 | 60.6 | 25.5339 | 50.9418 | 60.8 | 25.532 | 42.5443 | 61 | 25.5206 | 34.2498 | 61.2 | 25.5314 | 25.9665 | 61.4 | 25.5093 | 17.6407 | 61.6 | 25.5325 | 9.3001 | 61.8 | 25.5357 | 1.0109 | 62 | 30.62 | 8.0499 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.62 | 75.9765 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.5405 | 16.3595 | 59.6 | 25.5329 | 24.7281 | 59.4 | 25.5294 | 33.061 | 59.2 |  |  |  | 25.5283 | 49.6978 | 58.8 | 25.5307 | 58.0407 | 58.6 | 25.5398 | 66.3501 | 58.4 | 25.5143 | 74.6932 | 58.2 | 25.5197 | 83.018 | 58 | 25.525 | 75.9771 | 60.2 | 25.5404 | 67.5276 | 60.4 | 25.5409 | 59.2778 | 60.6 | 25.5423 | 50.9416 | 60.8 | 25.5404 | 42.5457 | 61 | 25.529 | 34.2506 | 61.2 | 25.5397 | 25.9656 | 61.4 | 25.5176 | 17.6401 | 61.6 | 25.5408 | 9.3004 | 61.8 | 25.544 | 1.0109 | 62 | 30.63 | 8.05 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.63 | 75.9771 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.5488 | 16.3599 | 59.6 | 25.5413 | 24.7282 | 59.4 | 25.5377 | 33.0608 | 59.2 |  |  |  | 25.5367 | 49.6985 | 58.8 | 25.539 | 58.0402 | 58.6 | 25.5482 | 66.3483 | 58.4 | 25.5226 | 74.6924 | 58.2 | 25.528 | 83.0175 | 58 | 25.5334 | 75.9778 | 60.2 | 25.5487 | 67.5277 | 60.4 | 25.5493 | 59.278 | 60.6 | 25.5506 | 50.9413 | 60.8 | 25.5487 | 42.5471 | 61 | 25.5373 | 34.2513 | 61.2 | 25.548 | 25.9647 | 61.4 | 25.526 | 17.6396 | 61.6 | 25.5491 | 9.3007 | 61.8 | 25.5523 | 1.0105 | 62 | 30.64 | 8.05 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.64 | 75.9778 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.5571 | 16.3605 | 59.6 | 25.5496 | 24.7284 | 59.4 | 25.5461 | 33.0607 | 59.2 |  |  |  | 25.545 | 49.6992 | 58.8 | 25.5473 | 58.0398 | 58.6 | 25.5565 | 66.3465 | 58.4 | 25.5309 | 74.6917 | 58.2 | 25.5363 | 83.0171 | 58 | 25.5417 | 75.9785 | 60.2 | 25.5571 | 67.5277 | 60.4 | 25.5576 | 59.2782 | 60.6 | 25.5589 | 50.9413 | 60.8 | 25.557 | 42.5484 | 61 | 25.5456 | 34.2516 | 61.2 | 25.5564 | 25.9636 | 61.4 | 25.5343 | 17.639 | 61.6 | 25.5575 | 9.301 | 61.8 | 25.5607 | 1.0102 | 62 | 30.65 | 8.05 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.65 | 75.9785 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.5655 | 16.361 | 59.6 | 25.5579 | 24.7285 | 59.4 | 25.5544 | 33.0607 | 59.2 |  |  |  | 25.5534 | 49.6995 | 58.8 | 25.5557 | 58.0392 | 58.6 | 25.5648 | 66.3445 | 58.4 | 25.5393 | 74.6911 | 58.2 | 25.5446 | 83.0169 | 58 | 25.55 | 75.9789 | 60.2 | 25.5654 | 67.528 | 60.4 | 25.5659 | 59.2786 | 60.6 | 25.5672 | 50.9412 | 60.8 | 25.5654 | 42.5498 | 61 | 25.554 | 34.2519 | 61.2 | 25.5647 | 25.9626 | 61.4 | 25.5426 | 17.6386 | 61.6 | 25.5658 | 9.3014 | 61.8 | 25.569 | 1.0096 | 62 | 30.66 | 8.0503 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.66 | 75.9789 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.5738 | 16.3613 | 59.6 | 25.5663 | 24.7287 | 59.4 | 25.5627 | 33.0614 | 59.2 |  |  |  | 25.5617 | 49.6999 | 58.8 | 25.564 | 58.0386 | 58.6 | 25.5732 | 66.3424 | 58.4 | 25.5476 | 74.6909 | 58.2 | 25.553 | 83.0167 | 58 | 25.5584 | 75.9793 | 60.2 | 25.5737 | 67.5283 | 60.4 | 25.5743 | 59.2791 | 60.6 | 25.5756 | 50.942 | 60.8 | 25.5737 | 42.5512 | 61 | 25.5623 | 34.2518 | 61.2 | 25.5731 | 25.9616 | 61.4 | 25.551 | 17.6381 | 61.6 | 25.5741 | 9.3017 | 61.8 | 25.5773 | 1.009 | 62 | 30.67 | 8.0506 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.67 | 75.9793 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.5822 | 16.3616 | 59.6 | 25.5746 | 24.7289 | 59.4 | 25.5711 | 33.0621 | 59.2 |  |  |  | 25.57 | 49.6998 | 58.8 | 25.5724 | 58.0389 | 58.6 | 25.5815 | 66.341 | 58.4 | 25.5559 | 74.6907 | 58.2 | 25.5613 | 83.0161 | 58 | 25.5667 | 75.9803 | 60.2 | 25.5821 | 67.5293 | 60.4 | 25.5826 | 59.279 | 60.6 | 25.5839 | 50.9427 | 60.8 | 25.5821 | 42.5525 | 61 | 25.5706 | 34.2517 | 61.2 | 25.5814 | 25.9606 | 61.4 | 25.5593 | 17.6376 | 61.6 | 25.5825 | 9.302 | 61.8 | 25.5857 | 1.0085 | 62 | 30.68 | 8.0511 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.68 | 75.9803 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.5905 | 16.3619 | 59.6 | 25.5829 | 24.729 | 59.4 | 25.5794 | 33.0622 | 59.2 |  |  |  | 25.5784 | 49.6996 | 58.8 | 25.5807 | 58.0392 | 58.6 | 25.5898 | 66.3396 | 58.4 | 25.5643 | 74.6904 | 58.2 | 25.5696 | 83.0154 | 58 | 25.575 | 75.9812 | 60.2 | 25.5904 | 67.5302 | 60.4 | 25.591 | 59.2789 | 60.6 | 25.5923 | 50.9434 | 60.8 | 25.5904 | 42.5545 | 61 | 25.579 | 34.2517 | 61.2 | 25.5897 | 25.9593 | 61.4 | 25.5676 | 17.637 | 61.6 | 25.5908 | 9.3022 | 61.8 | 25.594 | 1.0079 | 62 | 30.69 | 8.0516 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.69 | 75.9812 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.5988 | 16.3621 | 59.6 | 25.5913 | 24.729 | 59.4 | 25.5877 | 33.0623 | 59.2 |  |  |  | 25.5867 | 49.7002 | 58.8 | 25.5891 | 58.0391 | 58.6 | 25.5982 | 66.3385 | 58.4 | 25.5726 | 74.6901 | 58.2 | 25.578 | 83.0151 | 58 | 25.5834 | 75.9811 | 60.2 | 25.5987 | 67.5314 | 60.4 | 25.5993 | 59.2789 | 60.6 | 25.6006 | 50.9441 | 60.8 | 25.5987 | 42.5564 | 61 | 25.5873 | 34.2517 | 61.2 | 25.5981 | 25.9579 | 61.4 | 25.5759 | 17.6364 | 61.6 | 25.5991 | 9.3023 | 61.8 | 25.6023 | 1.0069 | 62 | 30.7 | 8.0521 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.7 | 75.9811 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.6072 | 16.3626 | 59.6 | 25.5996 | 24.729 | 59.4 | 25.596 | 33.0626 | 59.2 |  |  |  | 25.5951 | 49.7008 | 58.8 | 25.5974 | 58.0391 | 58.6 | 25.6065 | 66.3373 | 58.4 | 25.5809 | 74.6901 | 58.2 | 25.5863 | 83.0148 | 58 | 25.5917 | 75.981 | 60.2 | 25.6071 | 67.5327 | 60.4 | 25.6076 | 59.2789 | 60.6 | 25.6089 | 50.9449 | 60.8 | 25.6071 | 42.5583 | 61 | 25.5956 | 34.2522 | 61.2 | 25.6064 | 25.9565 | 61.4 | 25.5843 | 17.6358 | 61.6 | 25.6075 | 9.3021 | 61.8 | 25.6107 | 1.0059 | 62 | 30.71 | 8.0525 | 59.8 | 1 | 80.12 | 30.71 | 75.981 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.6155 | 16.363 | 59.6 | 25.6079 | 24.729 | 59.4 | 25.6044 | 33.0629 | 59.2 |  |  |  | 25.6034 | 49.7012 | 58.8 | 25.6057 | 58.0386 | 58.6 | 25.6149 | 66.3362 | 58.4 | 25.5892 | 74.6901 | 58.2 | 25.5946 | 83.0147 | 58 | 25.6 | 75.982 | 60.2 | 25.6154 | 67.5341 | 60.4 | 25.616 | 59.279 | 60.6 | 25.6172 | 50.9457 | 60.8 | 25.6154 | 42.5601 | 61 | 25.604 | 34.2527 | 61.2 | 25.6147 | 25.955 | 61.4 | 25.5926 | 17.6354 | 61.6 | 25.6158 | 9.3019 | 61.8 | 25.619 | 1.0046 | 62 | 30.72 | 8.053 | 59.7997 | 1 | 80.12 | 30.72 | 75.982 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.6238 | 16.3634 | 59.6 | 25.6163 | 24.7292 | 59.4 | 25.6127 | 33.0631 | 59.2 |  |  |  | 25.6117 | 49.7017 | 58.8 | 25.6141 | 58.0382 | 58.6 | 25.6232 | 66.3351 | 58.4 | 25.5976 | 74.6898 | 58.2 | 25.6029 | 83.0146 | 58 | 25.6084 | 75.983 | 60.2 | 25.6238 | 67.5356 | 60.4 | 25.6243 | 59.279 | 60.6 | 25.6256 | 50.9464 | 60.8 | 25.6237 | 42.5615 | 61 | 25.6123 | 34.2525 | 61.2 | 25.6231 | 25.954 | 61.4 | 25.6009 | 17.6349 | 61.6 | 25.6241 | 9.3021 | 61.8 | 25.6273 | 1.0033 | 62 | 30.73 | 8.0535 | 59.7981 | 1 | 80.12 | 30.73 | 75.983 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.6322 | 16.3637 | 59.6 | 25.6246 | 24.7293 | 59.4 | 25.621 | 33.0632 | 59.2 |  |  |  | 25.6201 | 49.7024 | 58.8 | 25.6224 | 58.0373 | 58.6 | 25.6315 | 66.3347 | 58.4 | 25.6059 | 74.6896 | 58.2 | 25.6113 | 83.0147 | 58 | 25.6167 | 75.9839 | 60.2 | 25.6321 | 67.5371 | 60.4 | 25.6326 | 59.2795 | 60.6 | 25.6339 | 50.9471 | 60.8 | 25.6321 | 42.5628 | 61 | 25.6206 | 34.2523 | 61.2 | 25.6314 | 25.9529 | 61.4 | 25.6093 | 17.6344 | 61.6 | 25.6324 | 9.3024 | 61.8 | 25.6357 | 1.0023 | 62 | 30.74 | 8.0535 | 59.7964 | 1 | 80.12 | 30.74 | 75.9839 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.6405 | 16.3643 | 59.6 | 25.6329 | 24.7294 | 59.4 | 25.6293 | 33.0634 | 59.2 |  |  |  | 25.6284 | 49.7031 | 58.8 | 25.6308 | 58.0364 | 58.6 | 25.6399 | 66.3343 | 58.4 | 25.6142 | 74.6894 | 58.2 | 25.6196 | 83.0147 | 58 | 25.625 | 75.9848 | 60.2 | 25.6404 | 67.5386 | 60.4 | 25.641 | 59.28 | 60.6 | 25.6423 | 50.9473 | 60.8 | 25.6404 | 42.5643 | 61 | 25.629 | 34.2518 | 61.2 | 25.6398 | 25.9517 | 61.4 | 25.6176 | 17.6339 | 61.6 | 25.6408 | 9.3026 | 61.8 | 25.644 | 1.0013 | 62 | 30.75 | 8.0534 | 59.7947 | 1 | 80.12 | 30.75 | 75.9848 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.6489 | 16.3649 | 59.6 | 25.6413 | 24.7295 | 59.4 | 25.6377 | 33.0636 | 59.2 |  |  |  | 25.6368 | 49.7039 | 58.8 | 25.6391 | 58.036 | 58.6 | 25.6482 | 66.3343 | 58.4 | 25.6226 | 74.6892 | 58.2 | 25.6279 | 83.0146 | 58 | 25.6334 | 75.9854 | 60.2 | 25.6488 | 67.5398 | 60.4 | 25.6493 | 59.2804 | 60.6 | 25.6506 | 50.9476 | 60.8 | 25.6488 | 42.5657 | 61 | 25.6373 | 34.2514 | 61.2 | 25.6481 | 25.9505 | 61.4 | 25.6259 | 17.6334 | 61.6 | 25.6491 | 9.3027 | 61.8 | 25.6523 | 1.0003 | 62 | 30.76 | 8.0534 | 59.7931 | 1 | 80.12 | 30.76 | 75.9854 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.6572 | 16.3654 | 59.6 | 25.6496 | 24.7293 | 59.4 | 25.646 | 33.0637 | 59.2 |  |  |  | 25.6451 | 49.7046 | 58.8 | 25.6474 | 58.0357 | 58.6 | 25.6565 | 66.3342 | 58.4 | 25.6309 | 74.6884 | 58.2 | 25.6363 | 83.0145 | 58 | 25.6417 | 75.9861 | 60.2 | 25.6571 | 67.5411 | 60.4 | 25.6577 | 59.2808 | 60.6 | 25.6589 | 50.9477 | 60.8 | 25.6571 | 42.5674 | 61 | 25.6457 | 34.2516 | 61.2 | 25.6565 | 25.9495 | 61.4 | 25.6342 | 17.6329 | 61.6 | 25.6574 | 9.3029 | 61.8 | 25.6606 | 0.99936 | 62 | 30.77 | 8.0533 | 59.7914 | 1 | 80.12 | 30.77 | 75.9861 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.6655 | 16.3659 | 59.6 | 25.658 | 24.7291 | 59.4 | 25.6543 | 33.0637 | 59.2 |  |  |  | 25.6534 | 49.7045 | 58.8 | 25.6557 | 58.0345 | 58.6 | 25.6649 | 66.3341 | 58.4 | 25.6392 | 74.6877 | 58.2 | 25.6446 | 83.0146 | 58 | 25.65 | 75.9868 | 60.2 | 25.6654 | 67.5424 | 60.4 | 25.666 | 59.2811 | 60.6 | 25.6673 | 50.9477 | 60.8 | 25.6654 | 42.569 | 61 | 25.654 | 34.2519 | 61.2 | 25.6648 | 25.9486 | 61.4 | 25.6425 | 17.6324 | 61.6 | 25.6658 | 9.3031 | 61.8 | 25.669 | 0.99879 | 62 | 30.78 | 8.0533 | 59.7897 | 1 | 80.12 | 30.78 | 75.9868 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.6739 | 16.3664 | 59.6 | 25.6663 | 24.7289 | 59.4 | 25.6627 | 33.0632 | 59.2 |  |  |  | 25.6618 | 49.7044 | 58.8 | 25.6641 | 58.0334 | 58.6 | 25.6732 | 66.3341 | 58.4 | 25.6476 | 74.6874 | 58.2 | 25.6529 | 83.0147 | 58 | 25.6584 | 75.9876 | 60.2 | 25.6738 | 67.5437 | 60.4 | 25.6743 | 59.2814 | 60.6 | 25.6756 | 50.9481 | 60.8 | 25.6738 | 42.5709 | 61 | 25.6623 | 34.2515 | 61.2 | 25.6731 | 25.9486 | 61.4 | 25.6509 | 17.6319 | 61.6 | 25.6741 | 9.3033 | 61.8 | 25.6773 | 0.99822 | 62 | 30.79 | 8.0533 | 59.7881 | 1 | 80.12 | 30.79 | 75.9876 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.6822 | 16.3668 | 59.6 | 25.6746 | 24.7286 | 59.4 | 25.671 | 33.0626 | 59.2 |  |  |  | 25.6701 | 49.7052 | 58.8 | 25.6724 | 58.033 | 58.6 | 25.6815 | 66.3335 | 58.4 | 25.6559 | 74.6871 | 58.2 | 25.6613 | 83.0151 | 58 | 25.6667 | 75.9884 | 60.2 | 25.6821 | 67.5453 | 60.4 | 25.6827 | 59.2816 | 60.6 | 25.6839 | 50.9484 | 60.8 | 25.6821 | 42.5728 | 61 | 25.6707 | 34.2512 | 61.2 | 25.6815 | 25.9486 | 61.4 | 25.6592 | 17.6311 | 61.6 | 25.6825 | 9.3036 | 61.8 | 25.6856 | 0.99746 | 62 | 30.8 | 8.0529 | 59.7864 | 1 | 80.12 | 30.8 | 75.9884 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.6906 | 16.3669 | 59.6 | 25.683 | 24.7288 | 59.4 | 25.6793 | 33.0624 | 59.2 |  |  |  | 25.6785 | 49.7059 | 58.8 | 25.6808 | 58.0326 | 58.6 | 25.6899 | 66.333 | 58.4 | 25.6642 | 74.6871 | 58.2 | 25.6696 | 83.0156 | 58 | 25.6751 | 75.9893 | 60.2 | 25.6905 | 67.5469 | 60.4 | 25.691 | 59.2818 | 60.6 | 25.6923 | 50.9482 | 60.8 | 25.6904 | 42.5747 | 61 | 25.679 | 34.2509 | 61.2 | 25.6898 | 25.9486 | 61.4 | 25.6675 | 17.6303 | 61.6 | 25.6908 | 9.3038 | 61.8 | 25.694 | 0.99671 | 62 | 30.81 | 8.0525 | 59.7847 | 1 | 80.12 | 30.81 | 75.9893 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.6989 | 16.367 | 59.6 | 25.6913 | 24.7289 | 59.4 | 25.6877 | 33.0621 | 59.2 |  |  |  | 25.6868 | 49.7065 | 58.8 | 25.6891 | 58.0324 | 58.6 | 25.6982 | 66.3334 | 58.4 | 25.6725 | 74.687 | 58.2 | 25.6779 | 83.015 | 58 | 25.6834 | 75.9899 | 60.2 | 25.6988 | 67.5478 | 60.4 | 25.6993 | 59.2821 | 60.6 | 25.7006 | 50.948 | 60.8 | 25.6988 | 42.5765 | 61 | 25.6873 | 34.2505 | 61.2 | 25.6982 | 25.9486 | 61.4 | 25.6758 | 17.6297 | 61.6 | 25.6991 | 9.3041 | 61.8 | 25.7023 | 0.99597 | 62 | 30.82 | 8.0523 | 59.7831 | 1 | 80.12 | 30.82 | 75.9899 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.7072 | 16.367 | 59.6 | 25.6996 | 24.7287 | 59.4 | 25.696 | 33.0621 | 59.2 |  |  |  | 25.6951 | 49.707 | 58.8 | 25.6975 | 58.0323 | 58.6 | 25.7065 | 66.3337 | 58.4 | 25.6809 | 74.6869 | 58.2 | 25.6862 | 83.0145 | 58 | 25.6917 | 75.9905 | 60.2 | 25.7071 | 67.5488 | 60.4 | 25.7077 | 59.2824 | 60.6 | 25.7089 | 50.948 | 60.8 | 25.7071 | 42.5788 | 61 | 25.6956 | 34.2503 | 61.2 | 25.7065 | 25.9487 | 61.4 | 25.6842 | 17.6291 | 61.6 | 25.7075 | 9.304 | 61.8 | 25.7106 | 0.99523 | 62 | 30.83 | 8.0521 | 59.7814 | 1 | 80.12 | 30.83 | 75.9905 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.7156 | 16.3671 | 59.6 | 25.708 | 24.7285 | 59.4 | 25.7043 | 33.0621 | 59.2 |  |  |  | 25.7035 | 49.7086 | 58.8 | 25.7058 | 58.0322 | 58.6 | 25.7149 | 66.335 | 58.4 | 25.6892 | 74.6867 | 58.2 | 25.6945 | 83.0147 | 58 | 25.7001 | 75.9912 | 60.2 | 25.7155 | 67.5501 | 60.4 | 25.716 | 59.2828 | 60.6 | 25.7173 | 50.9479 | 60.8 | 25.7155 | 42.581 | 61 | 25.704 | 34.2501 | 61.2 | 25.7148 | 25.9489 | 61.4 | 25.6925 | 17.6281 | 61.6 | 25.7158 | 9.3039 | 61.8 | 25.719 | 0.99414 | 62 | 30.84 | 8.0519 | 59.7797 | 1 | 80.12 | 30.84 | 75.9912 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.7239 | 16.3671 | 59.6 | 25.7163 | 24.7285 | 59.4 | 25.7126 | 33.0617 | 59.2 |  |  |  | 25.7118 | 49.7102 | 58.8 | 25.7141 | 58.0321 | 58.6 | 25.7232 | 66.3363 | 58.4 | 25.6975 | 74.6869 | 58.2 | 25.7029 | 83.0149 | 58 | 25.7084 | 75.9919 | 60.2 | 25.7238 | 67.5514 | 60.4 | 25.7243 | 59.2833 | 60.6 | 25.7256 | 50.9481 | 60.8 | 25.7238 | 42.5828 | 61 | 25.7123 | 34.2501 | 61.2 | 25.7232 | 25.949 | 61.4 | 25.7008 | 17.627 | 61.6 | 25.7241 | 9.3037 | 61.8 | 25.7273 | 0.99304 | 62 | 30.85 | 8.0517 | 59.778 | 1 | 80.12 | 30.85 | 75.9919 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.7322 | 16.367 | 59.6 | 25.7246 | 24.7285 | 59.4 | 25.721 | 33.0612 | 59.2 |  |  |  | 25.7202 | 49.7108 | 58.8 | 25.7225 | 58.0326 | 58.6 | 25.7316 | 66.3368 | 58.4 | 25.7059 | 74.687 | 58.2 | 25.7112 | 83.0155 | 58 | 25.7167 | 75.9928 | 60.2 | 25.7321 | 67.5529 | 60.4 | 25.7327 | 59.284 | 60.6 | 25.7339 | 50.9483 | 60.8 | 25.7321 | 42.5845 | 61 | 25.7207 | 34.2501 | 61.2 | 25.7315 | 25.9492 | 61.4 | 25.7092 | 17.6259 | 61.6 | 25.7325 | 9.3035 | 61.8 | 25.7356 | 0.9923 | 62 | 30.86 | 8.0515 | 59.7764 | 1 | 80.12 | 30.86 | 75.9928 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.7406 | 16.3667 | 59.6 | 25.733 | 24.7287 | 59.4 | 25.7293 | 33.061 | 59.2 |  |  |  | 25.7285 | 49.7114 | 58.8 | 25.7308 | 58.0332 | 58.6 | 25.7399 | 66.3374 | 58.4 | 25.7142 | 74.6876 | 58.2 | 25.7195 | 83.016 | 58 | 25.7251 | 75.9936 | 60.2 | 25.7405 | 67.5543 | 60.4 | 25.741 | 59.2848 | 60.6 | 25.7423 | 50.9473 | 60.8 | 25.7405 | 42.5864 | 61 | 25.729 | 34.2502 | 61.2 | 25.7399 | 25.9499 | 61.4 | 25.7175 | 17.6248 | 61.6 | 25.7408 | 9.3034 | 61.8 | 25.744 | 0.99157 | 62 | 30.87 | 8.0513 | 59.7747 | 1 | 80.12 | 30.87 | 75.9936 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.7489 | 16.3663 | 59.6 | 25.7413 | 24.729 | 59.4 | 25.7376 | 33.0608 | 59.2 |  |  |  | 25.7368 | 49.7123 | 58.8 | 25.7392 | 58.0331 | 58.6 | 25.7482 | 66.3382 | 58.4 | 25.7225 | 74.6881 | 58.2 | 25.7279 | 83.0163 | 58 | 25.7334 | 75.9938 | 60.2 | 25.7488 | 67.5553 | 60.4 | 25.7494 | 59.2853 | 60.6 | 25.7506 | 50.9463 | 60.8 | 25.7488 | 42.5883 | 61 | 25.7373 | 34.2504 | 61.2 | 25.7482 | 25.9506 | 61.4 | 25.7258 | 17.6237 | 61.6 | 25.7491 | 9.3034 | 61.8 | 25.7523 | 0.99083 | 62 | 30.88 | 8.0512 | 59.773 | 1 | 80.12 | 30.88 | 75.9938 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.7573 | 16.3666 | 59.6 | 25.7496 | 24.7293 | 59.4 | 25.746 | 33.061 | 59.2 |  |  |  | 25.7452 | 49.7133 | 58.8 | 25.7475 | 58.0329 | 58.6 | 25.7566 | 66.339 | 58.4 | 25.7309 | 74.6888 | 58.2 | 25.7362 | 83.0166 | 58 | 25.7417 | 75.994 | 60.2 | 25.7571 | 67.5564 | 60.4 | 25.7577 | 59.2858 | 60.6 | 25.7589 | 50.9458 | 60.8 | 25.7571 | 42.5896 | 61 | 25.7457 | 34.2501 | 61.2 | 25.7565 | 25.9515 | 61.4 | 25.7342 | 17.6227 | 61.6 | 25.7574 | 9.3034 | 61.8 | 25.7606 | 0.99009 | 62 | 30.89 | 8.051 | 59.7714 | 1 | 80.12 | 30.89 | 75.994 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.7656 | 16.3668 | 59.6 | 25.758 | 24.7297 | 59.4 | 25.7543 | 33.0611 | 59.2 |  |  |  | 25.7535 | 49.7143 | 58.8 | 25.7558 | 58.033 | 58.6 | 25.7649 | 66.3394 | 58.4 | 25.7392 | 74.6895 | 58.2 | 25.7445 | 83.0161 | 58 | 25.7501 | 75.9942 | 60.2 | 25.7655 | 67.558 | 60.4 | 25.766 | 59.2862 | 60.6 | 25.7673 | 50.9454 | 60.8 | 25.7655 | 42.5908 | 61 | 25.754 | 34.2498 | 61.2 | 25.7649 | 25.9524 | 61.4 | 25.7425 | 17.6217 | 61.6 | 25.7658 | 9.3034 | 61.8 | 25.769 | 0.98935 | 62 | 30.9 | 8.0511 | 59.7697 | 1 | 80.12 | 30.9 | 75.9942 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.7739 | 16.3665 | 59.6 | 25.7663 | 24.7302 | 59.4 | 25.7626 | 33.0614 | 59.2 |  |  |  | 25.7619 | 49.7153 | 58.8 | 25.7641 | 58.033 | 58.6 | 25.7733 | 66.3398 | 58.4 | 25.7475 | 74.6904 | 58.2 | 25.7529 | 83.0156 | 58 | 25.7584 | 75.9943 | 60.2 | 25.7738 | 67.5596 | 60.4 | 25.7744 | 59.2867 | 60.6 | 25.7756 | 50.9448 | 60.8 | 25.7738 | 42.5919 | 61 | 25.7623 | 34.2494 | 61.2 | 25.7732 | 25.9531 | 61.4 | 25.7508 | 17.6207 | 61.6 | 25.7741 | 9.3034 | 61.8 | 25.7773 | 0.9886 | 62 | 30.91 | 8.0512 | 59.768 | 1 | 80.12 | 30.91 | 75.9943 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.7823 | 16.3661 | 59.6 | 25.7746 | 24.7307 | 59.4 | 25.771 | 33.0618 | 59.2 |  |  |  | 25.7702 | 49.7158 | 58.8 | 25.7725 | 58.0331 | 58.6 | 25.7816 | 66.3399 | 58.4 | 25.7559 | 74.6913 | 58.2 | 25.7612 | 83.0156 | 58 | 25.7667 | 75.9954 | 60.2 | 25.7822 | 67.5609 | 60.4 | 25.7827 | 59.2869 | 60.6 | 25.7839 | 50.9442 | 60.8 | 25.7822 | 42.593 | 61 | 25.7707 | 34.2491 | 61.2 | 25.7816 | 25.9539 | 61.4 | 25.7591 | 17.6203 | 61.6 | 25.7824 | 9.3034 | 61.8 | 25.7856 | 0.98786 | 62 | 30.92 | 8.0512 | 59.7664 | 1 | 80.12 | 30.92 | 75.9954 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.7906 | 16.3657 | 59.6 | 25.783 | 24.7312 | 59.4 | 25.7793 | 33.0619 | 59.2 |  |  |  | 25.7785 | 49.7164 | 58.8 | 25.7808 | 58.0332 | 58.6 | 25.7899 | 66.34 | 58.4 | 25.7642 | 74.6912 | 58.2 | 25.7695 | 83.0157 | 58 | 25.7751 | 75.9965 | 60.2 | 25.7905 | 67.5621 | 60.4 | 25.791 | 59.287 | 60.6 | 25.7923 | 50.9445 | 60.8 | 25.7905 | 42.5946 | 61 | 25.779 | 34.249 | 61.2 | 25.7899 | 25.9547 | 61.4 | 25.7675 | 17.6199 | 61.6 | 25.7908 | 9.3034 | 61.8 | 25.7939 | 0.98712 | 62 | 30.93 | 8.0513 | 59.7647 | 1 | 80.12 | 30.93 | 75.9965 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.799 | 16.3653 | 59.6 | 25.7913 | 24.7316 | 59.4 | 25.7876 | 33.062 | 59.2 |  |  |  | 25.7869 | 49.7164 | 58.8 | 25.7892 | 58.0325 | 58.6 | 25.7982 | 66.3408 | 58.4 | 25.7725 | 74.6912 | 58.2 | 25.7779 | 83.0162 | 58 | 25.7834 | 75.9977 | 60.2 | 25.7988 | 67.5635 | 60.4 | 25.7994 | 59.2875 | 60.6 | 25.8006 | 50.9447 | 60.8 | 25.7988 | 42.5962 | 61 | 25.7874 | 34.2489 | 61.2 | 25.7982 | 25.9555 | 61.4 | 25.7758 | 17.6199 | 61.6 | 25.7991 | 9.3033 | 61.8 | 25.8023 | 0.98638 | 62 | 30.94 | 8.0514 | 59.763 | 1 | 80.12 | 30.94 | 75.9977 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.8073 | 16.3651 | 59.6 | 25.7996 | 24.7318 | 59.4 | 25.7959 | 33.0617 | 59.2 |  |  |  | 25.7952 | 49.7163 | 58.8 | 25.7975 | 58.0318 | 58.6 | 25.8066 | 66.3415 | 58.4 | 25.7809 | 74.6921 | 58.2 | 25.7862 | 83.0168 | 58 | 25.7918 | 75.999 | 60.2 | 25.8072 | 67.5649 | 60.4 | 25.8077 | 59.288 | 60.6 | 25.8089 | 50.9443 | 60.8 | 25.8072 | 42.5983 | 61 | 25.7957 | 34.2489 | 61.2 | 25.8066 | 25.9562 | 61.4 | 25.7841 | 17.6199 | 61.6 | 25.8074 | 9.303 | 61.8 | 25.8106 | 0.98563 | 62 | 30.95 | 8.0515 | 59.7614 | 1 | 80.12 | 30.95 | 75.999 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.8156 | 16.3649 | 59.6 | 25.808 | 24.7319 | 59.4 | 25.8043 | 33.0614 | 59.2 |  |  |  | 25.8036 | 49.7168 | 58.8 | 25.8058 | 58.0315 | 58.6 | 25.8149 | 66.342 | 58.4 | 25.7892 | 74.693 | 58.2 | 25.7945 | 83.0171 | 58 | 25.8001 | 75.9988 | 60.2 | 25.8155 | 67.5664 | 60.4 | 25.8161 | 59.2882 | 60.6 | 25.8173 | 50.9438 | 60.8 | 25.8155 | 42.6004 | 61 | 25.804 | 34.2489 | 61.2 | 25.8149 | 25.9569 | 61.4 | 25.7924 | 17.62 | 61.6 | 25.8158 | 9.3026 | 61.8 | 25.8189 | 0.98521 | 62 | 30.96 | 8.0516 | 59.7597 | 1 | 80.12 | 30.96 | 75.9988 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.824 | 16.3644 | 59.6 | 25.8163 | 24.7319 | 59.4 | 25.8126 | 33.0609 | 59.2 |  |  |  | 25.8119 | 49.7173 | 58.8 | 25.8142 | 58.0311 | 58.6 | 25.8233 | 66.3426 | 58.4 | 25.7975 | 74.6938 | 58.2 | 25.8028 | 83.0175 | 58 | 25.8084 | 75.9987 | 60.2 | 25.8238 | 67.568 | 60.4 | 25.8244 | 59.2883 | 60.6 | 25.8256 | 50.9434 | 60.8 | 25.8238 | 42.6019 | 61 | 25.8123 | 34.2492 | 61.2 | 25.8232 | 25.9576 | 61.4 | 25.8008 | 17.62 | 61.6 | 25.8241 | 9.3023 | 61.8 | 25.8273 | 0.9848 | 62 | 30.97 | 8.0518 | 59.758 | 1 | 80.12 | 30.97 | 75.9987 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.8323 | 16.3639 | 59.6 | 25.8246 | 24.7319 | 59.4 | 25.8209 | 33.0604 | 59.2 |  |  |  | 25.8202 | 49.7178 | 58.8 | 25.8225 | 58.0305 | 58.6 | 25.8316 | 66.3436 | 58.4 | 25.8058 | 74.6946 | 58.2 | 25.8112 | 83.0171 | 58 | 25.8168 | 75.9984 | 60.2 | 25.8322 | 67.5692 | 60.4 | 25.8327 | 59.2882 | 60.6 | 25.834 | 50.943 | 60.8 | 25.8322 | 42.6034 | 61 | 25.8207 | 34.2494 | 61.2 | 25.8316 | 25.9583 | 61.4 | 25.8091 | 17.62 | 61.6 | 25.8324 | 9.3019 | 61.8 | 25.8356 | 0.98439 | 62 | 30.98 | 8.0519 | 59.7564 | 1 | 80.12 | 30.98 | 75.9984 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.8406 | 16.3632 | 59.6 | 25.833 | 24.7317 | 59.4 | 25.8292 | 33.0604 | 59.2 |  |  |  | 25.8286 | 49.7184 | 58.8 | 25.8309 | 58.03 | 58.6 | 25.8399 | 66.3445 | 58.4 | 25.8142 | 74.6946 | 58.2 | 25.8195 | 83.0168 | 58 | 25.8251 | 75.9982 | 60.2 | 25.8405 | 67.5704 | 60.4 | 25.8411 | 59.2881 | 60.6 | 25.8423 | 50.9424 | 60.8 | 25.8405 | 42.6049 | 61 | 25.829 | 34.2496 | 61.2 | 25.8399 | 25.959 | 61.4 | 25.8174 | 17.62 | 61.6 | 25.8408 | 9.3018 | 61.8 | 25.8439 | 0.98397 | 62 | 30.99 | 8.052 | 59.7547 | 1 | 80.12 | 30.99 | 75.9982 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.849 | 16.3626 | 59.6 | 25.8413 | 24.7316 | 59.4 | 25.8376 | 33.0604 | 59.2 |  |  |  | 25.8369 | 49.7184 | 58.8 | 25.8392 | 58.0297 | 58.6 | 25.8483 | 66.3457 | 58.4 | 25.8225 | 74.6946 | 58.2 | 25.8278 | 83.0172 | 58 | 25.8334 | 75.9984 | 60.2 | 25.8488 | 67.5722 | 60.4 | 25.8494 | 59.2881 | 60.6 | 25.8506 | 50.9418 | 60.8 | 25.8489 | 42.6064 | 61 | 25.8373 | 34.2497 | 61.2 | 25.8483 | 25.9596 | 61.4 | 25.8257 | 17.62 | 61.6 | 25.8491 | 9.3016 | 61.8 | 25.8523 | 0.98323 | 62 | 31 | 8.0521 | 59.753 | 1 | 80.12 | 31 | 75.9984 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.8573 | 16.3622 | 59.6 | 25.8496 | 24.7318 | 59.4 | 25.8459 | 33.0607 | 59.2 |  |  |  | 25.8453 | 49.7185 | 58.8 | 25.8475 | 58.0294 | 58.6 | 25.8566 | 66.3468 | 58.4 | 25.8308 | 74.6954 | 58.2 | 25.8362 | 83.0176 | 58 | 25.8418 | 75.9985 | 60.2 | 25.8572 | 67.574 | 60.4 | 25.8578 | 59.288 | 60.6 | 25.8589 | 50.9411 | 60.8 | 25.8572 | 42.6079 | 61 | 25.8457 | 34.2496 | 61.2 | 25.8566 | 25.9604 | 61.4 | 25.8341 | 17.6201 | 61.6 | 25.8574 | 9.3011 | 61.8 | 25.8606 | 0.98248 | 62 | 31.01 | 8.0523 | 59.7514 | 1 | 80.12 | 31.01 | 75.9985 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.8657 | 16.3617 | 59.6 | 25.858 | 24.732 | 59.4 | 25.8542 | 33.061 | 59.2 |  |  |  | 25.8536 | 49.7189 | 58.8 | 25.8559 | 58.029 | 58.6 | 25.865 | 66.3479 | 58.4 | 25.8391 | 74.6961 | 58.2 | 25.8445 | 83.0179 | 58 | 25.8501 | 75.9992 | 60.2 | 25.8655 | 67.5756 | 60.4 | 25.8661 | 59.2881 | 60.6 | 25.8673 | 50.9404 | 60.8 | 25.8655 | 42.6095 | 61 | 25.854 | 34.2495 | 61.2 | 25.865 | 25.9611 | 61.4 | 25.8424 | 17.62 | 61.6 | 25.8658 | 9.3006 | 61.8 | 25.8689 | 0.98174 | 62 | 31.02 | 8.0524 | 59.7497 | 1 | 80.12 | 31.02 | 75.9992 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.874 | 16.3612 | 59.6 | 25.8663 | 24.7323 | 59.4 | 25.8626 | 33.0613 | 59.2 |  |  |  | 25.8619 | 49.7192 | 58.8 | 25.8642 | 58.0287 | 58.6 | 25.8733 | 66.349 | 58.4 | 25.8475 | 74.6969 | 58.2 | 25.8528 | 83.0181 | 58 | 25.8584 | 75.9999 | 60.2 | 25.8739 | 67.5772 | 60.4 | 25.8744 | 59.2881 | 60.6 | 25.8756 | 50.9395 | 60.8 | 25.8739 | 42.6108 | 61 | 25.8624 | 34.2498 | 61.2 | 25.8733 | 25.9617 | 61.4 | 25.8507 | 17.6199 | 61.6 | 25.8741 | 9.3004 | 61.8 | 25.8773 | 0.98099 | 62 | 31.03 | 8.0526 | 59.748 | 1 | 80.12 | 31.03 | 75.9999 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.8823 | 16.3608 | 59.6 | 25.8746 | 24.7327 | 59.4 | 25.8709 | 33.0616 | 59.2 |  |  |  | 25.8703 | 49.7191 | 58.8 | 25.8725 | 58.0289 | 58.6 | 25.8816 | 66.3501 | 58.4 | 25.8558 | 74.6976 | 58.2 | 25.8611 | 83.0178 | 58 | 25.8668 | 76 | 60.2 | 25.8822 | 67.5789 | 60.4 | 25.8828 | 59.2882 | 60.6 | 25.884 | 50.9387 | 60.8 | 25.8822 | 42.6122 | 61 | 25.8707 | 34.2501 | 61.2 | 25.8816 | 25.9624 | 61.4 | 25.859 | 17.6198 | 61.6 | 25.8824 | 9.3002 | 61.8 | 25.8856 | 0.98024 | 62 | 31.04 | 8.0527 | 59.7464 | 1 | 80.12 | 31.04 | 76 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.8907 | 16.3603 | 59.6 | 25.883 | 24.7324 | 59.4 | 25.8792 | 33.0617 | 59.2 |  |  |  | 25.8786 | 49.719 | 58.8 | 25.8809 | 58.0291 | 58.6 | 25.89 | 66.3512 | 58.4 | 25.8641 | 74.6984 | 58.2 | 25.8695 | 83.0174 | 58 | 25.8751 | 76.0001 | 60.2 | 25.8905 | 67.5806 | 60.4 | 25.8911 | 59.2882 | 60.6 | 25.8923 | 50.9382 | 60.8 | 25.8905 | 42.6128 | 61 | 25.879 | 34.2497 | 61.2 | 25.89 | 25.9627 | 61.4 | 25.8674 | 17.6198 | 61.6 | 25.8908 | 9.3 | 61.8 | 25.8939 | 0.97949 | 62 | 31.05 | 8.0529 | 59.7447 | 1 | 80.12 | 31.05 | 76.0001 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.899 | 16.3599 | 59.6 | 25.8913 | 24.7321 | 59.4 | 25.8875 | 33.0618 | 59.2 |  |  |  | 25.887 | 49.719 | 58.8 | 25.8892 | 58.0284 | 58.6 | 25.8983 | 66.3526 | 58.4 | 25.8725 | 74.6992 | 58.2 | 25.8778 | 83.0175 | 58 | 25.8835 | 76.0006 | 60.2 | 25.8989 | 67.5817 | 60.4 | 25.8994 | 59.2886 | 60.6 | 25.9006 | 50.9377 | 60.8 | 25.8989 | 42.6133 | 61 | 25.8874 | 34.2492 | 61.2 | 25.8983 | 25.9629 | 61.4 | 25.8757 | 17.6196 | 61.6 | 25.8991 | 9.2998 | 61.8 | 25.9023 | 0.97875 | 62 | 31.06 | 8.0533 | 59.743 | 1 | 80.12 | 31.06 | 76.0006 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.9074 | 16.3597 | 59.6 | 25.8997 | 24.7319 | 59.4 | 25.8959 | 33.0619 | 59.2 |  |  |  | 25.8953 | 49.719 | 58.8 | 25.8976 | 58.0276 | 58.6 | 25.9066 | 66.3541 | 58.4 | 25.8808 | 74.6994 | 58.2 | 25.8861 | 83.0175 | 58 | 25.8918 | 76.001 | 60.2 | 25.9072 | 67.5829 | 60.4 | 25.9078 | 59.2889 | 60.6 | 25.909 | 50.9379 | 60.8 | 25.9072 | 42.614 | 61 | 25.8957 | 34.2489 | 61.2 | 25.9066 | 25.9638 | 61.4 | 25.884 | 17.6194 | 61.6 | 25.9074 | 9.2997 | 61.8 | 25.9106 | 0.978 | 62 | 31.07 | 8.0536 | 59.7413 | 1 | 80.12 | 31.07 | 76.001 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.9157 | 16.3595 | 59.6 | 25.908 | 24.7318 | 59.4 | 25.9042 | 33.0619 | 59.2 |  |  |  | 25.9036 | 49.7192 | 58.8 | 25.9059 | 58.028 | 58.6 | 25.915 | 66.3558 | 58.4 | 25.8891 | 74.6996 | 58.2 | 25.8944 | 83.0173 | 58 | 25.9001 | 76.0014 | 60.2 | 25.9155 | 67.5849 | 60.4 | 25.9161 | 59.2889 | 60.6 | 25.9173 | 50.938 | 60.8 | 25.9156 | 42.6146 | 61 | 25.904 | 34.2487 | 61.2 | 25.915 | 25.9646 | 61.4 | 25.8924 | 17.6192 | 61.6 | 25.9158 | 9.2995 | 61.8 | 25.9189 | 0.97726 | 62 | 31.08 | 8.0538 | 59.7397 | 1 | 80.12 | 31.08 | 76.0014 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.924 | 16.3593 | 59.6 | 25.9163 | 24.7318 | 59.4 | 25.9125 | 33.0619 | 59.2 |  |  |  | 25.912 | 49.7193 | 58.8 | 25.9142 | 58.0283 | 58.6 | 25.9233 | 66.3575 | 58.4 | 25.8975 | 74.7002 | 58.2 | 25.9028 | 83.017 | 58 | 25.9085 | 76.0018 | 60.2 | 25.9239 | 67.5869 | 60.4 | 25.9245 | 59.2889 | 60.6 | 25.9256 | 50.9374 | 60.8 | 25.9239 | 42.6143 | 61 | 25.9124 | 34.2482 | 61.2 | 25.9233 | 25.9655 | 61.4 | 25.9007 | 17.619 | 61.6 | 25.9241 | 9.2993 | 61.8 | 25.9272 | 0.97652 | 62 | 31.09 | 8.054 | 59.738 | 1 | 80.12 | 31.09 | 76.0018 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.9324 | 16.3591 | 59.6 | 25.9247 | 24.7318 | 59.4 | 25.9209 | 33.0619 | 59.2 |  |  |  | 25.9203 | 49.7189 | 58.8 | 25.9226 | 58.0288 | 58.6 | 25.9316 | 66.3596 | 58.4 | 25.9058 | 74.7007 | 58.2 | 25.9111 | 83.0171 | 58 | 25.9168 | 76.002 | 60.2 | 25.9322 | 67.5886 | 60.4 | 25.9328 | 59.2881 | 60.6 | 25.934 | 50.9368 | 60.8 | 25.9322 | 42.6139 | 61 | 25.9207 | 34.2476 | 61.2 | 25.9317 | 25.9663 | 61.4 | 25.909 | 17.6188 | 61.6 | 25.9324 | 9.299 | 61.8 | 25.9356 | 0.97578 | 62 | 31.1 | 8.0544 | 59.7363 | 1 | 80.12 | 31.1 | 76.002 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.9407 | 16.3589 | 59.6 | 25.933 | 24.7317 | 59.4 | 25.9292 | 33.0619 | 59.2 |  |  |  | 25.9286 | 49.7184 | 58.8 | 25.9309 | 58.0293 | 58.6 | 25.94 | 66.3617 | 58.4 | 25.9141 | 74.7016 | 58.2 | 25.9194 | 83.0171 | 58 | 25.9251 | 76.0022 | 60.2 | 25.9406 | 67.5902 | 60.4 | 25.9411 | 59.2873 | 60.6 | 25.9423 | 50.9363 | 60.8 | 25.9406 | 42.6138 | 61 | 25.929 | 34.2476 | 61.2 | 25.94 | 25.9674 | 61.4 | 25.9174 | 17.6187 | 61.6 | 25.9408 | 9.2988 | 61.8 | 25.9439 | 0.97505 | 62 | 31.11 | 8.0548 | 59.7347 | 1 | 80.12 | 31.11 | 76.0022 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.949 | 16.3586 | 59.6 | 25.9413 | 24.7316 | 59.4 | 25.9375 | 33.0619 | 59.2 |  |  |  | 25.937 | 49.7186 | 58.8 | 25.9393 | 58.0297 | 58.6 | 25.9483 | 66.3633 | 58.4 | 25.9225 | 74.7025 | 58.2 | 25.9278 | 83.0175 | 58 | 25.9335 | 76.0016 | 60.2 | 25.9489 | 67.5911 | 60.4 | 25.9495 | 59.2869 | 60.6 | 25.9506 | 50.9358 | 60.8 | 25.9489 | 42.6137 | 61 | 25.9374 | 34.2475 | 61.2 | 25.9484 | 25.9685 | 61.4 | 25.9257 | 17.6185 | 61.6 | 25.9491 | 9.2985 | 61.8 | 25.9522 | 0.97431 | 62 | 31.12 | 8.0552 | 59.733 | 1 | 80.12 | 31.12 | 76.0016 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.9574 | 16.3584 | 59.6 | 25.9497 | 24.7315 | 59.4 | 25.9458 | 33.0621 | 59.2 |  |  |  | 25.9453 | 49.7188 | 58.8 | 25.9476 | 58.0301 | 58.6 | 25.9567 | 66.365 | 58.4 | 25.9308 | 74.7037 | 58.2 | 25.9361 | 83.018 | 58 | 25.9418 | 76.001 | 60.2 | 25.9572 | 67.592 | 60.4 | 25.9578 | 59.2864 | 60.6 | 25.959 | 50.9358 | 60.8 | 25.9572 | 42.6138 | 61 | 25.9457 | 34.2473 | 61.2 | 25.9567 | 25.9696 | 61.4 | 25.934 | 17.6184 | 61.6 | 25.9574 | 9.2983 | 61.8 | 25.9606 | 0.97356 | 62 | 31.13 | 8.0556 | 59.7313 | 1 | 80.12 | 31.13 | 76.001 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.9657 | 16.3581 | 59.6 | 25.958 | 24.7314 | 59.4 | 25.9542 | 33.0622 | 59.2 |  |  |  | 25.9537 | 49.7181 | 58.8 | 25.9559 | 58.0301 | 58.6 | 25.965 | 66.3661 | 58.4 | 25.9391 | 74.7048 | 58.2 | 25.9444 | 83.0185 | 58 | 25.9501 | 76.0007 | 60.2 | 25.9656 | 67.5929 | 60.4 | 25.9661 | 59.2863 | 60.6 | 25.9673 | 50.9359 | 60.8 | 25.9656 | 42.6139 | 61 | 25.954 | 34.2471 | 61.2 | 25.965 | 25.9708 | 61.4 | 25.9423 | 17.6182 | 61.6 | 25.9658 | 9.2981 | 61.8 | 25.9689 | 0.97283 | 62 | 31.14 | 8.056 | 59.7297 | 1 | 80.12 | 31.14 | 76.0007 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.9741 | 16.3578 | 59.6 | 25.9663 | 24.7313 | 59.4 | 25.9625 | 33.062 | 59.2 |  |  |  | 25.962 | 49.7174 | 58.8 | 25.9642 | 58.0301 | 58.6 | 25.9733 | 66.3672 | 58.4 | 25.9474 | 74.7058 | 58.2 | 25.9528 | 83.019 | 58 | 25.9585 | 76.0004 | 60.2 | 25.9739 | 67.5938 | 60.4 | 25.9745 | 59.2862 | 60.6 | 25.9756 | 50.9357 | 60.8 | 25.9739 | 42.6139 | 61 | 25.9624 | 34.2472 | 61.2 | 25.9734 | 25.972 | 61.4 | 25.9507 | 17.618 | 61.6 | 25.9741 | 9.2978 | 61.8 | 25.9772 | 0.97209 | 62 | 31.15 | 8.0564 | 59.728 | 1 | 80.12 | 31.15 | 76.0004 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.9824 | 16.3575 | 59.6 | 25.9747 | 24.7311 | 59.4 | 25.9708 | 33.0617 | 59.2 |  |  |  | 25.9703 | 49.7167 | 58.8 | 25.9726 | 58.0302 | 58.6 | 25.9817 | 66.3689 | 58.4 | 25.9558 | 74.7068 | 58.2 | 25.9611 | 83.0195 | 58 | 25.9668 | 75.9998 | 60.2 | 25.9822 | 67.5945 | 60.4 | 25.9828 | 59.2858 | 60.6 | 25.984 | 50.9355 | 60.8 | 25.9823 | 42.6139 | 61 | 25.9707 | 34.2474 | 61.2 | 25.9817 | 25.9733 | 61.4 | 25.959 | 17.6184 | 61.6 | 25.9824 | 9.2976 | 61.8 | 25.9856 | 0.97135 | 62 | 31.16 | 8.0568 | 59.7263 | 1 | 80.12 | 31.16 | 75.9998 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.9907 | 16.3571 | 59.6 | 25.983 | 24.7312 | 59.4 | 25.9792 | 33.0611 | 59.2 |  |  |  | 25.9787 | 49.7161 | 58.8 | 25.9809 | 58.0304 | 58.6 | 25.99 | 66.3706 | 58.4 | 25.9641 | 74.7077 | 58.2 | 25.9694 | 83.02 | 58 | 25.9752 | 75.9992 | 60.2 | 25.9906 | 67.5951 | 60.4 | 25.9911 | 59.2853 | 60.6 | 25.9923 | 50.9354 | 60.8 | 25.9906 | 42.6139 | 61 | 25.979 | 34.2474 | 61.2 | 25.9901 | 25.9744 | 61.4 | 25.9673 | 17.6187 | 61.6 | 25.9908 | 9.2974 | 61.8 | 25.9939 | 0.97061 | 62 | 31.17 | 8.0573 | 59.7247 | 1 | 80.12 | 31.17 | 75.9992 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 25.9991 | 16.3568 | 59.6 | 25.9913 | 24.7313 | 59.4 | 25.9875 | 33.0605 | 59.2 |  |  |  | 25.987 | 49.7157 | 58.8 | 25.9893 | 58.0303 | 58.6 | 25.9984 | 66.3721 | 58.4 | 25.9724 | 74.7086 | 58.2 | 25.9778 | 83.0203 | 58 | 25.9835 | 75.9983 | 60.2 | 25.9989 | 67.5949 | 60.4 | 25.9995 | 59.2852 | 60.6 | 26.0006 | 50.9353 | 60.8 | 25.9989 | 42.6139 | 61 | 25.9874 | 34.2474 | 61.2 | 25.9984 | 25.9755 | 61.4 | 25.9756 | 17.6191 | 61.6 | 25.9991 | 9.2972 | 61.8 | 26.0022 | 0.96988 | 62 | 31.18 | 8.0575 | 59.723 | 1 | 80.12 | 31.18 | 75.9983 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.0074 | 16.3562 | 59.6 | 25.9997 | 24.7311 | 59.4 | 25.9958 | 33.0601 | 59.2 |  |  |  | 25.9954 | 49.7154 | 58.8 | 25.9976 | 58.0302 | 58.6 | 26.0067 | 66.3735 | 58.4 | 25.9808 | 74.709 | 58.2 | 25.9861 | 83.0206 | 58 | 25.9918 | 75.9974 | 60.2 | 26.0072 | 67.5947 | 60.4 | 26.0078 | 59.2851 | 60.6 | 26.009 | 50.9345 | 60.8 | 26.0073 | 42.6131 | 61 | 25.9957 | 34.2474 | 61.2 | 26.0067 | 25.9767 | 61.4 | 25.9839 | 17.6196 | 61.6 | 26.0074 | 9.2971 | 61.8 | 26.0106 | 0.96916 | 62 | 31.19 | 8.0577 | 59.7213 | 1 | 80.12 | 31.19 | 75.9974 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.0158 | 16.3556 | 59.6 | 26.008 | 24.7308 | 59.4 | 26.0042 | 33.0596 | 59.2 |  |  |  | 26.0037 | 49.715 | 58.8 | 26.0059 | 58.03 | 58.6 | 26.015 | 66.3749 | 58.4 | 25.9891 | 74.7094 | 58.2 | 25.9944 | 83.0212 | 58 | 26.0002 | 75.9973 | 60.2 | 26.0156 | 67.5943 | 60.4 | 26.0162 | 59.2848 | 60.6 | 26.0173 | 50.9336 | 60.8 | 26.0156 | 42.6123 | 61 | 26.0041 | 34.2473 | 61.2 | 26.0151 | 25.9778 | 61.4 | 25.9923 | 17.62 | 61.6 | 26.0157 | 9.2971 | 61.8 | 26.0189 | 0.96882 | 62 | 31.2 | 8.0578 | 59.7197 | 1 | 80.12 | 31.2 | 75.9973 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.0241 | 16.3548 | 59.6 | 26.0163 | 24.73 | 59.4 | 26.0125 | 33.0597 | 59.2 |  |  |  | 26.012 | 49.7146 | 58.8 | 26.0143 | 58.0299 | 58.6 | 26.0233 | 66.3763 | 58.4 | 25.9974 | 74.7091 | 58.2 | 26.0027 | 83.0218 | 58 | 26.0085 | 75.9971 | 60.2 | 26.0239 | 67.594 | 60.4 | 26.0245 | 59.2845 | 60.6 | 26.0256 | 50.9332 | 60.8 | 26.0239 | 42.6109 | 61 | 26.0124 | 34.247 | 61.2 | 26.0234 | 25.9791 | 61.4 | 26.0006 | 17.6204 | 61.6 | 26.0241 | 9.297 | 61.8 | 26.0272 | 0.96849 | 62 | 31.21 | 8.0578 | 59.718 | 1 | 80.12 | 31.21 | 75.9971 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.0324 | 16.354 | 59.6 | 26.0247 | 24.7293 | 59.4 | 26.0208 | 33.0598 | 59.2 |  |  |  | 26.0204 | 49.7141 | 58.8 | 26.0226 | 58.03 | 58.6 | 26.0317 | 66.3779 | 58.4 | 26.0058 | 74.7088 | 58.2 | 26.011 | 83.0223 | 58 | 26.0168 | 75.9968 | 60.2 | 26.0323 | 67.5931 | 60.4 | 26.0328 | 59.2845 | 60.6 | 26.034 | 50.9329 | 60.8 | 26.0323 | 42.6095 | 61 | 26.0207 | 34.2467 | 61.2 | 26.0317 | 25.9805 | 61.4 | 26.0089 | 17.6207 | 61.6 | 26.0324 | 9.297 | 61.8 | 26.0356 | 0.96848 | 62 | 31.22 | 8.0578 | 59.7163 | 1 | 80.12 | 31.22 | 75.9968 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.0408 | 16.3537 | 59.6 | 26.033 | 24.7291 | 59.4 | 26.0291 | 33.0599 | 59.2 |  |  |  | 26.0287 | 49.7136 | 58.8 | 26.031 | 58.0301 | 58.6 | 26.04 | 66.3796 | 58.4 | 26.0141 | 74.7088 | 58.2 | 26.0194 | 83.0228 | 58 | 26.0252 | 75.9965 | 60.2 | 26.0406 | 67.5923 | 60.4 | 26.0412 | 59.2845 | 60.6 | 26.0423 | 50.9328 | 60.8 | 26.0406 | 42.6078 | 61 | 26.0291 | 34.2467 | 61.2 | 26.0401 | 25.9811 | 61.4 | 26.0173 | 17.6211 | 61.6 | 26.0407 | 9.2969 | 61.8 | 26.0439 | 0.96848 | 62 | 31.23 | 8.0578 | 59.7147 | 1 | 80.12 | 31.23 | 75.9965 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.0491 | 16.3534 | 59.6 | 26.0413 | 24.7289 | 59.4 | 26.0375 | 33.0601 | 59.2 |  |  |  | 26.037 | 49.7133 | 58.8 | 26.0393 | 58.0308 | 58.6 | 26.0484 | 66.3808 | 58.4 | 26.0224 | 74.7087 | 58.2 | 26.0277 | 83.0231 | 58 | 26.0335 | 75.9962 | 60.2 | 26.0489 | 67.5915 | 60.4 | 26.0495 | 59.2836 | 60.6 | 26.0506 | 50.9327 | 60.8 | 26.049 | 42.6061 | 61 | 26.0374 | 34.2467 | 61.2 | 26.0484 | 25.9818 | 61.4 | 26.0256 | 17.6215 | 61.6 | 26.0491 | 9.2967 | 61.8 | 26.0522 | 0.96815 | 62 | 31.24 | 8.0579 | 59.713 | 1 | 80.12 | 31.24 | 75.9962 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.0574 | 16.353 | 59.6 | 26.0497 | 24.7283 | 59.4 | 26.0458 | 33.0599 | 59.2 |  |  |  | 26.0454 | 49.7129 | 58.8 | 26.0476 | 58.0314 | 58.6 | 26.0567 | 66.3821 | 58.4 | 26.0308 | 74.709 | 58.2 | 26.036 | 83.0233 | 58 | 26.0419 | 75.9959 | 60.2 | 26.0573 | 67.5907 | 60.4 | 26.0578 | 59.2827 | 60.6 | 26.059 | 50.9331 | 60.8 | 26.0573 | 42.6046 | 61 | 26.0457 | 34.2469 | 61.2 | 26.0568 | 25.9829 | 61.4 | 26.0339 | 17.6219 | 61.6 | 26.0574 | 9.2966 | 61.8 | 26.0605 | 0.96782 | 62 | 31.25 | 8.058 | 59.7113 | 1 | 80.12 | 31.25 | 75.9959 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.0658 | 16.3525 | 59.6 | 26.058 | 24.7278 | 59.4 | 26.0541 | 33.0598 | 59.2 |  |  |  | 26.0537 | 49.7125 | 58.8 | 26.056 | 58.0315 | 58.6 | 26.065 | 66.3828 | 58.4 | 26.0391 | 74.7093 | 58.2 | 26.0444 | 83.0232 | 58 | 26.0502 | 75.9958 | 60.2 | 26.0656 | 67.5905 | 60.4 | 26.0662 | 59.2825 | 60.6 | 26.0673 | 50.9334 | 60.8 | 26.0656 | 42.6031 | 61 | 26.0541 | 34.247 | 61.2 | 26.0651 | 25.9839 | 61.4 | 26.0422 | 17.6223 | 61.6 | 26.0658 | 9.2965 | 61.8 | 26.0689 | 0.96749 | 62 | 31.26 | 8.0581 | 59.7097 | 1 | 80.12 | 31.26 | 75.9958 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.0741 | 16.3519 | 59.6 | 26.0663 | 24.7275 | 59.4 | 26.0625 | 33.0595 | 59.2 |  |  |  | 26.0621 | 49.712 | 58.8 | 26.0643 | 58.0317 | 58.6 | 26.0734 | 66.3836 | 58.4 | 26.0474 | 74.71 | 58.2 | 26.0527 | 83.0231 | 58 | 26.0585 | 75.9956 | 60.2 | 26.0739 | 67.5903 | 60.4 | 26.0745 | 59.2823 | 60.6 | 26.0756 | 50.9335 | 60.8 | 26.074 | 42.6013 | 61 | 26.0624 | 34.2469 | 61.2 | 26.0735 | 25.9853 | 61.4 | 26.0506 | 17.6227 | 61.6 | 26.0741 | 9.2965 | 61.8 | 26.0772 | 0.96716 | 62 | 31.27 | 8.0581 | 59.708 | 1 | 80.12 | 31.27 | 75.9956 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.0825 | 16.3514 | 59.6 | 26.0747 | 24.7273 | 59.4 | 26.0708 | 33.0593 | 59.2 |  |  |  | 26.0704 | 49.7118 | 58.8 | 26.0726 | 58.0321 | 58.6 | 26.0817 | 66.3845 | 58.4 | 26.0558 | 74.7107 | 58.2 | 26.061 | 83.0236 | 58 | 26.0669 | 75.9955 | 60.2 | 26.0823 | 67.5896 | 60.4 | 26.0829 | 59.2819 | 60.6 | 26.084 | 50.9337 | 60.8 | 26.0823 | 42.5994 | 61 | 26.0707 | 34.2467 | 61.2 | 26.0818 | 25.9868 | 61.4 | 26.0589 | 17.623 | 61.6 | 26.0824 | 9.2964 | 61.8 | 26.0855 | 0.96644 | 62 | 31.28 | 8.0582 | 59.7063 | 1 | 80.12 | 31.28 | 75.9955 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.0908 | 16.3511 | 59.6 | 26.083 | 24.7271 | 59.4 | 26.0791 | 33.0596 | 59.2 |  |  |  | 26.0787 | 49.7117 | 58.8 | 26.081 | 58.0325 | 58.6 | 26.0901 | 66.3854 | 58.4 | 26.0641 | 74.7113 | 58.2 | 26.0694 | 83.024 | 58 | 26.0752 | 75.9954 | 60.2 | 26.0906 | 67.5889 | 60.4 | 26.0912 | 59.2815 | 60.6 | 26.0923 | 50.9343 | 60.8 | 26.0906 | 42.5973 | 61 | 26.0791 | 34.2466 | 61.2 | 26.0901 | 25.988 | 61.4 | 26.0672 | 17.6234 | 61.6 | 26.0908 | 9.2963 | 61.8 | 26.0939 | 0.96572 | 62 | 31.29 | 8.0582 | 59.7046 | 1 | 80.12 | 31.29 | 75.9954 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.0991 | 16.3508 | 59.6 | 26.0913 | 24.7269 | 59.4 | 26.0874 | 33.0598 | 59.2 |  |  |  | 26.0871 | 49.7112 | 58.8 | 26.0893 | 58.033 | 58.6 | 26.0984 | 66.3869 | 58.4 | 26.0724 | 74.7119 | 58.2 | 26.0777 | 83.0245 | 58 | 26.0835 | 75.9948 | 60.2 | 26.0989 | 67.5873 | 60.4 | 26.0995 | 59.281 | 60.6 | 26.1006 | 50.935 | 60.8 | 26.099 | 42.5951 | 61 | 26.0874 | 34.2464 | 61.2 | 26.0985 | 25.9893 | 61.4 | 26.0756 | 17.6238 | 61.6 | 26.0991 | 9.2962 | 61.8 | 26.1022 | 0.96611 | 62 | 31.3 | 8.0586 | 59.703 | 1 | 80.12 | 31.3 | 75.9948 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.1075 | 16.3509 | 59.6 | 26.0997 | 24.7264 | 59.4 | 26.0958 | 33.0597 | 59.2 |  |  |  | 26.0954 | 49.7108 | 58.8 | 26.0976 | 58.0336 | 58.6 | 26.1067 | 66.3883 | 58.4 | 26.0807 | 74.7125 | 58.2 | 26.086 | 83.0249 | 58 | 26.0919 | 75.9941 | 60.2 | 26.1073 | 67.5856 | 60.4 | 26.1079 | 59.2805 | 60.6 | 26.109 | 50.9352 | 60.8 | 26.1073 | 42.5926 | 61 | 26.0957 | 34.2463 | 61.2 | 26.1068 | 25.9904 | 61.4 | 26.0839 | 17.6242 | 61.6 | 26.1074 | 9.2961 | 61.8 | 26.1105 | 0.96651 | 62 | 31.31 | 8.059 | 59.7013 | 1 | 80.12 | 31.31 | 75.9941 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.1158 | 16.351 | 59.6 | 26.108 | 24.7259 | 59.4 | 26.1041 | 33.0596 | 59.2 |  |  |  | 26.1038 | 49.7107 | 58.8 | 26.106 | 58.0341 | 58.6 | 26.1151 | 66.3888 | 58.4 | 26.0891 | 74.7131 | 58.2 | 26.0943 | 83.0251 | 58 | 26.1002 | 75.9937 | 60.2 | 26.1156 | 67.5843 | 60.4 | 26.1162 | 59.2807 | 60.6 | 26.1173 | 50.9354 | 60.8 | 26.1157 | 42.5901 | 61 | 26.1041 | 34.2461 | 61.2 | 26.1151 | 25.9915 | 61.4 | 26.0922 | 17.6246 | 61.6 | 26.1158 | 9.296 | 61.8 | 26.1189 | 0.96724 | 62 | 31.32 | 8.0592 | 59.6996 | 1 | 80.12 | 31.32 | 75.9937 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.1242 | 16.3511 | 59.6 | 26.1163 | 24.7258 | 59.4 | 26.1124 | 33.0592 | 59.2 |  |  |  | 26.1121 | 49.7105 | 58.8 | 26.1143 | 58.0346 | 58.6 | 26.1234 | 66.3893 | 58.4 | 26.0974 | 74.7137 | 58.2 | 26.1027 | 83.0254 | 58 | 26.1085 | 75.9933 | 60.2 | 26.124 | 67.583 | 60.4 | 26.1246 | 59.2809 | 60.6 | 26.1256 | 50.936 | 60.8 | 26.124 | 42.5879 | 61 | 26.1124 | 34.2466 | 61.2 | 26.1235 | 25.9921 | 61.4 | 26.1005 | 17.6251 | 61.6 | 26.1241 | 9.2963 | 61.8 | 26.1272 | 0.96798 | 62 | 31.33 | 8.0594 | 59.698 | 1 | 80.12 | 31.33 | 75.9933 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.1325 | 16.3512 | 59.6 | 26.1247 | 24.7257 | 59.4 | 26.1207 | 33.0588 | 59.2 |  |  |  | 26.1204 | 49.7095 | 58.8 | 26.1227 | 58.0349 | 58.6 | 26.1317 | 66.389 | 58.4 | 26.1057 | 74.7143 | 58.2 | 26.111 | 83.0255 | 58 | 26.1169 | 75.9928 | 60.2 | 26.1323 | 67.5814 | 60.4 | 26.1329 | 59.2809 | 60.6 | 26.134 | 50.9366 | 60.8 | 26.1323 | 42.5857 | 61 | 26.1208 | 34.2471 | 61.2 | 26.1318 | 25.9927 | 61.4 | 26.1089 | 17.6257 | 61.6 | 26.1324 | 9.2965 | 61.8 | 26.1355 | 0.96871 | 62 | 31.34 | 8.0593 | 59.6963 | 1 | 80.12 | 31.34 | 75.9928 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.1408 | 16.3513 | 59.6 | 26.133 | 24.7255 | 59.4 | 26.1291 | 33.059 | 59.2 |  |  |  | 26.1288 | 49.7085 | 58.8 | 26.131 | 58.0352 | 58.6 | 26.1401 | 66.3886 | 58.4 | 26.114 | 74.715 | 58.2 | 26.1193 | 83.0257 | 58 | 26.1252 | 75.9924 | 60.2 | 26.1406 | 67.5799 | 60.4 | 26.1412 | 59.2809 | 60.6 | 26.1423 | 50.9369 | 60.8 | 26.1407 | 42.5835 | 61 | 26.1291 | 34.2472 | 61.2 | 26.1402 | 25.9935 | 61.4 | 26.1172 | 17.6263 | 61.6 | 26.1407 | 9.2968 | 61.8 | 26.1439 | 0.96945 | 62 | 31.35 | 8.0591 | 59.6946 | 1 | 80.12 | 31.35 | 75.9924 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.1492 | 16.3514 | 59.6 | 26.1413 | 24.7254 | 59.4 | 26.1374 | 33.0593 | 59.2 |  |  |  | 26.1371 | 49.7084 | 58.8 | 26.1393 | 58.0352 | 58.6 | 26.1484 | 66.3888 | 58.4 | 26.1224 | 74.7158 | 58.2 | 26.1277 | 83.0262 | 58 | 26.1336 | 75.9923 | 60.2 | 26.149 | 67.579 | 60.4 | 26.1496 | 59.2809 | 60.6 | 26.1507 | 50.9371 | 60.8 | 26.149 | 42.5814 | 61 | 26.1374 | 34.2472 | 61.2 | 26.1485 | 25.9942 | 61.4 | 26.1255 | 17.6268 | 61.6 | 26.1491 | 9.297 | 61.8 | 26.1522 | 0.97018 | 62 | 31.36 | 8.059 | 59.693 | 1 | 80.12 | 31.36 | 75.9923 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.1575 | 16.3513 | 59.6 | 26.1497 | 24.7252 | 59.4 | 26.1457 | 33.0591 | 59.2 |  |  |  | 26.1454 | 49.7084 | 58.8 | 26.1477 | 58.0352 | 58.6 | 26.1567 | 66.389 | 58.4 | 26.1307 | 74.7163 | 58.2 | 26.136 | 83.0266 | 58 | 26.1419 | 75.9922 | 60.2 | 26.1573 | 67.5781 | 60.4 | 26.1579 | 59.2809 | 60.6 | 26.159 | 50.9376 | 60.8 | 26.1573 | 42.5791 | 61 | 26.1458 | 34.2474 | 61.2 | 26.1569 | 25.9944 | 61.4 | 26.1339 | 17.6274 | 61.6 | 26.1574 | 9.2972 | 61.8 | 26.1605 | 0.97091 | 62 | 31.37 | 8.0589 | 59.6913 | 1 | 80.12 | 31.37 | 75.9922 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.1658 | 16.3511 | 59.6 | 26.158 | 24.7249 | 59.4 | 26.1541 | 33.059 | 59.2 |  |  |  | 26.1538 | 49.7077 | 58.8 | 26.156 | 58.0355 | 58.6 | 26.1651 | 66.3888 | 58.4 | 26.139 | 74.7169 | 58.2 | 26.1443 | 83.0269 | 58 | 26.1502 | 75.9929 | 60.2 | 26.1656 | 67.5766 | 60.4 | 26.1662 | 59.2803 | 60.6 | 26.1673 | 50.938 | 60.8 | 26.1657 | 42.5769 | 61 | 26.1541 | 34.2476 | 61.2 | 26.1652 | 25.9946 | 61.4 | 26.1422 | 17.628 | 61.6 | 26.1657 | 9.2975 | 61.8 | 26.1689 | 0.97164 | 62 | 31.38 | 8.0587 | 59.6896 | 1 | 80.12 | 31.38 | 75.9929 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.1742 | 16.3512 | 59.6 | 26.1664 | 24.7247 | 59.4 | 26.1624 | 33.0593 | 59.2 |  |  |  | 26.1621 | 49.7071 | 58.8 | 26.1644 | 58.0358 | 58.6 | 26.1734 | 66.3886 | 58.4 | 26.1474 | 74.7167 | 58.2 | 26.1526 | 83.0272 | 58 | 26.1586 | 75.9937 | 60.2 | 26.174 | 67.5752 | 60.4 | 26.1746 | 59.2796 | 60.6 | 26.1757 | 50.9385 | 60.8 | 26.174 | 42.5754 | 61 | 26.1624 | 34.248 | 61.2 | 26.1735 | 25.9942 | 61.4 | 26.1505 | 17.6286 | 61.6 | 26.1741 | 9.2974 | 61.8 | 26.1772 | 0.97237 | 62 | 31.39 | 8.0586 | 59.688 | 1 | 80.12 | 31.39 | 75.9937 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.1825 | 16.3512 | 59.6 | 26.1747 | 24.7245 | 59.4 | 26.1707 | 33.0596 | 59.2 |  |  |  | 26.1705 | 49.7063 | 58.8 | 26.1727 | 58.036 | 58.6 | 26.1818 | 66.3891 | 58.4 | 26.1557 | 74.7166 | 58.2 | 26.161 | 83.0275 | 58 | 26.1669 | 75.9944 | 60.2 | 26.1823 | 67.5735 | 60.4 | 26.1829 | 59.2793 | 60.6 | 26.184 | 50.9391 | 60.8 | 26.1824 | 42.5739 | 61 | 26.1707 | 34.2484 | 61.2 | 26.1819 | 25.9939 | 61.4 | 26.1588 | 17.6291 | 61.6 | 26.1824 | 9.2973 | 61.8 | 26.1855 | 0.97311 | 62 | 31.4 | 8.0582 | 59.6863 | 1 | 80.12 | 31.4 | 75.9944 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.1908 | 16.3514 | 59.6 | 26.183 | 24.7238 | 59.4 | 26.179 | 33.0596 | 59.2 |  |  |  | 26.1788 | 49.7054 | 58.8 | 26.181 | 58.0363 | 58.6 | 26.1901 | 66.3896 | 58.4 | 26.164 | 74.7164 | 58.2 | 26.1693 | 83.0277 | 58 | 26.1752 | 75.9951 | 60.2 | 26.1907 | 67.5719 | 60.4 | 26.1913 | 59.2791 | 60.6 | 26.1923 | 50.9406 | 60.8 | 26.1907 | 42.5728 | 61 | 26.1791 | 34.2483 | 61.2 | 26.1902 | 25.9938 | 61.4 | 26.1671 | 17.6295 | 61.6 | 26.1907 | 9.2971 | 61.8 | 26.1938 | 0.97384 | 62 | 31.41 | 8.0579 | 59.6846 | 1 | 80.12 | 31.41 | 75.9951 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.1992 | 16.3516 | 59.6 | 26.1913 | 24.7231 | 59.4 | 26.1874 | 33.0596 | 59.2 |  |  |  | 26.1871 | 49.7048 | 58.8 | 26.1894 | 58.0362 | 58.6 | 26.1984 | 66.3898 | 58.4 | 26.1724 | 74.7162 | 58.2 | 26.1776 | 83.0276 | 58 | 26.1836 | 75.9951 | 60.2 | 26.199 | 67.57 | 60.4 | 26.1996 | 59.279 | 60.6 | 26.2007 | 50.9421 | 60.8 | 26.199 | 42.5718 | 61 | 26.1874 | 34.2483 | 61.2 | 26.1985 | 25.9936 | 61.4 | 26.1755 | 17.6301 | 61.6 | 26.1991 | 9.297 | 61.8 | 26.2022 | 0.97458 | 62 | 31.42 | 8.0578 | 59.683 | 1 | 80.12 | 31.42 | 75.9951 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.2075 | 16.3517 | 59.6 | 26.1997 | 24.722 | 59.4 | 26.1957 | 33.0597 | 59.2 |  |  |  | 26.1955 | 49.7041 | 58.8 | 26.1977 | 58.0361 | 58.6 | 26.2068 | 66.39 | 58.4 | 26.1807 | 74.7165 | 58.2 | 26.1859 | 83.0276 | 58 | 26.1919 | 75.995 | 60.2 | 26.2073 | 67.5682 | 60.4 | 26.2079 | 59.279 | 60.6 | 26.209 | 50.9426 | 60.8 | 26.2074 | 42.5707 | 61 | 26.1958 | 34.2482 | 61.2 | 26.2069 | 25.9937 | 61.4 | 26.1838 | 17.6306 | 61.6 | 26.2074 | 9.297 | 61.8 | 26.2105 | 0.97531 | 62 | 31.43 | 8.0578 | 59.6813 | 1 | 80.12 | 31.43 | 75.995 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.2159 | 16.3518 | 59.6 | 26.208 | 24.7209 | 59.4 | 26.204 | 33.0597 | 59.2 |  |  |  | 26.2038 | 49.7041 | 58.8 | 26.206 | 58.0361 | 58.6 | 26.2151 | 66.3896 | 58.4 | 26.189 | 74.7167 | 58.2 | 26.1943 | 83.0272 | 58 | 26.2002 | 75.995 | 60.2 | 26.2157 | 67.5663 | 60.4 | 26.2163 | 59.2784 | 60.6 | 26.2173 | 50.943 | 60.8 | 26.2157 | 42.5696 | 61 | 26.2041 | 34.2481 | 61.2 | 26.2152 | 25.9937 | 61.4 | 26.1921 | 17.631 | 61.6 | 26.2157 | 9.2971 | 61.8 | 26.2188 | 0.97605 | 62 | 31.44 | 8.0575 | 59.6796 | 1 | 80.12 | 31.44 | 75.995 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.2242 | 16.3521 | 59.6 | 26.2164 | 24.7202 | 59.4 | 26.2124 | 33.0598 | 59.2 |  |  |  | 26.2122 | 49.7042 | 58.8 | 26.2144 | 58.0361 | 58.6 | 26.2234 | 66.3893 | 58.4 | 26.1974 | 74.716 | 58.2 | 26.2026 | 83.0269 | 58 | 26.2086 | 75.9949 | 60.2 | 26.224 | 67.5645 | 60.4 | 26.2246 | 59.2777 | 60.6 | 26.2257 | 50.9434 | 60.8 | 26.224 | 42.5677 | 61 | 26.2124 | 34.2482 | 61.2 | 26.2236 | 25.994 | 61.4 | 26.2005 | 17.6315 | 61.6 | 26.2241 | 9.2972 | 61.8 | 26.2272 | 0.97678 | 62 | 31.45 | 8.0571 | 59.678 | 1 | 80.12 | 31.45 | 75.9949 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.2326 | 16.3524 | 59.6 | 26.2247 | 24.7196 | 59.4 | 26.2207 | 33.0599 | 59.2 |  |  |  | 26.2205 | 49.7036 | 58.8 | 26.2227 | 58.0362 | 58.6 | 26.2318 | 66.3892 | 58.4 | 26.2057 | 74.7152 | 58.2 | 26.2109 | 83.0269 | 58 | 26.2169 | 75.996 | 60.2 | 26.2323 | 67.5629 | 60.4 | 26.2329 | 59.2781 | 60.6 | 26.234 | 50.9438 | 60.8 | 26.2324 | 42.5658 | 61 | 26.2208 | 34.2483 | 61.2 | 26.2319 | 25.9944 | 61.4 | 26.2088 | 17.6321 | 61.6 | 26.2324 | 9.2972 | 61.8 | 26.2355 | 0.97719 | 62 | 31.46 | 8.0567 | 59.6763 | 1 | 80.12 | 31.46 | 75.996 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.2409 | 16.353 | 59.6 | 26.233 | 24.7192 | 59.4 | 26.229 | 33.0602 | 59.2 |  |  |  | 26.2288 | 49.703 | 58.8 | 26.2311 | 58.0363 | 58.6 |  |  |  | 26.214 | 74.7147 | 58.2 | 26.2193 | 83.0269 | 58 | 26.2253 | 75.997 | 60.2 | 26.2407 | 67.5614 | 60.4 | 26.2413 | 59.2785 | 60.6 | 26.2423 | 50.944 | 60.8 | 26.2407 | 42.564 | 61 | 26.2291 | 34.248 | 61.2 | 26.2402 | 25.9943 | 61.4 | 26.2171 | 17.6326 | 61.6 | 26.2407 | 9.2973 | 61.8 | 26.2438 | 0.9776 | 62 | 31.47 | 8.0563 | 59.6746 | 1 | 80.12 | 31.47 | 75.997 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.2492 | 16.3537 | 59.6 | 26.2414 | 24.7188 | 59.4 | 26.2374 | 33.0605 | 59.2 |  |  |  | 26.2372 | 49.7026 | 58.8 | 26.2394 | 58.0368 | 58.6 |  |  |  | 26.2224 | 74.7143 | 58.2 | 26.2276 | 83.0269 | 58 | 26.2336 | 75.9982 | 60.2 | 26.249 | 67.5599 | 60.4 | 26.2496 | 59.2787 | 60.6 | 26.2507 | 50.9442 | 60.8 | 26.2491 | 42.5623 | 61 | 26.2374 | 34.2477 | 61.2 | 26.2486 | 25.9943 | 61.4 | 26.2254 | 17.633 | 61.6 | 26.2491 | 9.2973 | 61.8 | 26.2522 | 0.97801 | 62 | 31.48 | 8.0559 | 59.673 | 1 | 80.12 | 31.48 | 75.9982 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.2576 | 16.3539 | 59.6 | 26.2497 | 24.7186 | 59.4 | 26.2457 | 33.0607 | 59.2 |  |  |  | 26.2455 | 49.7022 | 58.8 | 26.2477 | 58.0373 | 58.6 |  |  |  | 26.2307 | 74.7142 | 58.2 | 26.2359 | 83.027 | 58 | 26.2419 | 75.9995 | 60.2 | 26.2573 | 67.5583 | 60.4 | 26.2579 | 59.2788 | 60.6 | 26.259 | 50.9451 | 60.8 | 26.2574 | 42.5608 | 61 | 26.2458 | 34.2478 | 61.2 | 26.2569 | 25.9936 | 61.4 | 26.2338 | 17.6335 | 61.6 | 26.2574 | 9.297 | 61.8 | 26.2605 | 0.97842 | 62 | 31.49 | 8.0555 | 59.6713 | 1 | 80.12 | 31.49 | 75.9995 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.2659 | 16.3541 | 59.6 | 26.258 | 24.7184 | 59.4 | 26.254 | 33.061 | 59.2 |  |  |  | 26.2538 | 49.7028 | 58.8 | 26.2561 | 58.0373 | 58.6 |  |  |  | 26.239 | 74.7141 | 58.2 | 26.2443 | 83.027 | 58 | 26.2503 | 76 | 60.2 | 26.2657 | 67.5565 | 60.4 | 26.2663 | 59.28 | 60.6 | 26.2673 | 50.9461 | 60.8 | 26.2657 | 42.5593 | 61 | 26.2541 | 34.248 | 61.2 | 26.2653 | 25.993 | 61.4 | 26.2421 | 17.6339 | 61.6 | 26.2657 | 9.2967 | 61.8 | 26.2688 | 0.97917 | 62 | 31.5 | 8.0552 | 59.6696 | 1 | 80.12 | 31.5 | 76 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.2742 | 16.3544 | 59.6 | 26.2664 | 24.7181 | 59.4 | 26.2623 | 33.061 | 59.2 |  |  |  | 26.2622 | 49.7035 | 58.8 | 26.2644 | 58.0374 | 58.6 |  |  |  | 26.2473 | 74.7136 | 58.2 | 26.2526 | 83.027 | 58 | 26.2586 | 76.0006 | 60.2 | 26.274 | 67.5548 | 60.4 | 26.2746 | 59.2812 | 60.6 | 26.2757 | 50.947 | 60.8 | 26.2741 | 42.5578 | 61 | 26.2624 | 34.2485 | 61.2 | 26.2736 | 25.992 | 61.4 | 26.2504 | 17.6344 | 61.6 | 26.274 | 9.2967 | 61.8 | 26.2772 | 0.97991 | 62 | 31.51 | 8.0548 | 59.6679 | 1 | 80.12 | 31.51 | 76.0006 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.2826 | 16.3546 | 59.6 | 26.2747 | 24.7178 | 59.4 | 26.2707 | 33.0611 | 59.2 |  |  |  | 26.2705 | 49.7026 | 58.8 | 26.2728 | 58.0377 | 58.6 |  |  |  | 26.2557 | 74.7132 | 58.2 | 26.2609 | 83.0269 | 58 | 26.2669 | 76.0004 | 60.2 | 26.2824 | 67.5534 | 60.4 | 26.283 | 59.2814 | 60.6 | 26.284 | 50.9479 | 60.8 | 26.2824 | 42.5562 | 61 | 26.2708 | 34.249 | 61.2 | 26.282 | 25.9911 | 61.4 | 26.2588 | 17.635 | 61.6 | 26.2824 | 9.2968 | 61.8 | 26.2855 | 0.98065 | 62 | 31.52 | 8.0549 | 59.6663 | 1 | 80.12 | 31.52 | 76.0004 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.2909 | 16.3548 | 59.6 | 26.283 | 24.7174 | 59.4 | 26.279 | 33.0607 | 59.2 |  |  |  | 26.2789 | 49.7016 | 58.8 | 26.2811 | 58.0379 | 58.6 |  |  |  | 26.264 | 74.7128 | 58.2 | 26.2693 | 83.0268 | 58 | 26.2753 | 76.0003 | 60.2 | 26.2907 | 67.5521 | 60.4 | 26.2913 | 59.2816 | 60.6 | 26.2923 | 50.949 | 60.8 | 26.2907 | 42.555 | 61 | 26.2791 | 34.2484 | 61.2 | 26.2903 | 25.9905 | 61.4 | 26.2671 | 17.6357 | 61.6 | 26.2907 | 9.2964 | 61.8 | 26.2938 | 0.98139 | 62 | 31.53 | 8.0551 | 59.6646 | 1 | 80.12 | 31.53 | 76.0003 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.2992 | 16.3549 | 59.6 | 26.2914 | 24.7171 | 59.4 | 26.2873 | 33.0603 | 59.2 |  |  |  | 26.2872 | 49.7011 | 58.8 | 26.2894 | 58.0379 | 58.6 |  |  |  | 26.2723 | 74.7124 | 58.2 | 26.2776 | 83.0269 | 58 | 26.2836 | 76.0004 | 60.2 | 26.299 | 67.5506 | 60.4 | 26.2996 | 59.2819 | 60.6 | 26.3007 | 50.9501 | 60.8 | 26.2991 | 42.5538 | 61 | 26.2874 | 34.2478 | 61.2 | 26.2986 | 25.99 | 61.4 | 26.2754 | 17.6363 | 61.6 | 26.299 | 9.2961 | 61.8 | 26.3022 | 0.98214 | 62 | 31.54 | 8.0643 | 59.6629 | 1 | 80.12 | 31.54 | 76.0004 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.3076 | 16.3548 | 59.6 | 26.2997 | 24.7167 | 59.4 | 26.2957 | 33.0601 | 59.2 |  |  |  | 26.2955 | 49.7005 | 58.8 | 26.2977 | 58.0378 | 58.6 |  |  |  | 26.2807 | 74.7113 | 58.2 | 26.2859 | 83.0271 | 58 | 26.292 | 76.0005 | 60.2 | 26.3074 | 67.5492 | 60.4 | 26.308 | 59.2823 | 60.6 | 26.309 | 50.9506 | 60.8 | 26.3074 | 42.5532 | 61 | 26.2958 | 34.2482 | 61.2 | 26.307 | 25.9893 | 61.4 | 26.2837 | 17.6368 | 61.6 | 26.3074 | 9.2958 | 61.8 | 26.3105 | 0.98288 | 62 | 31.55 | 8.0735 | 59.6613 | 1 | 80.12 | 31.55 | 76.0005 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.3159 | 16.3547 | 59.6 | 26.308 | 24.7164 | 59.4 | 26.304 | 33.0599 | 59.2 |  |  |  | 26.3039 | 49.6998 | 58.8 | 26.3061 | 58.038 | 58.6 |  |  |  | 26.289 | 74.7101 | 58.2 | 26.2943 | 83.0269 | 58 | 26.3003 | 76.001 | 60.2 | 26.3157 | 67.5479 | 60.4 | 26.3163 | 59.2825 | 60.6 | 26.3173 | 50.9511 | 60.8 | 26.3158 | 42.5526 | 61 | 26.3041 | 34.2486 | 61.2 | 26.3153 | 25.9886 | 61.4 | 26.2921 | 17.6375 | 61.6 | 26.3157 | 9.2955 | 61.8 | 26.3188 | 0.98362 | 62 | 31.56 | 8.1059 | 59.6596 | 1 | 80.12 | 31.56 | 76.001 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.3243 | 16.3547 | 59.6 | 26.3164 | 24.7161 | 59.4 | 26.3123 | 33.06 | 59.2 |  |  |  | 26.3122 | 49.6992 | 58.8 | 26.3144 | 58.0382 | 58.6 |  |  |  | 26.2973 | 74.7092 | 58.2 | 26.3026 | 83.0266 | 58 | 26.3086 | 76.0014 | 60.2 | 26.324 | 67.5466 | 60.4 | 26.3247 | 59.2827 | 60.6 | 26.3257 | 50.9516 | 60.8 | 26.3241 | 42.5522 | 61 | 26.3124 | 34.2492 | 61.2 | 26.3236 | 25.9876 | 61.4 | 26.3004 | 17.6382 | 61.6 | 26.3241 | 9.2952 | 61.8 | 26.3271 | 0.98435 | 62 | 31.57 | 8.1382 | 59.6579 | 1 | 80.12 | 31.57 | 76.0014 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.3326 | 16.3547 | 59.6 | 26.3247 | 24.7159 | 59.4 | 26.3206 | 33.0601 | 59.2 |  |  |  | 26.3205 | 49.6988 | 58.8 | 26.3228 | 58.0386 | 58.6 |  |  |  | 26.3057 | 74.7083 | 58.2 | 26.3109 | 83.0268 | 58 | 26.317 | 76.0019 | 60.2 | 26.3324 | 67.5448 | 60.4 | 26.333 | 59.2827 | 60.6 | 26.334 | 50.952 | 60.8 | 26.3324 | 42.5517 | 61 | 26.3208 | 34.2497 | 61.2 | 26.332 | 25.9867 | 61.4 | 26.3087 | 17.6389 | 61.6 | 26.3324 | 9.2949 | 61.8 | 26.3355 | 0.98509 | 62 | 31.58 | 8.1999 | 59.6563 | 1 | 80.12 | 31.58 | 76.0019 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.341 | 16.3549 | 59.6 | 26.333 | 24.7158 | 59.4 | 26.329 | 33.0597 | 59.2 |  |  |  | 26.3289 | 49.6984 | 58.8 | 26.3311 | 58.0389 | 58.6 |  |  |  | 26.314 | 74.707 | 58.2 | 26.3192 | 83.0269 | 58 | 26.3253 | 76.0024 | 60.2 | 26.3407 | 67.5429 | 60.4 | 26.3413 | 59.2828 | 60.6 | 26.3423 | 50.9532 | 60.8 | 26.3408 | 42.5524 | 61 | 26.3291 | 34.2498 | 61.2 | 26.3403 | 25.9857 | 61.4 | 26.317 | 17.6395 | 61.6 | 26.3407 | 9.2947 | 61.8 | 26.3438 | 0.98583 | 62 | 31.59 | 8.2615 | 59.6546 | 1 | 80.12 | 31.59 | 76.0024 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.3493 | 16.3551 | 59.6 | 26.3414 | 24.7157 | 59.4 | 26.3373 | 33.0592 | 59.2 |  |  |  | 26.3372 | 49.699 | 58.8 | 26.3394 | 58.0388 | 58.6 |  |  |  | 26.3223 | 74.7058 | 58.2 | 26.3275 | 83.027 | 58 | 26.3336 | 76.0036 | 60.2 | 26.3491 | 67.5418 | 60.4 | 26.3497 | 59.2832 | 60.6 | 26.3507 | 50.9543 | 60.8 | 26.3491 | 42.553 | 61 | 26.3374 | 34.2498 | 61.2 | 26.3487 | 25.9848 | 61.4 | 26.3254 | 17.6401 | 61.6 | 26.3491 | 9.2945 | 61.8 | 26.3521 | 0.98656 | 62 | 31.6 | 8.3457 | 59.6529 | 1 | 80.12 | 31.6 | 76.0036 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.3576 | 16.3554 | 59.6 | 26.3497 | 24.7154 | 59.4 | 26.3456 | 33.0587 | 59.2 |  |  |  | 26.3456 | 49.6995 | 58.8 | 26.3478 | 58.0387 | 58.6 |  |  |  | 26.3307 | 74.7044 | 58.2 | 26.3359 | 83.027 | 58 | 26.342 | 76.0047 | 60.2 | 26.3574 | 67.5407 | 60.4 | 26.358 | 59.2837 | 60.6 | 26.359 | 50.9553 | 60.8 | 26.3574 | 42.5532 | 61 | 26.3458 | 34.2497 | 61.2 | 26.357 | 25.9839 | 61.4 | 26.3337 | 17.6407 | 61.6 | 26.3574 | 9.2942 | 61.8 | 26.3605 | 0.9873 | 62 | 31.61 | 8.43 | 59.6513 | 1 | 80.12 | 31.61 | 76.0047 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.366 | 16.3558 | 59.6 | 26.358 | 24.7152 | 59.4 | 26.354 | 33.0582 | 59.2 |  |  |  | 26.3539 | 49.6995 | 58.8 | 26.3561 | 58.0386 | 58.6 |  |  |  | 26.339 | 74.7031 | 58.2 | 26.3442 | 83.027 | 58 | 26.3503 | 76.005 | 60.2 | 26.3657 | 67.5397 | 60.4 | 26.3663 | 59.2847 | 60.6 | 26.3673 | 50.9562 | 60.8 | 26.3658 | 42.5534 | 61 | 26.3541 | 34.2496 | 61.2 | 26.3654 | 25.983 | 61.4 | 26.342 | 17.6414 | 61.6 | 26.3657 | 9.294 | 61.8 | 26.3688 | 0.98803 | 62 | 31.62 | 8.5285 | 59.6496 | 1 | 80.12 | 31.62 | 76.005 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.3743 | 16.3558 | 59.6 | 26.3664 | 24.7149 | 59.4 | 26.3623 | 33.0579 | 59.2 |  |  |  | 26.3622 | 49.6996 | 58.8 | 26.3645 | 58.0386 | 58.6 |  |  |  | 26.3473 | 74.7022 | 58.2 | 26.3525 | 83.027 | 58 | 26.3587 | 76.0052 | 60.2 | 26.3741 | 67.5386 | 60.4 | 26.3747 | 59.2858 | 60.6 | 26.3757 | 50.9567 | 60.8 | 26.3741 | 42.5537 | 61 | 26.3625 | 34.2495 | 61.2 | 26.3737 | 25.9821 | 61.4 | 26.3503 | 17.6421 | 61.6 | 26.3741 | 9.2937 | 61.8 | 26.3771 | 0.98876 | 62 | 31.63 | 8.6269 | 59.6479 | 1 | 80.12 | 31.63 | 76.0052 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.3826 | 16.3559 | 59.6 | 26.3747 | 24.7146 | 59.4 | 26.3706 | 33.0577 | 59.2 |  |  |  | 26.3706 | 49.7003 | 58.8 | 26.3728 | 58.0391 | 58.6 |  |  |  | 26.3556 | 74.7012 | 58.2 | 26.3609 | 83.027 | 58 | 26.367 | 76.0056 | 60.2 | 26.3824 | 67.5381 | 60.4 | 26.383 | 59.2866 | 60.6 | 26.384 | 50.9571 | 60.8 | 26.3825 | 42.5539 | 61 | 26.3708 | 34.2494 | 61.2 | 26.382 | 25.9811 | 61.4 | 26.3587 | 17.6427 | 61.6 | 26.3824 | 9.2935 | 61.8 | 26.3855 | 0.9895 | 62 | 31.64 | 8.7318 | 59.6463 | 1 | 80.12 | 31.64 | 76.0056 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.391 | 16.356 | 59.6 | 26.383 | 24.7145 | 59.4 | 26.3789 | 33.0579 | 59.2 |  |  |  | 26.3789 | 49.701 | 58.8 | 26.3811 | 58.0397 | 58.6 |  |  |  | 26.364 | 74.7004 | 58.2 | 26.3692 | 83.027 | 58 | 26.3753 | 76.006 | 60.2 | 26.3907 | 67.5376 | 60.4 | 26.3914 | 59.2873 | 60.6 | 26.3923 | 50.9578 | 60.8 | 26.3908 | 42.5543 | 61 | 26.3791 | 34.2493 | 61.2 | 26.3904 | 25.98 | 61.4 | 26.367 | 17.6434 | 61.6 | 26.3907 | 9.2932 | 61.8 | 26.3938 | 0.99023 | 62 | 31.65 | 8.8367 | 59.6446 | 1 | 80.12 | 31.65 | 76.006 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.3993 | 16.3561 | 59.6 | 26.3914 | 24.7145 | 59.4 | 26.3873 | 33.0582 | 59.2 |  |  |  | 26.3872 | 49.702 | 58.8 | 26.3895 | 58.0403 | 58.6 |  |  |  | 26.3723 | 74.6995 | 58.2 | 26.3775 | 83.0274 | 58 | 26.3837 | 76.0069 | 60.2 | 26.3991 | 67.5366 | 60.4 | 26.3997 | 59.2878 | 60.6 | 26.4007 | 50.9585 | 60.8 | 26.3991 | 42.5547 | 61 | 26.3875 | 34.2493 | 61.2 | 26.3987 | 25.979 | 61.4 | 26.3753 | 17.6435 | 61.6 | 26.399 | 9.2929 | 61.8 | 26.4021 | 0.99096 | 62 | 31.66 | 8.9456 | 59.6429 | 1 | 80.12 | 31.66 | 76.0069 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.4076 | 16.3562 | 59.6 | 26.3997 | 24.714 | 59.4 | 26.3956 | 33.0585 | 59.2 |  |  |  | 26.3956 | 49.7029 | 58.8 | 26.3978 | 58.041 | 58.6 |  |  |  | 26.3806 | 74.6985 | 58.2 | 26.3859 | 83.0277 | 58 | 26.392 | 76.0078 | 60.2 | 26.4074 | 67.5355 | 60.4 | 26.408 | 59.2883 | 60.6 | 26.409 | 50.9586 | 60.8 | 26.4075 | 42.555 | 61 | 26.3958 | 34.2494 | 61.2 | 26.407 | 25.9779 | 61.4 | 26.3837 | 17.6436 | 61.6 | 26.4074 | 9.2924 | 61.8 | 26.4105 | 0.99169 | 62 | 31.67 | 9.0545 | 59.6413 | 1 | 80.12 | 31.67 | 76.0078 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.416 | 16.3563 | 59.6 | 26.4081 | 24.7135 | 59.4 | 26.4039 | 33.0587 | 59.2 |  |  |  | 26.4039 | 49.7034 | 58.8 | 26.4061 | 58.0415 | 58.6 |  |  |  | 26.3889 | 74.6976 | 58.2 | 26.3942 | 83.0273 | 58 | 26.4003 | 76.009 | 60.2 | 26.4157 | 67.5345 | 60.4 | 26.4164 | 59.2884 | 60.6 | 26.4173 | 50.9588 | 60.8 | 26.4158 | 42.5553 | 61 | 26.4041 | 34.2494 | 61.2 | 26.4154 | 25.9769 | 61.4 | 26.392 | 17.6433 | 61.6 | 26.4157 | 9.2919 | 61.8 | 26.4188 | 0.99242 | 62 | 31.68 | 9.1644 | 59.6396 | 1 | 80.12 | 31.68 | 76.009 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.4243 | 16.3571 | 59.6 | 26.4164 | 24.7134 | 59.4 | 26.4122 | 33.0586 | 59.2 |  |  |  | 26.4122 | 49.7038 | 58.8 | 26.4145 | 58.042 | 58.6 |  |  |  | 26.3973 | 74.6971 | 58.2 | 26.4025 | 83.0268 | 58 | 26.4087 | 76.0101 | 60.2 | 26.4241 | 67.5336 | 60.4 | 26.4247 | 59.2885 | 60.6 | 26.4257 | 50.9595 | 60.8 | 26.4241 | 42.556 | 61 | 26.4124 | 34.2496 | 61.2 | 26.4237 | 25.9757 | 61.4 | 26.4003 | 17.643 | 61.6 | 26.424 | 9.2916 | 61.8 | 26.4271 | 0.99314 | 62 | 31.69 | 9.2742 | 59.6379 | 1 | 80.12 | 31.69 | 76.0101 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.4327 | 16.358 | 59.6 | 26.4247 | 24.7134 | 59.4 | 26.4206 | 33.0585 | 59.2 |  |  |  | 26.4206 | 49.7037 | 58.8 | 26.4228 | 58.0425 | 58.6 |  |  |  | 26.4056 | 74.6967 | 58.2 | 26.4109 | 83.0262 | 58 | 26.417 | 76.0111 | 60.2 | 26.4324 | 67.5328 | 60.4 | 26.433 | 59.289 | 60.6 | 26.434 | 50.9601 | 60.8 | 26.4325 | 42.5566 | 61 | 26.4208 | 34.2498 | 61.2 | 26.4321 | 25.9744 | 61.4 | 26.4086 | 17.6425 | 61.6 | 26.4324 | 9.2914 | 61.8 | 26.4355 | 0.99387 | 62 | 31.7 | 9.3844 | 59.6363 | 1 | 80.12 | 31.7 | 76.0111 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.441 | 16.3589 | 59.6 | 26.433 | 24.7134 | 59.4 | 26.4289 | 33.0586 | 59.2 |  |  |  | 26.4289 | 49.7036 | 58.8 | 26.4312 | 58.043 | 58.6 |  |  |  | 26.4139 | 74.6959 | 58.2 | 26.4192 | 83.0256 | 58 | 26.4253 | 76.0121 | 60.2 | 26.4408 | 67.5321 | 60.4 | 26.4414 | 59.2894 | 60.6 | 26.4424 | 50.9602 | 60.8 | 26.4408 | 42.5571 | 61 | 26.4291 | 34.2501 | 61.2 | 26.4404 | 25.973 | 61.4 | 26.417 | 17.6421 | 61.6 | 26.4407 | 9.2912 | 61.8 | 26.4438 | 0.9946 | 62 | 31.71 | 9.4945 | 59.6346 | 1 | 80.12 | 31.71 | 76.0121 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.4493 | 16.3598 | 59.6 | 26.4414 | 24.7135 | 59.4 | 26.4372 | 33.0588 | 59.2 |  |  |  | 26.4373 | 49.7035 | 58.8 | 26.4395 | 58.0437 | 58.6 |  |  |  | 26.4223 | 74.6951 | 58.2 | 26.4275 | 83.0258 | 58 | 26.4337 | 76.0129 | 60.2 | 26.4491 | 67.5315 | 60.4 | 26.4497 | 59.2896 | 60.6 | 26.4507 | 50.9603 | 60.8 | 26.4492 | 42.5576 | 61 | 26.4375 | 34.2504 | 61.2 | 26.4488 | 25.9716 | 61.4 | 26.4253 | 17.6416 | 61.6 | 26.449 | 9.291 | 61.8 | 26.4521 | 0.99534 | 62 | 31.72 | 9.6042 | 59.6329 | 1 | 80.12 | 31.72 | 76.0129 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.4577 | 16.36 | 59.6 | 26.4497 | 24.7134 | 59.4 | 26.4456 | 33.0583 | 59.2 |  |  |  | 26.4456 | 49.7033 | 58.8 | 26.4478 | 58.0445 | 58.6 |  |  |  | 26.4306 | 74.6942 | 58.2 | 26.4359 | 83.0259 | 58 | 26.442 | 76.0137 | 60.2 | 26.4574 | 67.531 | 60.4 | 26.4581 | 59.2898 | 60.6 | 26.459 | 50.9607 | 60.8 | 26.4575 | 42.5582 | 61 | 26.4458 | 34.2507 | 61.2 | 26.4571 | 25.9709 | 61.4 | 26.4336 | 17.6411 | 61.6 | 26.4574 | 9.2908 | 61.8 | 26.4604 | 0.99607 | 62 | 31.73 | 9.7139 | 59.6312 | 1 | 80.12 | 31.73 | 76.0137 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.466 | 16.3602 | 59.6 | 26.4581 | 24.7133 | 59.4 | 26.4539 | 33.0578 | 59.2 |  |  |  | 26.4539 | 49.7029 | 58.8 | 26.4562 | 58.0445 | 58.6 |  |  |  | 26.4389 | 74.6933 | 58.2 | 26.4442 | 83.0257 | 58 | 26.4503 | 76.0147 | 60.2 | 26.4658 | 67.5311 | 60.4 | 26.4664 | 59.2903 | 60.6 | 26.4674 | 50.9611 | 60.8 | 26.4658 | 42.5589 | 61 | 26.4541 | 34.2511 | 61.2 | 26.4654 | 25.9701 | 61.4 | 26.442 | 17.6407 | 61.6 | 26.4657 | 9.2906 | 61.8 | 26.4688 | 0.9968 | 62 | 31.74 | 9.823 | 59.6296 | 1 | 80.12 | 31.74 | 76.0147 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.4744 | 16.3603 | 59.6 | 26.4664 | 24.7139 | 59.4 | 26.4622 | 33.0576 | 59.2 |  |  |  | 26.4623 | 49.7025 | 58.8 | 26.4645 | 58.0446 | 58.6 |  |  |  | 26.4473 | 74.692 | 58.2 | 26.4525 | 83.0255 | 58 | 26.4587 | 76.0157 | 60.2 | 26.4741 | 67.5312 | 60.4 | 26.4747 | 59.2907 | 60.6 | 26.4757 | 50.9611 | 60.8 | 26.4742 | 42.5592 | 61 | 26.4625 | 34.2514 | 61.2 | 26.4738 | 25.9691 | 61.4 | 26.4503 | 17.6402 | 61.6 | 26.4741 | 9.2905 | 61.8 | 26.4771 | 0.99753 | 62 | 31.75 | 9.9321 | 59.6279 | 1 | 80.12 | 31.75 | 76.0157 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.4827 | 16.3605 | 59.6 | 26.4747 | 24.7145 | 59.4 | 26.4706 | 33.0574 | 59.2 |  |  |  | 26.4706 | 49.7023 | 58.8 | 26.4729 | 58.045 | 58.6 |  |  |  | 26.4556 | 74.6908 | 58.2 | 26.4608 | 83.0256 | 58 | 26.467 | 76.0162 | 60.2 | 26.4824 | 67.5305 | 60.4 | 26.4831 | 59.2908 | 60.6 | 26.484 | 50.9612 | 60.8 | 26.4825 | 42.5594 | 61 | 26.4708 | 34.2517 | 61.2 | 26.4821 | 25.9681 | 61.4 | 26.4586 | 17.6398 | 61.6 | 26.4824 | 9.2903 | 61.8 | 26.4854 | 0.99825 | 62 | 31.76 | 10.0407 | 59.6262 | 1 | 80.12 | 31.76 | 76.0162 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.491 | 16.3607 | 59.6 | 26.483 | 24.7152 | 59.4 | 26.4789 | 33.057 | 59.2 |  |  |  | 26.479 | 49.7022 | 58.8 | 26.4812 | 58.0454 | 58.6 |  |  |  | 26.4639 | 74.6898 | 58.2 | 26.4691 | 83.0258 | 58 | 26.4754 | 76.0166 | 60.2 | 26.4908 | 67.5298 | 60.4 | 26.4914 | 59.2909 | 60.6 | 26.4924 | 50.9609 | 60.8 | 26.4908 | 42.5597 | 61 | 26.4791 | 34.2519 | 61.2 | 26.4904 | 25.9669 | 61.4 | 26.4669 | 17.6393 | 61.6 | 26.4907 | 9.29 | 61.8 | 26.4938 | 0.99897 | 62 | 31.77 | 10.1494 | 59.6246 | 1 | 80.12 | 31.77 | 76.0166 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.4994 | 16.3609 | 59.6 | 26.4914 | 24.716 | 59.4 | 26.4872 | 33.0565 | 59.2 |  |  |  | 26.4873 | 49.7025 | 58.8 | 26.4895 | 58.0452 | 58.6 |  |  |  | 26.4723 | 74.6887 | 58.2 | 26.4775 | 83.0255 | 58 | 26.4837 | 76.0172 | 60.2 | 26.4991 | 67.5288 | 60.4 | 26.4997 | 59.2911 | 60.6 | 26.5007 | 50.9606 | 60.8 | 26.4992 | 42.5599 | 61 | 26.4875 | 34.2522 | 61.2 | 26.4988 | 25.9657 | 61.4 | 26.4753 | 17.6389 | 61.6 | 26.4991 | 9.2897 | 61.8 | 26.5021 | 0.99969 | 62 | 31.78 | 10.2581 | 59.6229 | 1 | 80.12 | 31.78 | 76.0172 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.5077 | 16.361 | 59.6 | 26.4997 | 24.7162 | 59.4 | 26.4955 | 33.0564 | 59.2 |  |  |  | 26.4956 | 49.7028 | 58.8 | 26.4978 | 58.0451 | 58.6 |  |  |  | 26.4806 | 74.6884 | 58.2 | 26.4858 | 83.0253 | 58 | 26.492 | 76.0178 | 60.2 | 26.5074 | 67.5277 | 60.4 | 26.5081 | 59.2914 | 60.6 | 26.509 | 50.9605 | 60.8 | 26.5075 | 42.5604 | 61 | 26.4958 | 34.2528 | 61.2 | 26.5071 | 25.9645 | 61.4 | 26.4836 | 17.6384 | 61.6 | 26.5074 | 9.2893 | 61.8 | 26.5104 | 1.0004 | 62 | 31.79 | 10.3667 | 59.6212 | 1 | 80.12 | 31.79 | 76.0178 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.516 | 16.3611 | 59.6 | 26.5081 | 24.7164 | 59.4 | 26.5039 | 33.0563 | 59.2 |  |  |  | 26.504 | 49.7026 | 58.8 | 26.5062 | 58.045 | 58.6 |  |  |  | 26.4889 | 74.6881 | 58.2 | 26.4941 | 83.0251 | 58 | 26.5004 | 76.0185 | 60.2 | 26.5158 | 67.5275 | 60.4 | 26.5164 | 59.2918 | 60.6 | 26.5174 | 50.9605 | 60.8 | 26.5159 | 42.561 | 61 | 26.5041 | 34.2533 | 61.2 | 26.5155 | 25.9633 | 61.4 | 26.4919 | 17.638 | 61.6 | 26.5157 | 9.289 | 61.8 | 26.5188 | 1.0004 | 62 | 31.8 | 10.4751 | 59.6196 | 1 | 80.12 | 31.8 | 76.0185 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.5244 | 16.361 | 59.6 | 26.5164 | 24.7169 | 59.4 | 26.5122 | 33.0563 | 59.2 |  |  |  | 26.5123 | 49.7025 | 58.8 | 26.5145 | 58.045 | 58.6 |  |  |  | 26.4973 | 74.6875 | 58.2 | 26.5025 | 83.0248 | 58 | 26.5087 | 76.0192 | 60.2 | 26.5241 | 67.5273 | 60.4 | 26.5247 | 59.2921 | 60.6 | 26.5257 | 50.961 | 60.8 | 26.5242 | 42.5618 | 61 | 26.5125 | 34.2538 | 61.2 | 26.5238 | 25.9625 | 61.4 | 26.5002 | 17.6375 | 61.6 | 26.524 | 9.2886 | 61.8 | 26.5271 | 1.0004 | 62 | 31.81 | 10.5834 | 59.6179 | 1 | 80.12 | 31.81 | 76.0192 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.5327 | 16.361 | 59.6 | 26.5247 | 24.7173 | 59.4 | 26.5205 | 33.0564 | 59.2 |  |  |  | 26.5206 | 49.7025 | 58.8 | 26.5229 | 58.0442 | 58.6 |  |  |  | 26.5056 | 74.687 | 58.2 | 26.5108 | 83.0251 | 58 | 26.517 | 76.0197 | 60.2 | 26.5325 | 67.5268 | 60.4 | 26.5331 | 59.2917 | 60.6 | 26.534 | 50.9616 | 60.8 | 26.5325 | 42.5626 | 61 | 26.5208 | 34.2544 | 61.2 | 26.5321 | 25.9617 | 61.4 | 26.5086 | 17.637 | 61.6 | 26.5324 | 9.2883 | 61.8 | 26.5354 | 1.0004 | 62 | 31.82 | 10.6918 | 59.6162 | 1 | 80.12 | 31.82 | 76.0197 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.5411 | 16.3609 | 59.6 | 26.5331 | 24.7173 | 59.4 | 26.5289 | 33.0564 | 59.2 |  |  |  | 26.529 | 49.7025 | 58.8 | 26.5312 | 58.0434 | 58.6 |  |  |  | 26.5139 | 74.6859 | 58.2 | 26.5191 | 83.0254 | 58 | 26.5254 | 76.0203 | 60.2 | 26.5408 | 67.5263 | 60.4 | 26.5414 | 59.2913 | 60.6 | 26.5424 | 50.9617 | 60.8 | 26.5409 | 42.5626 | 61 | 26.5291 | 34.2543 | 61.2 | 26.5405 | 25.9613 | 61.4 | 26.5169 | 17.6365 | 61.6 | 26.5407 | 9.288 | 61.8 | 26.5438 | 1.0004 | 62 | 31.83 | 10.8002 | 59.6146 | 1 | 80.12 | 31.83 | 76.0203 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.5494 | 16.3609 | 59.6 | 26.5414 | 24.7173 | 59.4 | 26.5372 | 33.0563 | 59.2 |  |  |  | 26.5373 | 49.7027 | 58.8 | 26.5395 | 58.043 | 58.6 |  |  |  | 26.5222 | 74.6849 | 58.2 | 26.5275 | 83.0249 | 58 | 26.5337 | 76.021 | 60.2 | 26.5491 | 67.5261 | 60.4 | 26.5498 | 59.2911 | 60.6 | 26.5507 | 50.9619 | 60.8 | 26.5492 | 42.5627 | 61 | 26.5375 | 34.2542 | 61.2 | 26.5488 | 25.9608 | 61.4 | 26.5252 | 17.6362 | 61.6 | 26.549 | 9.2878 | 61.8 | 26.5521 | 1.0004 | 62 | 31.84 | 10.909 | 59.6129 | 1 | 80.12 | 31.84 | 76.021 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.5577 | 16.361 | 59.6 | 26.5497 | 24.7178 | 59.4 | 26.5455 | 33.0564 | 59.2 |  |  |  | 26.5457 | 49.7029 | 58.8 | 26.5479 | 58.0426 | 58.6 |  |  |  | 26.5306 | 74.684 | 58.2 | 26.5358 | 83.0244 | 58 | 26.5421 | 76.0218 | 60.2 | 26.5575 | 67.526 | 60.4 | 26.5581 | 59.291 | 60.6 | 26.559 | 50.9622 | 60.8 | 26.5575 | 42.5632 | 61 | 26.5458 | 34.2542 | 61.2 | 26.5572 | 25.9602 | 61.4 | 26.5335 | 17.636 | 61.6 | 26.5574 | 9.2875 | 61.8 | 26.5604 | 1.0004 | 62 | 31.85 | 11.0177 | 59.6112 | 1 | 80.12 | 31.85 | 76.0218 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.5661 | 16.361 | 59.6 | 26.5581 | 24.7182 | 59.4 | 26.5538 | 33.0564 | 59.2 |  |  |  | 26.554 | 49.7028 | 58.8 | 26.5562 | 58.0419 | 58.6 |  |  |  | 26.5389 | 74.6832 | 58.2 | 26.5441 | 83.0242 | 58 | 26.5504 | 76.0226 | 60.2 | 26.5658 | 67.525 | 60.4 | 26.5664 | 59.2906 | 60.6 | 26.5674 | 50.9625 | 60.8 | 26.5659 | 42.5637 | 61 | 26.5541 | 34.2542 | 61.2 | 26.5655 | 25.9595 | 61.4 | 26.5419 | 17.6354 | 61.6 | 26.5657 | 9.2872 | 61.8 | 26.5688 | 1.0004 | 62 | 31.86 | 11.1255 | 59.6096 | 1 | 80.12 | 31.86 | 76.0226 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.5744 | 16.3616 | 59.6 | 26.5664 | 24.7186 | 59.4 | 26.5622 | 33.056 | 59.2 |  |  |  | 26.5623 | 49.7027 | 58.8 | 26.5646 | 58.0411 | 58.6 |  |  |  | 26.5472 | 74.6821 | 58.2 | 26.5525 | 83.024 | 58 | 26.5587 | 76.0233 | 60.2 | 26.5741 | 67.524 | 60.4 | 26.5748 | 59.2902 | 60.6 | 26.5757 | 50.9628 | 60.8 | 26.5742 | 42.5641 | 61 | 26.5625 | 34.2539 | 61.2 | 26.5739 | 25.959 | 61.4 | 26.5502 | 17.6349 | 61.6 | 26.574 | 9.287 | 61.8 | 26.5771 | 1.0004 | 62 | 31.87 | 11.2333 | 59.6079 | 1 | 80.12 | 31.87 | 76.0233 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.5828 | 16.3621 | 59.6 | 26.5747 | 24.7191 | 59.4 | 26.5705 | 33.0555 | 59.2 |  |  |  | 26.5707 | 49.7025 | 58.8 | 26.5729 | 58.0408 | 58.6 |  |  |  | 26.5556 | 74.681 | 58.2 | 26.5608 | 83.0235 | 58 | 26.5671 | 76.0231 | 60.2 | 26.5825 | 67.524 | 60.4 | 26.5831 | 59.2909 | 60.6 | 26.584 | 50.963 | 60.8 | 26.5826 | 42.5646 | 61 | 26.5708 | 34.2536 | 61.2 | 26.5822 | 25.9585 | 61.4 | 26.5585 | 17.6343 | 61.6 | 26.5824 | 9.2867 | 61.8 | 26.5854 | 1.0003 | 62 | 31.88 | 11.3416 | 59.6062 | 1 | 80.12 | 31.88 | 76.0231 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.5911 | 16.3621 | 59.6 | 26.5831 | 24.7192 | 59.4 | 26.5788 | 33.0552 | 59.2 |  |  |  | 26.579 | 49.7024 | 58.8 | 26.5812 | 58.0405 | 58.6 |  |  |  | 26.5639 | 74.6804 | 58.2 | 26.5691 | 83.023 | 58 | 26.5754 | 76.0228 | 60.2 | 26.5908 | 67.5239 | 60.4 | 26.5915 | 59.2916 | 60.6 | 26.5924 | 50.963 | 60.8 | 26.5909 | 42.5647 | 61 | 26.5791 | 34.2536 | 61.2 | 26.5905 | 25.9582 | 61.4 | 26.5669 | 17.6336 | 61.6 | 26.5907 | 9.2872 | 61.8 | 26.5938 | 1.0003 | 62 | 31.89 | 11.45 | 59.6046 | 1 | 80.12 | 31.89 | 76.0228 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.5994 | 16.3621 | 59.6 | 26.5914 | 24.7194 | 59.4 | 26.5872 | 33.0548 | 59.2 |  |  |  | 26.5873 | 49.7029 | 58.8 | 26.5896 | 58.0402 | 58.6 |  |  |  | 26.5722 | 74.6797 | 58.2 | 26.5774 | 83.023 | 58 | 26.5837 | 76.0228 | 60.2 | 26.5992 | 67.5249 | 60.4 | 26.5998 | 59.2911 | 60.6 | 26.6007 | 50.963 | 60.8 | 26.5992 | 42.5648 | 61 | 26.5875 | 34.2536 | 61.2 | 26.5989 | 25.9579 | 61.4 | 26.5752 | 17.6329 | 61.6 | 26.5991 | 9.2876 | 61.8 | 26.6021 | 1.0003 | 62 | 31.9 | 11.5583 | 59.6029 | 1 | 80.12 | 31.9 | 76.0228 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.6078 | 16.3621 | 59.6 | 26.5997 | 24.7197 | 59.4 | 26.5955 | 33.0545 | 59.2 |  |  |  | 26.5957 | 49.7033 | 58.8 | 26.5979 | 58.0399 | 58.6 |  |  |  | 26.5806 | 74.6791 | 58.2 | 26.5858 | 83.0229 | 58 | 26.5921 | 76.0228 | 60.2 | 26.6075 | 67.5259 | 60.4 | 26.6081 | 59.2907 | 60.6 | 26.609 | 50.962 | 60.8 | 26.6076 | 42.5646 | 61 | 26.5958 | 34.2538 | 61.2 | 26.6072 | 25.9578 | 61.4 | 26.5835 | 17.6321 | 61.6 | 26.6074 | 9.2881 | 61.8 | 26.6104 | 1.0003 | 62 | 31.91 | 11.6665 | 59.6012 | 1 | 80.12 | 31.91 | 76.0228 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.6161 | 16.3622 | 59.6 | 26.6081 | 24.72 | 59.4 | 26.6038 | 33.0542 | 59.2 |  |  |  | 26.604 | 49.7038 | 58.8 | 26.6062 | 58.0397 | 58.6 |  |  |  | 26.5889 | 74.6785 | 58.2 | 26.5941 | 83.0231 | 58 | 26.6004 | 76.0223 | 60.2 | 26.6158 | 67.5272 | 60.4 | 26.6165 | 59.2906 | 60.6 | 26.6174 | 50.961 | 60.8 | 26.6159 | 42.5645 | 61 | 26.6042 | 34.254 | 61.2 | 26.6155 | 25.9577 | 61.4 | 26.5918 | 17.6314 | 61.6 | 26.6157 | 9.2886 | 61.8 | 26.6187 | 0.9996 | 62 | 31.92 | 11.7741 | 59.6 | 1 | 80.12 | 31.92 | 76.0223 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.6244 | 16.3626 | 59.6 | 26.6164 | 24.721 | 59.4 | 26.6122 | 33.0543 | 59.2 |  |  |  | 26.6124 | 49.7043 | 58.8 | 26.6146 | 58.0396 | 58.6 |  |  |  | 26.5972 | 74.6781 | 58.2 | 26.6024 | 83.0233 | 58 | 26.6087 | 76.0219 | 60.2 | 26.6242 | 67.5286 | 60.4 | 26.6248 | 59.2904 | 60.6 | 26.6257 | 50.9605 | 60.8 | 26.6242 | 42.5646 | 61 | 26.6125 | 34.254 | 61.2 | 26.6239 | 25.957 | 61.4 | 26.6002 | 17.6306 | 61.6 | 26.6241 | 9.2889 | 61.8 | 26.6271 | 0.99887 | 62 | 31.93 | 11.8817 | 59.6 | 1 | 80.12 | 31.93 | 76.0219 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.6328 | 16.363 | 59.6 | 26.6247 | 24.722 | 59.4 | 26.6205 | 33.0545 | 59.2 |  |  |  | 26.6207 | 49.704 | 58.8 | 26.6229 | 58.0396 | 58.6 |  |  |  | 26.6055 | 74.6777 | 58.2 | 26.6107 | 83.0238 | 58 | 26.6171 | 76.0221 | 60.2 | 26.6325 | 67.5296 | 60.4 | 26.6331 | 59.2905 | 60.6 | 26.634 | 50.9601 | 60.8 | 26.6326 | 42.5648 | 61 | 26.6208 | 34.254 | 61.2 | 26.6322 | 25.9564 | 61.4 | 26.6085 | 17.6299 | 61.6 | 26.6324 | 9.2893 | 61.8 | 26.6354 | 0.99813 | 62 | 31.94 | 11.9909 | 59.6 | 1 | 80.12 | 31.94 | 76.0221 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.6411 | 16.3628 | 59.6 | 26.6331 | 24.7226 | 59.4 | 26.6288 | 33.0544 | 59.2 |  |  |  | 26.629 | 49.7038 | 58.8 | 26.6312 | 58.0396 | 58.6 |  |  |  | 26.6139 | 74.6774 | 58.2 | 26.6191 | 83.0244 | 58 | 26.6254 | 76.0222 | 60.2 | 26.6408 | 67.5307 | 60.4 | 26.6415 | 59.2906 | 60.6 | 26.6424 | 50.9595 | 60.8 | 26.6409 | 42.5655 | 61 | 26.6292 | 34.2543 | 61.2 | 26.6406 | 25.9555 | 61.4 | 26.6168 | 17.6292 | 61.6 | 26.6407 | 9.2895 | 61.8 | 26.6437 | 0.9974 | 62 | 31.95 | 12.1001 | 59.6 | 1 | 80.12 | 31.95 | 76.0222 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.6495 | 16.3625 | 59.6 | 26.6414 | 24.7232 | 59.4 | 26.6371 | 33.0544 | 59.2 |  |  |  | 26.6374 | 49.7042 | 58.8 | 26.6396 | 58.0395 | 58.6 |  |  |  | 26.6222 | 74.6771 | 58.2 | 26.6274 | 83.0244 | 58 | 26.6338 | 76.0222 | 60.2 | 26.6492 | 67.5317 | 60.4 | 26.6498 | 59.2901 | 60.6 | 26.6507 | 50.959 | 60.8 | 26.6493 | 42.5663 | 61 | 26.6375 | 34.2546 | 61.2 | 26.6489 | 25.9546 | 61.4 | 26.6252 | 17.6284 | 61.6 | 26.649 | 9.2898 | 61.8 | 26.6521 | 0.99667 | 62 | 31.96 | 12.2104 | 59.6 | 1 | 80.12 | 31.96 | 76.0222 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.6578 | 16.362 | 59.6 | 26.6497 | 24.7237 | 59.4 | 26.6455 | 33.0546 | 59.2 |  |  |  | 26.6457 | 49.7045 | 58.8 | 26.6479 | 58.0394 | 58.6 |  |  |  | 26.6305 | 74.6773 | 58.2 | 26.6357 | 83.0245 | 58 | 26.6421 | 76.0221 | 60.2 | 26.6575 | 67.5326 | 60.4 | 26.6582 | 59.2896 | 60.6 | 26.659 | 50.9586 | 60.8 | 26.6576 | 42.5671 | 61 | 26.6458 | 34.255 | 61.2 | 26.6573 | 25.9541 | 61.4 | 26.6335 | 17.6276 | 61.6 | 26.6574 | 9.2901 | 61.8 | 26.6604 | 0.99593 | 62 | 31.97 | 12.3206 | 59.6 | 1 | 80.12 | 31.97 | 76.0221 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.6661 | 16.3614 | 59.6 | 26.6581 | 24.7242 | 59.4 | 26.6538 | 33.0547 | 59.2 |  |  |  | 26.654 | 49.7048 | 58.8 | 26.6563 | 58.0392 | 58.6 |  |  |  | 26.6389 | 74.6775 | 58.2 | 26.6441 | 83.0245 | 58 | 26.6504 | 76.0214 | 60.2 | 26.6658 | 67.534 | 60.4 | 26.6665 | 59.2897 | 60.6 | 26.6674 | 50.9582 | 60.8 | 26.6659 | 42.568 | 61 | 26.6541 | 34.2553 | 61.2 | 26.6656 | 25.9536 | 61.4 | 26.6418 | 17.627 | 61.6 | 26.6657 | 9.2904 | 61.8 | 26.6687 | 0.9952 | 62 | 31.98 | 12.4319 | 59.6 | 1 | 80.12 | 31.98 | 76.0214 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.6745 | 16.3613 | 59.6 | 26.6664 | 24.7248 | 59.4 | 26.6621 | 33.0545 | 59.2 |  |  |  | 26.6624 | 49.705 | 58.8 | 26.6646 | 58.0391 | 58.6 |  |  |  | 26.6472 | 74.6777 | 58.2 | 26.6524 | 83.0246 | 58 | 26.6588 | 76.0207 | 60.2 | 26.6742 | 67.5353 | 60.4 | 26.6748 | 59.2897 | 60.6 | 26.6757 | 50.9574 | 60.8 | 26.6743 | 42.5678 | 61 | 26.6625 | 34.2556 | 61.2 | 26.6739 | 25.9534 | 61.4 | 26.6501 | 17.6263 | 61.6 | 26.674 | 9.2907 | 61.8 | 26.677 | 0.99447 | 62 | 31.99 | 12.5432 | 59.6 | 1 | 80.12 | 31.99 | 76.0207 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.6828 | 16.3612 | 59.6 | 26.6747 | 24.7254 | 59.4 | 26.6705 | 33.0543 | 59.2 |  |  |  | 26.6707 | 49.7046 | 58.8 | 26.6729 | 58.0391 | 58.6 |  |  |  | 26.6555 | 74.6779 | 58.2 | 26.6607 | 83.0241 | 58 | 26.6671 | 76.0204 | 60.2 | 26.6825 | 67.5374 | 60.4 | 26.6832 | 59.2898 | 60.6 | 26.6841 | 50.9565 | 60.8 | 26.6826 | 42.5677 | 61 | 26.6708 | 34.2559 | 61.2 | 26.6823 | 25.9532 | 61.4 | 26.6584 | 17.6261 | 61.6 | 26.6824 | 9.291 | 61.8 | 26.6854 | 0.99373 | 62 | 32 | 12.6555 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32 | 76.0204 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.6912 | 16.3611 | 59.6 | 26.6831 | 24.7258 | 59.4 | 26.6788 | 33.0537 | 59.2 |  |  |  | 26.679 | 49.7042 | 58.8 | 26.6813 | 58.039 | 58.6 |  |  |  | 26.6638 | 74.6779 | 58.2 | 26.6691 | 83.0235 | 58 | 26.6754 | 76.0202 | 60.2 | 26.6909 | 67.5396 | 60.4 | 26.6915 | 59.2898 | 60.6 | 26.6924 | 50.9557 | 60.8 | 26.6909 | 42.5675 | 61 | 26.6791 | 34.2562 | 61.2 | 26.6906 | 25.9538 | 61.4 | 26.6668 | 17.6259 | 61.6 | 26.6907 | 9.2913 | 61.8 | 26.6937 | 0.99299 | 62 | 32.01 | 12.7679 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.01 | 76.0202 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.6995 | 16.361 | 59.6 | 26.6914 | 24.7262 | 59.4 | 26.6871 | 33.0531 | 59.2 |  |  |  | 26.6874 | 49.705 | 58.8 | 26.6896 | 58.0387 | 58.6 |  |  |  | 26.6722 | 74.678 | 58.2 | 26.6774 | 83.0234 | 58 | 26.6838 | 76.0209 | 60.2 | 26.6992 | 67.5413 | 60.4 | 26.6998 | 59.2897 | 60.6 | 26.7007 | 50.9549 | 60.8 | 26.6993 | 42.5674 | 61 | 26.6875 | 34.2565 | 61.2 | 26.6989 | 25.9544 | 61.4 | 26.6751 | 17.6255 | 61.6 | 26.699 | 9.2916 | 61.8 | 26.702 | 0.99226 | 62 | 32.02 | 12.8797 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.02 | 76.0209 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.7078 | 16.3606 | 59.6 | 26.6997 | 24.7265 | 59.4 | 26.6954 | 33.0531 | 59.2 |  |  |  | 26.6957 | 49.7057 | 58.8 | 26.698 | 58.0384 | 58.6 |  |  |  | 26.6805 | 74.678 | 58.2 | 26.6857 | 83.0232 | 58 | 26.6921 | 76.0216 | 60.2 | 26.7075 | 67.5431 | 60.4 | 26.7082 | 59.2896 | 60.6 | 26.709 | 50.9536 | 60.8 | 26.7076 | 42.5675 | 61 | 26.6958 | 34.2574 | 61.2 | 26.7073 | 25.9546 | 61.4 | 26.6834 | 17.6251 | 61.6 | 26.7074 | 9.2919 | 61.8 | 26.7104 | 0.99152 | 62 | 32.03 | 12.9915 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.03 | 76.0216 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.7162 | 16.3601 | 59.6 | 26.7081 | 24.7268 | 59.4 | 26.7038 | 33.0531 | 59.2 |  |  |  | 26.7041 | 49.7066 | 58.8 | 26.7063 | 58.0384 | 58.6 |  |  |  | 26.6888 | 74.6781 | 58.2 | 26.694 | 83.0231 | 58 | 26.7005 | 76.0208 | 60.2 | 26.7159 | 67.545 | 60.4 | 26.7165 | 59.289 | 60.6 | 26.7174 | 50.9522 | 60.8 | 26.716 | 42.5677 | 61 | 26.7042 | 34.2583 | 61.2 | 26.7156 | 25.9548 | 61.4 | 26.6918 | 17.6247 | 61.6 | 26.7157 | 9.2922 | 61.8 | 26.7187 | 0.99079 | 62 | 32.04 | 13.0935 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.04 | 76.0208 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.7245 | 16.3599 | 59.6 | 26.7164 | 24.7273 | 59.4 | 26.7121 | 33.0532 | 59.2 |  |  |  | 26.7124 | 49.7074 | 58.8 | 26.7146 | 58.0384 | 58.6 |  |  |  | 26.6972 | 74.6784 | 58.2 | 26.7024 | 83.023 | 58 | 26.7088 | 76.0201 | 60.2 | 26.7242 | 67.5469 | 60.4 | 26.7249 | 59.2884 | 60.6 | 26.7257 | 50.952 | 60.8 | 26.7243 | 42.568 | 61 | 26.7125 | 34.2587 | 61.2 | 26.724 | 25.9552 | 61.4 | 26.7001 | 17.6242 | 61.6 | 26.724 | 9.2925 | 61.8 | 26.727 | 0.99005 | 62 | 32.05 | 13.1955 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.05 | 76.0201 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.7328 | 16.3597 | 59.6 | 26.7247 | 24.7279 | 59.4 | 26.7204 | 33.0533 | 59.2 |  |  |  | 26.7207 | 49.7077 | 58.8 | 26.723 | 58.0384 | 58.6 |  |  |  | 26.7055 | 74.6787 | 58.2 | 26.7107 | 83.0229 | 58 | 26.7171 | 76.0195 | 60.2 | 26.7325 | 67.5488 | 60.4 | 26.7332 | 59.2882 | 60.6 | 26.7341 | 50.9517 | 60.8 | 26.7326 | 42.5682 | 61 | 26.7208 | 34.259 | 61.2 | 26.7323 | 25.9556 | 61.4 | 26.7084 | 17.6237 | 61.6 | 26.7324 | 9.2928 | 61.8 | 26.7354 | 0.98931 | 62 | 32.06 | 13.2745 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.06 | 76.0195 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.7412 | 16.3599 | 59.6 | 26.7331 | 24.7284 | 59.4 | 26.7288 | 33.0534 | 59.2 |  |  |  | 26.7291 | 49.7081 | 58.8 | 26.7313 | 58.0384 | 58.6 |  |  |  | 26.7138 | 74.679 | 58.2 | 26.719 | 83.0228 | 58 | 26.7255 | 76.0188 | 60.2 | 26.7409 | 67.5506 | 60.4 | 26.7415 | 59.288 | 60.6 | 26.7424 | 50.9516 | 60.8 | 26.741 | 42.5676 | 61 | 26.7292 | 34.2591 | 61.2 | 26.7406 | 25.9557 | 61.4 | 26.7167 | 17.6233 | 61.6 | 26.7407 | 9.2931 | 61.8 | 26.7437 | 0.98858 | 62 | 32.07 | 13.3535 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.07 | 76.0188 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.7495 | 16.3601 | 59.6 | 26.7414 | 24.7289 | 59.4 | 26.7371 | 33.0535 | 59.2 |  |  |  | 26.7374 | 49.7078 | 58.8 | 26.7396 | 58.0377 | 58.6 |  |  |  | 26.7222 | 74.6794 | 58.2 | 26.7274 | 83.0229 | 58 | 26.7338 | 76.0185 | 60.2 | 26.7492 | 67.5529 | 60.4 | 26.7499 | 59.2878 | 60.6 | 26.7507 | 50.9515 | 60.8 | 26.7493 | 42.567 | 61 | 26.7375 | 34.2592 | 61.2 | 26.749 | 25.9558 | 61.4 | 26.7251 | 17.6229 | 61.6 | 26.749 | 9.2933 | 61.8 | 26.752 | 0.98784 | 62 | 32.08 | 13.4032 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.08 | 76.0185 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.7579 | 16.3602 | 59.6 | 26.7497 | 24.7293 | 59.4 | 26.7454 | 33.0539 | 59.2 |  |  |  | 26.7458 | 49.7075 | 58.8 | 26.748 | 58.0369 | 58.6 |  |  |  | 26.7305 | 74.6798 | 58.2 | 26.7357 | 83.0229 | 58 | 26.7421 | 76.0183 | 60.2 | 26.7575 | 67.5552 | 60.4 | 26.7582 | 59.2876 | 60.6 | 26.759 | 50.9506 | 60.8 | 26.7576 | 42.5663 | 61 | 26.7458 | 34.2596 | 61.2 | 26.7573 | 25.9565 | 61.4 | 26.7334 | 17.6225 | 61.6 | 26.7574 | 9.2936 | 61.8 | 26.7603 | 0.9871 | 62 | 32.09 | 13.4529 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.09 | 76.0183 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.7662 | 16.3602 | 59.6 | 26.7581 | 24.7298 | 59.4 | 26.7538 | 33.0543 | 59.2 |  |  |  | 26.7541 | 49.7069 | 58.8 | 26.7563 | 58.0364 | 58.6 |  |  |  | 26.7388 | 74.6803 | 58.2 | 26.744 | 83.0226 | 58 | 26.7505 | 76.0178 | 60.2 | 26.7659 | 67.5569 | 60.4 | 26.7665 | 59.2877 | 60.6 | 26.7674 | 50.9497 | 60.8 | 26.766 | 42.5657 | 61 | 26.7542 | 34.2599 | 61.2 | 26.7657 | 25.9571 | 61.4 | 26.7417 | 17.6217 | 61.6 | 26.7657 | 9.2938 | 61.8 | 26.7687 | 0.98637 | 62 | 32.1 | 13.48 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.1 | 76.0178 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.7745 | 16.36 | 59.6 | 26.7664 | 24.7302 | 59.4 | 26.7621 | 33.0547 | 59.2 |  |  |  | 26.7624 | 49.7063 | 58.8 | 26.7647 | 58.036 | 58.6 |  |  |  | 26.7472 | 74.6808 | 58.2 | 26.7523 | 83.0223 | 58 | 26.7588 | 76.0173 | 60.2 | 26.7742 | 67.5586 | 60.4 | 26.7749 | 59.2878 | 60.6 | 26.7757 | 50.9488 | 60.8 | 26.7743 | 42.5653 | 61 | 26.7625 | 34.2605 | 61.2 | 26.774 | 25.9576 | 61.4 | 26.75 | 17.621 | 61.6 | 26.774 | 9.2941 | 61.8 | 26.777 | 0.98564 | 62 | 32.11 | 13.5072 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.11 | 76.0173 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.7829 | 16.3597 | 59.6 | 26.7747 | 24.7306 | 59.4 | 26.7704 | 33.055 | 59.2 |  |  |  | 26.7708 | 49.7064 | 58.8 | 26.773 | 58.0357 | 58.6 |  |  |  | 26.7555 | 74.6814 | 58.2 | 26.7607 | 83.0221 | 58 | 26.7671 | 76.0169 | 60.2 | 26.7826 | 67.5612 | 60.4 | 26.7832 | 59.2871 | 60.6 | 26.7841 | 50.9479 | 60.8 | 26.7827 | 42.5649 | 61 | 26.7708 | 34.2611 | 61.2 | 26.7823 | 25.9581 | 61.4 | 26.7584 | 17.6204 | 61.6 | 26.7823 | 9.2943 | 61.8 | 26.7853 | 0.98491 | 62 | 32.12 | 13.521 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.12 | 76.0169 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.7912 | 16.3595 | 59.6 | 26.7831 | 24.7311 | 59.4 | 26.7787 | 33.0548 | 59.2 |  |  |  | 26.7791 | 49.7065 | 58.8 | 26.7813 | 58.0354 | 58.6 |  |  |  | 26.7638 | 74.6816 | 58.2 | 26.769 | 83.0219 | 58 | 26.7755 | 76.0165 | 60.2 | 26.7909 | 67.5639 | 60.4 | 26.7915 | 59.2863 | 60.6 | 26.7924 | 50.9472 | 60.8 | 26.791 | 42.5649 | 61 | 26.7792 | 34.2615 | 61.2 | 26.7906 | 25.9587 | 61.4 | 26.7667 | 17.6198 | 61.6 | 26.7907 | 9.2945 | 61.8 | 26.7937 | 0.98417 | 62 | 32.13 | 13.5348 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.13 | 76.0165 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.7996 | 16.3592 | 59.6 | 26.7914 | 24.7315 | 59.4 | 26.7871 | 33.0546 | 59.2 |  |  |  | 26.7874 | 49.7065 | 58.8 | 26.7897 | 58.0351 | 58.6 |  |  |  | 26.7722 | 74.6818 | 58.2 | 26.7773 | 83.0218 | 58 | 26.7838 | 76.0164 | 60.2 | 26.7992 | 67.5665 | 60.4 | 26.7999 | 59.2857 | 60.6 | 26.8007 | 50.9464 | 60.8 | 26.7993 | 42.5649 | 61 | 26.7875 | 34.2618 | 61.2 | 26.799 | 25.9594 | 61.4 | 26.775 | 17.6191 | 61.6 | 26.799 | 9.2947 | 61.8 | 26.802 | 0.98344 | 62 | 32.14 | 13.5407 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.14 | 76.0164 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.8079 | 16.3589 | 59.6 | 26.7997 | 24.7318 | 59.4 | 26.7954 | 33.0548 | 59.2 |  |  |  | 26.7958 | 49.7065 | 58.8 | 26.798 | 58.0347 | 58.6 |  |  |  | 26.7805 | 74.6818 | 58.2 | 26.7856 | 83.0217 | 58 | 26.7922 | 76.0162 | 60.2 | 26.8076 | 67.5691 | 60.4 | 26.8082 | 59.2851 | 60.6 | 26.8091 | 50.9459 | 60.8 | 26.8077 | 42.5646 | 61 | 26.7958 | 34.2623 | 61.2 | 26.8073 | 25.96 | 61.4 | 26.7834 | 17.6183 | 61.6 | 26.8074 | 9.2949 | 61.8 | 26.8103 | 0.98271 | 62 | 32.15 | 13.5467 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.15 | 76.0162 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.8162 | 16.3587 | 59.6 | 26.8081 | 24.732 | 59.4 | 26.8037 | 33.055 | 59.2 |  |  |  | 26.8041 | 49.7055 | 58.8 | 26.8064 | 58.0341 | 58.6 |  |  |  | 26.7888 | 74.6817 | 58.2 | 26.794 | 83.0213 | 58 | 26.8005 | 76.0158 | 60.2 | 26.8159 | 67.572 | 60.4 | 26.8166 | 59.2849 | 60.6 | 26.8174 | 50.9453 | 60.8 | 26.816 | 42.5642 | 61 | 26.8042 | 34.2629 | 61.2 | 26.8157 | 25.9607 | 61.4 | 26.7917 | 17.6175 | 61.6 | 26.8157 | 9.2952 | 61.8 | 26.8187 | 0.98198 | 62 | 32.16 | 13.5388 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.16 | 76.0158 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.8246 | 16.3586 | 59.6 | 26.8164 | 24.7325 | 59.4 | 26.8121 | 33.0554 | 59.2 |  |  |  | 26.8125 | 49.7045 | 58.8 | 26.8147 | 58.0335 | 58.6 |  |  |  | 26.7971 | 74.682 | 58.2 | 26.8023 | 83.021 | 58 | 26.8088 | 76.0154 | 60.2 | 26.8242 | 67.575 | 60.4 | 26.8249 | 59.2847 | 60.6 | 26.8257 | 50.9445 | 60.8 | 26.8243 | 42.5638 | 61 | 26.8125 | 34.2634 | 61.2 | 26.824 | 25.9612 | 61.4 | 26.8 | 17.6167 | 61.6 | 26.824 | 9.2952 | 61.8 | 26.827 | 0.98124 | 62 | 32.17 | 13.5309 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.17 | 76.0154 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.8329 | 16.3586 | 59.6 | 26.8247 | 24.733 | 59.4 | 26.8204 | 33.0559 | 59.2 |  |  |  | 26.8208 | 49.704 | 58.8 | 26.823 | 58.0326 | 58.6 |  |  |  | 26.8055 | 74.6823 | 58.2 | 26.8106 | 83.0217 | 58 | 26.8172 | 76.0147 | 60.2 | 26.8326 | 67.5777 | 60.4 | 26.8332 | 59.2847 | 60.6 | 26.8341 | 50.9437 | 60.8 | 26.8327 | 42.5634 | 61 | 26.8208 | 34.2638 | 61.2 | 26.8323 | 25.9617 | 61.4 | 26.8083 | 17.6162 | 61.6 | 26.8324 | 9.2953 | 61.8 | 26.8353 | 0.98051 | 62 | 32.18 | 13.518 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.18 | 76.0147 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.8412 | 16.3582 | 59.6 | 26.8331 | 24.7334 | 59.4 | 26.8287 | 33.0566 | 59.2 |  |  |  | 26.8291 | 49.7035 | 58.8 | 26.8313 | 58.0316 | 58.6 |  |  |  | 26.8138 | 74.6822 | 58.2 | 26.819 | 83.0224 | 58 | 26.8255 | 76.0141 | 60.2 | 26.8409 | 67.5805 | 60.4 | 26.8416 | 59.2847 | 60.6 | 26.8424 | 50.9429 | 60.8 | 26.841 | 42.563 | 61 | 26.8292 | 34.2642 | 61.2 | 26.8407 | 25.9624 | 61.4 | 26.8167 | 17.6157 | 61.6 | 26.8407 | 9.2951 | 61.8 | 26.8437 | 0.97977 | 62 | 32.19 | 13.5051 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.19 | 76.0141 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.8496 | 16.3578 | 59.6 | 26.8414 | 24.7338 | 59.4 | 26.8371 | 33.0573 | 59.2 |  |  |  | 26.8375 | 49.7034 | 58.8 | 26.8397 | 58.0305 | 58.6 |  |  |  | 26.8221 | 74.6822 | 58.2 | 26.8273 | 83.0224 | 58 | 26.8338 | 76.0133 | 60.2 | 26.8493 | 67.5835 | 60.4 | 26.8499 | 59.2841 | 60.6 | 26.8507 | 50.9421 | 60.8 | 26.8493 | 42.5626 | 61 | 26.8375 | 34.2645 | 61.2 | 26.849 | 25.9631 | 61.4 | 26.825 | 17.6155 | 61.6 | 26.849 | 9.2949 | 61.8 | 26.852 | 0.97903 | 62 | 32.2 | 13.4923 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.2 | 76.0133 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.8579 | 16.3575 | 59.6 | 26.8497 | 24.7341 | 59.4 | 26.8454 | 33.0576 | 59.2 |  |  |  | 26.8458 | 49.7033 | 58.8 | 26.848 | 58.0294 | 58.6 |  |  |  | 26.8305 | 74.6833 | 58.2 | 26.8356 | 83.0223 | 58 | 26.8422 | 76.0124 | 60.2 | 26.8576 | 67.5866 | 60.4 | 26.8583 | 59.2835 | 60.6 | 26.8591 | 50.9414 | 60.8 | 26.8577 | 42.5625 | 61 | 26.8458 | 34.2647 | 61.2 | 26.8574 | 25.9639 | 61.4 | 26.8333 | 17.6153 | 61.6 | 26.8574 | 9.2946 | 61.8 | 26.8603 | 0.97829 | 62 | 32.21 | 13.4795 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.21 | 76.0124 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.8662 | 16.3573 | 59.6 | 26.8581 | 24.7344 | 59.4 | 26.8537 | 33.0579 | 59.2 |  |  |  | 26.8541 | 49.7035 | 58.8 | 26.8564 | 58.0291 | 58.6 |  |  |  | 26.8388 | 74.6845 | 58.2 | 26.8439 | 83.0223 | 58 | 26.8505 | 76.0116 | 60.2 | 26.8659 | 67.5894 | 60.4 | 26.8666 | 59.2831 | 60.6 | 26.8674 | 50.9406 | 60.8 | 26.866 | 42.5624 | 61 | 26.8542 | 34.2648 | 61.2 | 26.8657 | 25.9647 | 61.4 | 26.8416 | 17.6153 | 61.6 | 26.8657 | 9.2944 | 61.8 | 26.8687 | 0.97756 | 62 | 32.22 | 13.467 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.22 | 76.0116 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.8746 | 16.357 | 59.6 | 26.8664 | 24.7345 | 59.4 | 26.8621 | 33.0584 | 59.2 |  |  |  | 26.8625 | 49.7037 | 58.8 | 26.8647 | 58.0288 | 58.6 |  |  |  | 26.8471 | 74.685 | 58.2 | 26.8523 | 83.0222 | 58 | 26.8588 | 76.0109 | 60.2 | 26.8743 | 67.5921 | 60.4 | 26.8749 | 59.2827 | 60.6 | 26.8757 | 50.9401 | 60.8 | 26.8744 | 42.5621 | 61 | 26.8625 | 34.265 | 61.2 | 26.8741 | 25.9654 | 61.4 | 26.8499 | 17.6152 | 61.6 | 26.874 | 9.2941 | 61.8 | 26.877 | 0.97683 | 62 | 32.23 | 13.4544 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.23 | 76.0109 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.8829 | 16.3567 | 59.6 | 26.8747 | 24.7346 | 59.4 | 26.8704 | 33.0588 | 59.2 |  |  |  | 26.8708 | 49.7041 | 58.8 | 26.873 | 58.0293 | 58.6 |  |  |  | 26.8554 | 74.6855 | 58.2 | 26.8606 | 83.0224 | 58 | 26.8672 | 76.0099 | 60.2 | 26.8826 | 67.5935 | 60.4 | 26.8833 | 59.2831 | 60.6 | 26.8841 | 50.9395 | 60.8 | 26.8827 | 42.5619 | 61 | 26.8708 | 34.2652 | 61.2 | 26.8824 | 25.9661 | 61.4 | 26.8583 | 17.615 | 61.6 | 26.8824 | 9.2938 | 61.8 | 26.8853 | 0.97609 | 62 | 32.24 | 13.4434 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.24 | 76.0099 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.8913 | 16.3568 | 59.6 | 26.8831 | 24.7345 | 59.4 | 26.8787 | 33.0591 | 59.2 |  |  |  | 26.8792 | 49.7045 | 58.8 | 26.8814 | 58.0298 | 58.6 |  |  |  | 26.8638 | 74.6866 | 58.2 | 26.8689 | 83.0226 | 58 | 26.8755 | 76.0089 | 60.2 | 26.8909 | 67.5949 | 60.4 | 26.8916 | 59.2836 | 60.6 | 26.8924 | 50.9385 | 60.8 | 26.891 | 42.5618 | 61 | 26.8792 | 34.2654 | 61.2 | 26.8907 | 25.9668 | 61.4 | 26.8666 | 17.6149 | 61.6 | 26.8907 | 9.2937 | 61.8 | 26.8936 | 0.97536 | 62 | 32.25 | 13.4324 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.25 | 76.0089 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.8996 | 16.3569 | 59.6 | 26.8914 | 24.7343 | 59.4 | 26.8871 | 33.0593 | 59.2 |  |  |  | 26.8875 | 49.7044 | 58.8 | 26.8897 | 58.0297 | 58.6 |  |  |  | 26.8721 | 74.6877 | 58.2 | 26.8773 | 83.0231 | 58 | 26.8839 | 76.0079 | 60.2 | 26.8993 | 67.5966 | 60.4 | 26.8999 | 59.2838 | 60.6 | 26.9007 | 50.9374 | 60.8 | 26.8994 | 42.5617 | 61 | 26.8875 | 34.2655 | 61.2 | 26.899 | 25.9676 | 61.4 | 26.8749 | 17.6148 | 61.6 | 26.899 | 9.2936 | 61.8 | 26.902 | 0.97463 | 62 | 32.26 | 13.4232 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.26 | 76.0079 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.908 | 16.357 | 59.6 | 26.8997 | 24.734 | 59.4 | 26.8954 | 33.0597 | 59.2 |  |  |  | 26.8958 | 49.7043 | 58.8 | 26.8981 | 58.0297 | 58.6 |  |  |  | 26.8804 | 74.6886 | 58.2 | 26.8856 | 83.0237 | 58 | 26.8922 | 76.0068 | 60.2 | 26.9076 | 67.5983 | 60.4 | 26.9083 | 59.284 | 60.6 | 26.9091 | 50.9372 | 60.8 | 26.9077 | 42.5617 | 61 | 26.8958 | 34.2658 | 61.2 | 26.9074 | 25.9683 | 61.4 | 26.8832 | 17.6147 | 61.6 | 26.9073 | 9.2937 | 61.8 | 26.9103 | 0.9739 | 62 | 32.27 | 13.414 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.27 | 76.0068 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.9163 | 16.357 | 59.6 | 26.9081 | 24.7337 | 59.4 | 26.9037 | 33.06 | 59.2 |  |  |  | 26.9042 | 49.704 | 58.8 | 26.9064 | 58.0303 | 58.6 |  |  |  | 26.8888 | 74.6895 | 58.2 | 26.8939 | 83.0234 | 58 | 26.9005 | 76.0057 | 60.2 | 26.9159 | 67.6003 | 60.4 | 26.9166 | 59.2838 | 60.6 | 26.9174 | 50.937 | 60.8 | 26.916 | 42.5616 | 61 | 26.9042 | 34.2662 | 61.2 | 26.9157 | 25.969 | 61.4 | 26.8916 | 17.6141 | 61.6 | 26.9157 | 9.2937 | 61.8 | 26.9186 | 0.97318 | 62 | 32.28 | 13.405 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.28 | 76.0057 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.9246 | 16.3572 | 59.6 | 26.9164 | 24.7338 | 59.4 | 26.912 | 33.0603 | 59.2 |  |  |  | 26.9125 | 49.7038 | 58.8 | 26.9147 | 58.0308 | 58.6 |  |  |  | 26.8971 | 74.6901 | 58.2 | 26.9022 | 83.0231 | 58 | 26.9089 | 76.0047 | 60.2 | 26.9243 | 67.6023 | 60.4 | 26.925 | 59.2836 | 60.6 | 26.9257 | 50.9366 | 60.8 | 26.9244 | 42.5616 | 61 | 26.9125 | 34.2656 | 61.2 | 26.9241 | 25.9698 | 61.4 | 26.8999 | 17.6136 | 61.6 | 26.924 | 9.2938 | 61.8 | 26.9269 | 0.97245 | 62 | 32.29 | 13.396 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.29 | 76.0047 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.933 | 16.3573 | 59.6 | 26.9247 | 24.7338 | 59.4 | 26.9204 | 33.0606 | 59.2 |  |  |  | 26.9208 | 49.7038 | 58.8 | 26.9231 | 58.0313 | 58.6 |  |  |  | 26.9054 | 74.6907 | 58.2 | 26.9106 | 83.0226 | 58 | 26.9172 | 76.0045 | 60.2 | 26.9326 | 67.6041 | 60.4 | 26.9333 | 59.2833 | 60.6 | 26.9341 | 50.9361 | 60.8 | 26.9327 | 42.5615 | 61 | 26.9208 | 34.2651 | 61.2 | 26.9324 | 25.9706 | 61.4 | 26.9082 | 17.6134 | 61.6 | 26.9323 | 9.2939 | 61.8 | 26.9353 | 0.97173 | 62 | 32.3 | 13.387 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.3 | 76.0045 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.9413 | 16.3575 | 59.6 | 26.9331 | 24.7338 | 59.4 | 26.9287 | 33.0607 | 59.2 |  |  |  | 26.9292 | 49.7038 | 58.8 | 26.9314 | 58.0318 | 58.6 |  |  |  | 26.9138 | 74.6914 | 58.2 | 26.9189 | 83.0222 | 58 | 26.9255 | 76.0043 | 60.2 | 26.941 | 67.6059 | 60.4 | 26.9416 | 59.283 | 60.6 | 26.9424 | 50.9353 | 60.8 | 26.9411 | 42.5612 | 61 | 26.9292 | 34.2654 | 61.2 | 26.9407 | 25.9713 | 61.4 | 26.9166 | 17.6132 | 61.6 | 26.9407 | 9.2939 | 61.8 | 26.9436 | 0.971 | 62 | 32.31 | 13.3781 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.31 | 76.0043 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.9496 | 16.3577 | 59.6 | 26.9414 | 24.7337 | 59.4 | 26.937 | 33.0608 | 59.2 |  |  |  | 26.9375 | 49.7035 | 58.8 | 26.9397 | 58.0323 | 58.6 |  |  |  | 26.9221 | 74.6921 | 58.2 | 26.9272 | 83.0214 | 58 | 26.9339 | 76.0036 | 60.2 | 26.9493 | 67.6074 | 60.4 | 26.95 | 59.2829 | 60.6 | 26.9507 | 50.9346 | 60.8 | 26.9494 | 42.5608 | 61 | 26.9375 | 34.2656 | 61.2 | 26.9491 | 25.972 | 61.4 | 26.9249 | 17.6133 | 61.6 | 26.949 | 9.2939 | 61.8 | 26.9519 | 0.97027 | 62 | 32.32 | 13.3678 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.32 | 76.0036 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.958 | 16.3576 | 59.6 | 26.9497 | 24.7337 | 59.4 | 26.9454 | 33.0615 | 59.2 |  |  |  | 26.9458 | 49.7031 | 58.8 | 26.9481 | 58.0329 | 58.6 |  |  |  | 26.9304 | 74.6931 | 58.2 | 26.9355 | 83.0207 | 58 | 26.9422 | 76.003 | 60.2 | 26.9576 | 67.6089 | 60.4 | 26.9583 | 59.2827 | 60.6 | 26.9591 | 50.9341 | 60.8 | 26.9577 | 42.5609 | 61 | 26.9459 | 34.2659 | 61.2 | 26.9574 | 25.9726 | 61.4 | 26.9332 | 17.6133 | 61.6 | 26.9573 | 9.2938 | 61.8 | 26.9603 | 0.96955 | 62 | 32.33 | 13.3575 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.33 | 76.003 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.9663 | 16.3576 | 59.6 | 26.9581 | 24.7336 | 59.4 | 26.9537 | 33.0623 | 59.2 |  |  |  | 26.9542 | 49.7028 | 58.8 | 26.9564 | 58.0333 | 58.6 |  |  |  | 26.9388 | 74.694 | 58.2 | 26.9439 | 83.0211 | 58 | 26.9505 | 76.0024 | 60.2 | 26.966 | 67.6105 | 60.4 | 26.9666 | 59.2823 | 60.6 | 26.9674 | 50.9335 | 60.8 | 26.9661 | 42.561 | 61 | 26.9542 | 34.2661 | 61.2 | 26.9658 | 25.9731 | 61.4 | 26.9415 | 17.6131 | 61.6 | 26.9657 | 9.2936 | 61.8 | 26.9686 | 0.96883 | 62 | 32.34 | 13.3467 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.34 | 76.0024 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.9746 | 16.3576 | 59.6 | 26.9664 | 24.733 | 59.4 | 26.962 | 33.0629 | 59.2 |  |  |  | 26.9625 | 49.7024 | 58.8 | 26.9648 | 58.0338 | 58.6 |  |  |  | 26.9471 | 74.6952 | 58.2 | 26.9522 | 83.0215 | 58 | 26.9589 | 76.0018 | 60.2 | 26.9743 | 67.6121 | 60.4 | 26.975 | 59.2818 | 60.6 | 26.9757 | 50.9334 | 60.8 | 26.9744 | 42.5605 | 61 | 26.9625 | 34.2666 | 61.2 | 26.9741 | 25.9737 | 61.4 | 26.9499 | 17.613 | 61.6 | 26.974 | 9.2935 | 61.8 | 26.9769 | 0.96811 | 62 | 32.35 | 13.3359 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.35 | 76.0018 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.983 | 16.3575 | 59.6 | 26.9747 | 24.7323 | 59.4 | 26.9704 | 33.0634 | 59.2 |  |  |  | 26.9709 | 49.7027 | 58.8 | 26.9731 | 58.0343 | 58.6 |  |  |  | 26.9554 | 74.6964 | 58.2 | 26.9605 | 83.0213 | 58 | 26.9672 | 76.0009 | 60.2 | 26.9826 | 67.6137 | 60.4 | 26.9833 | 59.2817 | 60.6 | 26.9841 | 50.9333 | 60.8 | 26.9827 | 42.56 | 61 | 26.9709 | 34.2671 | 61.2 | 26.9825 | 25.9743 | 61.4 | 26.9582 | 17.6131 | 61.6 | 26.9823 | 9.2933 | 61.8 | 26.9853 | 0.96738 | 62 | 32.36 | 13.326 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.36 | 76.0009 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.9913 | 16.3572 | 59.6 | 26.9831 | 24.7319 | 59.4 | 26.9787 | 33.064 | 59.2 |  |  |  | 26.9792 | 49.7031 | 58.8 | 26.9814 | 58.0348 | 58.6 |  |  |  | 26.9637 | 74.6969 | 58.2 | 26.9689 | 83.021 | 58 | 26.9755 | 76.0001 | 60.2 | 26.991 | 67.6154 | 60.4 | 26.9917 | 59.2816 | 60.6 | 26.9924 | 50.9329 | 60.8 | 26.9911 | 42.5596 | 61 | 26.9792 | 34.2675 | 61.2 | 26.9908 | 25.9747 | 61.4 | 26.9665 | 17.6132 | 61.6 | 26.9907 | 9.2931 | 61.8 | 26.9936 | 0.96666 | 62 | 32.37 | 13.3162 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.37 | 76.0001 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 26.9997 | 16.3568 | 59.6 | 26.9914 | 24.7315 | 59.4 | 26.987 | 33.0646 | 59.2 |  |  |  | 26.9875 | 49.7032 | 58.8 | 26.9898 | 58.0352 | 58.6 |  |  |  | 26.9721 | 74.6975 | 58.2 | 26.9772 | 83.0208 | 58 | 26.9839 | 76.0004 | 60.2 | 26.9993 | 67.6163 | 60.4 | 27 | 59.2812 | 60.6 | 27.0007 | 50.9326 | 60.8 | 26.9994 | 42.5592 | 61 | 26.9875 | 34.2679 | 61.2 | 26.9991 | 25.9752 | 61.4 | 26.9748 | 17.6135 | 61.6 | 26.999 | 9.2929 | 61.8 | 27.0019 | 0.96594 | 62 | 32.38 | 13.3059 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.38 | 76.0004 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.008 | 16.3565 | 59.6 | 26.9997 | 24.7311 | 59.4 | 26.9954 | 33.0648 | 59.2 |  |  |  | 26.9959 | 49.7034 | 58.8 | 26.9981 | 58.0355 | 58.6 |  |  |  | 26.9804 | 74.6983 | 58.2 | 26.9855 | 83.0206 | 58 | 26.9922 | 76.0006 | 60.2 | 27.0077 | 67.6172 | 60.4 | 27.0083 | 59.2808 | 60.6 | 27.0091 | 50.9325 | 60.8 | 27.0078 | 42.5585 | 61 | 26.9958 | 34.2681 | 61.2 | 27.0074 | 25.9754 | 61.4 | 26.9832 | 17.6138 | 61.6 | 27.0073 | 9.2924 | 61.8 | 27.0103 | 0.96521 | 62 | 32.39 | 13.2957 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.39 | 76.0006 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.0163 | 16.3561 | 59.6 | 27.0081 | 24.7307 | 59.4 | 27.0037 | 33.0649 | 59.2 |  |  |  | 27.0042 | 49.7032 | 58.8 | 27.0065 | 58.0358 | 58.6 |  |  |  | 26.9887 | 74.6992 | 58.2 | 26.9938 | 83.0207 | 58 | 27.0005 | 76.0002 | 60.2 | 27.016 | 67.6172 | 60.4 | 27.0167 | 59.2811 | 60.6 | 27.0174 | 50.9325 | 60.8 | 27.0161 | 42.5579 | 61 | 27.0042 | 34.2683 | 61.2 | 27.0158 | 25.9755 | 61.4 | 26.9915 | 17.614 | 61.6 | 27.0157 | 9.2918 | 61.8 | 27.0186 | 0.96449 | 62 | 32.4 | 13.2856 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.4 | 76.0002 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.0247 | 16.3556 | 59.6 | 27.0164 | 24.7304 | 59.4 | 27.012 | 33.0652 | 59.2 |  |  |  | 27.0125 | 49.703 | 58.8 | 27.0148 | 58.0361 | 58.6 |  |  |  | 26.9971 | 74.6992 | 58.2 | 27.0022 | 83.0208 | 58 | 27.0089 | 75.9997 | 60.2 | 27.0243 | 67.6172 | 60.4 | 27.025 | 59.2813 | 60.6 | 27.0257 | 50.9327 | 60.8 | 27.0244 | 42.5576 | 61 | 27.0125 | 34.2684 | 61.2 | 27.0241 | 25.9756 | 61.4 | 26.9998 | 17.6142 | 61.6 | 27.024 | 9.2916 | 61.8 | 27.0269 | 0.96376 | 62 | 32.41 | 13.2754 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.41 | 75.9997 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.033 | 16.3551 | 59.6 | 27.0247 | 24.7301 | 59.4 | 27.0204 | 33.0655 | 59.2 |  |  |  | 27.0209 | 49.7029 | 58.8 | 27.0231 | 58.0364 | 58.6 |  |  |  | 27.0054 | 74.6991 | 58.2 | 27.0105 | 83.0211 | 58 | 27.0172 | 75.9997 | 60.2 | 27.0327 | 67.6165 | 60.4 | 27.0333 | 59.2819 | 60.6 | 27.0341 | 50.9328 | 60.8 | 27.0328 | 42.5573 | 61 | 27.0208 | 34.2685 | 61.2 | 27.0325 | 25.9757 | 61.4 | 27.0081 | 17.6144 | 61.6 | 27.0323 | 9.2914 | 61.8 | 27.0352 | 0.96376 | 62 | 32.42 | 13.2663 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.42 | 75.9997 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.0414 | 16.3547 | 59.6 | 27.0331 | 24.7296 | 59.4 | 27.0287 | 33.0656 | 59.2 |  |  |  | 27.0292 | 49.7027 | 58.8 | 27.0314 | 58.0367 | 58.6 |  |  |  | 27.0137 | 74.6991 | 58.2 | 27.0188 | 83.0213 | 58 | 27.0256 | 75.9998 | 60.2 | 27.041 | 67.6158 | 60.4 | 27.0417 | 59.2825 | 60.6 | 27.0424 | 50.9327 | 60.8 | 27.0411 | 42.557 | 61 | 27.0292 | 34.2688 | 61.2 | 27.0408 | 25.9762 | 61.4 | 27.0164 | 17.6146 | 61.6 | 27.0407 | 9.2908 | 61.8 | 27.0436 | 0.96376 | 62 | 32.43 | 13.2571 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.43 | 75.9998 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.0497 | 16.3544 | 59.6 | 27.0414 | 24.7292 | 59.4 | 27.037 | 33.0658 | 59.2 |  |  |  | 27.0376 | 49.7025 | 58.8 | 27.0398 | 58.0371 | 58.6 |  |  |  | 27.0221 | 74.699 | 58.2 | 27.0272 | 83.0209 | 58 | 27.0339 | 75.9989 | 60.2 | 27.0493 | 67.6158 | 60.4 | 27.05 | 59.282 | 60.6 | 27.0507 | 50.9326 | 60.8 | 27.0494 | 42.5567 | 61 | 27.0375 | 34.2692 | 61.2 | 27.0491 | 25.9767 | 61.4 | 27.0248 | 17.6151 | 61.6 | 27.049 | 9.2903 | 61.8 | 27.0519 | 0.96377 | 62 | 32.44 | 13.2466 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.44 | 75.9989 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.058 | 16.3544 | 59.6 | 27.0497 | 24.7289 | 59.4 | 27.0453 | 33.0661 | 59.2 |  |  |  | 27.0459 | 49.7024 | 58.8 | 27.0481 | 58.0375 | 58.6 |  |  |  | 27.0304 | 74.6995 | 58.2 | 27.0355 | 83.0205 | 58 | 27.0422 | 75.9981 | 60.2 | 27.0577 | 67.6158 | 60.4 | 27.0583 | 59.2814 | 60.6 | 27.0591 | 50.9334 | 60.8 | 27.0578 | 42.5563 | 61 | 27.0459 | 34.2692 | 61.2 | 27.0575 | 25.9771 | 61.4 | 27.0331 | 17.6155 | 61.6 | 27.0573 | 9.2898 | 61.8 | 27.0602 | 0.96378 | 62 | 32.45 | 13.2361 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.45 | 75.9981 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.0664 | 16.3545 | 59.6 | 27.0581 | 24.7286 | 59.4 | 27.0537 | 33.0664 | 59.2 |  |  |  | 27.0542 | 49.7022 | 58.8 | 27.0565 | 58.0379 | 58.6 |  |  |  | 27.0387 | 74.6999 | 58.2 | 27.0438 | 83.0211 | 58 | 27.0506 | 75.9975 | 60.2 | 27.066 | 67.6153 | 60.4 | 27.0667 | 59.2815 | 60.6 | 27.0674 | 50.9341 | 60.8 | 27.0661 | 42.5558 | 61 | 27.0542 | 34.2693 | 61.2 | 27.0658 | 25.9776 | 61.4 | 27.0414 | 17.616 | 61.6 | 27.0657 | 9.2893 | 61.8 | 27.0686 | 0.96378 | 62 | 32.46 | 13.2246 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.46 | 75.9975 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.0747 | 16.3544 | 59.6 | 27.0664 | 24.7284 | 59.4 | 27.062 | 33.0664 | 59.2 |  |  |  | 27.0626 | 49.702 | 58.8 | 27.0648 | 58.0383 | 58.6 |  |  |  | 27.0471 | 74.6997 | 58.2 | 27.0521 | 83.0216 | 58 | 27.0589 | 75.9968 | 60.2 | 27.0743 | 67.6147 | 60.4 | 27.075 | 59.2816 | 60.6 | 27.0757 | 50.935 | 60.8 | 27.0744 | 42.5557 | 61 | 27.0625 | 34.2694 | 61.2 | 27.0742 | 25.9779 | 61.4 | 27.0498 | 17.6164 | 61.6 | 27.074 | 9.2888 | 61.8 | 27.0769 | 0.96379 | 62 | 32.47 | 13.2131 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.47 | 75.9968 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.083 | 16.3544 | 59.6 | 27.0747 | 24.7282 | 59.4 | 27.0703 | 33.0664 | 59.2 |  |  |  | 27.0709 | 49.7017 | 58.8 | 27.0731 | 58.0387 | 58.6 |  |  |  | 27.0554 | 74.6994 | 58.2 | 27.0605 | 83.0218 | 58 | 27.0672 | 75.9962 | 60.2 | 27.0827 | 67.6133 | 60.4 | 27.0834 | 59.2811 | 60.6 | 27.0841 | 50.936 | 60.8 | 27.0828 | 42.5555 | 61 | 27.0709 | 34.2696 | 61.2 | 27.0825 | 25.9782 | 61.4 | 27.0581 | 17.6168 | 61.6 | 27.0823 | 9.2883 | 61.8 | 27.0852 | 0.96413 | 62 | 32.48 | 13.1994 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.48 | 75.9962 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.0914 | 16.3543 | 59.6 | 27.0831 | 24.7279 | 59.4 | 27.0787 | 33.0664 | 59.2 |  |  |  | 27.0792 | 49.7014 | 58.8 | 27.0815 | 58.0392 | 58.6 |  |  |  | 27.0637 | 74.6993 | 58.2 | 27.0688 | 83.0219 | 58 | 27.0756 | 75.9956 | 60.2 | 27.091 | 67.6119 | 60.4 | 27.0917 | 59.2806 | 60.6 | 27.0924 | 50.9365 | 60.8 | 27.0911 | 42.556 | 61 | 27.0792 | 34.2698 | 61.2 | 27.0909 | 25.9788 | 61.4 | 27.0664 | 17.6172 | 61.6 | 27.0907 | 9.2877 | 61.8 | 27.0936 | 0.96446 | 62 | 32.49 | 13.1858 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.49 | 75.9956 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.0997 | 16.3543 | 59.6 | 27.0914 | 24.7277 | 59.4 | 27.087 | 33.0663 | 59.2 |  |  |  | 27.0876 | 49.7014 | 58.8 | 27.0898 | 58.0393 | 58.6 |  |  |  | 27.0721 | 74.6991 | 58.2 | 27.0771 | 83.0224 | 58 | 27.0839 | 75.9949 | 60.2 | 27.0993 | 67.6098 | 60.4 | 27.1 | 59.279 | 60.6 | 27.1007 | 50.9369 | 60.8 | 27.0995 | 42.5566 | 61 | 27.0875 | 34.2699 | 61.2 | 27.0992 | 25.9794 | 61.4 | 27.0747 | 17.6174 | 61.6 | 27.099 | 9.2872 | 61.8 | 27.1019 | 0.96519 | 62 | 32.5 | 13.1706 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.5 | 75.9949 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.1081 | 16.3542 | 59.6 | 27.0997 | 24.7273 | 59.4 | 27.0953 | 33.0662 | 59.2 |  |  |  | 27.0959 | 49.7014 | 58.8 | 27.0982 | 58.0394 | 58.6 |  |  |  | 27.0804 | 74.699 | 58.2 | 27.0854 | 83.0229 | 58 | 27.0922 | 75.9942 | 60.2 | 27.1077 | 67.6077 | 60.4 | 27.1084 | 59.2774 | 60.6 | 27.1091 | 50.9374 | 60.8 | 27.1078 | 42.5572 | 61 | 27.0959 | 34.2698 | 61.2 | 27.1075 | 25.9796 | 61.4 | 27.0831 | 17.6176 | 61.6 | 27.1073 | 9.2867 | 61.8 | 27.1102 | 0.96593 | 62 | 32.51 | 13.1555 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.51 | 75.9942 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.1164 | 16.3541 | 59.6 | 27.1081 | 24.727 | 59.4 | 27.1037 | 33.066 | 59.2 |  |  |  | 27.1042 | 49.7009 | 58.8 | 27.1065 | 58.0397 | 58.6 |  |  |  | 27.0887 | 74.6989 | 58.2 | 27.0938 | 83.0225 | 58 | 27.1006 | 75.9937 | 60.2 | 27.116 | 67.6057 | 60.4 | 27.1167 | 59.2772 | 60.6 | 27.1174 | 50.938 | 60.8 | 27.1161 | 42.5577 | 61 | 27.1042 | 34.2698 | 61.2 | 27.1158 | 25.9798 | 61.4 | 27.0914 | 17.6174 | 61.6 | 27.1157 | 9.2862 | 61.8 | 27.1186 | 0.96666 | 62 | 32.52 | 13.1406 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.52 | 75.9937 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.1247 | 16.3544 | 59.6 | 27.1164 | 24.7267 | 59.4 | 27.112 | 33.0658 | 59.2 |  |  |  | 27.1126 | 49.7004 | 58.8 | 27.1148 | 58.0401 | 58.6 |  |  |  | 27.097 | 74.699 | 58.2 | 27.1021 | 83.0222 | 58 | 27.1089 | 75.9932 | 60.2 | 27.1244 | 67.6038 | 60.4 | 27.1251 | 59.277 | 60.6 | 27.1257 | 50.9385 | 60.8 | 27.1245 | 42.5579 | 61 | 27.1125 | 34.2696 | 61.2 | 27.1242 | 25.9796 | 61.4 | 27.0997 | 17.6172 | 61.6 | 27.124 | 9.286 | 61.8 | 27.1269 | 0.96739 | 62 | 32.53 | 13.1257 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.53 | 75.9932 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.1331 | 16.3546 | 59.6 | 27.1247 | 24.7264 | 59.4 | 27.1203 | 33.0656 | 59.2 |  |  |  | 27.1209 | 49.7 | 58.8 | 27.1232 | 58.0406 | 58.6 |  |  |  | 27.1054 | 74.699 | 58.2 | 27.1104 | 83.0228 | 58 | 27.1172 | 75.9935 | 60.2 | 27.1327 | 67.602 | 60.4 | 27.1334 | 59.2766 | 60.6 | 27.1341 | 50.939 | 60.8 | 27.1328 | 42.5581 | 61 | 27.1208 | 34.2694 | 61.2 | 27.1325 | 25.9795 | 61.4 | 27.108 | 17.6172 | 61.6 | 27.1323 | 9.2858 | 61.8 | 27.1352 | 0.96812 | 62 | 32.54 | 13.1115 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.54 | 75.9935 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.1414 | 16.3546 | 59.6 | 27.1331 | 24.7261 | 59.4 | 27.1287 | 33.0654 | 59.2 |  |  |  | 27.1293 | 49.6995 | 58.8 | 27.1315 | 58.0412 | 58.6 |  |  |  | 27.1137 | 74.6995 | 58.2 | 27.1188 | 83.0235 | 58 | 27.1256 | 75.9938 | 60.2 | 27.141 | 67.6002 | 60.4 | 27.1417 | 59.2762 | 60.6 | 27.1424 | 50.9389 | 60.8 | 27.1411 | 42.5579 | 61 | 27.1292 | 34.2695 | 61.2 | 27.1409 | 25.9799 | 61.4 | 27.1164 | 17.6172 | 61.6 | 27.1407 | 9.2856 | 61.8 | 27.1436 | 0.96885 | 62 | 32.55 | 13.0973 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.55 | 75.9938 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.1498 | 16.3546 | 59.6 | 27.1414 | 24.7257 | 59.4 | 27.137 | 33.0653 | 59.2 |  |  |  | 27.1376 | 49.6993 | 58.8 | 27.1398 | 58.0415 | 58.6 |  |  |  | 27.122 | 74.6999 | 58.2 | 27.1271 | 83.0237 | 58 | 27.1339 | 75.9939 | 60.2 | 27.1494 | 67.5982 | 60.4 | 27.1501 | 59.2757 | 60.6 | 27.1507 | 50.9387 | 60.8 | 27.1495 | 42.5577 | 61 | 27.1375 | 34.2697 | 61.2 | 27.1492 | 25.9803 | 61.4 | 27.1247 | 17.6168 | 61.6 | 27.149 | 9.2854 | 61.8 | 27.1519 | 0.96959 | 62 | 32.56 | 13.0829 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.56 | 75.9939 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.1581 | 16.3542 | 59.6 | 27.1497 | 24.7257 | 59.4 | 27.1453 | 33.0647 | 59.2 |  |  |  | 27.1459 | 49.6991 | 58.8 | 27.1482 | 58.0419 | 58.6 |  |  |  | 27.1304 | 74.6999 | 58.2 | 27.1354 | 83.0239 | 58 | 27.1423 | 75.9939 | 60.2 | 27.1577 | 67.5963 | 60.4 | 27.1584 | 59.2751 | 60.6 | 27.1591 | 50.9386 | 60.8 | 27.1578 | 42.5584 | 61 | 27.1459 | 34.2702 | 61.2 | 27.1575 | 25.9808 | 61.4 | 27.133 | 17.6164 | 61.6 | 27.1573 | 9.2853 | 61.8 | 27.1602 | 0.97032 | 62 | 32.57 | 13.0685 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.57 | 75.9939 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.1664 | 16.3538 | 59.6 | 27.1581 | 24.7257 | 59.4 | 27.1537 | 33.0641 | 59.2 |  |  |  | 27.1543 | 49.6994 | 58.8 | 27.1565 | 58.0427 | 58.6 |  |  |  | 27.1387 | 74.6999 | 58.2 | 27.1437 | 83.024 | 58 | 27.1506 | 75.9942 | 60.2 | 27.166 | 67.5943 | 60.4 | 27.1667 | 59.2741 | 60.6 | 27.1674 | 50.9385 | 60.8 | 27.1661 | 42.5591 | 61 | 27.1542 | 34.2708 | 61.2 | 27.1659 | 25.9813 | 61.4 | 27.1414 | 17.6161 | 61.6 | 27.1656 | 9.2851 | 61.8 | 27.1685 | 0.97105 | 62 | 32.58 | 13.0534 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.58 | 75.9942 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.1748 | 16.3539 | 59.6 | 27.1664 | 24.7253 | 59.4 | 27.162 | 33.0636 | 59.2 |  |  |  | 27.1626 | 49.6997 | 58.8 | 27.1648 | 58.0435 | 58.6 |  |  |  | 27.147 | 74.6999 | 58.2 | 27.1521 | 83.0241 | 58 | 27.1589 | 75.9945 | 60.2 | 27.1744 | 67.5924 | 60.4 | 27.1751 | 59.273 | 60.6 | 27.1757 | 50.9387 | 60.8 | 27.1745 | 42.5595 | 61 | 27.1625 | 34.2712 | 61.2 | 27.1742 | 25.9814 | 61.4 | 27.1497 | 17.6157 | 61.6 | 27.174 | 9.285 | 61.8 | 27.1769 | 0.97178 | 62 | 32.59 | 13.0383 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.59 | 75.9945 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.1831 | 16.354 | 59.6 | 27.1747 | 24.7248 | 59.4 | 27.1703 | 33.0631 | 59.2 |  |  |  | 27.1709 | 49.7 | 58.8 | 27.1732 | 58.0442 | 58.6 |  |  |  | 27.1554 | 74.7 | 58.2 | 27.1604 | 83.0249 | 58 | 27.1673 | 75.994 | 60.2 | 27.1827 | 67.591 | 60.4 | 27.1834 | 59.2722 | 60.6 | 27.1841 | 50.9389 | 60.8 | 27.1828 | 42.56 | 61 | 27.1709 | 34.2716 | 61.2 | 27.1826 | 25.9814 | 61.4 | 27.158 | 17.6161 | 61.6 | 27.1823 | 9.2848 | 61.8 | 27.1852 | 0.9725 | 62 | 32.6 | 13.0229 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.6 | 75.994 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.1914 | 16.3544 | 59.6 | 27.1831 | 24.7247 | 59.4 | 27.1787 | 33.063 | 59.2 |  |  |  | 27.1793 | 49.7003 | 58.8 | 27.1815 | 58.045 | 58.6 |  |  |  | 27.1637 | 74.7005 | 58.2 | 27.1687 | 83.0257 | 58 | 27.1756 | 75.9934 | 60.2 | 27.1911 | 67.5896 | 60.4 | 27.1918 | 59.2714 | 60.6 | 27.1924 | 50.9395 | 60.8 | 27.1911 | 42.5605 | 61 | 27.1792 | 34.2717 | 61.2 | 27.1909 | 25.9812 | 61.4 | 27.1663 | 17.6165 | 61.6 | 27.1906 | 9.2847 | 61.8 | 27.1935 | 0.97322 | 62 | 32.61 | 13.0075 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.61 | 75.9934 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.1998 | 16.3548 | 59.6 | 27.1914 | 24.7246 | 59.4 | 27.187 | 33.0628 | 59.2 |  |  |  | 27.1876 | 49.6999 | 58.8 | 27.1899 | 58.0458 | 58.6 |  |  |  | 27.172 | 74.7011 | 58.2 | 27.1771 | 83.026 | 58 | 27.1839 | 75.994 | 60.2 | 27.1994 | 67.5875 | 60.4 | 27.2001 | 59.2702 | 60.6 | 27.2007 | 50.9401 | 60.8 | 27.1995 | 42.561 | 61 | 27.1875 | 34.2718 | 61.2 | 27.1992 | 25.9809 | 61.4 | 27.1747 | 17.6163 | 61.6 | 27.199 | 9.2846 | 61.8 | 27.2018 | 0.97395 | 62 | 32.62 | 12.9913 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.62 | 75.994 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.2081 | 16.3553 | 59.6 | 27.1997 | 24.7241 | 59.4 | 27.1953 | 33.0626 | 59.2 |  |  |  | 27.196 | 49.6996 | 58.8 | 27.1982 | 58.0466 | 58.6 |  |  |  | 27.1804 | 74.7009 | 58.2 | 27.1854 | 83.0262 | 58 | 27.1923 | 75.9946 | 60.2 | 27.2077 | 67.5854 | 60.4 | 27.2084 | 59.269 | 60.6 | 27.2091 | 50.9405 | 60.8 | 27.2078 | 42.5612 | 61 | 27.1959 | 34.2721 | 61.2 | 27.2076 | 25.9807 | 61.4 | 27.183 | 17.616 | 61.6 | 27.2073 | 9.2845 | 61.8 | 27.2102 | 0.97469 | 62 | 32.63 | 12.9751 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.63 | 75.9946 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.2165 | 16.3557 | 59.6 | 27.2081 | 24.7236 | 59.4 | 27.2037 | 33.0623 | 59.2 |  |  |  | 27.2043 | 49.699 | 58.8 | 27.2065 | 58.0474 | 58.6 |  |  |  | 27.1887 | 74.7007 | 58.2 | 27.1937 | 83.0262 | 58 | 27.2006 | 75.9948 | 60.2 | 27.2161 | 67.5835 | 60.4 | 27.2168 | 59.2681 | 60.6 | 27.2174 | 50.9409 | 60.8 | 27.2162 | 42.5613 | 61 | 27.2042 | 34.2724 | 61.2 | 27.2159 | 25.9805 | 61.4 | 27.1913 | 17.616 | 61.6 | 27.2156 | 9.2844 | 61.8 | 27.2185 | 0.97541 | 62 | 32.64 | 12.9596 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.64 | 75.9948 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.2248 | 16.3561 | 59.6 | 27.2164 | 24.7231 | 59.4 | 27.212 | 33.0621 | 59.2 |  |  |  | 27.2126 | 49.6985 | 58.8 | 27.2149 | 58.0482 | 58.6 |  |  |  | 27.197 | 74.7009 | 58.2 | 27.2021 | 83.0261 | 58 | 27.2089 | 75.995 | 60.2 | 27.2244 | 67.5816 | 60.4 | 27.2251 | 59.2671 | 60.6 | 27.2257 | 50.9413 | 60.8 | 27.2245 | 42.5621 | 61 | 27.2125 | 34.2723 | 61.2 | 27.2242 | 25.9805 | 61.4 | 27.1996 | 17.6159 | 61.6 | 27.224 | 9.2844 | 61.8 | 27.2268 | 0.97613 | 62 | 32.65 | 12.944 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.65 | 75.995 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.2331 | 16.3566 | 59.6 | 27.2247 | 24.7226 | 59.4 | 27.2203 | 33.0619 | 59.2 |  |  |  | 27.221 | 49.6986 | 58.8 | 27.2232 | 58.0487 | 58.6 |  |  |  | 27.2054 | 74.7011 | 58.2 | 27.2104 | 83.0261 | 58 | 27.2173 | 75.995 | 60.2 | 27.2327 | 67.5801 | 60.4 | 27.2334 | 59.266 | 60.6 | 27.2341 | 50.9418 | 60.8 | 27.2328 | 42.5629 | 61 | 27.2209 | 34.2722 | 61.2 | 27.2326 | 25.9804 | 61.4 | 27.208 | 17.6158 | 61.6 | 27.2323 | 9.2843 | 61.8 | 27.2352 | 0.97686 | 62 | 32.66 | 12.9378 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.66 | 75.995 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.2415 | 16.357 | 59.6 | 27.2331 | 24.722 | 59.4 | 27.2287 | 33.0611 | 59.2 |  |  |  | 27.2293 | 49.6987 | 58.8 | 27.2316 | 58.0491 | 58.6 |  |  |  | 27.2137 | 74.7014 | 58.2 | 27.2187 | 83.0261 | 58 | 27.2256 | 75.9949 | 60.2 | 27.2411 | 67.5787 | 60.4 | 27.2418 | 59.2649 | 60.6 | 27.2424 | 50.9424 | 60.8 | 27.2412 | 42.5643 | 61 | 27.2292 | 34.2721 | 61.2 | 27.2409 | 25.9802 | 61.4 | 27.2163 | 17.6157 | 61.6 | 27.2407 | 9.2845 | 61.8 | 27.2435 | 0.97759 | 62 | 32.67 | 12.9315 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.67 | 75.9949 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.2498 | 16.3573 | 59.6 | 27.2414 | 24.7214 | 59.4 | 27.237 | 33.0603 | 59.2 |  |  |  | 27.2376 | 49.6996 | 58.8 | 27.2399 | 58.0496 | 58.6 |  |  |  | 27.222 | 74.7018 | 58.2 | 27.227 | 83.0257 | 58 | 27.2339 | 75.9948 | 60.2 | 27.2494 | 67.5764 | 60.4 | 27.2501 | 59.2643 | 60.6 | 27.2507 | 50.9429 | 60.8 | 27.2495 | 42.5657 | 61 | 27.2375 | 34.272 | 61.2 | 27.2493 | 25.98 | 61.4 | 27.2246 | 17.6157 | 61.6 | 27.249 | 9.2848 | 61.8 | 27.2518 | 0.97831 | 62 | 32.68 | 12.9288 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.68 | 75.9948 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.2582 | 16.3576 | 59.6 | 27.2497 | 24.7212 | 59.4 | 27.2453 | 33.0597 | 59.2 |  |  |  | 27.246 | 49.7004 | 58.8 | 27.2482 | 58.0501 | 58.6 |  |  |  | 27.2303 | 74.7019 | 58.2 | 27.2354 | 83.0253 | 58 | 27.2423 | 75.9946 | 60.2 | 27.2578 | 67.5741 | 60.4 | 27.2585 | 59.2636 | 60.6 | 27.2591 | 50.9436 | 60.8 | 27.2578 | 42.5665 | 61 | 27.2458 | 34.2724 | 61.2 | 27.2576 | 25.9798 | 61.4 | 27.2329 | 17.6156 | 61.6 | 27.2573 | 9.285 | 61.8 | 27.2602 | 0.97904 | 62 | 32.69 | 12.9262 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.69 | 75.9946 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.2665 | 16.3579 | 59.6 | 27.2581 | 24.721 | 59.4 | 27.2536 | 33.0591 | 59.2 |  |  |  | 27.2543 | 49.7007 | 58.8 | 27.2565 | 58.0505 | 58.6 |  |  |  | 27.2387 | 74.702 | 58.2 | 27.2437 | 83.026 | 58 | 27.2506 | 75.9953 | 60.2 | 27.2661 | 67.5718 | 60.4 | 27.2668 | 59.2625 | 60.6 | 27.2674 | 50.9443 | 60.8 | 27.2662 | 42.5674 | 61 | 27.2542 | 34.2728 | 61.2 | 27.2659 | 25.9796 | 61.4 | 27.2413 | 17.6159 | 61.6 | 27.2657 | 9.2853 | 61.8 | 27.2685 | 0.97977 | 62 | 32.7 | 12.9234 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.7 | 75.9953 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.2748 | 16.358 | 59.6 | 27.2664 | 24.7206 | 59.4 | 27.262 | 33.0583 | 59.2 |  |  |  | 27.2626 | 49.701 | 58.8 | 27.2649 | 58.051 | 58.6 |  |  |  | 27.247 | 74.7013 | 58.2 | 27.252 | 83.0268 | 58 | 27.259 | 75.996 | 60.2 | 27.2744 | 67.5694 | 60.4 | 27.2751 | 59.2615 | 60.6 | 27.2757 | 50.9456 | 60.8 | 27.2745 | 42.5679 | 61 | 27.2625 | 34.2728 | 61.2 | 27.2743 | 25.9796 | 61.4 | 27.2496 | 17.6163 | 61.6 | 27.274 | 9.2857 | 61.8 | 27.2768 | 0.98049 | 62 | 32.71 | 12.9206 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.71 | 75.996 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.2832 | 16.3582 | 59.6 | 27.2747 | 24.7201 | 59.4 | 27.2703 | 33.0574 | 59.2 |  |  |  | 27.271 | 49.7016 | 58.8 | 27.2732 | 58.0505 | 58.6 |  |  |  | 27.2553 | 74.7005 | 58.2 | 27.2603 | 83.0267 | 58 | 27.2673 | 75.9961 | 60.2 | 27.2828 | 67.5676 | 60.4 | 27.2835 | 59.2603 | 60.6 | 27.2841 | 50.9468 | 60.8 | 27.2829 | 42.5685 | 61 | 27.2709 | 34.2728 | 61.2 | 27.2826 | 25.9795 | 61.4 | 27.2579 | 17.6166 | 61.6 | 27.2823 | 9.286 | 61.8 | 27.2852 | 0.98122 | 62 | 32.72 | 12.9179 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.72 | 75.9961 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.2915 | 16.3586 | 59.6 | 27.2831 | 24.7198 | 59.4 | 27.2786 | 33.0569 | 59.2 |  |  |  | 27.2793 | 49.7023 | 58.8 | 27.2816 | 58.0501 | 58.6 |  |  |  | 27.2637 | 74.7009 | 58.2 | 27.2687 | 83.0266 | 58 | 27.2756 | 75.9963 | 60.2 | 27.2911 | 67.5658 | 60.4 | 27.2918 | 59.2592 | 60.6 | 27.2924 | 50.9476 | 60.8 | 27.2912 | 42.5692 | 61 | 27.2792 | 34.2728 | 61.2 | 27.291 | 25.9794 | 61.4 | 27.2662 | 17.617 | 61.6 | 27.2906 | 9.2864 | 61.8 | 27.2935 | 0.98194 | 62 | 32.73 | 12.9152 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.73 | 75.9963 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.2998 | 16.359 | 59.6 | 27.2914 | 24.7196 | 59.4 | 27.287 | 33.0564 | 59.2 |  |  |  | 27.2877 | 49.7024 | 58.8 | 27.2899 | 58.0498 | 58.6 |  |  |  | 27.272 | 74.7013 | 58.2 | 27.277 | 83.0269 | 58 | 27.284 | 75.997 | 60.2 | 27.2994 | 67.5639 | 60.4 | 27.3001 | 59.2571 | 60.6 | 27.3007 | 50.9484 | 60.8 | 27.2995 | 42.5699 | 61 | 27.2875 | 34.2728 | 61.2 | 27.2993 | 25.9793 | 61.4 | 27.2746 | 17.6173 | 61.6 | 27.299 | 9.2867 | 61.8 | 27.3018 | 0.98266 | 62 | 32.74 | 12.9129 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.74 | 75.997 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.3082 | 16.3592 | 59.6 | 27.2997 | 24.7197 | 59.4 | 27.2953 | 33.056 | 59.2 |  |  |  | 27.296 | 49.7025 | 58.8 | 27.2982 | 58.0496 | 58.6 |  |  |  | 27.2803 | 74.7006 | 58.2 | 27.2853 | 83.0273 | 58 | 27.2923 | 75.9976 | 60.2 | 27.3078 | 67.5619 | 60.4 | 27.3085 | 59.2551 | 60.6 | 27.3091 | 50.9495 | 60.8 | 27.3079 | 42.5708 | 61 | 27.2959 | 34.273 | 61.2 | 27.3076 | 25.9785 | 61.4 | 27.2829 | 17.6177 | 61.6 | 27.3073 | 9.287 | 61.8 | 27.3102 | 0.98337 | 62 | 32.75 | 12.9105 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.75 | 75.9976 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.3165 | 16.3593 | 59.6 | 27.308 | 24.7199 | 59.4 | 27.3036 | 33.0557 | 59.2 |  |  |  | 27.3043 | 49.7031 | 58.8 | 27.3066 | 58.0499 | 58.6 |  |  |  | 27.2887 | 74.7 | 58.2 | 27.2937 | 83.0269 | 58 | 27.3006 | 75.9981 | 60.2 | 27.3161 | 67.5604 | 60.4 | 27.3168 | 59.2531 | 60.6 | 27.3174 | 50.9506 | 60.8 | 27.3162 | 42.5717 | 61 | 27.3042 | 34.2732 | 61.2 | 27.316 | 25.9777 | 61.4 | 27.2912 | 17.618 | 61.6 | 27.3156 | 9.2872 | 61.8 | 27.3185 | 0.9841 | 62 | 32.76 | 12.9144 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.76 | 75.9981 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.3249 | 16.3595 | 59.6 | 27.3164 | 24.7195 | 59.4 | 27.312 | 33.0554 | 59.2 |  |  |  | 27.3127 | 49.7037 | 58.8 | 27.3149 | 58.0502 | 58.6 |  |  |  | 27.297 | 74.6995 | 58.2 | 27.302 | 83.0266 | 58 | 27.309 | 75.9985 | 60.2 | 27.3244 | 67.5588 | 60.4 | 27.3251 | 59.2511 | 60.6 | 27.3257 | 50.9508 | 60.8 | 27.3245 | 42.5728 | 61 | 27.3125 | 34.2734 | 61.2 | 27.3243 | 25.9768 | 61.4 | 27.2996 | 17.6184 | 61.6 | 27.324 | 9.2874 | 61.8 | 27.3268 | 0.98482 | 62 | 32.77 | 12.9183 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.77 | 75.9985 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.3332 | 16.3596 | 59.6 | 27.3247 | 24.7191 | 59.4 | 27.3203 | 33.0552 | 59.2 |  |  |  | 27.321 | 49.704 | 58.8 | 27.3232 | 58.0499 | 58.6 |  |  |  | 27.3053 | 74.699 | 58.2 | 27.3103 | 83.027 | 58 | 27.3173 | 75.9991 | 60.2 | 27.3328 | 67.5579 | 60.4 | 27.3335 | 59.2501 | 60.6 | 27.3341 | 50.9509 | 60.8 | 27.3329 | 42.574 | 61 | 27.3209 | 34.2737 | 61.2 | 27.3326 | 25.9759 | 61.4 | 27.3079 | 17.6189 | 61.6 | 27.3323 | 9.2876 | 61.8 | 27.3351 | 0.98554 | 62 | 32.78 | 12.926 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.78 | 75.9991 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.3415 | 16.3597 | 59.6 | 27.333 | 24.7186 | 59.4 | 27.3286 | 33.0549 | 59.2 |  |  |  | 27.3293 | 49.7043 | 58.8 | 27.3316 | 58.0496 | 58.6 |  |  |  | 27.3137 | 74.6983 | 58.2 | 27.3186 | 83.0275 | 58 | 27.3256 | 75.9997 | 60.2 | 27.3411 | 67.5569 | 60.4 | 27.3418 | 59.2491 | 60.6 | 27.3424 | 50.9512 | 60.8 | 27.3412 | 42.5747 | 61 | 27.3292 | 34.2746 | 61.2 | 27.341 | 25.9752 | 61.4 | 27.3162 | 17.6194 | 61.6 | 27.3406 | 9.2878 | 61.8 | 27.3435 | 0.98625 | 62 | 32.79 | 12.9336 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.79 | 75.9997 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.3499 | 16.3599 | 59.6 | 27.3414 | 24.7181 | 59.4 | 27.337 | 33.0546 | 59.2 |  |  |  | 27.3377 | 49.7048 | 58.8 | 27.3399 | 58.0491 | 58.6 |  |  |  | 27.322 | 74.6976 | 58.2 | 27.327 | 83.0282 | 58 | 27.334 | 76.0007 | 60.2 | 27.3495 | 67.556 | 60.4 | 27.3502 | 59.2478 | 60.6 | 27.3507 | 50.9516 | 60.8 | 27.3495 | 42.5754 | 61 | 27.3375 | 34.2755 | 61.2 | 27.3493 | 25.9746 | 61.4 | 27.3245 | 17.6197 | 61.6 | 27.349 | 9.2881 | 61.8 | 27.3518 | 0.98697 | 62 | 32.8 | 12.943 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.8 | 76.0007 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.3582 | 16.36 | 59.6 | 27.3497 | 24.7177 | 59.4 | 27.3453 | 33.0543 | 59.2 |  |  |  | 27.346 | 49.7052 | 58.8 | 27.3483 | 58.0487 | 58.6 |  |  |  | 27.3303 | 74.6969 | 58.2 | 27.3353 | 83.0288 | 58 | 27.3423 | 76.0017 | 60.2 | 27.3578 | 67.5551 | 60.4 | 27.3585 | 59.2466 | 60.6 | 27.3591 | 50.9521 | 60.8 | 27.3579 | 42.5769 | 61 | 27.3459 | 34.2757 | 61.2 | 27.3577 | 25.9742 | 61.4 | 27.3329 | 17.6199 | 61.6 | 27.3573 | 9.2883 | 61.8 | 27.3601 | 0.98769 | 62 | 32.81 | 12.9523 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.81 | 76.0017 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.3666 | 16.3602 | 59.6 | 27.358 | 24.7174 | 59.4 | 27.3536 | 33.0541 | 59.2 |  |  |  | 27.3543 | 49.7059 | 58.8 | 27.3566 | 58.0488 | 58.6 |  |  |  | 27.3387 | 74.6962 | 58.2 | 27.3436 | 83.0298 | 58 | 27.3507 | 76.0032 | 60.2 | 27.3661 | 67.5549 | 60.4 | 27.3668 | 59.2455 | 60.6 | 27.3674 | 50.9527 | 60.8 | 27.3662 | 42.5783 | 61 | 27.3542 | 34.276 | 61.2 | 27.366 | 25.9739 | 61.4 | 27.3412 | 17.6201 | 61.6 | 27.3656 | 9.2885 | 61.8 | 27.3685 | 0.9884 | 62 | 32.82 | 12.9628 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.82 | 76.0032 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.3749 | 16.3608 | 59.6 | 27.3664 | 24.7173 | 59.4 | 27.362 | 33.0529 | 59.2 |  |  |  | 27.3627 | 49.7066 | 58.8 | 27.3649 | 58.049 | 58.6 |  |  |  | 27.347 | 74.6957 | 58.2 | 27.352 | 83.0308 | 58 | 27.359 | 76.0047 | 60.2 | 27.3745 | 67.5548 | 60.4 | 27.3752 | 59.2445 | 60.6 | 27.3757 | 50.953 | 60.8 | 27.3746 | 42.5794 | 61 | 27.3625 | 34.2763 | 61.2 | 27.3743 | 25.9732 | 61.4 | 27.3495 | 17.6203 | 61.6 | 27.374 | 9.2889 | 61.8 | 27.3768 | 0.98912 | 62 | 32.83 | 12.9733 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.83 | 76.0047 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.3832 | 16.3615 | 59.6 | 27.3747 | 24.7172 | 59.4 | 27.3703 | 33.0517 | 59.2 |  |  |  | 27.371 | 49.7071 | 58.8 | 27.3733 | 58.0488 | 58.6 |  |  |  | 27.3553 | 74.6951 | 58.2 | 27.3603 | 83.0313 | 58 | 27.3673 | 76.0052 | 60.2 | 27.3828 | 67.5537 | 60.4 | 27.3835 | 59.2435 | 60.6 | 27.3841 | 50.9534 | 60.8 | 27.3829 | 42.5806 | 61 | 27.3709 | 34.2767 | 61.2 | 27.3827 | 25.9725 | 61.4 | 27.3578 | 17.6205 | 61.6 | 27.3823 | 9.2894 | 61.8 | 27.3851 | 0.98983 | 62 | 32.84 | 12.9835 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.84 | 76.0052 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.3916 | 16.3617 | 59.6 | 27.383 | 24.7174 | 59.4 | 27.3786 | 33.0511 | 59.2 |  |  |  | 27.3793 | 49.7075 | 58.8 | 27.3816 | 58.0486 | 58.6 |  |  |  | 27.3636 | 74.6946 | 58.2 | 27.3686 | 83.0317 | 58 | 27.3757 | 76.0056 | 60.2 | 27.3911 | 67.5526 | 60.4 | 27.3919 | 59.2425 | 60.6 | 27.3924 | 50.9531 | 60.8 | 27.3912 | 42.5817 | 61 | 27.3792 | 34.2767 | 61.2 | 27.391 | 25.972 | 61.4 | 27.3661 | 17.6208 | 61.6 | 27.3906 | 9.2894 | 61.8 | 27.3935 | 0.99053 | 62 | 32.85 | 12.9937 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.85 | 76.0056 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.3999 | 16.3619 | 59.6 | 27.3914 | 24.7177 | 59.4 | 27.387 | 33.0505 | 59.2 |  |  |  | 27.3877 | 49.7082 | 58.8 | 27.3899 | 58.0486 | 58.6 |  |  |  | 27.372 | 74.694 | 58.2 | 27.377 | 83.032 | 58 | 27.384 | 76.0062 | 60.2 | 27.3995 | 67.5518 | 60.4 | 27.4002 | 59.2409 | 60.6 | 27.4007 | 50.9528 | 60.8 | 27.3996 | 42.5828 | 61 | 27.3875 | 34.2768 | 61.2 | 27.3994 | 25.9715 | 61.4 | 27.3745 | 17.621 | 61.6 | 27.399 | 9.2894 | 61.8 | 27.4018 | 0.99125 | 62 | 32.86 | 13.0041 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.86 | 76.0062 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.4082 | 16.3622 | 59.6 | 27.3997 | 24.7174 | 59.4 | 27.3953 | 33.0503 | 59.2 |  |  |  | 27.396 | 49.7089 | 58.8 | 27.3983 | 58.0486 | 58.6 |  |  |  | 27.3803 | 74.6939 | 58.2 | 27.3853 | 83.0323 | 58 | 27.3923 | 76.0068 | 60.2 | 27.4078 | 67.5511 | 60.4 | 27.4085 | 59.2392 | 60.6 | 27.4091 | 50.9527 | 60.8 | 27.4079 | 42.5838 | 61 | 27.3959 | 34.2771 | 61.2 | 27.4077 | 25.971 | 61.4 | 27.3828 | 17.6212 | 61.6 | 27.4073 | 9.2895 | 61.8 | 27.4101 | 0.99196 | 62 | 32.87 | 13.0145 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.87 | 76.0068 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.4166 | 16.3625 | 59.6 | 27.408 | 24.7172 | 59.4 | 27.4036 | 33.05 | 59.2 |  |  |  | 27.4044 | 49.7093 | 58.8 | 27.4066 | 58.0483 | 58.6 |  |  |  | 27.3886 | 74.6938 | 58.2 | 27.3936 | 83.0325 | 58 | 27.4007 | 76.0066 | 60.2 | 27.4161 | 67.5511 | 60.4 | 27.4169 | 59.2378 | 60.6 | 27.4174 | 50.9526 | 60.8 | 27.4162 | 42.5848 | 61 | 27.4042 | 34.2774 | 61.2 | 27.416 | 25.9705 | 61.4 | 27.3911 | 17.6213 | 61.6 | 27.4156 | 9.2896 | 61.8 | 27.4185 | 0.99268 | 62 | 32.88 | 13.0247 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.88 | 76.0066 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.4249 | 16.3629 | 59.6 | 27.4164 | 24.7169 | 59.4 | 27.412 | 33.0499 | 59.2 |  |  |  | 27.4127 | 49.7097 | 58.8 | 27.4149 | 58.048 | 58.6 |  |  |  | 27.397 | 74.6933 | 58.2 | 27.4019 | 83.0327 | 58 | 27.409 | 76.0063 | 60.2 | 27.4245 | 67.5511 | 60.4 | 27.4252 | 59.2363 | 60.6 | 27.4257 | 50.9527 | 60.8 | 27.4246 | 42.5866 | 61 | 27.4125 | 34.2778 | 61.2 | 27.4243 | 25.9702 | 61.4 | 27.3995 | 17.6215 | 61.6 | 27.424 | 9.2897 | 61.8 | 27.4268 | 0.99339 | 62 | 32.89 | 13.0349 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.89 | 76.0063 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.4333 | 16.3633 | 59.6 | 27.4247 | 24.7167 | 59.4 | 27.4203 | 33.0499 | 59.2 |  |  |  | 27.421 | 49.7102 | 58.8 | 27.4233 | 58.048 | 58.6 |  |  |  | 27.4053 | 74.6927 | 58.2 | 27.4102 | 83.0328 | 58 | 27.4173 | 76.0063 | 60.2 | 27.4328 | 67.5511 | 60.4 | 27.4335 | 59.2348 | 60.6 | 27.4341 | 50.9528 | 60.8 | 27.4329 | 42.5884 | 61 | 27.4209 | 34.2781 | 61.2 | 27.4327 | 25.9698 | 61.4 | 27.4078 | 17.6219 | 61.6 | 27.4323 | 9.2898 | 61.8 | 27.4351 | 0.9941 | 62 | 32.9 | 13.045 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.9 | 76.0063 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.4416 | 16.3638 | 59.6 | 27.433 | 24.717 | 59.4 | 27.4286 | 33.0493 | 59.2 |  |  |  | 27.4294 | 49.7107 | 58.8 | 27.4316 | 58.048 | 58.6 |  |  |  | 27.4136 | 74.693 | 58.2 | 27.4186 | 83.0329 | 58 | 27.4257 | 76.0063 | 60.2 | 27.4412 | 67.5511 | 60.4 | 27.4419 | 59.2334 | 60.6 | 27.4424 | 50.9528 | 60.8 | 27.4413 | 42.5893 | 61 | 27.4292 | 34.2786 | 61.2 | 27.441 | 25.9698 | 61.4 | 27.4161 | 17.6223 | 61.6 | 27.4406 | 9.2895 | 61.8 | 27.4434 | 0.99481 | 62 | 32.91 | 13.0551 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.91 | 76.0063 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.4499 | 16.3644 | 59.6 | 27.4414 | 24.7173 | 59.4 | 27.437 | 33.0487 | 59.2 |  |  |  | 27.4377 | 49.711 | 58.8 | 27.44 | 58.0477 | 58.6 |  |  |  | 27.422 | 74.6934 | 58.2 | 27.4269 | 83.0328 | 58 | 27.434 | 76.0065 | 60.2 | 27.4495 | 67.5515 | 60.4 | 27.4502 | 59.2316 | 60.6 | 27.4507 | 50.9528 | 60.8 | 27.4496 | 42.5902 | 61 | 27.4375 | 34.2792 | 61.2 | 27.4494 | 25.9697 | 61.4 | 27.4244 | 17.6226 | 61.6 | 27.4489 | 9.2893 | 61.8 | 27.4518 | 0.99553 | 62 | 32.92 | 13.0648 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.92 | 76.0065 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.4583 | 16.3646 | 59.6 | 27.4497 | 24.7177 | 59.4 | 27.4453 | 33.048 | 59.2 |  |  |  | 27.446 | 49.7114 | 58.8 | 27.4483 | 58.0474 | 58.6 |  |  |  | 27.4303 | 74.694 | 58.2 | 27.4352 | 83.0327 | 58 | 27.4424 | 76.0066 | 60.2 | 27.4578 | 67.5519 | 60.4 | 27.4586 | 59.2298 | 60.6 | 27.4591 | 50.9531 | 60.8 | 27.4579 | 42.591 | 61 | 27.4459 | 34.2795 | 61.2 | 27.4577 | 25.9691 | 61.4 | 27.4328 | 17.623 | 61.6 | 27.4573 | 9.2896 | 61.8 | 27.4601 | 0.99624 | 62 | 32.93 | 13.0745 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.93 | 76.0066 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.4666 | 16.3647 | 59.6 | 27.458 | 24.7182 | 59.4 | 27.4536 | 33.0473 | 59.2 |  |  |  | 27.4544 | 49.7119 | 58.8 | 27.4566 | 58.0472 | 58.6 |  |  |  | 27.4386 | 74.6947 | 58.2 | 27.4436 | 83.0331 | 58 | 27.4507 | 76.007 | 60.2 | 27.4662 | 67.5517 | 60.4 | 27.4669 | 59.2291 | 60.6 | 27.4674 | 50.9534 | 60.8 | 27.4663 | 42.5918 | 61 | 27.4542 | 34.2799 | 61.2 | 27.466 | 25.9686 | 61.4 | 27.4411 | 17.6226 | 61.6 | 27.4656 | 9.2899 | 61.8 | 27.4684 | 0.99695 | 62 | 32.94 | 13.0846 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.94 | 76.007 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.475 | 16.3648 | 59.6 | 27.4664 | 24.7185 | 59.4 | 27.4619 | 33.0467 | 59.2 |  |  |  | 27.4627 | 49.7124 | 58.8 | 27.465 | 58.0469 | 58.6 |  |  |  | 27.447 | 74.6949 | 58.2 | 27.4519 | 83.0335 | 58 | 27.459 | 76.0074 | 60.2 | 27.4745 | 67.5515 | 60.4 | 27.4752 | 59.2284 | 60.6 | 27.4757 | 50.9533 | 60.8 | 27.4746 | 42.5928 | 61 | 27.4625 | 34.2802 | 61.2 | 27.4744 | 25.9685 | 61.4 | 27.4494 | 17.6223 | 61.6 | 27.4739 | 9.2903 | 61.8 | 27.4767 | 0.99765 | 62 | 32.95 | 13.0947 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.95 | 76.0074 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.4833 | 16.3648 | 59.6 | 27.4747 | 24.7188 | 59.4 | 27.4703 | 33.046 | 59.2 |  |  |  | 27.4711 | 49.7128 | 58.8 | 27.4733 | 58.0463 | 58.6 |  |  |  | 27.4553 | 74.6952 | 58.2 | 27.4602 | 83.033 | 58 | 27.4674 | 76.0073 | 60.2 | 27.4828 | 67.5517 | 60.4 | 27.4836 | 59.227 | 60.6 | 27.4841 | 50.9531 | 60.8 | 27.4829 | 42.5938 | 61 | 27.4709 | 34.2804 | 61.2 | 27.4827 | 25.9685 | 61.4 | 27.4578 | 17.622 | 61.6 | 27.4823 | 9.2906 | 61.8 | 27.4851 | 0.99836 | 62 | 32.96 | 13.1058 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.96 | 76.0073 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.4916 | 16.3651 | 59.6 | 27.483 | 24.7192 | 59.4 | 27.4786 | 33.0459 | 59.2 |  |  |  | 27.4794 | 49.7131 | 58.8 | 27.4816 | 58.0457 | 58.6 |  |  |  | 27.4636 | 74.696 | 58.2 | 27.4686 | 83.0325 | 58 | 27.4757 | 76.0072 | 60.2 | 27.4912 | 67.5518 | 60.4 | 27.4919 | 59.2256 | 60.6 | 27.4924 | 50.9527 | 60.8 | 27.4913 | 42.5949 | 61 | 27.4792 | 34.2809 | 61.2 | 27.4911 | 25.9684 | 61.4 | 27.4661 | 17.6217 | 61.6 | 27.4906 | 9.2907 | 61.8 | 27.4934 | 0.99907 | 62 | 32.97 | 13.1169 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.97 | 76.0072 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.5 | 16.3655 | 59.6 | 27.4914 | 24.7196 | 59.4 | 27.4869 | 33.0458 | 59.2 |  |  |  | 27.4877 | 49.7135 | 58.8 | 27.49 | 58.0448 | 58.6 |  |  |  | 27.472 | 74.6968 | 58.2 | 27.4769 | 83.0323 | 58 | 27.484 | 76.0083 | 60.2 | 27.4995 | 67.5524 | 60.4 | 27.5002 | 59.2253 | 60.6 | 27.5007 | 50.9522 | 60.8 | 27.4996 | 42.5959 | 61 | 27.4875 | 34.2813 | 61.2 | 27.4994 | 25.9684 | 61.4 | 27.4744 | 17.6218 | 61.6 | 27.4989 | 9.2908 | 61.8 | 27.5017 | 0.99945 | 62 | 32.98 | 13.1308 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.98 | 76.0083 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.5083 | 16.3654 | 59.6 | 27.4997 | 24.7197 | 59.4 | 27.4953 | 33.0456 | 59.2 |  |  |  | 27.4961 | 49.7139 | 58.8 | 27.4983 | 58.0438 | 58.6 |  |  |  | 27.4803 | 74.6977 | 58.2 | 27.4852 | 83.032 | 58 | 27.4924 | 76.0095 | 60.2 | 27.5079 | 67.5531 | 60.4 | 27.5086 | 59.225 | 60.6 | 27.5091 | 50.9522 | 60.8 | 27.5079 | 42.597 | 61 | 27.4959 | 34.2815 | 61.2 | 27.5077 | 25.9683 | 61.4 | 27.4827 | 17.6219 | 61.6 | 27.5073 | 9.2915 | 61.8 | 27.5101 | 0.99984 | 62 | 32.99 | 13.1447 | 59.6 | 1 | 80.12 | 32.99 | 76.0095 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.5166 | 16.3654 | 59.6 | 27.508 | 24.7198 | 59.4 | 27.5036 | 33.0454 | 59.2 |  |  |  | 27.5044 | 49.7143 | 58.8 | 27.5066 | 58.0433 | 58.6 |  |  |  | 27.4886 | 74.6986 | 58.2 | 27.4936 | 83.032 | 58 | 27.5007 | 76.01 | 60.2 | 27.5162 | 67.5544 | 60.4 | 27.5169 | 59.2253 | 60.6 | 27.5174 | 50.9522 | 60.8 | 27.5163 | 42.5981 | 61 | 27.5042 | 34.2816 | 61.2 | 27.5161 | 25.9682 | 61.4 | 27.4911 | 17.6213 | 61.6 | 27.5156 | 9.2922 | 61.8 | 27.5184 | 0.99982 | 62 | 33 | 13.1604 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33 | 76.01 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.525 | 16.3655 | 59.6 | 27.5164 | 24.7201 | 59.4 | 27.5119 | 33.0455 | 59.2 |  |  |  | 27.5127 | 49.7147 | 58.8 | 27.515 | 58.0428 | 58.6 |  |  |  | 27.4969 | 74.699 | 58.2 | 27.5019 | 83.032 | 58 | 27.509 | 76.0106 | 60.2 | 27.5245 | 67.5557 | 60.4 | 27.5253 | 59.2256 | 60.6 | 27.5257 | 50.9518 | 60.8 | 27.5246 | 42.599 | 61 | 27.5125 | 34.282 | 61.2 | 27.5244 | 25.968 | 61.4 | 27.4994 | 17.6208 | 61.6 | 27.5239 | 9.2927 | 61.8 | 27.5267 | 0.9998 | 62 | 33.01 | 13.1762 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.01 | 76.0106 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.5333 | 16.3657 | 59.6 | 27.5247 | 24.7203 | 59.4 | 27.5203 | 33.0456 | 59.2 |  |  |  | 27.5211 | 49.7154 | 58.8 | 27.5233 | 58.0428 | 58.6 |  |  |  | 27.5053 | 74.6994 | 58.2 | 27.5102 | 83.0324 | 58 | 27.5174 | 76.0109 | 60.2 | 27.5329 | 67.5569 | 60.4 | 27.5336 | 59.2247 | 60.6 | 27.5341 | 50.9514 | 60.8 | 27.533 | 42.6 | 61 | 27.5209 | 34.2823 | 61.2 | 27.5327 | 25.9678 | 61.4 | 27.5077 | 17.6206 | 61.6 | 27.5323 | 9.2931 | 61.8 | 27.5351 | 0.9998 | 62 | 33.02 | 13.1918 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.02 | 76.0109 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.5417 | 16.3657 | 59.6 | 27.533 | 24.7205 | 59.4 | 27.5286 | 33.0457 | 59.2 |  |  |  | 27.5294 | 49.7161 | 58.8 | 27.5317 | 58.0428 | 58.6 |  |  |  | 27.5136 | 74.6997 | 58.2 | 27.5185 | 83.0328 | 58 | 27.5257 | 76.0112 | 60.2 | 27.5412 | 67.5582 | 60.4 | 27.5419 | 59.2239 | 60.6 | 27.5424 | 50.9514 | 60.8 | 27.5413 | 42.6009 | 61 | 27.5292 | 34.2822 | 61.2 | 27.5411 | 25.9679 | 61.4 | 27.516 | 17.6203 | 61.6 | 27.5406 | 9.2929 | 61.8 | 27.5434 | 0.99979 | 62 | 33.03 | 13.2073 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.03 | 76.0112 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.55 | 16.3658 | 59.6 | 27.5414 | 24.7208 | 59.4 | 27.5369 | 33.0457 | 59.2 |  |  |  | 27.5378 | 49.7163 | 58.8 | 27.54 | 58.0423 | 58.6 |  |  |  | 27.5219 | 74.7 | 58.2 | 27.5269 | 83.0325 | 58 | 27.5341 | 76.0111 | 60.2 | 27.5495 | 67.5588 | 60.4 | 27.5503 | 59.2237 | 60.6 | 27.5507 | 50.9513 | 60.8 | 27.5496 | 42.6019 | 61 | 27.5375 | 34.282 | 61.2 | 27.5494 | 25.9679 | 61.4 | 27.5244 | 17.6198 | 61.6 | 27.5489 | 9.2927 | 61.8 | 27.5517 | 0.99978 | 62 | 33.04 | 13.2233 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.04 | 76.0111 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.5583 | 16.3661 | 59.6 | 27.5497 | 24.7209 | 59.4 | 27.5453 | 33.0464 | 59.2 |  |  |  | 27.5461 | 49.7166 | 58.8 | 27.5483 | 58.0418 | 58.6 |  |  |  | 27.5303 | 74.7002 | 58.2 | 27.5352 | 83.0322 | 58 | 27.5424 | 76.011 | 60.2 | 27.5579 | 67.5594 | 60.4 | 27.5586 | 59.2236 | 60.6 | 27.5591 | 50.9512 | 60.8 | 27.558 | 42.603 | 61 | 27.5459 | 34.2819 | 61.2 | 27.5577 | 25.9678 | 61.4 | 27.5327 | 17.6193 | 61.6 | 27.5573 | 9.2925 | 61.8 | 27.5601 | 0.99977 | 62 | 33.05 | 13.2393 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.05 | 76.011 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.5667 | 16.3664 | 59.6 | 27.558 | 24.721 | 59.4 | 27.5536 | 33.0472 | 59.2 |  |  |  | 27.5544 | 49.7168 | 58.8 | 27.5567 | 58.0417 | 58.6 |  |  |  | 27.5386 | 74.7005 | 58.2 | 27.5435 | 83.0322 | 58 | 27.5507 | 76.0111 | 60.2 | 27.5662 | 67.5599 | 60.4 | 27.567 | 59.2234 | 60.6 | 27.5674 | 50.9511 | 60.8 | 27.5663 | 42.6042 | 61 | 27.5542 | 34.2818 | 61.2 | 27.5661 | 25.9677 | 61.4 | 27.541 | 17.6191 | 61.6 | 27.5656 | 9.2922 | 61.8 | 27.5684 | 1.0001 | 62 | 33.06 | 13.2553 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.06 | 76.0111 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.575 | 16.3667 | 59.6 | 27.5664 | 24.7211 | 59.4 | 27.5619 | 33.0477 | 59.2 |  |  |  | 27.5628 | 49.7171 | 58.8 | 27.565 | 58.0416 | 58.6 |  |  |  | 27.5469 | 74.7009 | 58.2 | 27.5518 | 83.0323 | 58 | 27.5591 | 76.0112 | 60.2 | 27.5745 | 67.5603 | 60.4 | 27.5753 | 59.2233 | 60.6 | 27.5757 | 50.9508 | 60.8 | 27.5746 | 42.6049 | 61 | 27.5625 | 34.2816 | 61.2 | 27.5744 | 25.9675 | 61.4 | 27.5493 | 17.6188 | 61.6 | 27.5739 | 9.2919 | 61.8 | 27.5767 | 1.0004 | 62 | 33.07 | 13.2714 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.07 | 76.0112 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.5834 | 16.367 | 59.6 | 27.5747 | 24.7211 | 59.4 | 27.5703 | 33.0483 | 59.2 |  |  |  | 27.5711 | 49.7174 | 58.8 | 27.5733 | 58.0412 | 58.6 |  |  |  | 27.5553 | 74.7013 | 58.2 | 27.5602 | 83.0324 | 58 | 27.5674 | 76.0107 | 60.2 | 27.5829 | 67.5608 | 60.4 | 27.5836 | 59.2237 | 60.6 | 27.5841 | 50.9506 | 60.8 | 27.583 | 42.6056 | 61 | 27.5709 | 34.2815 | 61.2 | 27.5827 | 25.9673 | 61.4 | 27.5577 | 17.6185 | 61.6 | 27.5822 | 9.2916 | 61.8 | 27.5851 | 1.0004 | 62 | 33.08 | 13.2879 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.08 | 76.0107 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.5917 | 16.3668 | 59.6 | 27.583 | 24.7214 | 59.4 | 27.5786 | 33.049 | 59.2 |  |  |  | 27.5794 | 49.7177 | 58.8 | 27.5817 | 58.0409 | 58.6 |  |  |  | 27.5636 | 74.7013 | 58.2 | 27.5685 | 83.0324 | 58 | 27.5757 | 76.0102 | 60.2 | 27.5912 | 67.5612 | 60.4 | 27.592 | 59.224 | 60.6 | 27.5924 | 50.9502 | 60.8 | 27.5913 | 42.6067 | 61 | 27.5792 | 34.2817 | 61.2 | 27.5911 | 25.967 | 61.4 | 27.566 | 17.6182 | 61.6 | 27.5906 | 9.2914 | 61.8 | 27.5934 | 1.0004 | 62 | 33.09 | 13.3044 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.09 | 76.0102 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.6 | 16.3666 | 59.6 | 27.5914 | 24.7218 | 59.4 | 27.5869 | 33.0497 | 59.2 |  |  |  | 27.5878 | 49.7178 | 58.8 | 27.59 | 58.0405 | 58.6 |  |  |  | 27.5719 | 74.7013 | 58.2 | 27.5768 | 83.0317 | 58 | 27.5841 | 76.0111 | 60.2 | 27.5996 | 67.5615 | 60.4 | 27.6003 | 59.2239 | 60.6 | 27.6007 | 50.9499 | 60.8 | 27.5997 | 42.6078 | 61 | 27.5875 | 34.2818 | 61.2 | 27.5994 | 25.9668 | 61.4 | 27.5743 | 17.6174 | 61.6 | 27.5989 | 9.2911 | 61.8 | 27.6017 | 1.0004 | 62 | 33.1 | 13.3212 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.1 | 76.0111 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.6084 | 16.3662 | 59.6 | 27.5997 | 24.722 | 59.4 | 27.5953 | 33.0499 | 59.2 |  |  |  | 27.5961 | 49.7179 | 58.8 | 27.5983 | 58.0401 | 58.6 |  |  |  | 27.5803 | 74.7013 | 58.2 | 27.5852 | 83.031 | 58 | 27.5924 | 76.0119 | 60.2 | 27.6079 | 67.5619 | 60.4 | 27.6086 | 59.2239 | 60.6 | 27.6091 | 50.9497 | 60.8 | 27.608 | 42.609 | 61 | 27.5959 | 34.282 | 61.2 | 27.6078 | 25.9666 | 61.4 | 27.5826 | 17.6166 | 61.6 | 27.6072 | 9.2908 | 61.8 | 27.61 | 1.0004 | 62 | 33.11 | 13.338 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.11 | 76.0119 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.6167 | 16.3659 | 59.6 | 27.608 | 24.7222 | 59.4 | 27.6036 | 33.0501 | 59.2 |  |  |  | 27.6044 | 49.7183 | 58.8 | 27.6067 | 58.0397 | 58.6 |  |  |  | 27.5886 | 74.7014 | 58.2 | 27.5935 | 83.0308 | 58 | 27.6008 | 76.0122 | 60.2 | 27.6162 | 67.5625 | 60.4 | 27.617 | 59.2243 | 60.6 | 27.6174 | 50.9495 | 60.8 | 27.6163 | 42.6102 | 61 | 27.6042 | 34.2821 | 61.2 | 27.6161 | 25.9665 | 61.4 | 27.591 | 17.6165 | 61.6 | 27.6156 | 9.2904 | 61.8 | 27.6184 | 1.0004 | 62 | 33.12 | 13.3547 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.12 | 76.0122 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.625 | 16.3656 | 59.6 | 27.6163 | 24.7231 | 59.4 | 27.6119 | 33.0509 | 59.2 |  |  |  | 27.6128 | 49.7187 | 58.8 | 27.615 | 58.0393 | 58.6 |  |  |  | 27.5969 | 74.7017 | 58.2 | 27.6018 | 83.0305 | 58 | 27.6091 | 76.0125 | 60.2 | 27.6246 | 67.5631 | 60.4 | 27.6253 | 59.2248 | 60.6 | 27.6257 | 50.9494 | 60.8 | 27.6247 | 42.6114 | 61 | 27.6125 | 34.2825 | 61.2 | 27.6244 | 25.9664 | 61.4 | 27.5993 | 17.6164 | 61.6 | 27.6239 | 9.2901 | 61.8 | 27.6267 | 1.0004 | 62 | 33.13 | 13.3714 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.13 | 76.0125 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.6334 | 16.3653 | 59.6 | 27.6247 | 24.724 | 59.4 | 27.6203 | 33.0518 | 59.2 |  |  |  | 27.6211 | 49.7191 | 58.8 | 27.6234 | 58.0386 | 58.6 |  |  |  | 27.6053 | 74.702 | 58.2 | 27.6101 | 83.0309 | 58 | 27.6174 | 76.013 | 60.2 | 27.6329 | 67.5634 | 60.4 | 27.6337 | 59.2252 | 60.6 | 27.6341 | 50.9493 | 60.8 | 27.633 | 42.6126 | 61 | 27.6208 | 34.2829 | 61.2 | 27.6328 | 25.9664 | 61.4 | 27.6076 | 17.6164 | 61.6 | 27.6323 | 9.2898 | 61.8 | 27.635 | 1.0004 | 62 | 33.14 | 13.389 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.14 | 76.013 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.6417 | 16.3653 | 59.6 | 27.633 | 24.7245 | 59.4 | 27.6286 | 33.052 | 59.2 |  |  |  | 27.6295 | 49.7194 | 58.8 | 27.6317 | 58.0379 | 58.6 |  |  |  | 27.6136 | 74.7023 | 58.2 | 27.6185 | 83.0312 | 58 | 27.6258 | 76.0135 | 60.2 | 27.6412 | 67.5637 | 60.4 | 27.642 | 59.2257 | 60.6 | 27.6424 | 50.9489 | 60.8 | 27.6413 | 42.6128 | 61 | 27.6292 | 34.2828 | 61.2 | 27.6411 | 25.9665 | 61.4 | 27.6159 | 17.6163 | 61.6 | 27.6406 | 9.2898 | 61.8 | 27.6434 | 1.0004 | 62 | 33.15 | 13.4065 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.15 | 76.0135 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.6501 | 16.3653 | 59.6 | 27.6414 | 24.725 | 59.4 | 27.6369 | 33.0523 | 59.2 |  |  |  | 27.6378 | 49.7196 | 58.8 | 27.64 | 58.0379 | 58.6 |  |  |  | 27.6219 | 74.7026 | 58.2 | 27.6268 | 83.0306 | 58 | 27.6341 | 76.0139 | 60.2 | 27.6496 | 67.5635 | 60.4 | 27.6503 | 59.226 | 60.6 | 27.6507 | 50.9485 | 60.8 | 27.6497 | 42.6131 | 61 | 27.6375 | 34.2826 | 61.2 | 27.6494 | 25.9666 | 61.4 | 27.6243 | 17.6164 | 61.6 | 27.6489 | 9.2898 | 61.8 | 27.6517 | 1.0004 | 62 | 33.16 | 13.4243 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.16 | 76.0139 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.6584 | 16.3654 | 59.6 | 27.6497 | 24.7257 | 59.4 | 27.6452 | 33.0526 | 59.2 |  |  |  | 27.6461 | 49.7199 | 58.8 | 27.6484 | 58.0379 | 58.6 |  |  |  | 27.6302 | 74.702 | 58.2 | 27.6351 | 83.0301 | 58 | 27.6424 | 76.0144 | 60.2 | 27.6579 | 67.5633 | 60.4 | 27.6587 | 59.2264 | 60.6 | 27.6591 | 50.948 | 60.8 | 27.658 | 42.6128 | 61 | 27.6458 | 34.2828 | 61.2 | 27.6577 | 25.9668 | 61.4 | 27.6326 | 17.6165 | 61.6 | 27.6573 | 9.2895 | 61.8 | 27.66 | 1.0003 | 62 | 33.17 | 13.4422 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.17 | 76.0144 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.6667 | 16.3656 | 59.6 | 27.658 | 24.7264 | 59.4 | 27.6536 | 33.053 | 59.2 |  |  |  | 27.6545 | 49.7195 | 58.8 | 27.6567 | 58.0378 | 58.6 |  |  |  | 27.6386 | 74.7014 | 58.2 | 27.6435 | 83.0298 | 58 | 27.6508 | 76.0147 | 60.2 | 27.6662 | 67.564 | 60.4 | 27.667 | 59.2264 | 60.6 | 27.6674 | 50.9476 | 60.8 | 27.6664 | 42.6124 | 61 | 27.6542 | 34.2831 | 61.2 | 27.6661 | 25.9669 | 61.4 | 27.6409 | 17.6165 | 61.6 | 27.6656 | 9.2892 | 61.8 | 27.6684 | 1.0003 | 62 | 33.18 | 13.4605 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.18 | 76.0147 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.6751 | 16.3657 | 59.6 | 27.6664 | 24.7268 | 59.4 | 27.6619 | 33.0534 | 59.2 |  |  |  | 27.6628 | 49.719 | 58.8 | 27.6651 | 58.0377 | 58.6 |  |  |  | 27.6469 | 74.7017 | 58.2 | 27.6518 | 83.0296 | 58 | 27.6591 | 76.0149 | 60.2 | 27.6746 | 67.5646 | 60.4 | 27.6753 | 59.2264 | 60.6 | 27.6758 | 50.9471 | 60.8 | 27.6747 | 42.6124 | 61 | 27.6625 | 34.2829 | 61.2 | 27.6744 | 25.9671 | 61.4 | 27.6493 | 17.6166 | 61.6 | 27.6739 | 9.2892 | 61.8 | 27.6767 | 1.0003 | 62 | 33.19 | 13.4787 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.19 | 76.0149 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.6834 | 16.3659 | 59.6 | 27.6747 | 24.7272 | 59.4 | 27.6702 | 33.0538 | 59.2 |  |  |  | 27.6711 | 49.7191 | 58.8 | 27.6734 | 58.0378 | 58.6 |  |  |  | 27.6552 | 74.7021 | 58.2 | 27.6601 | 83.0284 | 58 | 27.6674 | 76.0147 | 60.2 | 27.6829 | 67.5657 | 60.4 | 27.6837 | 59.2274 | 60.6 | 27.6841 | 50.9465 | 60.8 | 27.683 | 42.6125 | 61 | 27.6708 | 34.2828 | 61.2 | 27.6828 | 25.9672 | 61.4 | 27.6576 | 17.6161 | 61.6 | 27.6823 | 9.2893 | 61.8 | 27.685 | 1.0003 | 62 | 33.2 | 13.4983 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.2 | 76.0147 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.6917 | 16.3658 | 59.6 | 27.683 | 24.7278 | 59.4 | 27.6786 | 33.0542 | 59.2 |  |  |  | 27.6795 | 49.7192 | 58.8 | 27.6817 | 58.038 | 58.6 |  |  |  | 27.6636 | 74.7026 | 58.2 | 27.6685 | 83.0272 | 58 | 27.6758 | 76.0145 | 60.2 | 27.6913 | 67.5668 | 60.4 | 27.692 | 59.2283 | 60.6 | 27.6924 | 50.9455 | 60.8 | 27.6914 | 42.6129 | 61 | 27.6792 | 34.2827 | 61.2 | 27.6911 | 25.9671 | 61.4 | 27.6659 | 17.6156 | 61.6 | 27.6906 | 9.2892 | 61.8 | 27.6933 | 1.0003 | 62 | 33.21 | 13.518 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.21 | 76.0145 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.7001 | 16.3657 | 59.6 | 27.6913 | 24.7283 | 59.4 | 27.6869 | 33.0546 | 59.2 |  |  |  | 27.6878 | 49.719 | 58.8 | 27.69 | 58.0384 | 58.6 |  |  |  | 27.6719 | 74.7032 | 58.2 | 27.6768 | 83.0268 | 58 | 27.6841 | 76.0151 | 60.2 | 27.6996 | 67.5671 | 60.4 | 27.7004 | 59.2292 | 60.6 | 27.7007 | 50.9444 | 60.8 | 27.6997 | 42.6132 | 61 | 27.6875 | 34.2827 | 61.2 | 27.6994 | 25.967 | 61.4 | 27.6742 | 17.615 | 61.6 | 27.6989 | 9.2891 | 61.8 | 27.7017 | 1.0003 | 62 | 33.22 | 13.5377 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.22 | 76.0151 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.7084 | 16.3658 | 59.6 | 27.6997 | 24.7287 | 59.4 | 27.6952 | 33.0551 | 59.2 |  |  |  | 27.6962 | 49.7187 | 58.8 | 27.6984 | 58.0389 | 58.6 |  |  |  | 27.6802 | 74.7029 | 58.2 | 27.6851 | 83.0265 | 58 | 27.6925 | 76.0156 | 60.2 | 27.7079 | 67.5674 | 60.4 | 27.7087 | 59.23 | 60.6 | 27.7091 | 50.9437 | 60.8 | 27.708 | 42.6133 | 61 | 27.6958 | 34.2831 | 61.2 | 27.7078 | 25.9668 | 61.4 | 27.6826 | 17.6144 | 61.6 | 27.7072 | 9.2891 | 61.8 | 27.71 | 1.0003 | 62 | 33.23 | 13.5575 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.23 | 76.0156 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.7168 | 16.3659 | 59.6 | 27.708 | 24.7291 | 59.4 | 27.7036 | 33.0556 | 59.2 |  |  |  | 27.7045 | 49.718 | 58.8 | 27.7067 | 58.0383 | 58.6 |  |  |  | 27.6886 | 74.7026 | 58.2 | 27.6935 | 83.0265 | 58 | 27.7008 | 76.0157 | 60.2 | 27.7163 | 67.568 | 60.4 | 27.717 | 59.2309 | 60.6 | 27.7174 | 50.943 | 60.8 | 27.7164 | 42.6134 | 61 | 27.7042 | 34.2834 | 61.2 | 27.7161 | 25.9667 | 61.4 | 27.6909 | 17.6135 | 61.6 | 27.7156 | 9.2891 | 61.8 | 27.7183 | 1.0003 | 62 | 33.24 | 13.5763 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.24 | 76.0157 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.7251 | 16.3656 | 59.6 | 27.7164 | 24.7291 | 59.4 | 27.7119 | 33.0561 | 59.2 |  |  |  | 27.7128 | 49.7172 | 58.8 | 27.7151 | 58.0378 | 58.6 |  |  |  | 27.6969 | 74.7029 | 58.2 | 27.7018 | 83.0266 | 58 | 27.7091 | 76.0158 | 60.2 | 27.7246 | 67.5687 | 60.4 | 27.7254 | 59.2318 | 60.6 | 27.7257 | 50.9422 | 60.8 | 27.7247 | 42.6131 | 61 | 27.7125 | 34.2837 | 61.2 | 27.7244 | 25.9669 | 61.4 | 27.6992 | 17.6127 | 61.6 | 27.7239 | 9.289 | 61.8 | 27.7267 | 1.0003 | 62 | 33.25 | 13.5951 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.25 | 76.0158 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.7334 | 16.3653 | 59.6 | 27.7247 | 24.729 | 59.4 | 27.7202 | 33.0565 | 59.2 |  |  |  | 27.7212 | 49.7164 | 58.8 | 27.7234 | 58.0374 | 58.6 |  |  |  | 27.7052 | 74.7032 | 58.2 | 27.7101 | 83.0264 | 58 | 27.7175 | 76.0159 | 60.2 | 27.7329 | 67.5692 | 60.4 | 27.7337 | 59.232 | 60.6 | 27.7341 | 50.9414 | 60.8 | 27.733 | 42.6128 | 61 | 27.7208 | 34.284 | 61.2 | 27.7328 | 25.9671 | 61.4 | 27.7076 | 17.6118 | 61.6 | 27.7322 | 9.2889 | 61.8 | 27.735 | 1.0003 | 62 | 33.26 | 13.6071 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.26 | 76.0159 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.7418 | 16.3653 | 59.6 | 27.733 | 24.7294 | 59.4 | 27.7286 | 33.0571 | 59.2 |  |  |  | 27.7295 | 49.7156 | 58.8 | 27.7317 | 58.037 | 58.6 |  |  |  | 27.7136 | 74.7037 | 58.2 | 27.7184 | 83.0262 | 58 | 27.7258 | 76.0159 | 60.2 | 27.7413 | 67.5698 | 60.4 | 27.7421 | 59.2322 | 60.6 | 27.7424 | 50.9411 | 60.8 | 27.7414 | 42.6125 | 61 | 27.7292 | 34.2834 | 61.2 | 27.7411 | 25.9676 | 61.4 | 27.7159 | 17.6109 | 61.6 | 27.7406 | 9.2888 | 61.8 | 27.7433 | 1.0003 | 62 | 33.27 | 13.619 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.27 | 76.0159 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.7501 | 16.3653 | 59.6 | 27.7413 | 24.7297 | 59.4 | 27.7369 | 33.0577 | 59.2 |  |  |  | 27.7378 | 49.715 | 58.8 | 27.7401 | 58.0373 | 58.6 |  |  |  | 27.7219 | 74.7042 | 58.2 | 27.7267 | 83.0259 | 58 | 27.7341 | 76.0151 | 60.2 | 27.7496 | 67.5701 | 60.4 | 27.7504 | 59.2323 | 60.6 | 27.7507 | 50.9407 | 60.8 | 27.7497 | 42.6123 | 61 | 27.7375 | 34.2827 | 61.2 | 27.7495 | 25.9681 | 61.4 | 27.7242 | 17.6108 | 61.6 | 27.7489 | 9.2888 | 61.8 | 27.7516 | 1.0003 | 62 | 33.28 | 13.6278 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.28 | 76.0151 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.7585 | 16.3656 | 59.6 | 27.7497 | 24.7302 | 59.4 | 27.7452 | 33.0579 | 59.2 |  |  |  | 27.7462 | 49.7143 | 58.8 | 27.7484 | 58.0375 | 58.6 |  |  |  | 27.7302 | 74.7046 | 58.2 | 27.7351 | 83.0257 | 58 | 27.7425 | 76.0142 | 60.2 | 27.7579 | 67.5705 | 60.4 | 27.7587 | 59.2323 | 60.6 | 27.7591 | 50.9398 | 60.8 | 27.7581 | 42.6123 | 61 | 27.7458 | 34.2825 | 61.2 | 27.7578 | 25.9687 | 61.4 | 27.7325 | 17.6106 | 61.6 | 27.7572 | 9.2886 | 61.8 | 27.76 | 1.0003 | 62 | 33.29 | 13.6365 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.29 | 76.0142 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.7668 | 16.3659 | 59.6 | 27.758 | 24.7307 | 59.4 | 27.7536 | 33.058 | 59.2 |  |  |  | 27.7545 | 49.7138 | 58.8 | 27.7568 | 58.0371 | 58.6 |  |  |  | 27.7385 | 74.705 | 58.2 | 27.7434 | 83.0256 | 58 | 27.7508 | 76.0124 | 60.2 | 27.7663 | 67.5705 | 60.4 | 27.7671 | 59.2324 | 60.6 | 27.7674 | 50.9389 | 60.8 | 27.7664 | 42.6123 | 61 | 27.7542 | 34.2824 | 61.2 | 27.7661 | 25.9693 | 61.4 | 27.7408 | 17.6103 | 61.6 | 27.7656 | 9.2885 | 61.8 | 27.7683 | 1.0003 | 62 | 33.3 | 13.6437 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.3 | 76.0124 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.7751 | 16.3659 | 59.6 | 27.7664 | 24.7312 | 59.4 | 27.7619 | 33.0583 | 59.2 |  |  |  | 27.7628 | 49.7134 | 58.8 | 27.7651 | 58.0368 | 58.6 |  |  |  | 27.7469 | 74.7052 | 58.2 | 27.7517 | 83.0255 | 58 | 27.7591 | 76.0107 | 60.2 | 27.7746 | 67.5706 | 60.4 | 27.7754 | 59.2325 | 60.6 | 27.7757 | 50.9381 | 60.8 | 27.7747 | 42.6118 | 61 | 27.7625 | 34.282 | 61.2 | 27.7744 | 25.9692 | 61.4 | 27.7492 | 17.61 | 61.6 | 27.7739 | 9.2884 | 61.8 | 27.7766 | 1.0004 | 62 | 33.31 | 13.651 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.31 | 76.0107 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.7835 | 16.366 | 59.6 | 27.7747 | 24.7316 | 59.4 | 27.7702 | 33.0586 | 59.2 |  |  |  | 27.7712 | 49.7129 | 58.8 | 27.7734 | 58.0367 | 58.6 |  |  |  | 27.7552 | 74.7054 | 58.2 | 27.7601 | 83.0252 | 58 | 27.7675 | 76.0096 | 60.2 | 27.783 | 67.5702 | 60.4 | 27.7837 | 59.2326 | 60.6 | 27.7841 | 50.9373 | 60.8 | 27.7831 | 42.6113 | 61 | 27.7708 | 34.2816 | 61.2 | 27.7828 | 25.9691 | 61.4 | 27.7575 | 17.6094 | 61.6 | 27.7822 | 9.2883 | 61.8 | 27.785 | 1.0004 | 62 | 33.32 | 13.6582 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.32 | 76.0096 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.7918 | 16.3654 | 59.6 | 27.783 | 24.7321 | 59.4 | 27.7786 | 33.0593 | 59.2 |  |  |  | 27.7795 | 49.7125 | 58.8 | 27.7818 | 58.0365 | 58.6 |  |  |  | 27.7635 | 74.7058 | 58.2 | 27.7684 | 83.0249 | 58 | 27.7758 | 76.0085 | 60.2 | 27.7913 | 67.5698 | 60.4 | 27.7921 | 59.2326 | 60.6 | 27.7924 | 50.9367 | 60.8 | 27.7914 | 42.6109 | 61 | 27.7792 | 34.2809 | 61.2 | 27.7911 | 25.9693 | 61.4 | 27.7658 | 17.6089 | 61.6 | 27.7906 | 9.2882 | 61.8 | 27.7933 | 1.0004 | 62 | 33.33 | 13.6653 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.33 | 76.0085 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.8001 | 16.3649 | 59.6 | 27.7914 | 24.7325 | 59.4 | 27.7869 | 33.0599 | 59.2 |  |  |  | 27.7878 | 49.7118 | 58.8 | 27.7901 | 58.0361 | 58.6 |  |  |  | 27.7719 | 74.7063 | 58.2 | 27.7767 | 83.0245 | 58 | 27.7842 | 76.0079 | 60.2 | 27.7996 | 67.5701 | 60.4 | 27.8004 | 59.233 | 60.6 | 27.8008 | 50.936 | 60.8 | 27.7997 | 42.6104 | 61 | 27.7875 | 34.2803 | 61.2 | 27.7994 | 25.9695 | 61.4 | 27.7741 | 17.6088 | 61.6 | 27.7989 | 9.2881 | 61.8 | 27.8016 | 1.0004 | 62 | 33.34 | 13.6735 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.34 | 76.0079 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.8085 | 16.3651 | 59.6 | 27.7997 | 24.7329 | 59.4 | 27.7952 | 33.06 | 59.2 |  |  |  | 27.7962 | 49.7112 | 58.8 | 27.7984 | 58.0357 | 58.6 |  |  |  | 27.7802 | 74.7064 | 58.2 | 27.7851 | 83.024 | 58 | 27.7925 | 76.0073 | 60.2 | 27.808 | 67.5704 | 60.4 | 27.8087 | 59.2334 | 60.6 | 27.8091 | 50.9354 | 60.8 | 27.8081 | 42.6103 | 61 | 27.7958 | 34.2797 | 61.2 | 27.8078 | 25.9698 | 61.4 | 27.7825 | 17.6087 | 61.6 | 27.8072 | 9.2886 | 61.8 | 27.81 | 1.0004 | 62 | 33.35 | 13.6817 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.35 | 76.0073 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.8168 | 16.3652 | 59.6 | 27.808 | 24.7332 | 59.4 | 27.8036 | 33.0601 | 59.2 |  |  |  | 27.8045 | 49.7102 | 58.8 | 27.8067 | 58.0353 | 58.6 |  |  |  | 27.7885 | 74.7065 | 58.2 | 27.7934 | 83.0237 | 58 | 27.8008 | 76.0069 | 60.2 | 27.8163 | 67.5702 | 60.4 | 27.8171 | 59.2341 | 60.6 | 27.8174 | 50.9348 | 60.8 | 27.8164 | 42.6102 | 61 | 27.8042 | 34.2791 | 61.2 | 27.8161 | 25.97 | 61.4 | 27.7908 | 17.6085 | 61.6 | 27.8156 | 9.289 | 61.8 | 27.8183 | 1.0004 | 62 | 33.36 | 13.691 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.36 | 76.0069 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.8252 | 16.365 | 59.6 | 27.8163 | 24.7337 | 59.4 | 27.8119 | 33.0604 | 59.2 |  |  |  | 27.8129 | 49.7092 | 58.8 | 27.8151 | 58.035 | 58.6 |  |  |  | 27.7968 | 74.7061 | 58.2 | 27.8017 | 83.0233 | 58 | 27.8092 | 76.0065 | 60.2 | 27.8246 | 67.5701 | 60.4 | 27.8254 | 59.2349 | 60.6 | 27.8257 | 50.9346 | 60.8 | 27.8247 | 42.6099 | 61 | 27.8125 | 34.2787 | 61.2 | 27.8245 | 25.9701 | 61.4 | 27.7991 | 17.6082 | 61.6 | 27.8239 | 9.2894 | 61.8 | 27.8266 | 1.0004 | 62 | 33.37 | 13.7003 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.37 | 76.0065 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.8335 | 16.3649 | 59.6 | 27.8247 | 24.7341 | 59.4 | 27.8202 | 33.0607 | 59.2 |  |  |  | 27.8212 | 49.7089 | 58.8 | 27.8234 | 58.0356 | 58.6 |  |  |  | 27.8052 | 74.7057 | 58.2 | 27.8101 | 83.0239 | 58 | 27.8175 | 76.0065 | 60.2 | 27.833 | 67.5694 | 60.4 | 27.8338 | 59.2353 | 60.6 | 27.8341 | 50.9344 | 60.8 | 27.8331 | 42.6095 | 61 | 27.8208 | 34.2782 | 61.2 | 27.8328 | 25.9702 | 61.4 | 27.8075 | 17.6079 | 61.6 | 27.8322 | 9.2899 | 61.8 | 27.835 | 0.99999 | 62 | 33.38 | 13.7114 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.38 | 76.0065 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.8419 | 16.3647 | 59.6 | 27.833 | 24.7344 | 59.4 | 27.8286 | 33.0612 | 59.2 |  |  |  | 27.8295 | 49.7087 | 58.8 | 27.8318 | 58.0362 | 58.6 |  |  |  | 27.8135 | 74.706 | 58.2 | 27.8184 | 83.0245 | 58 | 27.8258 | 76.0064 | 60.2 | 27.8413 | 67.5687 | 60.4 | 27.8421 | 59.2356 | 60.6 | 27.8424 | 50.9338 | 60.8 | 27.8414 | 42.6088 | 61 | 27.8292 | 34.2776 | 61.2 | 27.8411 | 25.9704 | 61.4 | 27.8158 | 17.6077 | 61.6 | 27.8405 | 9.2902 | 61.8 | 27.8433 | 0.9996 | 62 | 33.39 | 13.7225 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.39 | 76.0064 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.8502 | 16.3645 | 59.6 | 27.8414 | 24.7346 | 59.4 | 27.8369 | 33.0618 | 59.2 |  |  |  | 27.8378 | 49.7083 | 58.8 | 27.8401 | 58.0363 | 58.6 |  |  |  | 27.8218 | 74.7063 | 58.2 | 27.8267 | 83.0248 | 58 | 27.8342 | 76.0064 | 60.2 | 27.8497 | 67.5682 | 60.4 | 27.8504 | 59.236 | 60.6 | 27.8508 | 50.9332 | 60.8 | 27.8497 | 42.608 | 61 | 27.8375 | 34.2769 | 61.2 | 27.8495 | 25.9706 | 61.4 | 27.8241 | 17.6073 | 61.6 | 27.8489 | 9.2906 | 61.8 | 27.8516 | 0.99921 | 62 | 33.4 | 13.7355 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.4 | 76.0064 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.8585 | 16.3644 | 59.6 | 27.8497 | 24.7345 | 59.4 | 27.8452 | 33.0628 | 59.2 |  |  |  | 27.8462 | 49.7079 | 58.8 | 27.8484 | 58.0364 | 58.6 |  |  |  | 27.8302 | 74.7058 | 58.2 | 27.8351 | 83.0251 | 58 | 27.8425 | 76.0064 | 60.2 | 27.858 | 67.5676 | 60.4 | 27.8588 | 59.2365 | 60.6 | 27.8591 | 50.9328 | 60.8 | 27.8581 | 42.6079 | 61 | 27.8458 | 34.276 | 61.2 | 27.8578 | 25.9705 | 61.4 | 27.8324 | 17.607 | 61.6 | 27.8572 | 9.291 | 61.8 | 27.86 | 0.99882 | 62 | 33.41 | 13.7485 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.41 | 76.0064 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.8669 | 16.3643 | 59.6 | 27.858 | 24.7343 | 59.4 | 27.8536 | 33.0638 | 59.2 |  |  |  | 27.8545 | 49.7075 | 58.8 | 27.8568 | 58.0364 | 58.6 |  |  |  | 27.8385 | 74.7054 | 58.2 | 27.8434 | 83.0251 | 58 | 27.8509 | 76.0061 | 60.2 | 27.8663 | 67.5669 | 60.4 | 27.8671 | 59.237 | 60.6 | 27.8674 | 50.9324 | 60.8 | 27.8664 | 42.6078 | 61 | 27.8542 | 34.2751 | 61.2 | 27.8661 | 25.9703 | 61.4 | 27.8408 | 17.6063 | 61.6 | 27.8655 | 9.2913 | 61.8 | 27.8683 | 0.9981 | 62 | 33.42 | 13.7619 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.42 | 76.0061 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.8752 | 16.3642 | 59.6 | 27.8663 | 24.7341 | 59.4 | 27.8619 | 33.0643 | 59.2 |  |  |  | 27.8629 | 49.7071 | 58.8 | 27.8651 | 58.0364 | 58.6 |  |  |  | 27.8468 | 74.7045 | 58.2 | 27.8517 | 83.025 | 58 | 27.8592 | 76.0057 | 60.2 | 27.8747 | 67.5662 | 60.4 | 27.8754 | 59.2374 | 60.6 | 27.8757 | 50.9321 | 60.8 | 27.8748 | 42.6078 | 61 | 27.8625 | 34.2745 | 61.2 | 27.8745 | 25.9703 | 61.4 | 27.8491 | 17.6057 | 61.6 | 27.8739 | 9.2912 | 61.8 | 27.8766 | 0.99737 | 62 | 33.43 | 13.7753 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.43 | 76.0057 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.8836 | 16.3641 | 59.6 | 27.8747 | 24.7338 | 59.4 | 27.8702 | 33.0648 | 59.2 |  |  |  | 27.8712 | 49.7068 | 58.8 | 27.8734 | 58.0364 | 58.6 |  |  |  | 27.8552 | 74.7036 | 58.2 | 27.86 | 83.0253 | 58 | 27.8675 | 76.0049 | 60.2 | 27.883 | 67.5654 | 60.4 | 27.8838 | 59.238 | 60.6 | 27.8841 | 50.9318 | 60.8 | 27.8831 | 42.6079 | 61 | 27.8708 | 34.2739 | 61.2 | 27.8828 | 25.9703 | 61.4 | 27.8574 | 17.6055 | 61.6 | 27.8822 | 9.2911 | 61.8 | 27.8849 | 0.99665 | 62 | 33.44 | 13.7888 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.44 | 76.0049 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.8919 | 16.364 | 59.6 | 27.883 | 24.7341 | 59.4 | 27.8786 | 33.0654 | 59.2 |  |  |  | 27.8795 | 49.7065 | 58.8 | 27.8818 | 58.0363 | 58.6 |  |  |  | 27.8635 | 74.703 | 58.2 | 27.8683 | 83.0256 | 58 | 27.8759 | 76.0041 | 60.2 | 27.8913 | 67.5647 | 60.4 | 27.8921 | 59.2385 | 60.6 | 27.8924 | 50.9317 | 60.8 | 27.8914 | 42.6078 | 61 | 27.8792 | 34.2738 | 61.2 | 27.8911 | 25.9698 | 61.4 | 27.8658 | 17.6053 | 61.6 | 27.8905 | 9.291 | 61.8 | 27.8933 | 0.99593 | 62 | 33.45 | 13.8024 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.45 | 76.0041 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.9002 | 16.364 | 59.6 | 27.8914 | 24.7343 | 59.4 | 27.8869 | 33.066 | 59.2 |  |  |  | 27.8879 | 49.7064 | 58.8 | 27.8901 | 58.0365 | 58.6 |  |  |  | 27.8718 | 74.7024 | 58.2 | 27.8767 | 83.0265 | 58 | 27.8842 | 76.004 | 60.2 | 27.8997 | 67.5643 | 60.4 | 27.9005 | 59.2386 | 60.6 | 27.9007 | 50.9316 | 60.8 | 27.8998 | 42.6076 | 61 | 27.8875 | 34.2737 | 61.2 | 27.8995 | 25.9694 | 61.4 | 27.8741 | 17.6052 | 61.6 | 27.8989 | 9.291 | 61.8 | 27.9016 | 0.99522 | 62 | 33.46 | 13.8149 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.46 | 76.004 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.9086 | 16.3637 | 59.6 | 27.8997 | 24.7345 | 59.4 | 27.8952 | 33.0661 | 59.2 |  |  |  | 27.8962 | 49.7062 | 58.8 | 27.8985 | 58.0367 | 58.6 |  |  |  | 27.8802 | 74.7012 | 58.2 | 27.885 | 83.0273 | 58 | 27.8925 | 76.0038 | 60.2 | 27.908 | 67.564 | 60.4 | 27.9088 | 59.2387 | 60.6 | 27.9091 | 50.9317 | 60.8 | 27.9081 | 42.6071 | 61 | 27.8958 | 34.2737 | 61.2 | 27.9078 | 25.969 | 61.4 | 27.8824 | 17.6052 | 61.6 | 27.9072 | 9.2911 | 61.8 | 27.9099 | 0.99451 | 62 | 33.47 | 13.8275 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.47 | 76.0038 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.9169 | 16.3635 | 59.6 | 27.908 | 24.7347 | 59.4 | 27.9036 | 33.0662 | 59.2 |  |  |  | 27.9045 | 49.7061 | 58.8 | 27.9068 | 58.0368 | 58.6 |  |  |  | 27.8885 | 74.7 | 58.2 | 27.8933 | 83.028 | 58 | 27.9009 | 76.003 | 60.2 | 27.9164 | 67.5637 | 60.4 | 27.9171 | 59.2383 | 60.6 | 27.9174 | 50.9318 | 60.8 | 27.9164 | 42.6066 | 61 | 27.9041 | 34.2737 | 61.2 | 27.9162 | 25.9687 | 61.4 | 27.8907 | 17.6048 | 61.6 | 27.9155 | 9.2913 | 61.8 | 27.9183 | 0.99379 | 62 | 33.48 | 13.8383 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.48 | 76.003 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.9252 | 16.3635 | 59.6 | 27.9164 | 24.7351 | 59.4 | 27.9119 | 33.066 | 59.2 |  |  |  | 27.9129 | 49.706 | 58.8 | 27.9151 | 58.0369 | 58.6 |  |  |  | 27.8968 | 74.6988 | 58.2 | 27.9017 | 83.0287 | 58 | 27.9092 | 76.0023 | 60.2 | 27.9247 | 67.5635 | 60.4 | 27.9255 | 59.238 | 60.6 | 27.9258 | 50.9319 | 60.8 | 27.9248 | 42.606 | 61 | 27.9125 | 34.2735 | 61.2 | 27.9245 | 25.9684 | 61.4 | 27.899 | 17.6045 | 61.6 | 27.9239 | 9.2909 | 61.8 | 27.9266 | 0.99307 | 62 | 33.49 | 13.8491 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.49 | 76.0023 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.9336 | 16.3635 | 59.6 | 27.9247 | 24.7355 | 59.4 | 27.9202 | 33.0657 | 59.2 |  |  |  | 27.9212 | 49.7051 | 58.8 | 27.9234 | 58.0373 | 58.6 |  |  |  | 27.9052 | 74.6975 | 58.2 | 27.91 | 83.0294 | 58 | 27.9175 | 76.0018 | 60.2 | 27.933 | 67.5623 | 60.4 | 27.9338 | 59.2374 | 60.6 | 27.9341 | 50.932 | 60.8 | 27.9331 | 42.6054 | 61 | 27.9208 | 34.2733 | 61.2 | 27.9328 | 25.9681 | 61.4 | 27.9074 | 17.6046 | 61.6 | 27.9322 | 9.2904 | 61.8 | 27.9349 | 0.99235 | 62 | 33.5 | 13.8585 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.5 | 76.0018 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.9419 | 16.3635 | 59.6 | 27.933 | 24.7356 | 59.4 | 27.9286 | 33.0659 | 59.2 |  |  |  | 27.9295 | 49.7043 | 58.8 | 27.9318 | 58.0377 | 58.6 |  |  |  | 27.9135 | 74.6966 | 58.2 | 27.9183 | 83.0301 | 58 | 27.9259 | 76.0013 | 60.2 | 27.9414 | 67.5612 | 60.4 | 27.9421 | 59.2369 | 60.6 | 27.9424 | 50.9322 | 60.8 | 27.9415 | 42.6048 | 61 | 27.9291 | 34.2733 | 61.2 | 27.9412 | 25.9677 | 61.4 | 27.9157 | 17.6047 | 61.6 | 27.9405 | 9.2902 | 61.8 | 27.9433 | 0.99163 | 62 | 33.51 | 13.868 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.51 | 76.0013 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.9503 | 16.3635 | 59.6 | 27.9414 | 24.7357 | 59.4 | 27.9369 | 33.0661 | 59.2 |  |  |  | 27.9379 | 49.7035 | 58.8 | 27.9401 | 58.0381 | 58.6 |  |  |  | 27.9218 | 74.6956 | 58.2 | 27.9267 | 83.0308 | 58 | 27.9342 | 76.0007 | 60.2 | 27.9497 | 67.5596 | 60.4 | 27.9505 | 59.237 | 60.6 | 27.9507 | 50.9324 | 60.8 | 27.9498 | 42.6043 | 61 | 27.9375 | 34.2733 | 61.2 | 27.9495 | 25.9674 | 61.4 | 27.924 | 17.6049 | 61.6 | 27.9489 | 9.29 | 61.8 | 27.9516 | 0.99091 | 62 | 33.52 | 13.8775 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.52 | 76.0007 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.9586 | 16.3636 | 59.6 | 27.9497 | 24.7358 | 59.4 | 27.9452 | 33.0662 | 59.2 |  |  |  | 27.9462 | 49.7028 | 58.8 | 27.9484 | 58.0385 | 58.6 |  |  |  | 27.9301 | 74.695 | 58.2 | 27.935 | 83.0316 | 58 | 27.9426 | 76 | 60.2 | 27.958 | 67.558 | 60.4 | 27.9588 | 59.2372 | 60.6 | 27.9591 | 50.9324 | 60.8 | 27.9581 | 42.6035 | 61 | 27.9458 | 34.2737 | 61.2 | 27.9579 | 25.9672 | 61.4 | 27.9323 | 17.6051 | 61.6 | 27.9572 | 9.2901 | 61.8 | 27.9599 | 0.99019 | 62 | 33.53 | 13.8869 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.53 | 76 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.9669 | 16.3637 | 59.6 | 27.958 | 24.7359 | 59.4 | 27.9536 | 33.0664 | 59.2 |  |  |  | 27.9545 | 49.7028 | 58.8 | 27.9568 | 58.0384 | 58.6 |  |  |  | 27.9385 | 74.6943 | 58.2 | 27.9433 | 83.032 | 58 | 27.9509 | 75.9995 | 60.2 | 27.9664 | 67.5577 | 60.4 | 27.9672 | 59.2369 | 60.6 | 27.9674 | 50.9324 | 60.8 | 27.9665 | 42.6027 | 61 | 27.9541 | 34.274 | 61.2 | 27.9662 | 25.967 | 61.4 | 27.9407 | 17.6056 | 61.6 | 27.9655 | 9.2902 | 61.8 | 27.9682 | 0.98981 | 62 | 33.54 | 13.896 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.54 | 75.9995 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.9753 | 16.3638 | 59.6 | 27.9664 | 24.7367 | 59.4 | 27.9619 | 33.0657 | 59.2 |  |  |  | 27.9629 | 49.7029 | 58.8 | 27.9651 | 58.0382 | 58.6 |  |  |  | 27.9468 | 74.694 | 58.2 | 27.9517 | 83.0323 | 58 | 27.9592 | 75.9989 | 60.2 | 27.9747 | 67.5573 | 60.4 | 27.9755 | 59.2366 | 60.6 | 27.9758 | 50.9329 | 60.8 | 27.9748 | 42.6022 | 61 | 27.9625 | 34.2742 | 61.2 | 27.9745 | 25.9664 | 61.4 | 27.949 | 17.6061 | 61.6 | 27.9738 | 9.29 | 61.8 | 27.9766 | 0.98943 | 62 | 33.55 | 13.905 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.55 | 75.9989 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.9836 | 16.3639 | 59.6 | 27.9747 | 24.7374 | 59.4 | 27.9702 | 33.0651 | 59.2 |  |  |  | 27.9712 | 49.7033 | 58.8 | 27.9735 | 58.0381 | 58.6 |  |  |  | 27.9551 | 74.6936 | 58.2 | 27.96 | 83.0325 | 58 | 27.9676 | 75.9988 | 60.2 | 27.983 | 67.5572 | 60.4 | 27.9838 | 59.2367 | 60.6 | 27.9841 | 50.9333 | 60.8 | 27.9831 | 42.6017 | 61 | 27.9708 | 34.2744 | 61.2 | 27.9829 | 25.9658 | 61.4 | 27.9573 | 17.6064 | 61.6 | 27.9822 | 9.2898 | 61.8 | 27.9849 | 0.98871 | 62 | 33.56 | 13.9137 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.56 | 75.9988 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 27.992 | 16.3641 | 59.6 | 27.983 | 24.7373 | 59.4 | 27.9786 | 33.0647 | 59.2 |  |  |  | 27.9796 | 49.7036 | 58.8 | 27.9818 | 58.038 | 58.6 |  |  |  | 27.9635 | 74.6932 | 58.2 | 27.9683 | 83.0327 | 58 | 27.9759 | 75.9986 | 60.2 | 27.9914 | 67.557 | 60.4 | 27.9922 | 59.2369 | 60.6 | 27.9924 | 50.9341 | 60.8 | 27.9915 | 42.6013 | 61 | 27.9791 | 34.2743 | 61.2 | 27.9912 | 25.9654 | 61.4 | 27.9657 | 17.6068 | 61.6 | 27.9905 | 9.2896 | 61.8 | 27.9932 | 0.98798 | 62 | 33.57 | 13.9224 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.57 | 75.9986 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.0003 | 16.3642 | 59.6 | 27.9913 | 24.7372 | 59.4 | 27.9869 | 33.0643 | 59.2 |  |  |  | 27.9879 | 49.7032 | 58.8 | 27.9901 | 58.038 | 58.6 |  |  |  | 27.9718 | 74.6927 | 58.2 | 27.9767 | 83.0325 | 58 | 27.9842 | 75.9981 | 60.2 | 27.9997 | 67.5569 | 60.4 | 28.0005 | 59.2369 | 60.6 | 28.0007 | 50.9348 | 60.8 | 27.9998 | 42.6009 | 61 | 27.9875 | 34.2742 | 61.2 | 27.9995 | 25.9651 | 61.4 | 27.974 | 17.607 | 61.6 | 27.9988 | 9.2893 | 61.8 | 28.0016 | 0.98761 | 62 | 33.58 | 13.9308 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.58 | 75.9981 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.0086 | 16.3642 | 59.6 | 27.9997 | 24.7371 | 59.4 | 27.9952 | 33.0639 | 59.2 |  |  |  | 27.9962 | 49.7027 | 58.8 | 27.9985 | 58.0381 | 58.6 |  |  |  | 27.9801 | 74.6925 | 58.2 | 27.985 | 83.0324 | 58 | 27.9926 | 75.9975 | 60.2 | 28.008 | 67.5568 | 60.4 | 28.0089 | 59.2368 | 60.6 | 28.0091 | 50.9353 | 60.8 | 28.0081 | 42.6007 | 61 | 27.9958 | 34.274 | 61.2 | 28.0079 | 25.9649 | 61.4 | 27.9823 | 17.6073 | 61.6 | 28.0072 | 9.2891 | 61.8 | 28.0099 | 0.98724 | 62 | 33.59 | 13.9392 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.59 | 75.9975 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.017 | 16.3643 | 59.6 | 28.008 | 24.737 | 59.4 | 28.0036 | 33.0635 | 59.2 |  |  |  | 28.0045 | 49.7029 | 58.8 | 28.0068 | 58.0381 | 58.6 |  |  |  | 27.9885 | 74.6923 | 58.2 | 27.9933 | 83.0326 | 58 | 28.0009 | 75.9966 | 60.2 | 28.0164 | 67.5559 | 60.4 | 28.0172 | 59.2369 | 60.6 | 28.0174 | 50.9358 | 60.8 | 28.0165 | 42.6004 | 61 | 28.0042 | 34.2737 | 61.2 | 28.0162 | 25.9647 | 61.4 | 27.9906 | 17.6075 | 61.6 | 28.0155 | 9.2889 | 61.8 | 28.0182 | 0.98687 | 62 | 33.6 | 13.9471 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.6 | 75.9966 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.0253 | 16.3645 | 59.6 | 28.0164 | 24.7369 | 59.4 | 28.0119 | 33.0634 | 59.2 |  |  |  | 28.0129 | 49.7032 | 58.8 | 28.0151 | 58.0382 | 58.6 |  |  |  | 27.9968 | 74.6912 | 58.2 | 28.0016 | 83.0328 | 58 | 28.0093 | 75.9957 | 60.2 | 28.0247 | 67.5551 | 60.4 | 28.0255 | 59.237 | 60.6 | 28.0258 | 50.9361 | 60.8 | 28.0248 | 42.5998 | 61 | 28.0125 | 34.2734 | 61.2 | 28.0246 | 25.9647 | 61.4 | 27.999 | 17.6077 | 61.6 | 28.0238 | 9.2889 | 61.8 | 28.0266 | 0.9865 | 62 | 33.61 | 13.955 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.61 | 75.9957 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.0337 | 16.3647 | 59.6 | 28.0247 | 24.7368 | 59.4 | 28.0202 | 33.0634 | 59.2 |  |  |  | 28.0212 | 49.7032 | 58.8 | 28.0235 | 58.038 | 58.6 |  |  |  | 28.0051 | 74.6902 | 58.2 | 28.01 | 83.0328 | 58 | 28.0176 | 75.9955 | 60.2 | 28.0331 | 67.5542 | 60.4 | 28.0339 | 59.2373 | 60.6 | 28.0341 | 50.9364 | 60.8 | 28.0332 | 42.5992 | 61 | 28.0208 | 34.2731 | 61.2 | 28.0329 | 25.9646 | 61.4 | 28.0073 | 17.6081 | 61.6 | 28.0322 | 9.2888 | 61.8 | 28.0349 | 0.98613 | 62 | 33.62 | 13.9633 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.62 | 75.9955 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.042 | 16.3649 | 59.6 | 28.033 | 24.7363 | 59.4 | 28.0285 | 33.0631 | 59.2 |  |  |  | 28.0296 | 49.7033 | 58.8 | 28.0318 | 58.0377 | 58.6 |  |  |  | 28.0135 | 74.6895 | 58.2 | 28.0183 | 83.0327 | 58 | 28.0259 | 75.9952 | 60.2 | 28.0414 | 67.5534 | 60.4 | 28.0422 | 59.2376 | 60.6 | 28.0424 | 50.9368 | 60.8 | 28.0415 | 42.5988 | 61 | 28.0291 | 34.2726 | 61.2 | 28.0412 | 25.9642 | 61.4 | 28.0156 | 17.6084 | 61.6 | 28.0405 | 9.2891 | 61.8 | 28.0432 | 0.98576 | 62 | 33.63 | 13.9717 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.63 | 75.9952 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.0503 | 16.3651 | 59.6 | 28.0414 | 24.7358 | 59.4 | 28.0369 | 33.0628 | 59.2 |  |  |  | 28.0379 | 49.7037 | 58.8 | 28.0401 | 58.0376 | 58.6 |  |  |  | 28.0218 | 74.6888 | 58.2 | 28.0266 | 83.0321 | 58 | 28.0343 | 75.9944 | 60.2 | 28.0497 | 67.5522 | 60.4 | 28.0505 | 59.2375 | 60.6 | 28.0508 | 50.9373 | 60.8 | 28.0498 | 42.5983 | 61 | 28.0375 | 34.2721 | 61.2 | 28.0496 | 25.9638 | 61.4 | 28.0239 | 17.6089 | 61.6 | 28.0489 | 9.2894 | 61.8 | 28.0515 | 0.98539 | 62 | 33.64 | 13.9804 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.64 | 75.9944 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.0587 | 16.365 | 59.6 | 28.0497 | 24.7356 | 59.4 | 28.0452 | 33.0625 | 59.2 |  |  |  | 28.0462 | 49.7041 | 58.8 | 28.0485 | 58.0376 | 58.6 |  |  |  | 28.0301 | 74.6884 | 58.2 | 28.035 | 83.0315 | 58 | 28.0426 | 75.9936 | 60.2 | 28.0581 | 67.5511 | 60.4 | 28.0589 | 59.2374 | 60.6 | 28.0591 | 50.9376 | 60.8 | 28.0582 | 42.5984 | 61 | 28.0458 | 34.2726 | 61.2 | 28.0579 | 25.9631 | 61.4 | 28.0323 | 17.6094 | 61.6 | 28.0572 | 9.2894 | 61.8 | 28.0599 | 0.98502 | 62 | 33.65 | 13.9891 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.65 | 75.9936 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.067 | 16.3649 | 59.6 | 28.058 | 24.7355 | 59.4 | 28.0535 | 33.0621 | 59.2 |  |  |  | 28.0546 | 49.7047 | 58.8 | 28.0568 | 58.0374 | 58.6 |  |  |  | 28.0385 | 74.688 | 58.2 | 28.0433 | 83.0321 | 58 | 28.0509 | 75.9931 | 60.2 | 28.0664 | 67.5504 | 60.4 | 28.0672 | 59.2374 | 60.6 | 28.0674 | 50.9378 | 60.8 | 28.0665 | 42.5984 | 61 | 28.0541 | 34.273 | 61.2 | 28.0663 | 25.9624 | 61.4 | 28.0406 | 17.6098 | 61.6 | 28.0655 | 9.2893 | 61.8 | 28.0682 | 0.98465 | 62 | 33.66 | 13.9994 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.66 | 75.9931 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.0753 | 16.3648 | 59.6 | 28.0664 | 24.7352 | 59.4 | 28.0619 | 33.0619 | 59.2 |  |  |  | 28.0629 | 49.7052 | 58.8 | 28.0651 | 58.0373 | 58.6 |  |  |  | 28.0468 | 74.6879 | 58.2 | 28.0516 | 83.0327 | 58 | 28.0593 | 75.9926 | 60.2 | 28.0747 | 67.5498 | 60.4 | 28.0755 | 59.2375 | 60.6 | 28.0757 | 50.9386 | 60.8 | 28.0748 | 42.5987 | 61 | 28.0625 | 34.2729 | 61.2 | 28.0746 | 25.9621 | 61.4 | 28.0489 | 17.6102 | 61.6 | 28.0739 | 9.2897 | 61.8 | 28.0765 | 0.98429 | 62 | 33.67 | 14.0097 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.67 | 75.9926 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.0837 | 16.3646 | 59.6 | 28.0747 | 24.735 | 59.4 | 28.0702 | 33.0616 | 59.2 |  |  |  | 28.0712 | 49.7052 | 58.8 | 28.0735 | 58.0376 | 58.6 |  |  |  | 28.0551 | 74.6879 | 58.2 | 28.06 | 83.0333 | 58 | 28.0676 | 75.9923 | 60.2 | 28.0831 | 67.5493 | 60.4 | 28.0839 | 59.2376 | 60.6 | 28.0841 | 50.9395 | 60.8 | 28.0832 | 42.5989 | 61 | 28.0708 | 34.2727 | 61.2 | 28.0829 | 25.9619 | 61.4 | 28.0573 | 17.6105 | 61.6 | 28.0822 | 9.29 | 61.8 | 28.0849 | 0.98392 | 62 | 33.68 | 14.0205 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.68 | 75.9923 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.092 | 16.3648 | 59.6 | 28.083 | 24.7347 | 59.4 | 28.0785 | 33.0611 | 59.2 |  |  |  | 28.0796 | 49.7052 | 58.8 | 28.0818 | 58.0378 | 58.6 |  |  |  | 28.0634 | 74.6872 | 58.2 | 28.0683 | 83.0339 | 58 | 28.0759 | 75.9921 | 60.2 | 28.0914 | 67.5489 | 60.4 | 28.0922 | 59.2378 | 60.6 | 28.0924 | 50.9404 | 60.8 | 28.0915 | 42.5991 | 61 | 28.0791 | 34.2726 | 61.2 | 28.0912 | 25.9613 | 61.4 | 28.0656 | 17.6109 | 61.6 | 28.0905 | 9.29 | 61.8 | 28.0932 | 0.98355 | 62 | 33.69 | 14.0312 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.69 | 75.9921 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.1003 | 16.365 | 59.6 | 28.0914 | 24.7344 | 59.4 | 28.0869 | 33.0607 | 59.2 |  |  |  | 28.0879 | 49.7054 | 58.8 | 28.0901 | 58.0379 | 58.6 |  |  |  | 28.0718 | 74.6865 | 58.2 | 28.0766 | 83.0346 | 58 | 28.0843 | 75.9917 | 60.2 | 28.0998 | 67.5479 | 60.4 | 28.1006 | 59.2369 | 60.6 | 28.1008 | 50.9412 | 60.8 | 28.0999 | 42.5992 | 61 | 28.0875 | 34.2724 | 61.2 | 28.0996 | 25.9607 | 61.4 | 28.0739 | 17.6114 | 61.6 | 28.0988 | 9.2899 | 61.8 | 28.1015 | 0.98357 | 62 | 33.7 | 14.0409 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.7 | 75.9917 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.1087 | 16.3655 | 59.6 | 28.0997 | 24.7341 | 59.4 | 28.0952 | 33.06 | 59.2 |  |  |  | 28.0962 | 49.7055 | 58.8 | 28.0985 | 58.038 | 58.6 |  |  |  | 28.0801 | 74.6862 | 58.2 | 28.085 | 83.0353 | 58 | 28.0926 | 75.9913 | 60.2 | 28.1081 | 67.5469 | 60.4 | 28.1089 | 59.236 | 60.6 | 28.1091 | 50.942 | 60.8 | 28.1082 | 42.5989 | 61 | 28.0958 | 34.2728 | 61.2 | 28.1079 | 25.9604 | 61.4 | 28.0822 | 17.6119 | 61.6 | 28.1072 | 9.2899 | 61.8 | 28.1099 | 0.9836 | 62 | 33.71 | 14.0505 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.71 | 75.9913 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.117 | 16.366 | 59.6 | 28.108 | 24.7338 | 59.4 | 28.1035 | 33.0594 | 59.2 |  |  |  | 28.1046 | 49.7056 | 58.8 | 28.1068 | 58.038 | 58.6 |  |  |  | 28.0884 | 74.6859 | 58.2 | 28.0933 | 83.0355 | 58 | 28.101 | 75.9904 | 60.2 | 28.1164 | 67.5466 | 60.4 | 28.1172 | 59.2356 | 60.6 | 28.1174 | 50.9429 | 60.8 | 28.1165 | 42.5986 | 61 | 28.1041 | 34.2731 | 61.2 | 28.1163 | 25.9601 | 61.4 | 28.0905 | 17.6124 | 61.6 | 28.1155 | 9.29 | 61.8 | 28.1182 | 0.98362 | 62 | 33.72 | 14.0606 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.72 | 75.9904 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.1254 | 16.366 | 59.6 | 28.1164 | 24.7337 | 59.4 | 28.1119 | 33.0594 | 59.2 |  |  |  | 28.1129 | 49.7057 | 58.8 | 28.1151 | 58.038 | 58.6 |  |  |  | 28.0968 | 74.6856 | 58.2 | 28.1016 | 83.0356 | 58 | 28.1093 | 75.9895 | 60.2 | 28.1248 | 67.5463 | 60.4 | 28.1256 | 59.2351 | 60.6 | 28.1257 | 50.9436 | 60.8 | 28.1249 | 42.5985 | 61 | 28.1125 | 34.273 | 61.2 | 28.1246 | 25.9598 | 61.4 | 28.0989 | 17.6129 | 61.6 | 28.1238 | 9.29 | 61.8 | 28.1265 | 0.98364 | 62 | 33.73 | 14.0707 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.73 | 75.9895 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.1337 | 16.3661 | 59.6 | 28.1247 | 24.7337 | 59.4 | 28.1202 | 33.0594 | 59.2 |  |  |  | 28.1212 | 49.7066 | 58.8 | 28.1235 | 58.0389 | 58.6 |  |  |  | 28.1051 | 74.6853 | 58.2 | 28.11 | 83.0355 | 58 | 28.1176 | 75.9896 | 60.2 | 28.1331 | 67.5458 | 60.4 | 28.1339 | 59.2348 | 60.6 | 28.1341 | 50.9443 | 60.8 | 28.1332 | 42.5983 | 61 | 28.1208 | 34.2729 | 61.2 | 28.1329 | 25.9594 | 61.4 | 28.1072 | 17.6137 | 61.6 | 28.1322 | 9.29 | 61.8 | 28.1349 | 0.98366 | 62 | 33.74 | 14.0809 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.74 | 75.9896 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.1421 | 16.3661 | 59.6 | 28.133 | 24.7335 | 59.4 | 28.1285 | 33.0592 | 59.2 |  |  |  | 28.1296 | 49.7075 | 58.8 | 28.1318 | 58.0397 | 58.6 |  |  |  | 28.1134 | 74.6851 | 58.2 | 28.1183 | 83.0354 | 58 | 28.126 | 75.9897 | 60.2 | 28.1414 | 67.5453 | 60.4 | 28.1422 | 59.2345 | 60.6 | 28.1424 | 50.9446 | 60.8 | 28.1415 | 42.5982 | 61 | 28.1291 | 34.273 | 61.2 | 28.1413 | 25.9592 | 61.4 | 28.1155 | 17.6145 | 61.6 | 28.1405 | 9.29 | 61.8 | 28.1432 | 0.98368 | 62 | 33.75 | 14.0912 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.75 | 75.9897 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.1504 | 16.3661 | 59.6 | 28.1414 | 24.7333 | 59.4 | 28.1369 | 33.059 | 59.2 |  |  |  | 28.1379 | 49.7081 | 58.8 | 28.1402 | 58.0402 | 58.6 |  |  |  | 28.1218 | 74.6849 | 58.2 | 28.1266 | 83.0358 | 58 | 28.1343 | 75.9901 | 60.2 | 28.1498 | 67.5449 | 60.4 | 28.1506 | 59.235 | 60.6 | 28.1508 | 50.945 | 60.8 | 28.1499 | 42.5981 | 61 | 28.1375 | 34.273 | 61.2 | 28.1496 | 25.9589 | 61.4 | 28.1239 | 17.6152 | 61.6 | 28.1488 | 9.2899 | 61.8 | 28.1515 | 0.98369 | 62 | 33.76 | 14.101 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.76 | 75.9901 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.1587 | 16.3662 | 59.6 | 28.1497 | 24.7333 | 59.4 | 28.1452 | 33.0589 | 59.2 |  |  |  | 28.1463 | 49.7088 | 58.8 | 28.1485 | 58.0406 | 58.6 |  |  |  | 28.1301 | 74.6845 | 58.2 | 28.1349 | 83.0362 | 58 | 28.1426 | 75.9905 | 60.2 | 28.1581 | 67.5444 | 60.4 | 28.1589 | 59.2356 | 60.6 | 28.1591 | 50.9457 | 60.8 | 28.1582 | 42.5974 | 61 | 28.1458 | 34.2734 | 61.2 | 28.158 | 25.9585 | 61.4 | 28.1322 | 17.616 | 61.6 | 28.1572 | 9.29 | 61.8 | 28.1599 | 0.9837 | 62 | 33.77 | 14.1109 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.77 | 75.9905 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.1671 | 16.3663 | 59.6 | 28.158 | 24.7332 | 59.4 | 28.1535 | 33.0588 | 59.2 |  |  |  | 28.1546 | 49.7093 | 58.8 | 28.1568 | 58.0408 | 58.6 |  |  |  | 28.1384 | 74.684 | 58.2 | 28.1432 | 83.0362 | 58 | 28.151 | 75.9916 | 60.2 | 28.1665 | 67.5435 | 60.4 | 28.1673 | 59.2362 | 60.6 | 28.1674 | 50.9464 | 60.8 | 28.1665 | 42.5966 | 61 | 28.1541 | 34.2738 | 61.2 | 28.1663 | 25.9582 | 61.4 | 28.1405 | 17.6163 | 61.6 | 28.1655 | 9.29 | 61.8 | 28.1682 | 0.98372 | 62 | 33.78 | 14.12 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.78 | 75.9916 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.1754 | 16.3658 | 59.6 | 28.1664 | 24.7332 | 59.4 | 28.1618 | 33.0591 | 59.2 |  |  |  | 28.1629 | 49.7098 | 58.8 | 28.1651 | 58.041 | 58.6 |  |  |  | 28.1468 | 74.6835 | 58.2 | 28.1516 | 83.0363 | 58 | 28.1593 | 75.9928 | 60.2 | 28.1748 | 67.5427 | 60.4 | 28.1756 | 59.2368 | 60.6 | 28.1758 | 50.9477 | 60.8 | 28.1749 | 42.5959 | 61 | 28.1624 | 34.2741 | 61.2 | 28.1746 | 25.9572 | 61.4 | 28.1488 | 17.6167 | 61.6 | 28.1738 | 9.29 | 61.8 | 28.1765 | 0.98374 | 62 | 33.79 | 14.1291 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.79 | 75.9928 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.1837 | 16.3653 | 59.6 | 28.1747 | 24.7332 | 59.4 | 28.1702 | 33.0594 | 59.2 |  |  |  | 28.1712 | 49.71 | 58.8 | 28.1735 | 58.0418 | 58.6 |  |  |  | 28.1551 | 74.683 | 58.2 | 28.1599 | 83.0358 | 58 | 28.1676 | 75.994 | 60.2 | 28.1831 | 67.5424 | 60.4 | 28.1839 | 59.2378 | 60.6 | 28.1841 | 50.949 | 60.8 | 28.1832 | 42.5951 | 61 | 28.1708 | 34.2743 | 61.2 | 28.183 | 25.9563 | 61.4 | 28.1572 | 17.6172 | 61.6 | 28.1822 | 9.29 | 61.8 | 28.1848 | 0.98375 | 62 | 33.8 | 14.1382 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.8 | 75.994 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.1921 | 16.3651 | 59.6 | 28.183 | 24.7331 | 59.4 | 28.1785 | 33.0594 | 59.2 |  |  |  | 28.1796 | 49.7103 | 58.8 | 28.1818 | 58.0426 | 58.6 |  |  |  | 28.1634 | 74.6825 | 58.2 | 28.1682 | 83.0353 | 58 | 28.176 | 75.9953 | 60.2 | 28.1915 | 67.5422 | 60.4 | 28.1923 | 59.2388 | 60.6 | 28.1924 | 50.9501 | 60.8 | 28.1916 | 42.5951 | 61 | 28.1791 | 34.2748 | 61.2 | 28.1913 | 25.9561 | 61.4 | 28.1655 | 17.6177 | 61.6 | 28.1905 | 9.2901 | 61.8 | 28.1932 | 0.98376 | 62 | 33.81 | 14.1474 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.81 | 75.9953 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.2004 | 16.3649 | 59.6 | 28.1914 | 24.733 | 59.4 | 28.1869 | 33.0595 | 59.2 |  |  |  | 28.1879 | 49.7109 | 58.8 | 28.1901 | 58.0433 | 58.6 |  |  |  | 28.1718 | 74.682 | 58.2 | 28.1766 | 83.0351 | 58 | 28.1843 | 75.9956 | 60.2 | 28.1998 | 67.5419 | 60.4 | 28.2006 | 59.2395 | 60.6 | 28.2008 | 50.9513 | 60.8 | 28.1999 | 42.5951 | 61 | 28.1875 | 34.2753 | 61.2 | 28.1996 | 25.9559 | 61.4 | 28.1738 | 17.6183 | 61.6 | 28.1988 | 9.2901 | 61.8 | 28.2015 | 0.98377 | 62 | 33.82 | 14.1568 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.82 | 75.9956 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.2087 | 16.3654 | 59.6 | 28.1997 | 24.7327 | 59.4 | 28.1952 | 33.0591 | 59.2 |  |  |  | 28.1963 | 49.7115 | 58.8 | 28.1985 | 58.0439 | 58.6 |  |  |  | 28.1801 | 74.6814 | 58.2 | 28.1849 | 83.0349 | 58 | 28.1927 | 75.9959 | 60.2 | 28.2081 | 67.5415 | 60.4 | 28.2089 | 59.2403 | 60.6 | 28.2091 | 50.9524 | 60.8 | 28.2082 | 42.595 | 61 | 28.1958 | 34.276 | 61.2 | 28.208 | 25.9557 | 61.4 | 28.1822 | 17.6188 | 61.6 | 28.2072 | 9.2901 | 61.8 | 28.2098 | 0.98378 | 62 | 33.83 | 14.1662 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.83 | 75.9959 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.2171 | 16.3659 | 59.6 | 28.208 | 24.7323 | 59.4 | 28.2035 | 33.0588 | 59.2 |  |  |  | 28.2046 | 49.7122 | 58.8 | [6 empty] | 28.1884 | 74.6809 | 58.2 | 28.1932 | 83.0351 | 58 | 28.201 | 75.9967 | 60.2 | 28.2165 | 67.5409 | 60.4 | 28.2173 | 59.2408 | 60.6 | 28.2174 | 50.9535 | 60.8 | 28.2166 | 42.5949 | 61 | 28.2041 | 34.2767 | 61.2 | 28.2163 | 25.9555 | 61.4 | 28.1905 | 17.6184 | 61.6 | 28.2155 | 9.2901 | 61.8 | 28.2181 | 0.98379 | 62 | 33.84 | 14.1754 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.84 | 75.9967 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.2254 | 16.3658 | 59.6 | 28.2164 | 24.7319 | 59.4 | 28.2119 | 33.0583 | 59.2 |  |  |  | 28.2129 | 49.7129 | 58.8 | [6 empty] | 28.1967 | 74.6806 | 58.2 | 28.2016 | 83.0353 | 58 | 28.2093 | 75.9975 | 60.2 | 28.2248 | 67.5403 | 60.4 | 28.2256 | 59.2412 | 60.6 | 28.2258 | 50.9544 | 60.8 | 28.2249 | 42.5948 | 61 | 28.2125 | 34.2775 | 61.2 | 28.2246 | 25.9553 | 61.4 | 28.1988 | 17.618 | 61.6 | 28.2238 | 9.29 | 61.8 | 28.2265 | 0.9838 | 62 | 33.85 | 14.1846 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.85 | 75.9975 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.2338 | 16.3656 | 59.6 | 28.2247 | 24.7315 | 59.4 | 28.2202 | 33.0578 | 59.2 |  |  |  | 28.2213 | 49.7133 | 58.8 | [6 empty] | 28.2051 | 74.6803 | 58.2 | 28.2099 | 83.0354 | 58 | 28.2177 | 75.9979 | 60.2 | 28.2331 | 67.5404 | 60.4 | 28.234 | 59.2417 | 60.6 | 28.2341 | 50.9553 | 60.8 | 28.2332 | 42.5947 | 61 | 28.2208 | 34.2782 | 61.2 | 28.233 | 25.9551 | 61.4 | 28.2071 | 17.6177 | 61.6 | 28.2321 | 9.2898 | 61.8 | 28.2348 | 0.98381 | 62 | 33.86 | 14.1924 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.86 | 75.9979 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.2421 | 16.3654 | 59.6 | 28.233 | 24.7318 | 59.4 | 28.2285 | 33.0573 | 59.2 |  |  |  | 28.2296 | 49.7138 | 58.8 | [6 empty] | 28.2134 | 74.6807 | 58.2 | 28.2182 | 83.0355 | 58 | 28.226 | 75.9982 | 60.2 | 28.2415 | 67.5405 | 60.4 | 28.2423 | 59.2421 | 60.6 | 28.2424 | 50.9554 | 60.8 | 28.2416 | 42.5962 | 61 | 28.2291 | 34.2791 | 61.2 | 28.2413 | 25.955 | 61.4 | 28.2155 | 17.6175 | 61.6 | 28.2405 | 9.2897 | 61.8 | 28.2431 | 0.98382 | 62 | 33.87 | 14.2002 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.87 | 75.9982 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.2505 | 16.3652 | 59.6 | 28.2414 | 24.7321 | 59.4 | 28.2368 | 33.0567 | 59.2 |  |  |  | 28.2379 | 49.7139 | 58.8 | [6 empty] | 28.2217 | 74.681 | 58.2 | 28.2266 | 83.0351 | 58 | 28.2343 | 75.9981 | 60.2 | 28.2498 | 67.541 | 60.4 | 28.2506 | 59.2427 | 60.6 | 28.2507 | 50.9554 | 60.8 | 28.2499 | 42.5977 | 61 | 28.2375 | 34.28 | 61.2 | 28.2497 | 25.9549 | 61.4 | 28.2238 | 17.6173 | 61.6 | 28.2488 | 9.2895 | 61.8 | 28.2515 | 0.98423 | 62 | 33.88 | 14.2066 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.88 | 75.9981 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.2588 | 16.3651 | 59.6 | 28.2497 | 24.733 | 59.4 | 28.2452 | 33.0563 | 59.2 |  |  |  | 28.2463 | 49.7141 | 58.8 | [6 empty] | 28.2301 | 74.6805 | 58.2 | 28.2349 | 83.0347 | 58 | 28.2427 | 75.998 | 60.2 | 28.2582 | 67.5415 | 60.4 | 28.259 | 59.2434 | 60.6 | 28.2591 | 50.9563 | 60.8 | 28.2583 | 42.5995 | 61 | 28.2458 | 34.2807 | 61.2 | 28.258 | 25.9547 | 61.4 | 28.2321 | 17.6171 | 61.6 | 28.2572 | 9.2894 | 61.8 | 28.2598 | 0.98463 | 62 | 33.89 | 14.2129 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.89 | 75.998 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.2671 | 16.3649 | 59.6 | 28.2581 | 24.7339 | 59.4 | 28.2535 | 33.0558 | 59.2 |  |  |  | 28.2546 | 49.7145 | 58.8 | [6 empty] | 28.2384 | 74.68 | 58.2 | 28.2432 | 83.0346 | 58 | 28.251 | 75.9978 | 60.2 | 28.2665 | 67.5418 | 60.4 | 28.2673 | 59.2441 | 60.6 | 28.2674 | 50.9571 | 60.8 | 28.2666 | 42.6013 | 61 | 28.2541 | 34.2814 | 61.2 | 28.2663 | 25.9545 | 61.4 | 28.2404 | 17.6169 | 61.6 | 28.2655 | 9.2893 | 61.8 | 28.2681 | 0.98503 | 62 | 33.9 | 14.2175 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.9 | 75.9978 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.2755 | 16.365 | 59.6 | 28.2664 | 24.7347 | 59.4 | 28.2618 | 33.055 | 59.2 |  |  |  | 28.2629 | 49.7149 | 58.8 | [6 empty] | 28.2467 | 74.6802 | 58.2 | 28.2516 | 83.0344 | 58 | 28.2594 | 75.9976 | 60.2 | 28.2748 | 67.542 | 60.4 | 28.2757 | 59.2448 | 60.6 | 28.2758 | 50.9576 | 60.8 | 28.2749 | 42.6045 | 61 | 28.2625 | 34.2822 | 61.2 | 28.2747 | 25.9544 | 61.4 | 28.2488 | 17.6168 | 61.6 | 28.2738 | 9.2892 | 61.8 | 28.2765 | 0.98544 | 62 | 33.91 | 14.2221 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.91 | 75.9976 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.2838 | 16.365 | 59.6 | 28.2747 | 24.7354 | 59.4 | 28.2702 | 33.0543 | 59.2 |  |  |  | 28.2713 | 49.7151 | 58.8 | [6 empty] | 28.2551 | 74.6803 | 58.2 | 28.2599 | 83.0348 | 58 | 28.2677 | 75.9976 | 60.2 | 28.2832 | 67.5427 | 60.4 | 28.284 | 59.2452 | 60.6 | 28.2841 | 50.9581 | 60.8 | 28.2833 | 42.6077 | 61 | 28.2708 | 34.283 | 61.2 | 28.283 | 25.9542 | 61.4 | 28.2571 | 17.6171 | 61.6 | 28.2822 | 9.2892 | 61.8 | 28.2848 | 0.98617 | 62 | 33.92 | 14.2259 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.92 | 75.9976 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.2921 | 16.3648 | 59.6 | 28.2831 | 24.7359 | 59.4 | 28.2785 | 33.0539 | 59.2 |  |  |  | 28.2796 | 49.7153 | 58.8 | [6 empty] | 28.2634 | 74.6815 | 58.2 | 28.2682 | 83.0351 | 58 | 28.276 | 75.9976 | 60.2 | 28.2915 | 67.5434 | 60.4 | 28.2923 | 59.2456 | 60.6 | 28.2924 | 50.9589 | 60.8 | 28.2916 | 42.6117 | 61 | 28.2791 | 34.2835 | 61.2 | 28.2914 | 25.9548 | 61.4 | 28.2654 | 17.6173 | 61.6 | 28.2905 | 9.2894 | 61.8 | 28.2931 | 0.9869 | 62 | 33.93 | 14.2298 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.93 | 75.9976 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.3005 | 16.3646 | 59.6 | 28.2914 | 24.7365 | 59.4 | 28.2868 | 33.0536 | 59.2 |  |  |  | 28.2879 | 49.7153 | 58.8 | [6 empty] | 28.2717 | 74.6827 | 58.2 | 28.2766 | 83.0348 | 58 | 28.2844 | 75.9984 | 60.2 | 28.2998 | 67.5441 | 60.4 | 28.3007 | 59.2457 | 60.6 | 28.3008 | 50.9597 | 60.8 | 28.2999 | 42.6156 | 61 | 28.2874 | 34.2839 | 61.2 | 28.2997 | 25.9555 | 61.4 | 28.2737 | 17.6178 | 61.6 | 28.2988 | 9.2895 | 61.8 | 28.3015 | 0.98763 | 62 | 33.94 | 14.233 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.94 | 75.9984 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.3088 | 16.3644 | 59.6 | 28.2997 | 24.7367 | 59.4 | 28.2952 | 33.0537 | 59.2 |  |  |  | 28.2963 | 49.7154 | 58.8 | [6 empty] | 28.2801 | 74.6838 | 58.2 | 28.2849 | 83.0344 | 58 | 28.2927 | 75.9991 | 60.2 | 28.3082 | 67.5449 | 60.4 | 28.309 | 59.2458 | 60.6 | 28.3091 | 50.9602 | 60.8 | 28.3083 | 42.6211 | 61 | 28.2958 | 34.2845 | 61.2 | 28.308 | 25.9564 | 61.4 | 28.2821 | 17.6183 | 61.6 | 28.3072 | 9.2896 | 61.8 | 28.3098 | 0.98836 | 62 | 33.95 | 14.2362 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.95 | 75.9991 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.3171 | 16.3642 | 59.6 | 28.3081 | 24.7369 | 59.4 | 28.3035 | 33.0539 | 59.2 |  |  |  | 28.3046 | 49.7157 | 58.8 | [6 empty] | 28.2884 | 74.685 | 58.2 | 28.2932 | 83.0337 | 58 | 28.301 | 75.9994 | 60.2 | 28.3165 | 67.5458 | 60.4 | 28.3173 | 59.2465 | 60.6 | 28.3174 | 50.9608 | 60.8 | 28.3166 | 42.6265 | 61 | 28.3041 | 34.285 | 61.2 | 28.3163 | 25.9574 | 61.4 | 28.2904 | 17.6184 | 61.6 | 28.3155 | 9.2897 | 61.8 | 28.3181 | 0.98909 | 62 | 33.96 | 14.2409 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.96 | 75.9994 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.3255 | 16.364 | 59.6 | 28.3164 | 24.7367 | 59.4 | 28.3118 | 33.0535 | 59.2 |  |  |  | 28.313 | 49.7161 | 58.8 | [6 empty] | 28.2967 | 74.6863 | 58.2 | 28.3015 | 83.033 | 58 | 28.3094 | 75.9998 | 60.2 | 28.3248 | 67.5468 | 60.4 | 28.3257 | 59.2472 | 60.6 | 28.3258 | 50.9612 | 60.8 | 28.3249 | 42.6327 | 61 | 28.3125 | 34.2851 | 61.2 | 28.3247 | 25.9582 | 61.4 | 28.2987 | 17.6186 | 61.6 | 28.3238 | 9.2899 | 61.8 | 28.3264 | 0.98981 | 62 | 33.97 | 14.2455 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.97 | 75.9998 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.3338 | 16.3637 | 59.6 | 28.3247 | 24.7365 | 59.4 | 28.3202 | 33.0531 | 59.2 |  |  |  | 28.3213 | 49.7167 | 58.8 | [6 empty] | 28.3051 | 74.6876 | 58.2 | 28.3099 | 83.0326 | 58 | 28.3177 | 76.0001 | 60.2 | 28.3332 | 67.5474 | 60.4 | 28.334 | 59.248 | 60.6 | 28.3341 | 50.9616 | 60.8 | 28.3333 | 42.6388 | 61 | 28.3208 | 34.2853 | 61.2 | 28.333 | 25.9591 | 61.4 | 28.3071 | 17.6188 | 61.6 | 28.3322 | 9.29 | 61.8 | 28.3348 | 0.99053 | 62 | 33.98 | 14.2524 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.98 | 76.0001 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.3422 | 16.3635 | 59.6 | 28.3331 | 24.7363 | 59.4 | 28.3285 | 33.0535 | 59.2 |  |  |  | 28.3296 | 49.7172 | 58.8 | [6 empty] | 28.3134 | 74.6881 | 58.2 | 28.3182 | 83.0323 | 58 | 28.326 | 76.0004 | 60.2 | 28.3415 | 67.548 | 60.4 | 28.3423 | 59.2487 | 60.6 | 28.3424 | 50.9619 | 60.8 | 28.3416 | 42.6459 | 61 | 28.3291 | 34.2854 | 61.2 | 28.3414 | 25.9601 | 61.4 | 28.3154 | 17.6189 | 61.6 | 28.3405 | 9.2902 | 61.8 | 28.3431 | 0.99125 | 62 | 33.99 | 14.2592 | 59.6 | 1 | 80.12 | 33.99 | 76.0004 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.3505 | 16.3634 | 59.6 | 28.3414 | 24.7361 | 59.4 | 28.3368 | 33.054 | 59.2 |  |  |  | 28.338 | 49.718 | 58.8 | [6 empty] | 28.3217 | 74.6887 | 58.2 | 28.3265 | 83.0322 | 58 | 28.3344 | 76.0011 | 60.2 | 28.3499 | 67.5488 | 60.4 | 28.3507 | 59.2491 | 60.6 | 28.3508 | 50.9621 | 60.8 | 28.3499 | 42.6529 | 61 | 28.3375 | 34.2856 | 61.2 | 28.3497 | 25.9611 | 61.4 | 28.3237 | 17.619 | 61.6 | 28.3488 | 9.2904 | 61.8 | 28.3514 | 0.99198 | 62 | 34 | 14.2673 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34 | 76.0011 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.3588 | 16.3631 | 59.6 | 28.3497 | 24.7359 | 59.4 | 28.3452 | 33.0543 | 59.2 |  |  |  | 28.3463 | 49.7189 | 58.8 | [6 empty] | 28.33 | 74.6898 | 58.2 | 28.3349 | 83.0322 | 58 | 28.3427 | 76.0019 | 60.2 | 28.3582 | 67.5495 | 60.4 | 28.359 | 59.2495 | 60.6 | 28.3591 | 50.9623 | 60.8 | 28.3583 | 42.6592 | 61 | 28.3458 | 34.2857 | 61.2 | 28.358 | 25.962 | 61.4 | 28.332 | 17.6191 | 61.6 | 28.3571 | 9.2905 | 61.8 | 28.3598 | 0.9927 | 62 | 34.01 | 14.2755 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.01 | 76.0019 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.3672 | 16.3629 | 59.6 | 28.3581 | 24.7357 | 59.4 | 28.3535 | 33.0546 | 59.2 |  |  |  | 28.3546 | 49.7199 | 58.8 | [6 empty] | 28.3384 | 74.6908 | 58.2 | 28.3432 | 83.0319 | 58 | 28.3511 | 76.0024 | 60.2 | 28.3665 | 67.5508 | 60.4 | 28.3674 | 59.2498 | 60.6 | 28.3674 | 50.9625 | 60.8 | 28.3666 | 42.6655 | 61 | 28.3541 | 34.2857 | 61.2 | 28.3664 | 25.9629 | 61.4 | 28.3404 | 17.6192 | 61.6 | 28.3655 | 9.2906 | 61.8 | 28.3681 | 0.99342 | 62 | 34.02 | 14.2849 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.02 | 76.0024 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.3755 | 16.3625 | 59.6 | 28.3664 | 24.7359 | 59.4 | 28.3618 | 33.055 | 59.2 |  |  |  | 28.363 | 49.7209 | 58.8 | [6 empty] | 28.3467 | 74.6915 | 58.2 | 28.3515 | 83.0316 | 58 | 28.3594 | 76.0029 | 60.2 | 28.3749 | 67.552 | 60.4 | 28.3757 | 59.2501 | 60.6 | 28.3758 | 50.9629 | 60.8 | 28.375 | 42.6727 | 61 | 28.3625 | 34.2859 | 61.2 | 28.3747 | 25.9639 | 61.4 | 28.3487 | 17.6193 | 61.6 | 28.3738 | 9.2908 | 61.8 | 28.3764 | 0.99414 | 62 | 34.03 | 14.2942 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.03 | 76.0029 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.3838 | 16.3622 | 59.6 | 28.3747 | 24.7361 | 59.4 | 28.3702 | 33.0554 | 59.2 |  |  |  | 28.3713 | 49.7212 | 58.8 | [6 empty] | 28.355 | 74.6923 | 58.2 | 28.3599 | 83.0318 | 58 | 28.3677 | 76.0039 | 60.2 | 28.3832 | 67.5523 | 60.4 | 28.384 | 59.2511 | 60.6 | 28.3841 | 50.9633 | 60.8 | 28.3833 | 42.6798 | 61 | 28.3708 | 34.286 | 61.2 | 28.383 | 25.9649 | 61.4 | 28.357 | 17.6194 | 61.6 | 28.3821 | 9.291 | 61.8 | 28.3848 | 0.99453 | 62 | 34.04 | 14.3036 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.04 | 76.0039 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.3922 | 16.3618 | 59.6 | 28.3831 | 24.7358 | 59.4 | 28.3785 | 33.0558 | 59.2 |  |  |  | 28.3796 | 49.7215 | 58.8 | [6 empty] | 28.3634 | 74.6925 | 58.2 | 28.3682 | 83.0319 | 58 | 28.3761 | 76.0049 | 60.2 | 28.3915 | 67.5526 | 60.4 | 28.3924 | 59.252 | 60.6 | 28.3924 | 50.9633 | 60.8 | 28.3916 | 42.6864 | 61 | 28.3791 | 34.2865 | 61.2 | 28.3914 | 25.9661 | 61.4 | 28.3654 | 17.6195 | 61.6 | 28.3905 | 9.2916 | 61.8 | 28.3931 | 0.99492 | 62 | 34.05 | 14.313 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.05 | 76.0049 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.4005 | 16.3615 | 59.6 | 28.3914 | 24.7355 | 59.4 | 28.3868 | 33.0562 | 59.2 |  |  |  | 28.388 | 49.7213 | 58.8 | [6 empty] | 28.3717 | 74.6928 | 58.2 | 28.3765 | 83.0314 | 58 | 28.3844 | 76.0051 | 60.2 | 28.3999 | 67.5525 | 60.4 | 28.4007 | 59.2519 | 60.6 | 28.4008 | 50.9634 | 60.8 | 28.3999 | 42.6931 | 61 | 28.3875 | 34.2869 | 61.2 | 28.3997 | 25.9673 | 61.4 | 28.3737 | 17.6196 | 61.6 | 28.3988 | 9.2921 | 61.8 | 28.4014 | 0.9953 | 62 | 34.06 | 14.3228 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.06 | 76.0051 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.4089 | 16.3611 | 59.6 | 28.3997 | 24.7357 | 59.4 | 28.3952 | 33.0567 | 59.2 |  |  |  | 28.3963 | 49.7211 | 58.8 | [6 empty] | 28.38 | 74.6935 | 58.2 | 28.3848 | 83.0308 | 58 | 28.3927 | 76.0053 | 60.2 | 28.4082 | 67.5524 | 60.4 | 28.409 | 59.2518 | 60.6 | 28.4091 | 50.9631 | 60.8 | 28.4083 | 42.7001 | 61 | 28.3958 | 34.2871 | 61.2 | 28.4081 | 25.9682 | 61.4 | 28.382 | 17.6196 | 61.6 | 28.4071 | 9.2927 | 61.8 | 28.4098 | 0.99568 | 62 | 34.07 | 14.3325 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.07 | 76.0053 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.4172 | 16.3607 | 59.6 | 28.4081 | 24.736 | 59.4 | 28.4035 | 33.0572 | 59.2 |  |  |  | 28.4046 | 49.7214 | 58.8 | [6 empty] | 28.3884 | 74.6942 | 58.2 | 28.3932 | 83.0309 | 58 | 28.4011 | 76.006 | 60.2 | 28.4165 | 67.5522 | 60.4 | 28.4174 | 59.2527 | 60.6 | 28.4174 | 50.9629 | 60.8 | 28.4166 | 42.7072 | 61 | 28.4041 | 34.2872 | 61.2 | 28.4164 | 25.9692 | 61.4 | 28.3903 | 17.6198 | 61.6 | 28.4155 | 9.2932 | 61.8 | 28.4181 | 0.99606 | 62 | 34.08 | 14.3427 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.08 | 76.006 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.4255 | 16.3604 | 59.6 | 28.4164 | 24.7359 | 59.4 | 28.4118 | 33.0576 | 59.2 |  |  |  | 28.413 | 49.7216 | 58.8 | [6 empty] | 28.3967 | 74.6953 | 58.2 | 28.4015 | 83.0311 | 58 | 28.4094 | 76.0067 | 60.2 | 28.4249 | 67.5519 | 60.4 | 28.4257 | 59.2536 | 60.6 | 28.4258 | 50.9628 | 60.8 | 28.425 | 42.7141 | 61 | 28.4124 | 34.2877 | 61.2 | 28.4247 | 25.97 | 61.4 | 28.3987 | 17.6199 | 61.6 | 28.4238 | 9.2938 | 61.8 | 28.4264 | 0.99644 | 62 | 34.09 | 14.3528 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.09 | 76.0067 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.4339 | 16.3601 | 59.6 | 28.4247 | 24.7359 | 59.4 | 28.4202 | 33.0579 | 59.2 |  |  |  | 28.4213 | 49.7214 | 58.8 | [6 empty] | 28.405 | 74.6964 | 58.2 | 28.4098 | 83.0309 | 58 | 28.4177 | 76.0069 | 60.2 | 28.4332 | 67.5522 | 60.4 | 28.4341 | 59.2538 | 60.6 | 28.4341 | 50.9627 | 60.8 | 28.4333 | 42.7209 | 61 | 28.4208 | 34.2882 | 61.2 | 28.433 | 25.9709 | 61.4 | 28.407 | 17.6201 | 61.6 | 28.4322 | 9.2944 | 61.8 | 28.4348 | 0.99682 | 62 | 34.1 | 14.3633 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.1 | 76.0069 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.4422 | 16.3597 | 59.6 | 28.4331 | 24.7357 | 59.4 | 28.4285 | 33.0581 | 59.2 |  |  |  | 28.4296 | 49.7212 | 58.8 | [6 empty] | 28.4134 | 74.6973 | 58.2 | 28.4182 | 83.0307 | 58 | 28.4261 | 76.007 | 60.2 | 28.4416 | 67.5525 | 60.4 | 28.4424 | 59.254 | 60.6 | 28.4424 | 50.9628 | 60.8 | 28.4416 | 42.7281 | 61 | 28.4291 | 34.2884 | 61.2 | 28.4414 | 25.9716 | 61.4 | 28.4153 | 17.6203 | 61.6 | 28.4405 | 9.2948 | 61.8 | 28.4431 | 0.9972 | 62 | 34.11 | 14.3738 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.11 | 76.007 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.4505 | 16.3593 | 59.6 | 28.4414 | 24.7356 | 59.4 | 28.4368 | 33.0582 | 59.2 |  |  |  | 28.438 | 49.7211 | 58.8 | [6 empty] | 28.4217 | 74.6982 | 58.2 | 28.4265 | 83.0308 | 58 | 28.4344 | 76.0066 | 60.2 | 28.4499 | 67.5526 | 60.4 | 28.4507 | 59.2539 | 60.6 | 28.4508 | 50.9629 | 60.8 | 28.45 | 42.7352 | 61 | 28.4375 | 34.2886 | 61.2 | 28.4497 | 25.9722 | 61.4 | 28.4236 | 17.62 | 61.6 | 28.4488 | 9.2952 | 61.8 | 28.4514 | 0.99758 | 62 | 34.12 | 14.3841 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.12 | 76.0066 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.4589 | 16.3588 | 59.6 | 28.4497 | 24.7357 | 59.4 | 28.4451 | 33.0584 | 59.2 |  |  |  | 28.4463 | 49.721 | 58.8 | [6 empty] | 28.43 | 74.6988 | 58.2 | 28.4348 | 83.0309 | 58 | 28.4428 | 76.0061 | 60.2 | 28.4582 | 67.5528 | 60.4 | 28.4591 | 59.2537 | 60.6 | 28.4591 | 50.9629 | 60.8 | 28.4583 | 42.7417 | 61 | 28.4458 | 34.2888 | 61.2 | 28.458 | 25.9734 | 61.4 | 28.432 | 17.6196 | 61.6 | 28.4572 | 9.2953 | 61.8 | 28.4597 | 0.99795 | 62 | 34.13 | 14.3943 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.13 | 76.0061 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.4672 | 16.3583 | 59.6 | 28.4581 | 24.7358 | 59.4 | 28.4535 | 33.0587 | 59.2 |  |  |  | 28.4547 | 49.7208 | 58.8 | [6 empty] | 28.4384 | 74.6994 | 58.2 | 28.4431 | 83.031 | 58 | 28.4511 | 76.006 | 60.2 | 28.4666 | 67.5532 | 60.4 | 28.4674 | 59.2539 | 60.6 | 28.4674 | 50.9629 | 60.8 | 28.4666 | 42.7481 | 61 | 28.4541 | 34.289 | 61.2 | 28.4664 | 25.9746 | 61.4 | 28.4403 | 17.6192 | 61.6 | 28.4655 | 9.2953 | 61.8 | 28.468 | 0.99834 | 62 | 34.14 | 14.4041 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.14 | 76.006 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.4756 | 16.3578 | 59.6 | 28.4664 | 24.7359 | 59.4 | 28.4618 | 33.0589 | 59.2 |  |  |  | 28.463 | 49.7206 | 58.8 | [6 empty] | 28.4467 | 74.7 | 58.2 | 28.4515 | 83.0312 | 58 | 28.4594 | 76.0058 | 60.2 | 28.4749 | 67.5536 | 60.4 | 28.4757 | 59.2541 | 60.6 | 28.4758 | 50.9626 | 60.8 | 28.475 | 42.7543 | 61 | 28.4625 | 34.2893 | 61.2 | 28.4747 | 25.9758 | 61.4 | 28.4486 | 17.6188 | 61.6 | 28.4738 | 9.2954 | 61.8 | 28.4764 | 0.99872 | 62 | 34.15 | 14.414 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.15 | 76.0058 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.4839 | 16.3573 | 59.6 | 28.4747 | 24.736 | 59.4 | 28.4701 | 33.0592 | 59.2 |  |  |  | 28.4713 | 49.7202 | 58.8 | [6 empty] | 28.455 | 74.7006 | 58.2 | 28.4598 | 83.0307 | 58 | 28.4678 | 76.0059 | 60.2 | 28.4832 | 67.5541 | 60.4 | 28.4841 | 59.2542 | 60.6 | 28.4841 | 50.9624 | 60.8 | 28.4833 | 42.7605 | 61 | 28.4708 | 34.2896 | 61.2 | 28.4831 | 25.977 | 61.4 | 28.4569 | 17.6183 | 61.6 | 28.4821 | 9.2954 | 61.8 | 28.4847 | 0.99909 | 62 | 34.16 | 14.4223 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.16 | 76.0059 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.4922 | 16.3567 | 59.6 | 28.4831 | 24.736 | 59.4 | 28.4785 | 33.059 | 59.2 |  |  |  | 28.4797 | 49.7199 | 58.8 | [6 empty] | 28.4633 | 74.7012 | 58.2 | 28.4681 | 83.0301 | 58 | 28.4761 | 76.0059 | 60.2 | 28.4916 | 67.5546 | 60.4 | 28.4924 | 59.2544 | 60.6 | 28.4924 | 50.9619 | 60.8 | 28.4916 | 42.767 | 61 | 28.4791 | 34.2901 | 61.2 | 28.4914 | 25.9779 | 61.4 | 28.4653 | 17.6179 | 61.6 | 28.4905 | 9.2955 | 61.8 | 28.493 | 0.99946 | 62 | 34.17 | 14.4306 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.17 | 76.0059 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.5006 | 16.356 | 59.6 | 28.4914 | 24.736 | 59.4 | 28.4868 | 33.0588 | 59.2 |  |  |  | 28.488 | 49.7205 | 58.8 | [6 empty] | 28.4717 | 74.7018 | 58.2 | 28.4765 | 83.03 | 58 | 28.4844 | 76.0055 | 60.2 | 28.4999 | 67.5548 | 60.4 | 28.5008 | 59.2545 | 60.6 | 28.5008 | 50.9615 | 60.8 | 28.5 | 42.7734 | 61 | 28.4875 | 34.2906 | 61.2 | 28.4997 | 25.9788 | 61.4 | 28.4736 | 17.6175 | 61.6 | 28.4988 | 9.2955 | 61.8 | 28.5014 | 0.99984 | 62 | 34.18 | 14.4388 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.18 | 76.0055 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.5089 | 16.3549 | 59.6 | 28.4997 | 24.7362 | 59.4 | 28.4951 | 33.0591 | 59.2 |  |  |  | 28.4963 | 49.7212 | 58.8 | [6 empty] | 28.48 | 74.7023 | 58.2 | 28.4848 | 83.0298 | 58 | 28.4928 | 76.005 | 60.2 | 28.5083 | 67.555 | 60.4 | 28.5091 | 59.2547 | 60.6 | 28.5091 | 50.9612 | 60.8 | 28.5083 | 42.7797 | 61 | 28.4958 | 34.2909 | 61.2 | 28.5081 | 25.9797 | 61.4 | 28.4819 | 17.6171 | 61.6 | 28.5071 | 9.2955 | 61.8 | 28.5097 | 1.0002 | 62 | 34.19 | 14.447 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.19 | 76.005 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.5173 | 16.3538 | 59.6 | 28.5081 | 24.7365 | 59.4 | 28.5035 | 33.0595 | 59.2 |  |  |  | 28.5047 | 49.7213 | 58.8 | [6 empty] | 28.4883 | 74.7029 | 58.2 | 28.4931 | 83.0302 | 58 | 28.5011 | 76.005 | 60.2 | 28.5166 | 67.5553 | 60.4 | 28.5174 | 59.2551 | 60.6 | 28.5174 | 50.9609 | 60.8 | 28.5166 | 42.786 | 61 | 28.5041 | 34.2913 | 61.2 | 28.5164 | 25.9807 | 61.4 | 28.4903 | 17.6166 | 61.6 | 28.5155 | 9.2955 | 61.8 | 28.518 | 1.0002 | 62 | 34.2 | 14.4553 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.2 | 76.005 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.5256 | 16.353 | 59.6 | 28.5164 | 24.7366 | 59.4 | 28.5118 | 33.0596 | 59.2 |  |  |  | 28.513 | 49.7214 | 58.8 | [6 empty] | 28.4967 | 74.7033 | 58.2 | 28.5015 | 83.0305 | 58 | 28.5095 | 76.005 | 60.2 | 28.5249 | 67.5555 | 60.4 | 28.5258 | 59.2556 | 60.6 | 28.5258 | 50.9605 | 60.8 | 28.525 | 42.7917 | 61 | 28.5125 | 34.2915 | 61.2 | 28.5247 | 25.9815 | 61.4 | 28.4986 | 17.6162 | 61.6 | 28.5238 | 9.2953 | 61.8 | 28.5264 | 1.0002 | 62 | 34.21 | 14.4635 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.21 | 76.005 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.5339 | 16.3521 | 59.6 | 28.5247 | 24.7367 | 59.4 | 28.5201 | 33.0596 | 59.2 |  |  |  | 28.5213 | 49.7215 | 58.8 | [6 empty] | 28.505 | 74.7037 | 58.2 | 28.5098 | 83.0302 | 58 | 28.5178 | 76.0052 | 60.2 | 28.5333 | 67.5554 | 60.4 | 28.5341 | 59.2561 | 60.6 | 28.5341 | 50.9601 | 60.8 | 28.5333 | 42.7973 | 61 | 28.5208 | 34.2917 | 61.2 | 28.5331 | 25.9823 | 61.4 | 28.5069 | 17.6157 | 61.6 | 28.5321 | 9.2951 | 61.8 | 28.5347 | 1.0003 | 62 | 34.22 | 14.4715 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.22 | 76.0052 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.5423 | 16.3515 | 59.6 | 28.5331 | 24.7366 | 59.4 | 28.5285 | 33.0591 | 59.2 |  |  |  | 28.5297 | 49.7216 | 58.8 | [6 empty] | 28.5133 | 74.7043 | 58.2 | 28.5181 | 83.0299 | 58 | 28.5261 | 76.0053 | 60.2 | 28.5416 | 67.5554 | 60.4 | 28.5424 | 59.2566 | 60.6 | 28.5424 | 50.9596 | 60.8 | 28.5417 | 42.8021 | 61 | 28.5291 | 34.2919 | 61.2 | 28.5414 | 25.9831 | 61.4 | 28.5152 | 17.6153 | 61.6 | 28.5405 | 9.2949 | 61.8 | 28.543 | 1.0005 | 62 | 34.23 | 14.4794 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.23 | 76.0053 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.5506 | 16.3509 | 59.6 | 28.5414 | 24.7366 | 59.4 | 28.5368 | 33.0586 | 59.2 |  |  |  | 28.538 | 49.7209 | 58.8 | [6 empty] | 28.5217 | 74.7049 | 58.2 | 28.5265 | 83.0299 | 58 | 28.5345 | 76.0051 | 60.2 | 28.5499 | 67.5561 | 60.4 | 28.5508 | 59.2568 | 60.6 | 28.5508 | 50.9591 | 60.8 | 28.55 | 42.807 | 61 | 28.5375 | 34.292 | 61.2 | 28.5497 | 25.9838 | 61.4 | 28.5236 | 17.6148 | 61.6 | 28.5488 | 9.2947 | 61.8 | 28.5514 | 1.0007 | 62 | 34.24 | 14.4871 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.24 | 76.0051 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.5589 | 16.351 | 59.6 | 28.5498 | 24.7366 | 59.4 | 28.5451 | 33.0582 | 59.2 |  |  |  | 28.5463 | 49.7202 | 58.8 | [6 empty] | 28.53 | 74.7056 | 58.2 | 28.5348 | 83.0299 | 58 | 28.5428 | 76.0049 | 60.2 | 28.5583 | 67.5569 | 60.4 | 28.5591 | 59.257 | 60.6 | 28.5591 | 50.9589 | 60.8 | 28.5583 | 42.8108 | 61 | 28.5458 | 34.292 | 61.2 | 28.5581 | 25.9847 | 61.4 | 28.5319 | 17.6143 | 61.6 | 28.5571 | 9.2942 | 61.8 | 28.5597 | 1.0008 | 62 | 34.25 | 14.4948 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.25 | 76.0049 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.5673 | 16.3512 | 59.6 | 28.5581 | 24.7366 | 59.4 | 28.5535 | 33.0577 | 59.2 |  |  |  | 28.5547 | 49.72 | 58.8 | [6 empty] | 28.5383 | 74.7063 | 58.2 | 28.5431 | 83.0298 | 58 | 28.5511 | 76.0045 | 60.2 | 28.5666 | 67.5578 | 60.4 | 28.5675 | 59.2572 | 60.6 | 28.5674 | 50.9588 | 60.8 | 28.5667 | 42.8147 | 61 | 28.5541 | 34.2919 | 61.2 | 28.5664 | 25.9856 | 61.4 | 28.5402 | 17.6139 | 61.6 | 28.5655 | 9.2937 | 61.8 | 28.568 | 1.0008 | 62 | 34.26 | 14.5021 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.26 | 76.0045 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.5756 | 16.3509 | 59.6 | 28.5664 | 24.7366 | 59.4 | 28.5618 | 33.0576 | 59.2 |  |  |  | 28.563 | 49.7197 | 58.8 | [6 empty] | 28.5467 | 74.7068 | 58.2 | 28.5515 | 83.0297 | 58 | 28.5595 | 76.004 | 60.2 | 28.575 | 67.5588 | 60.4 | 28.5758 | 59.2573 | 60.6 | 28.5758 | 50.9585 | 60.8 | 28.575 | 42.8175 | 61 | 28.5625 | 34.2923 | 61.2 | 28.5747 | 25.9866 | 61.4 | 28.5486 | 17.6134 | 61.6 | 28.5738 | 9.2934 | 61.8 | 28.5764 | 1.0007 | 62 | 34.27 | 14.5094 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.27 | 76.004 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.5839 | 16.3506 | 59.6 | 28.5748 | 24.7366 | 59.4 | 28.5701 | 33.0576 | 59.2 |  |  |  | 28.5713 | 49.7194 | 58.8 | [6 empty] | 28.555 | 74.7074 | 58.2 | 28.5598 | 83.0296 | 58 | 28.5678 | 76.0039 | 60.2 | 28.5833 | 67.5595 | 60.4 | 28.5841 | 59.2569 | 60.6 | 28.5841 | 50.9582 | 60.8 | 28.5833 | 42.8204 | 61 | 28.5708 | 34.2928 | 61.2 | 28.5831 | 25.9876 | 61.4 | 28.5569 | 17.6129 | 61.6 | 28.5821 | 9.293 | 61.8 | 28.5847 | 1.0007 | 62 | 34.28 | 14.5167 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.28 | 76.0039 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.5923 | 16.3506 | 59.6 | 28.5831 | 24.7362 | 59.4 | 28.5784 | 33.0573 | 59.2 |  |  |  | 28.5797 | 49.7191 | 58.8 | [6 empty] | 28.5633 | 74.708 | 58.2 | 28.5681 | 83.0295 | 58 | 28.5761 | 76.0039 | 60.2 | 28.5916 | 67.5601 | 60.4 | 28.5925 | 59.2565 | 60.6 | 28.5924 | 50.9575 | 60.8 | 28.5917 | 42.8229 | 61 | 28.5791 | 34.2932 | 61.2 | 28.5914 | 25.9889 | 61.4 | 28.5652 | 17.6124 | 61.6 | 28.5905 | 9.2925 | 61.8 | 28.593 | 1.0006 | 62 | 34.29 | 14.5241 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.29 | 76.0039 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.6006 | 16.3507 | 59.6 | 28.5914 | 24.7357 | 59.4 | 28.5868 | 33.0571 | 59.2 |  |  |  | 28.588 | 49.7189 | 58.8 | [6 empty] | 28.5717 | 74.7086 | 58.2 | 28.5764 | 83.0296 | 58 | 28.5845 | 76.0033 | 60.2 | 28.6 | 67.5608 | 60.4 | 28.6008 | 59.256 | 60.6 | 28.6008 | 50.9568 | 60.8 | 28.6 | 42.8253 | 61 | 28.5875 | 34.2936 | 61.2 | 28.5998 | 25.9903 | 61.4 | 28.5735 | 17.6121 | 61.6 | 28.5988 | 9.292 | 61.8 | 28.6013 | 1.0006 | 62 | 34.3 | 14.5315 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.3 | 76.0033 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.609 | 16.3507 | 59.6 | 28.5998 | 24.7352 | 59.4 | 28.5951 | 33.0566 | 59.2 |  |  |  | 28.5963 | 49.7187 | 58.8 | [6 empty] | 28.58 | 74.7093 | 58.2 | 28.5848 | 83.0297 | 58 | 28.5928 | 76.0028 | 60.2 | 28.6083 | 67.5615 | 60.4 | 28.6091 | 59.2555 | 60.6 | 28.6091 | 50.9558 | 60.8 | 28.6083 | 42.8262 | 61 | 28.5958 | 34.2941 | 61.2 | 28.6081 | 25.991 | 61.4 | 28.5818 | 17.6118 | 61.6 | 28.6071 | 9.292 | 61.8 | 28.6097 | 1.0005 | 62 | 34.31 | 14.5389 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.31 | 76.0028 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.6173 | 16.3507 | 59.6 | 28.6081 | 24.7347 | 59.4 | 28.6035 | 33.0561 | 59.2 |  |  |  | 28.6047 | 49.7181 | 58.8 | [6 empty] | 28.5883 | 74.71 | 58.2 | 28.5931 | 83.0293 | 58 | 28.6012 | 76.0026 | 60.2 | 28.6166 | 67.5625 | 60.4 | 28.6175 | 59.2547 | 60.6 | 28.6174 | 50.9547 | 60.8 | 28.6167 | 42.8271 | 61 | 28.6041 | 34.2947 | 61.2 | 28.6164 | 25.9917 | 61.4 | 28.5902 | 17.6116 | 61.6 | 28.6154 | 9.292 | 61.8 | 28.618 | 1.0001 | 62 | 34.32 | 14.5472 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.32 | 76.0026 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.6256 | 16.3502 | 59.6 | 28.6164 | 24.7345 | 59.4 | 28.6118 | 33.0565 | 59.2 |  |  |  | 28.613 | 49.7175 | 58.8 | [6 empty] | 28.5966 | 74.711 | 58.2 | 28.6014 | 83.0289 | 58 | 28.6095 | 76.0023 | 60.2 | 28.625 | 67.5635 | 60.4 | 28.6258 | 59.2539 | 60.6 | 28.6258 | 50.9538 | 60.8 | 28.625 | 42.8282 | 61 | 28.6125 | 34.295 | 61.2 | 28.6248 | 25.993 | 61.4 | 28.5985 | 17.6115 | 61.6 | 28.6238 | 9.292 | 61.8 | 28.6263 | 0.99973 | 62 | 34.33 | 14.5556 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.33 | 76.0023 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.634 | 16.3497 | 59.6 | 28.6248 | 24.7342 | 59.4 | 28.6201 | 33.057 | 59.2 |  |  |  | 28.6214 | 49.717 | 58.8 | [6 empty] | 28.605 | 74.712 | 58.2 | 28.6098 | 83.0284 | 58 | 28.6178 | 76.0021 | 60.2 | 28.6333 | 67.5641 | 60.4 | 28.6342 | 59.2534 | 60.6 | 28.6341 | 50.9529 | 60.8 | 28.6333 | 42.8292 | 61 | 28.6208 | 34.2953 | 61.2 | 28.6331 | 25.9943 | 61.4 | 28.6068 | 17.6118 | 61.6 | 28.6321 | 9.2919 | 61.8 | 28.6347 | 0.99934 | 62 | 34.34 | 14.5644 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.34 | 76.0021 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.6423 | 16.3496 | 59.6 | 28.6331 | 24.7341 | 59.4 | 28.6284 | 33.0575 | 59.2 |  |  |  | 28.6297 | 49.7164 | 58.8 | [6 empty] | 28.6133 | 74.7124 | 58.2 | 28.6181 | 83.0279 | 58 | 28.6262 | 76.0019 | 60.2 | 28.6416 | 67.5648 | 60.4 | 28.6425 | 59.2528 | 60.6 | 28.6424 | 50.9529 | 60.8 | 28.6417 | 42.8295 | 61 | 28.6291 | 34.2954 | 61.2 | 28.6414 | 25.9954 | 61.4 | 28.6152 | 17.6122 | 61.6 | 28.6404 | 9.2919 | 61.8 | 28.643 | 0.99894 | 62 | 34.35 | 14.5732 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.35 | 76.0019 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.6506 | 16.3494 | 59.6 | 28.6414 | 24.7341 | 59.4 | 28.6368 | 33.058 | 59.2 |  |  |  | 28.638 | 49.7161 | 58.8 | [6 empty] | 28.6216 | 74.7127 | 58.2 | 28.6264 | 83.0278 | 58 | 28.6345 | 76.0019 | 60.2 | 28.65 | 67.5644 | 60.4 | 28.6508 | 59.2524 | 60.6 | 28.6508 | 50.9528 | 60.8 | 28.65 | 42.8299 | 61 | 28.6375 | 34.2955 | 61.2 | 28.6498 | 25.9964 | 61.4 | 28.6235 | 17.6125 | 61.6 | 28.6488 | 9.2918 | 61.8 | 28.6513 | 0.99855 | 62 | 34.36 | 14.5824 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.36 | 76.0019 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.659 | 16.3497 | 59.6 | 28.6498 | 24.7336 | 59.4 | 28.6451 | 33.0582 | 59.2 |  |  |  | 28.6464 | 49.7159 | 58.8 | [6 empty] | 28.63 | 74.7139 | 58.2 | 28.6347 | 83.0277 | 58 | 28.6428 | 76.0019 | 60.2 | 28.6583 | 67.5639 | 60.4 | 28.6592 | 59.2519 | 60.6 | 28.6591 | 50.9528 | 60.8 | 28.6583 | 42.8289 | 61 | 28.6458 | 34.2952 | 61.2 | 28.6581 | 25.9971 | 61.4 | 28.6318 | 17.6128 | 61.6 | 28.6571 | 9.2917 | 61.8 | 28.6597 | 0.99817 | 62 | 34.37 | 14.5915 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.37 | 76.0019 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.6673 | 16.3499 | 59.6 | 28.6581 | 24.7332 | 59.4 | 28.6534 | 33.0584 | 59.2 |  |  |  | 28.6547 | 49.7155 | 58.8 | [6 empty] | 28.6383 | 74.715 | 58.2 | 28.6431 | 83.0277 | 58 | 28.6512 | 76.0019 | 60.2 | 28.6666 | 67.5642 | 60.4 | 28.6675 | 59.2513 | 60.6 | 28.6674 | 50.9527 | 60.8 | 28.6667 | 42.828 | 61 | 28.6541 | 34.2949 | 61.2 | 28.6664 | 25.9978 | 61.4 | 28.6401 | 17.613 | 61.6 | 28.6655 | 9.2917 | 61.8 | 28.668 | 0.9981 | 62 | 34.38 | 14.6005 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.38 | 76.0019 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.6757 | 16.3501 | 59.6 | 28.6664 | 24.7322 | 59.4 | 28.6618 | 33.0583 | 59.2 |  |  |  | 28.663 | 49.7151 | 58.8 | [6 empty] | 28.6466 | 74.7161 | 58.2 | 28.6514 | 83.0277 | 58 | 28.6595 | 76.0019 | 60.2 | 28.675 | 67.5644 | 60.4 | 28.6758 | 59.2507 | 60.6 | 28.6758 | 50.9524 | 60.8 | 28.675 | 42.8274 | 61 | 28.6625 | 34.2953 | 61.2 | 28.6748 | 25.999 | 61.4 | 28.6485 | 17.6133 | 61.6 | 28.6738 | 9.2914 | 61.8 | 28.6763 | 0.99804 | 62 | 34.39 | 14.6094 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.39 | 76.0019 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.684 | 16.3503 | 59.6 | 28.6748 | 24.7313 | 59.4 | 28.6701 | 33.0582 | 59.2 |  |  |  | 28.6714 | 49.7147 | 58.8 | [6 empty] | 28.655 | 74.7172 | 58.2 | 28.6597 | 83.0273 | 58 | 28.6679 | 76.0026 | 60.2 | 28.6833 | 67.5642 | 60.4 | 28.6842 | 59.2501 | 60.6 | 28.6841 | 50.9521 | 60.8 | 28.6833 | 42.8268 | 61 | 28.6708 | 34.2956 | 61.2 | 28.6831 | 26.0001 | 61.4 | 28.6568 | 17.6135 | 61.6 | 28.6821 | 9.2911 | 61.8 | 28.6847 | 0.99798 | 62 | 34.4 | 14.6183 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.4 | 76.0026 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.6923 | 16.3502 | 59.6 | 28.6831 | 24.7305 | 59.4 | 28.6784 | 33.0586 | 59.2 |  |  |  | 28.6797 | 49.7144 | 58.8 | [6 empty] | 28.6633 | 74.7179 | 58.2 | 28.6681 | 83.0268 | 58 | 28.6762 | 76.0034 | 60.2 | 28.6917 | 67.564 | 60.4 | 28.6925 | 59.2495 | 60.6 | 28.6924 | 50.9522 | 60.8 | 28.6917 | 42.8244 | 61 | 28.6791 | 34.2956 | 61.2 | 28.6915 | 26.0011 | 61.4 | 28.6651 | 17.6138 | 61.6 | 28.6905 | 9.2908 | 61.8 | 28.693 | 0.99792 | 62 | 34.41 | 14.6271 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.41 | 76.0034 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.7007 | 16.3501 | 59.6 | 28.6914 | 24.7296 | 59.4 | 28.6868 | 33.0591 | 59.2 |  |  |  | 28.688 | 49.7141 | 58.8 | [6 empty] | 28.6716 | 74.7187 | 58.2 | 28.6764 | 83.0265 | 58 | 28.6845 | 76.0045 | 60.2 | 28.7 | 67.5633 | 60.4 | 28.7009 | 59.2494 | 60.6 | 28.7008 | 50.9522 | 60.8 | 28.7 | 42.8219 | 61 | 28.6875 | 34.2957 | 61.2 | 28.6998 | 26.0021 | 61.4 | 28.6735 | 17.6139 | 61.6 | 28.6988 | 9.2904 | 61.8 | 28.7013 | 0.99786 | 62 | 34.42 | 14.6361 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.42 | 76.0045 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.709 | 16.3502 | 59.6 | 28.6998 | 24.7295 | 59.4 | 28.6951 | 33.0596 | 59.2 |  |  |  | 28.6964 | 49.7138 | 58.8 | [6 empty] | 28.68 | 74.7183 | 58.2 | 28.6847 | 83.0261 | 58 | 28.6929 | 76.0056 | 60.2 | 28.7083 | 67.5627 | 60.4 | 28.7092 | 59.2493 | 60.6 | 28.7091 | 50.9521 | 60.8 | 28.7084 | 42.8185 | 61 | 28.6958 | 34.2958 | 61.2 | 28.7081 | 26.0031 | 61.4 | 28.6818 | 17.6141 | 61.6 | 28.7071 | 9.2901 | 61.8 | 28.7097 | 0.99781 | 62 | 34.43 | 14.645 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.43 | 76.0056 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.7173 | 16.3503 | 59.6 | 28.7081 | 24.7293 | 59.4 | 28.7034 | 33.0601 | 59.2 |  |  |  | 28.7047 | 49.7131 | 58.8 | [6 empty] | 28.6883 | 74.718 | 58.2 | 28.6931 | 83.0264 | 58 | 28.7012 | 76.0073 | 60.2 | 28.7167 | 67.5622 | 60.4 | 28.7175 | 59.2491 | 60.6 | 28.7174 | 50.952 | 60.8 | 28.7167 | 42.815 | 61 | 28.7041 | 34.2959 | 61.2 | 28.7165 | 26.004 | 61.4 | 28.6901 | 17.6141 | 61.6 | 28.7155 | 9.2897 | 61.8 | 28.718 | 0.99775 | 62 | 34.44 | 14.6545 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.44 | 76.0073 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.7257 | 16.3505 | 59.6 | 28.7164 | 24.729 | 59.4 | 28.7118 | 33.0599 | 59.2 |  |  |  | 28.713 | 49.7124 | 58.8 | [6 empty] | 28.6966 | 74.7174 | 58.2 | 28.7014 | 83.0266 | 58 | 28.7095 | 76.0089 | 60.2 | 28.725 | 67.5617 | 60.4 | 28.7259 | 59.2489 | 60.6 | 28.7258 | 50.9514 | 60.8 | 28.725 | 42.8105 | 61 | 28.7125 | 34.2956 | 61.2 | 28.7248 | 26.0045 | 61.4 | 28.6984 | 17.614 | 61.6 | 28.7238 | 9.2894 | 61.8 | 28.7263 | 0.99769 | 62 | 34.45 | 14.664 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.45 | 76.0089 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.734 | 16.3506 | 59.6 | 28.7248 | 24.7288 | 59.4 | 28.7201 | 33.0596 | 59.2 |  |  |  | 28.7214 | 49.7113 | 58.8 | [6 empty] | 28.705 | 74.7168 | 58.2 | 28.7097 | 83.0268 | 58 | 28.7179 | 76.0106 | 60.2 | 28.7333 | 67.5608 | 60.4 | 28.7342 | 59.2488 | 60.6 | 28.7341 | 50.9507 | 60.8 | 28.7334 | 42.806 | 61 | 28.7208 | 34.2952 | 61.2 | 28.7331 | 26.0049 | 61.4 | 28.7068 | 17.6141 | 61.6 | 28.7321 | 9.289 | 61.8 | 28.7346 | 0.99798 | 62 | 34.46 | 14.6724 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.46 | 76.0106 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.7424 | 16.3507 | 59.6 | 28.7331 | 24.7291 | 59.4 | 28.7284 | 33.0602 | 59.2 |  |  |  | 28.7297 | 49.7103 | 58.8 | [6 empty] | 28.7133 | 74.7166 | 58.2 | 28.718 | 83.027 | 58 | 28.7262 | 76.0124 | 60.2 | 28.7417 | 67.5599 | 60.4 | 28.7425 | 59.2487 | 60.6 | 28.7424 | 50.9507 | 60.8 | 28.7417 | 42.8004 | 61 | 28.7291 | 34.2951 | 61.2 | 28.7415 | 26.0047 | 61.4 | 28.7151 | 17.6142 | 61.6 | 28.7404 | 9.2886 | 61.8 | 28.743 | 0.99827 | 62 | 34.47 | 14.6808 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.47 | 76.0124 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.7507 | 16.3509 | 59.6 | 28.7414 | 24.7293 | 59.4 | 28.7368 | 33.0608 | 59.2 |  |  |  | 28.738 | 49.709 | 58.8 | [6 empty] | 28.7216 | 74.7163 | 58.2 | 28.7264 | 83.0271 | 58 | 28.7345 | 76.0141 | 60.2 | 28.75 | 67.5591 | 60.4 | 28.7509 | 59.2484 | 60.6 | 28.7508 | 50.9506 | 60.8 | 28.75 | 42.7948 | 61 | 28.7375 | 34.2949 | 61.2 | 28.7498 | 26.0044 | 61.4 | 28.7234 | 17.6139 | 61.6 | 28.7488 | 9.2883 | 61.8 | 28.7513 | 0.99857 | 62 | 34.48 | 14.6867 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.48 | 76.0141 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.759 | 16.351 | 59.6 | 28.7498 | 24.7295 | 59.4 | 28.7451 | 33.0606 | 59.2 |  |  |  | 28.7464 | 49.7077 | 58.8 | [6 empty] | 28.7299 | 74.7167 | 58.2 | 28.7347 | 83.0271 | 58 | 28.7429 | 76.0158 | 60.2 | 28.7584 | 67.5584 | 60.4 | 28.7592 | 59.2482 | 60.6 | 28.7591 | 50.9502 | 60.8 | 28.7584 | 42.7885 | 61 | 28.7458 | 34.2953 | 61.2 | 28.7581 | 26.004 | 61.4 | 28.7318 | 17.6136 | 61.6 | 28.7571 | 9.2879 | 61.8 | 28.7596 | 0.99886 | 62 | 34.49 | 14.6927 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.49 | 76.0158 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.7674 | 16.351 | 59.6 | 28.7581 | 24.7296 | 59.4 | 28.7534 | 33.0604 | 59.2 |  |  |  | 28.7547 | 49.7067 | 58.8 | [6 empty] | 28.7383 | 74.7171 | 58.2 | 28.743 | 83.0265 | 58 | 28.7512 | 76.0171 | 60.2 | 28.7667 | 67.5579 | 60.4 | 28.7676 | 59.2479 | 60.6 | 28.7674 | 50.9498 | 60.8 | 28.7667 | 42.7823 | 61 | 28.7541 | 34.2956 | 61.2 | 28.7665 | 26.0037 | 61.4 | 28.7401 | 17.613 | 61.6 | 28.7654 | 9.2875 | 61.8 | 28.7679 | 0.99915 | 62 | 34.5 | 14.6972 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.5 | 76.0171 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.7757 | 16.3511 | 59.6 | 28.7664 | 24.7298 | 59.4 | 28.7617 | 33.0602 | 59.2 |  |  |  | 28.763 | 49.7056 | 58.8 | [6 empty] | 28.7466 | 74.7169 | 58.2 | 28.7514 | 83.0258 | 58 | 28.7596 | 76.0185 | 60.2 | 28.775 | 67.5573 | 60.4 | 28.7759 | 59.2477 | 60.6 | 28.7758 | 50.9495 | 60.8 | 28.775 | 42.7768 | 61 | 28.7625 | 34.2957 | 61.2 | 28.7748 | 26.0035 | 61.4 | 28.7484 | 17.6125 | 61.6 | 28.7738 | 9.2872 | 61.8 | 28.7763 | 0.99945 | 62 | 34.51 | 14.7016 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.51 | 76.0185 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.784 | 16.3512 | 59.6 | 28.7748 | 24.7299 | 59.4 | 28.7701 | 33.0599 | 59.2 |  |  |  | 28.7714 | 49.7044 | 58.8 | [6 empty] | 28.7549 | 74.7166 | 58.2 | 28.7597 | 83.0256 | 58 | 28.7679 | 76.0205 | 60.2 | 28.7834 | 67.5565 | 60.4 | 28.7842 | 59.2473 | 60.6 | 28.7841 | 50.9493 | 60.8 | 28.7834 | 42.7714 | 61 | 28.7708 | 34.2958 | 61.2 | 28.7832 | 26.0034 | 61.4 | 28.7567 | 17.6119 | 61.6 | 28.7821 | 9.2868 | 61.8 | 28.7846 | 0.99975 | 62 | 34.52 | 14.7042 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.52 | 76.0205 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.7924 | 16.3513 | 59.6 | 28.7831 | 24.7297 | 59.4 | 28.7784 | 33.0601 | 59.2 |  |  |  | 28.7797 | 49.7032 | 58.8 | [6 empty] | 28.7633 | 74.7156 | 58.2 | 28.768 | 83.0255 | 58 | 28.7762 | 76.0225 | 60.2 | 28.7917 | 67.5557 | 60.4 | 28.7926 | 59.2468 | 60.6 | 28.7924 | 50.9493 | 60.8 | 28.7917 | 42.7654 | 61 | 28.7791 | 34.2957 | 61.2 | 28.7915 | 26.0032 | 61.4 | 28.765 | 17.6113 | 61.6 | 28.7904 | 9.2864 | 61.8 | 28.7929 | 1 | 62 | 34.53 | 14.7067 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.53 | 76.0225 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.8007 | 16.3515 | 59.6 | 28.7914 | 24.7295 | 59.4 | 28.7867 | 33.0603 | 59.2 |  |  |  | 28.7881 | 49.702 | 58.8 | [6 empty] | 28.7716 | 74.7147 | 58.2 | 28.7764 | 83.0247 | 58 | 28.7846 | 76.0238 | 60.2 | 28.8 | 67.5547 | 60.4 | 28.8009 | 59.2467 | 60.6 | 28.8008 | 50.9494 | 60.8 | 28.8 | 42.7594 | 61 | 28.7875 | 34.2957 | 61.2 | 28.7998 | 26.003 | 61.4 | 28.7734 | 17.6106 | 61.6 | 28.7988 | 9.286 | 61.8 | 28.8013 | 1.0002 | 62 | 34.54 | 14.7091 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.54 | 76.0238 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.8091 | 16.3516 | 59.6 | 28.7998 | 24.729 | 59.4 | 28.7951 | 33.0602 | 59.2 |  |  |  | 28.7964 | 49.7008 | 58.8 | [6 empty] | 28.7799 | 74.7143 | 58.2 | 28.7847 | 83.024 | 58 | 28.7929 | 76.0251 | 60.2 | 28.8084 | 67.5537 | 60.4 | 28.8092 | 59.2466 | 60.6 | 28.8091 | 50.9494 | 60.8 | 28.8084 | 42.7532 | 61 | 28.7958 | 34.2957 | 61.2 | 28.8082 | 26.0025 | 61.4 | 28.7817 | 17.6099 | 61.6 | 28.8071 | 9.2856 | 61.8 | 28.8096 | 1.0004 | 62 | 34.55 | 14.7115 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.55 | 76.0251 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.8174 | 16.3518 | 59.6 | 28.8081 | 24.7285 | 59.4 | 28.8034 | 33.0601 | 59.2 |  |  |  | 28.8047 | 49.7002 | 58.8 | [6 empty] | 28.7883 | 74.7139 | 58.2 | 28.793 | 83.0244 | 58 | 28.8012 | 76.0262 | 60.2 | 28.8167 | 67.5538 | 60.4 | 28.8176 | 59.2465 | 60.6 | 28.8174 | 50.9493 | 60.8 | 28.8167 | 42.747 | 61 | 28.8041 | 34.2956 | 61.2 | 28.8165 | 26.002 | 61.4 | 28.79 | 17.6098 | 61.6 | 28.8154 | 9.2852 | 61.8 | 28.8179 | 1.0004 | 62 | 34.56 | 14.7138 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.56 | 76.0262 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.8257 | 16.352 | 59.6 | 28.8165 | 24.7281 | 59.4 | 28.8118 | 33.0602 | 59.2 |  |  |  | 28.8131 | 49.6996 | 58.8 | [6 empty] | 28.7966 | 74.7134 | 58.2 | 28.8014 | 83.0249 | 58 | 28.8096 | 76.0274 | 60.2 | 28.8251 | 67.5539 | 60.4 | 28.8259 | 59.2464 | 60.6 | 28.8258 | 50.9492 | 60.8 | 28.825 | 42.7407 | 61 | 28.8125 | 34.2956 | 61.2 | 28.8248 | 26.0015 | 61.4 | 28.7984 | 17.6098 | 61.6 | 28.8238 | 9.2849 | 61.8 | 28.8263 | 1.0004 | 62 | 34.57 | 14.7161 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.57 | 76.0274 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.8341 | 16.3521 | 59.6 | 28.8248 | 24.7276 | 59.4 | 28.8201 | 33.0603 | 59.2 |  |  |  | 28.8214 | 49.6992 | 58.8 | [6 empty] | 28.8049 | 74.7129 | 58.2 | 28.8097 | 83.0246 | 58 | 28.8179 | 76.0291 | 60.2 | 28.8334 | 67.5535 | 60.4 | 28.8343 | 59.2455 | 60.6 | 28.8341 | 50.949 | 60.8 | 28.8334 | 42.7343 | 61 | 28.8208 | 34.2956 | 61.2 | 28.8332 | 26.001 | 61.4 | 28.8067 | 17.6098 | 61.6 | 28.8321 | 9.2846 | 61.8 | 28.8346 | 1.0004 | 62 | 34.58 | 14.7201 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.58 | 76.0291 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.8424 | 16.3523 | 59.6 | 28.8331 | 24.7274 | 59.4 | 28.8284 | 33.06 | 59.2 |  |  |  | 28.8297 | 49.6988 | 58.8 | [6 empty] | 28.8133 | 74.7121 | 58.2 | 28.818 | 83.0244 | 58 | 28.8262 | 76.0308 | 60.2 | 28.8417 | 67.5531 | 60.4 | 28.8426 | 59.2446 | 60.6 | 28.8424 | 50.9489 | 60.8 | 28.8417 | 42.7278 | 61 | 28.8291 | 34.2953 | 61.2 | 28.8415 | 26.0003 | 61.4 | 28.815 | 17.6099 | 61.6 | 28.8404 | 9.2844 | 61.8 | 28.8429 | 1.0004 | 62 | 34.59 | 14.7241 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.59 | 76.0308 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.8507 | 16.3525 | 59.6 | 28.8414 | 24.7271 | 59.4 | 28.8367 | 33.0597 | 59.2 |  |  |  | 28.8381 | 49.6982 | 58.8 | [6 empty] | 28.8216 | 74.7114 | 58.2 | 28.8264 | 83.0249 | 58 | 28.8346 | 76.0328 | 60.2 | 28.8501 | 67.5527 | 60.4 | 28.8509 | 59.2442 | 60.6 | 28.8508 | 50.9487 | 60.8 | 28.8501 | 42.7212 | 61 | 28.8375 | 34.295 | 61.2 | 28.8499 | 25.9997 | 61.4 | 28.8233 | 17.61 | 61.6 | 28.8488 | 9.2841 | 61.8 | 28.8513 | 1.0005 | 62 | 34.6 | 14.7289 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.6 | 76.0328 | 60.2 | 1 | 80.12
[5 empty] | 28.8591 | 16.353 | 59.6 | 28.8498 | 24.7269 | 59.4 | 28.8451 | 33.0598 | 59.2 |  |  |  | 28.8464 | 49.6975 | 58.8 | [6 empty] | 28.8299 | 74.7104 | 58.2 | 28.8347 | 83.0253 | 58 | 28.8429 | 76.0347 | 60.2 | 28.8584 | 67.5523 | 60.4 | 28.8593 | 59.2438 | 60.6 | 28.8591 | 50.9488 | 60.8 | 28.8584 | 42.7142 | 61 | 28.8458 | 34.2952 | 61.2 | 28.8582 | 25.999 | 61.4 | 28.8317 | 17.61 | 61.6 | 28.8571 | 9.2839 | 61.8 | 28.8596 | 1.0005 | 62 | 34.61 | 14.7338 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.61 | 76.0347 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 28.8581 | 24.7267 | 59.4 | 28.8534 | 33.06 | 59.2 |  |  |  | 28.8547 | 49.697 | 58.8 | [6 empty] | 28.8383 | 74.7094 | 58.2 | 28.843 | 83.0259 | 58 | 28.8513 | 76.0367 | 60.2 | 28.8667 | 67.5518 | 60.4 | 28.8676 | 59.2434 | 60.6 | 28.8674 | 50.9489 | 60.8 | 28.8667 | 42.7071 | 61 | 28.8541 | 34.2953 | 61.2 | 28.8665 | 25.9984 | 61.4 | 28.84 | 17.6097 | 61.6 | 28.8654 | 9.2836 | 61.8 | 28.8679 | 1.0008 | 62 | 34.62 | 14.7384 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.62 | 76.0367 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 28.8665 | 24.7264 | 59.4 | 28.8617 | 33.0598 | 59.2 |  |  |  | 28.8631 | 49.6965 | 58.8 | [6 empty] | 28.8466 | 74.7093 | 58.2 | 28.8513 | 83.0264 | 58 | 28.8596 | 76.0388 | 60.2 | 28.8751 | 67.5514 | 60.4 | 28.8759 | 59.243 | 60.6 | 28.8758 | 50.949 | 60.8 | 28.8751 | 42.7007 | 61 | 28.8625 | 34.2953 | 61.2 | 28.8748 | 25.9973 | 61.4 | 28.8483 | 17.6093 | 61.6 | 28.8737 | 9.2841 | 61.8 | 28.8763 | 1.0012 | 62 | 34.63 | 14.7431 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.63 | 76.0388 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 28.8748 | 24.726 | 59.4 | 28.8701 | 33.0597 | 59.2 |  |  |  | 28.8714 | 49.6959 | 58.8 | [6 empty] | 28.8549 | 74.7092 | 58.2 | 28.8597 | 83.027 | 58 | 28.8679 | 76.0411 | 60.2 | 28.8834 | 67.5507 | 60.4 | 28.8843 | 59.2422 | 60.6 | 28.8841 | 50.9492 | 60.8 | 28.8834 | 42.6943 | 61 | 28.8708 | 34.2954 | 61.2 | 28.8832 | 25.9963 | 61.4 | 28.8567 | 17.6092 | 61.6 | 28.8821 | 9.2846 | 61.8 | 28.8846 | 1.0015 | 62 | 34.64 | 14.7481 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.64 | 76.0411 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 28.8831 | 24.726 | 59.4 | 28.8784 | 33.0595 | 59.2 |  |  |  | 28.8797 | 49.6954 | 58.8 | [6 empty] | 28.8633 | 74.7085 | 58.2 | 28.868 | 83.0277 | 58 | 28.8763 | 76.0435 | 60.2 | 28.8917 | 67.55 | 60.4 | 28.8926 | 59.2414 | 60.6 | 28.8924 | 50.9496 | 60.8 | 28.8917 | 42.6881 | 61 | 28.8791 | 34.2951 | 61.2 | 28.8915 | 25.9951 | 61.4 | 28.865 | 17.6091 | 61.6 | 28.8904 | 9.2849 | 61.8 | 28.8929 | 1.0019 | 62 | 34.65 | 14.7531 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.65 | 76.0435 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 28.8915 | 24.726 | 59.4 | 28.8867 | 33.0593 | 59.2 |  |  |  | 28.8881 | 49.6951 | 58.8 | [6 empty] | 28.8716 | 74.7079 | 58.2 | 28.8763 | 83.0282 | 58 | 28.8846 | 76.0458 | 60.2 | 28.9001 | 67.5494 | 60.4 | 28.901 | 59.2408 | 60.6 | 28.9008 | 50.9501 | 60.8 | 28.9001 | 42.6819 | 61 | 28.8875 | 34.2948 | 61.2 | 28.8999 | 25.994 | 61.4 | 28.8733 | 17.6091 | 61.6 | 28.8987 | 9.2852 | 61.8 | 28.9012 | 1.0019 | 62 | 34.66 | 14.7581 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.66 | 76.0458 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 28.8998 | 24.7259 | 59.4 | 28.8951 | 33.0593 | 59.2 |  |  |  | 28.8964 | 49.6947 | 58.8 | [6 empty] | 28.8799 | 74.7078 | 58.2 | 28.8846 | 83.0288 | 58 | 28.8929 | 76.0481 | 60.2 | 28.9084 | 67.5489 | 60.4 | 28.9093 | 59.2401 | 60.6 | 28.9091 | 50.9507 | 60.8 | 28.9084 | 42.6751 | 61 | 28.8958 | 34.2946 | 61.2 | 28.9082 | 25.993 | 61.4 | 28.8816 | 17.6091 | 61.6 | 28.9071 | 9.2855 | 61.8 | 28.9096 | 1.0019 | 62 | 34.67 | 14.7631 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.67 | 76.0481 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 28.9081 | 24.7257 | 59.4 | 28.9034 | 33.0594 | 59.2 |  |  |  | 28.9047 | 49.6937 | 58.8 | [6 empty] | 28.8882 | 74.7078 | 58.2 | 28.893 | 83.0287 | 58 | 28.9013 | 76.0502 | 60.2 | 28.9168 | 67.5477 | 60.4 | 28.9176 | 59.2395 | 60.6 | 28.9174 | 50.9512 | 60.8 | 28.9167 | 42.6682 | 61 | 28.9041 | 34.2944 | 61.2 | 28.9165 | 25.992 | 61.4 | 28.89 | 17.6093 | 61.6 | 28.9154 | 9.2858 | 61.8 | 28.9179 | 1.0019 | 62 | 34.68 | 14.768 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.68 | 76.0502 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 28.9165 | 24.7255 | 59.4 | 28.9117 | 33.059 | 59.2 |  |  |  | 28.9131 | 49.6927 | 58.8 | [6 empty] | 28.8966 | 74.7073 | 58.2 | 28.9013 | 83.0286 | 58 | 28.9096 | 76.0524 | 60.2 | 28.9251 | 67.5466 | 60.4 | 28.926 | 59.2389 | 60.6 | 28.9258 | 50.9514 | 60.8 | 28.9251 | 42.662 | 61 | 28.9125 | 34.2942 | 61.2 | 28.9249 | 25.9908 | 61.4 | 28.8983 | 17.6096 | 61.6 | 28.9237 | 9.2864 | 61.8 | 28.9262 | 1.002 | 62 | 34.69 | 14.773 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.69 | 76.0524 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 28.9248 | 24.7253 | 59.4 | 28.9201 | 33.0586 | 59.2 |  |  |  | 28.9214 | 49.6919 | 58.8 | [6 empty] | 28.9049 | 74.7067 | 58.2 | 28.9096 | 83.0285 | 58 | 28.918 | 76.0541 | 60.2 | 28.9334 | 67.5465 | 60.4 | 28.9343 | 59.2388 | 60.6 | 28.9341 | 50.9516 | 60.8 | 28.9334 | 42.6558 | 61 | 28.9208 | 34.294 | 61.2 | 28.9332 | 25.9897 | 61.4 | 28.9066 | 17.6104 | 61.6 | 28.9321 | 9.2869 | 61.8 | 28.9346 | 1.002 | 62 | 34.7 | 14.7772 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.7 | 76.0541 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 28.9331 | 24.7254 | 59.4 | 28.9284 | 33.059 | 59.2 |  |  |  | 28.9297 | 49.6911 | 58.8 | [6 empty] | 28.9132 | 74.7064 | 58.2 | 28.918 | 83.0283 | 58 | 28.9263 | 76.0558 | 60.2 | 28.9418 | 67.5463 | 60.4 | 28.9426 | 59.2387 | 60.6 | 28.9424 | 50.9517 | 60.8 | 28.9417 | 42.6506 | 61 | 28.9291 | 34.2938 | 61.2 | 28.9416 | 25.9891 | 61.4 | 28.9149 | 17.6112 | 61.6 | 28.9404 | 9.2874 | 61.8 | 28.9429 | 1.002 | 62 | 34.71 | 14.7813 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.71 | 76.0558 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 28.9415 | 24.7256 | 59.4 | 28.9367 | 33.0595 | 59.2 |  |  |  | 28.9381 | 49.6902 | 58.8 | [6 empty] | 28.9216 | 74.7061 | 58.2 | 28.9263 | 83.0289 | 58 | 28.9346 | 76.0572 | 60.2 | 28.9501 | 67.5464 | 60.4 | 28.951 | 59.2388 | 60.6 | 28.9508 | 50.9519 | 60.8 | 28.9501 | 42.6454 | 61 | 28.9375 | 34.2935 | 61.2 | 28.9499 | 25.9885 | 61.4 | 28.9233 | 17.6117 | 61.6 | 28.9487 | 9.288 | 61.8 | 28.9512 | 1.0022 | 62 | 34.72 | 14.7857 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.72 | 76.0572 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 28.9498 | 24.7255 | 59.4 | 28.9451 | 33.0598 | 59.2 |  |  |  | 28.9464 | 49.6892 | 58.8 | [6 empty] | 28.9299 | 74.7059 | 58.2 | 28.9346 | 83.0295 | 58 | 28.943 | 76.0586 | 60.2 | 28.9584 | 67.5466 | 60.4 | 28.9593 | 59.2389 | 60.6 | 28.9591 | 50.9521 | 60.8 | 28.9584 | 42.6407 | 61 | 28.9458 | 34.2933 | 61.2 | 28.9582 | 25.9877 | 61.4 | 28.9316 | 17.6121 | 61.6 | 28.9571 | 9.2885 | 61.8 | 28.9596 | 1.0024 | 62 | 34.73 | 14.7902 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.73 | 76.0586 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 28.9581 | 24.7255 | 59.4 | 28.9534 | 33.0601 | 59.2 |  |  |  | 28.9548 | 49.6893 | 58.8 | [6 empty] | 28.9382 | 74.7057 | 58.2 | 28.943 | 83.0295 | 58 | 28.9513 | 76.0597 | 60.2 | 28.9668 | 67.5461 | 60.4 | 28.9677 | 59.2394 | 60.6 | 28.9674 | 50.9524 | 60.8 | 28.9667 | 42.6359 | 61 | 28.9541 | 34.2931 | 61.2 | 28.9666 | 25.9869 | 61.4 | 28.9399 | 17.6129 | 61.6 | 28.9654 | 9.289 | 61.8 | 28.9679 | 1.0026 | 62 | 34.74 | 14.7943 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.74 | 76.0597 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 28.9665 | 24.7255 | 59.4 | 28.9617 | 33.0609 | 59.2 |  |  |  | 28.9631 | 49.6894 | 58.8 | [6 empty] | 28.9466 | 74.7052 | 58.2 | 28.9513 | 83.0295 | 58 | 28.9596 | 76.0608 | 60.2 | 28.9751 | 67.5456 | 60.4 | 28.976 | 59.24 | 60.6 | 28.9758 | 50.9529 | 60.8 | 28.9751 | 42.6324 | 61 | 28.9625 | 34.2932 | 61.2 | 28.9749 | 25.9861 | 61.4 | 28.9482 | 17.6137 | 61.6 | 28.9738 | 9.2899 | 61.8 | 28.9762 | 1.0028 | 62 | 34.75 | 14.7985 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.75 | 76.0608 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 28.9748 | 24.7255 | 59.4 | 28.9701 | 33.0618 | 59.2 |  |  |  | 28.9714 | 49.6895 | 58.8 | [6 empty] | 28.9549 | 74.7047 | 58.2 | 28.9596 | 83.0294 | 58 | 28.968 | 76.062 | 60.2 | 28.9834 | 67.5451 | 60.4 | 28.9843 | 59.2404 | 60.6 | 28.9841 | 50.9534 | 60.8 | 28.9834 | 42.6288 | 61 | 28.9708 | 34.2933 | 61.2 | 28.9832 | 25.9854 | 61.4 | 28.9566 | 17.6142 | 61.6 | 28.9821 | 9.2907 | 61.8 | 28.9845 | 1.0028 | 62 | 34.76 | 14.8027 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.76 | 76.062 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 28.9831 | 24.7255 | 59.4 | 28.9784 | 33.0611 | 59.2 |  |  |  | 28.9798 | 49.6896 | 58.8 | [6 empty] | 28.9632 | 74.7046 | 58.2 | 28.968 | 83.0294 | 58 | 28.9763 | 76.0633 | 60.2 | 28.9918 | 67.5446 | 60.4 | 28.9927 | 59.2408 | 60.6 | 28.9924 | 50.9538 | 60.8 | 28.9917 | 42.6265 | 61 | 28.9791 | 34.2936 | 61.2 | 28.9916 | 25.9847 | 61.4 | 28.9649 | 17.6147 | 61.6 | 28.9904 | 9.2914 | 61.8 | 28.9929 | 1.0029 | 62 | 34.77 | 14.8069 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.77 | 76.0633 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 28.9915 | 24.7256 | 59.4 | 28.9867 | 33.0604 | 59.2 |  |  |  | 28.9881 | 49.6902 | 58.8 | [6 empty] | 28.9716 | 74.7045 | 58.2 | 28.9763 | 83.0298 | 58 | 28.9846 | 76.0638 | 60.2 | 29.0001 | 67.5444 | 60.4 | 29.001 | 59.2412 | 60.6 | 29.0008 | 50.9542 | 60.8 | 29.0001 | 42.6241 | 61 | 28.9875 | 34.2939 | 61.2 | 28.9999 | 25.984 | 61.4 | 28.9732 | 17.6152 | 61.6 | 28.9987 | 9.292 | 61.8 | 29.0012 | 1.0033 | 62 | 34.78 | 14.8109 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.78 | 76.0638 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 28.9998 | 24.7261 | 59.4 | 28.9951 | 33.0599 | 59.2 |  |  |  | 28.9964 | 49.6909 | 58.8 | [6 empty] | 28.9799 | 74.7043 | 58.2 | 28.9846 | 83.0303 | 58 | 28.993 | 76.0644 | 60.2 | 29.0085 | 67.5443 | 60.4 | 29.0094 | 59.2415 | 60.6 | 29.0091 | 50.9546 | 60.8 | 29.0084 | 42.6224 | 61 | 28.9958 | 34.2939 | 61.2 | 29.0082 | 25.9834 | 61.4 | 28.9816 | 17.6156 | 61.6 | 29.0071 | 9.2929 | 61.8 | 29.0095 | 1.0037 | 62 | 34.79 | 14.815 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.79 | 76.0644 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 29.0081 | 24.7266 | 59.4 | 29.0034 | 33.0594 | 59.2 |  |  |  | 29.0048 | 49.6914 | 58.8 | [6 empty] | 28.9882 | 74.7041 | 58.2 | 28.993 | 83.0303 | 58 | 29.0013 | 76.0654 | 60.2 | 29.0168 | 67.5443 | 60.4 | 29.0177 | 59.2412 | 60.6 | 29.0174 | 50.9551 | 60.8 | 29.0168 | 42.6208 | 61 | 29.0042 | 34.2939 | 61.2 | 29.0166 | 25.9827 | 61.4 | 28.9899 | 17.6158 | 61.6 | 29.0154 | 9.2937 | 61.8 | 29.0179 | 1.0041 | 62 | 34.8 | 14.8191 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.8 | 76.0654 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 29.0165 | 24.727 | 59.4 | 29.0117 | 33.0594 | 59.2 |  |  |  | 29.0131 | 49.6919 | 58.8 | [6 empty] | 28.9966 | 74.7037 | 58.2 | 29.0013 | 83.0304 | 58 | 29.0097 | 76.0665 | 60.2 | 29.0251 | 67.5442 | 60.4 | 29.026 | 59.241 | 60.6 | 29.0258 | 50.9556 | 60.8 | 29.0251 | 42.6203 | 61 | 29.0125 | 34.2937 | 61.2 | 29.0249 | 25.9821 | 61.4 | 28.9982 | 17.616 | 61.6 | 29.0237 | 9.294 | 61.8 | 29.0262 | 1.0045 | 62 | 34.81 | 14.8232 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.81 | 76.0665 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 29.0248 | 24.7274 | 59.4 | 29.0201 | 33.0594 | 59.2 |  |  |  | 29.0214 | 49.6924 | 58.8 | [6 empty] | 29.0049 | 74.7033 | 58.2 | 29.0096 | 83.0306 | 58 | 29.018 | 76.0678 | 60.2 | 29.0335 | 67.5436 | 60.4 | 29.0344 | 59.2411 | 60.6 | 29.0341 | 50.9562 | 60.8 | 29.0334 | 42.6198 | 61 | 29.0208 | 34.2935 | 61.2 | 29.0333 | 25.9815 | 61.4 | 29.0065 | 17.6161 | 61.6 | 29.0321 | 9.2944 | 61.8 | 29.0345 | 1.0049 | 62 | 34.82 | 14.8264 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.82 | 76.0678 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 29.0331 | 24.7278 | 59.4 | 29.0284 | 33.059 | 59.2 |  |  |  | 29.0298 | 49.6929 | 58.8 | [6 empty] | 29.0132 | 74.7027 | 58.2 | 29.0179 | 83.0307 | 58 | 29.0263 | 76.069 | 60.2 | 29.0418 | 67.543 | 60.4 | 29.0427 | 59.2412 | 60.6 | 29.0424 | 50.9566 | 60.8 | 29.0418 | 42.619 | 61 | 29.0291 | 34.2931 | 61.2 | 29.0416 | 25.9804 | 61.4 | 29.0149 | 17.6161 | 61.6 | 29.0404 | 9.2947 | 61.8 | 29.0428 | 1.0053 | 62 | 34.83 | 14.8296 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.83 | 76.069 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 29.0415 | 24.7282 | 59.4 | 29.0367 | 33.0586 | 59.2 |  |  |  | 29.0381 | 49.6935 | 58.8 | [6 empty] | 29.0215 | 74.702 | 58.2 | 29.0263 | 83.0309 | 58 | 29.0347 | 76.0699 | 60.2 | 29.0501 | 67.5428 | 60.4 | 29.051 | 59.2416 | 60.6 | 29.0508 | 50.957 | 60.8 | 29.0501 | 42.6182 | 61 | 29.0375 | 34.2928 | 61.2 | 29.0499 | 25.9793 | 61.4 | 29.0232 | 17.6162 | 61.6 | 29.0487 | 9.2951 | 61.8 | 29.0512 | 1.0057 | 62 | 34.84 | 14.8323 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.84 | 76.0699 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 29.0498 | 24.7285 | 59.4 | 29.0451 | 33.058 | 59.2 |  |  |  | 29.0464 | 49.694 | 58.8 | [6 empty] | 29.0298 | 74.7018 | 58.2 | 29.0346 | 83.031 | 58 | 29.043 | 76.0708 | 60.2 | 29.0585 | 67.5425 | 60.4 | 29.0594 | 59.242 | 60.6 | 29.0591 | 50.9568 | 60.8 | 29.0584 | 42.618 | 61 | 29.0458 | 34.2926 | 61.2 | 29.0583 | 25.9786 | 61.4 | 29.0315 | 17.6163 | 61.6 | 29.0571 | 9.2954 | 61.8 | 29.0595 | 1.0061 | 62 | 34.85 | 14.835 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.85 | 76.0708 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 29.0582 | 24.7287 | 59.4 | 29.0534 | 33.0574 | 59.2 |  |  |  | 29.0548 | 49.6944 | 58.8 | [6 empty] | 29.0382 | 74.7016 | 58.2 | 29.0429 | 83.0309 | 58 | 29.0513 | 76.0713 | 60.2 | 29.0668 | 67.5428 | 60.4 | 29.0677 | 59.2425 | 60.6 | 29.0674 | 50.9566 | 60.8 | 29.0668 | 42.6178 | 61 | 29.0541 | 34.2924 | 61.2 | 29.0666 | 25.9779 | 61.4 | 29.0399 | 17.616 | 61.6 | 29.0654 | 9.2958 | 61.8 | 29.0678 | 1.0065 | 62 | 34.86 | 14.8373 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.86 | 76.0713 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 29.0665 | 24.7288 | 59.4 | 29.0617 | 33.0571 | 59.2 |  |  |  | 29.0631 | 49.6948 | 58.8 | [6 empty] | 29.0465 | 74.7004 | 58.2 | 29.0513 | 83.0307 | 58 | 29.0597 | 76.0719 | 60.2 | 29.0751 | 67.5431 | 60.4 | 29.076 | 59.243 | 60.6 | 29.0758 | 50.9568 | 60.8 | 29.0751 | 42.6177 | 61 | 29.0625 | 34.2923 | 61.2 | 29.075 | 25.9776 | 61.4 | 29.0482 | 17.6157 | 61.6 | 29.0737 | 9.2951 | 61.8 | 29.0761 | 1.0069 | 62 | 34.87 | 14.8395 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.87 | 76.0719 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 29.0748 | 24.7289 | 59.4 | 29.0701 | 33.0569 | 59.2 |  |  |  | 29.0714 | 49.6954 | 58.8 | [6 empty] | 29.0548 | 74.6993 | 58.2 | 29.0596 | 83.0309 | 58 | 29.068 | 76.0728 | 60.2 | 29.0835 | 67.5429 | 60.4 | 29.0844 | 59.2435 | 60.6 | 29.0841 | 50.957 | 60.8 | 29.0835 | 42.6177 | 61 | 29.0708 | 34.2921 | 61.2 | 29.0833 | 25.9773 | 61.4 | 29.0565 | 17.6155 | 61.6 | 29.0821 | 9.2943 | 61.8 | 29.0845 | 1.007 | 62 | 34.88 | 14.8422 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.88 | 76.0728 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 29.0831 | 24.7292 | 59.4 | 29.0784 | 33.057 | 59.2 |  |  |  | 29.0798 | 49.696 | 58.8 | [6 empty] | 29.0632 | 74.6985 | 58.2 | 29.0679 | 83.031 | 58 | 29.0763 | 76.0738 | 60.2 | 29.0918 | 67.5427 | 60.4 | 29.0927 | 59.244 | 60.6 | 29.0924 | 50.9572 | 60.8 | 29.0918 | 42.6171 | 61 | 29.0791 | 34.2918 | 61.2 | 29.0916 | 25.9765 | 61.4 | 29.0648 | 17.6153 | 61.6 | 29.0904 | 9.2935 | 61.8 | 29.0928 | 1.0071 | 62 | 34.89 | 14.8448 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.89 | 76.0738 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 29.0915 | 24.7294 | 59.4 | 29.0867 | 33.0571 | 59.2 |  |  |  | 29.0881 | 49.6964 | 58.8 | [6 empty] | 29.0715 | 74.6977 | 58.2 | 29.0762 | 83.0309 | 58 | 29.0847 | 76.0738 | 60.2 | 29.1002 | 67.5426 | 60.4 | 29.1011 | 59.2445 | 60.6 | 29.1008 | 50.9574 | 60.8 | 29.1001 | 42.6165 | 61 | 29.0875 | 34.2915 | 61.2 | 29.0999 | 25.9756 | 61.4 | 29.0732 | 17.6151 | 61.6 | 29.0987 | 9.2926 | 61.8 | 29.1011 | 1.0071 | 62 | 34.9 | 14.8473 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.9 | 76.0738 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 29.0998 | 24.73 | 59.4 | 29.0951 | 33.057 | 59.2 |  |  |  | 29.0965 | 49.6969 | 58.8 | [6 empty] | 29.0798 | 74.6975 | 58.2 | 29.0846 | 83.0309 | 58 | 29.093 | 76.0739 | 60.2 | 29.1085 | 67.5425 | 60.4 | 29.1094 | 59.2449 | 60.6 | 29.1091 | 50.9572 | 60.8 | 29.1085 | 42.6158 | 61 | 29.0958 | 34.2914 | 61.2 | 29.1083 | 25.9748 | 61.4 | 29.0815 | 17.615 | 61.6 | 29.1071 | 9.2906 | 61.8 | 29.1095 | 1.0072 | 62 | 34.91 | 14.8498 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.91 | 76.0739 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 29.1082 | 24.7306 | 59.4 | 29.1034 | 33.0568 | 59.2 |  |  |  | 29.1048 | 49.6975 | 58.8 | [6 empty] | 29.0882 | 74.6974 | 58.2 | 29.0929 | 83.031 | 58 | 29.1014 | 76.074 | 60.2 | 29.1168 | 67.5428 | 60.4 | 29.1177 | 59.245 | 60.6 | 29.1174 | 50.957 | 60.8 | 29.1168 | 42.615 | 61 | 29.1041 | 34.2913 | 61.2 | 29.1166 | 25.974 | 61.4 | 29.0898 | 17.6149 | 61.6 | 29.1154 | 9.2886 | 61.8 | 29.1178 | 1.0073 | 62 | 34.92 | 14.8522 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.92 | 76.074 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 29.1165 | 24.7306 | 59.4 | 29.1117 | 33.0567 | 59.2 |  |  |  | 29.1131 | 49.698 | 58.8 | [6 empty] | 29.0965 | 74.6966 | 58.2 | 29.1012 | 83.0312 | 58 | 29.1097 | 76.0741 | 60.2 | 29.1252 | 67.5431 | 60.4 | 29.1261 | 59.2451 | 60.6 | 29.1258 | 50.9569 | 60.8 | 29.1251 | 42.6141 | 61 | 29.1125 | 34.2912 | 61.2 | 29.125 | 25.9726 | 61.4 | 29.0981 | 17.6148 | 61.6 | 29.1237 | 9.286 | 61.8 | 29.1261 | 1.0073 | 62 | 34.93 | 14.8547 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.93 | 76.0741 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 29.1248 | 24.7306 | 59.4 | 29.1201 | 33.0565 | 59.2 |  |  |  | 29.1215 | 49.699 | 58.8 | [6 empty] | 29.1048 | 74.6958 | 58.2 | 29.1096 | 83.0311 | 58 | 29.118 | 76.0731 | 60.2 | 29.1335 | 67.5434 | 60.4 | 29.1344 | 59.2453 | 60.6 | 29.1341 | 50.9567 | 60.8 | 29.1335 | 42.6132 | 61 | 29.1208 | 34.2912 | 61.2 | 29.1333 | 25.9712 | 61.4 | 29.1065 | 17.6144 | 61.6 | 29.1321 | 9.2833 | 61.8 | 29.1345 | 1.0077 | 62 | 34.94 | 14.8568 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.94 | 76.0731 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 29.1331 | 24.7305 | 59.4 | 29.1284 | 33.0567 | 59.2 |  |  |  | 29.1298 | 49.6999 | 58.8 | [6 empty] | 29.1132 | 74.6956 | 58.2 | 29.1179 | 83.0311 | 58 | 29.1264 | 76.0722 | 60.2 | 29.1418 | 67.5438 | 60.4 | 29.1427 | 59.2456 | 60.6 | 29.1424 | 50.957 | 60.8 | 29.1418 | 42.6123 | 61 | 29.1292 | 34.2911 | 61.2 | 29.1416 | 25.9704 | 61.4 | 29.1148 | 17.614 | 61.6 | 29.1404 | 9.2799 | 61.8 | 29.1428 | 1.0081 | 62 | 34.95 | 14.8589 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.95 | 76.0722 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 29.1415 | 24.7305 | 59.4 | 29.1367 | 33.0568 | 59.2 |  |  |  | 29.1381 | 49.7009 | 58.8 | [6 empty] | 29.1215 | 74.6954 | 58.2 | 29.1262 | 83.031 | 58 | 29.1347 | 76.0712 | 60.2 | 29.1502 | 67.5445 | 60.4 | 29.1511 | 59.2456 | 60.6 | 29.1508 | 50.9573 | 60.8 | 29.1501 | 42.6113 | 61 | 29.1375 | 34.291 | 61.2 | 29.15 | 25.9695 | 61.4 | 29.1231 | 17.6137 | 61.6 | 29.1487 | 9.2765 | 61.8 | 29.1511 | 1.0078 | 62 | 34.96 | 14.8606 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.96 | 76.0712 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 29.1498 | 24.73 | 59.4 | 29.1451 | 33.0561 | 59.2 |  |  |  | 29.1465 | 49.7018 | 58.8 | [6 empty] | 29.1298 | 74.695 | 58.2 | 29.1346 | 83.0309 | 58 | 29.143 | 76.0701 | 60.2 | 29.1585 | 67.5451 | 60.4 | 29.1594 | 59.2456 | 60.6 | 29.1591 | 50.9572 | 60.8 | 29.1585 | 42.6105 | 61 | 29.1458 | 34.2909 | 61.2 | 29.1583 | 25.9694 | 61.4 | 29.1314 | 17.6135 | 61.6 | 29.1571 | 9.2717 | 61.8 | 29.1595 | 1.0075 | 62 | 34.97 | 14.8622 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.97 | 76.0701 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 29.1582 | 24.7295 | 59.4 | 29.1534 | 33.0554 | 59.2 |  |  |  | 29.1548 | 49.7031 | 58.8 | [6 empty] | 29.1382 | 74.6946 | 58.2 | 29.1429 | 83.0311 | 58 | 29.1514 | 76.0687 | 60.2 | 29.1669 | 67.5456 | 60.4 | 29.1678 | 59.2456 | 60.6 | 29.1674 | 50.9571 | 60.8 | 29.1668 | 42.6097 | 61 | 29.1541 | 34.2907 | 61.2 | 29.1667 | 25.9694 | 61.4 | 29.1398 | 17.6137 | 61.6 | 29.1654 | 9.2668 | 61.8 | 29.1678 | 1.0073 | 62 | 34.98 | 14.8643 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.98 | 76.0687 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 29.1665 | 24.7291 | 59.4 | 29.1617 | 33.0557 | 59.2 |  |  |  | 29.1631 | 49.7043 | 58.8 | [6 empty] | 29.1465 | 74.6945 | 58.2 | 29.1512 | 83.0313 | 58 | 29.1597 | 76.0673 | 60.2 | 29.1752 | 67.5461 | 60.4 | 29.1761 | 59.2457 | 60.6 | 29.1758 | 50.9565 | 60.8 | 29.1751 | 42.6091 | 61 | 29.1625 | 34.2904 | 61.2 | 29.175 | 25.9693 | 61.4 | 29.1481 | 17.6139 | 61.6 | 29.1737 | 9.2607 | 61.8 | 29.1761 | 1.007 | 62 | 34.99 | 14.8663 | 59.6 | 1 | 80.12 | 34.99 | 76.0673 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 29.1748 | 24.7287 | 59.4 | 29.1701 | 33.056 | 59.2 |  |  |  | 29.1715 | 49.7054 | 58.8 | [6 empty] | 29.1548 | 74.6943 | 58.2 | 29.1595 | 83.0314 | 58 | 29.1681 | 76.0659 | 60.2 | 29.1835 | 67.5467 | 60.4 | 29.1844 | 59.2466 | 60.6 | 29.1841 | 50.9559 | 60.8 | 29.1835 | 42.6085 | 61 | 29.1708 | 34.29 | 61.2 | 29.1833 | 25.9692 | 61.4 | 29.1564 | 17.6143 | 61.6 | 29.1821 | 9.2546 | 61.8 | 29.1844 | 1.0067 | 62 | 35 | 14.8683 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35 | 76.0659 | 60.2 | 1 | 80.12
[8 empty] | 29.1832 | 24.7286 | 59.4 | 29.1784 | 33.0569 | 59.2 |  |  |  | 29.1798 | 49.7066 | 58.8 | [6 empty] | 29.1631 | 74.6937 | 58.2 | 29.1678 | 83.0315 | 58 | 29.1764 | 76.0644 | 60.2 | 29.1919 | 67.5474 | 60.4 | 29.1928 | 59.2474 | 60.6 | 29.1924 | 50.9558 | 60.8 | 29.1918 | 42.6077 | 61 | 29.1791 | 34.2902 | 61.2 | 29.1917 | 25.9689 | 61.4 | 29.1648 | 17.6147 | 61.6 | 29.1904 | 9.2473 | 61.8 | 29.1927 | 1.0064 | 62 | 35.01 | 14.8704 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.01 | 76.0644 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.1867 | 33.0577 | 59.2 |  |  |  | 29.1881 | 49.7074 | 58.8 | [6 empty] | 29.1715 | 74.693 | 58.2 | 29.1762 | 83.0311 | 58 | 29.1847 | 76.0619 | 60.2 | 29.2002 | 67.5481 | 60.4 | 29.2011 | 59.2484 | 60.6 | 29.2008 | 50.9557 | 60.8 | 29.2001 | 42.607 | 61 | 29.1875 | 34.2905 | 61.2 | 29.2 | 25.9685 | 61.4 | 29.1731 | 17.6148 | 61.6 | 29.1987 | 9.24 | 61.8 | 29.2011 | 1.0061 | 62 | 35.02 | 14.8735 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.02 | 76.0619 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.1951 | 33.0577 | 59.2 |  |  |  | 29.1965 | 49.7083 | 58.8 | [6 empty] | 29.1798 | 74.6936 | 58.2 | 29.1845 | 83.0308 | 58 | 29.1931 | 76.0595 | 60.2 | 29.2085 | 67.5489 | 60.4 | 29.2094 | 59.2494 | 60.6 | 29.2091 | 50.9552 | 60.8 | 29.2085 | 42.6063 | 61 | 29.1958 | 34.2906 | 61.2 | 29.2083 | 25.968 | 61.4 | 29.1814 | 17.6148 | 61.6 | 29.2071 | 9.2322 | 61.8 | 29.2094 | 1.0058 | 62 | 35.03 | 14.8766 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.03 | 76.0595 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.2034 | 33.0576 | 59.2 |  |  |  | 29.2048 | 49.7092 | 58.8 | [6 empty] | 29.1881 | 74.6941 | 58.2 | 29.1928 | 83.0308 | 58 | 29.2014 | 76.0586 | 60.2 | 29.2169 | 67.5503 | 60.4 | 29.2178 | 59.2494 | 60.6 | 29.2174 | 50.9547 | 60.8 | 29.2168 | 42.6057 | 61 | 29.2041 | 34.2907 | 61.2 | 29.2166 | 25.9675 | 61.4 | 29.1897 | 17.6149 | 61.6 | 29.2154 | 9.2243 | 61.8 | 29.2177 | 1.0056 | 62 | 35.04 | 14.8798 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.04 | 76.0586 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.2117 | 33.0576 | 59.2 |  |  |  | 29.2132 | 49.7101 | 58.8 | [6 empty] | 29.1965 | 74.6941 | 58.2 | 29.2012 | 83.0308 | 58 | 29.2097 | 76.0579 | 60.2 | 29.2252 | 67.5517 | 60.4 | 29.2261 | 59.2495 | 60.6 | 29.2258 | 50.9544 | 60.8 | 29.2252 | 42.6052 | 61 | 29.2125 | 34.2906 | 61.2 | 29.225 | 25.9672 | 61.4 | 29.1981 | 17.615 | 61.6 | 29.2237 | 9.2161 | 61.8 | 29.2261 | 1.0054 | 62 | 35.05 | 14.883 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.05 | 76.0579 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.2201 | 33.0576 | 59.2 |  |  |  | 29.2215 | 49.7108 | 58.8 | [6 empty] | 29.2048 | 74.694 | 58.2 | 29.2095 | 83.0309 | 58 | 29.2181 | 76.057 | 60.2 | 29.2336 | 67.5527 | 60.4 | 29.2345 | 59.2498 | 60.6 | 29.2341 | 50.9541 | 60.8 | 29.2335 | 42.6048 | 61 | 29.2208 | 34.2904 | 61.2 | 29.2333 | 25.9668 | 61.4 | 29.2064 | 17.6146 | 61.6 | 29.2321 | 9.2078 | 61.8 | 29.2344 | 1.0054 | 62 | 35.06 | 14.8865 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.06 | 76.057 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.2284 | 33.0571 | 59.2 |  |  |  | 29.2298 | 49.7114 | 58.8 | [6 empty] | 29.2131 | 74.6937 | 58.2 | 29.2178 | 83.0311 | 58 | 29.2264 | 76.0562 | 60.2 | 29.2419 | 67.5536 | 60.4 | 29.2428 | 59.2501 | 60.6 | 29.2424 | 50.9539 | 60.8 | 29.2418 | 42.6045 | 61 | 29.2292 | 34.2902 | 61.2 | 29.2417 | 25.9667 | 61.4 | 29.2147 | 17.6141 | 61.6 | 29.2404 | 9.1994 | 61.8 | 29.2427 | 1.0054 | 62 | 35.07 | 14.89 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.07 | 76.0562 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.2367 | 33.0566 | 59.2 |  |  |  | 29.2381 | 49.7118 | 58.8 | [6 empty] | 29.2215 | 74.6934 | 58.2 | 29.2262 | 83.0306 | 58 | 29.2347 | 76.0548 | 60.2 | 29.2502 | 67.5549 | 60.4 | 29.2511 | 59.251 | 60.6 | 29.2508 | 50.9538 | 60.8 | 29.2502 | 42.6042 | 61 | 29.2375 | 34.2901 | 61.2 | 29.25 | 25.9666 | 61.4 | 29.2231 | 17.6135 | 61.6 | 29.2487 | 9.1911 | 61.8 | 29.2511 | 1.0054 | 62 | 35.08 | 14.8925 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.08 | 76.0548 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.2451 | 33.0567 | 59.2 |  |  |  | 29.2465 | 49.7121 | 58.8 | [6 empty] | 29.2298 | 74.693 | 58.2 | 29.2345 | 83.0301 | 58 | 29.2431 | 76.0533 | 60.2 | 29.2586 | 67.5562 | 60.4 | 29.2595 | 59.2519 | 60.6 | 29.2591 | 50.9538 | 60.8 | 29.2585 | 42.6043 | 61 | 29.2458 | 34.2903 | 61.2 | 29.2583 | 25.9666 | 61.4 | 29.2314 | 17.6129 | 61.6 | 29.2571 | 9.1827 | 61.8 | 29.2594 | 1.0054 | 62 | 35.09 | 14.8949 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.09 | 76.0533 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.2534 | 33.0568 | 59.2 |  |  |  | 29.2548 | 49.7128 | 58.8 | [6 empty] | 29.2381 | 74.6925 | 58.2 | 29.2428 | 83.0299 | 58 | 29.2514 | 76.0519 | 60.2 | 29.2669 | 67.5567 | 60.4 | 29.2678 | 59.2526 | 60.6 | 29.2674 | 50.9537 | 60.8 | 29.2668 | 42.6045 | 61 | 29.2542 | 34.2906 | 61.2 | 29.2667 | 25.9667 | 61.4 | 29.2397 | 17.6127 | 61.6 | 29.2654 | 9.1743 | 61.8 | 29.2677 | 1.0054 | 62 | 35.1 | 14.8965 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.1 | 76.0519 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.2617 | 33.0567 | 59.2 |  |  |  | 29.2632 | 49.7135 | 58.8 | [6 empty] | 29.2465 | 74.6931 | 58.2 | 29.2511 | 83.0297 | 58 | 29.2598 | 76.0505 | 60.2 | 29.2752 | 67.5573 | 60.4 | 29.2762 | 59.2534 | 60.6 | 29.2758 | 50.9532 | 60.8 | 29.2752 | 42.6051 | 61 | 29.2625 | 34.2908 | 61.2 | 29.275 | 25.9667 | 61.4 | 29.248 | 17.6125 | 61.6 | 29.2737 | 9.1659 | 61.8 | 29.276 | 1.0053 | 62 | 35.11 | 14.8981 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.11 | 76.0505 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.2701 | 33.0567 | 59.2 |  |  |  | 29.2715 | 49.7141 | 58.8 | [6 empty] | 29.2548 | 74.6937 | 58.2 | 29.2595 | 83.0293 | 58 | 29.2681 | 76.0492 | 60.2 | 29.2836 | 67.558 | 60.4 | 29.2845 | 59.2543 | 60.6 | 29.2841 | 50.9528 | 60.8 | 29.2835 | 42.6058 | 61 | 29.2708 | 34.291 | 61.2 | 29.2833 | 25.9667 | 61.4 | 29.2563 | 17.6128 | 61.6 | 29.2821 | 9.1575 | 61.8 | 29.2844 | 1.005 | 62 | 35.12 | 14.8997 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.12 | 76.0492 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.2784 | 33.057 | 59.2 |  |  |  | 29.2798 | 49.7147 | 58.8 | [6 empty] | 29.2631 | 74.6935 | 58.2 | 29.2678 | 83.0289 | 58 | 29.2764 | 76.0479 | 60.2 | 29.2919 | 67.5588 | 60.4 | 29.2928 | 59.2552 | 60.6 | 29.2924 | 50.9522 | 60.8 | 29.2918 | 42.6065 | 61 | 29.2791 | 34.2914 | 61.2 | 29.2917 | 25.9668 | 61.4 | 29.2647 | 17.6132 | 61.6 | 29.2904 | 9.1481 | 61.8 | 29.2927 | 1.0046 | 62 | 35.13 | 14.9013 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.13 | 76.0479 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.2867 | 33.0574 | 59.2 |  |  |  | 29.2882 | 49.7152 | 58.8 | [6 empty] | 29.2715 | 74.6934 | 58.2 | 29.2761 | 83.0286 | 58 | 29.2848 | 76.0462 | 60.2 | 29.3002 | 67.5601 | 60.4 | 29.3012 | 59.2564 | 60.6 | 29.3008 | 50.9515 | 60.8 | 29.3002 | 42.6071 | 61 | 29.2875 | 34.2917 | 61.2 | 29.3 | 25.967 | 61.4 | 29.273 | 17.6133 | 61.6 | 29.2987 | 9.1387 | 61.8 | 29.301 | 1.0042 | 62 | 35.14 | 14.9027 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.14 | 76.0462 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.2951 | 33.0577 | 59.2 |  |  |  | 29.2965 | 49.7156 | 58.8 | [6 empty] | 29.2798 | 74.6931 | 58.2 | 29.2845 | 83.0283 | 58 | 29.2931 | 76.0446 | 60.2 | 29.3086 | 67.5613 | 60.4 | 29.3095 | 59.2575 | 60.6 | 29.3091 | 50.9513 | 60.8 | 29.3085 | 42.6079 | 61 | 29.2958 | 34.292 | 61.2 | 29.3083 | 25.9671 | 61.4 | 29.2813 | 17.6133 | 61.6 | 29.3071 | 9.1295 | 61.8 | 29.3094 | 1.0039 | 62 | 35.15 | 14.904 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.15 | 76.0446 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.3034 | 33.0581 | 59.2 |  |  |  | 29.3048 | 49.7165 | 58.8 | [6 empty] | 29.2881 | 74.6929 | 58.2 | 29.2928 | 83.0286 | 58 | 29.3014 | 76.0428 | 60.2 | 29.3169 | 67.5623 | 60.4 | 29.3178 | 59.2584 | 60.6 | 29.3174 | 50.951 | 60.8 | 29.3168 | 42.6087 | 61 | 29.3041 | 34.2924 | 61.2 | 29.3167 | 25.9673 | 61.4 | 29.2897 | 17.6133 | 61.6 | 29.3154 | 9.1203 | 61.8 | 29.3177 | 1.0039 | 62 | 35.16 | 14.9053 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.16 | 76.0428 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.3118 | 33.0588 | 59.2 |  |  |  | 29.3132 | 49.7174 | 58.8 | [6 empty] | 29.2964 | 74.6927 | 58.2 | 29.3011 | 83.0289 | 58 | 29.3098 | 76.041 | 60.2 | 29.3252 | 67.5632 | 60.4 | 29.3262 | 59.2594 | 60.6 | 29.3258 | 50.9502 | 60.8 | 29.3252 | 42.6096 | 61 | 29.3125 | 34.2927 | 61.2 | 29.325 | 25.9675 | 61.4 | 29.298 | 17.6133 | 61.6 | 29.3237 | 9.1111 | 61.8 | 29.326 | 1.0038 | 62 | 35.17 | 14.9066 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.17 | 76.041 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.3201 | 33.0594 | 59.2 |  |  |  | 29.3215 | 49.7184 | 58.8 | [6 empty] | 29.3048 | 74.6926 | 58.2 | 29.3094 | 83.0291 | 58 | 29.3181 | 76.0399 | 60.2 | 29.3336 | 67.5647 | 60.4 | 29.3345 | 59.2601 | 60.6 | 29.3341 | 50.9494 | 60.8 | 29.3335 | 42.6105 | 61 | 29.3208 | 34.293 | 61.2 | 29.3333 | 25.9677 | 61.4 | 29.3063 | 17.613 | 61.6 | 29.3321 | 9.1019 | 61.8 | 29.3344 | 1.0038 | 62 | 35.18 | 14.9078 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.18 | 76.0399 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.3284 | 33.0596 | 59.2 |  |  |  | 29.3298 | 49.7194 | 58.8 | [6 empty] | 29.3131 | 74.6929 | 58.2 | 29.3177 | 83.0293 | 58 | 29.3265 | 76.0388 | 60.2 | 29.3419 | 67.5662 | 60.4 | 29.3428 | 59.2608 | 60.6 | 29.3424 | 50.9489 | 60.8 | 29.3419 | 42.6108 | 61 | 29.3291 | 34.2935 | 61.2 | 29.3417 | 25.9683 | 61.4 | 29.3146 | 17.6127 | 61.6 | 29.3404 | 9.0928 | 61.8 | 29.3427 | 1.0038 | 62 | 35.19 | 14.9089 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.19 | 76.0388 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.3368 | 33.0599 | 59.2 |  |  |  | 29.3382 | 49.7205 | 58.8 | [6 empty] | 29.3214 | 74.6933 | 58.2 | 29.3261 | 83.0292 | 58 | 29.3348 | 76.0375 | 60.2 | 29.3503 | 67.5665 | 60.4 | 29.3512 | 59.2617 | 60.6 | 29.3508 | 50.9483 | 60.8 | 29.3502 | 42.6111 | 61 | 29.3375 | 34.2939 | 61.2 | 29.35 | 25.9688 | 61.4 | 29.323 | 17.6118 | 61.6 | 29.3487 | 9.0836 | 61.8 | 29.351 | 1.0038 | 62 | 35.2 | 14.9118 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.2 | 76.0375 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.3451 | 33.0598 | 59.2 |  |  |  | 29.3465 | 49.7217 | 58.8 | [6 empty] | 29.3298 | 74.6932 | 58.2 | 29.3344 | 83.0292 | 58 | 29.3431 | 76.0362 | 60.2 | 29.3586 | 67.5668 | 60.4 | 29.3595 | 59.2625 | 60.6 | 29.3591 | 50.9478 | 60.8 | 29.3585 | 42.6115 | 61 | 29.3458 | 34.2946 | 61.2 | 29.3584 | 25.9689 | 61.4 | 29.3313 | 17.6109 | 61.6 | 29.3571 | 9.077 | 61.8 | 29.3593 | 1.0037 | 62 | 35.21 | 14.9147 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.21 | 76.0362 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.3534 | 33.0597 | 59.2 |  |  |  | 29.3548 | 49.7225 | 58.8 | [6 empty] | 29.3381 | 74.6931 | 58.2 | 29.3427 | 83.0291 | 58 | 29.3515 | 76.0355 | 60.2 | 29.3669 | 67.5668 | 60.4 | 29.3679 | 59.2628 | 60.6 | 29.3674 | 50.9473 | 60.8 | 29.3669 | 42.6119 | 61 | 29.3542 | 34.2952 | 61.2 | 29.3667 | 25.9689 | 61.4 | 29.3396 | 17.6104 | 61.6 | 29.3654 | 9.0704 | 61.8 | 29.3676 | 1.0034 | 62 | 35.22 | 14.9199 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.22 | 76.0355 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.3618 | 33.0599 | 59.2 |  |  |  | 29.3632 | 49.7233 | 58.8 | [6 empty] | 29.3464 | 74.693 | 58.2 | 29.3511 | 83.0289 | 58 | 29.3598 | 76.0348 | 60.2 | 29.3753 | 67.5668 | 60.4 | 29.3762 | 59.263 | 60.6 | 29.3758 | 50.9467 | 60.8 | 29.3752 | 42.6125 | 61 | 29.3625 | 34.2954 | 61.2 | 29.375 | 25.969 | 61.4 | 29.348 | 17.61 | 61.6 | 29.3737 | 9.0666 | 61.8 | 29.376 | 1.003 | 62 | 35.23 | 14.925 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.23 | 76.0348 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.3701 | 33.0601 | 59.2 |  |  |  | 29.3715 | 49.7239 | 58.8 | [6 empty] | 29.3548 | 74.6929 | 58.2 | 29.3594 | 83.0283 | 58 | 29.3681 | 76.0332 | 60.2 | 29.3836 | 67.5673 | 60.4 | 29.3845 | 59.2628 | 60.6 | 29.3841 | 50.9461 | 60.8 | 29.3835 | 42.6131 | 61 | 29.3708 | 34.2955 | 61.2 | 29.3834 | 25.9691 | 61.4 | 29.3563 | 17.6091 | 61.6 | 29.3821 | 9.0627 | 61.8 | 29.3843 | 1.0026 | 62 | 35.24 | 14.9316 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.24 | 76.0332 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.3784 | 33.0603 | 59.2 |  |  |  | 29.3799 | 49.7245 | 58.8 | [6 empty] | 29.3631 | 74.6927 | 58.2 | 29.3677 | 83.0276 | 58 | 29.3765 | 76.0316 | 60.2 | 29.3919 | 67.5677 | 60.4 | 29.3929 | 59.2626 | 60.6 | 29.3924 | 50.9457 | 60.8 | 29.3919 | 42.614 | 61 | 29.3792 | 34.2953 | 61.2 | 29.3917 | 25.9696 | 61.4 | 29.3646 | 17.6083 | 61.6 | 29.3904 | 9.0593 | 61.8 | 29.3926 | 1.0023 | 62 | 35.25 | 14.9382 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.25 | 76.0316 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.3868 | 33.0604 | 59.2 |  |  |  | 29.3882 | 49.725 | 58.8 | [6 empty] | 29.3714 | 74.6924 | 58.2 | 29.3761 | 83.0271 | 58 | 29.3848 | 76.0306 | 60.2 | 29.4003 | 67.5683 | 60.4 | 29.4012 | 59.2624 | 60.6 | 29.4008 | 50.9452 | 60.8 | 29.4002 | 42.6149 | 61 | 29.3875 | 34.2951 | 61.2 | 29.4 | 25.9701 | 61.4 | 29.3729 | 17.6077 | 61.6 | 29.3987 | 9.0559 | 61.8 | 29.401 | 1.0022 | 62 | 35.26 | 14.9448 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.26 | 76.0306 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.3951 | 33.0614 | 59.2 |  |  |  | 29.3965 | 49.7256 | 58.8 | [6 empty] | 29.3798 | 74.692 | 58.2 | 29.3844 | 83.0267 | 58 | 29.3931 | 76.0295 | 60.2 | 29.4086 | 67.5689 | 60.4 | 29.4095 | 59.2622 | 60.6 | 29.4091 | 50.9447 | 60.8 | 29.4085 | 42.6161 | 61 | 29.3958 | 34.2948 | 61.2 | 29.4084 | 25.9706 | 61.4 | 29.3813 | 17.6072 | 61.6 | 29.4071 | 9.0529 | 61.8 | 29.4093 | 1.0022 | 62 | 35.27 | 14.9514 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.27 | 76.0295 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.4034 | 33.0623 | 59.2 |  |  |  | 29.4048 | 49.7252 | 58.8 | [6 empty] | 29.3881 | 74.6917 | 58.2 | 29.3927 | 83.0261 | 58 | 29.4015 | 76.0291 | 60.2 | 29.417 | 67.5701 | 60.4 | 29.4179 | 59.2621 | 60.6 | 29.4174 | 50.9441 | 60.8 | 29.4169 | 42.6172 | 61 | 29.4041 | 34.2945 | 61.2 | 29.4167 | 25.971 | 61.4 | 29.3896 | 17.6067 | 61.6 | 29.4154 | 9.0498 | 61.8 | 29.4176 | 1.0018 | 62 | 35.28 | 14.9581 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.28 | 76.0291 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.4118 | 33.0629 | 59.2 |  |  |  | 29.4132 | 49.7248 | 58.8 | [6 empty] | 29.3964 | 74.6915 | 58.2 | 29.401 | 83.0255 | 58 | 29.4098 | 76.0286 | 60.2 | 29.4253 | 67.5712 | 60.4 | 29.4262 | 59.2619 | 60.6 | 29.4258 | 50.9436 | 60.8 | 29.4252 | 42.6176 | 61 | 29.4125 | 34.294 | 61.2 | 29.425 | 25.9714 | 61.4 | 29.3979 | 17.6062 | 61.6 | 29.4237 | 9.0468 | 61.8 | 29.426 | 1.0015 | 62 | 35.29 | 14.9649 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.29 | 76.0286 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.4201 | 33.0634 | 59.2 |  |  |  | 29.4215 | 49.7248 | 58.8 | [6 empty] | 29.4048 | 74.6913 | 58.2 | 29.4094 | 83.0256 | 58 | 29.4182 | 76.0278 | 60.2 | 29.4336 | 67.5716 | 60.4 | 29.4346 | 59.2626 | 60.6 | 29.4341 | 50.9431 | 60.8 | 29.4335 | 42.618 | 61 | 29.4208 | 34.2935 | 61.2 | 29.4333 | 25.9718 | 61.4 | 29.4062 | 17.6057 | 61.6 | 29.4321 | 9.0437 | 61.8 | 29.4343 | 1.0011 | 62 | 35.3 | 14.9716 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.3 | 76.0278 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.4284 | 33.0638 | 59.2 |  |  |  | 29.4299 | 49.7248 | 58.8 | [6 empty] | 29.4131 | 74.6913 | 58.2 | 29.4177 | 83.0257 | 58 | 29.4265 | 76.0271 | 60.2 | 29.442 | 67.5719 | 60.4 | 29.4429 | 59.2633 | 60.6 | 29.4424 | 50.9425 | 60.8 | 29.4419 | 42.6184 | 61 | 29.4291 | 34.2933 | 61.2 | 29.4417 | 25.9718 | 61.4 | 29.4146 | 17.6052 | 61.6 | 29.4404 | 9.0407 | 61.8 | 29.4426 | 1.0007 | 62 | 35.31 | 14.9783 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.31 | 76.0271 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.4368 | 33.0641 | 59.2 |  |  |  | 29.4382 | 49.7254 | 58.8 | [6 empty] | 29.4214 | 74.6914 | 58.2 | 29.426 | 83.0254 | 58 | 29.4348 | 76.0255 | 60.2 | 29.4503 | 67.5728 | 60.4 | 29.4512 | 59.2641 | 60.6 | 29.4508 | 50.9419 | 60.8 | 29.4502 | 42.6187 | 61 | 29.4375 | 34.2931 | 61.2 | 29.45 | 25.9717 | 61.4 | 29.4229 | 17.605 | 61.6 | 29.4487 | 9.0377 | 61.8 | 29.451 | 1.0007 | 62 | 35.32 | 14.9845 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.32 | 76.0255 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.4451 | 33.0647 | 59.2 |  |  |  | 29.4465 | 49.7261 | 58.8 | [6 empty] | 29.4297 | 74.6915 | 58.2 | 29.4344 | 83.0252 | 58 | 29.4432 | 76.0239 | 60.2 | 29.4586 | 67.5737 | 60.4 | 29.4596 | 59.2648 | 60.6 | 29.4591 | 50.9415 | 60.8 | 29.4586 | 42.6192 | 61 | 29.4458 | 34.293 | 61.2 | 29.4584 | 25.9716 | 61.4 | 29.4312 | 17.6049 | 61.6 | 29.4571 | 9.0345 | 61.8 | 29.4593 | 1.0007 | 62 | 35.33 | 14.9908 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.33 | 76.0239 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.4534 | 33.0652 | 59.2 |  |  |  | 29.4548 | 49.7263 | 58.8 | [6 empty] | 29.4381 | 74.6916 | 58.2 | 29.4427 | 83.0248 | 58 | 29.4515 | 76.0225 | 60.2 | 29.467 | 67.5746 | 60.4 | 29.4679 | 59.265 | 60.6 | 29.4675 | 50.9411 | 60.8 | 29.4669 | 42.6196 | 61 | 29.4541 | 34.2929 | 61.2 | 29.4667 | 25.9715 | 61.4 | 29.4395 | 17.6047 | 61.6 | 29.4654 | 9.0314 | 61.8 | 29.4676 | 1.0007 | 62 | 35.34 | 14.9974 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.34 | 76.0225 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.4618 | 33.0658 | 59.2 |  |  |  | 29.4632 | 49.7265 | 58.8 | [6 empty] | 29.4464 | 74.6921 | 58.2 | 29.451 | 83.0244 | 58 | 29.4598 | 76.0212 | 60.2 | 29.4753 | 67.5756 | 60.4 | 29.4762 | 59.2653 | 60.6 | 29.4758 | 50.9405 | 60.8 | 29.4752 | 42.6195 | 61 | 29.4625 | 34.2928 | 61.2 | 29.475 | 25.9715 | 61.4 | 29.4479 | 17.6045 | 61.6 | 29.4737 | 9.0283 | 61.8 | 29.4759 | 1.0006 | 62 | 35.35 | 15.004 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.35 | 76.0212 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.4701 | 33.0664 | 59.2 |  |  |  | 29.4715 | 49.7261 | 58.8 | [6 empty] | 29.4547 | 74.6925 | 58.2 | 29.4593 | 83.0244 | 58 | 29.4682 | 76.0204 | 60.2 | 29.4837 | 67.5759 | 60.4 | 29.4846 | 59.2646 | 60.6 | 29.4841 | 50.9399 | 60.8 | 29.4836 | 42.6194 | 61 | 29.4708 | 34.2927 | 61.2 | 29.4834 | 25.9714 | 61.4 | 29.4562 | 17.6047 | 61.6 | 29.4821 | 9.0251 | 61.8 | 29.4843 | 1.0006 | 62 | 35.36 | 15.0112 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.36 | 76.0204 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.4784 | 33.0668 | 59.2 |  |  |  | 29.4799 | 49.7258 | 58.8 | [6 empty] | 29.4631 | 74.6926 | 58.2 | 29.4677 | 83.0244 | 58 | 29.4765 | 76.0196 | 60.2 | 29.492 | 67.5763 | 60.4 | 29.4929 | 59.264 | 60.6 | 29.4924 | 50.9396 | 60.8 | 29.4919 | 42.6199 | 61 | 29.4792 | 34.2929 | 61.2 | 29.4917 | 25.9711 | 61.4 | 29.4645 | 17.6048 | 61.6 | 29.4904 | 9.0234 | 61.8 | 29.4926 | 1.0006 | 62 | 35.37 | 15.0184 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.37 | 76.0196 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.4868 | 33.0671 | 59.2 |  |  |  | 29.4882 | 49.7255 | 58.8 | [6 empty] | 29.4714 | 74.6928 | 58.2 | 29.476 | 83.024 | 58 | 29.4848 | 76.0185 | 60.2 | 29.5003 | 67.5775 | 60.4 | 29.5013 | 59.264 | 60.6 | 29.5008 | 50.9393 | 60.8 | 29.5002 | 42.6204 | 61 | 29.4875 | 34.2931 | 61.2 | 29.5 | 25.9709 | 61.4 | 29.4729 | 17.6049 | 61.6 | 29.4987 | 9.0217 | 61.8 | 29.5009 | 1.0005 | 62 | 35.38 | 15.0251 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.38 | 76.0185 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.4951 | 33.0672 | 59.2 |  |  |  | 29.4965 | 49.7251 | 58.8 | [6 empty] | 29.4797 | 74.6927 | 58.2 | 29.4843 | 83.0236 | 58 | 29.4932 | 76.0175 | 60.2 | 29.5087 | 67.5787 | 60.4 | 29.5096 | 59.264 | 60.6 | 29.5091 | 50.9381 | 60.8 | 29.5086 | 42.6208 | 61 | 29.4958 | 34.2931 | 61.2 | 29.5084 | 25.9708 | 61.4 | 29.4812 | 17.6049 | 61.6 | 29.507 | 9.0204 | 61.8 | 29.5092 | 1.0005 | 62 | 35.39 | 15.0318 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.39 | 76.0175 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.5034 | 33.0672 | 59.2 |  |  |  | 29.5049 | 49.7242 | 58.8 | [6 empty] | 29.4881 | 74.6926 | 58.2 | 29.4926 | 83.0229 | 58 | 29.5015 | 76.0166 | 60.2 | 29.517 | 67.5799 | 60.4 | 29.5179 | 59.2638 | 60.6 | 29.5174 | 50.937 | 60.8 | 29.5169 | 42.6212 | 61 | 29.5042 | 34.2932 | 61.2 | 29.5167 | 25.9707 | 61.4 | 29.4895 | 17.6047 | 61.6 | 29.5154 | 9.0191 | 61.8 | 29.5176 | 1.0005 | 62 | 35.4 | 15.0382 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.4 | 76.0166 | 60.2 | 1 | 80.12
[11 empty] | 29.5118 | 33.0671 | 59.2 |  |  |  | 29.5132 | 49.7233 | 58.8 | [6 empty] | 29.4964 | 74.6927 | 58.2 | 29.501 | 83.0222 | 58 | 29.5099 | 76.0157 | 60.2 | 29.5253 | 67.5812 | 60.4 | 29.5263 | 59.2637 | 60.6 | 29.5258 | 50.9364 | 60.8 | 29.5252 | 42.6211 | 61 | 29.5125 | 34.2931 | 61.2 | 29.525 | 25.9704 | 61.4 | 29.4978 | 17.6044 | 61.6 | 29.5237 | 9.0187 | 61.8 | 29.5259 | 1.0005 | 62 | 35.41 | 15.0447 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.41 | 76.0157 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.5215 | 49.7227 | 58.8 | [6 empty] | 29.5047 | 74.6928 | 58.2 | 29.5093 | 83.0217 | 58 | 29.5182 | 76.0143 | 60.2 | 29.5337 | 67.582 | 60.4 | 29.5346 | 59.2632 | 60.6 | 29.5341 | 50.9358 | 60.8 | 29.5336 | 42.6211 | 61 | 29.5208 | 34.293 | 61.2 | 29.5334 | 25.9701 | 61.4 | 29.5062 | 17.6042 | 61.6 | 29.532 | 9.0184 | 61.8 | 29.5342 | 1.0004 | 62 | 35.42 | 15.0512 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.42 | 76.0143 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.5299 | 49.7221 | 58.8 | [6 empty] | 29.513 | 74.6931 | 58.2 | 29.5176 | 83.0211 | 58 | 29.5265 | 76.0129 | 60.2 | 29.542 | 67.5828 | 60.4 | 29.543 | 59.2627 | 60.6 | 29.5424 | 50.9357 | 60.8 | 29.5419 | 42.6214 | 61 | 29.5291 | 34.293 | 61.2 | 29.5417 | 25.9699 | 61.4 | 29.5145 | 17.6039 | 61.6 | 29.5404 | 9.0189 | 61.8 | 29.5426 | 1.0004 | 62 | 35.43 | 15.0577 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.43 | 76.0129 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.5382 | 49.722 | 58.8 | [6 empty] | 29.5214 | 74.6933 | 58.2 | 29.526 | 83.021 | 58 | 29.5349 | 76.0121 | 60.2 | 29.5503 | 67.5833 | 60.4 | 29.5513 | 59.2628 | 60.6 | 29.5508 | 50.9356 | 60.8 | 29.5502 | 42.6217 | 61 | 29.5375 | 34.2931 | 61.2 | 29.55 | 25.9698 | 61.4 | 29.5228 | 17.6042 | 61.6 | 29.5487 | 9.0193 | 61.8 | 29.5509 | 1.0001 | 62 | 35.44 | 15.0645 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.44 | 76.0121 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.5465 | 49.722 | 58.8 | [6 empty] | 29.5297 | 74.6933 | 58.2 | 29.5343 | 83.0208 | 58 | 29.5432 | 76.0112 | 60.2 | 29.5587 | 67.5838 | 60.4 | 29.5596 | 59.2628 | 60.6 | 29.5591 | 50.9357 | 60.8 | 29.5586 | 42.6221 | 61 | 29.5458 | 34.2932 | 61.2 | 29.5584 | 25.9694 | 61.4 | 29.5312 | 17.6044 | 61.6 | 29.557 | 9.0204 | 61.8 | 29.5592 | 0.9997 | 62 | 35.45 | 15.0712 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.45 | 76.0112 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.5549 | 49.7214 | 58.8 | [6 empty] | 29.538 | 74.6932 | 58.2 | 29.5426 | 83.0203 | 58 | 29.5515 | 76.0105 | 60.2 | 29.567 | 67.584 | 60.4 | 29.568 | 59.2631 | 60.6 | 29.5674 | 50.9357 | 60.8 | 29.5669 | 42.6225 | 61 | 29.5541 | 34.2933 | 61.2 | 29.5667 | 25.969 | 61.4 | 29.5395 | 17.6043 | 61.6 | 29.5654 | 9.0216 | 61.8 | 29.5675 | 0.99968 | 62 | 35.46 | 15.0781 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.46 | 76.0105 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.5632 | 49.7209 | 58.8 | [6 empty] | 29.5464 | 74.6934 | 58.2 | 29.5509 | 83.0199 | 58 | 29.5599 | 76.0097 | 60.2 | 29.5754 | 67.5842 | 60.4 | 29.5763 | 59.2634 | 60.6 | 29.5758 | 50.9352 | 60.8 | 29.5752 | 42.6232 | 61 | 29.5625 | 34.2937 | 61.2 | 29.575 | 25.969 | 61.4 | 29.5478 | 17.6043 | 61.6 | 29.5737 | 9.0238 | 61.8 | 29.5759 | 0.99966 | 62 | 35.47 | 15.0849 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.47 | 76.0097 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.5715 | 49.72 | 58.8 | [6 empty] | 29.5547 | 74.6936 | 58.2 | 29.5593 | 83.0197 | 58 | 29.5682 | 76.0095 | 60.2 | 29.5837 | 67.5844 | 60.4 | 29.5846 | 59.2628 | 60.6 | 29.5841 | 50.9347 | 60.8 | 29.5836 | 42.6239 | 61 | 29.5708 | 34.2941 | 61.2 | 29.5834 | 25.9691 | 61.4 | 29.5561 | 17.6045 | 61.6 | 29.582 | 9.0261 | 61.8 | 29.5842 | 0.99964 | 62 | 35.48 | 15.0916 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.48 | 76.0095 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.5799 | 49.7192 | 58.8 | [6 empty] | 29.563 | 74.6928 | 58.2 | 29.5676 | 83.0195 | 58 | 29.5766 | 76.0093 | 60.2 | 29.592 | 67.5847 | 60.4 | 29.593 | 59.2621 | 60.6 | 29.5925 | 50.9352 | 60.8 | 29.5919 | 42.6243 | 61 | 29.5792 | 34.2944 | 61.2 | 29.5917 | 25.9684 | 61.4 | 29.5645 | 17.6048 | 61.6 | 29.5904 | 9.0298 | 61.8 | 29.5925 | 0.99962 | 62 | 35.49 | 15.0984 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.49 | 76.0093 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.5882 | 49.7183 | 58.8 | [6 empty] | 29.5714 | 74.692 | 58.2 | 29.5759 | 83.0201 | 58 | 29.5849 | 76.0092 | 60.2 | 29.6004 | 67.5849 | 60.4 | 29.6013 | 59.262 | 60.6 | 29.6008 | 50.9357 | 60.8 | 29.6003 | 42.6248 | 61 | 29.5875 | 34.2946 | 61.2 | 29.6 | 25.9678 | 61.4 | 29.5728 | 17.605 | 61.6 | 29.5987 | 9.0334 | 61.8 | 29.6009 | 0.99961 | 62 | 35.5 | 15.1055 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.5 | 76.0092 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.5965 | 49.7175 | 58.8 | [6 empty] | 29.5797 | 74.6924 | 58.2 | 29.5843 | 83.0206 | 58 | 29.5932 | 76.0091 | 60.2 | 29.6087 | 67.5851 | 60.4 | 29.6096 | 59.2618 | 60.6 | 29.6091 | 50.9353 | 60.8 | 29.6086 | 42.6251 | 61 | 29.5958 | 34.2944 | 61.2 | 29.6084 | 25.9675 | 61.4 | 29.5811 | 17.6053 | 61.6 | 29.607 | 9.0387 | 61.8 | 29.6092 | 0.9996 | 62 | 35.51 | 15.1126 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.51 | 76.0091 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.6049 | 49.7171 | 58.8 | [6 empty] | 29.588 | 74.6928 | 58.2 | 29.5926 | 83.021 | 58 | 29.6016 | 76.0099 | 60.2 | 29.617 | 67.5856 | 60.4 | 29.618 | 59.2612 | 60.6 | 29.6174 | 50.9348 | 60.8 | 29.6169 | 42.6254 | 61 | 29.6042 | 34.2943 | 61.2 | 29.6167 | 25.9672 | 61.4 | 29.5894 | 17.6059 | 61.6 | 29.6154 | 9.044 | 61.8 | 29.6175 | 0.99959 | 62 | 35.52 | 15.1193 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.52 | 76.0099 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.6132 | 49.7166 | 58.8 | [6 empty] | 29.5963 | 74.6926 | 58.2 | 29.6009 | 83.0214 | 58 | 29.6099 | 76.0106 | 60.2 | 29.6254 | 67.5862 | 60.4 | 29.6263 | 59.2607 | 60.6 | 29.6258 | 50.9349 | 60.8 | 29.6252 | 42.6254 | 61 | 29.6125 | 34.2943 | 61.2 | 29.6251 | 25.9668 | 61.4 | 29.5978 | 17.6066 | 61.6 | 29.6237 | 9.0498 | 61.8 | 29.6259 | 0.99958 | 62 | 35.53 | 15.126 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.53 | 76.0106 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.6215 | 49.7164 | 58.8 | [6 empty] | 29.6047 | 74.6924 | 58.2 | 29.6093 | 83.0216 | 58 | 29.6182 | 76.0098 | 60.2 | 29.6337 | 67.5858 | 60.4 | 29.6347 | 59.2606 | 60.6 | 29.6341 | 50.9349 | 60.8 | 29.6336 | 42.6255 | 61 | 29.6208 | 34.2943 | 61.2 | 29.6334 | 25.9664 | 61.4 | 29.6061 | 17.6072 | 61.6 | 29.632 | 9.0555 | 61.8 | 29.6342 | 0.99956 | 62 | 35.54 | 15.1327 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.54 | 76.0098 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.6299 | 49.7161 | 58.8 | [6 empty] | 29.613 | 74.6922 | 58.2 | 29.6176 | 83.0218 | 58 | 29.6266 | 76.0091 | 60.2 | 29.6421 | 67.5854 | 60.4 | 29.643 | 59.2606 | 60.6 | 29.6425 | 50.9352 | 60.8 | 29.6419 | 42.6255 | 61 | 29.6292 | 34.2943 | 61.2 | 29.6417 | 25.966 | 61.4 | 29.6144 | 17.6077 | 61.6 | 29.6404 | 9.0617 | 61.8 | 29.6425 | 0.99955 | 62 | 35.55 | 15.1395 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.55 | 76.0091 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.6382 | 49.7158 | 58.8 | [6 empty] | 29.6213 | 74.6921 | 58.2 | 29.6259 | 83.022 | 58 | 29.6349 | 76.0086 | 60.2 | 29.6504 | 67.5853 | 60.4 | 29.6513 | 59.2601 | 60.6 | 29.6508 | 50.9356 | 60.8 | 29.6503 | 42.6255 | 61 | 29.6375 | 34.2943 | 61.2 | 29.6501 | 25.9656 | 61.4 | 29.6227 | 17.6086 | 61.6 | 29.6487 | 9.0679 | 61.8 | 29.6508 | 0.99954 | 62 | 35.56 | 15.1461 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.56 | 76.0086 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.6465 | 49.7155 | 58.8 | [6 empty] | 29.6297 | 74.6916 | 58.2 | 29.6342 | 83.0222 | 58 | 29.6432 | 76.0082 | 60.2 | 29.6587 | 67.5851 | 60.4 | 29.6597 | 59.2596 | 60.6 | 29.6591 | 50.9355 | 60.8 | 29.6586 | 42.6255 | 61 | 29.6458 | 34.2945 | 61.2 | 29.6584 | 25.9655 | 61.4 | 29.6311 | 17.6095 | 61.6 | 29.657 | 9.0741 | 61.8 | 29.6591 | 0.99952 | 62 | 35.57 | 15.1526 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.57 | 76.0082 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.6549 | 49.715 | 58.8 | [6 empty] | 29.638 | 74.691 | 58.2 | 29.6425 | 83.0231 | 58 | 29.6516 | 76.0083 | 60.2 | 29.6671 | 67.5854 | 60.4 | 29.668 | 59.2596 | 60.6 | 29.6674 | 50.9354 | 60.8 | 29.6669 | 42.6255 | 61 | 29.6541 | 34.2946 | 61.2 | 29.6667 | 25.9654 | 61.4 | 29.6394 | 17.6103 | 61.6 | 29.6654 | 9.0803 | 61.8 | 29.6675 | 0.99951 | 62 | 35.58 | 15.1586 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.58 | 76.0083 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.6632 | 49.7146 | 58.8 | [6 empty] | 29.6463 | 74.691 | 58.2 | 29.6509 | 83.0239 | 58 | 29.6599 | 76.0083 | 60.2 | 29.6754 | 67.5857 | 60.4 | 29.6763 | 59.2596 | 60.6 | 29.6758 | 50.9358 | 60.8 | 29.6752 | 42.6251 | 61 | 29.6625 | 34.2945 | 61.2 | 29.675 | 25.9657 | 61.4 | 29.6477 | 17.6112 | 61.6 | 29.6737 | 9.0859 | 61.8 | 29.6758 | 0.9995 | 62 | 35.59 | 15.1646 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.59 | 76.0083 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.6716 | 49.7145 | 58.8 | [6 empty] | 29.6547 | 74.691 | 58.2 | 29.6592 | 83.0238 | 58 | 29.6683 | 76.0077 | 60.2 | 29.6837 | 67.5861 | 60.4 | 29.6847 | 59.2593 | 60.6 | 29.6841 | 50.9362 | 60.8 | 29.6836 | 42.6247 | 61 | 29.6708 | 34.2943 | 61.2 | 29.6834 | 25.9659 | 61.4 | 29.6561 | 17.6116 | 61.6 | 29.682 | 9.0915 | 61.8 | 29.6841 | 0.9995 | 62 | 35.6 | 15.1712 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.6 | 76.0077 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.6799 | 49.7145 | 58.8 | [6 empty] | 29.663 | 74.6904 | 58.2 | 29.6675 | 83.0236 | 58 | 29.6766 | 76.0071 | 60.2 | 29.6921 | 67.5865 | 60.4 | 29.693 | 59.259 | 60.6 | 29.6925 | 50.9365 | 60.8 | 29.6919 | 42.6251 | 61 | 29.6791 | 34.2941 | 61.2 | 29.6917 | 25.9654 | 61.4 | 29.6644 | 17.6121 | 61.6 | 29.6904 | 9.0975 | 61.8 | 29.6925 | 0.9995 | 62 | 35.61 | 15.1779 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.61 | 76.0071 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.6882 | 49.7141 | 58.8 | [6 empty] | 29.6713 | 74.6899 | 58.2 | 29.6759 | 83.0235 | 58 | 29.6849 | 76.0066 | 60.2 | 29.7004 | 67.5871 | 60.4 | 29.7014 | 59.2587 | 60.6 | 29.7008 | 50.9367 | 60.8 | 29.7003 | 42.6254 | 61 | 29.6875 | 34.2939 | 61.2 | 29.7001 | 25.965 | 61.4 | 29.6727 | 17.6125 | 61.6 | 29.6987 | 9.1035 | 61.8 | 29.7008 | 0.99949 | 62 | 35.62 | 15.1846 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.62 | 76.0066 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.6965 | 49.7136 | 58.8 | [6 empty] | 29.6797 | 74.6895 | 58.2 | 29.6842 | 83.0233 | 58 | 29.6933 | 76.0061 | 60.2 | 29.7087 | 67.5878 | 60.4 | 29.7097 | 59.2584 | 60.6 | 29.7091 | 50.9373 | 60.8 | 29.7086 | 42.6246 | 61 | 29.6958 | 34.2937 | 61.2 | 29.7084 | 25.9649 | 61.4 | 29.681 | 17.6129 | 61.6 | 29.707 | 9.1097 | 61.8 | 29.7091 | 0.99949 | 62 | 35.63 | 15.1914 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.63 | 76.0061 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.7049 | 49.7134 | 58.8 | [6 empty] | 29.688 | 74.6891 | 58.2 | 29.6925 | 83.0231 | 58 | 29.7016 | 76.0059 | 60.2 | 29.7171 | 67.5879 | 60.4 | 29.718 | 59.2582 | 60.6 | 29.7175 | 50.9379 | 60.8 | 29.7169 | 42.6238 | 61 | 29.7042 | 34.2936 | 61.2 | 29.7167 | 25.9648 | 61.4 | 29.6894 | 17.6132 | 61.6 | 29.7154 | 9.1158 | 61.8 | 29.7175 | 0.99949 | 62 | 35.64 | 15.1981 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.64 | 76.0059 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.7132 | 49.7132 | 58.8 | [6 empty] | 29.6963 | 74.6887 | 58.2 | 29.7008 | 83.023 | 58 | 29.7099 | 76.0058 | 60.2 | 29.7254 | 67.588 | 60.4 | 29.7264 | 59.258 | 60.6 | 29.7258 | 50.9384 | 60.8 | 29.7253 | 42.6229 | 61 | 29.7125 | 34.2933 | 61.2 | 29.7251 | 25.9646 | 61.4 | 29.6977 | 17.6136 | 61.6 | 29.7237 | 9.1225 | 61.8 | 29.7258 | 0.99949 | 62 | 35.65 | 15.2048 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.65 | 76.0058 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.7216 | 49.7124 | 58.8 | [6 empty] | 29.7047 | 74.6883 | 58.2 | 29.7092 | 83.0222 | 58 | 29.7183 | 76.0056 | 60.2 | 29.7338 | 67.5883 | 60.4 | 29.7347 | 59.2578 | 60.6 | 29.7341 | 50.9389 | 60.8 | 29.7336 | 42.622 | 61 | 29.7208 | 34.293 | 61.2 | 29.7334 | 25.9645 | 61.4 | 29.706 | 17.614 | 61.6 | 29.732 | 9.1291 | 61.8 | 29.7341 | 0.99949 | 62 | 35.66 | 15.2115 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.66 | 76.0056 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.7299 | 49.7116 | 58.8 | [6 empty] | 29.713 | 74.6876 | 58.2 | 29.7175 | 83.0215 | 58 | 29.7266 | 76.0054 | 60.2 | 29.7421 | 67.5885 | 60.4 | 29.743 | 59.2576 | 60.6 | 29.7424 | 50.9391 | 60.8 | 29.7419 | 42.6219 | 61 | 29.7292 | 34.2929 | 61.2 | 29.7417 | 25.9638 | 61.4 | 29.7144 | 17.6143 | 61.6 | 29.7404 | 9.1357 | 61.8 | 29.7425 | 0.99949 | 62 | 35.67 | 15.2182 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.67 | 76.0054 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.7382 | 49.7113 | 58.8 | [6 empty] | 29.7213 | 74.687 | 58.2 | 29.7258 | 83.0214 | 58 | 29.7349 | 76.0053 | 60.2 | 29.7504 | 67.5893 | 60.4 | 29.7514 | 59.2575 | 60.6 | 29.7508 | 50.9393 | 60.8 | 29.7503 | 42.6219 | 61 | 29.7375 | 34.2927 | 61.2 | 29.7501 | 25.9632 | 61.4 | 29.7227 | 17.6146 | 61.6 | 29.7487 | 9.1422 | 61.8 | 29.7508 | 0.99949 | 62 | 35.68 | 15.2248 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.68 | 76.0053 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.7466 | 49.7109 | 58.8 | [6 empty] | 29.7296 | 74.6868 | 58.2 | 29.7342 | 83.0213 | 58 | 29.7433 | 76.0052 | 60.2 | 29.7588 | 67.59 | 60.4 | 29.7597 | 59.2574 | 60.6 | 29.7591 | 50.9398 | 60.8 | 29.7586 | 42.622 | 61 | 29.7458 | 34.2921 | 61.2 | 29.7584 | 25.9627 | 61.4 | 29.731 | 17.6148 | 61.6 | 29.757 | 9.1488 | 61.8 | 29.7591 | 0.9995 | 62 | 35.69 | 15.2314 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.69 | 76.0052 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.7549 | 49.7104 | 58.8 | [6 empty] | 29.738 | 74.6866 | 58.2 | 29.7425 | 83.0207 | 58 | 29.7516 | 76.0047 | 60.2 | 29.7671 | 67.5906 | 60.4 | 29.7681 | 59.2569 | 60.6 | 29.7675 | 50.9403 | 60.8 | 29.7669 | 42.6221 | 61 | 29.7542 | 34.2914 | 61.2 | 29.7667 | 25.9622 | 61.4 | 29.7393 | 17.615 | 61.6 | 29.7654 | 9.1553 | 61.8 | 29.7674 | 0.99951 | 62 | 35.7 | 15.2368 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.7 | 76.0047 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.7632 | 49.7099 | 58.8 | [6 empty] | 29.7463 | 74.6868 | 58.2 | 29.7508 | 83.0201 | 58 | 29.76 | 76.0042 | 60.2 | 29.7754 | 67.5912 | 60.4 | 29.7764 | 59.2564 | 60.6 | 29.7758 | 50.941 | 60.8 | 29.7753 | 42.6216 | 61 | 29.7625 | 34.2908 | 61.2 | 29.7751 | 25.962 | 61.4 | 29.7477 | 17.6153 | 61.6 | 29.7737 | 9.1595 | 61.8 | 29.7758 | 0.99952 | 62 | 35.71 | 15.2421 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.71 | 76.0042 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.7716 | 49.7095 | 58.8 | [6 empty] | 29.7546 | 74.687 | 58.2 | 29.7592 | 83.0206 | 58 | 29.7683 | 76.0038 | 60.2 | 29.7838 | 67.5926 | 60.4 | 29.7847 | 59.2566 | 60.6 | 29.7841 | 50.9417 | 60.8 | 29.7836 | 42.6212 | 61 | 29.7708 | 34.2902 | 61.2 | 29.7834 | 25.9618 | 61.4 | 29.756 | 17.6152 | 61.6 | 29.782 | 9.1637 | 61.8 | 29.7841 | 0.99953 | 62 | 35.72 | 15.2449 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.72 | 76.0038 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.7799 | 49.7091 | 58.8 | [6 empty] | 29.7629 | 74.687 | 58.2 | 29.7675 | 83.021 | 58 | 29.7766 | 76.0034 | 60.2 | 29.7921 | 67.594 | 60.4 | 29.7931 | 59.2569 | 60.6 | 29.7924 | 50.9424 | 60.8 | 29.7919 | 42.6209 | 61 | 29.7791 | 34.2899 | 61.2 | 29.7917 | 25.9617 | 61.4 | 29.7643 | 17.6152 | 61.6 | 29.7903 | 9.1651 | 61.8 | 29.7924 | 0.99955 | 62 | 35.73 | 15.2477 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.73 | 76.0034 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.7882 | 49.7093 | 58.8 | [6 empty] | 29.7713 | 74.6871 | 58.2 | 29.7758 | 83.0216 | 58 | 29.785 | 76.004 | 60.2 | 29.8004 | 67.5944 | 60.4 | 29.8014 | 59.2568 | 60.6 | 29.8008 | 50.9431 | 60.8 | 29.8003 | 42.6206 | 61 | 29.7875 | 34.2895 | 61.2 | 29.8001 | 25.9616 | 61.4 | 29.7726 | 17.6151 | 61.6 | 29.7987 | 9.1665 | 61.8 | 29.8008 | 0.99956 | 62 | 35.74 | 15.2496 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.74 | 76.004 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.7966 | 49.7095 | 58.8 | [6 empty] | 29.7796 | 74.6873 | 58.2 | 29.7841 | 83.0221 | 58 | 29.7933 | 76.0047 | 60.2 | 29.8088 | 67.5947 | 60.4 | 29.8098 | 59.2568 | 60.6 | 29.8091 | 50.9435 | 60.8 | 29.8086 | 42.6202 | 61 | 29.7958 | 34.2896 | 61.2 | 29.8084 | 25.9609 | 61.4 | 29.7809 | 17.615 | 61.6 | 29.807 | 9.1675 | 61.8 | 29.8091 | 0.99958 | 62 | 35.75 | 15.2514 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.75 | 76.0047 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.8049 | 49.7091 | 58.8 | [6 empty] | 29.7879 | 74.6875 | 58.2 | 29.7924 | 83.0226 | 58 | 29.8016 | 76.0045 | 60.2 | 29.8171 | 67.5952 | 60.4 | 29.8181 | 59.2564 | 60.6 | 29.8175 | 50.9438 | 60.8 | 29.8169 | 42.6198 | 61 | 29.8041 | 34.2897 | 61.2 | 29.8167 | 25.9602 | 61.4 | 29.7893 | 17.615 | 61.6 | 29.8153 | 9.1686 | 61.8 | 29.8174 | 0.99959 | 62 | 35.76 | 15.2532 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.76 | 76.0045 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.8132 | 49.7088 | 58.8 | [6 empty] | 29.7963 | 74.6876 | 58.2 | 29.8008 | 83.0231 | 58 | 29.81 | 76.0044 | 60.2 | 29.8254 | 67.5957 | 60.4 | 29.8264 | 59.2559 | 60.6 | 29.8258 | 50.9442 | 60.8 | 29.8253 | 42.6196 | 61 | 29.8125 | 34.2896 | 61.2 | 29.8251 | 25.9594 | 61.4 | 29.7976 | 17.6149 | 61.6 | 29.8237 | 9.1692 | 61.8 | 29.8257 | 0.99961 | 62 | 35.77 | 15.255 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.77 | 76.0044 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.8216 | 49.709 | 58.8 | [6 empty] | 29.8046 | 74.6878 | 58.2 | 29.8091 | 83.0236 | 58 | 29.8183 | 76.0044 | 60.2 | 29.8338 | 67.5956 | 60.4 | 29.8348 | 59.256 | 60.6 | 29.8341 | 50.9446 | 60.8 | 29.8336 | 42.6193 | 61 | 29.8208 | 34.2895 | 61.2 | 29.8334 | 25.9585 | 61.4 | 29.8059 | 17.615 | 61.6 | 29.832 | 9.1699 | 61.8 | 29.8341 | 0.99963 | 62 | 35.78 | 15.2574 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.78 | 76.0044 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.8299 | 49.7091 | 58.8 | [6 empty] | 29.8129 | 74.6875 | 58.2 | 29.8174 | 83.0242 | 58 | 29.8267 | 76.0043 | 60.2 | 29.8421 | 67.5954 | 60.4 | 29.8431 | 59.2561 | 60.6 | 29.8425 | 50.945 | 60.8 | 29.8419 | 42.6191 | 61 | 29.8292 | 34.2895 | 61.2 | 29.8417 | 25.9581 | 61.4 | 29.8143 | 17.615 | 61.6 | 29.8403 | 9.1696 | 61.8 | 29.8424 | 0.99964 | 62 | 35.79 | 15.2599 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.79 | 76.0043 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.8382 | 49.709 | 58.8 | [6 empty] | 29.8213 | 74.6872 | 58.2 | 29.8258 | 83.0246 | 58 | 29.835 | 76.0035 | 60.2 | 29.8505 | 67.596 | 60.4 | 29.8514 | 59.256 | 60.6 | 29.8508 | 50.9454 | 60.8 | 29.8503 | 42.6189 | 61 | 29.8375 | 34.2894 | 61.2 | 29.8501 | 25.9577 | 61.4 | 29.8226 | 17.615 | 61.6 | 29.8487 | 9.1693 | 61.8 | 29.8507 | 0.99966 | 62 | 35.8 | 15.2637 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.8 | 76.0035 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.8466 | 49.7088 | 58.8 | [6 empty] | 29.8296 | 74.687 | 58.2 | 29.8341 | 83.025 | 58 | 29.8433 | 76.0026 | 60.2 | 29.8588 | 67.5966 | 60.4 | 29.8598 | 59.2559 | 60.6 | 29.8591 | 50.9461 | 60.8 | 29.8586 | 42.6185 | 61 | 29.8458 | 34.2895 | 61.2 | 29.8584 | 25.9578 | 61.4 | 29.8309 | 17.615 | 61.6 | 29.857 | 9.1681 | 61.8 | 29.859 | 0.99968 | 62 | 35.81 | 15.2675 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.81 | 76.0026 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.8549 | 49.7082 | 58.8 | [6 empty] | 29.8379 | 74.6868 | 58.2 | 29.8424 | 83.0254 | 58 | 29.8517 | 76.0033 | 60.2 | 29.8671 | 67.597 | 60.4 | 29.8681 | 59.2557 | 60.6 | 29.8675 | 50.9467 | 60.8 | 29.8669 | 42.6181 | 61 | 29.8542 | 34.2896 | 61.2 | 29.8667 | 25.9579 | 61.4 | 29.8393 | 17.6147 | 61.6 | 29.8653 | 9.1669 | 61.8 | 29.8674 | 0.9997 | 62 | 35.82 | 15.2725 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.82 | 76.0033 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.8633 | 49.7075 | 58.8 | [6 empty] | 29.8463 | 74.6865 | 58.2 | 29.8508 | 83.0259 | 58 | 29.86 | 76.004 | 60.2 | 29.8755 | 67.5975 | 60.4 | 29.8764 | 59.2555 | 60.6 | 29.8758 | 50.9469 | 60.8 | 29.8753 | 42.618 | 61 | 29.8625 | 34.2896 | 61.2 | 29.8751 | 25.9583 | 61.4 | 29.8476 | 17.6143 | 61.6 | 29.8737 | 9.1654 | 61.8 | 29.8757 | 0.99972 | 62 | 35.83 | 15.2775 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.83 | 76.004 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.8716 | 49.7072 | 58.8 | [6 empty] | 29.8546 | 74.6861 | 58.2 | 29.8591 | 83.0264 | 58 | 29.8683 | 76.004 | 60.2 | 29.8838 | 67.5977 | 60.4 | 29.8848 | 59.2552 | 60.6 | 29.8841 | 50.9472 | 60.8 | 29.8836 | 42.618 | 61 | 29.8708 | 34.2897 | 61.2 | 29.8834 | 25.9588 | 61.4 | 29.8559 | 17.614 | 61.6 | 29.882 | 9.164 | 61.8 | 29.884 | 0.99974 | 62 | 35.84 | 15.2823 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.84 | 76.004 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.8799 | 49.7069 | 58.8 | [6 empty] | 29.8629 | 74.6855 | 58.2 | 29.8674 | 83.027 | 58 | 29.8767 | 76.0041 | 60.2 | 29.8921 | 67.598 | 60.4 | 29.8931 | 59.2548 | 60.6 | 29.8925 | 50.9479 | 60.8 | 29.892 | 42.6184 | 61 | 29.8792 | 34.2898 | 61.2 | 29.8918 | 25.9589 | 61.4 | 29.8642 | 17.6137 | 61.6 | 29.8904 | 9.1629 | 61.8 | 29.8924 | 0.99976 | 62 | 35.85 | 15.2871 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.85 | 76.0041 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.8883 | 49.7073 | 58.8 | [6 empty] | 29.8712 | 74.6849 | 58.2 | 29.8758 | 83.0275 | 58 | 29.885 | 76.0037 | 60.2 | 29.9005 | 67.5994 | 60.4 | 29.9015 | 59.255 | 60.6 | 29.9008 | 50.9486 | 60.8 | 29.9003 | 42.6189 | 61 | 29.8875 | 34.2899 | 61.2 | 29.9001 | 25.959 | 61.4 | 29.8726 | 17.6134 | 61.6 | 29.8987 | 9.1618 | 61.8 | 29.9007 | 0.99978 | 62 | 35.86 | 15.2912 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.86 | 76.0037 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.8966 | 49.7076 | 58.8 | [6 empty] | 29.8796 | 74.6847 | 58.2 | 29.8841 | 83.028 | 58 | 29.8933 | 76.0033 | 60.2 | 29.9088 | 67.6009 | 60.4 | 29.9098 | 59.2553 | 60.6 | 29.9091 | 50.949 | 60.8 | 29.9086 | 42.6189 | 61 | 29.8958 | 34.2898 | 61.2 | 29.9084 | 25.9592 | 61.4 | 29.8809 | 17.6131 | 61.6 | 29.907 | 9.1603 | 61.8 | 29.909 | 0.99979 | 62 | 35.87 | 15.2953 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.87 | 76.0033 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.9049 | 49.7078 | 58.8 | [6 empty] | 29.8879 | 74.6844 | 58.2 | 29.8924 | 83.0287 | 58 | 29.9017 | 76.0032 | 60.2 | 29.9172 | 67.601 | 60.4 | 29.9181 | 59.2548 | 60.6 | 29.9174 | 50.9494 | 60.8 | 29.9169 | 42.6189 | 61 | 29.9041 | 34.2897 | 61.2 | 29.9167 | 25.9594 | 61.4 | 29.8892 | 17.6129 | 61.6 | 29.9153 | 9.1589 | 61.8 | 29.9174 | 0.99981 | 62 | 35.88 | 15.2997 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.88 | 76.0032 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.9133 | 49.708 | 58.8 | [6 empty] | 29.8962 | 74.6853 | 58.2 | 29.9007 | 83.0293 | 58 | 29.91 | 76.0031 | 60.2 | 29.9255 | 67.6011 | 60.4 | 29.9265 | 59.2543 | 60.6 | 29.9258 | 50.9502 | 60.8 | 29.9253 | 42.6187 | 61 | 29.9125 | 34.2898 | 61.2 | 29.9251 | 25.9593 | 61.4 | 29.8976 | 17.6126 | 61.6 | 29.9237 | 9.1575 | 61.8 | 29.9257 | 0.99983 | 62 | 35.89 | 15.3041 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.89 | 76.0031 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.9216 | 49.7084 | 58.8 | [6 empty] | 29.9046 | 74.6863 | 58.2 | 29.9091 | 83.0299 | 58 | 29.9184 | 76.0035 | 60.2 | 29.9338 | 67.6011 | 60.4 | 29.9348 | 59.2541 | 60.6 | 29.9341 | 50.951 | 60.8 | 29.9336 | 42.6186 | 61 | 29.9208 | 34.2899 | 61.2 | 29.9334 | 25.9592 | 61.4 | 29.9059 | 17.6126 | 61.6 | 29.932 | 9.156 | 61.8 | 29.934 | 0.99984 | 62 | 35.9 | 15.3087 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.9 | 76.0035 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.9299 | 49.7088 | 58.8 | [6 empty] | 29.9129 | 74.6861 | 58.2 | 29.9174 | 83.0305 | 58 | 29.9267 | 76.0039 | 60.2 | 29.9422 | 67.6012 | 60.4 | 29.9431 | 59.2539 | 60.6 | 29.9425 | 50.9518 | 60.8 | 29.942 | 42.6189 | 61 | 29.9292 | 34.2904 | 61.2 | 29.9417 | 25.9594 | 61.4 | 29.9142 | 17.6125 | 61.6 | 29.9403 | 9.1547 | 61.8 | 29.9424 | 0.99986 | 62 | 35.91 | 15.3133 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.91 | 76.0039 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.9383 | 49.7091 | 58.8 | [6 empty] | 29.9212 | 74.686 | 58.2 | 29.9257 | 83.031 | 58 | 29.935 | 76.0035 | 60.2 | 29.9505 | 67.6024 | 60.4 | 29.9515 | 59.2544 | 60.6 | 29.9508 | 50.9526 | 60.8 | 29.9503 | 42.6192 | 61 | 29.9375 | 34.2908 | 61.2 | 29.9501 | 25.9596 | 61.4 | 29.9225 | 17.6125 | 61.6 | 29.9487 | 9.1533 | 61.8 | 29.9507 | 0.99988 | 62 | 35.92 | 15.3181 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.92 | 76.0035 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.9466 | 49.7093 | 58.8 | [6 empty] | 29.9296 | 74.6863 | 58.2 | 29.9341 | 83.0314 | 58 | 29.9434 | 76.0031 | 60.2 | 29.9588 | 67.6037 | 60.4 | 29.9598 | 59.2548 | 60.6 | 29.9591 | 50.9531 | 60.8 | 29.9586 | 42.6191 | 61 | 29.9458 | 34.2905 | 61.2 | 29.9584 | 25.9597 | 61.4 | 29.9308 | 17.6125 | 61.6 | 29.957 | 9.152 | 61.8 | 29.959 | 0.9999 | 62 | 35.93 | 15.3229 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.93 | 76.0031 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.9549 | 49.7092 | 58.8 | [6 empty] | 29.9379 | 74.6866 | 58.2 | 29.9424 | 83.0314 | 58 | 29.9517 | 76.003 | 60.2 | 29.9672 | 67.6044 | 60.4 | 29.9682 | 59.2546 | 60.6 | 29.9675 | 50.9536 | 60.8 | 29.9669 | 42.619 | 61 | 29.9542 | 34.2901 | 61.2 | 29.9667 | 25.9597 | 61.4 | 29.9392 | 17.6125 | 61.6 | 29.9653 | 9.1506 | 61.8 | 29.9673 | 0.99991 | 62 | 35.94 | 15.3275 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.94 | 76.003 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.9633 | 49.7091 | 58.8 | [6 empty] | 29.9462 | 74.6866 | 58.2 | 29.9507 | 83.0314 | 58 | 29.96 | 76.0029 | 60.2 | 29.9755 | 67.6052 | 60.4 | 29.9765 | 59.2543 | 60.6 | 29.9758 | 50.9539 | 60.8 | 29.9753 | 42.6188 | 61 | 29.9625 | 34.29 | 61.2 | 29.9751 | 25.9594 | 61.4 | 29.9475 | 17.6126 | 61.6 | 29.9737 | 9.1493 | 61.8 | 29.9756 | 0.99992 | 62 | 35.95 | 15.332 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.95 | 76.0029 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.9716 | 49.7094 | 58.8 | [6 empty] | 29.9546 | 74.6866 | 58.2 | 29.959 | 83.0322 | 58 | 29.9684 | 76.0029 | 60.2 | 29.9838 | 67.6059 | 60.4 | 29.9848 | 59.2548 | 60.6 | 29.9841 | 50.9542 | 60.8 | 29.9836 | 42.6187 | 61 | 29.9708 | 34.2898 | 61.2 | 29.9834 | 25.9591 | 61.4 | 29.9558 | 17.6128 | 61.6 | 29.982 | 9.1479 | 61.8 | 29.984 | 0.99993 | 62 | 35.96 | 15.3365 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.96 | 76.0029 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.9799 | 49.7096 | 58.8 | [6 empty] | 29.9629 | 74.6865 | 58.2 | 29.9674 | 83.0329 | 58 | 29.9767 | 76.0028 | 60.2 | 29.9922 | 67.6066 | 60.4 | 29.9932 | 59.2553 | 60.6 | 29.9924 | 50.9549 | 60.8 | 29.992 | 42.6187 | 61 | 29.9792 | 34.2892 | 61.2 | 29.9918 | 25.9587 | 61.4 | 29.9641 | 17.613 | 61.6 | 29.9903 | 9.1466 | 61.8 | 29.9923 | 0.99995 | 62 | 35.97 | 15.3409 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.97 | 76.0028 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.9883 | 49.71 | 58.8 | [6 empty] | 29.9712 | 74.6865 | 58.2 | 29.9757 | 83.0322 | 58 | 29.9851 | 76.0023 | 60.2 | 30.0005 | 67.6076 | 60.4 | 30.0015 | 59.2559 | 60.6 | 30.0008 | 50.9556 | 60.8 | 30.0003 | 42.6188 | 61 | 29.9875 | 34.2887 | 61.2 | 30.0001 | 25.9582 | 61.4 | 29.9725 | 17.613 | 61.6 | 29.9987 | 9.1453 | 61.8 | 30.0006 | 0.99996 | 62 | 35.98 | 15.3449 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.98 | 76.0023 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 29.9966 | 49.7104 | 58.8 | [6 empty] | 29.9796 | 74.6869 | 58.2 | 29.984 | 83.0316 | 58 | 29.9934 | 76.0018 | 60.2 | 30.0089 | 67.6085 | 60.4 | 30.0098 | 59.2565 | 60.6 | 30.0091 | 50.9563 | 60.8 | 30.0086 | 42.6188 | 61 | 29.9958 | 34.2883 | 61.2 | 30.0084 | 25.9588 | 61.4 | 29.9808 | 17.613 | 61.6 | 30.007 | 9.1442 | 61.8 | 30.009 | 0.99998 | 62 | 35.99 | 15.3489 | 59.6 | 1 | 80.12 | 35.99 | 76.0018 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.0049 | 49.7109 | 58.8 | [6 empty] | 29.9879 | 74.6873 | 58.2 | 29.9923 | 83.0313 | 58 | 30.0017 | 76.0019 | 60.2 | 30.0172 | 67.6092 | 60.4 | 30.0182 | 59.2562 | 60.6 | 30.0174 | 50.9571 | 60.8 | 30.017 | 42.6189 | 61 | 30.0042 | 34.288 | 61.2 | 30.0168 | 25.9593 | 61.4 | 29.9891 | 17.6129 | 61.6 | 30.0153 | 9.1431 | 61.8 | 30.0173 | 0.99999 | 62 | 36 | 15.3525 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36 | 76.0019 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.0133 | 49.7113 | 58.8 | [6 empty] | 29.9962 | 74.6875 | 58.2 | 30.0007 | 83.0311 | 58 | 30.0101 | 76.002 | 60.2 | 30.0255 | 67.6098 | 60.4 | 30.0265 | 59.2559 | 60.6 | 30.0258 | 50.9579 | 60.8 | 30.0253 | 42.6191 | 61 | 30.0125 | 34.2876 | 61.2 | 30.0251 | 25.9594 | 61.4 | 29.9975 | 17.6128 | 61.6 | 30.0237 | 9.1416 | 61.8 | 30.0256 | 0.99999 | 62 | 36.01 | 15.3561 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.01 | 76.002 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.0216 | 49.7116 | 58.8 | [6 empty] | 30.0045 | 74.6878 | 58.2 | 30.009 | 83.0307 | 58 | 30.0184 | 76.0014 | 60.2 | 30.0339 | 67.6101 | 60.4 | 30.0349 | 59.2562 | 60.6 | 30.0341 | 50.9586 | 60.8 | 30.0336 | 42.6192 | 61 | 30.0208 | 34.2872 | 61.2 | 30.0334 | 25.9595 | 61.4 | 30.0058 | 17.6129 | 61.6 | 30.032 | 9.1401 | 61.8 | 30.034 | 1 | 62 | 36.02 | 15.3603 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.02 | 76.0014 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.03 | 49.7119 | 58.8 | [6 empty] | 30.0128 | 74.6883 | 58.2 | 30.0173 | 83.0303 | 58 | 30.0267 | 76.0008 | 60.2 | 30.0422 | 67.6104 | 60.4 | 30.0432 | 59.2565 | 60.6 | 30.0424 | 50.9593 | 60.8 | 30.042 | 42.6194 | 61 | 30.0291 | 34.2869 | 61.2 | 30.0417 | 25.9596 | 61.4 | 30.0141 | 17.6129 | 61.6 | 30.0403 | 9.1386 | 61.8 | 30.0423 | 1 | 62 | 36.03 | 15.3645 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.03 | 76.0008 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.0383 | 49.7122 | 58.8 | [6 empty] | 30.0212 | 74.6888 | 58.2 | 30.0257 | 83.0305 | 58 | 30.0351 | 76.0006 | 60.2 | 30.0505 | 67.6113 | 60.4 | 30.0515 | 59.2566 | 60.6 | 30.0508 | 50.9599 | 60.8 | 30.0503 | 42.6196 | 61 | 30.0375 | 34.2866 | 61.2 | 30.0501 | 25.9597 | 61.4 | 30.0224 | 17.6128 | 61.6 | 30.0486 | 9.1371 | 61.8 | 30.0506 | 1 | 62 | 36.04 | 15.3685 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.04 | 76.0006 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.0466 | 49.7125 | 58.8 | [6 empty] | 30.0295 | 74.6892 | 58.2 | 30.034 | 83.0307 | 58 | 30.0434 | 76.0004 | 60.2 | 30.0589 | 67.6122 | 60.4 | 30.0599 | 59.2568 | 60.6 | 30.0591 | 50.9601 | 60.8 | 30.0586 | 42.62 | 61 | 30.0458 | 34.2868 | 61.2 | 30.0584 | 25.9601 | 61.4 | 30.0308 | 17.6127 | 61.6 | 30.057 | 9.1353 | 61.8 | 30.0589 | 1.0001 | 62 | 36.05 | 15.3726 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.05 | 76.0004 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.055 | 49.7128 | 58.8 | [6 empty] | 30.0378 | 74.6896 | 58.2 | 30.0423 | 83.0309 | 58 | 30.0517 | 76.0006 | 60.2 | 30.0672 | 67.6126 | 60.4 | 30.0682 | 59.2578 | 60.6 | 30.0674 | 50.9603 | 60.8 | 30.067 | 42.6204 | 61 | 30.0542 | 34.2869 | 61.2 | 30.0667 | 25.9605 | 61.4 | 30.0391 | 17.6124 | 61.6 | 30.0653 | 9.1335 | 61.8 | 30.0673 | 1.0001 | 62 | 36.06 | 15.3765 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.06 | 76.0006 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.0633 | 49.7132 | 58.8 | [6 empty] | 30.0462 | 74.6909 | 58.2 | 30.0507 | 83.0311 | 58 | 30.0601 | 76.0008 | 60.2 | 30.0756 | 67.6131 | 60.4 | 30.0766 | 59.2587 | 60.6 | 30.0758 | 50.9609 | 60.8 | 30.0753 | 42.6206 | 61 | 30.0625 | 34.2871 | 61.2 | 30.0751 | 25.9606 | 61.4 | 30.0474 | 17.6122 | 61.6 | 30.0737 | 9.1313 | 61.8 | 30.0756 | 1.0001 | 62 | 36.07 | 15.3805 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.07 | 76.0008 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.0716 | 49.7136 | 58.8 | [6 empty] | 30.0545 | 74.6922 | 58.2 | 30.059 | 83.031 | 58 | 30.0684 | 75.9998 | 60.2 | 30.0839 | 67.6134 | 60.4 | 30.0849 | 59.2586 | 60.6 | 30.0841 | 50.9615 | 60.8 | 30.0836 | 42.6209 | 61 | 30.0708 | 34.2872 | 61.2 | 30.0834 | 25.9606 | 61.4 | 30.0558 | 17.6121 | 61.6 | 30.082 | 9.1291 | 61.8 | 30.0839 | 1.0001 | 62 | 36.08 | 15.3845 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.08 | 75.9998 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.08 | 49.7141 | 58.8 | [6 empty] | 30.0628 | 74.6928 | 58.2 | 30.0673 | 83.0309 | 58 | 30.0768 | 75.9989 | 60.2 | 30.0922 | 67.6137 | 60.4 | 30.0932 | 59.2584 | 60.6 | 30.0924 | 50.9614 | 60.8 | 30.092 | 42.6211 | 61 | 30.0792 | 34.2872 | 61.2 | 30.0917 | 25.9605 | 61.4 | 30.0641 | 17.612 | 61.6 | 30.0903 | 9.1279 | 61.8 | 30.0923 | 1.0001 | 62 | 36.09 | 15.3885 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.09 | 75.9989 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.0883 | 49.7138 | 58.8 | [6 empty] | 30.0712 | 74.6933 | 58.2 | 30.0757 | 83.0309 | 58 | 30.0851 | 75.9991 | 60.2 | 30.1006 | 67.6148 | 60.4 | 30.1016 | 59.2585 | 60.6 | 30.1008 | 50.9614 | 60.8 | 30.1003 | 42.6213 | 61 | 30.0875 | 34.2873 | 61.2 | 30.1001 | 25.9604 | 61.4 | 30.0724 | 17.6119 | 61.6 | 30.0987 | 9.1266 | 61.8 | 30.1006 | 1.0001 | 62 | 36.1 | 15.3919 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.1 | 75.9991 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.0966 | 49.7135 | 58.8 | [6 empty] | 30.0795 | 74.6945 | 58.2 | 30.084 | 83.0309 | 58 | 30.0934 | 75.9992 | 60.2 | 30.1089 | 67.6159 | 60.4 | 30.1099 | 59.2587 | 60.6 | 30.1091 | 50.9614 | 60.8 | 30.1086 | 42.6206 | 61 | 30.0958 | 34.2874 | 61.2 | 30.1084 | 25.9607 | 61.4 | 30.0807 | 17.6118 | 61.6 | 30.107 | 9.1248 | 61.8 | 30.1089 | 1.0002 | 62 | 36.11 | 15.3954 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.11 | 75.9992 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.105 | 49.7138 | 58.8 | [6 empty] | 30.0878 | 74.6957 | 58.2 | 30.0923 | 83.031 | 58 | 30.1018 | 75.9994 | 60.2 | 30.1172 | 67.6167 | 60.4 | 30.1182 | 59.2587 | 60.6 | 30.1174 | 50.9614 | 60.8 | 30.117 | 42.62 | 61 | 30.1042 | 34.2874 | 61.2 | 30.1167 | 25.961 | 61.4 | 30.0891 | 17.6117 | 61.6 | 30.1153 | 9.1229 | 61.8 | 30.1172 | 1.0002 | 62 | 36.12 | 15.3987 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.12 | 75.9994 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.1133 | 49.714 | 58.8 | [6 empty] | 30.0962 | 74.6965 | 58.2 | 30.1006 | 83.0311 | 58 | 30.1101 | 75.9995 | 60.2 | 30.1256 | 67.6175 | 60.4 | 30.1266 | 59.2586 | 60.6 | 30.1258 | 50.9607 | 60.8 | 30.1253 | 42.6208 | 61 | 30.1125 | 34.2873 | 61.2 | 30.1251 | 25.9609 | 61.4 | 30.0974 | 17.6116 | 61.6 | 30.1237 | 9.1212 | 61.8 | 30.1256 | 1.0002 | 62 | 36.13 | 15.4019 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.13 | 75.9995 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.1216 | 49.7141 | 58.8 | [6 empty] | 30.1045 | 74.6974 | 58.2 | 30.109 | 83.0318 | 58 | 30.1184 | 75.9997 | 60.2 | 30.1339 | 67.6179 | 60.4 | 30.1349 | 59.2582 | 60.6 | 30.1341 | 50.96 | 60.8 | 30.1336 | 42.6215 | 61 | 30.1208 | 34.2872 | 61.2 | 30.1334 | 25.9609 | 61.4 | 30.1057 | 17.6111 | 61.6 | 30.132 | 9.1194 | 61.8 | 30.1339 | 1.0002 | 62 | 36.14 | 15.4053 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.14 | 75.9997 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.13 | 49.7143 | 58.8 | [6 empty] | 30.1128 | 74.6982 | 58.2 | 30.1173 | 83.0325 | 58 | 30.1268 | 75.9999 | 60.2 | 30.1423 | 67.6183 | 60.4 | 30.1432 | 59.2578 | 60.6 | 30.1424 | 50.9592 | 60.8 | 30.142 | 42.6224 | 61 | 30.1292 | 34.2868 | 61.2 | 30.1417 | 25.9607 | 61.4 | 30.114 | 17.6107 | 61.6 | 30.1403 | 9.1175 | 61.8 | 30.1422 | 1.0002 | 62 | 36.15 | 15.4086 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.15 | 75.9999 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.1383 | 49.7149 | 58.8 | [6 empty] | 30.1212 | 74.699 | 58.2 | 30.1256 | 83.033 | 58 | 30.1351 | 75.9996 | 60.2 | 30.1506 | 67.618 | 60.4 | 30.1516 | 59.258 | 60.6 | 30.1508 | 50.9583 | 60.8 | 30.1503 | 42.6233 | 61 | 30.1375 | 34.2865 | 61.2 | 30.1501 | 25.9605 | 61.4 | 30.1224 | 17.6105 | 61.6 | 30.1487 | 9.1155 | 61.8 | 30.1505 | 1.0002 | 62 | 36.16 | 15.412 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.16 | 75.9996 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.1466 | 49.7156 | 58.8 | [6 empty] | 30.1295 | 74.6999 | 58.2 | 30.1339 | 83.0336 | 58 | 30.1434 | 75.9993 | 60.2 | 30.1589 | 67.6177 | 60.4 | 30.1599 | 59.2581 | 60.6 | 30.1591 | 50.9582 | 60.8 | 30.1586 | 42.6227 | 61 | 30.1458 | 34.2861 | 61.2 | 30.1584 | 25.9608 | 61.4 | 30.1307 | 17.6103 | 61.6 | 30.157 | 9.1136 | 61.8 | 30.1589 | 1.0002 | 62 | 36.17 | 15.4154 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.17 | 75.9993 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.155 | 49.7157 | 58.8 | [6 empty] | 30.1378 | 74.7009 | 58.2 | 30.1423 | 83.0337 | 58 | 30.1518 | 75.9993 | 60.2 | 30.1673 | 67.6171 | 60.4 | 30.1683 | 59.2587 | 60.6 | 30.1674 | 50.958 | 60.8 | 30.167 | 42.6222 | 61 | 30.1542 | 34.2857 | 61.2 | 30.1667 | 25.9612 | 61.4 | 30.139 | 17.6101 | 61.6 | 30.1653 | 9.1117 | 61.8 | 30.1672 | 1.0002 | 62 | 36.18 | 15.4195 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.18 | 75.9993 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.1633 | 49.7158 | 58.8 | [6 empty] | 30.1461 | 74.7011 | 58.2 | 30.1506 | 83.0337 | 58 | 30.1601 | 75.9993 | 60.2 | 30.1756 | 67.6165 | 60.4 | 30.1766 | 59.2592 | 60.6 | 30.1758 | 50.9578 | 60.8 | 30.1753 | 42.6223 | 61 | 30.1625 | 34.2857 | 61.2 | 30.175 | 25.9615 | 61.4 | 30.1473 | 17.6098 | 61.6 | 30.1736 | 9.1096 | 61.8 | 30.1755 | 1.0002 | 62 | 36.19 | 15.4236 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.19 | 75.9993 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.1716 | 49.7159 | 58.8 | [6 empty] | 30.1545 | 74.7013 | 58.2 | 30.1589 | 83.034 | 58 | 30.1685 | 76.0003 | 60.2 | 30.1839 | 67.6161 | 60.4 | 30.1849 | 59.2598 | 60.6 | 30.1841 | 50.9576 | 60.8 | 30.1836 | 42.6225 | 61 | 30.1708 | 34.2857 | 61.2 | 30.1834 | 25.9618 | 61.4 | 30.1557 | 17.6099 | 61.6 | 30.182 | 9.1075 | 61.8 | 30.1839 | 1.0001 | 62 | 36.2 | 15.4284 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.2 | 76.0003 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.18 | 49.716 | 58.8 | [6 empty] | 30.1628 | 74.7009 | 58.2 | 30.1673 | 83.0343 | 58 | 30.1768 | 76.0013 | 60.2 | 30.1923 | 67.6156 | 60.4 | 30.1933 | 59.2605 | 60.6 | 30.1924 | 50.9569 | 60.8 | 30.192 | 42.6228 | 61 | 30.1792 | 34.286 | 61.2 | 30.1917 | 25.9616 | 61.4 | 30.164 | 17.61 | 61.6 | 30.1903 | 9.1055 | 61.8 | 30.1922 | 1.0001 | 62 | 36.21 | 15.4333 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.21 | 76.0013 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.1883 | 49.7162 | 58.8 | [6 empty] | 30.1711 | 74.7004 | 58.2 | 30.1756 | 83.0339 | 58 | 30.1851 | 76.0012 | 60.2 | 30.2006 | 67.6151 | 60.4 | 30.2016 | 59.2603 | 60.6 | 30.2007 | 50.9562 | 60.8 | 30.2003 | 42.6231 | 61 | 30.1875 | 34.2862 | 61.2 | 30.2 | 25.9615 | 61.4 | 30.1723 | 17.6102 | 61.6 | 30.1986 | 9.1034 | 61.8 | 30.2005 | 1.0001 | 62 | 36.22 | 15.4382 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.22 | 76.0012 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.1967 | 49.7165 | 58.8 | [6 empty] | 30.1795 | 74.7007 | 58.2 | 30.1839 | 83.0334 | 58 | 30.1935 | 76.0011 | 60.2 | 30.2089 | 67.6146 | 60.4 | 30.2099 | 59.2602 | 60.6 | 30.2091 | 50.956 | 60.8 | 30.2086 | 42.6233 | 61 | 30.1958 | 34.2862 | 61.2 | 30.2084 | 25.9613 | 61.4 | 30.1807 | 17.6103 | 61.6 | 30.207 | 9.1013 | 61.8 | 30.2089 | 1.0001 | 62 | 36.23 | 15.4431 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.23 | 76.0011 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.205 | 49.7161 | 58.8 | [6 empty] | 30.1878 | 74.7009 | 58.2 | 30.1923 | 83.0334 | 58 | 30.2018 | 76.0006 | 60.2 | 30.2173 | 67.6148 | 60.4 | 30.2183 | 59.2603 | 60.6 | 30.2174 | 50.9557 | 60.8 | 30.217 | 42.6235 | 61 | 30.2042 | 34.2862 | 61.2 | 30.2167 | 25.9611 | 61.4 | 30.189 | 17.6106 | 61.6 | 30.2153 | 9.0992 | 61.8 | 30.2172 | 1.0001 | 62 | 36.24 | 15.4474 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.24 | 76.0006 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.2133 | 49.7157 | 58.8 | [6 empty] | 30.1961 | 74.7008 | 58.2 | 30.2006 | 83.0333 | 58 | 30.2101 | 76 | 60.2 | 30.2256 | 67.615 | 60.4 | 30.2266 | 59.2604 | 60.6 | 30.2257 | 50.955 | 60.8 | 30.2253 | 42.6236 | 61 | 30.2125 | 34.2859 | 61.2 | 30.225 | 25.9611 | 61.4 | 30.1973 | 17.6109 | 61.6 | 30.2236 | 9.0971 | 61.8 | 30.2255 | 1.0001 | 62 | 36.25 | 15.4518 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.25 | 76 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.2217 | 49.7159 | 58.8 | [6 empty] | 30.2045 | 74.7007 | 58.2 | 30.2089 | 83.0334 | 58 | 30.2185 | 75.9999 | 60.2 | 30.234 | 67.6145 | 60.4 | 30.235 | 59.2608 | 60.6 | 30.2341 | 50.9543 | 60.8 | 30.2337 | 42.6238 | 61 | 30.2208 | 34.2857 | 61.2 | 30.2334 | 25.9611 | 61.4 | 30.2056 | 17.6112 | 61.6 | 30.232 | 9.0949 | 61.8 | 30.2339 | 1 | 62 | 36.26 | 15.456 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.26 | 75.9999 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.23 | 49.716 | 58.8 | [6 empty] | 30.2128 | 74.7005 | 58.2 | 30.2173 | 83.0334 | 58 | 30.2268 | 75.9998 | 60.2 | 30.2423 | 67.614 | 60.4 | 30.2433 | 59.2611 | 60.6 | 30.2424 | 50.9539 | 60.8 | 30.242 | 42.6237 | 61 | 30.2292 | 34.2854 | 61.2 | 30.2417 | 25.9612 | 61.4 | 30.214 | 17.6115 | 61.6 | 30.2403 | 9.0928 | 61.8 | 30.2422 | 1 | 62 | 36.27 | 15.4603 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.27 | 75.9998 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.2383 | 49.7161 | 58.8 | [6 empty] | 30.2211 | 74.7003 | 58.2 | 30.2256 | 83.0332 | 58 | 30.2352 | 75.9989 | 60.2 | 30.2506 | 67.6134 | 60.4 | 30.2516 | 59.2611 | 60.6 | 30.2507 | 50.9534 | 60.8 | 30.2503 | 42.6236 | 61 | 30.2375 | 34.2852 | 61.2 | 30.25 | 25.9613 | 61.4 | 30.2223 | 17.6119 | 61.6 | 30.2487 | 9.0907 | 61.8 | 30.2505 | 0.99999 | 62 | 36.28 | 15.464 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.28 | 75.9989 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.2467 | 49.7162 | 58.8 | [6 empty] | 30.2295 | 74.7008 | 58.2 | 30.2339 | 83.0329 | 58 | 30.2435 | 75.9979 | 60.2 | 30.259 | 67.6127 | 60.4 | 30.26 | 59.261 | 60.6 | 30.2591 | 50.9532 | 60.8 | 30.2587 | 42.6237 | 61 | 30.2458 | 34.2852 | 61.2 | 30.2584 | 25.961 | 61.4 | 30.2306 | 17.6122 | 61.6 | 30.257 | 9.0895 | 61.8 | 30.2588 | 0.99997 | 62 | 36.29 | 15.4676 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.29 | 75.9979 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.255 | 49.7163 | 58.8 | [6 empty] | 30.2378 | 74.7014 | 58.2 | 30.2422 | 83.0323 | 58 | 30.2518 | 75.998 | 60.2 | 30.2673 | 67.6121 | 60.4 | 30.2683 | 59.2612 | 60.6 | 30.2674 | 50.9529 | 60.8 | 30.267 | 42.6239 | 61 | 30.2542 | 34.2852 | 61.2 | 30.2667 | 25.9608 | 61.4 | 30.239 | 17.6125 | 61.6 | 30.2653 | 9.0883 | 61.8 | 30.2672 | 0.99994 | 62 | 36.3 | 15.4699 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.3 | 75.998 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.2633 | 49.7163 | 58.8 | [6 empty] | 30.2461 | 74.7016 | 58.2 | 30.2506 | 83.0316 | 58 | 30.2602 | 75.9981 | 60.2 | 30.2756 | 67.6115 | 60.4 | 30.2766 | 59.2614 | 60.6 | 30.2757 | 50.9523 | 60.8 | 30.2753 | 42.6242 | 61 | 30.2625 | 34.2848 | 61.2 | 30.2751 | 25.9606 | 61.4 | 30.2473 | 17.6128 | 61.6 | 30.2737 | 9.088 | 61.8 | 30.2755 | 0.99992 | 62 | 36.31 | 15.4722 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.31 | 75.9981 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.2717 | 49.7164 | 58.8 | [6 empty] | 30.2545 | 74.7019 | 58.2 | 30.2589 | 83.0319 | 58 | 30.2685 | 75.9982 | 60.2 | 30.284 | 67.6106 | 60.4 | 30.285 | 59.2619 | 60.6 | 30.2841 | 50.9516 | 60.8 | 30.2837 | 42.6245 | 61 | 30.2708 | 34.2845 | 61.2 | 30.2834 | 25.9605 | 61.4 | 30.2556 | 17.613 | 61.6 | 30.282 | 9.0877 | 61.8 | 30.2838 | 0.99989 | 62 | 36.32 | 15.4737 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.32 | 75.9982 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.28 | 49.7164 | 58.8 | [6 empty] | 30.2628 | 74.7024 | 58.2 | 30.2672 | 83.0322 | 58 | 30.2768 | 75.9983 | 60.2 | 30.2923 | 67.6097 | 60.4 | 30.2933 | 59.2625 | 60.6 | 30.2924 | 50.9512 | 60.8 | 30.292 | 42.6245 | 61 | 30.2792 | 34.2841 | 61.2 | 30.2917 | 25.9601 | 61.4 | 30.2639 | 17.6131 | 61.6 | 30.2903 | 9.0878 | 61.8 | 30.2921 | 0.99987 | 62 | 36.33 | 15.4753 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.33 | 75.9983 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.2883 | 49.7166 | 58.8 | [6 empty] | 30.2711 | 74.7028 | 58.2 | 30.2755 | 83.032 | 58 | 30.2852 | 75.9977 | 60.2 | 30.3007 | 67.609 | 60.4 | 30.3017 | 59.263 | 60.6 | 30.3007 | 50.9509 | 60.8 | 30.3003 | 42.6245 | 61 | 30.2875 | 34.2838 | 61.2 | 30.3 | 25.9597 | 61.4 | 30.2722 | 17.6132 | 61.6 | 30.2986 | 9.0879 | 61.8 | 30.3005 | 0.99985 | 62 | 36.34 | 15.4767 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.34 | 75.9977 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.2967 | 49.7167 | 58.8 | [6 empty] | 30.2794 | 74.7032 | 58.2 | 30.2839 | 83.0319 | 58 | 30.2935 | 75.9971 | 60.2 | 30.309 | 67.6083 | 60.4 | 30.31 | 59.2635 | 60.6 | 30.3091 | 50.9507 | 60.8 | 30.3087 | 42.6246 | 61 | 30.2958 | 34.2836 | 61.2 | 30.3084 | 25.9597 | 61.4 | 30.2806 | 17.6132 | 61.6 | 30.307 | 9.0876 | 61.8 | 30.3088 | 0.99982 | 62 | 36.35 | 15.4781 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.35 | 75.9971 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.305 | 49.7169 | 58.8 | [6 empty] | 30.2878 | 74.7035 | 58.2 | 30.2922 | 83.0315 | 58 | 30.3018 | 75.9967 | 60.2 | 30.3173 | 67.6072 | 60.4 | 30.3183 | 59.2637 | 60.6 | 30.3174 | 50.9506 | 60.8 | 30.317 | 42.6248 | 61 | 30.3042 | 34.2834 | 61.2 | 30.3167 | 25.9596 | 61.4 | 30.2889 | 17.6129 | 61.6 | 30.3153 | 9.0873 | 61.8 | 30.3171 | 0.9998 | 62 | 36.36 | 15.4798 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.36 | 75.9967 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.3133 | 49.7172 | 58.8 | [6 empty] | 30.2961 | 74.7037 | 58.2 | 30.3005 | 83.0311 | 58 | 30.3102 | 75.9964 | 60.2 | 30.3257 | 67.6062 | 60.4 | 30.3267 | 59.264 | 60.6 | 30.3257 | 50.9504 | 60.8 | 30.3253 | 42.6246 | 61 | 30.3125 | 34.2833 | 61.2 | 30.325 | 25.9598 | 61.4 | 30.2972 | 17.6126 | 61.6 | 30.3236 | 9.087 | 61.8 | 30.3255 | 0.99978 | 62 | 36.37 | 15.4814 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.37 | 75.9964 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.3217 | 49.7172 | 58.8 | [6 empty] | 30.3044 | 74.704 | 58.2 | 30.3089 | 83.031 | 58 | 30.3185 | 75.9959 | 60.2 | 30.334 | 67.6054 | 60.4 | 30.335 | 59.2644 | 60.6 | 30.3341 | 50.9502 | 60.8 | 30.3337 | 42.6244 | 61 | 30.3208 | 34.2833 | 61.2 | 30.3334 | 25.96 | 61.4 | 30.3056 | 17.6127 | 61.6 | 30.332 | 9.0867 | 61.8 | 30.3338 | 0.99976 | 62 | 36.38 | 15.4829 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.38 | 75.9959 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.33 | 49.7172 | 58.8 | [6 empty] | 30.3127 | 74.7033 | 58.2 | 30.3172 | 83.031 | 58 | 30.3269 | 75.9955 | 60.2 | 30.3423 | 67.6047 | 60.4 | 30.3434 | 59.2648 | 60.6 | 30.3424 | 50.95 | 60.8 | 30.342 | 42.6244 | 61 | 30.3292 | 34.283 | 61.2 | 30.3417 | 25.9602 | 61.4 | 30.3139 | 17.6128 | 61.6 | 30.3403 | 9.0864 | 61.8 | 30.3421 | 0.99975 | 62 | 36.39 | 15.4845 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.39 | 75.9955 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.3383 | 49.7176 | 58.8 | [6 empty] | 30.3211 | 74.7027 | 58.2 | 30.3255 | 83.0309 | 58 | 30.3352 | 75.9946 | 60.2 | 30.3507 | 67.6044 | 60.4 | 30.3517 | 59.2651 | 60.6 | 30.3507 | 50.9498 | 60.8 | 30.3503 | 42.6243 | 61 | 30.3375 | 34.2828 | 61.2 | 30.35 | 25.9603 | 61.4 | 30.3222 | 17.613 | 61.6 | 30.3486 | 9.0861 | 61.8 | 30.3504 | 0.99972 | 62 | 36.4 | 15.4862 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.4 | 75.9946 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.3467 | 49.718 | 58.8 | [6 empty] | 30.3294 | 74.703 | 58.2 | 30.3339 | 83.0307 | 58 | 30.3435 | 75.9937 | 60.2 | 30.359 | 67.6041 | 60.4 | 30.36 | 59.2654 | 60.6 | 30.3591 | 50.9494 | 60.8 | 30.3587 | 42.6247 | 61 | 30.3458 | 34.2824 | 61.2 | 30.3584 | 25.9605 | 61.4 | 30.3305 | 17.6132 | 61.6 | 30.357 | 9.0867 | 61.8 | 30.3588 | 0.99969 | 62 | 36.41 | 15.4879 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.41 | 75.9937 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.355 | 49.7185 | 58.8 | [6 empty] | 30.3377 | 74.7032 | 58.2 | 30.3422 | 83.0303 | 58 | 30.3519 | 75.994 | 60.2 | 30.3673 | 67.6026 | 60.4 | 30.3684 | 59.2646 | 60.6 | 30.3674 | 50.949 | 60.8 | 30.367 | 42.6251 | 61 | 30.3542 | 34.282 | 61.2 | 30.3667 | 25.9607 | 61.4 | 30.3389 | 17.6133 | 61.6 | 30.3653 | 9.0873 | 61.8 | 30.3671 | 0.99966 | 62 | 36.42 | 15.4905 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.42 | 75.994 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.3633 | 49.7191 | 58.8 | [6 empty] | 30.3461 | 74.7032 | 58.2 | 30.3505 | 83.0299 | 58 | 30.3602 | 75.9943 | 60.2 | 30.3757 | 67.6011 | 60.4 | 30.3767 | 59.2639 | 60.6 | 30.3757 | 50.949 | 60.8 | 30.3753 | 42.6257 | 61 | 30.3625 | 34.2824 | 61.2 | 30.375 | 25.9607 | 61.4 | 30.3472 | 17.6135 | 61.6 | 30.3737 | 9.0886 | 61.8 | 30.3754 | 0.99964 | 62 | 36.43 | 15.4931 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.43 | 75.9943 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.3717 | 49.7197 | 58.8 | [6 empty] | 30.3544 | 74.7032 | 58.2 | 30.3589 | 83.03 | 58 | 30.3685 | 75.993 | 60.2 | 30.384 | 67.6007 | 60.4 | 30.385 | 59.2643 | 60.6 | 30.3841 | 50.9491 | 60.8 | 30.3837 | 42.6262 | 61 | 30.3708 | 34.2828 | 61.2 | 30.3834 | 25.9607 | 61.4 | 30.3555 | 17.6133 | 61.6 | 30.382 | 9.0899 | 61.8 | 30.3838 | 0.99962 | 62 | 36.44 | 15.4961 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.44 | 75.993 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.38 | 49.7203 | 58.8 | [6 empty] | 30.3627 | 74.7039 | 58.2 | 30.3672 | 83.03 | 58 | 30.3769 | 75.9917 | 60.2 | 30.3924 | 67.6004 | 60.4 | 30.3934 | 59.2648 | 60.6 | 30.3924 | 50.9487 | 60.8 | 30.392 | 42.6265 | 61 | 30.3792 | 34.2831 | 61.2 | 30.3917 | 25.9613 | 61.4 | 30.3639 | 17.6132 | 61.6 | 30.3903 | 9.0912 | 61.8 | 30.3921 | 0.9996 | 62 | 36.45 | 15.499 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.45 | 75.9917 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.3884 | 49.7206 | 58.8 | [6 empty] | 30.3711 | 74.7047 | 58.2 | 30.3755 | 83.0301 | 58 | 30.3852 | 75.9912 | 60.2 | 30.4007 | 67.5996 | 60.4 | 30.4017 | 59.264 | 60.6 | 30.4007 | 50.9483 | 60.8 | 30.4003 | 42.6268 | 61 | 30.3875 | 34.2834 | 61.2 | 30.4 | 25.9619 | 61.4 | 30.3722 | 17.6128 | 61.6 | 30.3987 | 9.0924 | 61.8 | 30.4004 | 0.99958 | 62 | 36.46 | 15.5023 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.46 | 75.9912 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.3967 | 49.7208 | 58.8 | [6 empty] | 30.3794 | 74.705 | 58.2 | 30.3839 | 83.0302 | 58 | 30.3935 | 75.9906 | 60.2 | 30.409 | 67.5989 | 60.4 | 30.41 | 59.2632 | 60.6 | 30.4091 | 50.9485 | 60.8 | 30.4087 | 42.6269 | 61 | 30.3958 | 34.2836 | 61.2 | 30.4084 | 25.9623 | 61.4 | 30.3805 | 17.6124 | 61.6 | 30.407 | 9.094 | 61.8 | 30.4088 | 0.99957 | 62 | 36.47 | 15.5057 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.47 | 75.9906 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.405 | 49.7208 | 58.8 | [6 empty] | 30.3877 | 74.7054 | 58.2 | 30.3922 | 83.0301 | 58 | 30.4019 | 75.9901 | 60.2 | 30.4174 | 67.5983 | 60.4 | 30.4184 | 59.2627 | 60.6 | 30.4174 | 50.9486 | 60.8 | 30.417 | 42.627 | 61 | 30.4042 | 34.2837 | 61.2 | 30.4167 | 25.9628 | 61.4 | 30.3888 | 17.6118 | 61.6 | 30.4153 | 9.0956 | 61.8 | 30.4171 | 0.99955 | 62 | 36.48 | 15.5097 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.48 | 75.9901 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.4133 | 49.7209 | 58.8 | [6 empty] | 30.3961 | 74.7062 | 58.2 | 30.4005 | 83.0301 | 58 | 30.4102 | 75.9896 | 60.2 | 30.4257 | 67.5976 | 60.4 | 30.4267 | 59.2622 | 60.6 | 30.4257 | 50.9481 | 60.8 | 30.4253 | 42.6267 | 61 | 30.4125 | 34.284 | 61.2 | 30.425 | 25.9623 | 61.4 | 30.3972 | 17.6112 | 61.6 | 30.4236 | 9.0968 | 61.8 | 30.4254 | 0.99953 | 62 | 36.49 | 15.5137 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.49 | 75.9896 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.4217 | 49.721 | 58.8 | [6 empty] | 30.4044 | 74.7071 | 58.2 | 30.4088 | 83.0296 | 58 | 30.4186 | 75.9888 | 60.2 | 30.434 | 67.5972 | 60.4 | 30.4351 | 59.2622 | 60.6 | 30.4341 | 50.9475 | 60.8 | 30.4337 | 42.6264 | 61 | 30.4208 | 34.2843 | 61.2 | 30.4334 | 25.9618 | 61.4 | 30.4055 | 17.6108 | 61.6 | 30.432 | 9.098 | 61.8 | 30.4337 | 0.99952 | 62 | 36.5 | 15.5178 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.5 | 75.9888 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.43 | 49.7212 | 58.8 | [6 empty] | 30.4127 | 74.708 | 58.2 | 30.4171 | 83.0291 | 58 | 30.4269 | 75.988 | 60.2 | 30.4424 | 67.5968 | 60.4 | 30.4434 | 59.2622 | 60.6 | 30.4424 | 50.9473 | 60.8 | 30.442 | 42.6265 | 61 | 30.4292 | 34.2845 | 61.2 | 30.4417 | 25.9616 | 61.4 | 30.4138 | 17.6103 | 61.6 | 30.4403 | 9.0997 | 61.8 | 30.442 | 0.9995 | 62 | 36.51 | 15.5218 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.51 | 75.988 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.4384 | 49.721 | 58.8 | [6 empty] | 30.4211 | 74.7088 | 58.2 | 30.4255 | 83.029 | 58 | 30.4352 | 75.9882 | 60.2 | 30.4507 | 67.5964 | 60.4 | 30.4517 | 59.262 | 60.6 | 30.4507 | 50.9471 | 60.8 | 30.4503 | 42.6266 | 61 | 30.4375 | 34.2847 | 61.2 | 30.45 | 25.9614 | 61.4 | 30.4221 | 17.6097 | 61.6 | 30.4486 | 9.1013 | 61.8 | 30.4504 | 0.99949 | 62 | 36.52 | 15.5252 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.52 | 75.9882 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.4467 | 49.7208 | 58.8 | [6 empty] | 30.4294 | 74.709 | 58.2 | 30.4338 | 83.0288 | 58 | 30.4436 | 75.9883 | 60.2 | 30.459 | 67.596 | 60.4 | 30.4601 | 59.2617 | 60.6 | 30.4591 | 50.9471 | 60.8 | 30.4587 | 42.6266 | 61 | 30.4458 | 34.2847 | 61.2 | 30.4584 | 25.9614 | 61.4 | 30.4305 | 17.6091 | 61.6 | 30.457 | 9.1031 | 61.8 | 30.4587 | 0.99947 | 62 | 36.53 | 15.5286 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.53 | 75.9883 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.455 | 49.7205 | 58.8 | [6 empty] | 30.4377 | 74.7091 | 58.2 | 30.4421 | 83.0286 | 58 | 30.4519 | 75.9876 | 60.2 | 30.4674 | 67.5951 | 60.4 | 30.4684 | 59.2617 | 60.6 | 30.4674 | 50.9471 | 60.8 | 30.467 | 42.6265 | 61 | 30.4542 | 34.2848 | 61.2 | 30.4667 | 25.9613 | 61.4 | 30.4388 | 17.6087 | 61.6 | 30.4653 | 9.1049 | 61.8 | 30.467 | 0.99946 | 62 | 36.54 | 15.5323 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.54 | 75.9876 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.4633 | 49.7203 | 58.8 | [6 empty] | 30.446 | 74.7088 | 58.2 | 30.4505 | 83.0283 | 58 | 30.4602 | 75.9869 | 60.2 | 30.4757 | 67.5942 | 60.4 | 30.4767 | 59.2616 | 60.6 | 30.4757 | 50.9471 | 60.8 | 30.4753 | 42.6263 | 61 | 30.4625 | 34.2844 | 61.2 | 30.475 | 25.9613 | 61.4 | 30.4471 | 17.6083 | 61.6 | 30.4737 | 9.1071 | 61.8 | 30.4754 | 0.99945 | 62 | 36.55 | 15.5361 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.55 | 75.9869 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.4717 | 49.7203 | 58.8 | [6 empty] | 30.4544 | 74.7085 | 58.2 | 30.4588 | 83.0276 | 58 | 30.4686 | 75.9865 | 60.2 | 30.484 | 67.594 | 60.4 | 30.4851 | 59.2609 | 60.6 | 30.4841 | 50.9471 | 60.8 | 30.4837 | 42.626 | 61 | 30.4708 | 34.284 | 61.2 | 30.4834 | 25.9614 | 61.4 | 30.4554 | 17.6081 | 61.6 | 30.482 | 9.1092 | 61.8 | 30.4837 | 0.99944 | 62 | 36.56 | 15.5398 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.56 | 75.9865 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.48 | 49.7204 | 58.8 | [6 empty] | 30.4627 | 74.7079 | 58.2 | 30.4671 | 83.027 | 58 | 30.4769 | 75.9861 | 60.2 | 30.4924 | 67.5938 | 60.4 | 30.4934 | 59.2602 | 60.6 | 30.4924 | 50.9471 | 60.8 | 30.492 | 42.6256 | 61 | 30.4792 | 34.2837 | 61.2 | 30.4917 | 25.9609 | 61.4 | 30.4638 | 17.6078 | 61.6 | 30.4903 | 9.1117 | 61.8 | 30.492 | 0.99943 | 62 | 36.57 | 15.5435 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.57 | 75.9861 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.4884 | 49.7202 | 58.8 | [6 empty] | 30.471 | 74.7073 | 58.2 | 30.4755 | 83.0265 | 58 | 30.4853 | 75.9861 | 60.2 | 30.5007 | 67.5934 | 60.4 | 30.5018 | 59.2601 | 60.6 | 30.5007 | 50.947 | 60.8 | 30.5004 | 42.6251 | 61 | 30.4875 | 34.2835 | 61.2 | 30.5 | 25.9605 | 61.4 | 30.4721 | 17.6075 | 61.6 | 30.4987 | 9.1142 | 61.8 | 30.5004 | 0.99942 | 62 | 36.58 | 15.5472 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.58 | 75.9861 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.4967 | 49.72 | 58.8 | [6 empty] | 30.4794 | 74.7073 | 58.2 | 30.4838 | 83.0261 | 58 | 30.4936 | 75.9862 | 60.2 | 30.5091 | 67.5931 | 60.4 | 30.5101 | 59.26 | 60.6 | 30.509 | 50.9474 | 60.8 | 30.5087 | 42.6247 | 61 | 30.4958 | 34.2833 | 61.2 | 30.5084 | 25.96 | 61.4 | 30.4804 | 17.6072 | 61.6 | 30.507 | 9.1164 | 61.8 | 30.5087 | 0.9994 | 62 | 36.59 | 15.5509 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.59 | 75.9862 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.505 | 49.7197 | 58.8 | [6 empty] | 30.4877 | 74.7073 | 58.2 | 30.4921 | 83.0262 | 58 | 30.5019 | 75.9858 | 60.2 | 30.5174 | 67.5922 | 60.4 | 30.5184 | 59.2604 | 60.6 | 30.5174 | 50.9478 | 60.8 | 30.517 | 42.6243 | 61 | 30.5042 | 34.2831 | 61.2 | 30.5167 | 25.9595 | 61.4 | 30.4888 | 17.6067 | 61.6 | 30.5153 | 9.1185 | 61.8 | 30.517 | 0.99938 | 62 | 36.6 | 15.5547 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.6 | 75.9858 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.5134 | 49.7194 | 58.8 | [6 empty] | 30.496 | 74.7066 | 58.2 | 30.5005 | 83.0264 | 58 | 30.5103 | 75.9855 | 60.2 | 30.5257 | 67.5914 | 60.4 | 30.5268 | 59.2607 | 60.6 | 30.5257 | 50.9474 | 60.8 | 30.5253 | 42.6241 | 61 | 30.5125 | 34.283 | 61.2 | 30.525 | 25.9593 | 61.4 | 30.4971 | 17.6062 | 61.6 | 30.5237 | 9.1209 | 61.8 | 30.5254 | 0.99937 | 62 | 36.61 | 15.5584 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.61 | 75.9855 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.5217 | 49.7191 | 58.8 | [6 empty] | 30.5043 | 74.7058 | 58.2 | 30.5088 | 83.0263 | 58 | 30.5186 | 75.9854 | 60.2 | 30.5341 | 67.5908 | 60.4 | 30.5351 | 59.2608 | 60.6 | 30.534 | 50.947 | 60.8 | 30.5337 | 42.6238 | 61 | 30.5208 | 34.2829 | 61.2 | 30.5334 | 25.959 | 61.4 | 30.5054 | 17.606 | 61.6 | 30.532 | 9.1233 | 61.8 | 30.5337 | 0.99936 | 62 | 36.62 | 15.5628 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.62 | 75.9854 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.53 | 49.7189 | 58.8 | [6 empty] | 30.5127 | 74.7058 | 58.2 | 30.5171 | 83.0261 | 58 | 30.5269 | 75.9853 | 60.2 | 30.5424 | 67.5901 | 60.4 | 30.5434 | 59.261 | 60.6 | 30.5424 | 50.9475 | 60.8 | 30.542 | 42.6233 | 61 | 30.5292 | 34.2828 | 61.2 | 30.5417 | 25.9592 | 61.4 | 30.5137 | 17.6057 | 61.6 | 30.5403 | 9.1254 | 61.8 | 30.542 | 0.99935 | 62 | 36.63 | 15.5673 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.63 | 75.9853 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.5384 | 49.718 | 58.8 | [6 empty] | 30.521 | 74.7057 | 58.2 | 30.5255 | 83.0253 | 58 | 30.5353 | 75.9849 | 60.2 | 30.5507 | 67.5894 | 60.4 | 30.5518 | 59.2615 | 60.6 | 30.5507 | 50.948 | 60.8 | 30.5504 | 42.6228 | 61 | 30.5375 | 34.2828 | 61.2 | 30.55 | 25.9593 | 61.4 | 30.5221 | 17.6063 | 61.6 | 30.5486 | 9.1275 | 61.8 | 30.5503 | 0.99933 | 62 | 36.64 | 15.572 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.64 | 75.9849 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.5467 | 49.7171 | 58.8 | [6 empty] | 30.5293 | 74.7058 | 58.2 | 30.5338 | 83.0245 | 58 | 30.5436 | 75.9845 | 60.2 | 30.5591 | 67.5888 | 60.4 | 30.5601 | 59.262 | 60.6 | 30.5591 | 50.9485 | 60.8 | 30.5587 | 42.6221 | 61 | 30.5458 | 34.2829 | 61.2 | 30.5583 | 25.9596 | 61.4 | 30.5304 | 17.6068 | 61.6 | 30.557 | 9.1296 | 61.8 | 30.5587 | 0.99932 | 62 | 36.65 | 15.5767 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.65 | 75.9845 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.555 | 49.7158 | 58.8 | [6 empty] | 30.5377 | 74.7059 | 58.2 | 30.5421 | 83.0244 | 58 | 30.5519 | 75.9843 | 60.2 | 30.5674 | 67.5884 | 60.4 | 30.5685 | 59.2625 | 60.6 | 30.5674 | 50.9489 | 60.8 | 30.567 | 42.6215 | 61 | 30.5542 | 34.2829 | 61.2 | 30.5667 | 25.96 | 61.4 | 30.5387 | 17.6073 | 61.6 | 30.5653 | 9.1316 | 61.8 | 30.567 | 0.9993 | 62 | 36.66 | 15.5816 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.66 | 75.9843 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.5634 | 49.7145 | 58.8 | [6 empty] | 30.546 | 74.7056 | 58.2 | 30.5504 | 83.0243 | 58 | 30.5603 | 75.984 | 60.2 | 30.5758 | 67.588 | 60.4 | 30.5768 | 59.2629 | 60.6 | 30.5757 | 50.9488 | 60.8 | 30.5754 | 42.6214 | 61 | 30.5625 | 34.2834 | 61.2 | 30.575 | 25.9605 | 61.4 | 30.5471 | 17.6077 | 61.6 | 30.5736 | 9.1337 | 61.8 | 30.5753 | 0.99929 | 62 | 36.67 | 15.5864 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.67 | 75.984 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.5717 | 49.7133 | 58.8 | [6 empty] | 30.5543 | 74.7053 | 58.2 | 30.5587 | 83.024 | 58 | 30.5686 | 75.9836 | 60.2 | 30.5841 | 67.5873 | 60.4 | 30.5851 | 59.263 | 60.6 | 30.584 | 50.9487 | 60.8 | 30.5837 | 42.6214 | 61 | 30.5708 | 34.2838 | 61.2 | 30.5833 | 25.961 | 61.4 | 30.5554 | 17.608 | 61.6 | 30.582 | 9.1358 | 61.8 | 30.5836 | 0.99928 | 62 | 36.68 | 15.59 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.68 | 75.9836 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.58 | 49.7122 | 58.8 | [6 empty] | 30.5627 | 74.7052 | 58.2 | 30.5671 | 83.0237 | 58 | 30.5769 | 75.9833 | 60.2 | 30.5924 | 67.5866 | 60.4 | 30.5935 | 59.263 | 60.6 | 30.5924 | 50.9486 | 60.8 | 30.592 | 42.6209 | 61 | 30.5792 | 34.2843 | 61.2 | 30.5917 | 25.9616 | 61.4 | 30.5637 | 17.6083 | 61.6 | 30.5903 | 9.1379 | 61.8 | 30.592 | 0.99928 | 62 | 36.69 | 15.5935 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.69 | 75.9833 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.5884 | 49.7116 | 58.8 | [6 empty] | 30.571 | 74.7051 | 58.2 | 30.5754 | 83.024 | 58 | 30.5853 | 75.9828 | 60.2 | 30.6008 | 67.5861 | 60.4 | 30.6018 | 59.2626 | 60.6 | 30.6007 | 50.9486 | 60.8 | 30.6004 | 42.6204 | 61 | 30.5875 | 34.2847 | 61.2 | 30.6 | 25.9621 | 61.4 | 30.572 | 17.6083 | 61.6 | 30.5987 | 9.14 | 61.8 | 30.6003 | 0.99928 | 62 | 36.7 | 15.5966 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.7 | 75.9828 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.5967 | 49.711 | 58.8 | [6 empty] | 30.5793 | 74.7056 | 58.2 | 30.5837 | 83.0244 | 58 | 30.5936 | 75.9823 | 60.2 | 30.6091 | 67.5855 | 60.4 | 30.6102 | 59.2623 | 60.6 | 30.609 | 50.9488 | 60.8 | 30.6087 | 42.6196 | 61 | 30.5958 | 34.2846 | 61.2 | 30.6083 | 25.9624 | 61.4 | 30.5804 | 17.6082 | 61.6 | 30.607 | 9.142 | 61.8 | 30.6086 | 0.99927 | 62 | 36.71 | 15.5997 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.71 | 75.9823 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.605 | 49.7106 | 58.8 | [6 empty] | 30.5876 | 74.706 | 58.2 | 30.5921 | 83.0246 | 58 | 30.602 | 75.9826 | 60.2 | 30.6174 | 67.5846 | 60.4 | 30.6185 | 59.2621 | 60.6 | 30.6174 | 50.949 | 60.8 | 30.617 | 42.6189 | 61 | 30.6042 | 34.2845 | 61.2 | 30.6167 | 25.9627 | 61.4 | 30.5887 | 17.608 | 61.6 | 30.6153 | 9.1441 | 61.8 | 30.617 | 0.99927 | 62 | 36.72 | 15.6028 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.72 | 75.9826 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.6134 | 49.7102 | 58.8 | [6 empty] | 30.5959 | 74.7062 | 58.2 | 30.6004 | 83.0248 | 58 | 30.6103 | 75.9828 | 60.2 | 30.6258 | 67.5837 | 60.4 | 30.6268 | 59.262 | 60.6 | 30.6257 | 50.9491 | 60.8 | 30.6254 | 42.619 | 61 | 30.6125 | 34.2842 | 61.2 | 30.625 | 25.9632 | 61.4 | 30.597 | 17.6078 | 61.6 | 30.6237 | 9.1462 | 61.8 | 30.6253 | 0.99926 | 62 | 36.73 | 15.6059 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.73 | 75.9828 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.6217 | 49.7096 | 58.8 | [6 empty] | 30.6043 | 74.7063 | 58.2 | 30.6087 | 83.0251 | 58 | 30.6186 | 75.9833 | 60.2 | 30.6341 | 67.5831 | 60.4 | 30.6352 | 59.2623 | 60.6 | 30.634 | 50.9491 | 60.8 | 30.6337 | 42.6192 | 61 | 30.6208 | 34.284 | 61.2 | 30.6333 | 25.9636 | 61.4 | 30.6053 | 17.6076 | 61.6 | 30.632 | 9.1482 | 61.8 | 30.6336 | 0.99927 | 62 | 36.74 | 15.609 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.74 | 75.9833 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.6301 | 49.7091 | 58.8 | [6 empty] | 30.6126 | 74.7065 | 58.2 | 30.6171 | 83.0254 | 58 | 30.627 | 75.9838 | 60.2 | 30.6424 | 67.5826 | 60.4 | 30.6435 | 59.2626 | 60.6 | 30.6424 | 50.9496 | 60.8 | 30.642 | 42.6192 | 61 | 30.6292 | 34.2845 | 61.2 | 30.6417 | 25.9638 | 61.4 | 30.6137 | 17.6074 | 61.6 | 30.6403 | 9.1503 | 61.8 | 30.6419 | 0.99927 | 62 | 36.75 | 15.6121 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.75 | 75.9838 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.6384 | 49.708 | 58.8 | [6 empty] | 30.6209 | 74.7067 | 58.2 | 30.6254 | 83.0254 | 58 | 30.6353 | 75.9842 | 60.2 | 30.6508 | 67.5821 | 60.4 | 30.6518 | 59.2631 | 60.6 | 30.6507 | 50.9501 | 60.8 | 30.6504 | 42.6192 | 61 | 30.6375 | 34.2849 | 61.2 | 30.65 | 25.9641 | 61.4 | 30.622 | 17.6073 | 61.6 | 30.6487 | 9.1524 | 61.8 | 30.6503 | 0.99928 | 62 | 36.76 | 15.6156 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.76 | 75.9842 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.6467 | 49.7069 | 58.8 | [6 empty] | 30.6293 | 74.7063 | 58.2 | 30.6337 | 83.0254 | 58 | 30.6436 | 75.9847 | 60.2 | 30.6591 | 67.5816 | 60.4 | 30.6602 | 59.2635 | 60.6 | 30.659 | 50.9503 | 60.8 | 30.6587 | 42.6184 | 61 | 30.6458 | 34.2851 | 61.2 | 30.6583 | 25.9644 | 61.4 | 30.6303 | 17.6072 | 61.6 | 30.657 | 9.1545 | 61.8 | 30.6586 | 0.99928 | 62 | 36.77 | 15.6191 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.77 | 75.9847 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.6551 | 49.7063 | 58.8 | [6 empty] | 30.6376 | 74.7059 | 58.2 | 30.6421 | 83.0255 | 58 | 30.652 | 75.9851 | 60.2 | 30.6675 | 67.5829 | 60.4 | 30.6685 | 59.2642 | 60.6 | 30.6674 | 50.9505 | 60.8 | 30.667 | 42.6177 | 61 | 30.6542 | 34.2853 | 61.2 | 30.6667 | 25.9647 | 61.4 | 30.6386 | 17.6074 | 61.6 | 30.6653 | 9.1566 | 61.8 | 30.6669 | 0.99929 | 62 | 36.78 | 15.6227 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.78 | 75.9851 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.6634 | 49.7057 | 58.8 | [6 empty] | 30.6459 | 74.7054 | 58.2 | 30.6504 | 83.0256 | 58 | 30.6603 | 75.9856 | 60.2 | 30.6758 | 67.5841 | 60.4 | 30.6768 | 59.2648 | 60.6 | 30.6757 | 50.9503 | 60.8 | 30.6754 | 42.6168 | 61 | 30.6625 | 34.2854 | 61.2 | 30.675 | 25.9648 | 61.4 | 30.647 | 17.6076 | 61.6 | 30.6736 | 9.1587 | 61.8 | 30.6753 | 0.99929 | 62 | 36.79 | 15.6263 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.79 | 75.9856 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.6717 | 49.7042 | 58.8 | [6 empty] | 30.6543 | 74.7049 | 58.2 | 30.6587 | 83.0263 | 58 | 30.6686 | 75.9858 | 60.2 | 30.6841 | 67.5853 | 60.4 | 30.6852 | 59.265 | 60.6 | 30.684 | 50.9502 | 60.8 | 30.6837 | 42.6159 | 61 | 30.6708 | 34.2856 | 61.2 | 30.6833 | 25.9649 | 61.4 | 30.6553 | 17.6077 | 61.6 | 30.682 | 9.1608 | 61.8 | 30.6836 | 0.9993 | 62 | 36.8 | 15.6302 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.8 | 75.9858 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.6801 | 49.7027 | 58.8 | [6 empty] | 30.6626 | 74.7049 | 58.2 | 30.6671 | 83.0269 | 58 | 30.677 | 75.986 | 60.2 | 30.6925 | 67.5864 | 60.4 | 30.6935 | 59.2652 | 60.6 | 30.6924 | 50.9504 | 60.8 | 30.692 | 42.6152 | 61 | 30.6792 | 34.2857 | 61.2 | 30.6917 | 25.9648 | 61.4 | 30.6636 | 17.6078 | 61.6 | 30.6903 | 9.1629 | 61.8 | 30.6919 | 0.9993 | 62 | 36.81 | 15.6342 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.81 | 75.986 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.6884 | 49.7019 | 58.8 | [6 empty] | 30.6709 | 74.705 | 58.2 | 30.6754 | 83.027 | 58 | 30.6853 | 75.9854 | 60.2 | 30.7008 | 67.5888 | 60.4 | 30.7019 | 59.2651 | 60.6 | 30.7007 | 50.9506 | 60.8 | 30.7004 | 42.6144 | 61 | 30.6875 | 34.2859 | 61.2 | 30.7 | 25.9648 | 61.4 | 30.672 | 17.6081 | 61.6 | 30.6986 | 9.165 | 61.8 | 30.7003 | 0.99931 | 62 | 36.82 | 15.6382 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.82 | 75.9854 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.6967 | 49.7011 | 58.8 | [6 empty] | 30.6792 | 74.7043 | 58.2 | 30.6837 | 83.027 | 58 | 30.6936 | 75.9849 | 60.2 | 30.7091 | 67.5911 | 60.4 | 30.7102 | 59.265 | 60.6 | 30.709 | 50.9508 | 60.8 | 30.7087 | 42.6139 | 61 | 30.6958 | 34.2862 | 61.2 | 30.7083 | 25.9646 | 61.4 | 30.6803 | 17.6084 | 61.6 | 30.707 | 9.1669 | 61.8 | 30.7086 | 0.99933 | 62 | 36.83 | 15.6423 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.83 | 75.9849 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.7051 | 49.7003 | 58.8 | [6 empty] | 30.6876 | 74.7036 | 58.2 | 30.692 | 83.0276 | 58 | 30.702 | 75.9852 | 60.2 | 30.7175 | 67.5936 | 60.4 | 30.7185 | 59.2648 | 60.6 | 30.7174 | 50.9511 | 60.8 | 30.717 | 42.6133 | 61 | 30.7042 | 34.2866 | 61.2 | 30.7166 | 25.9643 | 61.4 | 30.6886 | 17.6089 | 61.6 | 30.7153 | 9.1688 | 61.8 | 30.7169 | 0.99913 | 62 | 36.84 | 15.6464 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.84 | 75.9852 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.7134 | 49.6994 | 58.8 | [6 empty] | 30.6959 | 74.7028 | 58.2 | 30.7003 | 83.0281 | 58 | 30.7103 | 75.9856 | 60.2 | 30.7258 | 67.596 | 60.4 | 30.7269 | 59.2646 | 60.6 | 30.7257 | 50.951 | 60.8 | 30.7254 | 42.6119 | 61 | 30.7125 | 34.2866 | 61.2 | 30.725 | 25.9642 | 61.4 | 30.6969 | 17.6093 | 61.6 | 30.7237 | 9.1709 | 61.8 | 30.7253 | 0.99894 | 62 | 36.85 | 15.6504 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.85 | 75.9856 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.7217 | 49.6989 | 58.8 | [6 empty] | 30.7042 | 74.702 | 58.2 | 30.7087 | 83.0287 | 58 | 30.7186 | 75.986 | 60.2 | 30.7342 | 67.5986 | 60.4 | 30.7352 | 59.265 | 60.6 | 30.734 | 50.9509 | 60.8 | 30.7337 | 42.6105 | 61 | 30.7208 | 34.2867 | 61.2 | 30.7333 | 25.964 | 61.4 | 30.7053 | 17.6099 | 61.6 | 30.732 | 9.173 | 61.8 | 30.7336 | 0.99876 | 62 | 36.86 | 15.6544 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.86 | 75.986 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.7301 | 49.6983 | 58.8 | [6 empty] | 30.7126 | 74.7019 | 58.2 | 30.717 | 83.0293 | 58 | 30.727 | 75.9864 | 60.2 | 30.7425 | 67.6011 | 60.4 | 30.7435 | 59.2655 | 60.6 | 30.7424 | 50.9507 | 60.8 | 30.7421 | 42.6093 | 61 | 30.7292 | 34.2869 | 61.2 | 30.7416 | 25.9639 | 61.4 | 30.7136 | 17.6105 | 61.6 | 30.7403 | 9.1751 | 61.8 | 30.7419 | 0.99857 | 62 | 36.87 | 15.6584 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.87 | 75.9864 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.7384 | 49.6977 | 58.8 | [6 empty] | 30.7209 | 74.7018 | 58.2 | 30.7253 | 83.0295 | 58 | 30.7353 | 75.9863 | 60.2 | 30.7508 | 67.6039 | 60.4 | 30.7519 | 59.2662 | 60.6 | 30.7507 | 50.9505 | 60.8 | 30.7504 | 42.6081 | 61 | 30.7375 | 34.2871 | 61.2 | 30.75 | 25.9638 | 61.4 | 30.7219 | 17.6108 | 61.6 | 30.7487 | 9.1772 | 61.8 | 30.7502 | 0.99799 | 62 | 36.88 | 15.6624 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.88 | 75.9863 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.7467 | 49.6971 | 58.8 | [6 empty] | 30.7292 | 74.7011 | 58.2 | 30.7337 | 83.0298 | 58 | 30.7437 | 75.9862 | 60.2 | 30.7592 | 67.6067 | 60.4 | 30.7602 | 59.267 | 60.6 | 30.759 | 50.9503 | 60.8 | 30.7587 | 42.6069 | 61 | 30.7458 | 34.2871 | 61.2 | 30.7583 | 25.964 | 61.4 | 30.7303 | 17.6112 | 61.6 | 30.757 | 9.1793 | 61.8 | 30.7585 | 0.99741 | 62 | 36.89 | 15.6664 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.89 | 75.9862 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.7551 | 49.6962 | 58.8 | [6 empty] | 30.7375 | 74.7004 | 58.2 | 30.742 | 83.0302 | 58 | 30.752 | 75.9863 | 60.2 | 30.7675 | 67.6096 | 60.4 | 30.7686 | 59.2672 | 60.6 | 30.7674 | 50.9501 | 60.8 | 30.767 | 42.6056 | 61 | 30.7542 | 34.2872 | 61.2 | 30.7667 | 25.9641 | 61.4 | 30.7386 | 17.6114 | 61.6 | 30.7653 | 9.1815 | 61.8 | 30.7669 | 0.99683 | 62 | 36.9 | 15.6703 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.9 | 75.9863 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.7634 | 49.6953 | 58.8 | [6 empty] | 30.7458 | 74.6998 | 58.2 | 30.7503 | 83.0306 | 58 | 30.7603 | 75.9864 | 60.2 | 30.7758 | 67.6126 | 60.4 | 30.7769 | 59.2674 | 60.6 | 30.7757 | 50.9503 | 60.8 | 30.7754 | 42.6044 | 61 | 30.7625 | 34.2873 | 61.2 | 30.775 | 25.9642 | 61.4 | 30.7469 | 17.6115 | 61.6 | 30.7737 | 9.1826 | 61.8 | 30.7752 | 0.99626 | 62 | 36.91 | 15.6742 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.91 | 75.9864 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.7717 | 49.6949 | 58.8 | [6 empty] | 30.7542 | 74.6991 | 58.2 | 30.7587 | 83.0309 | 58 | 30.7687 | 75.9866 | 60.2 | 30.7842 | 67.6157 | 60.4 | 30.7852 | 59.2687 | 60.6 | 30.784 | 50.9505 | 60.8 | 30.7837 | 42.6032 | 61 | 30.7708 | 34.2873 | 61.2 | 30.7833 | 25.9643 | 61.4 | 30.7552 | 17.6113 | 61.6 | 30.782 | 9.1837 | 61.8 | 30.7835 | 0.99535 | 62 | 36.92 | 15.677 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.92 | 75.9866 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.7801 | 49.6945 | 58.8 | [6 empty] | 30.7625 | 74.6987 | 58.2 | 30.767 | 83.0312 | 58 | 30.777 | 75.9868 | 60.2 | 30.7925 | 67.6188 | 60.4 | 30.7936 | 59.2699 | 60.6 | 30.7924 | 50.9497 | 60.8 | 30.7921 | 42.6011 | 61 | 30.7792 | 34.2872 | 61.2 | 30.7917 | 25.9648 | 61.4 | 30.7635 | 17.6112 | 61.6 | 30.7903 | 9.184 | 61.8 | 30.7919 | 0.99445 | 62 | 36.93 | 15.6798 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.93 | 75.9868 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.7884 | 49.694 | 58.8 | [6 empty] | 30.7708 | 74.6984 | 58.2 | 30.7753 | 83.0312 | 58 | 30.7853 | 75.9886 | 60.2 | 30.8008 | 67.6212 | 60.4 | 30.8019 | 59.2704 | 60.6 | 30.8007 | 50.949 | 60.8 | 30.8004 | 42.5991 | 61 | 30.7875 | 34.2871 | 61.2 | 30.8 | 25.9653 | 61.4 | 30.7719 | 17.6109 | 61.6 | 30.7986 | 9.1843 | 61.8 | 30.8002 | 0.99387 | 62 | 36.94 | 15.6823 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.94 | 75.9886 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.7967 | 49.6936 | 58.8 | [6 empty] | 30.7792 | 74.6977 | 58.2 | 30.7837 | 83.0313 | 58 | 30.7937 | 75.9904 | 60.2 | 30.8092 | 67.6237 | 60.4 | 30.8102 | 59.2709 | 60.6 | 30.809 | 50.9487 | 60.8 | 30.8087 | 42.5967 | 61 | 30.7958 | 34.287 | 61.2 | 30.8083 | 25.965 | 61.4 | 30.7802 | 17.6107 | 61.6 | 30.807 | 9.1847 | 61.8 | 30.8085 | 0.9933 | 62 | 36.95 | 15.6848 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.95 | 75.9904 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.8051 | 49.693 | 58.8 | [6 empty] | 30.7875 | 74.6971 | 58.2 | 30.792 | 83.0309 | 58 | 30.802 | 75.9912 | 60.2 | 30.8175 | 67.6265 | 60.4 | 30.8186 | 59.2712 | 60.6 | 30.8174 | 50.9483 | 60.8 | 30.817 | 42.5944 | 61 | 30.8042 | 34.287 | 61.2 | 30.8167 | 25.9646 | 61.4 | 30.7885 | 17.6111 | 61.6 | 30.8153 | 9.1852 | 61.8 | 30.8169 | 0.99273 | 62 | 36.96 | 15.6871 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.96 | 75.9912 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.8134 | 49.6925 | 58.8 | [6 empty] | 30.7958 | 74.6974 | 58.2 | 30.8003 | 83.0305 | 58 | 30.8103 | 75.9921 | 60.2 | 30.8259 | 67.6294 | 60.4 | 30.8269 | 59.2716 | 60.6 | 30.8257 | 50.948 | 60.8 | 30.8254 | 42.5924 | 61 | 30.8125 | 34.2871 | 61.2 | 30.825 | 25.9643 | 61.4 | 30.7969 | 17.6115 | 61.6 | 30.8237 | 9.1855 | 61.8 | 30.8252 | 0.99216 | 62 | 36.97 | 15.6894 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.97 | 75.9921 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.8217 | 49.692 | 58.8 | [6 empty] | 30.8042 | 74.6978 | 58.2 | 30.8087 | 83.0312 | 58 | 30.8187 | 75.9928 | 60.2 | 30.8342 | 67.6324 | 60.4 | 30.8353 | 59.2724 | 60.6 | 30.834 | 50.9476 | 60.8 | 30.8337 | 42.5904 | 61 | 30.8208 | 34.2873 | 61.2 | 30.8333 | 25.964 | 61.4 | 30.8052 | 17.6117 | 61.6 | 30.832 | 9.1858 | 61.8 | 30.8335 | 0.99179 | 62 | 36.98 | 15.6917 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.98 | 75.9928 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.8301 | 49.6915 | 58.8 | [6 empty] | 30.8125 | 74.6977 | 58.2 | 30.817 | 83.032 | 58 | 30.827 | 75.9935 | 60.2 | 30.8425 | 67.6355 | 60.4 | 30.8436 | 59.2732 | 60.6 | 30.8424 | 50.9475 | 60.8 | 30.8421 | 42.5893 | 61 | 30.8292 | 34.2877 | 61.2 | 30.8416 | 25.9644 | 61.4 | 30.8135 | 17.6119 | 61.6 | 30.8403 | 9.1861 | 61.8 | 30.8418 | 0.99141 | 62 | 36.99 | 15.694 | 59.6 | 1 | 80.12 | 36.99 | 75.9935 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.8384 | 49.6914 | 58.8 | [6 empty] | 30.8208 | 74.6975 | 58.2 | 30.8253 | 83.0321 | 58 | 30.8354 | 75.9938 | 60.2 | 30.8509 | 67.6382 | 60.4 | 30.8519 | 59.2742 | 60.6 | 30.8507 | 50.9475 | 60.8 | 30.8504 | 42.5882 | 61 | 30.8375 | 34.2881 | 61.2 | 30.85 | 25.9647 | 61.4 | 30.8218 | 17.612 | 61.6 | 30.8487 | 9.1864 | 61.8 | 30.8502 | 0.99123 | 62 | 37 | 15.6973 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37 | 75.9938 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.8468 | 49.6913 | 58.8 | [6 empty] | 30.8291 | 74.6968 | 58.2 | 30.8336 | 83.0322 | 58 | 30.8437 | 75.9941 | 60.2 | 30.8592 | 67.641 | 60.4 | 30.8603 | 59.2753 | 60.6 | 30.859 | 50.9479 | 60.8 | 30.8587 | 42.5869 | 61 | 30.8459 | 34.2889 | 61.2 | 30.8583 | 25.9651 | 61.4 | 30.8302 | 17.6121 | 61.6 | 30.857 | 9.1863 | 61.8 | 30.8585 | 0.99105 | 62 | 37.01 | 15.7006 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.01 | 75.9941 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.8551 | 49.6911 | 58.8 | [6 empty] | 30.8375 | 74.696 | 58.2 | 30.8419 | 83.033 | 58 | 30.852 | 75.994 | 60.2 | 30.8675 | 67.6436 | 60.4 | 30.8686 | 59.2759 | 60.6 | 30.8674 | 50.9483 | 60.8 | 30.8671 | 42.5855 | 61 | 30.8542 | 34.2897 | 61.2 | 30.8666 | 25.9655 | 61.4 | 30.8385 | 17.6123 | 61.6 | 30.8653 | 9.1862 | 61.8 | 30.8668 | 0.99066 | 62 | 37.02 | 15.7045 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.02 | 75.994 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.8634 | 49.6909 | 58.8 | [6 empty] | 30.8458 | 74.696 | 58.2 | 30.8503 | 83.0338 | 58 | 30.8604 | 75.994 | 60.2 | 30.8759 | 67.6461 | 60.4 | 30.877 | 59.2766 | 60.6 | 30.8757 | 50.9481 | 60.8 | 30.8754 | 42.5844 | 61 | 30.8625 | 34.2901 | 61.2 | 30.875 | 25.9657 | 61.4 | 30.8468 | 17.6125 | 61.6 | 30.8737 | 9.1855 | 61.8 | 30.8752 | 0.99028 | 62 | 37.03 | 15.7083 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.03 | 75.994 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.8717 | 49.6909 | 58.8 | [6 empty] | 30.8541 | 74.696 | 58.2 | 30.8586 | 83.0341 | 58 | 30.8687 | 75.9949 | 60.2 | 30.8842 | 67.649 | 60.4 | 30.8853 | 59.2773 | 60.6 | 30.884 | 50.9478 | 60.8 | 30.8837 | 42.5833 | 61 | 30.8708 | 34.2905 | 61.2 | 30.8833 | 25.9658 | 61.4 | 30.8552 | 17.6128 | 61.6 | 30.882 | 9.1849 | 61.8 | 30.8835 | 0.98955 | 62 | 37.04 | 15.7125 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.04 | 75.9949 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.8801 | 49.6908 | 58.8 | [6 empty] | 30.8625 | 74.6967 | 58.2 | 30.8669 | 83.0344 | 58 | 30.877 | 75.9958 | 60.2 | 30.8926 | 67.6519 | 60.4 | 30.8936 | 59.278 | 60.6 | 30.8924 | 50.9477 | 60.8 | 30.8921 | 42.5821 | 61 | 30.8792 | 34.2909 | 61.2 | 30.8916 | 25.9659 | 61.4 | 30.8635 | 17.6131 | 61.6 | 30.8903 | 9.1842 | 61.8 | 30.8918 | 0.98882 | 62 | 37.05 | 15.7166 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.05 | 75.9958 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.8884 | 49.6907 | 58.8 | [6 empty] | 30.8708 | 74.6974 | 58.2 | 30.8753 | 83.0349 | 58 | 30.8854 | 75.9961 | 60.2 | 30.9009 | 67.6544 | 60.4 | 30.902 | 59.2787 | 60.6 | 30.9007 | 50.9475 | 60.8 | 30.9004 | 42.581 | 61 | 30.8875 | 34.2913 | 61.2 | 30.9 | 25.966 | 61.4 | 30.8718 | 17.6134 | 61.6 | 30.8987 | 9.1836 | 61.8 | 30.9001 | 0.98844 | 62 | 37.06 | 15.7208 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.06 | 75.9961 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.8968 | 49.6906 | 58.8 | [6 empty] | 30.8791 | 74.6977 | 58.2 | 30.8836 | 83.0355 | 58 | 30.8937 | 75.9964 | 60.2 | 30.9092 | 67.657 | 60.4 | 30.9103 | 59.2794 | 60.6 | 30.909 | 50.9476 | 60.8 | 30.9087 | 42.5798 | 61 | 30.8958 | 34.2921 | 61.2 | 30.9083 | 25.9668 | 61.4 | 30.8801 | 17.6137 | 61.6 | 30.907 | 9.1829 | 61.8 | 30.9085 | 0.98806 | 62 | 37.07 | 15.7249 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.07 | 75.9964 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.9051 | 49.6907 | 58.8 | [6 empty] | 30.8875 | 74.698 | 58.2 | 30.8919 | 83.0358 | 58 | 30.902 | 75.9967 | 60.2 | 30.9176 | 67.6579 | 60.4 | 30.9186 | 59.28 | 60.6 | 30.9174 | 50.9476 | 60.8 | 30.9171 | 42.5787 | 61 | 30.9042 | 34.2928 | 61.2 | 30.9166 | 25.9676 | 61.4 | 30.8885 | 17.614 | 61.6 | 30.9153 | 9.1823 | 61.8 | 30.9168 | 0.98714 | 62 | 37.08 | 15.7291 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.08 | 75.9967 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.9134 | 49.6909 | 58.8 | [6 empty] | 30.8958 | 74.6982 | 58.2 | 30.9003 | 83.0361 | 58 | 30.9104 | 75.9969 | 60.2 | 30.9259 | 67.6588 | 60.4 | 30.927 | 59.2806 | 60.6 | 30.9257 | 50.9474 | 60.8 | 30.9254 | 42.5777 | 61 | 30.9125 | 34.2937 | 61.2 | 30.925 | 25.9681 | 61.4 | 30.8968 | 17.6142 | 61.6 | 30.9236 | 9.1816 | 61.8 | 30.9251 | 0.98622 | 62 | 37.09 | 15.7332 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.09 | 75.9969 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.9218 | 49.691 | 58.8 | [6 empty] | 30.9041 | 74.6984 | 58.2 | 30.9086 | 83.0361 | 58 | 30.9187 | 75.9974 | 60.2 | 30.9342 | 67.66 | 60.4 | 30.9353 | 59.2808 | 60.6 | 30.934 | 50.9472 | 60.8 | 30.9337 | 42.5767 | 61 | 30.9208 | 34.2945 | 61.2 | 30.9333 | 25.9686 | 61.4 | 30.9051 | 17.6147 | 61.6 | 30.932 | 9.181 | 61.8 | 30.9334 | 0.98563 | 62 | 37.1 | 15.7373 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.1 | 75.9974 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.9301 | 49.6911 | 58.8 | [6 empty] | 30.9124 | 74.6988 | 58.2 | 30.9169 | 83.0361 | 58 | 30.927 | 75.9978 | 60.2 | 30.9426 | 67.6612 | 60.4 | 30.9436 | 59.2809 | 60.6 | 30.9424 | 50.9483 | 60.8 | 30.9421 | 42.5752 | 61 | 30.9292 | 34.2952 | 61.2 | 30.9416 | 25.9694 | 61.4 | 30.9135 | 17.6152 | 61.6 | 30.9403 | 9.1805 | 61.8 | 30.9418 | 0.98504 | 62 | 37.11 | 15.7414 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.11 | 75.9978 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.9384 | 49.6913 | 58.8 | [6 empty] | 30.9207 | 74.6992 | 58.2 | 30.9253 | 83.0364 | 58 | 30.9354 | 75.9981 | 60.2 | 30.9509 | 67.6614 | 60.4 | 30.952 | 59.2814 | 60.6 | 30.9507 | 50.9494 | 60.8 | 30.9504 | 42.5737 | 61 | 30.9375 | 34.2959 | 61.2 | 30.95 | 25.9702 | 61.4 | 30.9218 | 17.6152 | 61.6 | 30.9487 | 9.1801 | 61.8 | 30.9501 | 0.98445 | 62 | 37.12 | 15.7452 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.12 | 75.9981 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.9468 | 49.6914 | 58.8 | [6 empty] | 30.9291 | 74.6992 | 58.2 | 30.9336 | 83.0367 | 58 | 30.9437 | 75.9983 | 60.2 | 30.9593 | 67.6616 | 60.4 | 30.9603 | 59.282 | 60.6 | 30.959 | 50.9498 | 60.8 | 30.9587 | 42.5721 | 61 | 30.9458 | 34.2965 | 61.2 | 30.9583 | 25.9702 | 61.4 | 30.9301 | 17.6152 | 61.6 | 30.957 | 9.1795 | 61.8 | 30.9584 | 0.98386 | 62 | 37.13 | 15.749 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.13 | 75.9983 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.9551 | 49.6923 | 58.8 | [6 empty] | 30.9374 | 74.6992 | 58.2 | 30.9419 | 83.0367 | 58 | 30.9521 | 75.9983 | 60.2 | 30.9676 | 67.6619 | 60.4 | 30.9687 | 59.2824 | 60.6 | 30.9674 | 50.9501 | 60.8 | 30.9671 | 42.5704 | 61 | 30.9542 | 34.2971 | 61.2 | 30.9666 | 25.9702 | 61.4 | 30.9384 | 17.615 | 61.6 | 30.9653 | 9.1789 | 61.8 | 30.9668 | 0.98327 | 62 | 37.14 | 15.7525 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.14 | 75.9983 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.9634 | 49.6932 | 58.8 | [6 empty] | 30.9457 | 74.6995 | 58.2 | 30.9503 | 83.0368 | 58 | 30.9604 | 75.9983 | 60.2 | 30.9759 | 67.6623 | 60.4 | 30.977 | 59.2828 | 60.6 | 30.9757 | 50.9503 | 60.8 | 30.9754 | 42.5692 | 61 | 30.9625 | 34.2979 | 61.2 | 30.9749 | 25.9705 | 61.4 | 30.9467 | 17.6148 | 61.6 | 30.9737 | 9.1782 | 61.8 | 30.9751 | 0.98269 | 62 | 37.15 | 15.7559 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.15 | 75.9983 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.9718 | 49.6941 | 58.8 | [6 empty] | 30.9541 | 74.6998 | 58.2 | 30.9586 | 83.0366 | 58 | 30.9687 | 75.9994 | 60.2 | 30.9843 | 67.6629 | 60.4 | 30.9853 | 59.2829 | 60.6 | 30.984 | 50.9504 | 60.8 | 30.9837 | 42.568 | 61 | 30.9709 | 34.2987 | 61.2 | 30.9833 | 25.9708 | 61.4 | 30.9551 | 17.6142 | 61.6 | 30.982 | 9.1774 | 61.8 | 30.9834 | 0.98229 | 62 | 37.16 | 15.7593 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.16 | 75.9994 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.9801 | 49.6949 | 58.8 | [6 empty] | 30.9624 | 74.7 | 58.2 | 30.9669 | 83.0364 | 58 | 30.9771 | 76.0004 | 60.2 | 30.9926 | 67.6635 | 60.4 | 30.9937 | 59.283 | 60.6 | 30.9924 | 50.9511 | 60.8 | 30.9921 | 42.5667 | 61 | 30.9792 | 34.2993 | 61.2 | 30.9916 | 25.9711 | 61.4 | 30.9634 | 17.6136 | 61.6 | 30.9903 | 9.1766 | 61.8 | 30.9918 | 0.9819 | 62 | 37.17 | 15.7626 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.17 | 76.0004 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.9884 | 49.696 | 58.8 | [6 empty] | 30.9707 | 74.7002 | 58.2 | 30.9752 | 83.0367 | 58 | 30.9854 | 76.002 | 60.2 | 31.0009 | 67.6644 | 60.4 | 31.002 | 59.2834 | 60.6 | 31.0007 | 50.9517 | 60.8 | 31.0004 | 42.5655 | 61 | 30.9875 | 34.2999 | 61.2 | 30.9999 | 25.9715 | 61.4 | 30.9717 | 17.6137 | 61.6 | 30.9987 | 9.1759 | 61.8 | 31.0001 | 0.98131 | 62 | 37.18 | 15.7667 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.18 | 76.002 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 30.9967 | 49.697 | 58.8 | [6 empty] | 30.979 | 74.7005 | 58.2 | 30.9836 | 83.0371 | 58 | 30.9937 | 76.0036 | 60.2 | 31.0093 | 67.6653 | 60.4 | 31.0103 | 59.2839 | 60.6 | 31.009 | 50.9515 | 60.8 | 31.0087 | 42.5636 | 61 | 30.9958 | 34.3001 | 61.2 | 31.0083 | 25.9718 | 61.4 | 30.9801 | 17.6138 | 61.6 | 31.007 | 9.1751 | 61.8 | 31.0084 | 0.98071 | 62 | 37.19 | 15.7709 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.19 | 76.0036 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 31.0051 | 49.6978 | 58.8 | [6 empty] | 30.9874 | 74.7009 | 58.2 | 30.9919 | 83.0375 | 58 | 31.0021 | 76.0055 | 60.2 | 31.0176 | 67.666 | 60.4 | 31.0187 | 59.2839 | 60.6 | 31.0174 | 50.9514 | 60.8 | 31.0171 | 42.5617 | 61 | 31.0042 | 34.3003 | 61.2 | 31.0166 | 25.9721 | 61.4 | 30.9884 | 17.6137 | 61.6 | 31.0153 | 9.1744 | 61.8 | 31.0168 | 0.98011 | 62 | 37.2 | 15.7746 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.2 | 76.0055 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 31.0134 | 49.6985 | 58.8 | [6 empty] | 30.9957 | 74.7006 | 58.2 | 31.0002 | 83.0379 | 58 | 31.0104 | 76.0073 | 60.2 | 31.0259 | 67.6666 | 60.4 | 31.027 | 59.2838 | 60.6 | 31.0257 | 50.9508 | 60.8 | 31.0254 | 42.5602 | 61 | 31.0125 | 34.3003 | 61.2 | 31.0249 | 25.9727 | 61.4 | 30.9967 | 17.6137 | 61.6 | 31.0237 | 9.1734 | 61.8 | 31.0251 | 0.97951 | 62 | 37.21 | 15.7784 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.21 | 76.0073 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 31.0218 | 49.6991 | 58.8 | [6 empty] | 31.004 | 74.7004 | 58.2 | 31.0085 | 83.0374 | 58 | 31.0188 | 76.0096 | 60.2 | 31.0343 | 67.6673 | 60.4 | 31.0354 | 59.2839 | 60.6 | 31.034 | 50.9502 | 60.8 | 31.0337 | 42.5588 | 61 | 31.0208 | 34.3003 | 61.2 | 31.0333 | 25.9734 | 61.4 | 31.005 | 17.614 | 61.6 | 31.032 | 9.1724 | 61.8 | 31.0334 | 0.97891 | 62 | 37.22 | 15.7819 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.22 | 76.0096 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 31.0301 | 49.6996 | 58.8 | [6 empty] | 31.0124 | 74.6993 | 58.2 | 31.0169 | 83.037 | 58 | 31.0271 | 76.0119 | 60.2 | 31.0426 | 67.6679 | 60.4 | 31.0437 | 59.284 | 60.6 | 31.0424 | 50.9497 | 60.8 | 31.0421 | 42.5565 | 61 | 31.0292 | 34.3005 | 61.2 | 31.0416 | 25.9739 | 61.4 | 31.0134 | 17.6143 | 61.6 | 31.0403 | 9.1715 | 61.8 | 31.0417 | 0.97831 | 62 | 37.23 | 15.7854 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.23 | 76.0119 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 31.0384 | 49.7002 | 58.8 | [6 empty] | 31.0207 | 74.6982 | 58.2 | 31.0252 | 83.0369 | 58 | 31.0354 | 76.0125 | 60.2 | 31.051 | 67.6679 | 60.4 | 31.052 | 59.284 | 60.6 | 31.0507 | 50.9491 | 60.8 | 31.0504 | 42.5542 | 61 | 31.0375 | 34.3008 | 61.2 | 31.0499 | 25.9745 | 61.4 | 31.0217 | 17.6146 | 61.6 | 31.0486 | 9.1706 | 61.8 | 31.05 | 0.97772 | 62 | 37.24 | 15.789 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.24 | 76.0125 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 31.0468 | 49.7008 | 58.8 | [6 empty] | 31.029 | 74.6965 | 58.2 | 31.0335 | 83.0369 | 58 | 31.0438 | 76.0131 | 60.2 | 31.0593 | 67.6678 | 60.4 | 31.0604 | 59.2841 | 60.6 | 31.059 | 50.9484 | 60.8 | 31.0587 | 42.5518 | 61 | 31.0458 | 34.3004 | 61.2 | 31.0583 | 25.9748 | 61.4 | 31.03 | 17.6149 | 61.6 | 31.057 | 9.1696 | 61.8 | 31.0584 | 0.97712 | 62 | 37.25 | 15.7926 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.25 | 76.0131 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 31.0551 | 49.7023 | 58.8 | [6 empty] | 31.0374 | 74.6948 | 58.2 | 31.0419 | 83.0371 | 58 | 31.0521 | 76.014 | 60.2 | 31.0676 | 67.6683 | 60.4 | 31.0687 | 59.2842 | 60.6 | 31.0674 | 50.9477 | 60.8 | 31.0671 | 42.5495 | 61 | 31.0542 | 34.3001 | 61.2 | 31.0666 | 25.9751 | 61.4 | 31.0384 | 17.6151 | 61.6 | 31.0653 | 9.1686 | 61.8 | 31.0667 | 0.97652 | 62 | 37.26 | 15.796 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.26 | 76.014 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 31.0634 | 49.7038 | 58.8 | [6 empty] | 31.0457 | 74.6935 | 58.2 | 31.0502 | 83.0372 | 58 | 31.0604 | 76.0149 | 60.2 | 31.076 | 67.6688 | 60.4 | 31.077 | 59.2843 | 60.6 | 31.0757 | 50.9475 | 60.8 | 31.0754 | 42.548 | 61 | 31.0625 | 34.3003 | 61.2 | 31.0749 | 25.9755 | 61.4 | 31.0467 | 17.6152 | 61.6 | 31.0737 | 9.1677 | 61.8 | 31.075 | 0.97592 | 62 | 37.27 | 15.7993 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.27 | 76.0149 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 31.0718 | 49.7043 | 58.8 | [6 empty] | 31.054 | 74.6923 | 58.2 | 31.0585 | 83.0376 | 58 | 31.0688 | 76.0162 | 60.2 | 31.0843 | 67.6678 | 60.4 | 31.0854 | 59.284 | 60.6 | 31.084 | 50.9473 | 60.8 | 31.0838 | 42.5465 | 61 | 31.0708 | 34.3004 | 61.2 | 31.0833 | 25.9758 | 61.4 | 31.055 | 17.6146 | 61.6 | 31.082 | 9.1667 | 61.8 | 31.0834 | 0.97517 | 62 | 37.28 | 15.8025 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.28 | 76.0162 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 31.0801 | 49.7048 | 58.8 | [6 empty] | 31.0623 | 74.6915 | 58.2 | 31.0669 | 83.0379 | 58 | 31.0771 | 76.0176 | 60.2 | 31.0926 | 67.6668 | 60.4 | 31.0937 | 59.2837 | 60.6 | 31.0924 | 50.9468 | 60.8 | 31.0921 | 42.5456 | 61 | 31.0792 | 34.3011 | 61.2 | 31.0916 | 25.9762 | 61.4 | 31.0633 | 17.6139 | 61.6 | 31.0903 | 9.1657 | 61.8 | 31.0917 | 0.97443 | 62 | 37.29 | 15.8057 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.29 | 76.0176 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 31.0884 | 49.7064 | 58.8 | [6 empty] | 31.0706 | 74.6906 | 58.2 | 31.0752 | 83.0378 | 58 | 31.0854 | 76.0187 | 60.2 | 31.101 | 67.6657 | 60.4 | 31.102 | 59.2837 | 60.6 | 31.1007 | 50.9464 | 60.8 | 31.1004 | 42.5447 | 61 | 31.0875 | 34.3017 | 61.2 | 31.0999 | 25.9766 | 61.4 | 31.0717 | 17.6138 | 61.6 | 31.0987 | 9.1648 | 61.8 | 31.1 | 0.97403 | 62 | 37.3 | 15.8086 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.3 | 76.0187 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 31.0968 | 49.708 | 58.8 | [6 empty] | 31.079 | 74.6895 | 58.2 | 31.0835 | 83.0376 | 58 | 31.0938 | 76.0198 | 60.2 | 31.1093 | 67.6646 | 60.4 | 31.1104 | 59.2838 | 60.6 | 31.109 | 50.9468 | 60.8 | 31.1087 | 42.5437 | 61 | 31.0959 | 34.3018 | 61.2 | 31.1083 | 25.9768 | 61.4 | 31.08 | 17.6137 | 61.6 | 31.107 | 9.1641 | 61.8 | 31.1084 | 0.97362 | 62 | 37.31 | 15.8114 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.31 | 76.0198 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 31.1051 | 49.7084 | 58.8 | [6 empty] | 31.0873 | 74.6883 | 58.2 | 31.0918 | 83.0377 | 58 | 31.1021 | 76.0207 | 60.2 | 31.1176 | 67.6625 | 60.4 | 31.1187 | 59.2834 | 60.6 | 31.1174 | 50.9472 | 60.8 | 31.1171 | 42.5426 | 61 | 31.1042 | 34.3018 | 61.2 | 31.1166 | 25.977 | 61.4 | 31.0883 | 17.6134 | 61.6 | 31.1153 | 9.1635 | 61.8 | 31.1167 | 0.97322 | 62 | 37.32 | 15.8139 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.32 | 76.0207 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 31.1134 | 49.7089 | 58.8 | [6 empty] | 31.0956 | 74.6885 | 58.2 | 31.1002 | 83.0378 | 58 | 31.1105 | 76.0215 | 60.2 | 31.126 | 67.6605 | 60.4 | 31.127 | 59.283 | 60.6 | 31.1257 | 50.9473 | 60.8 | 31.1254 | 42.5413 | 61 | 31.1125 | 34.302 | 61.2 | 31.1249 | 25.9776 | 61.4 | 31.0966 | 17.6132 | 61.6 | 31.1237 | 9.1631 | 61.8 | 31.125 | 0.97282 | 62 | 37.33 | 15.8164 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.33 | 76.0215 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 31.1218 | 49.7091 | 58.8 | [6 empty] | 31.104 | 74.6887 | 58.2 | 31.1085 | 83.0372 | 58 | 31.1188 | 76.022 | 60.2 | 31.1343 | 67.6581 | 60.4 | 31.1354 | 59.2831 | 60.6 | 31.134 | 50.9475 | 60.8 | 31.1338 | 42.54 | 61 | 31.1208 | 34.3021 | 61.2 | 31.1333 | 25.9781 | 61.4 | 31.105 | 17.613 | 61.6 | 31.132 | 9.1626 | 61.8 | 31.1333 | 0.97242 | 62 | 37.34 | 15.819 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.34 | 76.022 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 31.1301 | 49.7093 | 58.8 | [6 empty] | 31.1123 | 74.6893 | 58.2 | 31.1168 | 83.0367 | 58 | 31.1271 | 76.0225 | 60.2 | 31.1426 | 67.6557 | 60.4 | 31.1437 | 59.2831 | 60.6 | 31.1424 | 50.9475 | 60.8 | 31.1421 | 42.5392 | 61 | 31.1292 | 34.3024 | 61.2 | 31.1416 | 25.9786 | 61.4 | 31.1133 | 17.6128 | 61.6 | 31.1403 | 9.162 | 61.8 | 31.1417 | 0.97201 | 62 | 37.35 | 15.8216 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.35 | 76.0225 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 31.1384 | 49.7095 | 58.8 | [6 empty] | 31.1206 | 74.69 | 58.2 | 31.1252 | 83.0367 | 58 | 31.1355 | 76.0226 | 60.2 | 31.151 | 67.6533 | 60.4 | 31.1521 | 59.2832 | 60.6 | 31.1507 | 50.9475 | 60.8 | 31.1504 | 42.5385 | 61 | 31.1375 | 34.3026 | 61.2 | 31.1499 | 25.9791 | 61.4 | 31.1216 | 17.6127 | 61.6 | 31.1487 | 9.1613 | 61.8 | 31.15 | 0.9716 | 62 | 37.36 | 15.8243 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.36 | 76.0226 | 60.2 | 1 | 80.12
[17 empty] | 31.1468 | 49.7098 | 58.8 | [6 empty] | 31.1289 | 74.6904 | 58.2 | 31.1335 | 83.0366 | 58 | 31.1438 | 76.0228 | 60.2 | 31.1593 | 67.6509 | 60.4 | 31.1604 | 59.2832 | 60.6 | 31.159 | 50.9477 | 60.8 | 31.1588 | 42.538 | 61 | 31.1458 | 34.3028 | 61.2 | 31.1583 | 25.9793 | 61.4 | 31.1299 | 17.6125 | 61.6 | 31.157 | 9.1607 | 61.8 | 31.1583 | 0.9712 | 62 | 37.37 | 15.827 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.37 | 76.0228 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.1373 | 74.6908 | 58.2 | 31.1418 | 83.0363 | 58 | 31.1521 | 76.0234 | 60.2 | 31.1677 | 67.6481 | 60.4 | 31.1687 | 59.2829 | 60.6 | 31.1674 | 50.9478 | 60.8 | 31.1671 | 42.5376 | 61 | 31.1542 | 34.303 | 61.2 | 31.1666 | 25.9796 | 61.4 | 31.1383 | 17.6123 | 61.6 | 31.1653 | 9.16 | 61.8 | 31.1667 | 0.97158 | 62 | 37.38 | 15.8296 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.38 | 76.0234 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.1456 | 74.6918 | 58.2 | 31.1501 | 83.036 | 58 | 31.1605 | 76.024 | 60.2 | 31.176 | 67.6453 | 60.4 | 31.1771 | 59.2827 | 60.6 | 31.1757 | 50.948 | 60.8 | 31.1754 | 42.5374 | 61 | 31.1625 | 34.3033 | 61.2 | 31.1749 | 25.9799 | 61.4 | 31.1466 | 17.6121 | 61.6 | 31.1737 | 9.159 | 61.8 | 31.175 | 0.97196 | 62 | 37.39 | 15.8323 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.39 | 76.024 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.1539 | 74.6927 | 58.2 | 31.1585 | 83.0364 | 58 | 31.1688 | 76.025 | 60.2 | 31.1843 | 67.6423 | 60.4 | 31.1854 | 59.2824 | 60.6 | 31.184 | 50.9483 | 60.8 | 31.1838 | 42.5371 | 61 | 31.1708 | 34.3037 | 61.2 | 31.1833 | 25.9802 | 61.4 | 31.1549 | 17.6119 | 61.6 | 31.182 | 9.1579 | 61.8 | 31.1833 | 0.97254 | 62 | 37.4 | 15.8349 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.4 | 76.025 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.1623 | 74.6935 | 58.2 | 31.1668 | 83.0369 | 58 | 31.1771 | 76.0261 | 60.2 | 31.1927 | 67.6394 | 60.4 | 31.1937 | 59.2822 | 60.6 | 31.1924 | 50.948 | 60.8 | 31.1921 | 42.5363 | 61 | 31.1792 | 34.304 | 61.2 | 31.1916 | 25.9801 | 61.4 | 31.1633 | 17.6117 | 61.6 | 31.1903 | 9.157 | 61.8 | 31.1917 | 0.97311 | 62 | 37.41 | 15.8374 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.41 | 76.0261 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.1706 | 74.6942 | 58.2 | 31.1751 | 83.0372 | 58 | 31.1855 | 76.0258 | 60.2 | 31.201 | 67.6364 | 60.4 | 31.2021 | 59.2815 | 60.6 | 31.2007 | 50.9477 | 60.8 | 31.2004 | 42.5354 | 61 | 31.1875 | 34.3043 | 61.2 | 31.1999 | 25.98 | 61.4 | 31.1716 | 17.6122 | 61.6 | 31.1987 | 9.156 | 61.8 | 31.2 | 0.97402 | 62 | 37.42 | 15.84 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.42 | 76.0258 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.1789 | 74.6948 | 58.2 | 31.1834 | 83.0376 | 58 | 31.1938 | 76.0254 | 60.2 | 31.2093 | 67.6334 | 60.4 | 31.2104 | 59.2809 | 60.6 | 31.209 | 50.9477 | 60.8 | 31.2088 | 42.5357 | 61 | 31.1959 | 34.3043 | 61.2 | 31.2083 | 25.9801 | 61.4 | 31.1799 | 17.6126 | 61.6 | 31.207 | 9.1555 | 61.8 | 31.2083 | 0.97493 | 62 | 37.43 | 15.8426 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.43 | 76.0254 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.1873 | 74.6955 | 58.2 | 31.1918 | 83.0377 | 58 | 31.2022 | 76.0246 | 60.2 | 31.2177 | 67.6307 | 60.4 | 31.2188 | 59.28 | 60.6 | 31.2174 | 50.9477 | 60.8 | 31.2171 | 42.536 | 61 | 31.2042 | 34.3043 | 61.2 | 31.2166 | 25.9802 | 61.4 | 31.1882 | 17.6128 | 61.6 | 31.2153 | 9.1551 | 61.8 | 31.2166 | 0.97551 | 62 | 37.44 | 15.8454 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.44 | 76.0246 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.1956 | 74.6961 | 58.2 | 31.2001 | 83.0377 | 58 | 31.2105 | 76.0238 | 60.2 | 31.226 | 67.6281 | 60.4 | 31.2271 | 59.2791 | 60.6 | 31.2257 | 50.9477 | 60.8 | 31.2254 | 42.5367 | 61 | 31.2125 | 34.3044 | 61.2 | 31.2249 | 25.9807 | 61.4 | 31.1966 | 17.6129 | 61.6 | 31.2237 | 9.1544 | 61.8 | 31.2249 | 0.97609 | 62 | 37.45 | 15.8483 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.45 | 76.0238 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.2039 | 74.6967 | 58.2 | 31.2084 | 83.0376 | 58 | 31.2188 | 76.024 | 60.2 | 31.2344 | 67.6253 | 60.4 | 31.2354 | 59.2784 | 60.6 | 31.234 | 50.9477 | 60.8 | 31.2338 | 42.5375 | 61 | 31.2209 | 34.3045 | 61.2 | 31.2332 | 25.9812 | 61.4 | 31.2049 | 17.6126 | 61.6 | 31.232 | 9.1538 | 61.8 | 31.2333 | 0.97666 | 62 | 37.46 | 15.8509 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.46 | 76.024 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.2122 | 74.6971 | 58.2 | 31.2168 | 83.0374 | 58 | 31.2272 | 76.0243 | 60.2 | 31.2427 | 67.6224 | 60.4 | 31.2438 | 59.2777 | 60.6 | 31.2424 | 50.9471 | 60.8 | 31.2421 | 42.5373 | 61 | 31.2292 | 34.3045 | 61.2 | 31.2416 | 25.9813 | 61.4 | 31.2132 | 17.6123 | 61.6 | 31.2404 | 9.1539 | 61.8 | 31.2416 | 0.97724 | 62 | 37.47 | 15.8535 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.47 | 76.0243 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.2206 | 74.6974 | 58.2 | 31.2251 | 83.0371 | 58 | 31.2355 | 76.0241 | 60.2 | 31.251 | 67.6193 | 60.4 | 31.2521 | 59.2773 | 60.6 | 31.2507 | 50.9466 | 60.8 | 31.2504 | 42.5371 | 61 | 31.2375 | 34.3045 | 61.2 | 31.2499 | 25.9815 | 61.4 | 31.2216 | 17.612 | 61.6 | 31.2487 | 9.1541 | 61.8 | 31.2499 | 0.97761 | 62 | 37.48 | 15.8562 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.48 | 76.0241 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.2289 | 74.698 | 58.2 | 31.2334 | 83.0367 | 58 | 31.2438 | 76.0239 | 60.2 | 31.2594 | 67.6162 | 60.4 | 31.2604 | 59.277 | 60.6 | 31.259 | 50.9464 | 60.8 | 31.2588 | 42.5365 | 61 | 31.2458 | 34.3041 | 61.2 | 31.2582 | 25.982 | 61.4 | 31.2299 | 17.6117 | 61.6 | 31.257 | 9.1539 | 61.8 | 31.2583 | 0.97799 | 62 | 37.49 | 15.8588 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.49 | 76.0239 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.2372 | 74.6985 | 58.2 | 31.2418 | 83.0367 | 58 | 31.2522 | 76.0237 | 60.2 | 31.2677 | 67.6134 | 60.4 | 31.2688 | 59.276 | 60.6 | 31.2674 | 50.9462 | 60.8 | 31.2671 | 42.5359 | 61 | 31.2542 | 34.3037 | 61.2 | 31.2666 | 25.9825 | 61.4 | 31.2382 | 17.6114 | 61.6 | 31.2654 | 9.1538 | 61.8 | 31.2666 | 0.97817 | 62 | 37.5 | 15.8605 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.5 | 76.0237 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.2455 | 74.6997 | 58.2 | 31.2501 | 83.0367 | 58 | 31.2605 | 76.0235 | 60.2 | 31.276 | 67.6106 | 60.4 | 31.2771 | 59.2751 | 60.6 | 31.2757 | 50.9455 | 60.8 | 31.2754 | 42.5346 | 61 | 31.2625 | 34.3029 | 61.2 | 31.2749 | 25.9826 | 61.4 | 31.2465 | 17.6111 | 61.6 | 31.2737 | 9.1532 | 61.8 | 31.2749 | 0.97836 | 62 | 37.51 | 15.8621 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.51 | 76.0235 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.2539 | 74.7009 | 58.2 | 31.2584 | 83.0362 | 58 | 31.2689 | 76.0227 | 60.2 | 31.2844 | 67.6083 | 60.4 | 31.2854 | 59.2746 | 60.6 | 31.284 | 50.9448 | 60.8 | 31.2838 | 42.5333 | 61 | 31.2708 | 34.3021 | 61.2 | 31.2833 | 25.9827 | 61.4 | 31.2549 | 17.6108 | 61.6 | 31.282 | 9.1527 | 61.8 | 31.2833 | 0.97874 | 62 | 37.52 | 15.8632 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.52 | 76.0227 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.2622 | 74.702 | 58.2 | 31.2667 | 83.0357 | 58 | 31.2772 | 76.022 | 60.2 | 31.2927 | 67.606 | 60.4 | 31.2938 | 59.2741 | 60.6 | 31.2924 | 50.9448 | 60.8 | 31.2921 | 42.5326 | 61 | 31.2792 | 34.3015 | 61.2 | 31.2916 | 25.9829 | 61.4 | 31.2632 | 17.6104 | 61.6 | 31.2903 | 9.1532 | 61.8 | 31.2916 | 0.97911 | 62 | 37.53 | 15.8642 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.53 | 76.022 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.2705 | 74.703 | 58.2 | 31.2751 | 83.035 | 58 | 31.2855 | 76.0216 | 60.2 | 31.301 | 67.6037 | 60.4 | 31.3021 | 59.2731 | 60.6 | 31.3007 | 50.9447 | 60.8 | 31.3004 | 42.5318 | 61 | 31.2875 | 34.3009 | 61.2 | 31.2999 | 25.983 | 61.4 | 31.2715 | 17.6101 | 61.6 | 31.2987 | 9.1537 | 61.8 | 31.2999 | 0.97984 | 62 | 37.54 | 15.8649 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.54 | 76.0216 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.2788 | 74.7041 | 58.2 | 31.2834 | 83.0344 | 58 | 31.2939 | 76.0212 | 60.2 | 31.3094 | 67.6013 | 60.4 | 31.3105 | 59.272 | 60.6 | 31.309 | 50.9444 | 60.8 | 31.3088 | 42.5316 | 61 | 31.2958 | 34.3004 | 61.2 | 31.3083 | 25.9825 | 61.4 | 31.2798 | 17.6098 | 61.6 | 31.307 | 9.1543 | 61.8 | 31.3083 | 0.98057 | 62 | 37.55 | 15.8656 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.55 | 76.0212 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.2872 | 74.7052 | 58.2 | 31.2917 | 83.034 | 58 | 31.3022 | 76.021 | 60.2 | 31.3177 | 67.5987 | 60.4 | 31.3188 | 59.2713 | 60.6 | 31.3174 | 50.9441 | 60.8 | 31.3171 | 42.5313 | 61 | 31.3042 | 34.3 | 61.2 | 31.3166 | 25.982 | 61.4 | 31.2882 | 17.6095 | 61.6 | 31.3154 | 9.1548 | 61.8 | 31.3166 | 0.98095 | 62 | 37.56 | 15.8662 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.56 | 76.021 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.2955 | 74.7066 | 58.2 | 31.3 | 83.0336 | 58 | 31.3105 | 76.0208 | 60.2 | 31.3261 | 67.5962 | 60.4 | 31.3271 | 59.2706 | 60.6 | 31.3257 | 50.9437 | 60.8 | 31.3255 | 42.5312 | 61 | 31.3125 | 34.2993 | 61.2 | 31.3249 | 25.9813 | 61.4 | 31.2965 | 17.6091 | 61.6 | 31.3237 | 9.1553 | 61.8 | 31.3249 | 0.98133 | 62 | 37.57 | 15.8668 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.57 | 76.0208 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.3038 | 74.7081 | 58.2 | 31.3084 | 83.0336 | 58 | 31.3189 | 76.0206 | 60.2 | 31.3344 | 67.5954 | 60.4 | 31.3355 | 59.2696 | 60.6 | 31.334 | 50.9433 | 60.8 | 31.3338 | 42.5311 | 61 | 31.3209 | 34.2986 | 61.2 | 31.3333 | 25.9806 | 61.4 | 31.3048 | 17.6086 | 61.6 | 31.332 | 9.1558 | 61.8 | 31.3332 | 0.98225 | 62 | 37.58 | 15.8675 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.58 | 76.0206 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.3122 | 74.709 | 58.2 | 31.3167 | 83.0335 | 58 | 31.3272 | 76.0205 | 60.2 | 31.3427 | 67.5946 | 60.4 | 31.3438 | 59.2685 | 60.6 | 31.3424 | 50.9431 | 60.8 | 31.3421 | 42.5306 | 61 | 31.3292 | 34.2978 | 61.2 | 31.3416 | 25.9799 | 61.4 | 31.3132 | 17.6081 | 61.6 | 31.3404 | 9.1563 | 61.8 | 31.3416 | 0.98318 | 62 | 37.59 | 15.8682 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.59 | 76.0205 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.3205 | 74.7099 | 58.2 | 31.325 | 83.0338 | 58 | 31.3355 | 76.0202 | 60.2 | 31.3511 | 67.5936 | 60.4 | 31.3521 | 59.2677 | 60.6 | 31.3507 | 50.9429 | 60.8 | 31.3504 | 42.5302 | 61 | 31.3375 | 34.297 | 61.2 | 31.3499 | 25.9793 | 61.4 | 31.3215 | 17.6077 | 61.6 | 31.3487 | 9.1568 | 61.8 | 31.3499 | 0.98376 | 62 | 37.6 | 15.8693 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.6 | 76.0202 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.3288 | 74.7104 | 58.2 | 31.3333 | 83.0341 | 58 | 31.3439 | 76.02 | 60.2 | 31.3594 | 67.5926 | 60.4 | 31.3605 | 59.2668 | 60.6 | 31.359 | 50.9422 | 60.8 | 31.3588 | 42.5304 | 61 | 31.3459 | 34.2962 | 61.2 | 31.3582 | 25.9784 | 61.4 | 31.3298 | 17.6073 | 61.6 | 31.357 | 9.1574 | 61.8 | 31.3582 | 0.98434 | 62 | 37.61 | 15.8705 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.61 | 76.02 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.3372 | 74.711 | 58.2 | 31.3417 | 83.034 | 58 | 31.3522 | 76.0196 | 60.2 | 31.3677 | 67.5921 | 60.4 | 31.3688 | 59.266 | 60.6 | 31.3674 | 50.9414 | 60.8 | 31.3671 | 42.5305 | 61 | 31.3542 | 34.2954 | 61.2 | 31.3666 | 25.9776 | 61.4 | 31.3381 | 17.6071 | 61.6 | 31.3654 | 9.1581 | 61.8 | 31.3665 | 0.98494 | 62 | 37.62 | 15.8711 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.62 | 76.0196 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.3455 | 74.711 | 58.2 | 31.35 | 83.0338 | 58 | 31.3606 | 76.0192 | 60.2 | 31.3761 | 67.5917 | 60.4 | 31.3772 | 59.2651 | 60.6 | 31.3757 | 50.9415 | 60.8 | 31.3755 | 42.5304 | 61 | 31.3625 | 34.2947 | 61.2 | 31.3749 | 25.9771 | 61.4 | 31.3465 | 17.6068 | 61.6 | 31.3737 | 9.1591 | 61.8 | 31.3749 | 0.98553 | 62 | 37.63 | 15.8717 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.63 | 76.0192 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.3538 | 74.7111 | 58.2 | 31.3583 | 83.0336 | 58 | 31.3689 | 76.0193 | 60.2 | 31.3844 | 67.592 | 60.4 | 31.3855 | 59.2647 | 60.6 | 31.384 | 50.9415 | 60.8 | 31.3838 | 42.5304 | 61 | 31.3708 | 34.294 | 61.2 | 31.3832 | 25.9767 | 61.4 | 31.3548 | 17.6064 | 61.6 | 31.382 | 9.1601 | 61.8 | 31.3832 | 0.98612 | 62 | 37.64 | 15.8725 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.64 | 76.0193 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.3621 | 74.711 | 58.2 | 31.3667 | 83.0333 | 58 | 31.3772 | 76.0195 | 60.2 | 31.3928 | 67.5923 | 60.4 | 31.3938 | 59.2642 | 60.6 | 31.3924 | 50.9416 | 60.8 | 31.3921 | 42.53 | 61 | 31.3792 | 34.2933 | 61.2 | 31.3916 | 25.976 | 61.4 | 31.3631 | 17.6059 | 61.6 | 31.3904 | 9.161 | 61.8 | 31.3915 | 0.98671 | 62 | 37.65 | 15.8733 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.65 | 76.0195 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.3705 | 74.7108 | 58.2 | 31.375 | 83.0335 | 58 | 31.3856 | 76.0188 | 60.2 | 31.4011 | 67.5918 | 60.4 | 31.4022 | 59.264 | 60.6 | 31.4007 | 50.9416 | 60.8 | 31.4005 | 42.5296 | 61 | 31.3875 | 34.2926 | 61.2 | 31.3999 | 25.9752 | 61.4 | 31.3715 | 17.6058 | 61.6 | 31.3987 | 9.162 | 61.8 | 31.3999 | 0.98711 | 62 | 37.66 | 15.8748 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.66 | 76.0188 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.3788 | 74.7104 | 58.2 | 31.3833 | 83.0337 | 58 | 31.3939 | 76.0181 | 60.2 | 31.4094 | 67.5913 | 60.4 | 31.4105 | 59.2639 | 60.6 | 31.409 | 50.9409 | 60.8 | 31.4088 | 42.5292 | 61 | 31.3958 | 34.292 | 61.2 | 31.4082 | 25.9741 | 61.4 | 31.3798 | 17.6057 | 61.6 | 31.407 | 9.163 | 61.8 | 31.4082 | 0.98751 | 62 | 37.67 | 15.8762 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.67 | 76.0181 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.3871 | 74.71 | 58.2 | 31.3916 | 83.0331 | 58 | 31.4022 | 76.017 | 60.2 | 31.4178 | 67.5914 | 60.4 | 31.4188 | 59.2629 | 60.6 | 31.4174 | 50.9402 | 60.8 | 31.4171 | 42.5288 | 61 | 31.4042 | 34.2915 | 61.2 | 31.4166 | 25.9729 | 61.4 | 31.3881 | 17.6052 | 61.6 | 31.4154 | 9.164 | 61.8 | 31.4165 | 0.98811 | 62 | 37.68 | 15.8775 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.68 | 76.017 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.3954 | 74.7097 | 58.2 | 31.4 | 83.0324 | 58 | 31.4106 | 76.0159 | 60.2 | 31.4261 | 67.5915 | 60.4 | 31.4272 | 59.262 | 60.6 | 31.4257 | 50.9407 | 60.8 | 31.4255 | 42.5291 | 61 | 31.4125 | 34.2914 | 61.2 | 31.4249 | 25.9721 | 61.4 | 31.3964 | 17.6046 | 61.6 | 31.4237 | 9.165 | 61.8 | 31.4248 | 0.98871 | 62 | 37.69 | 15.8788 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.69 | 76.0159 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.4038 | 74.7093 | 58.2 | 31.4083 | 83.0315 | 58 | 31.4189 | 76.0137 | 60.2 | 31.4344 | 67.5912 | 60.4 | 31.4355 | 59.2619 | 60.6 | 31.434 | 50.9412 | 60.8 | 31.4338 | 42.5295 | 61 | 31.4208 | 34.2913 | 61.2 | 31.4332 | 25.9712 | 61.4 | 31.4048 | 17.6043 | 61.6 | 31.432 | 9.1659 | 61.8 | 31.4332 | 0.98932 | 62 | 37.7 | 15.8797 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.7 | 76.0137 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.4121 | 74.7093 | 58.2 | 31.4166 | 83.0306 | 58 | 31.4273 | 76.0115 | 60.2 | 31.4428 | 67.5909 | 60.4 | 31.4438 | 59.2619 | 60.6 | 31.4424 | 50.9424 | 60.8 | 31.4421 | 42.5295 | 61 | 31.4292 | 34.2914 | 61.2 | 31.4416 | 25.9703 | 61.4 | 31.4131 | 17.604 | 61.6 | 31.4404 | 9.1671 | 61.8 | 31.4415 | 0.98994 | 62 | 37.71 | 15.8807 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.71 | 76.0115 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.4204 | 74.7093 | 58.2 | 31.425 | 83.0305 | 58 | 31.4356 | 76.0093 | 60.2 | 31.4511 | 67.5911 | 60.4 | 31.4522 | 59.2615 | 60.6 | 31.4507 | 50.9436 | 60.8 | 31.4505 | 42.5295 | 61 | 31.4375 | 34.2916 | 61.2 | 31.4499 | 25.9694 | 61.4 | 31.4214 | 17.6036 | 61.6 | 31.4487 | 9.1683 | 61.8 | 31.4498 | 0.99054 | 62 | 37.72 | 15.8819 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.72 | 76.0093 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.4287 | 74.7101 | 58.2 | 31.4333 | 83.0304 | 58 | 31.4439 | 76.007 | 60.2 | 31.4594 | 67.5912 | 60.4 | 31.4605 | 59.2611 | 60.6 | 31.459 | 50.9443 | 60.8 | 31.4588 | 42.5295 | 61 | 31.4459 | 34.2919 | 61.2 | 31.4583 | 25.9688 | 61.4 | 31.4297 | 17.6032 | 61.6 | 31.457 | 9.1695 | 61.8 | 31.4582 | 0.99115 | 62 | 37.73 | 15.8831 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.73 | 76.007 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.4371 | 74.7108 | 58.2 | 31.4416 | 83.03 | 58 | 31.4523 | 76.0059 | 60.2 | 31.4678 | 67.5913 | 60.4 | 31.4689 | 59.2607 | 60.6 | 31.4674 | 50.945 | 60.8 | 31.4671 | 42.5295 | 61 | 31.4542 | 34.2922 | 61.2 | 31.4666 | 25.9681 | 61.4 | 31.4381 | 17.6027 | 61.6 | 31.4654 | 9.1707 | 61.8 | 31.4665 | 0.99176 | 62 | 37.74 | 15.8844 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.74 | 76.0059 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.4454 | 74.7118 | 58.2 | 31.4499 | 83.0296 | 58 | 31.4606 | 76.0048 | 60.2 | 31.4761 | 67.5914 | 60.4 | 31.4772 | 59.2603 | 60.6 | 31.4757 | 50.946 | 60.8 | 31.4755 | 42.5296 | 61 | 31.4625 | 34.2924 | 61.2 | 31.4749 | 25.9677 | 61.4 | 31.4464 | 17.6022 | 61.6 | 31.4737 | 9.1719 | 61.8 | 31.4748 | 0.99236 | 62 | 37.75 | 15.8857 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.75 | 76.0048 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.4537 | 74.7128 | 58.2 | 31.4583 | 83.0293 | 58 | 31.4689 | 76.0041 | 60.2 | 31.4845 | 67.5915 | 60.4 | 31.4855 | 59.2599 | 60.6 | 31.484 | 50.9471 | 60.8 | 31.4838 | 42.5298 | 61 | 31.4709 | 34.2926 | 61.2 | 31.4832 | 25.9672 | 61.4 | 31.4547 | 17.6018 | 61.6 | 31.4821 | 9.1731 | 61.8 | 31.4832 | 0.99297 | 62 | 37.76 | 15.8871 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.76 | 76.0041 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.4621 | 74.7143 | 58.2 | 31.4666 | 83.0289 | 58 | 31.4773 | 76.0034 | 60.2 | 31.4928 | 67.5915 | 60.4 | 31.4939 | 59.2595 | 60.6 | 31.4924 | 50.9473 | 60.8 | 31.4922 | 42.5299 | 61 | 31.4792 | 34.2927 | 61.2 | 31.4916 | 25.9667 | 61.4 | 31.4631 | 17.6014 | 61.6 | 31.4904 | 9.1743 | 61.8 | 31.4915 | 0.99358 | 62 | 37.77 | 15.8884 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.77 | 76.0034 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.4704 | 74.7158 | 58.2 | 31.4749 | 83.0282 | 58 | 31.4856 | 76.0021 | 60.2 | 31.5011 | 67.592 | 60.4 | 31.5022 | 59.2589 | 60.6 | 31.5007 | 50.9476 | 60.8 | 31.5005 | 42.5299 | 61 | 31.4875 | 34.2927 | 61.2 | 31.4999 | 25.9662 | 61.4 | 31.4714 | 17.6014 | 61.6 | 31.4987 | 9.1755 | 61.8 | 31.4998 | 0.99433 | 62 | 37.78 | 15.8895 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.78 | 76.0021 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.4787 | 74.7169 | 58.2 | 31.4832 | 83.0275 | 58 | 31.4939 | 76.0008 | 60.2 | 31.5095 | 67.5925 | 60.4 | 31.5105 | 59.2583 | 60.6 | 31.509 | 50.9479 | 60.8 | 31.5088 | 42.5295 | 61 | 31.4958 | 34.2922 | 61.2 | 31.5082 | 25.9658 | 61.4 | 31.4797 | 17.6014 | 61.6 | 31.507 | 9.1769 | 61.8 | 31.5081 | 0.99508 | 62 | 37.79 | 15.8906 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.79 | 76.0008 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.4871 | 74.718 | 58.2 | 31.4916 | 83.0273 | 58 | 31.5023 | 75.9998 | 60.2 | 31.5178 | 67.5926 | 60.4 | 31.5189 | 59.2574 | 60.6 | 31.5174 | 50.9483 | 60.8 | 31.5172 | 42.529 | 61 | 31.5042 | 34.2917 | 61.2 | 31.5166 | 25.9653 | 61.4 | 31.488 | 17.601 | 61.6 | 31.5154 | 9.1784 | 61.8 | 31.5164 | 0.9955 | 62 | 37.8 | 15.8918 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.8 | 75.9998 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.4954 | 74.7184 | 58.2 | 31.4999 | 83.027 | 58 | 31.5106 | 75.9989 | 60.2 | 31.5261 | 67.5928 | 60.4 | 31.5272 | 59.2565 | 60.6 | 31.5257 | 50.9478 | 60.8 | 31.5255 | 42.5287 | 61 | 31.5125 | 34.2919 | 61.2 | 31.5249 | 25.9652 | 61.4 | 31.4964 | 17.6006 | 61.6 | 31.5237 | 9.1793 | 61.8 | 31.5248 | 0.99592 | 62 | 37.81 | 15.893 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.81 | 75.9989 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.5037 | 74.7188 | 58.2 | 31.5082 | 83.0267 | 58 | 31.519 | 75.9983 | 60.2 | 31.5345 | 67.5926 | 60.4 | 31.5356 | 59.2567 | 60.6 | 31.534 | 50.9474 | 60.8 | 31.5338 | 42.5284 | 61 | 31.5208 | 34.292 | 61.2 | 31.5332 | 25.9651 | 61.4 | 31.5047 | 17.6003 | 61.6 | 31.532 | 9.1802 | 61.8 | 31.5331 | 0.99633 | 62 | 37.82 | 15.8947 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.82 | 75.9983 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.512 | 74.7186 | 58.2 | 31.5165 | 83.0264 | 58 | 31.5273 | 75.9977 | 60.2 | 31.5428 | 67.5924 | 60.4 | 31.5439 | 59.2568 | 60.6 | 31.5424 | 50.9471 | 60.8 | 31.5422 | 42.5287 | 61 | 31.5292 | 34.2921 | 61.2 | 31.5416 | 25.9649 | 61.4 | 31.513 | 17.6 | 61.6 | 31.5404 | 9.1813 | 61.8 | 31.5414 | 0.99674 | 62 | 37.83 | 15.8964 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.83 | 75.9977 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.5204 | 74.7183 | 58.2 | 31.5249 | 83.0268 | 58 | 31.5356 | 75.9975 | 60.2 | 31.5512 | 67.5927 | 60.4 | 31.5522 | 59.2571 | 60.6 | 31.5507 | 50.9469 | 60.8 | 31.5505 | 42.5291 | 61 | 31.5375 | 34.2923 | 61.2 | 31.5499 | 25.9647 | 61.4 | 31.5214 | 17.5995 | 61.6 | 31.5487 | 9.1824 | 61.8 | 31.5498 | 0.99735 | 62 | 37.84 | 15.8979 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.84 | 75.9975 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.5287 | 74.7177 | 58.2 | 31.5332 | 83.0271 | 58 | 31.544 | 75.9972 | 60.2 | 31.5595 | 67.593 | 60.4 | 31.5606 | 59.2574 | 60.6 | 31.5591 | 50.947 | 60.8 | 31.5588 | 42.5295 | 61 | 31.5459 | 34.2922 | 61.2 | 31.5582 | 25.9644 | 61.4 | 31.5297 | 17.5991 | 61.6 | 31.557 | 9.1833 | 61.8 | 31.5581 | 0.99797 | 62 | 37.85 | 15.8994 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.85 | 75.9972 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.537 | 74.7171 | 58.2 | 31.5415 | 83.0272 | 58 |  |  |  | 31.5678 | 67.5928 | 60.4 | 31.5689 | 59.2572 | 60.6 | 31.5674 | 50.9471 | 60.8 | 31.5672 | 42.5299 | 61 |  |  |  | 31.5666 | 25.9641 | 61.4 | 31.538 | 17.5988 | 61.6 | 31.5654 | 9.1842 | 61.8 | 31.5664 | 0.99859 | 62 | 37.86 | 15.9012 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.86 | 75.9174 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.5453 | 74.716 | 58.2 | 31.5499 | 83.0272 | 58 |  |  |  | 31.5762 | 67.5926 | 60.4 | 31.5772 | 59.257 | 60.6 | 31.5757 | 50.9468 | 60.8 | 31.5755 | 42.5298 | 61 |  |  |  | 31.5749 | 25.9638 | 61.4 | 31.5463 | 17.5984 | 61.6 | 31.5737 | 9.1852 | 61.8 | 31.5748 | 0.99921 | 62 | 37.87 | 15.903 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.87 | 75.9182 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.5537 | 74.715 | 58.2 | 31.5582 | 83.0268 | 58 |  |  |  | 31.5845 | 67.5923 | 60.4 | 31.5856 | 59.2568 | 60.6 | 31.584 | 50.9466 | 60.8 | 31.5838 | 42.5297 | 61 |  |  |  | 31.5832 | 25.9635 | 61.4 | 31.5547 | 17.5981 | 61.6 | 31.5821 | 9.1861 | 61.8 | 31.5831 | 0.99943 | 62 | 37.88 | 15.9048 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.88 | 75.9185 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.562 | 74.7142 | 58.2 | 31.5665 | 83.0265 | 58 |  |  |  | 31.5928 | 67.5919 | 60.4 | 31.5939 | 59.2567 | 60.6 | 31.5924 | 50.9469 | 60.8 | 31.5922 | 42.5296 | 61 |  |  |  | 31.5916 | 25.9628 | 61.4 | 31.563 | 17.5977 | 61.6 | 31.5904 | 9.1876 | 61.8 | 31.5914 | 0.99966 | 62 | 37.89 | 15.9066 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.89 | 75.9188 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.5703 | 74.7133 | 58.2 | 31.5748 | 83.026 | 58 |  |  |  | 31.6012 | 67.5916 | 60.4 | 31.6022 | 59.2566 | 60.6 | 31.6007 | 50.9471 | 60.8 | 31.6005 | 42.5294 | 61 |  |  |  | 31.5999 | 25.9621 | 61.4 | 31.5713 | 17.5973 | 61.6 | 31.5987 | 9.189 | 61.8 | 31.5998 | 0.99968 | 62 | 37.9 | 15.9085 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.9 | 75.919 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.5786 | 74.7125 | 58.2 | 31.5832 | 83.0254 | 58 |  |  |  | 31.6095 | 67.5912 | 60.4 | 31.6106 | 59.2566 | 60.6 | 31.609 | 50.9473 | 60.8 | 31.6088 | 42.5294 | 61 |  |  |  | 31.6082 | 25.9615 | 61.4 | 31.5797 | 17.597 | 61.6 | 31.6071 | 9.1904 | 61.8 | 31.6081 | 0.9997 | 62 | 37.91 | 15.9105 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.91 | 75.9191 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.587 | 74.7117 | 58.2 | 31.5915 | 83.0252 | 58 |  |  |  | 31.6179 | 67.5912 | 60.4 | 31.6189 | 59.2565 | 60.6 | 31.6174 | 50.9474 | 60.8 | 31.6172 | 42.5295 | 61 |  |  |  | 31.6165 | 25.9608 | 61.4 | 31.588 | 17.5963 | 61.6 | 31.6154 | 9.1919 | 61.8 | 31.6164 | 0.99973 | 62 | 37.92 | 15.9121 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.92 | 75.9188 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.5953 | 74.7107 | 58.2 | 31.5998 | 83.025 | 58 |  |  |  | 31.6262 | 67.5912 | 60.4 | 31.6273 | 59.2565 | 60.6 | 31.6257 | 50.9477 | 60.8 | 31.6255 | 42.5294 | 61 |  |  |  | 31.6249 | 25.9599 | 61.4 | 31.5963 | 17.5957 | 61.6 | 31.6237 | 9.193 | 61.8 | 31.6247 | 0.99975 | 62 | 37.93 | 15.9137 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.93 | 75.9185 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.6036 | 74.7096 | 58.2 | 31.6081 | 83.0251 | 58 |  |  |  | 31.6345 | 67.5907 | 60.4 | 31.6356 | 59.2556 | 60.6 | 31.634 | 50.9479 | 60.8 | 31.6339 | 42.5292 | 61 |  |  |  | 31.6332 | 25.959 | 61.4 | 31.6046 | 17.5954 | 61.6 | 31.632 | 9.1941 | 61.8 | 31.6331 | 0.99977 | 62 | 37.94 | 15.9154 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.94 | 75.9184 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.612 | 74.7086 | 58.2 | 31.6165 | 83.0252 | 58 |  |  |  | 31.6429 | 67.5903 | 60.4 | 31.6439 | 59.2547 | 60.6 | 31.6424 | 50.948 | 60.8 | 31.6422 | 42.5291 | 61 |  |  |  | 31.6415 | 25.9583 | 61.4 | 31.613 | 17.5952 | 61.6 | 31.6404 | 9.1952 | 61.8 | 31.6414 | 0.99978 | 62 | 37.95 | 15.9171 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.95 | 75.9184 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.6203 | 74.7076 | 58.2 | 31.6248 | 83.025 | 58 |  |  |  | 31.6512 | 67.5905 | 60.4 | 31.6523 | 59.2538 | 60.6 | 31.6507 | 50.9481 | 60.8 | 31.6505 | 42.5289 | 61 |  |  |  | 31.6499 | 25.9576 | 61.4 | 31.6213 | 17.595 | 61.6 | 31.6487 | 9.1962 | 61.8 | 31.6497 | 0.99981 | 62 | 37.96 | 15.9187 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.96 | 75.9185 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.6286 | 74.706 | 58.2 | 31.6331 | 83.0248 | 58 |  |  |  | 31.6595 | 67.5907 | 60.4 | 31.6606 | 59.253 | 60.6 | 31.659 | 50.948 | 60.8 | 31.6589 | 42.5293 | 61 |  |  |  | 31.6582 | 25.957 | 61.4 | 31.6296 | 17.5948 | 61.6 | 31.6571 | 9.1968 | 61.8 | 31.6581 | 0.99983 | 62 | 37.97 | 15.9204 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.97 | 75.9186 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.637 | 74.7044 | 58.2 | 31.6414 | 83.0249 | 58 |  |  |  | 31.6679 | 67.5901 | 60.4 | 31.6689 | 59.2521 | 60.6 | 31.6674 | 50.9479 | 60.8 | 31.6672 | 42.5297 | 61 |  |  |  | 31.6665 | 25.9564 | 61.4 | 31.6379 | 17.5948 | 61.6 | 31.6654 | 9.1973 | 61.8 | 31.6664 | 0.99986 | 62 | 37.98 | 15.922 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.98 | 75.919 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.6453 | 74.7028 | 58.2 | 31.6497 | 83.0251 | 58 |  |  |  | 31.6762 | 67.5895 | 60.4 | 31.6773 | 59.2512 | 60.6 | 31.6757 | 50.9484 | 60.8 | 31.6755 | 42.5301 | 61 |  |  |  | 31.6749 | 25.9553 | 61.4 | 31.6463 | 17.5948 | 61.6 | 31.6737 | 9.1981 | 61.8 | 31.6747 | 0.99988 | 62 | 37.99 | 15.9236 | 59.6 | 1 | 80.12 | 37.99 | 75.9194 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.6536 | 74.7013 | 58.2 | 31.6581 | 83.0253 | 58 |  |  |  | 31.6845 | 67.5891 | 60.4 | 31.6856 | 59.2498 | 60.6 | 31.6841 | 50.949 | 60.8 | 31.6839 | 42.5305 | 61 |  |  |  | 31.6832 | 25.9543 | 61.4 | 31.6546 | 17.5948 | 61.6 | 31.6821 | 9.1989 | 61.8 | 31.683 | 0.99991 | 62 | 38 | 15.9248 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38 | 75.9194 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.6619 | 74.6995 | 58.2 | 31.6664 | 83.0254 | 58 |  |  |  | 31.6929 | 67.5887 | 60.4 | 31.694 | 59.2485 | 60.6 | 31.6924 | 50.9497 | 60.8 | 31.6922 | 42.5318 | 61 |  |  |  | 31.6915 | 25.9537 | 61.4 | 31.6629 | 17.5947 | 61.6 | 31.6904 | 9.2002 | 61.8 | 31.6914 | 0.99993 | 62 | 38.01 | 15.9261 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.01 | 75.9194 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.6703 | 74.6977 | 58.2 | 31.6747 | 83.0251 | 58 |  |  |  | 31.7012 | 67.5876 | 60.4 | 31.7023 | 59.2476 | 60.6 | 31.7007 | 50.9504 | 60.8 | 31.7005 | 42.5331 | 61 |  |  |  | 31.6999 | 25.953 | 61.4 | 31.6713 | 17.5948 | 61.6 | 31.6987 | 9.2014 | 61.8 | 31.6997 | 0.99995 | 62 | 38.02 | 15.9271 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.02 | 75.9197 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.6786 | 74.696 | 58.2 | 31.6831 | 83.0247 | 58 |  |  |  | 31.7095 | 67.5866 | 60.4 | 31.7106 | 59.2468 | 60.6 | 31.709 | 50.9503 | 60.8 | 31.7089 | 42.5335 | 61 |  |  |  | 31.7082 | 25.9525 | 61.4 | 31.6796 | 17.5949 | 61.6 | 31.7071 | 9.2019 | 61.8 | 31.708 | 0.99997 | 62 | 38.03 | 15.9281 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.03 | 75.92 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.6869 | 74.6943 | 58.2 | 31.6914 | 83.0247 | 58 |  |  |  | 31.7179 | 67.5865 | 60.4 | 31.719 | 59.2459 | 60.6 | 31.7174 | 50.9502 | 60.8 | 31.7172 | 42.5338 | 61 |  |  |  | 31.7165 | 25.952 | 61.4 | 31.6879 | 17.5948 | 61.6 | 31.7154 | 9.2024 | 61.8 | 31.7163 | 0.99999 | 62 | 38.04 | 15.9291 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.04 | 75.9205 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.6953 | 74.6923 | 58.2 | 31.6997 | 83.0247 | 58 |  |  |  | 31.7262 | 67.5863 | 60.4 | 31.7273 | 59.245 | 60.6 | 31.7257 | 50.9503 | 60.8 | 31.7255 | 42.5341 | 61 |  |  |  | 31.7249 | 25.9518 | 61.4 | 31.6962 | 17.5947 | 61.6 | 31.7237 | 9.2027 | 61.8 | 31.7247 | 1 | 62 | 38.05 | 15.9301 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.05 | 75.9209 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.7036 | 74.6903 | 58.2 | 31.708 | 83.0249 | 58 |  |  |  | 31.7346 | 67.586 | 60.4 | 31.7356 | 59.244 | 60.6 | 31.7341 | 50.9503 | 60.8 | 31.7339 | 42.5344 | 61 |  |  |  | 31.7332 | 25.9516 | 61.4 | 31.7046 | 17.5946 | 61.6 | 31.7321 | 9.2031 | 61.8 | 31.733 | 1 | 62 | 38.06 | 15.9311 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.06 | 75.9212 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.7119 | 74.6884 | 58.2 | 31.7164 | 83.0251 | 58 |  |  |  | 31.7429 | 67.5856 | 60.4 | 31.744 | 59.243 | 60.6 | 31.7424 | 50.95 | 60.8 | 31.7422 | 42.5351 | 61 |  |  |  | 31.7415 | 25.9515 | 61.4 | 31.7129 | 17.5945 | 61.6 | 31.7404 | 9.2034 | 61.8 | 31.7413 | 1 | 62 | 38.07 | 15.9321 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.07 | 75.9215 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.7202 | 74.6866 | 58.2 | 31.7247 | 83.0249 | 58 |  |  |  | 31.7512 | 67.5851 | 60.4 | 31.7523 | 59.2417 | 60.6 | 31.7507 | 50.9497 | 60.8 | 31.7505 | 42.5358 | 61 |  |  |  | 31.7498 | 25.9514 | 61.4 | 31.7212 | 17.5946 | 61.6 | 31.7487 | 9.2037 | 61.8 | 31.7497 | 1.0001 | 62 | 38.08 | 15.9332 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.08 | 75.9213 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.7285 | 74.6851 | 58.2 | 31.733 | 83.0246 | 58 |  |  |  | 31.7596 | 67.5846 | 60.4 | 31.7606 | 59.2404 | 60.6 | 31.759 | 50.9493 | 60.8 | 31.7589 | 42.5363 | 61 |  |  |  | 31.7582 | 25.9515 | 61.4 | 31.7296 | 17.5947 | 61.6 | 31.7571 | 9.2041 | 61.8 | 31.758 | 1.0001 | 62 | 38.09 | 15.9343 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.09 | 75.9212 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.7369 | 74.6835 | 58.2 | 31.7413 | 83.0245 | 58 |  |  |  | 31.7679 | 67.5838 | 60.4 | 31.769 | 59.24 | 60.6 | 31.7674 | 50.949 | 60.8 | 31.7672 | 42.5369 | 61 |  |  |  | 31.7665 | 25.9516 | 61.4 | 31.7379 | 17.5946 | 61.6 | 31.7654 | 9.2045 | 61.8 | 31.7663 | 1.0001 | 62 | 38.1 | 15.9348 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.1 | 75.9214 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.7452 | 74.6827 | 58.2 | 31.7497 | 83.0244 | 58 |  |  |  | 31.7762 | 67.583 | 60.4 | 31.7773 | 59.2396 | 60.6 | 31.7757 | 50.9491 | 60.8 | 31.7755 | 42.5373 | 61 |  |  |  | 31.7749 | 25.9517 | 61.4 | 31.7462 | 17.5946 | 61.6 | 31.7737 | 9.2048 | 61.8 | 31.7747 | 1.0001 | 62 | 38.11 | 15.9354 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.11 | 75.9217 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.7535 | 74.6818 | 58.2 | 31.758 | 83.0243 | 58 |  |  |  | 31.7846 | 67.5825 | 60.4 | 31.7856 | 59.2386 | 60.6 | 31.784 | 50.9492 | 60.8 | 31.7839 | 42.5377 | 61 |  |  |  | 31.7832 | 25.9517 | 61.4 | 31.7545 | 17.5947 | 61.6 | 31.7821 | 9.2051 | 61.8 | 31.783 | 1.0001 | 62 | 38.12 | 15.9365 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.12 | 75.9228 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.7619 | 74.6811 | 58.2 | 31.7663 | 83.0243 | 58 |  |  |  | 31.7929 | 67.582 | 60.4 | 31.794 | 59.2377 | 60.6 | 31.7924 | 50.9487 | 60.8 | 31.7922 | 42.538 | 61 |  |  |  | 31.7915 | 25.9518 | 61.4 | 31.7629 | 17.5948 | 61.6 | 31.7904 | 9.2053 | 61.8 | 31.7913 | 1.0001 | 62 | 38.13 | 15.9376 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.13 | 75.9238 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.7702 | 74.6804 | 58.2 | 31.7746 | 83.0244 | 58 |  |  |  | 31.8012 | 67.581 | 60.4 | 31.8023 | 59.2365 | 60.6 | 31.8007 | 50.9483 | 60.8 | 31.8006 | 42.5383 | 61 |  |  |  | 31.7999 | 25.9519 | 61.4 | 31.7712 | 17.5947 | 61.6 | 31.7987 | 9.2056 | 61.8 | 31.7997 | 1.0001 | 62 | 38.14 | 15.9386 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.14 | 75.9244 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.7785 | 74.68 | 58.2 | 31.783 | 83.0245 | 58 |  |  |  | 31.8096 | 67.58 | 60.4 | 31.8107 | 59.2354 | 60.6 | 31.8091 | 50.9482 | 60.8 | 31.8089 | 42.5387 | 61 |  |  |  | 31.8082 | 25.9525 | 61.4 | 31.7795 | 17.5947 | 61.6 | 31.8071 | 9.2058 | 61.8 | 31.808 | 1.0001 | 62 | 38.15 | 15.9397 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.15 | 75.9249 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.7869 | 74.6796 | 58.2 | 31.7913 | 83.0253 | 58 |  |  |  | 31.8179 | 67.5797 | 60.4 | 31.819 | 59.2338 | 60.6 | 31.8174 | 50.948 | 60.8 | 31.8172 | 42.5391 | 61 |  |  |  | 31.8165 | 25.9531 | 61.4 | 31.7878 | 17.5947 | 61.6 | 31.8154 | 9.2061 | 61.8 | 31.8163 | 1.0001 | 62 | 38.16 | 15.94 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.16 | 75.925 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.7952 | 74.6794 | 58.2 | 31.7996 | 83.0261 | 58 |  |  |  | 31.8263 | 67.5794 | 60.4 | 31.8273 | 59.2322 | 60.6 | 31.8257 | 50.9485 | 60.8 | 31.8256 | 42.5394 | 61 |  |  |  | 31.8249 | 25.9541 | 61.4 | 31.7962 | 17.5947 | 61.6 | 31.8238 | 9.2064 | 61.8 | 31.8246 | 1.0001 | 62 | 38.17 | 15.9403 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.17 | 75.9251 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.8035 | 74.6792 | 58.2 | 31.808 | 83.027 | 58 |  |  |  | 31.8346 | 67.5788 | 60.4 | 31.8357 | 59.2318 | 60.6 | 31.834 | 50.949 | 60.8 | 31.8339 | 42.5398 | 61 |  |  |  | 31.8332 | 25.9552 | 61.4 | 31.8045 | 17.5948 | 61.6 | 31.8321 | 9.2067 | 61.8 | 31.8329 | 1.0001 | 62 | 38.18 | 15.9406 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.18 | 75.9251 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.8118 | 74.6793 | 58.2 | 31.8163 | 83.028 | 58 |  |  |  | 31.8429 | 67.5782 | 60.4 | 31.844 | 59.2314 | 60.6 | 31.8424 | 50.949 | 60.8 | 31.8422 | 42.5403 | 61 |  |  |  | 31.8415 | 25.9556 | 61.4 | 31.8128 | 17.5949 | 61.6 | 31.8404 | 9.207 | 61.8 | 31.8413 | 1.0001 | 62 | 38.19 | 15.9409 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.19 | 75.9252 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.8202 | 74.6794 | 58.2 | 31.8246 | 83.0288 | 58 |  |  |  | 31.8513 | 67.5781 | 60.4 | 31.8523 | 59.2306 | 60.6 | 31.8507 | 50.9489 | 60.8 | 31.8506 | 42.5409 | 61 |  |  |  | 31.8499 | 25.956 | 61.4 | 31.8212 | 17.595 | 61.6 | 31.8488 | 9.2072 | 61.8 | 31.8496 | 1.0001 | 62 | 38.2 | 15.9425 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.2 | 75.9251 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.8285 | 74.679 | 58.2 | 31.8329 | 83.0296 | 58 |  |  |  | 31.8596 | 67.578 | 60.4 | 31.8607 | 59.2298 | 60.6 | 31.8591 | 50.9484 | 60.8 | 31.8589 | 42.5416 | 61 |  |  |  | 31.8582 | 25.9568 | 61.4 | 31.8295 | 17.5951 | 61.6 | 31.8571 | 9.2075 | 61.8 | 31.8579 | 1.0001 | 62 | 38.21 | 15.9441 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.21 | 75.925 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.8368 | 74.6787 | 58.2 | 31.8412 | 83.0303 | 58 |  |  |  | 31.8679 | 67.5774 | 60.4 | 31.869 | 59.2295 | 60.6 | 31.8674 | 50.9478 | 60.8 | 31.8672 | 42.5422 | 61 |  |  |  | 31.8665 | 25.9576 | 61.4 | 31.8378 | 17.5952 | 61.6 | 31.8654 | 9.2077 | 61.8 | 31.8663 | 1.0001 | 62 | 38.22 | 15.946 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.22 | 75.9254 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.8452 | 74.6785 | 58.2 | 31.8496 | 83.031 | 58 |  |  |  | 31.8763 | 67.5768 | 60.4 | 31.8773 | 59.2291 | 60.6 | 31.8757 | 50.9477 | 60.8 | 31.8756 | 42.5431 | 61 |  |  |  | 31.8748 | 25.9584 | 61.4 | 31.8461 | 17.5952 | 61.6 | 31.8737 | 9.208 | 61.8 | 31.8746 | 1.0001 | 62 | 38.23 | 15.9478 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.23 | 75.9258 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.8535 | 74.6782 | 58.2 | 31.8579 | 83.0311 | 58 |  |  |  | 31.8846 | 67.5763 | 60.4 | 31.8857 | 59.2285 | 60.6 | 31.884 | 50.9476 | 60.8 | 31.8839 | 42.544 | 61 |  |  |  | 31.8832 | 25.9592 | 61.4 | 31.8545 | 17.5954 | 61.6 | 31.8821 | 9.2083 | 61.8 | 31.8829 | 1.0001 | 62 | 38.24 | 15.9495 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.24 | 75.926 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.8618 | 74.6779 | 58.2 | 31.8662 | 83.0312 | 58 |  |  |  | 31.893 | 67.5758 | 60.4 | 31.894 | 59.2278 | 60.6 | 31.8924 | 50.9471 | 60.8 | 31.8922 | 42.5449 | 61 |  |  |  | 31.8915 | 25.9603 | 61.4 | 31.8628 | 17.5955 | 61.6 | 31.8904 | 9.2085 | 61.8 | 31.8913 | 1.0001 | 62 | 38.25 | 15.9512 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.25 | 75.9262 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.8701 | 74.6777 | 58.2 | 31.8745 | 83.0306 | 58 |  |  |  | 31.9013 | 67.5752 | 60.4 | 31.9024 | 59.2272 | 60.6 | 31.9007 | 50.9467 | 60.8 | 31.9006 | 42.5458 | 61 |  |  |  | 31.8998 | 25.9614 | 61.4 | 31.8711 | 17.5956 | 61.6 | 31.8987 | 9.2088 | 61.8 | 31.8996 | 1.0001 | 62 | 38.26 | 15.9528 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.26 | 75.9268 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.8785 | 74.6775 | 58.2 | 31.8829 | 83.03 | 58 |  |  |  | 31.9096 | 67.5746 | 60.4 | 31.9107 | 59.2267 | 60.6 | 31.9091 | 50.9465 | 60.8 | 31.9089 | 42.5466 | 61 |  |  |  | 31.9082 | 25.9624 | 61.4 | 31.8795 | 17.5957 | 61.6 | 31.9071 | 9.2091 | 61.8 | 31.9079 | 1.0001 | 62 | 38.27 | 15.9543 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.27 | 75.9273 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.8868 | 74.6773 | 58.2 | 31.8912 | 83.0304 | 58 |  |  |  | 31.918 | 67.5737 | 60.4 | 31.919 | 59.2262 | 60.6 | 31.9174 | 50.9464 | 60.8 | 31.9172 | 42.5473 | 61 |  |  |  | 31.9165 | 25.9634 | 61.4 | 31.8878 | 17.5957 | 61.6 | 31.9154 | 9.2094 | 61.8 | 31.9162 | 1.0001 | 62 | 38.28 | 15.9561 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.28 | 75.9287 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.8951 | 74.6766 | 58.2 | 31.8995 | 83.0309 | 58 |  |  |  | 31.9263 | 67.5728 | 60.4 | 31.9274 | 59.2258 | 60.6 | 31.9257 | 50.9463 | 60.8 | 31.9256 | 42.5485 | 61 |  |  |  | 31.9248 | 25.9645 | 61.4 | 31.8961 | 17.5957 | 61.6 | 31.9238 | 9.2095 | 61.8 | 31.9246 | 1.0001 | 62 | 38.29 | 15.9578 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.29 | 75.9301 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.9034 | 74.6759 | 58.2 | 31.9078 | 83.0313 | 58 |  |  |  | 31.9346 | 67.5729 | 60.4 | 31.9357 | 59.2257 | 60.6 | 31.9341 | 50.9462 | 60.8 | 31.9339 | 42.5496 | 61 |  |  |  | 31.9332 | 25.9656 | 61.4 | 31.9044 | 17.5959 | 61.6 | 31.9321 | 9.2096 | 61.8 | 31.9329 | 1.0001 | 62 | 38.3 | 15.9595 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.3 | 75.9298 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.9118 | 74.6765 | 58.2 | 31.9162 | 83.0318 | 58 |  |  |  | 31.943 | 67.5731 | 60.4 | 31.944 | 59.2256 | 60.6 | 31.9424 | 50.9463 | 60.8 | 31.9422 | 42.5512 | 61 |  |  |  | 31.9415 | 25.9665 | 61.4 | 31.9128 | 17.5961 | 61.6 | 31.9404 | 9.2097 | 61.8 | 31.9412 | 1 | 62 | 38.31 | 15.9612 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.31 | 75.9296 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.9201 | 74.677 | 58.2 | 31.9245 | 83.0319 | 58 |  |  |  | 31.9513 | 67.5737 | 60.4 | 31.9524 | 59.2246 | 60.6 | 31.9507 | 50.9465 | 60.8 | 31.9506 | 42.5527 | 61 |  |  |  | 31.9498 | 25.9675 | 61.4 | 31.9211 | 17.5963 | 61.6 | 31.9488 | 9.2097 | 61.8 | 31.9496 | 1 | 62 | 38.32 | 15.9626 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.32 | 75.9299 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.9284 | 74.6773 | 58.2 | 31.9328 | 83.032 | 58 |  |  |  | 31.9596 | 67.5743 | 60.4 | 31.9607 | 59.2237 | 60.6 | 31.959 | 50.9467 | 60.8 | 31.9589 | 42.5539 | 61 |  |  |  | 31.9582 | 25.9681 | 61.4 | 31.9294 | 17.5965 | 61.6 | 31.9571 | 9.2096 | 61.8 | 31.9579 | 1 | 62 | 38.33 | 15.9639 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.33 | 75.9302 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.9368 | 74.6776 | 58.2 | 31.9412 | 83.0321 | 58 |  |  |  | 31.968 | 67.5739 | 60.4 | 31.9691 | 59.2228 | 60.6 | 31.9674 | 50.9469 | 60.8 | 31.9673 | 42.5552 | 61 |  |  |  | 31.9665 | 25.9687 | 61.4 | 31.9377 | 17.5968 | 61.6 | 31.9654 | 9.2095 | 61.8 | 31.9662 | 1 | 62 | 38.34 | 15.9654 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.34 | 75.9306 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.9451 | 74.6778 | 58.2 | 31.9495 | 83.0321 | 58 |  |  |  | 31.9763 | 67.5736 | 60.4 | 31.9774 | 59.2219 | 60.6 | 31.9757 | 50.9468 | 60.8 | 31.9756 | 42.556 | 61 |  |  |  | 31.9748 | 25.9693 | 61.4 | 31.9461 | 17.5971 | 61.6 | 31.9738 | 9.2096 | 61.8 | 31.9745 | 0.99999 | 62 | 38.35 | 15.9668 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.35 | 75.9309 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.9534 | 74.6781 | 58.2 | 31.9578 | 83.0321 | 58 |  |  |  | 31.9847 | 67.5737 | 60.4 | 31.9857 | 59.2211 | 60.6 | 31.9841 | 50.9467 | 60.8 | 31.9839 | 42.5569 | 61 |  |  |  | 31.9832 | 25.9699 | 61.4 | 31.9544 | 17.5976 | 61.6 | 31.9821 | 9.2097 | 61.8 | 31.9829 | 0.99997 | 62 | 38.36 | 15.9679 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.36 | 75.9307 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.9618 | 74.6785 | 58.2 | 31.9661 | 83.0321 | 58 |  |  |  | 31.993 | 67.5737 | 60.4 | 31.9941 | 59.2204 | 60.6 | 31.9924 | 50.9468 | 60.8 | 31.9923 | 42.5581 | 61 |  |  |  | 31.9915 | 25.9704 | 61.4 | 31.9627 | 17.598 | 61.6 | 31.9904 | 9.2102 | 61.8 | 31.9912 | 0.99995 | 62 | 38.37 | 15.9691 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.37 | 75.9305 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.9701 | 74.6789 | 58.2 | 31.9745 | 83.0323 | 58 |  |  |  | 32.0013 | 67.5742 | 60.4 | 32.0024 | 59.2195 | 60.6 | 32.0007 | 50.9469 | 60.8 | 32.0006 | 42.5593 | 61 |  |  |  | 31.9998 | 25.971 | 61.4 | 31.9711 | 17.5984 | 61.6 | 31.9988 | 9.2106 | 61.8 | 31.9995 | 0.99993 | 62 | 38.38 | 15.9703 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.38 | 75.9304 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.9784 | 74.6789 | 58.2 | 31.9828 | 83.0324 | 58 |  |  |  | 32.0097 | 67.5746 | 60.4 | 32.0107 | 59.2187 | 60.6 | 32.009 | 50.9466 | 60.8 | 32.0089 | 42.5605 | 61 |  |  |  | 32.0081 | 25.9721 | 61.4 | 31.9794 | 17.5989 | 61.6 | 32.0071 | 9.2108 | 61.8 | 32.0078 | 0.99991 | 62 | 38.39 | 15.9716 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.39 | 75.9304 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.9868 | 74.6789 | 58.2 | 31.9911 | 83.033 | 58 |  |  |  | 32.018 | 67.5748 | 60.4 | 32.0191 | 59.2182 | 60.6 | 32.0174 | 50.9464 | 60.8 | 32.0173 | 42.5617 | 61 |  |  |  | 32.0165 | 25.9732 | 61.4 | 31.9877 | 17.5994 | 61.6 | 32.0154 | 9.2111 | 61.8 | 32.0162 | 0.99989 | 62 | 38.4 | 15.9727 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.4 | 75.931 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 31.9951 | 74.679 | 58.2 | 31.9994 | 83.0335 | 58 |  |  |  | 32.0263 | 67.575 | 60.4 | 32.0274 | 59.2176 | 60.6 | 32.0257 | 50.9463 | 60.8 | 32.0256 | 42.5631 | 61 |  |  |  | 32.0248 | 25.9744 | 61.4 | 31.996 | 17.5999 | 61.6 | 32.0238 | 9.2112 | 61.8 | 32.0245 | 0.99987 | 62 | 38.41 | 15.9738 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.41 | 75.9317 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.0034 | 74.6791 | 58.2 | 32.0078 | 83.0335 | 58 |  |  |  | 32.0347 | 67.5746 | 60.4 | 32.0358 | 59.2163 | 60.6 | 32.0341 | 50.9463 | 60.8 | 32.0339 | 42.5644 | 61 |  |  |  | 32.0331 | 25.9757 | 61.4 | 32.0044 | 17.6004 | 61.6 | 32.0321 | 9.2113 | 61.8 | 32.0328 | 0.99985 | 62 | 38.42 | 15.9753 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.42 | 75.9322 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.0117 | 74.6798 | 58.2 | 32.0161 | 83.0335 | 58 |  |  |  | 32.043 | 67.5742 | 60.4 | 32.0441 | 59.2151 | 60.6 | 32.0424 | 50.9461 | 60.8 | 32.0423 | 42.5659 | 61 |  |  |  | 32.0415 | 25.9771 | 61.4 | 32.0127 | 17.6009 | 61.6 | 32.0404 | 9.2114 | 61.8 | 32.0412 | 0.99983 | 62 | 38.43 | 15.9768 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.43 | 75.9328 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.0201 | 74.6805 | 58.2 | 32.0244 | 83.0333 | 58 |  |  |  | 32.0514 | 67.5748 | 60.4 | 32.0524 | 59.2148 | 60.6 | 32.0507 | 50.9459 | 60.8 | 32.0506 | 42.5674 | 61 |  |  |  | 32.0498 | 25.9785 | 61.4 | 32.021 | 17.6015 | 61.6 | 32.0488 | 9.2116 | 61.8 | 32.0495 | 0.99982 | 62 | 38.44 | 15.9779 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.44 | 75.9337 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.0284 | 74.6808 | 58.2 | 32.0327 | 83.033 | 58 |  |  |  | 32.0597 | 67.5753 | 60.4 | 32.0608 | 59.2145 | 60.6 | 32.0591 | 50.946 | 60.8 | 32.0589 | 42.5684 | 61 |  |  |  | 32.0581 | 25.9797 | 61.4 | 32.0294 | 17.602 | 61.6 | 32.0571 | 9.2115 | 61.8 | 32.0578 | 0.9998 | 62 | 38.45 | 15.979 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.45 | 75.9346 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.0367 | 74.681 | 58.2 | 32.041 | 83.0331 | 58 |  |  |  | 32.068 | 67.575 | 60.4 | 32.0691 | 59.2147 | 60.6 | 32.0674 | 50.9461 | 60.8 | 32.0673 | 42.5695 | 61 |  |  |  | 32.0665 | 25.9809 | 61.4 | 32.0377 | 17.6024 | 61.6 | 32.0654 | 9.2114 | 61.8 | 32.0662 | 0.99978 | 62 | 38.46 | 15.9802 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.46 | 75.9349 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.045 | 74.6818 | 58.2 | 32.0494 | 83.0332 | 58 |  |  |  | 32.0764 | 67.5747 | 60.4 | 32.0774 | 59.2149 | 60.6 | 32.0757 | 50.9466 | 60.8 | 32.0756 | 42.5706 | 61 |  |  |  | 32.0748 | 25.9823 | 61.4 | 32.046 | 17.6029 | 61.6 | 32.0738 | 9.2116 | 61.8 | 32.0745 | 0.99975 | 62 | 38.47 | 15.9815 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.47 | 75.9352 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.0534 | 74.6825 | 58.2 | 32.0577 | 83.033 | 58 |  |  |  | 32.0847 | 67.5752 | 60.4 | 32.0858 | 59.2147 | 60.6 | 32.0841 | 50.9472 | 60.8 | 32.0839 | 42.5718 | 61 |  |  |  | 32.0831 | 25.9837 | 61.4 | 32.0544 | 17.6034 | 61.6 | 32.0821 | 9.2119 | 61.8 | 32.0828 | 0.99973 | 62 | 38.48 | 15.9827 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.48 | 75.9359 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.0617 | 74.6832 | 58.2 | 32.066 | 83.0328 | 58 |  |  |  | 32.093 | 67.5757 | 60.4 | 32.0941 | 59.2145 | 60.6 | 32.0924 | 50.9481 | 60.8 | 32.0923 | 42.5728 | 61 |  |  |  | 32.0915 | 25.9849 | 61.4 | 32.0627 | 17.6039 | 61.6 | 32.0905 | 9.2121 | 61.8 | 32.0911 | 0.99971 | 62 | 38.49 | 15.984 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.49 | 75.9367 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.07 | 74.6839 | 58.2 | 32.0744 | 83.033 | 58 |  |  |  | 32.1014 | 67.5757 | 60.4 | 32.1024 | 59.215 | 60.6 | 32.1007 | 50.9489 | 60.8 | 32.1006 | 42.5739 | 61 |  |  |  | 32.0998 | 25.9861 | 61.4 | 32.071 | 17.6045 | 61.6 | 32.0988 | 9.2122 | 61.8 | 32.0995 | 0.99969 | 62 | 38.5 | 15.9856 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.5 | 75.9371 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.0784 | 74.6848 | 58.2 | 32.0827 | 83.0332 | 58 |  |  |  | 32.1097 | 67.5758 | 60.4 | 32.1108 | 59.2154 | 60.6 | 32.1091 | 50.9498 | 60.8 | 32.1089 | 42.5745 | 61 |  |  |  | 32.1081 | 25.987 | 61.4 | 32.0793 | 17.6051 | 61.6 | 32.1071 | 9.2124 | 61.8 | 32.1078 | 0.99967 | 62 | 38.51 | 15.9872 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.51 | 75.9376 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.0867 | 74.6856 | 58.2 | 32.091 | 83.0336 | 58 |  |  |  | 32.118 | 67.5764 | 60.4 | 32.1191 | 59.2147 | 60.6 | 32.1174 | 50.9506 | 60.8 | 32.1173 | 42.5752 | 61 |  |  |  | 32.1165 | 25.9879 | 61.4 | 32.0876 | 17.6056 | 61.6 | 32.1154 | 9.2126 | 61.8 | 32.1161 | 0.99966 | 62 | 38.52 | 15.9892 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.52 | 75.9378 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.095 | 74.6862 | 58.2 | 32.0993 | 83.034 | 58 |  |  |  | 32.1264 | 67.5771 | 60.4 | 32.1275 | 59.2139 | 60.6 | 32.1257 | 50.9519 | 60.8 | 32.1256 | 42.5765 | 61 |  |  |  | 32.1248 | 25.9892 | 61.4 | 32.096 | 17.6061 | 61.6 | 32.1238 | 9.2128 | 61.8 | 32.1245 | 0.99964 | 62 | 38.53 | 15.9911 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.53 | 75.938 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.1033 | 74.6868 | 58.2 | 32.1077 | 83.0342 | 58 |  |  |  | 32.1347 | 67.5773 | 60.4 | 32.1358 | 59.2138 | 60.6 | 32.1341 | 50.9532 | 60.8 | 32.134 | 42.5778 | 61 |  |  |  | 32.1331 | 25.9905 | 61.4 | 32.1043 | 17.6066 | 61.6 | 32.1321 | 9.213 | 61.8 | 32.1328 | 0.99963 | 62 | 38.54 | 15.993 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.54 | 75.9379 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.1117 | 74.6874 | 58.2 | 32.116 | 83.0344 | 58 |  |  |  | 32.1431 | 67.5774 | 60.4 | 32.1441 | 59.2138 | 60.6 | 32.1424 | 50.9543 | 60.8 | 32.1423 | 42.5787 | 61 |  |  |  | 32.1414 | 25.9921 | 61.4 | 32.1126 | 17.607 | 61.6 | 32.1404 | 9.2134 | 61.8 | 32.1411 | 0.99962 | 62 | 38.55 | 15.9949 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.55 | 75.9378 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.12 | 74.6881 | 58.2 | 32.1243 | 83.0341 | 58 |  |  |  | 32.1514 | 67.578 | 60.4 | 32.1525 | 59.2136 | 60.6 | 32.1507 | 50.9555 | 60.8 | 32.1506 | 42.5796 | 61 |  |  |  | 32.1498 | 25.9938 | 61.4 | 32.121 | 17.6074 | 61.6 | 32.1488 | 9.2137 | 61.8 | 32.1494 | 0.9996 | 62 | 38.56 | 15.9969 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.56 | 75.9383 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.1283 | 74.6887 | 58.2 | 32.1327 | 83.0338 | 58 |  |  |  | 32.1597 | 67.5787 | 60.4 | 32.1608 | 59.2134 | 60.6 | 32.1591 | 50.9571 | 60.8 | 32.159 | 42.5798 | 61 |  |  |  | 32.1581 | 25.995 | 61.4 | 32.1293 | 17.6078 | 61.6 | 32.1571 | 9.2144 | 61.8 | 32.1577 | 0.99959 | 62 | 38.57 | 15.9989 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.57 | 75.9388 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.1367 | 74.6894 | 58.2 | 32.141 | 83.0339 | 58 |  |  |  | 32.1681 | 67.579 | 60.4 | 32.1691 | 59.2136 | 60.6 | 32.1674 | 50.9586 | 60.8 | 32.1673 | 42.58 | 61 |  |  |  | 32.1664 | 25.9962 | 61.4 | 32.1376 | 17.6082 | 61.6 | 32.1655 | 9.2152 | 61.8 | 32.1661 | 0.99959 | 62 | 38.58 | 16.0008 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.58 | 75.9388 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.145 | 74.6901 | 58.2 | 32.1493 | 83.0339 | 58 |  |  |  | 32.1764 | 67.5793 | 60.4 | 32.1775 | 59.2139 | 60.6 | 32.1757 | 50.96 | 60.8 | 32.1756 | 42.5809 | 61 |  |  |  | 32.1748 | 25.997 | 61.4 | 32.1459 | 17.6086 | 61.6 | 32.1738 | 9.2154 | 61.8 | 32.1744 | 0.99958 | 62 | 38.59 | 16.0028 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.59 | 75.9388 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.1533 | 74.6908 | 58.2 | 32.1576 | 83.0332 | 58 |  |  |  | 32.1847 | 67.5796 | 60.4 | 32.1858 | 59.213 | 60.6 | 32.1841 | 50.9614 | 60.8 | 32.184 | 42.5818 | 61 |  |  |  | 32.1831 | 25.9978 | 61.4 | 32.1543 | 17.609 | 61.6 | 32.1821 | 9.2157 | 61.8 | 32.1827 | 0.99957 | 62 | 38.6 | 16.0051 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.6 | 75.9388 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.1617 | 74.691 | 58.2 | 32.166 | 83.0324 | 58 |  |  |  | 32.1931 | 67.5798 | 60.4 | 32.1942 | 59.2121 | 60.6 | 32.1924 | 50.9626 | 60.8 | 32.1923 | 42.5826 | 61 |  |  |  | 32.1914 | 25.9986 | 61.4 | 32.1626 | 17.6094 | 61.6 | 32.1905 | 9.2158 | 61.8 | 32.1911 | 0.99957 | 62 | 38.61 | 16.0075 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.61 | 75.9388 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.17 | 74.6913 | 58.2 | 32.1743 | 83.0315 | 58 |  |  |  | 32.2014 | 67.5797 | 60.4 | 32.2025 | 59.2118 | 60.6 | 32.2007 | 50.9638 | 60.8 | 32.2006 | 42.5834 | 61 |  |  |  | 32.1998 | 25.9994 | 61.4 | 32.1709 | 17.6096 | 61.6 | 32.1988 | 9.2158 | 61.8 | 32.1994 | 0.99956 | 62 | 38.62 | 16.0097 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.62 | 75.9391 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.1783 | 74.6921 | 58.2 | 32.1826 | 83.0306 | 58 |  |  |  | 32.2098 | 67.5796 | 60.4 | 32.2108 | 59.2116 | 60.6 | 32.2091 | 50.9652 | 60.8 | 32.209 | 42.5844 | 61 |  |  |  | 32.2081 | 26.0005 | 61.4 | 32.1793 | 17.6098 | 61.6 | 32.2071 | 9.2159 | 61.8 | 32.2077 | 0.99956 | 62 | 38.63 | 16.0118 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.63 | 75.9395 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.1866 | 74.693 | 58.2 | 32.1909 | 83.0295 | 58 |  |  |  | 32.2181 | 67.5799 | 60.4 | 32.2192 | 59.2114 | 60.6 | 32.2174 | 50.9667 | 60.8 | 32.2173 | 42.5854 | 61 |  |  |  | 32.2164 | 26.0016 | 61.4 | 32.1876 | 17.6102 | 61.6 | 32.2155 | 9.2159 | 61.8 | 32.2161 | 0.99955 | 62 | 38.64 | 16.0139 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.64 | 75.94 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.1949 | 74.6937 | 58.2 | 32.1992 | 83.0284 | 58 |  |  |  | 32.2264 | 67.5801 | 60.4 | 32.2275 | 59.2111 | 60.6 | 32.2257 | 50.9682 | 60.8 | 32.2256 | 42.5856 | 61 |  |  |  | 32.2248 | 26.002 | 61.4 | 32.1959 | 17.6105 | 61.6 | 32.2238 | 9.2162 | 61.8 | 32.2244 | 0.99954 | 62 | 38.65 | 16.016 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.65 | 75.9405 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.2033 | 74.6945 | 58.2 | 32.2076 | 83.0269 | 58 |  |  |  | 32.2348 | 67.5809 | 60.4 | 32.2358 | 59.2108 | 60.6 | 32.2341 | 50.9697 | 60.8 | 32.234 | 42.5858 | 61 |  |  |  | 32.2331 | 26.0023 | 61.4 | 32.2043 | 17.6107 | 61.6 | 32.2321 | 9.2164 | 61.8 | 32.2327 | 0.99955 | 62 | 38.66 | 16.0181 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.66 | 75.9405 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.2116 | 74.6954 | 58.2 | 32.2159 | 83.0254 | 58 |  |  |  | 32.2431 | 67.5817 | 60.4 | 32.2442 | 59.2105 | 60.6 | 32.2424 | 50.9711 | 60.8 | 32.2423 | 42.5863 | 61 |  |  |  | 32.2414 | 26.0019 | 61.4 | 32.2126 | 17.6109 | 61.6 | 32.2404 | 9.2166 | 61.8 | 32.2411 | 0.99955 | 62 | 38.67 | 16.0202 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.67 | 75.9404 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.2199 | 74.6963 | 58.2 | 32.2242 | 83.0248 | 58 |  |  |  | 32.2514 | 67.5821 | 60.4 | 32.2525 | 59.2098 | 60.6 | 32.2507 | 50.9726 | 60.8 | 32.2506 | 42.5868 | 61 |  |  |  | 32.2498 | 26.0015 | 61.4 | 32.2209 | 17.6111 | 61.6 | 32.2488 | 9.2168 | 61.8 | 32.2494 | 0.99955 | 62 | 38.68 | 16.0227 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.68 | 75.9404 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.2283 | 74.696 | 58.2 | 32.2326 | 83.0241 | 58 |  |  |  | 32.2598 | 67.5826 | 60.4 | 32.2608 | 59.2091 | 60.6 | 32.2591 | 50.9734 | 60.8 | 32.259 | 42.5866 | 61 |  |  |  | 32.2581 | 26.0017 | 61.4 | 32.2292 | 17.6113 | 61.6 | 32.2571 | 9.2175 | 61.8 | 32.2577 | 0.99955 | 62 | 38.69 | 16.0252 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.69 | 75.9403 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.2366 | 74.6957 | 58.2 | 32.2409 | 83.0231 | 58 |  |  |  | 32.2681 | 67.5827 | 60.4 | 32.2692 | 59.2082 | 60.6 | 32.2674 | 50.9742 | 60.8 | 32.2673 | 42.5865 | 61 |  |  |  | 32.2664 | 26.0019 | 61.4 | 32.2375 | 17.6114 | 61.6 | 32.2655 | 9.2182 | 61.8 | 32.266 | 0.99956 | 62 | 38.7 | 16.0267 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.7 | 75.9405 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.2449 | 74.6961 | 58.2 | 32.2492 | 83.022 | 58 |  |  |  | 32.2765 | 67.5829 | 60.4 | 32.2775 | 59.2074 | 60.6 | 32.2757 | 50.9759 | 60.8 | 32.2756 | 42.5866 | 61 |  |  |  | 32.2747 | 26.0021 | 61.4 | 32.2459 | 17.6116 | 61.6 | 32.2738 | 9.2188 | 61.8 | 32.2744 | 0.99956 | 62 | 38.71 | 16.0282 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.71 | 75.9407 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.2533 | 74.6966 | 58.2 | 32.2575 | 83.0211 | 58 |  |  |  | 32.2848 | 67.5834 | 60.4 | 32.2859 | 59.2068 | 60.6 | 32.2841 | 50.9776 | 60.8 | 32.284 | 42.5866 | 61 |  |  |  | 32.2831 | 26.0023 | 61.4 | 32.2542 | 17.6118 | 61.6 | 32.2821 | 9.2195 | 61.8 | 32.2827 | 0.99956 | 62 | 38.72 | 16.0294 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.72 | 75.9408 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.2616 | 74.6965 | 58.2 | 32.2659 | 83.0202 | 58 |  |  |  | 32.2931 | 67.5839 | 60.4 | 32.2942 | 59.2062 | 60.6 | 32.2924 | 50.9786 | 60.8 | 32.2923 | 42.5862 | 61 |  |  |  | 32.2914 | 26.0019 | 61.4 | 32.2625 | 17.612 | 61.6 | 32.2905 | 9.2201 | 61.8 | 32.291 | 0.99956 | 62 | 38.73 | 16.0305 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.73 | 75.9409 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.2699 | 74.6964 | 58.2 | 32.2742 | 83.02 | 58 |  |  |  | 32.3015 | 67.5844 | 60.4 | 32.3025 | 59.2054 | 60.6 | 32.3007 | 50.9797 | 60.8 | 32.3006 | 42.5858 | 61 |  |  |  | 32.2997 | 26.0015 | 61.4 | 32.2709 | 17.612 | 61.6 | 32.2988 | 9.2207 | 61.8 | 32.2993 | 0.99957 | 62 | 38.74 | 16.031 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.74 | 75.9411 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.2783 | 74.6969 | 58.2 | 32.2825 | 83.0197 | 58 |  |  |  | 32.3098 | 67.585 | 60.4 | 32.3109 | 59.2046 | 60.6 | 32.3091 | 50.9808 | 60.8 | 32.309 | 42.5854 | 61 |  |  |  | 32.3081 | 26.0005 | 61.4 | 32.2792 | 17.6121 | 61.6 | 32.3071 | 9.221 | 61.8 | 32.3077 | 0.99958 | 62 | 38.75 | 16.0315 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.75 | 75.9414 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.2866 | 74.6975 | 58.2 | 32.2909 | 83.0199 | 58 |  |  |  | 32.3181 | 67.5851 | 60.4 | 32.3192 | 59.204 | 60.6 | 32.3174 | 50.9818 | 60.8 | 32.3173 | 42.585 | 61 |  |  |  | 32.3164 | 25.9994 | 61.4 | 32.2875 | 17.6122 | 61.6 | 32.3155 | 9.2212 | 61.8 | 32.316 | 0.99957 | 62 | 38.76 | 16.0321 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.76 | 75.9414 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.2949 | 74.6979 | 58.2 | 32.2992 | 83.0202 | 58 |  |  |  | 32.3265 | 67.5852 | 60.4 | 32.3275 | 59.2034 | 60.6 | 32.3257 | 50.983 | 60.8 | 32.3256 | 42.5849 | 61 |  |  |  | 32.3247 | 25.9985 | 61.4 | 32.2958 | 17.6123 | 61.6 | 32.3238 | 9.2214 | 61.8 | 32.3243 | 0.99957 | 62 | 38.77 | 16.0326 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.77 | 75.9414 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.3032 | 74.6984 | 58.2 | 32.3075 | 83.0197 | 58 |  |  |  | 32.3348 | 67.5856 | 60.4 | 32.3359 | 59.203 | 60.6 | 32.3341 | 50.9842 | 60.8 | 32.334 | 42.5847 | 61 |  |  |  | 32.3331 | 25.9977 | 61.4 | 32.3042 | 17.6124 | 61.6 | 32.3322 | 9.2215 | 61.8 | 32.3327 | 0.99957 | 62 | 38.78 | 16.0331 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.78 | 75.941 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.3116 | 74.6985 | 58.2 | 32.3158 | 83.0192 | 58 |  |  |  | 32.3431 | 67.5861 | 60.4 | 32.3442 | 59.2026 | 60.6 | 32.3424 | 50.9861 | 60.8 | 32.3423 | 42.5842 | 61 |  |  |  | 32.3414 | 25.9966 | 61.4 | 32.3125 | 17.6125 | 61.6 | 32.3405 | 9.2217 | 61.8 | 32.341 | 0.99957 | 62 | 38.79 | 16.0336 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.79 | 75.9407 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.3199 | 74.6985 | 58.2 | 32.3242 | 83.0181 | 58 |  |  |  | 32.3515 | 67.586 | 60.4 | 32.3526 | 59.2021 | 60.6 | 32.3507 | 50.9881 | 60.8 | 32.3506 | 42.5837 | 61 |  |  |  | 32.3497 | 25.9956 | 61.4 | 32.3208 | 17.6125 | 61.6 | 32.3488 | 9.2219 | 61.8 | 32.3493 | 0.99957 | 62 | 38.8 | 16.0344 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.8 | 75.9417 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.3282 | 74.6981 | 58.2 | 32.3325 | 83.0169 | 58 |  |  |  | 32.3598 | 67.5859 | 60.4 | 32.3609 | 59.2016 | 60.6 | 32.3591 | 50.9897 | 60.8 | 32.359 | 42.5822 | 61 |  |  |  | 32.3581 | 25.9945 | 61.4 | 32.3292 | 17.6126 | 61.6 | 32.3571 | 9.2217 | 61.8 | 32.3576 | 0.99957 | 62 | 38.81 | 16.0353 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.81 | 75.9426 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.3365 | 74.6977 | 58.2 | 32.3408 | 83.0166 | 58 |  |  |  | 32.3681 | 67.5857 | 60.4 | 32.3692 | 59.2011 | 60.6 | 32.3674 | 50.9912 | 60.8 | 32.3673 | 42.5807 | 61 |  |  |  | 32.3664 | 25.9935 | 61.4 | 32.3375 | 17.6124 | 61.6 | 32.3655 | 9.2215 | 61.8 | 32.366 | 0.99957 | 62 | 38.82 | 16.0357 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.82 | 75.943 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.3449 | 74.6975 | 58.2 | 32.3491 | 83.0163 | 58 |  |  |  | 32.3765 | 67.5854 | 60.4 | 32.3776 | 59.2007 | 60.6 | 32.3757 | 50.9923 | 60.8 | 32.3756 | 42.5795 | 61 |  |  |  | 32.3747 | 25.9928 | 61.4 | 32.3458 | 17.6121 | 61.6 | 32.3738 | 9.2217 | 61.8 | 32.3743 | 0.99957 | 62 | 38.83 | 16.0361 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.83 | 75.9434 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.3532 | 74.6973 | 58.2 | 32.3575 | 83.0154 | 58 |  |  |  | 32.3848 | 67.586 | 60.4 | 32.3859 | 59.2004 | 60.6 | 32.3841 | 50.9933 | 60.8 | 32.384 | 42.5784 | 61 |  |  |  | 32.3831 | 25.9922 | 61.4 | 32.3542 | 17.6119 | 61.6 | 32.3821 | 9.2219 | 61.8 | 32.3826 | 0.99956 | 62 | 38.84 | 16.0367 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.84 | 75.9437 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.3615 | 74.6974 | 58.2 | 32.3658 | 83.0146 | 58 |  |  |  | 32.3932 | 67.5865 | 60.4 | 32.3942 | 59.2001 | 60.6 | 32.3924 | 50.9945 | 60.8 | 32.3923 | 42.5777 | 61 |  |  |  | 32.3914 | 25.9914 | 61.4 | 32.3625 | 17.6117 | 61.6 | 32.3905 | 9.2225 | 61.8 | 32.391 | 0.99956 | 62 | 38.85 | 16.0374 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.85 | 75.9441 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.3699 | 74.6974 | 58.2 | 32.3741 | 83.0139 | 58 |  |  |  | 32.4015 | 67.5867 | 60.4 | 32.4026 | 59.1998 | 60.6 | 32.4007 | 50.9957 | 60.8 | 32.4007 | 42.577 | 61 |  |  |  | 32.3997 | 25.9906 | 61.4 | 32.3708 | 17.6115 | 61.6 | 32.3988 | 9.2231 | 61.8 | 32.3993 | 0.99955 | 62 | 38.86 | 16.0383 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.86 | 75.9453 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.3782 | 74.6971 | 58.2 | 32.3824 | 83.0131 | 58 |  |  |  | 32.4098 | 67.5869 | 60.4 | 32.4109 | 59.1996 | 60.6 | 32.4091 | 50.9974 | 60.8 | 32.409 | 42.5765 | 61 |  |  |  | 32.4081 | 25.9898 | 61.4 | 32.3791 | 17.6112 | 61.6 | 32.4071 | 9.2233 | 61.8 | 32.4076 | 0.99954 | 62 | 38.87 | 16.0392 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.87 | 75.9465 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.3865 | 74.6968 | 58.2 | 32.3908 | 83.0123 | 58 |  |  |  | 32.4182 | 67.5867 | 60.4 | 32.4192 | 59.1994 | 60.6 | 32.4174 | 50.9991 | 60.8 | 32.4173 | 42.576 | 61 |  |  |  | 32.4164 | 25.989 | 61.4 | 32.3875 | 17.6109 | 61.6 | 32.4155 | 9.2235 | 61.8 | 32.416 | 0.9992 | 62 | 38.88 | 16.0405 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.88 | 75.9472 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.3948 | 74.6962 | 58.2 | 32.3991 | 83.0114 | 58 |  |  |  | 32.4265 | 67.5865 | 60.4 | 32.4276 | 59.1992 | 60.6 | 32.4257 | 51.0006 | 60.8 | 32.4257 | 42.5751 | 61 |  |  |  | 32.4247 | 25.988 | 61.4 | 32.3958 | 17.6107 | 61.6 | 32.4238 | 9.2237 | 61.8 | 32.4243 | 0.99886 | 62 | 38.89 | 16.0418 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.89 | 75.9478 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.4032 | 74.6956 | 58.2 | 32.4074 | 83.01 | 58 |  |  |  | 32.4348 | 67.5872 | 60.4 | 32.4359 | 59.1982 | 60.6 | 32.4341 | 51.002 | 60.8 | 32.434 | 42.5742 | 61 |  |  |  | 32.433 | 25.9871 | 61.4 | 32.4041 | 17.6103 | 61.6 | 32.4322 | 9.2239 | 61.8 | 32.4326 | 0.99853 | 62 | 38.9 | 16.043 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.9 | 75.9486 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.4115 | 74.6951 | 58.2 | 32.4157 | 83.0085 | 58 |  |  |  | 32.4432 | 67.5879 | 60.4 | 32.4442 | 59.1973 | 60.6 | 32.4424 | 51.0036 | 60.8 | 32.4423 | 42.5733 | 61 |  |  |  | 32.4414 | 25.9865 | 61.4 | 32.4124 | 17.61 | 61.6 | 32.4405 | 9.2243 | 61.8 | 32.4409 | 0.99819 | 62 | 38.91 | 16.0441 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.91 | 75.9494 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.4198 | 74.6946 | 58.2 | 32.4241 | 83.008 | 58 |  |  |  | 32.4515 | 67.5885 | 60.4 | 32.4526 | 59.1976 | 60.6 | 32.4507 | 51.0052 | 60.8 | 32.4507 | 42.5723 | 61 |  |  |  | 32.4497 | 25.9859 | 61.4 | 32.4208 | 17.6096 | 61.6 | 32.4488 | 9.2247 | 61.8 | 32.4492 | 0.99786 | 62 | 38.92 | 16.0456 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.92 | 75.9497 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.4282 | 74.6941 | 58.2 | 32.4324 | 83.0074 | 58 |  |  |  | 32.4598 | 67.5891 | 60.4 | 32.4609 | 59.1979 | 60.6 | 32.4591 | 51.007 | 60.8 | 32.459 | 42.5715 | 61 |  |  |  | 32.458 | 25.9849 | 61.4 | 32.4291 | 17.6093 | 61.6 | 32.4572 | 9.2253 | 61.8 | 32.4576 | 0.99752 | 62 | 38.93 | 16.0471 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.93 | 75.9499 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.4365 | 74.6936 | 58.2 | 32.4407 | 83.0068 | 58 |  |  |  | 32.4682 | 67.5887 | 60.4 | 32.4693 | 59.1984 | 60.6 | 32.4674 | 51.0088 | 60.8 | 32.4673 | 42.5706 | 61 |  |  |  | 32.4664 | 25.9839 | 61.4 | 32.4374 | 17.6091 | 61.6 | 32.4655 | 9.2259 | 61.8 | 32.4659 | 0.99751 | 62 | 38.94 | 16.0485 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.94 | 75.9502 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.4448 | 74.6931 | 58.2 | 32.4491 | 83.0062 | 58 |  |  |  | 32.4765 | 67.5883 | 60.4 | 32.4776 | 59.1989 | 60.6 | 32.4757 | 51.0102 | 60.8 | 32.4757 | 42.5692 | 61 |  |  |  | 32.4747 | 25.9829 | 61.4 | 32.4457 | 17.6089 | 61.6 | 32.4738 | 9.2266 | 61.8 | 32.4742 | 0.99751 | 62 | 38.95 | 16.05 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.95 | 75.9504 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.4532 | 74.6926 | 58.2 | 32.4574 | 83.0057 | 58 |  |  |  | 32.4849 | 67.5884 | 60.4 | 32.4859 | 59.1989 | 60.6 | 32.4841 | 51.0117 | 60.8 | 32.484 | 42.5678 | 61 |  |  |  | 32.483 | 25.9819 | 61.4 | 32.4541 | 17.6088 | 61.6 | 32.4821 | 9.2274 | 61.8 | 32.4826 | 0.99751 | 62 | 38.96 | 16.0513 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.96 | 75.9507 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.4615 | 74.6918 | 58.2 | 32.4657 | 83.0051 | 58 |  |  |  | 32.4932 | 67.5885 | 60.4 | 32.4943 | 59.1989 | 60.6 | 32.4924 | 51.0129 | 60.8 | 32.4923 | 42.5664 | 61 |  |  |  | 32.4914 | 25.9805 | 61.4 | 32.4624 | 17.6086 | 61.6 | 32.4905 | 9.2279 | 61.8 | 32.4909 | 0.9975 | 62 | 38.97 | 16.0526 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.97 | 75.9511 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.4698 | 74.6911 | 58.2 | 32.474 | 83.005 | 58 |  |  |  | 32.5015 | 67.5884 | 60.4 | 32.5026 | 59.1991 | 60.6 | 32.5007 | 51.0142 | 60.8 | 32.5007 | 42.5649 | 61 |  |  |  | 32.4997 | 25.9792 | 61.4 | 32.4707 | 17.6084 | 61.6 | 32.4988 | 9.2283 | 61.8 | 32.4992 | 0.9975 | 62 | 38.98 | 16.0542 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.98 | 75.9512 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.4781 | 74.6909 | 58.2 | 32.4824 | 83.005 | 58 |  |  |  | 32.5099 | 67.5883 | 60.4 | 32.5109 | 59.1993 | 60.6 | 32.509 | 51.0146 | 60.8 | 32.509 | 42.5638 | 61 |  |  |  | 32.508 | 25.9783 | 61.4 | 32.4791 | 17.6082 | 61.6 | 32.5072 | 9.2287 | 61.8 | 32.5076 | 0.99749 | 62 | 38.99 | 16.0557 | 59.6 | 1 | 80.12 | 38.99 | 75.9514 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.4865 | 74.6907 | 58.2 | 32.4907 | 83.0045 | 58 |  |  |  | 32.5182 | 67.5883 | 60.4 | 32.5193 | 59.1992 | 60.6 | 32.5174 | 51.0151 | 60.8 | 32.5173 | 42.5627 | 61 |  |  |  | 32.5164 | 25.9774 | 61.4 | 32.4874 | 17.6077 | 61.6 | 32.5155 | 9.2292 | 61.8 | 32.5159 | 0.99749 | 62 | 39 | 16.0575 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39 | 75.9517 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.4948 | 74.6902 | 58.2 | 32.499 | 83.0041 | 58 |  |  |  | 32.5265 | 67.5883 | 60.4 | 32.5276 | 59.1992 | 60.6 | 32.5257 | 51.0155 | 60.8 | 32.5257 | 42.5617 | 61 |  |  |  | 32.5247 | 25.9769 | 61.4 | 32.4957 | 17.6072 | 61.6 | 32.5238 | 9.2296 | 61.8 | 32.5242 | 0.99749 | 62 | 39.01 | 16.0593 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.01 | 75.952 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.5031 | 74.6896 | 58.2 | 32.5074 | 83.0033 | 58 |  |  |  | 32.5349 | 67.588 | 60.4 | 32.5359 | 59.1999 | 60.6 | 32.5341 | 51.016 | 60.8 | 32.534 | 42.5608 | 61 |  |  |  | 32.533 | 25.9763 | 61.4 | 32.5041 | 17.6068 | 61.6 | 32.5322 | 9.2301 | 61.8 | 32.5326 | 0.99748 | 62 | 39.02 | 16.0611 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.02 | 75.9528 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.5114 | 74.6892 | 58.2 | 32.5157 | 83.0025 | 58 |  |  |  | 32.5432 | 67.5877 | 60.4 | 32.5443 | 59.2005 | 60.6 | 32.5424 | 51.016 | 60.8 | 32.5423 | 42.5598 | 61 |  |  |  | 32.5414 | 25.9754 | 61.4 | 32.5124 | 17.6063 | 61.6 | 32.5405 | 9.2306 | 61.8 | 32.5409 | 0.99748 | 62 | 39.03 | 16.0628 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.03 | 75.9537 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.5198 | 74.6888 | 58.2 | 32.524 | 83.002 | 58 |  |  |  | 32.5516 | 67.5873 | 60.4 | 32.5526 | 59.2008 | 60.6 | 32.5507 | 51.0159 | 60.8 | 32.5507 | 42.5587 | 61 |  |  |  | 32.5497 | 25.9744 | 61.4 | 32.5207 | 17.6059 | 61.6 | 32.5488 | 9.231 | 61.8 | 32.5492 | 0.99747 | 62 | 39.04 | 16.0645 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.04 | 75.9547 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.5281 | 74.6887 | 58.2 | 32.5323 | 83.0016 | 58 |  |  |  | 32.5599 | 67.5869 | 60.4 | 32.561 | 59.2011 | 60.6 | 32.5591 | 51.016 | 60.8 | 32.559 | 42.5579 | 61 |  |  |  | 32.558 | 25.973 | 61.4 | 32.529 | 17.6055 | 61.6 | 32.5572 | 9.2315 | 61.8 | 32.5575 | 0.99747 | 62 | 39.05 | 16.0662 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.05 | 75.9556 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.5364 | 74.6885 | 58.2 | 32.5406 | 83.0016 | 58 |  |  |  | 32.5682 | 67.5862 | 60.4 | 32.5693 | 59.2017 | 60.6 | 32.5674 | 51.016 | 60.8 | 32.5673 | 42.557 | 61 |  |  |  | 32.5663 | 25.9716 | 61.4 | 32.5374 | 17.605 | 61.6 | 32.5655 | 9.232 | 61.8 | 32.5659 | 0.99713 | 62 | 39.06 | 16.0673 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.06 | 75.9553 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.5448 | 74.6877 | 58.2 | 32.549 | 83.0017 | 58 |  |  |  | 32.5766 | 67.5855 | 60.4 | 32.5776 | 59.2022 | 60.6 | 32.5757 | 51.0162 | 60.8 | 32.5757 | 42.5565 | 61 |  |  |  | 32.5747 | 25.9709 | 61.4 | 32.5457 | 17.6046 | 61.6 | 32.5738 | 9.2321 | 61.8 | 32.5742 | 0.9968 | 62 | 39.07 | 16.0684 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.07 | 75.955 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.5531 | 74.6869 | 58.2 | 32.5573 | 83.0014 | 58 |  |  |  | 32.5849 | 67.5847 | 60.4 | 32.586 | 59.2027 | 60.6 | 32.584 | 51.0163 | 60.8 | 32.584 | 42.5561 | 61 |  |  |  | 32.583 | 25.9701 | 61.4 | 32.554 | 17.6043 | 61.6 | 32.5822 | 9.2322 | 61.8 | 32.5825 | 0.99646 | 62 | 39.08 | 16.0698 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.08 | 75.9558 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.5614 | 74.6858 | 58.2 | 32.5656 | 83.0011 | 58 |  |  |  | 32.5932 | 67.5839 | 60.4 | 32.5943 | 59.2033 | 60.6 | 32.5924 | 51.0165 | 60.8 | 32.5923 | 42.5548 | 61 |  |  |  | 32.5913 | 25.9696 | 61.4 | 32.5623 | 17.6039 | 61.6 | 32.5905 | 9.2325 | 61.8 | 32.5909 | 0.99612 | 62 | 39.09 | 16.0712 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.09 | 75.9566 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.5698 | 74.6846 | 58.2 | 32.574 | 83.0015 | 58 |  |  |  | 32.6016 | 67.5841 | 60.4 | 32.6026 | 59.204 | 60.6 | 32.6007 | 51.0168 | 60.8 | 32.6007 | 42.5536 | 61 |  |  |  | 32.5997 | 25.9691 | 61.4 | 32.5707 | 17.6036 | 61.6 | 32.5988 | 9.2329 | 61.8 | 32.5992 | 0.99614 | 62 | 39.1 | 16.0719 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.1 | 75.9573 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.5781 | 74.6845 | 58.2 | 32.5823 | 83.0018 | 58 |  |  |  | 32.6099 | 67.5843 | 60.4 | 32.611 | 59.2047 | 60.6 | 32.609 | 51.0166 | 60.8 | 32.609 | 42.5526 | 61 |  |  |  | 32.608 | 25.9687 | 61.4 | 32.579 | 17.6032 | 61.6 | 32.6072 | 9.2332 | 61.8 | 32.6075 | 0.99617 | 62 | 39.11 | 16.0726 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.11 | 75.9581 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.5864 | 74.6844 | 58.2 | 32.5906 | 83.0025 | 58 |  |  |  | 32.6182 | 67.5846 | 60.4 | 32.6193 | 59.2051 | 60.6 | 32.6174 | 51.0164 | 60.8 | 32.6173 | 42.5517 | 61 |  |  |  | 32.6163 | 25.9683 | 61.4 | 32.5873 | 17.603 | 61.6 | 32.6155 | 9.2336 | 61.8 | 32.6158 | 0.99619 | 62 | 39.12 | 16.0731 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.12 | 75.9582 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.5947 | 74.6844 | 58.2 | 32.599 | 83.0032 | 58 |  |  |  | 32.6266 | 67.5849 | 60.4 | 32.6277 | 59.2056 | 60.6 | 32.6257 | 51.0158 | 60.8 | 32.6257 | 42.5512 | 61 |  |  |  | 32.6247 | 25.9675 | 61.4 | 32.5956 | 17.6029 | 61.6 | 32.6238 | 9.2339 | 61.8 | 32.6242 | 0.99621 | 62 | 39.13 | 16.0736 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.13 | 75.9582 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.6031 | 74.6844 | 58.2 | 32.6073 | 83.0038 | 58 |  |  |  | 32.6349 | 67.5849 | 60.4 | 32.636 | 59.2058 | 60.6 | 32.634 | 51.0152 | 60.8 | 32.634 | 42.5508 | 61 |  |  |  | 32.633 | 25.9668 | 61.4 | 32.604 | 17.6028 | 61.6 | 32.6322 | 9.2343 | 61.8 | 32.6325 | 0.99624 | 62 | 39.14 | 16.0741 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.14 | 75.9587 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.6114 | 74.6837 | 58.2 | 32.6156 | 83.0044 | 58 |  |  |  | 32.6433 | 67.5849 | 60.4 | 32.6443 | 59.2061 | 60.6 | 32.6424 | 51.0148 | 60.8 | 32.6423 | 42.5511 | 61 |  |  |  | 32.6413 | 25.9661 | 61.4 | 32.6123 | 17.6027 | 61.6 | 32.6405 | 9.2345 | 61.8 | 32.6408 | 0.99627 | 62 | 39.15 | 16.0746 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.15 | 75.9592 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.6197 | 74.683 | 58.2 | 32.6239 | 83.0043 | 58 |  |  |  | 32.6516 | 67.5844 | 60.4 | 32.6527 | 59.2068 | 60.6 | 32.6507 | 51.0144 | 60.8 | 32.6507 | 42.5514 | 61 |  |  |  | 32.6497 | 25.9655 | 61.4 | 32.6206 | 17.6025 | 61.6 | 32.6488 | 9.2347 | 61.8 | 32.6491 | 0.99628 | 62 | 39.16 | 16.0752 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.16 | 75.9595 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.6281 | 74.6821 | 58.2 | 32.6323 | 83.0043 | 58 |  |  |  | 32.6599 | 67.5839 | 60.4 | 32.661 | 59.2074 | 60.6 | 32.659 | 51.0138 | 60.8 | 32.659 | 42.5516 | 61 |  |  |  | 32.658 | 25.9652 | 61.4 | 32.629 | 17.6024 | 61.6 | 32.6572 | 9.2349 | 61.8 | 32.6575 | 0.9963 | 62 | 39.17 | 16.0758 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.17 | 75.9599 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.6364 | 74.6811 | 58.2 | 32.6406 | 83.0042 | 58 |  |  |  | 32.6683 | 67.5831 | 60.4 | 32.6693 | 59.208 | 60.6 | 32.6674 | 51.0132 | 60.8 | 32.6673 | 42.5518 | 61 |  |  |  | 32.6663 | 25.965 | 61.4 | 32.6373 | 17.6022 | 61.6 | 32.6655 | 9.2352 | 61.8 | 32.6658 | 0.99597 | 62 | 39.18 | 16.0761 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.18 | 75.9609 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.6447 | 74.6812 | 58.2 | 32.6489 | 83.0041 | 58 |  |  |  | 32.6766 | 67.5822 | 60.4 | 32.6777 | 59.2086 | 60.6 | 32.6757 | 51.0131 | 60.8 | 32.6757 | 42.5521 | 61 |  |  |  | 32.6747 | 25.964 | 61.4 | 32.6456 | 17.6021 | 61.6 | 32.6739 | 9.2346 | 61.8 | 32.6741 | 0.99564 | 62 | 39.19 | 16.0763 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.19 | 75.9618 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.653 | 74.6813 | 58.2 | 32.6573 | 83.0045 | 58 |  |  |  | 32.6849 | 67.5824 | 60.4 | 32.686 | 59.2093 | 60.6 | 32.684 | 51.0129 | 60.8 | 32.684 | 42.5525 | 61 |  |  |  | 32.683 | 25.963 | 61.4 | 32.654 | 17.6019 | 61.6 | 32.6822 | 9.234 | 61.8 | 32.6825 | 0.99529 | 62 | 39.2 | 16.0765 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.2 | 75.9626 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.6614 | 74.6815 | 58.2 | 32.6656 | 83.0049 | 58 |  |  |  | 32.6933 | 67.5825 | 60.4 | 32.6944 | 59.2101 | 60.6 | 32.6924 | 51.0118 | 60.8 | 32.6924 | 42.5526 | 61 |  |  |  | 32.6913 | 25.9619 | 61.4 | 32.6623 | 17.6016 | 61.6 | 32.6905 | 9.2334 | 61.8 | 32.6908 | 0.99494 | 62 | 39.21 | 16.0766 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.21 | 75.9633 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.6697 | 74.6817 | 58.2 | 32.6739 | 83.005 | 58 |  |  |  | 32.7016 | 67.5826 | 60.4 | 32.7027 | 59.2104 | 60.6 | 32.7007 | 51.0107 | 60.8 | 32.7007 | 42.5528 | 61 |  |  |  | 32.6996 | 25.9607 | 61.4 | 32.6706 | 17.6015 | 61.6 | 32.6989 | 9.2328 | 61.8 | 32.6991 | 0.99459 | 62 | 39.22 | 16.0771 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.22 | 75.9636 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.678 | 74.682 | 58.2 | 32.6823 | 83.005 | 58 |  |  |  | 32.71 | 67.5827 | 60.4 | 32.711 | 59.2107 | 60.6 | 32.709 | 51.0103 | 60.8 | 32.709 | 42.5533 | 61 |  |  |  | 32.708 | 25.9599 | 61.4 | 32.6789 | 17.6013 | 61.6 | 32.7072 | 9.2322 | 61.8 | 32.7075 | 0.99423 | 62 | 39.23 | 16.0776 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.23 | 75.964 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.6863 | 74.6822 | 58.2 | 32.6906 | 83.0051 | 58 |  |  |  | 32.7183 | 67.583 | 60.4 | 32.7194 | 59.2114 | 60.6 | 32.7173 | 51.0098 | 60.8 | 32.7173 | 42.5538 | 61 |  |  |  | 32.7163 | 25.959 | 61.4 | 32.6873 | 17.6012 | 61.6 | 32.7155 | 9.2317 | 61.8 | 32.7158 | 0.99388 | 62 | 39.24 | 16.0783 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.24 | 75.964 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.6947 | 74.6821 | 58.2 | 32.6989 | 83.0052 | 58 |  |  |  | 32.7266 | 67.5834 | 60.4 | 32.7277 | 59.2122 | 60.6 | 32.7257 | 51.0096 | 60.8 | 32.7257 | 42.5543 | 61 |  |  |  | 32.7246 | 25.959 | 61.4 | 32.6956 | 17.6011 | 61.6 | 32.7238 | 9.2315 | 61.8 | 32.7241 | 0.99353 | 62 | 39.25 | 16.0791 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.25 | 75.9641 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.703 | 74.6821 | 58.2 | 32.7072 | 83.0057 | 58 |  |  |  | 32.735 | 67.5839 | 60.4 | 32.736 | 59.212 | 60.6 | 32.734 | 51.0094 | 60.8 | 32.734 | 42.5547 | 61 |  |  |  | 32.733 | 25.959 | 61.4 | 32.7039 | 17.601 | 61.6 | 32.7322 | 9.2314 | 61.8 | 32.7325 | 0.99353 | 62 | 39.26 | 16.0803 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.26 | 75.9637 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.7113 | 74.6818 | 58.2 | 32.7155 | 83.0061 | 58 |  |  |  | 32.7433 | 67.5845 | 60.4 | 32.7444 | 59.2118 | 60.6 | 32.7423 | 51.0089 | 60.8 | 32.7424 | 42.5551 | 61 |  |  |  | 32.7413 | 25.959 | 61.4 | 32.7122 | 17.6008 | 61.6 | 32.7405 | 9.2313 | 61.8 | 32.7408 | 0.99352 | 62 | 39.27 | 16.0816 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.27 | 75.9634 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.7197 | 74.6816 | 58.2 | 32.7239 | 83.0063 | 58 |  |  |  | 32.7516 | 67.5849 | 60.4 | 32.7527 | 59.2127 | 60.6 | 32.7507 | 51.0085 | 60.8 | 32.7507 | 42.5554 | 61 |  |  |  | 32.7496 | 25.9589 | 61.4 | 32.7206 | 17.6009 | 61.6 | 32.7489 | 9.2312 | 61.8 | 32.7491 | 0.99352 | 62 | 39.28 | 16.0831 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.28 | 75.9631 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.728 | 74.682 | 58.2 | 32.7322 | 83.0066 | 58 |  |  |  | 32.76 | 67.5853 | 60.4 | 32.761 | 59.2136 | 60.6 | 32.759 | 51.0077 | 60.8 | 32.759 | 42.5557 | 61 |  |  |  | 32.7579 | 25.9588 | 61.4 | 32.7289 | 17.6009 | 61.6 | 32.7572 | 9.231 | 61.8 | 32.7574 | 0.99351 | 62 | 39.29 | 16.0846 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.29 | 75.9629 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.7363 | 74.6824 | 58.2 | 32.7405 | 83.0074 | 58 |  |  |  | 32.7683 | 67.5852 | 60.4 | 32.7694 | 59.2145 | 60.6 | 32.7673 | 51.0069 | 60.8 | 32.7674 | 42.556 | 61 |  |  |  | 32.7663 | 25.9586 | 61.4 | 32.7372 | 17.6009 | 61.6 | 32.7655 | 9.2307 | 61.8 | 32.7657 | 0.99317 | 62 | 39.3 | 16.0858 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.3 | 75.9621 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.7447 | 74.6829 | 58.2 | 32.7489 | 83.0082 | 58 |  |  |  | 32.7766 | 67.585 | 60.4 | 32.7777 | 59.2154 | 60.6 | 32.7757 | 51.0061 | 60.8 | 32.7757 | 42.5569 | 61 |  |  |  | 32.7746 | 25.9586 | 61.4 | 32.7455 | 17.6008 | 61.6 | 32.7739 | 9.2311 | 61.8 | 32.7741 | 0.99283 | 62 | 39.31 | 16.087 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.31 | 75.9613 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.753 | 74.6835 | 58.2 | 32.7572 | 83.0084 | 58 |  |  |  | 32.785 | 67.585 | 60.4 | 32.7861 | 59.2163 | 60.6 | 32.784 | 51.0053 | 60.8 | 32.784 | 42.5578 | 61 |  |  |  | 32.7829 | 25.9585 | 61.4 | 32.7539 | 17.6013 | 61.6 | 32.7822 | 9.2314 | 61.8 | 32.7824 | 0.99285 | 62 | 39.32 | 16.0886 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.32 | 75.9608 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.7613 | 74.6837 | 58.2 | 32.7655 | 83.0085 | 58 |  |  |  | 32.7933 | 67.585 | 60.4 | 32.7944 | 59.2172 | 60.6 | 32.7923 | 51.0054 | 60.8 | 32.7924 | 42.5585 | 61 |  |  |  | 32.7913 | 25.9585 | 61.4 | 32.7622 | 17.6017 | 61.6 | 32.7905 | 9.2312 | 61.8 | 32.7907 | 0.99288 | 62 | 39.33 | 16.0902 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.33 | 75.9603 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.7697 | 74.684 | 58.2 | 32.7739 | 83.0096 | 58 |  |  |  | 32.8017 | 67.5847 | 60.4 | 32.8027 | 59.2178 | 60.6 | 32.8007 | 51.0054 | 60.8 | 32.8007 | 42.5593 | 61 |  |  |  | 32.7996 | 25.9584 | 61.4 | 32.7705 | 17.6021 | 61.6 | 32.7989 | 9.231 | 61.8 | 32.7991 | 0.99254 | 62 | 39.34 | 16.0915 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.34 | 75.9604 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.778 | 74.6845 | 58.2 | 32.7822 | 83.0106 | 58 |  |  |  | 32.81 | 67.5844 | 60.4 | 32.8111 | 59.2183 | 60.6 | 32.809 | 51.0052 | 60.8 | 32.809 | 42.56 | 61 |  |  |  | 32.8079 | 25.9585 | 61.4 | 32.7789 | 17.6026 | 61.6 | 32.8072 | 9.2304 | 61.8 | 32.8074 | 0.99219 | 62 | 39.35 | 16.0928 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.35 | 75.9605 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.7863 | 74.685 | 58.2 | 32.7905 | 83.011 | 58 |  |  |  | 32.8183 | 67.5845 | 60.4 | 32.8194 | 59.2185 | 60.6 | 32.8173 | 51.005 | 60.8 | 32.8174 | 42.5606 | 61 |  |  |  | 32.8163 | 25.9585 | 61.4 | 32.7872 | 17.6026 | 61.6 | 32.8155 | 9.2298 | 61.8 | 32.8157 | 0.99185 | 62 | 39.36 | 16.0939 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.36 | 75.9602 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.7946 | 74.6856 | 58.2 | 32.7988 | 83.0114 | 58 |  |  |  | 32.8267 | 67.5846 | 60.4 | 32.8277 | 59.2187 | 60.6 | 32.8257 | 51.0045 | 60.8 | 32.8257 | 42.561 | 61 |  |  |  | 32.8246 | 25.9591 | 61.4 | 32.7955 | 17.6027 | 61.6 | 32.8239 | 9.2292 | 61.8 | 32.8241 | 0.9915 | 62 | 39.37 | 16.0949 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.37 | 75.9599 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.8029 | 74.6863 | 58.2 | 32.8072 | 83.0125 | 58 |  |  |  | 32.835 | 67.5849 | 60.4 | 32.8361 | 59.2184 | 60.6 | 32.834 | 51.0041 | 60.8 | 32.834 | 42.5613 | 61 |  |  |  | 32.8329 | 25.9596 | 61.4 | 32.8039 | 17.6027 | 61.6 | 32.8322 | 9.2287 | 61.8 | 32.8324 | 0.99186 | 62 | 39.38 | 16.0956 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.38 | 75.96 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.8113 | 74.6872 | 58.2 | 32.8155 | 83.0135 | 58 |  |  |  | 32.8433 | 67.5852 | 60.4 | 32.8444 | 59.2181 | 60.6 | 32.8423 | 51.003 | 60.8 | 32.8424 | 42.562 | 61 |  |  |  | 32.8412 | 25.9603 | 61.4 | 32.8122 | 17.6028 | 61.6 | 32.8405 | 9.2281 | 61.8 | 32.8407 | 0.99221 | 62 | 39.39 | 16.0962 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.39 | 75.9601 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.8196 | 74.6882 | 58.2 | 32.8238 | 83.0144 | 58 |  |  |  | 32.8517 | 67.5845 | 60.4 | 32.8528 | 59.2191 | 60.6 | 32.8507 | 51.002 | 60.8 | 32.8507 | 42.5627 | 61 |  |  |  | 32.8496 | 25.961 | 61.4 | 32.8205 | 17.6028 | 61.6 | 32.8489 | 9.2275 | 61.8 | 32.849 | 0.99253 | 62 | 39.4 | 16.0969 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.4 | 75.9601 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.8279 | 74.6891 | 58.2 | 32.8322 | 83.0154 | 58 |  |  |  | 32.86 | 67.5839 | 60.4 | 32.8611 | 59.2201 | 60.6 | 32.859 | 51.0011 | 60.8 | 32.859 | 42.5633 | 61 |  |  |  | 32.8579 | 25.9615 | 61.4 | 32.8288 | 17.6029 | 61.6 | 32.8572 | 9.2269 | 61.8 | 32.8574 | 0.99285 | 62 | 39.41 | 16.0976 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.41 | 75.96 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.8363 | 74.69 | 58.2 | 32.8405 | 83.0158 | 58 |  |  |  | 32.8684 | 67.5838 | 60.4 | 32.8694 | 59.2206 | 60.6 | 32.8673 | 51.0003 | 60.8 | 32.8674 | 42.5639 | 61 |  |  |  | 32.8662 | 25.9621 | 61.4 | 32.8372 | 17.6032 | 61.6 | 32.8655 | 9.2264 | 61.8 | 32.8657 | 0.99317 | 62 | 39.42 | 16.098 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.42 | 75.9599 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.8446 | 74.6907 | 58.2 | 32.8488 | 83.0162 | 58 |  |  |  | 32.8767 | 67.5837 | 60.4 | 32.8778 | 59.221 | 60.6 | 32.8757 | 50.9997 | 60.8 | 32.8757 | 42.5644 | 61 |  |  |  | 32.8746 | 25.9623 | 61.4 | 32.8455 | 17.6036 | 61.6 | 32.8739 | 9.2256 | 61.8 | 32.874 | 0.99348 | 62 | 39.43 | 16.0984 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.43 | 75.9598 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.8529 | 74.6913 | 58.2 | 32.8571 | 83.0168 | 58 |  |  |  | 32.885 | 67.5843 | 60.4 | 32.8861 | 59.2212 | 60.6 | 32.884 | 50.9991 | 60.8 | 32.884 | 42.5649 | 61 |  |  |  | 32.8829 | 25.9624 | 61.4 | 32.8538 | 17.6039 | 61.6 | 32.8822 | 9.2248 | 61.8 | 32.8824 | 0.99347 | 62 | 39.44 | 16.0994 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.44 | 75.9597 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.8613 | 74.6921 | 58.2 | 32.8655 | 83.0175 | 58 |  |  |  | 32.8934 | 67.5848 | 60.4 | 32.8944 | 59.2214 | 60.6 | 32.8923 | 50.9987 | 60.8 | 32.8924 | 42.5664 | 61 |  |  |  | 32.8912 | 25.9627 | 61.4 | 32.8622 | 17.6041 | 61.6 | 32.8905 | 9.2239 | 61.8 | 32.8907 | 0.99346 | 62 | 39.45 | 16.1005 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.45 | 75.9596 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.8696 | 74.6929 | 58.2 | 32.8738 | 83.0187 | 58 |  |  |  | 32.9017 | 67.5852 | 60.4 | 32.9028 | 59.2217 | 60.6 | 32.9007 | 50.9984 | 60.8 | 32.9007 | 42.5679 | 61 |  |  |  | 32.8996 | 25.9629 | 61.4 | 32.8705 | 17.6044 | 61.6 | 32.8989 | 9.2231 | 61.8 | 32.899 | 0.99344 | 62 | 39.46 | 16.1016 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.46 | 75.9597 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.8779 | 74.6941 | 58.2 | 32.8821 | 83.02 | 58 |  |  |  | 32.91 | 67.5855 | 60.4 | 32.9111 | 59.2221 | 60.6 | 32.909 | 50.9978 | 60.8 | 32.909 | 42.5693 | 61 |  |  |  | 32.9079 | 25.9636 | 61.4 | 32.8788 | 17.6047 | 61.6 | 32.9072 | 9.2228 | 61.8 | 32.9073 | 0.99343 | 62 | 39.47 | 16.1027 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.47 | 75.9598 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.8862 | 74.6953 | 58.2 | 32.8905 | 83.0207 | 58 |  |  |  | 32.9184 | 67.5858 | 60.4 | 32.9194 | 59.2222 | 60.6 | 32.9173 | 50.9972 | 60.8 | 32.9174 | 42.5707 | 61 |  |  |  | 32.9162 | 25.9642 | 61.4 | 32.8871 | 17.605 | 61.6 | 32.9155 | 9.2224 | 61.8 | 32.9157 | 0.99345 | 62 | 39.48 | 16.1035 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.48 | 75.9597 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.8946 | 74.6953 | 58.2 | 32.8988 | 83.0214 | 58 |  |  |  | 32.9267 | 67.586 | 60.4 | 32.9278 | 59.2223 | 60.6 | 32.9257 | 50.9955 | 60.8 | 32.9257 | 42.5719 | 61 |  |  |  | 32.9246 | 25.9648 | 61.4 | 32.8954 | 17.6054 | 61.6 | 32.9239 | 9.2223 | 61.8 | 32.924 | 0.99348 | 62 | 39.49 | 16.1043 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.49 | 75.9596 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.9029 | 74.6953 | 58.2 | 32.9071 | 83.0219 | 58 |  |  |  | 32.9351 | 67.5867 | 60.4 | 32.9361 | 59.2227 | 60.6 | 32.934 | 50.9938 | 60.8 | 32.9341 | 42.5732 | 61 |  |  |  | 32.9329 | 25.9653 | 61.4 | 32.9038 | 17.606 | 61.6 | 32.9322 | 9.2222 | 61.8 | 32.9323 | 0.99346 | 62 | 39.5 | 16.1049 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.5 | 75.9593 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.9112 | 74.6956 | 58.2 | 32.9154 | 83.0224 | 58 |  |  |  | 32.9434 | 67.5874 | 60.4 | 32.9445 | 59.2231 | 60.6 | 32.9423 | 50.9923 | 60.8 | 32.9424 | 42.5744 | 61 |  |  |  | 32.9412 | 25.966 | 61.4 | 32.9121 | 17.6065 | 61.6 | 32.9406 | 9.2221 | 61.8 | 32.9406 | 0.99345 | 62 | 39.51 | 16.1056 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.51 | 75.959 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.9196 | 74.696 | 58.2 | 32.9238 | 83.0237 | 58 |  |  |  | 32.9517 | 67.5876 | 60.4 | 32.9528 | 59.2234 | 60.6 | 32.9507 | 50.9909 | 60.8 | 32.9507 | 42.5756 | 61 |  |  |  | 32.9496 | 25.9666 | 61.4 | 32.9204 | 17.6065 | 61.6 | 32.9489 | 9.2219 | 61.8 | 32.949 | 0.99312 | 62 | 39.52 | 16.1062 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.52 | 75.959 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.9279 | 74.6962 | 58.2 | 32.9321 | 83.025 | 58 |  |  |  | 32.9601 | 67.5879 | 60.4 | 32.9611 | 59.2238 | 60.6 | 32.959 | 50.9899 | 60.8 | 32.959 | 42.5763 | 61 |  |  |  | 32.9579 | 25.9673 | 61.4 | 32.9288 | 17.6064 | 61.6 | 32.9572 | 9.2215 | 61.8 | 32.9573 | 0.99279 | 62 | 39.53 | 16.1069 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.53 | 75.9589 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.9362 | 74.6964 | 58.2 | 32.9404 | 83.0255 | 58 |  |  |  | 32.9684 | 67.5879 | 60.4 | 32.9695 | 59.224 | 60.6 | 32.9673 | 50.9888 | 60.8 | 32.9674 | 42.5771 | 61 |  |  |  | 32.9662 | 25.9679 | 61.4 | 32.9371 | 17.6067 | 61.6 | 32.9655 | 9.221 | 61.8 | 32.9656 | 0.99276 | 62 | 39.54 | 16.1077 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.54 | 75.9584 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.9445 | 74.6966 | 58.2 | 32.9488 | 83.026 | 58 |  |  |  | 32.9767 | 67.588 | 60.4 | 32.9778 | 59.2242 | 60.6 | 32.9757 | 50.9879 | 60.8 | 32.9757 | 42.5779 | 61 |  |  |  | 32.9745 | 25.9687 | 61.4 | 32.9454 | 17.6069 | 61.6 | 32.9739 | 9.2208 | 61.8 | 32.974 | 0.99274 | 62 | 39.55 | 16.1085 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.55 | 75.9579 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.9529 | 74.6969 | 58.2 | 32.9571 | 83.026 | 58 |  |  |  | 32.9851 | 67.5881 | 60.4 | 32.9861 | 59.2244 | 60.6 | 32.984 | 50.9869 | 60.8 | 32.9841 | 42.5787 | 61 |  |  |  | 32.9829 | 25.9695 | 61.4 | 32.9538 | 17.6072 | 61.6 | 32.9822 | 9.2207 | 61.8 | 32.9823 | 0.99305 | 62 | 39.56 | 16.11 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.56 | 75.9578 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.9612 | 74.6977 | 58.2 | 32.9654 | 83.026 | 58 |  |  |  | 32.9934 | 67.5882 | 60.4 | 32.9945 | 59.2246 | 60.6 | 32.9923 | 50.9855 | 60.8 | 32.9924 | 42.5791 | 61 |  |  |  | 32.9912 | 25.9699 | 61.4 | 32.9621 | 17.6075 | 61.6 | 32.9905 | 9.2206 | 61.8 | 32.9906 | 0.99335 | 62 | 39.57 | 16.1115 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.57 | 75.9578 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.9695 | 74.6986 | 58.2 | 32.9738 | 83.0264 | 58 |  |  |  | 33.0017 | 67.5887 | 60.4 | 33.0028 | 59.2248 | 60.6 | 33.0007 | 50.9842 | 60.8 | 33.0007 | 42.5796 | 61 |  |  |  | 32.9995 | 25.9703 | 61.4 | 32.9704 | 17.6076 | 61.6 | 32.9989 | 9.2204 | 61.8 | 32.999 | 0.99366 | 62 | 39.58 | 16.1126 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.58 | 75.9581 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.9778 | 74.6999 | 58.2 | 32.9821 | 83.0268 | 58 |  |  |  | 33.0101 | 67.5891 | 60.4 | 33.0112 | 59.225 | 60.6 | 33.009 | 50.9829 | 60.8 | 33.009 | 42.5805 | 61 |  |  |  | 33.0079 | 25.9708 | 61.4 | 32.9787 | 17.6076 | 61.6 | 33.0072 | 9.2206 | 61.8 | 33.0073 | 0.99397 | 62 | 39.59 | 16.1137 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.59 | 75.9584 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.9862 | 74.7012 | 58.2 | 32.9904 | 83.0272 | 58 |  |  |  | 33.0184 | 67.5897 | 60.4 | 33.0195 | 59.225 | 60.6 | 33.0173 | 50.9816 | 60.8 | 33.0174 | 42.5814 | 61 |  |  |  | 33.0162 | 25.9714 | 61.4 | 32.9871 | 17.6079 | 61.6 | 33.0156 | 9.2208 | 61.8 | 33.0156 | 0.99394 | 62 | 39.6 | 16.115 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.6 | 75.9589 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 32.9945 | 74.7016 | 58.2 | 32.9987 | 83.0277 | 58 |  |  |  | 33.0267 | 67.5903 | 60.4 | 33.0278 | 59.2251 | 60.6 | 33.0257 | 50.9811 | 60.8 | 33.0257 | 42.5823 | 61 |  |  |  | 33.0245 | 25.9718 | 61.4 | 32.9954 | 17.6081 | 61.6 | 33.0239 | 9.2211 | 61.8 | 33.024 | 0.9939 | 62 | 39.61 | 16.1163 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.61 | 75.9594 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.0028 | 74.702 | 58.2 | 33.0071 | 83.0282 | 58 |  |  |  | 33.0351 | 67.5906 | 60.4 | 33.0362 | 59.2255 | 60.6 | 33.034 | 50.9806 | 60.8 | 33.0341 | 42.5832 | 61 |  |  |  | 33.0329 | 25.9723 | 61.4 | 33.0037 | 17.6083 | 61.6 | 33.0322 | 9.2213 | 61.8 | 33.0323 | 0.99385 | 62 | 39.62 | 16.1176 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.62 | 75.9598 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.0112 | 74.7019 | 58.2 | 33.0154 | 83.0287 | 58 |  |  |  | 33.0434 | 67.5908 | 60.4 | 33.0445 | 59.2259 | 60.6 | 33.0423 | 50.9799 | 60.8 | 33.0424 | 42.5836 | 61 |  |  |  | 33.0412 | 25.9725 | 61.4 | 33.0121 | 17.6084 | 61.6 | 33.0406 | 9.2215 | 61.8 | 33.0406 | 0.99379 | 62 | 39.63 | 16.119 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.63 | 75.9602 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.0195 | 74.7018 | 58.2 | 33.0237 | 83.0295 | 58 |  |  |  | 33.0518 | 67.591 | 60.4 | 33.0528 | 59.2261 | 60.6 | 33.0507 | 50.9792 | 60.8 | 33.0507 | 42.584 | 61 |  |  |  | 33.0495 | 25.9727 | 61.4 | 33.0204 | 17.6085 | 61.6 | 33.0489 | 9.2216 | 61.8 | 33.0489 | 0.99374 | 62 | 39.64 | 16.1205 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.64 | 75.9604 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.0278 | 74.7017 | 58.2 | 33.0321 | 83.0304 | 58 |  |  |  | 33.0601 | 67.5911 | 60.4 | 33.0612 | 59.2263 | 60.6 | 33.059 | 50.9784 | 60.8 | 33.0591 | 42.5847 | 61 |  |  |  | 33.0579 | 25.9732 | 61.4 | 33.0287 | 17.6086 | 61.6 | 33.0572 | 9.2218 | 61.8 | 33.0573 | 0.99369 | 62 | 39.65 | 16.1221 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.65 | 75.9607 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.0362 | 74.7017 | 58.2 | 33.0404 | 83.0312 | 58 |  |  |  | 33.0684 | 67.5914 | 60.4 | 33.0695 | 59.2259 | 60.6 | 33.0673 | 50.9775 | 60.8 | 33.0674 | 42.5853 | 61 |  |  |  | 33.0662 | 25.9736 | 61.4 | 33.037 | 17.6087 | 61.6 | 33.0656 | 9.222 | 61.8 | 33.0656 | 0.99366 | 62 | 39.66 | 16.1235 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.66 | 75.9604 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.0445 | 74.7019 | 58.2 | 33.0487 | 83.032 | 58 |  |  |  | 33.0767 | 67.5917 | 60.4 | 33.0778 | 59.2255 | 60.6 | 33.0757 | 50.9774 | 60.8 | 33.0757 | 42.5864 | 61 |  |  |  | 33.0745 | 25.9741 | 61.4 | 33.0453 | 17.6089 | 61.6 | 33.0739 | 9.2222 | 61.8 | 33.0739 | 0.99363 | 62 | 39.67 | 16.1248 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.67 | 75.9601 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.0528 | 74.702 | 58.2 | 33.057 | 83.0322 | 58 |  |  |  | 33.0851 | 67.5925 | 60.4 | 33.0862 | 59.2253 | 60.6 | 33.084 | 50.9772 | 60.8 | 33.0841 | 42.5875 | 61 |  |  |  | 33.0829 | 25.9745 | 61.4 | 33.0537 | 17.609 | 61.6 | 33.0822 | 9.2223 | 61.8 | 33.0822 | 0.99362 | 62 | 39.68 | 16.1262 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.68 | 75.9601 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.0612 | 74.7019 | 58.2 | 33.0654 | 83.0324 | 58 |  |  |  | 33.0934 | 67.5934 | 60.4 | 33.0945 | 59.225 | 60.6 | 33.0923 | 50.9768 | 60.8 | 33.0924 | 42.5882 | 61 |  |  |  | 33.0912 | 25.9755 | 61.4 | 33.062 | 17.6091 | 61.6 | 33.0906 | 9.2229 | 61.8 | 33.0906 | 0.99362 | 62 | 39.69 | 16.1276 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.69 | 75.9601 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.0695 | 74.7018 | 58.2 | 33.0737 | 83.0325 | 58 |  |  |  | 33.1018 | 67.5937 | 60.4 | 33.1028 | 59.2243 | 60.6 | 33.1006 | 50.9763 | 60.8 | 33.1007 | 42.5889 | 61 |  |  |  | 33.0995 | 25.9765 | 61.4 | 33.0703 | 17.6093 | 61.6 | 33.0989 | 9.2234 | 61.8 | 33.0989 | 0.99397 | 62 | 39.7 | 16.1292 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.7 | 75.9598 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.0778 | 74.7015 | 58.2 | 33.082 | 83.0325 | 58 |  |  |  | 33.1101 | 67.594 | 60.4 | 33.1112 | 59.2237 | 60.6 | 33.109 | 50.9762 | 60.8 | 33.1091 | 42.5896 | 61 |  |  |  | 33.1078 | 25.9773 | 61.4 | 33.0787 | 17.6095 | 61.6 | 33.1072 | 9.224 | 61.8 | 33.1072 | 0.99432 | 62 | 39.71 | 16.1309 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.71 | 75.9596 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.0861 | 74.7012 | 58.2 | 33.0904 | 83.0331 | 58 |  |  |  | 33.1184 | 67.5941 | 60.4 | 33.1195 | 59.2231 | 60.6 | 33.1173 | 50.9761 | 60.8 | 33.1174 | 42.5903 | 61 |  |  |  | 33.1162 | 25.9781 | 61.4 | 33.087 | 17.6096 | 61.6 | 33.1156 | 9.2245 | 61.8 | 33.1156 | 0.99501 | 62 | 39.72 | 16.1318 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.72 | 75.9601 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.0945 | 74.7011 | 58.2 | 33.0987 | 83.0337 | 58 |  |  |  | 33.1268 | 67.5941 | 60.4 | 33.1279 | 59.2225 | 60.6 | 33.1256 | 50.9762 | 60.8 | 33.1257 | 42.5909 | 61 |  |  |  | 33.1245 | 25.9788 | 61.4 | 33.0953 | 17.6096 | 61.6 | 33.1239 | 9.225 | 61.8 | 33.1239 | 0.9957 | 62 | 39.73 | 16.1328 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.73 | 75.9606 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.1028 | 74.701 | 58.2 | 33.107 | 83.034 | 58 |  |  |  | 33.1351 | 67.5936 | 60.4 | 33.1362 | 59.2223 | 60.6 | 33.134 | 50.9763 | 60.8 | 33.1341 | 42.5915 | 61 |  |  |  | 33.1328 | 25.9794 | 61.4 | 33.1037 | 17.6096 | 61.6 | 33.1322 | 9.2255 | 61.8 | 33.1322 | 0.9964 | 62 | 39.74 | 16.134 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.74 | 75.961 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.1111 | 74.7004 | 58.2 | 33.1154 | 83.0343 | 58 |  |  |  | 33.1434 | 67.5931 | 60.4 | 33.1445 | 59.2221 | 60.6 | 33.1423 | 50.9774 | 60.8 | 33.1424 | 42.5921 | 61 |  |  |  | 33.1412 | 25.9798 | 61.4 | 33.112 | 17.6097 | 61.6 | 33.1406 | 9.2259 | 61.8 | 33.1405 | 0.99709 | 62 | 39.75 | 16.1353 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.75 | 75.9615 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.1194 | 74.6999 | 58.2 | 33.1237 | 83.034 | 58 |  |  |  | 33.1518 | 67.5936 | 60.4 | 33.1529 | 59.2223 | 60.6 | 33.1507 | 50.9785 | 60.8 | 33.1507 | 42.5927 | 61 |  |  |  | 33.1495 | 25.9801 | 61.4 | 33.1203 | 17.6097 | 61.6 | 33.1489 | 9.2263 | 61.8 | 33.1489 | 0.99677 | 62 | 39.76 | 16.1361 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.76 | 75.9622 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.1278 | 74.6999 | 58.2 | 33.132 | 83.0337 | 58 |  |  |  | 33.1601 | 67.5942 | 60.4 | 33.1612 | 59.2225 | 60.6 | 33.159 | 50.9799 | 60.8 | 33.1591 | 42.5933 | 61 |  |  |  | 33.1578 | 25.9805 | 61.4 | 33.1286 | 17.6097 | 61.6 | 33.1572 | 9.227 | 61.8 | 33.1572 | 0.99644 | 62 | 39.77 | 16.1369 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.77 | 75.9628 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.1361 | 74.6999 | 58.2 | 33.1404 | 83.0336 | 58 |  |  |  | 33.1684 | 67.5937 | 60.4 | 33.1695 | 59.2222 | 60.6 | 33.1673 | 50.9813 | 60.8 | 33.1674 | 42.594 | 61 |  |  |  | 33.1662 | 25.9808 | 61.4 | 33.137 | 17.6095 | 61.6 | 33.1656 | 9.2276 | 61.8 | 33.1655 | 0.99612 | 62 | 39.78 | 16.1376 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.78 | 75.964 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.1444 | 74.7001 | 58.2 | 33.1487 | 83.0336 | 58 |  |  |  | 33.1768 | 67.5931 | 60.4 | 33.1779 | 59.222 | 60.6 | 33.1756 | 50.9821 | 60.8 | 33.1757 | 42.5947 | 61 |  |  |  | 33.1745 | 25.9814 | 61.4 | 33.1453 | 17.6093 | 61.6 | 33.1739 | 9.2285 | 61.8 | 33.1739 | 0.9958 | 62 | 39.79 | 16.1382 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.79 | 75.9652 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.1528 | 74.7003 | 58.2 | 33.157 | 83.0336 | 58 |  |  |  | 33.1851 | 67.5931 | 60.4 | 33.1862 | 59.2213 | 60.6 | 33.184 | 50.983 | 60.8 | 33.1841 | 42.5955 | 61 |  |  |  | 33.1828 | 25.9819 | 61.4 | 33.1536 | 17.6091 | 61.6 | 33.1823 | 9.2293 | 61.8 | 33.1822 | 0.9958 | 62 | 39.8 | 16.1388 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.8 | 75.9661 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.1611 | 74.7001 | 58.2 | 33.1653 | 83.0335 | 58 |  |  |  | 33.1934 | 67.5931 | 60.4 | 33.1945 | 59.2207 | 60.6 | 33.1923 | 50.9837 | 60.8 | 33.1924 | 42.5961 | 61 |  |  |  | 33.1912 | 25.9822 | 61.4 | 33.162 | 17.6089 | 61.6 | 33.1906 | 9.2302 | 61.8 | 33.1905 | 0.99581 | 62 | 39.81 | 16.1393 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.81 | 75.9671 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.1694 | 74.6999 | 58.2 | 33.1737 | 83.0336 | 58 |  |  |  | 33.2018 | 67.5934 | 60.4 | 33.2029 | 59.2205 | 60.6 | 33.2006 | 50.9844 | 60.8 | 33.2007 | 42.5966 | 61 |  |  |  | 33.1995 | 25.9825 | 61.4 | 33.1703 | 17.6083 | 61.6 | 33.1989 | 9.2311 | 61.8 | 33.1989 | 0.99506 | 62 | 39.82 | 16.1399 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.82 | 75.9681 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.1777 | 74.699 | 58.2 | 33.182 | 83.0337 | 58 |  |  |  | 33.2101 | 67.5937 | 60.4 | 33.2112 | 59.2202 | 60.6 | 33.209 | 50.9847 | 60.8 | 33.2091 | 42.5969 | 61 |  |  |  | 33.2078 | 25.9827 | 61.4 | 33.1786 | 17.6077 | 61.6 | 33.2072 | 9.2322 | 61.8 | 33.2072 | 0.99431 | 62 | 39.83 | 16.1405 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.83 | 75.9691 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.1861 | 74.698 | 58.2 | 33.1903 | 83.0333 | 58 |  |  |  | 33.2184 | 67.5939 | 60.4 | 33.2196 | 59.2195 | 60.6 | 33.2173 | 50.985 | 60.8 | 33.2174 | 42.5971 | 61 |  |  |  | 33.2161 | 25.9828 | 61.4 | 33.187 | 17.6072 | 61.6 | 33.2156 | 9.2333 | 61.8 | 33.2155 | 0.99393 | 62 | 39.84 | 16.1414 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.84 | 75.9692 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.1944 | 74.6968 | 58.2 | 33.1986 | 83.033 | 58 |  |  |  | 33.2268 | 67.5942 | 60.4 | 33.2279 | 59.2188 | 60.6 | 33.2256 | 50.9858 | 60.8 | 33.2258 | 42.5973 | 61 |  |  |  | 33.2245 | 25.9834 | 61.4 | 33.1953 | 17.6066 | 61.6 | 33.2239 | 9.2344 | 61.8 | 33.2238 | 0.99356 | 62 | 39.85 | 16.1422 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.85 | 75.9693 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.2027 | 74.6956 | 58.2 | 33.207 | 83.0328 | 58 |  |  |  | 33.2351 | 67.5941 | 60.4 | 33.2362 | 59.2185 | 60.6 | 33.234 | 50.9865 | 60.8 | 33.2341 | 42.5975 | 61 |  |  |  | 33.2328 | 25.9839 | 61.4 | 33.2036 | 17.6065 | 61.6 | 33.2322 | 9.2355 | 61.8 | 33.2321 | 0.99357 | 62 | 39.86 | 16.1429 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.86 | 75.969 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.2111 | 74.6953 | 58.2 | 33.2153 | 83.0326 | 58 |  |  |  | 33.2434 | 67.5939 | 60.4 | 33.2446 | 59.2182 | 60.6 | 33.2423 | 50.987 | 60.8 | 33.2424 | 42.5975 | 61 |  |  |  | 33.2411 | 25.9839 | 61.4 | 33.2119 | 17.6065 | 61.6 | 33.2406 | 9.2365 | 61.8 | 33.2405 | 0.99359 | 62 | 39.87 | 16.1435 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.87 | 75.9688 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.2194 | 74.695 | 58.2 | 33.2236 | 83.0321 | 58 |  |  |  | 33.2518 | 67.5942 | 60.4 | 33.2529 | 59.2184 | 60.6 | 33.2506 | 50.9874 | 60.8 | 33.2507 | 42.5975 | 61 |  |  |  | 33.2495 | 25.9838 | 61.4 | 33.2202 | 17.6064 | 61.6 | 33.2489 | 9.2376 | 61.8 | 33.2488 | 0.99284 | 62 | 39.88 | 16.1442 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.88 | 75.9692 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.2277 | 74.6944 | 58.2 | 33.232 | 83.0316 | 58 |  |  |  | 33.2601 | 67.5945 | 60.4 | 33.2612 | 59.2187 | 60.6 | 33.259 | 50.9885 | 60.8 | 33.2591 | 42.5974 | 61 |  |  |  | 33.2578 | 25.9835 | 61.4 | 33.2286 | 17.6063 | 61.6 | 33.2573 | 9.2387 | 61.8 | 33.2571 | 0.9921 | 62 | 39.89 | 16.1449 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.89 | 75.9697 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.2361 | 74.6938 | 58.2 | 33.2403 | 83.0314 | 58 |  |  |  | 33.2684 | 67.5951 | 60.4 | 33.2696 | 59.2188 | 60.6 | 33.2673 | 50.9896 | 60.8 | 33.2674 | 42.5972 | 61 |  |  |  | 33.2661 | 25.9832 | 61.4 | 33.2369 | 17.6062 | 61.6 | 33.2656 | 9.2398 | 61.8 | 33.2655 | 0.99139 | 62 | 39.9 | 16.1457 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.9 | 75.9697 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.2444 | 74.6931 | 58.2 | 33.2486 | 83.0312 | 58 |  |  |  | 33.2768 | 67.5956 | 60.4 | 33.2779 | 59.2189 | 60.6 | 33.2756 | 50.99 | 60.8 | 33.2758 | 42.5972 | 61 |  |  |  | 33.2744 | 25.9831 | 61.4 | 33.2452 | 17.6062 | 61.6 | 33.2739 | 9.2408 | 61.8 | 33.2738 | 0.99069 | 62 | 39.91 | 16.1465 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.91 | 75.9696 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.2527 | 74.6925 | 58.2 | 33.257 | 83.0313 | 58 |  |  |  | 33.2851 | 67.5962 | 60.4 | 33.2863 | 59.219 | 60.6 | 33.284 | 50.9904 | 60.8 | 33.2841 | 42.5972 | 61 |  |  |  | 33.2828 | 25.9829 | 61.4 | 33.2536 | 17.6058 | 61.6 | 33.2823 | 9.2419 | 61.8 | 33.2821 | 0.98999 | 62 | 39.92 | 16.1472 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.92 | 75.9706 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.261 | 74.6918 | 58.2 | 33.2653 | 83.0314 | 58 |  |  |  | 33.2934 | 67.5967 | 60.4 | 33.2946 | 59.2191 | 60.6 | 33.2923 | 50.9906 | 60.8 | 33.2924 | 42.5973 | 61 |  |  |  | 33.2911 | 25.9829 | 61.4 | 33.2619 | 17.6055 | 61.6 | 33.2906 | 9.2429 | 61.8 | 33.2904 | 0.98929 | 62 | 39.93 | 16.1479 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.93 | 75.9716 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.2693 | 74.6912 | 58.2 | 33.2736 | 83.0317 | 58 |  |  |  | 33.3018 | 67.5966 | 60.4 | 33.3029 | 59.2195 | 60.6 | 33.3006 | 50.9908 | 60.8 | 33.3008 | 42.5974 | 61 |  |  |  | 33.2994 | 25.9828 | 61.4 | 33.2702 | 17.605 | 61.6 | 33.2989 | 9.244 | 61.8 | 33.2988 | 0.98859 | 62 | 39.94 | 16.148 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.94 | 75.9719 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.2777 | 74.6908 | 58.2 | 33.282 | 83.0321 | 58 |  |  |  | 33.3101 | 67.5965 | 60.4 | 33.3113 | 59.2199 | 60.6 | 33.309 | 50.9916 | 60.8 | 33.3091 | 42.5977 | 61 |  |  |  | 33.3078 | 25.9827 | 61.4 | 33.2785 | 17.6046 | 61.6 | 33.3073 | 9.2451 | 61.8 | 33.3071 | 0.98788 | 62 | 39.95 | 16.148 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.95 | 75.9722 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.286 | 74.6904 | 58.2 | 33.2903 | 83.032 | 58 |  |  |  | 33.3184 | 67.5963 | 60.4 | 33.3196 | 59.2197 | 60.6 | 33.3173 | 50.9925 | 60.8 | 33.3174 | 42.5979 | 61 |  |  |  | 33.3161 | 25.9827 | 61.4 | 33.2869 | 17.6041 | 61.6 | 33.3156 | 9.2461 | 61.8 | 33.3154 | 0.98718 | 62 | 39.96 | 16.1481 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.96 | 75.9725 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.2943 | 74.6897 | 58.2 | 33.2986 | 83.0319 | 58 |  |  |  | 33.3268 | 67.5961 | 60.4 | 33.3279 | 59.2196 | 60.6 | 33.3256 | 50.9929 | 60.8 | 33.3258 | 42.5981 | 61 |  |  |  | 33.3244 | 25.9825 | 61.4 | 33.2952 | 17.6036 | 61.6 | 33.3239 | 9.2468 | 61.8 | 33.3238 | 0.98648 | 62 | 39.97 | 16.1482 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.97 | 75.9727 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.3027 | 74.6889 | 58.2 | 33.3069 | 83.0316 | 58 |  |  |  | 33.3351 | 67.5964 | 60.4 | 33.3363 | 59.2196 | 60.6 | 33.334 | 50.9933 | 60.8 | 33.3341 | 42.5982 | 61 |  |  |  | 33.3328 | 25.9823 | 61.4 | 33.3035 | 17.6031 | 61.6 | 33.3323 | 9.2475 | 61.8 | 33.3321 | 0.98573 | 62 | 39.98 | 16.148 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.98 | 75.9726 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.311 | 74.6889 | 58.2 | 33.3153 | 83.0312 | 58 |  |  |  | 33.3435 | 67.5967 | 60.4 | 33.3446 | 59.2196 | 60.6 | 33.3423 | 50.9943 | 60.8 | 33.3424 | 42.5983 | 61 |  |  |  | 33.3411 | 25.982 | 61.4 | 33.3119 | 17.6026 | 61.6 | 33.3406 | 9.2478 | 61.8 | 33.3404 | 0.98499 | 62 | 39.99 | 16.1479 | 59.6 | 1 | 80.12 | 39.99 | 75.9725 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.3193 | 74.6887 | 58.2 | 33.3236 | 83.0305 | 58 |  |  |  | 33.3518 | 67.5966 | 60.4 | 33.3529 | 59.2201 | 60.6 | 33.3506 | 50.9953 | 60.8 | 33.3508 | 42.5983 | 61 |  |  |  | 33.3494 | 25.9817 | 61.4 | 33.3202 | 17.6021 | 61.6 | 33.3489 | 9.2481 | 61.8 | 33.3488 | 0.98428 | 62 | 40 | 16.1479 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40 | 75.9734 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.3277 | 74.6884 | 58.2 | 33.3319 | 83.0298 | 58 |  |  |  | 33.3601 | 67.5965 | 60.4 | 33.3613 | 59.2206 | 60.6 | 33.359 | 50.9965 | 60.8 | 33.3591 | 42.5983 | 61 |  |  |  | 33.3578 | 25.9811 | 61.4 | 33.3285 | 17.6015 | 61.6 | 33.3573 | 9.2487 | 61.8 | 33.3571 | 0.98358 | 62 | 40.01 | 16.1478 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.01 | 75.9742 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.336 | 74.688 | 58.2 | 33.3402 | 83.0292 | 58 |  |  |  | 33.3685 | 67.5962 | 60.4 | 33.3696 | 59.2205 | 60.6 | 33.3673 | 50.9976 | 60.8 | 33.3674 | 42.5982 | 61 |  |  |  | 33.3661 | 25.9806 | 61.4 | 33.3369 | 17.6016 | 61.6 | 33.3656 | 9.2494 | 61.8 | 33.3654 | 0.98319 | 62 | 40.02 | 16.1476 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.02 | 75.9748 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.3443 | 74.6878 | 58.2 | 33.3486 | 83.0285 | 58 |  |  |  | 33.3768 | 67.5959 | 60.4 | 33.3779 | 59.2204 | 60.6 | 33.3756 | 50.9995 | 60.8 | 33.3758 | 42.5984 | 61 |  |  |  | 33.3744 | 25.9801 | 61.4 | 33.3452 | 17.6016 | 61.6 | 33.3739 | 9.2503 | 61.8 | 33.3737 | 0.9828 | 62 | 40.03 | 16.1473 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.03 | 75.9754 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.3526 | 74.6876 | 58.2 | 33.3569 | 83.0283 | 58 |  |  |  | 33.3851 | 67.5958 | 60.4 | 33.3863 | 59.2207 | 60.6 | 33.384 | 51.0013 | 60.8 | 33.3841 | 42.5986 | 61 |  |  |  | 33.3828 | 25.9797 | 61.4 | 33.3535 | 17.6014 | 61.6 | 33.3823 | 9.2513 | 61.8 | 33.382 | 0.9821 | 62 | 40.04 | 16.147 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.04 | 75.9762 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.361 | 74.6868 | 58.2 | 33.3652 | 83.0281 | 58 |  |  |  | 33.3935 | 67.5956 | 60.4 | 33.3946 | 59.2209 | 60.6 | 33.3923 | 51.0028 | 60.8 | 33.3924 | 42.5987 | 61 |  |  |  | 33.3911 | 25.9791 | 61.4 | 33.3618 | 17.6013 | 61.6 | 33.3906 | 9.2517 | 61.8 | 33.3904 | 0.98141 | 62 | 40.05 | 16.1466 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.05 | 75.977 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.3693 | 74.686 | 58.2 | 33.3736 | 83.0282 | 58 |  |  |  | 33.4018 | 67.5951 | 60.4 | 33.4029 | 59.2215 | 60.6 | 33.4006 | 51.0043 | 60.8 | 33.4008 | 42.5989 | 61 |  |  |  | 33.3994 | 25.9786 | 61.4 | 33.3701 | 17.6011 | 61.6 | 33.399 | 9.2521 | 61.8 | 33.3987 | 0.98072 | 62 | 40.06 | 16.1461 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.06 | 75.9779 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.3776 | 74.6854 | 58.2 | 33.3819 | 83.0283 | 58 |  |  |  | 33.4101 | 67.5947 | 60.4 | 33.4113 | 59.222 | 60.6 | 33.409 | 51.0057 | 60.8 | 33.4091 | 42.5994 | 61 |  |  |  | 33.4077 | 25.9782 | 61.4 | 33.3785 | 17.6008 | 61.6 | 33.4073 | 9.2521 | 61.8 | 33.407 | 0.98002 | 62 | 40.07 | 16.1456 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.07 | 75.9787 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.386 | 74.6848 | 58.2 | 33.3902 | 83.0284 | 58 |  |  |  | 33.4185 | 67.5944 | 60.4 | 33.4196 | 59.222 | 60.6 | 33.4173 | 51.0071 | 60.8 | 33.4174 | 42.5998 | 61 |  |  |  | 33.4161 | 25.9777 | 61.4 | 33.3868 | 17.6007 | 61.6 | 33.4156 | 9.2522 | 61.8 | 33.4154 | 0.97956 | 62 | 40.08 | 16.1452 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.08 | 75.9788 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.3943 | 74.6841 | 58.2 | 33.3986 | 83.0284 | 58 |  |  |  | 33.4268 | 67.5941 | 60.4 | 33.4279 | 59.222 | 60.6 | 33.4256 | 51.0089 | 60.8 | 33.4258 | 42.6 | 61 |  |  |  | 33.4244 | 25.9772 | 61.4 | 33.3951 | 17.6006 | 61.6 | 33.424 | 9.252 | 61.8 | 33.4237 | 0.97909 | 62 | 40.09 | 16.1448 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.09 | 75.9789 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.4026 | 74.6835 | 58.2 | 33.4069 | 83.028 | 58 |  |  |  | 33.4351 | 67.5931 | 60.4 | 33.4363 | 59.2224 | 60.6 | 33.434 | 51.0107 | 60.8 | 33.4341 | 42.6001 | 61 |  |  |  | 33.4327 | 25.9766 | 61.4 | 33.4035 | 17.6003 | 61.6 | 33.4323 | 9.2519 | 61.8 | 33.432 | 0.9786 | 62 | 40.1 | 16.145 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.1 | 75.9788 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.4109 | 74.6827 | 58.2 | 33.4152 | 83.0277 | 58 |  |  |  | 33.4435 | 67.5921 | 60.4 | 33.4446 | 59.2227 | 60.6 | 33.4423 | 51.0118 | 60.8 | 33.4424 | 42.6 | 61 |  |  |  | 33.4411 | 25.9762 | 61.4 | 33.4118 | 17.6001 | 61.6 | 33.4406 | 9.2517 | 61.8 | 33.4404 | 0.97811 | 62 | 40.11 | 16.1451 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.11 | 75.9787 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.4193 | 74.682 | 58.2 | 33.4236 | 83.0268 | 58 |  |  |  | 33.4518 | 67.5916 | 60.4 | 33.453 | 59.2228 | 60.6 | 33.4506 | 51.013 | 60.8 | 33.4508 | 42.5998 | 61 |  |  |  | 33.4494 | 25.9758 | 61.4 | 33.4201 | 17.5998 | 61.6 | 33.4489 | 9.2515 | 61.8 | 33.4487 | 0.97765 | 62 | 40.12 | 16.1457 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.12 | 75.9786 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.4276 | 74.682 | 58.2 | 33.4319 | 83.0259 | 58 |  |  |  | 33.4602 | 67.5911 | 60.4 | 33.4613 | 59.2229 | 60.6 | 33.459 | 51.0145 | 60.8 | 33.4591 | 42.5998 | 61 |  |  |  | 33.4577 | 25.9754 | 61.4 | 33.4284 | 17.5995 | 61.6 | 33.4573 | 9.2514 | 61.8 | 33.457 | 0.97718 | 62 | 40.13 | 16.1464 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.13 | 75.9786 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.4359 | 74.682 | 58.2 | 33.4402 | 83.0257 | 58 |  |  |  | 33.4685 | 67.5911 | 60.4 | 33.4696 | 59.2235 | 60.6 | 33.4673 | 51.016 | 60.8 | 33.4674 | 42.5998 | 61 |  |  |  | 33.4661 | 25.975 | 61.4 | 33.4368 | 17.5993 | 61.6 | 33.4656 | 9.2513 | 61.8 | 33.4654 | 0.97672 | 62 | 40.14 | 16.147 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.14 | 75.9782 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.4442 | 74.6819 | 58.2 | 33.4485 | 83.0254 | 58 |  |  |  | 33.4768 | 67.5911 | 60.4 | 33.478 | 59.2241 | 60.6 | 33.4756 | 51.0177 | 60.8 | 33.4758 | 42.5995 | 61 |  |  |  | 33.4744 | 25.9744 | 61.4 | 33.4451 | 17.5991 | 61.6 | 33.474 | 9.2511 | 61.8 | 33.4737 | 0.97626 | 62 | 40.15 | 16.1476 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.15 | 75.9778 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.4526 | 74.6818 | 58.2 | 33.4569 | 83.0257 | 58 |  |  |  | 33.4852 | 67.5907 | 60.4 | 33.4863 | 59.2248 | 60.6 | 33.4839 | 51.0195 | 60.8 | 33.4841 | 42.5991 | 61 |  |  |  | 33.4827 | 25.9739 | 61.4 | 33.4534 | 17.5992 | 61.6 | 33.4823 | 9.2509 | 61.8 | 33.482 | 0.9756 | 62 | 40.16 | 16.148 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.16 | 75.9793 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.4609 | 74.6819 | 58.2 | 33.4652 | 83.0261 | 58 |  |  |  | 33.4935 | 67.5903 | 60.4 | 33.4946 | 59.2256 | 60.6 | 33.4923 | 51.0204 | 60.8 | 33.4924 | 42.5983 | 61 |  |  |  | 33.491 | 25.9733 | 61.4 | 33.4618 | 17.5993 | 61.6 | 33.4906 | 9.2508 | 61.8 | 33.4903 | 0.97494 | 62 | 40.17 | 16.1485 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.17 | 75.9808 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.4692 | 74.682 | 58.2 | 33.4735 | 83.0264 | 58 |  |  |  | 33.5018 | 67.5895 | 60.4 | 33.503 | 59.2259 | 60.6 | 33.5006 | 51.0213 | 60.8 | 33.5008 | 42.5975 | 61 |  |  |  | 33.4994 | 25.9728 | 61.4 | 33.4701 | 17.5994 | 61.6 | 33.499 | 9.2507 | 61.8 | 33.4987 | 0.97462 | 62 | 40.18 | 16.1489 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.18 | 75.9819 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.4776 | 74.6823 | 58.2 | 33.4818 | 83.0267 | 58 |  |  |  | 33.5102 | 67.5888 | 60.4 | 33.5113 | 59.2263 | 60.6 | 33.509 | 51.023 | 60.8 | 33.5091 | 42.598 | 61 |  |  |  | 33.5077 | 25.9723 | 61.4 | 33.4784 | 17.5995 | 61.6 | 33.5073 | 9.2505 | 61.8 | 33.507 | 0.97429 | 62 | 40.19 | 16.1494 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.19 | 75.983 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.4859 | 74.6826 | 58.2 | 33.4902 | 83.0274 | 58 |  |  |  | 33.5185 | 67.5885 | 60.4 | 33.5196 | 59.2273 | 60.6 | 33.5173 | 51.0246 | 60.8 | 33.5174 | 42.5985 | 61 |  |  |  | 33.516 | 25.9719 | 61.4 | 33.4868 | 17.5997 | 61.6 | 33.5156 | 9.2504 | 61.8 | 33.5153 | 0.97379 | 62 | 40.2 | 16.1498 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.2 | 75.9835 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.4942 | 74.6823 | 58.2 | 33.4985 | 83.0282 | 58 |  |  |  | 33.5268 | 67.5881 | 60.4 | 33.528 | 59.2283 | 60.6 | 33.5256 | 51.026 | 60.8 | 33.5258 | 42.599 | 61 |  |  |  | 33.5244 | 25.9715 | 61.4 | 33.4951 | 17.5998 | 61.6 | 33.524 | 9.2503 | 61.8 | 33.5237 | 0.97329 | 62 | 40.21 | 16.1502 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.21 | 75.984 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.5025 | 74.6819 | 58.2 | 33.5068 | 83.0282 | 58 |  |  |  | 33.5352 | 67.5879 | 60.4 | 33.5363 | 59.2295 | 60.6 | 33.534 | 51.0274 | 60.8 | 33.5341 | 42.5995 | 61 |  |  |  | 33.5327 | 25.9711 | 61.4 | 33.5034 | 17.5999 | 61.6 | 33.5323 | 9.2501 | 61.8 | 33.532 | 0.97228 | 62 | 40.22 | 16.1509 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.22 | 75.9845 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.5109 | 74.682 | 58.2 | 33.5152 | 83.0283 | 58 |  |  |  | 33.5435 | 67.5877 | 60.4 | 33.5446 | 59.2308 | 60.6 | 33.5423 | 51.0279 | 60.8 | 33.5424 | 42.5997 | 61 |  |  |  | 33.541 | 25.9707 | 61.4 | 33.5117 | 17.6001 | 61.6 | 33.5406 | 9.2501 | 61.8 | 33.5403 | 0.97127 | 62 | 40.23 | 16.1515 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.23 | 75.985 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.5192 | 74.6821 | 58.2 | 33.5235 | 83.0278 | 58 |  |  |  | 33.5518 | 67.5876 | 60.4 | 33.553 | 59.2315 | 60.6 | 33.5506 | 51.0283 | 60.8 | 33.5508 | 42.5999 | 61 |  |  |  | 33.5493 | 25.9704 | 61.4 | 33.5201 | 17.6003 | 61.6 | 33.549 | 9.25 | 61.8 | 33.5486 | 0.97026 | 62 | 40.24 | 16.1526 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.24 | 75.9855 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.5275 | 74.6828 | 58.2 | 33.5318 | 83.0273 | 58 |  |  |  | 33.5602 | 67.5875 | 60.4 | 33.5613 | 59.2323 | 60.6 | 33.5589 | 51.0286 | 60.8 | 33.5591 | 42.5999 | 61 |  |  |  | 33.5577 | 25.9699 | 61.4 | 33.5284 | 17.6005 | 61.6 | 33.5573 | 9.2499 | 61.8 | 33.557 | 0.96925 | 62 | 40.25 | 16.1536 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.25 | 75.9861 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.5359 | 74.6835 | 58.2 | 33.5402 | 83.0276 | 58 |  |  |  | 33.5685 | 67.5868 | 60.4 | 33.5696 | 59.2333 | 60.6 | 33.5673 | 51.0289 | 60.8 | 33.5675 | 42.6 | 61 |  |  |  | 33.566 | 25.9694 | 61.4 | 33.5367 | 17.6006 | 61.6 | 33.5656 | 9.2499 | 61.8 | 33.5653 | 0.96892 | 62 | 40.26 | 16.1545 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.26 | 75.9872 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.5442 | 74.6834 | 58.2 | 33.5485 | 83.0278 | 58 |  |  |  | 33.5769 | 67.5861 | 60.4 | 33.578 | 59.2343 | 60.6 | 33.5756 | 51.0287 | 60.8 | 33.5758 | 42.6005 | 61 |  |  |  | 33.5743 | 25.969 | 61.4 | 33.545 | 17.6008 | 61.6 | 33.574 | 9.2495 | 61.8 | 33.5736 | 0.96859 | 62 | 40.27 | 16.1555 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.27 | 75.9883 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.5525 | 74.6834 | 58.2 | 33.5568 | 83.0279 | 58 |  |  |  | 33.5852 | 67.5861 | 60.4 | 33.5863 | 59.2349 | 60.6 | 33.5839 | 51.0284 | 60.8 | 33.5841 | 42.601 | 61 |  |  |  | 33.5827 | 25.9685 | 61.4 | 33.5534 | 17.6011 | 61.6 | 33.5823 | 9.2491 | 61.8 | 33.5819 | 0.96827 | 62 | 40.28 | 16.1568 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.28 | 75.9879 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.5609 | 74.6833 | 58.2 | 33.5651 | 83.0279 | 58 |  |  |  | 33.5935 | 67.5861 | 60.4 | 33.5947 | 59.2356 | 60.6 | 33.5923 | 51.0287 | 60.8 | 33.5925 | 42.6017 | 61 |  |  |  | 33.591 | 25.9683 | 61.4 | 33.5617 | 17.6014 | 61.6 | 33.5907 | 9.2485 | 61.8 | 33.5903 | 0.96795 | 62 | 40.29 | 16.1582 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.29 | 75.9875 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.5692 | 74.6833 | 58.2 | 33.5735 | 83.0279 | 58 |  |  |  | 33.6019 | 67.5863 | 60.4 | 33.603 | 59.2362 | 60.6 | 33.6006 | 51.029 | 60.8 | 33.6008 | 42.6023 | 61 |  |  |  | 33.5993 | 25.968 | 61.4 | 33.57 | 17.6018 | 61.6 | 33.599 | 9.248 | 61.8 | 33.5986 | 0.96797 | 62 | 40.3 | 16.1596 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.3 | 75.9871 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.5775 | 74.6829 | 58.2 | 33.5818 | 83.0279 | 58 |  |  |  | 33.6102 | 67.5865 | 60.4 | 33.6113 | 59.2368 | 60.6 | 33.6089 | 51.029 | 60.8 | 33.6091 | 42.6027 | 61 |  |  |  | 33.6077 | 25.9678 | 61.4 | 33.5783 | 17.6022 | 61.6 | 33.6073 | 9.2474 | 61.8 | 33.6069 | 0.96799 | 62 | 40.31 | 16.1609 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.31 | 75.9868 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.5858 | 74.6825 | 58.2 | 33.5901 | 83.028 | 58 |  |  |  | 33.6185 | 67.5861 | 60.4 | 33.6197 | 59.2372 | 60.6 | 33.6173 | 51.0289 | 60.8 | 33.6175 | 42.6032 | 61 |  |  |  | 33.616 | 25.9676 | 61.4 | 33.5867 | 17.6025 | 61.6 | 33.6157 | 9.2468 | 61.8 | 33.6153 | 0.96806 | 62 | 40.32 | 16.1623 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.32 | 75.9861 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.5941 | 74.684 | 58.2 | 33.5984 | 83.028 | 58 |  |  |  | 33.6269 | 67.5858 | 60.4 | 33.628 | 59.2376 | 60.6 | 33.6256 | 51.0285 | 60.8 | 33.6258 | 42.6037 | 61 |  |  |  | 33.6243 | 25.9673 | 61.4 | 33.595 | 17.6029 | 61.6 | 33.624 | 9.2468 | 61.8 | 33.6236 | 0.96812 | 62 | 40.33 | 16.1638 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.33 | 75.9855 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.6025 | 74.6855 | 58.2 | 33.6068 | 83.0282 | 58 |  |  |  | 33.6352 | 67.5859 | 60.4 | 33.6363 | 59.239 | 60.6 | 33.6339 | 51.0281 | 60.8 | 33.6341 | 42.6043 | 61 |  |  |  | 33.6327 | 25.967 | 61.4 | 33.6033 | 17.6032 | 61.6 | 33.6323 | 9.2469 | 61.8 | 33.6319 | 0.96818 | 62 | 40.34 | 16.1649 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.34 | 75.9855 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.6108 | 74.6867 | 58.2 | 33.6151 | 83.0283 | 58 |  |  |  | 33.6435 | 67.5861 | 60.4 | 33.6447 | 59.2404 | 60.6 | 33.6423 | 51.0273 | 60.8 | 33.6425 | 42.6048 | 61 |  |  |  | 33.641 | 25.9663 | 61.4 | 33.6117 | 17.6036 | 61.6 | 33.6407 | 9.2469 | 61.8 | 33.6403 | 0.96825 | 62 | 40.35 | 16.1661 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.35 | 75.9856 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.6191 | 74.6879 | 58.2 | 33.6234 | 83.0283 | 58 |  |  |  | 33.6519 | 67.5861 | 60.4 | 33.653 | 59.2414 | 60.6 | 33.6506 | 51.0265 | 60.8 | 33.6508 | 42.6052 | 61 |  |  |  | 33.6493 | 25.9656 | 61.4 | 33.62 | 17.6035 | 61.6 | 33.649 | 9.2469 | 61.8 | 33.6486 | 0.96792 | 62 | 40.36 | 16.1673 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.36 | 75.9859 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.6275 | 74.688 | 58.2 | 33.6318 | 83.0282 | 58 |  |  |  | 33.6602 | 67.5862 | 60.4 | 33.6613 | 59.2424 | 60.6 | 33.6589 | 51.0262 | 60.8 | 33.6591 | 42.6056 | 61 |  |  |  | 33.6577 | 25.9651 | 61.4 | 33.6283 | 17.6034 | 61.6 | 33.6573 | 9.2469 | 61.8 | 33.6569 | 0.96759 | 62 | 40.37 | 16.1685 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.37 | 75.9862 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.6358 | 74.6881 | 58.2 | 33.6401 | 83.0284 | 58 |  |  |  | 33.6685 | 67.5856 | 60.4 | 33.6697 | 59.2433 | 60.6 | 33.6673 | 51.0259 | 60.8 | 33.6675 | 42.6059 | 61 |  |  |  | 33.666 | 25.9646 | 61.4 | 33.6367 | 17.6032 | 61.6 | 33.6657 | 9.2469 | 61.8 | 33.6652 | 0.96783 | 62 | 40.38 | 16.1694 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.38 | 75.9853 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.6441 | 74.6885 | 58.2 | 33.6484 | 83.0286 | 58 |  |  |  | 33.6769 | 67.5851 | 60.4 | 33.678 | 59.2441 | 60.6 | 33.6756 | 51.0253 | 60.8 | 33.6758 | 42.6064 | 61 |  |  |  | 33.6743 | 25.9642 | 61.4 | 33.645 | 17.603 | 61.6 | 33.674 | 9.2466 | 61.8 | 33.6736 | 0.96806 | 62 | 40.39 | 16.1702 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.39 | 75.9845 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.6524 | 74.689 | 58.2 | 33.6567 | 83.029 | 58 |  |  |  | 33.6852 | 67.5846 | 60.4 | 33.6863 | 59.2446 | 60.6 | 33.6839 | 51.0248 | 60.8 | 33.6841 | 42.6068 | 61 |  |  |  | 33.6826 | 25.9638 | 61.4 | 33.6533 | 17.6028 | 61.6 | 33.6823 | 9.2464 | 61.8 | 33.6819 | 0.96865 | 62 | 40.4 | 16.1712 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.4 | 75.9844 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.6608 | 74.6893 | 58.2 | 33.6651 | 83.0295 | 58 |  |  |  | 33.6936 | 67.5842 | 60.4 | 33.6947 | 59.245 | 60.6 | 33.6923 | 51.0249 | 60.8 | 33.6925 | 42.6078 | 61 |  |  |  | 33.691 | 25.9632 | 61.4 | 33.6616 | 17.6027 | 61.6 | 33.6907 | 9.2461 | 61.8 | 33.6902 | 0.96923 | 62 | 40.41 | 16.1723 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.41 | 75.9842 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.6691 | 74.6897 | 58.2 | 33.6734 | 83.0299 | 58 |  |  |  | 33.7019 | 67.5838 | 60.4 | 33.703 | 59.2448 | 60.6 | 33.7006 | 51.025 | 60.8 | 33.7008 | 42.6087 | 61 |  |  |  | 33.6993 | 25.9625 | 61.4 | 33.67 | 17.6024 | 61.6 | 33.699 | 9.2459 | 61.8 | 33.6985 | 0.96964 | 62 | 40.42 | 16.1732 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.42 | 75.9837 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.6774 | 74.6906 | 58.2 | 33.6817 | 83.0303 | 58 |  |  |  | 33.7102 | 67.5834 | 60.4 | 33.7113 | 59.2446 | 60.6 | 33.7089 | 51.0248 | 60.8 | 33.7091 | 42.6089 | 61 |  |  |  | 33.7076 | 25.9623 | 61.4 | 33.6783 | 17.6022 | 61.6 | 33.7073 | 9.2455 | 61.8 | 33.7069 | 0.97005 | 62 | 40.43 | 16.1742 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.43 | 75.9831 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.6858 | 74.6914 | 58.2 | 33.6901 | 83.03 | 58 |  |  |  | 33.7186 | 67.5841 | 60.4 | 33.7197 | 59.245 | 60.6 | 33.7173 | 51.0246 | 60.8 | 33.7175 | 42.6091 | 61 |  |  |  | 33.716 | 25.9621 | 61.4 | 33.6866 | 17.602 | 61.6 | 33.7157 | 9.2451 | 61.8 | 33.7152 | 0.97046 | 62 | 40.44 | 16.1747 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.44 | 75.9833 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.6941 | 74.6914 | 58.2 | 33.6984 | 83.0297 | 58 |  |  |  | 33.7269 | 67.5848 | 60.4 | 33.728 | 59.2453 | 60.6 | 33.7256 | 51.0237 | 60.8 | 33.7258 | 42.6093 | 61 |  |  |  | 33.7243 | 25.9622 | 61.4 | 33.6949 | 17.6019 | 61.6 | 33.724 | 9.245 | 61.8 | 33.7235 | 0.97087 | 62 | 40.45 | 16.1752 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.45 | 75.9834 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.7024 | 74.6914 | 58.2 | 33.7067 | 83.0295 | 58 |  |  |  | 33.7352 | 67.5861 | 60.4 | 33.7363 | 59.2462 | 60.6 | 33.7339 | 51.0229 | 60.8 | 33.7341 | 42.6096 | 61 |  |  |  | 33.7326 | 25.9623 | 61.4 | 33.7033 | 17.6018 | 61.6 | 33.7324 | 9.245 | 61.8 | 33.7319 | 0.97145 | 62 | 40.46 | 16.1761 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.46 | 75.9834 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.7108 | 74.6919 | 58.2 | 33.715 | 83.0293 | 58 |  |  |  | 33.7436 | 67.5873 | 60.4 | 33.7447 | 59.247 | 60.6 | 33.7423 | 51.0223 | 60.8 | 33.7425 | 42.6101 | 61 |  |  |  | 33.741 | 25.9621 | 61.4 | 33.7116 | 17.6017 | 61.6 | 33.7407 | 9.2452 | 61.8 | 33.7402 | 0.97203 | 62 | 40.47 | 16.1769 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.47 | 75.9834 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.7191 | 74.6924 | 58.2 | 33.7234 | 83.0291 | 58 |  |  |  | 33.7519 | 67.588 | 60.4 | 33.753 | 59.2479 | 60.6 | 33.7506 | 51.0217 | 60.8 | 33.7508 | 42.6107 | 61 |  |  |  | 33.7493 | 25.9618 | 61.4 | 33.7199 | 17.6016 | 61.6 | 33.749 | 9.2454 | 61.8 | 33.7485 | 0.97261 | 62 | 40.48 | 16.1781 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.48 | 75.9831 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.7274 | 74.6927 | 58.2 | 33.7317 | 83.0288 | 58 |  |  |  | 33.7602 | 67.5887 | 60.4 | 33.7614 | 59.2487 | 60.6 | 33.7589 | 51.0217 | 60.8 | 33.7591 | 42.6108 | 61 |  |  |  | 33.7576 | 25.9617 | 61.4 | 33.7282 | 17.6015 | 61.6 | 33.7574 | 9.2456 | 61.8 | 33.7569 | 0.97319 | 62 | 40.49 | 16.1792 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.49 | 75.9828 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.7357 | 74.693 | 58.2 | 33.74 | 83.0293 | 58 |  |  |  | 33.7686 | 67.5894 | 60.4 | 33.7697 | 59.2487 | 60.6 | 33.7673 | 51.0218 | 60.8 | 33.7675 | 42.6109 | 61 |  |  |  | 33.766 | 25.9616 | 61.4 | 33.7366 | 17.6014 | 61.6 | 33.7657 | 9.2458 | 61.8 | 33.7652 | 0.97376 | 62 | 40.5 | 16.1801 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.5 | 75.9824 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.744 | 74.6933 | 58.2 | 33.7484 | 83.0297 | 58 |  |  |  | 33.7769 | 67.59 | 60.4 | 33.778 | 59.2486 | 60.6 | 33.7756 | 51.0212 | 60.8 | 33.7758 | 42.6114 | 61 |  |  |  | 33.7743 | 25.9613 | 61.4 | 33.7449 | 17.6013 | 61.6 | 33.774 | 9.2458 | 61.8 | 33.7735 | 0.97433 | 62 | 40.51 | 16.181 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.51 | 75.9821 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.7524 | 74.6935 | 58.2 | 33.7567 | 83.0302 | 58 |  |  |  | 33.7852 | 67.5911 | 60.4 | 33.7864 | 59.2499 | 60.6 | 33.7839 | 51.0206 | 60.8 | 33.7841 | 42.6118 | 61 |  |  |  | 33.7826 | 25.961 | 61.4 | 33.7532 | 17.6014 | 61.6 | 33.7823 | 9.2458 | 61.8 | 33.7818 | 0.9749 | 62 | 40.52 | 16.1821 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.52 | 75.9816 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.7607 | 74.6936 | 58.2 | 33.765 | 83.0307 | 58 |  |  |  | 33.7936 | 67.5923 | 60.4 | 33.7947 | 59.2512 | 60.6 | 33.7923 | 51.0192 | 60.8 | 33.7925 | 42.612 | 61 |  |  |  | 33.791 | 25.9611 | 61.4 | 33.7616 | 17.6014 | 61.6 | 33.7907 | 9.2458 | 61.8 | 33.7902 | 0.97547 | 62 | 40.53 | 16.1833 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.53 | 75.9812 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.769 | 74.6938 | 58.2 | 33.7733 | 83.0306 | 58 |  |  |  | 33.8019 | 67.5937 | 60.4 | 33.803 | 59.2518 | 60.6 | 33.8006 | 51.0178 | 60.8 | 33.8008 | 42.6123 | 61 |  |  |  | 33.7993 | 25.9612 | 61.4 | 33.7699 | 17.6014 | 61.6 | 33.799 | 9.2458 | 61.8 | 33.7985 | 0.97643 | 62 | 40.54 | 16.1845 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.54 | 75.9803 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.7774 | 74.6947 | 58.2 | 33.7816 | 83.0305 | 58 |  |  |  | 33.8102 | 67.5951 | 60.4 | 33.8114 | 59.2524 | 60.6 | 33.8089 | 51.0167 | 60.8 | 33.8091 | 42.6125 | 61 |  |  |  | 33.8076 | 25.9612 | 61.4 | 33.7782 | 17.6014 | 61.6 | 33.8074 | 9.2459 | 61.8 | 33.8068 | 0.97739 | 62 | 40.55 | 16.1857 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.55 | 75.9793 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.7857 | 74.6957 | 58.2 | 33.79 | 83.0301 | 58 |  |  |  | 33.8186 | 67.596 | 60.4 | 33.8197 | 59.252 | 60.6 | 33.8173 | 51.0156 | 60.8 | 33.8175 | 42.6128 | 61 |  |  |  | 33.8159 | 25.9612 | 61.4 | 33.7866 | 17.6015 | 61.6 | 33.8157 | 9.2461 | 61.8 | 33.8152 | 0.97836 | 62 | 40.56 | 16.187 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.56 | 75.979 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.794 | 74.6957 | 58.2 | 33.7983 | 83.0298 | 58 |  |  |  | 33.8269 | 67.5968 | 60.4 | 33.828 | 59.2516 | 60.6 | 33.8256 | 51.0145 | 60.8 | 33.8258 | 42.613 | 61 |  |  |  | 33.8243 | 25.9614 | 61.4 | 33.7949 | 17.6015 | 61.6 | 33.824 | 9.2467 | 61.8 | 33.8235 | 0.97932 | 62 | 40.57 | 16.1883 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.57 | 75.9786 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.8023 | 74.6958 | 58.2 | 33.8066 | 83.0299 | 58 |  |  |  | 33.8353 | 67.5978 | 60.4 | 33.8364 | 59.2527 | 60.6 | 33.8339 | 51.0133 | 60.8 | 33.8342 | 42.6133 | 61 |  |  |  | 33.8326 | 25.9616 | 61.4 | 33.8032 | 17.6019 | 61.6 | 33.8324 | 9.2473 | 61.8 | 33.8318 | 0.97737 | 62 | 40.58 | 16.1895 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.58 | 75.9787 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.8107 | 74.6962 | 58.2 | 33.8149 | 83.0301 | 58 |  |  |  | 33.8436 | 67.5988 | 60.4 | 33.8447 | 59.2538 | 60.6 | 33.8423 | 51.0121 | 60.8 | 33.8425 | 42.6135 | 61 |  |  |  | 33.8409 | 25.9618 | 61.4 | 33.8115 | 17.6022 | 61.6 | 33.8407 | 9.2478 | 61.8 | 33.8401 | 0.97542 | 62 | 40.59 | 16.1908 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.59 | 75.9787 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.819 | 74.6966 | 58.2 | 33.8233 | 83.0302 | 58 |  |  |  | 33.8519 | 67.6002 | 60.4 | 33.853 | 59.2543 | 60.6 | 33.8506 | 51.0109 | 60.8 | 33.8508 | 42.6138 | 61 |  |  |  | 33.8493 | 25.962 | 61.4 | 33.8199 | 17.6027 | 61.6 | 33.849 | 9.2484 | 61.8 | 33.8485 | 0.94539 | 62 | 40.6 | 16.1916 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.6 | 75.9781 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.8273 | 74.6967 | 58.2 | 33.8316 | 83.0303 | 58 |  |  |  | 33.8603 | 67.6016 | 60.4 | 33.8614 | 59.2548 | 60.6 | 33.8589 | 51.0096 | 60.8 | 33.8591 | 42.6144 | 61 |  |  |  | 33.8576 | 25.9622 | 61.4 | 33.8282 | 17.6032 | 61.6 | 33.8574 | 9.2486 | 61.8 | 33.8568 | 0.91536 | 62 | 40.61 | 16.1925 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.61 | 75.9775 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.8357 | 74.6969 | 58.2 | 33.8399 | 83.0309 | 58 |  |  |  | 33.8686 | 67.6023 | 60.4 | 33.8697 | 59.2549 | 60.6 | 33.8673 | 51.0083 | 60.8 | 33.8675 | 42.6151 | 61 |  |  |  | 33.8659 | 25.9624 | 61.4 | 33.8365 | 17.6035 | 61.6 | 33.8657 | 9.2488 | 61.8 | 33.8651 | 0.91322 | 62 | 40.62 | 16.1928 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.62 | 75.9774 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.844 | 74.6966 | 58.2 | 33.8483 | 83.0314 | 58 |  |  |  | 33.8769 | 67.6031 | 60.4 | 33.8781 | 59.255 | 60.6 | 33.8756 | 51.0073 | 60.8 | 33.8758 | 42.6154 | 61 |  |  |  | 33.8743 | 25.9627 | 61.4 | 33.8448 | 17.6039 | 61.6 | 33.8741 | 9.249 | 61.8 | 33.8734 | 0.91108 | 62 | 40.63 | 16.1931 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.63 | 75.9773 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.8523 | 74.6963 | 58.2 | 33.8566 | 83.0315 | 58 |  |  |  | 33.8853 | 67.6036 | 60.4 | 33.8864 | 59.2548 | 60.6 | 33.8839 | 51.0063 | 60.8 | 33.8842 | 42.6157 | 61 |  |  |  | 33.8826 | 25.963 | 61.4 | 33.8532 | 17.6041 | 61.6 | 33.8824 | 9.2492 | 61.8 | 33.8818 | 0.91174 | 62 | 40.64 | 16.1937 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.64 | 75.9769 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.8607 | 74.6971 | 58.2 | 33.8649 | 83.0315 | 58 |  |  |  | 33.8936 | 67.6041 | 60.4 | 33.8947 | 59.2546 | 60.6 | 33.8923 | 51.0048 | 60.8 | 33.8925 | 42.6165 | 61 |  |  |  | 33.8909 | 25.9633 | 61.4 | 33.8615 | 17.6043 | 61.6 | 33.8907 | 9.2492 | 61.8 | 33.8901 | 0.9124 | 62 | 40.65 | 16.1943 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.65 | 75.9764 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.869 | 74.6979 | 58.2 | 33.8732 | 83.0312 | 58 |  |  |  | 33.9019 | 67.6047 | 60.4 | 33.9031 | 59.2549 | 60.6 | 33.9006 | 51.0033 | 60.8 | 33.9008 | 42.6172 | 61 |  |  |  | 33.8993 | 25.9637 | 61.4 | 33.8698 | 17.6043 | 61.6 | 33.899 | 9.2492 | 61.8 | 33.8984 | 0.91393 | 62 | 40.66 | 16.1955 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.66 | 75.975 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.8773 | 74.6982 | 58.2 | 33.8816 | 83.0308 | 58 |  |  |  | 33.9103 | 67.6053 | 60.4 | 33.9114 | 59.2553 | 60.6 | 33.9089 | 51.0019 | 60.8 | 33.9092 | 42.6181 | 61 |  |  |  | 33.9076 | 25.9641 | 61.4 | 33.8781 | 17.6043 | 61.6 | 33.9074 | 9.2492 | 61.8 | 33.9068 | 0.91546 | 62 | 40.67 | 16.1967 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.67 | 75.9736 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.8856 | 74.6985 | 58.2 | 33.8899 | 83.0302 | 58 |  |  |  | 33.9186 | 67.6063 | 60.4 | 33.9197 | 59.2556 | 60.6 | 33.9173 | 51.0005 | 60.8 | 33.9175 | 42.619 | 61 |  |  |  | 33.9159 | 25.9646 | 61.4 | 33.8865 | 17.6041 | 61.6 | 33.9157 | 9.2492 | 61.8 | 33.9151 | 0.91683 | 62 | 40.68 | 16.1978 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.68 | 75.9724 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.894 | 74.6986 | 58.2 | 33.8982 | 83.0296 | 58 |  |  |  | 33.9269 | 67.6073 | 60.4 | 33.9281 | 59.2559 | 60.6 | 33.9256 | 50.9988 | 60.8 | 33.9258 | 42.6188 | 61 |  |  |  | 33.9243 | 25.9645 | 61.4 | 33.8948 | 17.6039 | 61.6 | 33.9241 | 9.2492 | 61.8 | 33.9234 | 0.91821 | 62 | 40.69 | 16.1989 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.69 | 75.9711 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.9023 | 74.6987 | 58.2 | 33.9065 | 83.0289 | 58 |  |  |  | 33.9353 | 67.6078 | 60.4 | 33.9364 | 59.2564 | 60.6 | 33.9339 | 50.9971 | 60.8 | 33.9342 | 42.6186 | 61 |  |  |  | 33.9326 | 25.9645 | 61.4 | 33.9031 | 17.6036 | 61.6 | 33.9324 | 9.2492 | 61.8 | 33.9318 | 0.91949 | 62 | 40.7 | 16.2001 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.7 | 75.9705 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.9106 | 74.6992 | 58.2 | 33.9149 | 83.0281 | 58 |  |  |  | 33.9436 | 67.6084 | 60.4 | 33.9447 | 59.257 | 60.6 | 33.9423 | 50.9958 | 60.8 | 33.9425 | 42.6187 | 61 |  |  |  | 33.9409 | 25.9646 | 61.4 | 33.9115 | 17.6034 | 61.6 | 33.9407 | 9.2492 | 61.8 | 33.9401 | 0.92078 | 62 | 40.71 | 16.2013 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.71 | 75.9698 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.9189 | 74.6996 | 58.2 | 33.9232 | 83.0284 | 58 |  |  |  | 33.9519 | 67.6084 | 60.4 | 33.9531 | 59.2568 | 60.6 | 33.9506 | 50.9944 | 60.8 | 33.9508 | 42.6187 | 61 |  |  |  | 33.9492 | 25.9647 | 61.4 | 33.9198 | 17.6033 | 61.6 | 33.9491 | 9.2492 | 61.8 | 33.9484 | 0.92214 | 62 | 40.72 | 16.2023 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.72 | 75.9691 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.9273 | 74.7002 | 58.2 | 33.9315 | 83.0287 | 58 |  |  |  | 33.9603 | 67.6085 | 60.4 | 33.9614 | 59.2566 | 60.6 | 33.9589 | 50.9931 | 60.8 | 33.9592 | 42.6188 | 61 |  |  |  | 33.9576 | 25.965 | 61.4 | 33.9281 | 17.6032 | 61.6 | 33.9574 | 9.2492 | 61.8 | 33.9568 | 0.92349 | 62 | 40.73 | 16.2032 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.73 | 75.9684 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.9356 | 74.7007 | 58.2 | 33.9398 | 83.0292 | 58 |  |  |  | 33.9686 | 67.6091 | 60.4 | 33.9698 | 59.2564 | 60.6 | 33.9673 | 50.9919 | 60.8 | 33.9675 | 42.619 | 61 |  |  |  | 33.9659 | 25.9653 | 61.4 | 33.9365 | 17.603 | 61.6 | 33.9657 | 9.2492 | 61.8 | 33.9651 | 0.92492 | 62 | 40.74 | 16.2037 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.74 | 75.968 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.9439 | 74.7007 | 58.2 | 33.9482 | 83.0297 | 58 |  |  |  | 33.977 | 67.6098 | 60.4 | 33.9781 | 59.2563 | 60.6 | 33.9756 | 50.99 | 60.8 | 33.9758 | 42.6195 | 61 |  |  |  | 33.9742 | 25.9657 | 61.4 | 33.9448 | 17.6029 | 61.6 | 33.9741 | 9.2497 | 61.8 | 33.9734 | 0.92635 | 62 | 40.75 | 16.2042 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.75 | 75.9676 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.9522 | 74.7008 | 58.2 | 33.9565 | 83.0301 | 58 |  |  |  | 33.9853 | 67.6103 | 60.4 | 33.9864 | 59.2558 | 60.6 | 33.9839 | 50.9881 | 60.8 | 33.9842 | 42.6201 | 61 |  |  |  | 33.9826 | 25.9661 | 61.4 | 33.9531 | 17.6027 | 61.6 | 33.9824 | 9.2502 | 61.8 | 33.9817 | 0.92746 | 62 | 40.76 | 16.2047 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.76 | 75.967 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.9606 | 74.701 | 58.2 | 33.9648 | 83.0304 | 58 |  |  |  | 33.9936 | 67.6108 | 60.4 | 33.9948 | 59.2553 | 60.6 | 33.9923 | 50.9866 | 60.8 | 33.9925 | 42.6196 | 61 |  |  |  | 33.9909 | 25.9662 | 61.4 | 33.9614 | 17.6026 | 61.6 | 33.9908 | 9.2508 | 61.8 | 33.9901 | 0.92858 | 62 | 40.77 | 16.2052 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.77 | 75.9664 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.9689 | 74.7011 | 58.2 | 33.9731 | 83.0304 | 58 |  |  |  | 34.002 | 67.6111 | 60.4 | 34.0031 | 59.2553 | 60.6 | 34.0006 | 50.9851 | 60.8 | 34.0008 | 42.6191 | 61 |  |  |  | 33.9992 | 25.9664 | 61.4 | 33.9698 | 17.6024 | 61.6 | 33.9991 | 9.2514 | 61.8 | 33.9984 | 0.92972 | 62 | 40.78 | 16.2055 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.78 | 75.9662 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.9772 | 74.7011 | 58.2 | 33.9815 | 83.0304 | 58 |  |  |  | 34.0103 | 67.6114 | 60.4 | 34.0114 | 59.2552 | 60.6 | 34.0089 | 50.9831 | 60.8 | 34.0092 | 42.6182 | 61 |  |  |  | 34.0076 | 25.9662 | 61.4 | 33.9781 | 17.6023 | 61.6 | 34.0074 | 9.252 | 61.8 | 34.0067 | 0.93087 | 62 | 40.79 | 16.2059 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.79 | 75.966 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.9856 | 74.701 | 58.2 | 33.9898 | 83.0303 | 58 |  |  |  | 34.0186 | 67.6117 | 60.4 | 34.0198 | 59.2548 | 60.6 | 34.0173 | 50.9812 | 60.8 | 34.0175 | 42.6173 | 61 |  |  |  | 34.0159 | 25.966 | 61.4 | 33.9864 | 17.6021 | 61.6 | 34.0157 | 9.2526 | 61.8 | 34.015 | 0.93163 | 62 | 40.8 | 16.2064 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.8 | 75.966 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 33.9939 | 74.7013 | 58.2 | 33.9981 | 83.0302 | 58 |  |  |  | 34.027 | 67.612 | 60.4 | 34.0281 | 59.2544 | 60.6 | 34.0256 | 50.98 | 60.8 | 34.0258 | 42.6166 | 61 |  |  |  | 34.0242 | 25.9659 | 61.4 | 33.9948 | 17.6019 | 61.6 | 34.0241 | 9.2532 | 61.8 | 34.0234 | 0.93239 | 62 | 40.81 | 16.2069 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.81 | 75.966 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 34.0022 | 74.7016 | 58.2 | 34.0064 | 83.0303 | 58 |  |  |  | 34.0353 | 67.6124 | 60.4 | 34.0365 | 59.2543 | 60.6 | 34.0339 | 50.9787 | 60.8 | 34.0342 | 42.6159 | 61 |  |  |  | 34.0326 | 25.9657 | 61.4 | 34.0031 | 17.6015 | 61.6 | 34.0324 | 9.2538 | 61.8 | 34.0317 | 0.93351 | 62 | 40.82 | 16.2072 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.82 | 75.966 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 34.0106 | 74.7008 | 58.2 | 34.0148 | 83.0304 | 58 |  |  |  | 34.0436 | 67.6128 | 60.4 | 34.0448 | 59.2542 | 60.6 | 34.0423 | 50.9783 | 60.8 | 34.0425 | 42.6151 | 61 |  |  |  | 34.0409 | 25.9656 | 61.4 | 34.0114 | 17.6011 | 61.6 | 34.0408 | 9.2538 | 61.8 | 34.04 | 0.93462 | 62 | 40.83 | 16.2075 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.83 | 75.966 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 34.0189 | 74.7 | 58.2 | 34.0231 | 83.0298 | 58 |  |  |  | 34.052 | 67.6127 | 60.4 | 34.0531 | 59.2535 | 60.6 | 34.0506 | 50.9778 | 60.8 | 34.0508 | 42.6143 | 61 |  |  |  | 34.0492 | 25.9655 | 61.4 | 34.0197 | 17.6007 | 61.6 | 34.0491 | 9.2537 | 61.8 | 34.0484 | 0.93551 | 62 | 40.84 | 16.2078 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.84 | 75.9658 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 34.0272 | 74.699 | 58.2 | 34.0314 | 83.0291 | 58 |  |  |  | 34.0603 | 67.6126 | 60.4 | 34.0615 | 59.2528 | 60.6 | 34.0589 | 50.9775 | 60.8 | 34.0592 | 42.6141 | 61 |  |  |  | 34.0576 | 25.9654 | 61.4 | 34.028 | 17.6003 | 61.6 | 34.0574 | 9.2538 | 61.8 | 34.0567 | 0.9364 | 62 | 40.85 | 16.208 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.85 | 75.9656 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 34.0355 | 74.6981 | 58.2 | 34.0398 | 83.0295 | 58 |  |  |  | 34.0686 | 67.6128 | 60.4 | 34.0698 | 59.2528 | 60.6 | 34.0673 | 50.9772 | 60.8 | 34.0675 | 42.614 | 61 |  |  |  | 34.0659 | 25.9653 | 61.4 | 34.0364 | 17.6004 | 61.6 | 34.0658 | 9.2538 | 61.8 | 34.065 | 0.93694 | 62 | 40.86 | 16.2082 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.86 | 75.9654 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 34.0439 | 74.6978 | 58.2 | 34.0481 | 83.0299 | 58 |  |  |  | 34.077 | 67.6131 | 60.4 | 34.0781 | 59.2528 | 60.6 | 34.0756 | 50.9767 | 60.8 | 34.0759 | 42.6135 | 61 |  |  |  | 34.0742 | 25.965 | 61.4 | 34.0447 | 17.6005 | 61.6 | 34.0741 | 9.2537 | 61.8 | 34.0733 | 0.93748 | 62 | 40.87 | 16.2084 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.87 | 75.9653 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 34.0522 | 74.6976 | 58.2 | 34.0564 | 83.0298 | 58 |  |  |  | 34.0853 | 67.6132 | 60.4 | 34.0865 | 59.2526 | 60.6 | 34.084 | 50.9761 | 60.8 | 34.0842 | 42.6131 | 61 |  |  |  | 34.0826 | 25.9648 | 61.4 | 34.053 | 17.6007 | 61.6 | 34.0824 | 9.2537 | 61.8 | 34.0817 | 0.93785 | 62 | 40.88 | 16.2091 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.88 | 75.9656 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 34.0605 | 74.6974 | 58.2 | 34.0647 | 83.0297 | 58 |  |  |  | 34.0937 | 67.6132 | 60.4 | 34.0948 | 59.2524 | 60.6 | 34.0923 | 50.9758 | 60.8 | 34.0925 | 42.6125 | 61 |  |  |  | 34.0909 | 25.9646 | 61.4 | 34.0614 | 17.601 | 61.6 | 34.0908 | 9.254 | 61.8 | 34.09 | 0.93822 | 62 | 40.89 | 16.2097 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.89 | 75.9659 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 34.0688 | 74.6972 | 58.2 | 34.0731 | 83.0297 | 58 |  |  |  | 34.102 | 67.6135 | 60.4 | 34.1031 | 59.2525 | 60.6 | 34.1006 | 50.9755 | 60.8 | 34.1008 | 42.6118 | 61 |  |  |  | 34.0992 | 25.9644 | 61.4 | 34.0697 | 17.6009 | 61.6 | 34.0991 | 9.2543 | 61.8 | 34.0983 | 0.93824 | 62 | 40.9 | 16.2103 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.9 | 75.9659 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 34.0772 | 74.6969 | 58.2 | 34.0814 | 83.0298 | 58 |  |  |  | 34.1103 | 67.6138 | 60.4 | 34.1115 | 59.2526 | 60.6 | 34.1089 | 50.9741 | 60.8 | 34.1092 | 42.6098 | 61 |  |  |  | 34.1075 | 25.9642 | 61.4 | 34.078 | 17.6009 | 61.6 | 34.1075 | 9.2547 | 61.8 | 34.1067 | 0.93827 | 62 | 40.91 | 16.211 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.91 | 75.9659 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 34.0855 | 74.6966 | 58.2 | 34.0897 | 83.0291 | 58 |  |  |  | 34.1186 | 67.6142 | 60.4 | 34.1198 | 59.253 | 60.6 | 34.1173 | 50.9727 | 60.8 | 34.1175 | 42.6078 | 61 |  |  |  | 34.1159 | 25.9641 | 61.4 | 34.0864 | 17.6011 | 61.6 | 34.1158 | 9.255 | 61.8 | 34.115 | 0.93846 | 62 | 40.92 | 16.2115 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.92 | 75.9657 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 34.0938 | 74.6964 | 58.2 | 34.0981 | 83.0284 | 58 |  |  |  | 34.127 | 67.6146 | 60.4 | 34.1282 | 59.2533 | 60.6 | 34.1256 | 50.972 | 60.8 | 34.1259 | 42.606 | 61 |  |  |  | 34.1242 | 25.964 | 61.4 | 34.0947 | 17.6014 | 61.6 | 34.1241 | 9.2554 | 61.8 | 34.1233 | 0.93865 | 62 | 40.93 | 16.212 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.93 | 75.9656 | 60.2 | 1 | 80.12
[26 empty] | 34.1021 | 74.6962 | 58.2 | 34.1064 | 83.0283 | 58 |  |  |  | 34.1353 | 67.6143 | 60.4 | 34.1365 | 59.2531 | 60.6 | 34.134 | 50.9713 | 60.8 | 34.1342 | 42.6042 | 61 |  |  |  | 34.1325 | 25.9639 | 61.4 | 34.103 | 17.6012 | 61.6 | 34.1324 | 9.2558 | 61.8 | 34.1317 | 0.93845 | 62 | 40.94 | 16.213 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.94 | 75.9656 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.1147 | 83.0283 | 58 |  |  |  | 34.1437 | 67.614 | 60.4 | 34.1448 | 59.253 | 60.6 | 34.1423 | 50.9706 | 60.8 | 34.1425 | 42.6022 | 61 |  |  |  | 34.1409 | 25.9638 | 61.4 | 34.1113 | 17.6011 | 61.6 | 34.1408 | 9.2559 | 61.8 | 34.14 | 0.93825 | 62 | 40.95 | 16.214 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.95 | 75.9656 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.123 | 83.0278 | 58 |  |  |  | 34.152 | 67.6133 | 60.4 | 34.1532 | 59.2527 | 60.6 | 34.1506 | 50.97 | 60.8 | 34.1508 | 42.6001 | 61 |  |  |  | 34.1492 | 25.9637 | 61.4 | 34.1197 | 17.6012 | 61.6 | 34.1491 | 9.256 | 61.8 | 34.1483 | 0.93788 | 62 | 40.96 | 16.2144 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.96 | 75.9656 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.1313 | 83.0274 | 58 |  |  |  | 34.1603 | 67.6126 | 60.4 | 34.1615 | 59.2524 | 60.6 | 34.159 | 50.9698 | 60.8 | 34.1592 | 42.5979 | 61 |  |  |  | 34.1575 | 25.9643 | 61.4 | 34.128 | 17.6012 | 61.6 | 34.1575 | 9.2559 | 61.8 | 34.1566 | 0.93751 | 62 | 40.97 | 16.2149 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.97 | 75.9655 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.1397 | 83.0276 | 58 |  |  |  | 34.1687 | 67.6119 | 60.4 | 34.1698 | 59.2526 | 60.6 | 34.1673 | 50.9696 | 60.8 | 34.1675 | 42.5956 | 61 |  |  |  | 34.1659 | 25.9648 | 61.4 | 34.1363 | 17.601 | 61.6 | 34.1658 | 9.2557 | 61.8 | 34.1649 | 0.93715 | 62 | 40.98 | 16.2154 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.98 | 75.9662 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.148 | 83.0279 | 58 |  |  |  | 34.177 | 67.6111 | 60.4 | 34.1782 | 59.2529 | 60.6 | 34.1756 | 50.9689 | 60.8 | 34.1759 | 42.5935 | 61 |  |  |  | 34.1742 | 25.9652 | 61.4 | 34.1447 | 17.6009 | 61.6 | 34.1741 | 9.2556 | 61.8 | 34.1733 | 0.93679 | 62 | 40.99 | 16.2158 | 59.6 | 1 | 80.12 | 40.99 | 75.9669 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.1563 | 83.0276 | 58 |  |  |  | 34.1853 | 67.6108 | 60.4 | 34.1865 | 59.2532 | 60.6 |  |  |  | 34.1842 | 42.5915 | 61 |  |  |  | 34.1825 | 25.9657 | 61.4 | 34.153 | 17.6009 | 61.6 | 34.1825 | 9.2555 | 61.8 | 34.1816 | 0.93644 | 62 | 41 | 16.216 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41 | 75.9665 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.1646 | 83.0274 | 58 |  |  |  | 34.1937 | 67.6106 | 60.4 | 34.1948 | 59.2534 | 60.6 |  |  |  | 34.1925 | 42.5891 | 61 |  |  |  | 34.1909 | 25.966 | 61.4 | 34.1613 | 17.6009 | 61.6 | 34.1908 | 9.2554 | 61.8 | 34.1899 | 0.93609 | 62 | 41.01 | 16.2163 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.01 | 75.9661 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.173 | 83.027 | 58 |  |  |  | 34.202 | 67.6103 | 60.4 | 34.2032 | 59.2528 | 60.6 |  |  |  | 34.2009 | 42.5867 | 61 |  |  |  | 34.1992 | 25.9663 | 61.4 | 34.1696 | 17.6008 | 61.6 | 34.1992 | 9.2552 | 61.8 | 34.1983 | 0.93573 | 62 | 41.02 | 16.217 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.02 | 75.9659 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.1813 | 83.0266 | 58 |  |  |  | 34.2104 | 67.61 | 60.4 | 34.2115 | 59.2521 | 60.6 |  |  |  | 34.2092 | 42.5848 | 61 |  |  |  | 34.2075 | 25.9662 | 61.4 | 34.1779 | 17.6007 | 61.6 | 34.2075 | 9.2551 | 61.8 | 34.2066 | 0.93538 | 62 | 41.03 | 16.2177 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.03 | 75.9656 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.1896 | 83.0267 | 58 |  |  |  | 34.2187 | 67.6094 | 60.4 | 34.2199 | 59.2517 | 60.6 |  |  |  | 34.2175 | 42.5829 | 61 |  |  |  | 34.2159 | 25.9661 | 61.4 | 34.1863 | 17.6005 | 61.6 | 34.2158 | 9.255 | 61.8 | 34.2149 | 0.93463 | 62 | 41.04 | 16.2184 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.04 | 75.9664 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.1979 | 83.0269 | 58 |  |  |  | 34.227 | 67.6089 | 60.4 | 34.2282 | 59.2513 | 60.6 |  |  |  | 34.2259 | 42.581 | 61 |  |  |  | 34.2242 | 25.9663 | 61.4 | 34.1946 | 17.6004 | 61.6 | 34.2242 | 9.2548 | 61.8 | 34.2233 | 0.93388 | 62 | 41.05 | 16.219 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.05 | 75.9672 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.2063 | 83.0266 | 58 |  |  |  | 34.2354 | 67.6094 | 60.4 | 34.2365 | 59.2518 | 60.6 |  |  |  | 34.2342 | 42.579 | 61 |  |  |  | 34.2325 | 25.9665 | 61.4 | 34.2029 | 17.6002 | 61.6 | 34.2325 | 9.2547 | 61.8 | 34.2316 | 0.9331 | 62 | 41.06 | 16.2198 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.06 | 75.9678 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.2146 | 83.0263 | 58 |  |  |  | 34.2437 | 67.61 | 60.4 | 34.2449 | 59.2523 | 60.6 |  |  |  | 34.2425 | 42.577 | 61 |  |  |  | 34.2408 | 25.9664 | 61.4 | 34.2113 | 17.6 | 61.6 | 34.2408 | 9.2546 | 61.8 | 34.2399 | 0.93232 | 62 | 41.07 | 16.2205 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.07 | 75.9685 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.2229 | 83.026 | 58 |  |  |  | 34.252 | 67.6103 | 60.4 | 34.2532 | 59.2516 | 60.6 |  |  |  | 34.2509 | 42.5749 | 61 |  |  |  | 34.2492 | 25.9662 | 61.4 | 34.2196 | 17.5995 | 61.6 | 34.2491 | 9.2544 | 61.8 | 34.2483 | 0.93423 | 62 | 41.08 | 16.221 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.08 | 75.9685 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.2313 | 83.0257 | 58 |  |  |  | 34.2604 | 67.6106 | 60.4 | 34.2615 | 59.2509 | 60.6 |  |  |  | 34.2592 | 42.573 | 61 |  |  |  | 34.2575 | 25.9662 | 61.4 | 34.2279 | 17.599 | 61.6 | 34.2575 | 9.2543 | 61.8 | 34.2566 | 0.93613 | 62 | 41.09 | 16.2214 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.09 | 75.9686 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.2396 | 83.0254 | 58 |  |  |  | 34.2687 | 67.6097 | 60.4 | 34.2699 | 59.2504 | 60.6 |  |  |  | 34.2675 | 42.5711 | 61 |  |  |  | 34.2658 | 25.9661 | 61.4 | 34.2363 | 17.5988 | 61.6 | 34.2658 | 9.2542 | 61.8 | 34.2649 | 0.96612 | 62 | 41.1 | 16.222 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.1 | 75.9686 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.2479 | 83.025 | 58 |  |  |  | 34.277 | 67.6088 | 60.4 | 34.2782 | 59.2499 | 60.6 |  |  |  | 34.2759 | 42.5691 | 61 |  |  |  | 34.2742 | 25.9659 | 61.4 | 34.2446 | 17.5985 | 61.6 | 34.2742 | 9.2544 | 61.8 | 34.2732 | 0.99611 | 62 | 41.11 | 16.2225 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.11 | 75.9685 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.2562 | 83.0253 | 58 |  |  |  | 34.2854 | 67.6084 | 60.4 | 34.2865 | 59.2499 | 60.6 |  |  |  | 34.2842 | 42.5672 | 61 |  |  |  | 34.2825 | 25.9657 | 61.4 | 34.2529 | 17.5983 | 61.6 | 34.2825 | 9.2546 | 61.8 | 34.2816 | 0.99821 | 62 | 41.12 | 16.2231 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.12 | 75.9689 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.2646 | 83.0256 | 58 |  |  |  | 34.2937 | 67.6079 | 60.4 | 34.2949 | 59.25 | 60.6 |  |  |  | 34.2925 | 42.5653 | 61 |  |  |  | 34.2908 | 25.9653 | 61.4 | 34.2612 | 17.5982 | 61.6 | 34.2908 | 9.2548 | 61.8 | 34.2899 | 1.0003 | 62 | 41.13 | 16.2238 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.13 | 75.9693 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.2729 | 83.0258 | 58 |  |  |  | 34.302 | 67.6076 | 60.4 | 34.3032 | 59.2505 | 60.6 |  |  |  | 34.3009 | 42.5635 | 61 |  |  |  | 34.2992 | 25.9649 | 61.4 | 34.2696 | 17.5981 | 61.6 | 34.2992 | 9.2551 | 61.8 | 34.2982 | 0.99954 | 62 | 41.14 | 16.224 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.14 | 75.9701 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.2812 | 83.0259 | 58 |  |  |  | 34.3104 | 67.6072 | 60.4 | 34.3116 | 59.2511 | 60.6 |  |  |  | 34.3092 | 42.5616 | 61 |  |  |  | 34.3075 | 25.9645 | 61.4 | 34.2779 | 17.598 | 61.6 | 34.3075 | 9.2555 | 61.8 | 34.3065 | 0.99877 | 62 | 41.15 | 16.2242 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.15 | 75.971 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.2895 | 83.0256 | 58 |  |  |  | 34.3187 | 67.6067 | 60.4 | 34.3199 | 59.2512 | 60.6 |  |  |  | 34.3175 | 42.5597 | 61 |  |  |  | 34.3158 | 25.964 | 61.4 | 34.2862 | 17.5978 | 61.6 | 34.3159 | 9.2559 | 61.8 | 34.3149 | 0.99732 | 62 | 41.16 | 16.224 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.16 | 75.9708 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.2979 | 83.0253 | 58 |  |  |  | 34.327 | 67.6061 | 60.4 | 34.3282 | 59.2513 | 60.6 |  |  |  | 34.3259 | 42.5579 | 61 |  |  |  | 34.3242 | 25.9639 | 61.4 | 34.2946 | 17.5976 | 61.6 | 34.3242 | 9.2563 | 61.8 | 34.3232 | 0.99587 | 62 | 41.17 | 16.2239 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.17 | 75.9706 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.3062 | 83.0256 | 58 |  |  |  | 34.3354 | 67.6053 | 60.4 | 34.3366 | 59.2513 | 60.6 |  |  |  | 34.3342 | 42.5561 | 61 |  |  |  | 34.3325 | 25.9637 | 61.4 | 34.3029 | 17.5977 | 61.6 | 34.3325 | 9.2567 | 61.8 | 34.3315 | 0.99457 | 62 | 41.18 | 16.2237 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.18 | 75.971 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.3145 | 83.0259 | 58 |  |  |  | 34.3437 | 67.6044 | 60.4 | 34.3449 | 59.2512 | 60.6 |  |  |  | 34.3425 | 42.5547 | 61 |  |  |  | 34.3408 | 25.9638 | 61.4 | 34.3112 | 17.5978 | 61.6 | 34.3409 | 9.2571 | 61.8 | 34.3399 | 0.99326 | 62 | 41.19 | 16.2236 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.19 | 75.9715 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.3228 | 83.0261 | 58 |  |  |  | 34.3521 | 67.6036 | 60.4 | 34.3532 | 59.251 | 60.6 |  |  |  | 34.3509 | 42.5533 | 61 |  |  |  | 34.3492 | 25.9638 | 61.4 | 34.3195 | 17.598 | 61.6 | 34.3492 | 9.2575 | 61.8 | 34.3482 | 0.99188 | 62 | 41.2 | 16.2234 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.2 | 75.9719 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.3311 | 83.0262 | 58 |  |  |  | 34.3604 | 67.6028 | 60.4 | 34.3616 | 59.2507 | 60.6 |  |  |  | 34.3592 | 42.5518 | 61 |  |  |  | 34.3575 | 25.9638 | 61.4 | 34.3279 | 17.5981 | 61.6 | 34.3575 | 9.2579 | 61.8 | 34.3565 | 0.99049 | 62 | 41.21 | 16.2232 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.21 | 75.9724 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.3395 | 83.026 | 58 |  |  |  | 34.3687 | 67.602 | 60.4 | 34.3699 | 59.2508 | 60.6 |  |  |  | 34.3675 | 42.5503 | 61 |  |  |  | 34.3658 | 25.9637 | 61.4 | 34.3362 | 17.5972 | 61.6 | 34.3659 | 9.2584 | 61.8 | 34.3648 | 0.98922 | 62 | 41.22 | 16.2232 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.22 | 75.9727 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.3478 | 83.0257 | 58 |  |  |  | 34.3771 | 67.6013 | 60.4 | 34.3783 | 59.2509 | 60.6 |  |  |  | 34.3759 | 42.549 | 61 |  |  |  | 34.3741 | 25.9635 | 61.4 | 34.3445 | 17.5964 | 61.6 | 34.3742 | 9.2588 | 61.8 | 34.3732 | 0.98794 | 62 | 41.23 | 16.2233 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.23 | 75.973 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.3561 | 83.0256 | 58 |  |  |  | 34.3854 | 67.6006 | 60.4 | 34.3866 | 59.2509 | 60.6 |  |  |  | 34.3842 | 42.5478 | 61 |  |  |  | 34.3825 | 25.9632 | 61.4 | 34.3528 | 17.5946 | 61.6 | 34.3825 | 9.2592 | 61.8 | 34.3815 | 0.98665 | 62 | 41.24 | 16.2233 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.24 | 75.9729 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.3644 | 83.0255 | 58 |  |  |  | 34.3937 | 67.5999 | 60.4 | 34.3949 | 59.2508 | 60.6 |  |  |  | 34.3925 | 42.5462 | 61 |  |  |  | 34.3908 | 25.9629 | 61.4 | 34.3612 | 17.5928 | 61.6 | 34.3909 | 9.259 | 61.8 | 34.3898 | 0.98536 | 62 | 41.25 | 16.2234 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.25 | 75.9727 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.3728 | 83.0246 | 58 |  |  |  | 34.4021 | 67.5995 | 60.4 | 34.4033 | 59.2517 | 60.6 |  |  |  | 34.4009 | 42.5446 | 61 |  |  |  | 34.3991 | 25.9627 | 61.4 | 34.3695 | 17.5903 | 61.6 | 34.3992 | 9.2589 | 61.8 | 34.3982 | 0.98438 | 62 | 41.26 | 16.224 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.26 | 75.9721 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.3811 | 83.0237 | 58 |  |  |  | 34.4104 | 67.5991 | 60.4 | 34.4116 | 59.2526 | 60.6 |  |  |  | 34.4092 | 42.5436 | 61 |  |  |  | 34.4075 | 25.9626 | 61.4 | 34.3778 | 17.5878 | 61.6 | 34.4075 | 9.2589 | 61.8 | 34.4065 | 0.9834 | 62 | 41.27 | 16.2246 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.27 | 75.9716 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.3894 | 83.0234 | 58 |  |  |  | 34.4187 | 67.599 | 60.4 | 34.4199 | 59.2528 | 60.6 |  |  |  | 34.4176 | 42.5425 | 61 |  |  |  | 34.4158 | 25.9624 | 61.4 | 34.3862 | 17.5852 | 61.6 | 34.4159 | 9.2588 | 61.8 | 34.4148 | 0.98256 | 62 | 41.28 | 16.225 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.28 | 75.9713 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.3977 | 83.0231 | 58 |  |  |  | 34.4271 | 67.5989 | 60.4 | 34.4283 | 59.253 | 60.6 |  |  |  | 34.4259 | 42.5418 | 61 |  |  |  | 34.4241 | 25.9626 | 61.4 | 34.3945 | 17.5825 | 61.6 | 34.4242 | 9.2589 | 61.8 | 34.4232 | 0.98172 | 62 | 41.29 | 16.2253 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.29 | 75.971 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.4061 | 83.023 | 58 |  |  |  | 34.4354 | 67.5986 | 60.4 | 34.4366 | 59.2541 | 60.6 |  |  |  | 34.4342 | 42.5411 | 61 |  |  |  | 34.4325 | 25.9628 | 61.4 | 34.4028 | 17.5788 | 61.6 | 34.4326 | 9.2589 | 61.8 | 34.4315 | 0.98092 | 62 | 41.3 | 16.2255 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.3 | 75.9707 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.4144 | 83.0228 | 58 |  |  |  | 34.4437 | 67.5983 | 60.4 | 34.4449 | 59.2552 | 60.6 |  |  |  | 34.4426 | 42.5403 | 61 |  |  |  | 34.4408 | 25.9629 | 61.4 | 34.4111 | 17.575 | 61.6 | 34.4409 | 9.259 | 61.8 | 34.4398 | 0.98012 | 62 | 41.31 | 16.2256 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.31 | 75.9705 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.4227 | 83.0229 | 58 |  |  |  | 34.4521 | 67.5977 | 60.4 | 34.4533 | 59.2556 | 60.6 |  |  |  | 34.4509 | 42.5396 | 61 |  |  |  | 34.4491 | 25.9631 | 61.4 | 34.4195 | 17.5702 | 61.6 | 34.4492 | 9.259 | 61.8 | 34.4482 | 0.97931 | 62 | 41.32 | 16.2259 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.32 | 75.9705 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.431 | 83.023 | 58 |  |  |  | 34.4604 | 67.5971 | 60.4 | 34.4616 | 59.2559 | 60.6 |  |  |  | 34.4592 | 42.5395 | 61 |  |  |  | 34.4575 | 25.9632 | 61.4 | 34.4278 | 17.5654 | 61.6 | 34.4576 | 9.259 | 61.8 | 34.4565 | 0.9785 | 62 | 41.33 | 16.2262 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.33 | 75.9705 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.4394 | 83.0235 | 58 |  |  |  | 34.4688 | 67.5967 | 60.4 | 34.47 | 59.2563 | 60.6 |  |  |  | 34.4676 | 42.5395 | 61 |  |  |  | 34.4658 | 25.9634 | 61.4 | 34.4361 | 17.5594 | 61.6 | 34.4659 | 9.2591 | 61.8 | 34.4648 | 0.97769 | 62 | 41.34 | 16.2266 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.34 | 75.9705 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.4477 | 83.0241 | 58 |  |  |  | 34.4771 | 67.5962 | 60.4 | 34.4783 | 59.2566 | 60.6 |  |  |  | 34.4759 | 42.5382 | 61 |  |  |  | 34.4741 | 25.9635 | 61.4 | 34.4445 | 17.5535 | 61.6 | 34.4742 | 9.2592 | 61.8 | 34.4731 | 0.97688 | 62 | 41.35 | 16.2269 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.35 | 75.9705 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.456 | 83.024 | 58 |  |  |  | 34.4854 | 67.5963 | 60.4 | 34.4866 | 59.2568 | 60.6 |  |  |  | 34.4842 | 42.537 | 61 |  |  |  | 34.4825 | 25.9636 | 61.4 | 34.4528 | 17.5465 | 61.6 | 34.4826 | 9.2592 | 61.8 | 34.4814 | 0.97642 | 62 | 41.36 | 16.2274 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.36 | 75.9693 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.4644 | 83.0239 | 58 |  |  |  | 34.4938 | 67.5964 | 60.4 | 34.495 | 59.2569 | 60.6 |  |  |  | 34.4926 | 42.5364 | 61 |  |  |  | 34.4908 | 25.9638 | 61.4 | 34.4611 | 17.5396 | 61.6 | 34.4909 | 9.2592 | 61.8 | 34.4898 | 0.97596 | 62 | 41.37 | 16.2278 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.37 | 75.968 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.4727 | 83.024 | 58 |  |  |  | 34.5021 | 67.5966 | 60.4 | 34.5033 | 59.257 | 60.6 |  |  |  | 34.5009 | 42.5358 | 61 |  |  |  | 34.4991 | 25.9639 | 61.4 | 34.4694 | 17.5327 | 61.6 | 34.4992 | 9.2591 | 61.8 | 34.4981 | 0.9755 | 62 | 41.38 | 16.2282 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.38 | 75.9671 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.481 | 83.0242 | 58 |  |  |  | 34.5104 | 67.5968 | 60.4 | 34.5116 | 59.2572 | 60.6 |  |  |  | 34.5092 | 42.5355 | 61 |  |  |  | 34.5074 | 25.9641 | 61.4 | 34.4778 | 17.5258 | 61.6 | 34.5076 | 9.2587 | 61.8 | 34.5064 | 0.97503 | 62 | 41.39 | 16.2286 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.39 | 75.9662 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.4893 | 83.0239 | 58 |  |  |  | 34.5188 | 67.597 | 60.4 | 34.52 | 59.2573 | 60.6 |  |  |  | 34.5176 | 42.5351 | 61 |  |  |  | 34.5158 | 25.9643 | 61.4 | 34.4861 | 17.519 | 61.6 | 34.5159 | 9.2583 | 61.8 | 34.5148 | 0.97457 | 62 | 41.4 | 16.2288 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.4 | 75.9654 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.4977 | 83.0236 | 58 |  |  |  | 34.5271 | 67.5971 | 60.4 | 34.5283 | 59.2575 | 60.6 |  |  |  | 34.5259 | 42.5357 | 61 |  |  |  | 34.5241 | 25.9648 | 61.4 | 34.4944 | 17.5122 | 61.6 | 34.5242 | 9.2578 | 61.8 | 34.5231 | 0.9741 | 62 | 41.41 | 16.2291 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.41 | 75.9645 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.506 | 83.0236 | 58 |  |  |  | 34.5354 | 67.5965 | 60.4 | 34.5367 | 59.2574 | 60.6 |  |  |  | 34.5342 | 42.5363 | 61 |  |  |  | 34.5324 | 25.9654 | 61.4 | 34.5027 | 17.5053 | 61.6 | 34.5326 | 9.2574 | 61.8 | 34.5314 | 0.97364 | 62 | 41.42 | 16.2295 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.42 | 75.964 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.5143 | 83.0236 | 58 |  |  |  | 34.5438 | 67.5959 | 60.4 | 34.545 | 59.2573 | 60.6 |  |  |  | 34.5426 | 42.5373 | 61 |  |  |  | 34.5408 | 25.9661 | 61.4 | 34.5111 | 17.4984 | 61.6 | 34.5409 | 9.2571 | 61.8 | 34.5398 | 0.97317 | 62 | 41.43 | 16.23 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.43 | 75.9636 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.5226 | 83.0235 | 58 |  |  |  | 34.5521 | 67.5956 | 60.4 | 34.5533 | 59.2576 | 60.6 |  |  |  | 34.5509 | 42.5382 | 61 |  |  |  | 34.5491 | 25.9669 | 61.4 | 34.5194 | 17.4917 | 61.6 | 34.5493 | 9.2567 | 61.8 | 34.5481 | 0.9731 | 62 | 41.44 | 16.2306 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.44 | 75.963 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.5309 | 83.0235 | 58 |  |  |  | 34.5604 | 67.5954 | 60.4 | 34.5617 | 59.2578 | 60.6 |  |  |  | 34.5592 | 42.5387 | 61 |  |  |  | 34.5574 | 25.9668 | 61.4 | 34.5277 | 17.4851 | 61.6 | 34.5576 | 9.2564 | 61.8 | 34.5564 | 0.97302 | 62 | 41.45 | 16.2312 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.45 | 75.9624 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.5393 | 83.0236 | 58 |  |  |  | 34.5688 | 67.5951 | 60.4 | 34.57 | 59.258 | 60.6 |  |  |  | 34.5676 | 42.5391 | 61 |  |  |  | 34.5658 | 25.9667 | 61.4 | 34.536 | 17.4783 | 61.6 | 34.5659 | 9.2561 | 61.8 | 34.5647 | 0.97295 | 62 | 41.46 | 16.2318 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.46 | 75.9613 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.5476 | 83.0236 | 58 |  |  |  | 34.5771 | 67.5949 | 60.4 | 34.5783 | 59.2582 | 60.6 |  |  |  | 34.5759 | 42.5398 | 61 |  |  |  | 34.5741 | 25.9663 | 61.4 | 34.5444 | 17.4714 | 61.6 | 34.5742 | 9.2559 | 61.8 | 34.5731 | 0.97288 | 62 | 41.47 | 16.2325 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.47 | 75.9603 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.5559 | 83.0236 | 58 |  |  |  | 34.5855 | 67.5945 | 60.4 | 34.5867 | 59.2584 | 60.6 |  |  |  | 34.5842 | 42.5405 | 61 |  |  |  | 34.5824 | 25.966 | 61.4 | 34.5527 | 17.4648 | 61.6 | 34.5826 | 9.2557 | 61.8 | 34.5814 | 0.97279 | 62 | 41.48 | 16.233 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.48 | 75.9592 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.5642 | 83.0236 | 58 |  |  |  | 34.5938 | 67.5941 | 60.4 | 34.595 | 59.2587 | 60.6 |  |  |  | 34.5926 | 42.5421 | 61 |  |  |  | 34.5907 | 25.9657 | 61.4 | 34.561 | 17.4581 | 61.6 | 34.5909 | 9.2555 | 61.8 | 34.5897 | 0.97271 | 62 | 41.49 | 16.2336 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.49 | 75.9581 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.5726 | 83.024 | 58 |  |  |  | 34.6021 | 67.5935 | 60.4 | 34.6033 | 59.2588 | 60.6 |  |  |  | 34.6009 | 42.5436 | 61 |  |  |  | 34.5991 | 25.9654 | 61.4 | 34.5694 | 17.4521 | 61.6 | 34.5993 | 9.2553 | 61.8 | 34.5981 | 0.97295 | 62 | 41.5 | 16.2346 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.5 | 75.9578 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.5809 | 83.0245 | 58 |  |  |  | 34.6105 | 67.5929 | 60.4 | 34.6117 | 59.2589 | 60.6 |  |  |  | 34.6092 | 42.5449 | 61 |  |  |  | 34.6074 | 25.9654 | 61.4 | 34.5777 | 17.4461 | 61.6 | 34.6076 | 9.2552 | 61.8 | 34.6064 | 0.97319 | 62 | 41.51 | 16.2356 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.51 | 75.9575 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.5892 | 83.025 | 58 |  |  |  | 34.6188 | 67.5925 | 60.4 | 34.62 | 59.259 | 60.6 |  |  |  | 34.6176 | 42.5461 | 61 |  |  |  | 34.6157 | 25.9654 | 61.4 | 34.586 | 17.4415 | 61.6 | 34.6159 | 9.2551 | 61.8 | 34.6147 | 0.97342 | 62 | 41.52 | 16.236 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.52 | 75.9569 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.5975 | 83.0256 | 58 |  |  |  | 34.6271 | 67.5921 | 60.4 | 34.6284 | 59.259 | 60.6 |  |  |  | 34.6259 | 42.5465 | 61 |  |  |  | 34.6241 | 25.9655 | 61.4 | 34.5944 | 17.4368 | 61.6 | 34.6243 | 9.2549 | 61.8 | 34.623 | 0.97365 | 62 | 41.53 | 16.2363 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.53 | 75.9564 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.6059 | 83.0261 | 58 |  |  |  | 34.6355 | 67.5919 | 60.4 | 34.6367 | 59.259 | 60.6 |  |  |  | 34.6342 | 42.5469 | 61 |  |  |  | 34.6324 | 25.9656 | 61.4 | 34.6027 | 17.4328 | 61.6 | 34.6326 | 9.2547 | 61.8 | 34.6314 | 0.97388 | 62 | 41.54 | 16.2367 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.54 | 75.955 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.6142 | 83.0267 | 58 |  |  |  | 34.6438 | 67.5917 | 60.4 | 34.645 | 59.259 | 60.6 |  |  |  | 34.6426 | 42.5479 | 61 |  |  |  | 34.6407 | 25.9656 | 61.4 | 34.611 | 17.4287 | 61.6 | 34.641 | 9.2545 | 61.8 | 34.6397 | 0.97412 | 62 | 41.55 | 16.2371 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.55 | 75.9536 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.6225 | 83.0277 | 58 |  |  |  | 34.6522 | 67.5914 | 60.4 | 34.6534 | 59.2587 | 60.6 |  |  |  | 34.6509 | 42.5488 | 61 |  |  |  | 34.649 | 25.9656 | 61.4 | 34.6193 | 17.4251 | 61.6 | 34.6493 | 9.2544 | 61.8 | 34.648 | 0.97406 | 62 | 41.56 | 16.2374 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.56 | 75.9524 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.6308 | 83.0287 | 58 |  |  |  | 34.6605 | 67.591 | 60.4 | 34.6617 | 59.2585 | 60.6 |  |  |  | 34.6592 | 42.5502 | 61 |  |  |  | 34.6574 | 25.9657 | 61.4 | 34.6277 | 17.4215 | 61.6 | 34.6576 | 9.2542 | 61.8 | 34.6563 | 0.974 | 62 | 41.57 | 16.2378 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.57 | 75.9513 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.6392 | 83.029 | 58 |  |  |  | 34.6688 | 67.5899 | 60.4 | 34.67 | 59.2587 | 60.6 |  |  |  | 34.6676 | 42.5516 | 61 |  |  |  | 34.6657 | 25.9659 | 61.4 | 34.636 | 17.4175 | 61.6 | 34.666 | 9.254 | 61.8 | 34.6647 | 0.97426 | 62 | 41.58 | 16.2383 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.58 | 75.9502 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.6475 | 83.0294 | 58 |  |  |  | 34.6772 | 67.5888 | 60.4 | 34.6784 | 59.259 | 60.6 |  |  |  | 34.6759 | 42.553 | 61 |  |  |  | 34.674 | 25.9661 | 61.4 | 34.6443 | 17.4135 | 61.6 | 34.6743 | 9.2538 | 61.8 | 34.673 | 0.97452 | 62 | 41.59 | 16.2389 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.59 | 75.9491 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.6558 | 83.03 | 58 |  |  |  | 34.6855 | 67.5888 | 60.4 | 34.6867 | 59.2598 | 60.6 |  |  |  | 34.6842 | 42.5544 | 61 |  |  |  | 34.6824 | 25.9662 | 61.4 | 34.6526 | 17.4099 | 61.6 | 34.6826 | 9.2536 | 61.8 | 34.6813 | 0.97478 | 62 | 41.6 | 16.2394 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.6 | 75.9486 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.6641 | 83.0305 | 58 |  |  |  | 34.6938 | 67.5888 | 60.4 | 34.6951 | 59.2605 | 60.6 |  |  |  | 34.6926 | 42.5557 | 61 |  |  |  | 34.6907 | 25.9664 | 61.4 | 34.661 | 17.4063 | 61.6 | 34.6909 | 9.2535 | 61.8 | 34.6897 | 0.97504 | 62 | 41.61 | 16.24 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.61 | 75.9482 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.6725 | 83.03 | 58 |  |  |  | 34.7022 | 67.5888 | 60.4 | 34.7034 | 59.2612 | 60.6 |  |  |  | 34.7009 | 42.557 | 61 |  |  |  | 34.699 | 25.9666 | 61.4 | 34.6693 | 17.4024 | 61.6 | 34.6993 | 9.2533 | 61.8 | 34.698 | 0.97529 | 62 | 41.62 | 16.2404 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.62 | 75.9471 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.6808 | 83.0294 | 58 |  |  |  | 34.7105 | 67.5887 | 60.4 | 34.7117 | 59.2619 | 60.6 |  |  |  | 34.7093 | 42.5584 | 61 |  |  |  | 34.7074 | 25.9672 | 61.4 | 34.6776 | 17.3985 | 61.6 | 34.7076 | 9.2531 | 61.8 | 34.7063 | 0.97555 | 62 | 41.63 | 16.2408 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.63 | 75.9461 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.6891 | 83.0296 | 58 |  |  |  | 34.7188 | 67.589 | 60.4 | 34.7201 | 59.2617 | 60.6 |  |  |  | 34.7176 | 42.5597 | 61 |  |  |  | 34.7157 | 25.9678 | 61.4 | 34.686 | 17.3946 | 61.6 | 34.716 | 9.2529 | 61.8 | 34.7147 | 0.97586 | 62 | 41.64 | 16.241 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.64 | 75.9446 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.6974 | 83.0298 | 58 |  |  |  | 34.7272 | 67.5893 | 60.4 | 34.7284 | 59.2616 | 60.6 |  |  |  | 34.7259 | 42.5608 | 61 |  |  |  | 34.724 | 25.9684 | 61.4 | 34.6943 | 17.3907 | 61.6 | 34.7243 | 9.2527 | 61.8 | 34.723 | 0.97618 | 62 | 41.65 | 16.2413 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.65 | 75.943 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.7057 | 83.0299 | 58 |  |  |  | 34.7355 | 67.5898 | 60.4 | 34.7367 | 59.2615 | 60.6 |  |  |  | 34.7343 | 42.562 | 61 |  |  |  | 34.7324 | 25.9691 | 61.4 | 34.7026 | 17.3867 | 61.6 | 34.7326 | 9.2526 | 61.8 | 34.7313 | 0.97684 | 62 | 41.66 | 16.2418 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.66 | 75.9431 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.7141 | 83.0299 | 58 |  |  |  | 34.7438 | 67.5902 | 60.4 | 34.7451 | 59.2615 | 60.6 |  |  |  | 34.7426 | 42.5629 | 61 |  |  |  | 34.7407 | 25.9691 | 61.4 | 34.7109 | 17.3828 | 61.6 | 34.741 | 9.2523 | 61.8 | 34.7397 | 0.9775 | 62 | 41.67 | 16.2424 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.67 | 75.9433 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.7224 | 83.0304 | 58 |  |  |  | 34.7522 | 67.5907 | 60.4 | 34.7534 | 59.2614 | 60.6 |  |  |  | 34.7509 | 42.5639 | 61 |  |  |  | 34.749 | 25.9692 | 61.4 | 34.7193 | 17.3788 | 61.6 | 34.7493 | 9.2521 | 61.8 | 34.748 | 0.9782 | 62 | 41.68 | 16.2429 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.68 | 75.942 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.7307 | 83.0308 | 58 |  |  |  | 34.7605 | 67.5912 | 60.4 | 34.7617 | 59.2613 | 60.6 |  |  |  | 34.7593 | 42.5642 | 61 |  |  |  | 34.7574 | 25.9692 | 61.4 | 34.7276 | 17.3749 | 61.6 | 34.7577 | 9.2519 | 61.8 | 34.7563 | 0.9789 | 62 | 41.69 | 16.2433 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.69 | 75.9407 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.739 | 83.0308 | 58 |  |  |  | 34.7689 | 67.592 | 60.4 | 34.7701 | 59.2615 | 60.6 |  |  |  | 34.7676 | 42.5645 | 61 |  |  |  | 34.7657 | 25.9693 | 61.4 | 34.7359 | 17.3711 | 61.6 | 34.766 | 9.2517 | 61.8 | 34.7646 | 0.97957 | 62 | 41.7 | 16.2439 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.7 | 75.9397 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.7474 | 83.0308 | 58 |  |  |  | 34.7772 | 67.5927 | 60.4 | 34.7784 | 59.2617 | 60.6 |  |  |  | 34.7759 | 42.565 | 61 |  |  |  | 34.774 | 25.9693 | 61.4 | 34.7443 | 17.3672 | 61.6 | 34.7743 | 9.2515 | 61.8 | 34.7729 | 0.98023 | 62 | 41.71 | 16.2444 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.71 | 75.9387 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.7557 | 83.0309 | 58 |  |  |  | 34.7855 | 67.5936 | 60.4 | 34.7868 | 59.2619 | 60.6 |  |  |  | 34.7843 | 42.5656 | 61 |  |  |  | 34.7823 | 25.9694 | 61.4 | 34.7526 | 17.3642 | 61.6 | 34.7827 | 9.2513 | 61.8 | 34.7813 | 0.98094 | 62 | 41.72 | 16.2449 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.72 | 75.938 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.764 | 83.0311 | 58 |  |  |  | 34.7939 | 67.5944 | 60.4 | 34.7951 | 59.2622 | 60.6 |  |  |  | 34.7926 | 42.5659 | 61 |  |  |  | 34.7907 | 25.9695 | 61.4 | 34.7609 | 17.3613 | 61.6 | 34.791 | 9.2511 | 61.8 | 34.7896 | 0.98164 | 62 | 41.73 | 16.2454 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.73 | 75.9373 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.7724 | 83.0313 | 58 |  |  |  | 34.8022 | 67.595 | 60.4 | 34.8034 | 59.2623 | 60.6 |  |  |  | 34.8009 | 42.5663 | 61 |  |  |  | 34.799 | 25.9697 | 61.4 | 34.7692 | 17.3593 | 61.6 | 34.7993 | 9.2508 | 61.8 | 34.7979 | 0.98228 | 62 | 41.74 | 16.2461 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.74 | 75.937 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.7807 | 83.0315 | 58 |  |  |  | 34.8105 | 67.5956 | 60.4 | 34.8118 | 59.2624 | 60.6 |  |  |  | 34.8093 | 42.5667 | 61 |  |  |  | 34.8073 | 25.9699 | 61.4 | 34.7776 | 17.3574 | 61.6 | 34.8077 | 9.2506 | 61.8 | 34.8063 | 0.98292 | 62 | 41.75 | 16.2469 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.75 | 75.9367 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.789 | 83.0321 | 58 |  |  |  | 34.8189 | 67.5956 | 60.4 | 34.8201 | 59.2619 | 60.6 |  |  |  | 34.8176 | 42.5672 | 61 |  |  |  | 34.8157 | 25.9701 | 61.4 | 34.7859 | 17.3561 | 61.6 | 34.816 | 9.2504 | 61.8 | 34.8146 | 0.98357 | 62 | 41.76 | 16.2471 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.76 | 75.9365 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.7973 | 83.0327 | 58 |  |  |  | 34.8272 | 67.5956 | 60.4 | 34.8284 | 59.2615 | 60.6 |  |  |  | 34.8259 | 42.5679 | 61 |  |  |  | 34.824 | 25.97 | 61.4 | 34.7942 | 17.3549 | 61.6 | 34.8243 | 9.2502 | 61.8 | 34.8229 | 0.98421 | 62 | 41.77 | 16.2472 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.77 | 75.9363 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.8057 | 83.0327 | 58 |  |  |  | 34.8355 | 67.5956 | 60.4 | 34.8368 | 59.2618 | 60.6 |  |  |  | 34.8343 | 42.5687 | 61 |  |  |  | 34.8323 | 25.9699 | 61.4 | 34.8026 | 17.3539 | 61.6 | 34.8327 | 9.25 | 61.8 | 34.8313 | 0.98468 | 62 | 41.78 | 16.2472 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.78 | 75.9367 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.814 | 83.0328 | 58 |  |  |  | 34.8439 | 67.5956 | 60.4 | 34.8451 | 59.262 | 60.6 |  |  |  | 34.8426 | 42.5694 | 61 |  |  |  | 34.8407 | 25.9698 | 61.4 | 34.8109 | 17.353 | 61.6 | 34.841 | 9.2497 | 61.8 | 34.8396 | 0.98514 | 62 | 41.79 | 16.2472 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.79 | 75.9371 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.8223 | 83.0331 | 58 |  |  |  | 34.8522 | 67.5959 | 60.4 | 34.8534 | 59.2612 | 60.6 |  |  |  | 34.8509 | 42.5701 | 61 |  |  |  | 34.849 | 25.9697 | 61.4 | 34.8192 | 17.3533 | 61.6 | 34.8493 | 9.2494 | 61.8 | 34.8479 | 0.98557 | 62 | 41.8 | 16.2472 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.8 | 75.9375 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.8306 | 83.0333 | 58 |  |  |  | 34.8605 | 67.5961 | 60.4 | 34.8618 | 59.2604 | 60.6 |  |  |  | 34.8593 | 42.5707 | 61 |  |  |  | 34.8573 | 25.9697 | 61.4 | 34.8275 | 17.3535 | 61.6 | 34.8577 | 9.2491 | 61.8 | 34.8562 | 0.986 | 62 | 41.81 | 16.2473 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.81 | 75.9378 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.839 | 83.0335 | 58 |  |  |  | 34.8689 | 67.5971 | 60.4 | 34.8701 | 59.2602 | 60.6 |  |  |  | 34.8676 | 42.5713 | 61 |  |  |  | 34.8657 | 25.9697 | 61.4 | 34.8359 | 17.355 | 61.6 | 34.866 | 9.2488 | 61.8 | 34.8646 | 0.98643 | 62 | 41.82 | 16.2474 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.82 | 75.9378 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.8473 | 83.0337 | 58 |  |  |  | 34.8772 | 67.5981 | 60.4 | 34.8785 | 59.26 | 60.6 |  |  |  | 34.8759 | 42.5716 | 61 |  |  |  | 34.874 | 25.9699 | 61.4 | 34.8442 | 17.3564 | 61.6 | 34.8744 | 9.2485 | 61.8 | 34.8729 | 0.98685 | 62 | 41.83 | 16.2475 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.83 | 75.9378 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.8556 | 83.0332 | 58 |  |  |  | 34.8856 | 67.5989 | 60.4 | 34.8868 | 59.2598 | 60.6 |  |  |  | 34.8843 | 42.5718 | 61 |  |  |  | 34.8823 | 25.9701 | 61.4 | 34.8525 | 17.3594 | 61.6 | 34.8827 | 9.2483 | 61.8 | 34.8812 | 0.9875 | 62 | 41.84 | 16.2477 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.84 | 75.938 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.8639 | 83.0327 | 58 |  |  |  | 34.8939 | 67.5998 | 60.4 | 34.8951 | 59.2595 | 60.6 |  |  |  | 34.8926 | 42.5723 | 61 |  |  |  | 34.8907 | 25.9702 | 61.4 | 34.8608 | 17.3624 | 61.6 | 34.891 | 9.2483 | 61.8 | 34.8896 | 0.98815 | 62 | 41.85 | 16.248 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.85 | 75.9382 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.8723 | 83.0325 | 58 |  |  |  | 34.9022 | 67.6001 | 60.4 | 34.9035 | 59.2589 | 60.6 |  |  |  | 34.9009 | 42.5727 | 61 |  |  |  | 34.899 | 25.9704 | 61.4 | 34.8692 | 17.3662 | 61.6 | 34.8994 | 9.2483 | 61.8 | 34.8979 | 0.98881 | 62 | 41.86 | 16.249 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.86 | 75.9388 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.8806 | 83.0324 | 58 |  |  |  | 34.9105 | 67.6003 | 60.4 | 34.9118 | 59.2582 | 60.6 |  |  |  | 34.9093 | 42.5733 | 61 |  |  |  | 34.9073 | 25.9707 | 61.4 | 34.8775 | 17.3699 | 61.6 | 34.9077 | 9.2485 | 61.8 | 34.9062 | 0.98946 | 62 | 41.87 | 16.25 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.87 | 75.9394 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.8889 | 83.0321 | 58 |  |  |  | 34.9189 | 67.601 | 60.4 | 34.9201 | 59.2583 | 60.6 |  |  |  | 34.9176 | 42.5739 | 61 |  |  |  | 34.9156 | 25.971 | 61.4 | 34.8858 | 17.374 | 61.6 | 34.916 | 9.2487 | 61.8 | 34.9146 | 0.99011 | 62 | 41.88 | 16.251 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.88 | 75.9396 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.8972 | 83.0318 | 58 |  |  |  | 34.9272 | 67.6016 | 60.4 | 34.9285 | 59.2584 | 60.6 |  |  |  | 34.9259 | 42.5742 | 61 |  |  |  | 34.924 | 25.9712 | 61.4 | 34.8942 | 17.3781 | 61.6 | 34.9244 | 9.2492 | 61.8 | 34.9229 | 0.99076 | 62 | 41.89 | 16.2519 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.89 | 75.9398 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.9055 | 83.0322 | 58 |  |  |  | 34.9356 | 67.6015 | 60.4 | 34.9368 | 59.2586 | 60.6 |  |  |  | 34.9343 | 42.5745 | 61 |  |  |  | 34.9323 | 25.9714 | 61.4 | 34.9025 | 17.3822 | 61.6 | 34.9327 | 9.2498 | 61.8 | 34.9312 | 0.99142 | 62 | 41.9 | 16.2529 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.9 | 75.9399 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.9139 | 83.0327 | 58 |  |  |  | 34.9439 | 67.6013 | 60.4 | 34.9451 | 59.2587 | 60.6 |  |  |  | 34.9426 | 42.5747 | 61 |  |  |  | 34.9406 | 25.9714 | 61.4 | 34.9108 | 17.3862 | 61.6 | 34.941 | 9.2503 | 61.8 | 34.9395 | 0.99207 | 62 | 41.91 | 16.2539 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.91 | 75.9399 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.9222 | 83.0332 | 58 |  |  |  | 34.9522 | 67.6019 | 60.4 | 34.9535 | 59.2588 | 60.6 |  |  |  | 34.9509 | 42.5749 | 61 |  |  |  | 34.9489 | 25.9714 | 61.4 | 34.9191 | 17.3903 | 61.6 | 34.9494 | 9.2508 | 61.8 | 34.9478 | 0.99273 | 62 | 41.92 | 16.2549 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.92 | 75.94 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.9305 | 83.0337 | 58 |  |  |  | 34.9606 | 67.6025 | 60.4 | 34.9618 | 59.259 | 60.6 |  |  |  | 34.9593 | 42.5751 | 61 |  |  |  | 34.9573 | 25.9711 | 61.4 | 34.9275 | 17.3943 | 61.6 | 34.9577 | 9.2513 | 61.8 | 34.9562 | 0.99339 | 62 | 41.93 | 16.2559 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.93 | 75.94 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.9388 | 83.034 | 58 |  |  |  | 34.9689 | 67.6027 | 60.4 | 34.9702 | 59.2583 | 60.6 |  |  |  | 34.9676 | 42.5753 | 61 |  |  |  | 34.9656 | 25.9708 | 61.4 | 34.9358 | 17.3983 | 61.6 | 34.966 | 9.2517 | 61.8 | 34.9645 | 0.99405 | 62 | 41.94 | 16.2568 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.94 | 75.9397 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.9472 | 83.0342 | 58 |  |  |  | 34.9772 | 67.603 | 60.4 | 34.9785 | 59.2576 | 60.6 |  |  |  | 34.976 | 42.5754 | 61 |  |  |  | 34.9739 | 25.971 | 61.4 | 34.9441 | 17.4024 | 61.6 | 34.9744 | 9.2522 | 61.8 | 34.9728 | 0.9947 | 62 | 41.95 | 16.2578 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.95 | 75.9395 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.9555 | 83.0339 | 58 |  |  |  | 34.9856 | 67.6029 | 60.4 | 34.9868 | 59.2572 | 60.6 |  |  |  | 34.9843 | 42.5754 | 61 |  |  |  | 34.9823 | 25.9712 | 61.4 | 34.9525 | 17.4064 | 61.6 | 34.9827 | 9.2526 | 61.8 | 34.9812 | 0.99536 | 62 | 41.96 | 16.2587 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.96 | 75.9397 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.9638 | 83.0336 | 58 |  |  |  | 34.9939 | 67.6027 | 60.4 | 34.9952 | 59.2567 | 60.6 |  |  |  | 34.9926 | 42.5755 | 61 |  |  |  | 34.9906 | 25.9711 | 61.4 | 34.9608 | 17.4104 | 61.6 | 34.9911 | 9.253 | 61.8 | 34.9895 | 0.99602 | 62 | 41.97 | 16.2596 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.97 | 75.9399 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.9721 | 83.0331 | 58 |  |  |  | 35.0022 | 67.6036 | 60.4 | 35.0035 | 59.2556 | 60.6 |  |  |  | 35.0009 | 42.5756 | 61 |  |  |  | 34.9989 | 25.971 | 61.4 | 34.9691 | 17.4144 | 61.6 | 34.9994 | 9.2533 | 61.8 | 34.9978 | 0.99668 | 62 | 41.98 | 16.2608 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.98 | 75.94 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.9805 | 83.0325 | 58 |  |  |  | 35.0106 | 67.6045 | 60.4 | 35.0118 | 59.2545 | 60.6 |  |  |  | 35.0093 | 42.5753 | 61 |  |  |  | 35.0073 | 25.971 | 61.4 | 34.9774 | 17.4184 | 61.6 | 35.0077 | 9.2536 | 61.8 | 35.0062 | 0.99734 | 62 | 41.99 | 16.262 | 59.6 | 1 | 80.12 | 41.99 | 75.9402 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.9888 | 83.0314 | 58 |  |  |  | 35.0189 | 67.605 | 60.4 | 35.0202 | 59.2536 | 60.6 |  |  |  | 35.0176 | 42.5749 | 61 |  |  |  | 35.0156 | 25.971 | 61.4 | 34.9857 | 17.4215 | 61.6 | 35.0161 | 9.2538 | 61.8 | 35.0145 | 0.99784 | 62 | 42 | 16.2631 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42 | 75.9406 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 34.9971 | 83.0303 | 58 |  |  |  | 35.0272 | 67.6056 | 60.4 | 35.0285 | 59.2528 | 60.6 |  |  |  | 35.026 | 42.5748 | 61 |  |  |  | 35.0239 | 25.9709 | 61.4 | 34.9941 | 17.4246 | 61.6 | 35.0244 | 9.2543 | 61.8 | 35.0228 | 0.99835 | 62 | 42.01 | 16.2641 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.01 | 75.941 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.0055 | 83.0297 | 58 |  |  |  | 35.0356 | 67.6062 | 60.4 | 35.0368 | 59.2524 | 60.6 |  |  |  | 35.0343 | 42.5747 | 61 |  |  |  | 35.0323 | 25.9708 | 61.4 | 35.0024 | 17.4264 | 61.6 | 35.0327 | 9.2548 | 61.8 | 35.0312 | 0.99886 | 62 | 42.02 | 16.2648 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.02 | 75.941 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.0138 | 83.0291 | 58 |  |  |  | 35.0439 | 67.6068 | 60.4 | 35.0452 | 59.252 | 60.6 |  |  |  | 35.0426 | 42.5748 | 61 |  |  |  | 35.0406 | 25.9706 | 61.4 | 35.0107 | 17.4282 | 61.6 | 35.0411 | 9.2551 | 61.8 | 35.0395 | 0.99937 | 62 | 42.03 | 16.2654 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.03 | 75.941 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.0221 | 83.0287 | 58 |  |  |  | 35.0523 | 67.6072 | 60.4 | 35.0535 | 59.252 | 60.6 |  |  |  | 35.051 | 42.5749 | 61 |  |  |  | 35.0489 | 25.9704 | 61.4 | 35.0191 | 17.4295 | 61.6 | 35.0494 | 9.2554 | 61.8 | 35.0478 | 0.99988 | 62 | 42.04 | 16.266 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.04 | 75.9415 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.0304 | 83.0283 | 58 |  |  |  | 35.0606 | 67.6076 | 60.4 | 35.0619 | 59.2521 | 60.6 |  |  |  | 35.0593 | 42.5748 | 61 |  |  |  | 35.0573 | 25.9702 | 61.4 | 35.0274 | 17.4308 | 61.6 | 35.0577 | 9.2557 | 61.8 | 35.0561 | 1.0004 | 62 | 42.05 | 16.2667 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.05 | 75.9419 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.0388 | 83.0273 | 58 |  |  |  | 35.0689 | 67.6079 | 60.4 | 35.0702 | 59.2523 | 60.6 |  |  |  | 35.0676 | 42.5748 | 61 |  |  |  | 35.0656 | 25.9699 | 61.4 | 35.0357 | 17.4316 | 61.6 | 35.0661 | 9.2561 | 61.8 | 35.0645 | 1.0012 | 62 | 42.06 | 16.2672 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.06 | 75.942 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.0471 | 83.0263 | 58 |  |  |  | 35.0772 | 67.6082 | 60.4 | 35.0785 | 59.2526 | 60.6 |  |  |  | 35.076 | 42.5743 | 61 |  |  |  | 35.0739 | 25.9702 | 61.4 | 35.0441 | 17.4325 | 61.6 | 35.0744 | 9.2563 | 61.8 | 35.0728 | 1.002 | 62 | 42.07 | 16.2678 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.07 | 75.9421 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.0554 | 83.0258 | 58 |  |  |  | 35.0856 | 67.6088 | 60.4 | 35.0869 | 59.2527 | 60.6 |  |  |  | 35.0843 | 42.5739 | 61 |  |  |  | 35.0822 | 25.9705 | 61.4 | 35.0524 | 17.4337 | 61.6 | 35.0828 | 9.2566 | 61.8 | 35.0811 | 1.0026 | 62 | 42.08 | 16.2683 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.08 | 75.9425 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.0637 | 83.0252 | 58 |  |  |  | 35.0939 | 67.6094 | 60.4 | 35.0952 | 59.2529 | 60.6 |  |  |  | 35.0926 | 42.5734 | 61 |  |  |  | 35.0906 | 25.9707 | 61.4 | 35.0607 | 17.4349 | 61.6 | 35.0911 | 9.2569 | 61.8 | 35.0894 | 1.0031 | 62 | 42.09 | 16.2689 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.09 | 75.9429 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.0721 | 83.0251 | 58 |  |  |  | 35.1023 | 67.6105 | 60.4 | 35.1035 | 59.2523 | 60.6 |  |  |  | 35.101 | 42.5729 | 61 |  |  |  | 35.0989 | 25.9709 | 61.4 | 35.069 | 17.4353 | 61.6 | 35.0994 | 9.2573 | 61.8 | 35.0978 | 1.0036 | 62 | 42.1 | 16.2694 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.1 | 75.9427 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.0804 | 83.0249 | 58 |  |  |  | 35.1106 | 67.6115 | 60.4 | 35.1119 | 59.2518 | 60.6 |  |  |  | 35.1093 | 42.5726 | 61 |  |  |  | 35.1072 | 25.9711 | 61.4 | 35.0774 | 17.4357 | 61.6 | 35.1078 | 9.2576 | 61.8 | 35.1061 | 1.0041 | 62 | 42.11 | 16.2699 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.11 | 75.9426 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.0887 | 83.0253 | 58 |  |  |  | 35.1189 | 67.6124 | 60.4 | 35.1202 | 59.2511 | 60.6 |  |  |  | 35.1176 | 42.5723 | 61 |  |  |  | 35.1156 | 25.9712 | 61.4 | 35.0857 | 17.4367 | 61.6 | 35.1161 | 9.258 | 61.8 | 35.1144 | 1.0046 | 62 | 42.12 | 16.2708 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.12 | 75.9429 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.097 | 83.0257 | 58 |  |  |  | 35.1273 | 67.6133 | 60.4 | 35.1286 | 59.2504 | 60.6 |  |  |  | 35.126 | 42.5719 | 61 |  |  |  | 35.1239 | 25.9712 | 61.4 | 35.094 | 17.4377 | 61.6 | 35.1244 | 9.2583 | 61.8 | 35.1228 | 1.0051 | 62 | 42.13 | 16.2717 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.13 | 75.9431 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.1053 | 83.0252 | 58 |  |  |  | 35.1356 | 67.6134 | 60.4 | 35.1369 | 59.2505 | 60.6 |  |  |  | 35.1343 | 42.5715 | 61 |  |  |  | 35.1322 | 25.9712 | 61.4 | 35.1024 | 17.4387 | 61.6 | 35.1328 | 9.2586 | 61.8 | 35.1311 | 1.0057 | 62 | 42.14 | 16.273 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.14 | 75.9439 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.1137 | 83.0248 | 58 |  |  |  | 35.1439 | 67.6135 | 60.4 | 35.1452 | 59.2506 | 60.6 |  |  |  | 35.1426 | 42.5708 | 61 |  |  |  | 35.1406 | 25.9711 | 61.4 | 35.1107 | 17.4396 | 61.6 | 35.1411 | 9.2589 | 61.8 | 35.1394 | 1.0062 | 62 | 42.15 | 16.2743 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.15 | 75.9446 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.122 | 83.0249 | 58 |  |  |  | 35.1523 | 67.6136 | 60.4 | 35.1535 | 59.2506 | 60.6 |  |  |  | 35.151 | 42.5702 | 61 |  |  |  | 35.1489 | 25.9711 | 61.4 | 35.119 | 17.4406 | 61.6 | 35.1494 | 9.2592 | 61.8 | 35.1477 | 1.0063 | 62 | 42.16 | 16.2753 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.16 | 75.9442 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.1303 | 83.0249 | 58 |  |  |  | 35.1606 | 67.6138 | 60.4 | 35.1619 | 59.2506 | 60.6 |  |  |  | 35.1593 | 42.5697 | 61 |  |  |  | 35.1572 | 25.9713 | 61.4 | 35.1273 | 17.4416 | 61.6 | 35.1578 | 9.2595 | 61.8 | 35.1561 | 1.0065 | 62 | 42.17 | 16.2762 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.17 | 75.9439 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.1386 | 83.024 | 58 |  |  |  | 35.1689 | 67.6137 | 60.4 | 35.1702 | 59.2509 | 60.6 |  |  |  | 35.1676 | 42.5692 | 61 |  |  |  | 35.1656 | 25.9714 | 61.4 | 35.1357 | 17.4429 | 61.6 | 35.1661 | 9.2598 | 61.8 | 35.1644 | 1.0066 | 62 | 42.18 | 16.2771 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.18 | 75.9444 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.147 | 83.0231 | 58 |  |  |  | 35.1773 | 67.6136 | 60.4 | 35.1786 | 59.2512 | 60.6 |  |  |  | 35.176 | 42.5689 | 61 |  |  |  | 35.1739 | 25.9716 | 61.4 | 35.144 | 17.4442 | 61.6 | 35.1744 | 9.2602 | 61.8 | 35.1727 | 1.0068 | 62 | 42.19 | 16.2781 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.19 | 75.9448 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.1553 | 83.0228 | 58 |  |  |  | 35.1856 | 67.6131 | 60.4 | 35.1869 | 59.2519 | 60.6 |  |  |  | 35.1843 | 42.5687 | 61 |  |  |  | 35.1822 | 25.9717 | 61.4 | 35.1523 | 17.4455 | 61.6 | 35.1828 | 9.2605 | 61.8 | 35.1811 | 1.0069 | 62 | 42.2 | 16.279 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.2 | 75.945 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.1636 | 83.0224 | 58 |  |  |  | 35.1939 | 67.6127 | 60.4 | 35.1952 | 59.2525 | 60.6 |  |  |  | 35.1926 | 42.5682 | 61 |  |  |  | 35.1905 | 25.9719 | 61.4 | 35.1606 | 17.4467 | 61.6 | 35.1911 | 9.2608 | 61.8 | 35.1894 | 1.0071 | 62 | 42.21 | 16.2799 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.21 | 75.9452 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.1719 | 83.0223 | 58 |  |  |  | 35.2023 | 67.6129 | 60.4 | 35.2036 | 59.2528 | 60.6 |  |  |  | 35.201 | 42.5677 | 61 |  |  |  | 35.1989 | 25.972 | 61.4 | 35.169 | 17.4479 | 61.6 | 35.1995 | 9.2611 | 61.8 | 35.1977 | 1.0072 | 62 | 42.22 | 16.2804 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.22 | 75.9455 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.1803 | 83.0222 | 58 |  |  |  | 35.2106 | 67.6131 | 60.4 | 35.2119 | 59.2531 | 60.6 |  |  |  | 35.2093 | 42.5679 | 61 |  |  |  | 35.2072 | 25.9722 | 61.4 | 35.1773 | 17.4492 | 61.6 | 35.2078 | 9.2615 | 61.8 | 35.2061 | 1.0073 | 62 | 42.23 | 16.281 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.23 | 75.9457 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.1886 | 83.0217 | 58 |  |  |  | 35.219 | 67.613 | 60.4 | 35.2202 | 59.2536 | 60.6 |  |  |  | 35.2176 | 42.5681 | 61 |  |  |  | 35.2155 | 25.9723 | 61.4 | 35.1856 | 17.4502 | 61.6 | 35.2161 | 9.2619 | 61.8 | 35.2144 | 1.0074 | 62 | 42.24 | 16.2815 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.24 | 75.9459 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.1969 | 83.0213 | 58 |  |  |  | 35.2273 | 67.6129 | 60.4 | 35.2286 | 59.2542 | 60.6 |  |  |  | 35.226 | 42.5678 | 61 |  |  |  | 35.2238 | 25.9725 | 61.4 | 35.194 | 17.4513 | 61.6 | 35.2245 | 9.2622 | 61.8 | 35.2227 | 1.0075 | 62 | 42.25 | 16.2821 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.25 | 75.9462 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.2052 | 83.0214 | 58 |  |  |  | 35.2356 | 67.6128 | 60.4 | 35.2369 | 59.2549 | 60.6 |  |  |  | 35.2343 | 42.5676 | 61 |  |  |  | 35.2322 | 25.9727 | 61.4 | 35.2023 | 17.4522 | 61.6 | 35.2328 | 9.2625 | 61.8 | 35.231 | 1.0077 | 62 | 42.26 | 16.2827 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.26 | 75.9465 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.2136 | 83.0216 | 58 |  |  |  | 35.2439 | 67.6126 | 60.4 | 35.2452 | 59.2557 | 60.6 |  |  |  | 35.2426 | 42.567 | 61 |  |  |  | 35.2405 | 25.9731 | 61.4 | 35.2106 | 17.4531 | 61.6 | 35.2411 | 9.2628 | 61.8 | 35.2393 | 1.0078 | 62 | 42.27 | 16.2832 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.27 | 75.9468 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.2219 | 83.0221 | 58 |  |  |  | 35.2523 | 67.6125 | 60.4 | 35.2536 | 59.2555 | 60.6 |  |  |  | 35.251 | 42.5664 | 61 |  |  |  | 35.2488 | 25.9735 | 61.4 | 35.2189 | 17.4541 | 61.6 | 35.2495 | 9.2631 | 61.8 | 35.2477 | 1.0079 | 62 | 42.28 | 16.2836 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.28 | 75.9469 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.2302 | 83.0227 | 58 |  |  |  | 35.2606 | 67.6123 | 60.4 | 35.2619 | 59.2553 | 60.6 |  |  |  | 35.2593 | 42.5661 | 61 |  |  |  | 35.2572 | 25.9739 | 61.4 | 35.2273 | 17.4551 | 61.6 | 35.2578 | 9.2635 | 61.8 | 35.256 | 1.008 | 62 | 42.29 | 16.2839 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.29 | 75.947 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.2386 | 83.0221 | 58 |  |  |  | 35.269 | 67.6122 | 60.4 | 35.2702 | 59.2557 | 60.6 |  |  |  | 35.2676 | 42.5658 | 61 |  |  |  | 35.2655 | 25.9743 | 61.4 | 35.2356 | 17.4559 | 61.6 | 35.2661 | 9.2639 | 61.8 | 35.2643 | 1.0082 | 62 | 42.3 | 16.2843 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.3 | 75.9468 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.2469 | 83.0215 | 58 |  |  |  | 35.2773 | 67.612 | 60.4 | 35.2786 | 59.2561 | 60.6 |  |  |  | 35.276 | 42.5661 | 61 |  |  |  | 35.2738 | 25.9744 | 61.4 | 35.2439 | 17.4567 | 61.6 | 35.2745 | 9.2643 | 61.8 | 35.2727 | 1.0084 | 62 | 42.31 | 16.2847 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.31 | 75.9465 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.2552 | 83.0211 | 58 |  |  |  | 35.2856 | 67.6112 | 60.4 | 35.2869 | 59.2563 | 60.6 |  |  |  | 35.2843 | 42.5664 | 61 |  |  |  | 35.2822 | 25.9746 | 61.4 | 35.2523 | 17.4576 | 61.6 | 35.2828 | 9.2647 | 61.8 | 35.281 | 1.0085 | 62 | 42.32 | 16.2851 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.32 | 75.9464 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.2635 | 83.0208 | 58 |  |  |  | 35.294 | 67.6104 | 60.4 | 35.2953 | 59.2564 | 60.6 |  |  |  | 35.2926 | 42.5663 | 61 |  |  |  | 35.2905 | 25.9747 | 61.4 | 35.2606 | 17.4586 | 61.6 | 35.2911 | 9.2657 | 61.8 | 35.2893 | 1.0087 | 62 | 42.33 | 16.2855 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.33 | 75.9464 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.2719 | 83.0212 | 58 |  |  |  | 35.3023 | 67.6098 | 60.4 | 35.3036 | 59.2569 | 60.6 |  |  |  | 35.301 | 42.5662 | 61 |  |  |  | 35.2988 | 25.9748 | 61.4 | 35.2689 | 17.4586 | 61.6 | 35.2995 | 9.2668 | 61.8 | 35.2977 | 1.0089 | 62 | 42.34 | 16.2861 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.34 | 75.9461 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.2802 | 83.0216 | 58 |  |  |  | 35.3106 | 67.6091 | 60.4 | 35.3119 | 59.2574 | 60.6 |  |  |  | 35.3093 | 42.5666 | 61 |  |  |  | 35.3072 | 25.975 | 61.4 | 35.2772 | 17.4586 | 61.6 | 35.3078 | 9.2675 | 61.8 | 35.306 | 1.0091 | 62 | 42.35 | 16.2868 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.35 | 75.9458 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.2885 | 83.0213 | 58 |  |  |  | 35.319 | 67.6086 | 60.4 | 35.3203 | 59.258 | 60.6 |  |  |  | 35.3176 | 42.5671 | 61 |  |  |  | 35.3155 | 25.9752 | 61.4 | 35.2856 | 17.4588 | 61.6 | 35.3162 | 9.2682 | 61.8 | 35.3143 | 1.0088 | 62 | 42.36 | 16.2863 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.36 | 75.9461 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.2968 | 83.021 | 58 |  |  |  | 35.3273 | 67.608 | 60.4 | 35.3286 | 59.2585 | 60.6 |  |  |  | 35.326 | 42.5676 | 61 |  |  |  | 35.3238 | 25.9752 | 61.4 | 35.2939 | 17.459 | 61.6 | 35.3245 | 9.2686 | 61.8 | 35.3227 | 1.0086 | 62 | 42.37 | 16.2859 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.37 | 75.9463 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.3051 | 83.0214 | 58 |  |  |  | 35.3356 | 67.6074 | 60.4 | 35.3369 | 59.258 | 60.6 |  |  |  | 35.3343 | 42.568 | 61 |  |  |  | 35.3322 | 25.9752 | 61.4 | 35.3022 | 17.4592 | 61.6 | 35.3328 | 9.2689 | 61.8 | 35.331 | 1.0088 | 62 | 42.38 | 16.2855 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.38 | 75.9466 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.3135 | 83.0218 | 58 |  |  |  | 35.344 | 67.6068 | 60.4 | 35.3453 | 59.2574 | 60.6 |  |  |  | 35.3426 | 42.5685 | 61 |  |  |  | 35.3405 | 25.9753 | 61.4 | 35.3105 | 17.4594 | 61.6 | 35.3412 | 9.2694 | 61.8 | 35.3393 | 1.009 | 62 | 42.39 | 16.2851 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.39 | 75.9469 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.3218 | 83.0212 | 58 |  |  |  | 35.3523 | 67.6068 | 60.4 | 35.3536 | 59.2571 | 60.6 |  |  |  | 35.351 | 42.569 | 61 |  |  |  | 35.3488 | 25.9753 | 61.4 | 35.3189 | 17.4597 | 61.6 | 35.3495 | 9.27 | 61.8 | 35.3476 | 1.0092 | 62 | 42.4 | 16.2847 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.4 | 75.9471 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.3301 | 83.0206 | 58 |  |  |  | 35.3606 | 67.6069 | 60.4 | 35.3619 | 59.2568 | 60.6 |  |  |  | 35.3593 | 42.5691 | 61 |  |  |  | 35.3571 | 25.9752 | 61.4 | 35.3272 | 17.4599 | 61.6 | 35.3578 | 9.2703 | 61.8 | 35.356 | 1.0094 | 62 | 42.41 | 16.2842 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.41 | 75.9473 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.3384 | 83.0206 | 58 |  |  |  | 35.369 | 67.6061 | 60.4 | 35.3703 | 59.2573 | 60.6 |  |  |  | 35.3676 | 42.5692 | 61 |  |  |  | 35.3655 | 25.9751 | 61.4 | 35.3355 | 17.46 | 61.6 | 35.3662 | 9.2707 | 61.8 | 35.3643 | 1.0095 | 62 | 42.42 | 16.2837 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.42 | 75.9468 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.3468 | 83.0207 | 58 |  |  |  | 35.3773 | 67.6054 | 60.4 | 35.3786 | 59.2578 | 60.6 |  |  |  | 35.376 | 42.5697 | 61 |  |  |  | 35.3738 | 25.9751 | 61.4 | 35.3438 | 17.4601 | 61.6 | 35.3745 | 9.2713 | 61.8 | 35.3726 | 1.0097 | 62 | 42.43 | 16.2833 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.43 | 75.9464 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.3551 | 83.0209 | 58 |  |  |  | 35.3857 | 67.6048 | 60.4 | 35.3869 | 59.2587 | 60.6 |  |  |  | 35.3843 | 42.5702 | 61 |  |  |  | 35.3821 | 25.975 | 61.4 | 35.3522 | 17.4598 | 61.6 | 35.3828 | 9.2718 | 61.8 | 35.381 | 1.0097 | 62 | 42.44 | 16.2829 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.44 | 75.9462 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.3634 | 83.021 | 58 |  |  |  | 35.394 | 67.6042 | 60.4 | 35.3953 | 59.2596 | 60.6 |  |  |  | 35.3926 | 42.5709 | 61 |  |  |  | 35.3905 | 25.975 | 61.4 | 35.3605 | 17.4595 | 61.6 | 35.3912 | 9.2722 | 61.8 | 35.3893 | 1.0098 | 62 | 42.45 | 16.2825 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.45 | 75.9461 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.3718 | 83.0218 | 58 |  |  |  | 35.4023 | 67.6042 | 60.4 | 35.4036 | 59.2604 | 60.6 |  |  |  | 35.401 | 42.5715 | 61 |  |  |  | 35.3988 | 25.9749 | 61.4 | 35.3688 | 17.4594 | 61.6 | 35.3995 | 9.2725 | 61.8 | 35.3976 | 1.0098 | 62 | 42.46 | 16.2821 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.46 | 75.946 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.3801 | 83.0225 | 58 |  |  |  | 35.4107 | 67.6042 | 60.4 | 35.4119 | 59.2612 | 60.6 |  |  |  | 35.4093 | 42.5718 | 61 |  |  |  | 35.4071 | 25.975 | 61.4 | 35.3772 | 17.4594 | 61.6 | 35.4078 | 9.2722 | 61.8 | 35.4059 | 1.0098 | 62 | 42.47 | 16.2818 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.47 | 75.9459 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.3884 | 83.0227 | 58 |  |  |  | 35.419 | 67.6037 | 60.4 | 35.4203 | 59.2618 | 60.6 |  |  |  | 35.4176 | 42.5721 | 61 |  |  |  | 35.4155 | 25.975 | 61.4 | 35.3855 | 17.4593 | 61.6 | 35.4162 | 9.2719 | 61.8 | 35.4143 | 1.0098 | 62 | 42.48 | 16.2815 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.48 | 75.9452 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.3967 | 83.023 | 58 |  |  |  | 35.4273 | 67.6031 | 60.4 | 35.4286 | 59.2625 | 60.6 |  |  |  | 35.426 | 42.5729 | 61 |  |  |  | 35.4238 | 25.9751 | 61.4 | 35.3938 | 17.4593 | 61.6 | 35.4245 | 9.2719 | 61.8 | 35.4226 | 1.0098 | 62 | 42.49 | 16.2812 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.49 | 75.9446 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.4051 | 83.0241 | 58 |  |  |  | 35.4357 | 67.6029 | 60.4 | 35.437 | 59.2632 | 60.6 |  |  |  | 35.4343 | 42.5736 | 61 |  |  |  | 35.4321 | 25.9753 | 61.4 | 35.4021 | 17.4592 | 61.6 | 35.4329 | 9.2719 | 61.8 | 35.4309 | 1.0093 | 62 | 42.5 | 16.2815 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.5 | 75.9439 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.4134 | 83.0252 | 58 |  |  |  | 35.444 | 67.6026 | 60.4 | 35.4453 | 59.2638 | 60.6 |  |  |  | 35.4426 | 42.5741 | 61 |  |  |  | 35.4404 | 25.9753 | 61.4 | 35.4105 | 17.4592 | 61.6 | 35.4412 | 9.2718 | 61.8 | 35.4392 | 1.0087 | 62 | 42.51 | 16.2818 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.51 | 75.9432 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.4217 | 83.0251 | 58 |  |  |  | 35.4523 | 67.6017 | 60.4 | 35.4536 | 59.2647 | 60.6 |  |  |  | 35.451 | 42.5746 | 61 |  |  |  | 35.4488 | 25.9754 | 61.4 | 35.4188 | 17.4591 | 61.6 | 35.4495 | 9.2716 | 61.8 | 35.4476 | 1.0082 | 62 | 42.52 | 16.2821 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.52 | 75.943 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.4301 | 83.0251 | 58 |  |  |  | 35.4607 | 67.6009 | 60.4 | 35.462 | 59.2656 | 60.6 |  |  |  | 35.4593 | 42.5754 | 61 |  |  |  | 35.4571 | 25.9756 | 61.4 | 35.4271 | 17.4589 | 61.6 | 35.4579 | 9.2717 | 61.8 | 35.4559 | 1.0077 | 62 | 42.53 | 16.2824 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.53 | 75.9429 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.4384 | 83.0248 | 58 |  |  |  | 35.469 | 67.6001 | 60.4 | 35.4703 | 59.2662 | 60.6 |  |  |  | 35.4676 | 42.5762 | 61 |  |  |  | 35.4654 | 25.9757 | 61.4 | 35.4355 | 17.4589 | 61.6 | 35.4662 | 9.2718 | 61.8 | 35.4642 | 1.0077 | 62 | 42.54 | 16.2833 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.54 | 75.9427 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.4467 | 83.0246 | 58 |  |  |  | 35.4773 | 67.5993 | 60.4 | 35.4786 | 59.2667 | 60.6 |  |  |  | 35.476 | 42.5768 | 61 |  |  |  | 35.4738 | 25.9759 | 61.4 | 35.4438 | 17.4588 | 61.6 | 35.4745 | 9.2718 | 61.8 | 35.4726 | 1.0077 | 62 | 42.55 | 16.2841 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.55 | 75.9425 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.455 | 83.0248 | 58 |  |  |  | 35.4857 | 67.5988 | 60.4 | 35.487 | 59.2668 | 60.6 |  |  |  | 35.4843 | 42.5774 | 61 |  |  |  | 35.4821 | 25.976 | 61.4 | 35.4521 | 17.4587 | 61.6 | 35.4829 | 9.2719 | 61.8 | 35.4809 | 1.0073 | 62 | 42.56 | 16.2849 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.56 | 75.9424 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.4633 | 83.025 | 58 |  |  |  | 35.494 | 67.5984 | 60.4 | 35.4953 | 59.2668 | 60.6 |  |  |  | 35.4926 | 42.5782 | 61 |  |  |  | 35.4904 | 25.9755 | 61.4 | 35.4604 | 17.4585 | 61.6 | 35.4912 | 9.272 | 61.8 | 35.4892 | 1.0069 | 62 | 42.57 | 16.2857 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.57 | 75.9422 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.4717 | 83.0251 | 58 |  |  |  | 35.5023 | 67.5981 | 60.4 | 35.5036 | 59.267 | 60.6 |  |  |  | 35.501 | 42.579 | 61 |  |  |  | 35.4987 | 25.9751 | 61.4 | 35.4688 | 17.4582 | 61.6 | 35.4995 | 9.272 | 61.8 | 35.4976 | 1.0069 | 62 | 42.58 | 16.2866 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.58 | 75.9415 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.48 | 83.0252 | 58 |  |  |  | 35.5107 | 67.5977 | 60.4 | 35.512 | 59.2671 | 60.6 |  |  |  | 35.5093 | 42.5797 | 61 |  |  |  | 35.5071 | 25.9748 | 61.4 | 35.4771 | 17.458 | 61.6 | 35.5079 | 9.272 | 61.8 | 35.5059 | 1.0069 | 62 | 42.59 | 16.2874 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.59 | 75.9408 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.4883 | 83.0254 | 58 |  |  |  | 35.519 | 67.5971 | 60.4 | 35.5203 | 59.2676 | 60.6 |  |  |  | 35.5176 | 42.5804 | 61 |  |  |  | 35.5154 | 25.9744 | 61.4 | 35.4854 | 17.4578 | 61.6 | 35.5162 | 9.272 | 61.8 | 35.5142 | 1.006 | 62 | 42.6 | 16.2884 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.6 | 75.9413 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.4966 | 83.0256 | 58 |  |  |  | 35.5273 | 67.5964 | 60.4 | 35.5286 | 59.268 | 60.6 |  |  |  | 35.526 | 42.5806 | 61 |  |  |  | 35.5237 | 25.9741 | 61.4 | 35.4937 | 17.4577 | 61.6 | 35.5246 | 9.2718 | 61.8 | 35.5226 | 1.0051 | 62 | 42.61 | 16.2893 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.61 | 75.9417 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.505 | 83.0255 | 58 |  |  |  | 35.5357 | 67.5961 | 60.4 | 35.537 | 59.2685 | 60.6 |  |  |  | 35.5343 | 42.5808 | 61 |  |  |  | 35.5321 | 25.9737 | 61.4 | 35.5021 | 17.4573 | 61.6 | 35.5329 | 9.2715 | 61.8 | 35.5309 | 1.0044 | 62 | 42.62 | 16.2896 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.62 | 75.9412 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.5133 | 83.0254 | 58 |  |  |  | 35.544 | 67.5958 | 60.4 | 35.5453 | 59.269 | 60.6 |  |  |  | 35.5426 | 42.5815 | 61 |  |  |  | 35.5404 | 25.9734 | 61.4 | 35.5104 | 17.4568 | 61.6 | 35.5412 | 9.2714 | 61.8 | 35.5392 | 1.0036 | 62 | 42.63 | 16.2898 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.63 | 75.9407 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.5216 | 83.0257 | 58 |  |  |  | 35.5523 | 67.5959 | 60.4 | 35.5536 | 59.2697 | 60.6 |  |  |  | 35.551 | 42.5822 | 61 |  |  |  | 35.5487 | 25.9731 | 61.4 | 35.5187 | 17.4565 | 61.6 | 35.5496 | 9.2712 | 61.8 | 35.5475 | 1.0028 | 62 | 42.64 | 16.2898 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.64 | 75.9398 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.53 | 83.0259 | 58 |  |  |  | 35.5607 | 67.5961 | 60.4 | 35.562 | 59.2704 | 60.6 |  |  |  | 35.5593 | 42.5831 | 61 |  |  |  | 35.5571 | 25.9729 | 61.4 | 35.5271 | 17.4562 | 61.6 | 35.5579 | 9.2711 | 61.8 | 35.5558 | 1.0021 | 62 | 42.65 | 16.2897 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.65 | 75.9388 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.5383 | 83.026 | 58 |  |  |  | 35.569 | 67.5958 | 60.4 | 35.5703 | 59.2702 | 60.6 |  |  |  | 35.5676 | 42.5839 | 61 |  |  |  | 35.5654 | 25.9727 | 61.4 | 35.5354 | 17.4558 | 61.6 | 35.5662 | 9.2709 | 61.8 | 35.5642 | 1.0013 | 62 | 42.66 | 16.2898 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.66 | 75.9386 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.5466 | 83.0262 | 58 |  |  |  | 35.5774 | 67.5955 | 60.4 | 35.5786 | 59.27 | 60.6 |  |  |  | 35.576 | 42.5846 | 61 |  |  |  | 35.5737 | 25.9725 | 61.4 | 35.5437 | 17.4553 | 61.6 | 35.5746 | 9.2708 | 61.8 | 35.5725 | 1.0006 | 62 | 42.67 | 16.2899 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.67 | 75.9383 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.5549 | 83.027 | 58 |  |  |  | 35.5857 | 67.5958 | 60.4 | 35.587 | 59.2699 | 60.6 |  |  |  | 35.5843 | 42.5854 | 61 |  |  |  | 35.5821 | 25.9724 | 61.4 | 35.552 | 17.4548 | 61.6 | 35.5829 | 9.2706 | 61.8 | 35.5808 | 0.99984 | 62 | 42.68 | 16.2901 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.68 | 75.9383 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.5633 | 83.0279 | 58 |  |  |  | 35.594 | 67.5961 | 60.4 | 35.5953 | 59.2697 | 60.6 |  |  |  | 35.5926 | 42.5863 | 61 |  |  |  | 35.5904 | 25.9721 | 61.4 | 35.5604 | 17.4542 | 61.6 | 35.5912 | 9.2706 | 61.8 | 35.5892 | 0.9991 | 62 | 42.69 | 16.2902 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.69 | 75.9382 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.5716 | 83.0282 | 58 |  |  |  | 35.6023 | 67.5965 | 60.4 | 35.6037 | 59.2696 | 60.6 |  |  |  | 35.601 | 42.5872 | 61 |  |  |  | 35.5987 | 25.9718 | 61.4 | 35.5687 | 17.454 | 61.6 | 35.5996 | 9.2706 | 61.8 | 35.5975 | 0.99835 | 62 | 42.7 | 16.2904 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.7 | 75.9384 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.5799 | 83.0286 | 58 |  |  |  | 35.6107 | 67.5969 | 60.4 | 35.612 | 59.2695 | 60.6 |  |  |  | 35.6093 | 42.5881 | 61 |  |  |  | 35.6071 | 25.9716 | 61.4 | 35.577 | 17.4538 | 61.6 | 35.6079 | 9.2707 | 61.8 | 35.6058 | 0.9976 | 62 | 42.71 | 16.2906 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.71 | 75.9386 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.5883 | 83.0285 | 58 |  |  |  | 35.619 | 67.5966 | 60.4 | 35.6203 | 59.269 | 60.6 |  |  |  | 35.6176 | 42.589 | 61 |  |  |  | 35.6154 | 25.9715 | 61.4 | 35.5854 | 17.4537 | 61.6 | 35.6162 | 9.2708 | 61.8 | 35.6142 | 0.99685 | 62 | 42.72 | 16.2911 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.72 | 75.9386 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.5966 | 83.0284 | 58 |  |  |  | 35.6274 | 67.5963 | 60.4 | 35.6287 | 59.2686 | 60.6 |  |  |  | 35.626 | 42.5895 | 61 |  |  |  | 35.6237 | 25.9712 | 61.4 | 35.5937 | 17.4535 | 61.6 | 35.6246 | 9.2708 | 61.8 | 35.6225 | 0.9961 | 62 | 42.73 | 16.2916 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.73 | 75.9385 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.6049 | 83.0289 | 58 |  |  |  | 35.6357 | 67.5964 | 60.4 | 35.637 | 59.2682 | 60.6 |  |  |  | 35.6343 | 42.59 | 61 |  |  |  | 35.632 | 25.971 | 61.4 | 35.602 | 17.4539 | 61.6 | 35.6329 | 9.2708 | 61.8 | 35.6308 | 0.99535 | 62 | 42.74 | 16.2921 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.74 | 75.9381 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.6132 | 83.0294 | 58 |  |  |  | 35.644 | 67.5965 | 60.4 | 35.6453 | 59.2678 | 60.6 |  |  |  | 35.6426 | 42.5905 | 61 |  |  |  | 35.6404 | 25.9708 | 61.4 | 35.6104 | 17.4543 | 61.6 | 35.6413 | 9.2709 | 61.8 | 35.6391 | 0.99459 | 62 | 42.75 | 16.2927 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.75 | 75.9378 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.6216 | 83.0294 | 58 |  |  |  | 35.6524 | 67.5967 | 60.4 | 35.6537 | 59.2672 | 60.6 |  |  |  | 35.651 | 42.5909 | 61 |  |  |  | 35.6487 | 25.9706 | 61.4 | 35.6187 | 17.4547 | 61.6 | 35.6496 | 9.271 | 61.8 | 35.6475 | 0.99384 | 62 | 42.76 | 16.2929 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.76 | 75.9376 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.6299 | 83.0293 | 58 |  |  |  | 35.6607 | 67.597 | 60.4 | 35.662 | 59.2667 | 60.6 |  |  |  | 35.6593 | 42.5916 | 61 |  |  |  | 35.657 | 25.9706 | 61.4 | 35.627 | 17.4552 | 61.6 | 35.6579 | 9.271 | 61.8 | 35.6558 | 0.99308 | 62 | 42.77 | 16.2931 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.77 | 75.9374 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.6382 | 83.0296 | 58 |  |  |  | 35.669 | 67.5975 | 60.4 | 35.6703 | 59.2669 | 60.6 |  |  |  | 35.6676 | 42.5922 | 61 |  |  |  | 35.6654 | 25.9706 | 61.4 | 35.6353 | 17.4555 | 61.6 | 35.6663 | 9.2711 | 61.8 | 35.6641 | 0.99232 | 62 | 42.78 | 16.2942 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.78 | 75.9363 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.6465 | 83.0299 | 58 |  |  |  | 35.6774 | 67.598 | 60.4 | 35.6787 | 59.267 | 60.6 |  |  |  | 35.676 | 42.5925 | 61 |  |  |  | 35.6737 | 25.9705 | 61.4 | 35.6436 | 17.4558 | 61.6 | 35.6746 | 9.2707 | 61.8 | 35.6725 | 0.99157 | 62 | 42.79 | 16.2953 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.79 | 75.9353 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.6549 | 83.0305 | 58 |  |  |  | 35.6857 | 67.5985 | 60.4 | 35.687 | 59.2672 | 60.6 |  |  |  | 35.6843 | 42.5928 | 61 |  |  |  | 35.682 | 25.9704 | 61.4 | 35.652 | 17.4563 | 61.6 | 35.6829 | 9.2704 | 61.8 | 35.6808 | 0.99081 | 62 | 42.8 | 16.2963 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.8 | 75.9352 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.6632 | 83.031 | 58 |  |  |  | 35.694 | 67.599 | 60.4 | 35.6953 | 59.2673 | 60.6 |  |  |  | 35.6926 | 42.5931 | 61 |  |  |  | 35.6903 | 25.9705 | 61.4 | 35.6603 | 17.4567 | 61.6 | 35.6913 | 9.27 | 61.8 | 35.6891 | 0.99005 | 62 | 42.81 | 16.2973 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.81 | 75.9352 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.6715 | 83.0309 | 58 |  |  |  | 35.7024 | 67.5994 | 60.4 | 35.7037 | 59.2676 | 60.6 |  |  |  | 35.701 | 42.5934 | 61 |  |  |  | 35.6987 | 25.9706 | 61.4 | 35.6686 | 17.4572 | 61.6 | 35.6996 | 9.2697 | 61.8 | 35.6974 | 0.98913 | 62 | 42.82 | 16.2982 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.82 | 75.9347 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.6798 | 83.0309 | 58 |  |  |  | 35.7107 | 67.5998 | 60.4 | 35.712 | 59.2679 | 60.6 |  |  |  | 35.7093 | 42.5938 | 61 |  |  |  | 35.707 | 25.9706 | 61.4 | 35.677 | 17.4576 | 61.6 | 35.7079 | 9.2685 | 61.8 | 35.7058 | 0.9882 | 62 | 42.83 | 16.2992 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.83 | 75.9341 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.6882 | 83.0308 | 58 |  |  |  | 35.719 | 67.6001 | 60.4 | 35.7204 | 59.2676 | 60.6 |  |  |  | 35.7177 | 42.5943 | 61 |  |  |  | 35.7153 | 25.9707 | 61.4 | 35.6853 | 17.4586 | 61.6 | 35.7163 | 9.2673 | 61.8 | 35.7141 | 0.98729 | 62 | 42.84 | 16.3002 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.84 | 75.9336 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.6965 | 83.0307 | 58 |  |  |  | 35.7274 | 67.6004 | 60.4 | 35.7287 | 59.2673 | 60.6 |  |  |  | 35.726 | 42.594 | 61 |  |  |  | 35.7237 | 25.9707 | 61.4 | 35.6936 | 17.4596 | 61.6 | 35.7246 | 9.2661 | 61.8 | 35.7224 | 0.98637 | 62 | 42.85 | 16.3012 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.85 | 75.9331 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.7048 | 83.031 | 58 |  |  |  | 35.7357 | 67.6004 | 60.4 | 35.737 | 59.2675 | 60.6 |  |  |  | 35.7343 | 42.5937 | 61 |  |  |  | 35.732 | 25.9707 | 61.4 | 35.7019 | 17.4603 | 61.6 | 35.7329 | 9.2648 | 61.8 | 35.7307 | 0.98619 | 62 | 42.86 | 16.3022 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.86 | 75.933 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.7132 | 83.0313 | 58 |  |  |  | 35.744 | 67.6004 | 60.4 | 35.7454 | 59.2677 | 60.6 |  |  |  | 35.7426 | 42.5932 | 61 |  |  |  | 35.7403 | 25.9708 | 61.4 | 35.7103 | 17.4611 | 61.6 | 35.7413 | 9.264 | 61.8 | 35.7391 | 0.98601 | 62 | 42.87 | 16.3031 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.87 | 75.9328 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.7215 | 83.0318 | 58 |  |  |  | 35.7524 | 67.6003 | 60.4 | 35.7537 | 59.2679 | 60.6 |  |  |  | 35.751 | 42.5926 | 61 |  |  |  | 35.7487 | 25.9708 | 61.4 | 35.7186 | 17.4612 | 61.6 | 35.7496 | 9.2631 | 61.8 | 35.7474 | 0.98543 | 62 | 42.88 | 16.304 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.88 | 75.9329 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.7298 | 83.0324 | 58 |  |  |  | 35.7607 | 67.6001 | 60.4 | 35.762 | 59.2681 | 60.6 |  |  |  | 35.7593 | 42.5928 | 61 |  |  |  | 35.757 | 25.9707 | 61.4 | 35.7269 | 17.4613 | 61.6 | 35.758 | 9.2621 | 61.8 | 35.7557 | 0.98485 | 62 | 42.89 | 16.305 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.89 | 75.933 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.7382 | 83.0329 | 58 |  |  |  | 35.769 | 67.6 | 60.4 | 35.7704 | 59.2677 | 60.6 |  |  |  | 35.7677 | 42.5929 | 61 |  |  |  | 35.7653 | 25.9707 | 61.4 | 35.7353 | 17.4617 | 61.6 | 35.7663 | 9.261 | 61.8 | 35.7641 | 0.98428 | 62 | 42.9 | 16.306 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.9 | 75.9333 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.7465 | 83.0334 | 58 |  |  |  | 35.7774 | 67.5999 | 60.4 | 35.7787 | 59.2673 | 60.6 |  |  |  | 35.776 | 42.5932 | 61 |  |  |  | 35.7737 | 25.9704 | 61.4 | 35.7436 | 17.4622 | 61.6 | 35.7746 | 9.2607 | 61.8 | 35.7724 | 0.98371 | 62 | 42.91 | 16.3071 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.91 | 75.9336 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.7548 | 83.033 | 58 |  |  |  | 35.7857 | 67.6006 | 60.4 | 35.787 | 59.2665 | 60.6 |  |  |  | 35.7843 | 42.5934 | 61 |  |  |  | 35.782 | 25.9701 | 61.4 | 35.7519 | 17.4628 | 61.6 | 35.783 | 9.2604 | 61.8 | 35.7807 | 0.98313 | 62 | 42.92 | 16.3077 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.92 | 75.9343 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.7631 | 83.0326 | 58 |  |  |  | 35.794 | 67.6013 | 60.4 | 35.7954 | 59.2656 | 60.6 |  |  |  | 35.7926 | 42.5936 | 61 |  |  |  | 35.7903 | 25.9701 | 61.4 | 35.7603 | 17.4635 | 61.6 | 35.7913 | 9.2599 | 61.8 | 35.7891 | 0.98255 | 62 | 42.93 | 16.3082 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.93 | 75.935 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.7715 | 83.0316 | 58 |  |  |  | 35.8024 | 67.6017 | 60.4 | 35.8037 | 59.2657 | 60.6 |  |  |  | 35.801 | 42.5937 | 61 |  |  |  | 35.7986 | 25.97 | 61.4 | 35.7686 | 17.4647 | 61.6 | 35.7997 | 9.2594 | 61.8 | 35.7974 | 0.98212 | 62 | 42.94 | 16.3087 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.94 | 75.9354 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.7798 | 83.0305 | 58 |  |  |  | 35.8107 | 67.6021 | 60.4 | 35.812 | 59.2657 | 60.6 |  |  |  | 35.8093 | 42.5939 | 61 |  |  |  | 35.807 | 25.9703 | 61.4 | 35.7769 | 17.466 | 61.6 | 35.808 | 9.2591 | 61.8 | 35.8057 | 0.9817 | 62 | 42.95 | 16.3092 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.95 | 75.9358 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.7881 | 83.0301 | 58 |  |  |  | 35.819 | 67.6023 | 60.4 | 35.8204 | 59.2651 | 60.6 |  |  |  | 35.8176 | 42.5941 | 61 |  |  |  | 35.8153 | 25.9705 | 61.4 | 35.7852 | 17.4667 | 61.6 | 35.8163 | 9.2588 | 61.8 | 35.8141 | 0.98128 | 62 | 42.96 | 16.3097 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.96 | 75.9362 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.7964 | 83.0297 | 58 |  |  |  | 35.8274 | 67.6024 | 60.4 | 35.8287 | 59.2645 | 60.6 |  |  |  | 35.826 | 42.5948 | 61 |  |  |  | 35.8236 | 25.9709 | 61.4 | 35.7935 | 17.4674 | 61.6 | 35.8246 | 9.2592 | 61.8 | 35.8224 | 0.98087 | 62 | 42.97 | 16.3102 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.97 | 75.9365 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.8048 | 83.0298 | 58 |  |  |  | 35.8357 | 67.6029 | 60.4 | 35.8371 | 59.2647 | 60.6 |  |  |  | 35.8343 | 42.5956 | 61 |  |  |  | 35.832 | 25.9713 | 61.4 | 35.8019 | 17.4682 | 61.6 | 35.833 | 9.2596 | 61.8 | 35.8307 | 0.9806 | 62 | 42.98 | 16.3104 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.98 | 75.9373 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.8131 | 83.03 | 58 |  |  |  | 35.844 | 67.6034 | 60.4 | 35.8454 | 59.265 | 60.6 |  |  |  | 35.8426 | 42.5955 | 61 |  |  |  | 35.8403 | 25.9715 | 61.4 | 35.8102 | 17.4689 | 61.6 | 35.8413 | 9.2594 | 61.8 | 35.839 | 0.98034 | 62 | 42.99 | 16.3105 | 59.6 | 1 | 80.12 | 42.99 | 75.9382 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.8214 | 83.0291 | 58 |  |  |  | 35.8524 | 67.6038 | 60.4 | 35.8537 | 59.2653 | 60.6 |  |  |  | 35.851 | 42.5954 | 61 |  |  |  | 35.8486 | 25.9718 | 61.4 | 35.8185 | 17.4697 | 61.6 | 35.8496 | 9.2592 | 61.8 | 35.8474 | 0.98071 | 62 | 43 | 16.3104 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43 | 75.9381 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.8297 | 83.0283 | 58 |  |  |  | 35.8607 | 67.6042 | 60.4 | 35.8621 | 59.2656 | 60.6 |  |  |  | 35.8593 | 42.5957 | 61 |  |  |  | 35.857 | 25.9721 | 61.4 | 35.8269 | 17.4704 | 61.6 | 35.858 | 9.259 | 61.8 | 35.8557 | 0.98108 | 62 | 43.01 | 16.3104 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.01 | 75.938 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.8381 | 83.0281 | 58 |  |  |  | 35.869 | 67.6047 | 60.4 | 35.8704 | 59.2656 | 60.6 |  |  |  | 35.8676 | 42.5961 | 61 |  |  |  | 35.8653 | 25.9724 | 61.4 | 35.8352 | 17.4713 | 61.6 | 35.8663 | 9.2587 | 61.8 | 35.864 | 0.98106 | 62 | 43.02 | 16.3107 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.02 | 75.9385 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.8464 | 83.0279 | 58 |  |  |  | 35.8774 | 67.6051 | 60.4 | 35.8787 | 59.2657 | 60.6 |  |  |  | 35.876 | 42.596 | 61 |  |  |  | 35.8736 | 25.9725 | 61.4 | 35.8435 | 17.4721 | 61.6 | 35.8747 | 9.2585 | 61.8 | 35.8723 | 0.98105 | 62 | 43.03 | 16.311 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.03 | 75.939 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.8547 | 83.0278 | 58 |  |  |  | 35.8857 | 67.6057 | 60.4 | 35.8871 | 59.2659 | 60.6 |  |  |  | 35.8843 | 42.596 | 61 |  |  |  | 35.882 | 25.9726 | 61.4 | 35.8518 | 17.4728 | 61.6 | 35.883 | 9.2583 | 61.8 | 35.8807 | 0.98047 | 62 | 43.04 | 16.3109 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.04 | 75.94 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.8631 | 83.0278 | 58 |  |  |  | 35.8941 | 67.6062 | 60.4 | 35.8954 | 59.2661 | 60.6 |  |  |  | 35.8926 | 42.596 | 61 |  |  |  | 35.8903 | 25.9727 | 61.4 | 35.8602 | 17.4735 | 61.6 | 35.8913 | 9.2584 | 61.8 | 35.889 | 0.9799 | 62 | 43.05 | 16.3108 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.05 | 75.941 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.8714 | 83.0277 | 58 |  |  |  | 35.9024 | 67.6064 | 60.4 | 35.9037 | 59.2663 | 60.6 |  |  |  | 35.901 | 42.596 | 61 |  |  |  | 35.8986 | 25.9729 | 61.4 | 35.8685 | 17.475 | 61.6 | 35.8997 | 9.2584 | 61.8 | 35.8973 | 0.98016 | 62 | 43.06 | 16.3107 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.06 | 75.9411 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.8797 | 83.0276 | 58 |  |  |  | 35.9107 | 67.6067 | 60.4 | 35.9121 | 59.2665 | 60.6 |  |  |  | 35.9093 | 42.596 | 61 |  |  |  | 35.907 | 25.973 | 61.4 | 35.8768 | 17.4764 | 61.6 | 35.908 | 9.2585 | 61.8 | 35.9057 | 0.98043 | 62 | 43.07 | 16.3107 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.07 | 75.9412 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.8881 | 83.0275 | 58 |  |  |  | 35.9191 | 67.6069 | 60.4 | 35.9204 | 59.2666 | 60.6 |  |  |  | 35.9176 | 42.5959 | 61 |  |  |  | 35.9153 | 25.9732 | 61.4 | 35.8852 | 17.4779 | 61.6 | 35.9164 | 9.2585 | 61.8 | 35.914 | 0.98024 | 62 | 43.08 | 16.3106 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.08 | 75.9421 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.8964 | 83.0274 | 58 |  |  |  | 35.9274 | 67.6071 | 60.4 | 35.9288 | 59.2666 | 60.6 |  |  |  | 35.926 | 42.5957 | 61 |  |  |  | 35.9236 | 25.9732 | 61.4 | 35.8935 | 17.4794 | 61.6 | 35.9247 | 9.2589 | 61.8 | 35.9223 | 0.98005 | 62 | 43.09 | 16.3106 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.09 | 75.943 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.9047 | 83.0267 | 58 |  |  |  | 35.9357 | 67.6077 | 60.4 | 35.9371 | 59.2667 | 60.6 |  |  |  | 35.9343 | 42.5955 | 61 |  |  |  | 35.9319 | 25.9733 | 61.4 | 35.9018 | 17.4805 | 61.6 | 35.933 | 9.2593 | 61.8 | 35.9307 | 0.98039 | 62 | 43.1 | 16.3104 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.1 | 75.9427 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.913 | 83.0259 | 58 |  |  |  | 35.9441 | 67.6083 | 60.4 | 35.9454 | 59.2668 | 60.6 |  |  |  | 35.9426 | 42.596 | 61 |  |  |  | 35.9402 | 25.9733 | 61.4 | 35.9102 | 17.4817 | 61.6 | 35.9413 | 9.2599 | 61.8 | 35.939 | 0.98073 | 62 | 43.11 | 16.3103 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.11 | 75.9423 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.9214 | 83.0259 | 58 |  |  |  | 35.9524 | 67.6085 | 60.4 | 35.9538 | 59.2669 | 60.6 |  |  |  | 35.951 | 42.5965 | 61 |  |  |  | 35.9486 | 25.9733 | 61.4 | 35.9185 | 17.4829 | 61.6 | 35.9497 | 9.2604 | 61.8 | 35.9473 | 0.9809 | 62 | 43.12 | 16.3104 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.12 | 75.9426 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.9297 | 83.026 | 58 |  |  |  | 35.9607 | 67.6086 | 60.4 | 35.9621 | 59.267 | 60.6 |  |  |  | 35.9593 | 42.5963 | 61 |  |  |  | 35.9569 | 25.9734 | 61.4 | 35.9268 | 17.4841 | 61.6 | 35.958 | 9.261 | 61.8 | 35.9557 | 0.98108 | 62 | 43.13 | 16.3105 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.13 | 75.9429 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.938 | 83.0252 | 58 |  |  |  | 35.9691 | 67.6085 | 60.4 | 35.9704 | 59.2663 | 60.6 |  |  |  | 35.9676 | 42.5961 | 61 |  |  |  | 35.9652 | 25.9734 | 61.4 | 35.9351 | 17.4852 | 61.6 | 35.9664 | 9.2616 | 61.8 | 35.964 | 0.98126 | 62 | 43.14 | 16.3106 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.14 | 75.9434 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.9464 | 83.0244 | 58 |  |  |  | 35.9774 | 67.6084 | 60.4 | 35.9788 | 59.2656 | 60.6 |  |  |  | 35.976 | 42.596 | 61 |  |  |  | 35.9736 | 25.9733 | 61.4 | 35.9435 | 17.4863 | 61.6 | 35.9747 | 9.2625 | 61.8 | 35.9723 | 0.98144 | 62 | 43.15 | 16.3107 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.15 | 75.9439 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.9547 | 83.0242 | 58 |  |  |  | 35.9857 | 67.6092 | 60.4 | 35.9871 | 59.2658 | 60.6 |  |  |  | 35.9843 | 42.5959 | 61 |  |  |  | 35.9819 | 25.9732 | 61.4 | 35.9518 | 17.4872 | 61.6 | 35.983 | 9.2635 | 61.8 | 35.9806 | 0.98162 | 62 | 43.16 | 16.3107 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.16 | 75.9443 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.963 | 83.0239 | 58 |  |  |  | 35.9941 | 67.61 | 60.4 | 35.9954 | 59.2661 | 60.6 |  |  |  | 35.9926 | 42.5958 | 61 |  |  |  | 35.9902 | 25.9731 | 61.4 | 35.9601 | 17.488 | 61.6 | 35.9914 | 9.2641 | 61.8 | 35.989 | 0.9818 | 62 | 43.17 | 16.3108 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.17 | 75.9448 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.9713 | 83.0234 | 58 |  |  |  | 36.0024 | 67.6101 | 60.4 | 36.0038 | 59.2663 | 60.6 |  |  |  | 36.0009 | 42.5958 | 61 |  |  |  | 35.9986 | 25.973 | 61.4 | 35.9684 | 17.4888 | 61.6 | 35.9997 | 9.2647 | 61.8 | 35.9973 | 0.98203 | 62 | 43.18 | 16.3108 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.18 | 75.9452 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.9797 | 83.0229 | 58 |  |  |  | 36.0107 | 67.6103 | 60.4 | 36.0121 | 59.2665 | 60.6 |  |  |  | 36.0093 | 42.5959 | 61 |  |  |  | 36.0069 | 25.9729 | 61.4 | 35.9768 | 17.4896 | 61.6 | 36.0081 | 9.265 | 61.8 | 36.0056 | 0.98226 | 62 | 43.19 | 16.3109 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.19 | 75.9455 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.988 | 83.0229 | 58 |  |  |  | 36.0191 | 67.6101 | 60.4 | 36.0204 | 59.266 | 60.6 |  |  |  | 36.0176 | 42.5961 | 61 |  |  |  | 36.0152 | 25.9728 | 61.4 | 35.9851 | 17.4901 | 61.6 | 36.0164 | 9.2654 | 61.8 | 36.0139 | 0.9825 | 62 | 43.2 | 16.3109 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.2 | 75.9459 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 35.9963 | 83.0229 | 58 |  |  |  | 36.0274 | 67.61 | 60.4 | 36.0288 | 59.2655 | 60.6 |  |  |  | 36.0259 | 42.5959 | 61 |  |  |  | 36.0236 | 25.9724 | 61.4 | 35.9934 | 17.4906 | 61.6 | 36.0247 | 9.2662 | 61.8 | 36.0223 | 0.98274 | 62 | 43.21 | 16.311 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.21 | 75.9463 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.0047 | 83.0225 | 58 |  |  |  | 36.0357 | 67.6102 | 60.4 | 36.0371 | 59.2659 | 60.6 |  |  |  | 36.0343 | 42.5957 | 61 |  |  |  | 36.0319 | 25.972 | 61.4 | 36.0017 | 17.4908 | 61.6 | 36.0331 | 9.267 | 61.8 | 36.0306 | 0.98298 | 62 | 43.22 | 16.311 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.22 | 75.9465 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.013 | 83.0221 | 58 |  |  |  | 36.0441 | 67.6104 | 60.4 | 36.0454 | 59.2662 | 60.6 |  |  |  | 36.0426 | 42.5956 | 61 |  |  |  | 36.0402 | 25.9718 | 61.4 | 36.0101 | 17.491 | 61.6 | 36.0414 | 9.2675 | 61.8 | 36.0389 | 0.98321 | 62 | 43.23 | 16.311 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.23 | 75.9467 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.0213 | 83.022 | 58 |  |  |  | 36.0524 | 67.6105 | 60.4 | 36.0538 | 59.266 | 60.6 |  |  |  | 36.0509 | 42.5955 | 61 |  |  |  | 36.0486 | 25.9716 | 61.4 | 36.0184 | 17.4911 | 61.6 | 36.0497 | 9.268 | 61.8 | 36.0473 | 0.98346 | 62 | 43.24 | 16.3109 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.24 | 75.9466 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.0296 | 83.0219 | 58 |  |  |  | 36.0607 | 67.6105 | 60.4 | 36.0621 | 59.2659 | 60.6 |  |  |  | 36.0593 | 42.5959 | 61 |  |  |  | 36.0569 | 25.9713 | 61.4 | 36.0267 | 17.4912 | 61.6 | 36.0581 | 9.2689 | 61.8 | 36.0556 | 0.9837 | 62 | 43.25 | 16.3108 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.25 | 75.9465 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.038 | 83.0217 | 58 |  |  |  | 36.0691 | 67.6106 | 60.4 | 36.0704 | 59.2662 | 60.6 |  |  |  | 36.0676 | 42.5962 | 61 |  |  |  | 36.0652 | 25.9711 | 61.4 | 36.0351 | 17.4913 | 61.6 | 36.0664 | 9.2697 | 61.8 | 36.0639 | 0.98428 | 62 | 43.26 | 16.3109 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.26 | 75.9466 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.0463 | 83.0215 | 58 |  |  |  | 36.0774 | 67.6106 | 60.4 | 36.0788 | 59.2666 | 60.6 |  |  |  | 36.0759 | 42.5961 | 61 |  |  |  | 36.0735 | 25.9707 | 61.4 | 36.0434 | 17.4915 | 61.6 | 36.0747 | 9.2702 | 61.8 | 36.0723 | 0.98487 | 62 | 43.27 | 16.3109 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.27 | 75.9467 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.0546 | 83.0203 | 58 |  |  |  | 36.0857 | 67.6107 | 60.4 | 36.0871 | 59.2662 | 60.6 |  |  |  | 36.0843 | 42.5961 | 61 |  |  |  | 36.0819 | 25.9703 | 61.4 | 36.0517 | 17.4916 | 61.6 | 36.0831 | 9.2707 | 61.8 | 36.0806 | 0.98506 | 62 | 43.28 | 16.3106 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.28 | 75.9471 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.063 | 83.0191 | 58 |  |  |  | 36.0941 | 67.6109 | 60.4 | 36.0955 | 59.2658 | 60.6 |  |  |  | 36.0926 | 42.5963 | 61 |  |  |  | 36.0902 | 25.9698 | 61.4 | 36.0601 | 17.4918 | 61.6 | 36.0914 | 9.2715 | 61.8 | 36.0889 | 0.98524 | 62 | 43.29 | 16.3103 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.29 | 75.9476 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.0713 | 83.0186 | 58 |  |  |  | 36.1024 | 67.6107 | 60.4 | 36.1038 | 59.2658 | 60.6 |  |  |  | 36.1009 | 42.5965 | 61 |  |  |  | 36.0985 | 25.9693 | 61.4 | 36.0684 | 17.492 | 61.6 | 36.0998 | 9.2724 | 61.8 | 36.0973 | 0.98543 | 62 | 43.3 | 16.3101 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.3 | 75.9474 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.0796 | 83.0181 | 58 |  |  |  | 36.1107 | 67.6105 | 60.4 | 36.1121 | 59.2659 | 60.6 |  |  |  | 36.1093 | 42.5961 | 61 |  |  |  | 36.1069 | 25.9688 | 61.4 | 36.0767 | 17.4923 | 61.6 | 36.1081 | 9.273 | 61.8 | 36.1056 | 0.98562 | 62 | 43.31 | 16.3099 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.31 | 75.9472 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.088 | 83.0181 | 58 |  |  |  | 36.1191 | 67.6109 | 60.4 | 36.1205 | 59.2659 | 60.6 |  |  |  | 36.1176 | 42.5957 | 61 |  |  |  | 36.1152 | 25.9683 | 61.4 | 36.085 | 17.4926 | 61.6 | 36.1164 | 9.2735 | 61.8 | 36.1139 | 0.98637 | 62 | 43.32 | 16.3097 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.32 | 75.9479 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.0963 | 83.018 | 58 |  |  |  | 36.1274 | 67.6113 | 60.4 | 36.1288 | 59.2658 | 60.6 |  |  |  | 36.1259 | 42.5954 | 61 |  |  |  | 36.1235 | 25.968 | 61.4 | 36.0934 | 17.4928 | 61.6 | 36.1248 | 9.2742 | 61.8 | 36.1222 | 0.98712 | 62 | 43.33 | 16.3094 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.33 | 75.9487 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.1046 | 83.0177 | 58 |  |  |  | 36.1357 | 67.6112 | 60.4 | 36.1371 | 59.2658 | 60.6 |  |  |  | 36.1343 | 42.5951 | 61 |  |  |  | 36.1319 | 25.9677 | 61.4 | 36.1017 | 17.493 | 61.6 | 36.1331 | 9.275 | 61.8 | 36.1306 | 0.98801 | 62 | 43.34 | 16.3086 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.34 | 75.9493 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.1129 | 83.0174 | 58 |  |  |  | 36.1441 | 67.6112 | 60.4 | 36.1455 | 59.2658 | 60.6 |  |  |  | 36.1426 | 42.5953 | 61 |  |  |  | 36.1402 | 25.9674 | 61.4 | 36.11 | 17.4933 | 61.6 | 36.1414 | 9.2758 | 61.8 | 36.1389 | 0.9889 | 62 | 43.35 | 16.3079 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.35 | 75.9499 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.1213 | 83.0171 | 58 |  |  |  | 36.1524 | 67.6111 | 60.4 | 36.1538 | 59.2659 | 60.6 |  |  |  | 36.1509 | 42.5956 | 61 |  |  |  | 36.1485 | 25.9671 | 61.4 | 36.1183 | 17.4935 | 61.6 | 36.1498 | 9.2765 | 61.8 | 36.1472 | 0.98905 | 62 | 43.36 | 16.3076 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.36 | 75.9505 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.1296 | 83.0168 | 58 |  |  |  | 36.1607 | 67.6109 | 60.4 | 36.1621 | 59.2661 | 60.6 |  |  |  | 36.1593 | 42.5957 | 61 |  |  |  | 36.1569 | 25.9669 | 61.4 | 36.1267 | 17.4937 | 61.6 | 36.1581 | 9.2773 | 61.8 | 36.1555 | 0.98919 | 62 | 43.37 | 16.3072 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.37 | 75.9511 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.1379 | 83.0158 | 58 |  |  |  | 36.1691 | 67.6109 | 60.4 | 36.1705 | 59.2663 | 60.6 |  |  |  | 36.1676 | 42.5959 | 61 |  |  |  | 36.1652 | 25.9667 | 61.4 | 36.135 | 17.4948 | 61.6 | 36.1664 | 9.2781 | 61.8 | 36.1639 | 0.98958 | 62 | 43.38 | 16.3069 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.38 | 75.9513 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.1462 | 83.0148 | 58 |  |  |  | 36.1774 | 67.6108 | 60.4 | 36.1788 | 59.2666 | 60.6 |  |  |  | 36.1759 | 42.5957 | 61 |  |  |  | 36.1735 | 25.9666 | 61.4 | 36.1433 | 17.4959 | 61.6 | 36.1748 | 9.279 | 61.8 | 36.1722 | 0.98997 | 62 | 43.39 | 16.3066 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.39 | 75.9514 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.1546 | 83.0137 | 58 |  |  |  | 36.1858 | 67.6108 | 60.4 | 36.1871 | 59.2676 | 60.6 |  |  |  | 36.1842 | 42.5956 | 61 |  |  |  | 36.1819 | 25.9666 | 61.4 | 36.1516 | 17.4969 | 61.6 | 36.1831 | 9.2798 | 61.8 | 36.1805 | 0.99036 | 62 | 43.4 | 16.3059 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.4 | 75.9516 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.1629 | 83.0127 | 58 |  |  |  | 36.1941 | 67.6108 | 60.4 | 36.1955 | 59.2685 | 60.6 |  |  |  | 36.1926 | 42.5958 | 61 |  |  |  | 36.1902 | 25.9669 | 61.4 | 36.16 | 17.4979 | 61.6 | 36.1915 | 9.2801 | 61.8 | 36.1889 | 0.99074 | 62 | 43.41 | 16.3052 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.41 | 75.9517 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.1712 | 83.012 | 58 |  |  |  | 36.2024 | 67.6102 | 60.4 | 36.2038 | 59.2688 | 60.6 |  |  |  | 36.2009 | 42.5959 | 61 |  |  |  | 36.1985 | 25.9672 | 61.4 | 36.1683 | 17.4989 | 61.6 | 36.1998 | 9.2803 | 61.8 | 36.1972 | 0.9912 | 62 | 43.42 | 16.3053 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.42 | 75.9512 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.1796 | 83.0112 | 58 |  |  |  | 36.2107 | 67.6095 | 60.4 | 36.2121 | 59.269 | 60.6 |  |  |  | 36.2092 | 42.5967 | 61 |  |  |  | 36.2068 | 25.9669 | 61.4 | 36.1766 | 17.4999 | 61.6 | 36.2081 | 9.2806 | 61.8 | 36.2055 | 0.99165 | 62 | 43.43 | 16.3053 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.43 | 75.9507 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.1879 | 83.0111 | 58 |  |  |  | 36.2191 | 67.6099 | 60.4 | 36.2205 | 59.2691 | 60.6 |  |  |  | 36.2176 | 42.5974 | 61 |  |  |  | 36.2151 | 25.9666 | 61.4 | 36.185 | 17.5003 | 61.6 | 36.2165 | 9.2809 | 61.8 | 36.2139 | 0.9921 | 62 | 43.44 | 16.3054 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.44 | 75.95 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.1962 | 83.0109 | 58 |  |  |  | 36.2274 | 67.6102 | 60.4 | 36.2288 | 59.2691 | 60.6 |  |  |  | 36.2259 | 42.5978 | 61 |  |  |  | 36.2235 | 25.9657 | 61.4 | 36.1933 | 17.5007 | 61.6 | 36.2248 | 9.281 | 61.8 | 36.2222 | 0.99255 | 62 | 43.45 | 16.3054 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.45 | 75.9494 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.2046 | 83.0106 | 58 |  |  |  | 36.2358 | 67.6095 | 60.4 | 36.2372 | 59.2698 | 60.6 |  |  |  | 36.2342 | 42.5983 | 61 |  |  |  | 36.2318 | 25.9649 | 61.4 | 36.2016 | 17.5012 | 61.6 | 36.2331 | 9.2811 | 61.8 | 36.2305 | 0.99324 | 62 | 43.46 | 16.3054 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.46 | 75.949 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.2129 | 83.0103 | 58 |  |  |  | 36.2441 | 67.6088 | 60.4 | 36.2455 | 59.2705 | 60.6 |  |  |  | 36.2426 | 42.5981 | 61 |  |  |  | 36.2401 | 25.9641 | 61.4 | 36.21 | 17.5017 | 61.6 | 36.2415 | 9.2813 | 61.8 | 36.2389 | 0.99394 | 62 | 43.47 | 16.3054 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.47 | 75.9486 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.2212 | 83.0097 | 58 |  |  |  | 36.2524 | 67.6081 | 60.4 | 36.2538 | 59.2708 | 60.6 |  |  |  | 36.2509 | 42.5979 | 61 |  |  |  | 36.2485 | 25.9633 | 61.4 | 36.2183 | 17.5021 | 61.6 | 36.2498 | 9.2815 | 61.8 | 36.2472 | 0.99447 | 62 | 43.48 | 16.3054 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.48 | 75.9481 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.2296 | 83.009 | 58 |  |  |  | 36.2607 | 67.6074 | 60.4 | 36.2622 | 59.2711 | 60.6 |  |  |  | 36.2592 | 42.5984 | 61 |  |  |  | 36.2568 | 25.9628 | 61.4 | 36.2266 | 17.5025 | 61.6 | 36.2581 | 9.282 | 61.8 | 36.2555 | 0.995 | 62 | 43.49 | 16.3054 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.49 | 75.9476 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.2379 | 83.009 | 58 |  |  |  | 36.2691 | 67.6067 | 60.4 | 36.2705 | 59.271 | 60.6 |  |  |  | 36.2676 | 42.5988 | 61 |  |  |  | 36.2651 | 25.9623 | 61.4 | 36.2349 | 17.5033 | 61.6 | 36.2665 | 9.2825 | 61.8 | 36.2638 | 0.9953 | 62 | 43.5 | 16.3052 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.5 | 75.9478 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.2462 | 83.0089 | 58 |  |  |  | 36.2774 | 67.606 | 60.4 | 36.2788 | 59.2708 | 60.6 |  |  |  | 36.2759 | 42.5985 | 61 |  |  |  | 36.2735 | 25.962 | 61.4 | 36.2433 | 17.504 | 61.6 | 36.2748 | 9.2831 | 61.8 | 36.2722 | 0.99559 | 62 | 43.51 | 16.3049 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.51 | 75.9481 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.2545 | 83.0093 | 58 |  |  |  | 36.2857 | 67.6059 | 60.4 | 36.2872 | 59.2705 | 60.6 |  |  |  | 36.2842 | 42.5983 | 61 |  |  |  | 36.2818 | 25.9616 | 61.4 | 36.2516 | 17.5044 | 61.6 | 36.2831 | 9.2837 | 61.8 | 36.2805 | 0.99628 | 62 | 43.52 | 16.3047 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.52 | 75.9477 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.2629 | 83.0097 | 58 |  |  |  | 36.2941 | 67.6058 | 60.4 | 36.2955 | 59.2702 | 60.6 |  |  |  | 36.2926 | 42.5985 | 61 |  |  |  | 36.2901 | 25.9615 | 61.4 | 36.2599 | 17.5048 | 61.6 | 36.2915 | 9.2847 | 61.8 | 36.2888 | 0.99697 | 62 | 43.53 | 16.3045 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.53 | 75.9474 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.2712 | 83.0102 | 58 |  |  |  | 36.3024 | 67.6057 | 60.4 | 36.3038 | 59.2701 | 60.6 |  |  |  | 36.3009 | 42.5986 | 61 |  |  |  | 36.2985 | 25.9613 | 61.4 | 36.2682 | 17.5058 | 61.6 | 36.2998 | 9.2856 | 61.8 | 36.2971 | 0.99766 | 62 | 43.54 | 16.3042 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.54 | 75.9459 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.2795 | 83.0107 | 58 |  |  |  | 36.3108 | 67.6056 | 60.4 | 36.3122 | 59.27 | 60.6 |  |  |  | 36.3092 | 42.599 | 61 |  |  |  | 36.3068 | 25.9609 | 61.4 | 36.2766 | 17.5068 | 61.6 | 36.3082 | 9.2863 | 61.8 | 36.3055 | 0.99834 | 62 | 43.55 | 16.304 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.55 | 75.9445 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.2879 | 83.0108 | 58 |  |  |  | 36.3191 | 67.6055 | 60.4 | 36.3205 | 59.2702 | 60.6 |  |  |  | 36.3176 | 42.5994 | 61 |  |  |  | 36.3151 | 25.9605 | 61.4 | 36.2849 | 17.507 | 61.6 | 36.3165 | 9.2869 | 61.8 | 36.3138 | 0.99859 | 62 | 43.56 | 16.3035 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.56 | 75.9436 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.2962 | 83.0109 | 58 |  |  |  | 36.3274 | 67.6053 | 60.4 | 36.3288 | 59.2704 | 60.6 |  |  |  | 36.3259 | 42.5996 | 61 |  |  |  | 36.3235 | 25.9602 | 61.4 | 36.2932 | 17.5072 | 61.6 | 36.3248 | 9.2876 | 61.8 | 36.3221 | 0.99883 | 62 | 43.57 | 16.3031 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.57 | 75.9426 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.3045 | 83.0111 | 58 |  |  |  | 36.3357 | 67.6056 | 60.4 | 36.3372 | 59.2707 | 60.6 |  |  |  | 36.3342 | 42.5998 | 61 |  |  |  | 36.3318 | 25.9598 | 61.4 | 36.3015 | 17.5072 | 61.6 | 36.3332 | 9.2883 | 61.8 | 36.3305 | 0.99914 | 62 | 43.58 | 16.3027 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.58 | 75.9423 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.3128 | 83.0112 | 58 |  |  |  | 36.3441 | 67.6059 | 60.4 | 36.3455 | 59.2709 | 60.6 |  |  |  | 36.3426 | 42.6004 | 61 |  |  |  | 36.3401 | 25.9595 | 61.4 | 36.3099 | 17.5073 | 61.6 | 36.3415 | 9.2884 | 61.8 | 36.3388 | 0.99944 | 62 | 43.59 | 16.3023 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.59 | 75.942 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.3212 | 83.0112 | 58 |  |  |  | 36.3524 | 67.6051 | 60.4 | 36.3538 | 59.2715 | 60.6 |  |  |  | 36.3509 | 42.6011 | 61 |  |  |  | 36.3484 | 25.9591 | 61.4 | 36.3182 | 17.5075 | 61.6 | 36.3499 | 9.2885 | 61.8 | 36.3471 | 1.0001 | 62 | 43.6 | 16.302 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.6 | 75.9417 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.3295 | 83.0112 | 58 |  |  |  | 36.3608 | 67.6044 | 60.4 | 36.3622 | 59.2721 | 60.6 |  |  |  | 36.3592 | 42.6012 | 61 |  |  |  | 36.3568 | 25.9593 | 61.4 | 36.3265 | 17.5078 | 61.6 | 36.3582 | 9.2886 | 61.8 | 36.3555 | 1.0008 | 62 | 43.61 | 16.3016 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.61 | 75.9415 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.3378 | 83.011 | 58 |  |  |  | 36.3691 | 67.6042 | 60.4 | 36.3705 | 59.2728 | 60.6 |  |  |  | 36.3676 | 42.6014 | 61 |  |  |  | 36.3651 | 25.9595 | 61.4 | 36.3349 | 17.5083 | 61.6 | 36.3665 | 9.2887 | 61.8 | 36.3638 | 1.0015 | 62 | 43.62 | 16.3012 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.62 | 75.9412 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.3462 | 83.0109 | 58 |  |  |  | 36.3774 | 67.604 | 60.4 | 36.3788 | 59.2734 | 60.6 |  |  |  | 36.3759 | 42.6018 | 61 |  |  |  | 36.3734 | 25.9598 | 61.4 | 36.3432 | 17.5089 | 61.6 | 36.3748 | 9.2886 | 61.8 | 36.3721 | 1.0022 | 62 | 43.63 | 16.3008 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.63 | 75.9408 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.3545 | 83.0111 | 58 |  |  |  | 36.3857 | 67.604 | 60.4 | 36.3872 | 59.2739 | 60.6 |  |  |  | 36.3842 | 42.6022 | 61 |  |  |  | 36.3818 | 25.9601 | 61.4 | 36.3515 | 17.5095 | 61.6 | 36.3832 | 9.2885 | 61.8 | 36.3805 | 1.0029 | 62 | 43.64 | 16.3008 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.64 | 75.9408 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.3628 | 83.0113 | 58 |  |  |  | 36.3941 | 67.6041 | 60.4 | 36.3955 | 59.2744 | 60.6 |  |  |  | 36.3925 | 42.6027 | 61 |  |  |  | 36.3901 | 25.9604 | 61.4 | 36.3599 | 17.5101 | 61.6 | 36.3915 | 9.288 | 61.8 | 36.3888 | 1.0036 | 62 | 43.65 | 16.3009 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.65 | 75.9408 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.3712 | 83.0112 | 58 |  |  |  | 36.4024 | 67.6035 | 60.4 | 36.4039 | 59.2746 | 60.6 |  |  |  | 36.4009 | 42.6031 | 61 |  |  |  | 36.3984 | 25.9607 | 61.4 | 36.3682 | 17.5109 | 61.6 | 36.3999 | 9.2874 | 61.8 | 36.3971 | 1.0043 | 62 | 43.66 | 16.3009 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.66 | 75.9407 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.3795 | 83.011 | 58 |  |  |  | 36.4108 | 67.603 | 60.4 | 36.4122 | 59.2748 | 60.6 |  |  |  | 36.4092 | 42.6035 | 61 |  |  |  | 36.4068 | 25.961 | 61.4 | 36.3765 | 17.5117 | 61.6 | 36.4082 | 9.2873 | 61.8 | 36.4054 | 1.005 | 62 | 43.67 | 16.301 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.67 | 75.9405 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.3878 | 83.0112 | 58 |  |  |  | 36.4191 | 67.6032 | 60.4 | 36.4205 | 59.2759 | 60.6 |  |  |  | 36.4176 | 42.6039 | 61 |  |  |  | 36.4151 | 25.9613 | 61.4 | 36.3848 | 17.5125 | 61.6 | 36.4165 | 9.2872 | 61.8 | 36.4138 | 1.0056 | 62 | 43.68 | 16.3012 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.68 | 75.9395 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.3961 | 83.0114 | 58 |  |  |  | 36.4274 | 67.6034 | 60.4 | 36.4289 | 59.277 | 60.6 |  |  |  | 36.4259 | 42.604 | 61 |  |  |  | 36.4234 | 25.9619 | 61.4 | 36.3932 | 17.5133 | 61.6 | 36.4249 | 9.2871 | 61.8 | 36.4221 | 1.0062 | 62 | 43.69 | 16.3014 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.69 | 75.9385 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.4045 | 83.011 | 58 |  |  |  | 36.4358 | 67.6048 | 60.4 | 36.4372 | 59.2778 | 60.6 |  |  |  | 36.4342 | 42.604 | 61 |  |  |  | 36.4318 | 25.9626 | 61.4 | 36.4015 | 17.5141 | 61.6 | 36.4332 | 9.2869 | 61.8 | 36.4304 | 1.0069 | 62 | 43.7 | 16.3016 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.7 | 75.9377 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.4128 | 83.0106 | 58 |  |  |  | 36.4441 | 67.6063 | 60.4 | 36.4455 | 59.2785 | 60.6 |  |  |  | 36.4426 | 42.6047 | 61 |  |  |  | 36.4401 | 25.9636 | 61.4 | 36.4098 | 17.5149 | 61.6 | 36.4416 | 9.2864 | 61.8 | 36.4388 | 1.0075 | 62 | 43.71 | 16.3018 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.71 | 75.9368 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.4211 | 83.0109 | 58 |  |  |  | 36.4524 | 67.6075 | 60.4 | 36.4539 | 59.2791 | 60.6 |  |  |  | 36.4509 | 42.6053 | 61 |  |  |  | 36.4484 | 25.9646 | 61.4 | 36.4182 | 17.5164 | 61.6 | 36.4499 | 9.2858 | 61.8 | 36.4471 | 1.0081 | 62 | 43.72 | 16.3021 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.72 | 75.9363 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.4294 | 83.0113 | 58 |  |  |  | 36.4607 | 67.6088 | 60.4 | 36.4622 | 59.2797 | 60.6 |  |  |  | 36.4592 | 42.6054 | 61 |  |  |  | 36.4567 | 25.965 | 61.4 | 36.4265 | 17.5178 | 61.6 | 36.4582 | 9.2858 | 61.8 | 36.4554 | 1.0087 | 62 | 43.73 | 16.3023 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.73 | 75.9357 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.4378 | 83.0111 | 58 |  |  |  | 36.4691 | 67.6109 | 60.4 | 36.4705 | 59.2803 | 60.6 |  |  |  | 36.4675 | 42.6054 | 61 |  |  |  | 36.4651 | 25.9653 | 61.4 | 36.4348 | 17.5189 | 61.6 | 36.4666 | 9.2857 | 61.8 | 36.4637 | 1.0094 | 62 | 43.74 | 16.3026 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.74 | 75.9353 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.4461 | 83.0109 | 58 |  |  |  | 36.4774 | 67.613 | 60.4 | 36.4789 | 59.2809 | 60.6 |  |  |  | 36.4759 | 42.6058 | 61 |  |  |  | 36.4734 | 25.9654 | 61.4 | 36.4431 | 17.5199 | 61.6 | 36.4749 | 9.2854 | 61.8 | 36.4721 | 1.01 | 62 | 43.75 | 16.3029 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.75 | 75.9349 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.4544 | 83.0108 | 58 |  |  |  | 36.4858 | 67.615 | 60.4 | 36.4872 | 59.2812 | 60.6 |  |  |  | 36.4842 | 42.6062 | 61 |  |  |  | 36.4817 | 25.9654 | 61.4 | 36.4514 | 17.5205 | 61.6 | 36.4832 | 9.285 | 61.8 | 36.4804 | 1.0103 | 62 | 43.76 | 16.3033 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.76 | 75.9346 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.4628 | 83.0107 | 58 |  |  |  | 36.4941 | 67.6171 | 60.4 | 36.4955 | 59.2814 | 60.6 |  |  |  | 36.4926 | 42.6071 | 61 |  |  |  | 36.4901 | 25.9657 | 61.4 | 36.4598 | 17.5211 | 61.6 | 36.4916 | 9.2849 | 61.8 | 36.4887 | 1.0106 | 62 | 43.77 | 16.3037 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.77 | 75.9344 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.4711 | 83.0112 | 58 |  |  |  | 36.5024 | 67.6187 | 60.4 | 36.5039 | 59.2815 | 60.6 |  |  |  | 36.5009 | 42.608 | 61 |  |  |  | 36.4984 | 25.9661 | 61.4 | 36.4681 | 17.5215 | 61.6 | 36.4999 | 9.2849 | 61.8 | 36.4971 | 1.0112 | 62 | 43.78 | 16.3042 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.78 | 75.9345 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.4794 | 83.0117 | 58 |  |  |  | 36.5107 | 67.6203 | 60.4 | 36.5122 | 59.2816 | 60.6 |  |  |  | 36.5092 | 42.6087 | 61 |  |  |  | 36.5067 | 25.9666 | 61.4 | 36.4764 | 17.5219 | 61.6 | 36.5083 | 9.2849 | 61.8 | 36.5054 | 1.0119 | 62 | 43.79 | 16.3047 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.79 | 75.9345 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.4878 | 83.0116 | 58 |  |  |  | 36.5191 | 67.6219 | 60.4 | 36.5206 | 59.2816 | 60.6 |  |  |  | 36.5175 | 42.6095 | 61 |  |  |  | 36.515 | 25.9672 | 61.4 | 36.4848 | 17.5226 | 61.6 | 36.5166 | 9.2849 | 61.8 | 36.5137 | 1.0122 | 62 | 43.8 | 16.305 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.8 | 75.9344 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.4961 | 83.0115 | 58 |  |  |  | 36.5274 | 67.6235 | 60.4 | 36.5289 | 59.2816 | 60.6 |  |  |  | 36.5259 | 42.6097 | 61 |  |  |  | 36.5234 | 25.9677 | 61.4 | 36.4931 | 17.5232 | 61.6 | 36.5249 | 9.2851 | 61.8 | 36.5221 | 1.0125 | 62 | 43.81 | 16.3053 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.81 | 75.9344 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.5044 | 83.0114 | 58 |  |  |  | 36.5358 | 67.6253 | 60.4 | 36.5372 | 59.2819 | 60.6 |  |  |  | 36.5342 | 42.6099 | 61 |  |  |  | 36.5317 | 25.9682 | 61.4 | 36.5014 | 17.5235 | 61.6 | 36.5333 | 9.2853 | 61.8 | 36.5304 | 1.0128 | 62 | 43.82 | 16.3057 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.82 | 75.9338 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.5128 | 83.0112 | 58 |  |  |  | 36.5441 | 67.6271 | 60.4 | 36.5456 | 59.2821 | 60.6 |  |  |  | 36.5426 | 42.6101 | 61 |  |  |  | 36.54 | 25.9684 | 61.4 | 36.5098 | 17.5237 | 61.6 | 36.5416 | 9.2851 | 61.8 | 36.5387 | 1.013 | 62 | 43.83 | 16.3061 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.83 | 75.9332 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.5211 | 83.0115 | 58 |  |  |  | 36.5524 | 67.6293 | 60.4 | 36.5539 | 59.2825 | 60.6 |  |  |  | 36.5509 | 42.6102 | 61 |  |  |  | 36.5484 | 25.9686 | 61.4 | 36.5181 | 17.5238 | 61.6 | 36.55 | 9.2848 | 61.8 | 36.547 | 1.0128 | 62 | 43.84 | 16.3064 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.84 | 75.9332 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.5294 | 83.0118 | 58 |  |  |  | 36.5608 | 67.6314 | 60.4 | 36.5622 | 59.2829 | 60.6 |  |  |  | 36.5592 | 42.6107 | 61 |  |  |  | 36.5567 | 25.9693 | 61.4 | 36.5264 | 17.5238 | 61.6 | 36.5583 | 9.2846 | 61.8 | 36.5554 | 1.0125 | 62 | 43.85 | 16.3067 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.85 | 75.9331 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.5378 | 83.0124 | 58 |  |  |  | 36.5691 | 67.6339 | 60.4 | 36.5706 | 59.2831 | 60.6 |  |  |  | 36.5676 | 42.6112 | 61 |  |  |  | 36.565 | 25.9701 | 61.4 | 36.5347 | 17.524 | 61.6 | 36.5666 | 9.2843 | 61.8 | 36.5637 | 1.0126 | 62 | 43.86 | 16.3071 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.86 | 75.9326 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.5461 | 83.013 | 58 |  |  |  | 36.5774 | 67.6363 | 60.4 | 36.5789 | 59.2833 | 60.6 |  |  |  | 36.5759 | 42.6118 | 61 |  |  |  | 36.5734 | 25.9707 | 61.4 | 36.5431 | 17.5242 | 61.6 | 36.575 | 9.2839 | 61.8 | 36.572 | 1.0128 | 62 | 43.87 | 16.3074 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.87 | 75.9321 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.5544 | 83.013 | 58 |  |  |  | 36.5858 | 67.6384 | 60.4 | 36.5872 | 59.2838 | 60.6 |  |  |  | 36.5842 | 42.6124 | 61 |  |  |  | 36.5817 | 25.9714 | 61.4 | 36.5514 | 17.5241 | 61.6 | 36.5833 | 9.2836 | 61.8 | 36.5804 | 1.0127 | 62 | 43.88 | 16.3081 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.88 | 75.932 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.5627 | 83.013 | 58 |  |  |  | 36.5941 | 67.6404 | 60.4 | 36.5956 | 59.2843 | 60.6 |  |  |  | 36.5926 | 42.6132 | 61 |  |  |  | 36.59 | 25.9721 | 61.4 | 36.5597 | 17.5239 | 61.6 | 36.5916 | 9.2832 | 61.8 | 36.5887 | 1.0125 | 62 | 43.89 | 16.3088 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.89 | 75.9319 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.571 | 83.0135 | 58 |  |  |  | 36.6024 | 67.6424 | 60.4 | 36.6039 | 59.2847 | 60.6 |  |  |  | 36.6009 | 42.614 | 61 |  |  |  | 36.5984 | 25.9728 | 61.4 | 36.5681 | 17.5235 | 61.6 | 36.6 | 9.2828 | 61.8 | 36.597 | 1.0124 | 62 | 43.9 | 16.3093 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.9 | 75.9322 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.5794 | 83.0141 | 58 |  |  |  | 36.6108 | 67.6444 | 60.4 | 36.6122 | 59.2851 | 60.6 |  |  |  | 36.6092 | 42.6143 | 61 |  |  |  | 36.6067 | 25.973 | 61.4 | 36.5764 | 17.5231 | 61.6 | 36.6083 | 9.2825 | 61.8 | 36.6053 | 1.0123 | 62 | 43.91 | 16.3099 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.91 | 75.9324 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.5877 | 83.0148 | 58 |  |  |  | 36.6191 | 67.6473 | 60.4 | 36.6206 | 59.2853 | 60.6 |  |  |  | 36.6176 | 42.6146 | 61 |  |  |  | 36.615 | 25.9733 | 61.4 | 36.5847 | 17.5226 | 61.6 | 36.6166 | 9.2821 | 61.8 | 36.6137 | 1.0126 | 62 | 43.92 | 16.3102 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.92 | 75.9328 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.596 | 83.0156 | 58 |  |  |  | 36.6274 | 67.6501 | 60.4 | 36.6289 | 59.2855 | 60.6 |  |  |  | 36.6259 | 42.6145 | 61 |  |  |  | 36.6234 | 25.9739 | 61.4 | 36.593 | 17.5222 | 61.6 | 36.625 | 9.2817 | 61.8 | 36.622 | 1.0128 | 62 | 43.93 | 16.3105 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.93 | 75.9331 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.6044 | 83.016 | 58 |  |  |  | 36.6357 | 67.6518 | 60.4 | 36.6373 | 59.2855 | 60.6 |  |  |  | 36.6342 | 42.6144 | 61 |  |  |  | 36.6317 | 25.9745 | 61.4 | 36.6013 | 17.522 | 61.6 | 36.6333 | 9.2813 | 61.8 | 36.6303 | 1.0126 | 62 | 43.94 | 16.3112 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.94 | 75.9335 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.6127 | 83.0165 | 58 |  |  |  | 36.6441 | 67.6535 | 60.4 | 36.6456 | 59.2856 | 60.6 |  |  |  | 36.6425 | 42.6142 | 61 |  |  |  | 36.64 | 25.9754 | 61.4 | 36.6097 | 17.5219 | 61.6 | 36.6417 | 9.281 | 61.8 | 36.6387 | 1.0125 | 62 | 43.95 | 16.3119 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.95 | 75.934 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.621 | 83.0168 | 58 |  |  |  | 36.6524 | 67.6562 | 60.4 | 36.6539 | 59.2855 | 60.6 |  |  |  | 36.6509 | 42.6139 | 61 |  |  |  | 36.6483 | 25.9762 | 61.4 | 36.618 | 17.5222 | 61.6 | 36.65 | 9.2808 | 61.8 | 36.647 | 1.0121 | 62 | 43.96 | 16.3127 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.96 | 75.9345 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.6294 | 83.017 | 58 |  |  |  | 36.6608 | 67.6588 | 60.4 | 36.6623 | 59.2853 | 60.6 |  |  |  | 36.6592 | 42.614 | 61 |  |  |  | 36.6567 | 25.977 | 61.4 | 36.6263 | 17.5225 | 61.6 | 36.6583 | 9.2805 | 61.8 | 36.6553 | 1.0117 | 62 | 43.97 | 16.3134 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.97 | 75.9351 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.6377 | 83.0179 | 58 |  |  |  | 36.6691 | 67.6609 | 60.4 | 36.6706 | 59.2852 | 60.6 |  |  |  | 36.6676 | 42.614 | 61 |  |  |  | 36.665 | 25.9778 | 61.4 | 36.6347 | 17.5225 | 61.6 | 36.6667 | 9.2802 | 61.8 | 36.6637 | 1.0113 | 62 | 43.98 | 16.314 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.98 | 75.936 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.646 | 83.0188 | 58 |  |  |  | 36.6774 | 67.6629 | 60.4 | 36.6789 | 59.2851 | 60.6 |  |  |  | 36.6759 | 42.6139 | 61 |  |  |  | 36.6733 | 25.9786 | 61.4 | 36.643 | 17.5224 | 61.6 | 36.675 | 9.2797 | 61.8 | 36.672 | 1.0109 | 62 | 43.99 | 16.3147 | 59.6 | 1 | 80.12 | 43.99 | 75.9369 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.6544 | 83.0196 | 58 |  |  |  | 36.6858 | 67.665 | 60.4 | 36.6873 | 59.2849 | 60.6 |  |  |  | 36.6842 | 42.6137 | 61 |  |  |  | 36.6817 | 25.9794 | 61.4 | 36.6513 | 17.5223 | 61.6 | 36.6833 | 9.2793 | 61.8 | 36.6803 | 1.0105 | 62 | 44 | 16.3156 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44 | 75.9376 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.6627 | 83.0203 | 58 |  |  |  | 36.6941 | 67.6671 | 60.4 | 36.6956 | 59.2848 | 60.6 |  |  |  | 36.6926 | 42.614 | 61 |  |  |  | 36.69 | 25.9795 | 61.4 | 36.6597 | 17.5222 | 61.6 | 36.6917 | 9.2788 | 61.8 | 36.6886 | 1.0101 | 62 | 44.01 | 16.3165 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.01 | 75.9384 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.671 | 83.0202 | 58 |  |  |  | 36.7024 | 67.6685 | 60.4 | 36.7039 | 59.2849 | 60.6 |  |  |  | 36.7009 | 42.6142 | 61 |  |  |  | 36.6983 | 25.9796 | 61.4 | 36.668 | 17.5225 | 61.6 | 36.7 | 9.2784 | 61.8 | 36.697 | 1.0096 | 62 | 44.02 | 16.3174 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.02 | 75.9384 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.6794 | 83.0201 | 58 |  |  |  | 36.7108 | 67.6699 | 60.4 | 36.7123 | 59.285 | 60.6 |  |  |  | 36.7092 | 42.6148 | 61 |  |  |  | 36.7066 | 25.98 | 61.4 | 36.6763 | 17.5229 | 61.6 | 36.7083 | 9.2775 | 61.8 | 36.7053 | 1.0092 | 62 | 44.03 | 16.3184 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.03 | 75.9383 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.6877 | 83.0196 | 58 |  |  |  | 36.7191 | 67.672 | 60.4 | 36.7206 | 59.2849 | 60.6 |  |  |  | 36.7176 | 42.6154 | 61 |  |  |  | 36.715 | 25.9804 | 61.4 | 36.6846 | 17.5227 | 61.6 | 36.7167 | 9.2766 | 61.8 | 36.7136 | 1.0088 | 62 | 44.04 | 16.3193 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.04 | 75.9389 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.696 | 83.019 | 58 |  |  |  | 36.7274 | 67.674 | 60.4 | 36.729 | 59.2848 | 60.6 |  |  |  | 36.7259 | 42.6152 | 61 |  |  |  | 36.7233 | 25.981 | 61.4 | 36.693 | 17.5225 | 61.6 | 36.725 | 9.2761 | 61.8 | 36.722 | 1.0084 | 62 | 44.05 | 16.3202 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.05 | 75.9395 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.7043 | 83.0193 | 58 |  |  |  | 36.7358 | 67.6757 | 60.4 | 36.7373 | 59.2847 | 60.6 |  |  |  | 36.7342 | 42.6151 | 61 |  |  |  | 36.7316 | 25.9817 | 61.4 | 36.7013 | 17.5225 | 61.6 | 36.7334 | 9.2755 | 61.8 | 36.7303 | 1.008 | 62 | 44.06 | 16.3212 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.06 | 75.9409 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.7127 | 83.0196 | 58 |  |  |  | 36.7441 | 67.6775 | 60.4 | 36.7456 | 59.2846 | 60.6 |  |  |  | 36.7426 | 42.6151 | 61 |  |  |  | 36.74 | 25.9818 | 61.4 | 36.7096 | 17.5225 | 61.6 | 36.7417 | 9.2749 | 61.8 | 36.7386 | 1.0076 | 62 | 44.07 | 16.3222 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.07 | 75.9422 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.721 | 83.0197 | 58 |  |  |  | 36.7524 | 67.6783 | 60.4 | 36.754 | 59.2838 | 60.6 |  |  |  | 36.7509 | 42.6151 | 61 |  |  |  | 36.7483 | 25.982 | 61.4 | 36.718 | 17.5227 | 61.6 | 36.75 | 9.2743 | 61.8 | 36.7469 | 1.0072 | 62 | 44.08 | 16.3231 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.08 | 75.9424 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.7293 | 83.0197 | 58 |  |  |  | 36.7608 | 67.6792 | 60.4 | 36.7623 | 59.283 | 60.6 |  |  |  | 36.7592 | 42.6148 | 61 |  |  |  | 36.7566 | 25.9825 | 61.4 | 36.7263 | 17.5228 | 61.6 | 36.7584 | 9.2739 | 61.8 | 36.7553 | 1.0068 | 62 | 44.09 | 16.324 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.09 | 75.9427 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.7376 | 83.0199 | 58 |  |  |  | 36.7691 | 67.6801 | 60.4 | 36.7706 | 59.2824 | 60.6 |  |  |  | 36.7676 | 42.6145 | 61 |  |  |  | 36.765 | 25.983 | 61.4 | 36.7346 | 17.5228 | 61.6 | 36.7667 | 9.2736 | 61.8 | 36.7636 | 1.0061 | 62 | 44.1 | 16.3247 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.1 | 75.9431 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.746 | 83.0201 | 58 |  |  |  | 36.7774 | 67.6809 | 60.4 | 36.779 | 59.2817 | 60.6 |  |  |  | 36.7759 | 42.6143 | 61 |  |  |  | 36.7733 | 25.9825 | 61.4 | 36.743 | 17.5227 | 61.6 | 36.7751 | 9.2731 | 61.8 | 36.7719 | 1.0054 | 62 | 44.11 | 16.3253 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.11 | 75.9435 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.7543 | 83.0199 | 58 |  |  |  | 36.7858 | 67.6816 | 60.4 | 36.7873 | 59.2807 | 60.6 |  |  |  | 36.7842 | 42.6141 | 61 |  |  |  | 36.7816 | 25.9821 | 61.4 | 36.7513 | 17.5224 | 61.6 | 36.7834 | 9.2726 | 61.8 | 36.7803 | 1.005 | 62 | 44.12 | 16.326 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.12 | 75.9441 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.7626 | 83.0197 | 58 |  |  |  | 36.7941 | 67.6824 | 60.4 | 36.7956 | 59.2797 | 60.6 |  |  |  | 36.7926 | 42.6144 | 61 |  |  |  | 36.7899 | 25.9816 | 61.4 | 36.7596 | 17.5221 | 61.6 | 36.7917 | 9.2723 | 61.8 | 36.7886 | 1.0046 | 62 | 44.13 | 16.3266 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.13 | 75.9447 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.771 | 83.0194 | 58 |  |  |  | 36.8024 | 67.6823 | 60.4 | 36.804 | 59.2792 | 60.6 |  |  |  | 36.8009 | 42.6147 | 61 |  |  |  | 36.7983 | 25.9811 | 61.4 | 36.7679 | 17.5221 | 61.6 | 36.8001 | 9.272 | 61.8 | 36.7969 | 1.0039 | 62 | 44.14 | 16.3267 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.14 | 75.945 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.7793 | 83.0192 | 58 |  |  |  | 36.8108 | 67.6822 | 60.4 | [6 empty] | 36.8092 | 42.615 | 61 | [6 empty] | 36.7762 | 17.522 | 61.6 | 36.8084 | 9.2718 | 61.8 | 36.8053 | 1.0032 | 62 | 44.15 | 16.3268 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.15 | 75.9452 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.7876 | 83.019 | 58 |  |  |  | 36.8191 | 67.682 | 60.4 | [6 empty] | 36.8176 | 42.6152 | 61 | [6 empty] | 36.7846 | 17.5224 | 61.6 | 36.8167 | 9.2716 | 61.8 | 36.8136 | 1.0025 | 62 | 44.16 | 16.327 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.16 | 75.9462 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.796 | 83.0188 | 58 |  |  |  | 36.8274 | 67.6818 | 60.4 | [6 empty] | 36.8259 | 42.6152 | 61 | [6 empty] | 36.7929 | 17.5228 | 61.6 | 36.8251 | 9.2713 | 61.8 | 36.8219 | 1.0018 | 62 | 44.17 | 16.3272 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.17 | 75.9472 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.8043 | 83.0185 | 58 |  |  |  | 36.8358 | 67.6813 | 60.4 | [6 empty] | 36.8342 | 42.6152 | 61 | [6 empty] | 36.8012 | 17.5228 | 61.6 | 36.8334 | 9.2711 | 61.8 | 36.8302 | 1.0011 | 62 | 44.18 | 16.3271 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.18 | 75.9483 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.8126 | 83.0183 | 58 |  |  |  | 36.8441 | 67.6808 | 60.4 | [6 empty] | 36.8425 | 42.6142 | 61 | [6 empty] | 36.8096 | 17.5227 | 61.6 | 36.8418 | 9.2709 | 61.8 | 36.8386 | 1.0004 | 62 | 44.19 | 16.3271 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.19 | 75.9495 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.821 | 83.0185 | 58 |  |  |  | 36.8524 | 67.6794 | 60.4 | [6 empty] | 36.8509 | 42.6132 | 61 | [6 empty] | 36.8179 | 17.5227 | 61.6 | 36.8501 | 9.2707 | 61.8 | 36.8469 | 0.99968 | 62 | 44.2 | 16.3269 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.2 | 75.9504 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.8293 | 83.0188 | 58 |  |  |  | 36.8608 | 67.678 | 60.4 | [6 empty] | 36.8592 | 42.6115 | 61 | [6 empty] | 36.8262 | 17.5226 | 61.6 | 36.8584 | 9.2705 | 61.8 | 36.8552 | 0.99897 | 62 | 44.21 | 16.3268 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.21 | 75.9513 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.8376 | 83.0182 | 58 |  |  |  | 36.8691 | 67.677 | 60.4 | [6 empty] | 36.8675 | 42.6098 | 61 | [6 empty] | 36.8345 | 17.5217 | 61.6 | 36.8668 | 9.2703 | 61.8 | 36.8636 | 0.99827 | 62 | 44.22 | 16.3269 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.22 | 75.9519 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.8459 | 83.0177 | 58 |  |  |  | 36.8774 | 67.676 | 60.4 | [6 empty] | 36.8759 | 42.6084 | 61 | [6 empty] | 36.8429 | 17.5208 | 61.6 | 36.8751 | 9.2696 | 61.8 | 36.8719 | 0.99756 | 62 | 44.23 | 16.3271 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.23 | 75.9525 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.8542 | 83.017 | 58 |  |  |  | 36.8858 | 67.6738 | 60.4 | [6 empty] | 36.8842 | 42.6071 | 61 | [6 empty] | 36.8512 | 17.52 | 61.6 | 36.8835 | 9.269 | 61.8 | 36.8802 | 0.99687 | 62 | 44.24 | 16.3272 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.24 | 75.9528 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.8626 | 83.0163 | 58 |  |  |  | 36.8941 | 67.6716 | 60.4 | [6 empty] | 36.8925 | 42.6052 | 61 | [6 empty] | 36.8595 | 17.5192 | 61.6 | 36.8918 | 9.2686 | 61.8 | 36.8885 | 0.99617 | 62 | 44.25 | 16.3274 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.25 | 75.9531 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.8709 | 83.0157 | 58 |  |  |  | 36.9024 | 67.6699 | 60.4 | [6 empty] | 36.9009 | 42.6033 | 61 | [6 empty] | 36.8679 | 17.5192 | 61.6 | 36.9001 | 9.2682 | 61.8 | 36.8969 | 0.99547 | 62 | 44.26 | 16.3274 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.26 | 75.9532 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.8792 | 83.0152 | 58 |  |  |  | 36.9108 | 67.6683 | 60.4 | [6 empty] | 36.9092 | 42.6013 | 61 | [6 empty] | 36.8762 | 17.5191 | 61.6 | 36.9084 | 9.268 | 61.8 | 36.9052 | 0.99476 | 62 | 44.27 | 16.3274 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.27 | 75.9533 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.8876 | 83.0143 | 58 |  |  |  | 36.9191 | 67.6659 | 60.4 | [6 empty] | 36.9175 | 42.5994 | 61 | [6 empty] | 36.8845 | 17.5191 | 61.6 | 36.9168 | 9.2679 | 61.8 | 36.9135 | 0.99407 | 62 | 44.28 | 16.3272 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.28 | 75.9535 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.8959 | 83.0134 | 58 |  |  |  | 36.9274 | 67.6635 | 60.4 | [6 empty] | 36.9259 | 42.5977 | 61 | [6 empty] | 36.8929 | 17.519 | 61.6 | 36.9251 | 9.2678 | 61.8 | 36.9219 | 0.99337 | 62 | 44.29 | 16.327 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.29 | 75.9537 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.9042 | 83.0131 | 58 |  |  |  | 36.9358 | 67.6617 | 60.4 | [6 empty] | 36.9342 | 42.596 | 61 | [6 empty] | 36.9012 | 17.5185 | 61.6 | 36.9335 | 9.2676 | 61.8 | 36.9302 | 0.99307 | 62 | 44.3 | 16.3273 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.3 | 75.9542 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.9126 | 83.0127 | 58 |  |  |  | 36.9441 | 67.66 | 60.4 | [6 empty] | 36.9425 | 42.5947 | 61 | [6 empty] | 36.9095 | 17.518 | 61.6 | 36.9418 | 9.2675 | 61.8 | 36.9385 | 0.99276 | 62 | 44.31 | 16.3276 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.31 | 75.9548 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.9209 | 83.013 | 58 |  |  |  | 36.9524 | 67.6578 | 60.4 | [6 empty] | 36.9509 | 42.5934 | 61 | [6 empty] | 36.9178 | 17.5178 | 61.6 | 36.9501 | 9.2674 | 61.8 | 36.9469 | 0.99238 | 62 | 44.32 | 16.3279 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.32 | 75.955 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.9292 | 83.0132 | 58 |  |  |  | 36.9608 | 67.6557 | 60.4 | [6 empty] | 36.9592 | 42.5925 | 61 | [6 empty] | 36.9261 | 17.5177 | 61.6 | 36.9585 | 9.2676 | 61.8 | 36.9552 | 0.99199 | 62 | 44.33 | 16.3283 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.33 | 75.9553 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.9376 | 83.0126 | 58 |  |  |  | 36.9691 | 67.653 | 60.4 | [6 empty] | 36.9675 | 42.5915 | 61 | [6 empty] | 36.9345 | 17.5181 | 61.6 | 36.9668 | 9.2678 | 61.8 | 36.9635 | 0.99169 | 62 | 44.34 | 16.3287 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.34 | 75.9553 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.9459 | 83.0121 | 58 |  |  |  | 36.9774 | 67.6504 | 60.4 | [6 empty] | 36.9759 | 42.59 | 61 | [6 empty] | 36.9428 | 17.5185 | 61.6 | 36.9752 | 9.2681 | 61.8 | 36.9718 | 0.9914 | 62 | 44.35 | 16.329 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.35 | 75.9553 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.9542 | 83.0117 | 58 |  |  |  | 36.9858 | 67.6478 | 60.4 | [6 empty] | 36.9842 | 42.5885 | 61 | [6 empty] | 36.9511 | 17.5188 | 61.6 | 36.9835 | 9.2683 | 61.8 | 36.9802 | 0.9911 | 62 | 44.36 | 16.3294 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.36 | 75.9554 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.9625 | 83.0112 | 58 |  |  |  | 36.9941 | 67.6451 | 60.4 | [6 empty] | 36.9925 | 42.5868 | 61 | [6 empty] | 36.9595 | 17.5191 | 61.6 | 36.9918 | 9.2685 | 61.8 | 36.9885 | 0.9908 | 62 | 44.37 | 16.3298 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.37 | 75.9555 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.9709 | 83.011 | 58 |  |  |  | 37.0024 | 67.6434 | 60.4 | [6 empty] | 37.0009 | 42.5852 | 61 | [6 empty] | 36.9678 | 17.5193 | 61.6 | 37.0002 | 9.2688 | 61.8 | 36.9968 | 0.9905 | 62 | 44.38 | 16.3296 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.38 | 75.9555 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.9792 | 83.0107 | 58 |  |  |  | 37.0108 | 67.6417 | 60.4 | [6 empty] | 37.0092 | 42.5839 | 61 | [6 empty] | 36.9761 | 17.5194 | 61.6 | 37.0085 | 9.2691 | 61.8 | 37.0052 | 0.9902 | 62 | 44.39 | 16.3293 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.39 | 75.9555 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.9875 | 83.0108 | 58 |  |  |  | 37.0191 | 67.6393 | 60.4 | [6 empty] | 37.0175 | 42.5826 | 61 | [6 empty] | 36.9845 | 17.5195 | 61.6 | 37.0168 | 9.2694 | 61.8 | 37.0135 | 0.9899 | 62 | 44.4 | 16.3296 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.4 | 75.9552 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 36.9958 | 83.0108 | 58 |  |  |  | 37.0274 | 67.6369 | 60.4 | [6 empty] | 37.0258 | 42.5827 | 61 | [6 empty] | 36.9928 | 17.5196 | 61.6 | 37.0252 | 9.2698 | 61.8 | 37.0218 | 0.9896 | 62 | 44.41 | 16.3299 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.41 | 75.955 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.0042 | 83.0101 | 58 |  |  |  | 37.0358 | 67.6337 | 60.4 | [6 empty] | 37.0342 | 42.5828 | 61 | [6 empty] | 37.0011 | 17.5201 | 61.6 | 37.0335 | 9.2702 | 61.8 | 37.0302 | 0.98921 | 62 | 44.42 | 16.3301 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.42 | 75.955 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.0125 | 83.0094 | 58 |  |  |  | 37.0441 | 67.6306 | 60.4 | [6 empty] | 37.0425 | 42.5828 | 61 | [6 empty] | 37.0094 | 17.5205 | 61.6 | 37.0419 | 9.2705 | 61.8 | 37.0385 | 0.98882 | 62 | 44.43 | 16.3304 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.43 | 75.955 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.0208 | 83.0093 | 58 |  |  |  | 37.0524 | 67.6281 | 60.4 | [6 empty] | 37.0508 | 42.5827 | 61 | [6 empty] | 37.0178 | 17.5206 | 61.6 | 37.0502 | 9.2709 | 61.8 | 37.0468 | 0.98881 | 62 | 44.44 | 16.3303 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.44 | 75.9546 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.0292 | 83.0092 | 58 |  |  |  | 37.0608 | 67.6256 | 60.4 | [6 empty] | 37.0592 | 42.5835 | 61 | [6 empty] | 37.0261 | 17.5208 | 61.6 | 37.0585 | 9.2713 | 61.8 | 37.0551 | 0.98881 | 62 | 44.45 | 16.3301 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.45 | 75.9542 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.0375 | 83.0091 | 58 |  |  |  | 37.0691 | 67.6225 | 60.4 | [6 empty] | 37.0675 | 42.5842 | 61 | [6 empty] | 37.0344 | 17.5204 | 61.6 | 37.0669 | 9.2717 | 61.8 | 37.0635 | 0.98881 | 62 | 44.46 | 16.33 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.46 | 75.9538 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.0458 | 83.0091 | 58 |  |  |  | 37.0774 | 67.6195 | 60.4 | [6 empty] | 37.0758 | 42.5848 | 61 | [6 empty] | 37.0428 | 17.5201 | 61.6 | 37.0752 | 9.2722 | 61.8 | 37.0718 | 0.98881 | 62 | 44.47 | 16.3299 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.47 | 75.9534 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.0541 | 83.0085 | 58 |  |  |  | 37.0858 | 67.617 | 60.4 | [6 empty] | 37.0842 | 42.5854 | 61 | [6 empty] | 37.0511 | 17.5203 | 61.6 | 37.0836 | 9.2727 | 61.8 | 37.0801 | 0.98881 | 62 | 44.48 | 16.3299 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.48 | 75.9531 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.0625 | 83.0078 | 58 |  |  |  | 37.0941 | 67.6146 | 60.4 | [6 empty] | 37.0925 | 42.5855 | 61 | [6 empty] | 37.0594 | 17.5205 | 61.6 | 37.0919 | 9.2732 | 61.8 | 37.0885 | 0.98882 | 62 | 44.49 | 16.3299 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.49 | 75.9529 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.0708 | 83.0078 | 58 |  |  |  | 37.1024 | 67.6117 | 60.4 | [6 empty] | 37.1008 | 42.5855 | 61 | [6 empty] | 37.0677 | 17.5204 | 61.6 | 37.1002 | 9.2737 | 61.8 | 37.0968 | 0.98882 | 62 | 44.5 | 16.3298 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.5 | 75.9524 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.0791 | 83.0077 | 58 |  |  |  | 37.1108 | 67.6089 | 60.4 | [6 empty] | 37.1092 | 42.5857 | 61 | [6 empty] | 37.0761 | 17.5203 | 61.6 | 37.1086 | 9.2741 | 61.8 | 37.1051 | 0.98883 | 62 | 44.51 | 16.3296 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.51 | 75.9518 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.0875 | 83.0075 | 58 |  |  |  | 37.1191 | 67.6068 | 60.4 | [6 empty] | 37.1175 | 42.5858 | 61 | [6 empty] | 37.0844 | 17.5201 | 61.6 | 37.1169 | 9.2746 | 61.8 | 37.1134 | 0.98883 | 62 | 44.52 | 16.3294 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.52 | 75.9521 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.0958 | 83.0072 | 58 |  |  |  | 37.1274 | 67.6047 | 60.4 | [6 empty] | 37.1258 | 42.5857 | 61 | [6 empty] | 37.0927 | 17.5199 | 61.6 | 37.1252 | 9.2755 | 61.8 | 37.1218 | 0.98883 | 62 | 44.53 | 16.3292 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.53 | 75.9525 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.1041 | 83.0074 | 58 |  |  |  | 37.1358 | 67.6014 | 60.4 | [6 empty] | 37.1342 | 42.5856 | 61 | [6 empty] | 37.101 | 17.5203 | 61.6 | 37.1336 | 9.2765 | 61.8 | 37.1301 | 0.98859 | 62 | 44.54 | 16.3286 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.54 | 75.9527 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.1124 | 83.0076 | 58 |  |  |  | 37.1441 | 67.5982 | 60.4 | [6 empty] | 37.1425 | 42.5858 | 61 | [6 empty] | 37.1094 | 17.5207 | 61.6 | 37.1419 | 9.2772 | 61.8 | 37.1384 | 0.98834 | 62 | 44.55 | 16.3281 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.55 | 75.9529 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.1208 | 83.007 | 58 |  |  |  | 37.1524 | 67.5956 | 60.4 | [6 empty] | 37.1508 | 42.5859 | 61 | [6 empty] | 37.1177 | 17.5218 | 61.6 | 37.1502 | 9.2779 | 61.8 | 37.1468 | 0.98809 | 62 | 44.56 | 16.3277 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.56 | 75.9522 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.1291 | 83.0064 | 58 |  |  |  | 37.1608 | 67.5929 | 60.4 | [6 empty] | 37.1592 | 42.5863 | 61 | [6 empty] | 37.126 | 17.5229 | 61.6 | 37.1586 | 9.2782 | 61.8 | 37.1551 | 0.98784 | 62 | 44.57 | 16.3274 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.57 | 75.9515 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.1374 | 83.0065 | 58 |  |  |  | 37.1691 | 67.5914 | 60.4 | [6 empty] | 37.1675 | 42.5866 | 61 | [6 empty] | 37.1344 | 17.5242 | 61.6 | 37.1669 | 9.2786 | 61.8 | 37.1634 | 0.98759 | 62 | 44.58 | 16.327 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.58 | 75.9513 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.1458 | 83.0065 | 58 |  |  |  | 37.1774 | 67.5899 | 60.4 | [6 empty] | 37.1758 | 42.5872 | 61 | [6 empty] | 37.1427 | 17.5255 | 61.6 | 37.1753 | 9.279 | 61.8 | 37.1718 | 0.98734 | 62 | 44.59 | 16.3267 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.59 | 75.9511 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.1541 | 83.007 | 58 |  |  |  | 37.1858 | 67.5893 | 60.4 | [6 empty] | 37.1842 | 42.5878 | 61 | [6 empty] | 37.151 | 17.5269 | 61.6 | 37.1836 | 9.2794 | 61.8 | 37.1801 | 0.98739 | 62 | 44.6 | 16.327 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.6 | 75.9508 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.1624 | 83.0075 | 58 |  |  |  | 37.1941 | 67.5887 | 60.4 | [6 empty] | 37.1925 | 42.5883 | 61 | [6 empty] | 37.1594 | 17.5284 | 61.6 | 37.1919 | 9.2799 | 61.8 | 37.1884 | 0.98743 | 62 | 44.61 | 16.3274 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.61 | 75.9505 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.1707 | 83.0078 | 58 |  |  |  | 37.2024 | 67.5877 | 60.4 | [6 empty] | 37.2008 | 42.5888 | 61 | [6 empty] | 37.1677 | 17.5299 | 61.6 | 37.2003 | 9.2805 | 61.8 | 37.1967 | 0.98717 | 62 | 44.62 | 16.3277 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.62 | 75.9499 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.1791 | 83.0081 | 58 |  |  |  | 37.2108 | 67.5867 | 60.4 | [6 empty] | 37.2092 | 42.5889 | 61 | [6 empty] | 37.176 | 17.5314 | 61.6 | 37.2086 | 9.2807 | 61.8 | 37.2051 | 0.98691 | 62 | 44.63 | 16.3279 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.63 | 75.9494 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.1874 | 83.0088 | 58 |  |  |  | 37.2191 | 67.5858 | 60.4 | [6 empty] | 37.2175 | 42.589 | 61 | [6 empty] | 37.1844 | 17.5326 | 61.6 | 37.2169 | 9.2809 | 61.8 | 37.2134 | 0.98721 | 62 | 44.64 | 16.3284 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.64 | 75.9494 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.1957 | 83.0094 | 58 |  |  |  | 37.2274 | 67.585 | 60.4 | [6 empty] | 37.2258 | 42.5889 | 61 | [6 empty] | 37.1927 | 17.5338 | 61.6 | 37.2253 | 9.2814 | 61.8 | 37.2217 | 0.98751 | 62 | 44.65 | 16.3288 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.65 | 75.9494 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.204 | 83.0095 | 58 |  |  |  | 37.2358 | 67.585 | 60.4 | [6 empty] | 37.2341 | 42.5888 | 61 | [6 empty] | 37.201 | 17.5351 | 61.6 | 37.2336 | 9.282 | 61.8 | 37.2301 | 0.9878 | 62 | 44.66 | 16.3291 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.66 | 75.9485 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.2124 | 83.0096 | 58 |  |  |  | 37.2441 | 67.5849 | 60.4 | [6 empty] | 37.2425 | 42.5889 | 61 | [6 empty] | 37.2093 | 17.5363 | 61.6 | 37.2419 | 9.2822 | 61.8 | 37.2384 | 0.9881 | 62 | 44.67 | 16.3294 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.67 | 75.9475 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.2207 | 83.0097 | 58 |  |  |  | 37.2524 | 67.585 | 60.4 | [6 empty] | 37.2508 | 42.5891 | 61 | [6 empty] | 37.2177 | 17.5376 | 61.6 | 37.2503 | 9.2823 | 61.8 | 37.2467 | 0.98809 | 62 | 44.68 | 16.3298 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.68 | 75.9465 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.229 | 83.0099 | 58 |  |  |  | 37.2608 | 67.5851 | 60.4 | [6 empty] | 37.2591 | 42.5903 | 61 | [6 empty] | 37.226 | 17.5388 | 61.6 | 37.2586 | 9.2829 | 61.8 | 37.255 | 0.98809 | 62 | 44.69 | 16.3302 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.69 | 75.9455 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.2374 | 83.0101 | 58 |  |  |  | 37.2691 | 67.5847 | 60.4 | [6 empty] | 37.2675 | 42.5916 | 61 | [6 empty] | 37.2343 | 17.54 | 61.6 | 37.267 | 9.2835 | 61.8 | 37.2634 | 0.98808 | 62 | 44.7 | 16.3302 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.7 | 75.9448 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.2457 | 83.0103 | 58 |  |  |  | 37.2774 | 67.5844 | 60.4 | [6 empty] | 37.2758 | 42.5932 | 61 | [6 empty] | 37.2426 | 17.5411 | 61.6 | 37.2753 | 9.284 | 61.8 | 37.2717 | 0.98808 | 62 | 44.71 | 16.3303 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.71 | 75.9442 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.254 | 83.0109 | 58 |  |  |  | 37.2858 | 67.584 | 60.4 | [6 empty] | 37.2841 | 42.5949 | 61 | [6 empty] | 37.251 | 17.5427 | 61.6 | 37.2837 | 9.2846 | 61.8 | 37.28 | 0.98808 | 62 | 44.72 | 16.3302 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.72 | 75.9429 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.2623 | 83.0114 | 58 |  |  |  | 37.2941 | 67.5835 | 60.4 | [6 empty] | 37.2925 | 42.5967 | 61 | [6 empty] | 37.2593 | 17.5443 | 61.6 | 37.292 | 9.2849 | 61.8 | 37.2884 | 0.98809 | 62 | 44.73 | 16.33 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.73 | 75.9417 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.2707 | 83.0123 | 58 |  |  |  | 37.3024 | 67.5833 | 60.4 | [6 empty] | 37.3008 | 42.5986 | 61 | [6 empty] | 37.2676 | 17.546 | 61.6 | 37.3003 | 9.2853 | 61.8 | 37.2967 | 0.98808 | 62 | 44.74 | 16.3299 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.74 | 75.942 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.279 | 83.0131 | 58 |  |  |  | 37.3108 | 67.5832 | 60.4 | [6 empty] | 37.3091 | 42.6005 | 61 | [6 empty] | 37.276 | 17.5476 | 61.6 | 37.3087 | 9.2858 | 61.8 | 37.305 | 0.98808 | 62 | 44.75 | 16.3297 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.75 | 75.9422 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.2873 | 83.0136 | 58 |  |  |  | 37.3191 | 67.5833 | 60.4 | [6 empty] | 37.3175 | 42.6025 | 61 | [6 empty] | 37.2843 | 17.5489 | 61.6 | 37.317 | 9.2863 | 61.8 | 37.3134 | 0.98807 | 62 | 44.76 | 16.3297 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.76 | 75.942 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.2957 | 83.014 | 58 |  |  |  | 37.3274 | 67.5835 | 60.4 | [6 empty] | 37.3258 | 42.6045 | 61 | [6 empty] | 37.2926 | 17.5503 | 61.6 | 37.3253 | 9.2865 | 61.8 | 37.3217 | 0.98807 | 62 | 44.77 | 16.3297 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.77 | 75.9418 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.304 | 83.0148 | 58 |  |  |  | 37.3358 | 67.5841 | 60.4 | [6 empty] | 37.3341 | 42.6066 | 61 | [6 empty] | 37.3009 | 17.5519 | 61.6 | 37.3337 | 9.2867 | 61.8 | 37.33 | 0.98806 | 62 | 44.78 | 16.3297 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.78 | 75.9421 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.3123 | 83.0156 | 58 |  |  |  | 37.3441 | 67.5848 | 60.4 | [6 empty] | 37.3425 | 42.6082 | 61 | [6 empty] | 37.3093 | 17.5535 | 61.6 | 37.342 | 9.2869 | 61.8 | 37.3383 | 0.98806 | 62 | 44.79 | 16.3296 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.79 | 75.9423 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.3206 | 83.0163 | 58 |  |  |  | 37.3524 | 67.5848 | 60.4 | [6 empty] | 37.3508 | 42.6099 | 61 | [6 empty] | 37.3176 | 17.5551 | 61.6 | 37.3503 | 9.2871 | 61.8 | 37.3467 | 0.98805 | 62 | 44.8 | 16.3293 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.8 | 75.9422 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.329 | 83.0169 | 58 |  |  |  | 37.3608 | 67.5848 | 60.4 | [6 empty] | 37.3591 | 42.6115 | 61 | [6 empty] | 37.3259 | 17.5567 | 61.6 | 37.3587 | 9.2873 | 61.8 | 37.355 | 0.98804 | 62 | 44.81 | 16.329 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.81 | 75.9422 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.3373 | 83.0171 | 58 |  |  |  | 37.3691 | 67.5843 | 60.4 | [6 empty] | 37.3675 | 42.6132 | 61 | [6 empty] | 37.3343 | 17.5581 | 61.6 | 37.367 | 9.2875 | 61.8 | 37.3633 | 0.98773 | 62 | 44.82 | 16.329 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.82 | 75.9421 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.3456 | 83.0172 | 58 |  |  |  | 37.3774 | 67.5839 | 60.4 | [6 empty] | 37.3758 | 42.615 | 61 | [6 empty] | 37.3426 | 17.5595 | 61.6 | 37.3754 | 9.2878 | 61.8 | 37.3717 | 0.98741 | 62 | 44.83 | 16.3289 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.83 | 75.9421 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.3539 | 83.0168 | 58 |  |  |  | 37.3858 | 67.5848 | 60.4 | [6 empty] | 37.3841 | 42.6167 | 61 | [6 empty] | 37.3509 | 17.5609 | 61.6 | 37.3837 | 9.2881 | 61.8 | 37.38 | 0.9874 | 62 | 44.84 | 16.3289 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.84 | 75.9415 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.3623 | 83.0165 | 58 |  |  |  | 37.3941 | 67.5857 | 60.4 | [6 empty] | 37.3925 | 42.6184 | 61 | [6 empty] | 37.3593 | 17.5623 | 61.6 | 37.3921 | 9.2884 | 61.8 | 37.3883 | 0.98738 | 62 | 44.85 | 16.3289 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.85 | 75.9408 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.3706 | 83.0164 | 58 |  |  |  | 37.4024 | 67.5867 | 60.4 | [6 empty] | 37.4008 | 42.6202 | 61 | [6 empty] | 37.3676 | 17.5638 | 61.6 | 37.4004 | 9.2887 | 61.8 | 37.3967 | 0.98737 | 62 | 44.86 | 16.3287 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.86 | 75.9408 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.3789 | 83.0163 | 58 |  |  |  | 37.4108 | 67.5877 | 60.4 | [6 empty] | 37.4091 | 42.6221 | 61 | [6 empty] | 37.3759 | 17.5653 | 61.6 | 37.4087 | 9.2891 | 61.8 | 37.405 | 0.98735 | 62 | 44.87 | 16.3285 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.87 | 75.9407 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.3873 | 83.0164 | 58 |  |  |  | 37.4191 | 67.5885 | 60.4 | [6 empty] | 37.4174 | 42.6241 | 61 | [6 empty] | 37.3842 | 17.5665 | 61.6 | 37.4171 | 9.2895 | 61.8 | 37.4133 | 0.98734 | 62 | 44.88 | 16.3283 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.88 | 75.9403 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.3956 | 83.0166 | 58 |  |  |  | 37.4274 | 67.5892 | 60.4 | [6 empty] | 37.4258 | 42.6248 | 61 | [6 empty] | 37.3926 | 17.5678 | 61.6 | 37.4254 | 9.2898 | 61.8 | 37.4217 | 0.98732 | 62 | 44.89 | 16.3281 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.89 | 75.9399 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.4039 | 83.0164 | 58 |  |  |  | 37.4358 | 67.5899 | 60.4 | [6 empty] | 37.4341 | 42.6256 | 61 | [6 empty] | 37.4009 | 17.5692 | 61.6 | 37.4337 | 9.29 | 61.8 | 37.43 | 0.9873 | 62 | 44.9 | 16.3278 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.9 | 75.9392 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.4122 | 83.0163 | 58 |  |  |  | 37.4441 | 67.5905 | 60.4 | [6 empty] | 37.4424 | 42.6249 | 61 | [6 empty] | 37.4092 | 17.5705 | 61.6 | 37.4421 | 9.2903 | 61.8 | 37.4383 | 0.98729 | 62 | 44.91 | 16.3276 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.91 | 75.9384 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.4206 | 83.0169 | 58 |  |  |  | 37.4524 | 67.5918 | 60.4 | [6 empty] | 37.4508 | 42.6241 | 61 | [6 empty] | 37.4175 | 17.5714 | 61.6 | 37.4504 | 9.2905 | 61.8 | 37.4467 | 0.98696 | 62 | 44.92 | 16.3277 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.92 | 75.9382 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.4289 | 83.0175 | 58 |  |  |  | 37.4608 | 67.593 | 60.4 | [6 empty] | 37.4591 | 42.6228 | 61 | [6 empty] | 37.4259 | 17.5723 | 61.6 | 37.4587 | 9.2907 | 61.8 | 37.455 | 0.98664 | 62 | 44.93 | 16.3279 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.93 | 75.9381 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.4372 | 83.0179 | 58 |  |  |  | 37.4691 | 67.5937 | 60.4 | [6 empty] | 37.4674 | 42.6215 | 61 | [6 empty] | 37.4342 | 17.5735 | 61.6 | 37.4671 | 9.2909 | 61.8 | 37.4633 | 0.98633 | 62 | 44.94 | 16.3281 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.94 | 75.9379 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.4456 | 83.0183 | 58 |  |  |  | 37.4774 | 67.5943 | 60.4 | [6 empty] | 37.4758 | 42.6201 | 61 | [6 empty] | 37.4425 | 17.5747 | 61.6 | 37.4754 | 9.2911 | 61.8 | 37.4716 | 0.98601 | 62 | 44.95 | 16.3284 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.95 | 75.9377 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.4539 | 83.0187 | 58 |  |  |  | 37.4858 | 67.5955 | 60.4 | [6 empty] | 37.4841 | 42.6186 | 61 | [6 empty] | 37.4509 | 17.5761 | 61.6 | 37.4838 | 9.2913 | 61.8 | 37.4799 | 0.98569 | 62 | 44.96 | 16.3288 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.96 | 75.9377 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.4622 | 83.019 | 58 |  |  |  | 37.4941 | 67.5967 | 60.4 | [6 empty] | 37.4924 | 42.6175 | 61 | [6 empty] | 37.4592 | 17.5776 | 61.6 | 37.4921 | 9.2914 | 61.8 | 37.4883 | 0.98536 | 62 | 44.97 | 16.3293 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.97 | 75.9377 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.4706 | 83.0193 | 58 |  |  |  | 37.5024 | 67.5982 | 60.4 | [6 empty] | 37.5008 | 42.6163 | 61 | [6 empty] | 37.4675 | 17.579 | 61.6 | 37.5005 | 9.2915 | 61.8 | 37.4966 | 0.98497 | 62 | 44.98 | 16.3296 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.98 | 75.9372 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.4789 | 83.0196 | 58 |  |  |  | 37.5108 | 67.5997 | 60.4 | [6 empty] | 37.5091 | 42.6156 | 61 | [6 empty] | 37.4759 | 17.5805 | 61.6 | 37.5088 | 9.2916 | 61.8 | 37.5049 | 0.98459 | 62 | 44.99 | 16.33 | 59.6 | 1 | 80.12 | 44.99 | 75.9368 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.4872 | 83.019 | 58 |  |  |  | 37.5191 | 67.6012 | 60.4 | [6 empty] | 37.5174 | 42.6148 | 61 | [6 empty] | 37.4842 | 17.582 | 61.6 | 37.5171 | 9.2916 | 61.8 | 37.5133 | 0.9842 | 62 | 45 | 16.3302 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45 | 75.9369 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.4955 | 83.0185 | 58 |  |  |  | 37.5274 | 67.6028 | 60.4 | [6 empty] | 37.5258 | 42.6142 | 61 | [6 empty] | 37.4925 | 17.5836 | 61.6 | 37.5255 | 9.2917 | 61.8 | 37.5216 | 0.98382 | 62 | 45.01 | 16.3304 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.01 | 75.9369 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.5038 | 83.0187 | 58 |  |  |  | 37.5358 | 67.6042 | 60.4 | [6 empty] | 37.5341 | 42.6136 | 61 | [6 empty] | 37.5008 | 17.5854 | 61.6 | 37.5338 | 9.2919 | 61.8 | 37.5299 | 0.98344 | 62 | 45.02 | 16.3305 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.02 | 75.9362 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.5122 | 83.0189 | 58 |  |  |  | 37.5441 | 67.6056 | 60.4 | [6 empty] | 37.5424 | 42.6128 | 61 | [6 empty] | 37.5092 | 17.5873 | 61.6 | 37.5421 | 9.2915 | 61.8 | 37.5383 | 0.98305 | 62 | 45.03 | 16.3305 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.03 | 75.9355 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.5205 | 83.0192 | 58 |  |  |  | 37.5524 | 67.6072 | 60.4 | [6 empty] | 37.5508 | 42.6121 | 61 | [6 empty] | 37.5175 | 17.5885 | 61.6 | 37.5505 | 9.2911 | 61.8 | 37.5466 | 0.98291 | 62 | 45.04 | 16.3309 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.04 | 75.9354 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.5288 | 83.0194 | 58 |  |  |  | 37.5608 | 67.6088 | 60.4 | [6 empty] | 37.5591 | 42.6108 | 61 | [6 empty] | 37.5258 | 17.5897 | 61.6 | 37.5588 | 9.2907 | 61.8 | 37.5549 | 0.98278 | 62 | 45.05 | 16.3313 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.05 | 75.9353 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.5372 | 83.0201 | 58 |  |  |  | 37.5691 | 67.6103 | 60.4 | [6 empty] | 37.5674 | 42.6096 | 61 | [6 empty] | 37.5341 | 17.5904 | 61.6 | 37.5671 | 9.2903 | 61.8 | 37.5633 | 0.98264 | 62 | 45.06 | 16.3315 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.06 | 75.9353 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.5455 | 83.0207 | 58 |  |  |  | 37.5774 | 67.6117 | 60.4 | [6 empty] | 37.5758 | 42.608 | 61 | [6 empty] | 37.5425 | 17.591 | 61.6 | 37.5755 | 9.2905 | 61.8 | 37.5716 | 0.9825 | 62 | 45.07 | 16.3316 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.07 | 75.9353 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.5538 | 83.0209 | 58 |  |  |  | 37.5857 | 67.6117 | 60.4 | [6 empty] | 37.5841 | 42.6064 | 61 | [6 empty] | 37.5508 | 17.5916 | 61.6 | 37.5838 | 9.2906 | 61.8 | 37.5799 | 0.98263 | 62 | 45.08 | 16.3322 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.08 | 75.935 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.5621 | 83.0211 | 58 |  |  |  | 37.5941 | 67.6117 | 60.4 | [6 empty] | 37.5924 | 42.6052 | 61 | [6 empty] | 37.5591 | 17.5921 | 61.6 | 37.5922 | 9.2908 | 61.8 | 37.5883 | 0.98275 | 62 | 45.09 | 16.3327 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.09 | 75.9347 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.5705 | 83.0207 | 58 |  |  |  | 37.6024 | 67.612 | 60.4 | [6 empty] | 37.6008 | 42.6041 | 61 | [6 empty] | 37.5675 | 17.5927 | 61.6 | 37.6005 | 9.2909 | 61.8 | 37.5966 | 0.98289 | 62 | 45.1 | 16.3329 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.1 | 75.9341 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.5788 | 83.0204 | 58 |  |  |  | 37.6108 | 67.6123 | 60.4 | [6 empty] | 37.6091 | 42.6025 | 61 | [6 empty] | 37.5758 | 17.5933 | 61.6 | 37.6089 | 9.291 | 61.8 | 37.6049 | 0.98302 | 62 | 45.11 | 16.333 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.11 | 75.9335 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.5871 | 83.0204 | 58 |  |  |  | 37.6191 | 67.6123 | 60.4 | [6 empty] | 37.6174 | 42.6009 | 61 | [6 empty] | 37.5841 | 17.5937 | 61.6 | 37.6172 | 9.291 | 61.8 | 37.6133 | 0.98315 | 62 | 45.12 | 16.3329 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.12 | 75.9334 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.5955 | 83.0205 | 58 |  |  |  | 37.6274 | 67.6124 | 60.4 | [6 empty] | 37.6257 | 42.6001 | 61 | [6 empty] | 37.5924 | 17.5942 | 61.6 | 37.6255 | 9.2914 | 61.8 | 37.6216 | 0.98328 | 62 | 45.13 | 16.3328 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.13 | 75.9332 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.6038 | 83.0198 | 58 |  |  |  | 37.6357 | 67.613 | 60.4 | [6 empty] | 37.6341 | 42.5993 | 61 | [6 empty] | 37.6008 | 17.5942 | 61.6 | 37.6339 | 9.2918 | 61.8 | 37.6299 | 0.98316 | 62 | 45.14 | 16.3327 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.14 | 75.9331 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.6121 | 83.0191 | 58 |  |  |  | 37.6441 | 67.6135 | 60.4 | [6 empty] | 37.6424 | 42.5984 | 61 | [6 empty] | 37.6091 | 17.5943 | 61.6 | 37.6422 | 9.2919 | 61.8 | 37.6382 | 0.98304 | 62 | 45.15 | 16.3326 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.15 | 75.9329 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.6205 | 83.019 | 58 |  |  |  | 37.6524 | 67.6142 | 60.4 | [6 empty] | 37.6507 | 42.5975 | 61 | [6 empty] | 37.6174 | 17.5935 | 61.6 | 37.6505 | 9.2919 | 61.8 | 37.6466 | 0.98266 | 62 | 45.16 | 16.3325 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.16 | 75.9331 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.6288 | 83.0189 | 58 |  |  |  | 37.6607 | 67.6149 | 60.4 | [6 empty] | 37.6591 | 42.5964 | 61 | [6 empty] | 37.6258 | 17.5928 | 61.6 | 37.6589 | 9.2923 | 61.8 | 37.6549 | 0.98228 | 62 | 45.17 | 16.3325 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.17 | 75.9332 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.6371 | 83.0184 | 58 |  |  |  | 37.6691 | 67.615 | 60.4 | [6 empty] | 37.6674 | 42.5952 | 61 | [6 empty] | 37.6341 | 17.5923 | 61.6 | 37.6672 | 9.2927 | 61.8 | 37.6632 | 0.98221 | 62 | 45.18 | 16.3322 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.18 | 75.9337 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.6454 | 83.018 | 58 |  |  |  | 37.6774 | 67.615 | 60.4 | [6 empty] | 37.6757 | 42.5939 | 61 | [6 empty] | 37.6424 | 17.5917 | 61.6 | 37.6755 | 9.2931 | 61.8 | 37.6716 | 0.98213 | 62 | 45.19 | 16.332 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.19 | 75.9342 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.6537 | 83.0178 | 58 |  |  |  | 37.6857 | 67.6156 | 60.4 | [6 empty] | 37.6841 | 42.5925 | 61 | [6 empty] | 37.6508 | 17.5913 | 61.6 | 37.6839 | 9.2935 | 61.8 | 37.6799 | 0.98206 | 62 | 45.2 | 16.3321 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.2 | 75.9342 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.6621 | 83.0177 | 58 |  |  |  | 37.6941 | 67.6163 | 60.4 | [6 empty] | 37.6924 | 42.5914 | 61 | [6 empty] | 37.6591 | 17.5908 | 61.6 | 37.6922 | 9.2939 | 61.8 | 37.6882 | 0.98199 | 62 | 45.21 | 16.3321 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.21 | 75.9342 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.6704 | 83.0171 | 58 |  |  |  | 37.7024 | 67.6164 | 60.4 | [6 empty] | 37.7007 | 42.5902 | 61 | [6 empty] | 37.6674 | 17.5903 | 61.6 | 37.7006 | 9.2943 | 61.8 | 37.6966 | 0.98216 | 62 | 45.22 | 16.3319 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.22 | 75.9348 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.6787 | 83.0165 | 58 |  |  |  | 37.7107 | 67.6165 | 60.4 | [6 empty] | 37.7091 | 42.5888 | 61 | [6 empty] | 37.6758 | 17.5898 | 61.6 | 37.7089 | 9.295 | 61.8 | 37.7049 | 0.98234 | 62 | 45.23 | 16.3317 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.23 | 75.9354 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.6871 | 83.0162 | 58 |  |  |  | 37.7191 | 67.6168 | 60.4 | [6 empty] | 37.7174 | 42.5873 | 61 | [6 empty] | 37.6841 | 17.5888 | 61.6 | 37.7173 | 9.2958 | 61.8 | 37.7132 | 0.98253 | 62 | 45.24 | 16.3314 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.24 | 75.935 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.6954 | 83.0158 | 58 |  |  |  | 37.7274 | 67.6171 | 60.4 | [6 empty] | 37.7257 | 42.5864 | 61 | [6 empty] | 37.6924 | 17.5877 | 61.6 | 37.7256 | 9.2962 | 61.8 | 37.7216 | 0.98271 | 62 | 45.25 | 16.3312 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.25 | 75.9347 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.7037 | 83.0153 | 58 |  |  |  | 37.7357 | 67.6168 | 60.4 | [6 empty] | 37.7341 | 42.5855 | 61 | [6 empty] | 37.7007 | 17.5869 | 61.6 | 37.7339 | 9.2966 | 61.8 | 37.7299 | 0.9829 | 62 | 45.26 | 16.3309 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.26 | 75.9346 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.712 | 83.0148 | 58 |  |  |  | 37.7441 | 67.6165 | 60.4 | [6 empty] | 37.7424 | 42.5843 | 61 | [6 empty] | 37.709 | 17.5861 | 61.6 | 37.7422 | 9.2966 | 61.8 | 37.7382 | 0.98309 | 62 | 45.27 | 16.3305 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.27 | 75.9345 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.7204 | 83.0142 | 58 |  |  |  | 37.7524 | 67.6165 | 60.4 | [6 empty] | 37.7507 | 42.5831 | 61 | [6 empty] | 37.7174 | 17.5852 | 61.6 | 37.7506 | 9.2967 | 61.8 | 37.7466 | 0.98327 | 62 | 45.28 | 16.3306 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.28 | 75.9343 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.7287 | 83.0136 | 58 |  |  |  | 37.7607 | 67.6164 | 60.4 | [6 empty] | 37.759 | 42.5815 | 61 | [6 empty] | 37.7257 | 17.5843 | 61.6 | 37.7589 | 9.2969 | 61.8 | 37.7549 | 0.98346 | 62 | 45.29 | 16.3307 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.29 | 75.9342 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.737 | 83.0135 | 58 |  |  |  | 37.7691 | 67.6169 | 60.4 | [6 empty] | 37.7674 | 42.5798 | 61 | [6 empty] | 37.734 | 17.5835 | 61.6 | 37.7673 | 9.297 | 61.8 | 37.7632 | 0.98365 | 62 | 45.3 | 16.3307 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.3 | 75.934 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.7454 | 83.0134 | 58 |  |  |  | 37.7774 | 67.6173 | 60.4 | [6 empty] | 37.7757 | 42.5783 | 61 | [6 empty] | 37.7424 | 17.5826 | 61.6 | 37.7756 | 9.2972 | 61.8 | 37.7715 | 0.98384 | 62 | 45.31 | 16.3306 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.31 | 75.9338 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.7537 | 83.0131 | 58 |  |  |  | 37.7857 | 67.6174 | 60.4 | [6 empty] | 37.784 | 42.5767 | 61 | [6 empty] | 37.7507 | 17.5818 | 61.6 | 37.7839 | 9.2973 | 61.8 | 37.7799 | 0.98403 | 62 | 45.32 | 16.3302 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.32 | 75.9343 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.762 | 83.0129 | 58 |  |  |  | 37.794 | 67.6174 | 60.4 | [6 empty] | 37.7924 | 42.5752 | 61 | [6 empty] | 37.759 | 17.581 | 61.6 | 37.7923 | 9.2975 | 61.8 | 37.7882 | 0.98422 | 62 | 45.33 | 16.3298 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.33 | 75.9348 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.7704 | 83.0133 | 58 |  |  |  | 37.8024 | 67.6171 | 60.4 | [6 empty] | 37.8007 | 42.5738 | 61 | [6 empty] | 37.7674 | 17.5799 | 61.6 | 37.8006 | 9.2977 | 61.8 | 37.7965 | 0.98442 | 62 | 45.34 | 16.3298 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.34 | 75.9351 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.7787 | 83.0138 | 58 |  |  |  | 37.8107 | 67.6167 | 60.4 | [6 empty] | 37.809 | 42.5725 | 61 | [6 empty] | 37.7757 | 17.5788 | 61.6 | 37.809 | 9.2979 | 61.8 | 37.8049 | 0.98461 | 62 | 45.35 | 16.3298 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.35 | 75.9353 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.787 | 83.0134 | 58 |  |  |  | 37.8191 | 67.6165 | 60.4 | [6 empty] | 37.8174 | 42.5712 | 61 | [6 empty] | 37.784 | 17.5777 | 61.6 | 37.8173 | 9.2981 | 61.8 | 37.8132 | 0.9848 | 62 | 45.36 | 16.3297 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.36 | 75.935 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.7953 | 83.013 | 58 |  |  |  | 37.8274 | 67.6163 | 60.4 | [6 empty] | 37.8257 | 42.5698 | 61 | [6 empty] | 37.7923 | 17.5766 | 61.6 | 37.8257 | 9.2982 | 61.8 | 37.8215 | 0.985 | 62 | 45.37 | 16.3297 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.37 | 75.9346 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.8036 | 83.0131 | 58 |  |  |  | 37.8357 | 67.6154 | 60.4 | [6 empty] | 37.834 | 42.5683 | 61 | [6 empty] | 37.8007 | 17.5756 | 61.6 | 37.834 | 9.2983 | 61.8 | 37.8299 | 0.9852 | 62 | 45.38 | 16.3299 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.38 | 75.9349 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.812 | 83.0132 | 58 |  |  |  | 37.844 | 67.6145 | 60.4 | [6 empty] | 37.8424 | 42.5677 | 61 | [6 empty] | 37.809 | 17.5746 | 61.6 | 37.8423 | 9.2985 | 61.8 | 37.8382 | 0.9854 | 62 | 45.39 | 16.3301 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.39 | 75.9352 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.8203 | 83.0132 | 58 |  |  |  | 37.8524 | 67.6145 | 60.4 | [6 empty] | 37.8507 | 42.5672 | 61 | [6 empty] | 37.8173 | 17.5735 | 61.6 | 37.8506 | 9.2987 | 61.8 | 37.8465 | 0.98559 | 62 | 45.4 | 16.3304 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.4 | 75.9356 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.8286 | 83.0132 | 58 |  |  |  | 37.8607 | 67.6145 | 60.4 | [6 empty] | 37.859 | 42.5675 | 61 | [6 empty] | 37.8257 | 17.5725 | 61.6 | 37.859 | 9.2989 | 61.8 | 37.8549 | 0.98578 | 62 | 45.41 | 16.3306 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.41 | 75.936 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.837 | 83.0135 | 58 |  |  |  | 37.869 | 67.6149 | 60.4 | [6 empty] | 37.8674 | 42.5679 | 61 | [6 empty] | 37.834 | 17.5717 | 61.6 | 37.8673 | 9.2991 | 61.8 | 37.8632 | 0.98597 | 62 | 45.42 | 16.3304 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.42 | 75.9365 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.8453 | 83.0137 | 58 |  |  |  | 37.8774 | 67.6153 | 60.4 | [6 empty] | 37.8757 | 42.5685 | 61 | [6 empty] | 37.8423 | 17.5709 | 61.6 | 37.8757 | 9.2993 | 61.8 | 37.8715 | 0.98616 | 62 | 45.43 | 16.3302 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.43 | 75.9369 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.8536 | 83.0133 | 58 |  |  |  | 37.8857 | 67.6156 | 60.4 | [6 empty] | 37.884 | 42.5692 | 61 | [6 empty] | 37.8506 | 17.5702 | 61.6 | 37.884 | 9.2994 | 61.8 | 37.8799 | 0.98636 | 62 | 45.44 | 16.3299 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.44 | 75.9379 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.8619 | 83.0129 | 58 |  |  |  | 37.894 | 67.616 | 60.4 | [6 empty] | 37.8923 | 42.57 | 61 | [6 empty] | 37.859 | 17.5694 | 61.6 | 37.8923 | 9.2998 | 61.8 | 37.8882 | 0.98655 | 62 | 45.45 | 16.3297 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.45 | 75.9388 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.8703 | 83.0123 | 58 |  |  |  | 37.9024 | 67.616 | 60.4 | [6 empty] | 37.9007 | 42.5708 | 61 | [6 empty] | 37.8673 | 17.5686 | 61.6 | 37.9007 | 9.3002 | 61.8 | 37.8965 | 0.98675 | 62 | 45.46 | 16.3292 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.46 | 75.939 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.8786 | 83.0117 | 58 |  |  |  | 37.9107 | 67.6161 | 60.4 | [6 empty] | 37.909 | 42.5707 | 61 | [6 empty] | 37.8756 | 17.5677 | 61.6 | 37.909 | 9.3006 | 61.8 | 37.9048 | 0.98696 | 62 | 45.47 | 16.3287 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.47 | 75.9391 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.8869 | 83.0112 | 58 |  |  |  | 37.919 | 67.616 | 60.4 | [6 empty] | 37.9173 | 42.5706 | 61 | [6 empty] | 37.884 | 17.5668 | 61.6 | 37.9174 | 9.301 | 61.8 | 37.9132 | 0.98722 | 62 | 45.48 | 16.3283 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.48 | 75.9401 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.8953 | 83.0107 | 58 |  |  |  | 37.9274 | 67.6159 | 60.4 | [6 empty] | 37.9257 | 42.5708 | 61 | [6 empty] | 37.8923 | 17.5659 | 61.6 | 37.9257 | 9.301 | 61.8 | 37.9215 | 0.98748 | 62 | 45.49 | 16.328 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.49 | 75.9412 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.9036 | 83.011 | 58 |  |  |  | 37.9357 | 67.6155 | 60.4 | [6 empty] | 37.934 | 42.5711 | 61 | [6 empty] | 37.9006 | 17.5654 | 61.6 | 37.9341 | 9.301 | 61.8 | 37.9298 | 0.98774 | 62 | 45.5 | 16.3274 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.5 | 75.9416 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.9119 | 83.0113 | 58 |  |  |  | 37.944 | 67.6151 | 60.4 | [6 empty] | 37.9423 | 42.5708 | 61 | [6 empty] | 37.9089 | 17.5649 | 61.6 | 37.9424 | 9.3011 | 61.8 | 37.9382 | 0.988 | 62 | 45.51 | 16.3269 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.51 | 75.942 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.9203 | 83.011 | 58 |  |  |  | 37.9524 | 67.6145 | 60.4 | [6 empty] | 37.9507 | 42.5706 | 61 | [6 empty] | 37.9173 | 17.5639 | 61.6 | 37.9507 | 9.3011 | 61.8 | 37.9465 | 0.98826 | 62 | 45.52 | 16.3267 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.52 | 75.9422 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.9286 | 83.0106 | 58 |  |  |  | 37.9607 | 67.6139 | 60.4 | [6 empty] | 37.959 | 42.5707 | 61 | [6 empty] | 37.9256 | 17.563 | 61.6 | 37.959 | 9.3012 | 61.8 | 37.9548 | 0.98852 | 62 | 45.53 | 16.3264 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.53 | 75.9423 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.9369 | 83.0101 | 58 |  |  |  | 37.969 | 67.6134 | 60.4 | [6 empty] | 37.9673 | 42.5708 | 61 | [6 empty] | 37.9339 | 17.5621 | 61.6 | 37.9674 | 9.3012 | 61.8 | 37.9632 | 0.9888 | 62 | 45.54 | 16.3262 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.54 | 75.9422 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.9452 | 83.0096 | 58 |  |  |  | 37.9773 | 67.6129 | 60.4 | [6 empty] | 37.9756 | 42.5717 | 61 | [6 empty] | 37.9423 | 17.5612 | 61.6 | 37.9757 | 9.301 | 61.8 | 37.9715 | 0.98908 | 62 | 45.55 | 16.3259 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.55 | 75.9422 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.9536 | 83.0092 | 58 |  |  |  | 37.9857 | 67.6119 | 60.4 | [6 empty] | 37.984 | 42.5726 | 61 | [6 empty] | 37.9506 | 17.5598 | 61.6 | 37.9841 | 9.3008 | 61.8 | 37.9798 | 0.98935 | 62 | 45.56 | 16.3258 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.56 | 75.9425 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.9619 | 83.0088 | 58 |  |  |  | 37.994 | 67.6109 | 60.4 | [6 empty] | 37.9923 | 42.5736 | 61 | [6 empty] | 37.9589 | 17.5584 | 61.6 | 37.9924 | 9.3003 | 61.8 | 37.9882 | 0.98963 | 62 | 45.57 | 16.3256 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.57 | 75.9428 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.9702 | 83.0086 | 58 |  |  |  | 38.0023 | 67.6108 | 60.4 | [6 empty] | 38.0006 | 42.5745 | 61 | [6 empty] | 37.9673 | 17.557 | 61.6 | 38.0007 | 9.2997 | 61.8 | 37.9965 | 0.98964 | 62 | 45.58 | 16.3254 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.58 | 75.943 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.9785 | 83.0084 | 58 |  |  |  | 38.0107 | 67.6108 | 60.4 | [6 empty] | 38.009 | 42.5748 | 61 | [6 empty] | 37.9756 | 17.5556 | 61.6 | 38.0091 | 9.2992 | 61.8 | 38.0048 | 0.98965 | 62 | 45.59 | 16.3251 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.59 | 75.9432 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.9869 | 83.0084 | 58 |  |  |  | 38.019 | 67.6101 | 60.4 | [6 empty] | 38.0173 | 42.5751 | 61 | [6 empty] | 37.9839 | 17.5541 | 61.6 | 38.0174 | 9.2986 | 61.8 | 38.0132 | 0.98967 | 62 | 45.6 | 16.3252 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.6 | 75.944 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 37.9952 | 83.0083 | 58 |  |  |  | 38.0274 | 67.6093 | 60.4 | [6 empty] | 38.0256 | 42.5759 | 61 | [6 empty] | 37.9922 | 17.5525 | 61.6 | 38.0258 | 9.2982 | 61.8 | 38.0215 | 0.98968 | 62 | 45.61 | 16.3252 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.61 | 75.9448 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.0035 | 83.0083 | 58 |  |  |  | 38.0357 | 67.6093 | 60.4 | [6 empty] | 38.034 | 42.5767 | 61 | [6 empty] | 38.0005 | 17.5513 | 61.6 | 38.0341 | 9.2978 | 61.8 | 38.0298 | 0.9897 | 62 | 45.62 | 16.3256 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.62 | 75.9451 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.0118 | 83.0083 | 58 |  |  |  | 38.044 | 67.6093 | 60.4 | [6 empty] | 38.0423 | 42.5771 | 61 | [6 empty] | 38.0089 | 17.5501 | 61.6 | 38.0424 | 9.2974 | 61.8 | 38.0381 | 0.98972 | 62 | 45.63 | 16.326 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.63 | 75.9453 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.0202 | 83.0091 | 58 |  |  |  | 38.0523 | 67.609 | 60.4 | [6 empty] | 38.0506 | 42.5775 | 61 | [6 empty] | 38.0172 | 17.5494 | 61.6 | 38.0508 | 9.2969 | 61.8 | 38.0465 | 0.98974 | 62 | 45.64 | 16.3261 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.64 | 75.9449 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.0285 | 83.0099 | 58 |  |  |  | 38.0607 | 67.6087 | 60.4 | [6 empty] | 38.059 | 42.5779 | 61 | [6 empty] | 38.0255 | 17.5486 | 61.6 | 38.0591 | 9.2965 | 61.8 | 38.0548 | 0.98976 | 62 | 45.65 | 16.3262 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.65 | 75.9445 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.0368 | 83.01 | 58 |  |  |  | 38.069 | 67.6082 | 60.4 | [6 empty] | 38.0673 | 42.5784 | 61 | [6 empty] | 38.0339 | 17.5484 | 61.6 | 38.0674 | 9.296 | 61.8 | 38.0631 | 0.99004 | 62 | 45.66 | 16.3263 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.66 | 75.9437 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.0452 | 83.0102 | 58 |  |  |  | 38.0773 | 67.6078 | 60.4 | [6 empty] | 38.0756 | 42.5792 | 61 | [6 empty] | 38.0422 | 17.5482 | 61.6 | 38.0758 | 9.2956 | 61.8 | 38.0715 | 0.99032 | 62 | 45.67 | 16.3264 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.67 | 75.9428 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.0535 | 83.0105 | 58 |  |  |  | 38.0857 | 67.6077 | 60.4 | [6 empty] | 38.084 | 42.58 | 61 | [6 empty] | 38.0505 | 17.548 | 61.6 | 38.0841 | 9.2951 | 61.8 | 38.0798 | 0.9906 | 62 | 45.68 | 16.3269 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.68 | 75.9422 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.0618 | 83.0109 | 58 |  |  |  | 38.094 | 67.6077 | 60.4 | [6 empty] | 38.0923 | 42.5807 | 61 | [6 empty] | 38.0589 | 17.5477 | 61.6 | 38.0925 | 9.2943 | 61.8 | 38.0881 | 0.99088 | 62 | 45.69 | 16.3274 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.69 | 75.9416 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.0702 | 83.0108 | 58 |  |  |  | 38.1023 | 67.6071 | 60.4 | [6 empty] | 38.1006 | 42.5814 | 61 | [6 empty] | 38.0672 | 17.5475 | 61.6 | 38.1008 | 9.2934 | 61.8 | 38.0965 | 0.99116 | 62 | 45.7 | 16.3278 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.7 | 75.9415 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.0785 | 83.0107 | 58 |  |  |  | 38.1107 | 67.6065 | 60.4 | [6 empty] | 38.1089 | 42.5821 | 61 | [6 empty] | 38.0755 | 17.5472 | 61.6 | 38.1091 | 9.2926 | 61.8 | 38.1048 | 0.99144 | 62 | 45.71 | 16.3282 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.71 | 75.9413 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.0868 | 83.0106 | 58 |  |  |  | 38.119 | 67.6064 | 60.4 | [6 empty] | 38.1173 | 42.5828 | 61 | [6 empty] | 38.0838 | 17.5468 | 61.6 | 38.1175 | 9.2917 | 61.8 | 38.1131 | 0.99146 | 62 | 45.72 | 16.3289 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.72 | 75.9406 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.0951 | 83.0105 | 58 |  |  |  | 38.1273 | 67.6063 | 60.4 | [6 empty] | 38.1256 | 42.5837 | 61 | [6 empty] | 38.0922 | 17.5463 | 61.6 |  |  |  | 38.1215 | 0.99149 | 62 | 45.73 | 16.3295 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.73 | 75.9399 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.1035 | 83.0104 | 58 |  |  |  | 38.1357 | 67.6059 | 60.4 | [6 empty] | 38.1339 | 42.5846 | 61 | [6 empty] | 38.1005 | 17.5464 | 61.6 |  |  |  | 38.1298 | 0.99151 | 62 | 45.74 | 16.3303 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.74 | 75.9394 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.1118 | 83.0103 | 58 |  |  |  | 38.144 | 67.6055 | 60.4 | [6 empty] | 38.1423 | 42.5849 | 61 | [6 empty] | 38.1088 | 17.5466 | 61.6 |  |  |  | 38.1381 | 0.99153 | 62 | 45.75 | 16.331 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.75 | 75.9389 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.1201 | 83.0109 | 58 |  |  |  | 38.1523 | 67.6051 | 60.4 | [6 empty] | 38.1506 | 42.5851 | 61 | [6 empty] | 38.1172 | 17.5468 | 61.6 |  |  |  | 38.1465 | 0.99154 | 62 | 45.76 | 16.3318 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.76 | 75.9388 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.1284 | 83.0115 | 58 |  |  |  | 38.1607 | 67.6047 | 60.4 | [6 empty] | 38.1589 | 42.5856 | 61 | [12 empty] | 38.1548 | 0.99155 | 62 | 45.77 | 16.3325 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.77 | 75.9386 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.1368 | 83.0119 | 58 |  |  |  | 38.169 | 67.6042 | 60.4 | [6 empty] | 38.1673 | 42.5861 | 61 | [12 empty] | 38.1631 | 0.99157 | 62 | 45.78 | 16.3329 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.78 | 75.9379 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.1451 | 83.0124 | 58 |  |  |  | 38.1773 | 67.6036 | 60.4 | [6 empty] | 38.1756 | 42.5871 | 61 | [12 empty] | 38.1714 | 0.99159 | 62 | 45.79 | 16.3332 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.79 | 75.9372 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.1534 | 83.0128 | 58 |  |  |  | 38.1856 | 67.6032 | 60.4 | [6 empty] | 38.1839 | 42.588 | 61 | [12 empty] | 38.1798 | 0.99168 | 62 | 45.8 | 16.3336 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.8 | 75.9362 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.1617 | 83.0131 | 58 |  |  |  | 38.194 | 67.6029 | 60.4 | [6 empty] | 38.1923 | 42.5889 | 61 | [12 empty] | 38.1881 | 0.99177 | 62 | 45.81 | 16.3339 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.81 | 75.9353 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.1701 | 83.0126 | 58 |  |  |  | 38.2023 | 67.6034 | 60.4 | [6 empty] | 38.2006 | 42.5898 | 61 | [12 empty] | 38.1964 | 0.99186 | 62 | 45.82 | 16.3347 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.82 | 75.9343 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.1784 | 83.0121 | 58 |  |  |  | 38.2106 | 67.604 | 60.4 | [6 empty] | 38.2089 | 42.5918 | 61 | [12 empty] | 38.2048 | 0.99194 | 62 | 45.83 | 16.3354 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.83 | 75.9333 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.1867 | 83.0127 | 58 |  |  |  | 38.219 | 67.6043 | 60.4 | [6 empty] | 38.2173 | 42.5937 | 61 | [12 empty] | 38.2131 | 0.99203 | 62 | 45.84 | 16.3358 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.84 | 75.9331 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.1951 | 83.0132 | 58 |  |  |  | 38.2273 | 67.6047 | 60.4 | [6 empty] | 38.2256 | 42.5956 | 61 | [12 empty] | 38.2214 | 0.99211 | 62 | 45.85 | 16.3362 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.85 | 75.9329 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.2034 | 83.0138 | 58 |  |  |  | 38.2356 | 67.6047 | 60.4 | [6 empty] | 38.2339 | 42.5974 | 61 | [12 empty] | 38.2298 | 0.99211 | 62 | 45.86 | 16.3368 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.86 | 75.9325 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.2117 | 83.0145 | 58 |  |  |  | 38.244 | 67.6046 | 60.4 | [6 empty] | 38.2422 | 42.5992 | 61 | [12 empty] | 38.2381 | 0.99211 | 62 | 45.87 | 16.3374 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.87 | 75.932 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.2201 | 83.015 | 58 |  |  |  | 38.2523 | 67.6051 | 60.4 | [6 empty] | 38.2506 | 42.601 | 61 | [12 empty] | 38.2464 | 0.99211 | 62 | 45.88 | 16.3382 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.88 | 75.9318 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.2284 | 83.0156 | 58 |  |  |  | 38.2606 | 67.6055 | 60.4 | [6 empty] | 38.2589 | 42.6027 | 61 | [12 empty] | 38.2548 | 0.99211 | 62 | 45.89 | 16.3389 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.89 | 75.9316 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.2367 | 83.0156 | 58 |  |  |  | 38.269 | 67.6059 | 60.4 | [6 empty] | 38.2672 | 42.6044 | 61 | [12 empty] | 38.2631 | 0.99211 | 62 | 45.9 | 16.3393 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.9 | 75.931 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.2451 | 83.0156 | 58 |  |  |  | 38.2773 | 67.6062 | 60.4 | [6 empty] | 38.2756 | 42.606 | 61 | [12 empty] | 38.2714 | 0.99212 | 62 | 45.91 | 16.3398 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.91 | 75.9303 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.2534 | 83.0155 | 58 |  |  |  | 38.2856 | 67.6059 | 60.4 | [6 empty] | 38.2839 | 42.6075 | 61 | [12 empty] | 38.2798 | 0.99212 | 62 | 45.92 | 16.3398 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.92 | 75.9296 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.2617 | 83.0154 | 58 |  |  |  | 38.294 | 67.6056 | 60.4 | [6 empty] | 38.2922 | 42.609 | 61 | [12 empty] | 38.2881 | 0.99212 | 62 | 45.93 | 16.3397 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.93 | 75.9289 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.27 | 83.016 | 58 |  |  |  | 38.3023 | 67.6051 | 60.4 | [6 empty] | 38.3006 | 42.6106 | 61 | [12 empty] | 38.2964 | 0.99212 | 62 | 45.94 | 16.3397 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.94 | 75.9282 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.2784 | 83.0167 | 58 |  |  |  | 38.3106 | 67.6046 | 60.4 | [6 empty] | 38.3089 | 42.6116 | 61 | [12 empty] | 38.3047 | 0.99212 | 62 | 45.95 | 16.3397 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.95 | 75.9276 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.2867 | 83.0169 | 58 |  |  |  | 38.319 | 67.6048 | 60.4 | [6 empty] | 38.3172 | 42.6127 | 61 | [12 empty] | 38.3131 | 0.99212 | 62 | 45.96 | 16.34 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.96 | 75.9271 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.295 | 83.0171 | 58 |  |  |  | 38.3273 | 67.6049 | 60.4 | [6 empty] | 38.3256 | 42.6143 | 61 | [12 empty] | 38.3214 | 0.99212 | 62 | 45.97 | 16.3403 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.97 | 75.9267 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.3033 | 83.0175 | 58 |  |  |  | 38.3356 | 67.6047 | 60.4 | [6 empty] | 38.3339 | 42.6158 | 61 | [12 empty] | 38.3297 | 0.99212 | 62 | 45.98 | 16.3405 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.98 | 75.9259 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.3117 | 83.0179 | 58 |  |  |  | 38.344 | 67.6045 | 60.4 | [6 empty] | 38.3422 | 42.6171 | 61 | [12 empty] | 38.3381 | 0.99212 | 62 | 45.99 | 16.3407 | 59.6 | 1 | 80.12 | 45.99 | 75.9251 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.32 | 83.0181 | 58 |  |  |  | 38.3523 | 67.6044 | 60.4 | [6 empty] | 38.3506 | 42.6184 | 61 | [12 empty] | 38.3464 | 0.99185 | 62 | 46 | 16.3414 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46 | 75.9246 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.3283 | 83.0182 | 58 |  |  |  | 38.3606 | 67.6044 | 60.4 | [6 empty] | 38.3589 | 42.62 | 61 | [12 empty] | 38.3547 | 0.99157 | 62 | 46.01 | 16.342 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.01 | 75.9241 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.3367 | 83.0187 | 58 |  |  |  | 38.3689 | 67.6047 | 60.4 | [6 empty] | 38.3672 | 42.6216 | 61 | [12 empty] | 38.3631 | 0.99157 | 62 | 46.02 | 16.3422 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.02 | 75.9242 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.345 | 83.0192 | 58 |  |  |  | 38.3773 | 67.605 | 60.4 | [6 empty] | 38.3755 | 42.6229 | 61 | [12 empty] | 38.3714 | 0.99156 | 62 | 46.03 | 16.3424 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.03 | 75.9243 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.3533 | 83.0198 | 58 |  |  |  | 38.3856 | 67.6052 | 60.4 | [6 empty] | 38.3839 | 42.6242 | 61 | [12 empty] | 38.3797 | 0.99155 | 62 | 46.04 | 16.3424 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.04 | 75.924 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.3616 | 83.0203 | 58 |  |  |  | 38.3939 | 67.6054 | 60.4 | [6 empty] | 38.3922 | 42.6249 | 61 | [12 empty] | 38.3881 | 0.99153 | 62 | 46.05 | 16.3425 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.05 | 75.9237 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.37 | 83.0206 | 58 |  |  |  | 38.4023 | 67.6055 | 60.4 | [6 empty] | 38.4005 | 42.6255 | 61 | [12 empty] | 38.3964 | 0.99152 | 62 | 46.06 | 16.3427 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.06 | 75.9236 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.3783 | 83.0208 | 58 |  |  |  | 38.4106 | 67.6057 | 60.4 | [6 empty] | 38.4089 | 42.6255 | 61 | [12 empty] | 38.4047 | 0.9915 | 62 | 46.07 | 16.3428 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.07 | 75.9236 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.3866 | 83.0206 | 58 |  |  |  | 38.4189 | 67.6064 | 60.4 | [6 empty] | 38.4172 | 42.6254 | 61 | [12 empty] | 38.4131 | 0.99149 | 62 | 46.08 | 16.3433 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.08 | 75.9233 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.395 | 83.0205 | 58 |  |  |  | 38.4273 | 67.607 | 60.4 | [6 empty] | 38.4255 | 42.6254 | 61 | [12 empty] | 38.4214 | 0.99149 | 62 | 46.09 | 16.3437 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.09 | 75.9231 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.4033 | 83.0206 | 58 |  |  |  | 38.4356 | 67.608 | 60.4 | [6 empty] | 38.4339 | 42.6253 | 61 | [12 empty] | 38.4297 | 0.99147 | 62 | 46.1 | 16.344 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.1 | 75.923 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.4116 | 83.0206 | 58 |  |  |  | 38.4439 | 67.6089 | 60.4 | [6 empty] | 38.4422 | 42.6252 | 61 | [12 empty] | 38.438 | 0.99146 | 62 | 46.11 | 16.3442 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.11 | 75.9229 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.42 | 83.0212 | 58 |  |  |  | 38.4523 | 67.6091 | 60.4 | [6 empty] | 38.4505 | 42.6251 | 61 | [12 empty] | 38.4464 | 0.99145 | 62 | 46.12 | 16.3442 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.12 | 75.9231 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.4283 | 83.0218 | 58 |  |  |  | 38.4606 | 67.6093 | 60.4 | [6 empty] | 38.4589 | 42.6244 | 61 | [12 empty] | 38.4547 | 0.99144 | 62 | 46.13 | 16.3442 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.13 | 75.9232 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.4366 | 83.0217 | 58 |  |  |  | 38.4689 | 67.6099 | 60.4 | [6 empty] | 38.4672 | 42.6236 | 61 | [12 empty] | 38.463 | 0.99143 | 62 | 46.14 | 16.3444 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.14 | 75.9237 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.4449 | 83.0215 | 58 |  |  |  | 38.4773 | 67.6104 | 60.4 | [6 empty] | 38.4755 | 42.6233 | 61 | [12 empty] | 38.4714 | 0.99141 | 62 | 46.15 | 16.3447 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.15 | 75.9241 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.4533 | 83.0221 | 58 |  |  |  | 38.4856 | 67.6105 | 60.4 | [6 empty] | 38.4838 | 42.6229 | 61 | [12 empty] | 38.4797 | 0.9914 | 62 | 46.16 | 16.3451 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.16 | 75.9245 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.4616 | 83.0226 | 58 |  |  |  | 38.4939 | 67.6105 | 60.4 | [6 empty] | 38.4922 | 42.6227 | 61 | [12 empty] | 38.488 | 0.99139 | 62 | 46.17 | 16.3455 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.17 | 75.9248 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.4699 | 83.0231 | 58 |  |  |  | 38.5023 | 67.6108 | 60.4 | [6 empty] | 38.5005 | 42.6224 | 61 | [12 empty] | 38.4964 | 0.99137 | 62 | 46.18 | 16.3457 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.18 | 75.9254 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.4783 | 83.0235 | 58 |  |  |  | 38.5106 | 67.6111 | 60.4 | [6 empty] | 38.5088 | 42.6221 | 61 | [12 empty] | 38.5047 | 0.99136 | 62 | 46.19 | 16.3458 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.19 | 75.926 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.4866 | 83.0237 | 58 |  |  |  | 38.5189 | 67.6114 | 60.4 | [6 empty] | 38.5172 | 42.6218 | 61 | [12 empty] | 38.513 | 0.99142 | 62 | 46.2 | 16.3461 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.2 | 75.9262 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.4949 | 83.0239 | 58 |  |  |  | 38.5273 | 67.6118 | 60.4 | [6 empty] | 38.5255 | 42.621 | 61 | [12 empty] | 38.5214 | 0.99148 | 62 | 46.21 | 16.3463 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.21 | 75.9264 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.5032 | 83.0247 | 58 |  |  |  | 38.5356 | 67.6123 | 60.4 | [6 empty] | 38.5338 | 42.6201 | 61 | [12 empty] | 38.5297 | 0.99126 | 62 | 46.22 | 16.3465 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.22 | 75.9273 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.5116 | 83.0255 | 58 |  |  |  | 38.5439 | 67.6128 | 60.4 | [6 empty] | 38.5422 | 42.6196 | 61 | [12 empty] | 38.538 | 0.99103 | 62 | 46.23 | 16.3467 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.23 | 75.9281 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.5199 | 83.026 | 58 |  |  |  | 38.5523 | 67.6132 | 60.4 | [6 empty] | 38.5505 | 42.6191 | 61 | [12 empty] | 38.5464 | 0.99101 | 62 | 46.24 | 16.3466 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.24 | 75.9291 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.5282 | 83.0265 | 58 |  |  |  | 38.5606 | 67.6136 | 60.4 | [6 empty] | 38.5588 | 42.6185 | 61 | [12 empty] | 38.5547 | 0.99099 | 62 | 46.25 | 16.3466 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.25 | 75.9301 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.5366 | 83.0265 | 58 |  |  |  | 38.5689 | 67.6138 | 60.4 | [6 empty] | 38.5672 | 42.6179 | 61 | [12 empty] | 38.563 | 0.99098 | 62 | 46.26 | 16.3469 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.26 | 75.9307 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.5449 | 83.0264 | 58 |  |  |  | 38.5772 | 67.6141 | 60.4 | [6 empty] | 38.5755 | 42.6179 | 61 | [12 empty] | 38.5714 | 0.99096 | 62 | 46.27 | 16.3472 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.27 | 75.9313 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.5532 | 83.0262 | 58 |  |  |  | 38.5856 | 67.6144 | 60.4 | [6 empty] | 38.5838 | 42.6179 | 61 | [12 empty] | 38.5797 | 0.99104 | 62 | 46.28 | 16.3477 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.28 | 75.9319 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.5616 | 83.026 | 58 |  |  |  | 38.5939 | 67.6148 | 60.4 | [6 empty] | 38.5921 | 42.6178 | 61 | [12 empty] | 38.588 | 0.99111 | 62 | 46.29 | 16.3482 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.29 | 75.9325 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.5699 | 83.0257 | 58 |  |  |  | 38.6022 | 67.615 | 60.4 | [6 empty] | 38.6005 | 42.6177 | 61 | [12 empty] | 38.5963 | 0.99102 | 62 | 46.3 | 16.3485 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.3 | 75.9329 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.5782 | 83.0255 | 58 |  |  |  | 38.6106 | 67.6151 | 60.4 | [6 empty] | 38.6088 | 42.6173 | 61 | [12 empty] | 38.6047 | 0.99092 | 62 | 46.31 | 16.3489 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.31 | 75.9334 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.5865 | 83.0255 | 58 |  |  |  | 38.6189 | 67.615 | 60.4 | [6 empty] | 38.6171 | 42.6168 | 61 | [12 empty] | 38.613 | 0.99084 | 62 | 46.32 | 16.3488 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.32 | 75.9339 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.5949 | 83.0256 | 58 |  |  |  | 38.6272 | 67.6149 | 60.4 | [6 empty] | 38.6255 | 42.6152 | 61 | [12 empty] | 38.6213 | 0.99076 | 62 | 46.33 | 16.3488 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.33 | 75.9343 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.6032 | 83.0253 | 58 |  |  |  | 38.6356 | 67.6147 | 60.4 | [6 empty] | 38.6338 | 42.6135 | 61 | [12 empty] | 38.6297 | 0.99067 | 62 | 46.34 | 16.3488 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.34 | 75.9345 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.6115 | 83.0249 | 58 |  |  |  | 38.6439 | 67.6145 | 60.4 | [6 empty] | 38.6421 | 42.6121 | 61 | [12 empty] | 38.638 | 0.99058 | 62 | 46.35 | 16.3489 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.35 | 75.9347 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.6199 | 83.0254 | 58 |  |  |  | 38.6522 | 67.6145 | 60.4 | [6 empty] | 38.6505 | 42.6107 | 61 | [12 empty] | 38.6463 | 0.99058 | 62 | 46.36 | 16.3487 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.36 | 75.9357 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.6282 | 83.0259 | 58 |  |  |  | 38.6606 | 67.6145 | 60.4 | [6 empty] | 38.6588 | 42.609 | 61 | [12 empty] | 38.6547 | 0.99058 | 62 | 46.37 | 16.3485 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.37 | 75.9368 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.6365 | 83.0257 | 58 |  |  |  | 38.6689 | 67.6146 | 60.4 | [6 empty] | 38.6671 | 42.6073 | 61 | [12 empty] | 38.663 | 0.99038 | 62 | 46.38 | 16.3482 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.38 | 75.9371 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.6449 | 83.0255 | 58 |  |  |  | 38.6772 | 67.6147 | 60.4 | [6 empty] | 38.6754 | 42.6056 | 61 | [12 empty] | 38.6713 | 0.99017 | 62 | 46.39 | 16.3479 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.39 | 75.9374 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.6532 | 83.0252 | 58 |  |  |  | 38.6856 | 67.615 | 60.4 | [6 empty] | 38.6838 | 42.6039 | 61 | [12 empty] | 38.6797 | 0.98985 | 62 | 46.4 | 16.348 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.4 | 75.938 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.6615 | 83.025 | 58 |  |  |  | 38.6939 | 67.6153 | 60.4 | [6 empty] | 38.6921 | 42.6018 | 61 | [12 empty] | 38.688 | 0.98952 | 62 | 46.41 | 16.348 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.41 | 75.9385 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.6699 | 83.0248 | 58 |  |  |  | 38.7022 | 67.6153 | 60.4 | [6 empty] | 38.7004 | 42.5998 | 61 | [12 empty] | 38.6963 | 0.98932 | 62 | 46.42 | 16.3481 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.42 | 75.9394 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.6782 | 83.0245 | 58 |  |  |  | 38.7106 | 67.6152 | 60.4 | [6 empty] | 38.7088 | 42.5978 | 61 | [12 empty] | 38.7047 | 0.98912 | 62 | 46.43 | 16.3482 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.43 | 75.9402 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.6865 | 83.0242 | 58 |  |  |  | 38.7189 | 67.6157 | 60.4 | [6 empty] | 38.7171 | 42.5958 | 61 | [12 empty] | 38.713 | 0.9892 | 62 | 46.44 | 16.3483 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.44 | 75.9403 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.6949 | 83.024 | 58 |  |  |  | 38.7272 | 67.6161 | 60.4 | [6 empty] | 38.7254 | 42.5943 | 61 | [12 empty] | 38.7213 | 0.98929 | 62 | 46.45 | 16.3484 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.45 | 75.9404 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.7032 | 83.0238 | 58 |  |  |  | 38.7356 | 67.6164 | 60.4 | [6 empty] | 38.7337 | 42.5929 | 61 | [12 empty] | 38.7296 | 0.98937 | 62 | 46.46 | 16.3485 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.46 | 75.9412 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.7115 | 83.0236 | 58 |  |  |  | 38.7439 | 67.6166 | 60.4 | [6 empty] | 38.7421 | 42.5917 | 61 | [12 empty] | 38.738 | 0.98945 | 62 | 46.47 | 16.3485 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.47 | 75.942 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.7198 | 83.0241 | 58 |  |  |  | 38.7522 | 67.6168 | 60.4 | [6 empty] | 38.7504 | 42.5905 | 61 | [12 empty] | 38.7463 | 0.98953 | 62 | 46.48 | 16.3485 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.48 | 75.9417 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.7282 | 83.0246 | 58 |  |  |  | 38.7606 | 67.617 | 60.4 | [6 empty] | 38.7587 | 42.5883 | 61 | [12 empty] | 38.7546 | 0.98962 | 62 | 46.49 | 16.3485 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.49 | 75.9414 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.7365 | 83.0241 | 58 |  |  |  | 38.7689 | 67.6175 | 60.4 | [6 empty] | 38.7671 | 42.5861 | 61 | [12 empty] | 38.763 | 0.98997 | 62 | 46.5 | 16.3483 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.5 | 75.9418 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.7448 | 83.0236 | 58 |  |  |  | 38.7772 | 67.618 | 60.4 | [6 empty] | 38.7754 | 42.5833 | 61 | [12 empty] | 38.7713 | 0.99033 | 62 | 46.51 | 16.3482 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.51 | 75.9422 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.7532 | 83.0227 | 58 |  |  |  | 38.7856 | 67.618 | 60.4 | [6 empty] | 38.7837 | 42.5805 | 61 | [12 empty] | 38.7797 | 0.99042 | 62 | 46.52 | 16.3487 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.52 | 75.9429 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.7615 | 83.0219 | 58 |  |  |  | 38.7939 | 67.6181 | 60.4 | [6 empty] | 38.7921 | 42.5779 | 61 | [12 empty] | 38.788 | 0.99051 | 62 | 46.53 | 16.3492 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.53 | 75.9435 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.7698 | 83.0216 | 58 |  |  |  | 38.8022 | 67.6188 | 60.4 | [6 empty] | 38.8004 | 42.5753 | 61 | [12 empty] | 38.7963 | 0.99059 | 62 | 46.54 | 16.3499 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.54 | 75.9446 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.7781 | 83.0212 | 58 |  |  |  | 38.8106 | 67.6195 | 60.4 | [6 empty] | 38.8087 | 42.5732 | 61 | [12 empty] | 38.8047 | 0.99068 | 62 | 46.55 | 16.3505 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.55 | 75.9457 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.7865 | 83.0217 | 58 |  |  |  | 38.8189 | 67.6199 | 60.4 | [6 empty] | 38.817 | 42.571 | 61 | [12 empty] | 38.813 | 0.99078 | 62 | 46.56 | 16.3511 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.56 | 75.946 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.7948 | 83.0222 | 58 |  |  |  | 38.8272 | 67.6203 | 60.4 | [6 empty] | 38.8254 | 42.5696 | 61 | [12 empty] | 38.8213 | 0.99087 | 62 | 46.57 | 16.3517 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.57 | 75.9462 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.8031 | 83.0221 | 58 |  |  |  | 38.8355 | 67.6208 | 60.4 | [6 empty] | 38.8337 | 42.5682 | 61 | [12 empty] | 38.8297 | 0.99096 | 62 | 46.58 | 16.3518 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.58 | 75.9464 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.8115 | 83.022 | 58 |  |  |  | 38.8439 | 67.6213 | 60.4 | [6 empty] | 38.842 | 42.5667 | 61 | [12 empty] | 38.838 | 0.99106 | 62 | 46.59 | 16.3518 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.59 | 75.9465 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.8198 | 83.022 | 58 |  |  |  | 38.8522 | 67.621 | 60.4 | [6 empty] | 38.8504 | 42.5652 | 61 | [12 empty] | 38.8463 | 0.99115 | 62 | 46.6 | 16.3516 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.6 | 75.9462 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.8281 | 83.022 | 58 |  |  |  | 38.8606 | 67.6207 | 60.4 | [6 empty] | 38.8587 | 42.564 | 61 | [12 empty] | 38.8546 | 0.99125 | 62 | 46.61 | 16.3514 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.61 | 75.9459 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.8365 | 83.0213 | 58 |  |  |  | 38.8689 | 67.6205 | 60.4 | [6 empty] | 38.867 | 42.5627 | 61 | [12 empty] | 38.863 | 0.99133 | 62 | 46.62 | 16.3512 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.62 | 75.9457 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.8448 | 83.0206 | 58 |  |  |  | 38.8772 | 67.6204 | 60.4 | [6 empty] | 38.8754 | 42.5623 | 61 | [12 empty] | 38.8713 | 0.99142 | 62 | 46.63 | 16.351 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.63 | 75.9455 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.8531 | 83.0208 | 58 |  |  |  | 38.8856 | 67.6208 | 60.4 | [6 empty] | 38.8837 | 42.5618 | 61 | [12 empty] | 38.8796 | 0.99151 | 62 | 46.64 | 16.3507 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.64 | 75.9454 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.8615 | 83.0209 | 58 |  |  |  | 38.8939 | 67.6212 | 60.4 | [6 empty] | 38.892 | 42.5615 | 61 | [12 empty] | 38.888 | 0.99161 | 62 | 46.65 | 16.3505 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.65 | 75.9453 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.8698 | 83.0212 | 58 |  |  |  | 38.9022 | 67.6217 | 60.4 | [6 empty] | 38.9003 | 42.5611 | 61 | [12 empty] | 38.8963 | 0.99169 | 62 | 46.66 | 16.3502 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.66 | 75.9457 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.8781 | 83.0214 | 58 |  |  |  | 38.9105 | 67.6223 | 60.4 | [6 empty] | 38.9087 | 42.5605 | 61 | [12 empty] | 38.9046 | 0.99178 | 62 | 46.67 | 16.35 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.67 | 75.9462 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.8864 | 83.0217 | 58 |  |  |  | 38.9189 | 67.6224 | 60.4 | [6 empty] | 38.917 | 42.5599 | 61 | [12 empty] | 38.913 | 0.99187 | 62 | 46.68 | 16.3497 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.68 | 75.9457 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.8948 | 83.022 | 58 |  |  |  | 38.9272 | 67.6225 | 60.4 | [6 empty] | 38.9253 | 42.5599 | 61 | [12 empty] | 38.9213 | 0.99195 | 62 | 46.69 | 16.3494 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.69 | 75.9453 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.9031 | 83.0223 | 58 |  |  |  | 38.9355 | 67.6221 | 60.4 | [6 empty] | 38.9337 | 42.5598 | 61 | [12 empty] | 38.9296 | 0.99196 | 62 | 46.7 | 16.349 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.7 | 75.9454 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.9114 | 83.0227 | 58 |  |  |  | 38.9439 | 67.6217 | 60.4 | [6 empty] | 38.942 | 42.5599 | 61 | [12 empty] | 38.938 | 0.99196 | 62 | 46.71 | 16.3487 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.71 | 75.9456 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.9198 | 83.0223 | 58 |  |  |  | 38.9522 | 67.6218 | 60.4 | [6 empty] | 38.9503 | 42.56 | 61 | [12 empty] | 38.9463 | 0.99226 | 62 | 46.72 | 16.3485 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.72 | 75.9451 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.9281 | 83.022 | 58 |  |  |  | 38.9605 | 67.6219 | 60.4 | [6 empty] | 38.9586 | 42.5599 | 61 | [12 empty] | 38.9546 | 0.99256 | 62 | 46.73 | 16.3484 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.73 | 75.9446 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.9364 | 83.0219 | 58 |  |  |  | 38.9689 | 67.6218 | 60.4 | [6 empty] | 38.967 | 42.5597 | 61 | [12 empty] | 38.963 | 0.99266 | 62 | 46.74 | 16.3483 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.74 | 75.9436 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.9448 | 83.0217 | 58 |  |  |  | 38.9772 | 67.6216 | 60.4 | [6 empty] | 38.9753 | 42.5595 | 61 | [12 empty] | 38.9713 | 0.99275 | 62 | 46.75 | 16.3482 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.75 | 75.9427 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.9531 | 83.0213 | 58 |  |  |  | 38.9855 | 67.6213 | 60.4 | [6 empty] | 38.9836 | 42.5592 | 61 | [12 empty] | 38.9796 | 0.99273 | 62 | 46.76 | 16.3478 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.76 | 75.9418 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.9614 | 83.0209 | 58 |  |  |  | 38.9939 | 67.6209 | 60.4 | [6 empty] | 38.992 | 42.5591 | 61 | [12 empty] | 38.9879 | 0.9927 | 62 | 46.77 | 16.3474 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.77 | 75.9408 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.9698 | 83.0215 | 58 |  |  |  | 39.0022 | 67.6205 | 60.4 | [6 empty] | 39.0003 | 42.559 | 61 | [12 empty] | 38.9963 | 0.9926 | 62 | 46.78 | 16.3471 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.78 | 75.9399 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.9781 | 83.0221 | 58 |  |  |  | 39.0105 | 67.6201 | 60.4 | [6 empty] | 39.0086 | 42.5592 | 61 | [12 empty] | 39.0046 | 0.99249 | 62 | 46.79 | 16.3468 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.79 | 75.9391 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.9864 | 83.0228 | 58 |  |  |  | 39.0189 | 67.6199 | 60.4 | [6 empty] | 39.017 | 42.5594 | 61 | [12 empty] | 39.0129 | 0.99296 | 62 | 46.8 | 16.3465 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.8 | 75.9394 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 38.9948 | 83.0235 | 58 |  |  |  | 39.0272 | 67.6198 | 60.4 | [6 empty] | 39.0253 | 42.5604 | 61 | [12 empty] | 39.0213 | 0.99343 | 62 | 46.81 | 16.3463 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.81 | 75.9397 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.0031 | 83.0244 | 58 |  |  |  | 39.0355 | 67.6192 | 60.4 | [6 empty] | 39.0336 | 42.5614 | 61 | [12 empty] | 39.0296 | 0.9939 | 62 | 46.82 | 16.3469 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.82 | 75.9395 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.0114 | 83.0252 | 58 |  |  |  | 39.0438 | 67.6186 | 60.4 | [6 empty] | 39.0419 | 42.5622 | 61 | [12 empty] | 39.0379 | 0.99438 | 62 | 46.83 | 16.3474 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.83 | 75.9393 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.0197 | 83.0256 | 58 |  |  |  | 39.0522 | 67.618 | 60.4 | [6 empty] | 39.0503 | 42.5629 | 61 | [12 empty] | 39.0463 | 0.99485 | 62 | 46.84 | 16.3476 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.84 | 75.9392 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.0281 | 83.026 | 58 |  |  |  | 39.0605 | 67.6175 | 60.4 | [6 empty] | 39.0586 | 42.5632 | 61 | [12 empty] | 39.0546 | 0.99532 | 62 | 46.85 | 16.3477 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.85 | 75.939 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.0364 | 83.0259 | 58 |  |  |  | 39.0689 | 67.6172 | 60.4 | [6 empty] | 39.0669 | 42.5635 | 61 | [12 empty] | 39.0629 | 0.99578 | 62 | 46.86 | 16.3481 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.86 | 75.9388 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.0447 | 83.0258 | 58 |  |  |  | 39.0772 | 67.617 | 60.4 | [6 empty] | 39.0753 | 42.5645 | 61 | [12 empty] | 39.0713 | 0.99625 | 62 | 46.87 | 16.3485 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.87 | 75.9385 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.053 | 83.0257 | 58 |  |  |  | 39.0855 | 67.6167 | 60.4 | [6 empty] | 39.0836 | 42.5654 | 61 | [12 empty] | 39.0796 | 0.99643 | 62 | 46.88 | 16.3488 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.88 | 75.938 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.0614 | 83.0257 | 58 |  |  |  | 39.0938 | 67.6164 | 60.4 | [6 empty] | 39.0919 | 42.5659 | 61 | [12 empty] | 39.0879 | 0.9966 | 62 | 46.89 | 16.3491 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.89 | 75.9375 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.0697 | 83.0266 | 58 |  |  |  | 39.1022 | 67.6157 | 60.4 | [6 empty] | 39.1003 | 42.5664 | 61 | [12 empty] | 39.0963 | 0.9974 | 62 | 46.9 | 16.3495 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.9 | 75.9379 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.078 | 83.0274 | 58 |  |  |  | 39.1105 | 67.6149 | 60.4 | [6 empty] | 39.1086 | 42.5673 | 61 | [12 empty] | 39.1046 | 0.99819 | 62 | 46.91 | 16.3498 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.91 | 75.9383 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.0864 | 83.0279 | 58 |  |  |  | 39.1188 | 67.615 | 60.4 | [6 empty] | 39.1169 | 42.5683 | 61 | [12 empty] | 39.1129 | 0.99885 | 62 | 46.92 | 16.3505 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.92 | 75.9375 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.0947 | 83.0283 | 58 |  |  |  | 39.1272 | 67.615 | 60.4 | [6 empty] | 39.1252 | 42.5689 | 61 | [12 empty] | 39.1212 | 0.99952 | 62 | 46.93 | 16.3512 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.93 | 75.9366 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.103 | 83.0283 | 58 |  |  |  | 39.1355 | 67.6147 | 60.4 | [6 empty] | 39.1336 | 42.5694 | 61 | [12 empty] | 39.1296 | 0.99991 | 62 | 46.94 | 16.3514 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.94 | 75.937 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.1114 | 83.0283 | 58 |  |  |  | 39.1438 | 67.6144 | 60.4 | [6 empty] | 39.1419 | 42.5701 | 61 | [12 empty] | 39.1379 | 1.0003 | 62 | 46.95 | 16.3516 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.95 | 75.9373 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.1197 | 83.0285 | 58 |  |  |  | 39.1522 | 67.6136 | 60.4 | [6 empty] | 39.1502 | 42.5708 | 61 | [12 empty] | 39.1462 | 1.0007 | 62 | 46.96 | 16.3517 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.96 | 75.9371 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.128 | 83.0288 | 58 |  |  |  | 39.1605 | 67.6127 | 60.4 | [6 empty] | 39.1586 | 42.5714 | 61 | [12 empty] | 39.1546 | 1.0011 | 62 | 46.97 | 16.3517 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.97 | 75.9368 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.1364 | 83.0281 | 58 |  |  |  | 39.1688 | 67.6122 | 60.4 | [6 empty] | 39.1669 | 42.5719 | 61 | [12 empty] | 39.1629 | 1.0014 | 62 | 46.98 | 16.3515 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.98 | 75.9372 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.1447 | 83.0273 | 58 |  |  |  | 39.1772 | 67.6116 | 60.4 | [6 empty] | 39.1752 | 42.573 | 61 | [12 empty] | 39.1713 | 1.0018 | 62 | 46.99 | 16.3512 | 59.6 | 1 | 80.12 | 46.99 | 75.9377 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.153 | 83.0275 | 58 |  |  |  | 39.1855 | 67.611 | 60.4 | [6 empty] | 39.1835 | 42.5742 | 61 | [12 empty] | 39.1796 | 1.0022 | 62 | 47 | 16.3513 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47 | 75.9366 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.1613 | 83.0277 | 58 |  |  |  | 39.1938 | 67.6104 | 60.4 | [6 empty] | 39.1919 | 42.5763 | 61 | [12 empty] | 39.1879 | 1.0026 | 62 | 47.01 | 16.3513 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.01 | 75.9356 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.1697 | 83.0284 | 58 |  |  |  | 39.2022 | 67.6098 | 60.4 | [6 empty] | 39.2002 | 42.5785 | 61 | [12 empty] | 39.1963 | 1.0026 | 62 | 47.02 | 16.351 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.02 | 75.9351 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.178 | 83.0292 | 58 |  |  |  | 39.2105 | 67.6092 | 60.4 | [6 empty] | 39.2085 | 42.5808 | 61 | [12 empty] | 39.2046 | 1.0026 | 62 | 47.03 | 16.3506 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.03 | 75.9347 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.1863 | 83.0294 | 58 |  |  |  | 39.2188 | 67.6084 | 60.4 | [6 empty] | 39.2169 | 42.583 | 61 | [12 empty] | 39.2129 | 1.0026 | 62 | 47.04 | 16.3503 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.04 | 75.9337 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.1947 | 83.0296 | 58 |  |  |  | 39.2271 | 67.6076 | 60.4 | [6 empty] | 39.2252 | 42.5851 | 61 | [12 empty] | 39.2213 | 1.0026 | 62 | 47.05 | 16.3499 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.05 | 75.9327 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.203 | 83.0287 | 58 |  |  |  | 39.2355 | 67.6076 | 60.4 | [6 empty] | 39.2335 | 42.5872 | 61 | [12 empty] | 39.2296 | 1.0025 | 62 | 47.06 | 16.3496 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.06 | 75.9326 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.2113 | 83.0279 | 58 |  |  |  | 39.2438 | 67.6075 | 60.4 | [6 empty] | 39.2419 | 42.5889 | 61 | [12 empty] | 39.2379 | 1.0024 | 62 | 47.07 | 16.3493 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.07 | 75.9324 | 60.2 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.2197 | 83.0279 | 58 |  |  |  | 39.2521 | 67.6068 | 60.4 | [6 empty] | 39.2502 | 42.5905 | 61 | [12 empty] | 39.2462 | 1.0023 | 62 | 47.08 | 16.3488 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.08 | 75.9322 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.228 | 83.028 | 58 |  |  |  | 39.2605 | 67.606 | 60.4 | [6 empty] | 39.2585 | 42.5924 | 61 | [12 empty] | 39.2546 | 1.0022 | 62 | 47.09 | 16.3483 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.09 | 75.9319 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.2363 | 83.0279 | 58 |  |  |  | 39.2688 | 67.6056 | 60.4 | [6 empty] | 39.2668 | 42.5943 | 61 | [12 empty] | 39.2629 | 1.0021 | 62 | 47.1 | 16.3482 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.1 | 75.932 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.2447 | 83.0278 | 58 |  |  |  | 39.2772 | 67.6051 | 60.4 | [6 empty] | 39.2752 | 42.5958 | 61 | [12 empty] | 39.2712 | 1.002 | 62 | 47.11 | 16.3481 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.11 | 75.9322 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.253 | 83.0278 | 58 |  |  |  | 39.2855 | 67.6049 | 60.4 | [6 empty] | 39.2835 | 42.5973 | 61 | [12 empty] | 39.2796 | 1.0019 | 62 | 47.12 | 16.3484 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.12 | 75.9321 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.2613 | 83.0279 | 58 |  |  |  | 39.2938 | 67.6048 | 60.4 | [6 empty] | 39.2918 | 42.5984 | 61 | [12 empty] | 39.2879 | 1.0019 | 62 | 47.13 | 16.3487 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.13 | 75.932 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.2697 | 83.0277 | 58 |  |  |  | 39.3021 | 67.6044 | 60.4 | [6 empty] | 39.3002 | 42.5994 | 61 | [12 empty] | 39.2962 | 1.0018 | 62 | 47.14 | 16.349 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.14 | 75.9317 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.278 | 83.0275 | 58 |  |  |  | 39.3105 | 67.6041 | 60.4 | [6 empty] | 39.3085 | 42.6001 | 61 | [12 empty] | 39.3046 | 1.0017 | 62 | 47.15 | 16.3493 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.15 | 75.9314 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.2863 | 83.0269 | 58 |  |  |  | 39.3188 | 67.6041 | 60.4 | [6 empty] | 39.3168 | 42.6009 | 61 | [12 empty] | 39.3129 | 1.0016 | 62 | 47.16 | 16.3495 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.16 | 75.9312 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.2946 | 83.0263 | 58 |  |  |  | 39.3271 | 67.6042 | 60.4 | [6 empty] | 39.3251 | 42.6021 | 61 | [12 empty] | 39.3212 | 1.0015 | 62 | 47.17 | 16.3497 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.17 | 75.931 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.303 | 83.0251 | 58 |  |  |  | 39.3355 | 67.6038 | 60.4 | [6 empty] | 39.3335 | 42.6034 | 61 | [12 empty] | 39.3296 | 1.0014 | 62 | 47.18 | 16.35 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.18 | 75.9311 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.3113 | 83.024 | 58 |  |  |  | 39.3438 | 67.6034 | 60.4 | [6 empty] | 39.3418 | 42.604 | 61 | [12 empty] | 39.3379 | 1.0013 | 62 | 47.19 | 16.3503 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.19 | 75.9312 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.3196 | 83.0239 | 58 |  |  |  | 39.3521 | 67.604 | 60.4 | [6 empty] | 39.3501 | 42.6046 | 61 | [12 empty] | 39.3463 | 1.0012 | 62 | 47.2 | 16.3505 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.2 | 75.9314 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.328 | 83.0238 | 58 |  |  |  | 39.3605 | 67.6046 | 60.4 | [6 empty] | 39.3585 | 42.6056 | 61 | [12 empty] | 39.3546 | 1.0011 | 62 | 47.21 | 16.3508 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.21 | 75.9316 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.3363 | 83.0237 | 58 |  |  |  | 39.3688 | 67.6042 | 60.4 | [6 empty] | 39.3668 | 42.6066 | 61 | [12 empty] | 39.3629 | 1.001 | 62 | 47.22 | 16.3511 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.22 | 75.9322 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.3446 | 83.0237 | 58 |  |  |  | 39.3771 | 67.6038 | 60.4 | [6 empty] | 39.3751 | 42.6076 | 61 | [12 empty] | 39.3712 | 1.0009 | 62 | 47.23 | 16.3514 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.23 | 75.9328 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.353 | 83.0237 | 58 |  |  |  | 39.3855 | 67.604 | 60.4 | [6 empty] | 39.3835 | 42.6086 | 61 | [12 empty] | 39.3796 | 1.0008 | 62 | 47.24 | 16.3518 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.24 | 75.9336 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.3613 | 83.0238 | 58 |  |  |  | 39.3938 | 67.6042 | 60.4 | [6 empty] | 39.3918 | 42.61 | 61 | [12 empty] | 39.3879 | 1.0007 | 62 | 47.25 | 16.3523 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.25 | 75.9344 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.3696 | 83.0239 | 58 |  |  |  | 39.4021 | 67.6046 | 60.4 | [6 empty] | 39.4001 | 42.6115 | 61 | [12 empty] | 39.3962 | 1.0007 | 62 | 47.26 | 16.3527 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.26 | 75.9352 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.378 | 83.024 | 58 |  |  |  | 39.4105 | 67.6051 | 60.4 | [6 empty] | 39.4084 | 42.6121 | 61 | [12 empty] | 39.4046 | 1.0008 | 62 | 47.27 | 16.3531 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.27 | 75.936 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.3863 | 83.0233 | 58 |  |  |  | 39.4188 | 67.6055 | 60.4 | [6 empty] | 39.4168 | 42.6127 | 61 | [12 empty] | 39.4129 | 1.0008 | 62 | 47.28 | 16.3534 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.28 | 75.9363 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.3946 | 83.0226 | 58 |  |  |  | 39.4271 | 67.6059 | 60.4 | [6 empty] | 39.4251 | 42.6129 | 61 | [12 empty] | 39.4212 | 1.0008 | 62 | 47.29 | 16.3537 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.29 | 75.9365 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.403 | 83.0219 | 58 |  |  |  | 39.4354 | 67.606 | 60.4 | [6 empty] | 39.4334 | 42.6131 | 61 | [12 empty] | 39.4296 | 1.0003 | 62 | 47.3 | 16.3541 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.3 | 75.9256 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.4113 | 83.0213 | 58 |  |  |  | 39.4438 | 67.606 | 60.4 | [6 empty] | 39.4418 | 42.6132 | 61 | [12 empty] | 39.4379 | 0.99984 | 62 | 47.31 | 16.3544 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.31 | 75.9147 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.4196 | 83.0208 | 58 |  |  |  | 39.4521 | 67.6071 | 60.4 | [6 empty] | 39.4501 | 42.6133 | 61 | [12 empty] | 39.4462 | 0.99936 | 62 | 47.32 | 16.354 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.32 | 75.8827 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.4279 | 83.0203 | 58 |  |  |  | 39.4604 | 67.6082 | 60.4 | [6 empty] | 39.4584 | 42.6132 | 61 | [12 empty] | 39.4546 | 0.99888 | 62 | 47.33 | 16.3535 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.33 | 75.8507 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.4363 | 83.0199 | 58 |  |  |  | 39.4688 | 67.6089 | 60.4 | [6 empty] | 39.4668 | 42.6131 | 61 | [12 empty] | 39.4629 | 0.9984 | 62 | 47.34 | 16.3534 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.34 | 75.7986 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.4446 | 83.0195 | 58 |  |  |  | 39.4771 | 67.6096 | 60.4 | [6 empty] | 39.4751 | 42.6139 | 61 | [12 empty] | 39.4712 | 0.99793 | 62 | 47.35 | 16.3534 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.35 | 75.7465 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.4529 | 83.0191 | 58 |  |  |  | 39.4855 | 67.6098 | 60.4 | [6 empty] | 39.4834 | 42.6146 | 61 | [12 empty] | 39.4796 | 0.99745 | 62 | 47.36 | 16.3532 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.36 | 75.6832 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.4613 | 83.0188 | 58 |  |  |  | 39.4938 | 67.6099 | 60.4 | [6 empty] | 39.4917 | 42.6152 | 61 | [12 empty] | 39.4879 | 0.99697 | 62 | 47.37 | 16.353 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.37 | 75.6199 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.4696 | 83.0188 | 58 |  |  |  | 39.5021 | 67.61 | 60.4 | [6 empty] | 39.5001 | 42.6158 | 61 | [12 empty] | 39.4962 | 0.99699 | 62 | 47.38 | 16.3527 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.38 | 75.5561 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.4779 | 83.0189 | 58 |  |  |  | 39.5104 | 67.61 | 60.4 | [6 empty] | 39.5084 | 42.6166 | 61 | [12 empty] | 39.5045 | 0.99701 | 62 | 47.39 | 16.3525 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.39 | 75.4922 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.4863 | 83.0183 | 58 |  |  |  | 39.5188 | 67.6103 | 60.4 | [6 empty] | 39.5167 | 42.6174 | 61 | [12 empty] | 39.5129 | 0.99653 | 62 | 47.4 | 16.3523 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.4 | 75.4275 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.4946 | 83.0176 | 58 |  |  |  | 39.5271 | 67.6106 | 60.4 | [6 empty] | 39.5251 | 42.6179 | 61 | [12 empty] | 39.5212 | 0.99605 | 62 | 47.41 | 16.352 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.41 | 75.3629 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.5029 | 83.0172 | 58 |  |  |  | 39.5354 | 67.6099 | 60.4 | [6 empty] | 39.5334 | 42.6185 | 61 | [12 empty] | 39.5295 | 0.99532 | 62 | 47.42 | 16.3519 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.42 | 75.2976 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.5113 | 83.0168 | 58 |  |  |  | 39.5438 | 67.6093 | 60.4 | [6 empty] | 39.5417 | 42.619 | 61 | [12 empty] | 39.5379 | 0.99458 | 62 | 47.43 | 16.3518 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.43 | 75.2323 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.5196 | 83.0168 | 58 |  |  |  | 39.5521 | 67.6097 | 60.4 | [6 empty] | 39.5501 | 42.6196 | 61 | [12 empty] | 39.5462 | 0.99383 | 62 | 47.44 | 16.352 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.44 | 75.1655 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.5279 | 83.0168 | 58 |  |  |  | 39.5604 | 67.61 | 60.4 | [6 empty] | 39.5584 | 42.6202 | 61 | [12 empty] | 39.5545 | 0.99309 | 62 | 47.45 | 16.3523 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.45 | 75.0987 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.5363 | 83.0169 | 58 |  |  |  | 39.5688 | 67.6104 | 60.4 | [6 empty] | 39.5667 | 42.6208 | 61 | [12 empty] | 39.5629 | 0.99234 | 62 | 47.46 | 16.3525 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.46 | 75.0317 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.5446 | 83.017 | 58 |  |  |  | 39.5771 | 67.6107 | 60.4 | [6 empty] | 39.5751 | 42.6211 | 61 | [12 empty] | 39.5712 | 0.9916 | 62 | 47.47 | 16.3528 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.47 | 74.9647 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.5529 | 83.017 | 58 |  |  |  | 39.5854 | 67.6111 | 60.4 | [6 empty] | 39.5834 | 42.6214 | 61 | [12 empty] | 39.5795 | 0.99086 | 62 | 47.48 | 16.3533 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.48 | 74.8974 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.5612 | 83.0171 | 58 |  |  |  | 39.5938 | 67.6114 | 60.4 | [6 empty] | 39.5917 | 42.6216 | 61 | [12 empty] | 39.5879 | 0.99012 | 62 | 47.49 | 16.3538 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.49 | 74.8302 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.5696 | 83.0171 | 58 |  |  |  | 39.6021 | 67.6121 | 60.4 | [6 empty] | 39.6001 | 42.6217 | 61 | [12 empty] | 39.5962 | 0.98937 | 62 | 47.5 | 16.354 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.5 | 74.7637 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.5779 | 83.0172 | 58 |  |  |  | 39.6104 | 67.6128 | 60.4 | [6 empty] | 39.6084 | 42.6219 | 61 | [12 empty] | 39.6045 | 0.98863 | 62 | 47.51 | 16.3541 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.51 | 74.6972 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.5862 | 83.0171 | 58 |  |  |  | 39.6188 | 67.6129 | 60.4 | [6 empty] | 39.6167 | 42.6221 | 61 | [12 empty] | 39.6129 | 0.98826 | 62 | 47.52 | 16.3544 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.52 | 74.6295 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.5946 | 83.017 | 58 |  |  |  | 39.6271 | 67.6129 | 60.4 | [6 empty] | 39.625 | 42.622 | 61 | [12 empty] | 39.6212 | 0.9879 | 62 | 47.53 | 16.3547 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.53 | 74.5618 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.6029 | 83.0171 | 58 |  |  |  | 39.6354 | 67.6136 | 60.4 | [6 empty] | 39.6334 | 42.6219 | 61 | [12 empty] | 39.6295 | 0.98753 | 62 | 47.54 | 16.3548 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.54 | 74.4937 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.6112 | 83.0171 | 58 |  |  |  | 39.6437 | 67.6142 | 60.4 | [6 empty] | 39.6417 | 42.6212 | 61 | [12 empty] | 39.6379 | 0.98716 | 62 | 47.55 | 16.355 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.55 | 74.4257 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.6196 | 83.0174 | 58 |  |  |  | 39.6521 | 67.6145 | 60.4 | [6 empty] | 39.65 | 42.6204 | 61 | [12 empty] | 39.6462 | 0.98688 | 62 | 47.56 | 16.3552 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.56 | 74.3572 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.6279 | 83.0177 | 58 |  |  |  | 39.6604 | 67.6149 | 60.4 | [6 empty] | 39.6584 | 42.6201 | 61 | [12 empty] | 39.6545 | 0.98661 | 62 | 47.57 | 16.3553 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.57 | 74.2887 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.6362 | 83.0176 | 58 |  |  |  | 39.6688 | 67.6151 | 60.4 | [6 empty] | 39.6667 | 42.6198 | 61 | [12 empty] | 39.6629 | 0.98633 | 62 | 47.58 | 16.3557 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.58 | 74.2206 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.6446 | 83.0175 | 58 |  |  |  | 39.6771 | 67.6153 | 60.4 | [6 empty] | 39.675 | 42.6194 | 61 | [12 empty] | 39.6712 | 0.98605 | 62 | 47.59 | 16.3561 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.59 | 74.1524 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.6529 | 83.0179 | 58 |  |  |  | 39.6854 | 67.6157 | 60.4 | [6 empty] | 39.6833 | 42.619 | 61 | [12 empty] | 39.6795 | 0.98577 | 62 | 47.6 | 16.3561 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.6 | 74.0841 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.6612 | 83.0182 | 58 |  |  |  | 39.6937 | 67.6162 | 60.4 | [6 empty] | 39.6917 | 42.6192 | 61 | [12 empty] | 39.6879 | 0.98549 | 62 | 47.61 | 16.3562 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.61 | 74.0159 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.6696 | 83.0184 | 58 |  |  |  | 39.7021 | 67.6174 | 60.4 | [6 empty] | 39.7 | 42.6193 | 61 | [12 empty] | 39.6962 | 0.98521 | 62 | 47.62 | 16.3561 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.62 | 73.9471 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.6779 | 83.0187 | 58 |  |  |  | 39.7104 | 67.6186 | 60.4 | [6 empty] | 39.7083 | 42.6198 | 61 | [12 empty] | 39.7045 | 0.98494 | 62 | 47.63 | 16.356 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.63 | 73.8784 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.6862 | 83.0186 | 58 |  |  |  | 39.7187 | 67.6189 | 60.4 | [6 empty] | 39.7167 | 42.6203 | 61 | [12 empty] | 39.7129 | 0.98466 | 62 | 47.64 | 16.3561 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.64 | 73.809 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.6945 | 83.0186 | 58 |  |  |  | 39.7271 | 67.6191 | 60.4 | [6 empty] | 39.725 | 42.6209 | 61 | [12 empty] | 39.7212 | 0.98438 | 62 | 47.65 | 16.3561 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.65 | 73.7396 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.7029 | 83.0185 | 58 |  |  |  | 39.7354 | 67.6189 | 60.4 | [6 empty] | 39.7333 | 42.6214 | 61 | [12 empty] | 39.7295 | 0.98438 | 62 | 47.66 | 16.3561 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.66 | 73.6685 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.7112 | 83.0185 | 58 |  |  |  | 39.7437 | 67.6187 | 60.4 | [6 empty] | 39.7417 | 42.6215 | 61 | [12 empty] | 39.7379 | 0.98438 | 62 | 47.67 | 16.3561 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.67 | 73.5975 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.7195 | 83.0187 | 58 |  |  |  | 39.7521 | 67.6188 | 60.4 | [6 empty] | 39.75 | 42.6216 | 61 | [12 empty] | 39.7462 | 0.98438 | 62 | 47.68 | 16.3561 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.68 | 73.5263 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.7279 | 83.019 | 58 |  |  |  | 39.7604 | 67.6188 | 60.4 | [6 empty] | 39.7583 | 42.6218 | 61 | [12 empty] | 39.7545 | 0.98437 | 62 | 47.69 | 16.3561 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.69 | 73.4551 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.7362 | 83.0188 | 58 |  |  |  | 39.7687 | 67.6188 | 60.4 | [6 empty] | 39.7666 | 42.6221 | 61 | [12 empty] | 39.7628 | 0.98437 | 62 | 47.7 | 16.3562 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.7 | 73.3837 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.7445 | 83.0185 | 58 |  |  |  | 39.7771 | 67.6188 | 60.4 | [6 empty] | 39.775 | 42.6224 | 61 | [12 empty] | 39.7712 | 0.98437 | 62 | 47.71 | 16.3562 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.71 | 73.3123 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.7529 | 83.0184 | 58 |  |  |  | 39.7854 | 67.6188 | 60.4 | [6 empty] | 39.7833 | 42.6226 | 61 | [12 empty] | 39.7795 | 0.98437 | 62 | 47.72 | 16.3559 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.72 | 73.2409 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.7612 | 83.0183 | 58 |  |  |  | 39.7937 | 67.6189 | 60.4 | [6 empty] | 39.7916 | 42.6227 | 61 | [12 empty] | 39.7878 | 0.98436 | 62 | 47.73 | 16.3557 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.73 | 73.1695 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.7695 | 83.018 | 58 |  |  |  | 39.8021 | 67.6188 | 60.4 | [6 empty] | 39.8 | 42.6228 | 61 | [12 empty] | 39.7962 | 0.98437 | 62 | 47.74 | 16.3556 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.74 | 73.0978 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.7779 | 83.0176 | 58 |  |  |  | 39.8104 | 67.6188 | 60.4 | [6 empty] | 39.8083 | 42.6228 | 61 | [12 empty] | 39.8045 | 0.98438 | 62 | 47.75 | 16.3555 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.75 | 73.0262 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.7862 | 83.0174 | 58 |  |  |  | 39.8187 | 67.6188 | 60.4 | [6 empty] | 39.8166 | 42.6229 | 61 | [12 empty] | 39.8129 | 0.98438 | 62 | 47.76 | 16.3554 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.76 | 72.9532 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.7945 | 83.0172 | 58 |  |  |  | 39.8271 | 67.6187 | 60.4 | [6 empty] | 39.825 | 42.6234 | 61 | [12 empty] | 39.8212 | 0.98438 | 62 | 47.77 | 16.3554 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.77 | 72.8802 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.8029 | 83.0172 | 58 |  |  |  | 39.8354 | 67.6188 | 60.4 | [6 empty] | 39.8333 | 42.6239 | 61 | [12 empty] | 39.8295 | 0.98439 | 62 | 47.78 | 16.3554 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.78 | 72.8063 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.8112 | 83.0172 | 58 |  |  |  | 39.8437 | 67.6189 | 60.4 | [6 empty] | 39.8416 | 42.6245 | 61 | [12 empty] | 39.8379 | 0.98439 | 62 | 47.79 | 16.3555 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.79 | 72.7325 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.8195 | 83.0169 | 58 |  |  |  | 39.8521 | 67.6181 | 60.4 | [6 empty] | 39.85 | 42.625 | 61 | [12 empty] | 39.8462 | 0.9844 | 62 | 47.8 | 16.3554 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.8 | 72.668 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.8279 | 83.0166 | 58 |  |  |  | 39.8604 | 67.6172 | 60.4 | [6 empty] | 39.8583 | 42.6255 | 61 | [12 empty] | 39.8545 | 0.98441 | 62 | 47.81 | 16.3554 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.81 | 72.6035 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.8362 | 83.0164 | 58 |  |  |  | 39.8687 | 67.6166 | 60.4 | [6 empty] | 39.8666 | 42.626 | 61 | [12 empty] | 39.8629 | 0.98489 | 62 | 47.82 | 16.3551 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.82 | 72.5603 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.8445 | 83.0162 | 58 |  |  |  | 39.8771 | 67.616 | 60.4 | [6 empty] | 39.8749 | 42.6263 | 61 | [12 empty] | 39.8712 | 0.98536 | 62 | 47.83 | 16.3548 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.83 | 72.5172 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.8528 | 83.016 | 58 |  |  |  | 39.8854 | 67.6153 | 60.4 | [6 empty] | 39.8833 | 42.6266 | 61 | [12 empty] | 39.8795 | 0.98585 | 62 | 47.84 | 16.3548 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.84 | 72.4943 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.8612 | 83.0158 | 58 |  |  |  | 39.8937 | 67.6147 | 60.4 | [6 empty] | 39.8916 | 42.6261 | 61 | [12 empty] | 39.8878 | 0.98633 | 62 | 47.85 | 16.3547 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.85 | 72.4715 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.8695 | 83.0159 | 58 |  |  |  | 39.9021 | 67.6144 | 60.4 | [6 empty] | 39.8999 | 42.6256 | 61 | [12 empty] | 39.8962 | 0.98682 | 62 | 47.86 | 16.3547 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.86 | 72.4595 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.8778 | 83.0161 | 58 |  |  |  | 39.9104 | 67.6141 | 60.4 | [6 empty] | 39.9083 | 42.6252 | 61 | [12 empty] | 39.9045 | 0.9873 | 62 | 47.87 | 16.3547 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.87 | 72.4475 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.8862 | 83.0157 | 58 |  |  |  | 39.9187 | 67.6137 | 60.4 | [6 empty] | 39.9166 | 42.6249 | 61 | [12 empty] | 39.9128 | 0.98778 | 62 | 47.88 | 16.3545 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.88 | 72.4366 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.8945 | 83.0154 | 58 |  |  |  | 39.9271 | 67.6134 | 60.4 | [6 empty] | 39.9249 | 42.6244 | 61 | [12 empty] | 39.9212 | 0.98826 | 62 | 47.89 | 16.3544 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.89 | 72.4257 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.9028 | 83.0154 | 58 |  |  |  | 39.9354 | 67.6125 | 60.4 | [6 empty] | 39.9333 | 42.624 | 61 | [12 empty] | 39.9295 | 0.98875 | 62 | 47.9 | 16.3543 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.9 | 72.4151 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.9112 | 83.0154 | 58 |  |  |  | 39.9437 | 67.6116 | 60.4 | [6 empty] | 39.9416 | 42.6237 | 61 | [12 empty] | 39.9378 | 0.98924 | 62 | 47.91 | 16.3541 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.91 | 72.4046 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.9195 | 83.0153 | 58 |  |  |  | 39.9521 | 67.6117 | 60.4 | [6 empty] | 39.9499 | 42.6234 | 61 | [12 empty] | 39.9462 | 0.98998 | 62 | 47.92 | 16.3539 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.92 | 72.3972 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.9278 | 83.0151 | 58 |  |  |  | 39.9604 | 67.6118 | 60.4 | [6 empty] | 39.9583 | 42.6236 | 61 | [12 empty] | 39.9545 | 0.99073 | 62 | 47.93 | 16.3537 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.93 | 72.3898 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.9362 | 83.0147 | 58 |  |  |  | 39.9687 | 67.6109 | 60.4 | [6 empty] | 39.9666 | 42.6238 | 61 | [12 empty] | 39.9628 | 0.99148 | 62 | 47.94 | 16.3535 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.94 | 72.3825 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.9445 | 83.0143 | 58 |  |  |  | 39.9771 | 67.61 | 60.4 | [6 empty] | 39.9749 | 42.6229 | 61 | [12 empty] | 39.9712 | 0.99223 | 62 | 47.95 | 16.3534 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.95 | 72.3753 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.9528 | 83.0143 | 58 |  |  |  | 39.9854 | 67.6096 | 60.4 | [6 empty] | 39.9832 | 42.6221 | 61 | [12 empty] | 39.9795 | 0.99298 | 62 | 47.96 | 16.3533 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.96 | 72.366 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.9612 | 83.0143 | 58 |  |  |  | 39.9937 | 67.6092 | 60.4 | [6 empty] | 39.9916 | 42.6216 | 61 | [12 empty] | 39.9879 | 0.99373 | 62 | 47.97 | 16.3533 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.97 | 72.3566 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.9695 | 83.0143 | 58 |  |  |  | 40.0021 | 67.6084 | 60.4 | [6 empty] | 39.9999 | 42.6212 | 61 | [12 empty] | 39.9962 | 0.99447 | 62 | 47.98 | 16.3533 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.98 | 72.3457 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.9778 | 83.0142 | 58 |  |  |  | 40.0104 | 67.6077 | 60.4 | [6 empty] | 40.0082 | 42.6207 | 61 | [12 empty] | 40.0045 | 0.99522 | 62 | 47.99 | 16.3533 | 59.6 | 1 | 80.12 | 47.99 | 72.3348 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.9861 | 83.0139 | 58 |  |  |  | 40.0187 | 67.6071 | 60.4 | [6 empty] | 40.0166 | 42.6202 | 61 | [12 empty] | 40.0128 | 0.99597 | 62 | 48 | 16.353 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48 | 72.3237 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 39.9945 | 83.0137 | 58 |  |  |  | 40.0271 | 67.6064 | 60.4 | [6 empty] | 40.0249 | 42.6196 | 61 | [12 empty] | 40.0212 | 0.99672 | 62 | 48.01 | 16.3526 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.01 | 72.3127 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.0028 | 83.0135 | 58 |  |  |  | 40.0354 | 67.6064 | 60.4 | [6 empty] | 40.0332 | 42.6191 | 61 | [12 empty] | 40.0295 | 0.99746 | 62 | 48.02 | 16.3522 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.02 | 72.3016 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.0111 | 83.0134 | 58 |  |  |  | 40.0437 | 67.6063 | 60.4 | [6 empty] | 40.0415 | 42.6184 | 61 | [12 empty] | 40.0378 | 0.99821 | 62 | 48.03 | 16.3518 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.03 | 72.2905 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.0195 | 83.0131 | 58 |  |  |  | 40.0521 | 67.6054 | 60.4 | [6 empty] | 40.0499 | 42.6176 | 61 | [12 empty] | 40.0462 | 0.99896 | 62 | 48.04 | 16.3518 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.04 | 72.2807 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.0278 | 83.0127 | 58 |  |  |  | 40.0604 | 67.6045 | 60.4 | [6 empty] | 40.0582 | 42.6175 | 61 | [12 empty] | 40.0545 | 0.9997 | 62 | 48.05 | 16.3519 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.05 | 72.271 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.0361 | 83.0129 | 58 |  |  |  | 40.0687 | 67.6043 | 60.4 | [6 empty] | 40.0665 | 42.6174 | 61 | [12 empty] | 40.0628 | 1.0001 | 62 | 48.06 | 16.3519 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.06 | 72.2618 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.0445 | 83.013 | 58 |  |  |  | 40.077 | 67.604 | 60.4 | [6 empty] | 40.0749 | 42.6169 | 61 | [12 empty] | 40.0712 | 1.0004 | 62 | 48.07 | 16.352 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.07 | 72.2525 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.0528 | 83.0138 | 58 |  |  |  | 40.0854 | 67.6043 | 60.4 | [6 empty] | 40.0832 | 42.6165 | 61 | [12 empty] | 40.0795 | 1.0012 | 62 | 48.08 | 16.3521 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.08 | 72.2437 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.0611 | 83.0145 | 58 |  |  |  | 40.0937 | 67.6045 | 60.4 | [6 empty] | 40.0915 | 42.6164 | 61 | [12 empty] | 40.0878 | 1.0019 | 62 | 48.09 | 16.3521 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.09 | 72.2348 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.0695 | 83.0138 | 58 |  |  |  | 40.102 | 67.6043 | 60.4 | [6 empty] | 40.0999 | 42.6164 | 61 | [12 empty] | 40.0962 | 1.0027 | 62 | 48.1 | 16.3522 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.1 | 72.2263 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.0778 | 83.013 | 58 |  |  |  | 40.1104 | 67.604 | 60.4 | [6 empty] | 40.1082 | 42.6157 | 61 | [12 empty] | 40.1045 | 1.0034 | 62 | 48.11 | 16.3523 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.11 | 72.2179 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.0861 | 83.0127 | 58 |  |  |  | 40.1187 | 67.6035 | 60.4 | [6 empty] | 40.1165 | 42.615 | 61 | [12 empty] | 40.1128 | 1.0042 | 62 | 48.12 | 16.3525 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.12 | 72.2095 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.0945 | 83.0124 | 58 |  |  |  | 40.1271 | 67.6029 | 60.4 | [6 empty] | 40.1248 | 42.6145 | 61 | [12 empty] | 40.1212 | 1.0049 | 62 | 48.13 | 16.3526 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.13 | 72.2012 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.1028 | 83.0126 | 58 |  |  |  | 40.1354 | 67.6024 | 60.4 | [6 empty] | 40.1332 | 42.6139 | 61 | [12 empty] | 40.1295 | 1.0053 | 62 | 48.14 | 16.3528 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.14 | 72.192 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.1111 | 83.0128 | 58 |  |  |  | 40.1437 | 67.602 | 60.4 | [6 empty] | 40.1415 | 42.6129 | 61 | [12 empty] | 40.1378 | 1.0056 | 62 | 48.15 | 16.353 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.15 | 72.1828 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.1194 | 83.013 | 58 |  |  |  | 40.152 | 67.6018 | 60.4 | [6 empty] | 40.1498 | 42.6118 | 61 | [12 empty] | 40.1461 | 1.0061 | 62 | 48.16 | 16.353 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.16 | 72.1751 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.1278 | 83.0133 | 58 |  |  |  | 40.1604 | 67.6016 | 60.4 | [6 empty] | 40.1582 | 42.6109 | 61 | [12 empty] | 40.1545 | 1.0066 | 62 | 48.17 | 16.353 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.17 | 72.1673 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.1361 | 83.0136 | 58 |  |  |  | 40.1687 | 67.6016 | 60.4 | [6 empty] | 40.1665 | 42.61 | 61 | [12 empty] | 40.1628 | 1.007 | 62 | 48.18 | 16.3531 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.18 | 72.1593 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.1444 | 83.0139 | 58 |  |  |  | 40.177 | 67.6016 | 60.4 | [6 empty] | 40.1748 | 42.6093 | 61 | [12 empty] | 40.1712 | 1.0075 | 62 | 48.19 | 16.3532 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.19 | 72.1513 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.1528 | 83.0136 | 58 |  |  |  | 40.1854 | 67.6009 | 60.4 | [6 empty] | 40.1832 | 42.6086 | 61 | [12 empty] | 40.1795 | 1.008 | 62 | 48.2 | 16.3532 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.2 | 72.1425 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.1611 | 83.0133 | 58 |  |  |  | 40.1937 | 67.6002 | 60.4 | [6 empty] | 40.1915 | 42.608 | 61 | [12 empty] | 40.1878 | 1.0084 | 62 | 48.21 | 16.3532 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.21 | 72.1337 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.1694 | 83.0134 | 58 |  |  |  | 40.202 | 67.6003 | 60.4 | [6 empty] | 40.1998 | 42.6074 | 61 | [12 empty] | 40.1962 | 1.0085 | 62 | 48.22 | 16.3534 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.22 | 72.1248 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.1778 | 83.0135 | 58 |  |  |  | 40.2104 | 67.6005 | 60.4 | [6 empty] | 40.2081 | 42.6064 | 61 | [12 empty] | 40.2045 | 1.0086 | 62 | 48.23 | 16.3536 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.23 | 72.1159 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.1861 | 83.0138 | 58 |  |  |  | 40.2187 | 67.6008 | 60.4 | [6 empty] | 40.2165 | 42.6053 | 61 | [12 empty] | 40.2128 | 1.0091 | 62 | 48.24 | 16.3535 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.24 | 72.1061 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.1944 | 83.0141 | 58 |  |  |  | 40.227 | 67.601 | 60.4 | [6 empty] | 40.2248 | 42.6047 | 61 | [12 empty] | 40.2212 | 1.0096 | 62 | 48.25 | 16.3534 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.25 | 72.0964 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.2028 | 83.0145 | 58 |  |  |  | 40.2354 | 67.6009 | 60.4 | [6 empty] | 40.2331 | 42.6041 | 61 | [12 empty] | 40.2295 | 1.01 | 62 | 48.26 | 16.3536 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.26 | 72.0875 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.2111 | 83.0149 | 58 |  |  |  | 40.2437 | 67.6008 | 60.4 | [6 empty] | 40.2415 | 42.6032 | 61 | [12 empty] | 40.2378 | 1.0105 | 62 | 48.27 | 16.3538 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.27 | 72.0787 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.2194 | 83.0154 | 58 |  |  |  | 40.252 | 67.6005 | 60.4 | [6 empty] | 40.2498 | 42.6023 | 61 | [12 empty] | 40.2462 | 1.0109 | 62 | 48.28 | 16.3539 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.28 | 72.0714 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.2278 | 83.016 | 58 |  |  |  | 40.2604 | 67.6002 | 60.4 | [6 empty] | 40.2581 | 42.6015 | 61 | [12 empty] | 40.2545 | 1.0114 | 62 | 48.29 | 16.354 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.29 | 72.0642 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.2361 | 83.016 | 58 |  |  |  | 40.2687 | 67.6011 | 60.4 | [6 empty] | 40.2664 | 42.6007 | 61 | [12 empty] | 40.2628 | 1.0115 | 62 | 48.3 | 16.3541 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.3 | 72.0572 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.2444 | 83.0159 | 58 |  |  |  | 40.277 | 67.6021 | 60.4 | [6 empty] | 40.2748 | 42.5998 | 61 | [12 empty] | 40.2711 | 1.0116 | 62 | 48.31 | 16.3543 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.31 | 72.0503 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.2527 | 83.0166 | 58 |  |  |  | 40.2854 | 67.6019 | 60.4 | [6 empty] | 40.2831 | 42.5989 | 61 | [12 empty] | 40.2795 | 1.0112 | 62 | 48.32 | 16.3547 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.32 | 72.0434 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.2611 | 83.0174 | 58 |  |  |  | 40.2937 | 67.6017 | 60.4 | [6 empty] | 40.2914 | 42.5982 | 61 | [12 empty] | 40.2878 | 1.0108 | 62 | 48.33 | 16.3552 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.33 | 72.0366 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.2694 | 83.0176 | 58 |  |  |  | 40.302 | 67.6019 | 60.4 | [6 empty] | 40.2998 | 42.5974 | 61 | [12 empty] | 40.2961 | 1.0104 | 62 | 48.34 | 16.3553 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.34 | 72.0297 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.2777 | 83.0178 | 58 |  |  |  | 40.3104 | 67.602 | 60.4 | [6 empty] | 40.3081 | 42.5966 | 61 | [12 empty] | 40.3045 | 1.01 | 62 | 48.35 | 16.3554 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.35 | 72.0228 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.2861 | 83.0173 | 58 |  |  |  | 40.3187 | 67.6022 | 60.4 | [6 empty] | 40.3164 | 42.5958 | 61 | [12 empty] | 40.3128 | 1.0096 | 62 | 48.36 | 16.3556 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.36 | 72.0156 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.2944 | 83.0169 | 58 |  |  |  | 40.327 | 67.6025 | 60.4 | [6 empty] | 40.3247 | 42.5951 | 61 | [12 empty] | 40.3211 | 1.0092 | 62 | 48.37 | 16.3557 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.37 | 72.0084 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.3027 | 83.0166 | 58 |  |  |  | 40.3354 | 67.6029 | 60.4 | [6 empty] | 40.3331 | 42.5945 | 61 | [12 empty] | 40.3295 | 1.0088 | 62 | 48.38 | 16.3559 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.38 | 72.001 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.3111 | 83.0164 | 58 |  |  |  | 40.3437 | 67.6032 | 60.4 | [6 empty] | 40.3414 | 42.5936 | 61 | [12 empty] | 40.3378 | 1.0084 | 62 | 48.39 | 16.3561 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.39 | 71.9936 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.3194 | 83.0165 | 58 |  |  |  | 40.352 | 67.6037 | 60.4 | [6 empty] | 40.3497 | 42.5926 | 61 | [12 empty] | 40.3462 | 1.008 | 62 | 48.4 | 16.3564 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.4 | 71.986 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.3277 | 83.0166 | 58 |  |  |  | 40.3604 | 67.6042 | 60.4 | [6 empty] | 40.3581 | 42.592 | 61 | [12 empty] | 40.3545 | 1.0076 | 62 | 48.41 | 16.3566 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.41 | 71.9784 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.3361 | 83.0165 | 58 |  |  |  | 40.3687 | 67.6046 | 60.4 | [6 empty] | 40.3664 | 42.5914 | 61 | [12 empty] | 40.3628 | 1.0072 | 62 | 48.42 | 16.3568 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.42 | 71.9691 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.3444 | 83.0163 | 58 |  |  |  | 40.377 | 67.605 | 60.4 | [6 empty] | 40.3747 | 42.5903 | 61 | [12 empty] | 40.3712 | 1.0068 | 62 | 48.43 | 16.357 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.43 | 71.9598 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.3527 | 83.016 | 58 |  |  |  | 40.3854 | 67.606 | 60.4 | [6 empty] | 40.383 | 42.5891 | 61 | [12 empty] | 40.3795 | 1.0064 | 62 | 48.44 | 16.3568 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.44 | 71.9512 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.361 | 83.0157 | 58 |  |  |  | 40.3937 | 67.6071 | 60.4 | [6 empty] | 40.3914 | 42.5888 | 61 | [12 empty] | 40.3878 | 1.006 | 62 | 48.45 | 16.3566 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.45 | 71.9427 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.3694 | 83.0154 | 58 |  |  |  | 40.402 | 67.6077 | 60.4 | [6 empty] | 40.3997 | 42.5885 | 61 | [12 empty] | 40.3961 | 1.0057 | 62 | 48.46 | 16.3567 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.46 | 71.9369 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.3777 | 83.0151 | 58 |  |  |  | 40.4104 | 67.6084 | 60.4 | [6 empty] | 40.408 | 42.5882 | 61 | [12 empty] | 40.4045 | 1.0053 | 62 | 48.47 | 16.3568 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.47 | 71.9312 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.386 | 83.015 | 58 |  |  |  | 40.4187 | 67.6091 | 60.4 | [6 empty] | 40.4164 | 42.5878 | 61 | [12 empty] | 40.4128 | 1.0049 | 62 | 48.48 | 16.3564 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.48 | 71.9273 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.3943 | 83.015 | 58 |  |  |  | 40.427 | 67.6098 | 60.4 | [6 empty] | 40.4247 | 42.5879 | 61 | [12 empty] | 40.4211 | 1.0045 | 62 | 48.49 | 16.356 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.49 | 71.9234 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.4027 | 83.015 | 58 |  |  |  | 40.4354 | 67.6099 | 60.4 | [6 empty] | 40.433 | 42.588 | 61 | [12 empty] | 40.4295 | 1.0041 | 62 | 48.5 | 16.3556 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.5 | 71.9199 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.411 | 83.015 | 58 |  |  |  | 40.4437 | 67.6101 | 60.4 | [6 empty] | 40.4413 | 42.5881 | 61 | [12 empty] | 40.4378 | 1.0037 | 62 | 48.51 | 16.3553 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.51 | 71.9165 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.4193 | 83.0149 | 58 |  |  |  | 40.452 | 67.6111 | 60.4 | [6 empty] | 40.4497 | 42.5882 | 61 | [12 empty] | 40.4461 | 1.0033 | 62 | 48.52 | 16.3552 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.52 | 71.9125 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.4277 | 83.0147 | 58 |  |  |  | 40.4604 | 67.6121 | 60.4 | [6 empty] | 40.458 | 42.5889 | 61 | [12 empty] | 40.4545 | 1.0029 | 62 | 48.53 | 16.3552 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.53 | 71.9085 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.436 | 83.0147 | 58 |  |  |  | 40.4687 | 67.6133 | 60.4 | [6 empty] | 40.4663 | 42.5897 | 61 | [12 empty] | 40.4628 | 1.0025 | 62 | 48.54 | 16.3549 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.54 | 71.8979 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.4443 | 83.0147 | 58 |  |  |  | 40.477 | 67.6144 | 60.4 | [6 empty] | 40.4747 | 42.5902 | 61 | [12 empty] | 40.4711 | 1.0021 | 62 | 48.55 | 16.3546 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.55 | 71.8872 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.4527 | 83.014 | 58 |  |  |  | 40.4854 | 67.6147 | 60.4 | [6 empty] | 40.483 | 42.5906 | 61 | [12 empty] | 40.4795 | 1.0021 | 62 | 48.56 | 16.3541 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.56 | 71.8718 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.461 | 83.0134 | 58 |  |  |  | 40.4937 | 67.615 | 60.4 | [6 empty] | 40.4913 | 42.5914 | 61 | [12 empty] | 40.4878 | 1.0021 | 62 | 48.57 | 16.3536 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.57 | 71.8563 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.4693 | 83.0126 | 58 |  |  |  | 40.502 | 67.6151 | 60.4 | [6 empty] | 40.4996 | 42.5921 | 61 | [12 empty] | 40.4961 | 1.0017 | 62 | 48.58 | 16.353 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.58 | 71.8385 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.4777 | 83.0118 | 58 |  |  |  | 40.5104 | 67.6152 | 60.4 | [6 empty] | 40.508 | 42.5924 | 61 | [12 empty] | 40.5045 | 1.0013 | 62 | 48.59 | 16.3525 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.59 | 71.8207 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.486 | 83.0122 | 58 |  |  |  | 40.5187 | 67.6153 | 60.4 | [6 empty] | 40.5163 | 42.5927 | 61 | [12 empty] | 40.5128 | 1.0009 | 62 | 48.6 | 16.3523 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.6 | 71.8014 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.4943 | 83.0126 | 58 |  |  |  | 40.527 | 67.6155 | 60.4 | [6 empty] | 40.5246 | 42.5932 | 61 | [12 empty] | 40.5211 | 1.0006 | 62 | 48.61 | 16.3521 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.61 | 71.7822 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.5027 | 83.0123 | 58 |  |  |  | 40.5354 | 67.6161 | 60.4 | [6 empty] | 40.533 | 42.5936 | 61 | [12 empty] | 40.5295 | 1.0002 | 62 | 48.62 | 16.352 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.62 | 71.7622 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.511 | 83.0119 | 58 |  |  |  | 40.5437 | 67.6167 | 60.4 | [6 empty] | 40.5413 | 42.5937 | 61 | [12 empty] | 40.5378 | 0.99977 | 62 | 48.63 | 16.3518 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.63 | 71.7422 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.5193 | 83.0115 | 58 |  |  |  | 40.552 | 67.6175 | 60.4 | [6 empty] | 40.5496 | 42.5938 | 61 | [12 empty] | 40.5461 | 0.99976 | 62 | 48.64 | 16.3515 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.64 | 71.7224 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.5276 | 83.0111 | 58 |  |  |  | 40.5604 | 67.6183 | 60.4 | [6 empty] | 40.558 | 42.5949 | 61 | [12 empty] | 40.5545 | 0.99974 | 62 | 48.65 | 16.3513 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.65 | 71.7026 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.536 | 83.011 | 58 |  |  |  | 40.5687 | 67.6192 | 60.4 | [6 empty] | 40.5663 | 42.596 | 61 | [12 empty] | 40.5628 | 0.99907 | 62 | 48.66 | 16.3513 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.66 | 71.6813 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.5443 | 83.0108 | 58 |  |  |  | 40.577 | 67.62 | 60.4 | [6 empty] | 40.5746 | 42.5969 | 61 | [12 empty] | 40.5711 | 0.9984 | 62 | 48.67 | 16.3513 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.67 | 71.6601 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.5526 | 83.0109 | 58 |  |  |  | 40.5854 | 67.6209 | 60.4 | [6 empty] | 40.5829 | 42.5978 | 61 | [12 empty] | 40.5795 | 0.99762 | 62 | 48.68 | 16.3511 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.68 | 71.6388 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.561 | 83.0109 | 58 |  |  |  | 40.5937 | 67.6218 | 60.4 | [6 empty] | 40.5913 | 42.598 | 61 | [12 empty] | 40.5878 | 0.99684 | 62 | 48.69 | 16.3509 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.69 | 71.6175 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.5693 | 83.0115 | 58 |  |  |  | 40.602 | 67.6229 | 60.4 | [6 empty] | 40.5996 | 42.5982 | 61 | [12 empty] | 40.5961 | 0.99618 | 62 | 48.7 | 16.3507 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.7 | 71.5966 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.5776 | 83.012 | 58 |  |  |  | 40.6104 | 67.624 | 60.4 | [6 empty] | 40.6079 | 42.5979 | 61 | [12 empty] | 40.6045 | 0.99552 | 62 | 48.71 | 16.3506 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.71 | 71.5758 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.586 | 83.0122 | 58 |  |  |  | 40.6187 | 67.6241 | 60.4 | [6 empty] | 40.6162 | 42.5977 | 61 | [12 empty] | 40.6128 | 0.99512 | 62 | 48.72 | 16.3504 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.72 | 71.5556 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.5943 | 83.0124 | 58 |  |  |  | 40.627 | 67.6242 | 60.4 | [6 empty] | 40.6246 | 42.5983 | 61 | [12 empty] | 40.6211 | 0.99472 | 62 | 48.73 | 16.3502 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.73 | 71.5353 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.6026 | 83.0124 | 58 |  |  |  | 40.6354 | 67.6239 | 60.4 | [6 empty] | 40.6329 | 42.5989 | 61 | [12 empty] | 40.6295 | 0.99406 | 62 | 48.74 | 16.3503 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.74 | 71.5159 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.611 | 83.0125 | 58 |  |  |  | 40.6437 | 67.6236 | 60.4 | [6 empty] | 40.6412 | 42.5987 | 61 | [12 empty] | 40.6378 | 0.99339 | 62 | 48.75 | 16.3503 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.75 | 71.4965 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.6193 | 83.0124 | 58 |  |  |  | 40.652 | 67.6239 | 60.4 | [6 empty] | 40.6496 | 42.5986 | 61 | [12 empty] | 40.6461 | 0.99263 | 62 | 48.76 | 16.3502 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.76 | 71.4781 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.6276 | 83.0123 | 58 |  |  |  | 40.6604 | 67.6242 | 60.4 | [6 empty] | 40.6579 | 42.5986 | 61 | [12 empty] | 40.6544 | 0.99186 | 62 | 48.77 | 16.3501 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.77 | 71.4598 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.636 | 83.0119 | 58 |  |  |  | 40.6687 | 67.6249 | 60.4 | [6 empty] | 40.6662 | 42.5986 | 61 | [12 empty] | 40.6628 | 0.99109 | 62 | 48.78 | 16.3497 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.78 | 71.4405 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.6443 | 83.0116 | 58 |  |  |  | 40.677 | 67.6256 | 60.4 | [6 empty] | 40.6745 | 42.5992 | 61 | [12 empty] | 40.6711 | 0.99032 | 62 | 48.79 | 16.3493 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.79 | 71.4213 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.6526 | 83.012 | 58 |  |  |  | 40.6854 | 67.6256 | 60.4 | [6 empty] | 40.6829 | 42.5998 | 61 | [12 empty] | 40.6794 | 0.98994 | 62 | 48.8 | 16.349 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.8 | 71.4034 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.6609 | 83.0125 | 58 |  |  |  | 40.6937 | 67.6256 | 60.4 | [6 empty] | 40.6912 | 42.6005 | 61 | [12 empty] | 40.6878 | 0.98955 | 62 | 48.81 | 16.3487 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.81 | 71.3855 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.6693 | 83.012 | 58 |  |  |  | 40.702 | 67.626 | 60.4 | [6 empty] | 40.6995 | 42.6011 | 61 | [12 empty] | 40.6961 | 0.98916 | 62 | 48.82 | 16.3484 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.82 | 71.3671 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.6776 | 83.0115 | 58 |  |  |  | 40.7104 | 67.6264 | 60.4 | [6 empty] | 40.7079 | 42.6018 | 61 | [12 empty] | 40.7045 | 0.98877 | 62 | 48.83 | 16.3481 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.83 | 71.3487 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.6859 | 83.012 | 58 |  |  |  | 40.7187 | 67.627 | 60.4 | [6 empty] | 40.7162 | 42.6024 | 61 | [12 empty] | 40.7128 | 0.98839 | 62 | 48.84 | 16.3479 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.84 | 71.3299 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.6943 | 83.0126 | 58 |  |  |  | 40.727 | 67.6276 | 60.4 | [6 empty] | 40.7245 | 42.6036 | 61 | [12 empty] | 40.7211 | 0.98801 | 62 | 48.85 | 16.3476 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.85 | 71.3112 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.7026 | 83.0131 | 58 |  |  |  | 40.7354 | 67.6275 | 60.4 | [6 empty] | 40.7328 | 42.6047 | 61 | [12 empty] | 40.7295 | 0.98762 | 62 | 48.86 | 16.3472 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.86 | 71.2925 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.7109 | 83.0136 | 58 |  |  |  | 40.7437 | 67.6273 | 60.4 | [6 empty] | 40.7412 | 42.6053 | 61 | [12 empty] | 40.7378 | 0.98724 | 62 | 48.87 | 16.3469 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.87 | 71.2739 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.7193 | 83.0143 | 58 |  |  |  | 40.752 | 67.6269 | 60.4 | [21 empty] | 40.7461 | 0.98686 | 62 | 48.88 | 16.3469 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.88 | 71.2549 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.7276 | 83.015 | 58 |  |  |  | 40.7604 | 67.6265 | 60.4 | [21 empty] | 40.7545 | 0.98648 | 62 | 48.89 | 16.3469 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.89 | 71.2358 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.7359 | 83.0149 | 58 |  |  |  | 40.7687 | 67.6266 | 60.4 | [21 empty] | 40.7628 | 0.9861 | 62 | 48.9 | 16.3467 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.9 | 71.217 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.7443 | 83.0148 | 58 |  |  |  | 40.777 | 67.6267 | 60.4 | [21 empty] | 40.7711 | 0.98572 | 62 | 48.91 | 16.3465 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.91 | 71.1981 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.7526 | 83.0154 | 58 |  |  |  | 40.7854 | 67.6261 | 60.4 | [21 empty] | 40.7794 | 0.98534 | 62 | 48.92 | 16.3462 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.92 | 71.1785 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.7609 | 83.0161 | 58 |  |  |  | 40.7937 | 67.6255 | 60.4 | [21 empty] | 40.7878 | 0.98496 | 62 | 48.93 | 16.3459 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.93 | 71.159 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.7693 | 83.0171 | 58 |  |  |  | 40.802 | 67.6247 | 60.4 | [21 empty] | 40.7961 | 0.98458 | 62 | 48.94 | 16.3461 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.94 | 71.1389 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.7776 | 83.0182 | 58 |  |  |  | 40.8104 | 67.6239 | 60.4 | [21 empty] | 40.8044 | 0.98421 | 62 | 48.95 | 16.3463 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.95 | 71.1188 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.7859 | 83.0186 | 58 |  |  |  | 40.8187 | 67.6233 | 60.4 | [21 empty] | 40.8128 | 0.98383 | 62 | 48.96 | 16.346 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.96 | 71.0988 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.7943 | 83.0191 | 58 |  |  |  | 40.827 | 67.6227 | 60.4 | [21 empty] | 40.8211 | 0.98346 | 62 | 48.97 | 16.3458 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.97 | 71.0787 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.8026 | 83.0193 | 58 |  |  |  | 40.8354 | 67.6226 | 60.4 | [21 empty] | 40.8294 | 0.98308 | 62 | 48.98 | 16.346 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.98 | 71.0586 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.8109 | 83.0196 | 58 |  |  |  | 40.8437 | 67.6224 | 60.4 | [21 empty] | 40.8378 | 0.98271 | 62 | 48.99 | 16.3463 | 59.6 | 1 | 80.12 | 48.99 | 71.0385 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.8192 | 83.0202 | 58 |  |  |  | 40.852 | 67.6222 | 60.4 | [21 empty] | 40.8461 | 0.98271 | 62 | 49 | 16.3469 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49 | 71.0179 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.8276 | 83.0207 | 58 |  |  |  | 40.8604 | 67.6221 | 60.4 | [21 empty] | 40.8544 | 0.98272 | 62 | 49.01 | 16.3475 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.01 | 70.9974 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.8359 | 83.0209 | 58 |  |  |  | 40.8687 | 67.6208 | 60.4 | [21 empty] | 40.8628 | 0.98273 | 62 | 49.02 | 16.3479 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.02 | 70.9779 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.8442 | 83.021 | 58 |  |  |  | 40.8771 | 67.6196 | 60.4 | [21 empty] | 40.8711 | 0.98274 | 62 | 49.03 | 16.3483 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.03 | 70.9585 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.8526 | 83.0216 | 58 |  |  |  | 40.8854 | 67.6185 | 60.4 | [21 empty] | 40.8794 | 0.98303 | 62 | 49.04 | 16.3488 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.04 | 70.944 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.8609 | 83.0221 | 58 |  |  |  | 40.8937 | 67.6175 | 60.4 | [21 empty] | 40.8878 | 0.98332 | 62 | 49.05 | 16.3492 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.05 | 70.9295 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.8692 | 83.0227 | 58 |  |  |  | 40.9021 | 67.6168 | 60.4 | [21 empty] | 40.8961 | 0.9836 | 62 | 49.06 | 16.3498 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.06 | 70.9182 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.8776 | 83.0233 | 58 |  |  |  | 40.9104 | 67.6162 | 60.4 | [21 empty] | 40.9044 | 0.98389 | 62 | 49.07 | 16.3505 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.07 | 70.9068 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.8859 | 83.0238 | 58 |  |  |  | 40.9187 | 67.6149 | 60.4 | [21 empty] | 40.9128 | 0.98418 | 62 | 49.08 | 16.3508 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.08 | 70.8964 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.8942 | 83.0242 | 58 |  |  |  | 40.9271 | 67.6137 | 60.4 | [21 empty] | 40.9211 | 0.98447 | 62 | 49.09 | 16.3511 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.09 | 70.886 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.9026 | 83.0243 | 58 |  |  |  | 40.9354 | 67.6138 | 60.4 | [21 empty] | 40.9294 | 0.98475 | 62 | 49.1 | 16.3512 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.1 | 70.8762 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.9109 | 83.0244 | 58 |  |  |  | 40.9437 | 67.6138 | 60.4 | [21 empty] | 40.9378 | 0.98503 | 62 | 49.11 | 16.3513 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.11 | 70.8663 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.9192 | 83.025 | 58 |  |  |  | 40.9521 | 67.6128 | 60.4 | [21 empty] | 40.9461 | 0.98504 | 62 | 49.12 | 16.3513 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.12 | 70.8554 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.9276 | 83.0255 | 58 |  |  |  | 40.9604 | 67.6117 | 60.4 | [21 empty] | 40.9544 | 0.98504 | 62 | 49.13 | 16.3513 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.13 | 70.8445 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.9359 | 83.0263 | 58 |  |  |  | 40.9687 | 67.6104 | 60.4 | [21 empty] | 40.9628 | 0.98532 | 62 | 49.14 | 16.351 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.14 | 70.8324 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.9442 | 83.027 | 58 |  |  |  | 40.9771 | 67.609 | 60.4 | [21 empty] | 40.9711 | 0.98561 | 62 | 49.15 | 16.3507 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.15 | 70.8203 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.9525 | 83.0273 | 58 |  |  |  | 40.9854 | 67.6076 | 60.4 | [21 empty] | 40.9794 | 0.98589 | 62 | 49.16 | 16.3506 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.16 | 70.809 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.9609 | 83.0276 | 58 |  |  |  | 40.9937 | 67.6062 | 60.4 | [21 empty] | 40.9878 | 0.98618 | 62 | 49.17 | 16.3505 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.17 | 70.7976 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.9692 | 83.0276 | 58 |  |  |  | 41.0021 | 67.605 | 60.4 | [21 empty] | 40.9961 | 0.98656 | 62 | 49.18 | 16.3504 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.18 | 70.786 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.9775 | 83.0276 | 58 |  |  |  | 41.0104 | 67.6038 | 60.4 | [21 empty] | 41.0044 | 0.98695 | 62 | 49.19 | 16.3503 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.19 | 70.7744 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.9859 | 83.0267 | 58 |  |  |  | 41.0187 | 67.6028 | 60.4 | [21 empty] | 41.0128 | 0.98722 | 62 | 49.2 | 16.3502 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.2 | 70.7617 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 40.9942 | 83.0259 | 58 |  |  |  | 41.0271 | 67.6019 | 60.4 | [21 empty] | 41.0211 | 0.9875 | 62 | 49.21 | 16.3501 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.21 | 70.749 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.0025 | 83.026 | 58 |  |  |  | 41.0354 | 67.6013 | 60.4 | [21 empty] | 41.0294 | 0.98789 | 62 | 49.22 | 16.3501 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.22 | 70.735 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.0109 | 83.0262 | 58 |  |  |  | 41.0437 | 67.6007 | 60.4 | [21 empty] | 41.0378 | 0.98828 | 62 | 49.23 | 16.35 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.23 | 70.721 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.0192 | 83.0265 | 58 |  |  |  | 41.0521 | 67.6005 | 60.4 | [21 empty] | 41.0461 | 0.98856 | 62 | 49.24 | 16.3498 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.24 | 70.707 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.0275 | 83.0269 | 58 |  |  |  | 41.0604 | 67.6003 | 60.4 | [21 empty] | 41.0544 | 0.98884 | 62 | 49.25 | 16.3496 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.25 | 70.6931 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.0359 | 83.0271 | 58 |  |  |  | 41.0687 | 67.6001 | 60.4 | [21 empty] | 41.0628 | 0.98922 | 62 | 49.26 | 16.3493 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.26 | 70.6773 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.0442 | 83.0273 | 58 |  |  |  | 41.0771 | 67.5998 | 60.4 | [21 empty] | 41.0711 | 0.98961 | 62 | 49.27 | 16.349 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.27 | 70.6615 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.0525 | 83.028 | 58 |  |  |  | 41.0854 | 67.5996 | 60.4 | [21 empty] | 41.0794 | 0.99028 | 62 | 49.28 | 16.349 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.28 | 70.6464 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.0609 | 83.0288 | 58 |  |  |  | 41.0937 | 67.5995 | 60.4 | [21 empty] | 41.0878 | 0.99095 | 62 | 49.29 | 16.349 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.29 | 70.6313 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.0692 | 83.0286 | 58 |  |  |  | 41.1021 | 67.5992 | 60.4 | [21 empty] | 41.0961 | 0.99162 | 62 | 49.3 | 16.3495 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.3 | 70.6156 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.0775 | 83.0284 | 58 |  |  |  | 41.1104 | 67.5989 | 60.4 | [21 empty] | 41.1044 | 0.99228 | 62 | 49.31 | 16.35 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.31 | 70.6 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.0858 | 83.029 | 58 |  |  |  | 41.1188 | 67.5982 | 60.4 | [21 empty] | 41.1128 | 0.99294 | 62 | 49.32 | 16.3503 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.32 | 70.5838 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.0942 | 83.0296 | 58 |  |  |  | 41.1271 | 67.5975 | 60.4 | [21 empty] | 41.1211 | 0.9936 | 62 | 49.33 | 16.3506 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.33 | 70.5676 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.1025 | 83.0292 | 58 |  |  |  | 41.1354 | 67.5971 | 60.4 | [21 empty] | 41.1294 | 0.99398 | 62 | 49.34 | 16.3509 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.34 | 70.5509 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.1108 | 83.0288 | 58 |  |  |  | 41.1437 | 67.5966 | 60.4 | [21 empty] | 41.1378 | 0.99436 | 62 | 49.35 | 16.3512 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.35 | 70.5341 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.1192 | 83.0293 | 58 |  |  |  | 41.1521 | 67.5965 | 60.4 | [21 empty] | 41.1461 | 0.99474 | 62 | 49.36 | 16.3516 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.36 | 70.5181 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.1275 | 83.0297 | 58 |  |  |  | 41.1604 | 67.5964 | 60.4 | [21 empty] | 41.1544 | 0.99512 | 62 | 49.37 | 16.3521 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.37 | 70.5021 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.1358 | 83.0297 | 58 |  |  |  | 41.1688 | 67.5962 | 60.4 | [21 empty] | 41.1628 | 0.99548 | 62 | 49.38 | 16.3523 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.38 | 70.4861 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.1442 | 83.0297 | 58 |  |  |  | 41.1771 | 67.5961 | 60.4 | [21 empty] | 41.1711 | 0.99585 | 62 | 49.39 | 16.3525 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.39 | 70.4702 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.1525 | 83.0304 | 58 |  |  |  | 41.1854 | 67.5961 | 60.4 | [21 empty] | 41.1794 | 0.99623 | 62 | 49.4 | 16.353 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.4 | 70.4551 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.1608 | 83.031 | 58 |  |  |  | 41.1938 | 67.5961 | 60.4 | [21 empty] | 41.1878 | 0.9966 | 62 | 49.41 | 16.3535 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.41 | 70.44 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.1692 | 83.0307 | 58 |  |  |  | 41.2021 | 67.5965 | 60.4 | [21 empty] | 41.1961 | 0.99725 | 62 | 49.42 | 16.3538 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.42 | 70.4251 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.1775 | 83.0305 | 58 |  |  |  | 41.2104 | 67.5969 | 60.4 | [21 empty] | 41.2044 | 0.99789 | 62 | 49.43 | 16.354 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.43 | 70.4103 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.1858 | 83.0302 | 58 |  |  |  | 41.2188 | 67.5968 | 60.4 | [21 empty] | 41.2128 | 0.99854 | 62 | 49.44 | 16.3538 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.44 | 70.3961 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.1942 | 83.0299 | 58 |  |  |  | 41.2271 | 67.5967 | 60.4 | [21 empty] | 41.2211 | 0.99919 | 62 | 49.45 | 16.3537 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.45 | 70.3819 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.2025 | 83.0297 | 58 |  |  |  | 41.2354 | 67.5973 | 60.4 | [21 empty] | 41.2294 | 0.99984 | 62 | 49.46 | 16.3541 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.46 | 70.3675 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.2108 | 83.0296 | 58 |  |  |  | 41.2438 | 67.5978 | 60.4 | [21 empty] | 41.2378 | 1.0005 | 62 | 49.47 | 16.3544 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.47 | 70.3532 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.2191 | 83.0294 | 58 |  |  |  | 41.2521 | 67.5979 | 60.4 | [21 empty] | 41.2461 | 1.0011 | 62 | 49.48 | 16.3546 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.48 | 70.3391 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.2275 | 83.0291 | 58 |  |  |  | 41.2604 | 67.598 | 60.4 | [21 empty] | 41.2544 | 1.0018 | 62 | 49.49 | 16.3548 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.49 | 70.325 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.2358 | 83.0283 | 58 |  |  |  | 41.2688 | 67.5987 | 60.4 | [21 empty] | 41.2628 | 1.002 | 62 | 49.5 | 16.3549 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.5 | 70.3105 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.2441 | 83.0274 | 58 |  |  |  | 41.2771 | 67.5994 | 60.4 | [21 empty] | 41.2711 | 1.0023 | 62 | 49.51 | 16.355 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.51 | 70.2961 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.2525 | 83.027 | 58 |  |  |  | 41.2854 | 67.5996 | 60.4 | [21 empty] | 41.2794 | 1.0019 | 62 | 49.52 | 16.3548 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.52 | 70.2821 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.2608 | 83.0265 | 58 |  |  |  | 41.2938 | 67.5998 | 60.4 | [21 empty] | 41.2878 | 1.0015 | 62 | 49.53 | 16.3546 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.53 | 70.2682 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.2691 | 83.0259 | 58 |  |  |  | 41.3021 | 67.5998 | 60.4 | [21 empty] | 41.2961 | 1.0004 | 62 | 49.54 | 16.3542 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.54 | 70.2549 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.2775 | 83.0253 | 58 |  |  |  | 41.3104 | 67.5998 | 60.4 | [21 empty] | 41.3044 | 0.99937 | 62 | 49.55 | 16.3539 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.55 | 70.2416 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.2858 | 83.0244 | 58 |  |  |  | 41.3188 | 67.6003 | 60.4 | [21 empty] | 41.3128 | 0.99831 | 62 | 49.56 | 16.3538 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.56 | 70.2292 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.2941 | 83.0235 | 58 |  |  |  | 41.3271 | 67.6008 | 60.4 | [21 empty] | 41.3211 | 0.99724 | 62 | 49.57 | 16.3537 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.57 | 70.2168 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.3025 | 83.0229 | 58 |  |  |  | 41.3354 | 67.6018 | 60.4 | [21 empty] | 41.3294 | 0.99656 | 62 | 49.58 | 16.3538 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.58 | 70.2041 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.3108 | 83.0223 | 58 |  |  |  | 41.3438 | 67.6027 | 60.4 | [21 empty] | 41.3378 | 0.99588 | 62 | 49.59 | 16.3539 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.59 | 70.1914 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.3191 | 83.0226 | 58 |  |  |  | 41.3521 | 67.6025 | 60.4 | [21 empty] | 41.3461 | 0.99521 | 62 | 49.6 | 16.354 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.6 | 70.178 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.3275 | 83.0228 | 58 |  |  |  | 41.3604 | 67.6023 | 60.4 | [21 empty] | 41.3544 | 0.99454 | 62 | 49.61 | 16.354 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.61 | 70.1646 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.3358 | 83.022 | 58 |  |  |  | 41.3688 | 67.6027 | 60.4 | [21 empty] | 41.3628 | 0.99414 | 62 | 49.62 | 16.3541 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.62 | 70.1532 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.3441 | 83.0212 | 58 |  |  |  | 41.3771 | 67.6031 | 60.4 | [21 empty] | 41.3711 | 0.99374 | 62 | 49.63 | 16.3541 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.63 | 70.1419 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.3524 | 83.0201 | 58 |  |  |  | 41.3854 | 67.6043 | 60.4 | [21 empty] | 41.3795 | 0.99269 | 62 | 49.64 | 16.3546 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.64 | 70.1328 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.3608 | 83.019 | 58 |  |  |  | 41.3938 | 67.6056 | 60.4 | [21 empty] | 41.3878 | 0.99163 | 62 | 49.65 | 16.3551 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.65 | 70.1238 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.3691 | 83.0181 | 58 |  |  |  | 41.4021 | 67.6067 | 60.4 | [21 empty] | 41.3961 | 0.99123 | 62 | 49.66 | 16.355 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.66 | 70.1157 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.3774 | 83.0171 | 58 |  |  |  | 41.4105 | 67.6077 | 60.4 | [21 empty] | 41.4044 | 0.99084 | 62 | 49.67 | 16.3548 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.67 | 70.1077 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.3858 | 83.0166 | 58 |  |  |  | 41.4188 | 67.6085 | 60.4 | [21 empty] | 41.4128 | 0.99045 | 62 | 49.68 | 16.3544 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.68 | 70.1005 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.3941 | 83.0161 | 58 |  |  |  | 41.4271 | 67.6094 | 60.4 | [21 empty] | 41.4211 | 0.99006 | 62 | 49.69 | 16.3541 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.69 | 70.0934 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.4024 | 83.0162 | 58 |  |  |  | 41.4354 | 67.6098 | 60.4 | [21 empty] | 41.4294 | 0.99005 | 62 | 49.7 | 16.354 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.7 | 70.0867 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.4108 | 83.0163 | 58 |  |  |  | 41.4438 | 67.6102 | 60.4 | [21 empty] | 41.4378 | 0.99004 | 62 | 49.71 | 16.3539 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.71 | 70.08 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.4191 | 83.0158 | 58 |  |  |  | 41.4521 | 67.6105 | 60.4 | [21 empty] | 41.4461 | 0.98964 | 62 | 49.72 | 16.3537 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.72 | 70.0733 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.4274 | 83.0153 | 58 |  |  |  | 41.4605 | 67.6109 | 60.4 | [21 empty] | 41.4544 | 0.98924 | 62 | 49.73 | 16.3535 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.73 | 70.0666 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.4358 | 83.0144 | 58 |  |  |  | 41.4688 | 67.6112 | 60.4 | [21 empty] | 41.4628 | 0.98885 | 62 | 49.74 | 16.3534 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.74 | 70.0572 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.4441 | 83.0135 | 58 |  |  |  | 41.4771 | 67.6115 | 60.4 | [21 empty] | 41.4711 | 0.98845 | 62 | 49.75 | 16.3533 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.75 | 70.0477 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.4524 | 83.0133 | 58 |  |  |  | 41.4855 | 67.6112 | 60.4 | [21 empty] | 41.4794 | 0.98806 | 62 | 49.76 | 16.3537 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.76 | 70.0385 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.4608 | 83.0131 | 58 |  |  |  | 41.4938 | 67.6109 | 60.4 | [21 empty] | 41.4878 | 0.98766 | 62 | 49.77 | 16.3541 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.77 | 70.0292 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.4691 | 83.0122 | 58 |  |  |  | 41.5021 | 67.6107 | 60.4 | [21 empty] | 41.4961 | 0.98698 | 62 | 49.78 | 16.3544 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.78 | 70.0182 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.4774 | 83.0112 | 58 |  |  |  | 41.5105 | 67.6105 | 60.4 | [21 empty] | 41.5045 | 0.9863 | 62 | 49.79 | 16.3547 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.79 | 70.0073 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.4857 | 83.0111 | 58 |  |  |  | 41.5188 | 67.6109 | 60.4 | [21 empty] | 41.5128 | 0.98602 | 62 | 49.8 | 16.3544 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.8 | 69.9962 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.4941 | 83.0111 | 58 |  |  |  | 41.5271 | 67.6112 | 60.4 | [21 empty] | 41.5211 | 0.98573 | 62 | 49.81 | 16.3541 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.81 | 69.985 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.5024 | 83.0105 | 58 |  |  |  | 41.5355 | 67.6117 | 60.4 | [21 empty] | 41.5294 | 0.98572 | 62 | 49.82 | 16.354 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.82 | 69.974 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.5107 | 83.0098 | 58 |  |  |  | 41.5438 | 67.6122 | 60.4 | [21 empty] | 41.5378 | 0.9857 | 62 | 49.83 | 16.3538 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.83 | 69.963 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.5191 | 83.0098 | 58 |  |  |  | 41.5521 | 67.6123 | 60.4 | [21 empty] | 41.5461 | 0.98532 | 62 | 49.84 | 16.3536 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.84 | 69.9537 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.5274 | 83.0097 | 58 |  |  |  | 41.5605 | 67.6123 | 60.4 | [21 empty] | 41.5544 | 0.98493 | 62 | 49.85 | 16.3535 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.85 | 69.9443 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.5357 | 83.0091 | 58 |  |  |  | 41.5688 | 67.6131 | 60.4 | [21 empty] | 41.5628 | 0.98453 | 62 | 49.86 | 16.3533 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.86 | 69.9334 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.5441 | 83.0085 | 58 |  |  |  | 41.5771 | 67.6139 | 60.4 | [21 empty] | 41.5711 | 0.98414 | 62 | 49.87 | 16.3531 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.87 | 69.9226 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.5524 | 83.0083 | 58 |  |  |  | 41.5855 | 67.6146 | 60.4 | [21 empty] | 41.5794 | 0.98337 | 62 | 49.88 | 16.3528 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.88 | 69.9119 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.5607 | 83.0082 | 58 |  |  |  | 41.5938 | 67.6152 | 60.4 | [21 empty] | 41.5878 | 0.9826 | 62 | 49.89 | 16.3526 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.89 | 69.9013 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.5691 | 83.0082 | 58 |  |  |  | 41.6021 | 67.616 | 60.4 | [21 empty] | 41.5961 | 0.98182 | 62 | 49.9 | 16.3523 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.9 | 69.8902 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.5774 | 83.0083 | 58 |  |  |  | 41.6105 | 67.6168 | 60.4 | [21 empty] | 41.6044 | 0.98105 | 62 | 49.91 | 16.3519 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.91 | 69.8791 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.5857 | 83.008 | 58 |  |  |  | 41.6188 | 67.6169 | 60.4 | [21 empty] | 41.6128 | 0.98 | 62 | 49.92 | 16.352 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.92 | 69.868 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.5941 | 83.0077 | 58 |  |  |  | 41.6271 | 67.6171 | 60.4 | [21 empty] | 41.6211 | 0.97894 | 62 | 49.93 | 16.3521 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.93 | 69.857 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.6024 | 83.007 | 58 |  |  |  | 41.6355 | 67.6177 | 60.4 | [21 empty] | 41.6295 | 0.97789 | 62 | 49.94 | 16.3524 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.94 | 69.8457 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.6107 | 83.0064 | 58 |  |  |  | 41.6438 | 67.6182 | 60.4 | [21 empty] | 41.6378 | 0.97685 | 62 | 49.95 | 16.3527 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.95 | 69.8344 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.619 | 83.0061 | 58 |  |  |  | 41.6521 | 67.618 | 60.4 | [21 empty] | 41.6461 | 0.9758 | 62 | 49.96 | 16.3527 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.96 | 69.8232 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.6274 | 83.0057 | 58 |  |  |  | 41.6605 | 67.6177 | 60.4 | [21 empty] | 41.6544 | 0.97475 | 62 | 49.97 | 16.3526 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.97 | 69.812 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.6357 | 83.0061 | 58 |  |  |  | 41.6688 | 67.6171 | 60.4 | [21 empty] | 41.6628 | 0.97371 | 62 | 49.98 | 16.3525 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.98 | 69.8006 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.644 | 83.0065 | 58 |  |  |  | 41.6771 | 67.6165 | 60.4 | [21 empty] | 41.6711 | 0.97266 | 62 | 49.99 | 16.3523 | 59.6 | 1 | 80.12 | 49.99 | 69.7891 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.6524 | 83.0072 | 58 |  |  |  | 41.6855 | 67.6157 | 60.4 | [21 empty] | 41.6794 | 0.97162 | 62 | 50 | 16.3522 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50 | 69.7786 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.6607 | 83.0079 | 58 |  |  |  | 41.6938 | 67.6148 | 60.4 | [21 empty] | 41.6878 | 0.97059 | 62 | 50.01 | 16.352 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.01 | 69.768 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.669 | 83.0083 | 58 |  |  |  | 41.7022 | 67.6148 | 60.4 | [21 empty] | 41.6961 | 0.97021 | 62 | 50.02 | 16.3522 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.02 | 69.7569 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.6774 | 83.0087 | 58 |  |  |  | 41.7105 | 67.6148 | 60.4 | [21 empty] | 41.7044 | 0.96983 | 62 | 50.03 | 16.3523 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.03 | 69.7457 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.6857 | 83.0093 | 58 |  |  |  | 41.7188 | 67.6147 | 60.4 | [21 empty] | 41.7128 | 0.96984 | 62 | 50.04 | 16.3524 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.04 | 69.7346 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.694 | 83.0099 | 58 |  |  |  | 41.7272 | 67.6146 | 60.4 | [21 empty] | 41.7211 | 0.96984 | 62 | 50.05 | 16.3525 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.05 | 69.7235 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.7024 | 83.0111 | 58 |  |  |  | 41.7355 | 67.6142 | 60.4 | [21 empty] | 41.7295 | 0.96985 | 62 | 50.06 | 16.3524 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.06 | 69.7128 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.7107 | 83.0124 | 58 |  |  |  | 41.7438 | 67.6139 | 60.4 | [21 empty] | 41.7378 | 0.96986 | 62 | 50.07 | 16.3522 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.07 | 69.7021 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.719 | 83.0127 | 58 |  |  |  | 41.7522 | 67.6137 | 60.4 | [21 empty] | 41.7461 | 0.96948 | 62 | 50.08 | 16.3522 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.08 | 69.6931 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.7274 | 83.013 | 58 |  |  |  | 41.7605 | 67.6134 | 60.4 | [21 empty] | 41.7545 | 0.96911 | 62 | 50.09 | 16.3521 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.09 | 69.6841 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.7357 | 83.0133 | 58 |  |  |  | 41.7688 | 67.6136 | 60.4 | [21 empty] | 41.7628 | 0.96989 | 62 | 50.1 | 16.3521 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.1 | 69.6758 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.744 | 83.0135 | 58 |  |  |  | 41.7772 | 67.6137 | 60.4 | [21 empty] | 41.7711 | 0.97068 | 62 | 50.11 | 16.352 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.11 | 69.6675 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.7523 | 83.0142 | 58 |  |  |  | 41.7855 | 67.6132 | 60.4 | [21 empty] | 41.7794 | 0.97147 | 62 | 50.12 | 16.3523 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.12 | 69.6596 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.7607 | 83.0149 | 58 |  |  |  | 41.7938 | 67.6128 | 60.4 | [21 empty] | 41.7878 | 0.97226 | 62 | 50.13 | 16.3526 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.13 | 69.6517 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.769 | 83.0157 | 58 |  |  |  | 41.8022 | 67.6118 | 60.4 | [21 empty] | 41.7961 | 0.97343 | 62 | 50.14 | 16.3527 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.14 | 69.6445 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.7773 | 83.0164 | 58 |  |  |  | 41.8105 | 67.6108 | 60.4 | [21 empty] | 41.8044 | 0.9746 | 62 | 50.15 | 16.3528 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.15 | 69.6373 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.7857 | 83.0176 | 58 |  |  |  | 41.8188 | 67.6102 | 60.4 | [21 empty] | 41.8128 | 0.97539 | 62 | 50.16 | 16.3533 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.16 | 69.6301 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.794 | 83.0188 | 58 |  |  |  | 41.8272 | 67.6095 | 60.4 | [21 empty] | 41.8211 | 0.97618 | 62 | 50.17 | 16.3537 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.17 | 69.6229 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.8023 | 83.019 | 58 |  |  |  | 41.8355 | 67.609 | 60.4 | [21 empty] | 41.8294 | 0.97696 | 62 | 50.18 | 16.3545 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.18 | 69.6154 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.8107 | 83.0192 | 58 |  |  |  | 41.8438 | 67.6085 | 60.4 | [21 empty] | 41.8378 | 0.97775 | 62 | 50.19 | 16.3553 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.19 | 69.6078 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.819 | 83.0196 | 58 |  |  |  | 41.8522 | 67.6077 | 60.4 | [21 empty] | 41.8461 | 0.97815 | 62 | 50.2 | 16.356 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.2 | 69.6006 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.8273 | 83.02 | 58 |  |  |  | 41.8605 | 67.6069 | 60.4 | [21 empty] | 41.8545 | 0.97856 | 62 | 50.21 | 16.3566 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.21 | 69.5934 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.8357 | 83.0204 | 58 |  |  |  | 41.8688 | 67.6067 | 60.4 | [21 empty] | 41.8628 | 0.97934 | 62 | 50.22 | 16.3572 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.22 | 69.5873 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.844 | 83.0209 | 58 |  |  |  | 41.8772 | 67.6064 | 60.4 | [21 empty] | 41.8711 | 0.98013 | 62 | 50.23 | 16.3579 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.23 | 69.5812 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.8523 | 83.022 | 58 |  |  |  | 41.8855 | 67.6063 | 60.4 | [21 empty] | 41.8795 | 0.98092 | 62 | 50.24 | 16.3585 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.24 | 69.5781 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.8607 | 83.0232 | 58 |  |  |  | 41.8939 | 67.6062 | 60.4 | [21 empty] | 41.8878 | 0.9817 | 62 | 50.25 | 16.3591 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.25 | 69.5749 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.869 | 83.0238 | 58 |  |  |  | 41.9022 | 67.6068 | 60.4 | [21 empty] | 41.8961 | 0.98249 | 62 | 50.26 | 16.3592 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.26 | 69.5731 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.8773 | 83.0244 | 58 |  |  |  | 41.9105 | 67.6074 | 60.4 | [21 empty] | 41.9044 | 0.98328 | 62 | 50.27 | 16.3592 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.27 | 69.5712 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.8857 | 83.0252 | 58 |  |  |  | 41.9189 | 67.6072 | 60.4 | [21 empty] | 41.9128 | 0.98406 | 62 | 50.28 | 16.3595 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.28 | 69.5707 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.894 | 83.0259 | 58 |  |  |  | 41.9272 | 67.607 | 60.4 | [21 empty] | 41.9211 | 0.98484 | 62 | 50.29 | 16.3597 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.29 | 69.5702 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.9023 | 83.0262 | 58 |  |  |  | 41.9355 | 67.6072 | 60.4 | [21 empty] | 41.9294 | 0.98524 | 62 | 50.3 | 16.36 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.3 | 69.5705 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.9106 | 83.0266 | 58 |  |  |  | 41.9439 | 67.6074 | 60.4 | [21 empty] | 41.9378 | 0.98564 | 62 | 50.31 | 16.3603 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.31 | 69.5707 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.919 | 83.0271 | 58 |  |  |  | 41.9522 | 67.608 | 60.4 | [21 empty] | 41.9461 | 0.98576 | 62 | 50.32 | 16.3606 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.32 | 69.5717 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.9273 | 83.0276 | 58 |  |  |  | 41.9605 | 67.6085 | 60.4 | [21 empty] | 41.9545 | 0.98588 | 62 | 50.33 | 16.3609 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.33 | 69.5728 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.9356 | 83.0278 | 58 |  |  |  | 41.9689 | 67.6088 | 60.4 | [21 empty] | 41.9628 | 0.98629 | 62 | 50.34 | 16.3613 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.34 | 69.57 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.944 | 83.028 | 58 |  |  |  | 41.9772 | 67.609 | 60.4 | [21 empty] | 41.9711 | 0.9867 | 62 | 50.35 | 16.3616 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.35 | 69.5672 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.9523 | 83.0278 | 58 |  |  |  | 41.9855 | 67.6085 | 60.4 | [21 empty] | 41.9795 | 0.98748 | 62 | 50.36 | 16.362 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.36 | 69.5639 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.9606 | 83.0276 | 58 |  |  |  | 41.9939 | 67.608 | 60.4 | [21 empty] | 41.9878 | 0.98826 | 62 | 50.37 | 16.3624 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.37 | 69.5605 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.969 | 83.0277 | 58 |  |  |  | 42.0022 | 67.6072 | 60.4 | [21 empty] | 41.9961 | 0.98943 | 62 | 50.38 | 16.3626 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.38 | 69.5567 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.9773 | 83.0277 | 58 |  |  |  | 42.0105 | 67.6063 | 60.4 | [21 empty] | 42.0045 | 0.99059 | 62 | 50.39 | 16.3628 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.39 | 69.553 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.9856 | 83.0276 | 58 |  |  |  | 42.0189 | 67.6059 | 60.4 | [21 empty] | 42.0128 | 0.99175 | 62 | 50.4 | 16.363 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.4 | 69.549 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 41.994 | 83.0275 | 58 |  |  |  | 42.0272 | 67.6055 | 60.4 | [21 empty] | 42.0211 | 0.9929 | 62 | 50.41 | 16.3632 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.41 | 69.5449 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.0023 | 83.0285 | 58 |  |  |  | 42.0355 | 67.6056 | 60.4 | [21 empty] | 42.0294 | 0.99406 | 62 | 50.42 | 16.3629 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.42 | 69.5408 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.0106 | 83.0296 | 58 |  |  |  | 42.0439 | 67.6057 | 60.4 | [21 empty] | 42.0378 | 0.99522 | 62 | 50.43 | 16.3626 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.43 | 69.5368 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.019 | 83.0303 | 58 |  |  |  | 42.0522 | 67.6063 | 60.4 | [21 empty] | 42.0461 | 0.99638 | 62 | 50.44 | 16.3624 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.44 | 69.5327 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.0273 | 83.0309 | 58 |  |  |  | 42.0605 | 67.607 | 60.4 | [21 empty] | 42.0544 | 0.99753 | 62 | 50.45 | 16.3622 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.45 | 69.5287 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.0356 | 83.0318 | 58 | [27 empty] | 42.0628 | 0.99869 | 62 | 50.46 | 16.3622 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.46 | 69.5241 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.0439 | 83.0327 | 58 | [27 empty] | 42.0711 | 0.99985 | 62 | 50.47 | 16.3622 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.47 | 69.5194 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.0523 | 83.0325 | 58 | [27 empty] | 42.0795 | 1.001 | 62 | 50.48 | 16.3624 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.48 | 69.5129 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.0606 | 83.0323 | 58 | [27 empty] | 42.0878 | 1.0022 | 62 | 50.49 | 16.3627 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.49 | 69.5064 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.0689 | 83.0319 | 58 | [27 empty] | 42.0961 | 1.0033 | 62 | 50.5 | 16.3629 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.5 | 69.4989 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.0773 | 83.0315 | 58 | [27 empty] | 42.1045 | 1.0045 | 62 | 50.51 | 16.3632 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.51 | 69.4914 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.0856 | 83.0317 | 58 | [27 empty] | 42.1128 | 1.0056 | 62 | 50.52 | 16.3634 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.52 | 69.4828 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.0939 | 83.0319 | 58 | [27 empty] | 42.1211 | 1.0068 | 62 | 50.53 | 16.3637 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.53 | 69.4741 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.1023 | 83.0323 | 58 | [27 empty] | 42.1295 | 1.0079 | 62 | 50.54 | 16.3638 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.54 | 69.4648 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.1106 | 83.0327 | 58 | [27 empty] | 42.1378 | 1.0091 | 62 | 50.55 | 16.364 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.55 | 69.4554 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.1189 | 83.0325 | 58 | [27 empty] | 42.1461 | 1.0102 | 62 | 50.56 | 16.3641 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.56 | 69.4463 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.1273 | 83.0323 | 58 | [27 empty] | 42.1544 | 1.0114 | 62 | 50.57 | 16.3641 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.57 | 69.4372 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.1356 | 83.0317 | 58 | [27 empty] | 42.1628 | 1.0125 | 62 | 50.58 | 16.3641 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.58 | 69.4282 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.1439 | 83.0311 | 58 | [27 empty] | 42.1711 | 1.0137 | 62 | 50.59 | 16.3641 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.59 | 69.4191 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.1523 | 83.0307 | 58 | [27 empty] | 42.1795 | 1.0136 | 62 | 50.6 | 16.3641 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.6 | 69.4099 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.1606 | 83.0303 | 58 | [27 empty] | 42.1878 | 1.0136 | 62 | 50.61 | 16.3642 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.61 | 69.4008 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.1689 | 83.0303 | 58 | [27 empty] | 42.1961 | 1.0136 | 62 | 50.62 | 16.3638 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.62 | 69.3912 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.1772 | 83.0304 | 58 | [27 empty] | 42.2045 | 1.0136 | 62 | 50.63 | 16.3635 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.63 | 69.3816 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.1855 | 83.0306 | 58 | [27 empty] | 42.2128 | 1.0136 | 62 | 50.64 | 16.3632 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.64 | 69.3717 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.1939 | 83.0308 | 58 | [27 empty] | 42.2211 | 1.0136 | 62 | 50.65 | 16.363 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.65 | 69.3618 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.2022 | 83.0301 | 58 | [27 empty] | 42.2295 | 1.0136 | 62 | 50.66 | 16.3626 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.66 | 69.3512 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.2105 | 83.0294 | 58 | [27 empty] | 42.2378 | 1.0136 | 62 | 50.67 | 16.3623 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.67 | 69.3406 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.2189 | 83.0294 | 58 | [27 empty] | 42.2461 | 1.0135 | 62 | 50.68 | 16.3619 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.68 | 69.3304 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.2272 | 83.0294 | 58 | [27 empty] | 42.2545 | 1.0135 | 62 | 50.69 | 16.3616 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.69 | 69.3202 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.2355 | 83.0292 | 58 | [27 empty] | 42.2628 | 1.0135 | 62 | 50.7 | 16.3612 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.7 | 69.3104 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.2439 | 83.029 | 58 | [27 empty] | 42.2711 | 1.0135 | 62 | 50.71 | 16.3608 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.71 | 69.3006 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.2522 | 83.0283 | 58 | [27 empty] | 42.2795 | 1.0135 | 62 | 50.72 | 16.3605 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.72 | 69.2897 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.2605 | 83.0277 | 58 | [27 empty] | 42.2878 | 1.0135 | 62 | 50.73 | 16.3602 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.73 | 69.2788 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.2689 | 83.0267 | 58 | [27 empty] | 42.2961 | 1.0135 | 62 | 50.74 | 16.3599 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.74 | 69.2665 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.2772 | 83.0258 | 58 | [27 empty] | 42.3045 | 1.0135 | 62 | 50.75 | 16.3596 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.75 | 69.2542 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.2855 | 83.025 | 58 | [27 empty] | 42.3128 | 1.0131 | 62 | 50.76 | 16.3591 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.76 | 69.24 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.2938 | 83.0242 | 58 | [27 empty] | 42.3211 | 1.0127 | 62 | 50.77 | 16.3587 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.77 | 69.2259 | 60.4 | 1 | 80.12
[29 empty] | 42.3022 | 83.023 | 58 | [27 empty] | 42.3295 | 1.0123 | 62 | 50.78 | 16.3586 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.78 | 69.2115 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.3378 | 1.0119 | 62 | 50.79 | 16.3585 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.79 | 69.197 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.3462 | 1.0119 | 62 | 50.8 | 16.3583 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.8 | 69.1825 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.3545 | 1.0119 | 62 | 50.81 | 16.3582 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.81 | 69.168 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.3628 | 1.0119 | 62 | 50.82 | 16.3577 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.82 | 69.153 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.3712 | 1.0118 | 62 | 50.83 | 16.3573 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.83 | 69.138 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.3795 | 1.0122 | 62 | 50.84 | 16.3568 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.84 | 69.126 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.3878 | 1.0126 | 62 | 50.85 | 16.3564 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.85 | 69.114 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.3961 | 1.0126 | 62 | 50.86 | 16.3559 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.86 | 69.1039 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.4045 | 1.0125 | 62 | 50.87 | 16.3555 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.87 | 69.0938 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.4128 | 1.0122 | 62 | 50.88 | 16.3552 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.88 | 69.084 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.4212 | 1.0118 | 62 | 50.89 | 16.3549 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.89 | 69.0742 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.4295 | 1.0114 | 62 | 50.9 | 16.3546 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.9 | 69.0644 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.4378 | 1.011 | 62 | 50.91 | 16.3543 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.91 | 69.0546 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.4462 | 1.0106 | 62 | 50.92 | 16.354 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.92 | 69.0449 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.4545 | 1.0102 | 62 | 50.93 | 16.3537 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.93 | 69.0351 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.4628 | 1.0099 | 62 | 50.94 | 16.3535 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.94 | 69.0246 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.4712 | 1.0095 | 62 | 50.95 | 16.3532 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.95 | 69.0141 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.4795 | 1.0095 | 62 | 50.96 | 16.3526 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.96 | 69.0025 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.4878 | 1.0095 | 62 | 50.97 | 16.3521 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.97 | 68.9909 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.4962 | 1.0094 | 62 | 50.98 | 16.3516 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.98 | 68.9814 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.5045 | 1.0094 | 62 | 50.99 | 16.351 | 59.6 | 1 | 80.12 | 50.99 | 68.9719 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.5128 | 1.0094 | 62 | 51 | 16.3508 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51 | 68.963 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.5212 | 1.0094 | 62 | 51.01 | 16.3506 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.01 | 68.954 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.5295 | 1.0094 | 62 | 51.02 | 16.3504 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.02 | 68.9468 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.5378 | 1.0094 | 62 | 51.03 | 16.3502 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.03 | 68.9395 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.5462 | 1.0086 | 62 | 51.04 | 16.35 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.04 | 68.9339 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.5545 | 1.0079 | 62 | 51.05 | 16.3498 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.05 | 68.9284 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.5628 | 1.0075 | 62 | 51.06 | 16.3495 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.06 | 68.9224 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.5712 | 1.0071 | 62 | 51.07 | 16.3491 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.07 | 68.9164 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.5795 | 1.0067 | 62 | 51.08 | 16.3488 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.08 | 68.9104 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.5878 | 1.0063 | 62 | 51.09 | 16.3485 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.09 | 68.9044 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.5962 | 1.006 | 62 | 51.1 | 16.3482 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.1 | 68.8992 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.6045 | 1.0056 | 62 | 51.11 | 16.3479 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.11 | 68.8941 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.6129 | 1.0056 | 62 | 51.12 | 16.3476 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.12 | 68.8891 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.6212 | 1.0056 | 62 | 51.13 | 16.3473 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.13 | 68.8841 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.6295 | 1.0056 | 62 | 51.14 | 16.3474 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.14 | 68.8795 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.6378 | 1.0056 | 62 | 51.15 | 16.3475 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.15 | 68.8749 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.6462 | 1.0056 | 62 | 51.16 | 16.348 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.16 | 68.8707 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.6545 | 1.0056 | 62 | 51.17 | 16.3485 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.17 | 68.8666 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.6628 | 1.0052 | 62 | 51.18 | 16.3487 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.18 | 68.8608 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.6712 | 1.0048 | 62 | 51.19 | 16.3489 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.19 | 68.8549 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.6795 | 1.0044 | 62 | 51.2 | 16.3491 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.2 | 68.8479 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.6879 | 1.0041 | 62 | 51.21 | 16.3494 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.21 | 68.8408 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.6962 | 1.0037 | 62 | 51.22 | 16.3496 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.22 | 68.8349 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.7045 | 1.0033 | 62 | 51.23 | 16.3499 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.23 | 68.829 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.7129 | 1.0029 | 62 | 51.24 | 16.3502 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.24 | 68.8243 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.7212 | 1.0026 | 62 | 51.25 | 16.3505 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.25 | 68.8195 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.7295 | 1.0026 | 62 | 51.26 | 16.3509 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.26 | 68.8161 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.7379 | 1.0026 | 62 | 51.27 | 16.3512 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.27 | 68.8127 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.7462 | 1.0026 | 62 | 51.28 | 16.3513 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.28 | 68.8099 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.7545 | 1.0026 | 62 | 51.29 | 16.3513 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.29 | 68.807 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.7629 | 1.0023 | 62 | 51.3 | 16.3512 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.3 | 68.804 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.7712 | 1.0019 | 62 | 51.31 | 16.3511 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.31 | 68.801 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.7795 | 1.0015 | 62 | 51.32 | 16.3515 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.32 | 68.7983 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.7879 | 1.0012 | 62 | 51.33 | 16.3518 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.33 | 68.7957 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.7962 | 1.0008 | 62 | 51.34 | 16.3521 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.34 | 68.7927 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.8045 | 1.0005 | 62 | 51.35 | 16.3524 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.35 | 68.7898 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.8129 | 1.0001 | 62 | 51.36 | 16.3527 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.36 | 68.7862 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.8212 | 0.99975 | 62 | 51.37 | 16.353 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.37 | 68.7827 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.8295 | 0.99977 | 62 | 51.38 | 16.3533 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.38 | 68.7791 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.8379 | 0.99978 | 62 | 51.39 | 16.3537 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.39 | 68.7754 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.8462 | 0.9998 | 62 | 51.4 | 16.354 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.4 | 68.7718 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.8546 | 0.99981 | 62 | 51.41 | 16.3543 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.41 | 68.7681 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.8629 | 0.99983 | 62 | 51.42 | 16.3549 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.42 | 68.7643 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.8712 | 0.99985 | 62 | 51.43 | 16.3555 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.43 | 68.7605 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.8795 | 0.99987 | 62 | 51.44 | 16.3563 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.44 | 68.7576 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.8879 | 0.99988 | 62 | 51.45 | 16.3572 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.45 | 68.7548 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.8962 | 0.99951 | 62 | 51.46 | 16.3581 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.46 | 68.7539 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.9045 | 0.99915 | 62 | 51.47 | 16.359 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.47 | 68.7531 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.9129 | 0.99878 | 62 | 51.48 | 16.3596 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.48 | 68.7516 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.9212 | 0.99841 | 62 | 51.49 | 16.3602 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.49 | 68.75 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.9295 | 0.99805 | 62 | 51.5 | 16.3604 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.5 | 68.7489 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.9379 | 0.99769 | 62 | 51.51 | 16.3607 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.51 | 68.7477 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.9462 | 0.99732 | 62 | 51.52 | 16.361 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.52 | 68.7456 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.9546 | 0.99696 | 62 | 51.53 | 16.3613 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.53 | 68.7435 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.9629 | 0.99735 | 62 | 51.54 | 16.3613 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.54 | 68.7411 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.9712 | 0.99773 | 62 | 51.55 | 16.3614 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.55 | 68.7388 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.9796 | 0.99774 | 62 | 51.56 | 16.3619 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.56 | 68.7363 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.9879 | 0.99774 | 62 | 51.57 | 16.3624 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.57 | 68.7338 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 42.9962 | 0.99775 | 62 | 51.58 | 16.3629 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.58 | 68.7306 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.0045 | 0.99776 | 62 | 51.59 | 16.3634 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.59 | 68.7275 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.0129 | 0.99776 | 62 | 51.6 | 16.3641 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.6 | 68.7219 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.0212 | 0.99777 | 62 | 51.61 | 16.3648 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.61 | 68.7164 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.0296 | 0.99731 | 62 | 51.62 | 16.3654 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.62 | 68.7106 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.0379 | 0.99685 | 62 | 51.63 | 16.3661 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.63 | 68.7048 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.0462 | 0.99647 | 62 | 51.64 | 16.3665 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.64 | 68.6986 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.0546 | 0.9961 | 62 | 51.65 | 16.3668 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.65 | 68.6924 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.0629 | 0.99572 | 62 | 51.66 | 16.3668 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.66 | 68.6863 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.0712 | 0.99534 | 62 | 51.67 | 16.3668 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.67 | 68.6802 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.0796 | 0.99525 | 62 | 51.68 | 16.3671 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.68 | 68.6761 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.0879 | 0.99517 | 62 | 51.69 | 16.3674 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.69 | 68.672 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.0962 | 0.99516 | 62 | 51.7 | 16.3676 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.7 | 68.6689 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.1046 | 0.99515 | 62 | 51.71 | 16.3678 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.71 | 68.6658 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.1129 | 0.99515 | 62 | 51.72 | 16.3681 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.72 | 68.6623 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.1212 | 0.99514 | 62 | 51.73 | 16.3684 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.73 | 68.6588 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.1296 | 0.99513 | 62 | 51.74 | 16.3684 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.74 | 68.655 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.1379 | 0.99511 | 62 | 51.75 | 16.3684 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.75 | 68.6513 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.1462 | 0.99509 | 62 | 51.76 | 16.3683 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.76 | 68.6469 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.1546 | 0.99507 | 62 | 51.77 | 16.3683 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.77 | 68.6425 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.1629 | 0.99505 | 62 | 51.78 | 16.3683 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.78 | 68.6385 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.1712 | 0.99503 | 62 | 51.79 | 16.3682 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.79 | 68.6345 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.1796 | 0.99493 | 62 | 51.8 | 16.3678 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.8 | 68.6288 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.1879 | 0.99483 | 62 | 51.81 | 16.3673 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.81 | 68.6231 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.1963 | 0.99481 | 62 | 51.82 | 16.3668 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.82 | 68.6173 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.2046 | 0.9948 | 62 | 51.83 | 16.3662 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.83 | 68.6115 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.2129 | 0.99469 | 62 | 51.84 | 16.3656 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.84 | 68.605 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.2213 | 0.99459 | 62 | 51.85 | 16.3651 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.85 | 68.5986 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.2296 | 0.99449 | 62 | 51.86 | 16.3646 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.86 | 68.5922 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.2379 | 0.99438 | 62 | 51.87 | 16.3641 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.87 | 68.5859 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.2462 | 0.99428 | 62 | 51.88 | 16.3637 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.88 | 68.5793 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.2546 | 0.99418 | 62 | 51.89 | 16.3632 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.89 | 68.5728 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.2629 | 0.99407 | 62 | 51.9 | 16.3628 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.9 | 68.5659 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.2713 | 0.99397 | 62 | 51.91 | 16.3623 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.91 | 68.5589 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.2796 | 0.99387 | 62 | 51.92 | 16.3623 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.92 | 68.5527 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.2879 | 0.99377 | 62 | 51.93 | 16.3623 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.93 | 68.5465 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.2963 | 0.99367 | 62 | 51.94 | 16.3619 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.94 | 68.5398 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.3046 | 0.99358 | 62 | 51.95 | 16.3616 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.95 | 68.5332 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.3129 | 0.99348 | 62 | 51.96 | 16.3609 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.96 | 68.5263 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.3213 | 0.99339 | 62 | 51.97 | 16.3603 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.97 | 68.5193 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.3296 | 0.9933 | 62 | 51.98 | 16.3599 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.98 | 68.5125 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.3379 | 0.99321 | 62 | 51.99 | 16.3595 | 59.6 | 1 | 80.12 | 51.99 | 68.5057 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.3463 | 0.99272 | 62 | 52 | 16.3592 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52 | 68.4983 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.3546 | 0.99224 | 62 | 52.01 | 16.3589 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.01 | 68.491 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.3629 | 0.99215 | 62 | 52.02 | 16.3585 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.02 | 68.4844 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.3713 | 0.99205 | 62 | 52.03 | 16.3581 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.03 | 68.4779 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.3796 | 0.99196 | 62 | 52.04 | 16.358 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.04 | 68.4708 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.3879 | 0.99188 | 62 | 52.05 | 16.3578 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.05 | 68.4637 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.3963 | 0.99179 | 62 | 52.06 | 16.3578 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.06 | 68.4574 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.4046 | 0.99171 | 62 | 52.07 | 16.3578 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.07 | 68.451 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.4129 | 0.99162 | 62 | 52.08 | 16.3578 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.08 | 68.4447 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.4213 | 0.99153 | 62 | 52.09 | 16.3578 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.09 | 68.4384 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.4296 | 0.99119 | 62 | 52.1 | 16.3575 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.1 | 68.4339 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.438 | 0.99084 | 62 | 52.11 | 16.3573 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.11 | 68.4295 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.4463 | 0.99059 | 62 | 52.12 | 16.357 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.12 | 68.4257 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.4546 | 0.99033 | 62 | 52.13 | 16.3568 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.13 | 68.4219 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.463 | 0.9896 | 62 | 52.14 | 16.3565 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.14 | 68.4183 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.4713 | 0.98888 | 62 | 52.15 | 16.3562 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.15 | 68.4146 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.4796 | 0.98854 | 62 | 52.16 | 16.3559 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.16 | 68.411 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.4879 | 0.9882 | 62 | 52.17 | 16.3556 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.17 | 68.4073 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.4963 | 0.98795 | 62 | 52.18 | 16.3552 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.18 | 68.4015 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.5046 | 0.98771 | 62 | 52.19 | 16.3549 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.19 | 68.3956 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.5129 | 0.98724 | 62 | 52.2 | 16.3542 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.2 | 68.3888 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.5213 | 0.98678 | 62 | 52.21 | 16.3536 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.21 | 68.382 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.5296 | 0.98671 | 62 | 52.22 | 16.3532 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.22 | 68.3752 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.538 | 0.98664 | 62 | 52.23 | 16.3527 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.23 | 68.3685 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.5463 | 0.98658 | 62 | 52.24 | 16.3525 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.24 | 68.3626 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.5546 | 0.98652 | 62 | 52.25 | 16.3522 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.25 | 68.3567 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.563 | 0.98646 | 62 | 52.26 | 16.352 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.26 | 68.3519 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.5713 | 0.9864 | 62 | 52.27 | 16.3518 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.27 | 68.3471 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.5796 | 0.98608 | 62 | 52.28 | 16.3515 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.28 | 68.3422 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.588 | 0.98576 | 62 | 52.29 | 16.3513 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.29 | 68.3372 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.5963 | 0.98551 | 62 | 52.3 | 16.3516 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.3 | 68.3334 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.6046 | 0.98526 | 62 | 52.31 | 16.3519 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.31 | 68.3297 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.613 | 0.98494 | 62 | 52.32 | 16.3521 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.32 | 68.3261 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.6213 | 0.98461 | 62 | 52.33 | 16.3524 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.33 | 68.3224 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.6296 | 0.98436 | 62 | 52.34 | 16.3524 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.34 | 68.3197 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.638 | 0.98412 | 62 | 52.35 | 16.3524 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.35 | 68.3169 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.6463 | 0.98387 | 62 | 52.36 | 16.3526 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.36 | 68.3143 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.6546 | 0.98363 | 62 | 52.37 | 16.3527 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.37 | 68.3117 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.663 | 0.98339 | 62 | 52.38 | 16.3532 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.38 | 68.3095 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.6713 | 0.98315 | 62 | 52.39 | 16.3537 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.39 | 68.3074 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.6796 | 0.98252 | 62 | 52.4 | 16.354 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.4 | 68.3057 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.688 | 0.98189 | 62 | 52.41 | 16.3543 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.41 | 68.304 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.6963 | 0.98164 | 62 | 52.42 | 16.3541 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.42 | 68.302 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.7047 | 0.9814 | 62 | 52.43 | 16.354 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.43 | 68.3 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.713 | 0.98115 | 62 | 52.44 | 16.3539 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.44 | 68.298 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.7213 | 0.9809 | 62 | 52.45 | 16.3538 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.45 | 68.2961 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.7296 | 0.98065 | 62 | 52.46 | 16.354 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.46 | 68.2944 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.738 | 0.9804 | 62 | 52.47 | 16.3542 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.47 | 68.2927 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.7463 | 0.98015 | 62 | 52.48 | 16.3545 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.48 | 68.2918 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.7546 | 0.97991 | 62 | 52.49 | 16.3547 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.49 | 68.2909 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.763 | 0.97966 | 62 | 52.5 | 16.3549 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.5 | 68.2908 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.7713 | 0.97941 | 62 | 52.51 | 16.3551 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.51 | 68.2908 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.7797 | 0.97916 | 62 | 52.52 | 16.3554 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.52 | 68.2907 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.788 | 0.97891 | 62 | 52.53 | 16.3557 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.53 | 68.2907 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.7963 | 0.97865 | 62 | 52.54 | 16.3556 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.54 | 68.2905 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.8047 | 0.97839 | 62 | 52.55 | 16.3556 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.55 | 68.2903 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.813 | 0.97814 | 62 | 52.56 | 16.3557 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.56 | 68.2892 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.8213 | 0.97788 | 62 | 52.57 | 16.3558 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.57 | 68.2881 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.8297 | 0.97763 | 62 | 52.58 | 16.3558 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.58 | 68.2866 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.838 | 0.97738 | 62 | 52.59 | 16.3558 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.59 | 68.2851 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.8463 | 0.97763 | 62 | 52.6 | 16.3555 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.6 | 68.2829 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.8546 | 0.97789 | 62 | 52.61 | 16.3552 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.61 | 68.2806 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.863 | 0.97814 | 62 | 52.62 | 16.355 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.62 | 68.277 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.8713 | 0.97839 | 62 | 52.63 | 16.3549 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.63 | 68.2733 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.8797 | 0.97903 | 62 | 52.64 | 16.3547 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.64 | 68.2683 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.888 | 0.97967 | 62 | 52.65 | 16.3546 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.65 | 68.2633 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.8963 | 0.97991 | 62 | 52.66 | 16.3548 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.66 | 68.2574 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.9047 | 0.98016 | 62 | 52.67 | 16.3551 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.67 | 68.2515 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.913 | 0.98041 | 62 | 52.68 | 16.3553 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.68 | 68.2471 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.9213 | 0.98065 | 62 | 52.69 | 16.3556 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.69 | 68.2426 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.9297 | 0.98103 | 62 | 52.7 | 16.356 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.7 | 68.2391 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.938 | 0.9814 | 62 | 52.71 | 16.3563 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.71 | 68.2355 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.9464 | 0.98138 | 62 | 52.72 | 16.3562 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.72 | 68.2322 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.9547 | 0.98137 | 62 | 52.73 | 16.356 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.73 | 68.2288 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.963 | 0.98134 | 62 | 52.74 | 16.3559 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.74 | 68.2247 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.9713 | 0.98131 | 62 | 52.75 | 16.3558 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.75 | 68.2206 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.9797 | 0.98129 | 62 | 52.76 | 16.3558 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.76 | 68.2164 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.988 | 0.98127 | 62 | 52.77 | 16.3557 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.77 | 68.2122 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 43.9963 | 0.9815 | 62 | 52.78 | 16.3556 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.78 | 68.2083 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.0047 | 0.98174 | 62 | 52.79 | 16.3555 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.79 | 68.2043 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.013 | 0.98198 | 62 | 52.8 | 16.3554 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.8 | 68.2002 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.0213 | 0.98223 | 62 | 52.81 | 16.3552 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.81 | 68.1962 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.0297 | 0.98247 | 62 | 52.82 | 16.3551 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.82 | 68.192 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.038 | 0.9827 | 62 | 52.83 | 16.3549 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.83 | 68.1878 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.0464 | 0.98332 | 62 | 52.84 | 16.3552 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.84 | 68.1828 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.0547 | 0.98393 | 62 | 52.85 | 16.3556 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.85 | 68.1779 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.063 | 0.98417 | 62 | 52.86 | 16.3555 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.86 | 68.1731 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.0714 | 0.98441 | 62 | 52.87 | 16.3554 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.87 | 68.1684 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.0797 | 0.98465 | 62 | 52.88 | 16.355 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.88 | 68.1635 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.088 | 0.98488 | 62 | 52.89 | 16.3545 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.89 | 68.1586 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.0963 | 0.98551 | 62 | 52.9 | 16.3543 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.9 | 68.1534 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.1047 | 0.98614 | 62 | 52.91 | 16.354 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.91 | 68.1481 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.113 | 0.98675 | 62 | 52.92 | 16.3539 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.92 | 68.1435 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.1214 | 0.98735 | 62 | 52.93 | 16.3538 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.93 | 68.1388 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.1297 | 0.98804 | 62 | 52.94 | 16.3537 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.94 | 68.1355 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.138 | 0.98872 | 62 | 52.95 | 16.3536 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.95 | 68.1322 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.1464 | 0.98933 | 62 | 52.96 | 16.3536 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.96 | 68.1293 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.1547 | 0.98995 | 62 | 52.97 | 16.3537 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.97 | 68.1263 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.163 | 0.99055 | 62 | 52.98 | 16.3536 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.98 | 68.1233 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.1714 | 0.99116 | 62 | 52.99 | 16.3535 | 59.6 | 1 | 80.12 | 52.99 | 68.1202 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.1797 | 0.99179 | 62 | 53 | 16.3534 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53 | 68.1181 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.188 | 0.99241 | 62 | 53.01 | 16.3533 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.01 | 68.1159 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.1964 | 0.99265 | 62 | 53.02 | 16.3532 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.02 | 68.1133 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.2047 | 0.99289 | 62 | 53.03 | 16.353 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.03 | 68.1106 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.213 | 0.99343 | 62 | 53.04 | 16.3533 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.04 | 68.1082 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.2214 | 0.99396 | 62 | 53.05 | 16.3535 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.05 | 68.1057 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.2297 | 0.99449 | 62 | 53.06 | 16.3533 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.06 | 68.1033 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.238 | 0.99502 | 62 | 53.07 | 16.353 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.07 | 68.1009 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.2464 | 0.99556 | 62 | 53.08 | 16.3528 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.08 | 68.0999 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.2547 | 0.9961 | 62 | 53.09 | 16.3526 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.09 | 68.0988 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.263 | 0.99652 | 62 | 53.1 | 16.3523 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.1 | 68.099 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.2714 | 0.99694 | 62 | 53.11 | 16.352 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.11 | 68.0993 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.2797 | 0.99722 | 62 | 53.12 | 16.3519 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.12 | 68.1004 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.2881 | 0.9975 | 62 | 53.13 | 16.3518 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.13 | 68.1016 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.2964 | 0.99723 | 62 | 53.14 | 16.352 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.14 | 68.1043 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.3047 | 0.99696 | 62 | 53.15 | 16.3522 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.15 | 68.107 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.313 | 0.9967 | 62 | 53.16 | 16.3518 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.16 | 68.1103 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.3214 | 0.99644 | 62 | 53.17 | 16.3514 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.17 | 68.1136 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.3297 | 0.99618 | 62 | 53.18 | 16.351 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.18 | 68.1162 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.338 | 0.99592 | 62 | 53.19 | 16.3505 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.19 | 68.1188 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.3464 | 0.99566 | 62 | 53.2 | 16.3504 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.2 | 68.1222 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.3547 | 0.99541 | 62 | 53.21 | 16.3502 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.21 | 68.1256 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.363 | 0.99516 | 62 | 53.22 | 16.3502 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.22 | 68.1289 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.3714 | 0.9949 | 62 | 53.23 | 16.3502 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.23 | 68.1321 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.3797 | 0.99466 | 62 | 53.24 | 16.3499 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.24 | 68.1355 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.3881 | 0.99442 | 62 | 53.25 | 16.3497 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.25 | 68.1389 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.3964 | 0.99417 | 62 | 53.26 | 16.3497 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.26 | 68.1423 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.4047 | 0.99391 | 62 | 53.27 | 16.3497 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.27 | 68.1456 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.4131 | 0.99367 | 62 | 53.28 | 16.3498 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.28 | 68.1485 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.4214 | 0.99342 | 62 | 53.29 | 16.3499 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.29 | 68.1514 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.4297 | 0.99317 | 62 | 53.3 | 16.3496 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.3 | 68.1539 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.438 | 0.99291 | 62 | 53.31 | 16.3494 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.31 | 68.1564 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.4464 | 0.99267 | 62 | 53.32 | 16.3492 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.32 | 68.1596 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.4547 | 0.99242 | 62 | 53.33 | 16.3489 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.33 | 68.1628 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.4631 | 0.99142 | 62 | 53.34 | 16.3483 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.34 | 68.1667 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.4714 | 0.99041 | 62 | 53.35 | 16.3476 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.35 | 68.1706 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.4797 | 0.9901 | 62 | 53.36 | 16.347 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.36 | 68.1742 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.4881 | 0.98978 | 62 | 53.37 | 16.3464 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.37 | 68.1777 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.4964 | 0.98947 | 62 | 53.38 | 16.346 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.38 | 68.1795 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.5047 | 0.98916 | 62 | 53.39 | 16.3455 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.39 | 68.1813 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.5131 | 0.98884 | 62 | 53.4 | 16.3453 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.4 | 68.1833 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.5214 | 0.98852 | 62 | 53.41 | 16.3452 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.41 | 68.1854 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.5297 | 0.98771 | 62 | 53.42 | 16.3452 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.42 | 68.1864 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.5381 | 0.98689 | 62 | 53.43 | 16.3453 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.43 | 68.1874 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.5464 | 0.98599 | 62 | 53.44 | 16.3454 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.44 | 68.1879 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.5547 | 0.9851 | 62 | 53.45 | 16.3456 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.45 | 68.1885 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.5631 | 0.98427 | 62 | 53.46 | 16.3452 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.46 | 68.1871 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.5714 | 0.98345 | 62 | 53.47 | 16.3449 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.47 | 68.1858 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.5797 | 0.98276 | 62 | 53.48 | 16.3445 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.48 | 68.183 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.5881 | 0.98208 | 62 | 53.49 | 16.3441 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.49 | 68.1801 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.5964 | 0.98177 | 62 | 53.5 | 16.3438 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.5 | 68.1745 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.6047 | 0.98146 | 62 | 53.51 | 16.3435 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.51 | 68.1689 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.6131 | 0.98115 | 62 | 53.52 | 16.3433 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.52 | 68.162 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.6214 | 0.98084 | 62 | 53.53 | 16.3431 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.53 | 68.1551 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.6298 | 0.98024 | 62 | 53.54 | 16.3429 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.54 | 68.1472 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.6381 | 0.97963 | 62 | 53.55 | 16.3426 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.55 | 68.1393 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.6464 | 0.97902 | 62 | 53.56 | 16.3425 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.56 | 68.1324 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.6548 | 0.97842 | 62 | 53.57 | 16.3423 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.57 | 68.1255 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.6631 | 0.9778 | 62 | 53.58 | 16.342 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.58 | 68.1182 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.6714 | 0.97719 | 62 | 53.59 | 16.3416 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.59 | 68.1108 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.6797 | 0.97644 | 62 | 53.6 | 16.3417 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.6 | 68.1027 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.6881 | 0.97568 | 62 | 53.61 | 16.3418 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.61 | 68.0945 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.6964 | 0.97507 | 62 | 53.62 | 16.3415 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.62 | 68.0864 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.7048 | 0.97445 | 62 | 53.63 | 16.3412 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.63 | 68.0783 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.7131 | 0.97439 | 62 | 53.64 | 16.3406 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.64 | 68.0699 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.7214 | 0.97433 | 62 | 53.65 | 16.3399 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.65 | 68.0615 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.7298 | 0.97426 | 62 | 53.66 | 16.3396 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.66 | 68.053 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.7381 | 0.97419 | 62 | 53.67 | 16.3393 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.67 | 68.0445 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.7464 | 0.97387 | 62 | 53.68 | 16.3391 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.68 | 68.0375 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.7548 | 0.97355 | 62 | 53.69 | 16.3389 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.69 | 68.0304 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.7631 | 0.97316 | 62 | 53.7 | 16.3386 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.7 | 68.0224 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.7715 | 0.97276 | 62 | 53.71 | 16.3384 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.71 | 68.0144 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.7798 | 0.97237 | 62 | 53.72 | 16.3381 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.72 | 68.0068 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.7881 | 0.97198 | 62 | 53.73 | 16.3378 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.73 | 67.9992 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.7964 | 0.97198 | 62 | 53.74 | 16.3378 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.74 | 67.992 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.8048 | 0.97197 | 62 | 53.75 | 16.3378 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.75 | 67.9849 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.8131 | 0.97196 | 62 | 53.76 | 16.3374 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.76 | 67.9771 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.8214 | 0.97196 | 62 | 53.77 | 16.3371 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.77 | 67.9693 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.8298 | 0.97239 | 62 | 53.78 | 16.3367 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.78 | 67.9616 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.8381 | 0.97283 | 62 | 53.79 | 16.3363 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.79 | 67.9538 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.8465 | 0.97327 | 62 | 53.8 | 16.3363 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.8 | 67.9465 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.8548 | 0.9737 | 62 | 53.81 | 16.3363 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.81 | 67.9391 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.8631 | 0.97407 | 62 | 53.82 | 16.3365 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.82 | 67.9315 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.8715 | 0.97444 | 62 | 53.83 | 16.3367 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.83 | 67.9239 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.8798 | 0.97521 | 62 | 53.84 | 16.3373 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.84 | 67.9163 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.8881 | 0.97597 | 62 | 53.85 | 16.3378 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.85 | 67.9087 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.8965 | 0.97641 | 62 | 53.86 | 16.3383 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.86 | 67.9012 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.9048 | 0.97685 | 62 | 53.87 | 16.3389 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.87 | 67.8936 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.9131 | 0.97704 | 62 | 53.88 | 16.3394 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.88 | 67.888 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.9215 | 0.97722 | 62 | 53.89 | 16.3399 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.89 | 67.8823 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.9298 | 0.97755 | 62 | 53.9 | 16.3401 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.9 | 67.8767 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.9381 | 0.97788 | 62 | 53.91 | 16.3404 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.91 | 67.8711 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.9465 | 0.97835 | 62 | 53.92 | 16.3402 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.92 | 67.8655 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.9548 | 0.97882 | 62 | 53.93 | 16.34 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.93 | 67.8599 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.9632 | 0.97929 | 62 | 53.94 | 16.3397 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.94 | 67.8538 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.9715 | 0.97977 | 62 | 53.95 | 16.3394 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.95 | 67.8478 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.9798 | 0.98025 | 62 | 53.96 | 16.3398 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.96 | 67.8426 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.9882 | 0.98072 | 62 | 53.97 | 16.3403 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.97 | 67.8375 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 44.9965 | 0.98106 | 62 | 53.98 | 16.3408 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.98 | 67.8331 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.0048 | 0.98139 | 62 | 53.99 | 16.3413 | 59.6 | 1 | 80.12 | 53.99 | 67.8288 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.0132 | 0.98172 | 62 | 54 | 16.3417 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54 | 67.8244 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.0215 | 0.98205 | 62 | 54.01 | 16.3422 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.01 | 67.82 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.0298 | 0.98238 | 62 | 54.02 | 16.3427 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.02 | 67.8164 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.0382 | 0.98272 | 62 | 54.03 | 16.3433 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.03 | 67.8128 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.0465 | 0.98305 | 62 | 54.04 | 16.3439 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.04 | 67.8103 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.0548 | 0.98339 | 62 | 54.05 | 16.3445 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.05 | 67.8079 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.0632 | 0.98373 | 62 | 54.06 | 16.3451 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.06 | 67.8042 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.0715 | 0.98406 | 62 | 54.07 | 16.3458 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.07 | 67.8006 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.0798 | 0.9844 | 62 | 54.08 | 16.3465 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.08 | 67.7972 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.0882 | 0.98474 | 62 | 54.09 | 16.3473 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.09 | 67.7938 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.0965 | 0.98509 | 62 | 54.1 | 16.348 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.1 | 67.7909 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.1049 | 0.98544 | 62 | 54.11 | 16.3487 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.11 | 67.788 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.1132 | 0.98579 | 62 | 54.12 | 16.3492 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.12 | 67.7843 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.1215 | 0.98614 | 62 | 54.13 | 16.3498 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.13 | 67.7805 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.1299 | 0.98649 | 62 | 54.14 | 16.3503 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.14 | 67.777 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.1382 | 0.98684 | 62 | 54.15 | 16.3508 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.15 | 67.7734 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.1465 | 0.98719 | 62 | 54.16 | 16.3514 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.16 | 67.7706 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.1548 | 0.98753 | 62 | 54.17 | 16.352 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.17 | 67.7677 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.1632 | 0.98813 | 62 | 54.18 | 16.3524 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.18 | 67.7646 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.1715 | 0.98873 | 62 | 54.19 | 16.3529 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.19 | 67.7615 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.1799 | 0.9894 | 62 | 54.2 | 16.3533 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.2 | 67.7591 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.1882 | 0.99006 | 62 | 54.21 | 16.3537 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.21 | 67.7567 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.1965 | 0.99072 | 62 | 54.22 | 16.3543 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.22 | 67.7543 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.2049 | 0.99138 | 62 | 54.23 | 16.3548 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.23 | 67.7519 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.2132 | 0.99165 | 62 | 54.24 | 16.3553 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.24 | 67.7489 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.2215 | 0.99192 | 62 | 54.25 | 16.3558 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.25 | 67.746 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.2299 | 0.9922 | 62 | 54.26 | 16.3562 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.26 | 67.7431 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.2382 | 0.99248 | 62 | 54.27 | 16.3567 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.27 | 67.7402 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.2466 | 0.9923 | 62 | 54.28 | 16.3572 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.28 | 67.739 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.2549 | 0.99213 | 62 | 54.29 | 16.3577 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.29 | 67.7377 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.2632 | 0.99197 | 62 | 54.3 | 16.3579 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.3 | 67.7363 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.2715 | 0.9918 | 62 | 54.31 | 16.3582 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.31 | 67.7349 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.2799 | 0.9917 | 62 | 54.32 | 16.3583 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.32 | 67.7337 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.2882 | 0.9916 | 62 | 54.33 | 16.3583 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.33 | 67.7325 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.2966 | 0.9915 | 62 | 54.34 | 16.3583 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.34 | 67.7317 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.3049 | 0.99139 | 62 | 54.35 | 16.3584 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.35 | 67.7309 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.3132 | 0.99129 | 62 | 54.36 | 16.3583 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.36 | 67.7297 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.3216 | 0.99119 | 62 | 54.37 | 16.3583 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.37 | 67.7286 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.3299 | 0.99134 | 62 | 54.38 | 16.3583 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.38 | 67.7276 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.3382 | 0.99149 | 62 | 54.39 | 16.3583 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.39 | 67.7267 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.3466 | 0.99162 | 62 | 54.4 | 16.3582 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.4 | 67.7254 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.3549 | 0.99174 | 62 | 54.41 | 16.3582 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.41 | 67.7241 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.3633 | 0.99185 | 62 | 54.42 | 16.3583 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.42 | 67.7238 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.3716 | 0.99196 | 62 | 54.43 | 16.3584 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.43 | 67.7235 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.3799 | 0.99207 | 62 | 54.44 | 16.3589 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.44 | 67.7228 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.3882 | 0.99218 | 62 | 54.45 | 16.3595 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.45 | 67.7222 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.3966 | 0.99229 | 62 | 54.46 | 16.3595 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.46 | 67.7217 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.4049 | 0.9924 | 62 | 54.47 | 16.3596 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.47 | 67.7213 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.4132 | 0.99252 | 62 | 54.48 | 16.3596 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.48 | 67.7215 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.4216 | 0.99263 | 62 | 54.49 | 16.3597 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.49 | 67.7216 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.4299 | 0.99289 | 62 | 54.5 | 16.3599 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.5 | 67.7228 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.4383 | 0.99315 | 62 | 54.51 | 16.36 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.51 | 67.7241 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.4466 | 0.99315 | 62 | 54.52 | 16.36 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.52 | 67.7261 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.4549 | 0.99316 | 62 | 54.53 | 16.36 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.53 | 67.7282 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.4633 | 0.9934 | 62 | 54.54 | 16.3603 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.54 | 67.73 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.4716 | 0.99365 | 62 | 54.55 | 16.3606 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.55 | 67.7318 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.4799 | 0.99391 | 62 | 54.56 | 16.3605 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.56 | 67.7342 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.4883 | 0.99416 | 62 | 54.57 | 16.3603 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.57 | 67.7366 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.4966 | 0.99441 | 62 | 54.58 | 16.3599 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.58 | 67.7389 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.5049 | 0.99467 | 62 | 54.59 | 16.3595 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.59 | 67.7411 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.5133 | 0.99477 | 62 | 54.6 | 16.3593 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.6 | 67.7426 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.5216 | 0.99488 | 62 | 54.61 | 16.359 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.61 | 67.744 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.5299 | 0.99498 | 62 | 54.62 | 16.3589 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.62 | 67.7464 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.5383 | 0.99509 | 62 | 54.63 | 16.3588 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.63 | 67.7488 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.5466 | 0.99519 | 62 | 54.64 | 16.3586 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.64 | 67.7511 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.5549 | 0.99529 | 62 | 54.65 | 16.3584 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.65 | 67.7534 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.5633 | 0.9954 | 62 | 54.66 | 16.3582 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.66 | 67.7556 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.5716 | 0.9955 | 62 | 54.67 | 16.358 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.67 | 67.7578 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.58 | 0.99575 | 62 | 54.68 | 16.3578 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.68 | 67.7602 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.5883 | 0.99599 | 62 | 54.69 | 16.3576 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.69 | 67.7625 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.5966 | 0.99624 | 62 | 54.7 | 16.3574 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.7 | 67.7652 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.6049 | 0.99649 | 62 | 54.71 | 16.3573 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.71 | 67.7679 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.6133 | 0.99673 | 62 | 54.72 | 16.3571 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.72 | 67.7707 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.6216 | 0.99698 | 62 | 54.73 | 16.3569 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.73 | 67.7735 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.63 | 0.99698 | 62 | 54.74 | 16.3568 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.74 | 67.7776 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.6383 | 0.99699 | 62 | 54.75 | 16.3567 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.75 | 67.7818 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.6466 | 0.99698 | 62 | 54.76 | 16.3566 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.76 | 67.7872 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.655 | 0.99698 | 62 | 54.77 | 16.3566 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.77 | 67.7925 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.6633 | 0.99723 | 62 | 54.78 | 16.3564 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.78 | 67.7967 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.6716 | 0.99747 | 62 | 54.79 | 16.3563 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.79 | 67.8009 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.68 | 0.99758 | 62 | 54.8 | 16.3564 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.8 | 67.8049 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.6883 | 0.99768 | 62 | 54.81 | 16.3565 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.81 | 67.8089 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.6966 | 0.99777 | 62 | 54.82 | 16.3569 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.82 | 67.8123 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.705 | 0.99787 | 62 | 54.83 | 16.3572 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.83 | 67.8157 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.7133 | 0.99796 | 62 | 54.84 | 16.3573 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.84 | 67.8186 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.7216 | 0.99805 | 62 | 54.85 | 16.3573 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.85 | 67.8214 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.73 | 0.99815 | 62 | 54.86 | 16.3577 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.86 | 67.8235 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.7383 | 0.99824 | 62 | 54.87 | 16.358 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.87 | 67.8256 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.7466 | 0.99833 | 62 | 54.88 | 16.3584 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.88 | 67.8277 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.755 | 0.99843 | 62 | 54.89 | 16.3587 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.89 | 67.8298 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.7633 | 0.9984 | 62 | 54.9 | 16.3592 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.9 | 67.8312 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.7716 | 0.99838 | 62 | 54.91 | 16.3596 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.91 | 67.8327 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.78 | 0.99837 | 62 | 54.92 | 16.3599 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.92 | 67.8335 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.7883 | 0.99835 | 62 | 54.93 | 16.3602 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.93 | 67.8344 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.7967 | 0.99834 | 62 | 54.94 | 16.3602 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.94 | 67.8352 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.805 | 0.99834 | 62 | 54.95 | 16.3601 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.95 | 67.8361 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.8133 | 0.99833 | 62 | 54.96 | 16.3602 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.96 | 67.8366 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.8217 | 0.99832 | 62 | 54.97 | 16.3604 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.97 | 67.8372 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.83 | 0.9983 | 62 | 54.98 | 16.3605 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.98 | 67.8372 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.8383 | 0.99828 | 62 | 54.99 | 16.3606 | 59.6 | 1 | 80.12 | 54.99 | 67.8371 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.8466 | 0.99811 | 62 | 55 | 16.3607 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55 | 67.8375 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.855 | 0.99795 | 62 | 55.01 | 16.3608 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.01 | 67.8379 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.8633 | 0.99804 | 62 | 55.02 | 16.3607 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.02 | 67.838 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.8716 | 0.99814 | 62 | 55.03 | 16.3606 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.03 | 67.8381 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.88 | 0.99799 | 62 | 55.04 | 16.3601 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.04 | 67.837 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.8883 | 0.99784 | 62 | 55.05 | 16.3596 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.05 | 67.8358 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.8967 | 0.99768 | 62 | 55.06 | 16.3595 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.06 | 67.8345 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.905 | 0.99752 | 62 | 55.07 | 16.3595 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.07 | 67.8331 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.9133 | 0.99737 | 62 | 55.08 | 16.3598 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.08 | 67.8303 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.9217 | 0.99721 | 62 | 55.09 | 16.3601 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.09 | 67.8276 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.93 | 0.99719 | 62 | 55.1 | 16.3603 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.1 | 67.8249 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.9383 | 0.99718 | 62 | 55.11 | 16.3605 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.11 | 67.8223 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.9467 | 0.99716 | 62 | 55.12 | 16.3604 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.12 | 67.8195 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.955 | 0.99714 | 62 | 55.13 | 16.3603 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.13 | 67.8167 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.9633 | 0.99713 | 62 | 55.14 | 16.3604 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.14 | 67.8133 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.9717 | 0.99711 | 62 | 55.15 | 16.3605 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.15 | 67.8099 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.98 | 0.9971 | 62 | 55.16 | 16.3605 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.16 | 67.806 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.9883 | 0.9971 | 62 | 55.17 | 16.3606 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.17 | 67.8021 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 45.9967 | 0.99694 | 62 | 55.18 | 16.3606 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.18 | 67.798 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.005 | 0.99678 | 62 | 55.19 | 16.3605 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.19 | 67.794 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.0133 | 0.99663 | 62 | 55.2 | 16.3608 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.2 | 67.789 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.0217 | 0.99648 | 62 | 55.21 | 16.3611 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.21 | 67.7839 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.03 | 0.99633 | 62 | 55.22 | 16.3613 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.22 | 67.7785 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.0383 | 0.99618 | 62 | 55.23 | 16.3614 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.23 | 67.7731 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.0467 | 0.99628 | 62 | 55.24 | 16.3615 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.24 | 67.7669 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.055 | 0.99637 | 62 | 55.25 | 16.3616 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.25 | 67.7607 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.0634 | 0.99647 | 62 | 55.26 | 16.362 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.26 | 67.7534 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.0717 | 0.99657 | 62 | 55.27 | 16.3625 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.27 | 67.7462 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.08 | 0.99642 | 62 | 55.28 | 16.3626 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.28 | 67.7389 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.0883 | 0.99628 | 62 | 55.29 | 16.3627 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.29 | 67.7316 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.0967 | 0.99627 | 62 | 55.3 | 16.3631 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.3 | 67.7248 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.105 | 0.99627 | 62 | 55.31 | 16.3636 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.31 | 67.718 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.1133 | 0.99627 | 62 | 55.32 | 16.3638 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.32 | 67.7118 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.1217 | 0.99627 | 62 | 55.33 | 16.364 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.33 | 67.7057 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.13 | 0.99627 | 62 | 55.34 | 16.3645 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.34 | 67.6994 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.1384 | 0.99627 | 62 | 55.35 | 16.3651 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.35 | 67.6931 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.1467 | 0.99627 | 62 | 55.36 | 16.3652 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.36 | 67.6884 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.155 | 0.99627 | 62 | 55.37 | 16.3654 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.37 | 67.6837 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.1634 | 0.99627 | 62 | 55.38 | 16.3655 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.38 | 67.6786 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.1717 | 0.99627 | 62 | 55.39 | 16.3657 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.39 | 67.6735 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.18 | 0.99628 | 62 | 55.4 | 16.3658 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.4 | 67.6689 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.1884 | 0.99629 | 62 | 55.41 | 16.366 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.41 | 67.6643 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.1967 | 0.99629 | 62 | 55.42 | 16.366 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.42 | 67.6598 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.205 | 0.99629 | 62 | 55.43 | 16.366 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.43 | 67.6553 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.2133 | 0.99629 | 62 | 55.44 | 16.3661 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.44 | 67.6513 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.2217 | 0.99629 | 62 | 55.45 | 16.3661 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.45 | 67.6473 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.23 | 0.99629 | 62 | 55.46 | 16.3661 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.46 | 67.6434 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.2384 | 0.99629 | 62 | 55.47 | 16.366 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.47 | 67.6396 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.2467 | 0.99629 | 62 | 55.48 | 16.3659 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.48 | 67.6361 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.255 | 0.99629 | 62 | 55.49 | 16.3658 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.49 | 67.6327 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.2634 | 0.99606 | 62 | 55.5 | 16.3658 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.5 | 67.6289 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.2717 | 0.99583 | 62 | 55.51 | 16.3658 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.51 | 67.625 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.28 | 0.99561 | 62 | 55.52 | 16.3659 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.52 | 67.6216 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.2884 | 0.99538 | 62 | 55.53 | 16.366 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.53 | 67.6181 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.2967 | 0.99539 | 62 | 55.54 | 16.3662 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.54 | 67.6155 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.3051 | 0.99539 | 62 | 55.55 | 16.3664 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.55 | 67.6129 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.3134 | 0.99541 | 62 | 55.56 | 16.3661 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.56 | 67.6105 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.3217 | 0.99542 | 62 | 55.57 | 16.3659 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.57 | 67.6081 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.33 | 0.99549 | 62 | 55.58 | 16.366 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.58 | 67.607 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.3384 | 0.99556 | 62 | 55.59 | 16.3662 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.59 | 67.6059 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.3467 | 0.99563 | 62 | 55.6 | 16.366 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.6 | 67.6055 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.355 | 0.99571 | 62 | 55.61 | 16.3658 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.61 | 67.6051 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.3634 | 0.99578 | 62 | 55.62 | 16.3659 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.62 | 67.605 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.3717 | 0.99586 | 62 | 55.63 | 16.3659 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.63 | 67.6049 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.38 | 0.99594 | 62 | 55.64 | 16.366 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.64 | 67.6061 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.3884 | 0.99602 | 62 | 55.65 | 16.3661 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.65 | 67.6072 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.3967 | 0.99609 | 62 | 55.66 | 16.3662 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.66 | 67.6091 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.4051 | 0.99616 | 62 | 55.67 | 16.3663 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.67 | 67.6109 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.4134 | 0.99624 | 62 | 55.68 | 16.3665 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.68 | 67.6132 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.4217 | 0.99631 | 62 | 55.69 | 16.3667 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.69 | 67.6155 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.4301 | 0.99639 | 62 | 55.7 | 16.3666 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.7 | 67.6194 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.4384 | 0.99647 | 62 | 55.71 | 16.3665 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.71 | 67.6233 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.4467 | 0.99654 | 62 | 55.72 | 16.3664 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.72 | 67.6271 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.455 | 0.99662 | 62 | 55.73 | 16.3662 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.73 | 67.6308 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.4634 | 0.9967 | 62 | 55.74 | 16.3664 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.74 | 67.6348 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.4717 | 0.99678 | 62 | 55.75 | 16.3665 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.75 | 67.6388 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.4801 | 0.99686 | 62 | 55.76 | 16.3662 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.76 | 67.6425 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.4884 | 0.99694 | 62 | 55.77 | 16.3659 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.77 | 67.6461 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.4967 | 0.99701 | 62 | 55.78 | 16.366 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.78 | 67.6497 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.5051 | 0.99709 | 62 | 55.79 | 16.3661 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.79 | 67.6533 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.5134 | 0.99716 | 62 | 55.8 | 16.3659 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.8 | 67.6561 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.5217 | 0.99723 | 62 | 55.81 | 16.3656 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.81 | 67.6589 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.5301 | 0.99731 | 62 | 55.82 | 16.3655 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.82 | 67.6619 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.5384 | 0.99738 | 62 | 55.83 | 16.3653 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.83 | 67.6648 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.5467 | 0.99746 | 62 | 55.84 | 16.3651 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.84 | 67.6677 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.5551 | 0.99753 | 62 | 55.85 | 16.3649 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.85 | 67.6706 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.5634 | 0.99761 | 62 | 55.86 | 16.3646 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.86 | 67.6732 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.5717 | 0.99768 | 62 | 55.87 | 16.3644 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.87 | 67.6759 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.5801 | 0.99775 | 62 | 55.88 | 16.3641 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.88 | 67.6798 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.5884 | 0.99782 | 62 | 55.89 | 16.3639 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.89 | 67.6837 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.5967 | 0.99788 | 62 | 55.9 | 16.3633 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.9 | 67.688 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.6051 | 0.99795 | 62 | 55.91 | 16.3628 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.91 | 67.6923 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.6134 | 0.99802 | 62 | 55.92 | 16.3626 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.92 | 67.6954 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.6217 | 0.99809 | 62 | 55.93 | 16.3624 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.93 | 67.6985 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.6301 | 0.99815 | 62 | 55.94 | 16.3622 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.94 | 67.6999 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.6384 | 0.99822 | 62 | 55.95 | 16.3619 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.95 | 67.7013 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.6468 | 0.99828 | 62 | 55.96 | 16.3615 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.96 | 67.7024 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.6551 | 0.99835 | 62 | 55.97 | 16.3612 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.97 | 67.7034 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.6634 | 0.99842 | 62 | 55.98 | 16.3608 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.98 | 67.7027 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.6718 | 0.99849 | 62 | 55.99 | 16.3605 | 59.6 | 1 | 80.12 | 55.99 | 67.702 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.6801 | 0.99879 | 62 | 56 | 16.36 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56 | 67.7015 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.6884 | 0.99908 | 62 | 56.01 | 16.3596 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.01 | 67.7011 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.6967 | 0.99938 | 62 | 56.02 | 16.3591 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.02 | 67.7002 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.7051 | 0.99969 | 62 | 56.03 | 16.3587 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.03 | 67.6994 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.7134 | 0.99974 | 62 | 56.04 | 16.3582 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.04 | 67.6985 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.7217 | 0.9998 | 62 | 56.05 | 16.3578 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.05 | 67.6976 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.7301 | 0.99985 | 62 | 56.06 | 16.3579 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.06 | 67.6971 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.7384 | 0.9999 | 62 | 56.07 | 16.3581 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.07 | 67.6965 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.7468 | 0.9999 | 62 | 56.08 | 16.3579 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.08 | 67.696 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.7551 | 0.9999 | 62 | 56.09 | 16.3576 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.09 | 67.6954 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.7634 | 0.99989 | 62 | 56.1 | 16.3577 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.1 | 67.6944 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.7718 | 0.99989 | 62 | 56.11 | 16.3577 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.11 | 67.6934 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.7801 | 0.99987 | 62 | 56.12 | 16.3577 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.12 | 67.6926 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.7884 | 0.99986 | 62 | 56.13 | 16.3577 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.13 | 67.6917 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.7968 | 0.99985 | 62 | 56.14 | 16.3576 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.14 | 67.6905 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.8051 | 0.99984 | 62 | 56.15 | 16.3575 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.15 | 67.6894 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.8134 | 0.99983 | 62 | 56.16 | 16.3574 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.16 | 67.6873 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.8218 | 0.99982 | 62 | 56.17 | 16.3572 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.17 | 67.6852 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.8301 | 0.99976 | 62 | 56.18 | 16.3571 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.18 | 67.6834 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.8384 | 0.99969 | 62 | 56.19 | 16.3569 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.19 | 67.6816 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.8468 | 0.99939 | 62 | 56.2 | 16.3568 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.2 | 67.6784 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.8551 | 0.99909 | 62 | 56.21 | 16.3568 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.21 | 67.6753 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.8634 | 0.99879 | 62 | 56.22 | 16.3566 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.22 | 67.6718 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.8718 | 0.99848 | 62 | 56.23 | 16.3563 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.23 | 67.6684 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.8801 | 0.99818 | 62 | 56.24 | 16.3559 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.24 | 67.6649 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.8884 | 0.99787 | 62 | 56.25 | 16.3555 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.25 | 67.6614 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.8968 | 0.99756 | 62 | 56.26 | 16.3554 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.26 | 67.6588 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.9051 | 0.99725 | 62 | 56.27 | 16.3552 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.27 | 67.6561 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.9135 | 0.99695 | 62 | 56.28 | 16.3552 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.28 | 67.6532 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.9218 | 0.99664 | 62 | 56.29 | 16.3552 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.29 | 67.6502 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.9301 | 0.99649 | 62 | 56.3 | 16.3552 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.3 | 67.6475 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.9384 | 0.99635 | 62 | 56.31 | 16.3551 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.31 | 67.6448 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.9468 | 0.99584 | 62 | 56.32 | 16.3547 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.32 | 67.6424 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.9551 | 0.99533 | 62 | 56.33 | 16.3542 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.33 | 67.6401 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.9634 | 0.99482 | 62 | 56.34 | 16.3536 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.34 | 67.638 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.9718 | 0.99432 | 62 | 56.35 | 16.353 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.35 | 67.6359 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.9801 | 0.99381 | 62 | 56.36 | 16.3531 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.36 | 67.634 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.9885 | 0.9933 | 62 | 56.37 | 16.3531 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.37 | 67.6321 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 46.9968 | 0.99315 | 62 | 56.38 | 16.3532 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.38 | 67.6287 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.0051 | 0.99301 | 62 | 56.39 | 16.3533 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.39 | 67.6254 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.0135 | 0.99287 | 62 | 56.4 | 16.3535 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.4 | 67.6222 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.0218 | 0.99272 | 62 | 56.41 | 16.3538 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.41 | 67.619 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.0301 | 0.99222 | 62 | 56.42 | 16.3538 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.42 | 67.617 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.0385 | 0.99172 | 62 | 56.43 | 16.3539 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.43 | 67.615 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.0468 | 0.99121 | 62 | 56.44 | 16.3539 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.44 | 67.6144 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.0551 | 0.9907 | 62 | 56.45 | 16.354 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.45 | 67.6139 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.0634 | 0.9902 | 62 | 56.46 | 16.354 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.46 | 67.6137 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.0718 | 0.9897 | 62 | 56.47 | 16.3541 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.47 | 67.6135 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.0801 | 0.9892 | 62 | 56.48 | 16.3544 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.48 | 67.615 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.0885 | 0.98869 | 62 | 56.49 | 16.3547 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.49 | 67.6164 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.0968 | 0.98819 | 62 | 56.5 | 16.3553 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.5 | 67.6176 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.1051 | 0.9877 | 62 | 56.51 | 16.3558 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.51 | 67.6187 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.1135 | 0.9872 | 62 | 56.52 | 16.3563 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.52 | 67.6198 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.1218 | 0.9867 | 62 | 56.53 | 16.3568 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.53 | 67.621 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.1301 | 0.9862 | 62 | 56.54 | 16.357 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.54 | 67.6225 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.1385 | 0.9857 | 62 | 56.55 | 16.3572 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.55 | 67.624 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.1468 | 0.98521 | 62 | 56.56 | 16.3572 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.56 | 67.625 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.1552 | 0.98471 | 62 | 56.57 | 16.3572 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.57 | 67.6259 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.1635 | 0.98422 | 62 | 56.58 | 16.3572 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.58 | 67.6268 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.1718 | 0.98372 | 62 | 56.59 | 16.3573 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.59 | 67.6277 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.1801 | 0.98323 | 62 | 56.6 | 16.3571 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.6 | 67.6295 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.1885 | 0.98274 | 62 | 56.61 | 16.3569 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.61 | 67.6314 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.1968 | 0.98225 | 62 | 56.62 | 16.3571 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.62 | 67.6325 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.2051 | 0.98176 | 62 | 56.63 | 16.3573 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.63 | 67.6337 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.2135 | 0.98128 | 62 | 56.64 | 16.3578 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.64 | 67.6348 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.2218 | 0.98079 | 62 | 56.65 | 16.3584 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.65 | 67.6359 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.2301 | 0.98062 | 62 | 56.66 | 16.3587 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.66 | 67.6374 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.2385 | 0.98046 | 62 | 56.67 | 16.359 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.67 | 67.6388 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.2468 | 0.98003 | 62 | 56.68 | 16.3593 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.68 | 67.6399 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.2552 | 0.9796 | 62 | 56.69 | 16.3595 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.69 | 67.641 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.2635 | 0.97972 | 62 | 56.7 | 16.3596 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.7 | 67.642 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.2718 | 0.97984 | 62 | 56.71 | 16.3598 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.71 | 67.6431 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.2802 | 0.97965 | 62 | 56.72 | 16.3599 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.72 | 67.6447 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.2885 | 0.97946 | 62 | 56.73 | 16.36 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.73 | 67.6463 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.2968 | 0.97928 | 62 | 56.74 | 16.3602 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.74 | 67.6473 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.3051 | 0.97909 | 62 | 56.75 | 16.3604 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.75 | 67.6483 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.3135 | 0.9789 | 62 | 56.76 | 16.3603 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.76 | 67.6491 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.3218 | 0.97872 | 62 | 56.77 | 16.3602 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.77 | 67.6499 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.3302 | 0.97885 | 62 | 56.78 | 16.36 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.78 | 67.6508 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.3385 | 0.97899 | 62 | 56.79 | 16.3599 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.79 | 67.6518 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.3468 | 0.97901 | 62 | 56.8 | 16.3599 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.8 | 67.6539 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.3552 | 0.97903 | 62 | 56.81 | 16.3599 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.81 | 67.6561 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.3635 | 0.97941 | 62 | 56.82 | 16.3603 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.82 | 67.6572 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.3718 | 0.97978 | 62 | 56.83 | 16.3606 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.83 | 67.6583 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.3802 | 0.9798 | 62 | 56.84 | 16.361 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.84 | 67.6593 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.3885 | 0.97982 | 62 | 56.85 | 16.3615 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.85 | 67.6604 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.3968 | 0.9802 | 62 | 56.86 | 16.3614 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.86 | 67.6613 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.4052 | 0.98057 | 62 | 56.87 | 16.3612 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.87 | 67.6622 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.4135 | 0.98055 | 62 | 56.88 | 16.3612 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.88 | 67.6635 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.4218 | 0.98052 | 62 | 56.89 | 16.3611 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.89 | 67.6648 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.4302 | 0.98049 | 62 | 56.9 | 16.3611 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.9 | 67.6657 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.4385 | 0.98046 | 62 | 56.91 | 16.3611 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.91 | 67.6666 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.4468 | 0.98047 | 62 | 56.92 | 16.3615 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.92 | 67.6683 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.4552 | 0.98048 | 62 | 56.93 | 16.3618 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.93 | 67.67 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.4635 | 0.98049 | 62 | 56.94 | 16.3619 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.94 | 67.6707 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.4718 | 0.98051 | 62 | 56.95 | 16.362 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.95 | 67.6713 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.4802 | 0.98052 | 62 | 56.96 | 16.3624 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.96 | 67.6714 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.4885 | 0.98053 | 62 | 56.97 | 16.3628 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.97 | 67.6715 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.4969 | 0.98087 | 62 | 56.98 | 16.3627 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.98 | 67.6717 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.5052 | 0.9812 | 62 | 56.99 | 16.3626 | 59.6 | 1 | 80.12 | 56.99 | 67.6719 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.5135 | 0.98148 | 62 | 57 | 16.3622 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57 | 67.6721 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.5219 | 0.98176 | 62 | 57.01 | 16.3619 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.01 | 67.6723 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.5302 | 0.98205 | 62 | 57.02 | 16.3616 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.02 | 67.6716 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.5385 | 0.98233 | 62 | 57.03 | 16.3613 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.03 | 67.6709 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.5468 | 0.98262 | 62 | 57.04 | 16.3611 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.04 | 67.67 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.5552 | 0.9829 | 62 | 57.05 | 16.361 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.05 | 67.6691 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.5635 | 0.98318 | 62 | 57.06 | 16.361 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.06 | 67.6683 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.5719 | 0.98347 | 62 | 57.07 | 16.3611 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.07 | 67.6676 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.5802 | 0.98375 | 62 | 57.08 | 16.361 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.08 | 67.6671 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.5885 | 0.98403 | 62 | 57.09 | 16.3609 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.09 | 67.6666 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.5969 | 0.98407 | 62 | 57.1 | 16.3611 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.1 | 67.665 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.6052 | 0.98411 | 62 | 57.11 | 16.3613 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.11 | 67.6633 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.6135 | 0.98439 | 62 | 57.12 | 16.3613 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.12 | 67.6619 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.6219 | 0.98466 | 62 | 57.13 | 16.3612 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.13 | 67.6605 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.6302 | 0.98493 | 62 | 57.14 | 16.3608 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.14 | 67.6582 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.6385 | 0.98519 | 62 | 57.15 | 16.3604 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.15 | 67.656 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.6469 | 0.98514 | 62 | 57.16 | 16.3598 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.16 | 67.6533 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.6552 | 0.98509 | 62 | 57.17 | 16.3592 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.17 | 67.6506 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.6635 | 0.98534 | 62 | 57.18 | 16.359 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.18 | 67.6472 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.6719 | 0.9856 | 62 | 57.19 | 16.3588 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.19 | 67.6438 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.6802 | 0.98555 | 62 | 57.2 | 16.3587 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.2 | 67.64 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.6885 | 0.9855 | 62 | 57.21 | 16.3586 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.21 | 67.6363 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.6969 | 0.98576 | 62 | 57.22 | 16.3587 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.22 | 67.6327 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.7052 | 0.98601 | 62 | 57.23 | 16.3587 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.23 | 67.6291 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.7136 | 0.98627 | 62 | 57.24 | 16.3587 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.24 | 67.6258 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.7219 | 0.98653 | 62 | 57.25 | 16.3588 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.25 | 67.6226 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.7302 | 0.98679 | 62 | 57.26 | 16.3589 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.26 | 67.6185 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.7386 | 0.98705 | 62 | 57.27 | 16.3589 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.27 | 67.6145 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.7469 | 0.98667 | 62 | 57.28 | 16.3586 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.28 | 67.6113 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.7552 | 0.9863 | 62 | 57.29 | 16.3582 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.29 | 67.608 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.7635 | 0.98587 | 62 | 57.3 | 16.3581 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.3 | 67.6031 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.7719 | 0.98544 | 62 | 57.31 | 16.358 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.31 | 67.5982 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.7802 | 0.98503 | 62 | 57.32 | 16.358 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.32 | 67.5933 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.7886 | 0.98461 | 62 | 57.33 | 16.3581 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.33 | 67.5884 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.7969 | 0.9846 | 62 | 57.34 | 16.3581 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.34 | 67.584 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.8052 | 0.98458 | 62 | 57.35 | 16.3582 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.35 | 67.5795 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.8136 | 0.98421 | 62 | 57.36 | 16.3582 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.36 | 67.5745 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.8219 | 0.98384 | 62 | 57.37 | 16.3582 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.37 | 67.5694 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.8302 | 0.98387 | 62 | 57.38 | 16.3582 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.38 | 67.5642 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.8386 | 0.9839 | 62 | 57.39 | 16.3581 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.39 | 67.5589 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.8469 | 0.98401 | 62 | 57.4 | 16.3581 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.4 | 67.554 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.8552 | 0.98412 | 62 | 57.41 | 16.358 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.41 | 67.5491 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.8636 | 0.9846 | 62 | 57.42 | 16.3576 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.42 | 67.5435 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.8719 | 0.98507 | 62 | 57.43 | 16.3571 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.43 | 67.5379 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.8802 | 0.98555 | 62 | 57.44 | 16.357 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.44 | 67.5328 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.8886 | 0.98603 | 62 | 57.45 | 16.357 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.45 | 67.5276 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.8969 | 0.9865 | 62 | 57.46 | 16.3567 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.46 | 67.5233 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.9052 | 0.98697 | 62 | 57.47 | 16.3564 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.47 | 67.5191 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.9136 | 0.98713 | 62 | 57.48 | 16.3564 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.48 | 67.5147 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.9219 | 0.98728 | 62 | 57.49 | 16.3564 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.49 | 67.5104 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.9302 | 0.98748 | 62 | 57.5 | 16.3563 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.5 | 67.5062 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.9386 | 0.98768 | 62 | 57.51 | 16.3563 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.51 | 67.502 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.9469 | 0.98788 | 62 | 57.52 | 16.3565 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.52 | 67.4991 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.9553 | 0.98807 | 62 | 57.53 | 16.3567 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.53 | 67.4962 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.9636 | 0.98826 | 62 | 57.54 | 16.3568 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.54 | 67.4938 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.9719 | 0.98845 | 62 | 57.55 | 16.357 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.55 | 67.4915 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.9803 | 0.98865 | 62 | 57.56 | 16.357 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.56 | 67.4885 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.9886 | 0.98885 | 62 | 57.57 | 16.357 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.57 | 67.4856 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 47.9969 | 0.98904 | 62 | 57.58 | 16.3571 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.58 | 67.4824 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.0052 | 0.98924 | 62 | 57.59 | 16.3572 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.59 | 67.4793 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.0136 | 0.98968 | 62 | 57.6 | 16.3572 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.6 | 67.4764 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.0219 | 0.99012 | 62 | 57.61 | 16.3572 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.61 | 67.4735 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.0302 | 0.99031 | 62 | 57.62 | 16.3573 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.62 | 67.4714 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.0386 | 0.99051 | 62 | 57.63 | 16.3573 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.63 | 67.4692 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.0469 | 0.99071 | 62 | 57.64 | 16.3573 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.64 | 67.468 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.0553 | 0.9909 | 62 | 57.65 | 16.3574 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.65 | 67.4668 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.0636 | 0.99111 | 62 | 57.66 | 16.358 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.66 | 67.4661 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.0719 | 0.99131 | 62 | 57.67 | 16.3585 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.67 | 67.4653 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.0803 | 0.99152 | 62 | 57.68 | 16.3589 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.68 | 67.4651 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.0886 | 0.99173 | 62 | 57.69 | 16.3594 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.69 | 67.4648 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.0969 | 0.99193 | 62 | 57.7 | 16.3597 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.7 | 67.4644 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.1053 | 0.99213 | 62 | 57.71 | 16.36 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.71 | 67.4641 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.1136 | 0.99235 | 62 | 57.72 | 16.3604 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.72 | 67.4634 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.1219 | 0.99256 | 62 | 57.73 | 16.3609 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.73 | 67.4628 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.1303 | 0.99277 | 62 | 57.74 | 16.3612 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.74 | 67.4631 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.1386 | 0.99297 | 62 | 57.75 | 16.3615 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.75 | 67.4633 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.1469 | 0.99318 | 62 | 57.76 | 16.3612 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.76 | 67.4645 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.1553 | 0.99339 | 62 | 57.77 | 16.3609 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.77 | 67.4657 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.1636 | 0.99391 | 62 | 57.78 | 16.361 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.78 | 67.4665 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.1719 | 0.99443 | 62 | 57.79 | 16.3611 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.79 | 67.4674 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.1803 | 0.99497 | 62 | 57.8 | 16.3609 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.8 | 67.4693 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.1886 | 0.9955 | 62 | 57.81 | 16.3606 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.81 | 67.4712 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.1969 | 0.99604 | 62 | 57.82 | 16.3607 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.82 | 67.4743 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.2053 | 0.99657 | 62 | 57.83 | 16.3608 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.83 | 67.4773 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.2136 | 0.99706 | 62 | 57.84 | 16.3609 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.84 | 67.4795 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.222 | 0.99755 | 62 | 57.85 | 16.3611 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.85 | 67.4818 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.2303 | 0.99804 | 62 | 57.86 | 16.3611 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.86 | 67.4852 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.2386 | 0.99853 | 62 | 57.87 | 16.3612 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.87 | 67.4886 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.2469 | 0.99867 | 62 | 57.88 | 16.3613 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.88 | 67.4929 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.2553 | 0.9988 | 62 | 57.89 | 16.3615 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.89 | 67.4971 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.2636 | 0.99886 | 62 | 57.9 | 16.3617 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.9 | 67.5011 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.2719 | 0.99891 | 62 | 57.91 | 16.3619 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.91 | 67.5051 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.2803 | 0.99892 | 62 | 57.92 | 16.3619 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.92 | 67.5093 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.2886 | 0.99893 | 62 | 57.93 | 16.3619 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.93 | 67.5135 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.297 | 0.99894 | 62 | 57.94 | 16.362 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.94 | 67.5181 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.3053 | 0.99894 | 62 | 57.95 | 16.3621 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.95 | 67.5228 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.3136 | 0.99895 | 62 | 57.96 | 16.3621 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.96 | 67.5277 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.322 | 0.99895 | 62 | 57.97 | 16.3621 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.97 | 67.5326 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.3303 | 0.99896 | 62 | 57.98 | 16.3622 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.98 | 67.5377 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.3386 | 0.99897 | 62 | 57.99 | 16.3623 | 59.6 | 1 | 80.12 | 57.99 | 67.5428 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.347 | 0.99897 | 62 | 58 | 16.3625 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58 | 67.5483 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.3553 | 0.99897 | 62 | 58.01 | 16.3627 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.01 | 67.5538 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.3636 | 0.99899 | 62 | 58.02 | 16.3626 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.02 | 67.5591 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.3719 | 0.999 | 62 | 58.03 | 16.3626 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.03 | 67.5643 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.3803 | 0.99901 | 62 | 58.04 | 16.3626 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.04 | 67.5693 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.3886 | 0.99901 | 62 | 58.05 | 16.3626 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.05 | 67.5742 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.397 | 0.99897 | 62 | 58.06 | 16.3626 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.06 | 67.5795 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.4053 | 0.99894 | 62 | 58.07 | 16.3625 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.07 | 67.5847 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.4136 | 0.99894 | 62 | 58.08 | 16.3626 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.08 | 67.5899 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.422 | 0.99895 | 62 | 58.09 | 16.3626 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.09 | 67.5952 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.4303 | 0.99895 | 62 | 58.1 | 16.3626 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.1 | 67.6011 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.4386 | 0.99896 | 62 | 58.11 | 16.3625 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.11 | 67.6071 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.447 | 0.99897 | 62 | 58.12 | 16.3624 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.12 | 67.6124 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.4553 | 0.99899 | 62 | 58.13 | 16.3623 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.13 | 67.6177 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.4637 | 0.999 | 62 | 58.14 | 16.3621 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.14 | 67.6224 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.472 | 0.99901 | 62 | 58.15 | 16.3618 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.15 | 67.6272 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.4803 | 0.99901 | 62 | 58.16 | 16.3615 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.16 | 67.632 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.4886 | 0.99902 | 62 | 58.17 | 16.3613 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.17 | 67.6367 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.497 | 0.99902 | 62 | 58.18 | 16.3609 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.18 | 67.641 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.5053 | 0.99903 | 62 | 58.19 | 16.3606 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.19 | 67.6453 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.5136 | 0.99903 | 62 | 58.2 | 16.3602 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.2 | 67.6501 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.522 | 0.99903 | 62 | 58.21 | 16.3598 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.21 | 67.6549 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.5303 | 0.99902 | 62 | 58.22 | 16.3594 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.22 | 67.6588 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.5386 | 0.99902 | 62 | 58.23 | 16.3589 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.23 | 67.6627 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.547 | 0.99902 | 62 | 58.24 | 16.3586 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.24 | 67.6652 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.5553 | 0.99902 | 62 | 58.25 | 16.3582 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.25 | 67.6678 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.5636 | 0.99902 | 62 | 58.26 | 16.3585 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.26 | 67.6698 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.572 | 0.99901 | 62 | 58.27 | 16.3587 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.27 | 67.6718 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.5803 | 0.99901 | 62 | 58.28 | 16.359 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.28 | 67.673 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.5887 | 0.999 | 62 | 58.29 | 16.3592 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.29 | 67.6742 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.597 | 0.99899 | 62 | 58.3 | 16.3594 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.3 | 67.6751 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.6053 | 0.99898 | 62 | 58.31 | 16.3596 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.31 | 67.676 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.6136 | 0.99897 | 62 | 58.32 | 16.3594 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.32 | 67.6762 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.622 | 0.99895 | 62 | 58.33 | 16.3591 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.33 | 67.6765 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.6303 | 0.99893 | 62 | 58.34 | 16.3588 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.34 | 67.6773 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.6386 | 0.99892 | 62 | 58.35 | 16.3585 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.35 | 67.6781 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.647 | 0.99889 | 62 | 58.36 | 16.3583 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.36 | 67.6774 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.6553 | 0.99887 | 62 | 58.37 | 16.358 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.37 | 67.6768 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.6636 | 0.99885 | 62 | 58.38 | 16.3577 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.38 | 67.6759 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.672 | 0.99882 | 62 | 58.39 | 16.3573 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.39 | 67.675 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.6803 | 0.9988 | 62 | 58.4 | 16.357 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.4 | 67.6739 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.6887 | 0.99878 | 62 | 58.41 | 16.3566 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.41 | 67.6727 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.697 | 0.99875 | 62 | 58.42 | 16.3564 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.42 | 67.67 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.7053 | 0.99873 | 62 | 58.43 | 16.3563 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.43 | 67.6672 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.7137 | 0.99871 | 62 | 58.44 | 16.356 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.44 | 67.6641 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.722 | 0.9987 | 62 | 58.45 | 16.3558 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.45 | 67.661 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.7303 | 0.99868 | 62 | 58.46 | 16.3556 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.46 | 67.6564 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.7386 | 0.99867 | 62 | 58.47 | 16.3555 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.47 | 67.6518 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.747 | 0.99865 | 62 | 58.48 | 16.3551 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.48 | 67.6464 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.7553 | 0.99863 | 62 | 58.49 | 16.3548 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.49 | 67.6411 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.7636 | 0.99861 | 62 | 58.5 | 16.3544 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.5 | 67.6358 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.772 | 0.9986 | 62 | 58.51 | 16.354 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.51 | 67.6306 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.7803 | 0.99858 | 62 | 58.52 | 16.3538 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.52 | 67.6252 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.7886 | 0.99857 | 62 | 58.53 | 16.3535 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.53 | 67.6199 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.797 | 0.99856 | 62 | 58.54 | 16.3531 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.54 | 67.6151 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.8053 | 0.99856 | 62 | 58.55 | 16.3528 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.55 | 67.6103 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.8137 | 0.99859 | 62 | 58.56 | 16.3525 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.56 | 67.6054 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.822 | 0.99863 | 62 | 58.57 | 16.3522 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.57 | 67.6005 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.8303 | 0.99862 | 62 | 58.58 | 16.3519 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.58 | 67.596 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.8387 | 0.99861 | 62 | 58.59 | 16.3515 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.59 | 67.5914 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.847 | 0.9986 | 62 | 58.6 | 16.3512 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.6 | 67.5864 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.8553 | 0.99858 | 62 | 58.61 | 16.3509 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.61 | 67.5813 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.8636 | 0.99857 | 62 | 58.62 | 16.3507 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.62 | 67.5769 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.872 | 0.99856 | 62 | 58.63 | 16.3505 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.63 | 67.5724 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.8803 | 0.9985 | 62 | 58.64 | 16.3504 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.64 | 67.5692 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.8886 | 0.99845 | 62 | 58.65 | 16.3504 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.65 | 67.5659 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.897 | 0.9984 | 62 | 58.66 | 16.3503 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.66 | 67.5638 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.9053 | 0.99834 | 62 | 58.67 | 16.3501 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.67 | 67.5617 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.9136 | 0.99829 | 62 | 58.68 | 16.35 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.68 | 67.5611 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.922 | 0.99824 | 62 | 58.69 | 16.3498 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.69 | 67.5604 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.9303 | 0.99818 | 62 | 58.7 | 16.3501 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.7 | 67.5606 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.9387 | 0.99812 | 62 | 58.71 | 16.3503 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.71 | 67.5607 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.947 | 0.99807 | 62 | 58.72 | 16.3503 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.72 | 67.5618 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.9553 | 0.99802 | 62 | 58.73 | 16.3503 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.73 | 67.5629 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.9637 | 0.99796 | 62 | 58.74 | 16.3506 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.74 | 67.5641 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.972 | 0.99791 | 62 | 58.75 | 16.3509 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.75 | 67.5652 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.9803 | 0.99785 | 62 | 58.76 | 16.3512 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.76 | 67.5659 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.9886 | 0.9978 | 62 | 58.77 | 16.3515 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.77 | 67.5665 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 48.997 | 0.99776 | 62 | 58.78 | 16.3518 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.78 | 67.5671 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.0053 | 0.99771 | 62 | 58.79 | 16.3521 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.79 | 67.5676 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.0136 | 0.99766 | 62 | 58.8 | 16.3526 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.8 | 67.5676 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.022 | 0.99761 | 62 | 58.81 | 16.3532 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.81 | 67.5676 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.0303 | 0.99757 | 62 | 58.82 | 16.3538 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.82 | 67.5675 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.0387 | 0.99754 | 62 | 58.83 | 16.3544 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.83 | 67.5674 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.047 | 0.9975 | 62 | 58.84 | 16.3549 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.84 | 67.5671 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.0553 | 0.99747 | 62 | 58.85 | 16.3553 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.85 | 67.5669 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.0637 | 0.99744 | 62 | 58.86 | 16.3559 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.86 | 67.567 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.072 | 0.9974 | 62 | 58.87 | 16.3564 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.87 | 67.5671 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.0803 | 0.99738 | 62 | 58.88 | 16.357 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.88 | 67.5671 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.0887 | 0.99735 | 62 | 58.89 | 16.3576 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.89 | 67.5671 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.097 | 0.99732 | 62 | 58.9 | 16.3579 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.9 | 67.5678 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.1053 | 0.99729 | 62 | 58.91 | 16.3581 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.91 | 67.5685 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.1136 | 0.99727 | 62 | 58.92 | 16.3584 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.92 | 67.57 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.122 | 0.99724 | 62 | 58.93 | 16.3586 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.93 | 67.5716 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.1303 | 0.99722 | 62 | 58.94 | 16.3588 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.94 | 67.5733 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.1386 | 0.99719 | 62 | 58.95 | 16.3591 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.95 | 67.575 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.147 | 0.99733 | 62 | 58.96 | 16.3595 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.96 | 67.5777 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.1553 | 0.99746 | 62 | 58.97 | 16.3599 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.97 | 67.5803 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.1637 | 0.9976 | 62 | 58.98 | 16.3605 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.98 | 67.5828 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.172 | 0.99773 | 62 | 58.99 | 16.361 | 59.6 | 1 | 80.12 | 58.99 | 67.5853 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.1803 | 0.99763 | 62 | 59 | 16.3613 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59 | 67.588 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.1887 | 0.99753 | 62 | 59.01 | 16.3616 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.01 | 67.5907 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.197 | 0.99775 | 62 | 59.02 | 16.3619 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.02 | 67.5932 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.2053 | 0.99797 | 62 | 59.03 | 16.3621 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.03 | 67.5958 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.2137 | 0.99786 | 62 | 59.04 | 16.3626 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.04 | 67.598 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.222 | 0.99776 | 62 | 59.05 | 16.363 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.05 | 67.6001 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.2303 | 0.99798 | 62 | 59.06 | 16.3634 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.06 | 67.6025 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.2386 | 0.99819 | 62 | 59.07 | 16.3637 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.07 | 67.605 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.247 | 0.99832 | 62 | 59.08 | 16.3643 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.08 | 67.6072 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.2553 | 0.99845 | 62 | 59.09 | 16.3649 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.09 | 67.6094 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.2637 | 0.99835 | 62 | 59.1 | 16.3654 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.1 | 67.612 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.272 | 0.99824 | 62 | 59.11 | 16.3659 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.11 | 67.6146 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.2803 | 0.99837 | 62 | 59.12 | 16.3664 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.12 | 67.6163 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.2887 | 0.9985 | 62 | 59.13 | 16.3668 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.13 | 67.618 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.297 | 0.99868 | 62 | 59.14 | 16.3669 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.14 | 67.6184 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.3053 | 0.99885 | 62 | 59.15 | 16.367 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.15 | 67.6189 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.3137 | 0.99903 | 62 | 59.16 | 16.367 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.16 | 67.618 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.322 | 0.9992 | 62 | 59.17 | 16.3671 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.17 | 67.6172 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.3303 | 0.99938 | 62 | 59.18 | 16.3671 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.18 | 67.6152 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.3387 | 0.99955 | 62 | 59.19 | 16.367 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.19 | 67.6132 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.347 | 0.99933 | 62 | 59.2 | 16.3667 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.2 | 67.6103 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.3553 | 0.99911 | 62 | 59.21 | 16.3663 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.21 | 67.6073 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.3636 | 0.99868 | 62 | 59.22 | 16.3666 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.22 | 67.6043 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.372 | 0.99826 | 62 | 59.23 | 16.3668 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.23 | 67.6013 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.3803 | 0.99804 | 62 | 59.24 | 16.3665 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.24 | 67.5985 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.3887 | 0.99782 | 62 | 59.25 | 16.3661 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.25 | 67.5957 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.397 | 0.99783 | 62 | 59.26 | 16.3657 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.26 | 67.5937 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.4053 | 0.99784 | 62 | 59.27 | 16.3653 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.27 | 67.5917 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.4137 | 0.99784 | 62 | 59.28 | 16.3651 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.28 | 67.5898 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.422 | 0.99784 | 62 | 59.29 | 16.3649 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.29 | 67.588 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.4303 | 0.99785 | 62 | 59.3 | 16.3644 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.3 | 67.5865 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.4387 | 0.99785 | 62 | 59.31 | 16.3639 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.31 | 67.585 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.447 | 0.99785 | 62 | 59.32 | 16.3632 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.32 | 67.5832 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.4553 | 0.99785 | 62 | 59.33 | 16.3626 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.33 | 67.5813 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.4637 | 0.99784 | 62 | 59.34 | 16.3622 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.34 | 67.5787 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.472 | 0.99783 | 62 | 59.35 | 16.3617 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.35 | 67.5761 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.4803 | 0.99782 | 62 | 59.36 | 16.3612 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.36 | 67.5736 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.4886 | 0.9978 | 62 | 59.37 | 16.3608 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.37 | 67.571 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.497 | 0.99779 | 62 | 59.38 | 16.3603 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.38 | 67.5674 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.5053 | 0.99777 | 62 | 59.39 | 16.3599 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.39 | 67.5638 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.5137 | 0.99776 | 62 | 59.4 | 16.3597 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.4 | 67.5598 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.522 | 0.99775 | 62 | 59.41 | 16.3595 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.41 | 67.5559 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.5303 | 0.99774 | 62 | 59.42 | 16.3593 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.42 | 67.5519 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.5387 | 0.99773 | 62 | 59.43 | 16.3591 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.43 | 67.548 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.547 | 0.99771 | 62 | 59.44 | 16.3589 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.44 | 67.5452 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.5553 | 0.99769 | 62 | 59.45 | 16.3586 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.45 | 67.5425 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.5637 | 0.99752 | 62 | 59.46 | 16.3584 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.46 | 67.5402 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.572 | 0.99734 | 62 | 59.47 | 16.3581 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.47 | 67.538 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.5803 | 0.99718 | 62 | 59.48 | 16.3578 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.48 | 67.5367 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.5887 | 0.99701 | 62 | 59.49 | 16.3575 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.49 | 67.5354 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.597 | 0.99707 | 62 | 59.5 | 16.3571 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.5 | 67.5332 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.6053 | 0.99714 | 62 | 59.51 | 16.3568 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.51 | 67.5311 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.6137 | 0.99687 | 62 | 59.52 | 16.3562 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.52 | 67.5294 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.622 | 0.99661 | 62 | 59.53 | 16.3556 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.53 | 67.5278 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.6303 | 0.99666 | 62 | 59.54 | 16.3548 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.54 | 67.5256 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.6387 | 0.99672 | 62 | 59.55 | 16.354 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.55 | 67.5233 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.647 | 0.99645 | 62 | 59.56 | 16.3537 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.56 | 67.5218 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.6553 | 0.99619 | 62 | 59.57 | 16.3534 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.57 | 67.5202 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.6637 | 0.99602 | 62 | 59.58 | 16.353 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.58 | 67.5184 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.672 | 0.99584 | 62 | 59.59 | 16.3525 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.59 | 67.5166 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.6803 | 0.9959 | 62 | 59.6 | 16.3519 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.6 | 67.5143 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.6887 | 0.99597 | 62 | 59.61 | 16.3514 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.61 | 67.512 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.697 | 0.9958 | 62 | 59.62 | 16.3511 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.62 | 67.5107 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.7053 | 0.99563 | 62 | 59.63 | 16.3508 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.63 | 67.5094 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.7137 | 0.99545 | 62 | 59.64 | 16.3509 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.64 | 67.5075 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.722 | 0.99528 | 62 | 59.65 | 16.351 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.65 | 67.5057 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.7303 | 0.99511 | 62 | 59.66 | 16.3511 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.66 | 67.5041 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.7387 | 0.99494 | 62 | 59.67 | 16.3512 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.67 | 67.5025 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.747 | 0.99477 | 62 | 59.68 | 16.3513 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.68 | 67.5008 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.7553 | 0.9946 | 62 | 59.69 | 16.3514 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.69 | 67.4991 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.7637 | 0.99483 | 62 | 59.7 | 16.3513 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.7 | 67.4986 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.772 | 0.99506 | 62 | 59.71 | 16.3511 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.71 | 67.498 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.7803 | 0.99548 | 62 | 59.72 | 16.3512 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.72 | 67.4985 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.7887 | 0.99591 | 62 | 59.73 | 16.3512 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.73 | 67.4989 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.797 | 0.99614 | 62 | 59.74 | 16.3514 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.74 | 67.5005 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.8053 | 0.99636 | 62 | 59.75 | 16.3516 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.75 | 67.5021 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.8137 | 0.9964 | 62 | 59.76 | 16.3517 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.76 | 67.5048 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.822 | 0.99645 | 62 | 59.77 | 16.3518 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.77 | 67.5075 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.8303 | 0.99644 | 62 | 59.78 | 16.3521 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.78 | 67.5113 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.8387 | 0.99644 | 62 | 59.79 | 16.3524 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.79 | 67.515 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.847 | 0.99644 | 62 | 59.8 | 16.353 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.8 | 67.5173 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.8553 | 0.99644 | 62 | 59.81 | 16.3537 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.81 | 67.5196 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.8637 | 0.99644 | 62 | 59.82 | 16.3539 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.82 | 67.5215 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.872 | 0.99644 | 62 | 59.83 | 16.3541 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.83 | 67.5234 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.8803 | 0.99645 | 62 | 59.84 | 16.3544 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.84 | 67.525 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.8887 | 0.99646 | 62 | 59.85 | 16.3546 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.85 | 67.5266 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.897 | 0.99647 | 62 | 59.86 | 16.3548 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.86 | 67.528 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.9053 | 0.99648 | 62 | 59.87 | 16.3549 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.87 | 67.5295 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.9137 | 0.99641 | 62 | 59.88 | 16.3548 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.88 | 67.5306 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.922 | 0.99634 | 62 | 59.89 | 16.3547 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.89 | 67.5317 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.9303 | 0.99628 | 62 | 59.9 | 16.3547 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.9 | 67.5329 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.9387 | 0.99621 | 62 | 59.91 | 16.3547 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.91 | 67.5341 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.947 | 0.99598 | 62 | 59.92 | 16.3549 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.92 | 67.5359 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.9554 | 0.99576 | 62 | 59.93 | 16.3551 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.93 | 67.5378 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.9637 | 0.99554 | 62 | 59.94 | 16.3554 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.94 | 67.5386 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.972 | 0.99532 | 62 | 59.95 | 16.3558 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.95 | 67.5394 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.9803 | 0.99533 | 62 | 59.96 | 16.3558 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.96 | 67.5398 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.9887 | 0.99534 | 62 | 59.97 | 16.3559 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.97 | 67.5403 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 49.997 | 0.99534 | 62 | 59.98 | 16.356 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.98 | 67.5404 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.0053 | 0.99535 | 62 | 59.99 | 16.3561 | 59.6 | 1 | 80.12 | 59.99 | 67.5404 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.0137 | 0.99536 | 62 | 60 | 16.3562 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60 | 67.5412 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.022 | 0.99538 | 62 | 60.01 | 16.3563 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.01 | 67.5419 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.0303 | 0.9954 | 62 | 60.02 | 16.3571 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.02 | 67.5426 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.0387 | 0.99542 | 62 | 60.03 | 16.358 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.03 | 67.5432 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.047 | 0.9952 | 62 | 60.04 | 16.3589 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.04 | 67.5441 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.0553 | 0.99499 | 62 | 60.05 | 16.3598 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.05 | 67.545 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.0637 | 0.99494 | 62 | 60.06 | 16.36 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.06 | 67.5452 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.072 | 0.99488 | 62 | 60.07 | 16.3602 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.07 | 67.5454 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.0804 | 0.99445 | 62 | 60.08 | 16.3603 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.08 | 67.546 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.0887 | 0.99403 | 62 | 60.09 | 16.3605 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.09 | 67.5466 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.097 | 0.99397 | 62 | 60.1 | 16.3607 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.1 | 67.5469 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.1053 | 0.99391 | 62 | 60.11 | 16.3609 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.11 | 67.5471 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.1137 | 0.99386 | 62 | 60.12 | 16.361 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.12 | 67.5472 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.122 | 0.9938 | 62 | 60.13 | 16.3611 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.13 | 67.5472 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.1303 | 0.99375 | 62 | 60.14 | 16.361 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.14 | 67.5476 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.1387 | 0.99369 | 62 | 60.15 | 16.361 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.15 | 67.548 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.147 | 0.99363 | 62 | 60.16 | 16.3609 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.16 | 67.5486 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.1553 | 0.99358 | 62 | 60.17 | 16.3609 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.17 | 67.5492 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.1637 | 0.99352 | 62 | 60.18 | 16.361 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.18 | 67.5496 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.172 | 0.99346 | 62 | 60.19 | 16.361 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.19 | 67.55 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.1803 | 0.9934 | 62 | 60.2 | 16.3616 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.2 | 67.5494 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.1887 | 0.99334 | 62 | 60.21 | 16.3621 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.21 | 67.5489 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.197 | 0.99352 | 62 | 60.22 | 16.3621 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.22 | 67.5471 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.2053 | 0.9937 | 62 | 60.23 | 16.3621 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.23 | 67.5454 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.2137 | 0.99363 | 62 | 60.24 | 16.3621 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.24 | 67.5429 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.222 | 0.99356 | 62 | 60.25 | 16.3622 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.25 | 67.5403 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.2303 | 0.99345 | 62 | 60.26 | 16.3626 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.26 | 67.5366 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.2386 | 0.99334 | 62 | 60.27 | 16.363 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.27 | 67.5329 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.247 | 0.99327 | 62 | 60.28 | 16.3628 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.28 | 67.5285 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.2553 | 0.9932 | 62 | 60.29 | 16.3625 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.29 | 67.524 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.2636 | 0.99313 | 62 | 60.3 | 16.362 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.3 | 67.5216 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.272 | 0.99306 | 62 | 60.31 | 16.3614 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.31 | 67.5192 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.2803 | 0.99263 | 62 | 60.32 | 16.3613 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.32 | 67.517 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.2886 | 0.99219 | 62 | 60.33 | 16.3612 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.33 | 67.5148 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.297 | 0.99175 | 62 | 60.34 | 16.3611 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.34 | 67.5136 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.3053 | 0.99131 | 62 | 60.35 | 16.361 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.35 | 67.5125 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.3137 | 0.99123 | 62 | 60.36 | 16.3606 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.36 | 67.5116 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.322 | 0.99114 | 62 | 60.37 | 16.3601 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.37 | 67.5107 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.3303 | 0.99114 | 62 | 60.38 | 16.3599 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.38 | 67.5109 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.3387 | 0.99113 | 62 | 60.39 | 16.3597 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.39 | 67.511 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.347 | 0.99076 | 62 | 60.4 | 16.3599 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.4 | 67.5115 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.3553 | 0.99039 | 62 | 60.41 | 16.3601 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.41 | 67.512 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.3636 | 0.99018 | 62 | 60.42 | 16.3602 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.42 | 67.5116 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.372 | 0.98997 | 62 | 60.43 | 16.3602 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.43 | 67.5113 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.3803 | 0.98975 | 62 | 60.44 | 16.36 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.44 | 67.5115 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.3886 | 0.98954 | 62 | 60.45 | 16.3597 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.45 | 67.5117 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.397 | 0.98909 | 62 | 60.46 | 16.3595 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.46 | 67.5115 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.4053 | 0.98864 | 62 | 60.47 | 16.3592 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.47 | 67.5114 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.4136 | 0.98819 | 62 | 60.48 | 16.3589 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.48 | 67.5116 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.422 | 0.98774 | 62 | 60.49 | 16.3587 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.49 | 67.5118 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.4303 | 0.98728 | 62 | 60.5 | 16.3586 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.5 | 67.5117 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.4386 | 0.98683 | 62 | 60.51 | 16.3586 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.51 | 67.5116 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.447 | 0.98637 | 62 | 60.52 | 16.3582 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.52 | 67.5109 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.4553 | 0.98591 | 62 | 60.53 | 16.3578 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.53 | 67.5101 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.4636 | 0.98569 | 62 | 60.54 | 16.3575 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.54 | 67.5094 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.472 | 0.98546 | 62 | 60.55 | 16.3573 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.55 | 67.5087 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.4803 | 0.98507 | 62 | 60.56 | 16.357 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.56 | 67.5086 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.4886 | 0.98469 | 62 | 60.57 | 16.3567 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.57 | 67.5084 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.497 | 0.98467 | 62 | 60.58 | 16.3568 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.58 | 67.5081 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.5053 | 0.98466 | 62 | 60.59 | 16.3569 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.59 | 67.5079 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.5136 | 0.98427 | 62 | 60.6 | 16.357 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.6 | 67.5078 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.522 | 0.98388 | 62 | 60.61 | 16.357 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.61 | 67.5078 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.5303 | 0.98349 | 62 | 60.62 | 16.3572 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.62 | 67.5077 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.5386 | 0.9831 | 62 | 60.63 | 16.3573 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.63 | 67.5076 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.547 | 0.98271 | 62 | 60.64 | 16.3575 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.64 | 67.5072 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.5553 | 0.98232 | 62 | 60.65 | 16.3577 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.65 | 67.5068 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.5636 | 0.98177 | 62 | 60.66 | 16.3576 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.66 | 67.506 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.572 | 0.98121 | 62 | 60.67 | 16.3576 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.67 | 67.5051 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.5803 | 0.98082 | 62 | 60.68 | 16.3576 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.68 | 67.5043 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.5886 | 0.98043 | 62 | 60.69 | 16.3575 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.69 | 67.5036 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.597 | 0.98005 | 62 | 60.7 | 16.3572 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.7 | 67.5039 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.6053 | 0.97966 | 62 | 60.71 | 16.3568 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.71 | 67.5041 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.6136 | 0.97904 | 62 | 60.72 | 16.3565 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.72 | 67.5043 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.622 | 0.97842 | 62 | 60.73 | 16.3561 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.73 | 67.5045 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.6303 | 0.9784 | 62 | 60.74 | 16.3556 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.74 | 67.5047 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.6386 | 0.97839 | 62 | 60.75 | 16.3551 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.75 | 67.505 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.647 | 0.97837 | 62 | 60.76 | 16.3547 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.76 | 67.5054 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.6553 | 0.97835 | 62 | 60.77 | 16.3544 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.77 | 67.5058 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.6636 | 0.97834 | 62 | 60.78 | 16.3544 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.78 | 67.5072 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.672 | 0.97833 | 62 | 60.79 | 16.3545 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.79 | 67.5087 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.6803 | 0.9778 | 62 | 60.8 | 16.3544 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.8 | 67.5098 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.6886 | 0.97726 | 62 | 60.81 | 16.3544 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.81 | 67.511 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.697 | 0.97709 | 62 | 60.82 | 16.3543 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.82 | 67.5122 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.7053 | 0.97692 | 62 | 60.83 | 16.3543 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.83 | 67.5134 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.7137 | 0.97698 | 62 | 60.84 | 16.3542 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.84 | 67.5139 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.722 | 0.97705 | 62 | 60.85 | 16.3541 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.85 | 67.5144 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.7303 | 0.97675 | 62 | 60.86 | 16.3544 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.86 | 67.5148 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.7386 | 0.97645 | 62 | 60.87 | 16.3546 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.87 | 67.5152 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.747 | 0.97652 | 62 | 60.88 | 16.3546 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.88 | 67.5161 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.7553 | 0.97659 | 62 | 60.89 | 16.3546 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.89 | 67.517 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.7636 | 0.97679 | 62 | 60.9 | 16.3542 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.9 | 67.5175 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.772 | 0.977 | 62 | 60.91 | 16.3538 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.91 | 67.518 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.7803 | 0.97735 | 62 | 60.92 | 16.3539 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.92 | 67.5186 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.7886 | 0.9777 | 62 | 60.93 | 16.354 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.93 | 67.5191 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.797 | 0.97806 | 62 | 60.94 | 16.3544 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.94 | 67.5194 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.8053 | 0.97842 | 62 | 60.95 | 16.3548 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.95 | 67.5198 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.8136 | 0.97862 | 62 | 60.96 | 16.3553 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.96 | 67.5205 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.822 | 0.97881 | 62 | 60.97 | 16.3557 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.97 | 67.5212 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.8303 | 0.97866 | 62 | 60.98 | 16.3561 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.98 | 67.5214 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.8387 | 0.9785 | 62 | 60.99 | 16.3566 | 59.6 | 1 | 80.12 | 60.99 | 67.5215 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.847 | 0.97858 | 62 | 61 | 16.357 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61 | 67.5212 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.8553 | 0.97867 | 62 | 61.01 | 16.3573 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.01 | 67.5209 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.8636 | 0.97874 | 62 | 61.02 | 16.3576 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.02 | 67.522 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.872 | 0.97882 | 62 | 61.03 | 16.3579 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.03 | 67.523 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.8803 | 0.9789 | 62 | 61.04 | 16.358 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.04 | 67.5245 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.8886 | 0.97899 | 62 | 61.05 | 16.3582 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.05 | 67.5259 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.897 | 0.97907 | 62 | 61.06 | 16.3586 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.06 | 67.5271 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.9053 | 0.97916 | 62 | 61.07 | 16.359 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.07 | 67.5282 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.9136 | 0.97961 | 62 | 61.08 | 16.3592 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.08 | 67.5286 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.922 | 0.98006 | 62 | 61.09 | 16.3593 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.09 | 67.529 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.9303 | 0.98028 | 62 | 61.1 | 16.3595 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.1 | 67.5293 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.9386 | 0.9805 | 62 | 61.11 | 16.3596 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.11 | 67.5297 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.947 | 0.98096 | 62 | 61.12 | 16.3597 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.12 | 67.5302 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.9553 | 0.98142 | 62 | 61.13 | 16.3599 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.13 | 67.5306 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.9637 | 0.98128 | 62 | 61.14 | 16.36 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.14 | 67.5316 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.972 | 0.98115 | 62 | 61.15 | 16.3602 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.15 | 67.5326 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.9803 | 0.98117 | 62 | 61.16 | 16.3608 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.16 | 67.5337 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.9886 | 0.98119 | 62 | 61.17 | 16.3615 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.17 | 67.5348 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 50.997 | 0.98105 | 62 | 61.18 | 16.3617 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.18 | 67.5361 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.0053 | 0.98092 | 62 | 61.19 | 16.3619 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.19 | 67.5375 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.0136 | 0.98078 | 62 | 61.2 | 16.3622 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.2 | 67.5378 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.022 | 0.98064 | 62 | 61.21 | 16.3625 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.21 | 67.5381 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.0303 | 0.98086 | 62 | 61.22 | 16.3629 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.22 | 67.5388 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.0386 | 0.98109 | 62 | 61.23 | 16.3633 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.23 | 67.5394 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.047 | 0.98074 | 62 | 61.24 | 16.3638 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.24 | 67.5396 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.0553 | 0.9804 | 62 | 61.25 | 16.3644 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.25 | 67.5398 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.0637 | 0.9799 | 62 | 61.26 | 16.3646 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.26 | 67.5398 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.072 | 0.9794 | 62 | 61.27 | 16.3647 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.27 | 67.5399 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.0803 | 0.97889 | 62 | 61.28 | 16.3648 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.28 | 67.5392 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.0887 | 0.97838 | 62 | 61.29 | 16.3648 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.29 | 67.5386 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.097 | 0.9784 | 62 | 61.3 | 16.3651 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.3 | 67.538 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.1053 | 0.97841 | 62 | 61.31 | 16.3655 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.31 | 67.5374 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.1136 | 0.97843 | 62 | 61.32 | 16.3654 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.32 | 67.5373 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.122 | 0.97844 | 62 | 61.33 | 16.3654 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.33 | 67.5373 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.1303 | 0.97823 | 62 | 61.34 | 16.3655 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.34 | 67.5373 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.1386 | 0.97801 | 62 | 61.35 | 16.3657 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.35 | 67.5374 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.147 | 0.9778 | 62 | 61.36 | 16.3657 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.36 | 67.5379 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.1553 | 0.97759 | 62 | 61.37 | 16.3658 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.37 | 67.5384 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.1636 | 0.977 | 62 | 61.38 | 16.3661 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.38 | 67.5383 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.172 | 0.97641 | 62 | 61.39 | 16.3664 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.39 | 67.5383 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.1803 | 0.97606 | 62 | 61.4 | 16.3667 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.4 | 67.5383 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.1887 | 0.9757 | 62 | 61.41 | 16.367 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.41 | 67.5384 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.197 | 0.97519 | 62 | 61.42 | 16.3668 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.42 | 67.539 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.2053 | 0.97468 | 62 | 61.43 | 16.3666 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.43 | 67.5396 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.2137 | 0.97417 | 62 | 61.44 | 16.3662 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.44 | 67.5399 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.222 | 0.97365 | 62 | 61.45 | 16.3659 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.45 | 67.5401 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.2303 | 0.9733 | 62 | 61.46 | 16.3656 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.46 | 67.5404 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.2386 | 0.97295 | 62 | 61.47 | 16.3653 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.47 | 67.5407 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.247 | 0.97319 | 62 | 61.48 | 16.3653 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.48 | 67.5411 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.2553 | 0.97343 | 62 | 61.49 | 16.3653 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.49 | 67.5414 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.2636 | 0.9732 | 62 | 61.5 | 16.3654 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.5 | 67.5425 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.272 | 0.97297 | 62 | 61.51 | 16.3656 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.51 | 67.5436 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.2803 | 0.97274 | 62 | 61.52 | 16.3657 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.52 | 67.5436 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.2887 | 0.9725 | 62 | 61.53 | 16.3659 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.53 | 67.5437 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.297 | 0.97227 | 62 | 61.54 | 16.3658 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.54 | 67.5435 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.3053 | 0.97203 | 62 | 61.55 | 16.3657 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.55 | 67.5432 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.3137 | 0.97179 | 62 | 61.56 | 16.3658 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.56 | 67.543 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.322 | 0.97155 | 62 | 61.57 | 16.3659 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.57 | 67.5427 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.3303 | 0.97094 | 62 | 61.58 | 16.3656 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.58 | 67.5427 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.3387 | 0.97033 | 62 | 61.59 | 16.3653 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.59 | 67.5428 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.347 | 0.96997 | 62 | 61.6 | 16.3653 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.6 | 67.5426 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.3553 | 0.9696 | 62 | 61.61 | 16.3653 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.61 | 67.5425 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.3636 | 0.96899 | 62 | 61.62 | 16.3656 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.62 | 67.5427 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.372 | 0.96837 | 62 | 61.63 | 16.3659 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.63 | 67.5428 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.3803 | 0.96835 | 62 | 61.64 | 16.3659 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.64 | 67.543 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.3886 | 0.96834 | 62 | 61.65 | 16.366 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.65 | 67.5432 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.397 | 0.96832 | 62 | 61.66 | 16.3654 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.66 | 67.5434 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.4053 | 0.96831 | 62 | 61.67 | 16.3649 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.67 | 67.5435 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.4137 | 0.96889 | 62 | 61.68 | 16.3651 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.68 | 67.5431 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.422 | 0.96948 | 62 | 61.69 | 16.3652 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.69 | 67.5427 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.4303 | 0.97006 | 62 | 61.7 | 16.365 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.7 | 67.5428 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.4387 | 0.97064 | 62 | 61.71 | 16.3649 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.71 | 67.543 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.447 | 0.97086 | 62 | 61.72 | 16.3647 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.72 | 67.543 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.4553 | 0.97108 | 62 | 61.73 | 16.3645 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.73 | 67.543 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.4637 | 0.97151 | 62 | 61.74 | 16.3644 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.74 | 67.543 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.472 | 0.97193 | 62 | 61.75 | 16.3643 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.75 | 67.5429 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.4803 | 0.97251 | 62 | 61.76 | 16.3642 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.76 | 67.5425 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.4886 | 0.97309 | 62 | 61.77 | 16.3641 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.77 | 67.5422 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.497 | 0.97368 | 62 | 61.78 | 16.364 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.78 | 67.5419 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.5053 | 0.97426 | 62 | 61.79 | 16.364 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.79 | 67.5415 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.5136 | 0.97485 | 62 | 61.8 | 16.3637 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.8 | 67.541 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.522 | 0.97545 | 62 | 61.81 | 16.3635 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.81 | 67.5404 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.5303 | 0.97603 | 62 | 61.82 | 16.3635 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.82 | 67.5399 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.5387 | 0.97662 | 62 | 61.83 | 16.3635 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.83 | 67.5394 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.547 | 0.9772 | 62 | 61.84 | 16.3635 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.84 | 67.5393 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.5553 | 0.97778 | 62 | 61.85 | 16.3635 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.85 | 67.5393 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.5637 | 0.97837 | 62 | 61.86 | 16.3636 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.86 | 67.5391 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.572 | 0.97896 | 62 | 61.87 | 16.3637 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.87 | 67.539 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.5803 | 0.97954 | 62 | 61.88 | 16.3638 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.88 | 67.539 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.5887 | 0.98013 | 62 | 61.89 | 16.3639 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.89 | 67.539 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.597 | 0.98072 | 62 | 61.9 | 16.3641 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.9 | 67.5388 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.6053 | 0.98132 | 62 | 61.91 | 16.3642 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.91 | 67.5386 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.6136 | 0.98191 | 62 | 61.92 | 16.3642 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.92 | 67.5381 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.622 | 0.98251 | 62 | 61.93 | 16.3643 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.93 | 67.5376 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.6303 | 0.9831 | 62 | 61.94 | 16.3645 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.94 | 67.5371 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.6386 | 0.98369 | 62 | 61.95 | 16.3647 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.95 | 67.5366 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.647 | 0.98428 | 62 | 61.96 | 16.3649 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.96 | 67.5362 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.6553 | 0.98487 | 62 | 61.97 | 16.3651 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.97 | 67.5358 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.6637 | 0.98522 | 62 | 61.98 | 16.365 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.98 | 67.5358 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.672 | 0.98558 | 62 | 61.99 | 16.3649 | 59.6 | 1 | 80.12 | 61.99 | 67.5358 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.6803 | 0.98617 | 62 | 62 | 16.3648 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62 | 67.5351 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.6887 | 0.98676 | 62 | 62.01 | 16.3646 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.01 | 67.5344 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.697 | 0.98736 | 62 | 62.02 | 16.3648 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.02 | 67.5339 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.7053 | 0.98796 | 62 | 62.03 | 16.365 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.03 | 67.5335 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.7137 | 0.98855 | 62 | 62.04 | 16.3655 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.04 | 67.5327 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.722 | 0.98915 | 62 | 62.05 | 16.366 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.05 | 67.532 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.7303 | 0.98974 | 62 | 62.06 | 16.366 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.06 | 67.5313 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.7386 | 0.99034 | 62 | 62.07 | 16.3661 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.07 | 67.5307 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.747 | 0.99094 | 62 | 62.08 | 16.3661 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.08 | 67.5306 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.7553 | 0.99154 | 62 | 62.09 | 16.3661 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.09 | 67.5306 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.7636 | 0.99214 | 62 | 62.1 | 16.3662 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.1 | 67.5304 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.772 | 0.99274 | 62 | 62.11 | 16.3663 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.11 | 67.5302 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.7803 | 0.99335 | 62 | 62.12 | 16.3658 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.12 | 67.5296 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.7886 | 0.99395 | 62 | 62.13 | 16.3653 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.13 | 67.529 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.797 | 0.99456 | 62 | 62.14 | 16.3651 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.14 | 67.5287 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.8053 | 0.99517 | 62 | 62.15 | 16.3649 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.15 | 67.5284 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.8136 | 0.99577 | 62 | 62.16 | 16.3654 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.16 | 67.5279 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.822 | 0.99637 | 62 | 62.17 | 16.3659 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.17 | 67.5274 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.8303 | 0.99638 | 62 | 62.18 | 16.3658 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.18 | 67.5274 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.8386 | 0.99638 | 62 | 62.19 | 16.3656 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.19 | 67.5274 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.847 | 0.99639 | 62 | 62.2 | 16.3654 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.2 | 67.5278 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.8553 | 0.9964 | 62 | 62.21 | 16.3652 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.21 | 67.5281 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.8636 | 0.99633 | 62 | 62.22 | 16.3651 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.22 | 67.5283 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.8719 | 0.99626 | 62 | 62.23 | 16.3649 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.23 | 67.5284 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.8803 | 0.99619 | 62 | 62.24 | 16.365 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.24 | 67.5286 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.8886 | 0.99612 | 62 | 62.25 | 16.365 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.25 | 67.5288 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.8969 | 0.9957 | 62 | 62.26 | 16.3648 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.26 | 67.5295 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.9053 | 0.99528 | 62 | 62.27 | 16.3646 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.27 | 67.5302 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.9136 | 0.99485 | 62 | 62.28 | 16.3644 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.28 | 67.5304 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.9219 | 0.99442 | 62 | 62.29 | 16.3642 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.29 | 67.5306 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.9303 | 0.99399 | 62 | 62.3 | 16.364 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.3 | 67.531 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.9386 | 0.99357 | 62 | 62.31 | 16.3637 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.31 | 67.5315 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.9469 | 0.99314 | 62 | 62.32 | 16.3635 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.32 | 67.5315 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.9553 | 0.99271 | 62 | 62.33 | 16.3634 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.33 | 67.5316 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.9636 | 0.99229 | 62 | 62.34 | 16.3631 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.34 | 67.532 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.9719 | 0.99187 | 62 | 62.35 | 16.3629 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.35 | 67.5325 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.9803 | 0.99144 | 62 | 62.36 | 16.3625 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.36 | 67.5328 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.9886 | 0.99101 | 62 | 62.37 | 16.3622 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.37 | 67.5331 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 51.9969 | 0.99059 | 62 | 62.38 | 16.3618 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.38 | 67.5332 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.0052 | 0.99016 | 62 | 62.39 | 16.3615 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.39 | 67.5332 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.0136 | 0.98973 | 62 | 62.4 | 16.3611 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.4 | 67.5343 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.0219 | 0.9893 | 62 | 62.41 | 16.3607 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.41 | 67.5353 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.0303 | 0.98887 | 62 | 62.42 | 16.3604 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.42 | 67.5359 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.0386 | 0.98844 | 62 | 62.43 | 16.3601 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.43 | 67.5365 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.0469 | 0.98801 | 62 | 62.44 | 16.3597 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.44 | 67.5373 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.0553 | 0.98758 | 62 | 62.45 | 16.3593 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.45 | 67.5381 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.0636 | 0.98715 | 62 | 62.46 | 16.3588 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.46 | 67.5389 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.0719 | 0.98673 | 62 | 62.47 | 16.3583 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.47 | 67.5397 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.0803 | 0.98629 | 62 | 62.48 | 16.3578 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.48 | 67.5403 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.0886 | 0.98586 | 62 | 62.49 | 16.3573 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.49 | 67.541 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.0969 | 0.98542 | 62 | 62.5 | 16.3567 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.5 | 67.5417 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.1053 | 0.98498 | 62 | 62.51 | 16.356 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.51 | 67.5425 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.1136 | 0.98454 | 62 | 62.52 | 16.3549 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.52 | 67.5435 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.1219 | 0.9841 | 62 | 62.53 | 16.3538 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.53 | 67.5446 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.1302 | 0.98367 | 62 | 62.54 | 16.353 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.54 | 67.546 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.1386 | 0.98323 | 62 | 62.55 | 16.3521 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.55 | 67.5475 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.1469 | 0.98279 | 62 | 62.56 | 16.3515 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.56 | 67.5483 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.1552 | 0.98236 | 62 | 62.57 | 16.3509 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.57 | 67.5492 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.1636 | 0.98192 | 62 | 62.58 | 16.351 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.58 | 67.55 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.1719 | 0.98148 | 62 | 62.59 | 16.3512 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.59 | 67.5508 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.1802 | 0.98104 | 62 | 62.6 | 16.3509 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.6 | 67.5518 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.1886 | 0.98059 | 62 | 62.61 | 16.3506 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.61 | 67.5529 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.1969 | 0.98015 | 62 | 62.62 | 16.3506 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.62 | 67.5537 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.2053 | 0.97971 | 62 | 62.63 | 16.3507 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.63 | 67.5545 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.2136 | 0.97927 | 62 | 62.64 | 16.3507 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.64 | 67.5551 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.2219 | 0.97883 | 62 | 62.65 | 16.3507 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.65 | 67.5556 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.2303 | 0.97839 | 62 | 62.66 | 16.3502 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.66 | 67.5565 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.2386 | 0.97795 | 62 | 62.67 | 16.3497 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.67 | 67.5574 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.2469 | 0.97751 | 62 | 62.68 | 16.3496 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.68 | 67.5582 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.2552 | 0.97707 | 62 | 62.69 | 16.3494 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.69 | 67.559 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.2636 | 0.97662 | 62 | 62.7 | 16.3497 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.7 | 67.5584 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.2719 | 0.97618 | 62 | 62.71 | 16.3499 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.71 | 67.5579 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.2802 | 0.97581 | 62 | 62.72 | 16.3501 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.72 | 67.5582 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.2886 | 0.97544 | 62 | 62.73 | 16.3503 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.73 | 67.5586 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.2969 | 0.97507 | 62 | 62.74 | 16.3502 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.74 | 67.5592 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.3052 | 0.9747 | 62 | 62.75 | 16.3501 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.75 | 67.5598 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.3136 | 0.97468 | 62 | 62.76 | 16.3502 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.76 | 67.5614 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.3219 | 0.97467 | 62 | 62.77 | 16.3503 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.77 | 67.5631 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.3302 | 0.97466 | 62 | 62.78 | 16.3505 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.78 | 67.5653 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.3386 | 0.97465 | 62 | 62.79 | 16.3506 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.79 | 67.5676 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.3469 | 0.97463 | 62 | 62.8 | 16.3507 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.8 | 67.5708 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.3552 | 0.97462 | 62 | 62.81 | 16.3509 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.81 | 67.574 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.3636 | 0.97461 | 62 | 62.82 | 16.351 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.82 | 67.5781 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.3719 | 0.9746 | 62 | 62.83 | 16.351 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.83 | 67.5822 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.3802 | 0.97495 | 62 | 62.84 | 16.3511 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.84 | 67.5867 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.3886 | 0.9753 | 62 | 62.85 | 16.3512 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.85 | 67.5913 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.3969 | 0.97565 | 62 | 62.86 | 16.3513 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.86 | 67.5965 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.4052 | 0.976 | 62 | 62.87 | 16.3515 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.87 | 67.6017 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.4136 | 0.97635 | 62 | 62.88 | 16.3516 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.88 | 67.6067 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.4219 | 0.9767 | 62 | 62.89 | 16.3518 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.89 | 67.6118 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.4302 | 0.97669 | 62 | 62.9 | 16.352 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.9 | 67.6165 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.4386 | 0.97668 | 62 | 62.91 | 16.3521 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.91 | 67.6212 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.4469 | 0.97666 | 62 | 62.92 | 16.3523 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.92 | 67.6267 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.4552 | 0.97665 | 62 | 62.93 | 16.3525 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.93 | 67.6322 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.4636 | 0.97665 | 62 | 62.94 | 16.353 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.94 | 67.6382 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.4719 | 0.97664 | 62 | 62.95 | 16.3534 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.95 | 67.6443 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.4802 | 0.97699 | 62 | 62.96 | 16.3536 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.96 | 67.6495 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.4886 | 0.97734 | 62 | 62.97 | 16.3538 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.97 | 67.6547 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.4969 | 0.97734 | 62 | 62.98 | 16.354 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.98 | 67.66 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.5052 | 0.97734 | 62 | 62.99 | 16.3542 | 59.6 | 1 | 80.12 | 62.99 | 67.6654 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.5135 | 0.97769 | 62 | 63 | 16.3545 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63 | 67.6706 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.5219 | 0.97805 | 62 | 63.01 | 16.3548 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.01 | 67.6757 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.5302 | 0.97805 | 62 | 63.02 | 16.3552 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.02 | 67.6805 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.5385 | 0.97805 | 62 | 63.03 | 16.3555 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.03 | 67.6852 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.5469 | 0.97837 | 62 | 63.04 | 16.3555 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.04 | 67.6895 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.5552 | 0.97869 | 62 | 63.05 | 16.3554 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.05 | 67.6939 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.5636 | 0.97901 | 62 | 63.06 | 16.3552 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.06 | 67.6983 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.5719 | 0.97933 | 62 | 63.07 | 16.3549 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.07 | 67.7028 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.5802 | 0.97966 | 62 | 63.08 | 16.3547 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.08 | 67.7059 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.5886 | 0.97998 | 62 | 63.09 | 16.3545 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.09 | 67.7091 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.5969 | 0.9803 | 62 | 63.1 | 16.3543 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.1 | 67.7122 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.6052 | 0.98062 | 62 | 63.11 | 16.3541 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.11 | 67.7153 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.6136 | 0.98094 | 62 | 63.12 | 16.3542 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.12 | 67.7185 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.6219 | 0.98127 | 62 | 63.13 | 16.3544 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.13 | 67.7218 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.6302 | 0.98128 | 62 | 63.14 | 16.3545 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.14 | 67.7249 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.6385 | 0.98129 | 62 | 63.15 | 16.3547 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.15 | 67.728 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.6469 | 0.98162 | 62 | 63.16 | 16.3549 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.16 | 67.7312 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.6552 | 0.98195 | 62 | 63.17 | 16.355 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.17 | 67.7344 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.6635 | 0.98228 | 62 | 63.18 | 16.3553 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.18 | 67.7379 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.6719 | 0.98262 | 62 | 63.19 | 16.3555 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.19 | 67.7414 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.6802 | 0.98295 | 62 | 63.2 | 16.3557 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.2 | 67.7448 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.6885 | 0.98328 | 62 | 63.21 | 16.3558 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.21 | 67.7481 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.6969 | 0.98398 | 62 | 63.22 | 16.3561 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.22 | 67.7508 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.7052 | 0.98468 | 62 | 63.23 | 16.3563 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.23 | 67.7536 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.7135 | 0.98538 | 62 | 63.24 | 16.3565 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.24 | 67.7557 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.7219 | 0.98608 | 62 | 63.25 | 16.3567 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.25 | 67.7578 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.7302 | 0.98677 | 62 | 63.26 | 16.357 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.26 | 67.7588 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.7386 | 0.98747 | 62 | 63.27 | 16.3572 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.27 | 67.7598 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.7469 | 0.9878 | 62 | 63.28 | 16.3574 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.28 | 67.7606 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.7552 | 0.98814 | 62 | 63.29 | 16.3577 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.29 | 67.7614 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.7635 | 0.98848 | 62 | 63.3 | 16.3579 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.3 | 67.7607 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.7719 | 0.98882 | 62 | 63.31 | 16.3582 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.31 | 67.7601 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.7802 | 0.98916 | 62 | 63.32 | 16.3586 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.32 | 67.7592 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.7885 | 0.98951 | 62 | 63.33 | 16.3589 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.33 | 67.7583 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.7969 | 0.98948 | 62 | 63.34 | 16.3592 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.34 | 67.7566 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.8052 | 0.98946 | 62 | 63.35 | 16.3595 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.35 | 67.7549 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.8135 | 0.98945 | 62 | 63.36 | 16.3598 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.36 | 67.753 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.8219 | 0.98943 | 62 | 63.37 | 16.3601 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.37 | 67.7511 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.8302 | 0.98942 | 62 | 63.38 | 16.3603 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.38 | 67.7492 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.8385 | 0.9894 | 62 | 63.39 | 16.3606 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.39 | 67.7473 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.8469 | 0.98975 | 62 | 63.4 | 16.3608 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.4 | 67.7453 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.8552 | 0.99009 | 62 | 63.41 | 16.3609 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.41 | 67.7434 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.8635 | 0.99043 | 62 | 63.42 | 16.3611 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.42 | 67.741 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.8719 | 0.99077 | 62 | 63.43 | 16.3613 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.43 | 67.7386 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.8802 | 0.99111 | 62 | 63.44 | 16.3613 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.44 | 67.7355 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.8885 | 0.99145 | 62 | 63.45 | 16.3612 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.45 | 67.7325 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.8969 | 0.99143 | 62 | 63.46 | 16.3614 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.46 | 67.7308 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.9052 | 0.99141 | 62 | 63.47 | 16.3616 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.47 | 67.729 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.9135 | 0.99172 | 62 | 63.48 | 16.3618 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.48 | 67.7271 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.9219 | 0.99203 | 62 | 63.49 | 16.362 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.49 | 67.7251 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.9302 | 0.99201 | 62 | 63.5 | 16.3622 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.5 | 67.7224 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.9385 | 0.992 | 62 | 63.51 | 16.3624 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.51 | 67.7197 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.9469 | 0.99233 | 62 | 63.52 | 16.3626 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.52 | 67.7168 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.9552 | 0.99267 | 62 | 63.53 | 16.3628 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.53 | 67.7138 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.9635 | 0.99265 | 62 | 63.54 | 16.3631 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.54 | 67.7112 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.9719 | 0.99263 | 62 | 63.55 | 16.3633 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.55 | 67.7085 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.9802 | 0.99262 | 62 | 63.56 | 16.3642 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.56 | 67.7054 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.9885 | 0.9926 | 62 | 63.57 | 16.3651 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.57 | 67.7023 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 52.9969 | 0.99261 | 62 | 63.58 | 16.3656 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.58 | 67.6995 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.0052 | 0.99262 | 62 | 63.59 | 16.3661 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.59 | 67.6967 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.0135 | 0.99262 | 62 | 63.6 | 16.3665 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.6 | 67.6937 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.0219 | 0.99261 | 62 | 63.61 | 16.3669 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.61 | 67.6907 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.0302 | 0.9926 | 62 | 63.62 | 16.367 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.62 | 67.6879 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.0385 | 0.9926 | 62 | 63.63 | 16.367 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.63 | 67.685 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.0468 | 0.99289 | 62 | 63.64 | 16.3672 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.64 | 67.6822 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.0552 | 0.99318 | 62 | 63.65 | 16.3674 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.65 | 67.6795 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.0635 | 0.99314 | 62 | 63.66 | 16.3676 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.66 | 67.676 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.0718 | 0.9931 | 62 | 63.67 | 16.3679 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.67 | 67.6726 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.0802 | 0.99306 | 62 | 63.68 | 16.3682 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.68 | 67.6677 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.0885 | 0.99302 | 62 | 63.69 | 16.3684 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.69 | 67.6629 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.0969 | 0.99297 | 62 | 63.7 | 16.3686 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.7 | 67.6593 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.1052 | 0.99293 | 62 | 63.71 | 16.3689 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.71 | 67.6556 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.1135 | 0.99252 | 62 | 63.72 | 16.369 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.72 | 67.6514 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.1219 | 0.99211 | 62 | 63.73 | 16.3692 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.73 | 67.6472 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.1302 | 0.9917 | 62 | 63.74 | 16.3694 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.74 | 67.643 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.1385 | 0.99129 | 62 | 63.75 | 16.3697 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.75 | 67.6388 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.1469 | 0.99088 | 62 | 63.76 | 16.3698 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.76 | 67.635 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.1552 | 0.99048 | 62 | 63.77 | 16.3699 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.77 | 67.6313 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.1635 | 0.99043 | 62 | 63.78 | 16.3702 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.78 | 67.6269 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.1718 | 0.99038 | 62 | 63.79 | 16.3704 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.79 | 67.6225 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.1802 | 0.99033 | 62 | 63.8 | 16.3705 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.8 | 67.618 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.1885 | 0.99027 | 62 | 63.81 | 16.3706 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.81 | 67.6136 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.1968 | 0.99022 | 62 | 63.82 | 16.3706 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.82 | 67.6093 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.2052 | 0.99017 | 62 | 63.83 | 16.3706 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.83 | 67.605 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.2135 | 0.99012 | 62 | 63.84 | 16.3706 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.84 | 67.6007 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.2218 | 0.99007 | 62 | 63.85 | 16.3706 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.85 | 67.5963 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.2302 | 0.99001 | 62 | 63.86 | 16.3706 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.86 | 67.5919 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.2385 | 0.98995 | 62 | 63.87 | 16.3706 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.87 | 67.5876 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.2468 | 0.9899 | 62 | 63.88 | 16.3703 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.88 | 67.5835 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.2552 | 0.98984 | 62 | 63.89 | 16.37 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.89 | 67.5794 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.2635 | 0.98978 | 62 | 63.9 | 16.3697 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.9 | 67.5748 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.2718 | 0.98972 | 62 | 63.91 | 16.3695 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.91 | 67.5702 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.2802 | 0.98967 | 62 | 63.92 | 16.3692 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.92 | 67.5659 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.2885 | 0.98962 | 62 | 63.93 | 16.3688 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.93 | 67.5616 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.2968 | 0.98957 | 62 | 63.94 | 16.3685 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.94 | 67.5578 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.3052 | 0.98953 | 62 | 63.95 | 16.3683 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.95 | 67.5539 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.3135 | 0.98948 | 62 | 63.96 | 16.3681 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.96 | 67.5495 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.3218 | 0.98943 | 62 | 63.97 | 16.3679 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.97 | 67.5451 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.3302 | 0.98941 | 62 | 63.98 | 16.3679 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.98 | 67.5411 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.3385 | 0.9894 | 62 | 63.99 | 16.3678 | 59.6 | 1 | 80.12 | 63.99 | 67.5372 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.3468 | 0.98935 | 62 | 64 | 16.3678 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64 | 67.5337 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.3552 | 0.9893 | 62 | 64.01 | 16.3678 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.01 | 67.5302 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.3635 | 0.98926 | 62 | 64.02 | 16.3678 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.02 | 67.5274 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.3718 | 0.98921 | 62 | 64.03 | 16.3678 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.03 | 67.5246 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.3802 | 0.9892 | 62 | 64.04 | 16.3679 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.04 | 67.5218 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.3885 | 0.98919 | 62 | 64.05 | 16.368 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.05 | 67.519 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.3968 | 0.98921 | 62 | 64.06 | 16.3677 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.06 | 67.5167 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.4052 | 0.98923 | 62 | 64.07 | 16.3675 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.07 | 67.5145 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.4135 | 0.98922 | 62 | 64.08 | 16.3671 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.08 | 67.5125 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.4218 | 0.98921 | 62 | 64.09 | 16.3668 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.09 | 67.5106 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.4301 | 0.98922 | 62 | 64.1 | 16.3666 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.1 | 67.5093 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.4385 | 0.98924 | 62 | 64.11 | 16.3664 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.11 | 67.508 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.4468 | 0.98924 | 62 | 64.12 | 16.3662 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.12 | 67.5066 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.4552 | 0.98924 | 62 | 64.13 | 16.3661 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.13 | 67.5052 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.4635 | 0.98926 | 62 | 64.14 | 16.3658 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.14 | 67.5036 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.4718 | 0.98929 | 62 | 64.15 | 16.3655 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.15 | 67.5019 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.4802 | 0.98931 | 62 | 64.16 | 16.3652 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.16 | 67.5008 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.4885 | 0.98934 | 62 | 64.17 | 16.3649 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.17 | 67.4997 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.4968 | 0.98937 | 62 | 64.18 | 16.3644 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.18 | 67.5001 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.5052 | 0.9894 | 62 | 64.19 | 16.364 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.19 | 67.5005 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.5135 | 0.98944 | 62 | 64.2 | 16.3635 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.2 | 67.5003 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.5218 | 0.98948 | 62 | 64.21 | 16.3631 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.21 | 67.5001 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.5302 | 0.98952 | 62 | 64.22 | 16.3627 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.22 | 67.5004 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.5385 | 0.98956 | 62 | 64.23 | 16.3624 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.23 | 67.5007 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.5468 | 0.98959 | 62 | 64.24 | 16.362 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.24 | 67.5007 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.5551 | 0.98962 | 62 | 64.25 | 16.3616 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.25 | 67.5008 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.5635 | 0.98966 | 62 | 64.26 | 16.3614 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.26 | 67.5007 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.5718 | 0.9897 | 62 | 64.27 | 16.3612 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.27 | 67.5006 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.5801 | 0.98974 | 62 | 64.28 | 16.3609 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.28 | 67.5015 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.5885 | 0.98977 | 62 | 64.29 | 16.3606 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.29 | 67.5023 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.5968 | 0.98981 | 62 | 64.3 | 16.3605 | 59.6 | 1 | 80.12 | 64.3 | 67.5032 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.6051 | 0.98985 | 62 | 64.31 | 16.3604 | 59.5986 | 1 | 80.12 | 64.31 | 67.5041 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.6135 | 0.98988 | 62 | 64.32 | 16.3603 | 59.597 | 1 | 80.12 | 64.32 | 67.5044 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.6218 | 0.98991 | 62 | 64.33 | 16.3602 | 59.5953 | 1 | 80.12 | 64.33 | 67.5047 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.6301 | 0.98995 | 62 | 64.34 | 16.3604 | 59.5936 | 1 | 80.12 | 64.34 | 67.5051 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.6385 | 0.98998 | 62 | 64.35 | 16.3605 | 59.5919 | 1 | 80.12 | 64.35 | 67.5055 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.6468 | 0.99002 | 62 | 64.36 | 16.3605 | 59.5903 | 1 | 80.12 | 64.36 | 67.5059 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.6552 | 0.99005 | 62 | 64.37 | 16.3604 | 59.5886 | 1 | 80.12 | 64.37 | 67.5064 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.6635 | 0.99009 | 62 | 64.38 | 16.361 | 59.5869 | 1 | 80.12 | 64.38 | 67.5067 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.6718 | 0.99012 | 62 | 64.39 | 16.3615 | 59.5853 | 1 | 80.12 | 64.39 | 67.507 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.6801 | 0.99016 | 62 | 64.4 | 16.3621 | 59.5836 | 1 | 80.12 | 64.4 | 67.5076 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.6885 | 0.99019 | 62 | 64.41 | 16.3626 | 59.5819 | 1 | 80.12 | 64.41 | 67.5082 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.6968 | 0.99023 | 62 | 64.42 | 16.3629 | 59.5803 | 1 | 80.12 | 64.42 | 67.5087 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.7051 | 0.99026 | 62 | 64.43 | 16.3633 | 59.5786 | 1 | 80.12 | 64.43 | 67.5092 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.7135 | 0.9903 | 62 | 64.44 | 16.3638 | 59.5769 | 1 | 80.12 | 64.44 | 67.5093 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.7218 | 0.99033 | 62 | 64.45 | 16.3644 | 59.5753 | 1 | 80.12 | 64.45 | 67.5094 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.7301 | 0.99037 | 62 | 64.46 | 16.3643 | 59.5736 | 1 | 80.12 | 64.46 | 67.5095 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.7385 | 0.9904 | 62 | 64.47 | 16.3643 | 59.5719 | 1 | 80.12 | 64.47 | 67.5097 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.7468 | 0.99043 | 62 | 64.48 | 16.3641 | 59.5703 | 1 | 80.12 | 64.48 | 67.5095 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.7551 | 0.99046 | 62 | 64.49 | 16.3639 | 59.5686 | 1 | 80.12 | 64.49 | 67.5092 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.7635 | 0.99046 | 62 | 64.5 | 16.3638 | 59.5669 | 1 | 80.12 | 64.5 | 67.5097 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.7718 | 0.99047 | 62 | 64.51 | 16.3636 | 59.5653 | 1 | 80.12 | 64.51 | 67.5102 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.7801 | 0.9905 | 62 | 64.52 | 16.3634 | 59.5636 | 1 | 80.12 | 64.52 | 67.5108 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.7885 | 0.99053 | 62 | 64.53 | 16.3632 | 59.5619 | 1 | 80.12 | 64.53 | 67.5114 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.7968 | 0.99056 | 62 | 64.54 | 16.3625 | 59.5603 | 1 | 80.12 | 64.54 | 67.512 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.8051 | 0.9906 | 62 | 64.55 | 16.3618 | 59.5586 | 1 | 80.12 | 64.55 | 67.5125 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.8134 | 0.99057 | 62 | 64.56 | 16.3611 | 59.5569 | 1 | 80.12 | 64.56 | 67.5131 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.8218 | 0.99055 | 62 | 64.57 | 16.3604 | 59.5553 | 1 | 80.12 | 64.57 | 67.5136 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.8301 | 0.99054 | 62 | 64.58 | 16.36 | 59.5536 | 1 | 80.12 | 64.58 | 67.5147 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.8385 | 0.99054 | 62 | 64.59 | 16.3595 | 59.5519 | 1 | 80.12 | 64.59 | 67.5157 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.8468 | 0.99054 | 62 | 64.6 | 16.359 | 59.5503 | 1 | 80.12 | 64.6 | 67.5161 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.8551 | 0.99054 | 62 | 64.61 | 16.3586 | 59.5486 | 1 | 80.12 | 64.61 | 67.5165 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.8635 | 0.99051 | 62 | 64.62 | 16.3584 | 59.5469 | 1 | 80.12 | 64.62 | 67.5177 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.8718 | 0.99048 | 62 | 64.63 | 16.3582 | 59.5453 | 1 | 80.12 | 64.63 | 67.5188 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.8801 | 0.99047 | 62 | 64.64 | 16.3581 | 59.5436 | 1 | 80.12 | 64.64 | 67.5201 | 60.4 | 1 | 80.12
[59 empty] | 53.8885 | 0.99047 | 62 | 64.65 | 16.358 | 59.5419 | 1 | 80.12 | 64.65 | 67.5214 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.66 | 16.3578 | 59.5403 | 1 | 80.12 | 64.66 | 67.5227 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.67 | 16.3575 | 59.5386 | 1 | 80.12 | 64.67 | 67.5241 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.68 | 16.3575 | 59.5369 | 1 | 80.12 | 64.68 | 67.5245 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.69 | 16.3574 | 59.5353 | 1 | 80.12 | 64.69 | 67.525 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.7 | 16.3574 | 59.5336 | 1 | 80.12 | 64.7 | 67.5253 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.71 | 16.3575 | 59.5319 | 1 | 80.12 | 64.71 | 67.5256 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.72 | 16.3571 | 59.5303 | 1 | 80.12 | 64.72 | 67.5267 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.73 | 16.3568 | 59.5286 | 1 | 80.12 | 64.73 | 67.5277 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.74 | 16.3563 | 59.5269 | 1 | 80.12 | 64.74 | 67.5284 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.75 | 16.3559 | 59.5252 | 1 | 80.12 | 64.75 | 67.5291 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.76 | 16.3553 | 59.5236 | 1 | 80.12 | 64.76 | 67.5297 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.77 | 16.3548 | 59.5219 | 1 | 80.12 | 64.77 | 67.5303 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.78 | 16.3547 | 59.5202 | 1 | 80.12 | 64.78 | 67.5307 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.79 | 16.3547 | 59.5186 | 1 | 80.12 | 64.79 | 67.5311 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.8 | 16.3546 | 59.5169 | 1 | 80.12 | 64.8 | 67.5316 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.81 | 16.3546 | 59.5152 | 1 | 80.12 | 64.81 | 67.5322 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.82 | 16.3546 | 59.5136 | 1 | 80.12 | 64.82 | 67.5325 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.83 | 16.3546 | 59.5119 | 1 | 80.12 | 64.83 | 67.5329 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.84 | 16.3542 | 59.5102 | 1 | 80.12 | 64.84 | 67.5332 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.85 | 16.3538 | 59.5086 | 1 | 80.12 | 64.85 | 67.5335 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.86 | 16.3536 | 59.5069 | 1 | 80.12 | 64.86 | 67.5339 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.87 | 16.3533 | 59.5052 | 1 | 80.12 | 64.87 | 67.5343 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.88 | 16.3526 | 59.5036 | 1 | 80.12 | 64.88 | 67.5349 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.89 | 16.3518 | 59.5019 | 1 | 80.12 | 64.89 | 67.5354 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.9 | 16.3511 | 59.5002 | 1 | 80.12 | 64.9 | 67.5357 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.91 | 16.3504 | 59.4986 | 1 | 80.12 | 64.91 | 67.5359 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.92 | 16.3501 | 59.4969 | 1 | 80.12 | 64.92 | 67.5365 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.93 | 16.3499 | 59.4952 | 1 | 80.12 | 64.93 | 67.537 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.94 | 16.3494 | 59.4936 | 1 | 80.12 | 64.94 | 67.5373 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.95 | 16.3488 | 59.4919 | 1 | 80.12 | 64.95 | 67.5376 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.96 | 16.349 | 59.4902 | 1 | 80.12 | 64.96 | 67.538 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.97 | 16.3492 | 59.4886 | 1 | 80.12 | 64.97 | 67.5384 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.98 | 16.3497 | 59.4869 | 1 | 80.12 | 64.98 | 67.5387 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 64.99 | 16.3502 | 59.4852 | 1 | 80.12 | 64.99 | 67.5389 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65 | 16.3506 | 59.4836 | 1 | 80.12 | 65 | 67.539 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.01 | 16.351 | 59.4819 | 1 | 80.12 | 65.01 | 67.5391 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.02 | 16.351 | 59.4802 | 1 | 80.12 | 65.02 | 67.5394 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.03 | 16.3511 | 59.4786 | 1 | 80.12 | 65.03 | 67.5396 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.04 | 16.3521 | 59.4769 | 1 | 80.12 | 65.04 | 67.5397 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.05 | 16.353 | 59.4752 | 1 | 80.12 | 65.05 | 67.5398 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.06 | 16.3539 | 59.4736 | 1 | 80.12 | 65.06 | 67.5395 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.07 | 16.3549 | 59.4719 | 1 | 80.12 | 65.07 | 67.5392 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.08 | 16.3557 | 59.4702 | 1 | 80.12 | 65.08 | 67.5397 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.09 | 16.3565 | 59.4686 | 1 | 80.12 | 65.09 | 67.5403 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.1 | 16.3572 | 59.4669 | 1 | 80.12 | 65.1 | 67.5409 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.11 | 16.3579 | 59.4652 | 1 | 80.12 | 65.11 | 67.5416 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.12 | 16.3583 | 59.4636 | 1 | 80.12 | 65.12 | 67.5412 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.13 | 16.3586 | 59.4619 | 1 | 80.12 | 65.13 | 67.5408 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.14 | 16.3589 | 59.4602 | 1 | 80.12 | 65.14 | 67.5407 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.15 | 16.3592 | 59.4586 | 1 | 80.12 | 65.15 | 67.5405 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.16 | 16.3596 | 59.4569 | 1 | 80.12 | 65.16 | 67.5401 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.17 | 16.36 | 59.4552 | 1 | 80.12 | 65.17 | 67.5397 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.18 | 16.3605 | 59.4536 | 1 | 80.12 | 65.18 | 67.5397 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.19 | 16.3609 | 59.4519 | 1 | 80.12 | 65.19 | 67.5396 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.2 | 16.3612 | 59.4502 | 1 | 80.12 | 65.2 | 67.5395 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.21 | 16.3616 | 59.4486 | 1 | 80.12 | 65.21 | 67.5394 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.22 | 16.3624 | 59.4469 | 1 | 80.12 | 65.22 | 67.5386 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.23 | 16.3631 | 59.4452 | 1 | 80.12 | 65.23 | 67.5378 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.24 | 16.3637 | 59.4436 | 1 | 80.12 | 65.24 | 67.538 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.25 | 16.3644 | 59.4419 | 1 | 80.12 | 65.25 | 67.5383 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.26 | 16.3647 | 59.4402 | 1 | 80.12 | 65.26 | 67.5381 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.27 | 16.365 | 59.4386 | 1 | 80.12 | 65.27 | 67.538 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.28 | 16.3649 | 59.4369 | 1 | 80.12 | 65.28 | 67.5378 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.29 | 16.3648 | 59.4352 | 1 | 80.12 | 65.29 | 67.5376 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.3 | 16.3647 | 59.4336 | 1 | 80.12 | 65.3 | 67.5377 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.31 | 16.3645 | 59.4319 | 1 | 80.12 | 65.31 | 67.5378 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.32 | 16.3647 | 59.4302 | 1 | 80.12 | 65.32 | 67.5387 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.33 | 16.365 | 59.4286 | 1 | 80.12 | 65.33 | 67.5395 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.34 | 16.3652 | 59.4269 | 1 | 80.12 | 65.34 | 67.5401 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.35 | 16.3654 | 59.4252 | 1 | 80.12 | 65.35 | 67.5406 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.36 | 16.3658 | 59.4236 | 1 | 80.12 | 65.36 | 67.5407 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.37 | 16.3662 | 59.4219 | 1 | 80.12 | 65.37 | 67.5408 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.38 | 16.367 | 59.4202 | 1 | 80.12 | 65.38 | 67.5427 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.39 | 16.3677 | 59.4186 | 1 | 80.12 | 65.39 | 67.5446 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.4 | 16.3684 | 59.4169 | 1 | 80.12 | 65.4 | 67.5481 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.41 | 16.3691 | 59.4152 | 1 | 80.12 | 65.41 | 67.5517 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.42 | 16.3696 | 59.4136 | 1 | 80.12 | 65.42 | 67.5561 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.43 | 16.3701 | 59.4119 | 1 | 80.12 | 65.43 | 67.5605 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.44 | 16.3704 | 59.4102 | 1 | 80.12 | 65.44 | 67.5667 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.45 | 16.3707 | 59.4086 | 1 | 80.12 | 65.45 | 67.5728 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.46 | 16.3705 | 59.4069 | 1 | 80.12 | 65.46 | 67.5793 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.47 | 16.3704 | 59.4052 | 1 | 80.12 | 65.47 | 67.5859 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.48 | 16.37 | 59.4036 | 1 | 80.12 | 65.48 | 67.593 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.49 | 16.3696 | 59.4019 | 1 | 80.12 | 65.49 | 67.6 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.5 | 16.3692 | 59.4002 | 1 | 80.12 | 65.5 | 67.6063 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.51 | 16.3689 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.51 | 67.6126 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.52 | 16.3689 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.52 | 67.6183 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.53 | 16.3688 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.53 | 67.6241 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.54 | 16.3686 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.54 | 67.6302 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.55 | 16.3683 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.55 | 67.6362 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.56 | 16.3678 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.56 | 67.6429 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.57 | 16.3673 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.57 | 67.6495 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.58 | 16.3669 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.58 | 67.6552 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.59 | 16.3664 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.59 | 67.661 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.6 | 16.3661 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.6 | 67.6673 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.61 | 16.3658 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.61 | 67.6737 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.62 | 16.3655 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.62 | 67.6805 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.63 | 16.3652 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.63 | 67.6872 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.64 | 16.3645 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.64 | 67.6934 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.65 | 16.3639 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.65 | 67.6996 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.66 | 16.3632 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.66 | 67.7057 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.67 | 16.3626 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.67 | 67.7119 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.68 | 16.3619 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.68 | 67.7182 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.69 | 16.3613 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.69 | 67.7246 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.7 | 16.361 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.7 | 67.7312 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.71 | 16.3607 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.71 | 67.7378 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.72 | 16.3604 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.72 | 67.7432 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.73 | 16.36 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.73 | 67.7486 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.74 | 16.3599 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.74 | 67.7532 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.75 | 16.3598 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.75 | 67.7579 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.76 | 16.3599 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.76 | 67.762 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.77 | 16.36 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.77 | 67.766 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.78 | 16.36 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.78 | 67.7697 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.79 | 16.36 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.79 | 67.7733 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.8 | 16.3601 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.8 | 67.7753 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.81 | 16.3601 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.81 | 67.7774 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.82 | 16.3594 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.82 | 67.7792 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.83 | 16.3587 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.83 | 67.7811 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.84 | 16.3583 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.84 | 67.7831 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.85 | 16.3579 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.85 | 67.7851 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.86 | 16.3573 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.86 | 67.7871 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.87 | 16.3567 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.87 | 67.7891 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.88 | 16.3564 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.88 | 67.7889 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.89 | 16.3562 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.89 | 67.7887 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.9 | 16.3559 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.9 | 67.7868 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.91 | 16.3557 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.91 | 67.785 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.92 | 16.3555 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.92 | 67.7819 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.93 | 16.3552 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.93 | 67.7787 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.94 | 16.3553 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.94 | 67.7736 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.95 | 16.3554 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.95 | 67.7684 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.96 | 16.3556 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.96 | 67.7621 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.97 | 16.3558 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.97 | 67.7559 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.98 | 16.3558 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.98 | 67.7492 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 65.99 | 16.3559 | 59.4 | 1 | 80.12 | 65.99 | 67.7426 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66 | 16.356 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66 | 67.7353 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.01 | 16.356 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.01 | 67.728 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.02 | 16.356 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.02 | 67.7209 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.03 | 16.356 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.03 | 67.7137 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.04 | 16.3559 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.04 | 67.7065 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.05 | 16.3558 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.05 | 67.6993 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.06 | 16.3559 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.06 | 67.692 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.07 | 16.3559 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.07 | 67.6848 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.08 | 16.3563 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.08 | 67.6778 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.09 | 16.3567 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.09 | 67.6708 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.1 | 16.3568 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.1 | 67.663 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.11 | 16.357 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.11 | 67.6551 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.12 | 16.36 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.12 | 67.6478 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.13 | 16.363 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.13 | 67.6404 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.14 | 16.3835 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.14 | 67.6339 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.15 | 16.404 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.15 | 67.6274 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.16 | 16.4505 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.16 | 67.6211 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.17 | 16.497 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.17 | 67.6149 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.18 | 16.5678 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.18 | 67.6087 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.19 | 16.6385 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.19 | 67.6025 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.2 | 16.7208 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.2 | 67.5963 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.21 | 16.8031 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.21 | 67.5901 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.22 | 16.8919 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.22 | 67.5855 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.23 | 16.9808 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.23 | 67.581 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.24 | 17.0745 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.24 | 67.5769 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.25 | 17.1682 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.25 | 67.5728 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.26 | 17.2645 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.26 | 67.5694 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.27 | 17.3608 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.27 | 67.566 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.28 | 17.4583 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.28 | 67.5632 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.29 | 17.5559 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.29 | 67.5604 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.3 | 17.6547 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.3 | 67.5592 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.31 | 17.7534 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.31 | 67.558 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.32 | 17.853 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.32 | 67.5563 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.33 | 17.9527 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.33 | 67.5546 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.34 | 18.052 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.34 | 67.5531 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.35 | 18.1513 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.35 | 67.5516 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.36 | 18.2501 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.36 | 67.5508 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.37 | 18.349 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.37 | 67.5499 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.38 | 18.4477 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.38 | 67.55 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.39 | 18.5464 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.39 | 67.5501 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.4 | 18.6446 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.4 | 67.5503 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.41 | 18.7427 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.41 | 67.5504 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.42 | 18.841 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.42 | 67.5508 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.43 | 18.9393 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.43 | 67.5512 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.44 | 19.0377 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.44 | 67.5523 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.45 | 19.136 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.45 | 67.5534 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.46 | 19.234 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.46 | 67.5547 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.47 | 19.3319 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.47 | 67.5561 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.48 | 19.4305 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.48 | 67.5577 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.49 | 19.5291 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.49 | 67.5594 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.5 | 19.6275 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.5 | 67.5622 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.51 | 19.726 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.51 | 67.5649 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.52 | 19.8241 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.52 | 67.568 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.53 | 19.9221 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.53 | 67.571 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.54 | 20.0203 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.54 | 67.574 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.55 | 20.1185 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.55 | 67.577 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.56 | 20.2165 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.56 | 67.5797 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.57 | 20.3145 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.57 | 67.5824 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.58 | 20.4126 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.58 | 67.585 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.59 | 20.5107 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.59 | 67.5875 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.6 | 20.6101 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.6 | 67.5908 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.61 | 20.7096 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.61 | 67.5941 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.62 | 20.8078 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.62 | 67.5965 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.63 | 20.906 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.63 | 67.599 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.64 | 20.9896 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.64 | 67.6012 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.65 | 21.0731 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.65 | 67.6034 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.66 | 21.132 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.66 | 67.6054 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.67 | 21.1908 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.67 | 67.6074 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.68 | 21.2265 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.68 | 67.6097 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.69 | 21.2623 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.69 | 67.6121 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.7 | 21.2872 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.7 | 67.614 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.71 | 21.3121 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.71 | 67.6159 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.72 | 21.3315 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.72 | 67.6176 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.73 | 21.3509 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.73 | 67.6193 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.74 | 21.3603 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.74 | 67.6214 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.75 | 21.3698 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.75 | 67.6235 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.76 | 21.3689 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.76 | 67.625 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.77 | 21.3679 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.77 | 67.6265 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.78 | 21.3627 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.78 | 67.6281 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.79 | 21.3574 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.79 | 67.6296 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.8 | 21.3512 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.8 | 67.6313 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.81 | 21.345 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.81 | 67.6329 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.82 | 21.3381 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.82 | 67.6341 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.83 | 21.3311 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.83 | 67.6354 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.84 | 21.3245 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.84 | 67.6363 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.85 | 21.3179 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.85 | 67.6372 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.86 | 21.3115 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.86 | 67.6378 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.87 | 21.3051 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.87 | 67.6384 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.88 | 21.2984 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.88 | 67.6379 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.89 | 21.2917 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.89 | 67.6375 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.9 | 21.2855 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.9 | 67.6369 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.91 | 21.2793 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.91 | 67.6364 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.92 | 21.2729 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.92 | 67.6359 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.93 | 21.2665 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.93 | 67.6354 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.94 | 21.26 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.94 | 67.6344 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.95 | 21.2534 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.95 | 67.6333 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.96 | 21.2476 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.96 | 67.6327 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.97 | 21.2417 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.97 | 67.6321 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.98 | 21.2374 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.98 | 67.6311 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 66.99 | 21.233 | 59.4 | 1 | 80.12 | 66.99 | 67.6301 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67 | 21.2306 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67 | 67.6294 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.01 | 21.2282 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.01 | 67.6287 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.02 | 21.2279 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.02 | 67.6275 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.03 | 21.2276 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.03 | 67.6262 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.04 | 21.2277 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.04 | 67.6249 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.05 | 21.2278 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.05 | 67.6236 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.06 | 21.2281 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.06 | 67.6217 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.07 | 21.2285 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.07 | 67.6198 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.08 | 21.2282 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.08 | 67.6182 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.09 | 21.228 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.09 | 67.6167 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.1 | 21.2266 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.1 | 67.6153 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.11 | 21.2253 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.11 | 67.6139 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.12 | 21.2222 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.12 | 67.6117 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.13 | 21.2192 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.13 | 67.6096 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.14 | 21.2137 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.14 | 67.6074 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.15 | 21.2082 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.15 | 67.6053 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.16 | 21.2013 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.16 | 67.6036 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.17 | 21.1944 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.17 | 67.6019 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.18 | 21.1868 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.18 | 67.5994 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.19 | 21.1792 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.19 | 67.5969 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.2 | 21.1708 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.2 | 67.5946 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.21 | 21.1624 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.21 | 67.5924 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.22 | 21.153 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.22 | 67.5898 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.23 | 21.1436 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.23 | 67.5873 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.24 | 21.1389 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.24 | 67.5843 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.25 | 21.1341 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.25 | 67.5814 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.26 | 21.1373 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.26 | 67.5793 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.27 | 21.1406 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.27 | 67.5773 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.28 | 21.1469 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.28 | 67.5752 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.29 | 21.1533 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.29 | 67.5732 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.3 | 21.1585 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.3 | 67.5708 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.31 | 21.1637 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.31 | 67.5684 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.32 | 21.1687 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.32 | 67.5666 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.33 | 21.1737 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.33 | 67.5648 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.34 | 21.1831 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.34 | 67.5632 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.35 | 21.1925 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.35 | 67.5616 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.36 | 21.2063 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.36 | 67.5598 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.37 | 21.2202 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.37 | 67.558 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.38 | 21.2374 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.38 | 67.5569 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.39 | 21.2546 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.39 | 67.5558 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.4 | 21.2739 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.4 | 67.5553 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.41 | 21.2933 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.41 | 67.5548 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.42 | 21.3128 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.42 | 67.5541 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.43 | 21.3323 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.43 | 67.5534 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.44 | 21.3519 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.44 | 67.5529 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.45 | 21.3715 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.45 | 67.5524 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.46 | 21.3909 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.46 | 67.5514 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.47 | 21.4103 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.47 | 67.5504 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.48 | 21.428 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.48 | 67.5496 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.49 | 21.4458 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.49 | 67.5487 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.5 | 21.4619 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.5 | 67.5481 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.51 | 21.4781 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.51 | 67.5474 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.52 | 21.4926 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.52 | 67.5471 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.53 | 21.507 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.53 | 67.5467 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.54 | 21.5201 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.54 | 67.5468 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.55 | 21.5332 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.55 | 67.5468 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.56 | 21.5468 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.56 | 67.5472 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.57 | 21.5605 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.57 | 67.5477 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.58 | 21.5742 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.58 | 67.548 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.59 | 21.588 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.59 | 67.5484 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.6 | 21.6021 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.6 | 67.5489 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.61 | 21.6161 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.61 | 67.5494 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.62 | 21.6302 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.62 | 67.5513 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.63 | 21.6442 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.63 | 67.5532 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.64 | 21.6588 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.64 | 67.5553 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.65 | 21.6734 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.65 | 67.5574 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.66 | 21.6889 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.66 | 67.559 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.67 | 21.7045 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.67 | 67.5605 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.68 | 21.7196 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.68 | 67.5619 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.69 | 21.7347 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.69 | 67.5633 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.7 | 21.7495 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.7 | 67.565 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.71 | 21.7643 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.71 | 67.5667 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.72 | 21.779 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.72 | 67.5686 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.73 | 21.7938 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.73 | 67.5706 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.74 | 21.8093 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.74 | 67.573 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.75 | 21.8248 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.75 | 67.5753 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.76 | 21.8401 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.76 | 67.5769 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.77 | 21.8554 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.77 | 67.5784 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.78 | 21.871 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.78 | 67.5799 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.79 | 21.8865 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.79 | 67.5814 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.8 | 21.9026 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.8 | 67.5832 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.81 | 21.9188 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.81 | 67.5851 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.82 | 21.936 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.82 | 67.587 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.83 | 21.9533 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.83 | 67.5889 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.84 | 21.9657 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.84 | 67.5907 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.85 | 21.9781 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.85 | 67.5925 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.86 | 21.986 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.86 | 67.5946 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.87 | 21.9939 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.87 | 67.5967 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.88 | 21.9986 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.88 | 67.5982 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.89 | 22.0032 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.89 | 67.5996 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.9 | 22.0048 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.9 | 67.6007 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.91 | 22.0065 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.91 | 67.6017 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.92 | 22.008 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.92 | 67.6017 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.93 | 22.0096 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.93 | 67.6017 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.94 | 22.0119 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.94 | 67.6014 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.95 | 22.0143 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.95 | 67.6012 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.96 | 22.0198 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.96 | 67.601 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.97 | 22.0253 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.97 | 67.6009 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.98 | 22.032 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.98 | 67.6004 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 67.99 | 22.0387 | 59.4 | 1 | 80.12 | 67.99 | 67.5999 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68 | 22.0455 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68 | 67.599 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.01 | 22.0523 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.01 | 67.5981 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.02 | 22.0593 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.02 | 67.5973 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.03 | 22.0662 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.03 | 67.5964 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.04 | 22.0741 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.04 | 67.5955 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.05 | 22.082 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.05 | 67.5946 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.06 | 22.0893 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.06 | 67.5937 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.07 | 22.0967 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.07 | 67.5927 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.08 | 22.1038 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.08 | 67.5917 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.09 | 22.1108 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.09 | 67.5907 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.1 | 22.1176 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.1 | 67.5892 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.11 | 22.1243 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.11 | 67.5877 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.12 | 22.1311 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.12 | 67.5858 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.13 | 22.1379 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.13 | 67.5838 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.14 | 22.1446 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.14 | 67.5814 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.15 | 22.1513 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.15 | 67.5789 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.16 | 22.1576 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.16 | 67.5767 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.17 | 22.1639 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.17 | 67.5745 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.18 | 22.1703 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.18 | 67.5732 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.19 | 22.1767 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.19 | 67.572 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.2 | 22.1832 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.2 | 67.5703 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.21 | 22.1897 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.21 | 67.5687 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.22 | 22.196 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.22 | 67.5667 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.23 | 22.2024 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.23 | 67.5648 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.24 | 22.2084 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.24 | 67.563 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.25 | 22.2144 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.25 | 67.5612 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.26 | 22.2205 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.26 | 67.5594 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.27 | 22.2267 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.27 | 67.5576 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.28 | 22.2325 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.28 | 67.5561 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.29 | 22.2384 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.29 | 67.5545 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.3 | 22.2453 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.3 | 67.5525 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.31 | 22.2522 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.31 | 67.5504 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.32 | 22.2587 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.32 | 67.5482 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.33 | 22.2653 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.33 | 67.546 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.34 | 22.2722 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.34 | 67.5442 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.35 | 22.2791 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.35 | 67.5424 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.36 | 22.2863 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.36 | 67.5399 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.37 | 22.2935 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.37 | 67.5374 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.38 | 22.3009 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.38 | 67.5356 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.39 | 22.3082 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.39 | 67.5339 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.4 | 22.3165 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.4 | 67.5318 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.41 | 22.3247 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.41 | 67.5297 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.42 | 22.3329 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.42 | 67.5291 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.43 | 22.3411 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.43 | 67.5286 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.44 | 22.3489 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.44 | 67.5281 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.45 | 22.3566 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.45 | 67.5277 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.46 | 22.361 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.46 | 67.5273 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.47 | 22.3653 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.47 | 67.5269 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.48 | 22.3684 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.48 | 67.5273 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.49 | 22.3714 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.49 | 67.5276 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.5 | 22.3743 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.5 | 67.5277 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.51 | 22.3771 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.51 | 67.5277 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.52 | 22.3799 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.52 | 67.528 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.53 | 22.3826 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.53 | 67.5283 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.54 | 22.3852 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.54 | 67.5293 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.55 | 22.3878 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.55 | 67.5302 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.56 | 22.3926 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.56 | 67.5314 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.57 | 22.3974 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.57 | 67.5327 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.58 | 22.4064 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.58 | 67.5341 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.59 | 22.4153 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.59 | 67.5356 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.6 | 22.4264 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.6 | 67.5371 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.61 | 22.4375 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.61 | 67.5386 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.62 | 22.4508 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.62 | 67.5398 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.63 | 22.464 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.63 | 67.5411 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.64 | 22.4768 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.64 | 67.5424 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.65 | 22.4895 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.65 | 67.5437 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.66 | 22.5018 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.66 | 67.5453 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.67 | 22.514 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.67 | 67.5469 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.68 | 22.5271 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.68 | 67.5478 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.69 | 22.5401 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.69 | 67.5488 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.7 | 22.5531 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.7 | 67.5501 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.71 | 22.5661 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.71 | 67.5514 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.72 | 22.5789 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.72 | 67.5529 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.73 | 22.5916 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.73 | 67.5543 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.74 | 22.6047 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.74 | 67.5553 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.75 | 22.6178 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.75 | 67.5564 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.76 | 22.6311 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.76 | 67.558 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.77 | 22.6443 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.77 | 67.5596 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.78 | 22.6578 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.78 | 67.5609 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.79 | 22.6712 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.79 | 67.5621 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.8 | 22.6836 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.8 | 67.5635 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.81 | 22.696 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.81 | 67.5649 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.82 | 22.7081 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.82 | 67.5664 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.83 | 22.7202 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.83 | 67.568 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.84 | 22.7322 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.84 | 67.5692 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.85 | 22.7442 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.85 | 67.5704 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.86 | 22.7565 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.86 | 67.5722 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.87 | 22.7688 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.87 | 67.574 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.88 | 22.781 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.88 | 67.5756 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.89 | 22.7932 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.89 | 67.5772 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.9 | 22.8059 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.9 | 67.5789 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.91 | 22.8186 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.91 | 67.5806 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.92 | 22.8312 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.92 | 67.5817 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.93 | 22.8437 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.93 | 67.5829 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.94 | 22.8559 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.94 | 67.5849 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.95 | 22.8681 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.95 | 67.5869 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.96 | 22.8807 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.96 | 67.5886 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.97 | 22.8934 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.97 | 67.5902 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.98 | 22.9059 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.98 | 67.5911 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 68.99 | 22.9185 | 59.4 | 1 | 80.12 | 68.99 | 67.592 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69 | 22.9308 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69 | 67.5929 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.01 | 22.9431 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.01 | 67.5938 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.02 | 22.9564 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.02 | 67.5945 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.03 | 22.9696 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.03 | 67.5951 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.04 | 22.9829 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.04 | 67.5949 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.05 | 22.9962 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.05 | 67.5947 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.06 | 23.0073 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.06 | 67.5943 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.07 | 23.0184 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.07 | 67.594 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.08 | 23.0256 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.08 | 67.5931 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.09 | 23.0327 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.09 | 67.5923 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.1 | 23.0376 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.1 | 67.5915 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.11 | 23.0426 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.11 | 67.5907 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.12 | 23.0453 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.12 | 67.5905 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.13 | 23.0481 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.13 | 67.5903 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.14 | 23.0512 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.14 | 67.5896 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.15 | 23.0543 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.15 | 67.5889 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.16 | 23.0585 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.16 | 67.5873 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.17 | 23.0628 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.17 | 67.5856 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.18 | 23.0683 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.18 | 67.5843 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.19 | 23.0737 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.19 | 67.583 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.2 | 23.0806 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.2 | 67.5814 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.21 | 23.0874 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.21 | 67.5799 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.22 | 23.0952 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.22 | 67.579 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.23 | 23.1031 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.23 | 67.5781 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.24 | 23.1107 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.24 | 67.5766 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.25 | 23.1184 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.25 | 67.5752 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.26 | 23.1258 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.26 | 67.5735 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.27 | 23.1332 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.27 | 67.5719 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.28 | 23.1404 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.28 | 67.57 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.29 | 23.1476 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.29 | 67.5682 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.3 | 23.1552 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.3 | 67.5663 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.31 | 23.1627 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.31 | 67.5645 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.32 | 23.1702 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.32 | 67.5629 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.33 | 23.1778 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.33 | 67.5614 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.34 | 23.1854 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.34 | 67.5599 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.35 | 23.193 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.35 | 67.5583 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.36 | 23.2007 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.36 | 67.5565 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.37 | 23.2084 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.37 | 67.5548 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.38 | 23.216 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.38 | 67.5534 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.39 | 23.2237 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.39 | 67.5521 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.4 | 23.2313 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.4 | 67.5506 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.41 | 23.239 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.41 | 67.5492 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.42 | 23.2467 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.42 | 67.5479 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.43 | 23.2544 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.43 | 67.5466 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.44 | 23.262 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.44 | 67.5448 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.45 | 23.2696 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.45 | 67.5429 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.46 | 23.277 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.46 | 67.5418 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.47 | 23.2845 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.47 | 67.5407 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.48 | 23.2917 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.48 | 67.5397 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.49 | 23.299 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.49 | 67.5386 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.5 | 23.3064 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.5 | 67.5381 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.51 | 23.3137 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.51 | 67.5376 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.52 | 23.3203 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.52 | 67.5366 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.53 | 23.327 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.53 | 67.5355 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.54 | 23.3336 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.54 | 67.5345 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.55 | 23.3403 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.55 | 67.5336 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.56 | 23.347 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.56 | 67.5328 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.57 | 23.3536 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.57 | 67.5321 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.58 | 23.3604 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.58 | 67.5315 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.59 | 23.3671 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.59 | 67.531 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.6 | 23.374 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.6 | 67.5311 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.61 | 23.3808 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.61 | 67.5312 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.62 | 23.3874 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.62 | 67.5305 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.63 | 23.394 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.63 | 67.5298 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.64 | 23.4001 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.64 | 67.5288 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.65 | 23.4062 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.65 | 67.5277 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.66 | 23.4113 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.66 | 67.5275 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.67 | 23.4164 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.67 | 67.5273 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.68 | 23.4194 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.68 | 67.5268 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.69 | 23.4223 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.69 | 67.5263 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.7 | 23.4239 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.7 | 67.5261 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.71 | 23.4254 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.71 | 67.526 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.72 | 23.4263 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.72 | 67.525 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.73 | 23.4273 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.73 | 67.524 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.74 | 23.4282 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.74 | 67.524 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.75 | 23.4291 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.75 | 67.5239 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.76 | 23.4299 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.76 | 67.5249 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.77 | 23.4307 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.77 | 67.5259 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.78 | 23.4324 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.78 | 67.5272 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.79 | 23.4341 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.79 | 67.5286 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.8 | 23.4379 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.8 | 67.5296 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.81 | 23.4417 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.81 | 67.5307 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.82 | 23.4475 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.82 | 67.5317 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.83 | 23.4532 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.83 | 67.5326 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.84 | 23.459 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.84 | 67.534 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.85 | 23.4648 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.85 | 67.5353 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.86 | 23.4707 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.86 | 67.5374 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.87 | 23.4766 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.87 | 67.5396 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.88 | 23.4825 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.88 | 67.5413 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.89 | 23.4883 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.89 | 67.5431 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.9 | 23.4937 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.9 | 67.545 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.91 | 23.4991 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.91 | 67.5469 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.92 | 23.5045 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.92 | 67.5488 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.93 | 23.5099 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.93 | 67.5506 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.94 | 23.5154 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.94 | 67.5529 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.95 | 23.5208 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.95 | 67.5552 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.96 | 23.5261 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.96 | 67.5569 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.97 | 23.5313 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.97 | 67.5586 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.98 | 23.5369 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.98 | 67.5612 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 69.99 | 23.5425 | 59.4 | 1 | 80.12 | 69.99 | 67.5639 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70 | 23.5478 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70 | 67.5665 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.01 | 23.5532 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.01 | 67.5691 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.02 | 23.5584 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.02 | 67.572 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.03 | 23.5636 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.03 | 67.575 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.04 | 23.5688 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.04 | 67.5777 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.05 | 23.5739 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.05 | 67.5805 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.06 | 23.5787 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.06 | 67.5835 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.07 | 23.5836 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.07 | 67.5866 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.08 | 23.5884 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.08 | 67.5894 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.09 | 23.5933 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.09 | 67.5921 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.1 | 23.5983 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.1 | 67.5935 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.11 | 23.6033 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.11 | 67.5949 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.12 | 23.6088 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.12 | 67.5966 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.13 | 23.6143 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.13 | 67.5983 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.14 | 23.6199 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.14 | 67.6003 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.15 | 23.6256 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.15 | 67.6023 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.16 | 23.6314 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.16 | 67.6041 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.17 | 23.6373 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.17 | 67.6059 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.18 | 23.6437 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.18 | 67.6074 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.19 | 23.6501 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.19 | 67.6089 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.2 | 23.6563 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.2 | 67.6105 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.21 | 23.6625 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.21 | 67.6121 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.22 | 23.6684 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.22 | 67.6137 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.23 | 23.6743 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.23 | 67.6154 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.24 | 23.6803 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.24 | 67.6163 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.25 | 23.6863 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.25 | 67.6172 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.26 | 23.6924 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.26 | 67.6172 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.27 | 23.6985 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.27 | 67.6172 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.28 | 23.7037 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.28 | 67.6165 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.29 | 23.709 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.29 | 67.6158 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.3 | 23.7124 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.3 | 67.6158 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.31 | 23.7158 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.31 | 67.6158 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.32 | 23.7173 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.32 | 67.6153 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.33 | 23.7187 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.33 | 67.6147 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.34 | 23.7199 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.34 | 67.6133 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.35 | 23.7212 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.35 | 67.6119 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.36 | 23.7221 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.36 | 67.6098 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.37 | 23.7229 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.37 | 67.6077 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.38 | 23.7234 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.38 | 67.6057 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.39 | 23.7239 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.39 | 67.6038 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.4 | 23.7247 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.4 | 67.602 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.41 | 23.7255 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.41 | 67.6002 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.42 | 23.7263 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.42 | 67.5982 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.43 | 23.7271 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.43 | 67.5963 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.44 | 23.7291 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.44 | 67.5943 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.45 | 23.7312 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.45 | 67.5924 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.46 | 23.7342 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.46 | 67.591 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.47 | 23.7371 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.47 | 67.5896 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.48 | 23.7405 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.48 | 67.5875 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.49 | 23.7438 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.49 | 67.5854 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.5 | 23.7475 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.5 | 67.5835 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.51 | 23.7512 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.51 | 67.5816 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.52 | 23.7543 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.52 | 67.5801 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.53 | 23.7574 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.53 | 67.5787 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.54 | 23.7606 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.54 | 67.5764 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.55 | 23.7638 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.55 | 67.5741 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.56 | 23.7673 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.56 | 67.5718 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.57 | 23.7708 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.57 | 67.5694 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.58 | 23.7745 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.58 | 67.5676 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.59 | 23.7781 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.59 | 67.5658 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.6 | 23.7822 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.6 | 67.5639 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.61 | 23.7862 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.61 | 67.5619 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.62 | 23.7897 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.62 | 67.5604 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.63 | 23.7932 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.63 | 67.5588 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.64 | 23.7966 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.64 | 67.5579 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.65 | 23.8001 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.65 | 67.5569 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.66 | 23.8038 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.66 | 67.556 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.67 | 23.8075 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.67 | 67.5551 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.68 | 23.8107 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.68 | 67.5549 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.69 | 23.814 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.69 | 67.5548 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.7 | 23.8174 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.7 | 67.5537 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.71 | 23.8208 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.71 | 67.5526 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.72 | 23.8247 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.72 | 67.5518 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.73 | 23.8286 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.73 | 67.5511 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.74 | 23.8319 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.74 | 67.5511 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.75 | 23.8351 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.75 | 67.5511 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.76 | 23.8386 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.76 | 67.5511 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.77 | 23.8421 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.77 | 67.5511 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.78 | 23.8453 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.78 | 67.5515 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.79 | 23.8484 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.79 | 67.5519 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.8 | 23.8515 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.8 | 67.5517 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.81 | 23.8546 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.81 | 67.5515 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.82 | 23.8577 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.82 | 67.5517 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.83 | 23.8608 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.83 | 67.5518 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.84 | 23.8636 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.84 | 67.5524 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.85 | 23.8664 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.85 | 67.5531 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.86 | 23.8695 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.86 | 67.5544 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.87 | 23.8725 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.87 | 67.5557 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.88 | 23.8762 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.88 | 67.5569 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.89 | 23.8798 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.89 | 67.5582 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.9 | 23.8831 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.9 | 67.5588 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.91 | 23.8864 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.91 | 67.5594 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.92 | 23.8896 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.92 | 67.5599 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.93 | 23.8928 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.93 | 67.5603 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.94 | 23.8949 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.94 | 67.5608 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.95 | 23.897 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.95 | 67.5612 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.96 | 23.8983 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.96 | 67.5615 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.97 | 23.8997 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.97 | 67.5619 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.98 | 23.9008 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.98 | 67.5625 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 70.99 | 23.902 | 59.4 | 1 | 80.12 | 70.99 | 67.5631 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71 | 23.9048 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71 | 67.5634 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.01 | 23.9076 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.01 | 67.5637 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.02 | 23.9107 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.02 | 67.5635 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.03 | 23.9138 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.03 | 67.5633 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.04 | 23.917 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.04 | 67.564 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.05 | 23.9202 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.05 | 67.5646 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.06 | 23.9233 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.06 | 67.5657 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.07 | 23.9264 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.07 | 67.5668 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.08 | 23.9296 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.08 | 67.5671 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.09 | 23.9327 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.09 | 67.5674 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.1 | 23.9352 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.1 | 67.568 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.11 | 23.9376 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.11 | 67.5687 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.12 | 23.9405 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.12 | 67.5692 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.13 | 23.9434 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.13 | 67.5698 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.14 | 23.9465 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.14 | 67.5701 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.15 | 23.9496 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.15 | 67.5705 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.16 | 23.9528 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.16 | 67.5705 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.17 | 23.956 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.17 | 67.5706 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.18 | 23.9592 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.18 | 67.5702 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.19 | 23.9624 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.19 | 67.5698 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.2 | 23.9654 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.2 | 67.5701 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.21 | 23.9684 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.21 | 67.5704 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.22 | 23.9708 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.22 | 67.5702 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.23 | 23.9733 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.23 | 67.5701 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.24 | 23.9763 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.24 | 67.5694 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.25 | 23.9794 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.25 | 67.5687 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.26 | 23.9823 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.26 | 67.5682 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.27 | 23.9852 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.27 | 67.5676 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.28 | 23.9885 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.28 | 67.5669 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.29 | 23.9917 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.29 | 67.5662 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.3 | 23.9947 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.3 | 67.5654 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.31 | 23.9977 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.31 | 67.5647 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.32 | 24.0008 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.32 | 67.5643 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.33 | 24.0038 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.33 | 67.564 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.34 | 24.0072 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.34 | 67.5637 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.35 | 24.0107 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.35 | 67.5635 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.36 | 24.014 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.36 | 67.5623 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.37 | 24.0174 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.37 | 67.5612 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.38 | 24.0202 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.38 | 67.5596 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.39 | 24.023 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.39 | 67.558 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.4 | 24.026 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.4 | 67.5577 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.41 | 24.0289 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.41 | 67.5573 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.42 | 24.0318 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.42 | 67.5572 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.43 | 24.0348 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.43 | 67.557 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.44 | 24.0378 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.44 | 67.5569 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.45 | 24.0409 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.45 | 67.5568 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.46 | 24.044 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.46 | 67.5559 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.47 | 24.0471 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.47 | 67.5551 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.48 | 24.0498 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.48 | 67.5542 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.49 | 24.0525 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.49 | 67.5534 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.5 | 24.0538 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.5 | 67.5522 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.51 | 24.0551 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.51 | 67.5511 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.52 | 24.0568 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.52 | 67.5504 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.53 | 24.0584 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.53 | 67.5498 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.54 | 24.0595 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.54 | 67.5493 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.55 | 24.0606 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.55 | 67.5489 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.56 | 24.062 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.56 | 67.5479 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.57 | 24.0633 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.57 | 67.5469 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.58 | 24.0648 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.58 | 67.5466 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.59 | 24.0663 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.59 | 67.5463 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.6 | 24.0687 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.6 | 67.5458 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.61 | 24.0711 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.61 | 67.5453 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.62 | 24.0739 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.62 | 67.5449 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.63 | 24.0768 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.63 | 67.5444 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.64 | 24.0796 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.64 | 67.5435 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.65 | 24.0823 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.65 | 67.5427 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.66 | 24.0844 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.66 | 67.5424 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.67 | 24.0864 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.67 | 67.5422 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.68 | 24.0884 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.68 | 67.5419 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.69 | 24.0904 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.69 | 67.5415 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.7 | 24.0928 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.7 | 67.5409 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.71 | 24.0952 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.71 | 67.5403 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.72 | 24.0982 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.72 | 67.5404 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.73 | 24.1012 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.73 | 67.5405 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.74 | 24.1044 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.74 | 67.541 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.75 | 24.1076 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.75 | 67.5415 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.76 | 24.1106 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.76 | 67.5418 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.77 | 24.1136 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.77 | 67.542 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.78 | 24.1167 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.78 | 67.5427 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.79 | 24.1197 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.79 | 67.5434 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.8 | 24.1227 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.8 | 67.5441 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.81 | 24.1258 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.81 | 67.5449 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.82 | 24.1286 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.82 | 67.5458 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.83 | 24.1315 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.83 | 67.5468 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.84 | 24.1342 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.84 | 67.5474 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.85 | 24.137 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.85 | 67.548 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.86 | 24.1393 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.86 | 67.5488 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.87 | 24.1416 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.87 | 67.5495 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.88 | 24.1441 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.88 | 67.5508 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.89 | 24.1467 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.89 | 67.552 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.9 | 24.1493 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.9 | 67.5523 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.91 | 24.1518 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.91 | 67.5526 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.92 | 24.1548 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.92 | 67.5525 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.93 | 24.1579 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.93 | 67.5524 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.94 | 24.1608 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.94 | 67.5522 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.95 | 24.1637 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.95 | 67.5519 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.96 | 24.1669 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.96 | 67.5522 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.97 | 24.17 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.97 | 67.5525 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.98 | 24.1731 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.98 | 67.5526 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 71.99 | 24.1761 | 59.4 | 1 | 80.12 | 71.99 | 67.5528 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72 | 24.179 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72 | 67.5532 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.01 | 24.1819 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.01 | 67.5536 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.02 | 24.1844 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.02 | 67.5541 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.03 | 24.1869 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.03 | 67.5546 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.04 | 24.19 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.04 | 67.5548 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.05 | 24.193 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.05 | 67.555 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.06 | 24.1959 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.06 | 67.5553 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.07 | 24.1988 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.07 | 67.5555 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.08 | 24.2014 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.08 | 67.5554 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.09 | 24.2039 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.09 | 67.5554 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.1 | 24.2059 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.1 | 67.5561 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.11 | 24.2079 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.11 | 67.5569 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.12 | 24.2093 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.12 | 67.5578 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.13 | 24.2107 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.13 | 67.5588 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.14 | 24.2116 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.14 | 67.5595 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.15 | 24.2126 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.15 | 67.5601 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.16 | 24.2136 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.16 | 67.5608 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.17 | 24.2146 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.17 | 67.5615 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.18 | 24.2156 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.18 | 67.5625 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.19 | 24.2166 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.19 | 67.5635 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.2 | 24.2174 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.2 | 67.5641 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.21 | 24.2182 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.21 | 67.5648 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.22 | 24.219 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.22 | 67.5644 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.23 | 24.2197 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.23 | 67.5639 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.24 | 24.2214 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.24 | 67.5642 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.25 | 24.2231 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.25 | 67.5644 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.26 | 24.2248 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.26 | 67.5642 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.27 | 24.2266 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.27 | 67.564 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.28 | 24.2283 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.28 | 67.5633 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.29 | 24.2299 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.29 | 67.5627 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.3 | 24.2315 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.3 | 67.5622 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.31 | 24.2331 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.31 | 67.5617 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.32 | 24.2349 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.32 | 67.5608 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.33 | 24.2367 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.33 | 67.5599 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.34 | 24.2384 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.34 | 67.5591 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.35 | 24.2402 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.35 | 67.5584 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.36 | 24.2427 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.36 | 67.5579 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.37 | 24.2452 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.37 | 67.5573 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.38 | 24.2476 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.38 | 67.5565 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.39 | 24.25 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.39 | 67.5557 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.4 | 24.2526 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.4 | 67.5547 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.41 | 24.2552 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.41 | 67.5537 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.42 | 24.2575 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.42 | 67.5538 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.43 | 24.2598 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.43 | 67.5539 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.44 | 24.2619 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.44 | 67.5535 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.45 | 24.264 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.45 | 67.5531 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.46 | 24.2655 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.46 | 67.5527 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.47 | 24.2669 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.47 | 67.5523 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.48 | 24.2688 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.48 | 67.5518 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.49 | 24.2706 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.49 | 67.5514 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.5 | 24.272 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.5 | 67.5507 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.51 | 24.2733 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.51 | 67.55 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.52 | 24.2747 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.52 | 67.5494 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.53 | 24.2762 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.53 | 67.5489 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.54 | 24.2776 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.54 | 67.5477 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.55 | 24.2789 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.55 | 67.5466 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.56 | 24.2806 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.56 | 67.5465 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.57 | 24.2823 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.57 | 67.5463 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.58 | 24.2838 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.58 | 67.5464 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.59 | 24.2854 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.59 | 67.5466 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.6 | 24.2868 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.6 | 67.5461 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.61 | 24.2881 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.61 | 67.5456 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.62 | 24.2896 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.62 | 67.5451 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.63 | 24.2911 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.63 | 67.5446 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.64 | 24.2931 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.64 | 67.5444 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.65 | 24.2951 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.65 | 67.5443 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.66 | 24.2973 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.66 | 67.5443 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.67 | 24.2994 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.67 | 67.5442 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.68 | 24.3016 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.68 | 67.5436 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.69 | 24.3038 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.69 | 67.543 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.7 | 24.3058 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.7 | 67.5428 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.71 | 24.3078 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.71 | 67.5425 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.72 | 24.3095 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.72 | 67.5428 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.73 | 24.3111 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.73 | 67.5431 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.74 | 24.3117 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.74 | 67.5429 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.75 | 24.3122 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.75 | 67.5427 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.76 | 24.3128 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.76 | 67.5426 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.77 | 24.3133 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.77 | 67.5425 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.78 | 24.3138 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.78 | 67.5428 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.79 | 24.3143 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.79 | 67.5431 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.8 | 24.3153 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.8 | 67.5434 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.81 | 24.3164 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.81 | 67.5438 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.82 | 24.3183 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.82 | 67.5445 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.83 | 24.3202 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.83 | 67.5451 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.84 | 24.3221 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.84 | 67.5456 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.85 | 24.3241 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.85 | 67.5461 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.86 | 24.3255 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.86 | 67.5467 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.87 | 24.3269 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.87 | 67.5474 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.88 | 24.328 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.88 | 67.5481 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.89 | 24.3292 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.89 | 67.5489 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.9 | 24.33 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.9 | 67.5503 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.91 | 24.3308 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.91 | 67.5517 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.92 | 24.3321 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.92 | 67.5527 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.93 | 24.3334 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.93 | 67.5536 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.94 | 24.3347 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.94 | 67.5549 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.95 | 24.3361 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.95 | 67.5562 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.96 | 24.3378 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.96 | 67.5567 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.97 | 24.3395 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.97 | 67.5573 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.98 | 24.3407 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.98 | 67.558 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 72.99 | 24.342 | 59.4 | 1 | 80.12 | 72.99 | 67.5588 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73 | 24.3435 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73 | 67.5601 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.01 | 24.3451 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.01 | 67.5613 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.02 | 24.3466 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.02 | 67.5623 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.03 | 24.3481 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.03 | 67.5632 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.04 | 24.3497 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.04 | 67.5647 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.05 | 24.3514 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.05 | 67.5662 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.06 | 24.3527 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.06 | 67.5665 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.07 | 24.3541 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.07 | 67.5668 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.08 | 24.3553 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.08 | 67.5668 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.09 | 24.3565 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.09 | 67.5668 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.1 | 24.3579 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.1 | 67.5673 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.11 | 24.3592 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.11 | 67.5677 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.12 | 24.3607 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.12 | 67.5683 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.13 | 24.3623 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.13 | 67.5689 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.14 | 24.3637 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.14 | 67.5701 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.15 | 24.365 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.15 | 67.5712 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.16 | 24.3662 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.16 | 67.5716 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.17 | 24.3674 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.17 | 67.5719 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.18 | 24.3687 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.18 | 67.5728 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.19 | 24.37 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.19 | 67.5737 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.2 | 24.3714 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.2 | 67.5746 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.21 | 24.3728 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.21 | 67.5756 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.22 | 24.3742 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.22 | 67.5759 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.23 | 24.3756 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.23 | 67.5763 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.24 | 24.3774 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.24 | 67.5775 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.25 | 24.3791 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.25 | 67.5787 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.26 | 24.3808 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.26 | 67.5799 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.27 | 24.3824 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.27 | 67.5812 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.28 | 24.3841 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.28 | 67.582 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.29 | 24.3859 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.29 | 67.5828 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.3 | 24.3871 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.3 | 67.5833 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.31 | 24.3884 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.31 | 67.5838 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.32 | 24.3891 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.32 | 67.584 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.33 | 24.3897 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.33 | 67.5842 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.34 | 24.3901 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.34 | 67.5844 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.35 | 24.3905 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.35 | 67.5847 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.36 | 24.3913 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.36 | 67.5849 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.37 | 24.3922 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.37 | 67.5851 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.38 | 24.3934 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.38 | 67.5856 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.39 | 24.3946 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.39 | 67.5862 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.4 | 24.396 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.4 | 67.5858 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.41 | 24.3974 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.41 | 67.5854 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.42 | 24.3984 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.42 | 67.5853 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.43 | 24.3995 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.43 | 67.5851 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.44 | 24.4004 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.44 | 67.5854 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.45 | 24.4013 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.45 | 67.5857 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.46 | 24.4022 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.46 | 67.5861 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.47 | 24.4032 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.47 | 67.5865 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.48 | 24.4041 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.48 | 67.5871 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.49 | 24.4051 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.49 | 67.5878 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.5 | 24.4063 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.5 | 67.5879 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.51 | 24.4075 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.51 | 67.588 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.52 | 24.4088 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.52 | 67.5883 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.53 | 24.41 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.53 | 67.5885 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.54 | 24.4112 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.54 | 67.5893 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.55 | 24.4124 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.55 | 67.59 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.56 | 24.4136 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.56 | 67.5906 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.57 | 24.4149 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.57 | 67.5912 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.58 | 24.4166 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.58 | 67.5926 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.59 | 24.4182 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.59 | 67.594 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.6 | 24.42 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.6 | 67.5944 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.61 | 24.4217 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.61 | 67.5947 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.62 | 24.4231 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.62 | 67.5952 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.63 | 24.4245 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.63 | 67.5957 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.64 | 24.4259 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.64 | 67.5956 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.65 | 24.4272 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.65 | 67.5954 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.66 | 24.4284 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.66 | 67.596 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.67 | 24.4296 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.67 | 67.5966 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.68 | 24.4307 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.68 | 67.597 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.69 | 24.4317 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.69 | 67.5975 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.7 | 24.4329 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.7 | 67.5977 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.71 | 24.4341 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.71 | 67.598 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.72 | 24.4357 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.72 | 67.5994 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.73 | 24.4373 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.73 | 67.6009 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.74 | 24.4383 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.74 | 67.601 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.75 | 24.4393 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.75 | 67.6011 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.76 | 24.4404 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.76 | 67.6011 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.77 | 24.4416 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.77 | 67.6012 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.78 | 24.4428 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.78 | 67.6024 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.79 | 24.4441 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.79 | 67.6037 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.8 | 24.4451 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.8 | 67.6044 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.81 | 24.4462 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.81 | 67.6052 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.82 | 24.4472 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.82 | 67.6059 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.83 | 24.4483 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.83 | 67.6066 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.84 | 24.4496 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.84 | 67.6076 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.85 | 24.451 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.85 | 67.6085 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.86 | 24.4519 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.86 | 67.6092 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.87 | 24.4529 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.87 | 67.6098 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.88 | 24.4538 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.88 | 67.6101 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.89 | 24.4548 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.89 | 67.6104 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.9 | 24.4557 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.9 | 67.6113 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.91 | 24.4566 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.91 | 67.6122 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.92 | 24.4572 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.92 | 67.6126 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.93 | 24.4578 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.93 | 67.6131 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.94 | 24.4584 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.94 | 67.6134 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.95 | 24.459 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.95 | 67.6137 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.96 | 24.4596 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.96 | 67.6148 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.97 | 24.4602 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.97 | 67.6159 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.98 | 24.4607 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.98 | 67.6167 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 73.99 | 24.4613 | 59.4 | 1 | 80.12 | 73.99 | 67.6175 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74 | 24.4618 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74 | 67.6179 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.01 | 24.4624 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.01 | 67.6183 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.02 | 24.4632 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.02 | 67.618 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.03 | 24.464 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.03 | 67.6177 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.04 | 24.4647 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.04 | 67.6171 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.05 | 24.4655 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.05 | 67.6165 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.06 | 24.4666 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.06 | 67.6161 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.07 | 24.4676 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.07 | 67.6156 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.08 | 24.4682 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.08 | 67.6151 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.09 | 24.4688 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.09 | 67.6146 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.1 | 24.4698 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.1 | 67.6148 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.11 | 24.4708 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.11 | 67.615 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.12 | 24.4718 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.12 | 67.6145 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.13 | 24.4728 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.13 | 67.614 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.14 | 24.474 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.14 | 67.6134 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.15 | 24.4751 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.15 | 67.6127 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.16 | 24.4764 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.16 | 67.6121 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.17 | 24.4776 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.17 | 67.6115 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.18 | 24.4785 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.18 | 67.6106 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.19 | 24.4795 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.19 | 67.6097 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.2 | 24.4803 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.2 | 67.609 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.21 | 24.4811 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.21 | 67.6083 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.22 | 24.4819 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.22 | 67.6072 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.23 | 24.4827 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.23 | 67.6062 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.24 | 24.4839 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.24 | 67.6054 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.25 | 24.4851 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.25 | 67.6047 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.26 | 24.4861 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.26 | 67.6044 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.27 | 24.487 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.27 | 67.6041 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.28 | 24.488 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.28 | 67.6026 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.29 | 24.489 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.29 | 67.6011 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.3 | 24.4901 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.3 | 67.6007 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.31 | 24.4912 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.31 | 67.6004 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.32 | 24.4919 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.32 | 67.5996 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.33 | 24.4925 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.33 | 67.5989 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.34 | 24.4934 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.34 | 67.5983 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.35 | 24.4942 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.35 | 67.5976 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.36 | 24.4949 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.36 | 67.5972 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.37 | 24.4957 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.37 | 67.5968 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.38 | 24.4965 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.38 | 67.5964 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.39 | 24.4974 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.39 | 67.596 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.4 | 24.498 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.4 | 67.5951 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.41 | 24.4985 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.41 | 67.5942 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.42 | 24.4996 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.42 | 67.594 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.43 | 24.5007 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.43 | 67.5938 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.44 | 24.5016 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.44 | 67.5934 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.45 | 24.5026 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.45 | 67.5931 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.46 | 24.5035 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.46 | 67.5922 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.47 | 24.5044 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.47 | 67.5914 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.48 | 24.5053 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.48 | 67.5908 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.49 | 24.5062 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.49 | 67.5901 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.5 | 24.5072 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.5 | 67.5894 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.51 | 24.5081 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.51 | 67.5888 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.52 | 24.5091 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.52 | 67.5884 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.53 | 24.5101 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.53 | 67.588 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.54 | 24.5112 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.54 | 67.5873 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.55 | 24.5124 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.55 | 67.5866 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.56 | 24.5131 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.56 | 67.5861 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.57 | 24.5138 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.57 | 67.5855 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.58 | 24.5142 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.58 | 67.5846 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.59 | 24.5145 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.59 | 67.5837 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.6 | 24.5143 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.6 | 67.5831 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.61 | 24.5141 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.61 | 67.5826 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.62 | 24.5141 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.62 | 67.5821 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.63 | 24.5141 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.63 | 67.5816 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.64 | 24.5144 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.64 | 67.5829 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.65 | 24.5147 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.65 | 67.5841 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.66 | 24.5156 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.66 | 67.5853 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.67 | 24.5165 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.67 | 67.5864 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.68 | 24.5177 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.68 | 67.5888 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.69 | 24.5189 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.69 | 67.5911 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.7 | 24.5204 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.7 | 67.5936 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.71 | 24.5219 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.71 | 67.596 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.72 | 24.5233 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.72 | 67.5986 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.73 | 24.5246 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.73 | 67.6011 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.74 | 24.5259 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.74 | 67.6039 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.75 | 24.5271 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.75 | 67.6067 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.76 | 24.5286 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.76 | 67.6096 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.77 | 24.5302 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.77 | 67.6126 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.78 | 24.5314 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.78 | 67.6157 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.79 | 24.5326 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.79 | 67.6188 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.8 | 24.5339 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.8 | 67.6212 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.81 | 24.5352 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.81 | 67.6237 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.82 | 24.5368 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.82 | 67.6265 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.83 | 24.5384 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.83 | 67.6294 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.84 | 24.5402 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.84 | 67.6324 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.85 | 24.5419 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.85 | 67.6355 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.86 | 24.5433 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.86 | 67.6382 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.87 | 24.5447 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.87 | 67.641 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.88 | 24.5458 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.88 | 67.6436 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.89 | 24.547 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.89 | 67.6461 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.9 | 24.5488 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.9 | 67.649 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.91 | 24.5505 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.91 | 67.6519 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.92 | 24.5517 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.92 | 67.6544 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.93 | 24.5528 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.93 | 67.657 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.94 | 24.5537 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.94 | 67.6579 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.95 | 24.5545 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.95 | 67.6588 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.96 | 24.5553 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.96 | 67.66 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.97 | 24.5561 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.97 | 67.6612 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.98 | 24.5574 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.98 | 67.6614 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 74.99 | 24.5587 | 59.4 | 1 | 80.12 | 74.99 | 67.6616 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75 | 24.5596 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75 | 67.6619 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.01 | 24.5605 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.01 | 67.6623 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.02 | 24.5614 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.02 | 67.6629 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.03 | 24.5623 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.03 | 67.6635 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.04 | 24.563 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.04 | 67.6644 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.05 | 24.5637 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.05 | 67.6653 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.06 | 24.5648 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.06 | 67.666 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.07 | 24.5659 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.07 | 67.6666 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.08 | 24.5675 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.08 | 67.6673 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.09 | 24.5691 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.09 | 67.6679 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.1 | 24.5698 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.1 | 67.6679 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.11 | 24.5706 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.11 | 67.6678 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.12 | 24.5721 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.12 | 67.6683 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.13 | 24.5736 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.13 | 67.6688 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.14 | 24.5747 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.14 | 67.6678 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.15 | 24.5758 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.15 | 67.6668 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.16 | 24.5764 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.16 | 67.6657 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.17 | 24.5769 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.17 | 67.6646 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.18 | 24.5772 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.18 | 67.6625 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.19 | 24.5774 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.19 | 67.6605 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.2 | 24.5775 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.2 | 67.6581 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.21 | 24.5775 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.21 | 67.6557 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.22 | 24.5777 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.22 | 67.6533 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.23 | 24.5779 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.23 | 67.6509 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.24 | 24.5778 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.24 | 67.6481 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.25 | 24.5776 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.25 | 67.6453 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.26 | 24.5776 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.26 | 67.6423 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.27 | 24.5777 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.27 | 67.6394 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.28 | 24.578 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.28 | 67.6364 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.29 | 24.5784 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.29 | 67.6334 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.3 | 24.5784 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.3 | 67.6307 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.31 | 24.5783 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.31 | 67.6281 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.32 | 24.5785 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.32 | 67.6253 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.33 | 24.5787 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.33 | 67.6224 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.34 | 24.5783 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.34 | 67.6193 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.35 | 24.5778 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.35 | 67.6162 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.36 | 24.5779 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.36 | 67.6134 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.37 | 24.5779 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.37 | 67.6106 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.38 | 24.5782 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.38 | 67.6083 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.39 | 24.5784 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.39 | 67.606 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.4 | 24.5781 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.4 | 67.6037 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.41 | 24.5779 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.41 | 67.6013 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.42 | 24.578 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.42 | 67.5987 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.43 | 24.5781 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.43 | 67.5962 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.44 | 24.5789 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.44 | 67.5954 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.45 | 24.5797 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.45 | 67.5946 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.46 | 24.5805 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.46 | 67.5936 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.47 | 24.5813 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.47 | 67.5926 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.48 | 24.5816 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.48 | 67.5921 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.49 | 24.582 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.49 | 67.5917 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.5 | 24.5825 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.5 | 67.592 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.51 | 24.5831 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.51 | 67.5923 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.52 | 24.5835 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.52 | 67.5918 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.53 | 24.5838 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.53 | 67.5913 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.54 | 24.5842 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.54 | 67.5914 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.55 | 24.5846 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.55 | 67.5915 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.56 | 24.5846 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.56 | 67.5912 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.57 | 24.5846 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.57 | 67.5909 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.58 | 24.5847 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.58 | 67.5911 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.59 | 24.5847 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.59 | 67.5912 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.6 | 24.5856 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.6 | 67.5913 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.61 | 24.5865 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.61 | 67.5914 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.62 | 24.5863 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.62 | 67.5915 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.63 | 24.5862 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.63 | 67.5915 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.64 | 24.5858 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.64 | 67.592 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.65 | 24.5854 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.65 | 67.5925 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.66 | 24.5857 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.66 | 67.5926 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.67 | 24.5859 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.67 | 67.5928 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.68 | 24.5863 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.68 | 67.5926 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.69 | 24.5867 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.69 | 67.5924 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.7 | 24.5871 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.7 | 67.5927 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.71 | 24.5876 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.71 | 67.593 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.72 | 24.5877 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.72 | 67.5928 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.73 | 24.5879 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.73 | 67.5926 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.74 | 24.5884 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.74 | 67.5923 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.75 | 24.5889 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.75 | 67.5919 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.76 | 24.5887 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.76 | 67.5916 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.77 | 24.5885 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.77 | 67.5912 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.78 | 24.5883 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.78 | 67.5912 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.79 | 24.5882 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.79 | 67.5912 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.8 | 24.5884 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.8 | 67.5907 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.81 | 24.5886 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.81 | 67.5903 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.82 | 24.5886 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.82 | 67.5905 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.83 | 24.5885 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.83 | 67.5907 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.84 | 24.5888 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.84 | 67.5901 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.85 | 24.5891 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.85 | 67.5895 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.86 | 24.5895 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.86 | 67.5891 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.87 | 24.5898 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.87 | 67.5887 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.88 | 24.5902 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.88 | 67.5876 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.89 | 24.5906 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.89 | 67.5866 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.9 | 24.591 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.9 | 67.5865 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.91 | 24.5914 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.91 | 67.5863 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.92 | 24.5919 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.92 | 67.586 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.93 | 24.5924 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.93 | 67.5856 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.94 | 24.593 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.94 | 67.5851 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.95 | 24.5936 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.95 | 67.5846 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.96 | 24.5944 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.96 | 67.5838 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.97 | 24.5951 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.97 | 67.583 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.98 | 24.596 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.98 | 67.5825 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 75.99 | 24.5969 | 59.4 | 1 | 80.12 | 75.99 | 67.582 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76 | 24.5978 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76 | 67.581 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.01 | 24.5987 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.01 | 67.58 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.02 | 24.5996 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.02 | 67.5797 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.03 | 24.6004 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.03 | 67.5794 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.04 | 24.6011 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.04 | 67.5788 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.05 | 24.6018 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.05 | 67.5782 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.06 | 24.6024 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.06 | 67.5781 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.07 | 24.603 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.07 | 67.578 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.08 | 24.6035 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.08 | 67.5774 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.09 | 24.604 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.09 | 67.5768 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.1 | 24.6046 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.1 | 67.5763 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.11 | 24.6052 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.11 | 67.5758 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.12 | 24.6058 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.12 | 67.5752 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.13 | 24.6063 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.13 | 67.5746 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.14 | 24.6072 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.14 | 67.5737 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.15 | 24.6082 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.15 | 67.5728 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.16 | 24.6084 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.16 | 67.5729 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.17 | 24.6087 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.17 | 67.5731 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.18 | 24.6092 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.18 | 67.5737 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.19 | 24.6096 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.19 | 67.5743 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.2 | 24.6099 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.2 | 67.5739 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.21 | 24.6103 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.21 | 67.5736 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.22 | 24.6103 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.22 | 67.5737 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.23 | 24.6103 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.23 | 67.5737 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.24 | 24.6101 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.24 | 67.5742 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.25 | 24.6099 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.25 | 67.5746 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.26 | 24.6101 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.26 | 67.5748 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.27 | 24.6102 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.27 | 67.575 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.28 | 24.6106 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.28 | 67.5746 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.29 | 24.611 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.29 | 67.5742 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.3 | 24.6114 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.3 | 67.5748 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.31 | 24.6119 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.31 | 67.5753 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.32 | 24.6121 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.32 | 67.575 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.33 | 24.6124 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.33 | 67.5747 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.34 | 24.6128 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.34 | 67.5752 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.35 | 24.6132 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.35 | 67.5757 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.36 | 24.6134 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.36 | 67.5757 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.37 | 24.6136 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.37 | 67.5758 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.38 | 24.6139 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.38 | 67.5764 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.39 | 24.6142 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.39 | 67.5771 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.4 | 24.6145 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.4 | 67.5773 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.41 | 24.6147 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.41 | 67.5774 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.42 | 24.6147 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.42 | 67.578 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.43 | 24.6147 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.43 | 67.5787 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.44 | 24.6143 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.44 | 67.579 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.45 | 24.6139 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.45 | 67.5793 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.46 | 24.6138 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.46 | 67.5796 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.47 | 24.6136 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.47 | 67.5798 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.48 | 24.614 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.48 | 67.5797 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.49 | 24.6143 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.49 | 67.5796 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.5 | 24.6147 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.5 | 67.5799 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.51 | 24.615 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.51 | 67.5801 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.52 | 24.6151 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.52 | 67.5809 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.53 | 24.6152 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.53 | 67.5817 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.54 | 24.6156 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.54 | 67.5821 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.55 | 24.6161 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.55 | 67.5826 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.56 | 24.6166 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.56 | 67.5827 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.57 | 24.6172 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.57 | 67.5829 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.58 | 24.6178 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.58 | 67.5834 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.59 | 24.6184 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.59 | 67.5839 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.6 | 24.619 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.6 | 67.5844 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.61 | 24.6196 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.61 | 67.585 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.62 | 24.6203 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.62 | 67.5851 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.63 | 24.621 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.63 | 67.5852 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.64 | 24.6216 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.64 | 67.5856 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.65 | 24.6223 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.65 | 67.5861 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.66 | 24.6227 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.66 | 67.586 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.67 | 24.6232 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.67 | 67.5859 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.68 | 24.6237 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.68 | 67.5857 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.69 | 24.6242 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.69 | 67.5854 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.7 | 24.6247 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.7 | 67.586 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.71 | 24.6252 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.71 | 67.5865 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.72 | 24.6259 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.72 | 67.5867 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.73 | 24.6266 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.73 | 67.5869 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.74 | 24.6275 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.74 | 67.5867 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.75 | 24.6284 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.75 | 67.5865 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.76 | 24.6295 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.76 | 67.5872 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.77 | 24.6306 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.77 | 67.5879 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.78 | 24.6311 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.78 | 67.5885 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.79 | 24.6317 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.79 | 67.5891 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.8 | 24.6323 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.8 | 67.5887 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.81 | 24.6329 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.81 | 67.5883 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.82 | 24.6339 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.82 | 67.5884 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.83 | 24.6348 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.83 | 67.5885 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.84 | 24.6353 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.84 | 67.5884 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.85 | 24.6359 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.85 | 67.5883 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.86 | 24.6364 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.86 | 67.5883 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.87 | 24.6368 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.87 | 67.5883 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.88 | 24.6378 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.88 | 67.588 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.89 | 24.6387 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.89 | 67.5877 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.9 | 24.6398 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.9 | 67.5873 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.91 | 24.6409 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.91 | 67.5869 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.92 | 24.642 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.92 | 67.5862 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.93 | 24.6432 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.93 | 67.5855 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.94 | 24.6442 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.94 | 67.5847 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.95 | 24.6453 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.95 | 67.5839 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.96 | 24.646 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.96 | 67.5841 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.97 | 24.6467 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.97 | 67.5843 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.98 | 24.6464 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.98 | 67.5846 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 76.99 | 24.6461 | 59.4 | 1 | 80.12 | 76.99 | 67.5849 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77 | 24.6462 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77 | 67.5849 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.01 | 24.6463 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.01 | 67.5849 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.02 | 24.6467 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.02 | 67.5844 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.03 | 24.6471 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.03 | 67.5839 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.04 | 24.647 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.04 | 67.5831 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.05 | 24.647 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.05 | 67.5822 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.06 | 24.6469 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.06 | 67.5824 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.07 | 24.6468 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.07 | 67.5825 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.08 | 24.6467 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.08 | 67.5826 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.09 | 24.6466 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.09 | 67.5827 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.1 | 24.6464 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.1 | 67.583 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.11 | 24.6462 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.11 | 67.5834 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.12 | 24.6461 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.12 | 67.5839 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.13 | 24.646 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.13 | 67.5845 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.14 | 24.646 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.14 | 67.5849 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.15 | 24.646 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.15 | 67.5853 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.16 | 24.6461 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.16 | 67.5852 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.17 | 24.6463 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.17 | 67.585 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.18 | 24.6464 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.18 | 67.585 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.19 | 24.6465 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.19 | 67.585 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.2 | 24.6464 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.2 | 67.5847 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.21 | 24.6463 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.21 | 67.5844 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.22 | 24.6463 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.22 | 67.5845 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.23 | 24.6463 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.23 | 67.5846 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.24 | 24.6464 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.24 | 67.5849 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.25 | 24.6464 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.25 | 67.5852 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.26 | 24.6461 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.26 | 67.5845 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.27 | 24.6458 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.27 | 67.5839 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.28 | 24.6461 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.28 | 67.5838 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.29 | 24.6464 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.29 | 67.5837 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.3 | 24.6469 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.3 | 67.5843 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.31 | 24.6473 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.31 | 67.5848 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.32 | 24.6469 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.32 | 67.5852 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.33 | 24.6464 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.33 | 67.5855 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.34 | 24.6465 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.34 | 67.5858 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.35 | 24.6466 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.35 | 67.586 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.36 | 24.6474 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.36 | 67.5867 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.37 | 24.6482 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.37 | 67.5874 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.38 | 24.6481 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.38 | 67.5876 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.39 | 24.648 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.39 | 67.5879 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.4 | 24.648 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.4 | 67.5879 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.41 | 24.648 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.41 | 67.588 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.42 | 24.6479 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.42 | 67.5881 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.43 | 24.6478 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.43 | 67.5882 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.44 | 24.6479 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.44 | 67.5887 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.45 | 24.6481 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.45 | 67.5891 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.46 | 24.6479 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.46 | 67.5897 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.47 | 24.6478 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.47 | 67.5903 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.48 | 24.6482 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.48 | 67.5906 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.49 | 24.6485 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.49 | 67.5908 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.5 | 24.6485 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.5 | 67.591 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.51 | 24.6485 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.51 | 67.5911 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.52 | 24.6487 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.52 | 67.5914 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.53 | 24.6489 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.53 | 67.5917 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.54 | 24.6491 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.54 | 67.5925 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.55 | 24.6493 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.55 | 67.5934 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.56 | 24.6494 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.56 | 67.5937 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.57 | 24.6496 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.57 | 67.594 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.58 | 24.6498 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.58 | 67.5941 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.59 | 24.65 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.59 | 67.5941 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.6 | 24.6501 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.6 | 67.5936 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.61 | 24.6502 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.61 | 67.5931 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.62 | 24.6506 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.62 | 67.5936 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.63 | 24.6511 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.63 | 67.5942 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.64 | 24.6513 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.64 | 67.5937 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.65 | 24.6515 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.65 | 67.5931 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.66 | 24.652 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.66 | 67.5931 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.67 | 24.6524 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.67 | 67.5931 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.68 | 24.6529 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.68 | 67.5934 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.69 | 24.6533 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.69 | 67.5937 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.7 | 24.654 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.7 | 67.5939 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.71 | 24.6548 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.71 | 67.5942 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.72 | 24.6558 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.72 | 67.5941 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.73 | 24.6569 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.73 | 67.5939 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.74 | 24.6579 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.74 | 67.5942 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.75 | 24.6589 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.75 | 67.5945 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.76 | 24.6596 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.76 | 67.5951 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.77 | 24.6602 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.77 | 67.5956 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.78 | 24.6607 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.78 | 67.5962 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.79 | 24.6612 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.79 | 67.5967 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.8 | 24.6617 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.8 | 67.5966 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.81 | 24.6622 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.81 | 67.5965 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.82 | 24.6635 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.82 | 67.5963 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.83 | 24.6648 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.83 | 67.5961 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.84 | 24.6655 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.84 | 67.5964 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.85 | 24.6663 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.85 | 67.5967 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.86 | 24.6665 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.86 | 67.5966 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.87 | 24.6668 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.87 | 67.5965 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.88 | 24.6673 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.88 | 67.5962 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.89 | 24.6679 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.89 | 67.5959 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.9 | 24.6684 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.9 | 67.5958 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.91 | 24.6688 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.91 | 67.5956 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.92 | 24.6695 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.92 | 67.5951 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.93 | 24.6702 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.93 | 67.5947 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.94 | 24.671 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.94 | 67.5944 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.95 | 24.6717 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.95 | 67.5941 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.96 | 24.6728 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.96 | 67.5931 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.97 | 24.6739 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.97 | 67.5921 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.98 | 24.6747 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.98 | 67.5916 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 77.99 | 24.6756 | 59.4 | 1 | 80.12 | 77.99 | 67.5911 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78 | 24.6764 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78 | 67.5911 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.01 | 24.6772 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.01 | 67.5911 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.02 | 24.6781 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.02 | 67.5907 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.03 | 24.6789 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.03 | 67.5903 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.04 | 24.6795 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.04 | 67.5895 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.05 | 24.6802 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.05 | 67.5888 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.06 | 24.6808 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.06 | 67.5885 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.07 | 24.6814 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.07 | 67.5881 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.08 | 24.6821 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.08 | 67.5879 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.09 | 24.6829 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.09 | 67.5877 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.1 | 24.6835 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.1 | 67.5876 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.11 | 24.6841 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.11 | 67.5875 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.12 | 24.6845 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.12 | 67.5868 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.13 | 24.6849 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.13 | 67.5861 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.14 | 24.6855 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.14 | 67.5861 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.15 | 24.6861 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.15 | 67.5861 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.16 | 24.6864 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.16 | 67.5863 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.17 | 24.6867 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.17 | 67.5865 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.18 | 24.687 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.18 | 67.5861 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.19 | 24.6873 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.19 | 67.5858 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.2 | 24.6874 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.2 | 67.5859 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.21 | 24.6875 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.21 | 67.5861 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.22 | 24.6875 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.22 | 67.5861 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.23 | 24.6874 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.23 | 67.5862 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.24 | 24.6875 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.24 | 67.5856 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.25 | 24.6875 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.25 | 67.5851 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.26 | 24.6879 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.26 | 67.5846 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.27 | 24.6883 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.27 | 67.5842 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.28 | 24.6887 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.28 | 67.5838 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.29 | 24.689 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.29 | 67.5834 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.3 | 24.6886 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.3 | 67.5841 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.31 | 24.6883 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.31 | 67.5848 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.32 | 24.6878 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.32 | 67.5861 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.33 | 24.6874 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.33 | 67.5873 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.34 | 24.6872 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.34 | 67.588 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.35 | 24.6869 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.35 | 67.5887 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.36 | 24.6869 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.36 | 67.5894 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.37 | 24.6869 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.37 | 67.59 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.38 | 24.6871 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.38 | 67.5911 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.39 | 24.6873 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.39 | 67.5923 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.4 | 24.6875 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.4 | 67.5937 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.41 | 24.6877 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.41 | 67.5951 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.42 | 24.6877 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.42 | 67.596 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.43 | 24.6877 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.43 | 67.5968 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.44 | 24.6877 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.44 | 67.5978 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.45 | 24.6876 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.45 | 67.5988 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.46 | 24.6875 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.46 | 67.6002 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.47 | 24.6873 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.47 | 67.6016 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.48 | 24.6872 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.48 | 67.6023 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.49 | 24.6871 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.49 | 67.6031 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.5 | 24.6872 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.5 | 67.6036 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.51 | 24.6873 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.51 | 67.6041 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.52 | 24.6869 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.52 | 67.6047 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.53 | 24.6865 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.53 | 67.6053 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.54 | 24.6869 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.54 | 67.6063 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.55 | 24.6873 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.55 | 67.6073 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.56 | 24.688 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.56 | 67.6078 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.57 | 24.6886 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.57 | 67.6084 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.58 | 24.6887 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.58 | 67.6084 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.59 | 24.6887 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.59 | 67.6085 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.6 | 24.6894 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.6 | 67.6091 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.61 | 24.69 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.61 | 67.6098 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.62 | 24.6902 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.62 | 67.6103 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.63 | 24.6903 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.63 | 67.6108 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.64 | 24.6901 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.64 | 67.6111 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.65 | 24.6899 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.65 | 67.6114 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.66 | 24.6898 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.66 | 67.6117 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.67 | 24.6896 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.67 | 67.612 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.68 | 24.6895 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.68 | 67.6124 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.69 | 24.6894 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.69 | 67.6128 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.7 | 24.6902 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.7 | 67.6127 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.71 | 24.691 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.71 | 67.6126 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.72 | 24.6915 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.72 | 67.6128 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.73 | 24.692 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.73 | 67.6131 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.74 | 24.6921 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.74 | 67.6132 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.75 | 24.6923 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.75 | 67.6132 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.76 | 24.6925 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.76 | 67.6135 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.77 | 24.6928 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.77 | 67.6138 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.78 | 24.6929 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.78 | 67.6142 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.79 | 24.693 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.79 | 67.6146 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.8 | 24.6935 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.8 | 67.6143 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.81 | 24.6941 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.81 | 67.614 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.82 | 24.6946 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.82 | 67.6133 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.83 | 24.695 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.83 | 67.6126 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.84 | 24.6956 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.84 | 67.6119 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.85 | 24.6961 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.85 | 67.6111 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.86 | 24.6961 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.86 | 67.6108 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.87 | 24.6962 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.87 | 67.6106 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.88 | 24.6961 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.88 | 67.6103 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.89 | 24.696 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.89 | 67.61 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.9 | 24.6959 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.9 | 67.6094 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.91 | 24.6958 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.91 | 67.6089 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.92 | 24.6957 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.92 | 67.6094 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.93 | 24.6957 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.93 | 67.61 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.94 | 24.696 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.94 | 67.6103 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.95 | 24.6964 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.95 | 67.6106 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.96 | 24.697 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.96 | 67.6097 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.97 | 24.6976 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.97 | 67.6088 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.98 | 24.6982 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.98 | 67.6084 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 78.99 | 24.6988 | 59.4 | 1 | 80.12 | 78.99 | 67.6079 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79 | 24.699 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79 | 67.6076 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.01 | 24.6993 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.01 | 67.6072 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.02 | 24.6995 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.02 | 67.6067 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.03 | 24.6997 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.03 | 67.6061 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.04 | 24.6996 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.04 | 67.6053 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.05 | 24.6994 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.05 | 67.6044 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.06 | 24.6991 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.06 | 67.6036 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.07 | 24.6989 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.07 | 67.6028 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.08 | 24.6989 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.08 | 67.602 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.09 | 24.699 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.09 | 67.6013 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.1 | 24.6989 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.1 | 67.6006 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.11 | 24.6989 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.11 | 67.5999 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.12 | 24.699 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.12 | 67.5995 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.13 | 24.6992 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.13 | 67.5991 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.14 | 24.6997 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.14 | 67.599 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.15 | 24.7002 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.15 | 67.5989 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.16 | 24.7008 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.16 | 67.5986 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.17 | 24.7013 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.17 | 67.5983 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.18 | 24.7018 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.18 | 67.5977 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.19 | 24.7023 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.19 | 67.5971 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.2 | 24.7017 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.2 | 67.5967 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.21 | 24.7011 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.21 | 67.5962 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.22 | 24.7005 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.22 | 67.5963 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.23 | 24.7 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.23 | 67.5964 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.24 | 24.6997 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.24 | 67.5966 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.25 | 24.6994 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.25 | 67.5968 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.26 | 24.6991 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.26 | 67.597 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.27 | 24.6988 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.27 | 67.5971 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.28 | 24.6985 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.28 | 67.5965 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.29 | 24.6982 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.29 | 67.5959 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.3 | 24.6978 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.3 | 67.5956 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.31 | 24.6973 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.31 | 67.5954 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.32 | 24.6971 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.32 | 67.5951 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.33 | 24.6968 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.33 | 67.5949 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.34 | 24.6962 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.34 | 67.5945 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.35 | 24.6957 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.35 | 67.5941 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.36 | 24.6952 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.36 | 67.5935 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.37 | 24.6948 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.37 | 67.5929 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.38 | 24.6941 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.38 | 67.5925 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.39 | 24.6935 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.39 | 67.5921 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.4 | 24.6929 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.4 | 67.5919 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.41 | 24.6923 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.41 | 67.5917 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.42 | 24.6922 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.42 | 67.5914 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.43 | 24.692 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.43 | 67.591 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.44 | 24.6911 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.44 | 67.5899 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.45 | 24.6903 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.45 | 67.5888 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.46 | 24.689 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.46 | 67.5888 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.47 | 24.6878 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.47 | 67.5888 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.48 | 24.6868 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.48 | 67.5888 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.49 | 24.6857 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.49 | 67.5887 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.5 | 24.6854 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.5 | 67.589 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.51 | 24.6851 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.51 | 67.5893 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.52 | 24.6846 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.52 | 67.5898 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.53 | 24.6841 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.53 | 67.5902 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.54 | 24.6844 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.54 | 67.5907 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.55 | 24.6847 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.55 | 67.5912 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.56 | 24.6852 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.56 | 67.592 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.57 | 24.6857 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.57 | 67.5927 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.58 | 24.6862 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.58 | 67.5936 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.59 | 24.6868 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.59 | 67.5944 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.6 | 24.6867 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.6 | 67.595 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.61 | 24.6866 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.61 | 67.5956 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.62 | 24.6868 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.62 | 67.5956 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.63 | 24.687 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.63 | 67.5956 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.64 | 24.6874 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.64 | 67.5956 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.65 | 24.6878 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.65 | 67.5956 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.66 | 24.6878 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.66 | 67.5959 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.67 | 24.6877 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.67 | 67.5961 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.68 | 24.6878 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.68 | 67.5971 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.69 | 24.6879 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.69 | 67.5981 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.7 | 24.6882 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.7 | 67.5989 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.71 | 24.6886 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.71 | 67.5998 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.72 | 24.6888 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.72 | 67.6001 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.73 | 24.6891 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.73 | 67.6003 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.74 | 24.6894 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.74 | 67.601 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.75 | 24.6897 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.75 | 67.6016 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.76 | 24.69 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.76 | 67.6015 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.77 | 24.6903 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.77 | 67.6013 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.78 | 24.6905 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.78 | 67.6019 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.79 | 24.6908 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.79 | 67.6025 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.8 | 24.691 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.8 | 67.6027 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.81 | 24.6913 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.81 | 67.603 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.82 | 24.6914 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.82 | 67.6029 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.83 | 24.6915 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.83 | 67.6027 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.84 | 24.692 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.84 | 67.6036 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.85 | 24.6926 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.85 | 67.6045 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.86 | 24.6933 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.86 | 67.605 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.87 | 24.6941 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.87 | 67.6056 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.88 | 24.695 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.88 | 67.6062 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.89 | 24.6959 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.89 | 67.6068 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.9 | 24.6968 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.9 | 67.6072 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.91 | 24.6976 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.91 | 67.6076 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.92 | 24.698 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.92 | 67.6079 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.93 | 24.6984 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.93 | 67.6082 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.94 | 24.6991 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.94 | 67.6088 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.95 | 24.6998 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.95 | 67.6094 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.96 | 24.7008 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.96 | 67.6105 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.97 | 24.7018 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.97 | 67.6115 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.98 | 24.7028 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.98 | 67.6124 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 79.99 | 24.7039 | 59.4 | 1 | 80.12 | 79.99 | 67.6133 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80 | 24.7038 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80 | 67.6134 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.01 | 24.7037 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.01 | 67.6135 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.02 | 24.7041 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.02 | 67.6136 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.03 | 24.7044 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.03 | 67.6138 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.04 | 24.7041 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.04 | 67.6137 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.05 | 24.7037 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.05 | 67.6136 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.06 | 24.7035 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.06 | 67.6131 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.07 | 24.7033 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.07 | 67.6127 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.08 | 24.703 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.08 | 67.6129 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.09 | 24.7026 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.09 | 67.6131 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.1 | 24.7026 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.1 | 67.613 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.11 | 24.7026 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.11 | 67.6129 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.12 | 24.7028 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.12 | 67.6128 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.13 | 24.703 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.13 | 67.6126 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.14 | 24.7029 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.14 | 67.6125 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.15 | 24.7028 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.15 | 67.6123 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.16 | 24.7033 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.16 | 67.6122 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.17 | 24.7038 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.17 | 67.612 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.18 | 24.7038 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.18 | 67.6112 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.19 | 24.7037 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.19 | 67.6104 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.2 | 24.7039 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.2 | 67.6098 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.21 | 24.704 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.21 | 67.6091 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.22 | 24.7042 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.22 | 67.6086 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.23 | 24.7044 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.23 | 67.608 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.24 | 24.7045 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.24 | 67.6074 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.25 | 24.7045 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.25 | 67.6068 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.26 | 24.7045 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.26 | 67.6068 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.27 | 24.7046 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.27 | 67.6069 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.28 | 24.7048 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.28 | 67.6061 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.29 | 24.705 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.29 | 67.6054 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.3 | 24.7052 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.3 | 67.6048 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.31 | 24.7054 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.31 | 67.6042 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.32 | 24.7059 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.32 | 67.6042 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.33 | 24.7065 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.33 | 67.6042 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.34 | 24.7063 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.34 | 67.6037 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.35 | 24.7062 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.35 | 67.6031 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.36 | 24.7059 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.36 | 67.6029 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.37 | 24.7055 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.37 | 67.6026 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.38 | 24.705 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.38 | 67.6017 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.39 | 24.7044 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.39 | 67.6009 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.4 | 24.7038 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.4 | 67.6001 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.41 | 24.7032 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.41 | 67.5993 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.42 | 24.7029 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.42 | 67.5988 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.43 | 24.7027 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.43 | 67.5984 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.44 | 24.7023 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.44 | 67.5981 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.45 | 24.702 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.45 | 67.5977 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.46 | 24.7015 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.46 | 67.5971 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.47 | 24.7009 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.47 | 67.5964 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.48 | 24.7004 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.48 | 67.5961 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.49 | 24.6999 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.49 | 67.5958 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.5 | 24.6999 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.5 | 67.5959 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.51 | 24.7 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.51 | 67.5961 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.52 | 24.6995 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.52 | 67.5958 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.53 | 24.699 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.53 | 67.5955 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.54 | 24.6987 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.54 | 67.5958 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.55 | 24.6984 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.55 | 67.5961 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.56 | 24.6982 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.56 | 67.5965 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.57 | 24.698 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.57 | 67.5969 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.58 | 24.6978 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.58 | 67.5966 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.59 | 24.6975 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.59 | 67.5963 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.6 | 24.6977 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.6 | 67.5964 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.61 | 24.6979 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.61 | 67.5965 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.62 | 24.6971 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.62 | 67.5967 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.63 | 24.6964 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.63 | 67.597 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.64 | 24.6958 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.64 | 67.5975 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.65 | 24.6953 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.65 | 67.598 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.66 | 24.6944 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.66 | 67.5985 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.67 | 24.6936 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.67 | 67.599 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.68 | 24.6935 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.68 | 67.5994 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.69 | 24.6935 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.69 | 67.5998 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.7 | 24.6934 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.7 | 67.6001 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.71 | 24.6933 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.71 | 67.6004 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.72 | 24.6929 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.72 | 67.6004 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.73 | 24.6925 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.73 | 67.6004 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.74 | 24.6925 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.74 | 67.6003 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.75 | 24.6926 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.75 | 67.6001 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.76 | 24.6925 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.76 | 67.6 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.77 | 24.6924 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.77 | 67.5999 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.78 | 24.6922 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.78 | 67.6006 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.79 | 24.6921 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.79 | 67.6013 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.8 | 24.6923 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.8 | 67.6017 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.81 | 24.6926 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.81 | 67.6021 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.82 | 24.6924 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.82 | 67.6023 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.83 | 24.6923 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.83 | 67.6024 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.84 | 24.6927 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.84 | 67.6029 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.85 | 24.6932 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.85 | 67.6034 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.86 | 24.6937 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.86 | 67.6038 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.87 | 24.6941 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.87 | 67.6042 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.88 | 24.6947 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.88 | 67.6047 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.89 | 24.6953 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.89 | 67.6051 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.9 | 24.6961 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.9 | 67.6057 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.91 | 24.6969 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.91 | 67.6062 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.92 | 24.6972 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.92 | 67.6064 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.93 | 24.6976 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.93 | 67.6067 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.94 | 24.6978 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.94 | 67.6069 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.95 | 24.6981 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.95 | 67.6071 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.96 | 24.6984 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.96 | 67.6077 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.97 | 24.6988 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.97 | 67.6083 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.98 | 24.6989 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.98 | 67.6085 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 80.99 | 24.699 | 59.4 | 1 | 80.12 | 80.99 | 67.6086 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81 | 24.6993 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81 | 67.6085 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.01 | 24.6996 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.01 | 67.6084 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.02 | 24.7004 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.02 | 67.6092 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.03 | 24.7012 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.03 | 67.61 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.04 | 24.7016 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.04 | 67.6101 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.05 | 24.7021 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.05 | 67.6103 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.06 | 24.7026 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.06 | 67.6101 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.07 | 24.7031 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.07 | 67.61 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.08 | 24.7034 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.08 | 67.6102 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.09 | 24.7038 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.09 | 67.6104 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.1 | 24.7044 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.1 | 67.6105 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.11 | 24.705 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.11 | 67.6105 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.12 | 24.7056 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.12 | 67.6106 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.13 | 24.7062 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.13 | 67.6106 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.14 | 24.7069 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.14 | 67.6107 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.15 | 24.7075 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.15 | 67.6109 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.16 | 24.7082 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.16 | 67.6107 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.17 | 24.7089 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.17 | 67.6105 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.18 | 24.7092 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.18 | 67.6109 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.19 | 24.7096 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.19 | 67.6113 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.2 | 24.7103 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.2 | 67.6112 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.21 | 24.711 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.21 | 67.6112 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.22 | 24.7116 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.22 | 67.6111 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.23 | 24.7121 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.23 | 67.6109 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.24 | 24.7124 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.24 | 67.6109 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.25 | 24.7127 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.25 | 67.6108 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.26 | 24.713 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.26 | 67.6108 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.27 | 24.7134 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.27 | 67.6108 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.28 | 24.7134 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.28 | 67.6102 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.29 | 24.7133 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.29 | 67.6095 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.3 | 24.713 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.3 | 67.6099 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.31 | 24.7126 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.31 | 67.6102 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.32 | 24.7125 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.32 | 67.6095 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.33 | 24.7125 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.33 | 67.6088 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.34 | 24.7126 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.34 | 67.6081 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.35 | 24.7128 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.35 | 67.6074 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.36 | 24.7133 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.36 | 67.6067 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.37 | 24.7138 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.37 | 67.606 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.38 | 24.714 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.38 | 67.6059 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.39 | 24.7141 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.39 | 67.6058 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.4 | 24.7137 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.4 | 67.6057 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.41 | 24.7134 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.41 | 67.6056 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.42 | 24.7131 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.42 | 67.6055 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.43 | 24.7128 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.43 | 67.6053 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.44 | 24.7127 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.44 | 67.6056 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.45 | 24.7125 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.45 | 67.6059 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.46 | 24.7124 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.46 | 67.6051 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.47 | 24.7122 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.47 | 67.6044 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.48 | 24.7122 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.48 | 67.6042 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.49 | 24.7122 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.49 | 67.604 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.5 | 24.7123 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.5 | 67.604 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.51 | 24.7124 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.51 | 67.6041 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.52 | 24.7125 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.52 | 67.6035 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.53 | 24.7127 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.53 | 67.603 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.54 | 24.7128 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.54 | 67.6032 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.55 | 24.7129 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.55 | 67.6034 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.56 | 24.7127 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.56 | 67.6048 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.57 | 24.7125 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.57 | 67.6063 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.58 | 24.7123 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.58 | 67.6075 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.59 | 24.7122 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.59 | 67.6088 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.6 | 24.7119 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.6 | 67.6109 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.61 | 24.7116 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.61 | 67.613 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.62 | 24.7112 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.62 | 67.615 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.63 | 24.7109 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.63 | 67.6171 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.64 | 24.7105 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.64 | 67.6187 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.65 | 24.7101 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.65 | 67.6203 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.66 | 24.71 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.66 | 67.6219 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.67 | 24.7099 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.67 | 67.6235 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.68 | 24.71 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.68 | 67.6253 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.69 | 24.7101 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.69 | 67.6271 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.7 | 24.7098 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.7 | 67.6293 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.71 | 24.7095 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.71 | 67.6314 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.72 | 24.7097 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.72 | 67.6339 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.73 | 24.7099 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.73 | 67.6363 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.74 | 24.7095 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.74 | 67.6384 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.75 | 24.7091 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.75 | 67.6404 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.76 | 24.7092 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.76 | 67.6424 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.77 | 24.7093 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.77 | 67.6444 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.78 | 24.7097 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.78 | 67.6473 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.79 | 24.7102 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.79 | 67.6501 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.8 | 24.7105 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.8 | 67.6518 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.81 | 24.7109 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.81 | 67.6535 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.82 | 24.7111 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.82 | 67.6562 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.83 | 24.7114 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.83 | 67.6588 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.84 | 24.7114 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.84 | 67.6609 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.85 | 24.7114 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.85 | 67.6629 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.86 | 24.711 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.86 | 67.665 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.87 | 24.7107 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.87 | 67.6671 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.88 | 24.7105 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.88 | 67.6685 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.89 | 24.7103 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.89 | 67.6699 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.9 | 24.7111 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.9 | 67.672 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.91 | 24.7119 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.91 | 67.674 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.92 | 24.7126 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.92 | 67.6757 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.93 | 24.7133 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.93 | 67.6775 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.94 | 24.714 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.94 | 67.6783 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.95 | 24.7147 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.95 | 67.6792 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.96 | 24.7154 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.96 | 67.6801 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.97 | 24.716 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.97 | 67.6809 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.98 | 24.7166 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.98 | 67.6816 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 81.99 | 24.7172 | 59.4 | 1 | 80.12 | 81.99 | 67.6824 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82 | 24.7176 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82 | 67.6823 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.01 | 24.718 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.01 | 67.6822 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.02 | 24.7185 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.02 | 67.682 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.03 | 24.7189 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.03 | 67.6818 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.04 | 24.7192 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.04 | 67.6813 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.05 | 24.7195 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.05 | 67.6808 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.06 | 24.7194 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.06 | 67.6794 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.07 | 24.7192 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.07 | 67.678 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.08 | 24.7191 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.08 | 67.677 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.09 | 24.7189 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.09 | 67.676 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.1 | 24.7187 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.1 | 67.6738 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.11 | 24.7185 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.11 | 67.6716 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.12 | 24.7187 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.12 | 67.6699 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.13 | 24.7188 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.13 | 67.6683 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.14 | 24.719 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.14 | 67.6659 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.15 | 24.7193 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.15 | 67.6635 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.16 | 24.7196 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.16 | 67.6617 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.17 | 24.7199 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.17 | 67.66 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.18 | 24.7198 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.18 | 67.6578 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.19 | 24.7196 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.19 | 67.6557 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.2 | 24.7195 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.2 | 67.653 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.21 | 24.7194 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.21 | 67.6504 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.22 | 24.7195 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.22 | 67.6478 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.23 | 24.7195 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.23 | 67.6451 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.24 | 24.7198 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.24 | 67.6434 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.25 | 24.72 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.25 | 67.6417 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.26 | 24.7202 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.26 | 67.6393 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.27 | 24.7204 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.27 | 67.6369 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.28 | 24.7208 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.28 | 67.6337 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.29 | 24.7211 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.29 | 67.6306 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.3 | 24.7212 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.3 | 67.6281 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.31 | 24.7213 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.31 | 67.6256 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.32 | 24.7211 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.32 | 67.6225 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.33 | 24.721 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.33 | 67.6195 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.34 | 24.721 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.34 | 67.617 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.35 | 24.721 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.35 | 67.6146 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.36 | 24.721 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.36 | 67.6117 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.37 | 24.721 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.37 | 67.6089 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.38 | 24.721 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.38 | 67.6068 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.39 | 24.7211 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.39 | 67.6047 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.4 | 24.7206 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.4 | 67.6014 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.41 | 24.7202 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.41 | 67.5982 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.42 | 24.7198 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.42 | 67.5956 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.43 | 24.7193 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.43 | 67.5929 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.44 | 24.7189 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.44 | 67.5914 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.45 | 24.7184 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.45 | 67.5899 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.46 | 24.7179 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.46 | 67.5893 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.47 | 24.7173 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.47 | 67.5887 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.48 | 24.7168 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.48 | 67.5877 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.49 | 24.7162 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.49 | 67.5867 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.5 | 24.7157 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.5 | 67.5858 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.51 | 24.7151 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.51 | 67.585 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.52 | 24.7147 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.52 | 67.585 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.53 | 24.7143 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.53 | 67.5849 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.54 | 24.7142 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.54 | 67.585 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.55 | 24.7142 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.55 | 67.5851 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.56 | 24.7145 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.56 | 67.5847 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.57 | 24.7148 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.57 | 67.5844 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.58 | 24.715 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.58 | 67.584 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.59 | 24.7152 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.59 | 67.5835 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.6 | 24.7153 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.6 | 67.5833 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.61 | 24.7154 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.61 | 67.5832 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.62 | 24.7154 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.62 | 67.5833 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.63 | 24.7153 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.63 | 67.5835 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.64 | 24.7152 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.64 | 67.5841 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.65 | 24.7151 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.65 | 67.5848 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.66 | 24.7147 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.66 | 67.5848 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.67 | 24.7143 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.67 | 67.5848 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.68 | 24.7141 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.68 | 67.5843 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.69 | 24.7139 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.69 | 67.5839 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.7 | 24.7137 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.7 | 67.5848 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.71 | 24.7136 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.71 | 67.5857 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.72 | 24.7132 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.72 | 67.5867 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.73 | 24.7129 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.73 | 67.5877 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.74 | 24.7129 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.74 | 67.5885 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.75 | 24.7129 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.75 | 67.5892 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.76 | 24.7125 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.76 | 67.5899 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.77 | 24.712 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.77 | 67.5905 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.78 | 24.7114 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.78 | 67.5918 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.79 | 24.7107 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.79 | 67.593 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.8 | 24.7104 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.8 | 67.5937 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.81 | 24.7101 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.81 | 67.5943 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.82 | 24.7103 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.82 | 67.5955 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.83 | 24.7104 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.83 | 67.5967 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.84 | 24.7105 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.84 | 67.5982 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.85 | 24.7106 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.85 | 67.5997 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.86 | 24.7106 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.86 | 67.6012 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.87 | 24.7105 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.87 | 67.6028 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.88 | 24.7108 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.88 | 67.6042 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.89 | 24.7112 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.89 | 67.6056 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.9 | 24.7115 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.9 | 67.6072 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.91 | 24.7118 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.91 | 67.6088 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.92 | 24.7121 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.92 | 67.6103 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.93 | 24.7124 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.93 | 67.6117 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.94 | 24.7131 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.94 | 67.6117 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.95 | 24.7138 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.95 | 67.6117 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.96 | 24.7145 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.96 | 67.612 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.97 | 24.7152 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.97 | 67.6123 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.98 | 24.7161 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.98 | 67.6123 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 82.99 | 24.7169 | 59.4 | 1 | 80.12 | 82.99 | 67.6124 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83 | 24.7178 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83 | 67.613 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.01 | 24.7187 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.01 | 67.6135 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.02 | 24.7192 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.02 | 67.6142 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.03 | 24.7196 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.03 | 67.6149 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.04 | 24.7198 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.04 | 67.615 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.05 | 24.72 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.05 | 67.615 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.06 | 24.7199 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.06 | 67.6156 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.07 | 24.7197 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.07 | 67.6163 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.08 | 24.7201 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.08 | 67.6164 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.09 | 24.7205 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.09 | 67.6165 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.1 | 24.7205 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.1 | 67.6168 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.11 | 24.7205 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.11 | 67.6171 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.12 | 24.7208 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.12 | 67.6168 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.13 | 24.721 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.13 | 67.6165 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.14 | 24.7212 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.14 | 67.6165 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.15 | 24.7215 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.15 | 67.6164 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.16 | 24.7217 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.16 | 67.6169 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.17 | 24.722 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.17 | 67.6173 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.18 | 24.7219 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.18 | 67.6174 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.19 | 24.7219 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.19 | 67.6174 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.2 | 24.7219 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.2 | 67.6171 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.21 | 24.7219 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.21 | 67.6167 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.22 | 24.7218 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.22 | 67.6165 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.23 | 24.7218 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.23 | 67.6163 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.24 | 24.7221 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.24 | 67.6154 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.25 | 24.7225 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.25 | 67.6145 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.26 | 24.7227 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.26 | 67.6145 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.27 | 24.723 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.27 | 67.6145 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.28 | 24.7231 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.28 | 67.6149 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.29 | 24.7233 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.29 | 67.6153 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.3 | 24.7234 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.3 | 67.6156 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.31 | 24.7236 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.31 | 67.616 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.32 | 24.7236 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.32 | 67.616 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.33 | 24.7236 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.33 | 67.6161 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.34 | 24.7235 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.34 | 67.616 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.35 | 24.7233 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.35 | 67.6159 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.36 | 24.7234 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.36 | 67.6155 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.37 | 24.7234 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.37 | 67.6151 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.38 | 24.7235 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.38 | 67.6145 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.39 | 24.7235 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.39 | 67.6139 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.4 | 24.7236 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.4 | 67.6134 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.41 | 24.7236 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.41 | 67.6129 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.42 | 24.7236 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.42 | 67.6119 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.43 | 24.7235 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.43 | 67.6109 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.44 | 24.7232 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.44 | 67.6108 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.45 | 24.7229 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.45 | 67.6108 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.46 | 24.7226 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.46 | 67.6101 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.47 | 24.7224 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.47 | 67.6093 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.48 | 24.722 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.48 | 67.6093 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.49 | 24.7216 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.49 | 67.6093 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.5 | 24.721 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.5 | 67.609 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.51 | 24.7204 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.51 | 67.6087 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.52 | 24.7198 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.52 | 67.6082 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.53 | 24.7193 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.53 | 67.6078 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.54 | 24.7189 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.54 | 67.6077 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.55 | 24.7186 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.55 | 67.6077 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.56 | 24.7185 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.56 | 67.6071 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.57 | 24.7185 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.57 | 67.6065 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.58 | 24.7182 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.58 | 67.6064 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.59 | 24.718 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.59 | 67.6063 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.6 | 24.7179 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.6 | 67.6059 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.61 | 24.7178 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.61 | 67.6055 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.62 | 24.7179 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.62 | 67.6051 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.63 | 24.7179 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.63 | 67.6047 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.64 | 24.7176 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.64 | 67.6042 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.65 | 24.7173 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.65 | 67.6036 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.66 | 24.7174 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.66 | 67.6032 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.67 | 24.7175 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.67 | 67.6029 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.68 | 24.718 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.68 | 67.6034 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.69 | 24.7184 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.69 | 67.604 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.7 | 24.7183 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.7 | 67.6043 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.71 | 24.7183 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.71 | 67.6047 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.72 | 24.7183 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.72 | 67.6047 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.73 | 24.7184 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.73 | 67.6046 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.74 | 24.7179 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.74 | 67.6051 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.75 | 24.7174 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.75 | 67.6055 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.76 | 24.7176 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.76 | 67.6059 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.77 | 24.7178 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.77 | 67.6062 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.78 | 24.7177 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.78 | 67.6059 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.79 | 24.7176 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.79 | 67.6056 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.8 | 24.7178 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.8 | 67.6051 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.81 | 24.7179 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.81 | 67.6046 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.82 | 24.718 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.82 | 67.6048 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.83 | 24.7181 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.83 | 67.6049 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.84 | 24.7181 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.84 | 67.6047 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.85 | 24.7181 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.85 | 67.6045 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.86 | 24.7182 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.86 | 67.6044 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.87 | 24.7183 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.87 | 67.6044 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.88 | 24.7181 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.88 | 67.6047 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.89 | 24.7179 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.89 | 67.605 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.9 | 24.7178 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.9 | 67.6052 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.91 | 24.7176 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.91 | 67.6054 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.92 | 24.7175 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.92 | 67.6055 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.93 | 24.7173 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.93 | 67.6057 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.94 | 24.7172 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.94 | 67.6064 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.95 | 24.7171 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.95 | 67.607 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.96 | 24.7169 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.96 | 67.608 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.97 | 24.7167 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.97 | 67.6089 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.98 | 24.7166 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.98 | 67.6091 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 83.99 | 24.7165 | 59.4 | 1 | 80.12 | 83.99 | 67.6093 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84 | 24.7164 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84 | 67.6099 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.01 | 24.7162 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.01 | 67.6104 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.02 | 24.7161 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.02 | 67.6105 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.03 | 24.7161 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.03 | 67.6105 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.04 | 24.7159 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.04 | 67.6108 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.05 | 24.7158 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.05 | 67.6111 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.06 | 24.716 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.06 | 67.6114 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.07 | 24.7162 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.07 | 67.6118 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.08 | 24.7164 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.08 | 67.6123 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.09 | 24.7166 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.09 | 67.6128 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.1 | 24.717 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.1 | 67.6132 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.11 | 24.7174 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.11 | 67.6136 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.12 | 24.7175 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.12 | 67.6138 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.13 | 24.7176 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.13 | 67.6141 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.14 | 24.7181 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.14 | 67.6144 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.15 | 24.7186 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.15 | 67.6148 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.16 | 24.7183 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.16 | 67.615 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.17 | 24.718 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.17 | 67.6151 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.18 | 24.7179 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.18 | 67.615 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.19 | 24.7179 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.19 | 67.6149 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.2 | 24.7183 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.2 | 67.6147 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.21 | 24.7188 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.21 | 67.6145 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.22 | 24.7192 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.22 | 67.6145 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.23 | 24.7197 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.23 | 67.6145 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.24 | 24.7203 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.24 | 67.6146 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.25 | 24.7209 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.25 | 67.6147 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.26 | 24.7211 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.26 | 67.615 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.27 | 24.7214 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.27 | 67.6153 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.28 | 24.7217 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.28 | 67.6153 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.29 | 24.722 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.29 | 67.6152 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.3 | 24.7223 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.3 | 67.6157 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.31 | 24.7227 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.31 | 67.6161 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.32 | 24.7231 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.32 | 67.6164 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.33 | 24.7235 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.33 | 67.6166 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.34 | 24.7238 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.34 | 67.6168 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.35 | 24.7241 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.35 | 67.617 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.36 | 24.7245 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.36 | 67.6175 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.37 | 24.7249 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.37 | 67.618 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.38 | 24.7252 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.38 | 67.618 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.39 | 24.7256 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.39 | 67.6181 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.4 | 24.7257 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.4 | 67.6188 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.41 | 24.7258 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.41 | 67.6195 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.42 | 24.7262 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.42 | 67.6199 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.43 | 24.7265 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.43 | 67.6203 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.44 | 24.7271 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.44 | 67.6208 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.45 | 24.7277 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.45 | 67.6213 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.46 | 24.728 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.46 | 67.621 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.47 | 24.7283 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.47 | 67.6207 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.48 | 24.7282 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.48 | 67.6205 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.49 | 24.7281 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.49 | 67.6204 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.5 | 24.7286 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.5 | 67.6208 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.51 | 24.7291 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.51 | 67.6212 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.52 | 24.7297 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.52 | 67.6217 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.53 | 24.7303 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.53 | 67.6223 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.54 | 24.731 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.54 | 67.6224 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.55 | 24.7317 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.55 | 67.6225 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.56 | 24.7317 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.56 | 67.6221 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.57 | 24.7317 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.57 | 67.6217 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.58 | 24.7316 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.58 | 67.6218 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.59 | 24.7315 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.59 | 67.6219 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.6 | 24.7315 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.6 | 67.6218 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.61 | 24.7314 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.61 | 67.6216 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.62 | 24.7313 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.62 | 67.6213 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.63 | 24.7311 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.63 | 67.6209 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.64 | 24.7312 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.64 | 67.6205 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.65 | 24.7313 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.65 | 67.6201 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.66 | 24.7314 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.66 | 67.6199 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.67 | 24.7314 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.67 | 67.6198 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.68 | 24.7313 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.68 | 67.6192 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.69 | 24.7311 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.69 | 67.6186 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.7 | 24.7307 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.7 | 67.618 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.71 | 24.7303 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.71 | 67.6175 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.72 | 24.73 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.72 | 67.6172 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.73 | 24.7297 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.73 | 67.617 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.74 | 24.7293 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.74 | 67.6167 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.75 | 24.7289 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.75 | 67.6164 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.76 | 24.7284 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.76 | 67.6157 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.77 | 24.7279 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.77 | 67.6149 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.78 | 24.7277 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.78 | 67.615 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.79 | 24.7276 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.79 | 67.615 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.8 | 24.7271 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.8 | 67.6147 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.81 | 24.7265 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.81 | 67.6144 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.82 | 24.7259 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.82 | 67.6136 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.83 | 24.7254 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.83 | 67.6127 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.84 | 24.7249 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.84 | 67.6122 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.85 | 24.7244 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.85 | 67.6116 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.86 | 24.7241 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.86 | 67.611 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.87 | 24.7238 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.87 | 67.6104 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.88 | 24.7236 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.88 | 67.6098 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.89 | 24.7233 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.89 | 67.6092 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.9 | 24.7233 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.9 | 67.6084 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.91 | 24.7233 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.91 | 67.6076 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.92 | 24.7233 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.92 | 67.6076 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.93 | 24.7232 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.93 | 67.6075 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.94 | 24.7228 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.94 | 67.6068 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.95 | 24.7224 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.95 | 67.606 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.96 | 24.7225 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.96 | 67.6056 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.97 | 24.7225 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.97 | 67.6051 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.98 | 24.7229 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.98 | 67.6049 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 84.99 | 24.7232 | 59.4 | 1 | 80.12 | 84.99 | 67.6048 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85 | 24.7233 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85 | 67.6044 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.01 | 24.7233 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.01 | 67.6041 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.02 | 24.723 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.02 | 67.6041 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.03 | 24.7227 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.03 | 67.6042 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.04 | 24.7227 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.04 | 67.6038 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.05 | 24.7226 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.05 | 67.6034 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.06 | 24.7227 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.06 | 67.604 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.07 | 24.7229 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.07 | 67.6046 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.08 | 24.7229 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.08 | 67.6042 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.09 | 24.723 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.09 | 67.6038 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.1 | 24.7231 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.1 | 67.604 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.11 | 24.7233 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.11 | 67.6042 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.12 | 24.7235 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.12 | 67.6046 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.13 | 24.7237 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.13 | 67.6051 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.14 | 24.7237 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.14 | 67.6055 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.15 | 24.7237 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.15 | 67.6059 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.16 | 24.724 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.16 | 67.606 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.17 | 24.7242 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.17 | 67.606 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.18 | 24.7246 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.18 | 67.6071 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.19 | 24.7249 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.19 | 67.6082 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.2 | 24.7253 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.2 | 67.6089 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.21 | 24.7256 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.21 | 67.6096 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.22 | 24.7259 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.22 | 67.6098 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.23 | 24.7263 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.23 | 67.6099 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.24 | 24.7266 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.24 | 67.61 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.25 | 24.7269 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.25 | 67.61 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.26 | 24.7274 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.26 | 67.6103 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.27 | 24.7278 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.27 | 67.6106 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.28 | 24.7279 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.28 | 67.6099 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.29 | 24.728 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.29 | 67.6093 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.3 | 24.728 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.3 | 67.6097 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.31 | 24.7281 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.31 | 67.61 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.32 | 24.7281 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.32 | 67.6104 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.33 | 24.7281 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.33 | 67.6107 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.34 | 24.7281 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.34 | 67.6111 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.35 | 24.7282 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.35 | 67.6114 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.36 | 24.7278 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.36 | 67.6121 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.37 | 24.7275 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.37 | 67.6128 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.38 | 24.7271 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.38 | 67.6129 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.39 | 24.7267 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.39 | 67.6129 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.4 | 24.7265 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.4 | 67.6136 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.41 | 24.7262 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.41 | 67.6142 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.42 | 24.7258 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.42 | 67.6145 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.43 | 24.7255 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.43 | 67.6149 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.44 | 24.7253 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.44 | 67.6151 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.45 | 24.7252 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.45 | 67.6153 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.46 | 24.7249 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.46 | 67.6157 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.47 | 24.7245 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.47 | 67.6162 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.48 | 24.7243 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.48 | 67.6174 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.49 | 24.724 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.49 | 67.6186 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.5 | 24.7238 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.5 | 67.6189 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.51 | 24.7236 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.51 | 67.6191 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.52 | 24.7236 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.52 | 67.6189 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.53 | 24.7236 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.53 | 67.6187 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.54 | 24.7234 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.54 | 67.6188 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.55 | 24.7232 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.55 | 67.6188 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.56 | 24.7233 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.56 | 67.6188 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.57 | 24.7233 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.57 | 67.6188 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.58 | 24.7232 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.58 | 67.6188 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.59 | 24.7232 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.59 | 67.6189 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.6 | 24.7232 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.6 | 67.6188 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.61 | 24.7232 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.61 | 67.6188 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.62 | 24.7232 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.62 | 67.6188 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.63 | 24.7232 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.63 | 67.6187 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.64 | 24.7231 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.64 | 67.6188 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.65 | 24.723 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.65 | 67.6189 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.66 | 24.7229 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.66 | 67.6181 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.67 | 24.7229 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.67 | 67.6172 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.68 | 24.7227 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.68 | 67.6166 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.69 | 24.7225 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.69 | 67.616 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.7 | 24.7223 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.7 | 67.6153 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.71 | 24.7221 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.71 | 67.6147 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.72 | 24.7219 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.72 | 67.6144 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.73 | 24.7217 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.73 | 67.6141 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.74 | 24.7213 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.74 | 67.6137 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.75 | 24.7209 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.75 | 67.6134 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.76 | 24.7203 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.76 | 67.6125 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.77 | 24.7197 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.77 | 67.6116 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.78 | 24.7197 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.78 | 67.6117 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.79 | 24.7197 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.79 | 67.6118 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.8 | 24.7197 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.8 | 67.6109 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.81 | 24.7198 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.81 | 67.61 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.82 | 24.7198 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.82 | 67.6096 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.83 | 24.7199 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.83 | 67.6092 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.84 | 24.7199 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.84 | 67.6084 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.85 | 24.7199 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.85 | 67.6077 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.86 | 24.7199 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.86 | 67.6071 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.87 | 24.7199 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.87 | 67.6064 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.88 | 24.72 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.88 | 67.6064 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.89 | 24.72 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.89 | 67.6063 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.9 | 24.7204 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.9 | 67.6054 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.91 | 24.7207 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.91 | 67.6045 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.92 | 24.7209 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.92 | 67.6043 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.93 | 24.7211 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.93 | 67.604 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.94 | 24.7212 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.94 | 67.6043 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.95 | 24.7214 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.95 | 67.6045 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.96 | 24.7215 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.96 | 67.6043 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.97 | 24.7217 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.97 | 67.604 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.98 | 24.722 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.98 | 67.6035 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 85.99 | 24.7223 | 59.4 | 1 | 80.12 | 85.99 | 67.6029 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86 | 24.7226 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86 | 67.6024 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.01 | 24.7228 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.01 | 67.602 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.02 | 24.7231 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.02 | 67.6018 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.03 | 24.7233 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.03 | 67.6016 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.04 | 24.7235 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.04 | 67.6016 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.05 | 24.7236 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.05 | 67.6016 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.06 | 24.7237 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.06 | 67.6009 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.07 | 24.7237 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.07 | 67.6002 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.08 | 24.7239 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.08 | 67.6003 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.09 | 24.724 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.09 | 67.6005 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.1 | 24.7239 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.1 | 67.6008 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.11 | 24.7238 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.11 | 67.601 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.12 | 24.7235 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.12 | 67.6009 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.13 | 24.7231 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.13 | 67.6008 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.14 | 24.7227 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.14 | 67.6005 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.15 | 24.7224 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.15 | 67.6002 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.16 | 24.7219 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.16 | 67.6011 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.17 | 24.7215 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.17 | 67.6021 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.18 | 24.7212 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.18 | 67.6019 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.19 | 24.7209 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.19 | 67.6017 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.2 | 24.721 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.2 | 67.6019 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.21 | 24.7212 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.21 | 67.602 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.22 | 24.7211 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.22 | 67.6022 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.23 | 24.7211 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.23 | 67.6025 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.24 | 24.7215 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.24 | 67.6029 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.25 | 24.7219 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.25 | 67.6032 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.26 | 24.7225 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.26 | 67.6037 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.27 | 24.7231 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.27 | 67.6042 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.28 | 24.723 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.28 | 67.6046 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.29 | 24.723 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.29 | 67.605 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.3 | 24.7228 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.3 | 67.606 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.31 | 24.7226 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.31 | 67.6071 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.32 | 24.7227 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.32 | 67.6077 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.33 | 24.7227 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.33 | 67.6084 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.34 | 24.7227 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.34 | 67.6091 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.35 | 24.7226 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.35 | 67.6098 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.36 | 24.7225 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.36 | 67.6099 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.37 | 24.7224 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.37 | 67.6101 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.38 | 24.7223 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.38 | 67.6111 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.39 | 24.7223 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.39 | 67.6121 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.4 | 24.7219 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.4 | 67.6133 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.41 | 24.7214 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.41 | 67.6144 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.42 | 24.7215 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.42 | 67.6147 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.43 | 24.7216 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.43 | 67.615 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.44 | 24.7211 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.44 | 67.6151 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.45 | 24.7206 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.45 | 67.6152 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.46 | 24.7202 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.46 | 67.6153 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.47 | 24.7198 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.47 | 67.6155 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.48 | 24.7197 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.48 | 67.6161 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.49 | 24.7196 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.49 | 67.6167 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.5 | 24.7194 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.5 | 67.6175 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.51 | 24.7193 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.51 | 67.6183 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.52 | 24.7194 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.52 | 67.6192 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.53 | 24.7195 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.53 | 67.62 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.54 | 24.7196 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.54 | 67.6209 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.55 | 24.7197 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.55 | 67.6218 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.56 | 24.7195 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.56 | 67.6229 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.57 | 24.7194 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.57 | 67.624 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.58 | 24.7194 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.58 | 67.6241 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.59 | 24.7194 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.59 | 67.6242 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.6 | 24.7196 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.6 | 67.6239 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.61 | 24.7198 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.61 | 67.6236 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.62 | 24.72 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.62 | 67.6239 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.63 | 24.7202 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.63 | 67.6242 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.64 | 24.7202 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.64 | 67.6249 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.65 | 24.7202 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.65 | 67.6256 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.66 | 24.7202 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.66 | 67.6256 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.67 | 24.7202 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.67 | 67.6256 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.68 | 24.7202 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.68 | 67.626 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.69 | 24.7201 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.69 | 67.6264 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.7 | 24.7204 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.7 | 67.627 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.71 | 24.7206 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.71 | 67.6276 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.72 | 24.721 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.72 | 67.6275 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.73 | 24.7213 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.73 | 67.6273 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.74 | 24.7209 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.74 | 67.6269 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.75 | 24.7204 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.75 | 67.6265 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.76 | 24.7199 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.76 | 67.6266 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.77 | 24.7195 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.77 | 67.6267 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.78 | 24.7194 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.78 | 67.6261 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.79 | 24.7194 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.79 | 67.6255 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.8 | 24.7196 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.8 | 67.6247 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.81 | 24.7199 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.81 | 67.6239 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.82 | 24.7199 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.82 | 67.6233 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.83 | 24.7199 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.83 | 67.6227 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.84 | 24.7197 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.84 | 67.6226 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.85 | 24.7195 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.85 | 67.6224 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.86 | 24.7199 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.86 | 67.6222 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.87 | 24.7202 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.87 | 67.6221 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.88 | 24.7201 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.88 | 67.6208 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.89 | 24.72 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.89 | 67.6196 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.9 | 24.7199 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.9 | 67.6185 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.91 | 24.7199 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.91 | 67.6175 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.92 | 24.7199 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.92 | 67.6168 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.93 | 24.7199 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.93 | 67.6162 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.94 | 24.7204 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.94 | 67.6149 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.95 | 24.7209 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.95 | 67.6137 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.96 | 24.7212 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.96 | 67.6138 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.97 | 24.7215 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.97 | 67.6138 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.98 | 24.7213 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.98 | 67.6128 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 86.99 | 24.7212 | 59.4 | 1 | 80.12 | 86.99 | 67.6117 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87 | 24.721 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87 | 67.6104 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.01 | 24.7208 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.01 | 67.609 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.02 | 24.7205 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.02 | 67.6076 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.03 | 24.7202 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.03 | 67.6062 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.04 | 24.7199 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.04 | 67.605 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.05 | 24.7195 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.05 | 67.6038 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.06 | 24.7193 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.06 | 67.6028 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.07 | 24.7191 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.07 | 67.6019 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.08 | 24.7188 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.08 | 67.6013 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.09 | 24.7184 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.09 | 67.6007 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.1 | 24.718 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.1 | 67.6005 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.11 | 24.7176 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.11 | 67.6003 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.12 | 24.7174 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.12 | 67.6001 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.13 | 24.7172 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.13 | 67.5998 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.14 | 24.7176 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.14 | 67.5996 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.15 | 24.718 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.15 | 67.5995 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.16 | 24.7183 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.16 | 67.5992 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.17 | 24.7187 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.17 | 67.5989 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.18 | 24.7189 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.18 | 67.5982 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.19 | 24.719 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.19 | 67.5975 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.2 | 24.7184 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.2 | 67.5971 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.21 | 24.7177 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.21 | 67.5966 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.22 | 24.7175 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.22 | 67.5965 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.23 | 24.7173 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.23 | 67.5964 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.24 | 24.7175 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.24 | 67.5962 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.25 | 24.7177 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.25 | 67.5961 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.26 | 24.7183 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.26 | 67.5961 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.27 | 24.7189 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.27 | 67.5961 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.28 | 24.7192 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.28 | 67.5965 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.29 | 24.7195 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.29 | 67.5969 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.3 | 24.7199 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.3 | 67.5968 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.31 | 24.7202 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.31 | 67.5967 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.32 | 24.7208 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.32 | 67.5973 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.33 | 24.7213 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.33 | 67.5978 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.34 | 24.7221 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.34 | 67.5979 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.35 | 24.7229 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.35 | 67.598 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.36 | 24.7226 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.36 | 67.5987 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.37 | 24.7223 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.37 | 67.5994 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.38 | 24.7225 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.38 | 67.5996 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.39 | 24.7227 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.39 | 67.5998 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.4 | 24.7229 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.4 | 67.5998 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.41 | 24.723 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.41 | 67.5998 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.42 | 24.7228 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.42 | 67.6003 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.43 | 24.7227 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.43 | 67.6008 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.44 | 24.7228 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.44 | 67.6018 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.45 | 24.7229 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.45 | 67.6027 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.46 | 24.7232 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.46 | 67.6025 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.47 | 24.7234 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.47 | 67.6023 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.48 | 24.7238 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.48 | 67.6027 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.49 | 24.7241 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.49 | 67.6031 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.5 | 24.7242 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.5 | 67.6043 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.51 | 24.7243 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.51 | 67.6056 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.52 | 24.7245 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.52 | 67.6067 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.53 | 24.7247 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.53 | 67.6077 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.54 | 24.7249 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.54 | 67.6085 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.55 | 24.7251 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.55 | 67.6094 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.56 | 24.7249 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.56 | 67.6098 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.57 | 24.7246 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.57 | 67.6102 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.58 | 24.7247 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.58 | 67.6105 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.59 | 24.7247 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.59 | 67.6109 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.6 | 24.7244 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.6 | 67.6112 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.61 | 24.7241 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.61 | 67.6115 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.62 | 24.7243 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.62 | 67.6112 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.63 | 24.7245 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.63 | 67.6109 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.64 | 24.7244 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.64 | 67.6107 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.65 | 24.7244 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.65 | 67.6105 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.66 | 24.7243 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.66 | 67.6109 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.67 | 24.7243 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.67 | 67.6112 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.68 | 24.725 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.68 | 67.6117 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.69 | 24.7257 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.69 | 67.6122 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.7 | 24.7261 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.7 | 67.6123 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.71 | 24.7265 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.71 | 67.6123 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.72 | 24.7266 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.72 | 67.6131 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.73 | 24.7267 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.73 | 67.6139 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.74 | 24.7269 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.74 | 67.6146 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.75 | 24.7271 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.75 | 67.6152 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.76 | 24.7271 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.76 | 67.616 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.77 | 24.7271 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.77 | 67.6168 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.78 | 24.7272 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.78 | 67.6169 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.79 | 24.7274 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.79 | 67.6171 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.8 | 24.727 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.8 | 67.6177 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.81 | 24.7266 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.81 | 67.6182 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.82 | 24.7265 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.82 | 67.618 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.83 | 24.7264 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.83 | 67.6177 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.84 | 24.7263 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.84 | 67.6171 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.85 | 24.7262 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.85 | 67.6165 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.86 | 24.7268 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.86 | 67.6157 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.87 | 24.7274 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.87 | 67.6148 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.88 | 24.7274 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.88 | 67.6148 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.89 | 24.7274 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.89 | 67.6148 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.9 | 24.7274 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.9 | 67.6147 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.91 | 24.7275 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.91 | 67.6146 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.92 | 24.7274 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.92 | 67.6142 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.93 | 24.7274 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.93 | 67.6139 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.94 | 24.727 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.94 | 67.6137 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.95 | 24.7267 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.95 | 67.6134 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.96 | 24.7261 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.96 | 67.6136 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.97 | 24.7254 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.97 | 67.6137 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.98 | 24.7249 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.98 | 67.6132 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 87.99 | 24.7244 | 59.4 | 1 | 80.12 | 87.99 | 67.6128 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88 | 24.724 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88 | 67.6118 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.01 | 24.7235 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.01 | 67.6108 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.02 | 24.723 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.02 | 67.6102 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.03 | 24.7225 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.03 | 67.6095 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.04 | 24.7225 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.04 | 67.609 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.05 | 24.7224 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.05 | 67.6085 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.06 | 24.7226 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.06 | 67.6077 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.07 | 24.7229 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.07 | 67.6069 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.08 | 24.7228 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.08 | 67.6067 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.09 | 24.7227 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.09 | 67.6064 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.1 | 24.7229 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.1 | 67.6063 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.11 | 24.723 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.11 | 67.6062 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.12 | 24.7229 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.12 | 67.6068 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.13 | 24.7228 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.13 | 67.6074 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.14 | 24.7225 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.14 | 67.6072 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.15 | 24.7222 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.15 | 67.607 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.16 | 24.722 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.16 | 67.6072 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.17 | 24.7217 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.17 | 67.6074 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.18 | 24.7211 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.18 | 67.608 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.19 | 24.7204 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.19 | 67.6085 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.2 | 24.72 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.2 | 67.6088 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.21 | 24.7196 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.21 | 67.609 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.22 | 24.7191 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.22 | 67.6085 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.23 | 24.7186 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.23 | 67.608 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.24 | 24.718 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.24 | 67.6072 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.25 | 24.7174 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.25 | 67.6063 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.26 | 24.7169 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.26 | 67.6059 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.27 | 24.7163 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.27 | 67.6055 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.28 | 24.7157 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.28 | 67.6056 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.29 | 24.7151 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.29 | 67.6057 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.3 | 24.7149 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.3 | 67.6063 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.31 | 24.7148 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.31 | 67.607 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.32 | 24.7141 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.32 | 67.6073 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.33 | 24.7134 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.33 | 67.6076 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.34 | 24.713 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.34 | 67.6079 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.35 | 24.7126 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.35 | 67.6082 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.36 | 24.7122 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.36 | 67.6082 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.37 | 24.7119 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.37 | 67.6081 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.38 | 24.7119 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.38 | 67.6079 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.39 | 24.712 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.39 | 67.6078 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.4 | 24.7122 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.4 | 67.6085 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.41 | 24.7123 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.41 | 67.6091 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.42 | 24.7126 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.42 | 67.6093 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.43 | 24.7128 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.43 | 67.6094 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.44 | 24.713 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.44 | 67.6098 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.45 | 24.7132 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.45 | 67.6102 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.46 | 24.7136 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.46 | 67.6101 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.47 | 24.7141 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.47 | 67.6099 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.48 | 24.7143 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.48 | 67.6107 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.49 | 24.7145 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.49 | 67.6116 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.5 | 24.7151 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.5 | 67.6119 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.51 | 24.7157 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.51 | 67.6123 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.52 | 24.7159 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.52 | 67.6124 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.53 | 24.7162 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.53 | 67.6126 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.54 | 24.716 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.54 | 67.6125 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.55 | 24.7159 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.55 | 67.6125 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.56 | 24.7158 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.56 | 67.6134 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.57 | 24.7157 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.57 | 67.6144 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.58 | 24.7159 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.58 | 67.6144 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.59 | 24.7162 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.59 | 67.6144 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.6 | 24.7163 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.6 | 67.6146 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.61 | 24.7165 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.61 | 67.6148 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.62 | 24.7167 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.62 | 67.6148 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.63 | 24.7169 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.63 | 67.6147 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.64 | 24.7172 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.64 | 67.615 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.65 | 24.7174 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.65 | 67.6153 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.66 | 24.7177 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.66 | 67.6155 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.67 | 24.7179 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.67 | 67.6157 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.68 | 24.7181 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.68 | 67.6159 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.69 | 24.7183 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.69 | 67.6161 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.7 | 24.7187 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.7 | 67.6165 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.71 | 24.719 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.71 | 67.6169 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.72 | 24.7195 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.72 | 67.6169 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.73 | 24.72 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.73 | 67.617 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.74 | 24.7204 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.74 | 67.6179 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.75 | 24.7209 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.75 | 67.6188 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.76 | 24.7213 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.76 | 67.6191 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.77 | 24.7216 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.77 | 67.6193 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.78 | 24.7221 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.78 | 67.6195 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.79 | 24.7226 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.79 | 67.6197 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.8 | 24.7227 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.8 | 67.6193 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.81 | 24.7228 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.81 | 67.619 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.82 | 24.7229 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.82 | 67.6189 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.83 | 24.723 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.83 | 67.6188 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.84 | 24.7232 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.84 | 67.619 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.85 | 24.7233 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.85 | 67.6192 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.86 | 24.7234 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.86 | 67.6197 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.87 | 24.7236 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.87 | 67.6202 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.88 | 24.7237 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.88 | 67.6206 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.89 | 24.7238 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.89 | 67.621 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.9 | 24.7237 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.9 | 67.6206 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.91 | 24.7237 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.91 | 67.6202 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.92 | 24.7235 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.92 | 67.6194 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.93 | 24.7234 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.93 | 67.6186 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.94 | 24.7232 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.94 | 67.6184 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.95 | 24.7231 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.95 | 67.6182 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.96 | 24.723 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.96 | 67.6184 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.97 | 24.7229 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.97 | 67.6187 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.98 | 24.7227 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.98 | 67.6179 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 88.99 | 24.7225 | 59.4 | 1 | 80.12 | 88.99 | 67.6172 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89 | 24.7222 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89 | 67.6167 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.01 | 24.7219 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.01 | 67.6161 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.02 | 24.7213 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.02 | 67.6157 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.03 | 24.7207 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.03 | 67.6153 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.04 | 24.7203 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.04 | 67.6154 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.05 | 24.7199 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.05 | 67.6155 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.06 | 24.7203 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.06 | 67.6146 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.07 | 24.7206 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.07 | 67.6136 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.08 | 24.7204 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.08 | 67.6133 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.09 | 24.7203 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.09 | 67.613 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.1 | 24.7201 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.1 | 67.6126 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.11 | 24.7199 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.11 | 67.6122 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.12 | 24.7197 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.12 | 67.6117 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.13 | 24.7195 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.13 | 67.6113 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.14 | 24.7192 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.14 | 67.6112 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.15 | 24.7189 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.15 | 67.6111 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.16 | 24.7186 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.16 | 67.61 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.17 | 24.7183 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.17 | 67.6088 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.18 | 24.718 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.18 | 67.6081 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.19 | 24.7178 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.19 | 67.6073 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.2 | 24.7176 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.2 | 67.6065 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.21 | 24.7173 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.21 | 67.6056 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.22 | 24.717 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.22 | 67.6052 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.23 | 24.7166 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.23 | 67.6049 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.24 | 24.7164 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.24 | 67.6042 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.25 | 24.7161 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.25 | 67.6036 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.26 | 24.716 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.26 | 67.6033 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.27 | 24.716 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.27 | 67.6029 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.28 | 24.7159 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.28 | 67.6022 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.29 | 24.7159 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.29 | 67.6014 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.3 | 24.7159 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.3 | 67.6009 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.31 | 24.716 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.31 | 67.6004 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.32 | 24.7162 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.32 | 67.6004 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.33 | 24.7165 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.33 | 67.6004 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.34 | 24.7165 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.34 | 67.6003 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.35 | 24.7164 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.35 | 67.6001 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.36 | 24.7163 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.36 | 67.5999 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.37 | 24.7163 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.37 | 67.5996 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.38 | 24.7162 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.38 | 67.5998 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.39 | 24.7162 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.39 | 67.6 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.4 | 24.7162 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.4 | 67.6001 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.41 | 24.7162 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.41 | 67.6002 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.42 | 24.7162 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.42 | 67.6011 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.43 | 24.7161 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.43 | 67.602 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.44 | 24.716 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.44 | 67.6021 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.45 | 24.7159 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.45 | 67.6021 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.46 | 24.7155 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.46 | 67.602 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.47 | 24.7152 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.47 | 67.6019 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.48 | 24.7148 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.48 | 67.6018 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.49 | 24.7144 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.49 | 67.6017 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.5 | 24.7142 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.5 | 67.602 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.51 | 24.7139 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.51 | 67.6022 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.52 | 24.7141 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.52 | 67.6027 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.53 | 24.7142 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.53 | 67.6031 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.54 | 24.7145 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.54 | 67.6034 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.55 | 24.7148 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.55 | 67.6036 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.56 | 24.7143 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.56 | 67.6042 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.57 | 24.7139 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.57 | 67.6049 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.58 | 24.7141 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.58 | 67.6052 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.59 | 24.7144 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.59 | 67.6056 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.6 | 24.7148 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.6 | 67.6061 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.61 | 24.7153 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.61 | 67.6066 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.62 | 24.7157 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.62 | 67.6073 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.63 | 24.7162 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.63 | 67.6081 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.64 | 24.7164 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.64 | 67.6085 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.65 | 24.7166 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.65 | 67.6088 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.66 | 24.7169 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.66 | 67.6098 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.67 | 24.7171 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.67 | 67.6109 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.68 | 24.7174 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.68 | 67.6114 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.69 | 24.7176 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.69 | 67.6119 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.7 | 24.7181 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.7 | 67.613 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.71 | 24.7186 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.71 | 67.6142 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.72 | 24.7192 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.72 | 67.615 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.73 | 24.7198 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.73 | 67.6158 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.74 | 24.7204 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.74 | 67.6163 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.75 | 24.7211 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.75 | 67.6168 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.76 | 24.7215 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.76 | 67.6167 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.77 | 24.7218 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.77 | 67.6166 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.78 | 24.7218 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.78 | 67.6167 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.79 | 24.7217 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.79 | 67.6167 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.8 | 24.7216 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.8 | 67.6167 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.81 | 24.7214 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.81 | 67.6167 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.82 | 24.7213 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.82 | 67.6164 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.83 | 24.7212 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.83 | 67.616 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.84 | 24.721 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.84 | 67.6164 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.85 | 24.7207 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.85 | 67.6168 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.86 | 24.7209 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.86 | 67.6173 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.87 | 24.7211 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.87 | 67.6177 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.88 | 24.7214 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.88 | 67.6177 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.89 | 24.7217 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.89 | 67.6176 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.9 | 24.722 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.9 | 67.6182 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.91 | 24.7223 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.91 | 67.6189 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.92 | 24.7226 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.92 | 67.6188 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.93 | 24.7228 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.93 | 67.6187 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.94 | 24.7228 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.94 | 67.6181 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.95 | 24.7228 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.95 | 67.6176 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.96 | 24.7231 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.96 | 67.6177 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.97 | 24.7234 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.97 | 67.6177 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.98 | 24.7236 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.98 | 67.6177 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 89.99 | 24.7239 | 59.4 | 1 | 80.12 | 89.99 | 67.6176 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90 | 24.7242 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90 | 67.6173 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.01 | 24.7246 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.01 | 67.6171 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.02 | 24.7248 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.02 | 67.6168 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.03 | 24.7251 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.03 | 67.6164 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.04 | 24.7253 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.04 | 67.6164 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.05 | 24.7254 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.05 | 67.6164 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.06 | 24.7262 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.06 | 67.6164 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.07 | 24.7271 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.07 | 67.6164 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.08 | 24.7274 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.08 | 67.6167 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.09 | 24.7277 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.09 | 67.617 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.1 | 24.7276 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.1 | 67.6163 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.11 | 24.7276 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.11 | 67.6157 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.12 | 24.727 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.12 | 67.6147 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.13 | 24.7265 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.13 | 67.6138 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.14 | 24.7262 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.14 | 67.6132 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.15 | 24.7259 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.15 | 67.6125 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.16 | 24.7256 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.16 | 67.6118 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.17 | 24.7253 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.17 | 67.611 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.18 | 24.7253 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.18 | 67.6099 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.19 | 24.7253 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.19 | 67.6089 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.2 | 24.7249 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.2 | 67.6077 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.21 | 24.7245 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.21 | 67.6065 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.22 | 24.7242 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.22 | 67.6055 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.23 | 24.7238 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.23 | 67.6046 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.24 | 24.7231 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.24 | 67.6041 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.25 | 24.7224 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.25 | 67.6036 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.26 | 24.7217 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.26 | 67.6035 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.27 | 24.7209 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.27 | 67.6034 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.28 | 24.7204 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.28 | 67.6034 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.29 | 24.7199 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.29 | 67.6034 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.3 | 24.7196 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.3 | 67.6035 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.31 | 24.7194 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.31 | 67.6036 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.32 | 24.7197 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.32 | 67.6035 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.33 | 24.72 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.33 | 67.6034 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.34 | 24.7204 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.34 | 67.603 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.35 | 24.7209 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.35 | 67.6025 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.36 | 24.721 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.36 | 67.6022 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.37 | 24.721 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.37 | 67.602 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.38 | 24.721 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.38 | 67.602 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.39 | 24.7209 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.39 | 67.602 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.4 | 24.7209 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.4 | 67.6013 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.41 | 24.7209 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.41 | 67.6006 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.42 | 24.721 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.42 | 67.6005 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.43 | 24.7211 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.43 | 67.6004 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.44 | 24.7215 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.44 | 67.6008 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.45 | 24.7219 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.45 | 67.6012 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.46 | 24.7222 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.46 | 67.6009 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.47 | 24.7226 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.47 | 67.6006 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.48 | 24.7229 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.48 | 67.6016 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.49 | 24.7233 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.49 | 67.6025 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.5 | 24.7237 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.5 | 67.6034 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.51 | 24.7241 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.51 | 67.6043 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.52 | 24.7244 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.52 | 67.6046 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.53 | 24.7248 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.53 | 67.6049 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.54 | 24.7248 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.54 | 67.6052 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.55 | 24.7248 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.55 | 67.6055 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.56 | 24.7245 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.56 | 67.6057 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.57 | 24.7242 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.57 | 67.6059 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.58 | 24.7239 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.58 | 67.6056 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.59 | 24.7236 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.59 | 67.6053 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.6 | 24.7237 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.6 | 67.6057 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.61 | 24.7238 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.61 | 67.606 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.62 | 24.7242 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.62 | 67.6068 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.63 | 24.7246 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.63 | 67.6076 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.64 | 24.7251 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.64 | 67.6081 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.65 | 24.7255 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.65 | 67.6086 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.66 | 24.7259 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.66 | 67.6095 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.67 | 24.7263 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.67 | 67.6104 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.68 | 24.7268 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.68 | 67.6115 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.69 | 24.7273 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.69 | 67.6127 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.7 | 24.7278 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.7 | 67.6136 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.71 | 24.7283 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.71 | 67.6144 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.72 | 24.7288 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.72 | 67.6149 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.73 | 24.7293 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.73 | 67.6154 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.74 | 24.7299 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.74 | 67.6156 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.75 | 24.7305 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.75 | 67.6158 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.76 | 24.731 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.76 | 67.6161 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.77 | 24.7314 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.77 | 67.6163 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.78 | 24.7324 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.78 | 67.6165 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.79 | 24.7333 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.79 | 67.6166 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.8 | 24.734 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.8 | 67.6167 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.81 | 24.7347 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.81 | 67.6167 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.82 | 24.7348 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.82 | 67.6177 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.83 | 24.7349 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.83 | 67.6187 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.84 | 24.7349 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.84 | 67.6191 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.85 | 24.735 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.85 | 67.6195 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.86 | 24.7352 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.86 | 67.6195 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.87 | 24.7354 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.87 | 67.6195 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.88 | 24.7355 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.88 | 67.6194 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.89 | 24.7356 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.89 | 67.6193 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.9 | 24.7356 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.9 | 67.6196 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.91 | 24.7357 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.91 | 67.6199 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.92 | 24.7359 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.92 | 67.6201 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.93 | 24.7361 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.93 | 67.6204 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.94 | 24.7363 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.94 | 67.6207 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.95 | 24.7364 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.95 | 67.621 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.96 | 24.7364 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.96 | 67.6212 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.97 | 24.7364 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.97 | 67.6214 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.98 | 24.7364 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.98 | 67.6205 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 90.99 | 24.7364 | 59.4 | 1 | 80.12 | 90.99 | 67.6196 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91 | 24.7364 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91 | 67.6194 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.01 | 24.7364 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.01 | 67.6192 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.02 | 24.7365 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.02 | 67.6197 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.03 | 24.7366 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.03 | 67.6202 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.04 | 24.7364 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.04 | 67.6194 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.05 | 24.7361 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.05 | 67.6185 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.06 | 24.7362 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.06 | 67.6178 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.07 | 24.7364 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.07 | 67.6171 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.08 | 24.7361 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.08 | 67.6169 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.09 | 24.7358 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.09 | 67.6167 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.1 | 24.7358 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.1 | 67.6168 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.11 | 24.7358 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.11 | 67.6168 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.12 | 24.7358 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.12 | 67.6166 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.13 | 24.7359 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.13 | 67.6164 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.14 | 24.7359 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.14 | 67.6163 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.15 | 24.7359 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.15 | 67.6163 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.16 | 24.7359 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.16 | 67.6161 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.17 | 24.736 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.17 | 67.6159 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.18 | 24.7351 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.18 | 67.6158 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.19 | 24.7343 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.19 | 67.6157 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.2 | 24.7337 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.2 | 67.6156 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.21 | 24.733 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.21 | 67.6154 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.22 | 24.7323 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.22 | 67.6156 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.23 | 24.7315 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.23 | 67.6158 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.24 | 24.7309 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.24 | 67.6163 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.25 | 24.7302 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.25 | 67.6168 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.26 | 24.7298 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.26 | 67.6164 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.27 | 24.7294 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.27 | 67.6161 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.28 | 24.7287 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.28 | 67.6161 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.29 | 24.7281 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.29 | 67.6161 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.3 | 24.7278 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.3 | 67.6167 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.31 | 24.7274 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.31 | 67.6174 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.32 | 24.7271 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.32 | 67.6175 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.33 | 24.7268 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.33 | 67.6177 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.34 | 24.7265 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.34 | 67.6173 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.35 | 24.7262 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.35 | 67.6169 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.36 | 24.7257 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.36 | 67.6171 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.37 | 24.7252 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.37 | 67.6172 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.38 | 24.7248 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.38 | 67.6174 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.39 | 24.7245 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.39 | 67.6176 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.4 | 24.7241 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.4 | 67.6176 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.41 | 24.7236 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.41 | 67.6175 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.42 | 24.7231 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.42 | 67.6175 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.43 | 24.7226 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.43 | 67.6175 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.44 | 24.7221 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.44 | 67.617 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.45 | 24.7217 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.45 | 67.6164 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.46 | 24.7215 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.46 | 67.6161 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.47 | 24.7213 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.47 | 67.6158 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.48 | 24.721 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.48 | 67.6161 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.49 | 24.7207 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.49 | 67.6164 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.5 | 24.7202 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.5 | 67.6163 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.51 | 24.7196 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.51 | 67.6162 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.52 | 24.7192 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.52 | 67.6159 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.53 | 24.7188 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.53 | 67.6157 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.54 | 24.7186 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.54 | 67.6163 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.55 | 24.7184 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.55 | 67.6169 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.56 | 24.7181 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.56 | 67.6175 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.57 | 24.7177 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.57 | 67.6181 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.58 | 24.7175 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.58 | 67.6184 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.59 | 24.7174 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.59 | 67.6187 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.6 | 24.7167 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.6 | 67.6185 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.61 | 24.7161 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.61 | 67.6183 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.62 | 24.7157 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.62 | 67.6185 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.63 | 24.7153 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.63 | 67.6188 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.64 | 24.7147 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.64 | 67.6193 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.65 | 24.7142 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.65 | 67.6198 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.66 | 24.7139 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.66 | 67.62 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.67 | 24.7137 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.67 | 67.6203 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.68 | 24.7135 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.68 | 67.6194 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.69 | 24.7133 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.69 | 67.6185 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.7 | 24.7134 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.7 | 67.6184 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.71 | 24.7136 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.71 | 67.6183 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.72 | 24.7139 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.72 | 67.6189 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.73 | 24.7141 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.73 | 67.6194 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.74 | 24.7146 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.74 | 67.6194 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.75 | 24.7152 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.75 | 67.6193 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.76 | 24.7159 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.76 | 67.62 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.77 | 24.7166 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.77 | 67.6207 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.78 | 24.717 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.78 | 67.6211 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.79 | 24.7174 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.79 | 67.6215 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.8 | 24.7177 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.8 | 67.621 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.81 | 24.7181 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.81 | 67.6205 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.82 | 24.7183 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.82 | 67.62 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.83 | 24.7185 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.83 | 67.6195 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.84 | 24.7182 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.84 | 67.6199 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.85 | 24.7178 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.85 | 67.6202 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.86 | 24.7177 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.86 | 67.6202 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.87 | 24.7176 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.87 | 67.6202 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.88 | 24.7174 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.88 | 67.6197 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.89 | 24.7171 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.89 | 67.6191 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.9 | 24.7173 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.9 | 67.6192 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.91 | 24.7175 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.91 | 67.6194 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.92 | 24.7176 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.92 | 67.6189 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.93 | 24.7176 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.93 | 67.6184 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.94 | 24.7177 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.94 | 67.6186 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.95 | 24.7178 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.95 | 67.6188 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.96 | 24.7179 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.96 | 67.6192 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.97 | 24.718 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.97 | 67.6196 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.98 | 24.7182 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.98 | 67.6197 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 91.99 | 24.7184 | 59.4 | 1 | 80.12 | 91.99 | 67.6199 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92 | 24.7193 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92 | 67.6199 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.01 | 24.7201 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.01 | 67.6199 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.02 | 24.7208 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.02 | 67.6203 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.03 | 24.7215 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.03 | 67.6206 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.04 | 24.7219 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.04 | 67.6206 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.05 | 24.7224 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.05 | 67.6206 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.06 | 24.723 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.06 | 67.6207 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.07 | 24.7235 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.07 | 67.6207 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.08 | 24.7244 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.08 | 67.6207 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.09 | 24.7253 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.09 | 67.6207 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.1 | 24.7262 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.1 | 67.6214 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.11 | 24.727 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.11 | 67.6222 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.12 | 24.7279 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.12 | 67.6218 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.13 | 24.7287 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.13 | 67.6215 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.14 | 24.7296 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.14 | 67.6203 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.15 | 24.7304 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.15 | 67.6191 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.16 | 24.7307 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.16 | 67.6184 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.17 | 24.7311 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.17 | 67.6177 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.18 | 24.7317 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.18 | 67.6173 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.19 | 24.7324 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.19 | 67.617 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.2 | 24.7325 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.2 | 67.616 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.21 | 24.7327 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.21 | 67.615 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.22 | 24.7325 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.22 | 67.6139 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.23 | 24.7322 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.23 | 67.6129 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.24 | 24.7316 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.24 | 67.6121 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.25 | 24.731 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.25 | 67.6114 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.26 | 24.7305 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.26 | 67.6108 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.27 | 24.73 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.27 | 67.6102 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.28 | 24.7297 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.28 | 67.6097 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.29 | 24.7294 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.29 | 67.6092 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.3 | 24.729 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.3 | 67.6086 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.31 | 24.7287 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.31 | 67.6079 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.32 | 24.7284 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.32 | 67.6071 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.33 | 24.7281 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.33 | 67.6063 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.34 | 24.7281 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.34 | 67.6062 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.35 | 24.728 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.35 | 67.6062 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.36 | 24.7276 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.36 | 67.606 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.37 | 24.7272 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.37 | 67.6059 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.38 | 24.7271 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.38 | 67.6063 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.39 | 24.7271 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.39 | 67.6068 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.4 | 24.7268 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.4 | 67.6066 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.41 | 24.7265 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.41 | 67.6064 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.42 | 24.7265 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.42 | 67.6066 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.43 | 24.7266 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.43 | 67.6067 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.44 | 24.7267 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.44 | 67.6066 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.45 | 24.7268 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.45 | 67.6065 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.46 | 24.7266 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.46 | 67.606 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.47 | 24.7263 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.47 | 67.6054 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.48 | 24.7263 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.48 | 67.6052 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.49 | 24.7264 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.49 | 67.6051 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.5 | 24.726 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.5 | 67.6048 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.51 | 24.7257 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.51 | 67.6044 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.52 | 24.7251 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.52 | 67.6035 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.53 | 24.7245 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.53 | 67.6026 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.54 | 24.7244 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.54 | 67.6022 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.55 | 24.7242 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.55 | 67.6017 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.56 | 24.7236 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.56 | 67.6011 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.57 | 24.723 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.57 | 67.6005 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.58 | 24.7224 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.58 | 67.6003 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.59 | 24.7218 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.59 | 67.6001 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.6 | 24.7208 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.6 | 67.5991 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.61 | 24.7198 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.61 | 67.5981 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.62 | 24.719 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.62 | 67.5976 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.63 | 24.7182 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.63 | 67.5972 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.64 | 24.7175 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.64 | 67.5971 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.65 | 24.7168 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.65 | 67.5971 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.66 | 24.7165 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.66 | 67.5968 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.67 | 24.7162 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.67 | 67.5966 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.68 | 24.7159 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.68 | 67.5974 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.69 | 24.7155 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.69 | 67.5982 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.7 | 24.7152 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.7 | 67.5986 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.71 | 24.7148 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.71 | 67.5989 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.72 | 24.7149 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.72 | 67.5993 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.73 | 24.715 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.73 | 67.5997 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.74 | 24.7154 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.74 | 67.6 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.75 | 24.7158 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.75 | 67.6003 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.76 | 24.7157 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.76 | 67.6005 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.77 | 24.7156 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.77 | 67.6008 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.78 | 24.7156 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.78 | 67.6012 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.79 | 24.7156 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.79 | 67.6015 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.8 | 24.7158 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.8 | 67.6019 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.81 | 24.7161 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.81 | 67.6023 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.82 | 24.7163 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.82 | 67.603 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.83 | 24.7166 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.83 | 67.6036 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.84 | 24.7172 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.84 | 67.6037 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.85 | 24.7178 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.85 | 67.6037 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.86 | 24.7184 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.86 | 67.604 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.87 | 24.719 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.87 | 67.6043 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.88 | 24.7197 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.88 | 67.6041 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.89 | 24.7204 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.89 | 67.6039 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.9 | 24.7207 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.9 | 67.6039 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.91 | 24.721 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.91 | 67.6038 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.92 | 24.7207 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.92 | 67.6042 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.93 | 24.7204 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.93 | 67.6045 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.94 | 24.7204 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.94 | 67.6046 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.95 | 24.7204 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.95 | 67.6047 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.96 | 24.721 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.96 | 67.6053 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.97 | 24.7215 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.97 | 67.6059 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.98 | 24.7218 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.98 | 67.6062 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 92.99 | 24.7221 | 59.4 | 1 | 80.12 | 92.99 | 67.6065 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93 | 24.7223 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93 | 67.607 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.01 | 24.7225 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.01 | 67.6076 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.02 | 24.723 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.02 | 67.6081 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.03 | 24.7235 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.03 | 67.6086 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.04 | 24.7239 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.04 | 67.6092 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.05 | 24.7244 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.05 | 67.6097 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.06 | 24.7246 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.06 | 67.6102 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.07 | 24.7248 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.07 | 67.6108 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.08 | 24.7248 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.08 | 67.6111 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.09 | 24.7248 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.09 | 67.6114 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.1 | 24.7254 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.1 | 67.612 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.11 | 24.7259 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.11 | 67.6125 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.12 | 24.726 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.12 | 67.613 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.13 | 24.7262 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.13 | 67.6135 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.14 | 24.7265 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.14 | 67.6141 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.15 | 24.7268 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.15 | 67.6148 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.16 | 24.7275 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.16 | 67.6151 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.17 | 24.7282 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.17 | 67.6155 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.18 | 24.7286 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.18 | 67.6152 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.19 | 24.7291 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.19 | 67.615 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.2 | 24.7296 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.2 | 67.6151 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.21 | 24.7301 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.21 | 67.6152 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.22 | 24.7305 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.22 | 67.6146 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.23 | 24.731 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.23 | 67.614 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.24 | 24.7312 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.24 | 67.6137 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.25 | 24.7314 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.25 | 67.6134 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.26 | 24.7319 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.26 | 67.6133 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.27 | 24.7324 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.27 | 67.6131 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.28 | 24.7328 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.28 | 67.6128 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.29 | 24.7332 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.29 | 67.6126 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.3 | 24.7332 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.3 | 67.6123 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.31 | 24.7332 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.31 | 67.612 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.32 | 24.733 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.32 | 67.6113 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.33 | 24.7327 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.33 | 67.6107 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.34 | 24.7325 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.34 | 67.6098 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.35 | 24.7322 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.35 | 67.609 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.36 | 24.7323 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.36 | 67.6087 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.37 | 24.7323 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.37 | 67.6084 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.38 | 24.7319 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.38 | 67.6084 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.39 | 24.7316 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.39 | 67.6085 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.4 | 24.7315 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.4 | 67.6085 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.41 | 24.7315 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.41 | 67.6085 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.42 | 24.7317 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.42 | 67.6086 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.43 | 24.7319 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.43 | 67.6086 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.44 | 24.7318 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.44 | 67.6091 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.45 | 24.7317 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.45 | 67.6096 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.46 | 24.7313 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.46 | 67.6092 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.47 | 24.7309 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.47 | 67.6089 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.48 | 24.7303 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.48 | 67.6086 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.49 | 24.7297 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.49 | 67.6084 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.5 | 24.7296 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.5 | 67.6081 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.51 | 24.7295 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.51 | 67.6079 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.52 | 24.7291 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.52 | 67.6078 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.53 | 24.7287 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.53 | 67.6077 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.54 | 24.7282 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.54 | 67.6077 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.55 | 24.7277 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.55 | 67.6077 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.56 | 24.7278 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.56 | 67.6083 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.57 | 24.7279 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.57 | 67.6089 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.58 | 24.7281 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.58 | 67.609 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.59 | 24.7282 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.59 | 67.609 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.6 | 24.7284 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.6 | 67.609 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.61 | 24.7285 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.61 | 67.6089 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.62 | 24.7287 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.62 | 67.6089 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.63 | 24.7289 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.63 | 67.6088 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.64 | 24.729 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.64 | 67.6087 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.65 | 24.729 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.65 | 67.6086 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.66 | 24.729 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.66 | 67.609 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.67 | 24.729 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.67 | 67.6093 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.68 | 24.7292 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.68 | 67.6095 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.69 | 24.7293 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.69 | 67.6097 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.7 | 24.7294 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.7 | 67.6103 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.71 | 24.7295 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.71 | 67.611 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.72 | 24.7293 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.72 | 67.6118 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.73 | 24.7291 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.73 | 67.6126 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.74 | 24.7289 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.74 | 67.6138 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.75 | 24.7286 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.75 | 67.6151 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.76 | 24.7288 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.76 | 67.616 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.77 | 24.7289 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.77 | 67.6169 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.78 | 24.7287 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.78 | 67.6177 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.79 | 24.7285 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.79 | 67.6185 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.8 | 24.7285 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.8 | 67.619 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.81 | 24.7285 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.81 | 67.6195 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.82 | 24.7287 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.82 | 67.6201 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.83 | 24.729 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.83 | 67.6207 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.84 | 24.7293 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.84 | 67.6216 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.85 | 24.7297 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.85 | 67.6226 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.86 | 24.7302 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.86 | 67.6237 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.87 | 24.7307 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.87 | 67.6248 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.88 | 24.7312 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.88 | 67.6254 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.89 | 24.7316 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.89 | 67.6259 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.9 | 24.7318 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.9 | 67.6268 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.91 | 24.7319 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.91 | 67.6277 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.92 | 24.7319 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.92 | 67.6279 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.93 | 24.7319 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.93 | 67.6282 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.94 | 24.7317 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.94 | 67.6282 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.95 | 24.7316 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.95 | 67.6283 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.96 | 24.7318 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.96 | 67.6284 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.97 | 24.732 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.97 | 67.6284 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.98 | 24.7323 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.98 | 67.6286 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 93.99 | 24.7327 | 59.4 | 1 | 80.12 | 93.99 | 67.6288 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94 | 24.7324 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94 | 67.6287 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.01 | 24.7321 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.01 | 67.6287 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.02 | 24.7319 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.02 | 67.6288 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.03 | 24.7318 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.03 | 67.6289 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.04 | 24.7318 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.04 | 67.6289 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.05 | 24.7318 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.05 | 67.6289 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.06 | 24.7317 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.06 | 67.6288 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.07 | 24.7316 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.07 | 67.6286 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.08 | 24.7315 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.08 | 67.629 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.09 | 24.7314 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.09 | 67.6295 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.1 | 24.7313 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.1 | 67.6299 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.11 | 24.7311 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.11 | 67.6304 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.12 | 24.7312 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.12 | 67.6299 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.13 | 24.7313 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.13 | 67.6295 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.14 | 24.7311 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.14 | 67.6296 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.15 | 24.7308 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.15 | 67.6298 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.16 | 24.73 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.16 | 67.6293 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.17 | 24.7293 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.17 | 67.6289 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.18 | 24.7291 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.18 | 67.6289 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.19 | 24.7289 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.19 | 67.6289 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.2 | 24.7283 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.2 | 67.6281 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.21 | 24.7278 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.21 | 67.6274 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.22 | 24.7275 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.22 | 67.6266 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.23 | 24.7273 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.23 | 67.6259 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.24 | 24.7271 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.24 | 67.625 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.25 | 24.7269 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.25 | 67.6241 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.26 | 24.7264 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.26 | 67.6232 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.27 | 24.7259 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.27 | 67.6222 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.28 | 24.7258 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.28 | 67.6209 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.29 | 24.7257 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.29 | 67.6197 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.3 | 24.7255 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.3 | 67.6191 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.31 | 24.7254 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.31 | 67.6186 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.32 | 24.7252 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.32 | 67.6182 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.33 | 24.7249 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.33 | 67.6179 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.34 | 24.7247 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.34 | 67.6168 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.35 | 24.7245 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.35 | 67.6158 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.36 | 24.7238 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.36 | 67.6137 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.37 | 24.7231 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.37 | 67.6116 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.38 | 24.722 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.38 | 67.6107 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.39 | 24.7209 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.39 | 67.6098 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.4 | 24.7202 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.4 | 67.6081 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.41 | 24.7196 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.41 | 67.6064 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.42 | 24.7192 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.42 | 67.6064 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.43 | 24.7188 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.43 | 67.6064 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.44 | 24.7186 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.44 | 67.6056 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.45 | 24.7184 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.45 | 67.6049 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.46 | 24.7181 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.46 | 67.605 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.47 | 24.7178 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.47 | 67.6052 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.48 | 24.7174 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.48 | 67.6048 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.49 | 24.7171 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.49 | 67.6044 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.5 | 24.7167 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.5 | 67.6042 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.51 | 24.7164 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.51 | 67.604 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.52 | 24.7161 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.52 | 67.6033 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.53 | 24.7159 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.53 | 67.6027 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.54 | 24.7158 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.54 | 67.6021 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.55 | 24.7157 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.55 | 67.6015 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.56 | 24.7154 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.56 | 67.6012 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.57 | 24.7152 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.57 | 67.6008 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.58 | 24.7149 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.58 | 67.6002 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.59 | 24.7146 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.59 | 67.5997 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.6 | 24.7145 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.6 | 67.5995 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.61 | 24.7145 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.61 | 67.5993 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.62 | 24.714 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.62 | 67.6 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.63 | 24.7135 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.63 | 67.6007 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.64 | 24.7134 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.64 | 67.6011 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.65 | 24.7134 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.65 | 67.6014 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.66 | 24.7134 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.66 | 67.6017 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.67 | 24.7135 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.67 | 67.6019 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.68 | 24.7134 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.68 | 67.602 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.69 | 24.7133 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.69 | 67.6021 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.7 | 24.7139 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.7 | 67.6024 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.71 | 24.7145 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.71 | 67.6027 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.72 | 24.7152 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.72 | 67.6032 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.73 | 24.716 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.73 | 67.6037 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.74 | 24.7162 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.74 | 67.604 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.75 | 24.7164 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.75 | 67.6044 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.76 | 24.7169 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.76 | 67.6047 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.77 | 24.7173 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.77 | 67.605 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.78 | 24.7173 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.78 | 67.6057 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.79 | 24.7173 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.79 | 67.6064 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.8 | 24.7178 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.8 | 67.6068 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.81 | 24.7182 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.81 | 67.6072 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.82 | 24.7186 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.82 | 67.6077 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.83 | 24.7191 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.83 | 67.6082 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.84 | 24.7192 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.84 | 67.6093 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.85 | 24.7194 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.85 | 67.6104 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.86 | 24.7197 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.86 | 67.6114 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.87 | 24.72 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.87 | 67.6124 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.88 | 24.721 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.88 | 67.6133 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.89 | 24.722 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.89 | 67.6142 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.9 | 24.7226 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.9 | 67.6155 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.91 | 24.7232 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.91 | 67.6167 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.92 | 24.7237 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.92 | 67.6164 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.93 | 24.7242 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.93 | 67.6161 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.94 | 24.7248 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.94 | 67.6169 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.95 | 24.7254 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.95 | 67.6176 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.96 | 24.7258 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.96 | 67.618 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.97 | 24.7262 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.97 | 67.6185 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.98 | 24.7265 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.98 | 67.6192 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 94.99 | 24.7268 | 59.4 | 1 | 80.12 | 94.99 | 67.6199 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95 | 24.7273 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95 | 67.6203 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.01 | 24.7279 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.01 | 67.6208 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.02 | 24.7284 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.02 | 67.6215 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.03 | 24.7289 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.03 | 67.6222 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.04 | 24.7293 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.04 | 67.6222 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.05 | 24.7298 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.05 | 67.6223 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.06 | 24.7302 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.06 | 67.6225 | 60.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.07 | 24.7306 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.07 | 67.6228 | 60.4016 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.08 | 24.7311 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.08 | 67.6236 | 60.4033 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.09 | 24.7315 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.09 | 67.6244 | 60.405 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.1 | 24.7318 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.1 | 67.6247 | 60.4066 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.11 | 24.732 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.11 | 67.6249 | 60.4083 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.12 | 24.7325 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.12 | 67.625 | 60.41 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.13 | 24.733 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.13 | 67.6251 | 60.4116 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.14 | 24.7334 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.14 | 67.6253 | 60.4133 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.15 | 24.7338 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.15 | 67.6255 | 60.415 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.16 | 24.7341 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.16 | 67.6256 | 60.4166 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.17 | 24.7344 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.17 | 67.6257 | 60.4183 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.18 | 24.7345 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.18 | 67.626 | 60.42 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.19 | 24.7346 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.19 | 67.6263 | 60.4216 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.2 | 24.7345 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.2 | 67.6264 | 60.4233 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.21 | 24.7343 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.21 | 67.6266 | 60.425 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.22 | 24.734 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.22 | 67.6267 | 60.4266 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.23 | 24.7337 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.23 | 67.6268 | 60.4283 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.24 | 24.7338 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.24 | 67.627 | 60.43 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.25 | 24.7338 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.25 | 67.6273 | 60.4316 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.26 | 24.7338 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.26 | 67.6274 | 60.4333 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.27 | 24.7337 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.27 | 67.6274 | 60.435 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.28 | 24.7337 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.28 | 67.6272 | 60.4366 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.29 | 24.7336 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.29 | 67.6269 | 60.4383 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.3 | 24.733 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.3 | 67.6271 | 60.44 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.31 | 24.7323 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.31 | 67.6272 | 60.4417 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.32 | 24.7319 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.32 | 67.6271 | 60.4433 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.33 | 24.7315 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.33 | 67.6271 | 60.445 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.34 | 24.7311 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.34 | 67.6265 | 60.4467 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.35 | 24.7307 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.35 | 67.626 | 60.4483 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.36 | 24.7304 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.36 | 67.6258 | 60.45 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.37 | 24.7301 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.37 | 67.6256 | 60.4517 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.38 | 24.7296 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.38 | 67.6246 | 60.4533 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.39 | 24.7292 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.39 | 67.6237 | 60.455 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.4 | 24.7289 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.4 | 67.6232 | 60.4567 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.41 | 24.7286 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.41 | 67.6227 | 60.4583 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.42 | 24.7284 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.42 | 67.6225 | 60.46 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.43 | 24.7282 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.43 | 67.6223 | 60.4617 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.44 | 24.7279 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.44 | 67.6217 | 60.4633 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.45 | 24.7277 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.45 | 67.621 | 60.465 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.46 | 24.7273 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.46 | 67.6204 | 60.4667 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.47 | 24.727 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.47 | 67.6198 | 60.4683 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.48 | 24.7267 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.48 | 67.6192 | 60.47 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.49 | 24.7264 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.49 | 67.6186 | 60.4717 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.5 | 24.7261 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.5 | 67.6184 | 60.4733 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.51 | 24.7257 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.51 | 67.6183 | 60.475 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.52 | 24.7257 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.52 | 67.6176 | 60.4767 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.53 | 24.7257 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.53 | 67.6169 | 60.4783 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.54 | 24.7253 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.54 | 67.6169 | 60.48 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.55 | 24.7248 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.55 | 67.6168 | 60.4817 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.56 | 24.7247 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.56 | 67.6161 | 60.4833 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.57 | 24.7246 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.57 | 67.6155 | 60.485 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.58 | 24.7241 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.58 | 67.6147 | 60.4867 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.59 | 24.7236 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.59 | 67.6139 | 60.4883 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.6 | 24.7231 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.6 | 67.6133 | 60.49 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.61 | 24.7226 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.61 | 67.6128 | 60.4917 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.62 | 24.722 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.62 | 67.6121 | 60.4933 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.63 | 24.7214 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.63 | 67.6113 | 60.495 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.64 | 24.7212 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.64 | 67.611 | 60.4967 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.65 | 24.721 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.65 | 67.6106 | 60.4983 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.66 | 24.7206 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.66 | 67.6103 | 60.5 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.67 | 24.7201 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.67 | 67.6101 | 60.5017 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.68 | 24.7198 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.68 | 67.6098 | 60.5033 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.69 | 24.7196 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.69 | 67.6096 | 60.505 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.7 | 24.7197 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.7 | 67.6097 | 60.5067 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.71 | 24.7199 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.71 | 67.6099 | 60.5083 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.72 | 24.7195 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.72 | 67.6095 | 60.51 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.73 | 24.7191 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.73 | 67.6092 | 60.5117 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.74 | 24.7186 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.74 | 67.608 | 60.5133 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.75 | 24.7181 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.75 | 67.6069 | 60.515 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.76 | 24.7177 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.76 | 67.6068 | 60.5167 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.77 | 24.7174 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.77 | 67.6066 | 60.5183 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.78 | 24.7173 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.78 | 67.606 | 60.52 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.79 | 24.7172 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.79 | 67.6054 | 60.5217 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.8 | 24.7174 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.8 | 67.5954 | 60.5233 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.81 | 24.7177 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.81 | 67.5855 | 60.525 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.82 | 24.7174 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.82 | 67.5545 | 60.5267 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.83 | 24.7172 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.83 | 67.5235 | 60.5283 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.84 | 24.7169 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.84 | 67.4706 | 60.53 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.85 | 24.7167 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.85 | 67.4177 | 60.5317 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.86 | 24.717 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.86 | 67.3501 | 60.5333 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.87 | 24.7173 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.87 | 67.2825 | 60.535 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.88 | 24.7177 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.88 | 67.211 | 60.5367 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.89 | 24.7182 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.89 | 67.1395 | 60.5383 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.9 | 24.7185 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.9 | 67.067 | 60.54 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.91 | 24.7188 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.91 | 66.9946 | 60.5417 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.92 | 24.7192 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.92 | 66.9208 | 60.5433 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.93 | 24.7196 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.93 | 66.8471 | 60.545 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.94 | 24.7197 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.94 | 66.7713 | 60.5467 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.95 | 24.7198 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.95 | 66.6956 | 60.5483 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.96 | 24.7201 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.96 | 66.6192 | 60.55 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.97 | 24.7203 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.97 | 66.5428 | 60.5517 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.98 | 24.7205 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.98 | 66.4659 | 60.5533 | 1 | 80.12
[62 empty] | 95.99 | 24.7208 | 59.4 | 1 | 80.12 | 95.99 | 66.3889 | 60.555 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96 | 24.7209 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96 | 66.3114 | 60.5567 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.01 | 24.721 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.01 | 66.234 | 60.5583 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.02 | 24.7211 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.02 | 66.1572 | 60.56 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.03 | 24.7211 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.03 | 66.0805 | 60.5617 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.04 | 24.7214 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.04 | 66.0026 | 60.5633 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.05 | 24.7218 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.05 | 65.9248 | 60.565 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.06 | 24.722 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.06 | 65.8468 | 60.5667 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.07 | 24.7222 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.07 | 65.7687 | 60.5683 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.08 | 24.7231 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.08 | 65.6905 | 60.57 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.09 | 24.724 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.09 | 65.6122 | 60.5717 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.1 | 24.7245 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.1 | 65.5344 | 60.5733 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.11 | 24.725 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.11 | 65.4567 | 60.575 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.12 | 24.7257 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.12 | 65.3788 | 60.5767 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.13 | 24.7264 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.13 | 65.3008 | 60.5784 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.14 | 24.7268 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.14 | 65.2223 | 60.58 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.15 | 24.7272 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.15 | 65.1437 | 60.5817 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.16 | 24.7278 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.16 | 65.0658 | 60.5834 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.17 | 24.7283 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.17 | 64.9879 | 60.585 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.18 | 24.7287 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.18 | 64.9103 | 60.5867 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.19 | 24.7291 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.19 | 64.8328 | 60.5884 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.2 | 24.7291 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.2 | 64.7547 | 60.59 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.21 | 24.729 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.21 | 64.6767 | 60.5917 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.22 | 24.7294 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.22 | 64.598 | 60.5934 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.23 | 24.7297 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.23 | 64.5192 | 60.595 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.24 | 24.7302 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.24 | 64.4397 | 60.5967 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.25 | 24.7307 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.25 | 64.3601 | 60.5984 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.26 | 24.7312 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.26 | 64.279 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.27 | 24.7316 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.27 | 64.1978 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.28 | 24.7321 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.28 | 64.1172 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.29 | 24.7325 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.29 | 64.0366 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.3 | 24.7329 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.3 | 63.9655 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.31 | 24.7332 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.31 | 63.8944 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.32 | 24.7337 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.32 | 63.8439 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.33 | 24.7341 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.33 | 63.7934 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.34 | 24.7344 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.34 | 63.7646 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.35 | 24.7346 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.35 | 63.7359 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.36 | 24.7345 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.36 | 63.7219 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.37 | 24.7343 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.37 | 63.708 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.38 | 24.7341 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.38 | 63.698 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.39 | 24.7338 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.39 | 63.6879 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.4 | 24.7341 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.4 | 63.681 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.41 | 24.7343 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.41 | 63.674 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.42 | 24.7345 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.42 | 63.6665 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.43 | 24.7347 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.43 | 63.659 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.44 | 24.7351 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.44 | 63.6485 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.45 | 24.7355 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.45 | 63.638 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.46 | 24.7356 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.46 | 63.6237 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.47 | 24.7357 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.47 | 63.6094 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.48 | 24.7358 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.48 | 63.5938 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.49 | 24.7359 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.49 | 63.5781 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.5 | 24.7367 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.5 | 63.5626 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.51 | 24.7374 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.51 | 63.547 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.52 | 24.7373 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.52 | 63.5318 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.53 | 24.7372 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.53 | 63.5167 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.54 | 24.7371 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.54 | 63.5021 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.55 | 24.737 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.55 | 63.4875 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.56 | 24.7369 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.56 | 63.4738 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.57 | 24.7368 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.57 | 63.4601 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.58 | 24.7363 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.58 | 63.4452 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.59 | 24.7358 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.59 | 63.4304 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.6 | 24.7356 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.6 | 63.4142 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.61 | 24.7355 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.61 | 63.398 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.62 | 24.7352 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.62 | 63.3813 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.63 | 24.735 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.63 | 63.3645 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.64 | 24.7347 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.64 | 63.3477 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.65 | 24.7344 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.65 | 63.3309 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.66 | 24.7341 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.66 | 63.3132 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.67 | 24.7338 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.67 | 63.2955 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.68 | 24.7337 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.68 | 63.2758 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.69 | 24.7337 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.69 | 63.2561 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.7 | 24.7335 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.7 | 63.2349 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.71 | 24.7333 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.71 | 63.2137 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.72 | 24.7333 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.72 | 63.1915 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.73 | 24.7332 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.73 | 63.1692 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.74 | 24.7332 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.74 | 63.1479 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.75 | 24.7332 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.75 | 63.1266 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.76 | 24.7331 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.76 | 63.1058 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.77 | 24.733 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.77 | 63.085 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.78 | 24.7327 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.78 | 63.0633 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.79 | 24.7323 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.79 | 63.0415 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.8 | 24.7319 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.8 | 63.0195 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.81 | 24.7315 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.81 | 62.9976 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.82 | 24.7318 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.82 | 62.9746 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.83 | 24.7321 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.83 | 62.9517 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.84 | 24.733 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.84 | 62.9292 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.85 | 24.7339 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.85 | 62.9068 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.86 | 24.7347 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.86 | 62.8846 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.87 | 24.7354 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.87 | 62.8625 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.88 | 24.7359 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.88 | 62.8399 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.89 | 24.7365 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.89 | 62.8172 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.9 | 24.7367 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.9 | 62.7917 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.91 | 24.7369 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.91 | 62.7661 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.92 | 24.7367 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.92 | 62.7429 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.93 | 24.7365 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.93 | 62.7196 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.94 | 24.7363 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.94 | 62.7014 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.95 | 24.7361 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.95 | 62.6831 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.96 | 24.7359 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.96 | 62.6691 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.97 | 24.7357 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.97 | 62.655 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.98 | 24.7359 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.98 | 62.6444 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 96.99 | 24.7361 | 59.4 | 1 | 80.12 | 96.99 | 62.6338 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97 | 24.7358 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97 | 62.6226 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.01 | 24.7355 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.01 | 62.6114 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.02 | 24.7357 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.02 | 62.5994 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.03 | 24.736 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.03 | 62.5875 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.04 | 24.7359 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.04 | 62.5738 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.05 | 24.7359 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.05 | 62.5602 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.06 | 24.7357 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.06 | 62.5434 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.07 | 24.7356 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.07 | 62.5265 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.08 | 24.7357 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.08 | 62.5087 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.09 | 24.7358 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.09 | 62.4908 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.1 | 24.7359 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.1 | 62.473 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.11 | 24.736 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.11 | 62.4552 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.12 | 24.736 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.12 | 62.4378 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.13 | 24.736 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.13 | 62.4204 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.14 | 24.7362 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.14 | 62.403 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.15 | 24.7365 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.15 | 62.3856 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.16 | 24.7366 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.16 | 62.3686 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.17 | 24.7367 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.17 | 62.3517 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.18 | 24.7366 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.18 | 62.3362 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.19 | 24.7366 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.19 | 62.3207 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.2 | 24.7366 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.2 | 62.3075 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.21 | 24.7366 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.21 | 62.2943 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.22 | 24.7366 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.22 | 62.2836 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.23 | 24.7366 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.23 | 62.2729 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.24 | 24.7362 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.24 | 62.2625 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.25 | 24.7357 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.25 | 62.2521 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.26 | 24.7352 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.26 | 62.2425 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.27 | 24.7347 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.27 | 62.2328 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.28 | 24.7345 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.28 | 62.2243 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.29 | 24.7342 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.29 | 62.2158 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.3 | 24.7341 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.3 | 62.207 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.31 | 24.7341 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.31 | 62.1981 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.32 | 24.7336 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.32 | 62.1907 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.33 | 24.7332 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.33 | 62.1833 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.34 | 24.7322 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.34 | 62.1759 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.35 | 24.7313 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.35 | 62.1684 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.36 | 24.7305 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.36 | 62.161 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.37 | 24.7296 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.37 | 62.1536 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.38 | 24.7295 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.38 | 62.1465 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.39 | 24.7293 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.39 | 62.1394 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.4 | 24.729 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.4 | 62.1328 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.41 | 24.7288 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.41 | 62.1263 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.42 | 24.7291 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.42 | 62.1199 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.43 | 24.7293 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.43 | 62.1135 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.44 | 24.7295 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.44 | 62.1069 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.45 | 24.7296 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.45 | 62.1004 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.46 | 24.7298 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.46 | 62.0943 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.47 | 24.7299 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.47 | 62.0883 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.48 | 24.7297 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.48 | 62.08 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.49 | 24.7295 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.49 | 62.0717 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.5 | 24.729 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.5 | 62.0637 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.51 | 24.7285 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.51 | 62.0556 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.52 | 24.7281 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.52 | 62.0477 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.53 | 24.7276 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.53 | 62.0397 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.54 | 24.7274 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.54 | 62.0334 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.55 | 24.7271 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.55 | 62.0271 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.56 | 24.7269 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.56 | 62.0231 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.57 | 24.7267 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.57 | 62.0191 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.58 | 24.7264 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.58 | 62.0171 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.59 | 24.726 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.59 | 62.0152 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.6 | 24.726 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.6 | 62.0139 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.61 | 24.726 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.61 | 62.0125 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.62 | 24.7259 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.62 | 62.0096 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.63 | 24.7257 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.63 | 62.0068 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.64 | 24.7255 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.64 | 61.9985 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.65 | 24.7253 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.65 | 61.9902 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.66 | 24.7254 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.66 | 61.9803 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.67 | 24.7256 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.67 | 61.9704 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.68 | 24.7255 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.68 | 61.9577 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.69 | 24.7255 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.69 | 61.9451 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.7 | 24.7255 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.7 | 61.931 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.71 | 24.7255 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.71 | 61.917 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.72 | 24.7255 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.72 | 61.9016 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.73 | 24.7256 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.73 | 61.8863 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.74 | 24.7261 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.74 | 61.8711 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.75 | 24.7266 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.75 | 61.856 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.76 | 24.727 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.76 | 61.8397 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.77 | 24.7274 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.77 | 61.8235 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.78 | 24.7278 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.78 | 61.8077 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.79 | 24.7282 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.79 | 61.7919 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.8 | 24.7285 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.8 | 61.7759 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.81 | 24.7287 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.81 | 61.7599 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.82 | 24.7288 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.82 | 61.744 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.83 | 24.7289 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.83 | 61.7281 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.84 | 24.7292 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.84 | 61.7127 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.85 | 24.7294 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.85 | 61.6973 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.86 | 24.73 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.86 | 61.6815 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.87 | 24.7306 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.87 | 61.6657 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.88 | 24.7306 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.88 | 61.6503 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.89 | 24.7306 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.89 | 61.635 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.9 | 24.7305 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.9 | 61.6191 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.91 | 24.7305 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.91 | 61.6033 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.92 | 24.73 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.92 | 61.5873 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.93 | 24.7295 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.93 | 61.5712 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.94 | 24.7291 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.94 | 61.555 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.95 | 24.7287 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.95 | 61.5388 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.96 | 24.7286 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.96 | 61.5226 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.97 | 24.7285 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.97 | 61.5063 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.98 | 24.7283 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.98 | 61.4914 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 97.99 | 24.7281 | 59.4 | 1 | 80.12 | 97.99 | 61.4765 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98 | 24.7283 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98 | 61.4613 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.01 | 24.7284 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.01 | 61.4462 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.02 | 24.7285 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.02 | 61.4308 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.03 | 24.7286 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.03 | 61.4155 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.04 | 24.7288 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.04 | 61.4001 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.05 | 24.729 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.05 | 61.3847 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.06 | 24.7292 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.06 | 61.3705 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.07 | 24.7294 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.07 | 61.3563 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.08 | 24.7295 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.08 | 61.3424 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.09 | 24.7297 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.09 | 61.3285 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.1 | 24.7296 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.1 | 61.3145 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.11 | 24.7295 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.11 | 61.3004 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.12 | 24.73 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.12 | 61.2888 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.13 | 24.7304 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.13 | 61.2772 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.14 | 24.7306 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.14 | 61.2711 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.15 | 24.7308 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.15 | 61.2649 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.16 | 24.7312 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.16 | 61.2595 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.17 | 24.7316 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.17 | 61.2541 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.18 | 24.7319 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.18 | 61.2512 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.19 | 24.7321 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.19 | 61.2482 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.2 | 24.7327 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.2 | 61.2453 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.21 | 24.7333 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.21 | 61.2424 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.22 | 24.7338 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.22 | 61.2381 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.23 | 24.7343 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.23 | 61.2338 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.24 | 24.7347 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.24 | 61.2275 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.25 | 24.7352 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.25 | 61.2213 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.26 | 24.7357 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.26 | 61.2141 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.27 | 24.7361 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.27 | 61.2068 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.28 | 24.7361 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.28 | 61.1987 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.29 | 24.7361 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.29 | 61.1907 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.3 | 24.7364 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.3 | 61.1834 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.31 | 24.7368 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.31 | 61.1761 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.32 | 24.737 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.32 | 61.1686 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.33 | 24.7373 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.33 | 61.1611 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.34 | 24.7376 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.34 | 61.1523 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.35 | 24.7379 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.35 | 61.1435 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.36 | 24.7379 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.36 | 61.1352 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.37 | 24.7379 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.37 | 61.1268 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.38 | 24.738 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.38 | 61.1186 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.39 | 24.7381 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.39 | 61.1103 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.4 | 24.7381 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.4 | 61.1026 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.41 | 24.7382 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.41 | 61.095 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.42 | 24.7384 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.42 | 61.087 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.43 | 24.7386 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.43 | 61.0791 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.44 | 24.7388 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.44 | 61.0712 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.45 | 24.7391 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.45 | 61.0634 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.46 | 24.7393 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.46 | 61.0549 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.47 | 24.7395 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.47 | 61.0464 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.48 | 24.7396 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.48 | 61.0383 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.49 | 24.7397 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.49 | 61.0302 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.5 | 24.74 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.5 | 61.0227 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.51 | 24.7402 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.51 | 61.0153 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.52 | 24.7406 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.52 | 61.0082 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.53 | 24.7409 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.53 | 61.0011 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.54 | 24.7412 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.54 | 60.9943 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.55 | 24.7416 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.55 | 60.9876 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.56 | 24.7421 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.56 | 60.9798 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.57 | 24.7427 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.57 | 60.9721 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.58 | 24.743 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.58 | 60.9641 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.59 | 24.7433 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.59 | 60.956 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.6 | 24.7439 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.6 | 60.9482 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.61 | 24.7445 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.61 | 60.9404 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.62 | 24.7445 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.62 | 60.9321 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.63 | 24.7445 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.63 | 60.9237 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.64 | 24.7442 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.64 | 60.9151 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.65 | 24.7439 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.65 | 60.9066 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.66 | 24.743 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.66 | 60.8992 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.67 | 24.7421 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.67 | 60.8917 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.68 | 24.7418 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.68 | 60.8846 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.69 | 24.7414 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.69 | 60.8774 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.7 | 24.7407 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.7 | 60.8711 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.71 | 24.7401 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.71 | 60.8647 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.72 | 24.7394 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.72 | 60.8613 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.73 | 24.7387 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.73 | 60.8578 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.74 | 24.7382 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.74 | 60.8556 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.75 | 24.7376 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.75 | 60.8535 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.76 | 24.7372 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.76 | 60.8529 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.77 | 24.7368 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.77 | 60.8523 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.78 | 24.7368 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.78 | 60.8523 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.79 | 24.7368 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.79 | 60.8523 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.8 | 24.7364 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.8 | 60.8518 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.81 | 24.7361 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.81 | 60.8513 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.82 | 24.7359 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.82 | 60.8491 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.83 | 24.7357 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.83 | 60.8469 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.84 | 24.7354 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.84 | 60.844 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.85 | 24.735 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.85 | 60.841 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.86 | 24.7347 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.86 | 60.8375 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.87 | 24.7344 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.87 | 60.834 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.88 | 24.7338 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.88 | 60.8303 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.89 | 24.7331 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.89 | 60.8266 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.9 | 24.7326 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.9 | 60.8227 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.91 | 24.732 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.91 | 60.8188 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.92 | 24.7316 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.92 | 60.8142 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.93 | 24.7311 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.93 | 60.8097 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.94 | 24.7308 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.94 | 60.8057 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.95 | 24.7304 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.95 | 60.8017 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.96 | 24.73 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.96 | 60.7977 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.97 | 24.7297 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.97 | 60.7937 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.98 | 24.729 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.98 | 60.7884 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 98.99 | 24.7283 | 59.4 | 1 | 80.12 | 98.99 | 60.7831 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99 | 24.7278 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99 | 60.7777 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.01 | 24.7274 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.01 | 60.7722 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.02 | 24.7265 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.02 | 60.7666 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.03 | 24.7257 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.03 | 60.7609 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.04 | 24.7251 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.04 | 60.7553 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.05 | 24.7246 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.05 | 60.7497 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.06 | 24.724 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.06 | 60.7443 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.07 | 24.7235 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.07 | 60.7388 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.08 | 24.7234 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.08 | 60.7334 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.09 | 24.7233 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.09 | 60.7281 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.1 | 24.7225 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.1 | 60.723 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.11 | 24.7217 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.11 | 60.718 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.12 | 24.7211 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.12 | 60.7126 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.13 | 24.7204 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.13 | 60.7073 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.14 | 24.7205 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.14 | 60.7019 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.15 | 24.7206 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.15 | 60.6966 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.16 | 24.7205 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.16 | 60.6911 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.17 | 24.7204 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.17 | 60.6857 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.18 | 24.7199 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.18 | 60.6806 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.19 | 24.7193 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.19 | 60.6755 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.2 | 24.7188 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.2 | 60.6698 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.21 | 24.7182 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.21 | 60.6642 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.22 | 24.7179 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.22 | 60.6586 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.23 | 24.7177 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.23 | 60.653 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.24 | 24.7171 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.24 | 60.6477 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.25 | 24.7165 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.25 | 60.6423 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.26 | 24.7159 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.26 | 60.6374 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.27 | 24.7154 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.27 | 60.6325 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.28 | 24.7149 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.28 | 60.6269 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.29 | 24.7144 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.29 | 60.6212 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.3 | 24.7145 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.3 | 60.6157 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.31 | 24.7146 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.31 | 60.6103 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.32 | 24.7145 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.32 | 60.6059 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.33 | 24.7144 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.33 | 60.6016 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.34 | 24.714 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.34 | 60.5995 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.35 | 24.7136 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.35 | 60.5973 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.36 | 24.7136 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.36 | 60.5951 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.37 | 24.7136 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.37 | 60.5928 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.38 | 24.7136 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.38 | 60.5906 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.39 | 24.7136 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.39 | 60.5883 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.4 | 24.7138 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.4 | 60.5854 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.41 | 24.7139 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.41 | 60.5825 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.42 | 24.7141 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.42 | 60.5799 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.43 | 24.7143 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.43 | 60.5773 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.44 | 24.714 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.44 | 60.5713 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.45 | 24.7138 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.45 | 60.5653 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.46 | 24.7138 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.46 | 60.5593 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.47 | 24.7138 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.47 | 60.5534 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.48 | 24.7142 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.48 | 60.5472 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.49 | 24.7146 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.49 | 60.541 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.5 | 24.7148 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.5 | 60.5358 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.51 | 24.7149 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.51 | 60.5305 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.52 | 24.7152 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.52 | 60.5257 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.53 | 24.7155 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.53 | 60.5209 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.54 | 24.7155 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.54 | 60.5159 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.55 | 24.7155 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.55 | 60.511 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.56 | 24.7152 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.56 | 60.5059 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.57 | 24.7148 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.57 | 60.5007 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.58 | 24.7144 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.58 | 60.4957 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.59 | 24.7139 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.59 | 60.4908 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.6 | 24.7138 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.6 | 60.4854 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.61 | 24.7137 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.61 | 60.48 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.62 | 24.714 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.62 | 60.4753 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.63 | 24.7143 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.63 | 60.4705 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.64 | 24.7136 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.64 | 60.4661 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.65 | 24.713 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.65 | 60.4616 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.66 | 24.7135 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.66 | 60.4567 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.67 | 24.7141 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.67 | 60.4518 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.68 | 24.7145 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.68 | 60.4466 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.69 | 24.7149 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.69 | 60.4414 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.7 | 24.7154 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.7 | 60.4367 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.71 | 24.716 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.71 | 60.4321 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.72 | 24.7166 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.72 | 60.427 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.73 | 24.7173 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.73 | 60.4218 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.74 | 24.7177 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.74 | 60.4164 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.75 | 24.7181 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.75 | 60.4109 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.76 | 24.7187 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.76 | 60.4056 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.77 | 24.7192 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.77 | 60.4004 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.78 | 24.7197 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.78 | 60.3951 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.79 | 24.7203 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.79 | 60.3897 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.8 | 24.7203 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.8 | 60.3841 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.81 | 24.7203 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.81 | 60.3786 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.82 | 24.7205 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.82 | 60.3736 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.83 | 24.7206 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.83 | 60.3687 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.84 | 24.721 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.84 | 60.3631 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.85 | 24.7214 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.85 | 60.3575 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.86 | 24.7213 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.86 | 60.3518 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.87 | 24.7212 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.87 | 60.3462 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.88 | 24.7216 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.88 | 60.3407 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.89 | 24.7221 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.89 | 60.3352 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.9 | 24.7221 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.9 | 60.3299 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.91 | 24.7222 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.91 | 60.3246 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.92 | 24.7224 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.92 | 60.3198 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.93 | 24.7226 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.93 | 60.3149 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.94 | 24.7233 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.94 | 60.3134 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.95 | 24.724 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.95 | 60.3118 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.96 | 24.7241 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.96 | 60.3102 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.97 | 24.7241 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.97 | 60.3086 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.98 | 24.7245 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.98 | 60.3082 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 99.99 | 24.7249 | 59.4 | 1 | 80.12 | 99.99 | 60.3077 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100 | 24.7251 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100 | 60.3063 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.01 | 24.7254 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.01 | 60.3049 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.02 | 24.7257 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.02 | 60.3031 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.03 | 24.7261 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.03 | 60.3013 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.04 | 24.7261 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.04 | 60.2989 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.05 | 24.7262 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.05 | 60.2965 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.06 | 24.7262 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.06 | 60.294 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.07 | 24.7262 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.07 | 60.2915 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.08 | 24.7262 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.08 | 60.2879 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.09 | 24.7261 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.09 | 60.2843 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.1 | 24.726 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.1 | 60.2801 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.11 | 24.7259 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.11 | 60.2758 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.12 | 24.7255 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.12 | 60.2725 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.13 | 24.7251 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.13 | 60.2692 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.14 | 24.7257 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.14 | 60.2657 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.15 | 24.7264 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.15 | 60.2621 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.16 | 24.7265 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.16 | 60.259 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.17 | 24.7266 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.17 | 60.256 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.18 | 24.7268 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.18 | 60.2526 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.19 | 24.727 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.19 | 60.2492 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.2 | 24.7271 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.2 | 60.2462 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.21 | 24.7272 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.21 | 60.2432 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.22 | 24.7268 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.22 | 60.2404 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.23 | 24.7264 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.23 | 60.2376 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.24 | 24.7265 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.24 | 60.2348 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.25 | 24.7265 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.25 | 60.2319 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.26 | 24.7269 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.26 | 60.229 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.27 | 24.7272 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.27 | 60.226 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.28 | 24.7273 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.28 | 60.2237 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.29 | 24.7274 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.29 | 60.2214 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.3 | 24.7272 | 59.4 | 1 | 80.12 | 100.3 | 60.2196 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.31 | 24.7271 | 59.3987 | 1 | 80.12 | 100.31 | 60.2178 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.32 | 24.7269 | 59.397 | 1 | 80.12 | 100.32 | 60.2149 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.33 | 24.7267 | 59.3953 | 1 | 80.12 | 100.33 | 60.212 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.34 | 24.7266 | 59.3937 | 1 | 80.12 | 100.34 | 60.2093 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.35 | 24.7266 | 59.392 | 1 | 80.12 | 100.35 | 60.2067 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.36 | 24.7267 | 59.3903 | 1 | 80.12 | 100.36 | 60.2038 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.37 | 24.7268 | 59.3887 | 1 | 80.12 | 100.37 | 60.201 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.38 | 24.7267 | 59.387 | 1 | 80.12 | 100.38 | 60.1986 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.39 | 24.7267 | 59.3853 | 1 | 80.12 | 100.39 | 60.1962 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.4 | 24.7268 | 59.3837 | 1 | 80.12 | 100.4 | 60.194 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.41 | 24.7269 | 59.382 | 1 | 80.12 | 100.41 | 60.1918 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.42 | 24.7267 | 59.3803 | 1 | 80.12 | 100.42 | 60.1896 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.43 | 24.7266 | 59.3787 | 1 | 80.12 | 100.43 | 60.1874 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.44 | 24.7261 | 59.377 | 1 | 80.12 | 100.44 | 60.1846 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.45 | 24.7256 | 59.3753 | 1 | 80.12 | 100.45 | 60.1818 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.46 | 24.7254 | 59.3737 | 1 | 80.12 | 100.46 | 60.1791 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.47 | 24.7253 | 59.372 | 1 | 80.12 | 100.47 | 60.1764 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.48 | 24.725 | 59.3703 | 1 | 80.12 | 100.48 | 60.1731 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.49 | 24.7248 | 59.3687 | 1 | 80.12 | 100.49 | 60.1698 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.5 | 24.7245 | 59.367 | 1 | 80.12 | 100.5 | 60.167 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.51 | 24.7242 | 59.3653 | 1 | 80.12 | 100.51 | 60.1642 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.52 | 24.7241 | 59.3637 | 1 | 80.12 | 100.52 | 60.1615 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.53 | 24.7239 | 59.362 | 1 | 80.12 | 100.53 | 60.1589 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.54 | 24.724 | 59.3603 | 1 | 80.12 | 100.54 | 60.1563 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.55 | 24.7241 | 59.3587 | 1 | 80.12 | 100.55 | 60.1538 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.56 | 24.7247 | 59.357 | 1 | 80.12 | 100.56 | 60.1516 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.57 | 24.7253 | 59.3553 | 1 | 80.12 | 100.57 | 60.1494 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.58 | 24.726 | 59.3537 | 1 | 80.12 | 100.58 | 60.1479 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.59 | 24.7267 | 59.352 | 1 | 80.12 | 100.59 | 60.1463 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.6 | 24.7276 | 59.3503 | 1 | 80.12 | 100.6 | 60.1454 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.61 | 24.7285 | 59.3487 | 1 | 80.12 | 100.61 | 60.1444 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.62 | 24.7294 | 59.347 | 1 | 80.12 | 100.62 | 60.1425 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.63 | 24.7302 | 59.3453 | 1 | 80.12 | 100.63 | 60.1407 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.64 | 24.7305 | 59.3437 | 1 | 80.12 | 100.64 | 60.139 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.65 | 24.7307 | 59.342 | 1 | 80.12 | 100.65 | 60.1374 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.66 | 24.731 | 59.3403 | 1 | 80.12 | 100.66 | 60.1346 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.67 | 24.7313 | 59.3387 | 1 | 80.12 | 100.67 | 60.1319 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.68 | 24.7314 | 59.337 | 1 | 80.12 | 100.68 | 60.128 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.69 | 24.7316 | 59.3353 | 1 | 80.12 | 100.69 | 60.1241 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.7 | 24.7313 | 59.3337 | 1 | 80.12 | 100.7 | 60.1194 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.71 | 24.731 | 59.332 | 1 | 80.12 | 100.71 | 60.1148 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.72 | 24.7311 | 59.3303 | 1 | 80.12 | 100.72 | 60.1103 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.73 | 24.7312 | 59.3287 | 1 | 80.12 | 100.73 | 60.1058 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.74 | 24.7314 | 59.327 | 1 | 80.12 | 100.74 | 60.1021 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.75 | 24.7316 | 59.3253 | 1 | 80.12 | 100.75 | 60.0983 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.76 | 24.7314 | 59.3237 | 1 | 80.12 | 100.76 | 60.0938 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.77 | 24.7311 | 59.322 | 1 | 80.12 | 100.77 | 60.0893 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.78 | 24.731 | 59.3203 | 1 | 80.12 | 100.78 | 60.0846 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.79 | 24.7309 | 59.3187 | 1 | 80.12 | 100.79 | 60.0799 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.8 | 24.7311 | 59.317 | 1 | 80.12 | 100.8 | 60.0747 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.81 | 24.7312 | 59.3153 | 1 | 80.12 | 100.81 | 60.0695 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.82 | 24.7313 | 59.3137 | 1 | 80.12 | 100.82 | 60.0652 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.83 | 24.7315 | 59.312 | 1 | 80.12 | 100.83 | 60.0609 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.84 | 24.7317 | 59.3103 | 1 | 80.12 | 100.84 | 60.0566 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.85 | 24.7319 | 59.3087 | 1 | 80.12 | 100.85 | 60.0522 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.86 | 24.7319 | 59.307 | 1 | 80.12 | 100.86 | 60.048 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.87 | 24.7319 | 59.3053 | 1 | 80.12 | 100.87 | 60.0438 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.88 | 24.7319 | 59.3037 | 1 | 80.12 | 100.88 | 60.0389 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.89 | 24.7319 | 59.302 | 1 | 80.12 | 100.89 | 60.0339 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.9 | 24.7321 | 59.3003 | 1 | 80.12 | 100.9 | 60.0291 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.91 | 24.7322 | 59.2987 | 1 | 80.12 | 100.91 | 60.0243 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.92 | 24.7324 | 59.297 | 1 | 80.12 | 100.92 | 60.0198 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.93 | 24.7326 | 59.2953 | 1 | 80.12 | 100.93 | 60.0152 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.94 | 24.7328 | 59.2937 | 1 | 80.12 | 100.94 | 60.0107 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.95 | 24.7329 | 59.292 | 1 | 80.12 | 100.95 | 60.0063 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.96 | 24.7331 | 59.2903 | 1 | 80.12 | 100.96 | 60.0022 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.97 | 24.7333 | 59.2887 | 1 | 80.12 | 100.97 | 59.9982 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.98 | 24.7333 | 59.287 | 1 | 80.12 | 100.98 | 59.9941 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 100.99 | 24.7334 | 59.2853 | 1 | 80.12 | 100.99 | 59.99 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101 | 24.7333 | 59.2836 | 1 | 80.12 | 101 | 59.9856 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.01 | 24.7333 | 59.282 | 1 | 80.12 | 101.01 | 59.9812 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.02 | 24.7332 | 59.2803 | 1 | 80.12 | 101.02 | 59.9761 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.03 | 24.7331 | 59.2786 | 1 | 80.12 | 101.03 | 59.971 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.04 | 24.7331 | 59.277 | 1 | 80.12 | 101.04 | 59.9667 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.05 | 24.7332 | 59.2753 | 1 | 80.12 | 101.05 | 59.9624 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.06 | 24.7327 | 59.2736 | 1 | 80.12 | 101.06 | 59.9578 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.07 | 24.7322 | 59.272 | 1 | 80.12 | 101.07 | 59.9533 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.08 | 24.7316 | 59.2703 | 1 | 80.12 | 101.08 | 59.949 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.09 | 24.731 | 59.2686 | 1 | 80.12 | 101.09 | 59.9448 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.1 | 24.7298 | 59.267 | 1 | 80.12 | 101.1 | 59.9406 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.11 | 24.7286 | 59.2653 | 1 | 80.12 | 101.11 | 59.9364 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.12 | 24.7278 | 59.2636 | 1 | 80.12 | 101.12 | 59.9328 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.13 | 24.727 | 59.262 | 1 | 80.12 | 101.13 | 59.9292 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.14 | 24.7263 | 59.2603 | 1 | 80.12 | 101.14 | 59.9254 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.15 | 24.7257 | 59.2586 | 1 | 80.12 | 101.15 | 59.9216 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.16 | 24.725 | 59.257 | 1 | 80.12 | 101.16 | 59.9184 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.17 | 24.7243 | 59.2553 | 1 | 80.12 | 101.17 | 59.9153 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.18 | 24.7238 | 59.2536 | 1 | 80.12 | 101.18 | 59.9135 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.19 | 24.7234 | 59.252 | 1 | 80.12 | 101.19 | 59.9117 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.2 | 24.7235 | 59.2503 | 1 | 80.12 | 101.2 | 59.9112 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.21 | 24.7237 | 59.2486 | 1 | 80.12 | 101.21 | 59.9106 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.22 | 24.7235 | 59.247 | 1 | 80.12 | 101.22 | 59.9096 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.23 | 24.7234 | 59.2453 | 1 | 80.12 | 101.23 | 59.9086 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.24 | 24.7229 | 59.2436 | 1 | 80.12 | 101.24 | 59.9068 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.25 | 24.7224 | 59.242 | 1 | 80.12 | 101.25 | 59.9049 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.26 | 24.7219 | 59.2403 | 1 | 80.12 | 101.26 | 59.9036 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.27 | 24.7215 | 59.2386 | 1 | 80.12 | 101.27 | 59.9022 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.28 | 24.7215 | 59.237 | 1 | 80.12 | 101.28 | 59.9003 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.29 | 24.7215 | 59.2353 | 1 | 80.12 | 101.29 | 59.8985 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.3 | 24.721 | 59.2336 | 1 | 80.12 | 101.3 | 59.8966 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.31 | 24.7205 | 59.232 | 1 | 80.12 | 101.31 | 59.8947 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.32 | 24.7204 | 59.2303 | 1 | 80.12 | 101.32 | 59.8933 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.33 | 24.7204 | 59.2286 | 1 | 80.12 | 101.33 | 59.8918 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.34 | 24.7318 | 59.227 | 1 | 80.12 | 101.34 | 59.89 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.35 | 24.7433 | 59.2253 | 1 | 80.12 | 101.35 | 59.8882 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.36 | 24.7823 | 59.2236 | 1 | 80.12 | 101.36 | 59.8866 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.37 | 24.8213 | 59.222 | 1 | 80.12 | 101.37 | 59.885 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.38 | 24.8915 | 59.2203 | 1 | 80.12 | 101.38 | 59.8831 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.39 | 24.9617 | 59.2186 | 1 | 80.12 | 101.39 | 59.8812 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.4 | 25.0516 | 59.217 | 1 | 80.12 | 101.4 | 59.8798 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.41 | 25.1414 | 59.2153 | 1 | 80.12 | 101.41 | 59.8783 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.42 | 25.2373 | 59.2136 | 1 | 80.12 | 101.42 | 59.8766 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.43 | 25.3332 | 59.212 | 1 | 80.12 | 101.43 | 59.8749 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.44 | 25.4307 | 59.2103 | 1 | 80.12 | 101.44 | 59.8728 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.45 | 25.5282 | 59.2086 | 1 | 80.12 | 101.45 | 59.8708 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.46 | 25.6255 | 59.207 | 1 | 80.12 | 101.46 | 59.8685 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.47 | 25.7228 | 59.2053 | 1 | 80.12 | 101.47 | 59.8662 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.48 | 25.8196 | 59.2036 | 1 | 80.12 | 101.48 | 59.864 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.49 | 25.9164 | 59.202 | 1 | 80.12 | 101.49 | 59.8617 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.5 | 26.0159 | 59.2003 | 1 | 80.12 | 101.5 | 59.86 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.51 | 26.1155 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.51 | 59.8584 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.52 | 26.2178 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.52 | 59.8577 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.53 | 26.3201 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.53 | 59.857 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.54 | 26.4244 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.54 | 59.8554 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.55 | 26.5288 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.55 | 59.8538 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.56 | 26.6335 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.56 | 59.8528 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.57 | 26.7382 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.57 | 59.8519 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.58 | 26.8432 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.58 | 59.8508 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.59 | 26.9481 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.59 | 59.8497 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.6 | 27.053 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.6 | 59.8486 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.61 | 27.1579 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.61 | 59.8475 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.62 | 27.2637 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.62 | 59.8453 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.63 | 27.3695 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.63 | 59.8432 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.64 | 27.4762 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.64 | 59.8418 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.65 | 27.583 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.65 | 59.8403 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.66 | 27.6918 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.66 | 59.8393 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.67 | 27.8006 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.67 | 59.8383 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.68 | 27.9101 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.68 | 59.8374 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.69 | 28.0196 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.69 | 59.8365 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.7 | 28.1298 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.7 | 59.8344 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.71 | 28.2399 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.71 | 59.8324 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.72 | 28.3507 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.72 | 59.8303 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.73 | 28.4614 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.73 | 59.8281 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.74 | 28.5734 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.74 | 59.8268 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.75 | 28.6855 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.75 | 59.8254 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.76 | 28.7987 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.76 | 59.8239 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.77 | 28.912 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.77 | 59.8225 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.78 | 29.0253 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.78 | 59.8217 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.79 | 29.1386 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.79 | 59.821 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.8 | 29.2519 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.8 | 59.8206 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.81 | 29.3652 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.81 | 59.8202 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.82 | 29.4781 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.82 | 59.8192 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.83 | 29.5911 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.83 | 59.8182 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.84 | 29.6931 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.84 | 59.8175 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.85 | 29.7951 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.85 | 59.8168 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.86 | 29.8695 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.86 | 59.8159 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.87 | 29.9439 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.87 | 59.8149 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.88 | 29.987 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.88 | 59.8138 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.89 | 30.0301 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.89 | 59.8126 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.9 | 30.0534 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.9 | 59.8098 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.91 | 30.0768 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.91 | 59.8071 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.92 | 30.0938 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.92 | 59.804 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.93 | 30.1108 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.93 | 59.8008 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.94 | 30.1176 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.94 | 59.7977 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.95 | 30.1245 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.95 | 59.7946 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.96 | 30.1202 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.96 | 59.791 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.97 | 30.116 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.97 | 59.7874 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.98 | 30.1097 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.98 | 59.7834 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 101.99 | 30.1034 | 59.2 | 1 | 80.12 | 101.99 | 59.7794 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102 | 30.0941 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102 | 59.7745 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.01 | 30.0848 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.01 | 59.7696 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.02 | 30.0733 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.02 | 59.7639 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.03 | 30.0618 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.03 | 59.7581 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.04 | 30.0481 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.04 | 59.7527 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.05 | 30.0344 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.05 | 59.7473 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.06 | 30.0206 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.06 | 59.7418 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.07 | 30.0068 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.07 | 59.7362 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.08 | 29.9923 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.08 | 59.7301 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.09 | 29.9778 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.09 | 59.724 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.1 | 29.9635 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.1 | 59.7186 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.11 | 29.9492 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.11 | 59.7133 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.12 | 29.9334 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.12 | 59.7074 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.13 | 29.9177 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.13 | 59.7016 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.14 | 29.8995 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.14 | 59.6953 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.15 | 29.8812 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.15 | 59.6889 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.16 | 29.8599 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.16 | 59.6819 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.17 | 29.8385 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.17 | 59.6748 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.18 | 29.8159 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.18 | 59.6667 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.19 | 29.7934 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.19 | 59.6585 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.2 | 29.7699 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.2 | 59.6501 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.21 | 29.7463 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.21 | 59.6417 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.22 | 29.7221 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.22 | 59.6329 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.23 | 29.698 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.23 | 59.6241 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.24 | 29.6727 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.24 | 59.6149 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.25 | 29.6474 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.25 | 59.6057 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.26 | 29.6209 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.26 | 59.596 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.27 | 29.5945 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.27 | 59.5864 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.28 | 29.5675 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.28 | 59.577 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.29 | 29.5405 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.29 | 59.5676 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.3 | 29.5137 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.3 | 59.5577 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.31 | 29.4868 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.31 | 59.5477 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.32 | 29.46 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.32 | 59.5387 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.33 | 29.4332 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.33 | 59.5297 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.34 | 29.4046 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.34 | 59.5202 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.35 | 29.3759 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.35 | 59.5106 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.36 | 29.3476 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.36 | 59.5013 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.37 | 29.3194 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.37 | 59.492 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.38 | 29.2911 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.38 | 59.4837 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.39 | 29.2629 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.39 | 59.4754 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.4 | 29.2348 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.4 | 59.4675 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.41 | 29.2066 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.41 | 59.4596 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.42 | 29.1803 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.42 | 59.4525 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.43 | 29.154 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.43 | 59.4453 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.44 | 29.1379 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.44 | 59.4384 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.45 | 29.1218 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.45 | 59.4315 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.46 | 29.1174 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.46 | 59.4258 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.47 | 29.113 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.47 | 59.4202 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.48 | 29.1113 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.48 | 59.4154 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.49 | 29.1096 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.49 | 59.4106 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.5 | 29.1088 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.5 | 59.4076 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.51 | 29.1081 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.51 | 59.4046 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.52 | 29.1077 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.52 | 59.4028 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.53 | 29.1074 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.53 | 59.4011 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.54 | 29.1119 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.54 | 59.3995 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.55 | 29.1163 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.55 | 59.398 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.56 | 29.1305 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.56 | 59.3963 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.57 | 29.1446 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.57 | 59.3946 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.58 | 29.1628 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.58 | 59.3934 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.59 | 29.181 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.59 | 59.3921 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.6 | 29.2009 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.6 | 59.3898 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.61 | 29.2208 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.61 | 59.3874 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.62 | 29.2411 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.62 | 59.3863 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.63 | 29.2615 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.63 | 59.3852 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.64 | 29.2834 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.64 | 59.3841 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.65 | 29.3053 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.65 | 59.3831 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.66 | 29.3291 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.66 | 59.3829 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.67 | 29.3529 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.67 | 59.3827 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.68 | 29.3772 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.68 | 59.3836 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.69 | 29.4014 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.69 | 59.3845 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.7 | 29.4261 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.7 | 59.3857 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.71 | 29.4508 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.71 | 59.3869 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.72 | 29.4754 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.72 | 59.3891 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.73 | 29.5 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.73 | 59.3913 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.74 | 29.5245 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.74 | 59.393 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.75 | 29.549 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.75 | 59.3946 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.76 | 29.5745 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.76 | 59.3966 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.77 | 29.6 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.77 | 59.3986 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.78 | 29.627 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.78 | 59.4008 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.79 | 29.6539 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.79 | 59.403 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.8 | 29.68 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.8 | 59.406 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.81 | 29.706 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.81 | 59.409 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.82 | 29.7315 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.82 | 59.4112 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.83 | 29.7571 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.83 | 59.4133 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.84 | 29.7833 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.84 | 59.4164 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.85 | 29.8096 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.85 | 59.4195 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.86 | 29.8354 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.86 | 59.4233 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.87 | 29.8613 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.87 | 59.4271 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.88 | 29.8875 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.88 | 59.4316 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.89 | 29.9138 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.89 | 59.4362 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.9 | 29.94 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.9 | 59.4424 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.91 | 29.9662 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.91 | 59.4486 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.92 | 29.9922 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.92 | 59.4543 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.93 | 30.0182 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.93 | 59.4601 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.94 | 30.0428 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.94 | 59.4657 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.95 | 30.0674 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.95 | 59.4713 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.96 | 30.0917 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.96 | 59.476 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.97 | 30.116 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.97 | 59.4808 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.98 | 30.1398 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.98 | 59.485 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 102.99 | 30.1636 | 59.2 | 1 | 80.12 | 102.99 | 59.4892 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103 | 30.187 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103 | 59.492 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.01 | 30.2104 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.01 | 59.4948 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.02 | 30.2329 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.02 | 59.4977 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.03 | 30.2553 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.03 | 59.5005 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.04 | 30.2734 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.04 | 59.5033 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.05 | 30.2915 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.05 | 59.5061 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.06 | 30.3 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.06 | 59.5086 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.07 | 30.3084 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.07 | 59.511 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.08 | 30.313 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.08 | 59.5133 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.09 | 30.3176 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.09 | 59.5156 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.1 | 30.321 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.1 | 59.5169 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.11 | 30.3244 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.11 | 59.5182 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.12 | 30.3275 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.12 | 59.5189 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.13 | 30.3307 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.13 | 59.5195 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.14 | 30.3351 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.14 | 59.52 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.15 | 30.3396 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.15 | 59.5205 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.16 | 30.3446 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.16 | 59.5207 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.17 | 30.3496 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.17 | 59.521 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.18 | 30.357 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.18 | 59.5213 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.19 | 30.3645 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.19 | 59.5216 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.2 | 30.3742 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.2 | 59.5221 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.21 | 30.3839 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.21 | 59.5225 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.22 | 30.3942 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.22 | 59.5227 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.23 | 30.4044 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.23 | 59.5228 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.24 | 30.4156 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.24 | 59.5234 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.25 | 30.4269 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.25 | 59.5241 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.26 | 30.4372 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.26 | 59.5248 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.27 | 30.4476 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.27 | 59.5256 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.28 | 30.4564 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.28 | 59.5261 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.29 | 30.4652 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.29 | 59.5266 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.3 | 30.4755 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.3 | 59.5268 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.31 | 30.4857 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.31 | 59.5271 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.32 | 30.4961 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.32 | 59.5275 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.33 | 30.5066 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.33 | 59.528 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.34 | 30.5176 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.34 | 59.5281 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.35 | 30.5286 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.35 | 59.5282 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.36 | 30.5397 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.36 | 59.5275 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.37 | 30.5508 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.37 | 59.5268 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.38 | 30.5614 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.38 | 59.5249 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.39 | 30.5721 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.39 | 59.5231 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.4 | 30.5827 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.4 | 59.5205 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.41 | 30.5932 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.41 | 59.518 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.42 | 30.603 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.42 | 59.5154 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.43 | 30.6127 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.43 | 59.5129 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.44 | 30.6232 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.44 | 59.5105 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.45 | 30.6336 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.45 | 59.508 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.46 | 30.6438 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.46 | 59.5047 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.47 | 30.654 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.47 | 59.5014 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.48 | 30.6646 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.48 | 59.4971 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.49 | 30.6753 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.49 | 59.4928 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.5 | 30.6864 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.5 | 59.4876 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.51 | 30.6976 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.51 | 59.4824 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.52 | 30.7089 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.52 | 59.4763 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.53 | 30.7201 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.53 | 59.4701 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.54 | 30.7306 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.54 | 59.4641 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.55 | 30.7411 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.55 | 59.4581 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.56 | 30.7519 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.56 | 59.4523 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.57 | 30.7627 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.57 | 59.4465 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.58 | 30.7737 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.58 | 59.4411 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.59 | 30.7846 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.59 | 59.4358 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.6 | 30.7959 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.6 | 59.4314 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.61 | 30.8071 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.61 | 59.427 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.62 | 30.8183 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.62 | 59.4232 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.63 | 30.8294 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.63 | 59.4194 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.64 | 30.8391 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.64 | 59.4152 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.65 | 30.8489 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.65 | 59.4111 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.66 | 30.8575 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.66 | 59.4071 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.67 | 30.8661 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.67 | 59.403 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.68 | 30.8724 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.68 | 59.3993 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.69 | 30.8787 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.69 | 59.3957 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.7 | 30.882 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.7 | 59.3922 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.71 | 30.8853 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.71 | 59.3887 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.72 | 30.8884 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.72 | 59.3852 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.73 | 30.8914 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.73 | 59.3818 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.74 | 30.8934 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.74 | 59.3797 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.75 | 30.8955 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.75 | 59.3775 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.76 | 30.8995 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.76 | 59.3755 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.77 | 30.9035 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.77 | 59.3735 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.78 | 30.9102 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.78 | 59.3714 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.79 | 30.9168 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.79 | 59.3692 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.8 | 30.9247 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.8 | 59.3668 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.81 | 30.9326 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.81 | 59.3643 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.82 | 30.9403 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.82 | 59.3618 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.83 | 30.948 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.83 | 59.3593 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.84 | 30.9557 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.84 | 59.3571 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.85 | 30.9634 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.85 | 59.3549 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.86 | 30.9709 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.86 | 59.3532 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.87 | 30.9784 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.87 | 59.3516 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.88 | 30.986 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.88 | 59.351 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.89 | 30.9935 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.89 | 59.3504 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.9 | 31.0013 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.9 | 59.351 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.91 | 31.0091 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.91 | 59.3516 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.92 | 31.0164 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.92 | 59.3525 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.93 | 31.0237 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.93 | 59.3533 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.94 | 31.0296 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.94 | 59.3546 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.95 | 31.0355 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.95 | 59.3558 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.96 | 31.0416 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.96 | 59.3583 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.97 | 31.0477 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.97 | 59.3607 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.98 | 31.0539 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.98 | 59.3642 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 103.99 | 31.06 | 59.2 | 1 | 80.12 | 103.99 | 59.3677 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104 | 31.0655 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104 | 59.3725 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.01 | 31.071 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.01 | 59.3772 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.02 | 31.0767 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.02 | 59.3822 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.03 | 31.0825 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.03 | 59.3872 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.04 | 31.0881 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.04 | 59.3921 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.05 | 31.0938 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.05 | 59.3969 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.06 | 31.0995 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.06 | 59.4023 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.07 | 31.1053 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.07 | 59.4077 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.08 | 31.111 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.08 | 59.4126 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.09 | 31.1166 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.09 | 59.4175 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.1 | 31.122 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.1 | 59.4224 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.11 | 31.1273 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.11 | 59.4273 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.12 | 31.133 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.12 | 59.4319 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.13 | 31.1386 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.13 | 59.4365 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.14 | 31.1446 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.14 | 59.4407 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.15 | 31.1505 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.15 | 59.4449 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.16 | 31.1561 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.16 | 59.4492 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.17 | 31.1617 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.17 | 59.4536 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.18 | 31.1666 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.18 | 59.458 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.19 | 31.1715 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.19 | 59.4624 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.2 | 31.177 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.2 | 59.4667 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.21 | 31.1825 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.21 | 59.4711 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.22 | 31.188 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.22 | 59.4753 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.23 | 31.1934 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.23 | 59.4794 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.24 | 31.1991 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.24 | 59.483 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.25 | 31.2047 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.25 | 59.4865 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.26 | 31.2083 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.26 | 59.4898 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.27 | 31.2118 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.27 | 59.4931 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.28 | 31.2128 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.28 | 59.4966 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.29 | 31.2138 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.29 | 59.5 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.3 | 31.2137 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.3 | 59.5036 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.31 | 31.2137 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.31 | 59.5072 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.32 | 31.2132 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.32 | 59.5105 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.33 | 31.2128 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.33 | 59.5139 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.34 | 31.2128 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.34 | 59.516 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.35 | 31.2127 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.35 | 59.5181 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.36 | 31.2151 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.36 | 59.5192 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.37 | 31.2174 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.37 | 59.5202 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.38 | 31.2213 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.38 | 59.52 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.39 | 31.2251 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.39 | 59.5199 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.4 | 31.2297 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.4 | 59.5182 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.41 | 31.2342 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.41 | 59.5164 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.42 | 31.2393 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.42 | 59.5152 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.43 | 31.2444 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.43 | 59.5139 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.44 | 31.2501 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.44 | 59.5126 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.45 | 31.2558 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.45 | 59.5113 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.46 | 31.2613 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.46 | 59.5096 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.47 | 31.2668 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.47 | 59.5079 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.48 | 31.272 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.48 | 59.5061 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.49 | 31.2771 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.49 | 59.5043 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.5 | 31.2829 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.5 | 59.5022 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.51 | 31.2887 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.51 | 59.5001 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.52 | 31.294 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.52 | 59.4977 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.53 | 31.2993 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.53 | 59.4953 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.54 | 31.3049 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.54 | 59.493 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.55 | 31.3105 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.55 | 59.4906 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.56 | 31.3159 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.56 | 59.4877 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.57 | 31.3213 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.57 | 59.4848 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.58 | 31.327 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.58 | 59.4826 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.59 | 31.3327 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.59 | 59.4804 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.6 | 31.3387 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.6 | 59.4788 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.61 | 31.3447 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.61 | 59.4771 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.62 | 31.3502 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.62 | 59.4756 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.63 | 31.3557 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.63 | 59.474 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.64 | 31.362 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.64 | 59.4733 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.65 | 31.3684 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.65 | 59.4725 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.66 | 31.3752 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.66 | 59.4714 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.67 | 31.3821 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.67 | 59.4702 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.68 | 31.3899 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.68 | 59.4686 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.69 | 31.3976 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.69 | 59.467 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.7 | 31.4053 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.7 | 59.4653 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.71 | 31.4129 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.71 | 59.4636 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.72 | 31.4207 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.72 | 59.4622 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.73 | 31.4285 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.73 | 59.4609 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.74 | 31.4356 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.74 | 59.459 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.75 | 31.4428 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.75 | 59.4571 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.76 | 31.4499 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.76 | 59.4552 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.77 | 31.457 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.77 | 59.4532 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.78 | 31.4644 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.78 | 59.4504 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.79 | 31.4718 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.79 | 59.4477 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.8 | 31.4794 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.8 | 59.4438 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.81 | 31.4869 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.81 | 59.44 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.82 | 31.495 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.82 | 59.4355 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.83 | 31.5032 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.83 | 59.431 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.84 | 31.5112 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.84 | 59.4262 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.85 | 31.5192 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.85 | 59.4213 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.86 | 31.525 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.86 | 59.4174 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.87 | 31.5308 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.87 | 59.4134 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.88 | 31.535 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.88 | 59.4103 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.89 | 31.5392 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.89 | 59.4072 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.9 | 31.5426 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.9 | 59.4045 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.91 | 31.546 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.91 | 59.4018 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.92 | 31.5485 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.92 | 59.3986 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.93 | 31.551 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.93 | 59.3954 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.94 | 31.5536 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.94 | 59.392 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.95 | 31.5561 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.95 | 59.3886 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.96 | 31.5589 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.96 | 59.3854 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.97 | 31.5617 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.97 | 59.3821 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.98 | 31.5662 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.98 | 59.3796 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 104.99 | 31.5707 | 59.2 | 1 | 80.12 | 104.99 | 59.3771 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105 | 31.5765 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105 | 59.3739 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.01 | 31.5823 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.01 | 59.3708 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.02 | 31.5895 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.02 | 59.368 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.03 | 31.5966 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.03 | 59.3653 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.04 | 31.6041 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.04 | 59.3633 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.05 | 31.6116 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.05 | 59.3613 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.06 | 31.6191 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.06 | 59.359 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.07 | 31.6266 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.07 | 59.3567 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.08 | 31.6338 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.08 | 59.355 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.09 | 31.6409 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.09 | 59.3533 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.1 | 31.6475 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.1 | 59.3512 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.11 | 31.6541 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.11 | 59.3491 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.12 | 31.6609 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.12 | 59.3469 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.13 | 31.6676 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.13 | 59.3447 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.14 | 31.675 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.14 | 59.3422 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.15 | 31.6824 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.15 | 59.3396 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.16 | 31.6905 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.16 | 59.337 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.17 | 31.6986 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.17 | 59.3345 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.18 | 31.7079 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.18 | 59.3317 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.19 | 31.7172 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.19 | 59.3289 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.2 | 31.7273 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.2 | 59.3262 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.21 | 31.7374 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.21 | 59.3236 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.22 | 31.7467 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.22 | 59.3213 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.23 | 31.7561 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.23 | 59.3189 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.24 | 31.7655 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.24 | 59.3169 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.25 | 31.775 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.25 | 59.315 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.26 | 31.7847 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.26 | 59.3122 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.27 | 31.7944 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.27 | 59.3094 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.28 | 31.8043 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.28 | 59.3079 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.29 | 31.8142 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.29 | 59.3063 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.3 | 31.8241 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.3 | 59.3058 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.31 | 31.834 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.31 | 59.3052 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.32 | 31.8442 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.32 | 59.3055 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.33 | 31.8543 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.33 | 59.3058 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.34 | 31.8642 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.34 | 59.3069 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.35 | 31.8741 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.35 | 59.3079 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.36 | 31.8841 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.36 | 59.3095 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.37 | 31.8941 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.37 | 59.3111 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.38 | 31.904 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.38 | 59.3119 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.39 | 31.9139 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.39 | 59.3127 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.4 | 31.9237 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.4 | 59.3133 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.41 | 31.9335 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.41 | 59.3139 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.42 | 31.9438 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.42 | 59.3145 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.43 | 31.954 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.43 | 59.3151 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.44 | 31.9646 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.44 | 59.3156 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.45 | 31.9752 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.45 | 59.3161 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.46 | 31.9858 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.46 | 59.3167 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.47 | 31.9963 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.47 | 59.3173 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.48 | 32.0053 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.48 | 59.3173 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.49 | 32.0144 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.49 | 59.3172 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.5 | 32.0214 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.5 | 59.3179 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.51 | 32.0284 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.51 | 59.3186 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.52 | 32.0343 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.52 | 59.319 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.53 | 32.0401 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.53 | 59.3195 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.54 | 32.0456 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.54 | 59.3188 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.55 | 32.0512 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.55 | 59.3181 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.56 | 32.0571 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.56 | 59.3181 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.57 | 32.0629 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.57 | 59.3181 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.58 | 32.0687 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.58 | 59.3172 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.59 | 32.0745 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.59 | 59.3163 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.6 | 32.0808 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.6 | 59.3158 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.61 | 32.0871 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.61 | 59.3152 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.62 | 32.094 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.62 | 59.3154 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.63 | 32.1008 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.63 | 59.3156 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.64 | 32.1069 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.64 | 59.317 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.65 | 32.1131 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.65 | 59.3183 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.66 | 32.1177 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.66 | 59.3203 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.67 | 32.1224 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.67 | 59.3223 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.68 | 32.1257 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.68 | 59.3245 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.69 | 32.1291 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.69 | 59.3268 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.7 | 32.1312 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.7 | 59.3296 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.71 | 32.1334 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.71 | 59.3323 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.72 | 32.1361 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.72 | 59.3341 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.73 | 32.1389 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.73 | 59.3359 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.74 | 32.1422 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.74 | 59.3378 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.75 | 32.1454 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.75 | 59.3398 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.76 | 32.1489 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.76 | 59.343 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.77 | 32.1525 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.77 | 59.3462 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.78 | 32.1559 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.78 | 59.3489 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.79 | 32.1594 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.79 | 59.3517 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.8 | 32.1624 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.8 | 59.3554 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.81 | 32.1654 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.81 | 59.359 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.82 | 32.1682 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.82 | 59.3625 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.83 | 32.1709 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.83 | 59.366 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.84 | 32.1738 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.84 | 59.3697 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.85 | 32.1767 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.85 | 59.3733 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.86 | 32.1797 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.86 | 59.3764 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.87 | 32.1826 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.87 | 59.3794 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.88 | 32.1854 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.88 | 59.3831 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.89 | 32.1881 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.89 | 59.3867 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.9 | 32.1906 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.9 | 59.3902 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.91 | 32.1931 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.91 | 59.3937 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.92 | 32.1955 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.92 | 59.3974 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.93 | 32.198 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.93 | 59.4011 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.94 | 32.2 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.94 | 59.4049 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.95 | 32.202 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.95 | 59.4088 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.96 | 32.2037 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.96 | 59.4123 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.97 | 32.2054 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.97 | 59.4158 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.98 | 32.2071 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.98 | 59.4198 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 105.99 | 32.2088 | 59.2 | 1 | 80.12 | 105.99 | 59.4239 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106 | 32.2108 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106 | 59.4277 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.01 | 32.2128 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.01 | 59.4315 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.02 | 32.215 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.02 | 59.4356 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.03 | 32.2172 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.03 | 59.4397 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.04 | 32.2188 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.04 | 59.444 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.05 | 32.2205 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.05 | 59.4483 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.06 | 32.2223 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.06 | 59.4521 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.07 | 32.2241 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.07 | 59.4559 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.08 | 32.2257 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.08 | 59.4587 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.09 | 32.2274 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.09 | 59.4615 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.1 | 32.2286 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.1 | 59.4625 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.11 | 32.2298 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.11 | 59.4635 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.12 | 32.2304 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.12 | 59.4617 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.13 | 32.2311 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.13 | 59.4599 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.14 | 32.2309 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.14 | 59.4564 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.15 | 32.2307 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.15 | 59.4529 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.16 | 32.2304 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.16 | 59.4491 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.17 | 32.23 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.17 | 59.4453 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.18 | 32.23 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.18 | 59.4414 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.19 | 32.23 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.19 | 59.4375 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.2 | 32.2315 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.2 | 59.4328 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.21 | 32.233 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.21 | 59.428 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.22 | 32.2359 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.22 | 59.4232 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.23 | 32.2387 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.23 | 59.4185 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.24 | 32.2417 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.24 | 59.4132 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.25 | 32.2446 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.25 | 59.408 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.26 | 32.2468 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.26 | 59.402 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.27 | 32.2489 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.27 | 59.396 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.28 | 32.2505 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.28 | 59.3896 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.29 | 32.2521 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.29 | 59.3833 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.3 | 32.2539 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.3 | 59.3759 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.31 | 32.2557 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.31 | 59.3685 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.32 | 32.2577 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.32 | 59.3613 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.33 | 32.2597 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.33 | 59.3542 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.34 | 32.2616 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.34 | 59.3477 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.35 | 32.2634 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.35 | 59.3411 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.36 | 32.2651 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.36 | 59.3348 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.37 | 32.2667 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.37 | 59.3285 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.38 | 32.2687 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.38 | 59.3212 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.39 | 32.2707 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.39 | 59.3139 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.4 | 32.2735 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.4 | 59.3066 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.41 | 32.2763 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.41 | 59.2993 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.42 | 32.2787 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.42 | 59.2913 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.43 | 32.2811 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.43 | 59.2834 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.44 | 32.2838 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.44 | 59.2756 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.45 | 32.2865 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.45 | 59.2679 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.46 | 32.2899 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.46 | 59.2608 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.47 | 32.2933 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.47 | 59.2536 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.48 | 32.2962 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.48 | 59.2459 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.49 | 32.2992 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.49 | 59.2382 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.5 | 32.3017 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.5 | 59.2308 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.51 | 32.3042 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.51 | 59.2235 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.52 | 32.3069 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.52 | 59.2167 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.53 | 32.3095 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.53 | 59.21 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.54 | 32.3123 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.54 | 59.2035 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.55 | 32.3152 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.55 | 59.1971 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.56 | 32.3178 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.56 | 59.1902 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.57 | 32.3203 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.57 | 59.1833 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.58 | 32.3231 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.58 | 59.1778 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.59 | 32.3258 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.59 | 59.1723 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.6 | 32.3287 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.6 | 59.1683 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.61 | 32.3315 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.61 | 59.1642 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.62 | 32.3348 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.62 | 59.1625 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.63 | 32.3381 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.63 | 59.1608 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.64 | 32.3414 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.64 | 59.1599 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.65 | 32.3447 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.65 | 59.159 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.66 | 32.3478 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.66 | 59.1585 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.67 | 32.3509 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.67 | 59.1579 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.68 | 32.355 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.68 | 59.1571 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.69 | 32.3591 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.69 | 59.1562 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.7 | 32.3618 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.7 | 59.156 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.71 | 32.3644 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.71 | 59.1558 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.72 | 32.3657 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.72 | 59.1564 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.73 | 32.367 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.73 | 59.157 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.74 | 32.3681 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.74 | 59.159 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.75 | 32.3692 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.75 | 59.1611 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.76 | 32.3716 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.76 | 59.1634 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.77 | 32.374 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.77 | 59.1657 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.78 | 32.3776 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.78 | 59.1685 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.79 | 32.3812 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.79 | 59.1712 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.8 | 32.3846 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.8 | 59.174 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.81 | 32.3879 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.81 | 59.1768 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.82 | 32.3912 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.82 | 59.1794 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.83 | 32.3946 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.83 | 59.1821 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.84 | 32.3979 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.84 | 59.1845 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.85 | 32.4011 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.85 | 59.1869 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.86 | 32.4045 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.86 | 59.189 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.87 | 32.4079 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.87 | 59.191 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.88 | 32.4113 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.88 | 59.1943 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.89 | 32.4147 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.89 | 59.1977 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.9 | 32.418 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.9 | 59.2009 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.91 | 32.4213 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.91 | 59.2042 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.92 | 32.425 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.92 | 59.2073 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.93 | 32.4286 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.93 | 59.2105 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.94 | 32.4319 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.94 | 59.2134 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.95 | 32.4353 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.95 | 59.2164 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.96 | 32.4381 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.96 | 59.2191 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.97 | 32.441 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.97 | 59.2219 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.98 | 32.4444 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.98 | 59.2252 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 106.99 | 32.4478 | 59.2 | 1 | 80.12 | 106.99 | 59.2286 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107 | 32.4517 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107 | 59.2316 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.01 | 32.4556 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.01 | 59.2346 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.02 | 32.4596 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.02 | 59.2368 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.03 | 32.4636 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.03 | 59.239 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.04 | 32.4678 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.04 | 59.2404 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.05 | 32.472 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.05 | 59.2419 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.06 | 32.4761 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.06 | 59.244 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.07 | 32.4803 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.07 | 59.2461 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.08 | 32.4842 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.08 | 59.2483 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.09 | 32.4882 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.09 | 59.2505 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.1 | 32.4922 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.1 | 59.2534 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.11 | 32.4962 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.11 | 59.2563 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.12 | 32.5 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.12 | 59.2585 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.13 | 32.5037 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.13 | 59.2606 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.14 | 32.5073 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.14 | 59.2626 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.15 | 32.5108 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.15 | 59.2645 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.16 | 32.5147 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.16 | 59.2665 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.17 | 32.5186 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.17 | 59.2684 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.18 | 32.5214 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.18 | 59.2702 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.19 | 32.5243 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.19 | 59.272 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.2 | 32.5273 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.2 | 59.2738 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.21 | 32.5303 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.21 | 59.2756 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.22 | 32.5335 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.22 | 59.2768 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.23 | 32.5367 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.23 | 59.278 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.24 | 32.5399 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.24 | 59.2776 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.25 | 32.5431 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.25 | 59.2773 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.26 | 32.5455 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.26 | 59.2775 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.27 | 32.5479 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.27 | 59.2776 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.28 | 32.5489 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.28 | 59.2776 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.29 | 32.5499 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.29 | 59.2776 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.3 | 32.5512 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.3 | 59.2772 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.31 | 32.5524 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.31 | 59.2768 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.32 | 32.5535 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.32 | 59.2764 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.33 | 32.5546 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.33 | 59.2761 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.34 | 32.5564 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.34 | 59.2757 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.35 | 32.5581 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.35 | 59.2753 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.36 | 32.5596 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.36 | 59.2747 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.37 | 32.5611 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.37 | 59.2741 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.38 | 32.5624 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.38 | 59.2727 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.39 | 32.5637 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.39 | 59.2712 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.4 | 32.5658 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.4 | 59.2702 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.41 | 32.568 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.41 | 59.2691 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.42 | 32.57 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.42 | 59.2689 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.43 | 32.572 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.43 | 59.2686 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.44 | 32.5733 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.44 | 59.268 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.45 | 32.5747 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.45 | 59.2675 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.46 | 32.5767 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.46 | 59.2669 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.47 | 32.5787 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.47 | 59.2663 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.48 | 32.581 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.48 | 59.2654 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.49 | 32.5833 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.49 | 59.2644 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.5 | 32.585 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.5 | 59.2637 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.51 | 32.5866 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.51 | 59.2629 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.52 | 32.5883 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.52 | 59.262 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.53 | 32.5901 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.53 | 59.261 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.54 | 32.5907 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.54 | 59.2607 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.55 | 32.5914 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.55 | 59.2604 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.56 | 32.5925 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.56 | 59.2601 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.57 | 32.5936 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.57 | 59.2599 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.58 | 32.5953 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.58 | 59.2589 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.59 | 32.5971 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.59 | 59.2579 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.6 | 32.5987 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.6 | 59.2566 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.61 | 32.6004 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.61 | 59.2553 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.62 | 32.6017 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.62 | 59.2547 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.63 | 32.6031 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.63 | 59.2542 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.64 | 32.6048 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.64 | 59.2537 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.65 | 32.6065 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.65 | 59.2532 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.66 | 32.6081 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.66 | 59.2521 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.67 | 32.6096 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.67 | 59.2509 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.68 | 32.6109 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.68 | 59.2504 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.69 | 32.6121 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.69 | 59.2498 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.7 | 32.6135 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.7 | 59.2489 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.71 | 32.6148 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.71 | 59.248 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.72 | 32.6161 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.72 | 59.2473 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.73 | 32.6174 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.73 | 59.2467 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.74 | 32.6183 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.74 | 59.246 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.75 | 32.6191 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.75 | 59.2454 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.76 | 32.6203 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.76 | 59.2444 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.77 | 32.6214 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.77 | 59.2433 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.78 | 32.6226 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.78 | 59.2421 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.79 | 32.6238 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.79 | 59.2409 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.8 | 32.625 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.8 | 59.2406 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.81 | 32.6261 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.81 | 59.2403 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.82 | 32.627 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.82 | 59.24 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.83 | 32.6278 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.83 | 59.2396 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.84 | 32.6282 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.84 | 59.2392 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.85 | 32.6286 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.85 | 59.2388 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.86 | 32.6291 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.86 | 59.2385 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.87 | 32.6295 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.87 | 59.2382 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.88 | 32.6307 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.88 | 59.2379 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.89 | 32.6318 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.89 | 59.2377 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.9 | 32.6318 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.9 | 59.2374 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.91 | 32.6318 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.91 | 59.2371 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.92 | 32.6323 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.92 | 59.2363 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.93 | 32.6327 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.93 | 59.2355 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.94 | 32.6335 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.94 | 59.2352 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.95 | 32.6344 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.95 | 59.2349 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.96 | 32.6347 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.96 | 59.2344 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.97 | 32.635 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.97 | 59.2338 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.98 | 32.6353 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.98 | 59.2337 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 107.99 | 32.6356 | 59.2 | 1 | 80.12 | 107.99 | 59.2336 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108 | 32.6368 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108 | 59.2331 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.01 | 32.6379 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.01 | 59.2326 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.02 | 32.6389 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.02 | 59.2322 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.03 | 32.6398 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.03 | 59.2318 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.04 | 32.6418 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.04 | 59.2319 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.05 | 32.6438 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.05 | 59.232 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.06 | 32.6452 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.06 | 59.232 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.07 | 32.6466 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.07 | 59.2319 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.08 | 32.648 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.08 | 59.2318 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.09 | 32.6494 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.09 | 59.2317 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.1 | 32.6509 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.1 | 59.2315 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.11 | 32.6525 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.11 | 59.2312 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.12 | 32.6542 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.12 | 59.231 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.13 | 32.656 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.13 | 59.2307 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.14 | 32.6576 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.14 | 59.2308 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.15 | 32.6593 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.15 | 59.2309 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.16 | 32.6611 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.16 | 59.2314 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.17 | 32.6629 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.17 | 59.2319 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.18 | 32.6647 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.18 | 59.2326 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.19 | 32.6666 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.19 | 59.2334 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.2 | 32.6684 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.2 | 59.2336 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.21 | 32.6702 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.21 | 59.2339 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.22 | 32.6718 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.22 | 59.2345 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.23 | 32.6733 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.23 | 59.235 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.24 | 32.6752 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.24 | 59.2353 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.25 | 32.6771 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.25 | 59.2355 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.26 | 32.6789 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.26 | 59.2356 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.27 | 32.6806 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.27 | 59.2356 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.28 | 32.6824 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.28 | 59.2363 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.29 | 32.6842 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.29 | 59.237 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.3 | 32.6863 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.3 | 59.2368 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.31 | 32.6884 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.31 | 59.2366 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.32 | 32.6906 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.32 | 59.2368 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.33 | 32.6929 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.33 | 59.237 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.34 | 32.695 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.34 | 59.2375 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.35 | 32.6971 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.35 | 59.238 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.36 | 32.6996 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.36 | 59.2387 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.37 | 32.7021 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.37 | 59.2395 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.38 | 32.7038 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.38 | 59.2401 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.39 | 32.7055 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.39 | 59.2407 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.4 | 32.7075 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.4 | 59.2412 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.41 | 32.7095 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.41 | 59.2417 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.42 | 32.7113 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.42 | 59.2421 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.43 | 32.713 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.43 | 59.2426 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.44 | 32.7148 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.44 | 59.2425 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.45 | 32.7165 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.45 | 59.2425 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.46 | 32.7185 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.46 | 59.2427 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.47 | 32.7205 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.47 | 59.2429 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.48 | 32.722 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.48 | 59.2425 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.49 | 32.7236 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.49 | 59.2421 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.5 | 32.7242 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.5 | 59.2422 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.51 | 32.7248 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.51 | 59.2422 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.52 | 32.726 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.52 | 59.2422 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.53 | 32.7272 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.53 | 59.2422 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.54 | 32.7286 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.54 | 59.2418 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.55 | 32.73 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.55 | 59.2415 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.56 | 32.731 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.56 | 59.2413 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.57 | 32.732 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.57 | 59.2412 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.58 | 32.7327 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.58 | 59.2412 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.59 | 32.7334 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.59 | 59.2412 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.6 | 32.7343 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.6 | 59.2409 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.61 | 32.7352 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.61 | 59.2407 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.62 | 32.7363 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.62 | 59.24 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.63 | 32.7373 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.63 | 59.2394 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.64 | 32.7381 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.64 | 59.2393 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.65 | 32.7388 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.65 | 59.2392 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.66 | 32.7401 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.66 | 59.238 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.67 | 32.7413 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.67 | 59.2368 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.68 | 32.7425 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.68 | 59.2355 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.69 | 32.7437 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.69 | 59.2342 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.7 | 32.745 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.7 | 59.2335 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.71 | 32.7462 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.71 | 59.2327 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.72 | 32.7475 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.72 | 59.232 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.73 | 32.7488 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.73 | 59.2313 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.74 | 32.7502 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.74 | 59.2309 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.75 | 32.7515 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.75 | 59.2306 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.76 | 32.7529 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.76 | 59.2302 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.77 | 32.7542 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.77 | 59.2297 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.78 | 32.7556 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.78 | 59.2291 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.79 | 32.7569 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.79 | 59.2284 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.8 | 32.7579 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.8 | 59.2285 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.81 | 32.7588 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.81 | 59.2285 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.82 | 32.7599 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.82 | 59.2282 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.83 | 32.7609 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.83 | 59.2279 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.84 | 32.7621 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.84 | 59.2275 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.85 | 32.7633 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.85 | 59.227 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.86 | 32.7643 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.86 | 59.2263 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.87 | 32.7652 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.87 | 59.2256 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.88 | 32.7662 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.88 | 59.2252 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.89 | 32.7672 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.89 | 59.2249 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.9 | 32.768 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.9 | 59.2243 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.91 | 32.7687 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.91 | 59.2237 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.92 | 32.7695 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.92 | 59.2238 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.93 | 32.7703 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.93 | 59.2238 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.94 | 32.7715 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.94 | 59.2243 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.95 | 32.7727 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.95 | 59.2247 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.96 | 32.7734 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.96 | 59.2251 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.97 | 32.7741 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.97 | 59.2255 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.98 | 32.7749 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.98 | 59.2258 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 108.99 | 32.7757 | 59.2 | 1 | 80.12 | 108.99 | 59.2262 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109 | 32.777 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109 | 59.2264 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.01 | 32.7782 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.01 | 59.2265 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.02 | 32.779 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.02 | 59.2266 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.03 | 32.7797 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.03 | 59.2267 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.04 | 32.7797 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.04 | 59.2269 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.05 | 32.7796 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.05 | 59.2272 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.06 | 32.7802 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.06 | 59.2271 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.07 | 32.7808 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.07 | 59.227 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.08 | 32.7813 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.08 | 59.2269 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.09 | 32.7819 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.09 | 59.2269 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.1 | 32.7823 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.1 | 59.2268 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.11 | 32.7827 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.11 | 59.2268 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.12 | 32.7831 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.12 | 59.2277 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.13 | 32.7834 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.13 | 59.2285 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.14 | 32.7842 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.14 | 59.2284 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.15 | 32.7849 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.15 | 59.2284 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.16 | 32.7849 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.16 | 59.2291 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.17 | 32.7849 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.17 | 59.2298 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.18 | 32.785 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.18 | 59.2308 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.19 | 32.7851 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.19 | 59.2318 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.2 | 32.7854 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.2 | 59.2324 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.21 | 32.7856 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.21 | 59.2331 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.22 | 32.7863 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.22 | 59.2334 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.23 | 32.7869 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.23 | 59.2337 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.24 | 32.7872 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.24 | 59.2343 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.25 | 32.7875 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.25 | 59.2348 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.26 | 32.788 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.26 | 59.2354 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.27 | 32.7884 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.27 | 59.236 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.28 | 32.7889 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.28 | 59.2369 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.29 | 32.7894 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.29 | 59.2377 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.3 | 32.7903 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.3 | 59.2384 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.31 | 32.7911 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.31 | 59.2391 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.32 | 32.792 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.32 | 59.2397 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.33 | 32.793 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.33 | 59.2403 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.34 | 32.7942 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.34 | 59.2404 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.35 | 32.7954 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.35 | 59.2406 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.36 | 32.7964 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.36 | 59.2409 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.37 | 32.7974 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.37 | 59.2411 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.38 | 32.7988 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.38 | 59.2415 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.39 | 32.8002 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.39 | 59.2419 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.4 | 32.8012 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.4 | 59.2428 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.41 | 32.8022 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.41 | 59.2437 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.42 | 32.8027 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.42 | 59.2439 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.43 | 32.8032 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.43 | 59.2441 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.44 | 32.8039 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.44 | 59.2445 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.45 | 32.8046 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.45 | 59.2448 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.46 | 32.8054 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.46 | 59.2453 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.47 | 32.8063 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.47 | 59.2457 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.48 | 32.8073 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.48 | 59.2464 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.49 | 32.8083 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.49 | 59.2471 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.5 | 32.8096 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.5 | 59.2476 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.51 | 32.8109 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.51 | 59.2482 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.52 | 32.8122 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.52 | 59.2488 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.53 | 32.8134 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.53 | 59.2495 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.54 | 32.8155 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.54 | 59.2498 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.55 | 32.8176 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.55 | 59.25 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.56 | 32.8195 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.56 | 59.2504 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.57 | 32.8214 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.57 | 59.2508 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.58 | 32.8232 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.58 | 59.2512 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.59 | 32.825 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.59 | 59.2516 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.6 | 32.8264 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.6 | 59.2522 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.61 | 32.8279 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.61 | 59.2528 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.62 | 32.8293 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.62 | 59.2528 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.63 | 32.8308 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.63 | 59.2528 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.64 | 32.8322 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.64 | 59.2534 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.65 | 32.8336 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.65 | 59.2539 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.66 | 32.835 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.66 | 59.2543 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.67 | 32.8364 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.67 | 59.2547 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.68 | 32.8379 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.68 | 59.2542 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.69 | 32.8393 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.69 | 59.2538 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.7 | 32.8403 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.7 | 59.2534 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.71 | 32.8413 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.71 | 59.253 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.72 | 32.842 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.72 | 59.2529 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.73 | 32.8427 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.73 | 59.2527 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.74 | 32.844 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.74 | 59.2526 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.75 | 32.8452 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.75 | 59.2524 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.76 | 32.8462 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.76 | 59.2525 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.77 | 32.8472 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.77 | 59.2526 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.78 | 32.8479 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.78 | 59.2525 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.79 | 32.8486 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.79 | 59.2524 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.8 | 32.8495 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.8 | 59.252 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.81 | 32.8503 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.81 | 59.2516 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.82 | 32.8511 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.82 | 59.2516 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.83 | 32.8519 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.83 | 59.2517 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.84 | 32.8529 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.84 | 59.2521 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.85 | 32.854 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.85 | 59.2525 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.86 | 32.8547 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.86 | 59.253 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.87 | 32.8554 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.87 | 59.2534 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.88 | 32.8563 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.88 | 59.2534 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.89 | 32.8573 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.89 | 59.2533 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.9 | 32.8586 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.9 | 59.2533 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.91 | 32.8598 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.91 | 59.2532 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.92 | 32.8614 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.92 | 59.2537 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.93 | 32.8629 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.93 | 59.2541 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.94 | 32.864 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.94 | 59.2544 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.95 | 32.8651 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.95 | 59.2546 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.96 | 32.8665 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.96 | 59.2549 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.97 | 32.8678 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.97 | 59.2551 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.98 | 32.8689 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.98 | 59.2551 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 109.99 | 32.87 | 59.2 | 1 | 80.12 | 109.99 | 59.255 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110 | 32.8705 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110 | 59.255 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.01 | 32.871 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.01 | 59.255 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.02 | 32.8718 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.02 | 59.2553 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.03 | 32.8727 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.03 | 59.2555 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.04 | 32.873 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.04 | 59.2559 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.05 | 32.8733 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.05 | 59.2562 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.06 | 32.8739 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.06 | 59.2565 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.07 | 32.8744 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.07 | 59.2568 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.08 | 32.8751 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.08 | 59.2572 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.09 | 32.8757 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.09 | 59.2575 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.1 | 32.8764 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.1 | 59.2584 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.11 | 32.8771 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.11 | 59.2593 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.12 | 32.8778 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.12 | 59.26 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.13 | 32.8785 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.13 | 59.2606 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.14 | 32.879 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.14 | 59.2605 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.15 | 32.8795 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.15 | 59.2604 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.16 | 32.8803 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.16 | 59.2607 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.17 | 32.8812 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.17 | 59.261 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.18 | 32.8821 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.18 | 59.2613 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.19 | 32.883 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.19 | 59.2615 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.2 | 32.884 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.2 | 59.2622 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.21 | 32.8849 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.21 | 59.2628 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.22 | 32.8857 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.22 | 59.2633 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.23 | 32.8864 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.23 | 59.2637 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.24 | 32.887 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.24 | 59.2644 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.25 | 32.8875 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.25 | 59.265 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.26 | 32.8878 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.26 | 59.2658 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.27 | 32.888 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.27 | 59.2665 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.28 | 32.8891 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.28 | 59.267 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.29 | 32.8903 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.29 | 59.2676 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.3 | 32.891 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.3 | 59.2683 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.31 | 32.8918 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.31 | 59.2689 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.32 | 32.8926 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.32 | 59.2692 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.33 | 32.8935 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.33 | 59.2695 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.34 | 32.8938 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.34 | 59.2695 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.35 | 32.8942 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.35 | 59.2695 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.36 | 32.8948 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.36 | 59.2698 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.37 | 32.8955 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.37 | 59.27 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.38 | 32.8958 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.38 | 59.2703 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.39 | 32.896 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.39 | 59.2705 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.4 | 32.8961 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.4 | 59.2704 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.41 | 32.8962 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.41 | 59.2702 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.42 | 32.8969 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.42 | 59.2703 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.43 | 32.8975 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.43 | 59.2704 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.44 | 32.8982 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.44 | 59.2698 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.45 | 32.8989 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.45 | 59.2693 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.46 | 32.8994 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.46 | 59.2686 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.47 | 32.9 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.47 | 59.2679 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.48 | 32.901 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.48 | 59.2679 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.49 | 32.9019 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.49 | 59.2679 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.5 | 32.9032 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.5 | 59.2679 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.51 | 32.9045 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.51 | 59.268 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.52 | 32.9051 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.52 | 59.268 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.53 | 32.9058 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.53 | 59.268 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.54 | 32.9064 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.54 | 59.2678 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.55 | 32.9071 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.55 | 59.2677 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.56 | 32.9076 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.56 | 59.2679 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.57 | 32.9081 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.57 | 59.2681 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.58 | 32.9086 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.58 | 59.2677 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.59 | 32.9091 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.59 | 59.2673 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.6 | 32.91 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.6 | 59.2667 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.61 | 32.9109 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.61 | 59.266 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.62 | 32.9117 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.62 | 59.2654 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.63 | 32.9125 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.63 | 59.2648 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.64 | 32.9135 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.64 | 59.2646 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.65 | 32.9146 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.65 | 59.2644 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.66 | 32.915 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.66 | 59.2639 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.67 | 32.9155 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.67 | 59.2634 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.68 | 32.9158 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.68 | 59.2633 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.69 | 32.9161 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.69 | 59.2632 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.7 | 32.9172 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.7 | 59.2625 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.71 | 32.9183 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.71 | 59.2618 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.72 | 32.9194 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.72 | 59.2611 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.73 | 32.9205 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.73 | 59.2603 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.74 | 32.9216 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.74 | 59.2594 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.75 | 32.9228 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.75 | 59.2585 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.76 | 32.9239 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.76 | 59.2577 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.77 | 32.925 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.77 | 59.2568 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.78 | 32.9256 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.78 | 59.2561 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.79 | 32.9262 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.79 | 59.2554 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.8 | 32.9269 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.8 | 59.2544 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.81 | 32.9277 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.81 | 59.2534 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.82 | 32.9282 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.82 | 59.2525 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.83 | 32.9287 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.83 | 59.2516 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.84 | 32.9293 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.84 | 59.2512 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.85 | 32.9298 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.85 | 59.2509 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.86 | 32.9305 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.86 | 59.2497 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.87 | 32.9312 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.87 | 59.2486 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.88 | 32.932 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.88 | 59.2485 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.89 | 32.9328 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.89 | 59.2485 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.9 | 32.9331 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.9 | 59.2481 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.91 | 32.9334 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.91 | 59.2478 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.92 | 32.9338 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.92 | 59.2477 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.93 | 32.9341 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.93 | 59.2475 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.94 | 32.9344 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.94 | 59.2478 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.95 | 32.9347 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.95 | 59.2481 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.96 | 32.9349 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.96 | 59.2484 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.97 | 32.9352 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.97 | 59.2487 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.98 | 32.9352 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.98 | 59.2488 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 110.99 | 32.9353 | 59.2 | 1 | 80.12 | 110.99 | 59.249 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111 | 32.9352 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111 | 59.249 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.01 | 32.9351 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.01 | 59.249 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.02 | 32.9352 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.02 | 59.2491 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.03 | 32.9353 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.03 | 59.2491 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.04 | 32.9355 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.04 | 59.2494 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.05 | 32.9356 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.05 | 59.2497 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.06 | 32.9366 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.06 | 59.25 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.07 | 32.9375 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.07 | 59.2502 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.08 | 32.9384 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.08 | 59.2511 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.09 | 32.9394 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.09 | 59.2521 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.1 | 32.9401 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.1 | 59.2529 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.11 | 32.9407 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.11 | 59.2538 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.12 | 32.941 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.12 | 59.2549 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.13 | 32.9413 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.13 | 59.256 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.14 | 32.9415 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.14 | 59.2572 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.15 | 32.9416 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.15 | 59.2584 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.16 | 32.9421 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.16 | 59.259 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.17 | 32.9425 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.17 | 59.2596 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.18 | 32.9436 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.18 | 59.2606 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.19 | 32.9446 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.19 | 59.2615 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.2 | 32.9447 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.2 | 59.2624 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.21 | 32.9448 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.21 | 59.2633 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.22 | 32.9454 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.22 | 59.2642 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.23 | 32.9459 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.23 | 59.2651 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.24 | 32.9466 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.24 | 59.2656 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.25 | 32.9473 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.25 | 59.2662 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.26 | 32.9483 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.26 | 59.267 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.27 | 32.9494 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.27 | 59.2678 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.28 | 32.9504 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.28 | 59.2683 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.29 | 32.9514 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.29 | 59.2689 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.3 | 32.952 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.3 | 59.2699 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.31 | 32.9526 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.31 | 59.271 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.32 | 32.9533 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.32 | 59.2717 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.33 | 32.954 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.33 | 59.2724 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.34 | 32.9546 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.34 | 59.2731 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.35 | 32.9551 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.35 | 59.2739 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.36 | 32.9557 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.36 | 59.2753 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.37 | 32.9563 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.37 | 59.2766 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.38 | 32.9567 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.38 | 59.2773 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.39 | 32.9572 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.39 | 59.278 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.4 | 32.9584 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.4 | 59.2794 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.41 | 32.9595 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.41 | 59.2809 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.42 | 32.9603 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.42 | 59.2819 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.43 | 32.9611 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.43 | 59.2828 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.44 | 32.9622 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.44 | 59.2838 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.45 | 32.9633 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.45 | 59.2848 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.46 | 32.9643 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.46 | 59.286 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.47 | 32.9653 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.47 | 59.2871 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.48 | 32.9663 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.48 | 59.2882 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.49 | 32.9672 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.49 | 59.2894 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.5 | 32.9682 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.5 | 59.2901 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.51 | 32.9692 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.51 | 59.2909 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.52 | 32.9702 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.52 | 59.2921 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.53 | 32.9713 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.53 | 59.2932 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.54 | 32.9724 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.54 | 59.2939 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.55 | 32.9736 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.55 | 59.2946 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.56 | 32.9739 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.56 | 59.295 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.57 | 32.9742 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.57 | 59.2954 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.58 | 32.9741 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.58 | 59.2962 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.59 | 32.9739 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.59 | 59.2969 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.6 | 32.974 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.6 | 59.2963 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.61 | 32.9741 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.61 | 59.2958 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.62 | 32.9748 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.62 | 59.2949 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.63 | 32.9755 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.63 | 59.294 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.64 | 32.9761 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.64 | 59.2929 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.65 | 32.9767 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.65 | 59.2918 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.66 | 32.9777 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.66 | 59.2913 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.67 | 32.9787 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.67 | 59.2907 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.68 | 32.9791 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.68 | 59.2899 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.69 | 32.9795 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.69 | 59.2891 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.7 | 32.9798 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.7 | 59.2888 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.71 | 32.9802 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.71 | 59.2884 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.72 | 32.9807 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.72 | 59.2872 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.73 | 32.9811 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.73 | 59.2859 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.74 | 32.9816 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.74 | 59.285 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.75 | 32.982 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.75 | 59.284 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.76 | 32.9823 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.76 | 59.283 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.77 | 32.9826 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.77 | 59.2819 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.78 | 32.9829 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.78 | 59.2816 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.79 | 32.9832 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.79 | 59.2812 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.8 | 32.9838 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.8 | 59.2802 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.81 | 32.9844 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.81 | 59.2791 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.82 | 32.985 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.82 | 59.2786 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.83 | 32.9856 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.83 | 59.2781 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.84 | 32.9862 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.84 | 59.2767 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.85 | 32.9868 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.85 | 59.2753 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.86 | 32.987 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.86 | 59.2741 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.87 | 32.9873 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.87 | 59.2729 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.88 | 32.9878 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.88 | 59.2709 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.89 | 32.9884 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.89 | 59.2688 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.9 | 32.989 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.9 | 59.267 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.91 | 32.9896 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.91 | 59.2652 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.92 | 32.99 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.92 | 59.2632 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.93 | 32.9904 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.93 | 59.2613 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.94 | 32.9907 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.94 | 59.2594 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.95 | 32.991 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.95 | 59.2576 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.96 | 32.9914 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.96 | 59.2553 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.97 | 32.9918 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.97 | 59.2531 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.98 | 32.9921 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.98 | 59.2513 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 111.99 | 32.9924 | 59.2 | 1 | 80.12 | 111.99 | 59.2495 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112 | 32.9929 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112 | 59.2477 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.01 | 32.9933 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.01 | 59.2459 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.02 | 32.9932 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.02 | 59.2434 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.03 | 32.9931 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.03 | 59.2409 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.04 | 32.9931 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.04 | 59.2389 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.05 | 32.993 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.05 | 59.2368 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.06 | 32.9929 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.06 | 59.2349 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.07 | 32.9928 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.07 | 59.2331 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.08 | 32.9935 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.08 | 59.2312 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.09 | 32.9941 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.09 | 59.2294 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.1 | 32.9944 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.1 | 59.2283 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.11 | 32.9946 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.11 | 59.2272 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.12 | 32.9944 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.12 | 59.2264 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.13 | 32.9943 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.13 | 59.2256 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.14 | 32.9943 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.14 | 59.2252 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.15 | 32.9944 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.15 | 59.2247 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.16 | 32.9947 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.16 | 59.2243 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.17 | 32.9949 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.17 | 59.224 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.18 | 32.9951 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.18 | 59.2237 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.19 | 32.9953 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.19 | 59.2234 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.2 | 32.9953 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.2 | 59.2236 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.21 | 32.9953 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.21 | 59.2237 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.22 | 32.9954 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.22 | 59.2242 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.23 | 32.9956 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.23 | 59.2247 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.24 | 32.9956 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.24 | 59.2253 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.25 | 32.9955 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.25 | 59.226 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.26 | 32.9956 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.26 | 59.2269 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.27 | 32.9956 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.27 | 59.2279 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.28 | 32.9957 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.28 | 59.228 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.29 | 32.9958 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.29 | 59.2281 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.3 | 32.9959 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.3 | 59.2288 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.31 | 32.9959 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.31 | 59.2296 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.32 | 32.9958 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.32 | 59.2301 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.33 | 32.9958 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.33 | 59.2307 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.34 | 32.9958 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.34 | 59.2314 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.35 | 32.9958 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.35 | 59.2321 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.36 | 32.9963 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.36 | 59.233 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.37 | 32.9968 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.37 | 59.234 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.38 | 32.9968 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.38 | 59.2357 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.39 | 32.9968 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.39 | 59.2374 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.4 | 32.9969 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.4 | 59.238 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.41 | 32.997 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.41 | 59.2385 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.42 | 32.9973 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.42 | 59.2395 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.43 | 32.9977 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.43 | 59.2405 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.44 | 32.9978 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.44 | 59.2415 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.45 | 32.998 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.45 | 59.2424 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.46 | 32.9976 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.46 | 59.2438 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.47 | 32.9972 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.47 | 59.2452 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.48 | 32.9969 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.48 | 59.2458 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.49 | 32.9967 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.49 | 59.2464 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.5 | 32.9966 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.5 | 59.2475 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.51 | 32.9965 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.51 | 59.2486 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.52 | 32.9969 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.52 | 59.25 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.53 | 32.9972 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.53 | 59.2514 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.54 | 32.9979 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.54 | 59.2523 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.55 | 32.9985 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.55 | 59.2533 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.56 | 32.999 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.56 | 59.2542 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.57 | 32.9995 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.57 | 59.2551 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.58 | 32.9998 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.58 | 59.2562 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.59 | 33 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.59 | 59.2572 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.6 | 33.0005 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.6 | 59.2583 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.61 | 33.0009 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.61 | 59.2595 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.62 | 33.0015 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.62 | 59.261 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.63 | 33.0022 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.63 | 59.2625 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.64 | 33.0025 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.64 | 59.2634 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.65 | 33.0029 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.65 | 59.2643 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.66 | 33.003 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.66 | 59.2651 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.67 | 33.0031 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.67 | 59.2659 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.68 | 33.0031 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.68 | 59.2667 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.69 | 33.0031 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.69 | 59.2676 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.7 | 33.0035 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.7 | 59.2678 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.71 | 33.004 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.71 | 59.268 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.72 | 33.0038 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.72 | 59.2694 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.73 | 33.0035 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.73 | 59.2708 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.74 | 33.0034 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.74 | 59.2709 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.75 | 33.0032 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.75 | 59.2709 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.76 | 33.0032 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.76 | 59.2715 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.77 | 33.0032 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.77 | 59.2721 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.78 | 33.0032 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.78 | 59.2728 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.79 | 33.0031 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.79 | 59.2735 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.8 | 33.0031 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.8 | 59.2737 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.81 | 33.003 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.81 | 59.2739 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.82 | 33.003 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.82 | 59.274 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.83 | 33.003 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.83 | 59.2741 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.84 | 33.0034 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.84 | 59.2747 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.85 | 33.0038 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.85 | 59.2752 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.86 | 33.0039 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.86 | 59.2751 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.87 | 33.0039 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.87 | 59.275 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.88 | 33.0045 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.88 | 59.2748 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.89 | 33.0051 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.89 | 59.2745 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.9 | 33.0048 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.9 | 59.2745 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.91 | 33.0046 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.91 | 59.2745 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.92 | 33.0048 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.92 | 59.2738 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.93 | 33.0049 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.93 | 59.2732 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.94 | 33.0049 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.94 | 59.2736 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.95 | 33.0048 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.95 | 59.274 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.96 | 33.0052 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.96 | 59.2741 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.97 | 33.0056 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.97 | 59.2741 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.98 | 33.0061 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.98 | 59.2742 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 112.99 | 33.0066 | 59.2 | 1 | 80.12 | 112.99 | 59.2744 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113 | 33.0069 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113 | 59.2748 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.01 | 33.0072 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.01 | 59.2753 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.02 | 33.0076 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.02 | 59.2752 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.03 | 33.0081 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.03 | 59.275 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.04 | 33.008 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.04 | 59.2756 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.05 | 33.0079 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.05 | 59.2762 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.06 | 33.008 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.06 | 59.2763 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.07 | 33.0081 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.07 | 59.2764 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.08 | 33.0079 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.08 | 59.2764 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.09 | 33.0077 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.09 | 59.2763 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.1 | 33.0069 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.1 | 59.2766 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.11 | 33.0062 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.11 | 59.277 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.12 | 33.0055 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.12 | 59.2764 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.13 | 33.0048 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.13 | 59.2758 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.14 | 33.0041 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.14 | 59.2758 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.15 | 33.0035 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.15 | 59.2757 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.16 | 33.0028 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.16 | 59.2764 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.17 | 33.0022 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.17 | 59.2771 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.18 | 33.0019 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.18 | 59.2771 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.19 | 33.0016 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.19 | 59.277 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.2 | 33.0018 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.2 | 59.2771 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.21 | 33.002 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.21 | 59.2772 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.22 | 33.0021 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.22 | 59.2767 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.23 | 33.0021 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.23 | 59.2762 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.24 | 33.0021 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.24 | 59.2765 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.25 | 33.0021 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.25 | 59.2768 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.26 | 33.0019 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.26 | 59.2758 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.27 | 33.0018 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.27 | 59.2748 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.28 | 33.0018 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.28 | 59.2743 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.29 | 33.0017 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.29 | 59.2739 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.3 | 33.0019 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.3 | 59.274 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.31 | 33.0021 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.31 | 59.2742 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.32 | 33.0018 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.32 | 59.274 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.33 | 33.0015 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.33 | 59.2738 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.34 | 33.001 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.34 | 59.2737 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.35 | 33.0006 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.35 | 59.2736 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.36 | 33.0005 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.36 | 59.2737 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.37 | 33.0003 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.37 | 59.2738 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.38 | 32.9997 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.38 | 59.2739 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.39 | 32.9991 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.39 | 59.274 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.4 | 32.9995 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.4 | 59.2745 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.41 | 32.9998 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.41 | 59.2751 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.42 | 32.9994 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.42 | 59.276 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.43 | 32.999 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.43 | 59.2769 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.44 | 32.9989 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.44 | 59.2765 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.45 | 32.9989 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.45 | 59.276 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.46 | 32.9987 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.46 | 59.2761 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.47 | 32.9986 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.47 | 59.2761 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.48 | 32.9984 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.48 | 59.2763 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.49 | 32.9981 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.49 | 59.2764 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.5 | 32.9981 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.5 | 59.2762 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.51 | 32.998 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.51 | 59.276 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.52 | 32.998 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.52 | 59.276 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.53 | 32.9979 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.53 | 59.276 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.54 | 32.9981 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.54 | 59.2757 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.55 | 32.9983 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.55 | 59.2755 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.56 | 32.9986 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.56 | 59.2757 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.57 | 32.9989 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.57 | 59.2759 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.58 | 32.9993 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.58 | 59.2758 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.59 | 32.9996 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.59 | 59.2757 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.6 | 33.0003 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.6 | 59.2754 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.61 | 33.0011 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.61 | 59.2752 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.62 | 33.0018 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.62 | 59.275 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.63 | 33.0025 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.63 | 59.2747 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.64 | 33.0032 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.64 | 59.2754 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.65 | 33.004 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.65 | 59.276 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.66 | 33.0045 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.66 | 59.2755 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.67 | 33.005 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.67 | 59.2749 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.68 | 33.0054 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.68 | 59.2748 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.69 | 33.0057 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.69 | 59.2747 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.7 | 33.0059 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.7 | 59.2745 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.71 | 33.0061 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.71 | 59.2744 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.72 | 33.0066 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.72 | 59.2744 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.73 | 33.0072 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.73 | 59.2744 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.74 | 33.0078 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.74 | 59.2746 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.75 | 33.0084 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.75 | 59.2747 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.76 | 33.009 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.76 | 59.2753 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.77 | 33.0096 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.77 | 59.2759 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.78 | 33.0099 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.78 | 59.2761 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.79 | 33.0103 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.79 | 59.2763 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.8 | 33.0105 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.8 | 59.2759 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.81 | 33.0108 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.81 | 59.2755 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.82 | 33.0115 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.82 | 59.2758 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.83 | 33.0123 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.83 | 59.2761 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.84 | 33.0129 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.84 | 59.276 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.85 | 33.0135 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.85 | 59.276 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.86 | 33.014 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.86 | 59.2761 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.87 | 33.0144 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.87 | 59.2762 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.88 | 33.015 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.88 | 59.2763 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.89 | 33.0156 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.89 | 59.2764 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.9 | 33.0161 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.9 | 59.2759 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.91 | 33.0167 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.91 | 59.2755 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.92 | 33.0171 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.92 | 59.275 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.93 | 33.0174 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.93 | 59.2745 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.94 | 33.0177 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.94 | 59.2744 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.95 | 33.0181 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.95 | 59.2744 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.96 | 33.0187 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.96 | 59.2739 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.97 | 33.0194 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.97 | 59.2734 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.98 | 33.0196 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.98 | 59.273 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 113.99 | 33.0199 | 59.2 | 1 | 80.12 | 113.99 | 59.2726 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114 | 33.0201 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114 | 59.2724 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.01 | 33.0204 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.01 | 59.2722 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.02 | 33.0205 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.02 | 59.2716 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.03 | 33.0207 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.03 | 59.271 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.04 | 33.0204 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.04 | 59.2709 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.05 | 33.0202 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.05 | 59.2708 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.06 | 33.0199 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.06 | 59.2706 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.07 | 33.0196 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.07 | 59.2703 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.08 | 33.0195 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.08 | 59.2706 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.09 | 33.0194 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.09 | 59.2708 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.1 | 33.0197 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.1 | 59.2708 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.11 | 33.0199 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.11 | 59.2707 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.12 | 33.0204 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.12 | 59.2712 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.13 | 33.021 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.13 | 59.2717 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.14 | 33.0212 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.14 | 59.2713 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.15 | 33.0214 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.15 | 59.2709 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.16 | 33.0214 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.16 | 59.2711 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.17 | 33.0215 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.17 | 59.2713 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.18 | 33.0214 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.18 | 59.2716 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.19 | 33.0213 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.19 | 59.2718 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.2 | 33.0215 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.2 | 59.2721 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.21 | 33.0218 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.21 | 59.2724 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.22 | 33.0218 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.22 | 59.2725 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.23 | 33.0218 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.23 | 59.2726 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.24 | 33.0215 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.24 | 59.2728 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.25 | 33.0213 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.25 | 59.2731 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.26 | 33.0211 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.26 | 59.2729 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.27 | 33.0209 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.27 | 59.2728 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.28 | 33.0209 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.28 | 59.2725 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.29 | 33.0208 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.29 | 59.2722 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.3 | 33.0205 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.3 | 59.2724 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.31 | 33.0202 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.31 | 59.2726 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.32 | 33.0199 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.32 | 59.273 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.33 | 33.0196 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.33 | 59.2735 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.34 | 33.0191 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.34 | 59.2739 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.35 | 33.0186 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.35 | 59.2744 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.36 | 33.018 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.36 | 59.2745 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.37 | 33.0174 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.37 | 59.2747 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.38 | 33.0171 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.38 | 59.2749 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.39 | 33.0167 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.39 | 59.2752 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.4 | 33.0159 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.4 | 59.276 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.41 | 33.0152 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.41 | 59.2769 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.42 | 33.0147 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.42 | 59.2772 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.43 | 33.0143 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.43 | 59.2776 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.44 | 33.0142 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.44 | 59.278 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.45 | 33.0142 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.45 | 59.2784 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.46 | 33.0139 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.46 | 59.2788 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.47 | 33.0137 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.47 | 59.2792 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.48 | 33.014 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.48 | 59.2794 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.49 | 33.0143 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.49 | 59.2795 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.5 | 33.014 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.5 | 59.2796 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.51 | 33.0137 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.51 | 59.2797 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.52 | 33.0134 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.52 | 59.2802 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.53 | 33.0132 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.53 | 59.2807 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.54 | 33.0133 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.54 | 59.2806 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.55 | 33.0134 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.55 | 59.2806 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.56 | 33.0133 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.56 | 59.2804 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.57 | 33.0132 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.57 | 59.2802 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.58 | 33.0132 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.58 | 59.2799 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.59 | 33.0131 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.59 | 59.2796 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.6 | 33.0131 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.6 | 59.2797 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.61 | 33.0131 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.61 | 59.2798 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.62 | 33.0127 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.62 | 59.2795 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.63 | 33.0123 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.63 | 59.2792 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.64 | 33.0117 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.64 | 59.2792 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.65 | 33.0112 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.65 | 59.2792 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.66 | 33.011 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.66 | 59.2797 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.67 | 33.0108 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.67 | 59.2802 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.68 | 33.011 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.68 | 59.28 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.69 | 33.0112 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.69 | 59.2798 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.7 | 33.0109 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.7 | 59.2801 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.71 | 33.0106 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.71 | 59.2804 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.72 | 33.011 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.72 | 59.2803 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.73 | 33.0114 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.73 | 59.2802 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.74 | 33.0117 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.74 | 59.2802 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.75 | 33.0119 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.75 | 59.2802 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.76 | 33.0122 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.76 | 59.2799 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.77 | 33.0126 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.77 | 59.2797 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.78 | 33.0129 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.78 | 59.2801 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.79 | 33.0131 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.79 | 59.2805 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.8 | 33.0134 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.8 | 59.281 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.81 | 33.0137 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.81 | 59.2815 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.82 | 33.0142 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.82 | 59.2809 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.83 | 33.0147 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.83 | 59.2804 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.84 | 33.0154 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.84 | 59.2805 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.85 | 33.016 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.85 | 59.2805 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.86 | 33.0169 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.86 | 59.2805 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.87 | 33.0178 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.87 | 59.2805 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.88 | 33.0184 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.88 | 59.2806 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.89 | 33.019 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.89 | 59.2807 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.9 | 33.0198 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.9 | 59.2805 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.91 | 33.0206 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.91 | 59.2803 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.92 | 33.0216 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.92 | 59.2805 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.93 | 33.0226 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.93 | 59.2808 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.94 | 33.0234 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.94 | 59.2808 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.95 | 33.0243 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.95 | 59.2808 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.96 | 33.0249 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.96 | 59.281 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.97 | 33.0256 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.97 | 59.2812 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.98 | 33.0263 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.98 | 59.2818 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 114.99 | 33.027 | 59.2 | 1 | 80.12 | 114.99 | 59.2824 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115 | 33.028 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115 | 59.2827 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.01 | 33.029 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.01 | 59.283 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.02 | 33.0296 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.02 | 59.2834 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.03 | 33.0301 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.03 | 59.2839 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.04 | 33.0308 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.04 | 59.2842 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.05 | 33.0316 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.05 | 59.2845 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.06 | 33.0325 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.06 | 59.2844 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.07 | 33.0335 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.07 | 59.2842 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.08 | 33.0342 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.08 | 59.2837 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.09 | 33.0348 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.09 | 59.2833 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.1 | 33.0351 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.1 | 59.2827 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.11 | 33.0354 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.11 | 59.282 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.12 | 33.0361 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.12 | 59.2822 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.13 | 33.0368 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.13 | 59.2824 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.14 | 33.0377 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.14 | 59.2823 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.15 | 33.0386 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.15 | 59.2821 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.16 | 33.0399 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.16 | 59.2818 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.17 | 33.0413 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.17 | 59.2815 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.18 | 33.0425 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.18 | 59.2809 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.19 | 33.0438 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.19 | 59.2803 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.2 | 33.0446 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.2 | 59.2795 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.21 | 33.0454 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.21 | 59.2788 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.22 | 33.0457 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.22 | 59.2788 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.23 | 33.046 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.23 | 59.2789 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.24 | 33.0466 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.24 | 59.2791 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.25 | 33.0472 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.25 | 59.2793 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.26 | 33.0475 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.26 | 59.2798 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.27 | 33.0477 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.27 | 59.2803 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.28 | 33.0476 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.28 | 59.2802 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.29 | 33.0474 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.29 | 59.2801 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.3 | 33.048 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.3 | 59.2794 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.31 | 33.0485 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.31 | 59.2787 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.32 | 33.0483 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.32 | 59.2785 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.33 | 33.0482 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.33 | 59.2784 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.34 | 33.0479 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.34 | 59.2783 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.35 | 33.0477 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.35 | 59.2782 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.36 | 33.047 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.36 | 59.278 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.37 | 33.0463 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.37 | 59.2778 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.38 | 33.046 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.38 | 59.2775 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.39 | 33.0457 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.39 | 59.2772 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.4 | 33.0454 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.4 | 59.277 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.41 | 33.0451 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.41 | 59.2769 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.42 | 33.0447 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.42 | 59.2764 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.43 | 33.0444 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.43 | 59.2758 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.44 | 33.0442 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.44 | 59.2759 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.45 | 33.0441 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.45 | 59.276 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.46 | 33.0442 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.46 | 59.2757 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.47 | 33.0443 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.47 | 59.2753 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.48 | 33.0441 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.48 | 59.2751 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.49 | 33.044 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.49 | 59.2749 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.5 | 33.0434 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.5 | 59.2752 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.51 | 33.0429 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.51 | 59.2754 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.52 | 33.0431 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.52 | 59.2757 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.53 | 33.0434 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.53 | 59.276 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.54 | 33.0429 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.54 | 59.2762 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.55 | 33.0424 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.55 | 59.2763 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.56 | 33.0419 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.56 | 59.2769 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.57 | 33.0413 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.57 | 59.2775 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.58 | 33.0412 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.58 | 59.2782 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.59 | 33.0412 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.59 | 59.2789 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.6 | 33.0411 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.6 | 59.2799 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.61 | 33.0409 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.61 | 59.281 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.62 | 33.0408 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.62 | 59.2815 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.63 | 33.0406 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.63 | 59.2821 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.64 | 33.0405 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.64 | 59.2825 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.65 | 33.0403 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.65 | 59.2829 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.66 | 33.0397 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.66 | 59.2825 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.67 | 33.0391 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.67 | 59.2821 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.68 | 33.0385 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.68 | 59.2833 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.69 | 33.0378 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.69 | 59.2845 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.7 | 33.0376 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.7 | 59.2851 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.71 | 33.0373 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.71 | 59.2858 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.72 | 33.0369 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.72 | 59.2865 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.73 | 33.0366 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.73 | 59.2873 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.74 | 33.036 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.74 | 59.2873 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.75 | 33.0355 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.75 | 59.2873 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.76 | 33.0353 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.76 | 59.2875 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.77 | 33.0352 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.77 | 59.2877 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.78 | 33.0353 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.78 | 59.2878 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.79 | 33.0354 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.79 | 59.288 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.8 | 33.0351 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.8 | 59.289 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.81 | 33.0347 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.81 | 59.2901 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.82 | 33.0346 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.82 | 59.2904 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.83 | 33.0346 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.83 | 59.2908 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.84 | 33.0348 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.84 | 59.2905 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.85 | 33.035 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.85 | 59.2903 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.86 | 33.0352 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.86 | 59.2904 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.87 | 33.0353 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.87 | 59.2906 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.88 | 33.035 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.88 | 59.2907 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.89 | 33.0347 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.89 | 59.2909 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.9 | 33.0354 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.9 | 59.2918 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.91 | 33.0361 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.91 | 59.2926 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.92 | 33.0367 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.92 | 59.2933 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.93 | 33.0373 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.93 | 59.2939 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.94 | 33.0378 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.94 | 59.2943 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.95 | 33.0383 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.95 | 59.2947 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.96 | 33.0386 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.96 | 59.2949 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.97 | 33.0389 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.97 | 59.2951 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.98 | 33.0392 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.98 | 59.295 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 115.99 | 33.0394 | 59.2 | 1 | 80.12 | 115.99 | 59.2949 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116 | 33.0401 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116 | 59.2943 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.01 | 33.0408 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.01 | 59.2938 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.02 | 33.041 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.02 | 59.2932 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.03 | 33.0413 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.03 | 59.2927 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.04 | 33.042 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.04 | 59.2924 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.05 | 33.0428 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.05 | 59.2922 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.06 | 33.0437 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.06 | 59.292 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.07 | 33.0446 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.07 | 59.2919 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.08 | 33.045 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.08 | 59.292 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.09 | 33.0454 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.09 | 59.2922 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.1 | 33.0455 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.1 | 59.2918 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.11 | 33.0456 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.11 | 59.2915 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.12 | 33.0462 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.12 | 59.291 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.13 | 33.0467 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.13 | 59.2904 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.14 | 33.047 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.14 | 59.2899 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.15 | 33.0474 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.15 | 59.2893 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.16 | 33.0481 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.16 | 59.2891 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.17 | 33.0488 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.17 | 59.2889 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.18 | 33.0493 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.18 | 59.2884 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.19 | 33.0499 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.19 | 59.2878 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.2 | 33.0502 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.2 | 59.2869 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.21 | 33.0505 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.21 | 59.2859 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.22 | 33.0509 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.22 | 59.2851 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.23 | 33.0513 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.23 | 59.2843 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.24 | 33.0518 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.24 | 59.2838 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.25 | 33.0523 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.25 | 59.2833 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.26 | 33.053 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.26 | 59.2827 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.27 | 33.0537 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.27 | 59.282 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.28 | 33.0544 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.28 | 59.2812 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.29 | 33.0552 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.29 | 59.2804 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.3 | 33.056 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.3 | 59.2794 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.31 | 33.0568 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.31 | 59.2785 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.32 | 33.0575 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.32 | 59.278 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.33 | 33.0581 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.33 | 59.2775 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.34 | 33.0584 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.34 | 59.2776 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.35 | 33.0587 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.35 | 59.2777 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.36 | 33.0593 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.36 | 59.2776 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.37 | 33.06 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.37 | 59.2774 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.38 | 33.0607 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.38 | 59.2772 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.39 | 33.0613 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.39 | 59.277 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.4 | 33.0612 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.4 | 59.276 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.41 | 33.0611 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.41 | 59.275 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.42 | 33.0608 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.42 | 59.275 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.43 | 33.0606 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.43 | 59.275 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.44 | 33.06 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.44 | 59.2749 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.45 | 33.0593 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.45 | 59.2748 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.46 | 33.0586 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.46 | 59.2749 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.47 | 33.0579 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.47 | 59.275 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.48 | 33.0572 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.48 | 59.2752 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.49 | 33.0564 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.49 | 59.2755 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.5 | 33.0557 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.5 | 59.2757 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.51 | 33.055 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.51 | 59.276 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.52 | 33.0543 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.52 | 59.2766 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.53 | 33.0535 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.53 | 59.2772 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.54 | 33.0528 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.54 | 59.2775 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.55 | 33.0521 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.55 | 59.2779 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.56 | 33.0509 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.56 | 59.2785 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.57 | 33.0498 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.57 | 59.2791 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.58 | 33.0493 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.58 | 59.2789 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.59 | 33.0489 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.59 | 59.2787 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.6 | 33.049 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.6 | 59.2789 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.61 | 33.0491 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.61 | 59.2791 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.62 | 33.0487 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.62 | 59.2796 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.63 | 33.0484 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.63 | 59.2802 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.64 | 33.0483 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.64 | 59.2799 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.65 | 33.0482 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.65 | 59.2795 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.66 | 33.0473 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.66 | 59.28 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.67 | 33.0465 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.67 | 59.2805 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.68 | 33.0458 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.68 | 59.2813 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.69 | 33.0452 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.69 | 59.2821 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.7 | 33.0448 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.7 | 59.2831 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.71 | 33.0445 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.71 | 59.2841 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.72 | 33.0446 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.72 | 59.2843 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.73 | 33.0447 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.73 | 59.2844 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.74 | 33.0447 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.74 | 59.2849 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.75 | 33.0446 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.75 | 59.2854 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.76 | 33.0442 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.76 | 59.2863 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.77 | 33.0438 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.77 | 59.2871 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.78 | 33.0433 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.78 | 59.2887 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.79 | 33.0428 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.79 | 59.2902 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.8 | 33.0425 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.8 | 59.2903 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.81 | 33.0422 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.81 | 59.2903 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.82 | 33.0423 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.82 | 59.2909 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.83 | 33.0424 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.83 | 59.2914 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.84 | 33.0428 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.84 | 59.2917 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.85 | 33.0432 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.85 | 59.292 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.86 | 33.0433 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.86 | 59.2924 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.87 | 33.0435 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.87 | 59.2928 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.88 | 33.0435 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.88 | 59.2936 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.89 | 33.0436 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.89 | 59.2943 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.9 | 33.0435 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.9 | 59.295 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.91 | 33.0435 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.91 | 59.2956 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.92 | 33.0437 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.92 | 59.2959 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.93 | 33.0439 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.93 | 59.2962 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.94 | 33.0444 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.94 | 59.2959 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.95 | 33.0448 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.95 | 59.2957 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.96 | 33.0454 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.96 | 59.2956 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.97 | 33.046 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.97 | 59.2956 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.98 | 33.0466 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.98 | 59.2957 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 116.99 | 33.0472 | 59.2 | 1 | 80.12 | 116.99 | 59.2959 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117 | 33.0478 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117 | 59.2965 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.01 | 33.0484 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.01 | 59.2971 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.02 | 33.049 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.02 | 59.2968 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.03 | 33.0496 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.03 | 59.2964 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.04 | 33.0502 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.04 | 59.2965 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.05 | 33.0509 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.05 | 59.2965 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.06 | 33.0518 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.06 | 59.2967 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.07 | 33.0527 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.07 | 59.2968 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.08 | 33.0532 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.08 | 59.2968 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.09 | 33.0537 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.09 | 59.2968 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.1 | 33.054 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.1 | 59.297 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.11 | 33.0541 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.11 | 59.2971 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.12 | 33.0543 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.12 | 59.2974 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.13 | 33.0544 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.13 | 59.2976 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.14 | 33.0545 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.14 | 59.2985 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.15 | 33.0546 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.15 | 59.2994 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.16 | 33.0551 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.16 | 59.2991 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.17 | 33.0556 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.17 | 59.2987 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.18 | 33.0559 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.18 | 59.2979 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.19 | 33.0562 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.19 | 59.297 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.2 | 33.0566 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.2 | 59.2965 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.21 | 33.0571 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.21 | 59.296 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.22 | 33.0569 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.22 | 59.2955 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.23 | 33.0568 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.23 | 59.2949 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.24 | 33.0564 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.24 | 59.2945 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.25 | 33.0561 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.25 | 59.2941 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.26 | 33.056 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.26 | 59.2937 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.27 | 33.056 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.27 | 59.2932 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.28 | 33.0564 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.28 | 59.2926 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.29 | 33.0568 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.29 | 59.292 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.3 | 33.0567 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.3 | 59.292 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.31 | 33.0566 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.31 | 59.2919 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.32 | 33.0561 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.32 | 59.2916 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.33 | 33.0556 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.33 | 59.2913 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.34 | 33.0552 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.34 | 59.2908 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.35 | 33.0548 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.35 | 59.2902 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.36 | 33.0548 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.36 | 59.2894 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.37 | 33.0548 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.37 | 59.2886 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.38 | 33.0546 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.38 | 59.2878 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.39 | 33.0545 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.39 | 59.287 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.4 | 33.0541 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.4 | 59.2867 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.41 | 33.0537 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.41 | 59.2865 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.42 | 33.0532 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.42 | 59.2858 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.43 | 33.0527 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.43 | 59.2851 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.44 | 33.0521 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.44 | 59.2848 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.45 | 33.0516 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.45 | 59.2845 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.46 | 33.0512 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.46 | 59.2846 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.47 | 33.0507 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.47 | 59.2847 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.48 | 33.0504 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.48 | 59.2844 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.49 | 33.0501 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.49 | 59.284 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.5 | 33.05 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.5 | 59.2832 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.51 | 33.0498 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.51 | 59.2823 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.52 | 33.0497 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.52 | 59.282 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.53 | 33.0497 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.53 | 59.2817 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.54 | 33.0495 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.54 | 59.2813 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.55 | 33.0493 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.55 | 59.281 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.56 | 33.0487 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.56 | 59.2808 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.57 | 33.0481 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.57 | 59.2806 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.58 | 33.0475 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.58 | 59.2809 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.59 | 33.0468 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.59 | 59.2812 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.6 | 33.0461 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.6 | 59.281 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.61 | 33.0455 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.61 | 59.2808 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.62 | 33.0447 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.62 | 59.2804 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.63 | 33.0439 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.63 | 59.2799 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.64 | 33.0435 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.64 | 59.2793 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.65 | 33.043 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.65 | 59.2788 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.66 | 33.0425 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.66 | 59.279 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.67 | 33.042 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.67 | 59.2793 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.68 | 33.0416 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.68 | 59.2793 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.69 | 33.0413 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.69 | 59.2794 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.7 | 33.0409 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.7 | 59.2799 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.71 | 33.0404 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.71 | 59.2803 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.72 | 33.04 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.72 | 59.2811 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.73 | 33.0396 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.73 | 59.2819 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.74 | 33.0397 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.74 | 59.2823 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.75 | 33.0399 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.75 | 59.2826 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.76 | 33.0403 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.76 | 59.2831 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.77 | 33.0406 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.77 | 59.2836 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.78 | 33.0407 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.78 | 59.2838 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.79 | 33.0408 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.79 | 59.2839 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.8 | 33.0409 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.8 | 59.2845 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.81 | 33.0409 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.81 | 59.285 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.82 | 33.0416 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.82 | 59.2851 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.83 | 33.0424 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.83 | 59.2851 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.84 | 33.0427 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.84 | 59.2858 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.85 | 33.0431 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.85 | 59.2864 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.86 | 33.043 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.86 | 59.2878 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.87 | 33.0429 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.87 | 59.2892 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.88 | 33.0431 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.88 | 59.2903 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.89 | 33.0432 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.89 | 59.2913 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.9 | 33.0438 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.9 | 59.2918 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.91 | 33.0443 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.91 | 59.2923 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.92 | 33.0452 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.92 | 59.2925 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.93 | 33.046 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.93 | 59.2927 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.94 | 33.0463 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.94 | 59.2933 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.95 | 33.0467 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.95 | 59.2938 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.96 | 33.047 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.96 | 59.2939 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.97 | 33.0474 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.97 | 59.2939 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.98 | 33.0476 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.98 | 59.2934 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 117.99 | 33.0478 | 59.2 | 1 | 80.12 | 117.99 | 59.2929 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118 | 33.0481 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118 | 59.293 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.01 | 33.0483 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.01 | 59.2931 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.02 | 33.0486 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.02 | 59.2938 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.03 | 33.0488 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.03 | 59.2946 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.04 | 33.049 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.04 | 59.2949 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.05 | 33.0492 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.05 | 59.2952 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.06 | 33.0498 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.06 | 59.2953 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.07 | 33.0504 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.07 | 59.2955 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.08 | 33.0507 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.08 | 59.2957 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.09 | 33.0511 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.09 | 59.2958 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.1 | 33.0516 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.1 | 59.2962 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.11 | 33.0521 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.11 | 59.2966 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.12 | 33.0528 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.12 | 59.2966 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.13 | 33.0535 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.13 | 59.2966 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.14 | 33.0542 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.14 | 59.2973 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.15 | 33.0549 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.15 | 59.298 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.16 | 33.0553 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.16 | 59.2982 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.17 | 33.0558 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.17 | 59.2984 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.18 | 33.0563 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.18 | 59.2985 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.19 | 33.0569 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.19 | 59.2986 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.2 | 33.0572 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.2 | 59.2985 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.21 | 33.0574 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.21 | 59.2984 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.22 | 33.0576 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.22 | 59.2983 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.23 | 33.0578 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.23 | 59.2983 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.24 | 33.058 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.24 | 59.298 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.25 | 33.0582 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.25 | 59.2977 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.26 | 33.0579 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.26 | 59.2968 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.27 | 33.0575 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.27 | 59.2959 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.28 | 33.0572 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.28 | 59.2952 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.29 | 33.0569 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.29 | 59.2945 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.3 | 33.0571 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.3 | 59.2937 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.31 | 33.0573 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.31 | 59.2928 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.32 | 33.057 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.32 | 59.2924 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.33 | 33.0567 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.33 | 59.292 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.34 | 33.0568 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.34 | 59.2914 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.35 | 33.0568 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.35 | 59.2908 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.36 | 33.0573 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.36 | 59.2897 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.37 | 33.0577 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.37 | 59.2886 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.38 | 33.0582 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.38 | 59.2875 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.39 | 33.0587 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.39 | 59.2864 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.4 | 33.0587 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.4 | 59.2855 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.41 | 33.0587 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.41 | 59.2846 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.42 | 33.0584 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.42 | 59.2844 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.43 | 33.0582 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.43 | 59.2842 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.44 | 33.0584 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.44 | 59.2837 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.45 | 33.0587 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.45 | 59.2832 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.46 | 33.0587 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.46 | 59.2826 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.47 | 33.0587 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.47 | 59.282 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.48 | 33.0588 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.48 | 59.2821 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.49 | 33.059 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.49 | 59.2822 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.5 | 33.0587 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.5 | 59.2821 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.51 | 33.0584 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.51 | 59.282 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.52 | 33.0582 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.52 | 59.2816 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.53 | 33.058 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.53 | 59.2811 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.54 | 33.0583 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.54 | 59.2807 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.55 | 33.0586 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.55 | 59.2803 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.56 | 33.0583 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.56 | 59.2797 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.57 | 33.0581 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.57 | 59.2791 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.58 | 33.0584 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.58 | 59.2785 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.59 | 33.0587 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.59 | 59.278 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.6 | 33.0586 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.6 | 59.2773 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.61 | 33.0585 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.61 | 59.2767 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.62 | 33.0584 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.62 | 59.2767 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.63 | 33.0584 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.63 | 59.2767 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.64 | 33.0581 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.64 | 59.2761 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.65 | 33.0578 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.65 | 59.2755 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.66 | 33.0579 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.66 | 59.2751 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.67 | 33.058 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.67 | 59.2748 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.68 | 33.0575 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.68 | 59.2746 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.69 | 33.0571 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.69 | 59.2744 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.7 | 33.0568 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.7 | 59.2742 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.71 | 33.0565 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.71 | 59.274 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.72 | 33.0565 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.72 | 59.2738 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.73 | 33.0564 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.73 | 59.2735 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.74 | 33.056 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.74 | 59.2736 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.75 | 33.0556 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.75 | 59.2737 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.76 | 33.0557 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.76 | 59.2742 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.77 | 33.0558 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.77 | 59.2747 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.78 | 33.0557 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.78 | 59.2751 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.79 | 33.0556 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.79 | 59.2755 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.8 | 33.0551 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.8 | 59.2761 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.81 | 33.0546 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.81 | 59.2767 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.82 | 33.0541 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.82 | 59.2768 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.83 | 33.0535 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.83 | 59.277 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.84 | 33.0529 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.84 | 59.2769 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.85 | 33.0522 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.85 | 59.2768 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.86 | 33.0515 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.86 | 59.2768 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.87 | 33.0507 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.87 | 59.2768 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.88 | 33.0503 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.88 | 59.2766 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.89 | 33.0498 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.89 | 59.2765 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.9 | 33.0498 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.9 | 59.2767 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.91 | 33.0498 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.91 | 59.2769 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.92 | 33.0499 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.92 | 59.2772 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.93 | 33.0499 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.93 | 59.2775 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.94 | 33.0497 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.94 | 59.2777 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.95 | 33.0495 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.95 | 59.2778 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.96 | 33.0495 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.96 | 59.278 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.97 | 33.0496 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.97 | 59.2782 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.98 | 33.0494 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.98 | 59.2786 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 118.99 | 33.0492 | 59.2 | 1 | 80.12 | 118.99 | 59.2791 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119 | 33.0492 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119 | 59.279 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.01 | 33.0492 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.01 | 59.2789 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.02 | 33.0491 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.02 | 59.2789 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.03 | 33.049 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.03 | 59.2789 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.04 | 33.0485 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.04 | 59.279 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.05 | 33.0479 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.05 | 59.279 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.06 | 33.048 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.06 | 59.2795 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.07 | 33.0482 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.07 | 59.28 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.08 | 33.0482 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.08 | 59.2804 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.09 | 33.0482 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.09 | 59.2808 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.1 | 33.0483 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.1 | 59.2811 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.11 | 33.0485 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.11 | 59.2814 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.12 | 33.0486 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.12 | 59.2816 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.13 | 33.0488 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.13 | 59.2818 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.14 | 33.0489 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.14 | 59.2821 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.15 | 33.049 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.15 | 59.2824 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.16 | 33.0492 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.16 | 59.2828 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.17 | 33.0494 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.17 | 59.2833 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.18 | 33.0495 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.18 | 59.284 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.19 | 33.0497 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.19 | 59.2848 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.2 | 33.0498 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.2 | 59.2853 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.21 | 33.05 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.21 | 59.2858 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.22 | 33.0504 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.22 | 59.2862 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.23 | 33.0508 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.23 | 59.2867 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.24 | 33.0513 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.24 | 59.2869 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.25 | 33.0517 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.25 | 59.287 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.26 | 33.0518 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.26 | 59.2875 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.27 | 33.0519 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.27 | 59.288 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.28 | 33.0523 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.28 | 59.2882 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.29 | 33.0527 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.29 | 59.2883 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.3 | 33.0532 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.3 | 59.2882 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.31 | 33.0537 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.31 | 59.2881 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.32 | 33.0541 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.32 | 59.2881 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.33 | 33.0545 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.33 | 59.288 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.34 | 33.0549 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.34 | 59.2881 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.35 | 33.0554 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.35 | 59.2881 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.36 | 33.0556 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.36 | 59.2882 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.37 | 33.0558 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.37 | 59.2882 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.38 | 33.056 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.38 | 59.2886 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.39 | 33.0562 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.39 | 59.2889 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.4 | 33.0559 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.4 | 59.2889 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.41 | 33.0557 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.41 | 59.2889 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.42 | 33.0558 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.42 | 59.2881 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.43 | 33.0558 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.43 | 59.2873 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.44 | 33.056 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.44 | 59.2869 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.45 | 33.0562 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.45 | 59.2864 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.46 | 33.0562 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.46 | 59.2863 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.47 | 33.0563 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.47 | 59.2862 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.48 | 33.0565 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.48 | 59.2858 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.49 | 33.0567 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.49 | 59.2853 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.5 | 33.0571 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.5 | 59.2852 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.51 | 33.0574 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.51 | 59.2851 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.52 | 33.0579 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.52 | 59.2848 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.53 | 33.0583 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.53 | 59.2845 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.54 | 33.0591 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.54 | 59.2845 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.55 | 33.0598 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.55 | 59.2845 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.56 | 33.0597 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.56 | 59.2836 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.57 | 33.0596 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.57 | 59.2827 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.58 | 33.0596 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.58 | 59.2825 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.59 | 33.0596 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.59 | 59.2823 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.6 | 33.0598 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.6 | 59.2819 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.61 | 33.0599 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.61 | 59.2815 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.62 | 33.0604 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.62 | 59.281 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.63 | 33.0609 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.63 | 59.2805 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.64 | 33.0612 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.64 | 59.2807 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.65 | 33.0616 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.65 | 59.2809 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.66 | 33.0614 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.66 | 59.2809 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.67 | 33.0613 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.67 | 59.2809 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.68 | 33.0612 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.68 | 59.2809 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.69 | 33.0611 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.69 | 59.2809 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.7 | 33.0617 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.7 | 59.2803 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.71 | 33.0623 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.71 | 59.2796 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.72 | 33.0619 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.72 | 59.2793 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.73 | 33.0616 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.73 | 59.2791 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.74 | 33.0613 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.74 | 59.279 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.75 | 33.0611 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.75 | 59.279 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.76 | 33.061 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.76 | 59.2784 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.77 | 33.061 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.77 | 59.2777 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.78 | 33.0606 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.78 | 59.2781 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.79 | 33.0601 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.79 | 59.2785 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.8 | 33.06 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.8 | 59.2787 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.81 | 33.06 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.81 | 59.2788 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.82 | 33.0598 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.82 | 59.28 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.83 | 33.0596 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.83 | 59.2812 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.84 | 33.0597 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.84 | 59.2814 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.85 | 33.0597 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.85 | 59.2816 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.86 | 33.0598 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.86 | 59.2819 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.87 | 33.06 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.87 | 59.2823 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.88 | 33.0599 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.88 | 59.2825 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.89 | 33.0599 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.89 | 59.2827 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.9 | 33.0598 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.9 | 59.2827 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.91 | 33.0598 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.91 | 59.2828 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.92 | 33.06 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.92 | 59.2832 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.93 | 33.0602 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.93 | 59.2837 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.94 | 33.06 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.94 | 59.2847 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.95 | 33.0599 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.95 | 59.2858 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.96 | 33.06 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.96 | 59.2866 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.97 | 33.0602 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.97 | 59.2873 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.98 | 33.06 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.98 | 59.2878 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 119.99 | 33.0598 | 59.2 | 1 | 80.12 | 119.99 | 59.2883 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120 | 33.0598 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120 | 59.2884 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.01 | 33.0598 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.01 | 59.2885 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.02 | 33.0596 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.02 | 59.289 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.03 | 33.0593 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.03 | 59.2894 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.04 | 33.0589 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.04 | 59.2896 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.05 | 33.0584 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.05 | 59.2898 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.06 | 33.0581 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.06 | 59.2903 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.07 | 33.0578 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.07 | 59.2907 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.08 | 33.0577 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.08 | 59.2908 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.09 | 33.0577 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.09 | 59.2909 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.1 | 33.0578 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.1 | 59.2911 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.11 | 33.0579 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.11 | 59.2914 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.12 | 33.0576 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.12 | 59.2918 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.13 | 33.0572 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.13 | 59.2921 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.14 | 33.0574 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.14 | 59.2917 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.15 | 33.0576 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.15 | 59.2913 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.16 | 33.058 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.16 | 59.2911 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.17 | 33.0584 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.17 | 59.291 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.18 | 33.059 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.18 | 59.2906 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.19 | 33.0595 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.19 | 59.2902 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.2 | 33.059 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.2 | 59.2909 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.21 | 33.0584 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.21 | 59.2916 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.22 | 33.0587 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.22 | 59.2911 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.23 | 33.0589 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.23 | 59.2907 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.24 | 33.0591 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.24 | 59.2906 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.25 | 33.0593 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.25 | 59.2904 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.26 | 33.0591 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.26 | 59.2905 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.27 | 33.0589 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.27 | 59.2906 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.28 | 33.0595 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.28 | 59.2901 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.29 | 33.06 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.29 | 59.2896 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.3 | 33.0601 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.3 | 59.2897 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.31 | 33.0603 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.31 | 59.2897 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.32 | 33.0606 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.32 | 59.2898 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.33 | 33.0609 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.33 | 59.2898 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.34 | 33.0609 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.34 | 59.2897 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.35 | 33.0608 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.35 | 59.2896 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.36 | 33.0608 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.36 | 59.289 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.37 | 33.0608 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.37 | 59.2884 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.38 | 33.0604 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.38 | 59.2882 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.39 | 33.0599 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.39 | 59.288 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.4 | 33.06 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.4 | 59.2878 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.41 | 33.0601 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.41 | 59.2876 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.42 | 33.0597 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.42 | 59.2877 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.43 | 33.0594 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.43 | 59.2878 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.44 | 33.0592 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.44 | 59.2871 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.45 | 33.059 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.45 | 59.2863 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.46 | 33.059 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.46 | 59.2857 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.47 | 33.059 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.47 | 59.2851 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.48 | 33.0595 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.48 | 59.2849 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.49 | 33.06 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.49 | 59.2847 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.5 | 33.0596 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.5 | 59.2847 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.51 | 33.0593 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.51 | 59.2847 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.52 | 33.0593 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.52 | 59.2841 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.53 | 33.0594 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.53 | 59.2835 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.54 | 33.0595 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.54 | 59.2831 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.55 | 33.0596 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.55 | 59.2827 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.56 | 33.0604 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.56 | 59.2831 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.57 | 33.0612 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.57 | 59.2836 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.58 | 33.0615 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.58 | 59.2838 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.59 | 33.0618 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.59 | 59.284 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.6 | 33.0619 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.6 | 59.2838 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.61 | 33.062 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.61 | 59.2836 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.62 | 33.0621 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.62 | 59.2833 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.63 | 33.0621 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.63 | 59.283 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.64 | 33.0618 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.64 | 59.2829 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.65 | 33.0615 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.65 | 59.2827 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.66 | 33.0614 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.66 | 59.2823 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.67 | 33.0613 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.67 | 59.2818 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.68 | 33.0613 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.68 | 59.2817 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.69 | 33.0614 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.69 | 59.2816 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.7 | 33.0619 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.7 | 59.2812 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.71 | 33.0624 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.71 | 59.2808 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.72 | 33.0629 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.72 | 59.2811 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.73 | 33.0634 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.73 | 59.2813 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.74 | 33.0636 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.74 | 59.2819 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.75 | 33.0637 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.75 | 59.2825 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.76 | 33.0638 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.76 | 59.282 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.77 | 33.0639 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.77 | 59.2814 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.78 | 33.0633 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.78 | 59.2815 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.79 | 33.0626 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.79 | 59.2816 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.8 | 33.0621 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.8 | 59.2811 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.81 | 33.0616 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.81 | 59.2806 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.82 | 33.0612 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.82 | 59.279 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.83 | 33.0609 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.83 | 59.2774 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.84 | 33.0604 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.84 | 59.2772 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.85 | 33.0598 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.85 | 59.277 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.86 | 33.0593 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.86 | 59.2766 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.87 | 33.0588 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.87 | 59.2762 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.88 | 33.0589 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.88 | 59.2757 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.89 | 33.059 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.89 | 59.2751 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.9 | 33.059 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.9 | 59.2741 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.91 | 33.059 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.91 | 59.273 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.92 | 33.0582 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.92 | 59.2722 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.93 | 33.0575 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.93 | 59.2714 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.94 | 33.0573 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.94 | 59.2702 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.95 | 33.0572 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.95 | 59.269 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.96 | 33.0563 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.96 | 59.2681 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.97 | 33.0554 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.97 | 59.2671 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.98 | 33.0546 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.98 | 59.266 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 120.99 | 33.0539 | 59.2 | 1 | 80.12 | 120.99 | 59.2649 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121 | 33.0537 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121 | 59.2643 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.01 | 33.0535 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.01 | 59.2636 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.02 | 33.0528 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.02 | 59.2625 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.03 | 33.0521 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.03 | 59.2615 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.04 | 33.0516 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.04 | 59.2603 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.05 | 33.051 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.05 | 59.2592 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.06 | 33.05 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.06 | 59.2571 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.07 | 33.0491 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.07 | 59.2551 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.08 | 33.0483 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.08 | 59.2531 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.09 | 33.0475 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.09 | 59.2511 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.1 | 33.0471 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.1 | 59.2501 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.11 | 33.0467 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.11 | 59.2491 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.12 | 33.0462 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.12 | 59.2478 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.13 | 33.0458 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.13 | 59.2466 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.14 | 33.0453 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.14 | 59.2455 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.15 | 33.0449 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.15 | 59.2445 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.16 | 33.0442 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.16 | 59.2435 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.17 | 33.0435 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.17 | 59.2425 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.18 | 33.0429 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.18 | 59.2409 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.19 | 33.0422 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.19 | 59.2392 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.2 | 33.0415 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.2 | 59.2378 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.21 | 33.0408 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.21 | 59.2363 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.22 | 33.0404 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.22 | 59.2348 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.23 | 33.0399 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.23 | 59.2334 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.24 | 33.0395 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.24 | 59.2316 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.25 | 33.0391 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.25 | 59.2298 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.26 | 33.0389 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.26 | 59.2291 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.27 | 33.0388 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.27 | 59.2284 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.28 | 33.0392 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.28 | 59.227 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.29 | 33.0395 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.29 | 59.2256 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.3 | 33.0396 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.3 | 59.2253 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.31 | 33.0397 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.31 | 59.225 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.32 | 33.0398 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.32 | 59.2253 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.33 | 33.0399 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.33 | 59.2256 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.34 | 33.0401 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.34 | 59.2247 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.35 | 33.0402 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.35 | 59.2239 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.36 | 33.0406 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.36 | 59.2237 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.37 | 33.0409 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.37 | 59.2236 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.38 | 33.0413 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.38 | 59.2234 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.39 | 33.0417 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.39 | 59.2233 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.4 | 33.042 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.4 | 59.2237 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.41 | 33.0422 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.41 | 59.224 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.42 | 33.0431 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.42 | 59.2239 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.43 | 33.0439 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.43 | 59.2239 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.44 | 33.0444 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.44 | 59.2243 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.45 | 33.0449 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.45 | 59.2248 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.46 | 33.0455 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.46 | 59.2252 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.47 | 33.0461 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.47 | 59.2257 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.48 | 33.0463 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.48 | 59.226 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.49 | 33.0465 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.49 | 59.2264 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.5 | 33.0469 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.5 | 59.2264 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.51 | 33.0472 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.51 | 59.2264 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.52 | 33.0479 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.52 | 59.2274 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.53 | 33.0485 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.53 | 59.2283 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.54 | 33.049 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.54 | 59.2292 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.55 | 33.0494 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.55 | 59.23 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.56 | 33.0501 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.56 | 59.2309 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.57 | 33.0508 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.57 | 59.2318 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.58 | 33.0512 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.58 | 59.232 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.59 | 33.0516 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.59 | 59.2322 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.6 | 33.0518 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.6 | 59.2323 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.61 | 33.052 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.61 | 59.2323 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.62 | 33.0525 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.62 | 59.2324 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.63 | 33.0529 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.63 | 59.2325 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.64 | 33.0535 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.64 | 59.2326 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.65 | 33.054 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.65 | 59.2326 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.66 | 33.0548 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.66 | 59.233 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.67 | 33.0555 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.67 | 59.2334 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.68 | 33.0565 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.68 | 59.2341 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.69 | 33.0576 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.69 | 59.2349 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.7 | 33.058 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.7 | 59.2353 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.71 | 33.0585 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.71 | 59.2356 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.72 | 33.0589 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.72 | 59.236 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.73 | 33.0593 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.73 | 59.2365 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.74 | 33.0599 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.74 | 59.237 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.75 | 33.0606 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.75 | 59.2374 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.76 | 33.0613 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.76 | 59.238 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.77 | 33.0621 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.77 | 59.2385 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.78 | 33.0627 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.78 | 59.2386 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.79 | 33.0633 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.79 | 59.2387 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.8 | 33.0639 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.8 | 59.2383 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.81 | 33.0646 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.81 | 59.238 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.82 | 33.0653 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.82 | 59.2374 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.83 | 33.0659 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.83 | 59.2369 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.84 | 33.0663 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.84 | 59.237 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.85 | 33.0668 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.85 | 59.2372 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.86 | 33.067 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.86 | 59.2369 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.87 | 33.0673 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.87 | 59.2366 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.88 | 33.0677 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.88 | 59.2367 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.89 | 33.0681 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.89 | 59.2369 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.9 | 33.068 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.9 | 59.2369 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.91 | 33.0679 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.91 | 59.2368 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.92 | 33.0682 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.92 | 59.2369 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.93 | 33.0684 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.93 | 59.237 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.94 | 33.0686 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.94 | 59.2373 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.95 | 33.0689 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.95 | 59.2376 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.96 | 33.069 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.96 | 59.2375 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.97 | 33.069 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.97 | 59.2374 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.98 | 33.0694 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.98 | 59.2374 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 121.99 | 33.0697 | 59.2 | 1 | 80.12 | 121.99 | 59.2375 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122 | 33.0698 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122 | 59.2376 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.01 | 33.0698 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.01 | 59.2378 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.02 | 33.07 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.02 | 59.2369 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.03 | 33.0702 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.03 | 59.236 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.04 | 33.0702 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.04 | 59.2356 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.05 | 33.0702 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.05 | 59.2351 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.06 | 33.07 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.06 | 59.2348 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.07 | 33.0697 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.07 | 59.2345 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.08 | 33.0699 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.08 | 59.235 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.09 | 33.0701 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.09 | 59.2356 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.1 | 33.0696 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.1 | 59.2362 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.11 | 33.0691 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.11 | 59.2368 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.12 | 33.0691 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.12 | 59.2378 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.13 | 33.0691 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.13 | 59.2388 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.14 | 33.0689 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.14 | 59.2395 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.15 | 33.0688 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.15 | 59.2403 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.16 | 33.0689 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.16 | 59.2408 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.17 | 33.0691 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.17 | 59.2412 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.18 | 33.0689 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.18 | 59.2417 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.19 | 33.0687 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.19 | 59.2421 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.2 | 33.0686 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.2 | 59.2427 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.21 | 33.0684 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.21 | 59.2434 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.22 | 33.0682 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.22 | 59.2441 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.23 | 33.0681 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.23 | 59.2448 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.24 | 33.068 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.24 | 59.2452 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.25 | 33.068 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.25 | 59.2456 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.26 | 33.0678 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.26 | 59.2457 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.27 | 33.0675 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.27 | 59.2458 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.28 | 33.0674 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.28 | 59.2465 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.29 | 33.0673 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.29 | 59.2472 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.3 | 33.067 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.3 | 59.248 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.31 | 33.0667 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.31 | 59.2487 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.32 | 33.0665 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.32 | 59.2491 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.33 | 33.0664 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.33 | 59.2495 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.34 | 33.0665 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.34 | 59.2498 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.35 | 33.0667 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.35 | 59.2501 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.36 | 33.0668 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.36 | 59.2511 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.37 | 33.067 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.37 | 59.252 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.38 | 33.0667 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.38 | 59.2519 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.39 | 33.0664 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.39 | 59.2518 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.4 | 33.0666 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.4 | 59.2527 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.41 | 33.0667 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.41 | 59.2536 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.42 | 33.0665 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.42 | 59.2538 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.43 | 33.0663 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.43 | 59.254 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.44 | 33.0663 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.44 | 59.2539 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.45 | 33.0662 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.45 | 59.2537 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.46 | 33.0665 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.46 | 59.2539 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.47 | 33.0668 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.47 | 59.2541 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.48 | 33.0669 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.48 | 59.2542 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.49 | 33.067 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.49 | 59.2544 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.5 | 33.0673 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.5 | 59.2545 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.51 | 33.0676 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.51 | 59.2547 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.52 | 33.0672 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.52 | 59.2551 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.53 | 33.0668 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.53 | 59.2556 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.54 | 33.0668 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.54 | 59.2561 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.55 | 33.0667 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.55 | 59.2566 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.56 | 33.0669 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.56 | 59.2568 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.57 | 33.067 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.57 | 59.257 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.58 | 33.0669 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.58 | 59.2572 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.59 | 33.0667 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.59 | 59.2573 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.6 | 33.0674 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.6 | 59.2569 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.61 | 33.068 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.61 | 59.2565 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.62 | 33.0684 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.62 | 59.256 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.63 | 33.0688 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.63 | 59.2555 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.64 | 33.0687 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.64 | 59.2547 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.65 | 33.0685 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.65 | 59.2539 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.66 | 33.0685 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.66 | 59.2534 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.67 | 33.0685 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.67 | 59.2528 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.68 | 33.0684 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.68 | 59.2524 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.69 | 33.0683 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.69 | 59.2519 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.7 | 33.0688 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.7 | 59.2513 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.71 | 33.0692 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.71 | 59.2507 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.72 | 33.069 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.72 | 59.2501 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.73 | 33.0688 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.73 | 59.2495 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.74 | 33.0692 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.74 | 59.2494 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.75 | 33.0695 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.75 | 59.2493 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.76 | 33.0695 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.76 | 59.2491 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.77 | 33.0696 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.77 | 59.2489 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.78 | 33.0695 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.78 | 59.2488 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.79 | 33.0695 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.79 | 59.2487 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.8 | 33.0693 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.8 | 59.2484 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.81 | 33.0692 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.81 | 59.2482 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.82 | 33.0691 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.82 | 59.2479 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.83 | 33.0689 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.83 | 59.2477 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.84 | 33.069 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.84 | 59.2473 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.85 | 33.0691 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.85 | 59.2468 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.86 | 33.0691 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.86 | 59.2467 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.87 | 33.0691 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.87 | 59.2466 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.88 | 33.0693 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.88 | 59.2465 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.89 | 33.0695 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.89 | 59.2464 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.9 | 33.0695 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.9 | 59.2455 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.91 | 33.0696 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.91 | 59.2446 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.92 | 33.0696 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.92 | 59.2442 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.93 | 33.0696 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.93 | 59.2438 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.94 | 33.0695 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.94 | 59.2434 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.95 | 33.0695 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.95 | 59.243 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.96 | 33.0692 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.96 | 59.2422 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.97 | 33.0688 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.97 | 59.2414 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.98 | 33.0684 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.98 | 59.2408 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 122.99 | 33.068 | 59.2 | 1 | 80.12 | 122.99 | 59.2401 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123 | 33.0676 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123 | 59.2395 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.01 | 33.0673 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.01 | 59.2389 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.02 | 33.0673 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.02 | 59.2388 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.03 | 33.0673 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.03 | 59.2387 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.04 | 33.0673 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.04 | 59.2388 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.05 | 33.0674 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.05 | 59.2389 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.06 | 33.0674 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.06 | 59.2394 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.07 | 33.0674 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.07 | 59.24 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.08 | 33.0675 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.08 | 59.2404 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.09 | 33.0676 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.09 | 59.2408 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.1 | 33.0673 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.1 | 59.2412 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.11 | 33.0671 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.11 | 59.2415 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.12 | 33.0667 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.12 | 59.2412 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.13 | 33.0663 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.13 | 59.241 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.14 | 33.0662 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.14 | 59.2411 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.15 | 33.0662 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.15 | 59.2412 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.16 | 33.0658 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.16 | 59.2416 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.17 | 33.0654 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.17 | 59.242 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.18 | 33.0647 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.18 | 59.2425 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.19 | 33.0639 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.19 | 59.243 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.2 | 33.0635 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.2 | 59.2435 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.21 | 33.0631 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.21 | 59.244 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.22 | 33.0631 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.22 | 59.2445 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.23 | 33.063 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.23 | 59.2449 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.24 | 33.0622 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.24 | 59.245 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.25 | 33.0613 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.25 | 59.2451 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.26 | 33.0609 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.26 | 59.2453 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.27 | 33.0605 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.27 | 59.2456 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.28 | 33.06 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.28 | 59.2456 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.29 | 33.0596 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.29 | 59.2456 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.3 | 33.0593 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.3 | 59.2456 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.31 | 33.0591 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.31 | 59.2457 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.32 | 33.0591 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.32 | 59.2466 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.33 | 33.0591 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.33 | 59.2474 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.34 | 33.0592 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.34 | 59.2484 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.35 | 33.0594 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.35 | 59.2494 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.36 | 33.0597 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.36 | 59.2494 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.37 | 33.0599 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.37 | 59.2495 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.38 | 33.06 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.38 | 59.2498 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.39 | 33.0601 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.39 | 59.2501 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.4 | 33.0603 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.4 | 59.251 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.41 | 33.0605 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.41 | 59.2519 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.42 | 33.0607 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.42 | 59.2526 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.43 | 33.0609 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.43 | 59.2534 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.44 | 33.0609 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.44 | 59.2543 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.45 | 33.0609 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.45 | 59.2552 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.46 | 33.0608 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.46 | 59.2564 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.47 | 33.0607 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.47 | 59.2575 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.48 | 33.0606 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.48 | 59.2584 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.49 | 33.0605 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.49 | 59.2594 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.5 | 33.0605 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.5 | 59.2601 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.51 | 33.0605 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.51 | 59.2608 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.52 | 33.0604 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.52 | 59.2617 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.53 | 33.0603 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.53 | 59.2625 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.54 | 33.0605 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.54 | 59.2628 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.55 | 33.0608 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.55 | 59.263 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.56 | 33.0611 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.56 | 59.2628 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.57 | 33.0615 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.57 | 59.2626 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.58 | 33.0619 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.58 | 59.2624 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.59 | 33.0622 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.59 | 59.2622 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.6 | 33.0622 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.6 | 59.2621 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.61 | 33.0622 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.61 | 59.2619 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.62 | 33.0621 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.62 | 59.2626 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.63 | 33.0621 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.63 | 59.2633 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.64 | 33.0621 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.64 | 59.2641 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.65 | 33.0621 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.65 | 59.2648 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.66 | 33.0621 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.66 | 59.265 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.67 | 33.0621 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.67 | 59.2653 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.68 | 33.0625 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.68 | 59.2646 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.69 | 33.063 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.69 | 59.264 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.7 | 33.0631 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.7 | 59.264 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.71 | 33.0633 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.71 | 59.264 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.72 | 33.0637 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.72 | 59.2638 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.73 | 33.064 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.73 | 59.2637 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.74 | 33.0644 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.74 | 59.2632 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.75 | 33.0649 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.75 | 59.2627 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.76 | 33.0654 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.76 | 59.2628 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.77 | 33.0659 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.77 | 59.2628 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.78 | 33.066 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.78 | 59.2631 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.79 | 33.0661 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.79 | 59.2634 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.8 | 33.0664 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.8 | 59.2628 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.81 | 33.0667 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.81 | 59.2621 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.82 | 33.0667 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.82 | 59.262 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.83 | 33.0667 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.83 | 59.2618 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.84 | 33.0662 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.84 | 59.2612 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.85 | 33.0656 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.85 | 59.2607 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.86 | 33.0653 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.86 | 59.2606 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.87 | 33.065 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.87 | 59.2606 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.88 | 33.065 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.88 | 59.2601 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.89 | 33.065 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.89 | 59.2596 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.9 | 33.0652 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.9 | 59.2596 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.91 | 33.0654 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.91 | 59.2596 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.92 | 33.0654 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.92 | 59.2593 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.93 | 33.0654 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.93 | 59.259 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.94 | 33.0656 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.94 | 59.2587 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.95 | 33.0657 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.95 | 59.2584 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.96 | 33.0662 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.96 | 59.2582 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.97 | 33.0667 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.97 | 59.258 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.98 | 33.0671 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.98 | 59.2578 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 123.99 | 33.0674 | 59.2 | 1 | 80.12 | 123.99 | 59.2576 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124 | 33.0673 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124 | 59.2575 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.01 | 33.0671 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.01 | 59.2574 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.02 | 33.0673 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.02 | 59.2569 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.03 | 33.0674 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.03 | 59.2564 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.04 | 33.067 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.04 | 59.2566 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.05 | 33.0666 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.05 | 59.2569 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.06 | 33.0661 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.06 | 59.2568 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.07 | 33.0656 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.07 | 59.2568 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.08 | 33.0653 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.08 | 59.2564 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.09 | 33.065 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.09 | 59.2559 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.1 | 33.0646 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.1 | 59.256 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.11 | 33.0642 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.11 | 59.2561 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.12 | 33.0638 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.12 | 59.256 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.13 | 33.0635 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.13 | 59.2559 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.14 | 33.0638 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.14 | 59.2557 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.15 | 33.0641 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.15 | 59.2555 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.16 | 33.0641 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.16 | 59.2552 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.17 | 33.0641 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.17 | 59.2548 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.18 | 33.0639 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.18 | 59.255 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.19 | 33.0637 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.19 | 59.2553 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.2 | 33.0635 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.2 | 59.2548 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.21 | 33.0632 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.21 | 59.2543 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.22 | 33.0628 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.22 | 59.2541 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.23 | 33.0625 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.23 | 59.2539 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.24 | 33.0622 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.24 | 59.2544 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.25 | 33.0619 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.25 | 59.2548 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.26 | 33.0615 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.26 | 59.2546 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.27 | 33.0611 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.27 | 59.2543 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.28 | 33.0607 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.28 | 59.2548 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.29 | 33.0603 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.29 | 59.2553 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.3 | 33.0598 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.3 | 59.2559 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.31 | 33.0593 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.31 | 59.2565 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.32 | 33.0588 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.32 | 59.2562 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.33 | 33.0584 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.33 | 59.2559 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.34 | 33.0581 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.34 | 59.2562 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.35 | 33.0579 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.35 | 59.2565 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.36 | 33.0574 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.36 | 59.2566 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.37 | 33.0569 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.37 | 59.2568 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.38 | 33.0561 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.38 | 59.2578 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.39 | 33.0552 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.39 | 59.2587 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.4 | 33.0547 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.4 | 59.2586 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.41 | 33.0542 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.41 | 59.2584 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.42 | 33.0538 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.42 | 59.2585 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.43 | 33.0535 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.43 | 59.2587 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.44 | 33.0533 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.44 | 59.2587 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.45 | 33.0531 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.45 | 59.2586 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.46 | 33.0531 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.46 | 59.2582 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.47 | 33.0532 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.47 | 59.2578 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.48 | 33.0539 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.48 | 59.258 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.49 | 33.0545 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.49 | 59.2581 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.5 | 33.0557 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.5 | 59.2587 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.51 | 33.0569 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.51 | 59.2592 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.52 | 33.0573 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.52 | 59.2598 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.53 | 33.0577 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.53 | 59.2605 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.54 | 33.0579 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.54 | 59.2603 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.55 | 33.0582 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.55 | 59.2602 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.56 | 33.0583 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.56 | 59.2603 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.57 | 33.0585 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.57 | 59.2604 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.58 | 33.0584 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.58 | 59.2608 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.59 | 33.0584 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.59 | 59.2611 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.6 | 33.0586 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.6 | 59.2611 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.61 | 33.0588 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.61 | 59.261 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.62 | 33.0599 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.62 | 59.2612 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.63 | 33.0609 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.63 | 59.2614 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.64 | 33.0616 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.64 | 59.2619 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.65 | 33.0624 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.65 | 59.2625 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.66 | 33.0623 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.66 | 59.263 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.67 | 33.0622 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.67 | 59.2635 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.68 | 33.0623 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.68 | 59.2637 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.69 | 33.0625 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.69 | 59.264 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.7 | 33.0628 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.7 | 59.2644 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.71 | 33.063 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.71 | 59.2648 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.72 | 33.0636 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.72 | 59.2651 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.73 | 33.0643 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.73 | 59.2654 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.74 | 33.0649 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.74 | 59.2646 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.75 | 33.0655 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.75 | 59.2639 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.76 | 33.0662 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.76 | 59.2643 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.77 | 33.0668 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.77 | 59.2648 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.78 | 33.0674 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.78 | 59.264 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.79 | 33.068 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.79 | 59.2632 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.8 | 33.0688 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.8 | 59.2627 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.81 | 33.0696 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.81 | 59.2622 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.82 | 33.0705 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.82 | 59.2622 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.83 | 33.0714 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.83 | 59.2622 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.84 | 33.0723 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.84 | 59.262 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.85 | 33.0733 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.85 | 59.2617 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.86 | 33.0743 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.86 | 59.2617 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.87 | 33.0753 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.87 | 59.2616 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.88 | 33.0762 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.88 | 59.2609 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.89 | 33.0772 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.89 | 59.2602 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.9 | 33.0777 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.9 | 59.2601 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.91 | 33.0782 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.91 | 59.26 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.92 | 33.0788 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.92 | 59.2604 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.93 | 33.0794 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.93 | 59.2607 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.94 | 33.0797 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.94 | 59.2608 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.95 | 33.08 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.95 | 59.261 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.96 | 33.0805 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.96 | 59.2615 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.97 | 33.081 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.97 | 59.262 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.98 | 33.0807 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.98 | 59.2625 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 124.99 | 33.0804 | 59.2 | 1 | 80.12 | 124.99 | 59.2629 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125 | 33.0792 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125 | 59.263 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.01 | 33.078 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.01 | 59.263 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.02 | 33.0775 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.02 | 59.2626 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.03 | 33.0771 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.03 | 59.2623 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.04 | 33.077 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.04 | 59.2621 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.05 | 33.0768 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.05 | 59.262 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.06 | 33.0767 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.06 | 59.2623 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.07 | 33.0767 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.07 | 59.2626 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.08 | 33.0766 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.08 | 59.2631 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.09 | 33.0766 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.09 | 59.2635 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.1 | 33.0759 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.1 | 59.2642 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.11 | 33.0752 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.11 | 59.2648 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.12 | 33.0738 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.12 | 59.265 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.13 | 33.0724 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.13 | 59.2652 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.14 | 33.071 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.14 | 59.2651 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.15 | 33.0697 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.15 | 59.265 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.16 | 33.069 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.16 | 59.2648 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.17 | 33.0683 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.17 | 59.2646 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.18 | 33.068 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.18 | 59.265 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.19 | 33.0677 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.19 | 59.2655 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.2 | 33.0672 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.2 | 59.2662 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.21 | 33.0668 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.21 | 59.267 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.22 | 33.0657 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.22 | 59.2672 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.23 | 33.0645 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.23 | 59.2674 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.24 | 33.0636 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.24 | 59.2687 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.25 | 33.0626 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.25 | 59.2699 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.26 | 33.0613 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.26 | 59.2704 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.27 | 33.06 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.27 | 59.2709 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.28 | 33.0592 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.28 | 59.2712 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.29 | 33.0584 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.29 | 59.2716 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.3 | 33.0572 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.3 | 59.2724 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.31 | 33.056 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.31 | 59.2732 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.32 | 33.0546 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.32 | 59.2742 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.33 | 33.0532 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.33 | 59.2753 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.34 | 33.0518 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.34 | 59.2759 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.35 | 33.0503 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.35 | 59.2766 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.36 | 33.0492 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.36 | 59.2773 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.37 | 33.048 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.37 | 59.278 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.38 | 33.0471 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.38 | 59.2787 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.39 | 33.0462 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.39 | 59.2794 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.4 | 33.0455 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.4 | 59.28 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.41 | 33.0448 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.41 | 59.2806 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.42 | 33.0435 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.42 | 59.2808 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.43 | 33.0422 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.43 | 59.2809 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.44 | 33.0413 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.44 | 59.2814 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.45 | 33.0403 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.45 | 59.282 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.46 | 33.0389 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.46 | 59.2824 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.47 | 33.0374 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.47 | 59.2828 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.48 | 33.0366 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.48 | 59.2829 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.49 | 33.0358 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.49 | 59.283 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.5 | 33.0361 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.5 | 59.2834 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.51 | 33.0363 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.51 | 59.2839 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.52 | 33.0358 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.52 | 59.2839 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.53 | 33.0352 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.53 | 59.2838 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.54 | 33.0348 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.54 | 59.2839 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.55 | 33.0344 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.55 | 59.284 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.56 | 33.0338 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.56 | 59.284 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.57 | 33.0333 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.57 | 59.2841 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.58 | 33.0332 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.58 | 59.2842 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.59 | 33.0332 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.59 | 59.2843 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.6 | 33.034 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.6 | 59.284 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.61 | 33.0349 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.61 | 59.2837 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.62 | 33.0356 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.62 | 59.2837 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.63 | 33.0363 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.63 | 59.2838 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.64 | 33.0366 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.64 | 59.2834 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.65 | 33.0368 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.65 | 59.283 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.66 | 33.0377 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.66 | 59.2831 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.67 | 33.0386 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.67 | 59.2831 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.68 | 33.0389 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.68 | 59.2832 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.69 | 33.0391 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.69 | 59.2832 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.7 | 33.0394 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.7 | 59.2829 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.71 | 33.0398 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.71 | 59.2827 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.72 | 33.0407 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.72 | 59.2824 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.73 | 33.0416 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.73 | 59.2822 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.74 | 33.042 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.74 | 59.2815 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.75 | 33.0425 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.75 | 59.2809 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.76 | 33.0436 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.76 | 59.28 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.77 | 33.0448 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.77 | 59.2791 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.78 | 33.0458 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.78 | 59.2784 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.79 | 33.0469 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.79 | 59.2777 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.8 | 33.0482 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.8 | 59.2773 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.81 | 33.0494 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.81 | 59.277 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.82 | 33.0507 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.82 | 59.276 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.83 | 33.0519 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.83 | 59.2751 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.84 | 33.0532 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.84 | 59.2746 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.85 | 33.0545 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.85 | 59.2741 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.86 | 33.0554 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.86 | 59.2731 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.87 | 33.0563 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.87 | 59.272 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.88 | 33.0569 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.88 | 59.2713 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.89 | 33.0576 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.89 | 59.2706 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.9 | 33.0581 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.9 | 59.2696 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.91 | 33.0586 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.91 | 59.2685 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.92 | 33.0596 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.92 | 59.2677 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.93 | 33.0606 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.93 | 59.2668 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.94 | 33.0615 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.94 | 59.266 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.95 | 33.0623 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.95 | 59.2651 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.96 | 33.0631 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.96 | 59.2647 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.97 | 33.0639 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.97 | 59.2642 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.98 | 33.0643 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.98 | 59.264 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 125.99 | 33.0647 | 59.2 | 1 | 80.12 | 125.99 | 59.2639 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126 | 33.0649 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126 | 59.2629 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.01 | 33.0652 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.01 | 59.262 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.02 | 33.0661 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.02 | 59.2619 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.03 | 33.067 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.03 | 59.2619 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.04 | 33.0678 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.04 | 59.2615 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.05 | 33.0686 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.05 | 59.2611 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.06 | 33.0696 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.06 | 59.2607 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.07 | 33.0707 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.07 | 59.2603 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.08 | 33.0712 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.08 | 59.2599 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.09 | 33.0718 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.09 | 59.2595 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.1 | 33.0722 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.1 | 59.2589 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.11 | 33.0725 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.11 | 59.2583 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.12 | 33.0731 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.12 | 59.2574 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.13 | 33.0737 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.13 | 59.2565 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.14 | 33.0745 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.14 | 59.2567 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.15 | 33.0752 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.15 | 59.2568 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.16 | 33.0755 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.16 | 59.2571 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.17 | 33.0758 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.17 | 59.2574 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.18 | 33.0763 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.18 | 59.2572 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.19 | 33.0769 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.19 | 59.257 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.2 | 33.0772 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.2 | 59.2568 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.21 | 33.0775 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.21 | 59.2567 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.22 | 33.0768 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.22 | 59.2566 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.23 | 33.0761 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.23 | 59.2566 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.24 | 33.076 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.24 | 59.2565 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.25 | 33.0758 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.25 | 59.2565 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.26 | 33.0746 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.26 | 59.2556 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.27 | 33.0733 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.27 | 59.2547 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.28 | 33.0724 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.28 | 59.2538 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.29 | 33.0714 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.29 | 59.253 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.3 | 33.0708 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.3 | 59.2521 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.31 | 33.0703 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.31 | 59.2512 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.32 | 33.0694 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.32 | 59.2498 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.33 | 33.0686 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.33 | 59.2485 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.34 | 33.0677 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.34 | 59.2476 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.35 | 33.0669 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.35 | 59.2468 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.36 | 33.0662 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.36 | 59.2459 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.37 | 33.0655 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.37 | 59.245 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.38 | 33.0641 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.38 | 59.244 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.39 | 33.0627 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.39 | 59.243 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.4 | 33.062 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.4 | 59.2417 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.41 | 33.0613 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.41 | 59.2404 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.42 | 33.0606 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.42 | 59.24 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.43 | 33.0598 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.43 | 59.2396 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.44 | 33.0595 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.44 | 59.2386 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.45 | 33.0591 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.45 | 59.2377 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.46 | 33.0586 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.46 | 59.2365 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.47 | 33.0581 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.47 | 59.2354 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.48 | 33.0573 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.48 | 59.2338 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.49 | 33.0565 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.49 | 59.2322 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.5 | 33.0554 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.5 | 59.2318 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.51 | 33.0544 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.51 | 59.2314 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.52 | 33.0543 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.52 | 59.2306 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.53 | 33.0542 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.53 | 59.2298 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.54 | 33.0536 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.54 | 59.2295 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.55 | 33.053 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.55 | 59.2291 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.56 | 33.0521 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.56 | 59.2285 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.57 | 33.0513 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.57 | 59.2278 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.58 | 33.0504 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.58 | 59.2272 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.59 | 33.0496 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.59 | 59.2267 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.6 | 33.0488 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.6 | 59.2262 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.61 | 33.0479 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.61 | 59.2258 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.62 | 33.0467 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.62 | 59.2257 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.63 | 33.0454 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.63 | 59.2256 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.64 | 33.0445 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.64 | 59.2246 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.65 | 33.0436 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.65 | 59.2237 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.66 | 33.0435 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.66 | 59.2228 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.67 | 33.0434 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.67 | 59.2219 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.68 | 33.0425 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.68 | 59.2211 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.69 | 33.0416 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.69 | 59.2204 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.7 | 33.0408 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.7 | 59.2195 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.71 | 33.04 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.71 | 59.2187 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.72 | 33.0402 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.72 | 59.2182 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.73 | 33.0403 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.73 | 59.2176 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.74 | 33.0401 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.74 | 59.2163 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.75 | 33.0399 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.75 | 59.2151 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.76 | 33.0407 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.76 | 59.2148 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.77 | 33.0414 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.77 | 59.2145 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.78 | 33.0419 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.78 | 59.2147 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.79 | 33.0424 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.79 | 59.2149 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.8 | 33.0425 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.8 | 59.2147 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.81 | 33.0425 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.81 | 59.2145 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.82 | 33.0429 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.82 | 59.215 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.83 | 33.0432 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.83 | 59.2154 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.84 | 33.0437 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.84 | 59.2147 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.85 | 33.0442 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.85 | 59.2139 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.86 | 33.0447 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.86 | 59.2138 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.87 | 33.0451 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.87 | 59.2138 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.88 | 33.0464 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.88 | 59.2136 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.89 | 33.0477 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.89 | 59.2134 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.9 | 33.0483 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.9 | 59.2136 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.91 | 33.049 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.91 | 59.2139 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.92 | 33.0498 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.92 | 59.213 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.93 | 33.0506 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.93 | 59.2121 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.94 | 33.0505 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.94 | 59.2118 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.95 | 33.0505 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.95 | 59.2116 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.96 | 33.0509 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.96 | 59.2114 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.97 | 33.0513 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.97 | 59.2111 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.98 | 33.0525 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.98 | 59.2108 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 126.99 | 33.0537 | 59.2 | 1 | 80.12 | 126.99 | 59.2105 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127 | 33.0548 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127 | 59.2098 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.01 | 33.0558 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.01 | 59.2091 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.02 | 33.0561 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.02 | 59.2082 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.03 | 33.0563 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.03 | 59.2074 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.04 | 33.0566 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.04 | 59.2068 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.05 | 33.0569 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.05 | 59.2062 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.06 | 33.0571 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.06 | 59.2054 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.07 | 33.0573 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.07 | 59.2046 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.08 | 33.0576 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.08 | 59.204 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.09 | 33.0579 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.09 | 59.2034 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.1 | 33.0583 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.1 | 59.203 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.11 | 33.0587 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.11 | 59.2026 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.12 | 33.0595 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.12 | 59.2021 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.13 | 33.0603 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.13 | 59.2016 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.14 | 33.0604 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.14 | 59.2011 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.15 | 33.0605 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.15 | 59.2007 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.16 | 33.0602 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.16 | 59.2004 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.17 | 33.0599 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.17 | 59.2001 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.18 | 33.0604 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.18 | 59.1998 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.19 | 33.0609 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.19 | 59.1996 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.2 | 33.0613 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.2 | 59.1994 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.21 | 33.0618 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.21 | 59.1992 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.22 | 33.0619 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.22 | 59.1982 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.23 | 33.062 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.23 | 59.1973 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.24 | 33.0622 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.24 | 59.1976 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.25 | 33.0624 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.25 | 59.1979 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.26 | 33.0623 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.26 | 59.1984 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.27 | 33.0623 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.27 | 59.1989 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.28 | 33.062 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.28 | 59.1989 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.29 | 33.0618 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.29 | 59.1989 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.3 | 33.0617 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.3 | 59.1991 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.31 | 33.0616 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.31 | 59.1993 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.32 | 33.0613 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.32 | 59.1992 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.33 | 33.061 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.33 | 59.1992 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.34 | 33.0604 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.34 | 59.1999 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.35 | 33.0597 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.35 | 59.2005 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.36 | 33.0597 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.36 | 59.2008 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.37 | 33.0597 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.37 | 59.2011 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.38 | 33.0596 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.38 | 59.2017 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.39 | 33.0595 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.39 | 59.2022 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.4 | 33.0591 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.4 | 59.2027 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.41 | 33.0586 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.41 | 59.2033 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.42 | 33.0581 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.42 | 59.204 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.43 | 33.0575 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.43 | 59.2047 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.44 | 33.0575 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.44 | 59.2051 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.45 | 33.0575 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.45 | 59.2056 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.46 | 33.0572 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.46 | 59.2058 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.47 | 33.0569 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.47 | 59.2061 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.48 | 33.0564 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.48 | 59.2068 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.49 | 33.056 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.49 | 59.2074 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.5 | 33.0559 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.5 | 59.208 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.51 | 33.0559 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.51 | 59.2086 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.52 | 33.0553 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.52 | 59.2093 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.53 | 33.0548 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.53 | 59.2101 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.54 | 33.0547 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.54 | 59.2104 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.55 | 33.0547 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.55 | 59.2107 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.56 | 33.055 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.56 | 59.2114 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.57 | 33.0552 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.57 | 59.2122 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.58 | 33.0555 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.58 | 59.212 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.59 | 33.0557 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.59 | 59.2118 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.6 | 33.0561 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.6 | 59.2127 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.61 | 33.0564 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.61 | 59.2136 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.62 | 33.056 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.62 | 59.2145 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.63 | 33.0556 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.63 | 59.2154 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.64 | 33.0556 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.64 | 59.2163 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.65 | 33.0556 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.65 | 59.2172 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.66 | 33.0557 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.66 | 59.2178 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.67 | 33.0557 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.67 | 59.2183 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.68 | 33.0558 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.68 | 59.2185 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.69 | 33.0559 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.69 | 59.2187 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.7 | 33.0563 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.7 | 59.2184 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.71 | 33.0568 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.71 | 59.2181 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.72 | 33.0568 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.72 | 59.2191 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.73 | 33.0569 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.73 | 59.2201 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.74 | 33.0565 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.74 | 59.2206 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.75 | 33.0562 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.75 | 59.221 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.76 | 33.0562 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.76 | 59.2212 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.77 | 33.0561 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.77 | 59.2214 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.78 | 33.0562 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.78 | 59.2217 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.79 | 33.0562 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.79 | 59.2221 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.8 | 33.0564 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.8 | 59.2222 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.81 | 33.0566 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.81 | 59.2223 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.82 | 33.0566 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.82 | 59.2227 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.83 | 33.0565 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.83 | 59.2231 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.84 | 33.0572 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.84 | 59.2234 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.85 | 33.058 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.85 | 59.2238 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.86 | 33.058 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.86 | 59.224 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.87 | 33.0581 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.87 | 59.2242 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.88 | 33.058 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.88 | 59.2244 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.89 | 33.0578 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.89 | 59.2246 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.9 | 33.0576 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.9 | 59.2248 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.91 | 33.0574 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.91 | 59.225 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.92 | 33.0577 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.92 | 59.225 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.93 | 33.0579 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.93 | 59.2251 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.94 | 33.0581 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.94 | 59.2255 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.95 | 33.0582 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.95 | 59.2259 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.96 | 33.0582 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.96 | 59.2261 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.97 | 33.0581 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.97 | 59.2263 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.98 | 33.0581 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.98 | 59.2259 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 127.99 | 33.0581 | 59.2 | 1 | 80.12 | 127.99 | 59.2255 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128 | 33.0582 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128 | 59.2253 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.01 | 33.0582 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.01 | 59.225 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.02 | 33.0585 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.02 | 59.2243 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.03 | 33.0588 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.03 | 59.2237 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.04 | 33.0589 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.04 | 59.2231 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.05 | 33.0591 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.05 | 59.2225 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.06 | 33.0594 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.06 | 59.2223 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.07 | 33.0597 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.07 | 59.2221 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.08 | 33.0597 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.08 | 59.2223 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.09 | 33.0598 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.09 | 59.2225 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.1 | 33.0597 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.1 | 59.2222 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.11 | 33.0596 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.11 | 59.222 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.12 | 33.0599 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.12 | 59.2213 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.13 | 33.0602 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.13 | 59.2207 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.14 | 33.0602 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.14 | 59.2205 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.15 | 33.0601 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.15 | 59.2202 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.16 | 33.0602 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.16 | 59.2195 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.17 | 33.0603 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.17 | 59.2188 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.18 | 33.0598 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.18 | 59.2185 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.19 | 33.0593 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.19 | 59.2182 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.2 | 33.059 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.2 | 59.2184 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.21 | 33.0588 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.21 | 59.2187 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.22 | 33.0587 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.22 | 59.2188 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.23 | 33.0587 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.23 | 59.2189 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.24 | 33.0594 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.24 | 59.219 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.25 | 33.0601 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.25 | 59.2191 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.26 | 33.0607 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.26 | 59.2195 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.27 | 33.0613 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.27 | 59.2199 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.28 | 33.0617 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.28 | 59.2197 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.29 | 33.0622 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.29 | 59.2196 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.3 | 33.0627 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.3 | 59.2196 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.31 | 33.0632 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.31 | 59.2196 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.32 | 33.0639 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.32 | 59.2201 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.33 | 33.0646 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.33 | 59.2206 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.34 | 33.0647 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.34 | 59.2205 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.35 | 33.0649 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.35 | 59.2204 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.36 | 33.0644 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.36 | 59.2207 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.37 | 33.064 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.37 | 59.2209 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.38 | 33.0638 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.38 | 59.2215 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.39 | 33.0637 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.39 | 59.222 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.4 | 33.0639 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.4 | 59.222 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.41 | 33.0641 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.41 | 59.222 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.42 | 33.0642 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.42 | 59.2224 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.43 | 33.0643 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.43 | 59.2227 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.44 | 33.0643 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.44 | 59.2228 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.45 | 33.0642 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.45 | 59.2229 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.46 | 33.0644 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.46 | 59.2235 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.47 | 33.0645 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.47 | 59.2241 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.48 | 33.0645 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.48 | 59.2248 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.49 | 33.0644 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.49 | 59.2256 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.5 | 33.064 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.5 | 59.2259 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.51 | 33.0636 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.51 | 59.2263 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.52 | 33.0633 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.52 | 59.2273 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.53 | 33.0629 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.53 | 59.2283 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.54 | 33.0627 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.54 | 59.2295 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.55 | 33.0624 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.55 | 59.2308 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.56 | 33.0621 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.56 | 59.2315 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.57 | 33.0617 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.57 | 59.2323 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.58 | 33.0615 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.58 | 59.2333 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.59 | 33.0612 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.59 | 59.2343 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.6 | 33.061 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.6 | 59.2349 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.61 | 33.0608 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.61 | 59.2356 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.62 | 33.0607 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.62 | 59.2362 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.63 | 33.0607 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.63 | 59.2368 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.64 | 33.0614 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.64 | 59.2372 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.65 | 33.0621 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.65 | 59.2376 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.66 | 33.0622 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.66 | 59.239 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.67 | 33.0623 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.67 | 59.2404 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.68 | 33.0626 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.68 | 59.2414 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.69 | 33.0629 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.69 | 59.2424 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.7 | 33.0631 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.7 | 59.2433 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.71 | 33.0632 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.71 | 59.2441 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.72 | 33.0634 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.72 | 59.2446 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.73 | 33.0636 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.73 | 59.245 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.74 | 33.0637 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.74 | 59.2448 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.75 | 33.0637 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.75 | 59.2446 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.76 | 33.0632 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.76 | 59.245 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.77 | 33.0626 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.77 | 59.2453 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.78 | 33.0624 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.78 | 59.2462 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.79 | 33.0621 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.79 | 59.247 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.8 | 33.0621 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.8 | 59.2479 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.81 | 33.0621 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.81 | 59.2487 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.82 | 33.0617 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.82 | 59.2487 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.83 | 33.0612 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.83 | 59.2486 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.84 | 33.061 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.84 | 59.2499 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.85 | 33.0608 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.85 | 59.2512 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.86 | 33.061 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.86 | 59.2518 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.87 | 33.0611 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.87 | 59.2524 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.88 | 33.0614 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.88 | 59.252 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.89 | 33.0618 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.89 | 59.2516 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.9 | 33.0619 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.9 | 59.2527 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.91 | 33.062 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.91 | 59.2538 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.92 | 33.0617 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.92 | 59.2543 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.93 | 33.0614 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.93 | 59.2548 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.94 | 33.0609 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.94 | 59.2549 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.95 | 33.0604 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.95 | 59.255 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.96 | 33.0604 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.96 | 59.2548 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.97 | 33.0604 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.97 | 59.2546 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.98 | 33.0607 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.98 | 59.2549 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 128.99 | 33.061 | 59.2 | 1 | 80.12 | 128.99 | 59.2553 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129 | 33.0613 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129 | 59.2556 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.01 | 33.0616 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.01 | 59.2559 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.02 | 33.0617 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.02 | 59.2564 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.03 | 33.0618 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.03 | 59.257 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.04 | 33.0619 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.04 | 59.2568 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.05 | 33.0619 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.05 | 59.2566 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.06 | 33.0619 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.06 | 59.2564 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.07 | 33.0619 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.07 | 59.2563 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.08 | 33.0619 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.08 | 59.2558 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.09 | 33.0619 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.09 | 59.2553 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.1 | 33.0621 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.1 | 59.2553 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.11 | 33.0622 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.11 | 59.2552 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.12 | 33.062 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.12 | 59.2548 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.13 | 33.0617 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.13 | 59.2544 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.14 | 33.0611 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.14 | 59.2543 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.15 | 33.0605 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.15 | 59.2542 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.16 | 33.0601 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.16 | 59.2535 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.17 | 33.0596 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.17 | 59.2528 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.18 | 33.0597 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.18 | 59.2528 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.19 | 33.0598 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.19 | 59.2528 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.2 | 33.0599 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.2 | 59.2526 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.21 | 33.0601 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.21 | 59.2524 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.22 | 33.0599 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.22 | 59.2525 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.23 | 33.0598 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.23 | 59.2526 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.24 | 33.0595 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.24 | 59.253 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.25 | 33.0593 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.25 | 59.2533 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.26 | 33.0596 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.26 | 59.2531 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.27 | 33.0598 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.27 | 59.253 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.28 | 33.0597 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.28 | 59.2527 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.29 | 33.0596 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.29 | 59.2524 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.3 | 33.0592 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.3 | 59.2526 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.31 | 33.0588 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.31 | 59.2529 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.32 | 33.059 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.32 | 59.2532 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.33 | 33.0593 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.33 | 59.2534 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.34 | 33.0591 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.34 | 59.2528 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.35 | 33.059 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.35 | 59.2521 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.36 | 33.0593 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.36 | 59.2517 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.37 | 33.0596 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.37 | 59.2513 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.38 | 33.0596 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.38 | 59.2518 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.39 | 33.0596 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.39 | 59.2523 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.4 | 33.0597 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.4 | 59.2516 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.41 | 33.0597 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.41 | 59.2509 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.42 | 33.0598 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.42 | 59.2504 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.43 | 33.0599 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.43 | 59.2499 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.44 | 33.0602 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.44 | 59.2499 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.45 | 33.0605 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.45 | 59.25 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.46 | 33.0607 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.46 | 59.2505 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.47 | 33.061 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.47 | 59.2511 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.48 | 33.061 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.48 | 59.2512 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.49 | 33.0611 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.49 | 59.2513 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.5 | 33.0607 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.5 | 59.2513 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.51 | 33.0603 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.51 | 59.2512 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.52 | 33.0601 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.52 | 59.251 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.53 | 33.0599 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.53 | 59.2507 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.54 | 33.06 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.54 | 59.2508 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.55 | 33.0601 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.55 | 59.2509 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.56 | 33.0597 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.56 | 59.2509 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.57 | 33.0592 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.57 | 59.2508 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.58 | 33.0587 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.58 | 59.2517 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.59 | 33.0582 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.59 | 59.2526 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.6 | 33.0579 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.6 | 59.2528 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.61 | 33.0577 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.61 | 59.253 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.62 | 33.0579 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.62 | 59.2541 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.63 | 33.0582 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.63 | 59.2552 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.64 | 33.0585 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.64 | 59.2556 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.65 | 33.0587 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.65 | 59.2559 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.66 | 33.0586 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.66 | 59.2563 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.67 | 33.0585 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.67 | 59.2566 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.68 | 33.0586 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.68 | 59.2568 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.69 | 33.0588 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.69 | 59.2569 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.7 | 33.0583 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.7 | 59.257 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.71 | 33.0578 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.71 | 59.2572 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.72 | 33.0576 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.72 | 59.2573 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.73 | 33.0574 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.73 | 59.2575 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.74 | 33.057 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.74 | 59.2574 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.75 | 33.0565 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.75 | 59.2573 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.76 | 33.0564 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.76 | 59.2576 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.77 | 33.0563 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.77 | 59.2578 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.78 | 33.0563 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.78 | 59.258 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.79 | 33.0564 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.79 | 59.2582 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.8 | 33.0564 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.8 | 59.2584 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.81 | 33.0563 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.81 | 59.2587 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.82 | 33.0564 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.82 | 59.2588 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.83 | 33.0564 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.83 | 59.2589 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.84 | 33.056 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.84 | 59.259 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.85 | 33.0555 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.85 | 59.259 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.86 | 33.0552 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.86 | 59.259 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.87 | 33.0548 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.87 | 59.259 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.88 | 33.0545 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.88 | 59.2587 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.89 | 33.0542 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.89 | 59.2585 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.9 | 33.0543 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.9 | 59.2587 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.91 | 33.0545 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.91 | 59.259 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.92 | 33.0544 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.92 | 59.2598 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.93 | 33.0544 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.93 | 59.2605 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.94 | 33.0546 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.94 | 59.2612 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.95 | 33.0547 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.95 | 59.2619 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.96 | 33.0545 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.96 | 59.2617 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.97 | 33.0543 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.97 | 59.2616 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.98 | 33.0537 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.98 | 59.2615 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 129.99 | 33.0531 | 59.2 | 1 | 80.12 | 129.99 | 59.2615 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130 | 33.0531 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130 | 59.2614 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.01 | 33.0531 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.01 | 59.2613 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.02 | 33.0532 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.02 | 59.2615 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.03 | 33.0533 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.03 | 59.2617 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.04 | 33.0534 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.04 | 59.2619 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.05 | 33.0535 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.05 | 59.2622 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.06 | 33.0539 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.06 | 59.2623 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.07 | 33.0543 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.07 | 59.2624 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.08 | 33.0547 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.08 | 59.2619 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.09 | 33.055 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.09 | 59.2615 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.1 | 33.0548 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.1 | 59.2618 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.11 | 33.0546 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.11 | 59.262 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.12 | 33.0548 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.12 | 59.2612 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.13 | 33.055 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.13 | 59.2604 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.14 | 33.0554 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.14 | 59.2602 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.15 | 33.0559 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.15 | 59.26 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.16 | 33.0566 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.16 | 59.2598 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.17 | 33.0573 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.17 | 59.2595 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.18 | 33.0576 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.18 | 59.2589 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.19 | 33.0579 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.19 | 59.2582 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.2 | 33.0584 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.2 | 59.2583 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.21 | 33.0588 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.21 | 59.2584 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.22 | 33.0591 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.22 | 59.2586 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.23 | 33.0593 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.23 | 59.2587 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.24 | 33.0597 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.24 | 59.2588 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.25 | 33.06 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.25 | 59.259 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.26 | 33.0603 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.26 | 59.2583 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.27 | 33.0606 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.27 | 59.2576 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.28 | 33.0607 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.28 | 59.2572 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.29 | 33.0608 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.29 | 59.2567 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.3 | 33.0615 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.3 | 59.2556 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.31 | 33.0623 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.31 | 59.2545 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.32 | 33.0629 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.32 | 59.2536 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.33 | 33.0634 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.33 | 59.2528 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.34 | 33.064 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.34 | 59.2524 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.35 | 33.0646 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.35 | 59.252 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.36 | 33.0648 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.36 | 59.252 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.37 | 33.0649 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.37 | 59.2521 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.38 | 33.0652 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.38 | 59.2523 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.39 | 33.0655 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.39 | 59.2526 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.4 | 33.0656 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.4 | 59.2527 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.41 | 33.0658 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.41 | 59.2529 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.42 | 33.0661 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.42 | 59.2523 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.43 | 33.0664 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.43 | 59.2518 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.44 | 33.0664 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.44 | 59.2511 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.45 | 33.0664 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.45 | 59.2504 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.46 | 33.0664 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.46 | 59.2505 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.47 | 33.0663 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.47 | 59.2506 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.48 | 33.0662 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.48 | 59.2506 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.49 | 33.066 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.49 | 59.2506 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.5 | 33.0658 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.5 | 59.2509 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.51 | 33.0656 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.51 | 59.2512 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.52 | 33.0654 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.52 | 59.2519 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.53 | 33.0653 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.53 | 59.2525 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.54 | 33.0647 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.54 | 59.2528 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.55 | 33.0641 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.55 | 59.2531 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.56 | 33.0636 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.56 | 59.2536 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.57 | 33.0631 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.57 | 59.2542 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.58 | 33.063 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.58 | 59.2549 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.59 | 33.0628 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.59 | 59.2557 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.6 | 33.0626 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.6 | 59.2555 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.61 | 33.0623 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.61 | 59.2553 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.62 | 33.0621 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.62 | 59.2557 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.63 | 33.0619 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.63 | 59.2561 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.64 | 33.0611 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.64 | 59.2563 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.65 | 33.0603 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.65 | 59.2564 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.66 | 33.0597 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.66 | 59.2569 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.67 | 33.0591 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.67 | 59.2574 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.68 | 33.0583 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.68 | 59.258 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.69 | 33.0574 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.69 | 59.2585 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.7 | 33.0569 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.7 | 59.258 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.71 | 33.0564 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.71 | 59.2574 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.72 | 33.056 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.72 | 59.2571 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.73 | 33.0557 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.73 | 59.2568 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.74 | 33.0554 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.74 | 59.2573 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.75 | 33.0552 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.75 | 59.2578 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.76 | 33.0549 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.76 | 59.2587 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.77 | 33.0546 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.77 | 59.2596 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.78 | 33.0543 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.78 | 59.2604 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.79 | 33.0541 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.79 | 59.2612 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.8 | 33.0529 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.8 | 59.2618 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.81 | 33.0517 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.81 | 59.2625 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.82 | 33.0511 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.82 | 59.2632 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.83 | 33.0505 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.83 | 59.2638 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.84 | 33.0503 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.84 | 59.2647 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.85 | 33.05 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.85 | 59.2656 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.86 | 33.0499 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.86 | 59.2662 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.87 | 33.0499 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.87 | 59.2667 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.88 | 33.0493 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.88 | 59.2668 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.89 | 33.0487 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.89 | 59.2668 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.9 | 33.048 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.9 | 59.267 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.91 | 33.0473 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.91 | 59.2671 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.92 | 33.0467 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.92 | 59.2676 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.93 | 33.046 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.93 | 59.268 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.94 | 33.0459 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.94 | 59.2685 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.95 | 33.0458 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.95 | 59.269 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.96 | 33.0456 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.96 | 59.2697 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.97 | 33.0454 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.97 | 59.2704 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.98 | 33.0455 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.98 | 59.2702 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 130.99 | 33.0456 | 59.2 | 1 | 80.12 | 130.99 | 59.27 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131 | 33.0457 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131 | 59.2699 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.01 | 33.0457 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.01 | 59.2697 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.02 | 33.0464 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.02 | 59.2696 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.03 | 33.0472 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.03 | 59.2695 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.04 | 33.0477 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.04 | 59.269 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.05 | 33.0483 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.05 | 59.2686 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.06 | 33.049 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.06 | 59.2682 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.07 | 33.0497 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.07 | 59.2678 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.08 | 33.0499 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.08 | 59.2672 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.09 | 33.0501 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.09 | 59.2667 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.1 | 33.0509 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.1 | 59.2669 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.11 | 33.0518 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.11 | 59.267 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.12 | 33.052 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.12 | 59.2672 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.13 | 33.0523 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.13 | 59.2673 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.14 | 33.0526 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.14 | 59.2676 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.15 | 33.053 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.15 | 59.2679 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.16 | 33.0534 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.16 | 59.2676 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.17 | 33.0538 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.17 | 59.2673 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.18 | 33.0542 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.18 | 59.2675 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.19 | 33.0546 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.19 | 59.2677 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.2 | 33.0551 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.2 | 59.2679 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.21 | 33.0556 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.21 | 59.2681 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.22 | 33.0561 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.22 | 59.2677 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.23 | 33.0565 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.23 | 59.2673 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.24 | 33.0571 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.24 | 59.2665 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.25 | 33.0577 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.25 | 59.2656 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.26 | 33.0579 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.26 | 59.2657 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.27 | 33.058 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.27 | 59.2657 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.28 | 33.0583 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.28 | 59.2651 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.29 | 33.0586 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.29 | 59.2645 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.3 | 33.0593 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.3 | 59.2647 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.31 | 33.0599 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.31 | 59.265 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.32 | 33.06 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.32 | 59.2653 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.33 | 33.0601 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.33 | 59.2656 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.34 | 33.0604 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.34 | 59.2656 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.35 | 33.0607 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.35 | 59.2657 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.36 | 33.0612 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.36 | 59.2659 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.37 | 33.0618 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.37 | 59.2661 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.38 | 33.0628 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.38 | 59.2663 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.39 | 33.0638 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.39 | 59.2665 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.4 | 33.0643 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.4 | 59.2666 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.41 | 33.0648 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.41 | 59.2666 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.42 | 33.0654 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.42 | 59.2667 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.43 | 33.066 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.43 | 59.2668 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.44 | 33.0661 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.44 | 59.2669 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.45 | 33.0662 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.45 | 59.267 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.46 | 33.066 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.46 | 59.2663 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.47 | 33.0657 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.47 | 59.2656 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.48 | 33.0659 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.48 | 59.2658 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.49 | 33.0661 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.49 | 59.2661 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.5 | 33.0662 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.5 | 59.2663 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.51 | 33.0664 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.51 | 59.2665 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.52 | 33.0657 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.52 | 59.266 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.53 | 33.0651 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.53 | 59.2655 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.54 | 33.0647 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.54 | 59.2659 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.55 | 33.0643 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.55 | 59.2662 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.56 | 33.0639 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.56 | 59.266 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.57 | 33.0635 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.57 | 59.2659 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.58 | 33.0634 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.58 | 59.2662 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.59 | 33.0634 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.59 | 59.2666 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.6 | 33.0631 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.6 | 59.2662 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.61 | 33.0628 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.61 | 59.2658 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.62 | 33.0625 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.62 | 59.2658 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.63 | 33.0621 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.63 | 59.2659 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.64 | 33.0619 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.64 | 59.2659 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.65 | 33.0616 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.65 | 59.2658 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.66 | 33.0611 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.66 | 59.2658 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.67 | 33.0607 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.67 | 59.2658 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.68 | 33.06 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.68 | 59.2659 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.69 | 33.0594 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.69 | 59.2661 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.7 | 33.0594 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.7 | 59.2663 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.71 | 33.0594 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.71 | 59.2666 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.72 | 33.0592 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.72 | 59.2676 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.73 | 33.059 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.73 | 59.2685 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.74 | 33.0589 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.74 | 59.2688 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.75 | 33.0588 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.75 | 59.269 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.76 | 33.0591 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.76 | 59.2691 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.77 | 33.0594 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.77 | 59.2691 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.78 | 33.0594 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.78 | 59.2698 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.79 | 33.0595 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.79 | 59.2705 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.8 | 33.0591 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.8 | 59.2708 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.81 | 33.0588 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.81 | 59.2711 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.82 | 33.0583 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.82 | 59.271 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.83 | 33.0578 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.83 | 59.2708 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.84 | 33.0573 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.84 | 59.2705 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.85 | 33.0567 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.85 | 59.2702 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.86 | 33.0563 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.86 | 59.2701 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.87 | 33.0558 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.87 | 59.27 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.88 | 33.055 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.88 | 59.2702 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.89 | 33.0543 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.89 | 59.2704 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.9 | 33.0539 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.9 | 59.2707 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.91 | 33.0536 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.91 | 59.2709 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.92 | 33.0537 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.92 | 59.2715 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.93 | 33.0539 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.93 | 59.2721 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.94 | 33.0535 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.94 | 59.2728 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.95 | 33.0531 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.95 | 59.2734 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.96 | 33.0535 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.96 | 59.2739 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.97 | 33.054 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.97 | 59.2744 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.98 | 33.0543 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.98 | 59.2746 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 131.99 | 33.0546 | 59.2 | 1 | 80.12 | 131.99 | 59.2748 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132 | 33.055 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132 | 59.2759 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.01 | 33.0554 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.01 | 59.277 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.02 | 33.0558 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.02 | 59.2778 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.03 | 33.0562 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.03 | 59.2785 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.04 | 33.0567 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.04 | 59.2791 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.05 | 33.0572 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.05 | 59.2797 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.06 | 33.0576 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.06 | 59.2803 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.07 | 33.0579 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.07 | 59.2809 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.08 | 33.0581 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.08 | 59.2812 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.09 | 33.0582 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.09 | 59.2814 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.1 | 33.0584 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.1 | 59.2815 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.11 | 33.0587 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.11 | 59.2816 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.12 | 33.0589 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.12 | 59.2816 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.13 | 33.0592 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.13 | 59.2816 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.14 | 33.059 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.14 | 59.2819 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.15 | 33.0588 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.15 | 59.2821 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.16 | 33.0591 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.16 | 59.2825 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.17 | 33.0595 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.17 | 59.2829 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.18 | 33.0596 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.18 | 59.2831 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.19 | 33.0596 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.19 | 59.2833 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.2 | 33.0591 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.2 | 59.2838 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.21 | 33.0586 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.21 | 59.2843 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.22 | 33.0582 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.22 | 59.2847 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.23 | 33.0577 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.23 | 59.2851 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.24 | 33.0576 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.24 | 59.2853 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.25 | 33.0576 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.25 | 59.2855 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.26 | 33.0573 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.26 | 59.2855 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.27 | 33.0571 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.27 | 59.2856 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.28 | 33.0566 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.28 | 59.2855 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.29 | 33.0561 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.29 | 59.2853 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.3 | 33.0565 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.3 | 59.2852 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.31 | 33.057 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.31 | 59.2851 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.32 | 33.0575 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.32 | 59.2849 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.33 | 33.058 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.33 | 59.2848 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.34 | 33.0582 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.34 | 59.2849 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.35 | 33.0584 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.35 | 59.285 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.36 | 33.0583 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.36 | 59.2849 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.37 | 33.0582 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.37 | 59.2848 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.38 | 33.0586 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.38 | 59.2847 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.39 | 33.0591 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.39 | 59.2846 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.4 | 33.0596 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.4 | 59.2838 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.41 | 33.0601 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.41 | 59.283 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.42 | 33.0599 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.42 | 59.2824 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.43 | 33.0596 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.43 | 59.2817 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.44 | 33.0602 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.44 | 59.2807 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.45 | 33.0608 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.45 | 59.2797 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.46 | 33.0606 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.46 | 59.2792 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.47 | 33.0604 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.47 | 59.2787 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.48 | 33.0602 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.48 | 59.2785 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.49 | 33.0599 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.49 | 59.2782 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.5 | 33.0601 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.5 | 59.277 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.51 | 33.0603 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.51 | 59.2758 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.52 | 33.0602 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.52 | 59.2754 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.53 | 33.0601 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.53 | 59.275 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.54 | 33.0602 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.54 | 59.2744 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.55 | 33.0603 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.55 | 59.2738 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.56 | 33.06 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.56 | 59.2737 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.57 | 33.0597 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.57 | 59.2736 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.58 | 33.0598 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.58 | 59.2735 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.59 | 33.06 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.59 | 59.2735 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.6 | 33.0598 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.6 | 59.2737 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.61 | 33.0597 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.61 | 59.2739 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.62 | 33.0595 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.62 | 59.2735 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.63 | 33.0593 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.63 | 59.2731 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.64 | 33.0593 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.64 | 59.2727 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.65 | 33.0594 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.65 | 59.2723 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.66 | 33.059 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.66 | 59.2722 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.67 | 33.0586 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.67 | 59.2722 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.68 | 33.059 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.68 | 59.272 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.69 | 33.0595 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.69 | 59.2719 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.7 | 33.0598 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.7 | 59.2716 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.71 | 33.0601 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.71 | 59.2714 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.72 | 33.0609 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.72 | 59.2708 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.73 | 33.0618 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.73 | 59.2702 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.74 | 33.0611 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.74 | 59.2703 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.75 | 33.0604 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.75 | 59.2705 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.76 | 33.0599 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.76 | 59.2704 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.77 | 33.0594 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.77 | 59.2703 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.78 | 33.0594 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.78 | 59.27 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.79 | 33.0594 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.79 | 59.2697 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.8 | 33.059 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.8 | 59.2694 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.81 | 33.0586 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.81 | 59.2691 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.82 | 33.058 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.82 | 59.2692 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.83 | 33.0574 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.83 | 59.2692 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.84 | 33.0571 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.84 | 59.2692 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.85 | 33.0569 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.85 | 59.2692 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.86 | 33.057 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.86 | 59.269 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.87 | 33.0571 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.87 | 59.2689 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.88 | 33.057 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.88 | 59.2684 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.89 | 33.0568 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.89 | 59.2679 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.9 | 33.0567 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.9 | 59.2679 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.91 | 33.0565 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.91 | 59.2679 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.92 | 33.0567 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.92 | 59.2684 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.93 | 33.0568 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.93 | 59.269 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.94 | 33.0561 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.94 | 59.2696 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.95 | 33.0554 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.95 | 59.2702 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.96 | 33.0557 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.96 | 59.2703 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.97 | 33.056 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.97 | 59.2704 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.98 | 33.0569 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.98 | 59.2705 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 132.99 | 33.0577 | 59.2 | 1 | 80.12 | 132.99 | 59.2705 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133 | 33.0577 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133 | 59.2706 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.01 | 33.0576 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.01 | 59.2707 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.02 | 33.0576 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.02 | 59.2706 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.03 | 33.0576 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.03 | 59.2704 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.04 | 33.0571 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.04 | 59.2706 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.05 | 33.0566 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.05 | 59.2708 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.06 | 33.0567 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.06 | 59.2709 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.07 | 33.0568 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.07 | 59.2711 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.08 | 33.0567 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.08 | 59.2713 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.09 | 33.0567 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.09 | 59.2715 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.1 | 33.057 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.1 | 59.2718 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.11 | 33.0574 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.11 | 59.2721 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.12 | 33.0577 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.12 | 59.2728 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.13 | 33.0581 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.13 | 59.2735 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.14 | 33.0588 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.14 | 59.2735 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.15 | 33.0594 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.15 | 59.2736 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.16 | 33.0596 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.16 | 59.2736 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.17 | 33.0599 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.17 | 59.2736 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.18 | 33.0598 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.18 | 59.274 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.19 | 33.0597 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.19 | 59.2744 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.2 | 33.0599 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.2 | 59.2743 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.21 | 33.0601 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.21 | 59.2741 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.22 | 33.0603 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.22 | 59.2742 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.23 | 33.0604 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.23 | 59.2743 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.24 | 33.0614 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.24 | 59.2744 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.25 | 33.0623 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.25 | 59.2746 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.26 | 33.0629 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.26 | 59.2744 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.27 | 33.0634 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.27 | 59.2743 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.28 | 33.0638 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.28 | 59.274 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.29 | 33.0641 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.29 | 59.2738 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.3 | 33.0647 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.3 | 59.2741 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.31 | 33.0652 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.31 | 59.2744 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.32 | 33.0658 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.32 | 59.2746 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.33 | 33.0664 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.33 | 59.2748 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.34 | 33.0668 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.34 | 59.2743 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.35 | 33.0671 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.35 | 59.2738 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.36 | 33.0672 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.36 | 59.2734 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.37 | 33.0672 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.37 | 59.2731 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.38 | 33.0671 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.38 | 59.2729 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.39 | 33.067 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.39 | 59.2728 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.4 | 33.0669 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.4 | 59.2718 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.41 | 33.0669 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.41 | 59.2709 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.42 | 33.067 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.42 | 59.2693 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.43 | 33.0671 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.43 | 59.2676 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.44 | 33.0675 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.44 | 59.2656 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.45 | 33.0679 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.45 | 59.2636 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.46 | 33.0677 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.46 | 59.2629 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.47 | 33.0675 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.47 | 59.2621 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.48 | 33.067 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.48 | 59.2604 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.49 | 33.0665 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.49 | 59.2586 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.5 | 33.0662 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.5 | 59.2569 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.51 | 33.0659 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.51 | 59.2551 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.52 | 33.0656 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.52 | 59.2532 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.53 | 33.0653 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.53 | 59.2513 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.54 | 33.0653 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.54 | 59.2494 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.55 | 33.0653 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.55 | 59.2474 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.56 | 33.0656 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.56 | 59.245 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.57 | 33.066 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.57 | 59.2426 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.58 | 33.0666 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.58 | 59.2403 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.59 | 33.0672 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.59 | 59.238 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.6 | 33.0675 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.6 | 59.2358 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.61 | 33.0678 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.61 | 59.2336 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.62 | 33.0679 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.62 | 59.2316 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.63 | 33.068 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.63 | 59.2296 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.64 | 33.0679 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.64 | 59.2277 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.65 | 33.0678 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.65 | 59.2259 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.66 | 33.0679 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.66 | 59.2234 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.67 | 33.0681 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.67 | 59.2209 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.68 | 33.0681 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.68 | 59.2185 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.69 | 33.0681 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.69 | 59.216 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.7 | 33.0677 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.7 | 59.2144 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.71 | 33.0673 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.71 | 59.2128 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.72 | 33.0671 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.72 | 59.211 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.73 | 33.0669 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.73 | 59.2091 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.74 | 33.0669 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.74 | 59.2071 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.75 | 33.067 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.75 | 59.205 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.76 | 33.0673 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.76 | 59.2034 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.77 | 33.0675 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.77 | 59.2017 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.78 | 33.0676 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.78 | 59.2004 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.79 | 33.0677 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.79 | 59.1991 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.8 | 33.0669 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.8 | 59.197 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.81 | 33.0662 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.81 | 59.1948 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.82 | 33.0658 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.82 | 59.1927 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.83 | 33.0654 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.83 | 59.1905 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.84 | 33.0656 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.84 | 59.189 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.85 | 33.0657 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.85 | 59.1874 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.86 | 33.0655 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.86 | 59.1859 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.87 | 33.0653 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.87 | 59.1844 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.88 | 33.0651 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.88 | 59.1829 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.89 | 33.0649 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.89 | 59.1814 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.9 | 33.0646 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.9 | 59.1807 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.91 | 33.0644 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.91 | 59.1799 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.92 | 33.0638 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.92 | 59.1789 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.93 | 33.0632 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.93 | 59.1779 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.94 | 33.0629 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.94 | 59.1773 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.95 | 33.0627 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.95 | 59.1768 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.96 | 33.0629 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.96 | 59.1765 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.97 | 33.0631 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.97 | 59.1762 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.98 | 33.0632 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.98 | 59.1773 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 133.99 | 33.0632 | 59.2 | 1 | 80.12 | 133.99 | 59.1784 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134 | 33.0635 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134 | 59.1796 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.01 | 33.0637 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.01 | 59.1808 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.02 | 33.0638 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.02 | 59.1819 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.03 | 33.0639 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.03 | 59.1829 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.04 | 33.0639 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.04 | 59.1845 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.05 | 33.0639 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.05 | 59.186 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.06 | 33.0637 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.06 | 59.1878 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.07 | 33.0635 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.07 | 59.1895 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.08 | 33.0629 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.08 | 59.1905 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.09 | 33.0623 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.09 | 59.1914 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.1 | 33.0616 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.1 | 59.1927 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.11 | 33.0609 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.11 | 59.1939 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.12 | 33.0604 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.12 | 59.195 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.13 | 33.0599 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.13 | 59.1962 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.14 | 33.0597 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.14 | 59.1972 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.15 | 33.0594 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.15 | 59.1983 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.16 | 33.0589 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.16 | 59.2004 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.17 | 33.0583 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.17 | 59.2024 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.18 | 33.0582 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.18 | 59.2043 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.19 | 33.0582 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.19 | 59.2061 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.2 | 33.0587 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.2 | 59.2077 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.21 | 33.0592 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.21 | 59.2094 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.22 | 33.0589 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.22 | 59.2113 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.23 | 33.0586 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.23 | 59.2131 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.24 | 33.0579 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.24 | 59.2153 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.25 | 33.0571 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.25 | 59.2175 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.26 | 33.0566 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.26 | 59.2192 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.27 | 33.0561 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.27 | 59.2209 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.28 | 33.0559 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.28 | 59.2222 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.29 | 33.0557 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.29 | 59.2236 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.3 | 33.0558 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.3 | 59.2249 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.31 | 33.056 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.31 | 59.2262 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.32 | 33.0566 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.32 | 59.2276 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.33 | 33.0571 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.33 | 59.2289 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.34 | 33.0572 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.34 | 59.2301 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.35 | 33.0573 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.35 | 59.2314 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.36 | 33.0573 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.36 | 59.2322 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.37 | 33.0573 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.37 | 59.2331 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.38 | 33.0572 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.38 | 59.2341 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.39 | 33.0572 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.39 | 59.235 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.4 | 33.0571 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.4 | 59.2357 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.41 | 33.057 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.41 | 59.2365 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.42 | 33.0573 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.42 | 59.2375 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.43 | 33.0575 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.43 | 59.2385 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.44 | 33.0575 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.44 | 59.2394 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.45 | 33.0575 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.45 | 59.2403 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.46 | 33.0574 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.46 | 59.2408 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.47 | 33.0574 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.47 | 59.2414 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.48 | 33.057 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.48 | 59.2414 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.49 | 33.0566 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.49 | 59.2413 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.5 | 33.0563 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.5 | 59.2411 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.51 | 33.056 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.51 | 59.2409 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.52 | 33.0565 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.52 | 59.2407 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.53 | 33.0571 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.53 | 59.2405 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.54 | 33.0576 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.54 | 59.2397 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.55 | 33.0582 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.55 | 59.239 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.56 | 33.0588 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.56 | 59.2387 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.57 | 33.0594 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.57 | 59.2385 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.58 | 33.0596 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.58 | 59.2382 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.59 | 33.0598 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.59 | 59.2379 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.6 | 33.0601 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.6 | 59.2371 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.61 | 33.0604 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.61 | 59.2363 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.62 | 33.0605 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.62 | 59.236 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.63 | 33.0606 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.63 | 59.2356 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.64 | 33.0608 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.64 | 59.2351 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.65 | 33.061 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.65 | 59.2345 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.66 | 33.0618 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.66 | 59.2337 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.67 | 33.0627 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.67 | 59.233 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.68 | 33.0626 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.68 | 59.2322 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.69 | 33.0625 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.69 | 59.2314 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.7 | 33.0622 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.7 | 59.2305 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.71 | 33.0619 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.71 | 59.2295 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.72 | 33.0623 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.72 | 59.2283 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.73 | 33.0626 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.73 | 59.227 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.74 | 33.0632 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.74 | 59.2253 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.75 | 33.0637 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.75 | 59.2237 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.76 | 33.0637 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.76 | 59.2228 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.77 | 33.0638 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.77 | 59.2219 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.78 | 33.0636 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.78 | 59.2216 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.79 | 33.0635 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.79 | 59.2213 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.8 | 33.0639 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.8 | 59.2214 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.81 | 33.0643 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.81 | 59.2214 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.82 | 33.0645 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.82 | 59.2214 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.83 | 33.0646 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.83 | 59.2214 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.84 | 33.0647 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.84 | 59.2216 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.85 | 33.0647 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.85 | 59.2217 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.86 | 33.0652 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.86 | 59.2216 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.87 | 33.0656 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.87 | 59.2215 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.88 | 33.0658 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.88 | 59.2215 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.89 | 33.066 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.89 | 59.2215 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.9 | 33.0663 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.9 | 59.2217 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.91 | 33.0666 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.91 | 59.2219 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.92 | 33.0666 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.92 | 59.2223 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.93 | 33.0667 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.93 | 59.2228 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.94 | 33.0669 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.94 | 59.223 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.95 | 33.0671 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.95 | 59.2232 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.96 | 33.0672 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.96 | 59.2229 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.97 | 33.0672 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.97 | 59.2227 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.98 | 33.0674 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.98 | 59.2228 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 134.99 | 33.0677 | 59.2 | 1 | 80.12 | 134.99 | 59.2228 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135 | 33.0676 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135 | 59.223 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.01 | 33.0676 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.01 | 59.2232 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.02 | 33.0668 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.02 | 59.2233 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.03 | 33.0661 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.03 | 59.2234 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.04 | 33.0652 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.04 | 59.2235 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.05 | 33.0643 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.05 | 59.2235 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.06 | 33.0634 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.06 | 59.2231 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.07 | 33.0624 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.07 | 59.2227 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.08 | 33.0618 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.08 | 59.2229 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.09 | 33.0613 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.09 | 59.2231 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.1 | 33.0602 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.1 | 59.2238 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.11 | 33.0592 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.11 | 59.2245 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.12 | 33.059 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.12 | 59.2248 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.13 | 33.0588 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.13 | 59.2251 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.14 | 33.0586 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.14 | 59.226 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.15 | 33.0584 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.15 | 59.2268 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.16 | 33.0579 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.16 | 59.2272 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.17 | 33.0574 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.17 | 59.2277 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.18 | 33.0575 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.18 | 59.2272 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.19 | 33.0577 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.19 | 59.2268 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.2 | 33.0574 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.2 | 59.2248 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.21 | 33.0571 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.21 | 59.2228 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.22 | 33.0564 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.22 | 59.2199 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.23 | 33.0556 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.23 | 59.217 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.24 | 33.0553 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.24 | 59.2143 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.25 | 33.0551 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.25 | 59.2116 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.26 | 33.0551 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.26 | 59.2082 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.27 | 33.0552 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.27 | 59.2047 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.28 | 33.0552 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.28 | 59.2013 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.29 | 33.0552 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.29 | 59.1978 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.3 | 33.0553 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.3 | 59.1945 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.31 | 33.0555 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.31 | 59.1912 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.32 | 33.0556 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.32 | 59.1877 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.33 | 33.0557 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.33 | 59.1842 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.34 | 33.0554 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.34 | 59.1809 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.35 | 33.0551 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.35 | 59.1776 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.36 | 33.0549 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.36 | 59.1745 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.37 | 33.0546 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.37 | 59.1714 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.38 | 33.0548 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.38 | 59.1681 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.39 | 33.0549 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.39 | 59.1649 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.4 | 33.0553 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.4 | 59.1617 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.41 | 33.0556 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.41 | 59.1585 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.42 | 33.0559 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.42 | 59.1553 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.43 | 33.0561 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.43 | 59.1521 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.44 | 33.0563 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.44 | 59.1484 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.45 | 33.0565 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.45 | 59.1447 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.46 | 33.0567 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.46 | 59.1414 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.47 | 33.0568 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.47 | 59.1381 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.48 | 33.0569 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.48 | 59.1349 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.49 | 33.0571 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.49 | 59.1317 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.5 | 33.0575 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.5 | 59.1279 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.51 | 33.0578 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.51 | 59.124 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.52 | 33.0586 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.52 | 59.1204 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.53 | 33.0593 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.53 | 59.1169 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.54 | 33.06 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.54 | 59.1133 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.55 | 33.0607 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.55 | 59.1097 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.56 | 33.0609 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.56 | 59.1058 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.57 | 33.0611 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.57 | 59.1019 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.58 | 33.0615 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.58 | 59.0983 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.59 | 33.062 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.59 | 59.0946 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.6 | 33.0625 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.6 | 59.0905 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.61 | 33.0629 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.61 | 59.0863 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.62 | 33.063 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.62 | 59.082 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.63 | 33.0632 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.63 | 59.0777 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.64 | 33.0633 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.64 | 59.0733 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.65 | 33.0635 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.65 | 59.0689 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.66 | 33.0636 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.66 | 59.0651 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.67 | 33.0636 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.67 | 59.0613 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.68 | 33.0636 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.68 | 59.0583 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.69 | 33.0636 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.69 | 59.0552 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.7 | 33.0643 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.7 | 59.054 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.71 | 33.0649 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.71 | 59.0528 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.72 | 33.0655 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.72 | 59.0531 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.73 | 33.0662 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.73 | 59.0534 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.74 | 33.0664 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.74 | 59.0535 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.75 | 33.0666 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.75 | 59.0536 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.76 | 33.0666 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.76 | 59.0534 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.77 | 33.0667 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.77 | 59.0531 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.78 | 33.0668 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.78 | 59.053 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.79 | 33.067 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.79 | 59.0529 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.8 | 33.0667 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.8 | 59.0541 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.81 | 33.0664 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.81 | 59.0553 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.82 | 33.0661 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.82 | 59.0569 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.83 | 33.0659 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.83 | 59.0585 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.84 | 33.0662 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.84 | 59.0598 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.85 | 33.0666 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.85 | 59.0611 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.86 | 33.0668 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.86 | 59.0625 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.87 | 33.067 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.87 | 59.0639 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.88 | 33.0676 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.88 | 59.0661 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.89 | 33.0682 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.89 | 59.0682 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.9 | 33.0684 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.9 | 59.0696 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.91 | 33.0686 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.91 | 59.0711 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.92 | 33.0685 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.92 | 59.0724 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.93 | 33.0685 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.93 | 59.0737 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.94 | 33.0683 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.94 | 59.0757 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.95 | 33.0681 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.95 | 59.0777 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.96 | 33.0679 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.96 | 59.0795 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.97 | 33.0678 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.97 | 59.0813 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.98 | 33.0679 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.98 | 59.0831 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 135.99 | 33.068 | 59.2 | 1 | 80.12 | 135.99 | 59.0848 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136 | 33.0679 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136 | 59.0873 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.01 | 33.0679 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.01 | 59.0897 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.02 | 33.0674 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.02 | 59.0916 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.03 | 33.067 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.03 | 59.0934 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.04 | 33.0665 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.04 | 59.0959 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.05 | 33.0661 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.05 | 59.0984 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.06 | 33.0662 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.06 | 59.1011 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.07 | 33.0663 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.07 | 59.1038 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.08 | 33.0663 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.08 | 59.1065 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.09 | 33.0663 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.09 | 59.1092 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.1 | 33.0664 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.1 | 59.1115 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.11 | 33.0666 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.11 | 59.1138 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.12 | 33.0666 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.12 | 59.116 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.13 | 33.0666 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.13 | 59.1182 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.14 | 33.0661 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.14 | 59.1209 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.15 | 33.0656 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.15 | 59.1237 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.16 | 33.0657 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.16 | 59.1258 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.17 | 33.0658 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.17 | 59.1279 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.18 | 33.0658 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.18 | 59.1304 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.19 | 33.0659 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.19 | 59.1329 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.2 | 33.0652 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.2 | 59.1347 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.21 | 33.0645 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.21 | 59.1366 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.22 | 33.0641 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.22 | 59.1381 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.23 | 33.0637 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.23 | 59.1397 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.24 | 33.0634 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.24 | 59.1416 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.25 | 33.063 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.25 | 59.1434 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.26 | 33.0629 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.26 | 59.1458 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.27 | 33.0627 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.27 | 59.1481 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.28 | 33.0625 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.28 | 59.1505 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.29 | 33.0623 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.29 | 59.1529 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.3 | 33.0619 | 59.2 | 1 | 80.12 | 136.3 | 59.1533 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.31 | 33.0614 | 59.1987 | 1 | 80.12 | 136.31 | 59.1536 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.32 | 33.0611 | 59.197 | 1 | 80.12 | 136.32 | 59.1546 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.33 | 33.0608 | 59.1954 | 1 | 80.12 | 136.33 | 59.1556 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.34 | 33.0607 | 59.1937 | 1 | 80.12 | 136.34 | 59.1564 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.35 | 33.0606 | 59.192 | 1 | 80.12 | 136.35 | 59.1572 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.36 | 33.0606 | 59.1904 | 1 | 80.12 | 136.36 | 59.1573 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.37 | 33.0606 | 59.1887 | 1 | 80.12 | 136.37 | 59.1573 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.38 | 33.0601 | 59.187 | 1 | 80.12 | 136.38 | 59.1558 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.39 | 33.0596 | 59.1854 | 1 | 80.12 | 136.39 | 59.1543 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.4 | 33.0593 | 59.1837 | 1 | 80.12 | 136.4 | 59.1514 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.41 | 33.059 | 59.182 | 1 | 80.12 | 136.41 | 59.1484 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.42 | 33.0587 | 59.1804 | 1 | 80.12 | 136.42 | 59.1439 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.43 | 33.0584 | 59.1787 | 1 | 80.12 | 136.43 | 59.1394 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.44 | 33.0587 | 59.177 | 1 | 80.12 | 136.44 | 59.135 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.45 | 33.0591 | 59.1753 | 1 | 80.12 | 136.45 | 59.1306 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.46 | 33.0593 | 59.1737 | 1 | 80.12 | 136.46 | 59.1256 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.47 | 33.0596 | 59.172 | 1 | 80.12 | 136.47 | 59.1207 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.48 | 33.0596 | 59.1703 | 1 | 80.12 | 136.48 | 59.1155 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.49 | 33.0596 | 59.1687 | 1 | 80.12 | 136.49 | 59.1103 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.5 | 33.0597 | 59.167 | 1 | 80.12 | 136.5 | 59.1046 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.51 | 33.0598 | 59.1653 | 1 | 80.12 | 136.51 | 59.099 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.52 | 33.0602 | 59.1637 | 1 | 80.12 | 136.52 | 59.0935 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.53 | 33.0607 | 59.162 | 1 | 80.12 | 136.53 | 59.0881 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.54 | 33.0608 | 59.1603 | 1 | 80.12 | 136.54 | 59.0826 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.55 | 33.0609 | 59.1587 | 1 | 80.12 | 136.55 | 59.0772 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.56 | 33.0613 | 59.157 | 1 | 80.12 | 136.56 | 59.0708 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.57 | 33.0616 | 59.1553 | 1 | 80.12 | 136.57 | 59.0645 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.58 | 33.0619 | 59.1537 | 1 | 80.12 | 136.58 | 59.0586 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.59 | 33.0622 | 59.152 | 1 | 80.12 | 136.59 | 59.0526 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.6 | 33.0625 | 59.1503 | 1 | 80.12 | 136.6 | 59.0471 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.61 | 33.0628 | 59.1487 | 1 | 80.12 | 136.61 | 59.0417 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.62 | 33.063 | 59.147 | 1 | 80.12 | 136.62 | 59.0363 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.63 | 33.0631 | 59.1453 | 1 | 80.12 | 136.63 | 59.0309 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.64 | 33.0633 | 59.1437 | 1 | 80.12 | 136.64 | 59.0255 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.65 | 33.0634 | 59.142 | 1 | 80.12 | 136.65 | 59.0202 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.66 | 33.0637 | 59.1403 | 1 | 80.12 | 136.66 | 59.0146 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.67 | 33.0639 | 59.1387 | 1 | 80.12 | 136.67 | 59.0091 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.68 | 33.0641 | 59.137 | 1 | 80.12 | 136.68 | 59.0036 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.69 | 33.0643 | 59.1353 | 1 | 80.12 | 136.69 | 58.9982 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.7 | 33.0644 | 59.1337 | 1 | 80.12 | 136.7 | 58.9932 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.71 | 33.0646 | 59.132 | 1 | 80.12 | 136.71 | 58.9883 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.72 | 33.0652 | 59.1303 | 1 | 80.12 | 136.72 | 58.9832 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.73 | 33.0658 | 59.1287 | 1 | 80.12 | 136.73 | 58.9781 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.74 | 33.0663 | 59.127 | 1 | 80.12 | 136.74 | 58.9728 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.75 | 33.0668 | 59.1253 | 1 | 80.12 | 136.75 | 58.9676 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.76 | 33.0673 | 59.1236 | 1 | 80.12 | 136.76 | 58.9624 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.77 | 33.0678 | 59.122 | 1 | 80.12 | 136.77 | 58.9572 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.78 | 33.0683 | 59.1203 | 1 | 80.12 | 136.78 | 58.9518 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.79 | 33.0688 | 59.1186 | 1 | 80.12 | 136.79 | 58.9465 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.8 | 33.0694 | 59.117 | 1 | 80.12 | 136.8 | 58.9412 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.81 | 33.07 | 59.1153 | 1 | 80.12 | 136.81 | 58.9358 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.82 | 33.0696 | 59.1136 | 1 | 80.12 | 136.82 | 58.9297 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.83 | 33.0692 | 59.112 | 1 | 80.12 | 136.83 | 58.9236 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.84 | 33.0692 | 59.1103 | 1 | 80.12 | 136.84 | 58.9179 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.85 | 33.0692 | 59.1086 | 1 | 80.12 | 136.85 | 58.9123 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.86 | 33.0688 | 59.107 | 1 | 80.12 | 136.86 | 58.9071 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.87 | 33.0685 | 59.1053 | 1 | 80.12 | 136.87 | 58.9019 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.88 | 33.0681 | 59.1036 | 1 | 80.12 | 136.88 | 58.898 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.89 | 33.0678 | 59.102 | 1 | 80.12 | 136.89 | 58.8941 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.9 | 33.0674 | 59.1003 | 1 | 80.12 | 136.9 | 58.8926 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.91 | 33.067 | 59.0986 | 1 | 80.12 | 136.91 | 58.8912 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.92 | 33.0671 | 59.097 | 1 | 80.12 | 136.92 | 58.891 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.93 | 33.0671 | 59.0953 | 1 | 80.12 | 136.93 | 58.8908 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.94 | 33.0667 | 59.0936 | 1 | 80.12 | 136.94 | 58.8904 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.95 | 33.0663 | 59.092 | 1 | 80.12 | 136.95 | 58.89 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.96 | 33.0662 | 59.0903 | 1 | 80.12 | 136.96 | 58.8898 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.97 | 33.0661 | 59.0886 | 1 | 80.12 | 136.97 | 58.8896 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.98 | 33.0659 | 59.087 | 1 | 80.12 | 136.98 | 58.8897 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 136.99 | 33.0657 | 59.0853 | 1 | 80.12 | 136.99 | 58.8898 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137 | 33.0657 | 59.0836 | 1 | 80.12 | 137 | 58.8906 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.01 | 33.0657 | 59.082 | 1 | 80.12 | 137.01 | 58.8914 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.02 | 33.0656 | 59.0803 | 1 | 80.12 | 137.02 | 58.8936 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.03 | 33.0656 | 59.0786 | 1 | 80.12 | 137.03 | 58.8958 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.04 | 33.0661 | 59.077 | 1 | 80.12 | 137.04 | 58.899 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.05 | 33.0665 | 59.0753 | 1 | 80.12 | 137.05 | 58.9021 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.06 | 33.0663 | 59.0736 | 1 | 80.12 | 137.06 | 58.9056 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.07 | 33.0661 | 59.0719 | 1 | 80.12 | 137.07 | 58.9091 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.08 | 33.0663 | 59.0703 | 1 | 80.12 | 137.08 | 58.9119 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.09 | 33.0664 | 59.0686 | 1 | 80.12 | 137.09 | 58.9148 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.1 | 33.0778 | 59.0669 | 1 | 80.12 | 137.1 | 58.918 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.11 | 33.0893 | 59.0653 | 1 | 80.12 | 137.11 | 58.9212 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.12 | 33.1238 | 59.0636 | 1 | 80.12 | 137.12 | 58.9247 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.13 | 33.1583 | 59.0619 | 1 | 80.12 | 137.13 | 58.9283 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.14 | 33.2189 | 59.0603 | 1 | 80.12 | 137.14 | 58.9313 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.15 | 33.2796 | 59.0586 | 1 | 80.12 | 137.15 | 58.9344 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.16 | 33.3511 | 59.0569 | 1 | 80.12 | 137.16 | 58.9379 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.17 | 33.4226 | 59.0553 | 1 | 80.12 | 137.17 | 58.9413 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.18 | 33.4964 | 59.0536 | 1 | 80.12 | 137.18 | 58.9443 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.19 | 33.5702 | 59.0519 | 1 | 80.12 | 137.19 | 58.9473 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.2 | 33.6462 | 59.0503 | 1 | 80.12 | 137.2 | 58.9501 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.21 | 33.7222 | 59.0486 | 1 | 80.12 | 137.21 | 58.9529 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.22 | 33.7986 | 59.0469 | 1 | 80.12 | 137.22 | 58.9559 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.23 | 33.875 | 59.0453 | 1 | 80.12 | 137.23 | 58.9589 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.24 | 33.9521 | 59.0436 | 1 | 80.12 | 137.24 | 58.9614 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.25 | 34.0291 | 59.0419 | 1 | 80.12 | 137.25 | 58.9639 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.26 | 34.1093 | 59.0403 | 1 | 80.12 | 137.26 | 58.9665 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.27 | 34.1894 | 59.0386 | 1 | 80.12 | 137.27 | 58.9691 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.28 | 34.2732 | 59.0369 | 1 | 80.12 | 137.28 | 58.9721 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.29 | 34.357 | 59.0353 | 1 | 80.12 | 137.29 | 58.9752 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.3 | 34.4409 | 59.0336 | 1 | 80.12 | 137.3 | 58.9785 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.31 | 34.5249 | 59.0319 | 1 | 80.12 | 137.31 | 58.9819 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.32 | 34.6091 | 59.0303 | 1 | 80.12 | 137.32 | 58.985 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.33 | 34.6933 | 59.0286 | 1 | 80.12 | 137.33 | 58.9881 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.34 | 34.7768 | 59.0269 | 1 | 80.12 | 137.34 | 58.9908 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.35 | 34.8602 | 59.0253 | 1 | 80.12 | 137.35 | 58.9934 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.36 | 34.9443 | 59.0236 | 1 | 80.12 | 137.36 | 58.9969 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.37 | 35.0283 | 59.0219 | 1 | 80.12 | 137.37 | 59.0004 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.38 | 35.1124 | 59.0203 | 1 | 80.12 | 137.38 | 59.0041 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.39 | 35.1965 | 59.0186 | 1 | 80.12 | 137.39 | 59.0079 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.4 | 35.2811 | 59.0169 | 1 | 80.12 | 137.4 | 59.0109 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.41 | 35.3657 | 59.0153 | 1 | 80.12 | 137.41 | 59.0139 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.42 | 35.4501 | 59.0136 | 1 | 80.12 | 137.42 | 59.017 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.43 | 35.5346 | 59.0119 | 1 | 80.12 | 137.43 | 59.0201 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.44 | 35.619 | 59.0103 | 1 | 80.12 | 137.44 | 59.0238 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.45 | 35.7033 | 59.0086 | 1 | 80.12 | 137.45 | 59.0275 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.46 | 35.7865 | 59.0069 | 1 | 80.12 | 137.46 | 59.0314 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.47 | 35.8697 | 59.0052 | 1 | 80.12 | 137.47 | 59.0353 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.48 | 35.9528 | 59.0036 | 1 | 80.12 | 137.48 | 59.0387 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.49 | 36.0359 | 59.0019 | 1 | 80.12 | 137.49 | 59.042 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.5 | 36.1188 | 59.0002 | 1 | 80.12 | 137.5 | 59.0452 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.51 | 36.2018 | 59 | 1 | 80.12 | 137.51 | 59.0484 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.52 | 36.2848 | 59 | 1 | 80.12 | 137.52 | 59.0497 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.53 | 36.3678 | 59 | 1 | 80.12 | 137.53 | 59.051 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.54 | 36.4511 | 59 | 1 | 80.12 | 137.54 | 59.0513 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.55 | 36.5345 | 59 | 1 | 80.12 | 137.55 | 59.0515 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.56 | 36.6192 | 59 | 1 | 80.12 | 137.56 | 59.0521 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.57 | 36.7038 | 59 | 1 | 80.12 | 137.57 | 59.0527 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.58 | 36.7896 | 59 | 1 | 80.12 | 137.58 | 59.0532 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.59 | 36.8753 | 59 | 1 | 80.12 | 137.59 | 59.0538 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.6 | 36.9498 | 59 | 1 | 80.12 | 137.6 | 59.0536 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.61 | 37.0243 | 59 | 1 | 80.12 | 137.61 | 59.0534 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.62 | 37.0758 | 59 | 1 | 80.12 | 137.62 | 59.053 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.63 | 37.1272 | 59 | 1 | 80.12 | 137.63 | 59.0527 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.64 | 37.1527 | 59 | 1 | 80.12 | 137.64 | 59.0522 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.65 | 37.1782 | 59 | 1 | 80.12 | 137.65 | 59.0517 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.66 | 37.1926 | 59 | 1 | 80.12 | 137.66 | 59.0511 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.67 | 37.2069 | 59 | 1 | 80.12 | 137.67 | 59.0504 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.68 | 37.2191 | 59 | 1 | 80.12 | 137.68 | 59.0504 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.69 | 37.2312 | 59 | 1 | 80.12 | 137.69 | 59.0504 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.7 | 37.2401 | 59 | 1 | 80.12 | 137.7 | 59.05 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.71 | 37.249 | 59 | 1 | 80.12 | 137.71 | 59.0496 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.72 | 37.2538 | 59 | 1 | 80.12 | 137.72 | 59.048 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.73 | 37.2586 | 59 | 1 | 80.12 | 137.73 | 59.0464 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.74 | 37.2659 | 59 | 1 | 80.12 | 137.74 | 59.0444 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.75 | 37.2731 | 59 | 1 | 80.12 | 137.75 | 59.0424 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.76 | 37.2786 | 59 | 1 | 80.12 | 137.76 | 59.0399 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.77 | 37.2841 | 59 | 1 | 80.12 | 137.77 | 59.0374 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.78 | 37.2858 | 59 | 1 | 80.12 | 137.78 | 59.0351 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.79 | 37.2875 | 59 | 1 | 80.12 | 137.79 | 59.0327 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.8 | 37.2889 | 59 | 1 | 80.12 | 137.8 | 59.0302 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.81 | 37.2904 | 59 | 1 | 80.12 | 137.81 | 59.0278 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.82 | 37.293 | 59 | 1 | 80.12 | 137.82 | 59.0254 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.83 | 37.2957 | 59 | 1 | 80.12 | 137.83 | 59.0231 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.84 | 37.3005 | 59 | 1 | 80.12 | 137.84 | 59.0209 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.85 | 37.3053 | 59 | 1 | 80.12 | 137.85 | 59.0188 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.86 | 37.3124 | 59 | 1 | 80.12 | 137.86 | 59.0162 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.87 | 37.3195 | 59 | 1 | 80.12 | 137.87 | 59.0136 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.88 | 37.3275 | 59 | 1 | 80.12 | 137.88 | 59.0103 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.89 | 37.3356 | 59 | 1 | 80.12 | 137.89 | 59.0071 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.9 | 37.3431 | 59 | 1 | 80.12 | 137.9 | 59.0046 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.91 | 37.3505 | 59 | 1 | 80.12 | 137.91 | 59.0021 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.92 | 37.3581 | 59 | 1 | 80.12 | 137.92 | 58.9995 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.93 | 37.3658 | 59 | 1 | 80.12 | 137.93 | 58.9969 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.94 | 37.3734 | 59 | 1 | 80.12 | 137.94 | 58.9941 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.95 | 37.381 | 59 | 1 | 80.12 | 137.95 | 58.9914 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.96 | 37.3894 | 59 | 1 | 80.12 | 137.96 | 58.9885 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.97 | 37.3978 | 59 | 1 | 80.12 | 137.97 | 58.9855 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.98 | 37.4065 | 59 | 1 | 80.12 | 137.98 | 58.9831 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 137.99 | 37.4153 | 59 | 1 | 80.12 | 137.99 | 58.9806 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138 | 37.4243 | 59 | 1 | 80.12 | 138 | 58.9779 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.01 | 37.4333 | 59 | 1 | 80.12 | 138.01 | 58.9752 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.02 | 37.4416 | 59 | 1 | 80.12 | 138.02 | 58.9736 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.03 | 37.4499 | 59 | 1 | 80.12 | 138.03 | 58.972 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.04 | 37.4576 | 59 | 1 | 80.12 | 138.04 | 58.97 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.05 | 37.4653 | 59 | 1 | 80.12 | 138.05 | 58.9681 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.06 | 37.4724 | 59 | 1 | 80.12 | 138.06 | 58.9659 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.07 | 37.4794 | 59 | 1 | 80.12 | 138.07 | 58.9638 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.08 | 37.4853 | 59 | 1 | 80.12 | 138.08 | 58.9611 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.09 | 37.4911 | 59 | 1 | 80.12 | 138.09 | 58.9585 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.1 | 37.4983 | 59 | 1 | 80.12 | 138.1 | 58.9563 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.11 | 37.5056 | 59 | 1 | 80.12 | 138.11 | 58.9541 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.12 | 37.5136 | 59 | 1 | 80.12 | 138.12 | 58.9524 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.13 | 37.5216 | 59 | 1 | 80.12 | 138.13 | 58.9507 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.14 | 37.5303 | 59 | 1 | 80.12 | 138.14 | 58.9491 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.15 | 37.539 | 59 | 1 | 80.12 | 138.15 | 58.9474 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.16 | 37.5476 | 59 | 1 | 80.12 | 138.16 | 58.946 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.17 | 37.5561 | 59 | 1 | 80.12 | 138.17 | 58.9447 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.18 | 37.5643 | 59 | 1 | 80.12 | 138.18 | 58.9428 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.19 | 37.5724 | 59 | 1 | 80.12 | 138.19 | 58.9409 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.2 | 37.5822 | 59 | 1 | 80.12 | 138.2 | 58.9392 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.21 | 37.5921 | 59 | 1 | 80.12 | 138.21 | 58.9374 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.22 | 37.605 | 59 | 1 | 80.12 | 138.22 | 58.9375 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.23 | 37.6179 | 59 | 1 | 80.12 | 138.23 | 58.9377 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.24 | 37.6272 | 59 | 1 | 80.12 | 138.24 | 58.9398 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.25 | 37.6365 | 59 | 1 | 80.12 | 138.25 | 58.9419 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.26 | 37.6438 | 59 | 1 | 80.12 | 138.26 | 58.945 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.27 | 37.6511 | 59 | 1 | 80.12 | 138.27 | 58.948 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.28 | 37.6585 | 59 | 1 | 80.12 | 138.28 | 58.9503 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.29 | 37.6659 | 59 | 1 | 80.12 | 138.29 | 58.9525 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.3 | 37.6744 | 59 | 1 | 80.12 | 138.3 | 58.955 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.31 | 37.683 | 59 | 1 | 80.12 | 138.31 | 58.9575 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.32 | 37.695 | 59 | 1 | 80.12 | 138.32 | 58.96 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.33 | 37.707 | 59 | 1 | 80.12 | 138.33 | 58.9624 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.34 | 37.7212 | 59 | 1 | 80.12 | 138.34 | 58.9656 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.35 | 37.7354 | 59 | 1 | 80.12 | 138.35 | 58.9688 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.36 | 37.7465 | 59 | 1 | 80.12 | 138.36 | 58.9722 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.37 | 37.7576 | 59 | 1 | 80.12 | 138.37 | 58.9756 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.38 | 37.7684 | 59 | 1 | 80.12 | 138.38 | 58.9788 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.39 | 37.7792 | 59 | 1 | 80.12 | 138.39 | 58.9821 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.4 | 37.7908 | 59 | 1 | 80.12 | 138.4 | 58.9853 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.41 | 37.8025 | 59 | 1 | 80.12 | 138.41 | 58.9885 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.42 | 37.8147 | 59 | 1 | 80.12 | 138.42 | 58.9915 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.43 | 37.8268 | 59 | 1 | 80.12 | 138.43 | 58.9945 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.44 | 37.8385 | 59 | 1 | 80.12 | 138.44 | 58.9973 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.45 | 37.8503 | 59 | 1 | 80.12 | 138.45 | 59 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.46 | 37.8626 | 59 | 1 | 80.12 | 138.46 | 59.0032 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.47 | 37.8749 | 59 | 1 | 80.12 | 138.47 | 59.0063 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.48 | 37.8866 | 59 | 1 | 80.12 | 138.48 | 59.0092 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.49 | 37.8984 | 59 | 1 | 80.12 | 138.49 | 59.0122 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.5 | 37.91 | 59 | 1 | 80.12 | 138.5 | 59.0151 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.51 | 37.9217 | 59 | 1 | 80.12 | 138.51 | 59.018 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.52 | 37.9336 | 59 | 1 | 80.12 | 138.52 | 59.0207 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.53 | 37.9454 | 59 | 1 | 80.12 | 138.53 | 59.0235 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.54 | 37.9576 | 59 | 1 | 80.12 | 138.54 | 59.027 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.55 | 37.9699 | 59 | 1 | 80.12 | 138.55 | 59.0304 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.56 | 37.9824 | 59 | 1 | 80.12 | 138.56 | 59.0338 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.57 | 37.9949 | 59 | 1 | 80.12 | 138.57 | 59.0371 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.58 | 38.0076 | 59 | 1 | 80.12 | 138.58 | 59.0405 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.59 | 38.0204 | 59 | 1 | 80.12 | 138.59 | 59.0439 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.6 | 38.0335 | 59 | 1 | 80.12 | 138.6 | 59.0476 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.61 | 38.0465 | 59 | 1 | 80.12 | 138.61 | 59.0513 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.62 | 38.0608 | 59 | 1 | 80.12 | 138.62 | 59.0546 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.63 | 38.075 | 59 | 1 | 80.12 | 138.63 | 59.0579 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.64 | 38.0901 | 59 | 1 | 80.12 | 138.64 | 59.0611 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.65 | 38.1051 | 59 | 1 | 80.12 | 138.65 | 59.0644 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.66 | 38.1211 | 59 | 1 | 80.12 | 138.66 | 59.0675 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.67 | 38.137 | 59 | 1 | 80.12 | 138.67 | 59.0705 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.68 | 38.1543 | 59 | 1 | 80.12 | 138.68 | 59.0733 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.69 | 38.1717 | 59 | 1 | 80.12 | 138.69 | 59.0761 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.7 | 38.1883 | 59 | 1 | 80.12 | 138.7 | 59.0791 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.71 | 38.205 | 59 | 1 | 80.12 | 138.71 | 59.082 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.72 | 38.2217 | 59 | 1 | 80.12 | 138.72 | 59.0845 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.73 | 38.2385 | 59 | 1 | 80.12 | 138.73 | 59.0869 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.74 | 38.2563 | 59 | 1 | 80.12 | 138.74 | 59.0882 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.75 | 38.2741 | 59 | 1 | 80.12 | 138.75 | 59.0894 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.76 | 38.2926 | 59 | 1 | 80.12 | 138.76 | 59.0901 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.77 | 38.3111 | 59 | 1 | 80.12 | 138.77 | 59.0908 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.78 | 38.3298 | 59 | 1 | 80.12 | 138.78 | 59.0917 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.79 | 38.3486 | 59 | 1 | 80.12 | 138.79 | 59.0926 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.8 | 38.3674 | 59 | 1 | 80.12 | 138.8 | 59.0935 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.81 | 38.3862 | 59 | 1 | 80.12 | 138.81 | 59.0943 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.82 | 38.4001 | 59 | 1 | 80.12 | 138.82 | 59.0957 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.83 | 38.4141 | 59 | 1 | 80.12 | 138.83 | 59.0971 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.84 | 38.4235 | 59 | 1 | 80.12 | 138.84 | 59.0977 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.85 | 38.4329 | 59 | 1 | 80.12 | 138.85 | 59.0984 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.86 | 38.4426 | 59 | 1 | 80.12 | 138.86 | 59.0987 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.87 | 38.4523 | 59 | 1 | 80.12 | 138.87 | 59.099 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.88 | 38.4616 | 59 | 1 | 80.12 | 138.88 | 59.0993 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.89 | 38.4708 | 59 | 1 | 80.12 | 138.89 | 59.0996 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.9 | 38.48 | 59 | 1 | 80.12 | 138.9 | 59.0999 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.91 | 38.4892 | 59 | 1 | 80.12 | 138.91 | 59.1002 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.92 | 38.5002 | 59 | 1 | 80.12 | 138.92 | 59.1005 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.93 | 38.5112 | 59 | 1 | 80.12 | 138.93 | 59.1009 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.94 | 38.5247 | 59 | 1 | 80.12 | 138.94 | 59.1009 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.95 | 38.5381 | 59 | 1 | 80.12 | 138.95 | 59.101 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.96 | 38.5521 | 59 | 1 | 80.12 | 138.96 | 59.1006 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.97 | 38.5662 | 59 | 1 | 80.12 | 138.97 | 59.1002 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.98 | 38.5813 | 59 | 1 | 80.12 | 138.98 | 59.0998 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 138.99 | 38.5964 | 59 | 1 | 80.12 | 138.99 | 59.0994 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139 | 38.6114 | 59 | 1 | 80.12 | 139 | 59.0993 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.01 | 38.6263 | 59 | 1 | 80.12 | 139.01 | 59.0991 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.02 | 38.6407 | 59 | 1 | 80.12 | 139.02 | 59.0989 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.03 | 38.6552 | 59 | 1 | 80.12 | 139.03 | 59.0986 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.04 | 38.6698 | 59 | 1 | 80.12 | 139.04 | 59.0977 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.05 | 38.6844 | 59 | 1 | 80.12 | 139.05 | 59.0968 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.06 | 38.6986 | 59 | 1 | 80.12 | 139.06 | 59.0961 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.07 | 38.7129 | 59 | 1 | 80.12 | 139.07 | 59.0953 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.08 | 38.7277 | 59 | 1 | 80.12 | 139.08 | 59.0951 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.09 | 38.7425 | 59 | 1 | 80.12 | 139.09 | 59.0948 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.1 | 38.7557 | 59 | 1 | 80.12 | 139.1 | 59.0944 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.11 | 38.7688 | 59 | 1 | 80.12 | 139.11 | 59.0941 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.12 | 38.7806 | 59 | 1 | 80.12 | 139.12 | 59.0937 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.13 | 38.7923 | 59 | 1 | 80.12 | 139.13 | 59.0933 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.14 | 38.8023 | 59 | 1 | 80.12 | 139.14 | 59.0931 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.15 | 38.8123 | 59 | 1 | 80.12 | 139.15 | 59.0929 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.16 | 38.8215 | 59 | 1 | 80.12 | 139.16 | 59.0923 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.17 | 38.8306 | 59 | 1 | 80.12 | 139.17 | 59.0917 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.18 | 38.839 | 59 | 1 | 80.12 | 139.18 | 59.0918 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.19 | 38.8474 | 59 | 1 | 80.12 | 139.19 | 59.0919 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.2 | 38.8556 | 59 | 1 | 80.12 | 139.2 | 59.092 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.21 | 38.8637 | 59 | 1 | 80.12 | 139.21 | 59.0921 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.22 | 38.8724 | 59 | 1 | 80.12 | 139.22 | 59.0916 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.23 | 38.8811 | 59 | 1 | 80.12 | 139.23 | 59.0911 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.24 | 38.8893 | 59 | 1 | 80.12 | 139.24 | 59.0909 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.25 | 38.8976 | 59 | 1 | 80.12 | 139.25 | 59.0907 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.26 | 38.9059 | 59 | 1 | 80.12 | 139.26 | 59.0905 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.27 | 38.9143 | 59 | 1 | 80.12 | 139.27 | 59.0903 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.28 | 38.9223 | 59 | 1 | 80.12 | 139.28 | 59.0911 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.29 | 38.9304 | 59 | 1 | 80.12 | 139.29 | 59.0918 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.3 | 38.9374 | 59 | 1 | 80.12 | 139.3 | 59.0916 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.31 | 38.9445 | 59 | 1 | 80.12 | 139.31 | 59.0913 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.32 | 38.952 | 59 | 1 | 80.12 | 139.32 | 59.0911 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.33 | 38.9595 | 59 | 1 | 80.12 | 139.33 | 59.0909 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.34 | 38.9677 | 59 | 1 | 80.12 | 139.34 | 59.0903 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.35 | 38.9759 | 59 | 1 | 80.12 | 139.35 | 59.0896 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.36 | 38.9851 | 59 | 1 | 80.12 | 139.36 | 59.0893 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.37 | 38.9942 | 59 | 1 | 80.12 | 139.37 | 59.089 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.38 | 39.0041 | 59 | 1 | 80.12 | 139.38 | 59.0894 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.39 | 39.0139 | 59 | 1 | 80.12 | 139.39 | 59.0897 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.4 | 39.0243 | 59 | 1 | 80.12 | 139.4 | 59.0895 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.41 | 39.0348 | 59 | 1 | 80.12 | 139.41 | 59.0892 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.42 | 39.043 | 59 | 1 | 80.12 | 139.42 | 59.0895 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.43 | 39.0512 | 59 | 1 | 80.12 | 139.43 | 59.0897 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.44 | 39.0573 | 59 | 1 | 80.12 | 139.44 | 59.0905 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.45 | 39.0635 | 59 | 1 | 80.12 | 139.45 | 59.0912 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.46 | 39.0687 | 59 | 1 | 80.12 | 139.46 | 59.0922 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.47 | 39.074 | 59 | 1 | 80.12 | 139.47 | 59.0932 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.48 | 39.0787 | 59 | 1 | 80.12 | 139.48 | 59.0942 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.49 | 39.0834 | 59 | 1 | 80.12 | 139.49 | 59.0952 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.5 | 39.0882 | 59 | 1 | 80.12 | 139.5 | 59.0963 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.51 | 39.093 | 59 | 1 | 80.12 | 139.51 | 59.0973 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.52 | 39.1005 | 59 | 1 | 80.12 | 139.52 | 59.0978 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.53 | 39.108 | 59 | 1 | 80.12 | 139.53 | 59.0983 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.54 | 39.1178 | 59 | 1 | 80.12 | 139.54 | 59.0987 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.55 | 39.1276 | 59 | 1 | 80.12 | 139.55 | 59.0992 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.56 | 39.1378 | 59 | 1 | 80.12 | 139.56 | 59.1004 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.57 | 39.1479 | 59 | 1 | 80.12 | 139.57 | 59.1016 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.58 | 39.1572 | 59 | 1 | 80.12 | 139.58 | 59.1024 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.59 | 39.1664 | 59 | 1 | 80.12 | 139.59 | 59.1032 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.6 | 39.176 | 59 | 1 | 80.12 | 139.6 | 59.104 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.61 | 39.1856 | 59 | 1 | 80.12 | 139.61 | 59.1048 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.62 | 39.1956 | 59 | 1 | 80.12 | 139.62 | 59.1051 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.63 | 39.2056 | 59 | 1 | 80.12 | 139.63 | 59.1054 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.64 | 39.2159 | 59 | 1 | 80.12 | 139.64 | 59.106 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.65 | 39.2262 | 59 | 1 | 80.12 | 139.65 | 59.1066 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.66 | 39.2366 | 59 | 1 | 80.12 | 139.66 | 59.1073 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.67 | 39.2469 | 59 | 1 | 80.12 | 139.67 | 59.108 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.68 | 39.257 | 59 | 1 | 80.12 | 139.68 | 59.1084 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.69 | 39.2671 | 59 | 1 | 80.12 | 139.69 | 59.1087 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.7 | 39.2781 | 59 | 1 | 80.12 | 139.7 | 59.109 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.71 | 39.289 | 59 | 1 | 80.12 | 139.71 | 59.1094 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.72 | 39.2998 | 59 | 1 | 80.12 | 139.72 | 59.1097 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.73 | 39.3106 | 59 | 1 | 80.12 | 139.73 | 59.11 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.74 | 39.3213 | 59 | 1 | 80.12 | 139.74 | 59.1105 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.75 | 39.332 | 59 | 1 | 80.12 | 139.75 | 59.1111 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.76 | 39.3421 | 59 | 1 | 80.12 | 139.76 | 59.1111 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.77 | 39.3522 | 59 | 1 | 80.12 | 139.77 | 59.1111 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.78 | 39.3624 | 59 | 1 | 80.12 | 139.78 | 59.1107 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.79 | 39.3725 | 59 | 1 | 80.12 | 139.79 | 59.1103 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.8 | 39.3826 | 59 | 1 | 80.12 | 139.8 | 59.1107 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.81 | 39.3926 | 59 | 1 | 80.12 | 139.81 | 59.1111 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.82 | 39.4027 | 59 | 1 | 80.12 | 139.82 | 59.1111 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.83 | 39.4128 | 59 | 1 | 80.12 | 139.83 | 59.1112 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.84 | 39.4227 | 59 | 1 | 80.12 | 139.84 | 59.1122 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.85 | 39.4326 | 59 | 1 | 80.12 | 139.85 | 59.1131 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.86 | 39.4418 | 59 | 1 | 80.12 | 139.86 | 59.114 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.87 | 39.4509 | 59 | 1 | 80.12 | 139.87 | 59.1148 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.88 | 39.4594 | 59 | 1 | 80.12 | 139.88 | 59.1152 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.89 | 39.4678 | 59 | 1 | 80.12 | 139.89 | 59.1156 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.9 | 39.4749 | 59 | 1 | 80.12 | 139.9 | 59.1164 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.91 | 39.482 | 59 | 1 | 80.12 | 139.91 | 59.1172 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.92 | 39.4887 | 59 | 1 | 80.12 | 139.92 | 59.1175 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.93 | 39.4954 | 59 | 1 | 80.12 | 139.93 | 59.1177 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.94 | 39.5022 | 59 | 1 | 80.12 | 139.94 | 59.1178 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.95 | 39.5091 | 59 | 1 | 80.12 | 139.95 | 59.1178 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.96 | 39.5158 | 59 | 1 | 80.12 | 139.96 | 59.1173 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.97 | 39.5225 | 59 | 1 | 80.12 | 139.97 | 59.1168 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.98 | 39.529 | 59 | 1 | 80.12 | 139.98 | 59.1163 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 139.99 | 39.5355 | 59 | 1 | 80.12 | 139.99 | 59.1157 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140 | 39.542 | 59 | 1 | 80.12 | 140 | 59.115 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.01 | 39.5485 | 59 | 1 | 80.12 | 140.01 | 59.1142 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.02 | 39.5537 | 59 | 1 | 80.12 | 140.02 | 59.1145 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.03 | 39.5589 | 59 | 1 | 80.12 | 140.03 | 59.1149 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.04 | 39.5613 | 59 | 1 | 80.12 | 140.04 | 59.1161 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.05 | 39.5636 | 59 | 1 | 80.12 | 140.05 | 59.1174 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.06 | 39.5653 | 59 | 1 | 80.12 | 140.06 | 59.1178 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.07 | 39.567 | 59 | 1 | 80.12 | 140.07 | 59.1181 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.08 | 39.5685 | 59 | 1 | 80.12 | 140.08 | 59.1193 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.09 | 39.57 | 59 | 1 | 80.12 | 140.09 | 59.1204 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.1 | 39.5713 | 59 | 1 | 80.12 | 140.1 | 59.1217 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.11 | 39.5727 | 59 | 1 | 80.12 | 140.11 | 59.123 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.12 | 39.5732 | 59 | 1 | 80.12 | 140.12 | 59.1244 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.13 | 39.5736 | 59 | 1 | 80.12 | 140.13 | 59.1258 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.14 | 39.5773 | 59 | 1 | 80.12 | 140.14 | 59.1264 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.15 | 39.5809 | 59 | 1 | 80.12 | 140.15 | 59.1271 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.16 | 39.5845 | 59 | 1 | 80.12 | 140.16 | 59.1283 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.17 | 39.5881 | 59 | 1 | 80.12 | 140.17 | 59.1294 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.18 | 39.5914 | 59 | 1 | 80.12 | 140.18 | 59.1307 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.19 | 39.5946 | 59 | 1 | 80.12 | 140.19 | 59.1319 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.2 | 39.5976 | 59 | 1 | 80.12 | 140.2 | 59.1332 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.21 | 39.6006 | 59 | 1 | 80.12 | 140.21 | 59.1344 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.22 | 39.6029 | 59 | 1 | 80.12 | 140.22 | 59.1362 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.23 | 39.6053 | 59 | 1 | 80.12 | 140.23 | 59.138 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.24 | 39.6084 | 59 | 1 | 80.12 | 140.24 | 59.1392 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.25 | 39.6115 | 59 | 1 | 80.12 | 140.25 | 59.1404 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.26 | 39.6164 | 59 | 1 | 80.12 | 140.26 | 59.1421 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.27 | 39.6213 | 59 | 1 | 80.12 | 140.27 | 59.1438 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.28 | 39.6277 | 59 | 1 | 80.12 | 140.28 | 59.1456 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.29 | 39.6341 | 59 | 1 | 80.12 | 140.29 | 59.1473 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.3 | 39.6422 | 59 | 1 | 80.12 | 140.3 | 59.1494 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.31 | 39.6502 | 59 | 1 | 80.12 | 140.31 | 59.1516 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.32 | 39.6584 | 59 | 1 | 80.12 | 140.32 | 59.1534 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.33 | 39.6665 | 59 | 1 | 80.12 | 140.33 | 59.1552 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.34 | 39.6746 | 59 | 1 | 80.12 | 140.34 | 59.1563 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.35 | 39.6827 | 59 | 1 | 80.12 | 140.35 | 59.1574 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.36 | 39.6905 | 59 | 1 | 80.12 | 140.36 | 59.1585 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.37 | 39.6983 | 59 | 1 | 80.12 | 140.37 | 59.1597 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.38 | 39.7065 | 59 | 1 | 80.12 | 140.38 | 59.161 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.39 | 39.7147 | 59 | 1 | 80.12 | 140.39 | 59.1623 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.4 | 39.7227 | 59 | 1 | 80.12 | 140.4 | 59.1632 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.41 | 39.7307 | 59 | 1 | 80.12 | 140.41 | 59.1642 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.42 | 39.7395 | 59 | 1 | 80.12 | 140.42 | 59.1652 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.43 | 39.7482 | 59 | 1 | 80.12 | 140.43 | 59.1662 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.44 | 39.7572 | 59 | 1 | 80.12 | 140.44 | 59.1672 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.45 | 39.7662 | 59 | 1 | 80.12 | 140.45 | 59.1681 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.46 | 39.7747 | 59 | 1 | 80.12 | 140.46 | 59.1704 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.47 | 39.7833 | 59 | 1 | 80.12 | 140.47 | 59.1727 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.48 | 39.7923 | 59 | 1 | 80.12 | 140.48 | 59.1744 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.49 | 39.8013 | 59 | 1 | 80.12 | 140.49 | 59.1762 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.5 | 39.8106 | 59 | 1 | 80.12 | 140.5 | 59.1779 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.51 | 39.8198 | 59 | 1 | 80.12 | 140.51 | 59.1795 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.52 | 39.8278 | 59 | 1 | 80.12 | 140.52 | 59.1807 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.53 | 39.8358 | 59 | 1 | 80.12 | 140.53 | 59.182 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.54 | 39.8448 | 59 | 1 | 80.12 | 140.54 | 59.182 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.55 | 39.8538 | 59 | 1 | 80.12 | 140.55 | 59.1821 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.56 | 39.8636 | 59 | 1 | 80.12 | 140.56 | 59.1832 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.57 | 39.8734 | 59 | 1 | 80.12 | 140.57 | 59.1843 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.58 | 39.8834 | 59 | 1 | 80.12 | 140.58 | 59.1854 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.59 | 39.8933 | 59 | 1 | 80.12 | 140.59 | 59.1865 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.6 | 39.9029 | 59 | 1 | 80.12 | 140.6 | 59.1867 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.61 | 39.9124 | 59 | 1 | 80.12 | 140.61 | 59.1869 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.62 | 39.9222 | 59 | 1 | 80.12 | 140.62 | 59.1873 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.63 | 39.9319 | 59 | 1 | 80.12 | 140.63 | 59.1877 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.64 | 39.9385 | 59 | 1 | 80.12 | 140.64 | 59.1883 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.65 | 39.945 | 59 | 1 | 80.12 | 140.65 | 59.1889 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.66 | 39.9511 | 59 | 1 | 80.12 | 140.66 | 59.189 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.67 | 39.9572 | 59 | 1 | 80.12 | 140.67 | 59.1891 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.68 | 39.9637 | 59 | 1 | 80.12 | 140.68 | 59.1893 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.69 | 39.9701 | 59 | 1 | 80.12 | 140.69 | 59.1894 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.7 | 39.9767 | 59 | 1 | 80.12 | 140.7 | 59.1893 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.71 | 39.9832 | 59 | 1 | 80.12 | 140.71 | 59.1892 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.72 | 39.9899 | 59 | 1 | 80.12 | 140.72 | 59.1896 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.73 | 39.9966 | 59 | 1 | 80.12 | 140.73 | 59.19 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.74 | 40.0026 | 59 | 1 | 80.12 | 140.74 | 59.1899 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.75 | 40.0086 | 59 | 1 | 80.12 | 140.75 | 59.1898 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.76 | 40.0135 | 59 | 1 | 80.12 | 140.76 | 59.1896 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.77 | 40.0184 | 59 | 1 | 80.12 | 140.77 | 59.1895 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.78 | 40.025 | 59 | 1 | 80.12 | 140.78 | 59.1888 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.79 | 40.0315 | 59 | 1 | 80.12 | 140.79 | 59.1881 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.8 | 40.038 | 59 | 1 | 80.12 | 140.8 | 59.1873 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.81 | 40.0446 | 59 | 1 | 80.12 | 140.81 | 59.1865 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.82 | 40.0518 | 59 | 1 | 80.12 | 140.82 | 59.1863 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.83 | 40.059 | 59 | 1 | 80.12 | 140.83 | 59.1861 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.84 | 40.0663 | 59 | 1 | 80.12 | 140.84 | 59.1863 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.85 | 40.0735 | 59 | 1 | 80.12 | 140.85 | 59.1865 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.86 | 40.0812 | 59 | 1 | 80.12 | 140.86 | 59.1867 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.87 | 40.0889 | 59 | 1 | 80.12 | 140.87 | 59.1869 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.88 | 40.0964 | 59 | 1 | 80.12 | 140.88 | 59.1867 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.89 | 40.1039 | 59 | 1 | 80.12 | 140.89 | 59.1866 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.9 | 40.1117 | 59 | 1 | 80.12 | 140.9 | 59.1866 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.91 | 40.1194 | 59 | 1 | 80.12 | 140.91 | 59.1867 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.92 | 40.1263 | 59 | 1 | 80.12 | 140.92 | 59.1866 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.93 | 40.1332 | 59 | 1 | 80.12 | 140.93 | 59.1865 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.94 | 40.1401 | 59 | 1 | 80.12 | 140.94 | 59.1871 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.95 | 40.1469 | 59 | 1 | 80.12 | 140.95 | 59.1877 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.96 | 40.1543 | 59 | 1 | 80.12 | 140.96 | 59.1872 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.97 | 40.1616 | 59 | 1 | 80.12 | 140.97 | 59.1866 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.98 | 40.1686 | 59 | 1 | 80.12 | 140.98 | 59.1868 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 140.99 | 40.1756 | 59 | 1 | 80.12 | 140.99 | 59.1869 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141 | 40.1818 | 59 | 1 | 80.12 | 141 | 59.1872 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.01 | 40.1881 | 59 | 1 | 80.12 | 141.01 | 59.1875 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.02 | 40.1954 | 59 | 1 | 80.12 | 141.02 | 59.1879 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.03 | 40.2027 | 59 | 1 | 80.12 | 141.03 | 59.1884 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.04 | 40.209 | 59 | 1 | 80.12 | 141.04 | 59.189 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.05 | 40.2153 | 59 | 1 | 80.12 | 141.05 | 59.1895 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.06 | 40.2213 | 59 | 1 | 80.12 | 141.06 | 59.1891 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.07 | 40.2273 | 59 | 1 | 80.12 | 141.07 | 59.1887 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.08 | 40.2334 | 59 | 1 | 80.12 | 141.08 | 59.1877 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.09 | 40.2394 | 59 | 1 | 80.12 | 141.09 | 59.1866 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.1 | 40.2456 | 59 | 1 | 80.12 | 141.1 | 59.1863 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.11 | 40.2518 | 59 | 1 | 80.12 | 141.11 | 59.186 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.12 | 40.258 | 59 | 1 | 80.12 | 141.12 | 59.1866 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.13 | 40.2643 | 59 | 1 | 80.12 | 141.13 | 59.1871 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.14 | 40.271 | 59 | 1 | 80.12 | 141.14 | 59.1871 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.15 | 40.2777 | 59 | 1 | 80.12 | 141.15 | 59.1871 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.16 | 40.2843 | 59 | 1 | 80.12 | 141.16 | 59.1877 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.17 | 40.2909 | 59 | 1 | 80.12 | 141.17 | 59.1883 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.18 | 40.2977 | 59 | 1 | 80.12 | 141.18 | 59.1878 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.19 | 40.3046 | 59 | 1 | 80.12 | 141.19 | 59.1874 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.2 | 40.3114 | 59 | 1 | 80.12 | 141.2 | 59.1877 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.21 | 40.3182 | 59 | 1 | 80.12 | 141.21 | 59.1881 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.22 | 40.3248 | 59 | 1 | 80.12 | 141.22 | 59.188 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.23 | 40.3313 | 59 | 1 | 80.12 | 141.23 | 59.1878 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.24 | 40.3383 | 59 | 1 | 80.12 | 141.24 | 59.1892 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.25 | 40.3452 | 59 | 1 | 80.12 | 141.25 | 59.1906 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.26 | 40.3521 | 59 | 1 | 80.12 | 141.26 | 59.1911 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.27 | 40.3589 | 59 | 1 | 80.12 | 141.27 | 59.1915 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.28 | 40.3627 | 59 | 1 | 80.12 | 141.28 | 59.1924 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.29 | 40.3665 | 59 | 1 | 80.12 | 141.29 | 59.1932 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.3 | 40.3688 | 59 | 1 | 80.12 | 141.3 | 59.1935 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.31 | 40.3711 | 59 | 1 | 80.12 | 141.31 | 59.1938 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.32 | 40.3726 | 59 | 1 | 80.12 | 141.32 | 59.1942 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.33 | 40.3741 | 59 | 1 | 80.12 | 141.33 | 59.1946 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.34 | 40.3756 | 59 | 1 | 80.12 | 141.34 | 59.1949 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.35 | 40.3772 | 59 | 1 | 80.12 | 141.35 | 59.1951 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.36 | 40.3791 | 59 | 1 | 80.12 | 141.36 | 59.196 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.37 | 40.3809 | 59 | 1 | 80.12 | 141.37 | 59.1969 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.38 | 40.3833 | 59 | 1 | 80.12 | 141.38 | 59.1975 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.39 | 40.3857 | 59 | 1 | 80.12 | 141.39 | 59.1981 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.4 | 40.3881 | 59 | 1 | 80.12 | 141.4 | 59.1987 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.41 | 40.3906 | 59 | 1 | 80.12 | 141.41 | 59.1992 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.42 | 40.3944 | 59 | 1 | 80.12 | 141.42 | 59.2002 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.43 | 40.3982 | 59 | 1 | 80.12 | 141.43 | 59.2012 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.44 | 40.4025 | 59 | 1 | 80.12 | 141.44 | 59.2016 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.45 | 40.4068 | 59 | 1 | 80.12 | 141.45 | 59.202 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.46 | 40.4115 | 59 | 1 | 80.12 | 141.46 | 59.2023 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.47 | 40.4163 | 59 | 1 | 80.12 | 141.47 | 59.2026 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.48 | 40.4213 | 59 | 1 | 80.12 | 141.48 | 59.2024 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.49 | 40.4263 | 59 | 1 | 80.12 | 141.49 | 59.2022 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.5 | 40.4319 | 59 | 1 | 80.12 | 141.5 | 59.2024 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.51 | 40.4376 | 59 | 1 | 80.12 | 141.51 | 59.2025 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.52 | 40.4426 | 59 | 1 | 80.12 | 141.52 | 59.2022 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.53 | 40.4476 | 59 | 1 | 80.12 | 141.53 | 59.2019 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.54 | 40.453 | 59 | 1 | 80.12 | 141.54 | 59.2015 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.55 | 40.4583 | 59 | 1 | 80.12 | 141.55 | 59.2011 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.56 | 40.4631 | 59 | 1 | 80.12 | 141.56 | 59.2012 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.57 | 40.468 | 59 | 1 | 80.12 | 141.57 | 59.2013 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.58 | 40.4731 | 59 | 1 | 80.12 | 141.58 | 59.2016 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.59 | 40.4783 | 59 | 1 | 80.12 | 141.59 | 59.2018 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.6 | 40.4835 | 59 | 1 | 80.12 | 141.6 | 59.2019 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.61 | 40.4888 | 59 | 1 | 80.12 | 141.61 | 59.202 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.62 | 40.4937 | 59 | 1 | 80.12 | 141.62 | 59.2014 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.63 | 40.4987 | 59 | 1 | 80.12 | 141.63 | 59.2009 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.64 | 40.5032 | 59 | 1 | 80.12 | 141.64 | 59.2009 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.65 | 40.5078 | 59 | 1 | 80.12 | 141.65 | 59.201 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.66 | 40.5127 | 59 | 1 | 80.12 | 141.66 | 59.2008 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.67 | 40.5177 | 59 | 1 | 80.12 | 141.67 | 59.2006 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.68 | 40.5223 | 59 | 1 | 80.12 | 141.68 | 59.2014 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.69 | 40.527 | 59 | 1 | 80.12 | 141.69 | 59.2022 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.7 | 40.5326 | 59 | 1 | 80.12 | 141.7 | 59.2023 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.71 | 40.5383 | 59 | 1 | 80.12 | 141.71 | 59.2023 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.72 | 40.544 | 59 | 1 | 80.12 | 141.72 | 59.2021 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.73 | 40.5496 | 59 | 1 | 80.12 | 141.73 | 59.2018 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.74 | 40.5549 | 59 | 1 | 80.12 | 141.74 | 59.201 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.75 | 40.5601 | 59 | 1 | 80.12 | 141.75 | 59.2003 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.76 | 40.5653 | 59 | 1 | 80.12 | 141.76 | 59.2004 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.77 | 40.5704 | 59 | 1 | 80.12 | 141.77 | 59.2005 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.78 | 40.5759 | 59 | 1 | 80.12 | 141.78 | 59.2002 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.79 | 40.5814 | 59 | 1 | 80.12 | 141.79 | 59.2 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.8 | 40.5865 | 59 | 1 | 80.12 | 141.8 | 59.2002 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.81 | 40.5916 | 59 | 1 | 80.12 | 141.81 | 59.2005 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.82 | 40.5969 | 59 | 1 | 80.12 | 141.82 | 59.2004 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.83 | 40.6022 | 59 | 1 | 80.12 | 141.83 | 59.2003 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.84 | 40.6074 | 59 | 1 | 80.12 | 141.84 | 59.1996 | 60.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.85 | 40.6127 | 59 | 1 | 80.12 | 141.85 | 59.1989 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.86 | 40.6173 | 59 | 1 | 80.12 | 141.86 | 59.1946 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.87 | 40.622 | 59 | 1 | 80.12 | 141.87 | 59.1903 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.88 | 40.6262 | 59 | 1 | 80.12 | 141.88 | 59.1683 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.89 | 40.6304 | 59 | 1 | 80.12 | 141.89 | 59.1464 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.9 | 40.6344 | 59 | 1 | 80.12 | 141.9 | 59.1035 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.91 | 40.6384 | 59 | 1 | 80.12 | 141.91 | 59.0607 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.92 | 40.6413 | 59 | 1 | 80.12 | 141.92 | 59.0008 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.93 | 40.6442 | 59 | 1 | 80.12 | 141.93 | 58.9408 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.94 | 40.6467 | 59 | 1 | 80.12 | 141.94 | 58.8743 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.95 | 40.6492 | 59 | 1 | 80.12 | 141.95 | 58.8077 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.96 | 40.6512 | 59 | 1 | 80.12 | 141.96 | 58.7374 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.97 | 40.6531 | 59 | 1 | 80.12 | 141.97 | 58.6671 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.98 | 40.655 | 59 | 1 | 80.12 | 141.98 | 58.5929 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 141.99 | 40.6569 | 59 | 1 | 80.12 | 141.99 | 58.5186 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142 | 40.6584 | 59 | 1 | 80.12 | 142 | 58.4399 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.01 | 40.66 | 59 | 1 | 80.12 | 142.01 | 58.3612 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.02 | 40.6628 | 59 | 1 | 80.12 | 142.02 | 58.2816 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.03 | 40.6656 | 59 | 1 | 80.12 | 142.03 | 58.2019 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.04 | 40.6696 | 59 | 1 | 80.12 | 142.04 | 58.122 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.05 | 40.6736 | 59 | 1 | 80.12 | 142.05 | 58.0421 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.06 | 40.6773 | 59 | 1 | 80.12 | 142.06 | 57.9622 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.07 | 40.681 | 59 | 1 | 80.12 | 142.07 | 57.8823 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.08 | 40.6844 | 59 | 1 | 80.12 | 142.08 | 57.8023 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.09 | 40.6877 | 59 | 1 | 80.12 | 142.09 | 57.7223 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.1 | 40.6917 | 59 | 1 | 80.12 | 142.1 | 57.6422 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.11 | 40.6956 | 59 | 1 | 80.12 | 142.11 | 57.562 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.12 | 40.6999 | 59 | 1 | 80.12 | 142.12 | 57.4816 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.13 | 40.7042 | 59 | 1 | 80.12 | 142.13 | 57.4011 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.14 | 40.7085 | 59 | 1 | 80.12 | 142.14 | 57.3202 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.15 | 40.7128 | 59 | 1 | 80.12 | 142.15 | 57.2393 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.16 | 40.7173 | 59 | 1 | 80.12 | 142.16 | 57.158 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.17 | 40.7218 | 59 | 1 | 80.12 | 142.17 | 57.0768 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.18 | 40.7258 | 59 | 1 | 80.12 | 142.18 | 56.996 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.19 | 40.7299 | 59 | 1 | 80.12 | 142.19 | 56.9152 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.2 | 40.733 | 59 | 1 | 80.12 | 142.2 | 56.8345 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.21 | 40.7361 | 59 | 1 | 80.12 | 142.21 | 56.7539 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.22 | 40.7396 | 59 | 1 | 80.12 | 142.22 | 56.6731 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.23 | 40.743 | 59 | 1 | 80.12 | 142.23 | 56.5924 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.24 | 40.7467 | 59 | 1 | 80.12 | 142.24 | 56.512 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.25 | 40.7503 | 59 | 1 | 80.12 | 142.25 | 56.4317 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.26 | 40.7542 | 59 | 1 | 80.12 | 142.26 | 56.3511 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.27 | 40.758 | 59 | 1 | 80.12 | 142.27 | 56.2706 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.28 | 40.7617 | 59 | 1 | 80.12 | 142.28 | 56.1902 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.29 | 40.7653 | 59 | 1 | 80.12 | 142.29 | 56.1098 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.3 | 40.7691 | 59 | 1 | 80.12 | 142.3 | 56.0289 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.31 | 40.7729 | 59 | 1 | 80.12 | 142.31 | 55.9479 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.32 | 40.7768 | 59 | 1 | 80.12 | 142.32 | 55.8675 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.33 | 40.7806 | 59 | 1 | 80.12 | 142.33 | 55.7872 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.34 | 40.7844 | 59 | 1 | 80.12 | 142.34 | 55.7071 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.35 | 40.7882 | 59 | 1 | 80.12 | 142.35 | 55.6271 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.36 | 40.7914 | 59 | 1 | 80.12 | 142.36 | 55.5489 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.37 | 40.7946 | 59 | 1 | 80.12 | 142.37 | 55.4707 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.38 | 40.7982 | 59 | 1 | 80.12 | 142.38 | 55.4095 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.39 | 40.8018 | 59 | 1 | 80.12 | 142.39 | 55.3482 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.4 | 40.8056 | 59 | 1 | 80.12 | 142.4 | 55.3062 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.41 | 40.8094 | 59 | 1 | 80.12 | 142.41 | 55.2642 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.42 | 40.8127 | 59 | 1 | 80.12 | 142.42 | 55.2377 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.43 | 40.816 | 59 | 1 | 80.12 | 142.43 | 55.2111 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.44 | 40.8194 | 59 | 1 | 80.12 | 142.44 | 55.1898 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.45 | 40.8227 | 59 | 1 | 80.12 | 142.45 | 55.1686 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.46 | 40.8264 | 59 | 1 | 80.12 | 142.46 | 55.1527 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.47 | 40.8301 | 59 | 1 | 80.12 | 142.47 | 55.1369 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.48 | 40.8336 | 59 | 1 | 80.12 | 142.48 | 55.1276 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.49 | 40.8371 | 59 | 1 | 80.12 | 142.49 | 55.1183 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.5 | 40.8404 | 59 | 1 | 80.12 | 142.5 | 55.1099 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.51 | 40.8437 | 59 | 1 | 80.12 | 142.51 | 55.1014 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.52 | 40.8463 | 59 | 1 | 80.12 | 142.52 | 55.0908 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.53 | 40.8488 | 59 | 1 | 80.12 | 142.53 | 55.0802 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.54 | 40.8503 | 59 | 1 | 80.12 | 142.54 | 55.0691 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.55 | 40.8518 | 59 | 1 | 80.12 | 142.55 | 55.058 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.56 | 40.8535 | 59 | 1 | 80.12 | 142.56 | 55.0466 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.57 | 40.8552 | 59 | 1 | 80.12 | 142.57 | 55.0352 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.58 | 40.857 | 59 | 1 | 80.12 | 142.58 | 55.0246 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.59 | 40.8588 | 59 | 1 | 80.12 | 142.59 | 55.0139 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.6 | 40.86 | 59 | 1 | 80.12 | 142.6 | 55.0025 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.61 | 40.8612 | 59 | 1 | 80.12 | 142.61 | 54.991 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.62 | 40.8622 | 59 | 1 | 80.12 | 142.62 | 54.9785 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.63 | 40.8632 | 59 | 1 | 80.12 | 142.63 | 54.966 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.64 | 40.8638 | 59 | 1 | 80.12 | 142.64 | 54.9527 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.65 | 40.8644 | 59 | 1 | 80.12 | 142.65 | 54.9393 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.66 | 40.8647 | 59 | 1 | 80.12 | 142.66 | 54.9263 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.67 | 40.8651 | 59 | 1 | 80.12 | 142.67 | 54.9134 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.68 | 40.8665 | 59 | 1 | 80.12 | 142.68 | 54.9001 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.69 | 40.8679 | 59 | 1 | 80.12 | 142.69 | 54.8868 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.7 | 40.869 | 59 | 1 | 80.12 | 142.7 | 54.8736 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.71 | 40.8701 | 59 | 1 | 80.12 | 142.71 | 54.8603 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.72 | 40.8715 | 59 | 1 | 80.12 | 142.72 | 54.8471 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.73 | 40.8728 | 59 | 1 | 80.12 | 142.73 | 54.834 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.74 | 40.874 | 59 | 1 | 80.12 | 142.74 | 54.8203 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.75 | 40.8752 | 59 | 1 | 80.12 | 142.75 | 54.8066 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.76 | 40.8762 | 59 | 1 | 80.12 | 142.76 | 54.793 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.77 | 40.8772 | 59 | 1 | 80.12 | 142.77 | 54.7795 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.78 | 40.8781 | 59 | 1 | 80.12 | 142.78 | 54.7652 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.79 | 40.879 | 59 | 1 | 80.12 | 142.79 | 54.751 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.8 | 40.8801 | 59 | 1 | 80.12 | 142.8 | 54.7368 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.81 | 40.8812 | 59 | 1 | 80.12 | 142.81 | 54.7226 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.82 | 40.8821 | 59 | 1 | 80.12 | 142.82 | 54.7081 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.83 | 40.883 | 59 | 1 | 80.12 | 142.83 | 54.6936 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.84 | 40.8838 | 59 | 1 | 80.12 | 142.84 | 54.6784 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.85 | 40.8847 | 59 | 1 | 80.12 | 142.85 | 54.6633 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.86 | 40.8866 | 59 | 1 | 80.12 | 142.86 | 54.6479 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.87 | 40.8886 | 59 | 1 | 80.12 | 142.87 | 54.6326 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.88 | 40.8897 | 59 | 1 | 80.12 | 142.88 | 54.6171 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.89 | 40.8908 | 59 | 1 | 80.12 | 142.89 | 54.6017 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.9 | 40.8918 | 59 | 1 | 80.12 | 142.9 | 54.5879 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.91 | 40.8927 | 59 | 1 | 80.12 | 142.91 | 54.5741 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.92 | 40.8943 | 59 | 1 | 80.12 | 142.92 | 54.562 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.93 | 40.8959 | 59 | 1 | 80.12 | 142.93 | 54.5499 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.94 | 40.8965 | 59 | 1 | 80.12 | 142.94 | 54.5386 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.95 | 40.8972 | 59 | 1 | 80.12 | 142.95 | 54.5272 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.96 | 40.898 | 59 | 1 | 80.12 | 142.96 | 54.5151 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.97 | 40.8988 | 59 | 1 | 80.12 | 142.97 | 54.503 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.98 | 40.8996 | 59 | 1 | 80.12 | 142.98 | 54.489 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 142.99 | 40.9004 | 59 | 1 | 80.12 | 142.99 | 54.4751 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143 | 40.9013 | 59 | 1 | 80.12 | 143 | 54.4647 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.01 | 40.9022 | 59 | 1 | 80.12 | 143.01 | 54.4543 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.02 | 40.9029 | 59 | 1 | 80.12 | 143.02 | 54.4473 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.03 | 40.9035 | 59 | 1 | 80.12 | 143.03 | 54.4404 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.04 | 40.9039 | 59 | 1 | 80.12 | 143.04 | 54.4335 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.05 | 40.9043 | 59 | 1 | 80.12 | 143.05 | 54.4266 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.06 | 40.905 | 59 | 1 | 80.12 | 143.06 | 54.419 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.07 | 40.9058 | 59 | 1 | 80.12 | 143.07 | 54.4114 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.08 | 40.9059 | 59 | 1 | 80.12 | 143.08 | 54.4003 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.09 | 40.906 | 59 | 1 | 80.12 | 143.09 | 54.3892 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.1 | 40.9062 | 59 | 1 | 80.12 | 143.1 | 54.3757 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.11 | 40.9063 | 59 | 1 | 80.12 | 143.11 | 54.3622 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.12 | 40.9067 | 59 | 1 | 80.12 | 143.12 | 54.3497 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.13 | 40.9071 | 59 | 1 | 80.12 | 143.13 | 54.3372 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.14 | 40.9079 | 59 | 1 | 80.12 | 143.14 | 54.3257 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.15 | 40.9087 | 59 | 1 | 80.12 | 143.15 | 54.3142 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.16 | 40.9098 | 59 | 1 | 80.12 | 143.16 | 54.3028 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.17 | 40.9109 | 59 | 1 | 80.12 | 143.17 | 54.2915 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.18 | 40.9111 | 59 | 1 | 80.12 | 143.18 | 54.2793 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.19 | 40.9112 | 59 | 1 | 80.12 | 143.19 | 54.2671 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.2 | 40.913 | 59 | 1 | 80.12 | 143.2 | 54.2551 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.21 | 40.9147 | 59 | 1 | 80.12 | 143.21 | 54.2431 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.22 | 40.9165 | 59 | 1 | 80.12 | 143.22 | 54.2311 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.23 | 40.9183 | 59 | 1 | 80.12 | 143.23 | 54.2191 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.24 | 40.9199 | 59 | 1 | 80.12 | 143.24 | 54.2071 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.25 | 40.9216 | 59 | 1 | 80.12 | 143.25 | 54.1952 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.26 | 40.9237 | 59 | 1 | 80.12 | 143.26 | 54.1832 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.27 | 40.9258 | 59 | 1 | 80.12 | 143.27 | 54.1712 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.28 | 40.928 | 59 | 1 | 80.12 | 143.28 | 54.1605 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.29 | 40.9303 | 59 | 1 | 80.12 | 143.29 | 54.1498 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.3 | 40.9326 | 59 | 1 | 80.12 | 143.3 | 54.1397 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.31 | 40.9349 | 59 | 1 | 80.12 | 143.31 | 54.1295 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.32 | 40.9371 | 59 | 1 | 80.12 | 143.32 | 54.1191 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.33 | 40.9393 | 59 | 1 | 80.12 | 143.33 | 54.1087 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.34 | 40.9417 | 59 | 1 | 80.12 | 143.34 | 54.0992 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.35 | 40.9441 | 59 | 1 | 80.12 | 143.35 | 54.0898 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.36 | 40.9461 | 59 | 1 | 80.12 | 143.36 | 54.082 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.37 | 40.9481 | 59 | 1 | 80.12 | 143.37 | 54.0742 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.38 | 40.95 | 59 | 1 | 80.12 | 143.38 | 54.068 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.39 | 40.952 | 59 | 1 | 80.12 | 143.39 | 54.0617 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.4 | 40.954 | 59 | 1 | 80.12 | 143.4 | 54.0549 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.41 | 40.9561 | 59 | 1 | 80.12 | 143.41 | 54.0481 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.42 | 40.9582 | 59 | 1 | 80.12 | 143.42 | 54.041 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.43 | 40.9603 | 59 | 1 | 80.12 | 143.43 | 54.0339 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.44 | 40.9627 | 59 | 1 | 80.12 | 143.44 | 54.0264 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.45 | 40.9652 | 59 | 1 | 80.12 | 143.45 | 54.0189 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.46 | 40.9675 | 59 | 1 | 80.12 | 143.46 | 54.0098 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.47 | 40.9698 | 59 | 1 | 80.12 | 143.47 | 54.0008 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.48 | 40.9721 | 59 | 1 | 80.12 | 143.48 | 53.9919 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.49 | 40.9744 | 59 | 1 | 80.12 | 143.49 | 53.983 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.5 | 40.9768 | 59 | 1 | 80.12 | 143.5 | 53.9739 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.51 | 40.9792 | 59 | 1 | 80.12 | 143.51 | 53.9648 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.52 | 40.9822 | 59 | 1 | 80.12 | 143.52 | 53.955 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.53 | 40.9852 | 59 | 1 | 80.12 | 143.53 | 53.9452 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.54 | 40.9878 | 59 | 1 | 80.12 | 143.54 | 53.9365 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.55 | 40.9905 | 59 | 1 | 80.12 | 143.55 | 53.9279 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.56 | 40.9927 | 59 | 1 | 80.12 | 143.56 | 53.9199 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.57 | 40.9949 | 59 | 1 | 80.12 | 143.57 | 53.9119 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.58 | 40.9976 | 59 | 1 | 80.12 | 143.58 | 53.9064 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.59 | 41.0004 | 59 | 1 | 80.12 | 143.59 | 53.901 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.6 | 41.0034 | 59 | 1 | 80.12 | 143.6 | 53.8982 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.61 | 41.0064 | 59 | 1 | 80.12 | 143.61 | 53.8954 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.62 | 41.0094 | 59 | 1 | 80.12 | 143.62 | 53.8911 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.63 | 41.0124 | 59 | 1 | 80.12 | 143.63 | 53.8867 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.64 | 41.0148 | 59 | 1 | 80.12 | 143.64 | 53.8816 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.65 | 41.0171 | 59 | 1 | 80.12 | 143.65 | 53.8765 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.66 | 41.0196 | 59 | 1 | 80.12 | 143.66 | 53.8698 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.67 | 41.022 | 59 | 1 | 80.12 | 143.67 | 53.863 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.68 | 41.0247 | 59 | 1 | 80.12 | 143.68 | 53.8514 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.69 | 41.0273 | 59 | 1 | 80.12 | 143.69 | 53.8398 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.7 | 41.0286 | 59 | 1 | 80.12 | 143.7 | 53.8272 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.71 | 41.0298 | 59 | 1 | 80.12 | 143.71 | 53.8146 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.72 | 41.0309 | 59 | 1 | 80.12 | 143.72 | 53.8013 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.73 | 41.032 | 59 | 1 | 80.12 | 143.73 | 53.788 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.74 | 41.0332 | 59 | 1 | 80.12 | 143.74 | 53.7739 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.75 | 41.0344 | 59 | 1 | 80.12 | 143.75 | 53.7597 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.76 | 41.0353 | 59 | 1 | 80.12 | 143.76 | 53.7456 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.77 | 41.0362 | 59 | 1 | 80.12 | 143.77 | 53.7314 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.78 | 41.0368 | 59 | 1 | 80.12 | 143.78 | 53.7165 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.79 | 41.0374 | 59 | 1 | 80.12 | 143.79 | 53.7016 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.8 | 41.0382 | 59 | 1 | 80.12 | 143.8 | 53.686 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.81 | 41.039 | 59 | 1 | 80.12 | 143.81 | 53.6704 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.82 | 41.0397 | 59 | 1 | 80.12 | 143.82 | 53.6549 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.83 | 41.0405 | 59 | 1 | 80.12 | 143.83 | 53.6395 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.84 | 41.0412 | 59 | 1 | 80.12 | 143.84 | 53.624 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.85 | 41.0419 | 59 | 1 | 80.12 | 143.85 | 53.6085 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.86 | 41.0426 | 59 | 1 | 80.12 | 143.86 | 53.593 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.87 | 41.0434 | 59 | 1 | 80.12 | 143.87 | 53.5774 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.88 | 41.0446 | 59 | 1 | 80.12 | 143.88 | 53.562 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.89 | 41.0458 | 59 | 1 | 80.12 | 143.89 | 53.5466 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.9 | 41.047 | 59 | 1 | 80.12 | 143.9 | 53.5316 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.91 | 41.0483 | 59 | 1 | 80.12 | 143.91 | 53.5165 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.92 | 41.0493 | 59 | 1 | 80.12 | 143.92 | 53.5015 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.93 | 41.0503 | 59 | 1 | 80.12 | 143.93 | 53.4865 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.94 | 41.0512 | 59 | 1 | 80.12 | 143.94 | 53.4723 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.95 | 41.0521 | 59 | 1 | 80.12 | 143.95 | 53.4581 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.96 | 41.0528 | 59 | 1 | 80.12 | 143.96 | 53.4451 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.97 | 41.0535 | 59 | 1 | 80.12 | 143.97 | 53.4321 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.98 | 41.0544 | 59 | 1 | 80.12 | 143.98 | 53.4183 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 143.99 | 41.0552 | 59 | 1 | 80.12 | 143.99 | 53.4045 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144 | 41.0563 | 59 | 1 | 80.12 | 144 | 53.3907 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.01 | 41.0573 | 59 | 1 | 80.12 | 144.01 | 53.3769 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.02 | 41.0578 | 59 | 1 | 80.12 | 144.02 | 53.3639 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.03 | 41.0584 | 59 | 1 | 80.12 | 144.03 | 53.3508 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.04 | 41.0592 | 59 | 1 | 80.12 | 144.04 | 53.3378 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.05 | 41.0599 | 59 | 1 | 80.12 | 144.05 | 53.3249 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.06 | 41.061 | 59 | 1 | 80.12 | 144.06 | 53.3121 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.07 | 41.062 | 59 | 1 | 80.12 | 144.07 | 53.2993 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.08 | 41.0634 | 59 | 1 | 80.12 | 144.08 | 53.2859 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.09 | 41.0648 | 59 | 1 | 80.12 | 144.09 | 53.2725 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.1 | 41.0661 | 59 | 1 | 80.12 | 144.1 | 53.2592 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.11 | 41.0674 | 59 | 1 | 80.12 | 144.11 | 53.2458 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.12 | 41.0685 | 59 | 1 | 80.12 | 144.12 | 53.2328 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.13 | 41.0695 | 59 | 1 | 80.12 | 144.13 | 53.2198 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.14 | 41.0705 | 59 | 1 | 80.12 | 144.14 | 53.2077 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.15 | 41.0716 | 59 | 1 | 80.12 | 144.15 | 53.1955 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.16 | 41.0724 | 59 | 1 | 80.12 | 144.16 | 53.1849 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.17 | 41.0733 | 59 | 1 | 80.12 | 144.17 | 53.1743 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.18 | 41.0745 | 59 | 1 | 80.12 | 144.18 | 53.1684 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.19 | 41.0757 | 59 | 1 | 80.12 | 144.19 | 53.1625 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.2 | 41.0773 | 59 | 1 | 80.12 | 144.2 | 53.1578 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.21 | 41.0789 | 59 | 1 | 80.12 | 144.21 | 53.1531 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.22 | 41.0804 | 59 | 1 | 80.12 | 144.22 | 53.1487 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.23 | 41.0819 | 59 | 1 | 80.12 | 144.23 | 53.1444 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.24 | 41.0832 | 59 | 1 | 80.12 | 144.24 | 53.141 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.25 | 41.0844 | 59 | 1 | 80.12 | 144.25 | 53.1376 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.26 | 41.0858 | 59 | 1 | 80.12 | 144.26 | 53.1336 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.27 | 41.0873 | 59 | 1 | 80.12 | 144.27 | 53.1296 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.28 | 41.0886 | 59 | 1 | 80.12 | 144.28 | 53.1252 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.29 | 41.09 | 59 | 1 | 80.12 | 144.29 | 53.1208 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.3 | 41.0915 | 59 | 1 | 80.12 | 144.3 | 53.1142 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.31 | 41.093 | 59 | 1 | 80.12 | 144.31 | 53.1077 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.32 | 41.0945 | 59 | 1 | 80.12 | 144.32 | 53.0992 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.33 | 41.0959 | 59 | 1 | 80.12 | 144.33 | 53.0908 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.34 | 41.0974 | 59 | 1 | 80.12 | 144.34 | 53.0816 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.35 | 41.0988 | 59 | 1 | 80.12 | 144.35 | 53.0724 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.36 | 41.1002 | 59 | 1 | 80.12 | 144.36 | 53.0621 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.37 | 41.1016 | 59 | 1 | 80.12 | 144.37 | 53.0518 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.38 | 41.1024 | 59 | 1 | 80.12 | 144.38 | 53.0413 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.39 | 41.1032 | 59 | 1 | 80.12 | 144.39 | 53.0308 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.4 | 41.104 | 59 | 1 | 80.12 | 144.4 | 53.0194 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.41 | 41.1048 | 59 | 1 | 80.12 | 144.41 | 53.0081 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.42 | 41.1061 | 59 | 1 | 80.12 | 144.42 | 52.9969 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.43 | 41.1074 | 59 | 1 | 80.12 | 144.43 | 52.9857 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.44 | 41.1092 | 59 | 1 | 80.12 | 144.44 | 52.9743 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.45 | 41.111 | 59 | 1 | 80.12 | 144.45 | 52.9629 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.46 | 41.113 | 59 | 1 | 80.12 | 144.46 | 52.9515 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.47 | 41.1149 | 59 | 1 | 80.12 | 144.47 | 52.9402 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.48 | 41.1166 | 59 | 1 | 80.12 | 144.48 | 52.9292 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.49 | 41.1182 | 59 | 1 | 80.12 | 144.49 | 52.9182 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.5 | 41.1197 | 59 | 1 | 80.12 | 144.5 | 52.9072 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.51 | 41.1212 | 59 | 1 | 80.12 | 144.51 | 52.8962 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.52 | 41.1228 | 59 | 1 | 80.12 | 144.52 | 52.8847 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.53 | 41.1244 | 59 | 1 | 80.12 | 144.53 | 52.8731 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.54 | 41.1261 | 59 | 1 | 80.12 | 144.54 | 52.8606 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.55 | 41.1278 | 59 | 1 | 80.12 | 144.55 | 52.8481 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.56 | 41.1296 | 59 | 1 | 80.12 | 144.56 | 52.8335 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.57 | 41.1314 | 59 | 1 | 80.12 | 144.57 | 52.819 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.58 | 41.1327 | 59 | 1 | 80.12 | 144.58 | 52.8042 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.59 | 41.134 | 59 | 1 | 80.12 | 144.59 | 52.7895 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.6 | 41.1352 | 59 | 1 | 80.12 | 144.6 | 52.7748 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.61 | 41.1364 | 59 | 1 | 80.12 | 144.61 | 52.7602 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.62 | 41.1376 | 59 | 1 | 80.12 | 144.62 | 52.7474 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.63 | 41.1389 | 59 | 1 | 80.12 | 144.63 | 52.7346 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.64 | 41.1407 | 59 | 1 | 80.12 | 144.64 | 52.7218 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.65 | 41.1425 | 59 | 1 | 80.12 | 144.65 | 52.7091 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.66 | 41.1442 | 59 | 1 | 80.12 | 144.66 | 52.696 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.67 | 41.1459 | 59 | 1 | 80.12 | 144.67 | 52.683 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.68 | 41.1473 | 59 | 1 | 80.12 | 144.68 | 52.6701 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.69 | 41.1487 | 59 | 1 | 80.12 | 144.69 | 52.6572 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.7 | 41.1497 | 59 | 1 | 80.12 | 144.7 | 52.6443 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.71 | 41.1507 | 59 | 1 | 80.12 | 144.71 | 52.6315 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.72 | 41.1518 | 59 | 1 | 80.12 | 144.72 | 52.6182 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.73 | 41.1529 | 59 | 1 | 80.12 | 144.73 | 52.6049 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.74 | 41.1539 | 59 | 1 | 80.12 | 144.74 | 52.5915 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.75 | 41.155 | 59 | 1 | 80.12 | 144.75 | 52.578 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.76 | 41.1557 | 59 | 1 | 80.12 | 144.76 | 52.5656 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.77 | 41.1565 | 59 | 1 | 80.12 | 144.77 | 52.5531 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.78 | 41.1574 | 59 | 1 | 80.12 | 144.78 | 52.5402 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.79 | 41.1582 | 59 | 1 | 80.12 | 144.79 | 52.5272 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.8 | 41.1589 | 59 | 1 | 80.12 | 144.8 | 52.5174 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.81 | 41.1596 | 59 | 1 | 80.12 | 144.81 | 52.5076 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.82 | 41.1604 | 59 | 1 | 80.12 | 144.82 | 52.4994 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.83 | 41.1612 | 59 | 1 | 80.12 | 144.83 | 52.4913 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.84 | 41.1621 | 59 | 1 | 80.12 | 144.84 | 52.484 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.85 | 41.1631 | 59 | 1 | 80.12 | 144.85 | 52.4766 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.86 | 41.164 | 59 | 1 | 80.12 | 144.86 | 52.4696 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.87 | 41.1649 | 59 | 1 | 80.12 | 144.87 | 52.4625 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.88 | 41.1661 | 59 | 1 | 80.12 | 144.88 | 52.4557 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.89 | 41.1674 | 59 | 1 | 80.12 | 144.89 | 52.4488 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.9 | 41.1685 | 59 | 1 | 80.12 | 144.9 | 52.443 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.91 | 41.1697 | 59 | 1 | 80.12 | 144.91 | 52.4371 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.92 | 41.1703 | 59 | 1 | 80.12 | 144.92 | 52.4311 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.93 | 41.171 | 59 | 1 | 80.12 | 144.93 | 52.425 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.94 | 41.1714 | 59 | 1 | 80.12 | 144.94 | 52.4197 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.95 | 41.1717 | 59 | 1 | 80.12 | 144.95 | 52.4143 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.96 | 41.1719 | 59 | 1 | 80.12 | 144.96 | 52.4084 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.97 | 41.1721 | 59 | 1 | 80.12 | 144.97 | 52.4024 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.98 | 41.1725 | 59 | 1 | 80.12 | 144.98 | 52.3964 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 144.99 | 41.1729 | 59 | 1 | 80.12 | 144.99 | 52.3903 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145 | 41.1729 | 59 | 1 | 80.12 | 145 | 52.3823 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.01 | 41.1729 | 59 | 1 | 80.12 | 145.01 | 52.3743 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.02 | 41.173 | 59 | 1 | 80.12 | 145.02 | 52.3668 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.03 | 41.1731 | 59 | 1 | 80.12 | 145.03 | 52.3593 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.04 | 41.1736 | 59 | 1 | 80.12 | 145.04 | 52.353 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.05 | 41.1742 | 59 | 1 | 80.12 | 145.05 | 52.3468 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.06 | 41.1743 | 59 | 1 | 80.12 | 145.06 | 52.3421 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.07 | 41.1743 | 59 | 1 | 80.12 | 145.07 | 52.3375 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.08 | 41.1749 | 59 | 1 | 80.12 | 145.08 | 52.3338 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.09 | 41.1755 | 59 | 1 | 80.12 | 145.09 | 52.3302 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.1 | 41.1762 | 59 | 1 | 80.12 | 145.1 | 52.327 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.11 | 41.1769 | 59 | 1 | 80.12 | 145.11 | 52.3238 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.12 | 41.1773 | 59 | 1 | 80.12 | 145.12 | 52.3201 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.13 | 41.1777 | 59 | 1 | 80.12 | 145.13 | 52.3163 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.14 | 41.1783 | 59 | 1 | 80.12 | 145.14 | 52.3128 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.15 | 41.179 | 59 | 1 | 80.12 | 145.15 | 52.3093 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.16 | 41.1797 | 59 | 1 | 80.12 | 145.16 | 52.3059 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.17 | 41.1804 | 59 | 1 | 80.12 | 145.17 | 52.3026 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.18 | 41.1809 | 59 | 1 | 80.12 | 145.18 | 52.2994 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.19 | 41.1814 | 59 | 1 | 80.12 | 145.19 | 52.2962 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.2 | 41.1819 | 59 | 1 | 80.12 | 145.2 | 52.2931 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.21 | 41.1825 | 59 | 1 | 80.12 | 145.21 | 52.29 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.22 | 41.1829 | 59 | 1 | 80.12 | 145.22 | 52.2879 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.23 | 41.1833 | 59 | 1 | 80.12 | 145.23 | 52.2859 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.24 | 41.1838 | 59 | 1 | 80.12 | 145.24 | 52.2837 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.25 | 41.1843 | 59 | 1 | 80.12 | 145.25 | 52.2815 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.26 | 41.1853 | 59 | 1 | 80.12 | 145.26 | 52.2789 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.27 | 41.1863 | 59 | 1 | 80.12 | 145.27 | 52.2763 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.28 | 41.1874 | 59 | 1 | 80.12 | 145.28 | 52.2745 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.29 | 41.1886 | 59 | 1 | 80.12 | 145.29 | 52.2727 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.3 | 41.1899 | 59 | 1 | 80.12 | 145.3 | 52.2705 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.31 | 41.1912 | 59 | 1 | 80.12 | 145.31 | 52.2683 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.32 | 41.1921 | 59 | 1 | 80.12 | 145.32 | 52.2664 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.33 | 41.193 | 59 | 1 | 80.12 | 145.33 | 52.2645 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.34 | 41.1942 | 59 | 1 | 80.12 | 145.34 | 52.2626 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.35 | 41.1953 | 59 | 1 | 80.12 | 145.35 | 52.2607 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.36 | 41.1965 | 59 | 1 | 80.12 | 145.36 | 52.2591 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.37 | 41.1976 | 59 | 1 | 80.12 | 145.37 | 52.2575 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.38 | 41.1979 | 59 | 1 | 80.12 | 145.38 | 52.2562 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.39 | 41.1982 | 59 | 1 | 80.12 | 145.39 | 52.2549 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.4 | 41.1987 | 59 | 1 | 80.12 | 145.4 | 52.2538 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.41 | 41.1992 | 59 | 1 | 80.12 | 145.41 | 52.2527 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.42 | 41.1999 | 59 | 1 | 80.12 | 145.42 | 52.2518 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.43 | 41.2005 | 59 | 1 | 80.12 | 145.43 | 52.2509 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.44 | 41.2017 | 59 | 1 | 80.12 | 145.44 | 52.2492 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.45 | 41.203 | 59 | 1 | 80.12 | 145.45 | 52.2476 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.46 | 41.2038 | 59 | 1 | 80.12 | 145.46 | 52.246 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.47 | 41.2046 | 59 | 1 | 80.12 | 145.47 | 52.2443 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.48 | 41.2054 | 59 | 1 | 80.12 | 145.48 | 52.2425 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.49 | 41.2062 | 59 | 1 | 80.12 | 145.49 | 52.2406 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.5 | 41.2077 | 59 | 1 | 80.12 | 145.5 | 52.2405 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.51 | 41.2091 | 59 | 1 | 80.12 | 145.51 | 52.2404 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.52 | 41.2102 | 59 | 1 | 80.12 | 145.52 | 52.2399 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.53 | 41.2114 | 59 | 1 | 80.12 | 145.53 | 52.2394 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.54 | 41.2123 | 59 | 1 | 80.12 | 145.54 | 52.2383 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.55 | 41.2132 | 59 | 1 | 80.12 | 145.55 | 52.2372 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.56 | 41.2142 | 59 | 1 | 80.12 | 145.56 | 52.2346 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.57 | 41.2152 | 59 | 1 | 80.12 | 145.57 | 52.232 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.58 | 41.2159 | 59 | 1 | 80.12 | 145.58 | 52.2272 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.59 | 41.2166 | 59 | 1 | 80.12 | 145.59 | 52.2223 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.6 | 41.2169 | 59 | 1 | 80.12 | 145.6 | 52.218 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.61 | 41.2173 | 59 | 1 | 80.12 | 145.61 | 52.2137 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.62 | 41.2175 | 59 | 1 | 80.12 | 145.62 | 52.2094 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.63 | 41.2178 | 59 | 1 | 80.12 | 145.63 | 52.2052 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.64 | 41.2189 | 59 | 1 | 80.12 | 145.64 | 52.2009 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.65 | 41.22 | 59 | 1 | 80.12 | 145.65 | 52.1965 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.66 | 41.2209 | 59 | 1 | 80.12 | 145.66 | 52.192 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.67 | 41.2219 | 59 | 1 | 80.12 | 145.67 | 52.1875 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.68 | 41.2231 | 59 | 1 | 80.12 | 145.68 | 52.1833 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.69 | 41.2243 | 59 | 1 | 80.12 | 145.69 | 52.1791 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.7 | 41.2258 | 59 | 1 | 80.12 | 145.7 | 52.174 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.71 | 41.2274 | 59 | 1 | 80.12 | 145.71 | 52.1689 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.72 | 41.2283 | 59 | 1 | 80.12 | 145.72 | 52.1633 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.73 | 41.2292 | 59 | 1 | 80.12 | 145.73 | 52.1577 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.74 | 41.2305 | 59 | 1 | 80.12 | 145.74 | 52.1528 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.75 | 41.2319 | 59 | 1 | 80.12 | 145.75 | 52.1479 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.76 | 41.2328 | 59 | 1 | 80.12 | 145.76 | 52.1431 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.77 | 41.2337 | 59 | 1 | 80.12 | 145.77 | 52.1383 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.78 | 41.2344 | 59 | 1 | 80.12 | 145.78 | 52.1335 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.79 | 41.2351 | 59 | 1 | 80.12 | 145.79 | 52.1288 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.8 | 41.2354 | 59 | 1 | 80.12 | 145.8 | 52.1235 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.81 | 41.2358 | 59 | 1 | 80.12 | 145.81 | 52.1181 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.82 | 41.236 | 59 | 1 | 80.12 | 145.82 | 52.113 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.83 | 41.2363 | 59 | 1 | 80.12 | 145.83 | 52.1078 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.84 | 41.2366 | 59 | 1 | 80.12 | 145.84 | 52.1024 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.85 | 41.2369 | 59 | 1 | 80.12 | 145.85 | 52.0969 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.86 | 41.2374 | 59 | 1 | 80.12 | 145.86 | 52.0916 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.87 | 41.2379 | 59 | 1 | 80.12 | 145.87 | 52.0863 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.88 | 41.239 | 59 | 1 | 80.12 | 145.88 | 52.0802 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.89 | 41.2401 | 59 | 1 | 80.12 | 145.89 | 52.0741 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.9 | 41.2411 | 59 | 1 | 80.12 | 145.9 | 52.068 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.91 | 41.2421 | 59 | 1 | 80.12 | 145.91 | 52.0618 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.92 | 41.2431 | 59 | 1 | 80.12 | 145.92 | 52.0558 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.93 | 41.2441 | 59 | 1 | 80.12 | 145.93 | 52.0497 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.94 | 41.2446 | 59 | 1 | 80.12 | 145.94 | 52.0438 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.95 | 41.245 | 59 | 1 | 80.12 | 145.95 | 52.0379 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.96 | 41.2458 | 59 | 1 | 80.12 | 145.96 | 52.0321 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.97 | 41.2465 | 59 | 1 | 80.12 | 145.97 | 52.0262 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.98 | 41.2472 | 59 | 1 | 80.12 | 145.98 | 52.0208 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 145.99 | 41.2479 | 59 | 1 | 80.12 | 145.99 | 52.0154 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146 | 41.2483 | 59 | 1 | 80.12 | 146 | 52.0102 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.01 | 41.2487 | 59 | 1 | 80.12 | 146.01 | 52.005 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.02 | 41.2491 | 59 | 1 | 80.12 | 146.02 | 52 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.03 | 41.2494 | 59 | 1 | 80.12 | 146.03 | 51.995 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.04 | 41.2497 | 59 | 1 | 80.12 | 146.04 | 51.99 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.05 | 41.2499 | 59 | 1 | 80.12 | 146.05 | 51.9851 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.06 | 41.2503 | 59 | 1 | 80.12 | 146.06 | 51.9819 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.07 | 41.2507 | 59 | 1 | 80.12 | 146.07 | 51.9786 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.08 | 41.2509 | 59 | 1 | 80.12 | 146.08 | 51.9778 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.09 | 41.2512 | 59 | 1 | 80.12 | 146.09 | 51.977 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.1 | 41.2515 | 59 | 1 | 80.12 | 146.1 | 51.9757 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.11 | 41.2519 | 59 | 1 | 80.12 | 146.11 | 51.9744 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.12 | 41.2524 | 59 | 1 | 80.12 | 146.12 | 51.9719 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.13 | 41.2529 | 59 | 1 | 80.12 | 146.13 | 51.9693 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.14 | 41.2525 | 59 | 1 | 80.12 | 146.14 | 51.9665 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.15 | 41.2521 | 59 | 1 | 80.12 | 146.15 | 51.9638 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.16 | 41.2518 | 59 | 1 | 80.12 | 146.16 | 51.9615 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.17 | 41.2516 | 59 | 1 | 80.12 | 146.17 | 51.9592 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.18 | 41.2513 | 59 | 1 | 80.12 | 146.18 | 51.9564 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.19 | 41.251 | 59 | 1 | 80.12 | 146.19 | 51.9536 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.2 | 41.2502 | 59 | 1 | 80.12 | 146.2 | 51.9524 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.21 | 41.2494 | 59 | 1 | 80.12 | 146.21 | 51.9511 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.22 | 41.2497 | 59 | 1 | 80.12 | 146.22 | 51.9492 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.23 | 41.2501 | 59 | 1 | 80.12 | 146.23 | 51.9472 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.24 | 41.2509 | 59 | 1 | 80.12 | 146.24 | 51.9448 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.25 | 41.2516 | 59 | 1 | 80.12 | 146.25 | 51.9425 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.26 | 41.2529 | 59 | 1 | 80.12 | 146.26 | 51.9397 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.27 | 41.2541 | 59 | 1 | 80.12 | 146.27 | 51.937 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.28 | 41.2552 | 59 | 1 | 80.12 | 146.28 | 51.9344 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.29 | 41.2564 | 59 | 1 | 80.12 | 146.29 | 51.9319 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.3 | 41.2575 | 59 | 1 | 80.12 | 146.3 | 51.9298 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.31 | 41.2586 | 59 | 1 | 80.12 | 146.31 | 51.9278 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.32 | 41.2604 | 59 | 1 | 80.12 | 146.32 | 51.9255 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.33 | 41.2622 | 59 | 1 | 80.12 | 146.33 | 51.9231 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.34 | 41.2635 | 59 | 1 | 80.12 | 146.34 | 51.9205 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.35 | 41.2648 | 59 | 1 | 80.12 | 146.35 | 51.9179 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.36 | 41.2659 | 59 | 1 | 80.12 | 146.36 | 51.9147 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.37 | 41.267 | 59 | 1 | 80.12 | 146.37 | 51.9115 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.38 | 41.2678 | 59 | 1 | 80.12 | 146.38 | 51.9084 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.39 | 41.2686 | 59 | 1 | 80.12 | 146.39 | 51.9052 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.4 | 41.2693 | 59 | 1 | 80.12 | 146.4 | 51.9019 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.41 | 41.2699 | 59 | 1 | 80.12 | 146.41 | 51.8986 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.42 | 41.2706 | 59 | 1 | 80.12 | 146.42 | 51.8956 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.43 | 41.2712 | 59 | 1 | 80.12 | 146.43 | 51.8927 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.44 | 41.2718 | 59 | 1 | 80.12 | 146.44 | 51.8896 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.45 | 41.2725 | 59 | 1 | 80.12 | 146.45 | 51.8866 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.46 | 41.2731 | 59 | 1 | 80.12 | 146.46 | 51.8843 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.47 | 41.2736 | 59 | 1 | 80.12 | 146.47 | 51.882 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.48 | 41.2743 | 59 | 1 | 80.12 | 146.48 | 51.8788 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.49 | 41.2749 | 59 | 1 | 80.12 | 146.49 | 51.8757 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.5 | 41.2757 | 59 | 1 | 80.12 | 146.5 | 51.8723 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.51 | 41.2765 | 59 | 1 | 80.12 | 146.51 | 51.8689 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.52 | 41.2776 | 59 | 1 | 80.12 | 146.52 | 51.8657 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.53 | 41.2787 | 59 | 1 | 80.12 | 146.53 | 51.8625 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.54 | 41.2796 | 59 | 1 | 80.12 | 146.54 | 51.8596 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.55 | 41.2805 | 59 | 1 | 80.12 | 146.55 | 51.8568 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.56 | 41.2814 | 59 | 1 | 80.12 | 146.56 | 51.8534 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.57 | 41.2824 | 59 | 1 | 80.12 | 146.57 | 51.85 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.58 | 41.2836 | 59 | 1 | 80.12 | 146.58 | 51.8456 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.59 | 41.2848 | 59 | 1 | 80.12 | 146.59 | 51.8413 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.6 | 41.286 | 59 | 1 | 80.12 | 146.6 | 51.8363 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.61 | 41.2873 | 59 | 1 | 80.12 | 146.61 | 51.8313 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.62 | 41.2886 | 59 | 1 | 80.12 | 146.62 | 51.8272 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.63 | 41.2899 | 59 | 1 | 80.12 | 146.63 | 51.8231 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.64 | 41.2913 | 59 | 1 | 80.12 | 146.64 | 51.8194 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.65 | 41.2927 | 59 | 1 | 80.12 | 146.65 | 51.8157 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.66 | 41.294 | 59 | 1 | 80.12 | 146.66 | 51.8113 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.67 | 41.2953 | 59 | 1 | 80.12 | 146.67 | 51.8068 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.68 | 41.2962 | 59 | 1 | 80.12 | 146.68 | 51.803 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.69 | 41.2972 | 59 | 1 | 80.12 | 146.69 | 51.7992 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.7 | 41.2984 | 59 | 1 | 80.12 | 146.7 | 51.7945 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.71 | 41.2996 | 59 | 1 | 80.12 | 146.71 | 51.7898 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.72 | 41.3005 | 59 | 1 | 80.12 | 146.72 | 51.7849 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.73 | 41.3014 | 59 | 1 | 80.12 | 146.73 | 51.78 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.74 | 41.3015 | 59 | 1 | 80.12 | 146.74 | 51.775 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.75 | 41.3015 | 59 | 1 | 80.12 | 146.75 | 51.7699 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.76 | 41.301 | 59 | 1 | 80.12 | 146.76 | 51.7644 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.77 | 41.3006 | 59 | 1 | 80.12 | 146.77 | 51.759 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.78 | 41.3004 | 59 | 1 | 80.12 | 146.78 | 51.7529 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.79 | 41.3002 | 59 | 1 | 80.12 | 146.79 | 51.7469 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.8 | 41.3001 | 59 | 1 | 80.12 | 146.8 | 51.7406 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.81 | 41.3001 | 59 | 1 | 80.12 | 146.81 | 51.7342 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.82 | 41.2999 | 59 | 1 | 80.12 | 146.82 | 51.728 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.83 | 41.2997 | 59 | 1 | 80.12 | 146.83 | 51.7218 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.84 | 41.2994 | 59 | 1 | 80.12 | 146.84 | 51.7161 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.85 | 41.2992 | 59 | 1 | 80.12 | 146.85 | 51.7105 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.86 | 41.2991 | 59 | 1 | 80.12 | 146.86 | 51.7056 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.87 | 41.2991 | 59 | 1 | 80.12 | 146.87 | 51.7008 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.88 | 41.2995 | 59 | 1 | 80.12 | 146.88 | 51.696 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.89 | 41.3 | 59 | 1 | 80.12 | 146.89 | 51.6912 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.9 | 41.3008 | 59 | 1 | 80.12 | 146.9 | 51.686 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.91 | 41.3016 | 59 | 1 | 80.12 | 146.91 | 51.6808 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.92 | 41.3023 | 59 | 1 | 80.12 | 146.92 | 51.6753 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.93 | 41.3031 | 59 | 1 | 80.12 | 146.93 | 51.6698 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.94 | 41.3038 | 59 | 1 | 80.12 | 146.94 | 51.6644 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.95 | 41.3045 | 59 | 1 | 80.12 | 146.95 | 51.659 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.96 | 41.3051 | 59 | 1 | 80.12 | 146.96 | 51.6522 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.97 | 41.3058 | 59 | 1 | 80.12 | 146.97 | 51.6453 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.98 | 41.3061 | 59 | 1 | 80.12 | 146.98 | 51.6376 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 146.99 | 41.3065 | 59 | 1 | 80.12 | 146.99 | 51.6299 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147 | 41.307 | 59 | 1 | 80.12 | 147 | 51.6218 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.01 | 41.3076 | 59 | 1 | 80.12 | 147.01 | 51.6136 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.02 | 41.308 | 59 | 1 | 80.12 | 147.02 | 51.6045 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.03 | 41.3084 | 59 | 1 | 80.12 | 147.03 | 51.5954 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.04 | 41.3089 | 59 | 1 | 80.12 | 147.04 | 51.5856 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.05 | 41.3095 | 59 | 1 | 80.12 | 147.05 | 51.5758 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.06 | 41.31 | 59 | 1 | 80.12 | 147.06 | 51.567 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.07 | 41.3105 | 59 | 1 | 80.12 | 147.07 | 51.5582 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.08 | 41.3104 | 59 | 1 | 80.12 | 147.08 | 51.5502 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.09 | 41.3103 | 59 | 1 | 80.12 | 147.09 | 51.5423 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.1 | 41.3104 | 59 | 1 | 80.12 | 147.1 | 51.535 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.11 | 41.3104 | 59 | 1 | 80.12 | 147.11 | 51.5276 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.12 | 41.3103 | 59 | 1 | 80.12 | 147.12 | 51.521 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.13 | 41.3102 | 59 | 1 | 80.12 | 147.13 | 51.5143 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.14 | 41.3101 | 59 | 1 | 80.12 | 147.14 | 51.5071 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.15 | 41.31 | 59 | 1 | 80.12 | 147.15 | 51.4999 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.16 | 41.3102 | 59 | 1 | 80.12 | 147.16 | 51.4931 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.17 | 41.3105 | 59 | 1 | 80.12 | 147.17 | 51.4863 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.18 | 41.3112 | 59 | 1 | 80.12 | 147.18 | 51.4795 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.19 | 41.3119 | 59 | 1 | 80.12 | 147.19 | 51.4727 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.2 | 41.3129 | 59 | 1 | 80.12 | 147.2 | 51.4661 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.21 | 41.3139 | 59 | 1 | 80.12 | 147.21 | 51.4596 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.22 | 41.3145 | 59 | 1 | 80.12 | 147.22 | 51.4538 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.23 | 41.3151 | 59 | 1 | 80.12 | 147.23 | 51.4481 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.24 | 41.3157 | 59 | 1 | 80.12 | 147.24 | 51.4416 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.25 | 41.3163 | 59 | 1 | 80.12 | 147.25 | 51.4351 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.26 | 41.3173 | 59 | 1 | 80.12 | 147.26 | 51.4296 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.27 | 41.3183 | 59 | 1 | 80.12 | 147.27 | 51.4241 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.28 | 41.3191 | 59 | 1 | 80.12 | 147.28 | 51.4191 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.29 | 41.3198 | 59 | 1 | 80.12 | 147.29 | 51.4141 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.3 | 41.3201 | 59 | 1 | 80.12 | 147.3 | 51.4092 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.31 | 41.3204 | 59 | 1 | 80.12 | 147.31 | 51.4043 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.32 | 41.321 | 59 | 1 | 80.12 | 147.32 | 51.3991 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.33 | 41.3217 | 59 | 1 | 80.12 | 147.33 | 51.3939 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.34 | 41.3225 | 59 | 1 | 80.12 | 147.34 | 51.389 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.35 | 41.3232 | 59 | 1 | 80.12 | 147.35 | 51.3841 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.36 | 41.3238 | 59 | 1 | 80.12 | 147.36 | 51.3793 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.37 | 41.3244 | 59 | 1 | 80.12 | 147.37 | 51.3745 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.38 | 41.3248 | 59 | 1 | 80.12 | 147.38 | 51.3692 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.39 | 41.3251 | 59 | 1 | 80.12 | 147.39 | 51.3639 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.4 | 41.3252 | 59 | 1 | 80.12 | 147.4 | 51.3588 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.41 | 41.3252 | 59 | 1 | 80.12 | 147.41 | 51.3536 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.42 | 41.3248 | 59 | 1 | 80.12 | 147.42 | 51.3486 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.43 | 41.3244 | 59 | 1 | 80.12 | 147.43 | 51.3436 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.44 | 41.3243 | 59 | 1 | 80.12 | 147.44 | 51.3385 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.45 | 41.3243 | 59 | 1 | 80.12 | 147.45 | 51.3334 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.46 | 41.3252 | 59 | 1 | 80.12 | 147.46 | 51.3298 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.47 | 41.3261 | 59 | 1 | 80.12 | 147.47 | 51.3261 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.48 | 41.3273 | 59 | 1 | 80.12 | 147.48 | 51.3231 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.49 | 41.3284 | 59 | 1 | 80.12 | 147.49 | 51.3201 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.5 | 41.3289 | 59 | 1 | 80.12 | 147.5 | 51.318 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.51 | 41.3294 | 59 | 1 | 80.12 | 147.51 | 51.3159 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.52 | 41.3299 | 59 | 1 | 80.12 | 147.52 | 51.3147 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.53 | 41.3304 | 59 | 1 | 80.12 | 147.53 | 51.3134 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.54 | 41.3311 | 59 | 1 | 80.12 | 147.54 | 51.3123 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.55 | 41.3317 | 59 | 1 | 80.12 | 147.55 | 51.3112 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.56 | 41.3322 | 59 | 1 | 80.12 | 147.56 | 51.3107 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.57 | 41.3328 | 59 | 1 | 80.12 | 147.57 | 51.3101 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.58 | 41.3338 | 59 | 1 | 80.12 | 147.58 | 51.3088 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.59 | 41.3347 | 59 | 1 | 80.12 | 147.59 | 51.3076 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.6 | 41.3354 | 59 | 1 | 80.12 | 147.6 | 51.3066 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.61 | 41.336 | 59 | 1 | 80.12 | 147.61 | 51.3056 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.62 | 41.3369 | 59 | 1 | 80.12 | 147.62 | 51.3044 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.63 | 41.3378 | 59 | 1 | 80.12 | 147.63 | 51.3032 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.64 | 41.3387 | 59 | 1 | 80.12 | 147.64 | 51.3024 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.65 | 41.3396 | 59 | 1 | 80.12 | 147.65 | 51.3016 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.66 | 41.3404 | 59 | 1 | 80.12 | 147.66 | 51.3006 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.67 | 41.3412 | 59 | 1 | 80.12 | 147.67 | 51.2996 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.68 | 41.3418 | 59 | 1 | 80.12 | 147.68 | 51.2991 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.69 | 41.3423 | 59 | 1 | 80.12 | 147.69 | 51.2985 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.7 | 41.3422 | 59 | 1 | 80.12 | 147.7 | 51.297 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.71 | 41.342 | 59 | 1 | 80.12 | 147.71 | 51.2954 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.72 | 41.3425 | 59 | 1 | 80.12 | 147.72 | 51.294 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.73 | 41.343 | 59 | 1 | 80.12 | 147.73 | 51.2926 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.74 | 41.3432 | 59 | 1 | 80.12 | 147.74 | 51.2919 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.75 | 41.3435 | 59 | 1 | 80.12 | 147.75 | 51.2911 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.76 | 41.3438 | 59 | 1 | 80.12 | 147.76 | 51.2908 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.77 | 41.3442 | 59 | 1 | 80.12 | 147.77 | 51.2905 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.78 | 41.3448 | 59 | 1 | 80.12 | 147.78 | 51.2904 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.79 | 41.3454 | 59 | 1 | 80.12 | 147.79 | 51.2903 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.8 | 41.3464 | 59 | 1 | 80.12 | 147.8 | 51.2899 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.81 | 41.3474 | 59 | 1 | 80.12 | 147.81 | 51.2896 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.82 | 41.3479 | 59 | 1 | 80.12 | 147.82 | 51.2898 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.83 | 41.3483 | 59 | 1 | 80.12 | 147.83 | 51.29 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.84 | 41.3487 | 59 | 1 | 80.12 | 147.84 | 51.2899 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.85 | 41.349 | 59 | 1 | 80.12 | 147.85 | 51.2898 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.86 | 41.3491 | 59 | 1 | 80.12 | 147.86 | 51.2893 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.87 | 41.3491 | 59 | 1 | 80.12 | 147.87 | 51.2889 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.88 | 41.3492 | 59 | 1 | 80.12 | 147.88 | 51.2886 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.89 | 41.3493 | 59 | 1 | 80.12 | 147.89 | 51.2884 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.9 | 41.3495 | 59 | 1 | 80.12 | 147.9 | 51.288 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.91 | 41.3496 | 59 | 1 | 80.12 | 147.91 | 51.2877 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.92 | 41.3503 | 59 | 1 | 80.12 | 147.92 | 51.2874 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.93 | 41.351 | 59 | 1 | 80.12 | 147.93 | 51.2872 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.94 | 41.3513 | 59 | 1 | 80.12 | 147.94 | 51.2861 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.95 | 41.3517 | 59 | 1 | 80.12 | 147.95 | 51.2851 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.96 | 41.3514 | 59 | 1 | 80.12 | 147.96 | 51.2834 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.97 | 41.351 | 59 | 1 | 80.12 | 147.97 | 51.2816 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.98 | 41.3504 | 59 | 1 | 80.12 | 147.98 | 51.2805 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 147.99 | 41.3498 | 59 | 1 | 80.12 | 147.99 | 51.2794 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148 | 41.3495 | 59 | 1 | 80.12 | 148 | 51.2782 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.01 | 41.3492 | 59 | 1 | 80.12 | 148.01 | 51.2769 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.02 | 41.3492 | 59 | 1 | 80.12 | 148.02 | 51.2754 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.03 | 41.3493 | 59 | 1 | 80.12 | 148.03 | 51.2739 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.04 | 41.3492 | 59 | 1 | 80.12 | 148.04 | 51.2727 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.05 | 41.3492 | 59 | 1 | 80.12 | 148.05 | 51.2715 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.06 | 41.349 | 59 | 1 | 80.12 | 148.06 | 51.2696 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.07 | 41.3488 | 59 | 1 | 80.12 | 148.07 | 51.2677 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.08 | 41.3482 | 59 | 1 | 80.12 | 148.08 | 51.2662 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.09 | 41.3475 | 59 | 1 | 80.12 | 148.09 | 51.2646 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.1 | 41.3474 | 59 | 1 | 80.12 | 148.1 | 51.2633 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.11 | 41.3472 | 59 | 1 | 80.12 | 148.11 | 51.2619 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.12 | 41.3472 | 59 | 1 | 80.12 | 148.12 | 51.2603 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.13 | 41.3471 | 59 | 1 | 80.12 | 148.13 | 51.2588 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.14 | 41.3472 | 59 | 1 | 80.12 | 148.14 | 51.2569 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.15 | 41.3472 | 59 | 1 | 80.12 | 148.15 | 51.2551 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.16 | 41.3469 | 59 | 1 | 80.12 | 148.16 | 51.2537 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.17 | 41.3466 | 59 | 1 | 80.12 | 148.17 | 51.2523 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.18 | 41.3469 | 59 | 1 | 80.12 | 148.18 | 51.2505 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.19 | 41.3471 | 59 | 1 | 80.12 | 148.19 | 51.2488 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.2 | 41.3474 | 59 | 1 | 80.12 | 148.2 | 51.2472 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.21 | 41.3476 | 59 | 1 | 80.12 | 148.21 | 51.2456 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.22 | 41.3472 | 59 | 1 | 80.12 | 148.22 | 51.2442 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.23 | 41.3468 | 59 | 1 | 80.12 | 148.23 | 51.2428 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.24 | 41.347 | 59 | 1 | 80.12 | 148.24 | 51.2414 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.25 | 41.3472 | 59 | 1 | 80.12 | 148.25 | 51.24 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.26 | 41.3468 | 59 | 1 | 80.12 | 148.26 | 51.2379 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.27 | 41.3463 | 59 | 1 | 80.12 | 148.27 | 51.2359 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.28 | 41.3458 | 59 | 1 | 80.12 | 148.28 | 51.2337 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.29 | 41.3453 | 59 | 1 | 80.12 | 148.29 | 51.2315 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.3 | 41.3448 | 59 | 1 | 80.12 | 148.3 | 51.2294 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.31 | 41.3444 | 59 | 1 | 80.12 | 148.31 | 51.2273 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.32 | 41.3439 | 59 | 1 | 80.12 | 148.32 | 51.2251 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.33 | 41.3435 | 59 | 1 | 80.12 | 148.33 | 51.2229 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.34 | 41.3434 | 59 | 1 | 80.12 | 148.34 | 51.2202 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.35 | 41.3434 | 59 | 1 | 80.12 | 148.35 | 51.2174 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.36 | 41.3437 | 59 | 1 | 80.12 | 148.36 | 51.2154 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.37 | 41.344 | 59 | 1 | 80.12 | 148.37 | 51.2134 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.38 | 41.3447 | 59 | 1 | 80.12 | 148.38 | 51.2119 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.39 | 41.3453 | 59 | 1 | 80.12 | 148.39 | 51.2104 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.4 | 41.3458 | 59 | 1 | 80.12 | 148.4 | 51.2091 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.41 | 41.3463 | 59 | 1 | 80.12 | 148.41 | 51.2078 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.42 | 41.3466 | 59 | 1 | 80.12 | 148.42 | 51.206 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.43 | 41.3469 | 59 | 1 | 80.12 | 148.43 | 51.2041 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.44 | 41.3472 | 59 | 1 | 80.12 | 148.44 | 51.203 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.45 | 41.3475 | 59 | 1 | 80.12 | 148.45 | 51.2019 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.46 | 41.3478 | 59 | 1 | 80.12 | 148.46 | 51.2012 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.47 | 41.3481 | 59 | 1 | 80.12 | 148.47 | 51.2004 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.48 | 41.3489 | 59 | 1 | 80.12 | 148.48 | 51.1995 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.49 | 41.3496 | 59 | 1 | 80.12 | 148.49 | 51.1986 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.5 | 41.3499 | 59 | 1 | 80.12 | 148.5 | 51.1978 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.51 | 41.3503 | 59 | 1 | 80.12 | 148.51 | 51.1971 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.52 | 41.3508 | 59 | 1 | 80.12 | 148.52 | 51.1969 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.53 | 41.3513 | 59 | 1 | 80.12 | 148.53 | 51.1968 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.54 | 41.3515 | 59 | 1 | 80.12 | 148.54 | 51.1959 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.55 | 41.3517 | 59 | 1 | 80.12 | 148.55 | 51.195 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.56 | 41.3518 | 59 | 1 | 80.12 | 148.56 | 51.1936 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.57 | 41.352 | 59 | 1 | 80.12 | 148.57 | 51.1922 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.58 | 41.3527 | 59 | 1 | 80.12 | 148.58 | 51.1907 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.59 | 41.3534 | 59 | 1 | 80.12 | 148.59 | 51.1892 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.6 | 41.3538 | 59 | 1 | 80.12 | 148.6 | 51.1884 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.61 | 41.3543 | 59 | 1 | 80.12 | 148.61 | 51.1875 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.62 | 41.3546 | 59 | 1 | 80.12 | 148.62 | 51.1873 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.63 | 41.3549 | 59 | 1 | 80.12 | 148.63 | 51.1872 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.64 | 41.3552 | 59 | 1 | 80.12 | 148.64 | 51.1887 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.65 | 41.3556 | 59 | 1 | 80.12 | 148.65 | 51.1901 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.66 | 41.3562 | 59 | 1 | 80.12 | 148.66 | 51.1899 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.67 | 41.3568 | 59 | 1 | 80.12 | 148.67 | 51.1898 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.68 | 41.3568 | 59 | 1 | 80.12 | 148.68 | 51.1878 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.69 | 41.3568 | 59 | 1 | 80.12 | 148.69 | 51.1859 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.7 | 41.3568 | 59 | 1 | 80.12 | 148.7 | 51.1843 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.71 | 41.3568 | 59 | 1 | 80.12 | 148.71 | 51.1827 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.72 | 41.3573 | 59 | 1 | 80.12 | 148.72 | 51.1802 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.73 | 41.3577 | 59 | 1 | 80.12 | 148.73 | 51.1778 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.74 | 41.358 | 59 | 1 | 80.12 | 148.74 | 51.1755 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.75 | 41.3582 | 59 | 1 | 80.12 | 148.75 | 51.1733 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.76 | 41.3586 | 59 | 1 | 80.12 | 148.76 | 51.171 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.77 | 41.3589 | 59 | 1 | 80.12 | 148.77 | 51.1688 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.78 | 41.3596 | 59 | 1 | 80.12 | 148.78 | 51.1663 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.79 | 41.3602 | 59 | 1 | 80.12 | 148.79 | 51.1637 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.8 | 41.3611 | 59 | 1 | 80.12 | 148.8 | 51.1611 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.81 | 41.362 | 59 | 1 | 80.12 | 148.81 | 51.1584 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.82 | 41.3624 | 59 | 1 | 80.12 | 148.82 | 51.1562 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.83 | 41.3628 | 59 | 1 | 80.12 | 148.83 | 51.1539 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.84 | 41.3631 | 59 | 1 | 80.12 | 148.84 | 51.1514 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.85 | 41.3634 | 59 | 1 | 80.12 | 148.85 | 51.149 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.86 | 41.364 | 59 | 1 | 80.12 | 148.86 | 51.1458 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.87 | 41.3646 | 59 | 1 | 80.12 | 148.87 | 51.1426 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.88 | 41.3645 | 59 | 1 | 80.12 | 148.88 | 51.1394 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.89 | 41.3643 | 59 | 1 | 80.12 | 148.89 | 51.1362 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.9 | 41.3646 | 59 | 1 | 80.12 | 148.9 | 51.1331 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.91 | 41.3649 | 59 | 1 | 80.12 | 148.91 | 51.13 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.92 | 41.3651 | 59 | 1 | 80.12 | 148.92 | 51.1268 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.93 | 41.3652 | 59 | 1 | 80.12 | 148.93 | 51.1236 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.94 | 41.3656 | 59 | 1 | 80.12 | 148.94 | 51.1206 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.95 | 41.3659 | 59 | 1 | 80.12 | 148.95 | 51.1175 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.96 | 41.3657 | 59 | 1 | 80.12 | 148.96 | 51.1143 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.97 | 41.3655 | 59 | 1 | 80.12 | 148.97 | 51.111 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.98 | 41.3652 | 59 | 1 | 80.12 | 148.98 | 51.1081 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 148.99 | 41.3649 | 59 | 1 | 80.12 | 148.99 | 51.1051 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149 | 41.3651 | 59 | 1 | 80.12 | 149 | 51.102 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.01 | 41.3653 | 59 | 1 | 80.12 | 149.01 | 51.0989 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.02 | 41.3653 | 59 | 1 | 80.12 | 149.02 | 51.0956 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.03 | 41.3653 | 59 | 1 | 80.12 | 149.03 | 51.0922 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.04 | 41.3655 | 59 | 1 | 80.12 | 149.04 | 51.089 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.05 | 41.3658 | 59 | 1 | 80.12 | 149.05 | 51.0858 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.06 | 41.3658 | 59 | 1 | 80.12 | 149.06 | 51.0828 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.07 | 41.3658 | 59 | 1 | 80.12 | 149.07 | 51.0798 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.08 | 41.3657 | 59 | 1 | 80.12 | 149.08 | 51.0779 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.09 | 41.3657 | 59 | 1 | 80.12 | 149.09 | 51.0761 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.1 | 41.3655 | 59 | 1 | 80.12 | 149.1 | 51.073 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.11 | 41.3653 | 59 | 1 | 80.12 | 149.11 | 51.0699 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.12 | 41.3652 | 59 | 1 | 80.12 | 149.12 | 51.0665 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.13 | 41.365 | 59 | 1 | 80.12 | 149.13 | 51.0631 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.14 | 41.3648 | 59 | 1 | 80.12 | 149.14 | 51.0588 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.15 | 41.3645 | 59 | 1 | 80.12 | 149.15 | 51.0545 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.16 | 41.3637 | 59 | 1 | 80.12 | 149.16 | 51.0511 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.17 | 41.3628 | 59 | 1 | 80.12 | 149.17 | 51.0478 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.18 | 41.3623 | 59 | 1 | 80.12 | 149.18 | 51.0462 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.19 | 41.3618 | 59 | 1 | 80.12 | 149.19 | 51.0447 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.2 | 41.3617 | 59 | 1 | 80.12 | 149.2 | 51.0437 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.21 | 41.3617 | 59 | 1 | 80.12 | 149.21 | 51.0428 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.22 | 41.3618 | 59 | 1 | 80.12 | 149.22 | 51.0426 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.23 | 41.3619 | 59 | 1 | 80.12 | 149.23 | 51.0423 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.24 | 41.3618 | 59 | 1 | 80.12 | 149.24 | 51.0418 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.25 | 41.3617 | 59 | 1 | 80.12 | 149.25 | 51.0413 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.26 | 41.3621 | 59 | 1 | 80.12 | 149.26 | 51.0407 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.27 | 41.3624 | 59 | 1 | 80.12 | 149.27 | 51.04 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.28 | 41.3625 | 59 | 1 | 80.12 | 149.28 | 51.0396 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.29 | 41.3626 | 59 | 1 | 80.12 | 149.29 | 51.0391 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.3 | 41.3623 | 59 | 1 | 80.12 | 149.3 | 51.0389 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.31 | 41.3621 | 59 | 1 | 80.12 | 149.31 | 51.0387 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.32 | 41.3624 | 59 | 1 | 80.12 | 149.32 | 51.0379 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.33 | 41.3627 | 59 | 1 | 80.12 | 149.33 | 51.0371 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.34 | 41.3628 | 59 | 1 | 80.12 | 149.34 | 51.0365 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.35 | 41.3629 | 59 | 1 | 80.12 | 149.35 | 51.0359 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.36 | 41.3626 | 59 | 1 | 80.12 | 149.36 | 51.0355 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.37 | 41.3622 | 59 | 1 | 80.12 | 149.37 | 51.035 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.38 | 41.3623 | 59 | 1 | 80.12 | 149.38 | 51.0342 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.39 | 41.3624 | 59 | 1 | 80.12 | 149.39 | 51.0333 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.4 | 41.3625 | 59 | 1 | 80.12 | 149.4 | 51.0323 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.41 | 41.3625 | 59 | 1 | 80.12 | 149.41 | 51.0312 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.42 | 41.3629 | 59 | 1 | 80.12 | 149.42 | 51.0307 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.43 | 41.3633 | 59 | 1 | 80.12 | 149.43 | 51.0301 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.44 | 41.3636 | 59 | 1 | 80.12 | 149.44 | 51.0293 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.45 | 41.3639 | 59 | 1 | 80.12 | 149.45 | 51.0284 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.46 | 41.3647 | 59 | 1 | 80.12 | 149.46 | 51.0285 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.47 | 41.3655 | 59 | 1 | 80.12 | 149.47 | 51.0286 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.48 | 41.3664 | 59 | 1 | 80.12 | 149.48 | 51.0282 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.49 | 41.3672 | 59 | 1 | 80.12 | 149.49 | 51.0278 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.5 | 41.3682 | 59 | 1 | 80.12 | 149.5 | 51.0272 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.51 | 41.3691 | 59 | 1 | 80.12 | 149.51 | 51.0266 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.52 | 41.3692 | 59 | 1 | 80.12 | 149.52 | 51.0261 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.53 | 41.3693 | 59 | 1 | 80.12 | 149.53 | 51.0256 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.54 | 41.3696 | 59 | 1 | 80.12 | 149.54 | 51.0253 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.55 | 41.3699 | 59 | 1 | 80.12 | 149.55 | 51.025 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.56 | 41.3701 | 59 | 1 | 80.12 | 149.56 | 51.0245 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.57 | 41.3704 | 59 | 1 | 80.12 | 149.57 | 51.024 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.58 | 41.3711 | 59 | 1 | 80.12 | 149.58 | 51.0238 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.59 | 41.3718 | 59 | 1 | 80.12 | 149.59 | 51.0236 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.6 | 41.3726 | 59 | 1 | 80.12 | 149.6 | 51.0228 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.61 | 41.3734 | 59 | 1 | 80.12 | 149.61 | 51.0219 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.62 | 41.3737 | 59 | 1 | 80.12 | 149.62 | 51.0217 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.63 | 41.374 | 59 | 1 | 80.12 | 149.63 | 51.0214 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.64 | 41.3744 | 59 | 1 | 80.12 | 149.64 | 51.0203 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.65 | 41.3749 | 59 | 1 | 80.12 | 149.65 | 51.0192 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.66 | 41.3754 | 59 | 1 | 80.12 | 149.66 | 51.0188 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.67 | 41.3758 | 59 | 1 | 80.12 | 149.67 | 51.0184 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.68 | 41.3765 | 59 | 1 | 80.12 | 149.68 | 51.0172 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.69 | 41.3771 | 59 | 1 | 80.12 | 149.69 | 51.016 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.7 | 41.3772 | 59 | 1 | 80.12 | 149.7 | 51.0149 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.71 | 41.3774 | 59 | 1 | 80.12 | 149.71 | 51.0138 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.72 | 41.3776 | 59 | 1 | 80.12 | 149.72 | 51.0126 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.73 | 41.3777 | 59 | 1 | 80.12 | 149.73 | 51.0115 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.74 | 41.3783 | 59 | 1 | 80.12 | 149.74 | 51.011 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.75 | 41.3789 | 59 | 1 | 80.12 | 149.75 | 51.0105 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.76 | 41.3787 | 59 | 1 | 80.12 | 149.76 | 51.0101 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.77 | 41.3784 | 59 | 1 | 80.12 | 149.77 | 51.0096 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.78 | 41.378 | 59 | 1 | 80.12 | 149.78 | 51.009 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.79 | 41.3777 | 59 | 1 | 80.12 | 149.79 | 51.0083 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.8 | 41.3775 | 59 | 1 | 80.12 | 149.8 | 51.007 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.81 | 41.3773 | 59 | 1 | 80.12 | 149.81 | 51.0058 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.82 | 41.3773 | 59 | 1 | 80.12 | 149.82 | 51.0048 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.83 | 41.3773 | 59 | 1 | 80.12 | 149.83 | 51.0038 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.84 | 41.3772 | 59 | 1 | 80.12 | 149.84 | 51.0031 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.85 | 41.3772 | 59 | 1 | 80.12 | 149.85 | 51.0024 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.86 | 41.3776 | 59 | 1 | 80.12 | 149.86 | 51.0019 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.87 | 41.3779 | 59 | 1 | 80.12 | 149.87 | 51.0014 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.88 | 41.3782 | 59 | 1 | 80.12 | 149.88 | 51.0007 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.89 | 41.3784 | 59 | 1 | 80.12 | 149.89 | 51 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.9 | 41.3786 | 59 | 1 | 80.12 | 149.9 | 50.9997 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.91 | 41.3788 | 59 | 1 | 80.12 | 149.91 | 50.9993 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.92 | 41.3785 | 59 | 1 | 80.12 | 149.92 | 50.9991 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.93 | 41.3782 | 59 | 1 | 80.12 | 149.93 | 50.9989 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.94 | 41.3779 | 59 | 1 | 80.12 | 149.94 | 50.9984 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.95 | 41.3776 | 59 | 1 | 80.12 | 149.95 | 50.9979 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.96 | 41.3776 | 59 | 1 | 80.12 | 149.96 | 50.997 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.97 | 41.3775 | 59 | 1 | 80.12 | 149.97 | 50.9961 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.98 | 41.3766 | 59 | 1 | 80.12 | 149.98 | 50.9957 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 149.99 | 41.3757 | 59 | 1 | 80.12 | 149.99 | 50.9953 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150 | 41.3747 | 59 | 1 | 80.12 | 150 | 50.9943 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.01 | 41.3737 | 59 | 1 | 80.12 | 150.01 | 50.9934 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.02 | 41.3735 | 59 | 1 | 80.12 | 150.02 | 50.9921 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.03 | 41.3732 | 59 | 1 | 80.12 | 150.03 | 50.9909 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.04 | 41.3727 | 59 | 1 | 80.12 | 150.04 | 50.9902 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.05 | 41.3722 | 59 | 1 | 80.12 | 150.05 | 50.9894 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.06 | 41.3722 | 59 | 1 | 80.12 | 150.06 | 50.9892 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.07 | 41.3723 | 59 | 1 | 80.12 | 150.07 | 50.9891 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.08 | 41.372 | 59 | 1 | 80.12 | 150.08 | 50.9879 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.09 | 41.3716 | 59 | 1 | 80.12 | 150.09 | 50.9868 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.1 | 41.3713 | 59 | 1 | 80.12 | 150.1 | 50.9863 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.11 | 41.371 | 59 | 1 | 80.12 | 150.11 | 50.9857 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.12 | 41.3711 | 59 | 1 | 80.12 | 150.12 | 50.9847 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.13 | 41.3711 | 59 | 1 | 80.12 | 150.13 | 50.9837 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.14 | 41.3707 | 59 | 1 | 80.12 | 150.14 | 50.9834 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.15 | 41.3703 | 59 | 1 | 80.12 | 150.15 | 50.9832 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.16 | 41.3701 | 59 | 1 | 80.12 | 150.16 | 50.9824 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.17 | 41.3699 | 59 | 1 | 80.12 | 150.17 | 50.9816 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.18 | 41.3695 | 59 | 1 | 80.12 | 150.18 | 50.9816 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.19 | 41.369 | 59 | 1 | 80.12 | 150.19 | 50.9817 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.2 | 41.3691 | 59 | 1 | 80.12 | 150.2 | 50.9824 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.21 | 41.3692 | 59 | 1 | 80.12 | 150.21 | 50.9831 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.22 | 41.3692 | 59 | 1 | 80.12 | 150.22 | 50.9848 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.23 | 41.3691 | 59 | 1 | 80.12 | 150.23 | 50.9865 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.24 | 41.3687 | 59 | 1 | 80.12 | 150.24 | 50.9892 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.25 | 41.3682 | 59 | 1 | 80.12 | 150.25 | 50.9919 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.26 | 41.3685 | 59 | 1 | 80.12 | 150.26 | 50.9944 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.27 | 41.3688 | 59 | 1 | 80.12 | 150.27 | 50.9969 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.28 | 41.3689 | 59 | 1 | 80.12 | 150.28 | 50.9999 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.29 | 41.369 | 59 | 1 | 80.12 | 150.29 | 51.0028 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.3 | 41.3692 | 59 | 1 | 80.12 | 150.3 | 51.0062 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.31 | 41.3694 | 59 | 1 | 80.12 | 150.31 | 51.0096 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.32 | 41.3695 | 59 | 1 | 80.12 | 150.32 | 51.013 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.33 | 41.3696 | 59 | 1 | 80.12 | 150.33 | 51.0165 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.34 | 41.3696 | 59 | 1 | 80.12 | 150.34 | 51.0201 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.35 | 41.3695 | 59 | 1 | 80.12 | 150.35 | 51.0237 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.36 | 41.3694 | 59 | 1 | 80.12 | 150.36 | 51.026 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.37 | 41.3692 | 59 | 1 | 80.12 | 150.37 | 51.0283 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.38 | 41.369 | 59 | 1 | 80.12 | 150.38 | 51.0309 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.39 | 41.3689 | 59 | 1 | 80.12 | 150.39 | 51.0335 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.4 | 41.3687 | 59 | 1 | 80.12 | 150.4 | 51.0357 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.41 | 41.3686 | 59 | 1 | 80.12 | 150.41 | 51.0378 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.42 | 41.3688 | 59 | 1 | 80.12 | 150.42 | 51.0393 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.43 | 41.369 | 59 | 1 | 80.12 | 150.43 | 51.0408 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.44 | 41.369 | 59 | 1 | 80.12 | 150.44 | 51.0415 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.45 | 41.369 | 59 | 1 | 80.12 | 150.45 | 51.0422 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.46 | 41.3688 | 59 | 1 | 80.12 | 150.46 | 51.0418 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.47 | 41.3686 | 59 | 1 | 80.12 | 150.47 | 51.0413 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.48 | 41.3691 | 59 | 1 | 80.12 | 150.48 | 51.0406 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.49 | 41.3696 | 59 | 1 | 80.12 | 150.49 | 51.0399 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.5 | 41.3702 | 59 | 1 | 80.12 | 150.5 | 51.039 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.51 | 41.3708 | 59 | 1 | 80.12 | 150.51 | 51.038 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.52 | 41.3709 | 59 | 1 | 80.12 | 150.52 | 51.0368 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.53 | 41.3711 | 59 | 1 | 80.12 | 150.53 | 51.0355 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.54 | 41.3713 | 59 | 1 | 80.12 | 150.54 | 51.0338 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.55 | 41.3714 | 59 | 1 | 80.12 | 150.55 | 51.0321 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.56 | 41.3717 | 59 | 1 | 80.12 | 150.56 | 51.0302 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.57 | 41.3721 | 59 | 1 | 80.12 | 150.57 | 51.0282 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.58 | 41.3721 | 59 | 1 | 80.12 | 150.58 | 51.0263 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.59 | 41.3721 | 59 | 1 | 80.12 | 150.59 | 51.0244 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.6 | 41.3722 | 59 | 1 | 80.12 | 150.6 | 51.0232 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.61 | 41.3723 | 59 | 1 | 80.12 | 150.61 | 51.022 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.62 | 41.3723 | 59 | 1 | 80.12 | 150.62 | 51.0205 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.63 | 41.3722 | 59 | 1 | 80.12 | 150.63 | 51.019 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.64 | 41.3721 | 59 | 1 | 80.12 | 150.64 | 51.0172 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.65 | 41.3719 | 59 | 1 | 80.12 | 150.65 | 51.0154 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.66 | 41.3722 | 59 | 1 | 80.12 | 150.66 | 51.014 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.67 | 41.3724 | 59 | 1 | 80.12 | 150.67 | 51.0126 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.68 | 41.373 | 59 | 1 | 80.12 | 150.68 | 51.0106 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.69 | 41.3736 | 59 | 1 | 80.12 | 150.69 | 51.0087 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.7 | 41.3735 | 59 | 1 | 80.12 | 150.7 | 51.0053 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.71 | 41.3733 | 59 | 1 | 80.12 | 150.71 | 51.0019 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.72 | 41.3736 | 59 | 1 | 80.12 | 150.72 | 50.9979 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.73 | 41.3739 | 59 | 1 | 80.12 | 150.73 | 50.9938 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.74 | 41.3742 | 59 | 1 | 80.12 | 150.74 | 50.9883 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.75 | 41.3745 | 59 | 1 | 80.12 | 150.75 | 50.9828 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.76 | 41.3741 | 59 | 1 | 80.12 | 150.76 | 50.9781 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.77 | 41.3736 | 59 | 1 | 80.12 | 150.77 | 50.9734 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.78 | 41.3733 | 59 | 1 | 80.12 | 150.78 | 50.9681 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.79 | 41.3731 | 59 | 1 | 80.12 | 150.79 | 50.9628 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.8 | 41.3729 | 59 | 1 | 80.12 | 150.8 | 50.9579 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.81 | 41.3726 | 59 | 1 | 80.12 | 150.81 | 50.953 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.82 | 41.3726 | 59 | 1 | 80.12 | 150.82 | 50.9474 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.83 | 41.3726 | 59 | 1 | 80.12 | 150.83 | 50.9417 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.84 | 41.3726 | 59 | 1 | 80.12 | 150.84 | 50.9363 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.85 | 41.3727 | 59 | 1 | 80.12 | 150.85 | 50.931 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.86 | 41.373 | 59 | 1 | 80.12 | 150.86 | 50.9266 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.87 | 41.3732 | 59 | 1 | 80.12 | 150.87 | 50.9223 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.88 | 41.373 | 59 | 1 | 80.12 | 150.88 | 50.9179 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.89 | 41.3728 | 59 | 1 | 80.12 | 150.89 | 50.9135 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.9 | 41.3725 | 59 | 1 | 80.12 | 150.9 | 50.9092 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.91 | 41.3721 | 59 | 1 | 80.12 | 150.91 | 50.905 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.92 | 41.3723 | 59 | 1 | 80.12 | 150.92 | 50.9013 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.93 | 41.3724 | 59 | 1 | 80.12 | 150.93 | 50.8977 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.94 | 41.3724 | 59 | 1 | 80.12 | 150.94 | 50.8952 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.95 | 41.3724 | 59 | 1 | 80.12 | 150.95 | 50.8927 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.96 | 41.3724 | 59 | 1 | 80.12 | 150.96 | 50.8906 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.97 | 41.3723 | 59 | 1 | 80.12 | 150.97 | 50.8885 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.98 | 41.372 | 59 | 1 | 80.12 | 150.98 | 50.8873 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 150.99 | 41.3718 | 59 | 1 | 80.12 | 150.99 | 50.8861 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151 | 41.3716 | 59 | 1 | 80.12 | 151 | 50.8854 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.01 | 41.3714 | 59 | 1 | 80.12 | 151.01 | 50.8846 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.02 | 41.3709 | 59 | 1 | 80.12 | 151.02 | 50.8844 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.03 | 41.3704 | 59 | 1 | 80.12 | 151.03 | 50.8841 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.04 | 41.3705 | 59 | 1 | 80.12 | 151.04 | 50.8853 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.05 | 41.3705 | 59 | 1 | 80.12 | 151.05 | 50.8864 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.06 | 41.3703 | 59 | 1 | 80.12 | 151.06 | 50.8872 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.07 | 41.3701 | 59 | 1 | 80.12 | 151.07 | 50.8881 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.08 | 41.3699 | 59 | 1 | 80.12 | 151.08 | 50.89 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.09 | 41.3698 | 59 | 1 | 80.12 | 151.09 | 50.892 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.1 | 41.3697 | 59 | 1 | 80.12 | 151.1 | 50.8935 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.11 | 41.3695 | 59 | 1 | 80.12 | 151.11 | 50.8951 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.12 | 41.3691 | 59 | 1 | 80.12 | 151.12 | 50.8974 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.13 | 41.3687 | 59 | 1 | 80.12 | 151.13 | 50.8997 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.14 | 41.3685 | 59 | 1 | 80.12 | 151.14 | 50.9028 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.15 | 41.3683 | 59 | 1 | 80.12 | 151.15 | 50.9059 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.16 | 41.3683 | 59 | 1 | 80.12 | 151.16 | 50.9091 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.17 | 41.3683 | 59 | 1 | 80.12 | 151.17 | 50.9123 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.18 | 41.3677 | 59 | 1 | 80.12 | 151.18 | 50.9157 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.19 | 41.3671 | 59 | 1 | 80.12 | 151.19 | 50.9192 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.2 | 41.3672 | 59 | 1 | 80.12 | 151.2 | 50.9233 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.21 | 41.3674 | 59 | 1 | 80.12 | 151.21 | 50.9274 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.22 | 41.3672 | 59 | 1 | 80.12 | 151.22 | 50.931 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.23 | 41.3669 | 59 | 1 | 80.12 | 151.23 | 50.9345 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.24 | 41.3669 | 59 | 1 | 80.12 | 151.24 | 50.9384 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.25 | 41.367 | 59 | 1 | 80.12 | 151.25 | 50.9422 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.26 | 41.3674 | 59 | 1 | 80.12 | 151.26 | 50.9457 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.27 | 41.3678 | 59 | 1 | 80.12 | 151.27 | 50.9492 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.28 | 41.368 | 59 | 1 | 80.12 | 151.28 | 50.9525 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.29 | 41.3683 | 59 | 1 | 80.12 | 151.29 | 50.9557 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.3 | 41.3686 | 59 | 1 | 80.12 | 151.3 | 50.9579 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.31 | 41.3689 | 59 | 1 | 80.12 | 151.31 | 50.9601 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.32 | 41.3689 | 59 | 1 | 80.12 | 151.32 | 50.9624 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.33 | 41.3689 | 59 | 1 | 80.12 | 151.33 | 50.9647 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.34 | 41.3688 | 59 | 1 | 80.12 | 151.34 | 50.9662 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.35 | 41.3688 | 59 | 1 | 80.12 | 151.35 | 50.9677 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.36 | 41.3683 | 59 | 1 | 80.12 | 151.36 | 50.9693 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.37 | 41.3679 | 59 | 1 | 80.12 | 151.37 | 50.9709 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.38 | 41.3682 | 59 | 1 | 80.12 | 151.38 | 50.9725 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.39 | 41.3685 | 59 | 1 | 80.12 | 151.39 | 50.9742 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.4 | 41.3687 | 59 | 1 | 80.12 | 151.4 | 50.976 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.41 | 41.3689 | 59 | 1 | 80.12 | 151.41 | 50.9778 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.42 | 41.3687 | 59 | 1 | 80.12 | 151.42 | 50.9802 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.43 | 41.3685 | 59 | 1 | 80.12 | 151.43 | 50.9826 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.44 | 41.3686 | 59 | 1 | 80.12 | 151.44 | 50.9847 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.45 | 41.3688 | 59 | 1 | 80.12 | 151.45 | 50.9868 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.46 | 41.3688 | 59 | 1 | 80.12 | 151.46 | 50.9895 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.47 | 41.3688 | 59 | 1 | 80.12 | 151.47 | 50.9922 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.48 | 41.3689 | 59 | 1 | 80.12 | 151.48 | 50.9941 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.49 | 41.3689 | 59 | 1 | 80.12 | 151.49 | 50.996 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.5 | 41.3692 | 59 | 1 | 80.12 | 151.5 | 50.9981 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.51 | 41.3695 | 59 | 1 | 80.12 | 151.51 | 51.0002 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.52 | 41.3697 | 59 | 1 | 80.12 | 151.52 | 51.0027 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.53 | 41.3699 | 59 | 1 | 80.12 | 151.53 | 51.0052 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.54 | 41.3699 | 59 | 1 | 80.12 | 151.54 | 51.0059 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.55 | 41.37 | 59 | 1 | 80.12 | 151.55 | 51.0065 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.56 | 41.3701 | 59 | 1 | 80.12 | 151.56 | 51.0081 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.57 | 41.3703 | 59 | 1 | 80.12 | 151.57 | 51.0096 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.58 | 41.3708 | 59 | 1 | 80.12 | 151.58 | 51.0099 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.59 | 41.3713 | 59 | 1 | 80.12 | 151.59 | 51.0102 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.6 | 41.3711 | 59 | 1 | 80.12 | 151.6 | 51.0104 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.61 | 41.371 | 59 | 1 | 80.12 | 151.61 | 51.0106 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.62 | 41.3714 | 59 | 1 | 80.12 | 151.62 | 51.0103 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.63 | 41.3717 | 59 | 1 | 80.12 | 151.63 | 51.0099 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.64 | 41.372 | 59 | 1 | 80.12 | 151.64 | 51.0091 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.65 | 41.3722 | 59 | 1 | 80.12 | 151.65 | 51.0083 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.66 | 41.3724 | 59 | 1 | 80.12 | 151.66 | 51.0077 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.67 | 41.3727 | 59 | 1 | 80.12 | 151.67 | 51.007 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.68 | 41.3733 | 59 | 1 | 80.12 | 151.68 | 51.0064 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.69 | 41.374 | 59 | 1 | 80.12 | 151.69 | 51.0059 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.7 | 41.3737 | 59 | 1 | 80.12 | 151.7 | 51.0052 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.71 | 41.3734 | 59 | 1 | 80.12 | 151.71 | 51.0046 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.72 | 41.3733 | 59 | 1 | 80.12 | 151.72 | 51.0045 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.73 | 41.3733 | 59 | 1 | 80.12 | 151.73 | 51.0044 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.74 | 41.3732 | 59 | 1 | 80.12 | 151.74 | 51.0045 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.75 | 41.3731 | 59 | 1 | 80.12 | 151.75 | 51.0045 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.76 | 41.3733 | 59 | 1 | 80.12 | 151.76 | 51.0043 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.77 | 41.3735 | 59 | 1 | 80.12 | 151.77 | 51.0041 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.78 | 41.3736 | 59 | 1 | 80.12 | 151.78 | 51.0049 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.79 | 41.3737 | 59 | 1 | 80.12 | 151.79 | 51.0057 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.8 | 41.3734 | 59 | 1 | 80.12 | 151.8 | 51.0073 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.81 | 41.3731 | 59 | 1 | 80.12 | 151.81 | 51.009 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.82 | 41.373 | 59 | 1 | 80.12 | 151.82 | 51.0103 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.83 | 41.373 | 59 | 1 | 80.12 | 151.83 | 51.0115 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.84 | 41.373 | 59 | 1 | 80.12 | 151.84 | 51.0136 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.85 | 41.373 | 59 | 1 | 80.12 | 151.85 | 51.0157 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.86 | 41.373 | 59 | 1 | 80.12 | 151.86 | 51.0176 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.87 | 41.373 | 59 | 1 | 80.12 | 151.87 | 51.0195 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.88 | 41.3726 | 59 | 1 | 80.12 | 151.88 | 51.0215 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.89 | 41.3722 | 59 | 1 | 80.12 | 151.89 | 51.0236 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.9 | 41.372 | 59 | 1 | 80.12 | 151.9 | 51.0258 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.91 | 41.3719 | 59 | 1 | 80.12 | 151.91 | 51.0281 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.92 | 41.3718 | 59 | 1 | 80.12 | 151.92 | 51.0296 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.93 | 41.3718 | 59 | 1 | 80.12 | 151.93 | 51.0312 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.94 | 41.3717 | 59 | 1 | 80.12 | 151.94 | 51.033 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.95 | 41.3717 | 59 | 1 | 80.12 | 151.95 | 51.0349 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.96 | 41.3715 | 59 | 1 | 80.12 | 151.96 | 51.0367 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.97 | 41.3712 | 59 | 1 | 80.12 | 151.97 | 51.0384 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.98 | 41.3714 | 59 | 1 | 80.12 | 151.98 | 51.0406 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 151.99 | 41.3716 | 59 | 1 | 80.12 | 151.99 | 51.0428 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152 | 41.3713 | 59 | 1 | 80.12 | 152 | 51.0452 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.01 | 41.3711 | 59 | 1 | 80.12 | 152.01 | 51.0475 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.02 | 41.3714 | 59 | 1 | 80.12 | 152.02 | 51.0491 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.03 | 41.3717 | 59 | 1 | 80.12 | 152.03 | 51.0507 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.04 | 41.3715 | 59 | 1 | 80.12 | 152.04 | 51.0523 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.05 | 41.3713 | 59 | 1 | 80.12 | 152.05 | 51.054 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.06 | 41.371 | 59 | 1 | 80.12 | 152.06 | 51.0554 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.07 | 41.3707 | 59 | 1 | 80.12 | 152.07 | 51.0568 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.08 | 41.3707 | 59 | 1 | 80.12 | 152.08 | 51.0583 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.09 | 41.3707 | 59 | 1 | 80.12 | 152.09 | 51.0598 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.1 | 41.371 | 59 | 1 | 80.12 | 152.1 | 51.0615 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.11 | 41.3713 | 59 | 1 | 80.12 | 152.11 | 51.0632 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.12 | 41.3715 | 59 | 1 | 80.12 | 152.12 | 51.0644 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.13 | 41.3717 | 59 | 1 | 80.12 | 152.13 | 51.0656 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.14 | 41.3723 | 59 | 1 | 80.12 | 152.14 | 51.0657 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.15 | 41.3729 | 59 | 1 | 80.12 | 152.15 | 51.0658 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.16 | 41.3731 | 59 | 1 | 80.12 | 152.16 | 51.0651 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.17 | 41.3732 | 59 | 1 | 80.12 | 152.17 | 51.0644 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.18 | 41.373 | 59 | 1 | 80.12 | 152.18 | 51.0628 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.19 | 41.3728 | 59 | 1 | 80.12 | 152.19 | 51.0612 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.2 | 41.3731 | 59 | 1 | 80.12 | 152.2 | 51.0597 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.21 | 41.3734 | 59 | 1 | 80.12 | 152.21 | 51.0581 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.22 | 41.3734 | 59 | 1 | 80.12 | 152.22 | 51.0558 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.23 | 41.3733 | 59 | 1 | 80.12 | 152.23 | 51.0534 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.24 | 41.3731 | 59 | 1 | 80.12 | 152.24 | 51.0507 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.25 | 41.3728 | 59 | 1 | 80.12 | 152.25 | 51.0481 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.26 | 41.3727 | 59 | 1 | 80.12 | 152.26 | 51.0455 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.27 | 41.3727 | 59 | 1 | 80.12 | 152.27 | 51.043 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.28 | 41.3726 | 59 | 1 | 80.12 | 152.28 | 51.04 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.29 | 41.3726 | 59 | 1 | 80.12 | 152.29 | 51.0371 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.3 | 41.3731 | 59 | 1 | 80.12 | 152.3 | 51.0345 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.31 | 41.3736 | 59 | 1 | 80.12 | 152.31 | 51.0319 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.32 | 41.3739 | 59 | 1 | 80.12 | 152.32 | 51.0301 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.33 | 41.3741 | 59 | 1 | 80.12 | 152.33 | 51.0283 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.34 | 41.3742 | 59 | 1 | 80.12 | 152.34 | 51.0259 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.35 | 41.3742 | 59 | 1 | 80.12 | 152.35 | 51.0236 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.36 | 41.3744 | 59 | 1 | 80.12 | 152.36 | 51.0213 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.37 | 41.3746 | 59 | 1 | 80.12 | 152.37 | 51.019 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.38 | 41.3749 | 59 | 1 | 80.12 | 152.38 | 51.0171 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.39 | 41.3752 | 59 | 1 | 80.12 | 152.39 | 51.0153 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.4 | 41.3754 | 59 | 1 | 80.12 | 152.4 | 51.0131 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.41 | 41.3755 | 59 | 1 | 80.12 | 152.41 | 51.0109 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.42 | 41.3754 | 59 | 1 | 80.12 | 152.42 | 51.0086 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.43 | 41.3753 | 59 | 1 | 80.12 | 152.43 | 51.0062 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.44 | 41.3751 | 59 | 1 | 80.12 | 152.44 | 51.0035 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.45 | 41.3749 | 59 | 1 | 80.12 | 152.45 | 51.0008 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.46 | 41.375 | 59 | 1 | 80.12 | 152.46 | 50.9981 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.47 | 41.3752 | 59 | 1 | 80.12 | 152.47 | 50.9954 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.48 | 41.3754 | 59 | 1 | 80.12 | 152.48 | 50.9927 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.49 | 41.3757 | 59 | 1 | 80.12 | 152.49 | 50.9901 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.5 | 41.3758 | 59 | 1 | 80.12 | 152.5 | 50.9872 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.51 | 41.3758 | 59 | 1 | 80.12 | 152.51 | 50.9844 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.52 | 41.3757 | 59 | 1 | 80.12 | 152.52 | 50.9823 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.53 | 41.3756 | 59 | 1 | 80.12 | 152.53 | 50.9801 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.54 | 41.376 | 59 | 1 | 80.12 | 152.54 | 50.978 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.55 | 41.3764 | 59 | 1 | 80.12 | 152.55 | 50.9759 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.56 | 41.3765 | 59 | 1 | 80.12 | 152.56 | 50.9742 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.57 | 41.3767 | 59 | 1 | 80.12 | 152.57 | 50.9725 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.58 | 41.3768 | 59 | 1 | 80.12 | 152.58 | 50.9707 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.59 | 41.3769 | 59 | 1 | 80.12 | 152.59 | 50.9689 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.6 | 41.3769 | 59 | 1 | 80.12 | 152.6 | 50.967 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.61 | 41.377 | 59 | 1 | 80.12 | 152.61 | 50.9652 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.62 | 41.377 | 59 | 1 | 80.12 | 152.62 | 50.9633 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.63 | 41.377 | 59 | 1 | 80.12 | 152.63 | 50.9614 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.64 | 41.3767 | 59 | 1 | 80.12 | 152.64 | 50.9602 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.65 | 41.3764 | 59 | 1 | 80.12 | 152.65 | 50.959 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.66 | 41.3768 | 59 | 1 | 80.12 | 152.66 | 50.9587 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.67 | 41.3771 | 59 | 1 | 80.12 | 152.67 | 50.9583 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.68 | 41.3774 | 59 | 1 | 80.12 | 152.68 | 50.9589 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.69 | 41.3777 | 59 | 1 | 80.12 | 152.69 | 50.9595 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.7 | 41.378 | 59 | 1 | 80.12 | 152.7 | 50.9595 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.71 | 41.3784 | 59 | 1 | 80.12 | 152.71 | 50.9596 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.72 | 41.3789 | 59 | 1 | 80.12 | 152.72 | 50.9596 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.73 | 41.3793 | 59 | 1 | 80.12 | 152.73 | 50.9595 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.74 | 41.3797 | 59 | 1 | 80.12 | 152.74 | 50.9594 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.75 | 41.3801 | 59 | 1 | 80.12 | 152.75 | 50.9593 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.76 | 41.3802 | 59 | 1 | 80.12 | 152.76 | 50.9596 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.77 | 41.3802 | 59 | 1 | 80.12 | 152.77 | 50.9599 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.78 | 41.3803 | 59 | 1 | 80.12 | 152.78 | 50.96 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.79 | 41.3804 | 59 | 1 | 80.12 | 152.79 | 50.96 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.8 | 41.3808 | 59 | 1 | 80.12 | 152.8 | 50.96 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.81 | 41.3811 | 59 | 1 | 80.12 | 152.81 | 50.96 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.82 | 41.3811 | 59 | 1 | 80.12 | 152.82 | 50.9601 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.83 | 41.381 | 59 | 1 | 80.12 | 152.83 | 50.9602 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.84 | 41.3815 | 59 | 1 | 80.12 | 152.84 | 50.9602 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.85 | 41.382 | 59 | 1 | 80.12 | 152.85 | 50.9601 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.86 | 41.3824 | 59 | 1 | 80.12 | 152.86 | 50.9604 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.87 | 41.3829 | 59 | 1 | 80.12 | 152.87 | 50.9606 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.88 | 41.3833 | 59 | 1 | 80.12 | 152.88 | 50.9603 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.89 | 41.3837 | 59 | 1 | 80.12 | 152.89 | 50.96 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.9 | 41.384 | 59 | 1 | 80.12 | 152.9 | 50.9592 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.91 | 41.3844 | 59 | 1 | 80.12 | 152.91 | 50.9583 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.92 | 41.3846 | 59 | 1 | 80.12 | 152.92 | 50.9572 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.93 | 41.3848 | 59 | 1 | 80.12 | 152.93 | 50.956 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.94 | 41.3852 | 59 | 1 | 80.12 | 152.94 | 50.9552 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.95 | 41.3855 | 59 | 1 | 80.12 | 152.95 | 50.9545 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.96 | 41.3858 | 59 | 1 | 80.12 | 152.96 | 50.9532 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.97 | 41.3861 | 59 | 1 | 80.12 | 152.97 | 50.952 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.98 | 41.3858 | 59 | 1 | 80.12 | 152.98 | 50.9502 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 152.99 | 41.3855 | 59 | 1 | 80.12 | 152.99 | 50.9484 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153 | 41.3854 | 59 | 1 | 80.12 | 153 | 50.9471 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.01 | 41.3853 | 59 | 1 | 80.12 | 153.01 | 50.9458 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.02 | 41.3852 | 59 | 1 | 80.12 | 153.02 | 50.9442 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.03 | 41.3851 | 59 | 1 | 80.12 | 153.03 | 50.9426 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.04 | 41.385 | 59 | 1 | 80.12 | 153.04 | 50.9416 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.05 | 41.3848 | 59 | 1 | 80.12 | 153.05 | 50.9406 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.06 | 41.3847 | 59 | 1 | 80.12 | 153.06 | 50.9387 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.07 | 41.3846 | 59 | 1 | 80.12 | 153.07 | 50.9369 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.08 | 41.384 | 59 | 1 | 80.12 | 153.08 | 50.935 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.09 | 41.3835 | 59 | 1 | 80.12 | 153.09 | 50.9331 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.1 | 41.3836 | 59 | 1 | 80.12 | 153.1 | 50.9307 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.11 | 41.3837 | 59 | 1 | 80.12 | 153.11 | 50.9284 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.12 | 41.384 | 59 | 1 | 80.12 | 153.12 | 50.9265 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.13 | 41.3842 | 59 | 1 | 80.12 | 153.13 | 50.9246 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.14 | 41.3843 | 59 | 1 | 80.12 | 153.14 | 50.9224 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.15 | 41.3844 | 59 | 1 | 80.12 | 153.15 | 50.9202 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.16 | 41.384 | 59 | 1 | 80.12 | 153.16 | 50.9178 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.17 | 41.3837 | 59 | 1 | 80.12 | 153.17 | 50.9153 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.18 | 41.3836 | 59 | 1 | 80.12 | 153.18 | 50.9122 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.19 | 41.3834 | 59 | 1 | 80.12 | 153.19 | 50.9092 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.2 | 41.3834 | 59 | 1 | 80.12 | 153.2 | 50.9068 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.21 | 41.3834 | 59 | 1 | 80.12 | 153.21 | 50.9045 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.22 | 41.3834 | 59 | 1 | 80.12 | 153.22 | 50.9029 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.23 | 41.3834 | 59 | 1 | 80.12 | 153.23 | 50.9013 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.24 | 41.3833 | 59 | 1 | 80.12 | 153.24 | 50.8996 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.25 | 41.3833 | 59 | 1 | 80.12 | 153.25 | 50.8979 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.26 | 41.3834 | 59 | 1 | 80.12 | 153.26 | 50.8956 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.27 | 41.3835 | 59 | 1 | 80.12 | 153.27 | 50.8932 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.28 | 41.3836 | 59 | 1 | 80.12 | 153.28 | 50.8918 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.29 | 41.3837 | 59 | 1 | 80.12 | 153.29 | 50.8903 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.3 | 41.3833 | 59 | 1 | 80.12 | 153.3 | 50.8881 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.31 | 41.3829 | 59 | 1 | 80.12 | 153.31 | 50.8858 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.32 | 41.3829 | 59 | 1 | 80.12 | 153.32 | 50.8836 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.33 | 41.3828 | 59 | 1 | 80.12 | 153.33 | 50.8814 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.34 | 41.3825 | 59 | 1 | 80.12 | 153.34 | 50.8801 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.35 | 41.3822 | 59 | 1 | 80.12 | 153.35 | 50.8787 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.36 | 41.3819 | 59 | 1 | 80.12 | 153.36 | 50.8767 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.37 | 41.3816 | 59 | 1 | 80.12 | 153.37 | 50.8747 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.38 | 41.3809 | 59 | 1 | 80.12 | 153.38 | 50.8731 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.39 | 41.3802 | 59 | 1 | 80.12 | 153.39 | 50.8715 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.4 | 41.3802 | 59 | 1 | 80.12 | 153.4 | 50.871 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.41 | 41.3803 | 59 | 1 | 80.12 | 153.41 | 50.8705 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.42 | 41.3799 | 59 | 1 | 80.12 | 153.42 | 50.871 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.43 | 41.3796 | 59 | 1 | 80.12 | 153.43 | 50.8716 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.44 | 41.3791 | 59 | 1 | 80.12 | 153.44 | 50.8719 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.45 | 41.3787 | 59 | 1 | 80.12 | 153.45 | 50.8722 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.46 | 41.3784 | 59 | 1 | 80.12 | 153.46 | 50.8728 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.47 | 41.3782 | 59 | 1 | 80.12 | 153.47 | 50.8735 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.48 | 41.3782 | 59 | 1 | 80.12 | 153.48 | 50.8743 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.49 | 41.3783 | 59 | 1 | 80.12 | 153.49 | 50.8751 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.5 | 41.3784 | 59 | 1 | 80.12 | 153.5 | 50.8752 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.51 | 41.3786 | 59 | 1 | 80.12 | 153.51 | 50.8753 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.52 | 41.3787 | 59 | 1 | 80.12 | 153.52 | 50.8759 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.53 | 41.3788 | 59 | 1 | 80.12 | 153.53 | 50.8764 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.54 | 41.379 | 59 | 1 | 80.12 | 153.54 | 50.8768 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.55 | 41.3792 | 59 | 1 | 80.12 | 153.55 | 50.8772 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.56 | 41.3794 | 59 | 1 | 80.12 | 153.56 | 50.8777 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.57 | 41.3796 | 59 | 1 | 80.12 | 153.57 | 50.8782 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.58 | 41.38 | 59 | 1 | 80.12 | 153.58 | 50.8788 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.59 | 41.3803 | 59 | 1 | 80.12 | 153.59 | 50.8794 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.6 | 41.3805 | 59 | 1 | 80.12 | 153.6 | 50.8804 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.61 | 41.3807 | 59 | 1 | 80.12 | 153.61 | 50.8813 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.62 | 41.3806 | 59 | 1 | 80.12 | 153.62 | 50.8824 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.63 | 41.3804 | 59 | 1 | 80.12 | 153.63 | 50.8835 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.64 | 41.3805 | 59 | 1 | 80.12 | 153.64 | 50.8853 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.65 | 41.3806 | 59 | 1 | 80.12 | 153.65 | 50.8871 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.66 | 41.3805 | 59 | 1 | 80.12 | 153.66 | 50.8885 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.67 | 41.3804 | 59 | 1 | 80.12 | 153.67 | 50.89 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.68 | 41.3807 | 59 | 1 | 80.12 | 153.68 | 50.892 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.69 | 41.3809 | 59 | 1 | 80.12 | 153.69 | 50.8939 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.7 | 41.3812 | 59 | 1 | 80.12 | 153.7 | 50.8952 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.71 | 41.3814 | 59 | 1 | 80.12 | 153.71 | 50.8964 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.72 | 41.3817 | 59 | 1 | 80.12 | 153.72 | 50.8975 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.73 | 41.382 | 59 | 1 | 80.12 | 153.73 | 50.8986 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.74 | 41.3819 | 59 | 1 | 80.12 | 153.74 | 50.8997 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.75 | 41.3819 | 59 | 1 | 80.12 | 153.75 | 50.9008 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.76 | 41.3816 | 59 | 1 | 80.12 | 153.76 | 50.9021 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.77 | 41.3813 | 59 | 1 | 80.12 | 153.77 | 50.9035 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.78 | 41.381 | 59 | 1 | 80.12 | 153.78 | 50.9045 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.79 | 41.3808 | 59 | 1 | 80.12 | 153.79 | 50.9056 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.8 | 41.3806 | 59 | 1 | 80.12 | 153.8 | 50.9071 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.81 | 41.3804 | 59 | 1 | 80.12 | 153.81 | 50.9087 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.82 | 41.3806 | 59 | 1 | 80.12 | 153.82 | 50.9098 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.83 | 41.3808 | 59 | 1 | 80.12 | 153.83 | 50.9108 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.84 | 41.3808 | 59 | 1 | 80.12 | 153.84 | 50.9115 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.85 | 41.3809 | 59 | 1 | 80.12 | 153.85 | 50.9121 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.86 | 41.3813 | 59 | 1 | 80.12 | 153.86 | 50.913 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.87 | 41.3817 | 59 | 1 | 80.12 | 153.87 | 50.9138 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.88 | 41.3821 | 59 | 1 | 80.12 | 153.88 | 50.9147 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.89 | 41.3825 | 59 | 1 | 80.12 | 153.89 | 50.9157 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.9 | 41.3824 | 59 | 1 | 80.12 | 153.9 | 50.9158 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.91 | 41.3823 | 59 | 1 | 80.12 | 153.91 | 50.9159 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.92 | 41.3827 | 59 | 1 | 80.12 | 153.92 | 50.9154 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.93 | 41.383 | 59 | 1 | 80.12 | 153.93 | 50.9149 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.94 | 41.3834 | 59 | 1 | 80.12 | 153.94 | 50.9147 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.95 | 41.3838 | 59 | 1 | 80.12 | 153.95 | 50.9146 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.96 | 41.384 | 59 | 1 | 80.12 | 153.96 | 50.9149 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.97 | 41.3842 | 59 | 1 | 80.12 | 153.97 | 50.9152 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.98 | 41.3848 | 59 | 1 | 80.12 | 153.98 | 50.9151 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 153.99 | 41.3853 | 59 | 1 | 80.12 | 153.99 | 50.9151 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154 | 41.3855 | 59 | 1 | 80.12 | 154 | 50.915 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.01 | 41.3857 | 59 | 1 | 80.12 | 154.01 | 50.915 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.02 | 41.3861 | 59 | 1 | 80.12 | 154.02 | 50.9146 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.03 | 41.3866 | 59 | 1 | 80.12 | 154.03 | 50.9142 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.04 | 41.3868 | 59 | 1 | 80.12 | 154.04 | 50.9138 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.05 | 41.387 | 59 | 1 | 80.12 | 154.05 | 50.9134 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.06 | 41.3872 | 59 | 1 | 80.12 | 154.06 | 50.9132 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.07 | 41.3875 | 59 | 1 | 80.12 | 154.07 | 50.9131 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.08 | 41.3877 | 59 | 1 | 80.12 | 154.08 | 50.9127 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.09 | 41.3879 | 59 | 1 | 80.12 | 154.09 | 50.9124 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.1 | 41.3878 | 59 | 1 | 80.12 | 154.1 | 50.9131 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.11 | 41.3876 | 59 | 1 | 80.12 | 154.11 | 50.9138 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.12 | 41.3876 | 59 | 1 | 80.12 | 154.12 | 50.9138 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.13 | 41.3877 | 59 | 1 | 80.12 | 154.13 | 50.9138 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.14 | 41.3878 | 59 | 1 | 80.12 | 154.14 | 50.9131 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.15 | 41.3879 | 59 | 1 | 80.12 | 154.15 | 50.9125 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.16 | 41.3882 | 59 | 1 | 80.12 | 154.16 | 50.9121 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.17 | 41.3885 | 59 | 1 | 80.12 | 154.17 | 50.9116 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.18 | 41.3883 | 59 | 1 | 80.12 | 154.18 | 50.9106 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.19 | 41.3882 | 59 | 1 | 80.12 | 154.19 | 50.9095 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.2 | 41.3876 | 59 | 1 | 80.12 | 154.2 | 50.9095 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.21 | 41.387 | 59 | 1 | 80.12 | 154.21 | 50.9095 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.22 | 41.3861 | 59 | 1 | 80.12 | 154.22 | 50.9088 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.23 | 41.3853 | 59 | 1 | 80.12 | 154.23 | 50.9081 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.24 | 41.3848 | 59 | 1 | 80.12 | 154.24 | 50.9073 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.25 | 41.3843 | 59 | 1 | 80.12 | 154.25 | 50.9065 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.26 | 41.3845 | 59 | 1 | 80.12 | 154.26 | 50.9061 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.27 | 41.3846 | 59 | 1 | 80.12 | 154.27 | 50.9056 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.28 | 41.3847 | 59 | 1 | 80.12 | 154.28 | 50.9048 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.29 | 41.3848 | 59 | 1 | 80.12 | 154.29 | 50.904 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.3 | 41.385 | 59 | 1 | 80.12 | 154.3 | 50.9034 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.31 | 41.3851 | 59 | 1 | 80.12 | 154.31 | 50.9029 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.32 | 41.3847 | 59 | 1 | 80.12 | 154.32 | 50.9024 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.33 | 41.3844 | 59 | 1 | 80.12 | 154.33 | 50.9019 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.34 | 41.3839 | 59 | 1 | 80.12 | 154.34 | 50.9019 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.35 | 41.3834 | 59 | 1 | 80.12 | 154.35 | 50.9018 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.36 | 41.3829 | 59 | 1 | 80.12 | 154.36 | 50.9014 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.37 | 41.3824 | 59 | 1 | 80.12 | 154.37 | 50.901 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.38 | 41.382 | 59 | 1 | 80.12 | 154.38 | 50.9007 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.39 | 41.3816 | 59 | 1 | 80.12 | 154.39 | 50.9005 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.4 | 41.3813 | 59 | 1 | 80.12 | 154.4 | 50.9003 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.41 | 41.381 | 59 | 1 | 80.12 | 154.41 | 50.9001 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.42 | 41.3807 | 59 | 1 | 80.12 | 154.42 | 50.8998 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.43 | 41.3805 | 59 | 1 | 80.12 | 154.43 | 50.8996 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.44 | 41.3801 | 59 | 1 | 80.12 | 154.44 | 50.8993 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.45 | 41.3798 | 59 | 1 | 80.12 | 154.45 | 50.899 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.46 | 41.3796 | 59 | 1 | 80.12 | 154.46 | 50.8984 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.47 | 41.3794 | 59 | 1 | 80.12 | 154.47 | 50.8978 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.48 | 41.379 | 59 | 1 | 80.12 | 154.48 | 50.8976 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.49 | 41.3785 | 59 | 1 | 80.12 | 154.49 | 50.8975 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.5 | 41.3782 | 59 | 1 | 80.12 | 154.5 | 50.8976 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.51 | 41.3779 | 59 | 1 | 80.12 | 154.51 | 50.8978 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.52 | 41.3774 | 59 | 1 | 80.12 | 154.52 | 50.8978 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.53 | 41.3768 | 59 | 1 | 80.12 | 154.53 | 50.8978 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.54 | 41.3765 | 59 | 1 | 80.12 | 154.54 | 50.8974 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.55 | 41.3762 | 59 | 1 | 80.12 | 154.55 | 50.897 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.56 | 41.3756 | 59 | 1 | 80.12 | 154.56 | 50.8963 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.57 | 41.375 | 59 | 1 | 80.12 | 154.57 | 50.8957 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.58 | 41.3745 | 59 | 1 | 80.12 | 154.58 | 50.8953 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.59 | 41.3739 | 59 | 1 | 80.12 | 154.59 | 50.8949 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.6 | 41.3733 | 59 | 1 | 80.12 | 154.6 | 50.8938 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.61 | 41.3727 | 59 | 1 | 80.12 | 154.61 | 50.8927 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.62 | 41.3728 | 59 | 1 | 80.12 | 154.62 | 50.8931 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.63 | 41.3729 | 59 | 1 | 80.12 | 154.63 | 50.8934 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.64 | 41.3727 | 59 | 1 | 80.12 | 154.64 | 50.8935 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.65 | 41.3725 | 59 | 1 | 80.12 | 154.65 | 50.8936 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.66 | 41.3722 | 59 | 1 | 80.12 | 154.66 | 50.894 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.67 | 41.3719 | 59 | 1 | 80.12 | 154.67 | 50.8945 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.68 | 41.3715 | 59 | 1 | 80.12 | 154.68 | 50.8954 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.69 | 41.3711 | 59 | 1 | 80.12 | 154.69 | 50.8964 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.7 | 41.3715 | 59 | 1 | 80.12 | 154.7 | 50.8964 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.71 | 41.3719 | 59 | 1 | 80.12 | 154.71 | 50.8965 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.72 | 41.3723 | 59 | 1 | 80.12 | 154.72 | 50.8972 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.73 | 41.3727 | 59 | 1 | 80.12 | 154.73 | 50.898 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.74 | 41.3729 | 59 | 1 | 80.12 | 154.74 | 50.8992 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.75 | 41.3732 | 59 | 1 | 80.12 | 154.75 | 50.9005 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.76 | 41.3736 | 59 | 1 | 80.12 | 154.76 | 50.9012 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.77 | 41.374 | 59 | 1 | 80.12 | 154.77 | 50.902 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.78 | 41.3743 | 59 | 1 | 80.12 | 154.78 | 50.9037 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.79 | 41.3746 | 59 | 1 | 80.12 | 154.79 | 50.9054 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.8 | 41.3741 | 59 | 1 | 80.12 | 154.8 | 50.9071 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.81 | 41.3737 | 59 | 1 | 80.12 | 154.81 | 50.9087 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.82 | 41.3736 | 59 | 1 | 80.12 | 154.82 | 50.9102 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.83 | 41.3734 | 59 | 1 | 80.12 | 154.83 | 50.9116 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.84 | 41.3737 | 59 | 1 | 80.12 | 154.84 | 50.9131 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.85 | 41.3739 | 59 | 1 | 80.12 | 154.85 | 50.9145 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.86 | 41.3739 | 59 | 1 | 80.12 | 154.86 | 50.9163 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.87 | 41.3739 | 59 | 1 | 80.12 | 154.87 | 50.9181 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.88 | 41.3742 | 59 | 1 | 80.12 | 154.88 | 50.919 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.89 | 41.3744 | 59 | 1 | 80.12 | 154.89 | 50.9198 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.9 | 41.3744 | 59 | 1 | 80.12 | 154.9 | 50.9208 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.91 | 41.3744 | 59 | 1 | 80.12 | 154.91 | 50.9217 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.92 | 41.3747 | 59 | 1 | 80.12 | 154.92 | 50.9232 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.93 | 41.375 | 59 | 1 | 80.12 | 154.93 | 50.9247 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.94 | 41.3752 | 59 | 1 | 80.12 | 154.94 | 50.9258 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.95 | 41.3754 | 59 | 1 | 80.12 | 154.95 | 50.9269 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.96 | 41.3754 | 59 | 1 | 80.12 | 154.96 | 50.928 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.97 | 41.3753 | 59 | 1 | 80.12 | 154.97 | 50.929 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.98 | 41.3751 | 59 | 1 | 80.12 | 154.98 | 50.9299 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 154.99 | 41.3749 | 59 | 1 | 80.12 | 154.99 | 50.9308 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155 | 41.3754 | 59 | 1 | 80.12 | 155 | 50.932 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.01 | 41.3758 | 59 | 1 | 80.12 | 155.01 | 50.9332 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.02 | 41.3762 | 59 | 1 | 80.12 | 155.02 | 50.934 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.03 | 41.3767 | 59 | 1 | 80.12 | 155.03 | 50.9347 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.04 | 41.3771 | 59 | 1 | 80.12 | 155.04 | 50.9359 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.05 | 41.3775 | 59 | 1 | 80.12 | 155.05 | 50.9371 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.06 | 41.3782 | 59 | 1 | 80.12 | 155.06 | 50.9381 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.07 | 41.3789 | 59 | 1 | 80.12 | 155.07 | 50.9392 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.08 | 41.3798 | 59 | 1 | 80.12 | 155.08 | 50.9403 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.09 | 41.3807 | 59 | 1 | 80.12 | 155.09 | 50.9414 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.1 | 41.3817 | 59 | 1 | 80.12 | 155.1 | 50.9424 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.11 | 41.3827 | 59 | 1 | 80.12 | 155.11 | 50.9433 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.12 | 41.3828 | 59 | 1 | 80.12 | 155.12 | 50.9433 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.13 | 41.383 | 59 | 1 | 80.12 | 155.13 | 50.9432 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.14 | 41.3828 | 59 | 1 | 80.12 | 155.14 | 50.9437 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.15 | 41.3825 | 59 | 1 | 80.12 | 155.15 | 50.9441 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.16 | 41.3826 | 59 | 1 | 80.12 | 155.16 | 50.944 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.17 | 41.3827 | 59 | 1 | 80.12 | 155.17 | 50.9439 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.18 | 41.383 | 59 | 1 | 80.12 | 155.18 | 50.9436 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.19 | 41.3832 | 59 | 1 | 80.12 | 155.19 | 50.9434 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.2 | 41.3831 | 59 | 1 | 80.12 | 155.2 | 50.9432 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.21 | 41.383 | 59 | 1 | 80.12 | 155.21 | 50.943 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.22 | 41.383 | 59 | 1 | 80.12 | 155.22 | 50.9422 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.23 | 41.383 | 59 | 1 | 80.12 | 155.23 | 50.9414 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.24 | 41.3829 | 59 | 1 | 80.12 | 155.24 | 50.941 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.25 | 41.3828 | 59 | 1 | 80.12 | 155.25 | 50.9406 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.26 | 41.3823 | 59 | 1 | 80.12 | 155.26 | 50.94 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.27 | 41.3817 | 59 | 1 | 80.12 | 155.27 | 50.9393 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.28 | 41.3812 | 59 | 1 | 80.12 | 155.28 | 50.9382 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.29 | 41.3807 | 59 | 1 | 80.12 | 155.29 | 50.937 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.3 | 41.3805 | 59 | 1 | 80.12 | 155.3 | 50.9358 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.31 | 41.3802 | 59 | 1 | 80.12 | 155.31 | 50.9346 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.32 | 41.3804 | 59 | 1 | 80.12 | 155.32 | 50.9337 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.33 | 41.3805 | 59 | 1 | 80.12 | 155.33 | 50.9329 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.34 | 41.3804 | 59 | 1 | 80.12 | 155.34 | 50.9314 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.35 | 41.3803 | 59 | 1 | 80.12 | 155.35 | 50.9299 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.36 | 41.3801 | 59 | 1 | 80.12 | 155.36 | 50.9287 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.37 | 41.3799 | 59 | 1 | 80.12 | 155.37 | 50.9276 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.38 | 41.3798 | 59 | 1 | 80.12 | 155.38 | 50.9271 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.39 | 41.3797 | 59 | 1 | 80.12 | 155.39 | 50.9266 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.4 | 41.3797 | 59 | 1 | 80.12 | 155.4 | 50.9263 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.41 | 41.3797 | 59 | 1 | 80.12 | 155.41 | 50.926 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.42 | 41.3795 | 59 | 1 | 80.12 | 155.42 | 50.9251 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.43 | 41.3793 | 59 | 1 | 80.12 | 155.43 | 50.9242 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.44 | 41.3791 | 59 | 1 | 80.12 | 155.44 | 50.9231 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.45 | 41.3788 | 59 | 1 | 80.12 | 155.45 | 50.9221 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.46 | 41.3787 | 59 | 1 | 80.12 | 155.46 | 50.9222 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.47 | 41.3786 | 59 | 1 | 80.12 | 155.47 | 50.9223 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.48 | 41.3787 | 59 | 1 | 80.12 | 155.48 | 50.9224 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.49 | 41.3788 | 59 | 1 | 80.12 | 155.49 | 50.9225 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.5 | 41.3788 | 59 | 1 | 80.12 | 155.5 | 50.9219 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.51 | 41.3787 | 59 | 1 | 80.12 | 155.51 | 50.9213 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.52 | 41.3781 | 59 | 1 | 80.12 | 155.52 | 50.9209 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.53 | 41.3775 | 59 | 1 | 80.12 | 155.53 | 50.9205 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.54 | 41.3773 | 59 | 1 | 80.12 | 155.54 | 50.9202 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.55 | 41.3771 | 59 | 1 | 80.12 | 155.55 | 50.9199 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.56 | 41.3769 | 59 | 1 | 80.12 | 155.56 | 50.9211 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.57 | 41.3766 | 59 | 1 | 80.12 | 155.57 | 50.9222 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.58 | 41.3758 | 59 | 1 | 80.12 | 155.58 | 50.923 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.59 | 41.375 | 59 | 1 | 80.12 | 155.59 | 50.9238 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.6 | 41.3746 | 59 | 1 | 80.12 | 155.6 | 50.9249 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.61 | 41.3743 | 59 | 1 | 80.12 | 155.61 | 50.926 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.62 | 41.3739 | 59 | 1 | 80.12 | 155.62 | 50.9271 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.63 | 41.3735 | 59 | 1 | 80.12 | 155.63 | 50.9282 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.64 | 41.3736 | 59 | 1 | 80.12 | 155.64 | 50.9293 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.65 | 41.3737 | 59 | 1 | 80.12 | 155.65 | 50.9304 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.66 | 41.3741 | 59 | 1 | 80.12 | 155.66 | 50.9312 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.67 | 41.3745 | 59 | 1 | 80.12 | 155.67 | 50.9319 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.68 | 41.3749 | 59 | 1 | 80.12 | 155.68 | 50.9326 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.69 | 41.3754 | 59 | 1 | 80.12 | 155.69 | 50.9333 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.7 | 41.3757 | 59 | 1 | 80.12 | 155.7 | 50.9343 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.71 | 41.3761 | 59 | 1 | 80.12 | 155.71 | 50.9353 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.72 | 41.3765 | 59 | 1 | 80.12 | 155.72 | 50.9372 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.73 | 41.377 | 59 | 1 | 80.12 | 155.73 | 50.9391 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.74 | 41.3774 | 59 | 1 | 80.12 | 155.74 | 50.9401 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.75 | 41.3778 | 59 | 1 | 80.12 | 155.75 | 50.9411 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.76 | 41.3781 | 59 | 1 | 80.12 | 155.76 | 50.9425 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.77 | 41.3784 | 59 | 1 | 80.12 | 155.77 | 50.9439 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.78 | 41.3784 | 59 | 1 | 80.12 | 155.78 | 50.945 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.79 | 41.3785 | 59 | 1 | 80.12 | 155.79 | 50.9462 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.8 | 41.3789 | 59 | 1 | 80.12 | 155.8 | 50.9474 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.81 | 41.3793 | 59 | 1 | 80.12 | 155.81 | 50.9487 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.82 | 41.3796 | 59 | 1 | 80.12 | 155.82 | 50.9491 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.83 | 41.3799 | 59 | 1 | 80.12 | 155.83 | 50.9495 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.84 | 41.38 | 59 | 1 | 80.12 | 155.84 | 50.9502 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.85 | 41.38 | 59 | 1 | 80.12 | 155.85 | 50.9508 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.86 | 41.3802 | 59 | 1 | 80.12 | 155.86 | 50.9513 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.87 | 41.3804 | 59 | 1 | 80.12 | 155.87 | 50.9518 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.88 | 41.3806 | 59 | 1 | 80.12 | 155.88 | 50.9525 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.89 | 41.3808 | 59 | 1 | 80.12 | 155.89 | 50.9533 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.9 | 41.3809 | 59 | 1 | 80.12 | 155.9 | 50.9537 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.91 | 41.381 | 59 | 1 | 80.12 | 155.91 | 50.9541 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.92 | 41.3817 | 59 | 1 | 80.12 | 155.92 | 50.9549 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.93 | 41.3823 | 59 | 1 | 80.12 | 155.93 | 50.9557 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.94 | 41.3828 | 59 | 1 | 80.12 | 155.94 | 50.9569 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.95 | 41.3833 | 59 | 1 | 80.12 | 155.95 | 50.9581 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.96 | 41.3839 | 59 | 1 | 80.12 | 155.96 | 50.9583 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.97 | 41.3845 | 59 | 1 | 80.12 | 155.97 | 50.9585 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.98 | 41.3852 | 59 | 1 | 80.12 | 155.98 | 50.9585 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 155.99 | 41.3859 | 59 | 1 | 80.12 | 155.99 | 50.9585 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156 | 41.3861 | 59 | 1 | 80.12 | 156 | 50.9591 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.01 | 41.3864 | 59 | 1 | 80.12 | 156.01 | 50.9596 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.02 | 41.3871 | 59 | 1 | 80.12 | 156.02 | 50.9604 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.03 | 41.3878 | 59 | 1 | 80.12 | 156.03 | 50.9611 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.04 | 41.3882 | 59 | 1 | 80.12 | 156.04 | 50.9617 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.05 | 41.3887 | 59 | 1 | 80.12 | 156.05 | 50.9622 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.06 | 41.3892 | 59 | 1 | 80.12 | 156.06 | 50.9616 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.07 | 41.3897 | 59 | 1 | 80.12 | 156.07 | 50.961 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.08 | 41.3902 | 59 | 1 | 80.12 | 156.08 | 50.9605 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.09 | 41.3906 | 59 | 1 | 80.12 | 156.09 | 50.9599 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.1 | 41.3907 | 59 | 1 | 80.12 | 156.1 | 50.9592 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.11 | 41.3908 | 59 | 1 | 80.12 | 156.11 | 50.9585 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.12 | 41.3912 | 59 | 1 | 80.12 | 156.12 | 50.9579 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.13 | 41.3915 | 59 | 1 | 80.12 | 156.13 | 50.9573 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.14 | 41.3924 | 59 | 1 | 80.12 | 156.14 | 50.9565 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.15 | 41.3932 | 59 | 1 | 80.12 | 156.15 | 50.9556 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.16 | 41.3934 | 59 | 1 | 80.12 | 156.16 | 50.9556 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.17 | 41.3937 | 59 | 1 | 80.12 | 156.17 | 50.9556 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.18 | 41.3937 | 59 | 1 | 80.12 | 156.18 | 50.9556 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.19 | 41.3938 | 59 | 1 | 80.12 | 156.19 | 50.9555 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.2 | 41.3939 | 59 | 1 | 80.12 | 156.2 | 50.955 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.21 | 41.394 | 59 | 1 | 80.12 | 156.21 | 50.9545 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.22 | 41.3941 | 59 | 1 | 80.12 | 156.22 | 50.9539 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.23 | 41.3941 | 59 | 1 | 80.12 | 156.23 | 50.9533 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.24 | 41.3947 | 59 | 1 | 80.12 | 156.24 | 50.9525 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.25 | 41.3952 | 59 | 1 | 80.12 | 156.25 | 50.9517 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.26 | 41.3956 | 59 | 1 | 80.12 | 156.26 | 50.9506 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.27 | 41.396 | 59 | 1 | 80.12 | 156.27 | 50.9495 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.28 | 41.397 | 59 | 1 | 80.12 | 156.28 | 50.9485 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.29 | 41.3979 | 59 | 1 | 80.12 | 156.29 | 50.9474 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.3 | 41.3986 | 59 | 1 | 80.12 | 156.3 | 50.9463 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.31 | 41.3993 | 59 | 1 | 80.12 | 156.31 | 50.9453 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.32 | 41.3996 | 59 | 1 | 80.12 | 156.32 | 50.9448 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.33 | 41.3998 | 59 | 1 | 80.12 | 156.33 | 50.9443 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.34 | 41.4001 | 59 | 1 | 80.12 | 156.34 | 50.9435 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.35 | 41.4004 | 59 | 1 | 80.12 | 156.35 | 50.9427 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.36 | 41.4008 | 59 | 1 | 80.12 | 156.36 | 50.9425 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.37 | 41.4012 | 59 | 1 | 80.12 | 156.37 | 50.9422 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.38 | 41.4017 | 59 | 1 | 80.12 | 156.38 | 50.9413 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.39 | 41.4021 | 59 | 1 | 80.12 | 156.39 | 50.9404 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.4 | 41.4025 | 59 | 1 | 80.12 | 156.4 | 50.94 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.41 | 41.4029 | 59 | 1 | 80.12 | 156.41 | 50.9396 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.42 | 41.4026 | 59 | 1 | 80.12 | 156.42 | 50.9391 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.43 | 41.4024 | 59 | 1 | 80.12 | 156.43 | 50.9385 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.44 | 41.4025 | 59 | 1 | 80.12 | 156.44 | 50.9381 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.45 | 41.4026 | 59 | 1 | 80.12 | 156.45 | 50.9377 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.46 | 41.4025 | 59 | 1 | 80.12 | 156.46 | 50.9372 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.47 | 41.4023 | 59 | 1 | 80.12 | 156.47 | 50.9367 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.48 | 41.4021 | 59 | 1 | 80.12 | 156.48 | 50.9364 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.49 | 41.4019 | 59 | 1 | 80.12 | 156.49 | 50.9362 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.5 | 41.4017 | 59 | 1 | 80.12 | 156.5 | 50.9359 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.51 | 41.4016 | 59 | 1 | 80.12 | 156.51 | 50.9357 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.52 | 41.4015 | 59 | 1 | 80.12 | 156.52 | 50.9352 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.53 | 41.4014 | 59 | 1 | 80.12 | 156.53 | 50.9346 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.54 | 41.4011 | 59 | 1 | 80.12 | 156.54 | 50.9341 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.55 | 41.4008 | 59 | 1 | 80.12 | 156.55 | 50.9336 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.56 | 41.4004 | 59 | 1 | 80.12 | 156.56 | 50.933 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.57 | 41.4 | 59 | 1 | 80.12 | 156.57 | 50.9325 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.58 | 41.4 | 59 | 1 | 80.12 | 156.58 | 50.9316 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.59 | 41.4001 | 59 | 1 | 80.12 | 156.59 | 50.9307 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.6 | 41.4 | 59 | 1 | 80.12 | 156.6 | 50.9297 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.61 | 41.3999 | 59 | 1 | 80.12 | 156.61 | 50.9287 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.62 | 41.3998 | 59 | 1 | 80.12 | 156.62 | 50.9282 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.63 | 41.3996 | 59 | 1 | 80.12 | 156.63 | 50.9277 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.64 | 41.3989 | 59 | 1 | 80.12 | 156.64 | 50.927 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.65 | 41.3982 | 59 | 1 | 80.12 | 156.65 | 50.9262 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.66 | 41.3977 | 59 | 1 | 80.12 | 156.66 | 50.9253 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.67 | 41.3972 | 59 | 1 | 80.12 | 156.67 | 50.9243 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.68 | 41.3967 | 59 | 1 | 80.12 | 156.68 | 50.924 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.69 | 41.3962 | 59 | 1 | 80.12 | 156.69 | 50.9238 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.7 | 41.3958 | 59 | 1 | 80.12 | 156.7 | 50.9236 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.71 | 41.3954 | 59 | 1 | 80.12 | 156.71 | 50.9235 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.72 | 41.3949 | 59 | 1 | 80.12 | 156.72 | 50.9232 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.73 | 41.3945 | 59 | 1 | 80.12 | 156.73 | 50.9229 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.74 | 41.3942 | 59 | 1 | 80.12 | 156.74 | 50.9234 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.75 | 41.3938 | 59 | 1 | 80.12 | 156.75 | 50.9238 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.76 | 41.3933 | 59 | 1 | 80.12 | 156.76 | 50.9239 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.77 | 41.3927 | 59 | 1 | 80.12 | 156.77 | 50.924 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.78 | 41.3922 | 59 | 1 | 80.12 | 156.78 | 50.9239 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.79 | 41.3917 | 59 | 1 | 80.12 | 156.79 | 50.9238 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.8 | 41.3914 | 59 | 1 | 80.12 | 156.8 | 50.9234 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.81 | 41.3911 | 59 | 1 | 80.12 | 156.81 | 50.9231 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.82 | 41.3908 | 59 | 1 | 80.12 | 156.82 | 50.923 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.83 | 41.3905 | 59 | 1 | 80.12 | 156.83 | 50.9228 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.84 | 41.3908 | 59 | 1 | 80.12 | 156.84 | 50.9229 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.85 | 41.3911 | 59 | 1 | 80.12 | 156.85 | 50.923 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.86 | 41.3909 | 59 | 1 | 80.12 | 156.86 | 50.9223 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.87 | 41.3906 | 59 | 1 | 80.12 | 156.87 | 50.9216 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.88 | 41.3898 | 59 | 1 | 80.12 | 156.88 | 50.9214 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.89 | 41.389 | 59 | 1 | 80.12 | 156.89 | 50.9213 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.9 | 41.3886 | 59 | 1 | 80.12 | 156.9 | 50.9213 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.91 | 41.3881 | 59 | 1 | 80.12 | 156.91 | 50.9213 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.92 | 41.3878 | 59 | 1 | 80.12 | 156.92 | 50.9213 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.93 | 41.3875 | 59 | 1 | 80.12 | 156.93 | 50.9213 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.94 | 41.3875 | 59 | 1 | 80.12 | 156.94 | 50.9209 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.95 | 41.3875 | 59 | 1 | 80.12 | 156.95 | 50.9205 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.96 | 41.3874 | 59 | 1 | 80.12 | 156.96 | 50.9203 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.97 | 41.3873 | 59 | 1 | 80.12 | 156.97 | 50.9201 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.98 | 41.387 | 59 | 1 | 80.12 | 156.98 | 50.92 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 156.99 | 41.3868 | 59 | 1 | 80.12 | 156.99 | 50.9199 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157 | 41.3865 | 59 | 1 | 80.12 | 157 | 50.9201 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.01 | 41.3861 | 59 | 1 | 80.12 | 157.01 | 50.9202 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.02 | 41.3858 | 59 | 1 | 80.12 | 157.02 | 50.9205 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.03 | 41.3854 | 59 | 1 | 80.12 | 157.03 | 50.9207 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.04 | 41.3854 | 59 | 1 | 80.12 | 157.04 | 50.9215 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.05 | 41.3854 | 59 | 1 | 80.12 | 157.05 | 50.9222 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.06 | 41.3851 | 59 | 1 | 80.12 | 157.06 | 50.9229 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.07 | 41.3848 | 59 | 1 | 80.12 | 157.07 | 50.9235 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.08 | 41.3842 | 59 | 1 | 80.12 | 157.08 | 50.9247 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.09 | 41.3836 | 59 | 1 | 80.12 | 157.09 | 50.9258 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.1 | 41.3834 | 59 | 1 | 80.12 | 157.1 | 50.9273 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.11 | 41.3831 | 59 | 1 | 80.12 | 157.11 | 50.9289 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.12 | 41.3833 | 59 | 1 | 80.12 | 157.12 | 50.9296 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.13 | 41.3834 | 59 | 1 | 80.12 | 157.13 | 50.9303 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.14 | 41.3838 | 59 | 1 | 80.12 | 157.14 | 50.9316 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.15 | 41.3843 | 59 | 1 | 80.12 | 157.15 | 50.9328 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.16 | 41.3846 | 59 | 1 | 80.12 | 157.16 | 50.9341 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.17 | 41.3849 | 59 | 1 | 80.12 | 157.17 | 50.9353 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.18 | 41.3855 | 59 | 1 | 80.12 | 157.18 | 50.936 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.19 | 41.386 | 59 | 1 | 80.12 | 157.19 | 50.9366 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.2 | 41.3858 | 59 | 1 | 80.12 | 157.2 | 50.9374 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.21 | 41.3856 | 59 | 1 | 80.12 | 157.21 | 50.9382 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.22 | 41.3856 | 59 | 1 | 80.12 | 157.22 | 50.9387 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.23 | 41.3857 | 59 | 1 | 80.12 | 157.23 | 50.9392 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.24 | 41.3855 | 59 | 1 | 80.12 | 157.24 | 50.9391 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.25 | 41.3854 | 59 | 1 | 80.12 | 157.25 | 50.9389 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.26 | 41.3855 | 59 | 1 | 80.12 | 157.26 | 50.9394 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.27 | 41.3856 | 59 | 1 | 80.12 | 157.27 | 50.9399 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.28 | 41.3856 | 59 | 1 | 80.12 | 157.28 | 50.94 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.29 | 41.3856 | 59 | 1 | 80.12 | 157.29 | 50.9402 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.3 | 41.3856 | 59 | 1 | 80.12 | 157.3 | 50.9401 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.31 | 41.3856 | 59 | 1 | 80.12 | 157.31 | 50.94 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.32 | 41.3856 | 59 | 1 | 80.12 | 157.32 | 50.9403 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.33 | 41.3856 | 59 | 1 | 80.12 | 157.33 | 50.9406 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.34 | 41.3853 | 59 | 1 | 80.12 | 157.34 | 50.9414 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.35 | 41.3849 | 59 | 1 | 80.12 | 157.35 | 50.9421 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.36 | 41.3847 | 59 | 1 | 80.12 | 157.36 | 50.9431 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.37 | 41.3845 | 59 | 1 | 80.12 | 157.37 | 50.944 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.38 | 41.3845 | 59 | 1 | 80.12 | 157.38 | 50.9438 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.39 | 41.3844 | 59 | 1 | 80.12 | 157.39 | 50.9435 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.4 | 41.3846 | 59 | 1 | 80.12 | 157.4 | 50.9431 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.41 | 41.3848 | 59 | 1 | 80.12 | 157.41 | 50.9427 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.42 | 41.3843 | 59 | 1 | 80.12 | 157.42 | 50.9423 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.43 | 41.3837 | 59 | 1 | 80.12 | 157.43 | 50.942 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.44 | 41.3833 | 59 | 1 | 80.12 | 157.44 | 50.942 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.45 | 41.3829 | 59 | 1 | 80.12 | 157.45 | 50.9419 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.46 | 41.3826 | 59 | 1 | 80.12 | 157.46 | 50.9417 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.47 | 41.3824 | 59 | 1 | 80.12 | 157.47 | 50.9415 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.48 | 41.3824 | 59 | 1 | 80.12 | 157.48 | 50.941 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.49 | 41.3825 | 59 | 1 | 80.12 | 157.49 | 50.9405 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.5 | 41.3826 | 59 | 1 | 80.12 | 157.5 | 50.9402 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.51 | 41.3826 | 59 | 1 | 80.12 | 157.51 | 50.94 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.52 | 41.3826 | 59 | 1 | 80.12 | 157.52 | 50.9397 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.53 | 41.3826 | 59 | 1 | 80.12 | 157.53 | 50.9395 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.54 | 41.3824 | 59 | 1 | 80.12 | 157.54 | 50.9386 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.55 | 41.3821 | 59 | 1 | 80.12 | 157.55 | 50.9378 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.56 | 41.3818 | 59 | 1 | 80.12 | 157.56 | 50.9373 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.57 | 41.3814 | 59 | 1 | 80.12 | 157.57 | 50.9369 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.58 | 41.3816 | 59 | 1 | 80.12 | 157.58 | 50.9364 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.59 | 41.3818 | 59 | 1 | 80.12 | 157.59 | 50.9359 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.6 | 41.3814 | 59 | 1 | 80.12 | 157.6 | 50.9349 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.61 | 41.3811 | 59 | 1 | 80.12 | 157.61 | 50.9338 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.62 | 41.3807 | 59 | 1 | 80.12 | 157.62 | 50.9332 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.63 | 41.3803 | 59 | 1 | 80.12 | 157.63 | 50.9326 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.64 | 41.3797 | 59 | 1 | 80.12 | 157.64 | 50.932 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.65 | 41.3792 | 59 | 1 | 80.12 | 157.65 | 50.9314 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.66 | 41.3786 | 59 | 1 | 80.12 | 157.66 | 50.9306 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.67 | 41.378 | 59 | 1 | 80.12 | 157.67 | 50.9297 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.68 | 41.3774 | 59 | 1 | 80.12 | 157.68 | 50.9291 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.69 | 41.3768 | 59 | 1 | 80.12 | 157.69 | 50.9286 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.7 | 41.3768 | 59 | 1 | 80.12 | 157.7 | 50.9279 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.71 | 41.3769 | 59 | 1 | 80.12 | 157.71 | 50.9272 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.72 | 41.3764 | 59 | 1 | 80.12 | 157.72 | 50.9268 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.73 | 41.376 | 59 | 1 | 80.12 | 157.73 | 50.9264 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.74 | 41.3755 | 59 | 1 | 80.12 | 157.74 | 50.9261 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.75 | 41.375 | 59 | 1 | 80.12 | 157.75 | 50.9258 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.76 | 41.3746 | 59 | 1 | 80.12 | 157.76 | 50.9253 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.77 | 41.3743 | 59 | 1 | 80.12 | 157.77 | 50.9247 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.78 | 41.3743 | 59 | 1 | 80.12 | 157.78 | 50.9244 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.79 | 41.3744 | 59 | 1 | 80.12 | 157.79 | 50.9242 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.8 | 41.374 | 59 | 1 | 80.12 | 157.8 | 50.925 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.81 | 41.3737 | 59 | 1 | 80.12 | 157.81 | 50.9257 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.82 | 41.3735 | 59 | 1 | 80.12 | 157.82 | 50.9259 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.83 | 41.3734 | 59 | 1 | 80.12 | 157.83 | 50.9261 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.84 | 41.3736 | 59 | 1 | 80.12 | 157.84 | 50.9259 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.85 | 41.3738 | 59 | 1 | 80.12 | 157.85 | 50.9258 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.86 | 41.3739 | 59 | 1 | 80.12 | 157.86 | 50.9255 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.87 | 41.374 | 59 | 1 | 80.12 | 157.87 | 50.9253 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.88 | 41.3744 | 59 | 1 | 80.12 | 157.88 | 50.926 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.89 | 41.3748 | 59 | 1 | 80.12 | 157.89 | 50.9266 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.9 | 41.3747 | 59 | 1 | 80.12 | 157.9 | 50.9275 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.91 | 41.3746 | 59 | 1 | 80.12 | 157.91 | 50.9283 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.92 | 41.3749 | 59 | 1 | 80.12 | 157.92 | 50.929 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.93 | 41.3752 | 59 | 1 | 80.12 | 157.93 | 50.9297 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.94 | 41.3752 | 59 | 1 | 80.12 | 157.94 | 50.9303 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.95 | 41.3753 | 59 | 1 | 80.12 | 157.95 | 50.931 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.96 | 41.3754 | 59 | 1 | 80.12 | 157.96 | 50.9318 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.97 | 41.3755 | 59 | 1 | 80.12 | 157.97 | 50.9327 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.98 | 41.3755 | 59 | 1 | 80.12 | 157.98 | 50.9336 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 157.99 | 41.3756 | 59 | 1 | 80.12 | 157.99 | 50.9345 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158 | 41.3755 | 59 | 1 | 80.12 | 158 | 50.9347 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.01 | 41.3755 | 59 | 1 | 80.12 | 158.01 | 50.9349 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.02 | 41.3754 | 59 | 1 | 80.12 | 158.02 | 50.9354 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.03 | 41.3753 | 59 | 1 | 80.12 | 158.03 | 50.9358 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.04 | 41.3753 | 59 | 1 | 80.12 | 158.04 | 50.9365 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.05 | 41.3753 | 59 | 1 | 80.12 | 158.05 | 50.9372 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.06 | 41.3756 | 59 | 1 | 80.12 | 158.06 | 50.9381 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.07 | 41.3759 | 59 | 1 | 80.12 | 158.07 | 50.9391 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.08 | 41.3759 | 59 | 1 | 80.12 | 158.08 | 50.9394 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.09 | 41.3758 | 59 | 1 | 80.12 | 158.09 | 50.9398 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.1 | 41.3765 | 59 | 1 | 80.12 | 158.1 | 50.9403 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.11 | 41.3772 | 59 | 1 | 80.12 | 158.11 | 50.9409 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.12 | 41.3777 | 59 | 1 | 80.12 | 158.12 | 50.9414 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.13 | 41.3782 | 59 | 1 | 80.12 | 158.13 | 50.9419 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.14 | 41.3789 | 59 | 1 | 80.12 | 158.14 | 50.9424 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.15 | 41.3795 | 59 | 1 | 80.12 | 158.15 | 50.943 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.16 | 41.3798 | 59 | 1 | 80.12 | 158.16 | 50.9434 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.17 | 41.3801 | 59 | 1 | 80.12 | 158.17 | 50.9439 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.18 | 41.3804 | 59 | 1 | 80.12 | 158.18 | 50.9444 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.19 | 41.3808 | 59 | 1 | 80.12 | 158.19 | 50.9449 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.2 | 41.3811 | 59 | 1 | 80.12 | 158.2 | 50.9452 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.21 | 41.3814 | 59 | 1 | 80.12 | 158.21 | 50.9455 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.22 | 41.3818 | 59 | 1 | 80.12 | 158.22 | 50.9457 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.23 | 41.3823 | 59 | 1 | 80.12 | 158.23 | 50.946 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.24 | 41.3831 | 59 | 1 | 80.12 | 158.24 | 50.9463 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.25 | 41.3838 | 59 | 1 | 80.12 | 158.25 | 50.9465 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.26 | 41.3846 | 59 | 1 | 80.12 | 158.26 | 50.9474 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.27 | 41.3853 | 59 | 1 | 80.12 | 158.27 | 50.9482 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.28 | 41.3856 | 59 | 1 | 80.12 | 158.28 | 50.9487 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.29 | 41.386 | 59 | 1 | 80.12 | 158.29 | 50.9493 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.3 | 41.3864 | 59 | 1 | 80.12 | 158.3 | 50.9495 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.31 | 41.3869 | 59 | 1 | 80.12 | 158.31 | 50.9496 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.32 | 41.3867 | 59 | 1 | 80.12 | 158.32 | 50.9496 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.33 | 41.3866 | 59 | 1 | 80.12 | 158.33 | 50.9495 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.34 | 41.3869 | 59 | 1 | 80.12 | 158.34 | 50.9495 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.35 | 41.3872 | 59 | 1 | 80.12 | 158.35 | 50.9494 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.36 | 41.3874 | 59 | 1 | 80.12 | 158.36 | 50.9494 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.37 | 41.3876 | 59 | 1 | 80.12 | 158.37 | 50.9495 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.38 | 41.3876 | 59 | 1 | 80.12 | 158.38 | 50.9495 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.39 | 41.3876 | 59 | 1 | 80.12 | 158.39 | 50.9495 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.4 | 41.3878 | 59 | 1 | 80.12 | 158.4 | 50.9491 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.41 | 41.3879 | 59 | 1 | 80.12 | 158.41 | 50.9488 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.42 | 41.3881 | 59 | 1 | 80.12 | 158.42 | 50.9486 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.43 | 41.3883 | 59 | 1 | 80.12 | 158.43 | 50.9485 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.44 | 41.3879 | 59 | 1 | 80.12 | 158.44 | 50.9483 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.45 | 41.3876 | 59 | 1 | 80.12 | 158.45 | 50.9481 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.46 | 41.3869 | 59 | 1 | 80.12 | 158.46 | 50.9479 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.47 | 41.3862 | 59 | 1 | 80.12 | 158.47 | 50.9477 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.48 | 41.3854 | 59 | 1 | 80.12 | 158.48 | 50.9472 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.49 | 41.3847 | 59 | 1 | 80.12 | 158.49 | 50.9468 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.5 | 41.384 | 59 | 1 | 80.12 | 158.5 | 50.9466 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.51 | 41.3834 | 59 | 1 | 80.12 | 158.51 | 50.9464 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.52 | 41.3833 | 59 | 1 | 80.12 | 158.52 | 50.9464 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.53 | 41.3833 | 59 | 1 | 80.12 | 158.53 | 50.9464 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.54 | 41.3832 | 59 | 1 | 80.12 | 158.54 | 50.9466 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.55 | 41.3832 | 59 | 1 | 80.12 | 158.55 | 50.9468 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.56 | 41.3831 | 59 | 1 | 80.12 | 158.56 | 50.9462 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.57 | 41.3829 | 59 | 1 | 80.12 | 158.57 | 50.9455 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.58 | 41.3828 | 59 | 1 | 80.12 | 158.58 | 50.9454 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.59 | 41.3827 | 59 | 1 | 80.12 | 158.59 | 50.9453 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.6 | 41.3825 | 59 | 1 | 80.12 | 158.6 | 50.945 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.61 | 41.3823 | 59 | 1 | 80.12 | 158.61 | 50.9448 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.62 | 41.382 | 59 | 1 | 80.12 | 158.62 | 50.9446 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.63 | 41.3816 | 59 | 1 | 80.12 | 158.63 | 50.9444 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.64 | 41.3813 | 59 | 1 | 80.12 | 158.64 | 50.9441 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.65 | 41.3809 | 59 | 1 | 80.12 | 158.65 | 50.9438 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.66 | 41.3803 | 59 | 1 | 80.12 | 158.66 | 50.9436 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.67 | 41.3798 | 59 | 1 | 80.12 | 158.67 | 50.9434 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.68 | 41.3792 | 59 | 1 | 80.12 | 158.68 | 50.9437 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.69 | 41.3785 | 59 | 1 | 80.12 | 158.69 | 50.944 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.7 | 41.3776 | 59 | 1 | 80.12 | 158.7 | 50.944 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.71 | 41.3767 | 59 | 1 | 80.12 | 158.71 | 50.9439 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.72 | 41.3759 | 59 | 1 | 80.12 | 158.72 | 50.9439 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.73 | 41.3752 | 59 | 1 | 80.12 | 158.73 | 50.9438 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.74 | 41.3743 | 59 | 1 | 80.12 | 158.74 | 50.9442 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.75 | 41.3734 | 59 | 1 | 80.12 | 158.75 | 50.9446 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.76 | 41.3729 | 59 | 1 | 80.12 | 158.76 | 50.9444 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.77 | 41.3724 | 59 | 1 | 80.12 | 158.77 | 50.9441 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.78 | 41.3718 | 59 | 1 | 80.12 | 158.78 | 50.9435 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.79 | 41.3712 | 59 | 1 | 80.12 | 158.79 | 50.9428 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.8 | 41.3706 | 59 | 1 | 80.12 | 158.8 | 50.9427 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.81 | 41.3699 | 59 | 1 | 80.12 | 158.81 | 50.9426 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.82 | 41.3704 | 59 | 1 | 80.12 | 158.82 | 50.9424 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.83 | 41.3708 | 59 | 1 | 80.12 | 158.83 | 50.9422 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.84 | 41.3705 | 59 | 1 | 80.12 | 158.84 | 50.9417 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.85 | 41.3703 | 59 | 1 | 80.12 | 158.85 | 50.9412 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.86 | 41.3697 | 59 | 1 | 80.12 | 158.86 | 50.941 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.87 | 41.3692 | 59 | 1 | 80.12 | 158.87 | 50.9408 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.88 | 41.3692 | 59 | 1 | 80.12 | 158.88 | 50.9407 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.89 | 41.3693 | 59 | 1 | 80.12 | 158.89 | 50.9407 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.9 | 41.3691 | 59 | 1 | 80.12 | 158.9 | 50.9406 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.91 | 41.369 | 59 | 1 | 80.12 | 158.91 | 50.9404 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.92 | 41.369 | 59 | 1 | 80.12 | 158.92 | 50.9402 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.93 | 41.369 | 59 | 1 | 80.12 | 158.93 | 50.94 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.94 | 41.3692 | 59 | 1 | 80.12 | 158.94 | 50.9399 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.95 | 41.3693 | 59 | 1 | 80.12 | 158.95 | 50.9398 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.96 | 41.3694 | 59 | 1 | 80.12 | 158.96 | 50.9393 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.97 | 41.3695 | 59 | 1 | 80.12 | 158.97 | 50.9388 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.98 | 41.3697 | 59 | 1 | 80.12 | 158.98 | 50.9387 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 158.99 | 41.37 | 59 | 1 | 80.12 | 158.99 | 50.9386 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159 | 41.3704 | 59 | 1 | 80.12 | 159 | 50.9391 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.01 | 41.3708 | 59 | 1 | 80.12 | 159.01 | 50.9397 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.02 | 41.371 | 59 | 1 | 80.12 | 159.02 | 50.9395 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.03 | 41.3711 | 59 | 1 | 80.12 | 159.03 | 50.9393 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.04 | 41.3708 | 59 | 1 | 80.12 | 159.04 | 50.9392 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.05 | 41.3705 | 59 | 1 | 80.12 | 159.05 | 50.9391 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.06 | 41.3709 | 59 | 1 | 80.12 | 159.06 | 50.9388 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.07 | 41.3712 | 59 | 1 | 80.12 | 159.07 | 50.9385 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.08 | 41.3713 | 59 | 1 | 80.12 | 159.08 | 50.9389 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.09 | 41.3714 | 59 | 1 | 80.12 | 159.09 | 50.9394 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.1 | 41.3714 | 59 | 1 | 80.12 | 159.1 | 50.9397 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.11 | 41.3714 | 59 | 1 | 80.12 | 159.11 | 50.9401 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.12 | 41.3712 | 59 | 1 | 80.12 | 159.12 | 50.9401 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.13 | 41.371 | 59 | 1 | 80.12 | 159.13 | 50.9402 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.14 | 41.3708 | 59 | 1 | 80.12 | 159.14 | 50.9406 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.15 | 41.3705 | 59 | 1 | 80.12 | 159.15 | 50.9409 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.16 | 41.3707 | 59 | 1 | 80.12 | 159.16 | 50.9411 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.17 | 41.371 | 59 | 1 | 80.12 | 159.17 | 50.9412 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.18 | 41.3717 | 59 | 1 | 80.12 | 159.18 | 50.9408 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.19 | 41.3723 | 59 | 1 | 80.12 | 159.19 | 50.9404 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.2 | 41.3734 | 59 | 1 | 80.12 | 159.2 | 50.9408 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.21 | 41.3745 | 59 | 1 | 80.12 | 159.21 | 50.9411 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.22 | 41.3753 | 59 | 1 | 80.12 | 159.22 | 50.9409 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.23 | 41.3762 | 59 | 1 | 80.12 | 159.23 | 50.9407 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.24 | 41.3765 | 59 | 1 | 80.12 | 159.24 | 50.9406 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.25 | 41.3769 | 59 | 1 | 80.12 | 159.25 | 50.9405 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.26 | 41.377 | 59 | 1 | 80.12 | 159.26 | 50.94 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.27 | 41.3772 | 59 | 1 | 80.12 | 159.27 | 50.9395 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.28 | 41.3775 | 59 | 1 | 80.12 | 159.28 | 50.9402 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.29 | 41.3778 | 59 | 1 | 80.12 | 159.29 | 50.9408 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.3 | 41.3783 | 59 | 1 | 80.12 | 159.3 | 50.9403 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.31 | 41.3788 | 59 | 1 | 80.12 | 159.31 | 50.9397 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.32 | 41.379 | 59 | 1 | 80.12 | 159.32 | 50.9394 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.33 | 41.3793 | 59 | 1 | 80.12 | 159.33 | 50.9391 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.34 | 41.3792 | 59 | 1 | 80.12 | 159.34 | 50.9392 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.35 | 41.3792 | 59 | 1 | 80.12 | 159.35 | 50.9394 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.36 | 41.3798 | 59 | 1 | 80.12 | 159.36 | 50.9397 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.37 | 41.3805 | 59 | 1 | 80.12 | 159.37 | 50.94 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.38 | 41.3809 | 59 | 1 | 80.12 | 159.38 | 50.9396 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.39 | 41.3813 | 59 | 1 | 80.12 | 159.39 | 50.9392 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.4 | 41.3818 | 59 | 1 | 80.12 | 159.4 | 50.9389 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.41 | 41.3824 | 59 | 1 | 80.12 | 159.41 | 50.9387 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.42 | 41.3826 | 59 | 1 | 80.12 | 159.42 | 50.9384 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.43 | 41.3827 | 59 | 1 | 80.12 | 159.43 | 50.9381 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.44 | 41.3836 | 59 | 1 | 80.12 | 159.44 | 50.9381 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.45 | 41.3845 | 59 | 1 | 80.12 | 159.45 | 50.9382 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.46 | 41.3856 | 59 | 1 | 80.12 | 159.46 | 50.9381 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.47 | 41.3867 | 59 | 1 | 80.12 | 159.47 | 50.938 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.48 | 41.3868 | 59 | 1 | 80.12 | 159.48 | 50.9379 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.49 | 41.3869 | 59 | 1 | 80.12 | 159.49 | 50.9378 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.5 | 41.3865 | 59 | 1 | 80.12 | 159.5 | 50.9368 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.51 | 41.386 | 59 | 1 | 80.12 | 159.51 | 50.9359 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.52 | 41.3861 | 59 | 1 | 80.12 | 159.52 | 50.9353 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.53 | 41.3861 | 59 | 1 | 80.12 | 159.53 | 50.9347 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.54 | 41.387 | 59 | 1 | 80.12 | 159.54 | 50.9339 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.55 | 41.3879 | 59 | 1 | 80.12 | 159.55 | 50.9331 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.56 | 41.3878 | 59 | 1 | 80.12 | 159.56 | 50.9324 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.57 | 41.3877 | 59 | 1 | 80.12 | 159.57 | 50.9318 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.58 | 41.3876 | 59 | 1 | 80.12 | 159.58 | 50.931 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.59 | 41.3875 | 59 | 1 | 80.12 | 159.59 | 50.9303 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.6 | 41.3872 | 59 | 1 | 80.12 | 159.6 | 50.9299 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.61 | 41.3869 | 59 | 1 | 80.12 | 159.61 | 50.9295 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.62 | 41.3869 | 59 | 1 | 80.12 | 159.62 | 50.9288 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.63 | 41.3869 | 59 | 1 | 80.12 | 159.63 | 50.9282 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.64 | 41.3869 | 59 | 1 | 80.12 | 159.64 | 50.9276 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.65 | 41.387 | 59 | 1 | 80.12 | 159.65 | 50.927 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.66 | 41.387 | 59 | 1 | 80.12 | 159.66 | 50.9271 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.67 | 41.387 | 59 | 1 | 80.12 | 159.67 | 50.9272 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.68 | 41.3869 | 59 | 1 | 80.12 | 159.68 | 50.9264 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.69 | 41.3867 | 59 | 1 | 80.12 | 159.69 | 50.9257 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.7 | 41.3864 | 59 | 1 | 80.12 | 159.7 | 50.925 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.71 | 41.3861 | 59 | 1 | 80.12 | 159.71 | 50.9244 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.72 | 41.386 | 59 | 1 | 80.12 | 159.72 | 50.9242 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.73 | 41.3859 | 59 | 1 | 80.12 | 159.73 | 50.924 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.74 | 41.3862 | 59 | 1 | 80.12 | 159.74 | 50.9236 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.75 | 41.3865 | 59 | 1 | 80.12 | 159.75 | 50.9232 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.76 | 41.3864 | 59 | 1 | 80.12 | 159.76 | 50.9236 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.77 | 41.3863 | 59 | 1 | 80.12 | 159.77 | 50.924 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.78 | 41.3861 | 59 | 1 | 80.12 | 159.78 | 50.9247 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.79 | 41.386 | 59 | 1 | 80.12 | 159.79 | 50.9254 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.8 | 41.3856 | 59 | 1 | 80.12 | 159.8 | 50.9255 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.81 | 41.3853 | 59 | 1 | 80.12 | 159.81 | 50.9257 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.82 | 41.3848 | 59 | 1 | 80.12 | 159.82 | 50.9263 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.83 | 41.3843 | 59 | 1 | 80.12 | 159.83 | 50.927 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.84 | 41.3841 | 59 | 1 | 80.12 | 159.84 | 50.9272 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.85 | 41.384 | 59 | 1 | 80.12 | 159.85 | 50.9274 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.86 | 41.3836 | 59 | 1 | 80.12 | 159.86 | 50.9275 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.87 | 41.3833 | 59 | 1 | 80.12 | 159.87 | 50.9277 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.88 | 41.3828 | 59 | 1 | 80.12 | 159.88 | 50.9283 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.89 | 41.3823 | 59 | 1 | 80.12 | 159.89 | 50.929 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.9 | 41.3821 | 59 | 1 | 80.12 | 159.9 | 50.9292 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.91 | 41.3818 | 59 | 1 | 80.12 | 159.91 | 50.9294 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.92 | 41.3818 | 59 | 1 | 80.12 | 159.92 | 50.9297 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.93 | 41.3819 | 59 | 1 | 80.12 | 159.93 | 50.93 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.94 | 41.3815 | 59 | 1 | 80.12 | 159.94 | 50.9302 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.95 | 41.3811 | 59 | 1 | 80.12 | 159.95 | 50.9304 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.96 | 41.3807 | 59 | 1 | 80.12 | 159.96 | 50.9311 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.97 | 41.3803 | 59 | 1 | 80.12 | 159.97 | 50.9318 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.98 | 41.3807 | 59 | 1 | 80.12 | 159.98 | 50.9325 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 159.99 | 41.3811 | 59 | 1 | 80.12 | 159.99 | 50.9331 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160 | 41.382 | 59 | 1 | 80.12 | 160 | 50.9339 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.01 | 41.3829 | 59 | 1 | 80.12 | 160.01 | 50.9347 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.02 | 41.3834 | 59 | 1 | 80.12 | 160.02 | 50.9351 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.03 | 41.3839 | 59 | 1 | 80.12 | 160.03 | 50.9356 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.04 | 41.3835 | 59 | 1 | 80.12 | 160.04 | 50.9365 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.05 | 41.383 | 59 | 1 | 80.12 | 160.05 | 50.9373 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.06 | 41.3833 | 59 | 1 | 80.12 | 160.06 | 50.9384 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.07 | 41.3835 | 59 | 1 | 80.12 | 160.07 | 50.9394 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.08 | 41.384 | 59 | 1 | 80.12 | 160.08 | 50.9396 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.09 | 41.3845 | 59 | 1 | 80.12 | 160.09 | 50.9397 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.1 | 41.3849 | 59 | 1 | 80.12 | 160.1 | 50.9393 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.11 | 41.3854 | 59 | 1 | 80.12 | 160.11 | 50.9389 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.12 | 41.3857 | 59 | 1 | 80.12 | 160.12 | 50.9396 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.13 | 41.3861 | 59 | 1 | 80.12 | 160.13 | 50.9402 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.14 | 41.3867 | 59 | 1 | 80.12 | 160.14 | 50.9401 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.15 | 41.3873 | 59 | 1 | 80.12 | 160.15 | 50.94 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.16 | 41.3881 | 59 | 1 | 80.12 | 160.16 | 50.94 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.17 | 41.3889 | 59 | 1 | 80.12 | 160.17 | 50.9401 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.18 | 41.3893 | 59 | 1 | 80.12 | 160.18 | 50.941 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.19 | 41.3897 | 59 | 1 | 80.12 | 160.19 | 50.9419 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.2 | 41.39 | 59 | 1 | 80.12 | 160.2 | 50.9425 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.21 | 41.3902 | 59 | 1 | 80.12 | 160.21 | 50.9431 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.22 | 41.3904 | 59 | 1 | 80.12 | 160.22 | 50.9433 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.23 | 41.3905 | 59 | 1 | 80.12 | 160.23 | 50.9436 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.24 | 41.3905 | 59 | 1 | 80.12 | 160.24 | 50.9443 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.25 | 41.3905 | 59 | 1 | 80.12 | 160.25 | 50.945 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.26 | 41.3908 | 59 | 1 | 80.12 | 160.26 | 50.945 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.27 | 41.3911 | 59 | 1 | 80.12 | 160.27 | 50.945 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.28 | 41.3913 | 59 | 1 | 80.12 | 160.28 | 50.9441 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.29 | 41.3916 | 59 | 1 | 80.12 | 160.29 | 50.9432 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.3 | 41.3921 | 59 | 1 | 80.12 | 160.3 | 50.9432 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.31 | 41.3926 | 59 | 1 | 80.12 | 160.31 | 50.9431 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.32 | 41.3931 | 59 | 1 | 80.12 | 160.32 | 50.9428 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.33 | 41.3936 | 59 | 1 | 80.12 | 160.33 | 50.9425 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.34 | 41.3942 | 59 | 1 | 80.12 | 160.34 | 50.9423 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.35 | 41.3949 | 59 | 1 | 80.12 | 160.35 | 50.9422 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.36 | 41.3955 | 59 | 1 | 80.12 | 160.36 | 50.9421 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.37 | 41.3962 | 59 | 1 | 80.12 | 160.37 | 50.9421 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.38 | 41.3966 | 59 | 1 | 80.12 | 160.38 | 50.9414 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.39 | 41.3971 | 59 | 1 | 80.12 | 160.39 | 50.9406 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.4 | 41.3974 | 59 | 1 | 80.12 | 160.4 | 50.9411 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.41 | 41.3976 | 59 | 1 | 80.12 | 160.41 | 50.9415 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.42 | 41.3977 | 59 | 1 | 80.12 | 160.42 | 50.9417 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.43 | 41.3977 | 59 | 1 | 80.12 | 160.43 | 50.9418 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.44 | 41.3978 | 59 | 1 | 80.12 | 160.44 | 50.9418 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.45 | 41.3979 | 59 | 1 | 80.12 | 160.45 | 50.9417 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.46 | 41.3977 | 59 | 1 | 80.12 | 160.46 | 50.9412 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.47 | 41.3975 | 59 | 1 | 80.12 | 160.47 | 50.9407 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.48 | 41.3975 | 59 | 1 | 80.12 | 160.48 | 50.9404 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.49 | 41.3975 | 59 | 1 | 80.12 | 160.49 | 50.9401 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.5 | 41.397 | 59 | 1 | 80.12 | 160.5 | 50.9398 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.51 | 41.3965 | 59 | 1 | 80.12 | 160.51 | 50.9394 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.52 | 41.3962 | 59 | 1 | 80.12 | 160.52 | 50.9392 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.53 | 41.3959 | 59 | 1 | 80.12 | 160.53 | 50.9391 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.54 | 41.3959 | 59 | 1 | 80.12 | 160.54 | 50.9389 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.55 | 41.3958 | 59 | 1 | 80.12 | 160.55 | 50.9387 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.56 | 41.3952 | 59 | 1 | 80.12 | 160.56 | 50.9385 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.57 | 41.3946 | 59 | 1 | 80.12 | 160.57 | 50.9382 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.58 | 41.394 | 59 | 1 | 80.12 | 160.58 | 50.9391 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.59 | 41.3935 | 59 | 1 | 80.12 | 160.59 | 50.9399 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.6 | 41.3929 | 59 | 1 | 80.12 | 160.6 | 50.9406 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.61 | 41.3923 | 59 | 1 | 80.12 | 160.61 | 50.9414 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.62 | 41.3919 | 59 | 1 | 80.12 | 160.62 | 50.942 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.63 | 41.3916 | 59 | 1 | 80.12 | 160.63 | 50.9426 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.64 | 41.3911 | 59 | 1 | 80.12 | 160.64 | 50.9435 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.65 | 41.3906 | 59 | 1 | 80.12 | 160.65 | 50.9445 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.66 | 41.3903 | 59 | 1 | 80.12 | 160.66 | 50.9448 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.67 | 41.39 | 59 | 1 | 80.12 | 160.67 | 50.9452 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.68 | 41.3893 | 59 | 1 | 80.12 | 160.68 | 50.9452 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.69 | 41.3885 | 59 | 1 | 80.12 | 160.69 | 50.9453 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.7 | 41.3878 | 59 | 1 | 80.12 | 160.7 | 50.9452 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.71 | 41.3871 | 59 | 1 | 80.12 | 160.71 | 50.9451 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.72 | 41.3868 | 59 | 1 | 80.12 | 160.72 | 50.9458 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.73 | 41.3865 | 59 | 1 | 80.12 | 160.73 | 50.9464 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.74 | 41.3866 | 59 | 1 | 80.12 | 160.74 | 50.9462 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.75 | 41.3867 | 59 | 1 | 80.12 | 160.75 | 50.946 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.76 | 41.3868 | 59 | 1 | 80.12 | 160.76 | 50.9462 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.77 | 41.387 | 59 | 1 | 80.12 | 160.77 | 50.9465 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.78 | 41.3872 | 59 | 1 | 80.12 | 160.78 | 50.947 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.79 | 41.3875 | 59 | 1 | 80.12 | 160.79 | 50.9474 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.8 | 41.3875 | 59 | 1 | 80.12 | 160.8 | 50.9477 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.81 | 41.3876 | 59 | 1 | 80.12 | 160.81 | 50.9479 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.82 | 41.3874 | 59 | 1 | 80.12 | 160.82 | 50.9479 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.83 | 41.3872 | 59 | 1 | 80.12 | 160.83 | 50.948 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.84 | 41.3866 | 59 | 1 | 80.12 | 160.84 | 50.9478 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.85 | 41.386 | 59 | 1 | 80.12 | 160.85 | 50.9477 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.86 | 41.3854 | 59 | 1 | 80.12 | 160.86 | 50.9474 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.87 | 41.3847 | 59 | 1 | 80.12 | 160.87 | 50.9471 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.88 | 41.3847 | 59 | 1 | 80.12 | 160.88 | 50.9475 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.89 | 41.3847 | 59 | 1 | 80.12 | 160.89 | 50.948 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.9 | 41.3844 | 59 | 1 | 80.12 | 160.9 | 50.9475 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.91 | 41.3842 | 59 | 1 | 80.12 | 160.91 | 50.947 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.92 | 41.3841 | 59 | 1 | 80.12 | 160.92 | 50.9466 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.93 | 41.3841 | 59 | 1 | 80.12 | 160.93 | 50.9463 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.94 | 41.3839 | 59 | 1 | 80.12 | 160.94 | 50.9462 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.95 | 41.3837 | 59 | 1 | 80.12 | 160.95 | 50.9462 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.96 | 41.3838 | 59 | 1 | 80.12 | 160.96 | 50.9463 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.97 | 41.3839 | 59 | 1 | 80.12 | 160.97 | 50.9464 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.98 | 41.3838 | 59 | 1 | 80.12 | 160.98 | 50.9465 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 160.99 | 41.3837 | 59 | 1 | 80.12 | 160.99 | 50.9466 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161 | 41.3842 | 59 | 1 | 80.12 | 161 | 50.9468 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.01 | 41.3847 | 59 | 1 | 80.12 | 161.01 | 50.947 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.02 | 41.3849 | 59 | 1 | 80.12 | 161.02 | 50.9473 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.03 | 41.3851 | 59 | 1 | 80.12 | 161.03 | 50.9476 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.04 | 41.3851 | 59 | 1 | 80.12 | 161.04 | 50.9474 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.05 | 41.3852 | 59 | 1 | 80.12 | 161.05 | 50.9472 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.06 | 41.3859 | 59 | 1 | 80.12 | 161.06 | 50.947 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.07 | 41.3866 | 59 | 1 | 80.12 | 161.07 | 50.9469 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.08 | 41.3872 | 59 | 1 | 80.12 | 161.08 | 50.9461 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.09 | 41.3877 | 59 | 1 | 80.12 | 161.09 | 50.9453 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.1 | 41.388 | 59 | 1 | 80.12 | 161.1 | 50.9451 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.11 | 41.3882 | 59 | 1 | 80.12 | 161.11 | 50.9449 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.12 | 41.3888 | 59 | 1 | 80.12 | 161.12 | 50.9439 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.13 | 41.3894 | 59 | 1 | 80.12 | 161.13 | 50.943 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.14 | 41.3893 | 59 | 1 | 80.12 | 161.14 | 50.9425 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.15 | 41.3893 | 59 | 1 | 80.12 | 161.15 | 50.9421 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.16 | 41.3887 | 59 | 1 | 80.12 | 161.16 | 50.9414 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.17 | 41.3882 | 59 | 1 | 80.12 | 161.17 | 50.9407 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.18 | 41.3882 | 59 | 1 | 80.12 | 161.18 | 50.9402 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.19 | 41.3882 | 59 | 1 | 80.12 | 161.19 | 50.9397 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.2 | 41.3886 | 59 | 1 | 80.12 | 161.2 | 50.9395 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.21 | 41.3891 | 59 | 1 | 80.12 | 161.21 | 50.9393 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.22 | 41.3895 | 59 | 1 | 80.12 | 161.22 | 50.9384 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.23 | 41.3899 | 59 | 1 | 80.12 | 161.23 | 50.9375 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.24 | 41.3901 | 59 | 1 | 80.12 | 161.24 | 50.937 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.25 | 41.3903 | 59 | 1 | 80.12 | 161.25 | 50.9366 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.26 | 41.3902 | 59 | 1 | 80.12 | 161.26 | 50.9363 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.27 | 41.39 | 59 | 1 | 80.12 | 161.27 | 50.9361 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.28 | 41.3898 | 59 | 1 | 80.12 | 161.28 | 50.9356 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.29 | 41.3897 | 59 | 1 | 80.12 | 161.29 | 50.935 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.3 | 41.3893 | 59 | 1 | 80.12 | 161.3 | 50.9346 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.31 | 41.3889 | 59 | 1 | 80.12 | 161.31 | 50.9341 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.32 | 41.3888 | 59 | 1 | 80.12 | 161.32 | 50.9337 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.33 | 41.3887 | 59 | 1 | 80.12 | 161.33 | 50.9333 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.34 | 41.3886 | 59 | 1 | 80.12 | 161.34 | 50.9334 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.35 | 41.3885 | 59 | 1 | 80.12 | 161.35 | 50.9335 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.36 | 41.3886 | 59 | 1 | 80.12 | 161.36 | 50.9336 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.37 | 41.3886 | 59 | 1 | 80.12 | 161.37 | 50.9336 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.38 | 41.3882 | 59 | 1 | 80.12 | 161.38 | 50.9338 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.39 | 41.3877 | 59 | 1 | 80.12 | 161.39 | 50.934 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.4 | 41.388 | 59 | 1 | 80.12 | 161.4 | 50.9341 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.41 | 41.3882 | 59 | 1 | 80.12 | 161.41 | 50.9342 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.42 | 41.3881 | 59 | 1 | 80.12 | 161.42 | 50.9343 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.43 | 41.388 | 59 | 1 | 80.12 | 161.43 | 50.9343 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.44 | 41.3883 | 59 | 1 | 80.12 | 161.44 | 50.9339 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.45 | 41.3887 | 59 | 1 | 80.12 | 161.45 | 50.9335 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.46 | 41.3891 | 59 | 1 | 80.12 | 161.46 | 50.9328 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.47 | 41.3896 | 59 | 1 | 80.12 | 161.47 | 50.932 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.48 | 41.3895 | 59 | 1 | 80.12 | 161.48 | 50.9315 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.49 | 41.3894 | 59 | 1 | 80.12 | 161.49 | 50.9309 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.5 | 41.3895 | 59 | 1 | 80.12 | 161.5 | 50.9307 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.51 | 41.3895 | 59 | 1 | 80.12 | 161.51 | 50.9305 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.52 | 41.3895 | 59 | 1 | 80.12 | 161.52 | 50.9303 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.53 | 41.3894 | 59 | 1 | 80.12 | 161.53 | 50.9301 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.54 | 41.3895 | 59 | 1 | 80.12 | 161.54 | 50.9299 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.55 | 41.3896 | 59 | 1 | 80.12 | 161.55 | 50.9297 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.56 | 41.3894 | 59 | 1 | 80.12 | 161.56 | 50.9297 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.57 | 41.3891 | 59 | 1 | 80.12 | 161.57 | 50.9297 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.58 | 41.3886 | 59 | 1 | 80.12 | 161.58 | 50.9294 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.59 | 41.3881 | 59 | 1 | 80.12 | 161.59 | 50.9291 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.6 | 41.388 | 59 | 1 | 80.12 | 161.6 | 50.9289 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.61 | 41.3879 | 59 | 1 | 80.12 | 161.61 | 50.9286 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.62 | 41.3875 | 59 | 1 | 80.12 | 161.62 | 50.929 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.63 | 41.3871 | 59 | 1 | 80.12 | 161.63 | 50.9294 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.64 | 41.3872 | 59 | 1 | 80.12 | 161.64 | 50.9291 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.65 | 41.3873 | 59 | 1 | 80.12 | 161.65 | 50.9288 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.66 | 41.3878 | 59 | 1 | 80.12 | 161.66 | 50.9288 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.67 | 41.3882 | 59 | 1 | 80.12 | 161.67 | 50.9288 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.68 | 41.3885 | 59 | 1 | 80.12 | 161.68 | 50.9286 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.69 | 41.3889 | 59 | 1 | 80.12 | 161.69 | 50.9284 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.7 | 41.3889 | 59 | 1 | 80.12 | 161.7 | 50.9289 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.71 | 41.3889 | 59 | 1 | 80.12 | 161.71 | 50.9295 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.72 | 41.3883 | 59 | 1 | 80.12 | 161.72 | 50.9306 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.73 | 41.3877 | 59 | 1 | 80.12 | 161.73 | 50.9317 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.74 | 41.3872 | 59 | 1 | 80.12 | 161.74 | 50.9321 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.75 | 41.3867 | 59 | 1 | 80.12 | 161.75 | 50.9325 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.76 | 41.3863 | 59 | 1 | 80.12 | 161.76 | 50.9331 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.77 | 41.3859 | 59 | 1 | 80.12 | 161.77 | 50.9337 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.78 | 41.3856 | 59 | 1 | 80.12 | 161.78 | 50.9345 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.79 | 41.3853 | 59 | 1 | 80.12 | 161.79 | 50.9354 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.8 | 41.385 | 59 | 1 | 80.12 | 161.8 | 50.9361 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.81 | 41.3847 | 59 | 1 | 80.12 | 161.81 | 50.9369 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.82 | 41.3845 | 59 | 1 | 80.12 | 161.82 | 50.9378 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.83 | 41.3843 | 59 | 1 | 80.12 | 161.83 | 50.9387 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.84 | 41.3843 | 59 | 1 | 80.12 | 161.84 | 50.9394 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.85 | 41.3843 | 59 | 1 | 80.12 | 161.85 | 50.94 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.86 | 41.3841 | 59 | 1 | 80.12 | 161.86 | 50.9401 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.87 | 41.384 | 59 | 1 | 80.12 | 161.87 | 50.9403 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.88 | 41.3835 | 59 | 1 | 80.12 | 161.88 | 50.9401 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.89 | 41.3831 | 59 | 1 | 80.12 | 161.89 | 50.9399 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.9 | 41.3823 | 59 | 1 | 80.12 | 161.9 | 50.9403 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.91 | 41.3816 | 59 | 1 | 80.12 | 161.91 | 50.9407 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.92 | 41.381 | 59 | 1 | 80.12 | 161.92 | 50.9408 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.93 | 41.3804 | 59 | 1 | 80.12 | 161.93 | 50.941 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.94 | 41.3796 | 59 | 1 | 80.12 | 161.94 | 50.9417 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.95 | 41.3789 | 59 | 1 | 80.12 | 161.95 | 50.9424 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.96 | 41.3787 | 59 | 1 | 80.12 | 161.96 | 50.9432 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.97 | 41.3784 | 59 | 1 | 80.12 | 161.97 | 50.944 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.98 | 41.3787 | 59 | 1 | 80.12 | 161.98 | 50.9442 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 161.99 | 41.379 | 59 | 1 | 80.12 | 161.99 | 50.9443 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162 | 41.3789 | 59 | 1 | 80.12 | 162 | 50.9448 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.01 | 41.3789 | 59 | 1 | 80.12 | 162.01 | 50.9454 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.02 | 41.379 | 59 | 1 | 80.12 | 162.02 | 50.9456 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.03 | 41.3792 | 59 | 1 | 80.12 | 162.03 | 50.9459 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.04 | 41.3789 | 59 | 1 | 80.12 | 162.04 | 50.9462 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.05 | 41.3787 | 59 | 1 | 80.12 | 162.05 | 50.9466 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.06 | 41.3791 | 59 | 1 | 80.12 | 162.06 | 50.9468 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.07 | 41.3795 | 59 | 1 | 80.12 | 162.07 | 50.9471 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.08 | 41.3803 | 59 | 1 | 80.12 | 162.08 | 50.948 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.09 | 41.3811 | 59 | 1 | 80.12 | 162.09 | 50.9488 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.1 | 41.3814 | 59 | 1 | 80.12 | 162.1 | 50.9488 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.11 | 41.3817 | 59 | 1 | 80.12 | 162.11 | 50.9489 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.12 | 41.3815 | 59 | 1 | 80.12 | 162.12 | 50.9489 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.13 | 41.3814 | 59 | 1 | 80.12 | 162.13 | 50.9489 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.14 | 41.3813 | 59 | 1 | 80.12 | 162.14 | 50.949 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.15 | 41.3812 | 59 | 1 | 80.12 | 162.15 | 50.9492 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.16 | 41.3808 | 59 | 1 | 80.12 | 162.16 | 50.9498 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.17 | 41.3803 | 59 | 1 | 80.12 | 162.17 | 50.9505 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.18 | 41.3799 | 59 | 1 | 80.12 | 162.18 | 50.9511 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.19 | 41.3795 | 59 | 1 | 80.12 | 162.19 | 50.9517 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.2 | 41.3794 | 59 | 1 | 80.12 | 162.2 | 50.9516 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.21 | 41.3793 | 59 | 1 | 80.12 | 162.21 | 50.9515 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.22 | 41.3797 | 59 | 1 | 80.12 | 162.22 | 50.9513 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.23 | 41.3802 | 59 | 1 | 80.12 | 162.23 | 50.9511 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.24 | 41.3803 | 59 | 1 | 80.12 | 162.24 | 50.9508 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.25 | 41.3803 | 59 | 1 | 80.12 | 162.25 | 50.9505 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.26 | 41.3807 | 59 | 1 | 80.12 | 162.26 | 50.9497 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.27 | 41.3812 | 59 | 1 | 80.12 | 162.27 | 50.9489 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.28 | 41.3812 | 59 | 1 | 80.12 | 162.28 | 50.9483 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.29 | 41.3813 | 59 | 1 | 80.12 | 162.29 | 50.9477 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.3 | 41.3818 | 59 | 1 | 80.12 | 162.3 | 50.9474 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.31 | 41.3823 | 59 | 1 | 80.12 | 162.31 | 50.9471 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.32 | 41.3826 | 59 | 1 | 80.12 | 162.32 | 50.9473 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.33 | 41.3829 | 59 | 1 | 80.12 | 162.33 | 50.9474 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.34 | 41.383 | 59 | 1 | 80.12 | 162.34 | 50.947 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.35 | 41.3832 | 59 | 1 | 80.12 | 162.35 | 50.9466 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.36 | 41.3836 | 59 | 1 | 80.12 | 162.36 | 50.9464 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.37 | 41.3841 | 59 | 1 | 80.12 | 162.37 | 50.9461 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.38 | 41.3848 | 59 | 1 | 80.12 | 162.38 | 50.9454 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.39 | 41.3855 | 59 | 1 | 80.12 | 162.39 | 50.9448 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.4 | 41.3859 | 59 | 1 | 80.12 | 162.4 | 50.9443 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.41 | 41.3863 | 59 | 1 | 80.12 | 162.41 | 50.9438 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.42 | 41.3872 | 59 | 1 | 80.12 | 162.42 | 50.9438 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.43 | 41.3881 | 59 | 1 | 80.12 | 162.43 | 50.9438 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.44 | 41.3882 | 59 | 1 | 80.12 | 162.44 | 50.9432 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.45 | 41.3883 | 59 | 1 | 80.12 | 162.45 | 50.9427 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.46 | 41.3876 | 59 | 1 | 80.12 | 162.46 | 50.9426 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.47 | 41.3869 | 59 | 1 | 80.12 | 162.47 | 50.9425 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.48 | 41.3866 | 59 | 1 | 80.12 | 162.48 | 50.9429 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.49 | 41.3863 | 59 | 1 | 80.12 | 162.49 | 50.9433 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.5 | 41.3861 | 59 | 1 | 80.12 | 162.5 | 50.943 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.51 | 41.3859 | 59 | 1 | 80.12 | 162.51 | 50.9427 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.52 | 41.386 | 59 | 1 | 80.12 | 162.52 | 50.9426 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.53 | 41.3861 | 59 | 1 | 80.12 | 162.53 | 50.9425 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.54 | 41.3865 | 59 | 1 | 80.12 | 162.54 | 50.942 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.55 | 41.3869 | 59 | 1 | 80.12 | 162.55 | 50.9414 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.56 | 41.3867 | 59 | 1 | 80.12 | 162.56 | 50.9411 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.57 | 41.3866 | 59 | 1 | 80.12 | 162.57 | 50.9407 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.58 | 41.3863 | 59 | 1 | 80.12 | 162.58 | 50.9399 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.59 | 41.3859 | 59 | 1 | 80.12 | 162.59 | 50.9392 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.6 | 41.3862 | 59 | 1 | 80.12 | 162.6 | 50.9392 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.61 | 41.3864 | 59 | 1 | 80.12 | 162.61 | 50.9393 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.62 | 41.3867 | 59 | 1 | 80.12 | 162.62 | 50.939 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.63 | 41.387 | 59 | 1 | 80.12 | 162.63 | 50.9386 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.64 | 41.3872 | 59 | 1 | 80.12 | 162.64 | 50.9381 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.65 | 41.3875 | 59 | 1 | 80.12 | 162.65 | 50.9375 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.66 | 41.3878 | 59 | 1 | 80.12 | 162.66 | 50.9368 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.67 | 41.3881 | 59 | 1 | 80.12 | 162.67 | 50.936 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.68 | 41.3884 | 59 | 1 | 80.12 | 162.68 | 50.9355 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.69 | 41.3886 | 59 | 1 | 80.12 | 162.69 | 50.9349 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.7 | 41.3887 | 59 | 1 | 80.12 | 162.7 | 50.934 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.71 | 41.3888 | 59 | 1 | 80.12 | 162.71 | 50.933 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.72 | 41.3885 | 59 | 1 | 80.12 | 162.72 | 50.9323 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.73 | 41.3882 | 59 | 1 | 80.12 | 162.73 | 50.9316 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.74 | 41.3883 | 59 | 1 | 80.12 | 162.74 | 50.9318 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.75 | 41.3885 | 59 | 1 | 80.12 | 162.75 | 50.9321 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.76 | 41.388 | 59 | 1 | 80.12 | 162.76 | 50.9318 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.77 | 41.3875 | 59 | 1 | 80.12 | 162.77 | 50.9315 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.78 | 41.3876 | 59 | 1 | 80.12 | 162.78 | 50.9318 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.79 | 41.3877 | 59 | 1 | 80.12 | 162.79 | 50.9321 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.8 | 41.3873 | 59 | 1 | 80.12 | 162.8 | 50.9321 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.81 | 41.387 | 59 | 1 | 80.12 | 162.81 | 50.9322 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.82 | 41.3867 | 59 | 1 | 80.12 | 162.82 | 50.9315 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.83 | 41.3865 | 59 | 1 | 80.12 | 162.83 | 50.9308 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.84 | 41.3867 | 59 | 1 | 80.12 | 162.84 | 50.9319 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.85 | 41.3869 | 59 | 1 | 80.12 | 162.85 | 50.933 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.86 | 41.3867 | 59 | 1 | 80.12 | 162.86 | 50.9337 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.87 | 41.3865 | 59 | 1 | 80.12 | 162.87 | 50.9344 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.88 | 41.386 | 59 | 1 | 80.12 | 162.88 | 50.9354 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.89 | 41.3855 | 59 | 1 | 80.12 | 162.89 | 50.9364 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.9 | 41.3856 | 59 | 1 | 80.12 | 162.9 | 50.9363 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.91 | 41.3857 | 59 | 1 | 80.12 | 162.91 | 50.9362 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.92 | 41.3855 | 59 | 1 | 80.12 | 162.92 | 50.9365 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.93 | 41.3853 | 59 | 1 | 80.12 | 162.93 | 50.9368 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.94 | 41.3852 | 59 | 1 | 80.12 | 162.94 | 50.9371 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.95 | 41.385 | 59 | 1 | 80.12 | 162.95 | 50.9374 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.96 | 41.3854 | 59 | 1 | 80.12 | 162.96 | 50.9378 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.97 | 41.3859 | 59 | 1 | 80.12 | 162.97 | 50.9381 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.98 | 41.3856 | 59 | 1 | 80.12 | 162.98 | 50.9384 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 162.99 | 41.3854 | 59 | 1 | 80.12 | 162.99 | 50.9387 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163 | 41.3849 | 59 | 1 | 80.12 | 163 | 50.9393 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.01 | 41.3845 | 59 | 1 | 80.12 | 163.01 | 50.9398 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.02 | 41.3841 | 59 | 1 | 80.12 | 163.02 | 50.94 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.03 | 41.3837 | 59 | 1 | 80.12 | 163.03 | 50.9402 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.04 | 41.3835 | 59 | 1 | 80.12 | 163.04 | 50.9403 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.05 | 41.3833 | 59 | 1 | 80.12 | 163.05 | 50.9405 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.06 | 41.3833 | 59 | 1 | 80.12 | 163.06 | 50.9409 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.07 | 41.3832 | 59 | 1 | 80.12 | 163.07 | 50.9413 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.08 | 41.3831 | 59 | 1 | 80.12 | 163.08 | 50.9415 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.09 | 41.383 | 59 | 1 | 80.12 | 163.09 | 50.9418 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.1 | 41.3828 | 59 | 1 | 80.12 | 163.1 | 50.9416 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.11 | 41.3827 | 59 | 1 | 80.12 | 163.11 | 50.9413 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.12 | 41.3824 | 59 | 1 | 80.12 | 163.12 | 50.9413 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.13 | 41.3822 | 59 | 1 | 80.12 | 163.13 | 50.9412 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.14 | 41.3818 | 59 | 1 | 80.12 | 163.14 | 50.942 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.15 | 41.3815 | 59 | 1 | 80.12 | 163.15 | 50.9427 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.16 | 41.3815 | 59 | 1 | 80.12 | 163.16 | 50.9434 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.17 | 41.3816 | 59 | 1 | 80.12 | 163.17 | 50.9441 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.18 | 41.3816 | 59 | 1 | 80.12 | 163.18 | 50.9449 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.19 | 41.3815 | 59 | 1 | 80.12 | 163.19 | 50.9457 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.2 | 41.3814 | 59 | 1 | 80.12 | 163.2 | 50.9464 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.21 | 41.3813 | 59 | 1 | 80.12 | 163.21 | 50.9471 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.22 | 41.3813 | 59 | 1 | 80.12 | 163.22 | 50.9473 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.23 | 41.3814 | 59 | 1 | 80.12 | 163.23 | 50.9476 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.24 | 41.3815 | 59 | 1 | 80.12 | 163.24 | 50.9477 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.25 | 41.3816 | 59 | 1 | 80.12 | 163.25 | 50.9477 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.26 | 41.382 | 59 | 1 | 80.12 | 163.26 | 50.9481 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.27 | 41.3825 | 59 | 1 | 80.12 | 163.27 | 50.9484 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.28 | 41.3827 | 59 | 1 | 80.12 | 163.28 | 50.9482 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.29 | 41.383 | 59 | 1 | 80.12 | 163.29 | 50.948 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.3 | 41.383 | 59 | 1 | 80.12 | 163.3 | 50.948 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.31 | 41.383 | 59 | 1 | 80.12 | 163.31 | 50.9479 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.32 | 41.3831 | 59 | 1 | 80.12 | 163.32 | 50.9481 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.33 | 41.3832 | 59 | 1 | 80.12 | 163.33 | 50.9483 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.34 | 41.3832 | 59 | 1 | 80.12 | 163.34 | 50.9473 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.35 | 41.3831 | 59 | 1 | 80.12 | 163.35 | 50.9463 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.36 | 41.3835 | 59 | 1 | 80.12 | 163.36 | 50.9458 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.37 | 41.3839 | 59 | 1 | 80.12 | 163.37 | 50.9454 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.38 | 41.3844 | 59 | 1 | 80.12 | 163.38 | 50.9448 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.39 | 41.3849 | 59 | 1 | 80.12 | 163.39 | 50.9442 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.4 | 41.3852 | 59 | 1 | 80.12 | 163.4 | 50.9445 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.41 | 41.3854 | 59 | 1 | 80.12 | 163.41 | 50.9447 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.42 | 41.3855 | 59 | 1 | 80.12 | 163.42 | 50.9443 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.43 | 41.3856 | 59 | 1 | 80.12 | 163.43 | 50.9438 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.44 | 41.3857 | 59 | 1 | 80.12 | 163.44 | 50.9434 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.45 | 41.3858 | 59 | 1 | 80.12 | 163.45 | 50.943 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.46 | 41.3857 | 59 | 1 | 80.12 | 163.46 | 50.9424 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.47 | 41.3856 | 59 | 1 | 80.12 | 163.47 | 50.9418 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.48 | 41.3859 | 59 | 1 | 80.12 | 163.48 | 50.9411 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.49 | 41.3862 | 59 | 1 | 80.12 | 163.49 | 50.9404 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.5 | 41.3867 | 59 | 1 | 80.12 | 163.5 | 50.9395 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.51 | 41.3873 | 59 | 1 | 80.12 | 163.51 | 50.9387 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.52 | 41.3877 | 59 | 1 | 80.12 | 163.52 | 50.9382 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.53 | 41.388 | 59 | 1 | 80.12 | 163.53 | 50.9377 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.54 | 41.3884 | 59 | 1 | 80.12 | 163.54 | 50.9379 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.55 | 41.3888 | 59 | 1 | 80.12 | 163.55 | 50.938 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.56 | 41.3887 | 59 | 1 | 80.12 | 163.56 | 50.9374 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.57 | 41.3887 | 59 | 1 | 80.12 | 163.57 | 50.9368 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.58 | 41.3885 | 59 | 1 | 80.12 | 163.58 | 50.9363 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.59 | 41.3884 | 59 | 1 | 80.12 | 163.59 | 50.9358 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.6 | 41.3887 | 59 | 1 | 80.12 | 163.6 | 50.9358 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.61 | 41.3891 | 59 | 1 | 80.12 | 163.61 | 50.9359 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.62 | 41.3892 | 59 | 1 | 80.12 | 163.62 | 50.9357 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.63 | 41.3892 | 59 | 1 | 80.12 | 163.63 | 50.9355 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.64 | 41.3891 | 59 | 1 | 80.12 | 163.64 | 50.9354 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.65 | 41.389 | 59 | 1 | 80.12 | 163.65 | 50.9353 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.66 | 41.3887 | 59 | 1 | 80.12 | 163.66 | 50.9345 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.67 | 41.3884 | 59 | 1 | 80.12 | 163.67 | 50.9336 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.68 | 41.3884 | 59 | 1 | 80.12 | 163.68 | 50.9332 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.69 | 41.3883 | 59 | 1 | 80.12 | 163.69 | 50.9329 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.7 | 41.3885 | 59 | 1 | 80.12 | 163.7 | 50.9328 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.71 | 41.3886 | 59 | 1 | 80.12 | 163.71 | 50.9327 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.72 | 41.3886 | 59 | 1 | 80.12 | 163.72 | 50.9331 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.73 | 41.3887 | 59 | 1 | 80.12 | 163.73 | 50.9334 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.74 | 41.3882 | 59 | 1 | 80.12 | 163.74 | 50.9335 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.75 | 41.3877 | 59 | 1 | 80.12 | 163.75 | 50.9337 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.76 | 41.3874 | 59 | 1 | 80.12 | 163.76 | 50.9343 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.77 | 41.3871 | 59 | 1 | 80.12 | 163.77 | 50.935 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.78 | 41.3863 | 59 | 1 | 80.12 | 163.78 | 50.9352 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.79 | 41.3856 | 59 | 1 | 80.12 | 163.79 | 50.9354 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.8 | 41.3854 | 59 | 1 | 80.12 | 163.8 | 50.936 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.81 | 41.3852 | 59 | 1 | 80.12 | 163.81 | 50.9366 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.82 | 41.385 | 59 | 1 | 80.12 | 163.82 | 50.9369 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.83 | 41.3848 | 59 | 1 | 80.12 | 163.83 | 50.9371 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.84 | 41.3845 | 59 | 1 | 80.12 | 163.84 | 50.9376 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.85 | 41.3842 | 59 | 1 | 80.12 | 163.85 | 50.938 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.86 | 41.3835 | 59 | 1 | 80.12 | 163.86 | 50.9385 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.87 | 41.3828 | 59 | 1 | 80.12 | 163.87 | 50.9391 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.88 | 41.3822 | 59 | 1 | 80.12 | 163.88 | 50.9406 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.89 | 41.3817 | 59 | 1 | 80.12 | 163.89 | 50.9421 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.9 | 41.3812 | 59 | 1 | 80.12 | 163.9 | 50.9426 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.91 | 41.3807 | 59 | 1 | 80.12 | 163.91 | 50.943 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.92 | 41.3802 | 59 | 1 | 80.12 | 163.92 | 50.9434 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.93 | 41.3797 | 59 | 1 | 80.12 | 163.93 | 50.9438 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.94 | 41.3796 | 59 | 1 | 80.12 | 163.94 | 50.944 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.95 | 41.3795 | 59 | 1 | 80.12 | 163.95 | 50.9442 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.96 | 41.3792 | 59 | 1 | 80.12 | 163.96 | 50.9451 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.97 | 41.3789 | 59 | 1 | 80.12 | 163.97 | 50.9461 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.98 | 41.3786 | 59 | 1 | 80.12 | 163.98 | 50.947 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 163.99 | 41.3782 | 59 | 1 | 80.12 | 163.99 | 50.9479 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164 | 41.3779 | 59 | 1 | 80.12 | 164 | 50.949 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.01 | 41.3776 | 59 | 1 | 80.12 | 164.01 | 50.9501 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.02 | 41.3769 | 59 | 1 | 80.12 | 164.02 | 50.9506 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.03 | 41.3763 | 59 | 1 | 80.12 | 164.03 | 50.9511 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.04 | 41.3756 | 59 | 1 | 80.12 | 164.04 | 50.9516 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.05 | 41.375 | 59 | 1 | 80.12 | 164.05 | 50.952 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.06 | 41.3749 | 59 | 1 | 80.12 | 164.06 | 50.9532 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.07 | 41.3749 | 59 | 1 | 80.12 | 164.07 | 50.9543 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.08 | 41.3747 | 59 | 1 | 80.12 | 164.08 | 50.9553 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.09 | 41.3744 | 59 | 1 | 80.12 | 164.09 | 50.9562 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.1 | 41.3741 | 59 | 1 | 80.12 | 164.1 | 50.9567 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.11 | 41.3737 | 59 | 1 | 80.12 | 164.11 | 50.9571 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.12 | 41.3738 | 59 | 1 | 80.12 | 164.12 | 50.9578 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.13 | 41.374 | 59 | 1 | 80.12 | 164.13 | 50.9585 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.14 | 41.374 | 59 | 1 | 80.12 | 164.14 | 50.9586 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.15 | 41.374 | 59 | 1 | 80.12 | 164.15 | 50.9588 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.16 | 41.3743 | 59 | 1 | 80.12 | 164.16 | 50.9595 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.17 | 41.3745 | 59 | 1 | 80.12 | 164.17 | 50.9601 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.18 | 41.3747 | 59 | 1 | 80.12 | 164.18 | 50.9602 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.19 | 41.3748 | 59 | 1 | 80.12 | 164.19 | 50.9603 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.2 | 41.3749 | 59 | 1 | 80.12 | 164.2 | 50.9607 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.21 | 41.3749 | 59 | 1 | 80.12 | 164.21 | 50.9611 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.22 | 41.3751 | 59 | 1 | 80.12 | 164.22 | 50.9611 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.23 | 41.3754 | 59 | 1 | 80.12 | 164.23 | 50.9612 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.24 | 41.3757 | 59 | 1 | 80.12 | 164.24 | 50.9609 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.25 | 41.3761 | 59 | 1 | 80.12 | 164.25 | 50.9606 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.26 | 41.3763 | 59 | 1 | 80.12 | 164.26 | 50.9605 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.27 | 41.3766 | 59 | 1 | 80.12 | 164.27 | 50.9605 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.28 | 41.3772 | 59 | 1 | 80.12 | 164.28 | 50.961 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.29 | 41.3778 | 59 | 1 | 80.12 | 164.29 | 50.9616 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.3 | 41.378 | 59 | 1 | 80.12 | 164.3 | 50.9617 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.31 | 41.3781 | 59 | 1 | 80.12 | 164.31 | 50.9619 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.32 | 41.3787 | 59 | 1 | 80.12 | 164.32 | 50.9622 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.33 | 41.3793 | 59 | 1 | 80.12 | 164.33 | 50.9625 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.34 | 41.3796 | 59 | 1 | 80.12 | 164.34 | 50.9628 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.35 | 41.3799 | 59 | 1 | 80.12 | 164.35 | 50.963 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.36 | 41.3808 | 59 | 1 | 80.12 | 164.36 | 50.963 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.37 | 41.3818 | 59 | 1 | 80.12 | 164.37 | 50.963 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.38 | 41.382 | 59 | 1 | 80.12 | 164.38 | 50.962 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.39 | 41.3822 | 59 | 1 | 80.12 | 164.39 | 50.961 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.4 | 41.3823 | 59 | 1 | 80.12 | 164.4 | 50.9605 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.41 | 41.3825 | 59 | 1 | 80.12 | 164.41 | 50.9601 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.42 | 41.3827 | 59 | 1 | 80.12 | 164.42 | 50.9595 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.43 | 41.383 | 59 | 1 | 80.12 | 164.43 | 50.959 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.44 | 41.3835 | 59 | 1 | 80.12 | 164.44 | 50.9586 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.45 | 41.3839 | 59 | 1 | 80.12 | 164.45 | 50.9582 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.46 | 41.3847 | 59 | 1 | 80.12 | 164.46 | 50.9574 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.47 | 41.3854 | 59 | 1 | 80.12 | 164.47 | 50.9565 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.48 | 41.3862 | 59 | 1 | 80.12 | 164.48 | 50.9557 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.49 | 41.3869 | 59 | 1 | 80.12 | 164.49 | 50.9549 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.5 | 41.3873 | 59 | 1 | 80.12 | 164.5 | 50.9536 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.51 | 41.3878 | 59 | 1 | 80.12 | 164.51 | 50.9522 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.52 | 41.3883 | 59 | 1 | 80.12 | 164.52 | 50.952 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.53 | 41.3889 | 59 | 1 | 80.12 | 164.53 | 50.9517 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.54 | 41.3893 | 59 | 1 | 80.12 | 164.54 | 50.9516 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.55 | 41.3897 | 59 | 1 | 80.12 | 164.55 | 50.9515 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.56 | 41.3899 | 59 | 1 | 80.12 | 164.56 | 50.9506 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.57 | 41.3901 | 59 | 1 | 80.12 | 164.57 | 50.9497 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.58 | 41.3906 | 59 | 1 | 80.12 | 164.58 | 50.9488 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.59 | 41.391 | 59 | 1 | 80.12 | 164.59 | 50.9479 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.6 | 41.391 | 59 | 1 | 80.12 | 164.6 | 50.9472 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.61 | 41.391 | 59 | 1 | 80.12 | 164.61 | 50.9464 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.62 | 41.3909 | 59 | 1 | 80.12 | 164.62 | 50.9459 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.63 | 41.3908 | 59 | 1 | 80.12 | 164.63 | 50.9453 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.64 | 41.391 | 59 | 1 | 80.12 | 164.64 | 50.9445 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.65 | 41.3911 | 59 | 1 | 80.12 | 164.65 | 50.9437 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.66 | 41.391 | 59 | 1 | 80.12 | 164.66 | 50.9429 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.67 | 41.3909 | 59 | 1 | 80.12 | 164.67 | 50.9421 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.68 | 41.3907 | 59 | 1 | 80.12 | 164.68 | 50.9414 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.69 | 41.3905 | 59 | 1 | 80.12 | 164.69 | 50.9406 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.7 | 41.3902 | 59 | 1 | 80.12 | 164.7 | 50.9401 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.71 | 41.3898 | 59 | 1 | 80.12 | 164.71 | 50.9395 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.72 | 41.3895 | 59 | 1 | 80.12 | 164.72 | 50.9385 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.73 | 41.3893 | 59 | 1 | 80.12 | 164.73 | 50.9374 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.74 | 41.3889 | 59 | 1 | 80.12 | 164.74 | 50.9372 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.75 | 41.3885 | 59 | 1 | 80.12 | 164.75 | 50.937 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.76 | 41.3879 | 59 | 1 | 80.12 | 164.76 | 50.9366 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.77 | 41.3873 | 59 | 1 | 80.12 | 164.77 | 50.9361 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.78 | 41.3868 | 59 | 1 | 80.12 | 164.78 | 50.9353 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.79 | 41.3863 | 59 | 1 | 80.12 | 164.79 | 50.9346 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.8 | 41.386 | 59 | 1 | 80.12 | 164.8 | 50.9341 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.81 | 41.3857 | 59 | 1 | 80.12 | 164.81 | 50.9335 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.82 | 41.3847 | 59 | 1 | 80.12 | 164.82 | 50.9334 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.83 | 41.3836 | 59 | 1 | 80.12 | 164.83 | 50.9333 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.84 | 41.3828 | 59 | 1 | 80.12 | 164.84 | 50.9329 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.85 | 41.3819 | 59 | 1 | 80.12 | 164.85 | 50.9326 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.86 | 41.3807 | 59 | 1 | 80.12 | 164.86 | 50.9325 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.87 | 41.3795 | 59 | 1 | 80.12 | 164.87 | 50.9325 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.88 | 41.3791 | 59 | 1 | 80.12 | 164.88 | 50.9327 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.89 | 41.3787 | 59 | 1 | 80.12 | 164.89 | 50.9328 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.9 | 41.3787 | 59 | 1 | 80.12 | 164.9 | 50.9327 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.91 | 41.3787 | 59 | 1 | 80.12 | 164.91 | 50.9326 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.92 | 41.3787 | 59 | 1 | 80.12 | 164.92 | 50.9334 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.93 | 41.3787 | 59 | 1 | 80.12 | 164.93 | 50.9341 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.94 | 41.3788 | 59 | 1 | 80.12 | 164.94 | 50.935 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.95 | 41.3789 | 59 | 1 | 80.12 | 164.95 | 50.936 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.96 | 41.3787 | 59 | 1 | 80.12 | 164.96 | 50.9365 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.97 | 41.3785 | 59 | 1 | 80.12 | 164.97 | 50.9369 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.98 | 41.3787 | 59 | 1 | 80.12 | 164.98 | 50.9374 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 164.99 | 41.3789 | 59 | 1 | 80.12 | 164.99 | 50.938 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165 | 41.3792 | 59 | 1 | 80.12 | 165 | 50.9385 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.01 | 41.3794 | 59 | 1 | 80.12 | 165.01 | 50.939 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.02 | 41.3796 | 59 | 1 | 80.12 | 165.02 | 50.9389 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.03 | 41.3798 | 59 | 1 | 80.12 | 165.03 | 50.9387 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.04 | 41.3799 | 59 | 1 | 80.12 | 165.04 | 50.9386 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.05 | 41.38 | 59 | 1 | 80.12 | 165.05 | 50.9385 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.06 | 41.3799 | 59 | 1 | 80.12 | 165.06 | 50.9387 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.07 | 41.3797 | 59 | 1 | 80.12 | 165.07 | 50.9389 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.08 | 41.3799 | 59 | 1 | 80.12 | 165.08 | 50.9395 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.09 | 41.3801 | 59 | 1 | 80.12 | 165.09 | 50.9401 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.1 | 41.3803 | 59 | 1 | 80.12 | 165.1 | 50.9405 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.11 | 41.3805 | 59 | 1 | 80.12 | 165.11 | 50.9409 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.12 | 41.3807 | 59 | 1 | 80.12 | 165.12 | 50.9413 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.13 | 41.3808 | 59 | 1 | 80.12 | 165.13 | 50.9418 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.14 | 41.3812 | 59 | 1 | 80.12 | 165.14 | 50.9424 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.15 | 41.3816 | 59 | 1 | 80.12 | 165.15 | 50.9429 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.16 | 41.3817 | 59 | 1 | 80.12 | 165.16 | 50.9436 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.17 | 41.3818 | 59 | 1 | 80.12 | 165.17 | 50.9443 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.18 | 41.3822 | 59 | 1 | 80.12 | 165.18 | 50.9456 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.19 | 41.3826 | 59 | 1 | 80.12 | 165.19 | 50.9468 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.2 | 41.3831 | 59 | 1 | 80.12 | 165.2 | 50.9476 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.21 | 41.3836 | 59 | 1 | 80.12 | 165.21 | 50.9484 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.22 | 41.3838 | 59 | 1 | 80.12 | 165.22 | 50.9495 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.23 | 41.3841 | 59 | 1 | 80.12 | 165.23 | 50.9506 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.24 | 41.3845 | 59 | 1 | 80.12 | 165.24 | 50.9508 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.25 | 41.3849 | 59 | 1 | 80.12 | 165.25 | 50.9509 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.26 | 41.3854 | 59 | 1 | 80.12 | 165.26 | 50.9512 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.27 | 41.3859 | 59 | 1 | 80.12 | 165.27 | 50.9516 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.28 | 41.3862 | 59 | 1 | 80.12 | 165.28 | 50.9521 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.29 | 41.3865 | 59 | 1 | 80.12 | 165.29 | 50.9527 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.3 | 41.3871 | 59 | 1 | 80.12 | 165.3 | 50.953 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.31 | 41.3878 | 59 | 1 | 80.12 | 165.31 | 50.9534 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.32 | 41.3885 | 59 | 1 | 80.12 | 165.32 | 50.9531 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.33 | 41.3892 | 59 | 1 | 80.12 | 165.33 | 50.9528 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.34 | 41.3903 | 59 | 1 | 80.12 | 165.34 | 50.9527 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.35 | 41.3914 | 59 | 1 | 80.12 | 165.35 | 50.9526 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.36 | 41.3924 | 59 | 1 | 80.12 | 165.36 | 50.9527 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.37 | 41.3935 | 59 | 1 | 80.12 | 165.37 | 50.9528 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.38 | 41.3942 | 59 | 1 | 80.12 | 165.38 | 50.9528 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.39 | 41.3949 | 59 | 1 | 80.12 | 165.39 | 50.9528 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.4 | 41.3952 | 59 | 1 | 80.12 | 165.4 | 50.9531 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.41 | 41.3955 | 59 | 1 | 80.12 | 165.41 | 50.9534 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.42 | 41.3961 | 59 | 1 | 80.12 | 165.42 | 50.9533 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.43 | 41.3968 | 59 | 1 | 80.12 | 165.43 | 50.9531 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.44 | 41.3972 | 59 | 1 | 80.12 | 165.44 | 50.9527 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.45 | 41.3977 | 59 | 1 | 80.12 | 165.45 | 50.9522 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.46 | 41.3976 | 59 | 1 | 80.12 | 165.46 | 50.9522 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.47 | 41.3975 | 59 | 1 | 80.12 | 165.47 | 50.9522 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.48 | 41.3972 | 59 | 1 | 80.12 | 165.48 | 50.9518 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.49 | 41.3969 | 59 | 1 | 80.12 | 165.49 | 50.9514 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.5 | 41.3966 | 59 | 1 | 80.12 | 165.5 | 50.9514 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.51 | 41.3963 | 59 | 1 | 80.12 | 165.51 | 50.9513 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.52 | 41.3961 | 59 | 1 | 80.12 | 165.52 | 50.9512 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.53 | 41.3959 | 59 | 1 | 80.12 | 165.53 | 50.9511 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.54 | 41.3957 | 59 | 1 | 80.12 | 165.54 | 50.9508 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.55 | 41.3956 | 59 | 1 | 80.12 | 165.55 | 50.9506 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.56 | 41.3958 | 59 | 1 | 80.12 | 165.56 | 50.9502 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.57 | 41.3961 | 59 | 1 | 80.12 | 165.57 | 50.9499 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.58 | 41.3958 | 59 | 1 | 80.12 | 165.58 | 50.9497 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.59 | 41.3955 | 59 | 1 | 80.12 | 165.59 | 50.9495 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.6 | 41.3954 | 59 | 1 | 80.12 | 165.6 | 50.9494 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.61 | 41.3953 | 59 | 1 | 80.12 | 165.61 | 50.9493 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.62 | 41.3955 | 59 | 1 | 80.12 | 165.62 | 50.9489 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.63 | 41.3957 | 59 | 1 | 80.12 | 165.63 | 50.9485 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.64 | 41.3956 | 59 | 1 | 80.12 | 165.64 | 50.948 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.65 | 41.3956 | 59 | 1 | 80.12 | 165.65 | 50.9476 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.66 | 41.3956 | 59 | 1 | 80.12 | 165.66 | 50.9471 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.67 | 41.3956 | 59 | 1 | 80.12 | 165.67 | 50.9465 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.68 | 41.3955 | 59 | 1 | 80.12 | 165.68 | 50.9455 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.69 | 41.3953 | 59 | 1 | 80.12 | 165.69 | 50.9444 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.7 | 41.395 | 59 | 1 | 80.12 | 165.7 | 50.9437 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.71 | 41.3947 | 59 | 1 | 80.12 | 165.71 | 50.943 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.72 | 41.3948 | 59 | 1 | 80.12 | 165.72 | 50.9422 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.73 | 41.395 | 59 | 1 | 80.12 | 165.73 | 50.9414 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.74 | 41.3947 | 59 | 1 | 80.12 | 165.74 | 50.9411 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.75 | 41.3943 | 59 | 1 | 80.12 | 165.75 | 50.9407 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.76 | 41.394 | 59 | 1 | 80.12 | 165.76 | 50.9398 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.77 | 41.3936 | 59 | 1 | 80.12 | 165.77 | 50.9389 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.78 | 41.3934 | 59 | 1 | 80.12 | 165.78 | 50.9381 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.79 | 41.3932 | 59 | 1 | 80.12 | 165.79 | 50.9373 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.8 | 41.3925 | 59 | 1 | 80.12 | 165.8 | 50.9367 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.81 | 41.3918 | 59 | 1 | 80.12 | 165.81 | 50.936 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.82 | 41.391 | 59 | 1 | 80.12 | 165.82 | 50.9354 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.83 | 41.3903 | 59 | 1 | 80.12 | 165.83 | 50.9348 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.84 | 41.3896 | 59 | 1 | 80.12 | 165.84 | 50.9346 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.85 | 41.3889 | 59 | 1 | 80.12 | 165.85 | 50.9344 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.86 | 41.3881 | 59 | 1 | 80.12 | 165.86 | 50.9338 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.87 | 41.3872 | 59 | 1 | 80.12 | 165.87 | 50.9332 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.88 | 41.3867 | 59 | 1 | 80.12 | 165.88 | 50.9328 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.89 | 41.3863 | 59 | 1 | 80.12 | 165.89 | 50.9324 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.9 | 41.3859 | 59 | 1 | 80.12 | 165.9 | 50.9321 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.91 | 41.3856 | 59 | 1 | 80.12 | 165.91 | 50.9318 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.92 | 41.3847 | 59 | 1 | 80.12 | 165.92 | 50.9317 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.93 | 41.3838 | 59 | 1 | 80.12 | 165.93 | 50.9316 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.94 | 41.3836 | 59 | 1 | 80.12 | 165.94 | 50.9317 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.95 | 41.3834 | 59 | 1 | 80.12 | 165.95 | 50.9318 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.96 | 41.3838 | 59 | 1 | 80.12 | 165.96 | 50.9319 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.97 | 41.3841 | 59 | 1 | 80.12 | 165.97 | 50.932 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.98 | 41.3841 | 59 | 1 | 80.12 | 165.98 | 50.9322 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 165.99 | 41.3842 | 59 | 1 | 80.12 | 165.99 | 50.9324 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166 | 41.3842 | 59 | 1 | 80.12 | 166 | 50.9324 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.01 | 41.3842 | 59 | 1 | 80.12 | 166.01 | 50.9324 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.02 | 41.3842 | 59 | 1 | 80.12 | 166.02 | 50.9329 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.03 | 41.3841 | 59 | 1 | 80.12 | 166.03 | 50.9333 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.04 | 41.3839 | 59 | 1 | 80.12 | 166.04 | 50.9341 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.05 | 41.3837 | 59 | 1 | 80.12 | 166.05 | 50.9348 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.06 | 41.3833 | 59 | 1 | 80.12 | 166.06 | 50.9353 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.07 | 41.3829 | 59 | 1 | 80.12 | 166.07 | 50.9358 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.08 | 41.3831 | 59 | 1 | 80.12 | 166.08 | 50.9361 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.09 | 41.3832 | 59 | 1 | 80.12 | 166.09 | 50.9364 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.1 | 41.3833 | 59 | 1 | 80.12 | 166.1 | 50.9368 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.11 | 41.3834 | 59 | 1 | 80.12 | 166.11 | 50.9373 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.12 | 41.3835 | 59 | 1 | 80.12 | 166.12 | 50.9376 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.13 | 41.3836 | 59 | 1 | 80.12 | 166.13 | 50.9378 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.14 | 41.3836 | 59 | 1 | 80.12 | 166.14 | 50.9386 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.15 | 41.3835 | 59 | 1 | 80.12 | 166.15 | 50.9395 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.16 | 41.3833 | 59 | 1 | 80.12 | 166.16 | 50.9404 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.17 | 41.3832 | 59 | 1 | 80.12 | 166.17 | 50.9412 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.18 | 41.383 | 59 | 1 | 80.12 | 166.18 | 50.942 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.19 | 41.3829 | 59 | 1 | 80.12 | 166.19 | 50.9429 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.2 | 41.3834 | 59 | 1 | 80.12 | 166.2 | 50.9436 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.21 | 41.384 | 59 | 1 | 80.12 | 166.21 | 50.9443 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.22 | 41.3836 | 59 | 1 | 80.12 | 166.22 | 50.9446 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.23 | 41.3832 | 59 | 1 | 80.12 | 166.23 | 50.945 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.24 | 41.3835 | 59 | 1 | 80.12 | 166.24 | 50.9457 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.25 | 41.3838 | 59 | 1 | 80.12 | 166.25 | 50.9464 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.26 | 41.3842 | 59 | 1 | 80.12 | 166.26 | 50.9477 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.27 | 41.3846 | 59 | 1 | 80.12 | 166.27 | 50.949 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.28 | 41.3848 | 59 | 1 | 80.12 | 166.28 | 50.9501 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.29 | 41.3849 | 59 | 1 | 80.12 | 166.29 | 50.9513 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.3 | 41.3853 | 59 | 1 | 80.12 | 166.3 | 50.9524 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.31 | 41.3858 | 59 | 1 | 80.12 | 166.31 | 50.9535 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.32 | 41.3864 | 58.9988 | 1 | 80.12 | 166.32 | 50.9544 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.33 | 41.3871 | 58.9971 | 1 | 80.12 | 166.33 | 50.9553 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.34 | 41.3875 | 58.9955 | 1 | 80.12 | 166.34 | 50.9554 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.35 | 41.3879 | 58.9938 | 1 | 80.12 | 166.35 | 50.9554 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.36 | 41.3885 | 58.9921 | 1 | 80.12 | 166.36 | 50.9563 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.37 | 41.389 | 58.9905 | 1 | 80.12 | 166.37 | 50.9571 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.38 | 41.3896 | 58.9888 | 1 | 80.12 | 166.38 | 50.9576 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.39 | 41.3902 | 58.9872 | 1 | 80.12 | 166.39 | 50.9581 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.4 | 41.3903 | 58.9855 | 1 | 80.12 | 166.4 | 50.9589 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.41 | 41.3905 | 58.9838 | 1 | 80.12 | 166.41 | 50.9597 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.42 | 41.3909 | 58.9822 | 1 | 80.12 | 166.42 | 50.9602 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.43 | 41.3913 | 58.9805 | 1 | 80.12 | 166.43 | 50.9608 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.44 | 41.3912 | 58.9788 | 1 | 80.12 | 166.44 | 50.9612 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.45 | 41.391 | 58.9772 | 1 | 80.12 | 166.45 | 50.9616 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.46 | 41.3903 | 58.9755 | 1 | 80.12 | 166.46 | 50.9619 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.47 | 41.3896 | 58.9738 | 1 | 80.12 | 166.47 | 50.9621 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.48 | 41.3895 | 58.9722 | 1 | 80.12 | 166.48 | 50.9623 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.49 | 41.3894 | 58.9705 | 1 | 80.12 | 166.49 | 50.9625 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.5 | 41.389 | 58.9688 | 1 | 80.12 | 166.5 | 50.9629 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.51 | 41.3886 | 58.9672 | 1 | 80.12 | 166.51 | 50.9633 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.52 | 41.3886 | 58.9655 | 1 | 80.12 | 166.52 | 50.9633 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.53 | 41.3887 | 58.9638 | 1 | 80.12 | 166.53 | 50.9634 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.54 | 41.3889 | 58.9622 | 1 | 80.12 | 166.54 | 50.9631 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.55 | 41.389 | 58.9605 | 1 | 80.12 | 166.55 | 50.9629 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.56 | 41.389 | 58.9588 | 1 | 80.12 | 166.56 | 50.9628 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.57 | 41.389 | 58.9572 | 1 | 80.12 | 166.57 | 50.9627 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.58 | 41.3889 | 58.9555 | 1 | 80.12 | 166.58 | 50.9628 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.59 | 41.3888 | 58.9539 | 1 | 80.12 | 166.59 | 50.9629 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.6 | 41.3883 | 58.9522 | 1 | 80.12 | 166.6 | 50.9629 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.61 | 41.3879 | 58.9505 | 1 | 80.12 | 166.61 | 50.9629 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.62 | 41.3874 | 58.9489 | 1 | 80.12 | 166.62 | 50.9626 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.63 | 41.3869 | 58.9472 | 1 | 80.12 | 166.63 | 50.9624 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.64 | 41.3865 | 58.9455 | 1 | 80.12 | 166.64 | 50.9619 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.65 | 41.3861 | 58.9439 | 1 | 80.12 | 166.65 | 50.9615 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.66 | 41.386 | 58.9422 | 1 | 80.12 | 166.66 | 50.9612 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.67 | 41.3859 | 58.9405 | 1 | 80.12 | 166.67 | 50.9609 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.68 | 41.3862 | 58.9389 | 1 | 80.12 | 166.68 | 50.9605 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.69 | 41.3866 | 58.9372 | 1 | 80.12 | 166.69 | 50.9601 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.7 | 41.3863 | 58.9355 | 1 | 80.12 | 166.7 | 50.9596 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.71 | 41.386 | 58.9339 | 1 | 80.12 | 166.71 | 50.9591 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.72 | 41.386 | 58.9322 | 1 | 80.12 | 166.72 | 50.9589 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.73 | 41.3861 | 58.9305 | 1 | 80.12 | 166.73 | 50.9588 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.74 | 41.3857 | 58.9289 | 1 | 80.12 | 166.74 | 50.9585 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.75 | 41.3853 | 58.9272 | 1 | 80.12 | 166.75 | 50.9582 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.76 | 41.385 | 58.9255 | 1 | 80.12 | 166.76 | 50.9575 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.77 | 41.3846 | 58.9239 | 1 | 80.12 | 166.77 | 50.9568 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.78 | 41.3845 | 58.9222 | 1 | 80.12 | 166.78 | 50.9558 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.79 | 41.3844 | 58.9206 | 1 | 80.12 | 166.79 | 50.9547 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.8 | 41.3839 | 58.9189 | 1 | 80.12 | 166.8 | 50.9538 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.81 | 41.3835 | 58.9172 | 1 | 80.12 | 166.81 | 50.9529 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.82 | 41.3836 | 58.9156 | 1 | 80.12 | 166.82 | 50.9529 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.83 | 41.3836 | 58.9139 | 1 | 80.12 | 166.83 | 50.9528 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.84 | 41.3834 | 58.9122 | 1 | 80.12 | 166.84 | 50.9528 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.85 | 41.3832 | 58.9106 | 1 | 80.12 | 166.85 | 50.9527 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.86 | 41.3831 | 58.9089 | 1 | 80.12 | 166.86 | 50.9524 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.87 | 41.383 | 58.9072 | 1 | 80.12 | 166.87 | 50.9521 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.88 | 41.3825 | 58.9056 | 1 | 80.12 | 166.88 | 50.9522 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.89 | 41.3821 | 58.9039 | 1 | 80.12 | 166.89 | 50.9522 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.9 | 41.3869 | 58.9022 | 1 | 80.12 | 166.9 | 50.9521 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.91 | 41.3917 | 58.9006 | 1 | 80.12 | 166.91 | 50.952 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.92 | 41.418 | 58.8989 | 1 | 80.12 | 166.92 | 50.9514 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.93 | 41.4444 | 58.8972 | 1 | 80.12 | 166.93 | 50.9507 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.94 | 41.5021 | 58.8956 | 1 | 80.12 | 166.94 | 50.9507 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.95 | 41.5597 | 58.8939 | 1 | 80.12 | 166.95 | 50.9506 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.96 | 41.6429 | 58.8922 | 1 | 80.12 | 166.96 | 50.9502 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.97 | 41.7262 | 58.8906 | 1 | 80.12 | 166.97 | 50.9498 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.98 | 41.8205 | 58.8889 | 1 | 80.12 | 166.98 | 50.9495 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 166.99 | 41.9149 | 58.8872 | 1 | 80.12 | 166.99 | 50.9493 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167 | 42.0151 | 58.8856 | 1 | 80.12 | 167 | 50.9493 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.01 | 42.1153 | 58.8839 | 1 | 80.12 | 167.01 | 50.9494 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.02 | 42.2215 | 58.8823 | 1 | 80.12 | 167.02 | 50.9494 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.03 | 42.3277 | 58.8806 | 1 | 80.12 | 167.03 | 50.9493 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.04 | 42.4385 | 58.8789 | 1 | 80.12 | 167.04 | 50.9492 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.05 | 42.5492 | 58.8773 | 1 | 80.12 | 167.05 | 50.949 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.06 | 42.6623 | 58.8756 | 1 | 80.12 | 167.06 | 50.9489 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.07 | 42.7754 | 58.8739 | 1 | 80.12 | 167.07 | 50.9487 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.08 | 42.8898 | 58.8723 | 1 | 80.12 | 167.08 | 50.9488 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.09 | 43.0042 | 58.8706 | 1 | 80.12 | 167.09 | 50.9489 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.1 | 43.1212 | 58.8689 | 1 | 80.12 | 167.1 | 50.949 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.11 | 43.2383 | 58.8673 | 1 | 80.12 | 167.11 | 50.9492 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.12 | 43.3572 | 58.8656 | 1 | 80.12 | 167.12 | 50.9496 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.13 | 43.4761 | 58.8639 | 1 | 80.12 | 167.13 | 50.9501 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.14 | 43.5949 | 58.8623 | 1 | 80.12 | 167.14 | 50.9507 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.15 | 43.7137 | 58.8606 | 1 | 80.12 | 167.15 | 50.9512 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.16 | 43.8327 | 58.8589 | 1 | 80.12 | 167.16 | 50.9514 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.17 | 43.9517 | 58.8573 | 1 | 80.12 | 167.17 | 50.9516 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.18 | 44.0697 | 58.8556 | 1 | 80.12 | 167.18 | 50.9517 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.19 | 44.1878 | 58.8539 | 1 | 80.12 | 167.19 | 50.9519 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.2 | 44.3071 | 58.8523 | 1 | 80.12 | 167.2 | 50.9521 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.21 | 44.4264 | 58.8506 | 1 | 80.12 | 167.21 | 50.9524 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.22 | 44.5471 | 58.849 | 1 | 80.12 | 167.22 | 50.9529 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.23 | 44.6678 | 58.8473 | 1 | 80.12 | 167.23 | 50.9534 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.24 | 44.7892 | 58.8456 | 1 | 80.12 | 167.24 | 50.9538 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.25 | 44.9107 | 58.844 | 1 | 80.12 | 167.25 | 50.9542 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.26 | 45.032 | 58.8423 | 1 | 80.12 | 167.26 | 50.9546 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.27 | 45.1533 | 58.8406 | 1 | 80.12 | 167.27 | 50.9551 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.28 | 45.2743 | 58.839 | 1 | 80.12 | 167.28 | 50.9556 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.29 | 45.3952 | 58.8373 | 1 | 80.12 | 167.29 | 50.9562 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.3 | 45.5159 | 58.8356 | 1 | 80.12 | 167.3 | 50.9566 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.31 | 45.6366 | 58.834 | 1 | 80.12 | 167.31 | 50.957 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.32 | 45.7572 | 58.8323 | 1 | 80.12 | 167.32 | 50.9568 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.33 | 45.8777 | 58.8306 | 1 | 80.12 | 167.33 | 50.9566 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.34 | 45.9982 | 58.829 | 1 | 80.12 | 167.34 | 50.9568 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.35 | 46.1187 | 58.8273 | 1 | 80.12 | 167.35 | 50.957 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.36 | 46.2392 | 58.8256 | 1 | 80.12 | 167.36 | 50.9572 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.37 | 46.3596 | 58.824 | 1 | 80.12 | 167.37 | 50.9574 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.38 | 46.4802 | 58.8223 | 1 | 80.12 | 167.38 | 50.9572 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.39 | 46.6007 | 58.8206 | 1 | 80.12 | 167.39 | 50.957 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.4 | 46.7165 | 58.819 | 1 | 80.12 | 167.4 | 50.9569 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.41 | 46.8323 | 58.8173 | 1 | 80.12 | 167.41 | 50.9567 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.42 | 46.9262 | 58.8157 | 1 | 80.12 | 167.42 | 50.957 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.43 | 47.02 | 58.814 | 1 | 80.12 | 167.43 | 50.9573 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.44 | 47.0823 | 58.8123 | 1 | 80.12 | 167.44 | 50.9572 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.45 | 47.1447 | 58.8107 | 1 | 80.12 | 167.45 | 50.9571 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.46 | 47.1814 | 58.809 | 1 | 80.12 | 167.46 | 50.9565 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.47 | 47.2181 | 58.8073 | 1 | 80.12 | 167.47 | 50.9559 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.48 | 47.2433 | 58.8057 | 1 | 80.12 | 167.48 | 50.9558 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.49 | 47.2685 | 58.804 | 1 | 80.12 | 167.49 | 50.9557 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.5 | 47.2792 | 58.8023 | 1 | 80.12 | 167.5 | 50.9552 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.51 | 47.2898 | 58.8007 | 1 | 80.12 | 167.51 | 50.9547 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.52 | 47.2786 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.52 | 50.9544 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.53 | 47.2674 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.53 | 50.9541 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.54 | 47.2462 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.54 | 50.9539 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.55 | 47.225 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.55 | 50.9538 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.56 | 47.2008 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.56 | 50.9538 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.57 | 47.1767 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.57 | 50.9537 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.58 | 47.1518 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.58 | 50.9532 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.59 | 47.1269 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.59 | 50.9528 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.6 | 47.0985 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.6 | 50.9522 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.61 | 47.07 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.61 | 50.9515 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.62 | 47.0387 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.62 | 50.9513 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.63 | 47.0073 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.63 | 50.951 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.64 | 46.9741 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.64 | 50.9502 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.65 | 46.941 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.65 | 50.9494 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.66 | 46.9069 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.66 | 50.9489 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.67 | 46.8728 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.67 | 50.9483 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.68 | 46.8386 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.68 | 50.9478 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.69 | 46.8044 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.69 | 50.9473 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.7 | 46.7677 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.7 | 50.9467 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.71 | 46.7311 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.71 | 50.9461 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.72 | 46.6932 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.72 | 50.9457 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.73 | 46.6554 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.73 | 50.9452 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.74 | 46.6167 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.74 | 50.9447 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.75 | 46.5781 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.75 | 50.9441 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.76 | 46.5393 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.76 | 50.9436 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.77 | 46.5006 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.77 | 50.9431 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.78 | 46.4622 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.78 | 50.9425 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.79 | 46.4237 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.79 | 50.9419 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.8 | 46.3865 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.8 | 50.9415 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.81 | 46.3492 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.81 | 50.9411 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.82 | 46.3121 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.82 | 50.9405 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.83 | 46.2749 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.83 | 50.9399 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.84 | 46.2385 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.84 | 50.9396 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.85 | 46.2022 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.85 | 50.9393 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.86 | 46.1659 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.86 | 50.9381 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.87 | 46.1297 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.87 | 50.937 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.88 | 46.0935 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.88 | 50.9364 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.89 | 46.0572 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.89 | 50.9358 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.9 | 46.0221 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.9 | 50.9357 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.91 | 45.987 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.91 | 50.9356 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.92 | 45.9534 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.92 | 50.9357 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.93 | 45.9198 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.93 | 50.9357 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.94 | 45.8877 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.94 | 50.9352 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.95 | 45.8555 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.95 | 50.9347 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.96 | 45.8236 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.96 | 50.9352 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.97 | 45.7918 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.97 | 50.9357 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.98 | 45.76 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.98 | 50.9353 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 167.99 | 45.7283 | 58.8 | 1 | 80.12 | 167.99 | 50.9348 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168 | 45.7057 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168 | 50.9349 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.01 | 45.6831 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.01 | 50.9349 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.02 | 45.6759 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.02 | 50.9352 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.03 | 45.6687 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.03 | 50.9356 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.04 | 45.6669 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.04 | 50.9355 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.05 | 45.6651 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.05 | 50.9354 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.06 | 45.6644 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.06 | 50.9358 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.07 | 45.6637 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.07 | 50.9362 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.08 | 45.6619 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.08 | 50.9365 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.09 | 45.66 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.09 | 50.9367 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.1 | 45.6594 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.1 | 50.9373 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.11 | 45.6588 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.11 | 50.9379 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.12 | 45.6649 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.12 | 50.9384 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.13 | 45.6709 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.13 | 50.9389 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.14 | 45.6901 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.14 | 50.9391 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.15 | 45.7093 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.15 | 50.9393 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.16 | 45.7334 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.16 | 50.9398 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.17 | 45.7576 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.17 | 50.9403 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.18 | 45.7829 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.18 | 50.941 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.19 | 45.8082 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.19 | 50.9417 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.2 | 45.8356 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.2 | 50.9424 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.21 | 45.8629 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.21 | 50.9431 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.22 | 45.8902 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.22 | 50.9435 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.23 | 45.9175 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.23 | 50.9438 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.24 | 45.9456 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.24 | 50.9442 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.25 | 45.9737 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.25 | 50.9446 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.26 | 46.0032 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.26 | 50.945 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.27 | 46.0327 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.27 | 50.9454 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.28 | 46.0632 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.28 | 50.9461 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.29 | 46.0937 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.29 | 50.9467 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.3 | 46.125 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.3 | 50.9469 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.31 | 46.1563 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.31 | 50.9472 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.32 | 46.1887 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.32 | 50.9479 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.33 | 46.2212 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.33 | 50.9486 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.34 | 46.2539 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.34 | 50.949 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.35 | 46.2867 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.35 | 50.9494 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.36 | 46.319 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.36 | 50.9502 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.37 | 46.3514 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.37 | 50.951 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.38 | 46.3835 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.38 | 50.9518 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.39 | 46.4156 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.39 | 50.9526 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.4 | 46.4463 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.4 | 50.9531 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.41 | 46.477 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.41 | 50.9536 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.42 | 46.5064 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.42 | 50.9539 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.43 | 46.5358 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.43 | 50.9542 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.44 | 46.5644 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.44 | 50.9549 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.45 | 46.5929 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.45 | 50.9556 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.46 | 46.6226 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.46 | 50.9563 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.47 | 46.6523 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.47 | 50.9571 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.48 | 46.6829 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.48 | 50.9579 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.49 | 46.7135 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.49 | 50.9586 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.5 | 46.7442 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.5 | 50.9593 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.51 | 46.775 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.51 | 50.9599 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.52 | 46.806 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.52 | 50.9601 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.53 | 46.8371 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.53 | 50.9603 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.54 | 46.868 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.54 | 50.9609 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.55 | 46.8989 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.55 | 50.9615 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.56 | 46.9301 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.56 | 50.9614 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.57 | 46.9613 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.57 | 50.9614 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.58 | 46.9939 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.58 | 50.9614 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.59 | 47.0264 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.59 | 50.9614 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.6 | 47.0593 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.6 | 50.9607 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.61 | 47.0922 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.61 | 50.96 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.62 | 47.1195 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.62 | 50.9592 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.63 | 47.1468 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.63 | 50.9583 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.64 | 47.1628 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.64 | 50.9582 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.65 | 47.1788 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.65 | 50.958 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.66 | 47.1909 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.66 | 50.9578 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.67 | 47.203 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.67 | 50.9576 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.68 | 47.2143 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.68 | 50.9569 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.69 | 47.2257 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.69 | 50.9562 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.7 | 47.2374 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.7 | 50.956 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.71 | 47.2491 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.71 | 50.9557 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.72 | 47.2606 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.72 | 50.955 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.73 | 47.2722 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.73 | 50.9543 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.74 | 47.2832 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.74 | 50.9539 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.75 | 47.2943 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.75 | 50.9534 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.76 | 47.3042 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.76 | 50.9532 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.77 | 47.3142 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.77 | 50.9529 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.78 | 47.3233 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.78 | 50.9523 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.79 | 47.3324 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.79 | 50.9516 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.8 | 47.3399 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.8 | 50.9512 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.81 | 47.3474 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.81 | 50.9509 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.82 | 47.3534 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.82 | 50.9507 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.83 | 47.3594 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.83 | 50.9506 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.84 | 47.365 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.84 | 50.9504 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.85 | 47.3706 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.85 | 50.9502 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.86 | 47.3766 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.86 | 50.95 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.87 | 47.3825 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.87 | 50.9498 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.88 | 47.3884 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.88 | 50.9494 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.89 | 47.3942 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.89 | 50.949 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.9 | 47.4002 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.9 | 50.949 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.91 | 47.4062 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.91 | 50.9491 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.92 | 47.4119 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.92 | 50.9487 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.93 | 47.4177 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.93 | 50.9483 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.94 | 47.4233 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.94 | 50.9485 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.95 | 47.4289 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.95 | 50.9486 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.96 | 47.4334 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.96 | 50.9481 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.97 | 47.4379 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.97 | 50.9475 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.98 | 47.4419 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.98 | 50.9473 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 168.99 | 47.446 | 58.8 | 1 | 80.12 | 168.99 | 50.9471 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169 | 47.4492 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169 | 50.9471 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.01 | 47.4525 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.01 | 50.9471 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.02 | 47.4556 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.02 | 50.9471 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.03 | 47.4587 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.03 | 50.9471 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.04 | 47.4621 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.04 | 50.9471 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.05 | 47.4654 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.05 | 50.947 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.06 | 47.4683 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.06 | 50.9474 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.07 | 47.4711 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.07 | 50.9478 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.08 | 47.473 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.08 | 50.9474 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.09 | 47.4749 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.09 | 50.947 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.1 | 47.4761 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.1 | 50.9475 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.11 | 47.4773 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.11 | 50.948 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.12 | 47.4787 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.12 | 50.9485 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.13 | 47.48 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.13 | 50.9489 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.14 | 47.4813 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.14 | 50.9488 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.15 | 47.4825 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.15 | 50.9487 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.16 | 47.4835 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.16 | 50.9486 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.17 | 47.4845 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.17 | 50.9486 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.18 | 47.4855 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.18 | 50.9488 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.19 | 47.4866 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.19 | 50.949 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.2 | 47.4869 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.2 | 50.9491 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.21 | 47.4871 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.21 | 50.9491 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.22 | 47.4876 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.22 | 50.9496 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.23 | 47.4881 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.23 | 50.9501 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.24 | 47.4886 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.24 | 50.9503 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.25 | 47.4891 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.25 | 50.9505 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.26 | 47.4895 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.26 | 50.9503 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.27 | 47.4899 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.27 | 50.9502 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.28 | 47.4904 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.28 | 50.9504 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.29 | 47.491 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.29 | 50.9506 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.3 | 47.4913 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.3 | 50.9508 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.31 | 47.4917 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.31 | 50.9511 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.32 | 47.4945 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.32 | 50.951 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.33 | 47.4973 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.33 | 50.9509 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.34 | 47.5029 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.34 | 50.9507 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.35 | 47.5086 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.35 | 50.9505 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.36 | 47.5143 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.36 | 50.9503 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.37 | 47.52 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.37 | 50.9501 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.38 | 47.5259 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.38 | 50.9503 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.39 | 47.5319 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.39 | 50.9505 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.4 | 47.5378 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.4 | 50.9497 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.41 | 47.5437 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.41 | 50.949 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.42 | 47.55 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.42 | 50.9487 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.43 | 47.5563 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.43 | 50.9483 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.44 | 47.5627 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.44 | 50.948 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.45 | 47.5691 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.45 | 50.9476 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.46 | 47.576 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.46 | 50.9475 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.47 | 47.5828 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.47 | 50.9475 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.48 | 47.5888 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.48 | 50.9479 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.49 | 47.5949 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.49 | 50.9483 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.5 | 47.6015 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.5 | 50.9481 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.51 | 47.6082 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.51 | 50.9478 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.52 | 47.6154 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.52 | 50.9477 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.53 | 47.6227 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.53 | 50.9475 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.54 | 47.6304 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.54 | 50.9476 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.55 | 47.6382 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.55 | 50.9476 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.56 | 47.6458 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.56 | 50.9474 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.57 | 47.6534 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.57 | 50.9472 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.58 | 47.6605 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.58 | 50.9483 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.59 | 47.6677 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.59 | 50.9494 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.6 | 47.675 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.6 | 50.9498 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.61 | 47.6824 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.61 | 50.9501 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.62 | 47.69 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.62 | 50.9503 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.63 | 47.6977 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.63 | 50.9504 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.64 | 47.7055 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.64 | 50.9511 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.65 | 47.7132 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.65 | 50.9517 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.66 | 47.7214 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.66 | 50.9515 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.67 | 47.7295 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.67 | 50.9514 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.68 | 47.7376 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.68 | 50.9508 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.69 | 47.7457 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.69 | 50.9502 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.7 | 47.7529 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.7 | 50.9497 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.71 | 47.7601 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.71 | 50.9491 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.72 | 47.7672 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.72 | 50.9484 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.73 | 47.7742 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.73 | 50.9477 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.74 | 47.7818 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.74 | 50.9475 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.75 | 47.7893 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.75 | 50.9473 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.76 | 47.7968 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.76 | 50.9468 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.77 | 47.8044 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.77 | 50.9464 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.78 | 47.8122 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.78 | 50.9468 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.79 | 47.82 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.79 | 50.9472 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.8 | 47.8285 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.8 | 50.9473 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.81 | 47.837 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.81 | 50.9475 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.82 | 47.8426 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.82 | 50.9475 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.83 | 47.8483 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.83 | 50.9475 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.84 | 47.8503 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.84 | 50.9477 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.85 | 47.8523 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.85 | 50.9478 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.86 | 47.8545 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.86 | 50.948 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.87 | 47.8567 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.87 | 50.9483 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.88 | 47.8593 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.88 | 50.948 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.89 | 47.8619 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.89 | 50.9477 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.9 | 47.8646 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.9 | 50.9477 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.91 | 47.8673 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.91 | 50.9477 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.92 | 47.8699 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.92 | 50.9477 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.93 | 47.8725 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.93 | 50.9477 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.94 | 47.8776 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.94 | 50.9471 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.95 | 47.8828 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.95 | 50.9466 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.96 | 47.8892 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.96 | 50.9464 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.97 | 47.8955 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.97 | 50.9462 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.98 | 47.902 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.98 | 50.9455 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 169.99 | 47.9084 | 58.8 | 1 | 80.12 | 169.99 | 50.9448 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170 | 47.9154 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170 | 50.9448 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.01 | 47.9223 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.01 | 50.9447 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.02 | 47.9275 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.02 | 50.9444 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.03 | 47.9327 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.03 | 50.9441 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.04 | 47.9375 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.04 | 50.9437 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.05 | 47.9424 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.05 | 50.9433 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.06 | 47.9477 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.06 | 50.9431 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.07 | 47.953 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.07 | 50.9429 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.08 | 47.9592 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.08 | 50.9422 | 60.8 | 1 | 80.12