[62 empty] | 170.09 | 47.9655 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.09 | 50.9414 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.1 | 47.9719 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.1 | 50.9415 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.11 | 47.9782 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.11 | 50.9415 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.12 | 47.9844 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.12 | 50.9416 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.13 | 47.9906 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.13 | 50.9416 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.14 | 47.9967 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.14 | 50.9409 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.15 | 48.0028 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.15 | 50.9402 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.16 | 48.0085 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.16 | 50.9407 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.17 | 48.0142 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.17 | 50.9412 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.18 | 48.0203 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.18 | 50.9424 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.19 | 48.0263 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.19 | 50.9436 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.2 | 48.0329 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.2 | 50.9443 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.21 | 48.0395 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.21 | 50.945 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.22 | 48.0462 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.22 | 50.946 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.23 | 48.053 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.23 | 50.9471 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.24 | 48.0597 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.24 | 50.9473 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.25 | 48.0664 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.25 | 50.9476 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.26 | 48.0734 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.26 | 50.9479 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.27 | 48.0803 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.27 | 50.9483 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.28 | 48.0862 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.28 | 50.9478 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.29 | 48.092 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.29 | 50.9474 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.3 | 48.0977 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.3 | 50.9471 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.31 | 48.1035 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.31 | 50.9469 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.32 | 48.1088 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.32 | 50.947 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.33 | 48.1142 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.33 | 50.9471 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.34 | 48.12 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.34 | 50.9468 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.35 | 48.1258 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.35 | 50.9466 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.36 | 48.1316 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.36 | 50.9469 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.37 | 48.1374 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.37 | 50.9471 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.38 | 48.143 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.38 | 50.9473 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.39 | 48.1486 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.39 | 50.9474 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.4 | 48.1542 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.4 | 50.9477 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.41 | 48.1598 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.41 | 50.9479 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.42 | 48.165 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.42 | 50.948 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.43 | 48.1702 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.43 | 50.9481 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.44 | 48.1727 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.44 | 50.948 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.45 | 48.1751 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.45 | 50.9479 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.46 | 48.1764 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.46 | 50.9484 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.47 | 48.1776 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.47 | 50.949 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.48 | 48.1792 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.48 | 50.9497 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.49 | 48.1807 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.49 | 50.9504 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.5 | 48.182 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.5 | 50.9503 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.51 | 48.1833 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.51 | 50.9502 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.52 | 48.1856 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.52 | 50.9503 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.53 | 48.1878 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.53 | 50.9503 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.54 | 48.1917 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.54 | 50.95 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.55 | 48.1955 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.55 | 50.9497 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.56 | 48.2011 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.56 | 50.9493 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.57 | 48.2066 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.57 | 50.949 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.58 | 48.2127 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.58 | 50.9491 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.59 | 48.2187 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.59 | 50.9492 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.6 | 48.2247 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.6 | 50.9487 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.61 | 48.2307 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.61 | 50.9483 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.62 | 48.2363 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.62 | 50.9482 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.63 | 48.2419 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.63 | 50.948 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.64 | 48.2474 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.64 | 50.9485 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.65 | 48.253 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.65 | 50.949 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.66 | 48.2593 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.66 | 50.949 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.67 | 48.2657 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.67 | 50.9489 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.68 | 48.2722 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.68 | 50.9484 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.69 | 48.2787 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.69 | 50.9478 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.7 | 48.2844 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.7 | 50.9477 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.71 | 48.2901 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.71 | 50.9476 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.72 | 48.2962 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.72 | 50.9471 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.73 | 48.3023 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.73 | 50.9467 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.74 | 48.3077 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.74 | 50.9465 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.75 | 48.3131 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.75 | 50.9464 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.76 | 48.3186 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.76 | 50.9463 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.77 | 48.3241 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.77 | 50.9462 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.78 | 48.3304 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.78 | 50.9463 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.79 | 48.3367 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.79 | 50.9465 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.8 | 48.3427 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.8 | 50.9467 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.81 | 48.3487 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.81 | 50.9469 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.82 | 48.3551 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.82 | 50.9468 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.83 | 48.3616 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.83 | 50.9467 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.84 | 48.3679 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.84 | 50.9468 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.85 | 48.3743 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.85 | 50.9469 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.86 | 48.3803 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.86 | 50.9466 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.87 | 48.3864 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.87 | 50.9464 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.88 | 48.3923 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.88 | 50.9463 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.89 | 48.3982 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.89 | 50.9463 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.9 | 48.4042 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.9 | 50.9461 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.91 | 48.4101 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.91 | 50.9459 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.92 | 48.4163 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.92 | 50.946 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.93 | 48.4226 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.93 | 50.9461 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.94 | 48.4285 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.94 | 50.9466 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.95 | 48.4344 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.95 | 50.9472 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.96 | 48.4404 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.96 | 50.9481 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.97 | 48.4464 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.97 | 50.9489 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.98 | 48.4525 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.98 | 50.9498 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 170.99 | 48.4585 | 58.8 | 1 | 80.12 | 170.99 | 50.9506 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171 | 48.4639 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171 | 50.9519 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.01 | 48.4694 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.01 | 50.9532 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.02 | 48.475 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.02 | 50.9543 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.03 | 48.4806 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.03 | 50.9555 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.04 | 48.4848 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.04 | 50.9571 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.05 | 48.4891 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.05 | 50.9586 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.06 | 48.4914 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.06 | 50.96 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.07 | 48.4937 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.07 | 50.9614 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.08 | 48.4951 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.08 | 50.9626 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.09 | 48.4966 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.09 | 50.9638 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.1 | 48.4978 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.1 | 50.9652 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.11 | 48.499 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.11 | 50.9667 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.12 | 48.5002 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.12 | 50.9682 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.13 | 48.5013 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.13 | 50.9697 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.14 | 48.503 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.14 | 50.9711 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.15 | 48.5047 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.15 | 50.9726 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.16 | 48.5072 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.16 | 50.9734 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.17 | 48.5096 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.17 | 50.9742 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.18 | 48.5126 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.18 | 50.9759 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.19 | 48.5156 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.19 | 50.9776 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.2 | 48.5198 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.2 | 50.9786 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.21 | 48.5239 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.21 | 50.9797 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.22 | 48.5277 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.22 | 50.9808 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.23 | 48.5316 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.23 | 50.9818 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.24 | 48.5359 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.24 | 50.983 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.25 | 48.5403 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.25 | 50.9842 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.26 | 48.5442 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.26 | 50.9861 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.27 | 48.5481 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.27 | 50.9881 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.28 | 48.5516 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.28 | 50.9897 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.29 | 48.5551 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.29 | 50.9912 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.3 | 48.5592 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.3 | 50.9923 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.31 | 48.5634 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.31 | 50.9933 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.32 | 48.5676 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.32 | 50.9945 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.33 | 48.5719 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.33 | 50.9957 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.34 | 48.5769 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.34 | 50.9974 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.35 | 48.5819 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.35 | 50.9991 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.36 | 48.5865 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.36 | 51.0006 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.37 | 48.5911 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.37 | 51.002 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.38 | 48.5962 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.38 | 51.0036 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.39 | 48.6014 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.39 | 51.0052 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.4 | 48.6058 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.4 | 51.007 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.41 | 48.6102 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.41 | 51.0088 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.42 | 48.6154 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.42 | 51.0102 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.43 | 48.6205 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.43 | 51.0117 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.44 | 48.6256 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.44 | 51.0129 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.45 | 48.6306 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.45 | 51.0142 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.46 | 48.6353 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.46 | 51.0146 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.47 | 48.6399 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.47 | 51.0151 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.48 | 48.644 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.48 | 51.0155 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.49 | 48.6482 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.49 | 51.016 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.5 | 48.6529 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.5 | 51.016 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.51 | 48.6577 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.51 | 51.0159 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.52 | 48.6624 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.52 | 51.016 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.53 | 48.6671 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.53 | 51.016 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.54 | 48.6718 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.54 | 51.0162 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.55 | 48.6765 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.55 | 51.0163 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.56 | 48.681 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.56 | 51.0165 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.57 | 48.6854 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.57 | 51.0168 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.58 | 48.69 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.58 | 51.0166 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.59 | 48.6946 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.59 | 51.0164 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.6 | 48.6993 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.6 | 51.0158 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.61 | 48.704 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.61 | 51.0152 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.62 | 48.709 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.62 | 51.0148 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.63 | 48.7141 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.63 | 51.0144 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.64 | 48.719 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.64 | 51.0138 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.65 | 48.7238 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.65 | 51.0132 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.66 | 48.727 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.66 | 51.0131 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.67 | 48.7303 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.67 | 51.0129 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.68 | 48.7326 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.68 | 51.0118 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.69 | 48.7349 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.69 | 51.0107 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.7 | 48.7368 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.7 | 51.0103 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.71 | 48.7387 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.71 | 51.0098 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.72 | 48.7407 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.72 | 51.0096 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.73 | 48.7427 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.73 | 51.0094 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.74 | 48.7448 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.74 | 51.0089 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.75 | 48.7469 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.75 | 51.0085 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.76 | 48.7487 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.76 | 51.0077 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.77 | 48.7506 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.77 | 51.0069 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.78 | 48.7529 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.78 | 51.0061 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.79 | 48.7553 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.79 | 51.0053 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.8 | 48.7586 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.8 | 51.0054 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.81 | 48.7619 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.81 | 51.0054 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.82 | 48.7653 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.82 | 51.0052 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.83 | 48.7688 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.83 | 51.005 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.84 | 48.7717 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.84 | 51.0045 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.85 | 48.7746 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.85 | 51.0041 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.86 | 48.7781 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.86 | 51.003 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.87 | 48.7816 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.87 | 51.002 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.88 | 48.7852 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.88 | 51.0011 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.89 | 48.7888 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.89 | 51.0003 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.9 | 48.7931 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.9 | 50.9997 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.91 | 48.7974 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.91 | 50.9991 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.92 | 48.8004 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.92 | 50.9987 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.93 | 48.8034 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.93 | 50.9984 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.94 | 48.8073 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.94 | 50.9978 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.95 | 48.8111 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.95 | 50.9972 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.96 | 48.815 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.96 | 50.9955 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.97 | 48.8189 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.97 | 50.9938 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.98 | 48.8231 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.98 | 50.9923 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 171.99 | 48.8273 | 58.8 | 1 | 80.12 | 171.99 | 50.9909 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172 | 48.8315 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172 | 50.9899 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.01 | 48.8357 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.01 | 50.9888 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.02 | 48.8396 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.02 | 50.9879 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.03 | 48.8436 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.03 | 50.9869 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.04 | 48.8469 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.04 | 50.9855 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.05 | 48.8502 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.05 | 50.9842 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.06 | 48.854 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.06 | 50.9829 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.07 | 48.8578 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.07 | 50.9816 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.08 | 48.8615 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.08 | 50.9811 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.09 | 48.8652 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.09 | 50.9806 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.1 | 48.8686 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.1 | 50.9799 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.11 | 48.8719 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.11 | 50.9792 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.12 | 48.8756 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.12 | 50.9784 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.13 | 48.8793 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.13 | 50.9775 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.14 | 48.883 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.14 | 50.9774 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.15 | 48.8868 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.15 | 50.9772 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.16 | 48.8904 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.16 | 50.9768 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.17 | 48.894 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.17 | 50.9763 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.18 | 48.8975 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.18 | 50.9762 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.19 | 48.901 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.19 | 50.9761 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.2 | 48.9044 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.2 | 50.9762 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.21 | 48.9079 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.21 | 50.9763 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.22 | 48.9111 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.22 | 50.9774 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.23 | 48.9143 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.23 | 50.9785 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.24 | 48.918 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.24 | 50.9799 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.25 | 48.9218 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.25 | 50.9813 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.26 | 48.9255 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.26 | 50.9821 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.27 | 48.9293 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.27 | 50.983 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.28 | 48.9328 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.28 | 50.9837 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.29 | 48.9364 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.29 | 50.9844 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.3 | 48.9383 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.3 | 50.9847 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.31 | 48.9403 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.31 | 50.985 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.32 | 48.9421 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.32 | 50.9858 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.33 | 48.9438 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.33 | 50.9865 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.34 | 48.9457 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.34 | 50.987 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.35 | 48.9475 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.35 | 50.9874 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.36 | 48.9491 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.36 | 50.9885 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.37 | 48.9506 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.37 | 50.9896 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.38 | 48.9515 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.38 | 50.99 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.39 | 48.9524 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.39 | 50.9904 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.4 | 48.9537 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.4 | 50.9906 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.41 | 48.955 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.41 | 50.9908 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.42 | 48.9582 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.42 | 50.9916 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.43 | 48.9614 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.43 | 50.9925 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.44 | 48.9645 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.44 | 50.9929 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.45 | 48.9676 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.45 | 50.9933 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.46 | 48.9716 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.46 | 50.9943 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.47 | 48.9756 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.47 | 50.9953 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.48 | 48.9795 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.48 | 50.9965 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.49 | 48.9834 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.49 | 50.9976 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.5 | 48.9872 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.5 | 50.9995 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.51 | 48.991 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.51 | 51.0013 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.52 | 48.9943 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.52 | 51.0028 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.53 | 48.9976 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.53 | 51.0043 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.54 | 49.0017 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.54 | 51.0057 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.55 | 49.0058 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.55 | 51.0071 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.56 | 49.0097 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.56 | 51.0089 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.57 | 49.0136 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.57 | 51.0107 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.58 | 49.0178 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.58 | 51.0118 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.59 | 49.0221 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.59 | 51.013 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.6 | 49.026 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.6 | 51.0145 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.61 | 49.03 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.61 | 51.016 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.62 | 49.0339 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.62 | 51.0177 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.63 | 49.0379 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.63 | 51.0195 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.64 | 49.0417 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.64 | 51.0204 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.65 | 49.0456 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.65 | 51.0213 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.66 | 49.0497 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.66 | 51.023 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.67 | 49.0539 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.67 | 51.0246 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.68 | 49.058 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.68 | 51.026 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.69 | 49.0621 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.69 | 51.0274 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.7 | 49.0664 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.7 | 51.0279 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.71 | 49.0706 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.71 | 51.0283 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.72 | 49.0752 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.72 | 51.0286 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.73 | 49.0798 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.73 | 51.0289 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.74 | 49.0839 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.74 | 51.0287 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.75 | 49.0879 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.75 | 51.0284 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.76 | 49.0918 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.76 | 51.0287 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.77 | 49.0956 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.77 | 51.029 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.78 | 49.0994 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.78 | 51.029 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.79 | 49.1032 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.79 | 51.0289 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.8 | 49.1073 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.8 | 51.0285 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.81 | 49.1113 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.81 | 51.0281 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.82 | 49.1151 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.82 | 51.0273 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.83 | 49.1189 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.83 | 51.0265 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.84 | 49.1229 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.84 | 51.0262 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.85 | 49.1269 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.85 | 51.0259 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.86 | 49.1308 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.86 | 51.0253 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.87 | 49.1347 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.87 | 51.0248 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.88 | 49.1389 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.88 | 51.0249 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.89 | 49.1431 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.89 | 51.025 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.9 | 49.1471 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.9 | 51.0248 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.91 | 49.1511 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.91 | 51.0246 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.92 | 49.1536 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.92 | 51.0237 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.93 | 49.1561 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.93 | 51.0229 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.94 | 49.1585 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.94 | 51.0223 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.95 | 49.1609 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.95 | 51.0217 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.96 | 49.1624 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.96 | 51.0217 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.97 | 49.1638 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.97 | 51.0218 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.98 | 49.1659 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.98 | 51.0212 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 172.99 | 49.168 | 58.8 | 1 | 80.12 | 172.99 | 51.0206 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173 | 49.1696 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173 | 51.0192 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.01 | 49.1713 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.01 | 51.0178 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.02 | 49.1734 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.02 | 51.0167 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.03 | 49.1756 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.03 | 51.0156 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.04 | 49.1771 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.04 | 51.0145 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.05 | 49.1786 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.05 | 51.0133 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.06 | 49.1802 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.06 | 51.0121 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.07 | 49.1819 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.07 | 51.0109 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.08 | 49.1828 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.08 | 51.0096 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.09 | 49.1838 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.09 | 51.0083 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.1 | 49.1856 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.1 | 51.0073 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.11 | 49.1874 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.11 | 51.0063 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.12 | 49.1889 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.12 | 51.0048 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.13 | 49.1904 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.13 | 51.0033 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.14 | 49.1916 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.14 | 51.0019 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.15 | 49.1929 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.15 | 51.0005 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.16 | 49.1939 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.16 | 50.9988 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.17 | 49.195 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.17 | 50.9971 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.18 | 49.1962 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.18 | 50.9958 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.19 | 49.1975 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.19 | 50.9944 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.2 | 49.199 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.2 | 50.9931 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.21 | 49.2006 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.21 | 50.9919 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.22 | 49.2019 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.22 | 50.99 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.23 | 49.2032 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.23 | 50.9881 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.24 | 49.2041 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.24 | 50.9866 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.25 | 49.2051 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.25 | 50.9851 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.26 | 49.2065 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.26 | 50.9831 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.27 | 49.208 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.27 | 50.9812 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.28 | 49.2095 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.28 | 50.98 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.29 | 49.211 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.29 | 50.9787 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.3 | 49.212 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.3 | 50.9783 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.31 | 49.2129 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.31 | 50.9778 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.32 | 49.2143 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.32 | 50.9775 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.33 | 49.2157 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.33 | 50.9772 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.34 | 49.2166 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.34 | 50.9767 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.35 | 49.2174 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.35 | 50.9761 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.36 | 49.2186 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.36 | 50.9758 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.37 | 49.2197 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.37 | 50.9755 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.38 | 49.2209 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.38 | 50.9741 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.39 | 49.2221 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.39 | 50.9727 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.4 | 49.2227 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.4 | 50.972 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.41 | 49.2233 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.41 | 50.9713 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.42 | 49.2241 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.42 | 50.9706 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.43 | 49.225 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.43 | 50.97 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.44 | 49.2254 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.44 | 50.9698 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.45 | 49.2258 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.45 | 50.9696 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.46 | 49.2265 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.46 | 50.9689 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.47 | 49.2271 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.47 | 50.9681 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.48 | 49.2268 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.48 | 50.9678 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.49 | 49.2266 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.49 | 50.9674 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.5 | 49.2277 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.5 | 50.9674 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.51 | 49.2288 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.51 | 50.9674 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.52 | 49.2293 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.52 | 50.9675 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.53 | 49.2299 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.53 | 50.9675 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.54 | 49.2306 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.54 | 50.9675 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.55 | 49.2313 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.55 | 50.9675 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.56 | 49.2319 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.56 | 50.9671 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.57 | 49.2326 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.57 | 50.9667 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.58 | 49.2348 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.58 | 50.9663 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.59 | 49.2371 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.59 | 50.9659 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.6 | 49.2395 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.6 | 50.9656 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.61 | 49.2418 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.61 | 50.9653 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.62 | 49.2449 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.62 | 50.965 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.63 | 49.2479 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.63 | 50.9647 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.64 | 49.2509 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.64 | 50.9643 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.65 | 49.2539 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.65 | 50.9639 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.66 | 49.2569 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.66 | 50.964 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.67 | 49.26 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.67 | 50.9642 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.68 | 49.263 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.68 | 50.964 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.69 | 49.266 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.69 | 50.9638 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.7 | 49.2689 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.7 | 50.964 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.71 | 49.2719 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.71 | 50.9643 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.72 | 49.2748 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.72 | 50.9646 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.73 | 49.2777 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.73 | 50.9649 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.74 | 49.2805 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.74 | 50.9651 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.75 | 49.2833 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.75 | 50.9654 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.76 | 49.2857 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.76 | 50.9659 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.77 | 49.2882 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.77 | 50.9663 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.78 | 49.2908 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.78 | 50.9668 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.79 | 49.2935 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.79 | 50.9672 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.8 | 49.2964 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.8 | 50.9671 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.81 | 49.2993 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.81 | 50.967 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.82 | 49.3019 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.82 | 50.967 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.83 | 49.3045 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.83 | 50.9671 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.84 | 49.3076 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.84 | 50.9666 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.85 | 49.3107 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.85 | 50.9662 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.86 | 49.3137 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.86 | 50.966 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.87 | 49.3166 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.87 | 50.9657 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.88 | 49.3188 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.88 | 50.9667 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.89 | 49.3211 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.89 | 50.9676 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.9 | 49.3239 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.9 | 50.9676 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.91 | 49.3268 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.91 | 50.9676 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.92 | 49.3294 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.92 | 50.9678 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.93 | 49.3319 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.93 | 50.9679 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.94 | 49.3353 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.94 | 50.968 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.95 | 49.3386 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.95 | 50.9681 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.96 | 49.3415 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.96 | 50.9678 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.97 | 49.3443 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.97 | 50.9674 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.98 | 49.3472 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.98 | 50.9676 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 173.99 | 49.35 | 58.8 | 1 | 80.12 | 173.99 | 50.9677 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174 | 49.352 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174 | 50.9672 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.01 | 49.354 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.01 | 50.9666 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.02 | 49.3563 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.02 | 50.9656 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.03 | 49.3586 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.03 | 50.9646 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.04 | 49.361 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.04 | 50.9644 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.05 | 49.3635 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.05 | 50.9641 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.06 | 49.3657 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.06 | 50.9636 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.07 | 49.368 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.07 | 50.963 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.08 | 49.3692 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.08 | 50.9627 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.09 | 49.3703 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.09 | 50.9624 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.1 | 49.371 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.1 | 50.9619 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.11 | 49.3718 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.11 | 50.9613 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.12 | 49.3715 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.12 | 50.9609 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.13 | 49.3713 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.13 | 50.9606 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.14 | 49.3721 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.14 | 50.9604 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.15 | 49.3728 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.15 | 50.9602 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.16 | 49.3731 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.16 | 50.9593 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.17 | 49.3733 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.17 | 50.9584 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.18 | 49.3741 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.18 | 50.9577 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.19 | 49.3749 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.19 | 50.957 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.2 | 49.3754 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.2 | 50.9565 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.21 | 49.376 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.21 | 50.9561 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.22 | 49.3767 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.22 | 50.9556 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.23 | 49.3774 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.23 | 50.9551 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.24 | 49.3783 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.24 | 50.9545 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.25 | 49.3792 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.25 | 50.9539 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.26 | 49.3805 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.26 | 50.9532 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.27 | 49.3817 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.27 | 50.9526 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.28 | 49.383 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.28 | 50.9519 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.29 | 49.3843 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.29 | 50.9512 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.3 | 49.3853 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.3 | 50.9507 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.31 | 49.3862 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.31 | 50.9502 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.32 | 49.3873 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.32 | 50.9491 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.33 | 49.3885 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.33 | 50.9481 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.34 | 49.3891 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.34 | 50.9479 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.35 | 49.3897 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.35 | 50.9477 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.36 | 49.3904 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.36 | 50.9476 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.37 | 49.3911 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.37 | 50.9474 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.38 | 49.3924 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.38 | 50.946 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.39 | 49.3937 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.39 | 50.9445 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.4 | 49.3946 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.4 | 50.9436 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.41 | 49.3954 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.41 | 50.9427 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.42 | 49.397 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.42 | 50.9419 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.43 | 49.3986 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.43 | 50.9412 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.44 | 49.3995 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.44 | 50.9397 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.45 | 49.4005 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.45 | 50.9383 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.46 | 49.4017 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.46 | 50.937 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.47 | 49.4029 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.47 | 50.9357 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.48 | 49.4041 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.48 | 50.934 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.49 | 49.4053 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.49 | 50.9322 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.5 | 49.4062 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.5 | 50.9317 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.51 | 49.4072 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.51 | 50.9312 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.52 | 49.4082 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.52 | 50.9305 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.53 | 49.4093 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.53 | 50.9298 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.54 | 49.4105 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.54 | 50.9291 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.55 | 49.4117 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.55 | 50.9284 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.56 | 49.4133 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.56 | 50.928 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.57 | 49.4149 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.57 | 50.9277 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.58 | 49.4163 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.58 | 50.9273 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.59 | 49.4178 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.59 | 50.9269 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.6 | 49.419 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.6 | 50.9264 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.61 | 49.4201 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.61 | 50.9259 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.62 | 49.4218 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.62 | 50.926 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.63 | 49.4235 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.63 | 50.9262 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.64 | 49.4241 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.64 | 50.9256 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.65 | 49.4248 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.65 | 50.9251 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.66 | 49.426 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.66 | 50.9258 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.67 | 49.4272 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.67 | 50.9266 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.68 | 49.4284 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.68 | 50.9271 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.69 | 49.4296 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.69 | 50.9276 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.7 | 49.4306 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.7 | 50.9276 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.71 | 49.4317 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.71 | 50.9275 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.72 | 49.4323 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.72 | 50.9274 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.73 | 49.4328 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.73 | 50.9272 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.74 | 49.4335 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.74 | 50.9277 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.75 | 49.4342 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.75 | 50.9282 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.76 | 49.435 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.76 | 50.9281 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.77 | 49.4357 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.77 | 50.928 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.78 | 49.4361 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.78 | 50.9283 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.79 | 49.4364 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.79 | 50.9285 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.8 | 49.4374 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.8 | 50.9285 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.81 | 49.4384 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.81 | 50.9285 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.82 | 49.4392 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.82 | 50.9286 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.83 | 49.4401 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.83 | 50.9287 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.84 | 49.4411 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.84 | 50.9284 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.85 | 49.4421 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.85 | 50.9282 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.86 | 49.443 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.86 | 50.9279 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.87 | 49.444 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.87 | 50.9277 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.88 | 49.4444 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.88 | 50.9283 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.89 | 49.4448 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.89 | 50.929 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.9 | 49.4458 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.9 | 50.9291 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.91 | 49.4468 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.91 | 50.9292 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.92 | 49.4473 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.92 | 50.9291 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.93 | 49.4477 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.93 | 50.9291 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.94 | 49.4486 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.94 | 50.9299 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.95 | 49.4495 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.95 | 50.9307 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.96 | 49.4502 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.96 | 50.9318 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.97 | 49.4509 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.97 | 50.9328 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.98 | 49.4518 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.98 | 50.9338 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 174.99 | 49.4527 | 58.8 | 1 | 80.12 | 174.99 | 50.9348 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175 | 49.454 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175 | 50.9353 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.01 | 49.4554 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.01 | 50.9357 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.02 | 49.4564 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.02 | 50.9366 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.03 | 49.4575 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.03 | 50.9374 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.04 | 49.4584 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.04 | 50.9378 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.05 | 49.4592 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.05 | 50.9382 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.06 | 49.4598 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.06 | 50.9385 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.07 | 49.4603 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.07 | 50.9388 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.08 | 49.4605 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.08 | 50.9394 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.09 | 49.4607 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.09 | 50.9401 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.1 | 49.4614 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.1 | 50.9407 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.11 | 49.4622 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.11 | 50.9414 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.12 | 49.4623 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.12 | 50.9408 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.13 | 49.4623 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.13 | 50.9402 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.14 | 49.4625 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.14 | 50.9408 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.15 | 49.4626 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.15 | 50.9414 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.16 | 49.4632 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.16 | 50.9398 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.17 | 49.4638 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.17 | 50.9382 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.18 | 49.4642 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.18 | 50.9375 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.19 | 49.4647 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.19 | 50.9368 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.2 | 49.4645 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.2 | 50.9366 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.21 | 49.4643 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.21 | 50.9364 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.22 | 49.4649 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.22 | 50.936 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.23 | 49.4655 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.23 | 50.9357 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.24 | 49.4658 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.24 | 50.9351 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.25 | 49.4661 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.25 | 50.9345 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.26 | 49.4663 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.26 | 50.9343 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.27 | 49.4665 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.27 | 50.934 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.28 | 49.4673 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.28 | 50.9336 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.29 | 49.468 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.29 | 50.9332 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.3 | 49.4681 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.3 | 50.9331 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.31 | 49.4682 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.31 | 50.9329 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.32 | 49.4685 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.32 | 50.933 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.33 | 49.4689 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.33 | 50.9331 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.34 | 49.4691 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.34 | 50.9332 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.35 | 49.4693 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.35 | 50.9332 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.36 | 49.4697 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.36 | 50.9331 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.37 | 49.47 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.37 | 50.9329 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.38 | 49.4709 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.38 | 50.9324 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.39 | 49.4717 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.39 | 50.9318 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.4 | 49.4723 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.4 | 50.9316 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.41 | 49.4729 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.41 | 50.9314 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.42 | 49.4738 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.42 | 50.9314 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.43 | 49.4746 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.43 | 50.9314 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.44 | 49.4756 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.44 | 50.9313 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.45 | 49.4765 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.45 | 50.9311 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.46 | 49.4775 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.46 | 50.9304 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.47 | 49.4785 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.47 | 50.9296 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.48 | 49.4793 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.48 | 50.9293 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.49 | 49.4802 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.49 | 50.9291 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.5 | 49.4815 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.5 | 50.9289 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.51 | 49.4827 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.51 | 50.9287 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.52 | 49.4843 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.52 | 50.9289 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.53 | 49.4859 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.53 | 50.9291 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.54 | 49.4874 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.54 | 50.9292 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.55 | 49.4888 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.55 | 50.9292 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.56 | 49.4904 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.56 | 50.9295 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.57 | 49.492 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.57 | 50.9298 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.58 | 49.4937 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.58 | 50.9295 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.59 | 49.4954 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.59 | 50.9291 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.6 | 49.4975 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.6 | 50.9294 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.61 | 49.4995 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.61 | 50.9296 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.62 | 49.5017 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.62 | 50.9302 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.63 | 49.5038 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.63 | 50.9308 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.64 | 49.506 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.64 | 50.9309 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.65 | 49.5082 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.65 | 50.9311 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.66 | 49.5103 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.66 | 50.9323 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.67 | 49.5123 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.67 | 50.9335 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.68 | 49.5136 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.68 | 50.9338 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.69 | 49.5149 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.69 | 50.9342 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.7 | 49.5169 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.7 | 50.9344 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.71 | 49.519 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.71 | 50.9347 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.72 | 49.5206 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.72 | 50.9353 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.73 | 49.5222 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.73 | 50.936 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.74 | 49.5241 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.74 | 50.9363 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.75 | 49.526 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.75 | 50.9366 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.76 | 49.5279 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.76 | 50.9372 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.77 | 49.5297 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.77 | 50.9379 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.78 | 49.5313 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.78 | 50.9383 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.79 | 49.5329 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.79 | 50.9386 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.8 | 49.5348 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.8 | 50.9388 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.81 | 49.5366 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.81 | 50.9389 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.82 | 49.5384 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.82 | 50.94 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.83 | 49.5401 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.83 | 50.9411 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.84 | 49.5419 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.84 | 50.9419 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.85 | 49.5438 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.85 | 50.9427 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.86 | 49.546 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.86 | 50.9439 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.87 | 49.5482 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.87 | 50.9451 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.88 | 49.55 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.88 | 50.9464 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.89 | 49.5519 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.89 | 50.9477 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.9 | 49.5537 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.9 | 50.9489 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.91 | 49.5554 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.91 | 50.9502 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.92 | 49.5565 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.92 | 50.9512 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.93 | 49.5576 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.93 | 50.9523 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.94 | 49.5583 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.94 | 50.9537 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.95 | 49.559 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.95 | 50.955 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.96 | 49.5602 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.96 | 50.9569 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.97 | 49.5614 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.97 | 50.9587 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.98 | 49.5626 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.98 | 50.9597 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 175.99 | 49.5638 | 58.8 | 1 | 80.12 | 175.99 | 50.9607 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176 | 49.5642 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176 | 50.9617 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.01 | 49.5646 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.01 | 50.9627 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.02 | 49.5653 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.02 | 50.9631 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.03 | 49.566 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.03 | 50.9634 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.04 | 49.5665 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.04 | 50.9646 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.05 | 49.567 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.05 | 50.9658 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.06 | 49.5671 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.06 | 50.9668 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.07 | 49.5671 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.07 | 50.9678 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.08 | 49.5677 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.08 | 50.9688 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.09 | 49.5683 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.09 | 50.9698 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.1 | 49.568 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.1 | 50.9704 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.11 | 49.5678 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.11 | 50.971 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.12 | 49.5681 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.12 | 50.9714 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.13 | 49.5685 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.13 | 50.9717 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.14 | 49.5688 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.14 | 50.9727 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.15 | 49.569 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.15 | 50.9736 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.16 | 49.5693 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.16 | 50.974 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.17 | 49.5695 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.17 | 50.9744 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.18 | 49.5702 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.18 | 50.9749 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.19 | 49.5708 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.19 | 50.9754 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.2 | 49.571 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.2 | 50.9759 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.21 | 49.5712 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.21 | 50.9763 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.22 | 49.5716 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.22 | 50.9767 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.23 | 49.5721 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.23 | 50.9771 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.24 | 49.5727 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.24 | 50.9777 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.25 | 49.5733 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.25 | 50.9783 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.26 | 49.5732 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.26 | 50.9788 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.27 | 49.5731 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.27 | 50.9792 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.28 | 49.5733 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.28 | 50.9794 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.29 | 49.5735 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.29 | 50.9796 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.3 | 49.5736 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.3 | 50.9802 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.31 | 49.5738 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.31 | 50.9807 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.32 | 49.5743 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.32 | 50.9804 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.33 | 49.5747 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.33 | 50.9801 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.34 | 49.5747 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.34 | 50.98 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.35 | 49.5747 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.35 | 50.9798 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.36 | 49.5744 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.36 | 50.9796 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.37 | 49.5741 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.37 | 50.9793 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.38 | 49.5739 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.38 | 50.9793 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.39 | 49.5738 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.39 | 50.9792 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.4 | 49.5738 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.4 | 50.9793 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.41 | 49.5737 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.41 | 50.9794 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.42 | 49.5741 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.42 | 50.9788 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.43 | 49.5745 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.43 | 50.9782 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.44 | 49.5746 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.44 | 50.9776 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.45 | 49.5747 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.45 | 50.9771 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.46 | 49.5747 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.46 | 50.977 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.47 | 49.5747 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.47 | 50.9769 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.48 | 49.5745 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.48 | 50.9768 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.49 | 49.5743 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.49 | 50.9766 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.5 | 49.5749 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.5 | 50.9763 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.51 | 49.5755 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.51 | 50.9761 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.52 | 49.5757 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.52 | 50.9765 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.53 | 49.5758 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.53 | 50.9768 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.54 | 49.576 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.54 | 50.9765 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.55 | 49.5763 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.55 | 50.9761 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.56 | 49.5769 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.56 | 50.9756 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.57 | 49.5775 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.57 | 50.9751 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.58 | 49.5774 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.58 | 50.975 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.59 | 49.5774 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.59 | 50.9749 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.6 | 49.5777 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.6 | 50.9748 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.61 | 49.5781 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.61 | 50.9748 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.62 | 49.5785 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.62 | 50.9748 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.63 | 49.5788 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.63 | 50.9749 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.64 | 49.5791 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.64 | 50.9745 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.65 | 49.5794 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.65 | 50.9741 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.66 | 49.5794 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.66 | 50.974 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.67 | 49.5795 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.67 | 50.9739 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.68 | 49.5795 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.68 | 50.9739 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.69 | 49.5795 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.69 | 50.9738 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.7 | 49.5802 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.7 | 50.9739 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.71 | 49.581 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.71 | 50.974 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.72 | 49.5816 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.72 | 50.9738 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.73 | 49.5823 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.73 | 50.9736 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.74 | 49.5824 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.74 | 50.9738 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.75 | 49.5825 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.75 | 50.974 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.76 | 49.5838 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.76 | 50.9736 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.77 | 49.5851 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.77 | 50.9731 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.78 | 49.5855 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.78 | 50.9732 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.79 | 49.5858 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.79 | 50.9734 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.8 | 49.5866 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.8 | 50.9736 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.81 | 49.5874 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.81 | 50.9738 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.82 | 49.5878 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.82 | 50.9737 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.83 | 49.5883 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.83 | 50.9737 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.84 | 49.5888 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.84 | 50.9739 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.85 | 49.5893 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.85 | 50.974 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.86 | 49.5897 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.86 | 50.9741 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.87 | 49.59 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.87 | 50.9742 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.88 | 49.5904 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.88 | 50.9743 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.89 | 49.5908 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.89 | 50.9743 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.9 | 49.5913 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.9 | 50.9741 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.91 | 49.5918 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.91 | 50.9739 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.92 | 49.5923 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.92 | 50.9745 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.93 | 49.5929 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.93 | 50.9751 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.94 | 49.5939 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.94 | 50.9752 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.95 | 49.5949 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.95 | 50.9753 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.96 | 49.596 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.96 | 50.9755 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.97 | 49.597 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.97 | 50.9757 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.98 | 49.5985 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.98 | 50.976 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 176.99 | 49.6001 | 58.8 | 1 | 80.12 | 176.99 | 50.9763 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177 | 49.6005 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177 | 50.9765 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.01 | 49.601 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.01 | 50.9767 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.02 | 49.6016 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.02 | 50.9763 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.03 | 49.6022 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.03 | 50.9759 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.04 | 49.6031 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.04 | 50.9757 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.05 | 49.604 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.05 | 50.9756 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.06 | 49.6052 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.06 | 50.9755 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.07 | 49.6063 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.07 | 50.9754 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.08 | 49.607 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.08 | 50.9757 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.09 | 49.6077 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.09 | 50.9761 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.1 | 49.6082 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.1 | 50.9761 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.11 | 49.6086 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.11 | 50.9761 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.12 | 49.6093 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.12 | 50.9765 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.13 | 49.6101 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.13 | 50.9768 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.14 | 49.6108 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.14 | 50.9772 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.15 | 49.6116 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.15 | 50.9776 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.16 | 49.6123 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.16 | 50.9781 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.17 | 49.6131 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.17 | 50.9786 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.18 | 49.6135 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.18 | 50.9788 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.19 | 49.614 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.19 | 50.9791 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.2 | 49.6142 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.2 | 50.9792 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.21 | 49.6144 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.21 | 50.9792 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.22 | 49.6146 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.22 | 50.9792 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.23 | 49.6148 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.23 | 50.9792 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.24 | 49.6152 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.24 | 50.9788 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.25 | 49.6156 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.25 | 50.9784 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.26 | 49.6153 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.26 | 50.9784 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.27 | 49.615 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.27 | 50.9783 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.28 | 49.6154 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.28 | 50.9783 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.29 | 49.6158 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.29 | 50.9783 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.3 | 49.6159 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.3 | 50.9778 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.31 | 49.616 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.31 | 50.9773 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.32 | 49.6158 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.32 | 50.977 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.33 | 49.6157 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.33 | 50.9768 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.34 | 49.6164 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.34 | 50.9768 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.35 | 49.6171 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.35 | 50.9769 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.36 | 49.6178 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.36 | 50.977 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.37 | 49.6184 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.37 | 50.9771 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.38 | 49.6193 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.38 | 50.9768 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.39 | 49.6202 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.39 | 50.9765 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.4 | 49.6203 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.4 | 50.9763 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.41 | 49.6204 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.41 | 50.9761 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.42 | 49.6205 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.42 | 50.9758 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.43 | 49.6206 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.43 | 50.9756 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.44 | 49.6202 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.44 | 50.9755 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.45 | 49.6198 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.45 | 50.9755 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.46 | 49.619 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.46 | 50.9748 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.47 | 49.6182 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.47 | 50.9741 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.48 | 49.6178 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.48 | 50.9738 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.49 | 49.6174 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.49 | 50.9734 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.5 | 49.6171 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.5 | 50.973 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.51 | 49.6168 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.51 | 50.9725 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.52 | 49.6169 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.52 | 50.9725 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.53 | 49.617 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.53 | 50.9724 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.54 | 49.617 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.54 | 50.9724 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.55 | 49.617 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.55 | 50.9724 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.56 | 49.6167 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.56 | 50.9727 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.57 | 49.6164 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.57 | 50.973 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.58 | 49.6167 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.58 | 50.9723 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.59 | 49.6171 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.59 | 50.9717 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.6 | 49.6175 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.6 | 50.9714 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.61 | 49.618 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.61 | 50.9712 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.62 | 49.6179 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.62 | 50.9704 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.63 | 49.6178 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.63 | 50.9696 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.64 | 49.6181 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.64 | 50.9694 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.65 | 49.6185 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.65 | 50.9693 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.66 | 49.6181 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.66 | 50.9686 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.67 | 49.6178 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.67 | 50.9679 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.68 | 49.6177 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.68 | 50.9676 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.69 | 49.6176 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.69 | 50.9674 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.7 | 49.6174 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.7 | 50.9672 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.71 | 49.6173 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.71 | 50.967 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.72 | 49.6172 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.72 | 50.9667 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.73 | 49.6172 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.73 | 50.9664 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.74 | 49.6172 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.74 | 50.9662 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.75 | 49.6173 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.75 | 50.966 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.76 | 49.6175 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.76 | 50.9662 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.77 | 49.6177 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.77 | 50.9664 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.78 | 49.6178 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.78 | 50.9666 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.79 | 49.6179 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.79 | 50.9669 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.8 | 49.6184 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.8 | 50.9669 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.81 | 49.619 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.81 | 50.967 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.82 | 49.6195 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.82 | 50.9669 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.83 | 49.6201 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.83 | 50.9668 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.84 | 49.6203 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.84 | 50.9662 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.85 | 49.6204 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.85 | 50.9655 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.86 | 49.62 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.86 | 50.9651 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.87 | 49.6196 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.87 | 50.9646 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.88 | 49.6192 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.88 | 50.9643 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.89 | 49.6188 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.89 | 50.9639 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.9 | 49.6188 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.9 | 50.9638 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.91 | 49.6187 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.91 | 50.9637 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.92 | 49.6188 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.92 | 50.9638 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.93 | 49.6189 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.93 | 50.964 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.94 | 49.6192 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.94 | 50.9638 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.95 | 49.6196 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.95 | 50.9636 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.96 | 49.6209 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.96 | 50.9638 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.97 | 49.6222 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.97 | 50.964 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.98 | 49.6225 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.98 | 50.9643 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 177.99 | 49.6227 | 58.8 | 1 | 80.12 | 177.99 | 50.9645 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178 | 49.6232 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178 | 50.9642 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.01 | 49.6237 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.01 | 50.964 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.02 | 49.6242 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.02 | 50.9639 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.03 | 49.6247 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.03 | 50.9638 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.04 | 49.6249 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.04 | 50.9642 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.05 | 49.6251 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.05 | 50.9646 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.06 | 49.6257 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.06 | 50.9645 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.07 | 49.6263 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.07 | 50.9644 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.08 | 49.6267 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.08 | 50.9649 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.09 | 49.6271 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.09 | 50.9653 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.1 | 49.6279 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.1 | 50.9652 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.11 | 49.6286 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.11 | 50.965 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.12 | 49.6292 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.12 | 50.9656 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.13 | 49.6297 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.13 | 50.9662 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.14 | 49.6302 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.14 | 50.9661 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.15 | 49.6306 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.15 | 50.966 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.16 | 49.6319 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.16 | 50.966 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.17 | 49.6331 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.17 | 50.9661 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.18 | 49.6339 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.18 | 50.9665 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.19 | 49.6347 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.19 | 50.9669 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.2 | 49.6356 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.2 | 50.9671 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.21 | 49.6366 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.21 | 50.9673 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.22 | 49.6373 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.22 | 50.9672 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.23 | 49.638 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.23 | 50.9671 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.24 | 49.6385 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.24 | 50.967 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.25 | 49.639 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.25 | 50.967 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.26 | 49.6395 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.26 | 50.9667 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.27 | 49.64 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.27 | 50.9664 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.28 | 49.6404 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.28 | 50.9655 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.29 | 49.6408 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.29 | 50.9646 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.3 | 49.6409 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.3 | 50.9646 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.31 | 49.6409 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.31 | 50.9646 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.32 | 49.641 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.32 | 50.9648 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.33 | 49.6412 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.33 | 50.965 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.34 | 49.6415 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.34 | 50.965 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.35 | 49.6417 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.35 | 50.965 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.36 | 49.6424 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.36 | 50.9643 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.37 | 49.6431 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.37 | 50.9637 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.38 | 49.6436 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.38 | 50.9634 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.39 | 49.6441 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.39 | 50.9632 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.4 | 49.6449 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.4 | 50.9627 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.41 | 49.6456 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.41 | 50.9622 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.42 | 49.646 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.42 | 50.9613 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.43 | 49.6464 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.43 | 50.9605 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.44 | 49.6466 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.44 | 50.9597 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.45 | 49.6469 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.45 | 50.9589 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.46 | 49.6466 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.46 | 50.9586 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.47 | 49.6462 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.47 | 50.9583 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.48 | 49.6466 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.48 | 50.9579 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.49 | 49.6469 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.49 | 50.9575 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.5 | 49.6472 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.5 | 50.9578 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.51 | 49.6476 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.51 | 50.9581 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.52 | 49.6481 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.52 | 50.9581 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.53 | 49.6487 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.53 | 50.9581 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.54 | 49.6492 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.54 | 50.9575 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.55 | 49.6496 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.55 | 50.957 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.56 | 49.6499 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.56 | 50.9569 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.57 | 49.6502 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.57 | 50.9567 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.58 | 49.6502 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.58 | 50.9564 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.59 | 49.6502 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.59 | 50.9561 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.6 | 49.6506 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.6 | 50.9553 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.61 | 49.651 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.61 | 50.9545 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.62 | 49.651 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.62 | 50.9541 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.63 | 49.651 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.63 | 50.9536 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.64 | 49.6512 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.64 | 50.9531 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.65 | 49.6513 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.65 | 50.9525 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.66 | 49.6513 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.66 | 50.9527 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.67 | 49.6513 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.67 | 50.9529 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.68 | 49.6516 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.68 | 50.9524 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.69 | 49.652 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.69 | 50.952 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.7 | 49.6525 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.7 | 50.9517 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.71 | 49.653 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.71 | 50.9514 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.72 | 49.6531 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.72 | 50.9518 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.73 | 49.6533 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.73 | 50.9521 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.74 | 49.6537 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.74 | 50.9522 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.75 | 49.6541 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.75 | 50.9523 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.76 | 49.6545 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.76 | 50.9525 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.77 | 49.655 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.77 | 50.9527 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.78 | 49.6557 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.78 | 50.9533 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.79 | 49.6564 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.79 | 50.9539 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.8 | 49.6574 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.8 | 50.9538 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.81 | 49.6583 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.81 | 50.9537 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.82 | 49.6589 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.82 | 50.9533 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.83 | 49.6594 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.83 | 50.953 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.84 | 49.6598 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.84 | 50.9532 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.85 | 49.6602 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.85 | 50.9533 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.86 | 49.6611 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.86 | 50.954 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.87 | 49.6619 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.87 | 50.9546 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.88 | 49.6625 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.88 | 50.9553 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.89 | 49.6632 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.89 | 50.9561 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.9 | 49.6636 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.9 | 50.9567 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.91 | 49.664 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.91 | 50.9572 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.92 | 49.6646 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.92 | 50.9576 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.93 | 49.6652 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.93 | 50.958 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.94 | 49.6659 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.94 | 50.9589 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.95 | 49.6666 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.95 | 50.9598 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.96 | 49.6672 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.96 | 50.9596 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.97 | 49.6678 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.97 | 50.9593 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.98 | 49.6681 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.98 | 50.9589 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 178.99 | 49.6685 | 58.8 | 1 | 80.12 | 178.99 | 50.9585 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179 | 49.6687 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179 | 50.9584 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.01 | 49.669 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.01 | 50.9582 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.02 | 49.6689 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.02 | 50.9583 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.03 | 49.6688 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.03 | 50.9583 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.04 | 49.669 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.04 | 50.9582 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.05 | 49.6691 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.05 | 50.958 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.06 | 49.6689 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.06 | 50.9581 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.07 | 49.6688 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.07 | 50.9581 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.08 | 49.6691 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.08 | 50.9579 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.09 | 49.6695 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.09 | 50.9576 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.1 | 49.6691 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.1 | 50.9585 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.11 | 49.6688 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.11 | 50.9593 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.12 | 49.6689 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.12 | 50.9591 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.13 | 49.6691 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.13 | 50.9589 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.14 | 49.6691 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.14 | 50.9594 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.15 | 49.6692 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.15 | 50.9598 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.16 | 49.6693 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.16 | 50.9599 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.17 | 49.6695 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.17 | 50.9599 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.18 | 49.6698 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.18 | 50.9599 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.19 | 49.6701 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.19 | 50.9599 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.2 | 49.6697 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.2 | 50.9604 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.21 | 49.6694 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.21 | 50.9608 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.22 | 49.6701 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.22 | 50.9604 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.23 | 49.6708 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.23 | 50.96 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.24 | 49.6707 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.24 | 50.9601 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.25 | 49.6706 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.25 | 50.9602 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.26 | 49.6706 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.26 | 50.9601 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.27 | 49.6705 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.27 | 50.96 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.28 | 49.6701 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.28 | 50.96 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.29 | 49.6698 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.29 | 50.96 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.3 | 49.6695 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.3 | 50.9602 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.31 | 49.6692 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.31 | 50.9604 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.32 | 49.6687 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.32 | 50.9605 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.33 | 49.6682 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.33 | 50.9606 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.34 | 49.6679 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.34 | 50.961 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.35 | 49.6676 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.35 | 50.9614 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.36 | 49.667 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.36 | 50.9615 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.37 | 49.6664 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.37 | 50.9616 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.38 | 49.6659 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.38 | 50.9615 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.39 | 49.6654 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.39 | 50.9613 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.4 | 49.6648 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.4 | 50.9615 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.41 | 49.6641 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.41 | 50.9617 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.42 | 49.6638 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.42 | 50.9615 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.43 | 49.6635 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.43 | 50.9614 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.44 | 49.6633 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.44 | 50.9607 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.45 | 49.6632 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.45 | 50.9601 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.46 | 49.6628 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.46 | 50.9602 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.47 | 49.6624 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.47 | 50.9604 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.48 | 49.6619 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.48 | 50.9606 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.49 | 49.6615 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.49 | 50.9609 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.5 | 49.6612 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.5 | 50.9605 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.51 | 49.6609 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.51 | 50.9602 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.52 | 49.6605 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.52 | 50.9602 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.53 | 49.6602 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.53 | 50.9602 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.54 | 49.6597 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.54 | 50.9602 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.55 | 49.6593 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.55 | 50.9601 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.56 | 49.6588 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.56 | 50.9596 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.57 | 49.6583 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.57 | 50.9591 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.58 | 49.658 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.58 | 50.9586 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.59 | 49.6577 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.59 | 50.9582 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.6 | 49.6576 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.6 | 50.9576 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.61 | 49.6575 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.61 | 50.957 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.62 | 49.6578 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.62 | 50.9566 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.63 | 49.6582 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.63 | 50.9562 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.64 | 49.6584 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.64 | 50.9553 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.65 | 49.6586 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.65 | 50.9544 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.66 | 49.6588 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.66 | 50.954 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.67 | 49.6591 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.67 | 50.9537 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.68 | 49.6588 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.68 | 50.9534 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.69 | 49.6586 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.69 | 50.9532 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.7 | 49.6589 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.7 | 50.9522 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.71 | 49.6593 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.71 | 50.9513 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.72 | 49.659 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.72 | 50.9516 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.73 | 49.6586 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.73 | 50.952 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.74 | 49.6591 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.74 | 50.952 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.75 | 49.6596 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.75 | 50.9519 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.76 | 49.6598 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.76 | 50.9517 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.77 | 49.66 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.77 | 50.9515 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.78 | 49.6604 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.78 | 50.9511 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.79 | 49.6608 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.79 | 50.9506 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.8 | 49.6602 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.8 | 50.9506 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.81 | 49.6597 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.81 | 50.9507 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.82 | 49.6608 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.82 | 50.9509 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.83 | 49.662 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.83 | 50.951 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.84 | 49.6626 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.84 | 50.9506 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.85 | 49.6632 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.85 | 50.9501 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.86 | 49.6641 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.86 | 50.95 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.87 | 49.6651 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.87 | 50.9498 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.88 | 49.6658 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.88 | 50.9492 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.89 | 49.6665 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.89 | 50.9486 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.9 | 49.6674 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.9 | 50.9478 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.91 | 49.6682 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.91 | 50.9471 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.92 | 49.6688 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.92 | 50.9473 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.93 | 49.6694 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.93 | 50.9475 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.94 | 49.6698 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.94 | 50.9477 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.95 | 49.6703 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.95 | 50.9479 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.96 | 49.6706 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.96 | 50.9479 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.97 | 49.6709 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.97 | 50.9479 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.98 | 49.6716 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.98 | 50.9483 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 179.99 | 49.6723 | 58.8 | 1 | 80.12 | 179.99 | 50.9487 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180 | 49.6728 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180 | 50.9489 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.01 | 49.6733 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.01 | 50.949 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.02 | 49.6738 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.02 | 50.9487 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.03 | 49.6744 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.03 | 50.9483 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.04 | 49.6751 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.04 | 50.9481 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.05 | 49.6759 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.05 | 50.9478 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.06 | 49.6767 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.06 | 50.9482 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.07 | 49.6776 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.07 | 50.9485 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.08 | 49.6781 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.08 | 50.949 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.09 | 49.6787 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.09 | 50.9496 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.1 | 49.6796 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.1 | 50.9503 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.11 | 49.6804 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.11 | 50.951 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.12 | 49.6808 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.12 | 50.9521 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.13 | 49.6812 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.13 | 50.9531 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.14 | 49.6812 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.14 | 50.9541 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.15 | 49.6812 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.15 | 50.9551 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.16 | 49.681 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.16 | 50.9556 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.17 | 49.6808 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.17 | 50.956 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.18 | 49.6822 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.18 | 50.9563 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.19 | 49.6835 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.19 | 50.9566 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.2 | 49.684 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.2 | 50.9569 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.21 | 49.6844 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.21 | 50.9572 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.22 | 49.6849 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.22 | 50.9573 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.23 | 49.6853 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.23 | 50.9574 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.24 | 49.6855 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.24 | 50.9575 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.25 | 49.6856 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.25 | 50.9576 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.26 | 49.6859 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.26 | 50.9579 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.27 | 49.6862 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.27 | 50.9582 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.28 | 49.6868 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.28 | 50.9586 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.29 | 49.6874 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.29 | 50.9591 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.3 | 49.6883 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.3 | 50.9587 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.31 | 49.6893 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.31 | 50.9584 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.32 | 49.689 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.32 | 50.9581 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.33 | 49.6886 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.33 | 50.9578 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.34 | 49.6886 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.34 | 50.958 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.35 | 49.6886 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.35 | 50.9582 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.36 | 49.6886 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.36 | 50.9582 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.37 | 49.6886 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.37 | 50.9581 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.38 | 49.6888 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.38 | 50.959 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.39 | 49.689 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.39 | 50.9599 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.4 | 49.6884 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.4 | 50.9612 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.41 | 49.6878 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.41 | 50.9626 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.42 | 49.688 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.42 | 50.963 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.43 | 49.6883 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.43 | 50.9635 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.44 | 49.6881 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.44 | 50.9643 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.45 | 49.6879 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.45 | 50.9651 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.46 | 49.6881 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.46 | 50.9657 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.47 | 49.6884 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.47 | 50.9663 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.48 | 49.6885 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.48 | 50.9662 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.49 | 49.6885 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.49 | 50.9661 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.5 | 49.6889 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.5 | 50.9673 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.51 | 49.6894 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.51 | 50.9685 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.52 | 49.6892 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.52 | 50.9697 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.53 | 49.689 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.53 | 50.9709 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.54 | 49.689 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.54 | 50.9722 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.55 | 49.689 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.55 | 50.9735 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.56 | 49.689 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.56 | 50.9742 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.57 | 49.689 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.57 | 50.9749 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.58 | 49.6892 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.58 | 50.9755 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.59 | 49.6894 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.59 | 50.976 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.6 | 49.6894 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.6 | 50.9763 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.61 | 49.6894 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.61 | 50.9766 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.62 | 49.6889 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.62 | 50.9766 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.63 | 49.6885 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.63 | 50.9766 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.64 | 49.6888 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.64 | 50.9771 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.65 | 49.6891 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.65 | 50.9775 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.66 | 49.6894 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.66 | 50.9777 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.67 | 49.6897 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.67 | 50.9779 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.68 | 49.6885 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.68 | 50.9786 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.69 | 49.6874 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.69 | 50.9793 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.7 | 49.6874 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.7 | 50.9799 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.71 | 49.6875 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.71 | 50.9805 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.72 | 49.6876 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.72 | 50.981 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.73 | 49.6878 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.73 | 50.9814 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.74 | 49.6875 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.74 | 50.9811 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.75 | 49.6872 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.75 | 50.9808 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.76 | 49.6872 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.76 | 50.9788 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.77 | 49.6873 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.77 | 50.9768 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.78 | 49.6876 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.78 | 50.9748 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.79 | 49.688 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.79 | 50.9729 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.8 | 49.6878 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.8 | 50.9715 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.81 | 49.6876 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.81 | 50.9701 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.82 | 49.6878 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.82 | 50.9688 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.83 | 49.6879 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.83 | 50.9676 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.84 | 49.6883 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.84 | 50.9659 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.85 | 49.6886 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.85 | 50.9641 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.86 | 49.6886 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.86 | 50.9626 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.87 | 49.6887 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.87 | 50.961 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.88 | 49.6887 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.88 | 50.9587 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.89 | 49.6887 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.89 | 50.9563 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.9 | 49.6897 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.9 | 50.954 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.91 | 49.6907 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.91 | 50.9517 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.92 | 49.6908 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.92 | 50.9498 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.93 | 49.691 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.93 | 50.948 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.94 | 49.6916 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.94 | 50.9456 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.95 | 49.6922 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.95 | 50.9433 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.96 | 49.6928 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.96 | 50.9408 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.97 | 49.6934 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.97 | 50.9383 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.98 | 49.6932 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.98 | 50.9358 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 180.99 | 49.6929 | 58.8 | 1 | 80.12 | 180.99 | 50.9334 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181 | 49.6931 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181 | 50.9303 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.01 | 49.6933 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.01 | 50.9272 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.02 | 49.6941 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.02 | 50.9244 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.03 | 49.695 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.03 | 50.9217 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.04 | 49.6952 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.04 | 50.919 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.05 | 49.6954 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.05 | 50.9163 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.06 | 49.6958 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.06 | 50.9137 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.07 | 49.6962 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.07 | 50.911 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.08 | 49.6964 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.08 | 50.9082 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.09 | 49.6966 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.09 | 50.9054 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.1 | 49.697 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.1 | 50.903 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.11 | 49.6974 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.11 | 50.9006 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.12 | 49.6977 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.12 | 50.8982 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.13 | 49.698 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.13 | 50.8957 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.14 | 49.6983 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.14 | 50.893 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.15 | 49.6986 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.15 | 50.8903 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.16 | 49.699 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.16 | 50.8881 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.17 | 49.6994 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.17 | 50.8859 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.18 | 49.7003 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.18 | 50.8831 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.19 | 49.7011 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.19 | 50.8804 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.2 | 49.7012 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.2 | 50.878 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.21 | 49.7013 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.21 | 50.8757 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.22 | 49.7012 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.22 | 50.8731 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.23 | 49.701 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.23 | 50.8704 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.24 | 49.7014 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.24 | 50.8688 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.25 | 49.7018 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.25 | 50.8672 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.26 | 49.7017 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.26 | 50.8672 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.27 | 49.7017 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.27 | 50.8673 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.28 | 49.7015 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.28 | 50.868 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.29 | 49.7012 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.29 | 50.8687 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.3 | 49.7012 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.3 | 50.8694 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.31 | 49.7012 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.31 | 50.8702 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.32 | 49.701 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.32 | 50.8715 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.33 | 49.7009 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.33 | 50.8728 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.34 | 49.7005 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.34 | 50.8738 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.35 | 49.7001 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.35 | 50.8748 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.36 | 49.6998 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.36 | 50.8758 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.37 | 49.6996 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.37 | 50.8768 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.38 | 49.6993 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.38 | 50.878 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.39 | 49.699 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.39 | 50.8792 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.4 | 49.6986 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.4 | 50.8796 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.41 | 49.6982 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.41 | 50.88 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.42 | 49.6981 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.42 | 50.8807 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.43 | 49.698 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.43 | 50.8814 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.44 | 49.6976 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.44 | 50.8826 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.45 | 49.6971 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.45 | 50.8837 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.46 | 49.6968 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.46 | 50.8849 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.47 | 49.6964 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.47 | 50.8862 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.48 | 49.6968 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.48 | 50.8877 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.49 | 49.6972 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.49 | 50.8893 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.5 | 49.6968 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.5 | 50.8908 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.51 | 49.6965 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.51 | 50.8922 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.52 | 49.6961 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.52 | 50.8935 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.53 | 49.6958 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.53 | 50.8948 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.54 | 49.6957 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.54 | 50.8959 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.55 | 49.6957 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.55 | 50.897 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.56 | 49.6953 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.56 | 50.8982 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.57 | 49.6949 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.57 | 50.8993 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.58 | 49.6942 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.58 | 50.9005 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.59 | 49.6936 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.59 | 50.9016 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.6 | 49.6927 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.6 | 50.9025 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.61 | 49.6918 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.61 | 50.9033 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.62 | 49.6912 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.62 | 50.9042 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.63 | 49.6907 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.63 | 50.9051 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.64 | 49.6902 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.64 | 50.9063 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.65 | 49.6898 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.65 | 50.9075 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.66 | 49.6886 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.66 | 50.9086 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.67 | 49.6874 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.67 | 50.9096 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.68 | 49.6867 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.68 | 50.9111 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.69 | 49.686 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.69 | 50.9126 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.7 | 49.6854 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.7 | 50.9135 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.71 | 49.6849 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.71 | 50.9145 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.72 | 49.6843 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.72 | 50.9158 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.73 | 49.6837 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.73 | 50.9171 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.74 | 49.6832 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.74 | 50.9183 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.75 | 49.6826 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.75 | 50.9194 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.76 | 49.6824 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.76 | 50.9206 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.77 | 49.6822 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.77 | 50.9219 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.78 | 49.6813 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.78 | 50.9223 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.79 | 49.6803 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.79 | 50.9227 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.8 | 49.6807 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.8 | 50.9227 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.81 | 49.6811 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.81 | 50.9228 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.82 | 49.6812 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.82 | 50.9221 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.83 | 49.6813 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.83 | 50.9214 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.84 | 49.6815 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.84 | 50.921 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.85 | 49.6817 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.85 | 50.9206 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.86 | 49.6819 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.86 | 50.92 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.87 | 49.6821 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.87 | 50.9195 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.88 | 49.6824 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.88 | 50.9193 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.89 | 49.6827 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.89 | 50.9191 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.9 | 49.6827 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.9 | 50.9192 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.91 | 49.6827 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.91 | 50.9192 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.92 | 49.6827 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.92 | 50.9188 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.93 | 49.6826 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.93 | 50.9183 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.94 | 49.6827 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.94 | 50.9176 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.95 | 49.6828 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.95 | 50.9168 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.96 | 49.6829 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.96 | 50.9167 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.97 | 49.683 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.97 | 50.9165 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.98 | 49.6832 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.98 | 50.9164 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 181.99 | 49.6835 | 58.8 | 1 | 80.12 | 181.99 | 50.9162 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182 | 49.6837 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182 | 50.9163 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.01 | 49.6839 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.01 | 50.9164 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.02 | 49.6838 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.02 | 50.916 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.03 | 49.6838 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.03 | 50.9155 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.04 | 49.6838 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.04 | 50.9157 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.05 | 49.6839 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.05 | 50.9159 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.06 | 49.684 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.06 | 50.9162 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.07 | 49.6842 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.07 | 50.9166 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.08 | 49.6845 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.08 | 50.9169 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.09 | 49.6849 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.09 | 50.9172 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.1 | 49.6851 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.1 | 50.9176 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.11 | 49.6853 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.11 | 50.918 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.12 | 49.6856 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.12 | 50.918 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.13 | 49.6859 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.13 | 50.9181 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.14 | 49.6863 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.14 | 50.9176 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.15 | 49.6867 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.15 | 50.9171 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.16 | 49.6875 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.16 | 50.9169 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.17 | 49.6883 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.17 | 50.9167 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.18 | 49.6887 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.18 | 50.9163 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.19 | 49.6891 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.19 | 50.9159 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.2 | 49.6892 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.2 | 50.9158 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.21 | 49.6893 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.21 | 50.9157 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.22 | 49.6894 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.22 | 50.9157 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.23 | 49.6895 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.23 | 50.9157 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.24 | 49.6898 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.24 | 50.9156 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.25 | 49.69 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.25 | 50.9154 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.26 | 49.6904 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.26 | 50.9155 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.27 | 49.6908 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.27 | 50.9156 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.28 | 49.6914 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.28 | 50.9154 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.29 | 49.6921 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.29 | 50.9152 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.3 | 49.6918 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.3 | 50.9155 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.31 | 49.6914 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.31 | 50.9157 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.32 | 49.6914 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.32 | 50.9161 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.33 | 49.6914 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.33 | 50.9164 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.34 | 49.6918 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.34 | 50.9167 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.35 | 49.6922 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.35 | 50.9171 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.36 | 49.6924 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.36 | 50.9181 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.37 | 49.6926 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.37 | 50.919 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.38 | 49.6924 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.38 | 50.9191 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.39 | 49.6923 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.39 | 50.9193 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.4 | 49.6928 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.4 | 50.9199 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.41 | 49.6933 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.41 | 50.9204 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.42 | 49.6939 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.42 | 50.9207 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.43 | 49.6945 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.43 | 50.9209 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.44 | 49.6947 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.44 | 50.9215 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.45 | 49.6949 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.45 | 50.9222 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.46 | 49.6954 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.46 | 50.9222 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.47 | 49.6959 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.47 | 50.9223 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.48 | 49.696 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.48 | 50.9229 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.49 | 49.696 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.49 | 50.9234 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.5 | 49.6961 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.5 | 50.9235 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.51 | 49.6961 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.51 | 50.9235 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.52 | 49.6964 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.52 | 50.9236 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.53 | 49.6967 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.53 | 50.9237 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.54 | 49.6972 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.54 | 50.9237 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.55 | 49.6977 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.55 | 50.9237 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.56 | 49.6976 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.56 | 50.9236 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.57 | 49.6975 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.57 | 50.9234 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.58 | 49.698 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.58 | 50.9238 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.59 | 49.6984 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.59 | 50.9242 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.6 | 49.6985 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.6 | 50.9241 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.61 | 49.6986 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.61 | 50.9241 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.62 | 49.6987 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.62 | 50.9242 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.63 | 49.6988 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.63 | 50.9244 | 60.8 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.64 | 49.6988 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.64 | 50.9245 | 60.8017 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.65 | 49.6988 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.65 | 50.9247 | 60.8034 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.66 | 49.6989 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.66 | 50.9243 | 60.805 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.67 | 49.6989 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.67 | 50.9239 | 60.8067 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.68 | 49.6991 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.68 | 50.9241 | 60.8084 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.69 | 49.6992 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.69 | 50.9243 | 60.81 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.7 | 49.6998 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.7 | 50.9241 | 60.8117 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.71 | 49.7003 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.71 | 50.9239 | 60.8134 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.72 | 49.7007 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.72 | 50.9235 | 60.815 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.73 | 49.7011 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.73 | 50.9231 | 60.8167 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.74 | 49.7014 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.74 | 50.9233 | 60.8184 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.75 | 49.7016 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.75 | 50.9235 | 60.82 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.76 | 49.7015 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.76 | 50.9233 | 60.8217 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.77 | 49.7015 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.77 | 50.9231 | 60.8234 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.78 | 49.7018 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.78 | 50.9232 | 60.825 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.79 | 49.7022 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.79 | 50.9233 | 60.8267 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.8 | 49.7027 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.8 | 50.9226 | 60.8284 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.81 | 49.7033 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.81 | 50.922 | 60.83 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.82 | 49.7035 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.82 | 50.9215 | 60.8317 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.83 | 49.7037 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.83 | 50.9211 | 60.8334 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.84 | 49.7031 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.84 | 50.921 | 60.835 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.85 | 49.7026 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.85 | 50.921 | 60.8367 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.86 | 49.7023 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.86 | 50.9205 | 60.8384 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.87 | 49.7021 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.87 | 50.92 | 60.84 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.88 | 49.7023 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.88 | 50.9198 | 60.8417 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.89 | 49.7026 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.89 | 50.9197 | 60.8434 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.9 | 49.703 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.9 | 50.9193 | 60.845 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.91 | 49.7035 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.91 | 50.9189 | 60.8467 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.92 | 49.7035 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.92 | 50.919 | 60.8484 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.93 | 49.7035 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.93 | 50.9192 | 60.85 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.94 | 49.704 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.94 | 50.9191 | 60.8517 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.95 | 49.7046 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.95 | 50.9191 | 60.8534 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.96 | 49.7048 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.96 | 50.9193 | 60.855 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.97 | 49.705 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.97 | 50.9196 | 60.8567 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.98 | 49.7054 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.98 | 50.919 | 60.8584 | 1 | 80.12
[62 empty] | 182.99 | 49.7058 | 58.8 | 1 | 80.12 | 182.99 | 50.9185 | 60.86 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183 | 49.7063 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183 | 50.9181 | 60.8617 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.01 | 49.7067 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.01 | 50.9178 | 60.8634 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.02 | 49.7072 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.02 | 50.9184 | 60.865 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.03 | 49.7076 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.03 | 50.9191 | 60.8667 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.04 | 49.7078 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.04 | 50.9191 | 60.8684 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.05 | 49.7081 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.05 | 50.9192 | 60.87 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.06 | 49.709 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.06 | 50.9194 | 60.8717 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.07 | 49.71 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.07 | 50.9197 | 60.8734 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.08 | 49.7104 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.08 | 50.9149 | 60.875 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.09 | 49.7108 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.09 | 50.9102 | 60.8767 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.1 | 49.7116 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.1 | 50.8856 | 60.8784 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.11 | 49.7124 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.11 | 50.861 | 60.88 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.12 | 49.7133 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.12 | 50.8089 | 60.8817 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.13 | 49.7143 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.13 | 50.7568 | 60.8834 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.14 | 49.7148 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.14 | 50.6836 | 60.885 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.15 | 49.7152 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.15 | 50.6104 | 60.8867 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.16 | 49.7158 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.16 | 50.5283 | 60.8884 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.17 | 49.7163 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.17 | 50.4463 | 60.89 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.18 | 49.7167 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.18 | 50.3604 | 60.8917 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.19 | 49.7171 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.19 | 50.2746 | 60.8934 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.2 | 49.7173 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.2 | 50.187 | 60.895 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.21 | 49.7174 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.21 | 50.0993 | 60.8967 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.22 | 49.7175 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.22 | 50.0103 | 60.8984 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.23 | 49.7176 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.23 | 49.9213 | 60.9 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.24 | 49.7182 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.24 | 49.8308 | 60.9017 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.25 | 49.7188 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.25 | 49.7402 | 60.9034 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.26 | 49.7193 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.26 | 49.6501 | 60.9051 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.27 | 49.7199 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.27 | 49.56 | 60.9067 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.28 | 49.7196 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.28 | 49.4702 | 60.9084 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.29 | 49.7193 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.29 | 49.3804 | 60.9101 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.3 | 49.7189 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.3 | 49.2902 | 60.9117 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.31 | 49.7185 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.31 | 49.2001 | 60.9134 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.32 | 49.7187 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.32 | 49.108 | 60.9151 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.33 | 49.7189 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.33 | 49.016 | 60.9167 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.34 | 49.7193 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.34 | 48.9224 | 60.9184 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.35 | 49.7197 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.35 | 48.8289 | 60.9201 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.36 | 49.7204 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.36 | 48.7347 | 60.9217 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.37 | 49.7211 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.37 | 48.6405 | 60.9234 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.38 | 49.7214 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.38 | 48.5468 | 60.9251 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.39 | 49.7218 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.39 | 48.4531 | 60.9267 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.4 | 49.7214 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.4 | 48.3588 | 60.9284 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.41 | 49.721 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.41 | 48.2644 | 60.9301 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.42 | 49.721 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.42 | 48.17 | 60.9317 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.43 | 49.721 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.43 | 48.0756 | 60.9334 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.44 | 49.7205 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.44 | 47.9803 | 60.9351 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.45 | 49.7201 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.45 | 47.8849 | 60.9367 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.46 | 49.7197 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.46 | 47.788 | 60.9384 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.47 | 49.7192 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.47 | 47.691 | 60.9401 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.48 | 49.7189 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.48 | 47.592 | 60.9417 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.49 | 49.7186 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.49 | 47.493 | 60.9434 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.5 | 49.7182 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.5 | 47.3927 | 60.9451 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.51 | 49.7178 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.51 | 47.2923 | 60.9467 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.52 | 49.7176 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.52 | 47.191 | 60.9484 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.53 | 49.7174 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.53 | 47.0896 | 60.9501 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.54 | 49.7171 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.54 | 46.9871 | 60.9517 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.55 | 49.7168 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.55 | 46.8846 | 60.9534 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.56 | 49.7162 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.56 | 46.7807 | 60.9551 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.57 | 49.7157 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.57 | 46.6768 | 60.9567 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.58 | 49.715 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.58 | 46.5762 | 60.9584 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.59 | 49.7144 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.59 | 46.4756 | 60.9601 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.6 | 49.7135 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.6 | 46.3951 | 60.9617 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.61 | 49.7125 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.61 | 46.3147 | 60.9634 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.62 | 49.7112 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.62 | 46.2616 | 60.9651 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.63 | 49.7099 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.63 | 46.2086 | 60.9667 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.64 | 49.7094 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.64 | 46.1771 | 60.9684 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.65 | 49.7088 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.65 | 46.1457 | 60.9701 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.66 | 49.7082 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.66 | 46.1229 | 60.9717 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.67 | 49.7075 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.67 | 46.1001 | 60.9734 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.68 | 49.7067 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.68 | 46.0814 | 60.9751 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.69 | 49.706 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.69 | 46.0626 | 60.9767 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.7 | 49.7059 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.7 | 46.0537 | 60.9784 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.71 | 49.7059 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.71 | 46.0448 | 60.9801 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.72 | 49.7053 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.72 | 46.0415 | 60.9817 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.73 | 49.7048 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.73 | 46.0382 | 60.9834 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.74 | 49.7044 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.74 | 46.0366 | 60.9851 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.75 | 49.704 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.75 | 46.035 | 60.9867 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.76 | 49.7035 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.76 | 46.033 | 60.9884 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.77 | 49.703 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.77 | 46.031 | 60.9901 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.78 | 49.7026 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.78 | 46.0282 | 60.9917 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.79 | 49.7022 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.79 | 46.0254 | 60.9934 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.8 | 49.7019 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.8 | 46.0233 | 60.9951 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.81 | 49.7016 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.81 | 46.0211 | 60.9967 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.82 | 49.7015 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.82 | 46.0212 | 60.9984 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.83 | 49.7013 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.83 | 46.0213 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.84 | 49.7011 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.84 | 46.0232 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.85 | 49.7008 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.85 | 46.0251 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.86 | 49.7006 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.86 | 46.0278 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.87 | 49.7003 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.87 | 46.0305 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.88 | 49.6998 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.88 | 46.0336 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.89 | 49.6993 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.89 | 46.0366 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.9 | 49.6991 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.9 | 46.0413 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.91 | 49.6988 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.91 | 46.0461 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.92 | 49.6982 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.92 | 46.0508 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.93 | 49.6976 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.93 | 46.0556 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.94 | 49.6979 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.94 | 46.0612 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.95 | 49.6982 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.95 | 46.0669 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.96 | 49.6983 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.96 | 46.0734 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.97 | 49.6984 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.97 | 46.08 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.98 | 49.6984 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.98 | 46.0891 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 183.99 | 49.6985 | 58.8 | 1 | 80.12 | 183.99 | 46.0981 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184 | 49.6985 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184 | 46.1095 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.01 | 49.6986 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.01 | 46.121 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.02 | 49.6981 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.02 | 46.1338 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.03 | 49.6975 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.03 | 46.1466 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.04 | 49.6976 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.04 | 46.1614 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.05 | 49.6978 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.05 | 46.1761 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.06 | 49.6975 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.06 | 46.1921 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.07 | 49.6972 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.07 | 46.2081 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.08 | 49.6972 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.08 | 46.2266 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.09 | 49.6973 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.09 | 46.245 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.1 | 49.6977 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.1 | 46.2632 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.11 | 49.6981 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.11 | 46.2814 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.12 | 49.6991 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.12 | 46.2998 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.13 | 49.7002 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.13 | 46.3182 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.14 | 49.7002 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.14 | 46.3363 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.15 | 49.7002 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.15 | 46.3544 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.16 | 49.7006 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.16 | 46.3725 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.17 | 49.701 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.17 | 46.3906 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.18 | 49.7015 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.18 | 46.4071 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.19 | 49.702 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.19 | 46.4237 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.2 | 49.7022 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.2 | 46.4323 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.21 | 49.7024 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.21 | 46.4409 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.22 | 49.7028 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.22 | 46.4445 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.23 | 49.7033 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.23 | 46.448 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.24 | 49.7034 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.24 | 46.4497 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.25 | 49.7036 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.25 | 46.4514 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.26 | 49.7041 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.26 | 46.4523 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.27 | 49.7047 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.27 | 46.4532 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.28 | 49.7053 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.28 | 46.4539 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.29 | 49.7059 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.29 | 46.4547 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.3 | 49.7069 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.3 | 46.4479 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.31 | 49.7079 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.31 | 46.4411 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.32 | 49.7085 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.32 | 46.4297 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.33 | 49.7092 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.33 | 46.4184 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.34 | 49.71 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.34 | 46.4063 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.35 | 49.7109 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.35 | 46.3942 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.36 | 49.711 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.36 | 46.3816 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.37 | 49.7111 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.37 | 46.369 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.38 | 49.7117 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.38 | 46.3559 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.39 | 49.7123 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.39 | 46.3428 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.4 | 49.7129 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.4 | 46.3275 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.41 | 49.7136 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.41 | 46.3122 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.42 | 49.7143 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.42 | 46.2967 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.43 | 49.715 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.43 | 46.2813 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.44 | 49.7154 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.44 | 46.2658 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.45 | 49.7157 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.45 | 46.2503 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.46 | 49.7165 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.46 | 46.2353 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.47 | 49.7172 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.47 | 46.2204 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.48 | 49.718 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.48 | 46.2048 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.49 | 49.7189 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.49 | 46.1893 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.5 | 49.7196 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.5 | 46.1735 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.51 | 49.7203 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.51 | 46.1576 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.52 | 49.7205 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.52 | 46.1408 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.53 | 49.7207 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.53 | 46.124 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.54 | 49.7205 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.54 | 46.1064 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.55 | 49.7203 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.55 | 46.0887 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.56 | 49.7206 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.56 | 46.0714 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.57 | 49.7208 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.57 | 46.054 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.58 | 49.7209 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.58 | 46.0349 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.59 | 49.7209 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.59 | 46.0159 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.6 | 49.7209 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.6 | 45.9967 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.61 | 49.721 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.61 | 45.9776 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.62 | 49.7207 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.62 | 45.9577 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.63 | 49.7204 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.63 | 45.9378 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.64 | 49.7202 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.64 | 45.9167 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.65 | 49.72 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.65 | 45.8956 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.66 | 49.7195 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.66 | 45.8743 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.67 | 49.7189 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.67 | 45.853 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.68 | 49.7183 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.68 | 45.8326 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.69 | 49.7176 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.69 | 45.8122 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.7 | 49.717 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.7 | 45.7922 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.71 | 49.7163 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.71 | 45.7721 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.72 | 49.7164 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.72 | 45.7526 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.73 | 49.7165 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.73 | 45.7331 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.74 | 49.7162 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.74 | 45.7148 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.75 | 49.7159 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.75 | 45.6964 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.76 | 49.7154 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.76 | 45.6782 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.77 | 49.715 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.77 | 45.6599 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.78 | 49.7145 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.78 | 45.6424 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.79 | 49.7141 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.79 | 45.6249 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.8 | 49.7133 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.8 | 45.6138 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.81 | 49.7125 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.81 | 45.6028 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.82 | 49.7114 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.82 | 45.5958 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.83 | 49.7104 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.83 | 45.5888 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.84 | 49.7094 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.84 | 45.5815 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.85 | 49.7085 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.85 | 45.5743 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.86 | 49.708 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.86 | 45.5675 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.87 | 49.7075 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.87 | 45.5608 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.88 | 49.7067 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.88 | 45.5539 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.89 | 49.7059 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.89 | 45.5471 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.9 | 49.7054 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.9 | 45.5398 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.91 | 49.705 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.91 | 45.5324 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.92 | 49.7039 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.92 | 45.5215 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.93 | 49.7029 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.93 | 45.5106 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.94 | 49.7019 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.94 | 45.499 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.95 | 49.7009 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.95 | 45.4873 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.96 | 49.6995 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.96 | 45.4764 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.97 | 49.6981 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.97 | 45.4655 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.98 | 49.6967 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.98 | 45.4549 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 184.99 | 49.6952 | 58.8 | 1 | 80.12 | 184.99 | 45.4442 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185 | 49.6947 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185 | 45.433 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.01 | 49.6941 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.01 | 45.4218 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.02 | 49.6943 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.02 | 45.4101 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.03 | 49.6944 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.03 | 45.3985 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.04 | 49.6943 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.04 | 45.3857 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.05 | 49.6941 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.05 | 45.3729 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.06 | 49.694 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.06 | 45.3585 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.07 | 49.6939 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.07 | 45.3441 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.08 | 49.6937 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.08 | 45.3283 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.09 | 49.6934 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.09 | 45.3125 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.1 | 49.6932 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.1 | 45.2958 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.11 | 49.693 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.11 | 45.2791 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.12 | 49.6929 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.12 | 45.2636 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.13 | 49.6927 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.13 | 45.2481 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.14 | 49.6931 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.14 | 45.2342 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.15 | 49.6934 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.15 | 45.2204 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.16 | 49.6938 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.16 | 45.2054 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.17 | 49.6941 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.17 | 45.1904 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.18 | 49.6946 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.18 | 45.1753 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.19 | 49.6951 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.19 | 45.1603 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.2 | 49.6952 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.2 | 45.1451 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.21 | 49.6953 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.21 | 45.1299 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.22 | 49.6954 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.22 | 45.1159 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.23 | 49.6955 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.23 | 45.1019 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.24 | 49.6957 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.24 | 45.0879 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.25 | 49.6958 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.25 | 45.0739 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.26 | 49.6957 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.26 | 45.061 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.27 | 49.6956 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.27 | 45.048 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.28 | 49.6962 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.28 | 45.035 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.29 | 49.6968 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.29 | 45.022 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.3 | 49.6975 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.3 | 45.0102 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.31 | 49.6983 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.31 | 44.9984 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.32 | 49.6991 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.32 | 44.9864 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.33 | 49.7 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.33 | 44.9745 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.34 | 49.7002 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.34 | 44.9625 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.35 | 49.7003 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.35 | 44.9505 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.36 | 49.7006 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.36 | 44.9377 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.37 | 49.7009 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.37 | 44.9249 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.38 | 49.7012 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.38 | 44.9118 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.39 | 49.7015 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.39 | 44.8988 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.4 | 49.7012 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.4 | 44.8873 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.41 | 49.7009 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.41 | 44.8758 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.42 | 49.7015 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.42 | 44.8683 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.43 | 49.7022 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.43 | 44.8608 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.44 | 49.7026 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.44 | 44.8532 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.45 | 49.7031 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.45 | 44.8456 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.46 | 49.7037 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.46 | 44.8373 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.47 | 49.7043 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.47 | 44.8289 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.48 | 49.7046 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.48 | 44.8203 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.49 | 49.7048 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.49 | 44.8116 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.5 | 49.7052 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.5 | 44.8017 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.51 | 49.7057 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.51 | 44.7917 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.52 | 49.7061 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.52 | 44.7799 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.53 | 49.7064 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.53 | 44.7682 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.54 | 49.7064 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.54 | 44.7572 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.55 | 49.7064 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.55 | 44.7462 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.56 | 49.7064 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.56 | 44.7363 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.57 | 49.7063 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.57 | 44.7264 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.58 | 49.7067 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.58 | 44.719 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.59 | 49.707 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.59 | 44.7116 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.6 | 49.7072 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.6 | 44.705 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.61 | 49.7073 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.61 | 44.6984 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.62 | 49.7076 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.62 | 44.6913 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.63 | 49.7079 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.63 | 44.6843 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.64 | 49.7079 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.64 | 44.6771 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.65 | 49.7079 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.65 | 44.67 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.66 | 49.7078 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.66 | 44.6644 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.67 | 49.7078 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.67 | 44.6589 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.68 | 49.7074 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.68 | 44.6531 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.69 | 49.707 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.69 | 44.6473 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.7 | 49.7071 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.7 | 44.6417 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.71 | 49.7073 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.71 | 44.636 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.72 | 49.707 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.72 | 44.6295 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.73 | 49.7066 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.73 | 44.6231 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.74 | 49.7066 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.74 | 44.6169 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.75 | 49.7066 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.75 | 44.6107 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.76 | 49.7068 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.76 | 44.6038 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.77 | 49.707 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.77 | 44.5969 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.78 | 49.7067 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.78 | 44.5897 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.79 | 49.7064 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.79 | 44.5825 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.8 | 49.7059 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.8 | 44.575 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.81 | 49.7055 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.81 | 44.5675 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.82 | 49.7055 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.82 | 44.5609 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.83 | 49.7055 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.83 | 44.5544 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.84 | 49.7062 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.84 | 44.5479 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.85 | 49.7068 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.85 | 44.5414 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.86 | 49.7066 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.86 | 44.5362 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.87 | 49.7063 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.87 | 44.531 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.88 | 49.7062 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.88 | 44.526 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.89 | 49.7061 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.89 | 44.5211 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.9 | 49.7065 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.9 | 44.516 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.91 | 49.7069 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.91 | 44.5108 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.92 | 49.7074 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.92 | 44.5043 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.93 | 49.7078 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.93 | 44.4978 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.94 | 49.7082 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.94 | 44.4907 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.95 | 49.7086 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.95 | 44.4836 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.96 | 49.7089 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.96 | 44.4768 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.97 | 49.7091 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.97 | 44.4699 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.98 | 49.7097 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.98 | 44.4629 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 185.99 | 49.7102 | 58.8 | 1 | 80.12 | 185.99 | 44.4559 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186 | 49.7097 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186 | 44.4503 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.01 | 49.7093 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.01 | 44.4446 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.02 | 49.7088 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.02 | 44.441 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.03 | 49.7084 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.03 | 44.4374 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.04 | 49.7085 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.04 | 44.4338 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.05 | 49.7087 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.05 | 44.4301 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.06 | 49.7094 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.06 | 44.4262 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.07 | 49.7101 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.07 | 44.4222 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.08 | 49.7108 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.08 | 44.4174 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.09 | 49.7115 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.09 | 44.4125 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.1 | 49.7115 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.1 | 44.4077 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.11 | 49.7115 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.11 | 44.403 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.12 | 49.7113 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.12 | 44.3968 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.13 | 49.7111 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.13 | 44.3907 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.14 | 49.7111 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.14 | 44.3803 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.15 | 49.711 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.15 | 44.3699 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.16 | 49.7113 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.16 | 44.3589 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.17 | 49.7115 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.17 | 44.3478 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.18 | 49.7123 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.18 | 44.3367 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.19 | 49.7131 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.19 | 44.3257 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.2 | 49.7133 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.2 | 44.3146 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.21 | 49.7135 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.21 | 44.3036 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.22 | 49.7141 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.22 | 44.2934 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.23 | 49.7148 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.23 | 44.2833 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.24 | 49.715 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.24 | 44.2735 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.25 | 49.7153 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.25 | 44.2637 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.26 | 49.7153 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.26 | 44.2547 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.27 | 49.7154 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.27 | 44.2456 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.28 | 49.7154 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.28 | 44.2361 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.29 | 49.7155 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.29 | 44.2266 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.3 | 49.7157 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.3 | 44.2172 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.31 | 49.7159 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.31 | 44.2078 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.32 | 49.7159 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.32 | 44.1977 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.33 | 49.7158 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.33 | 44.1875 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.34 | 49.7155 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.34 | 44.1776 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.35 | 49.7152 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.35 | 44.1676 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.36 | 49.7157 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.36 | 44.1571 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.37 | 49.7162 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.37 | 44.1467 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.38 | 49.7164 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.38 | 44.1379 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.39 | 49.7166 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.39 | 44.1292 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.4 | 49.7163 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.4 | 44.1217 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.41 | 49.7159 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.41 | 44.1143 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.42 | 49.7153 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.42 | 44.1085 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.43 | 49.7147 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.43 | 44.1028 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.44 | 49.7145 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.44 | 44.0983 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.45 | 49.7143 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.45 | 44.0938 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.46 | 49.7139 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.46 | 44.0894 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.47 | 49.7135 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.47 | 44.0849 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.48 | 49.7132 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.48 | 44.0804 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.49 | 49.7128 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.49 | 44.0759 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.5 | 49.7125 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.5 | 44.0718 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.51 | 49.7123 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.51 | 44.0677 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.52 | 49.7124 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.52 | 44.0633 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.53 | 49.7126 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.53 | 44.0588 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.54 | 49.7125 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.54 | 44.0546 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.55 | 49.7125 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.55 | 44.0505 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.56 | 49.7119 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.56 | 44.0463 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.57 | 49.7113 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.57 | 44.0421 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.58 | 49.7107 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.58 | 44.0384 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.59 | 49.7102 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.59 | 44.0348 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.6 | 49.7103 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.6 | 44.0302 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.61 | 49.7104 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.61 | 44.0256 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.62 | 49.7103 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.62 | 44.0228 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.63 | 49.7102 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.63 | 44.02 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.64 | 49.7096 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.64 | 44.021 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.65 | 49.7091 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.65 | 44.022 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.66 | 49.7085 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.66 | 44.024 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.67 | 49.708 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.67 | 44.0261 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.68 | 49.7077 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.68 | 44.0287 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.69 | 49.7074 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.69 | 44.0313 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.7 | 49.7068 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.7 | 44.0339 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.71 | 49.7062 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.71 | 44.0365 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.72 | 49.7053 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.72 | 44.0371 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.73 | 49.7043 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.73 | 44.0376 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.74 | 49.7042 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.74 | 44.0366 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.75 | 49.704 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.75 | 44.0355 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.76 | 49.7041 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.76 | 44.032 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.77 | 49.7043 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.77 | 44.0284 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.78 | 49.7039 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.78 | 44.0238 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.79 | 49.7036 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.79 | 44.0192 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.8 | 49.7032 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.8 | 44.0133 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.81 | 49.7028 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.81 | 44.0073 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.82 | 49.7021 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.82 | 44.0004 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.83 | 49.7015 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.83 | 43.9935 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.84 | 49.701 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.84 | 43.9871 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.85 | 49.7005 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.85 | 43.9808 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.86 | 49.7003 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.86 | 43.9735 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.87 | 49.7001 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.87 | 43.9663 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.88 | 49.7001 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.88 | 43.9564 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.89 | 49.7002 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.89 | 43.9464 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.9 | 49.7003 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.9 | 43.9355 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.91 | 49.7004 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.91 | 43.9246 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.92 | 49.7003 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.92 | 43.9127 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.93 | 49.7003 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.93 | 43.9009 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.94 | 49.7 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.94 | 43.8894 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.95 | 49.6996 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.95 | 43.878 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.96 | 49.6996 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.96 | 43.8666 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.97 | 49.6995 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.97 | 43.8553 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.98 | 49.6997 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.98 | 43.8451 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 186.99 | 49.7 | 58.8 | 1 | 80.12 | 186.99 | 43.8349 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187 | 49.7003 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187 | 43.8243 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.01 | 49.7006 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.01 | 43.8137 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.02 | 49.7004 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.02 | 43.8039 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.03 | 49.7001 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.03 | 43.794 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.04 | 49.6998 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.04 | 43.7848 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.05 | 49.6995 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.05 | 43.7756 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.06 | 49.6995 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.06 | 43.767 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.07 | 49.6995 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.07 | 43.7583 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.08 | 49.6996 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.08 | 43.7497 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.09 | 49.6996 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.09 | 43.741 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.1 | 49.6997 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.1 | 43.7335 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.11 | 49.6997 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.11 | 43.726 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.12 | 49.7 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.12 | 43.7179 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.13 | 49.7004 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.13 | 43.7099 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.14 | 49.7009 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.14 | 43.7016 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.15 | 49.7014 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.15 | 43.6933 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.16 | 49.7021 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.16 | 43.684 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.17 | 49.7029 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.17 | 43.6748 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.18 | 49.703 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.18 | 43.6652 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.19 | 49.7031 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.19 | 43.6556 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.2 | 49.7035 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.2 | 43.6458 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.21 | 49.704 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.21 | 43.6359 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.22 | 49.7047 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.22 | 43.627 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.23 | 49.7054 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.23 | 43.6181 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.24 | 49.7053 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.24 | 43.6104 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.25 | 49.7052 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.25 | 43.6026 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.26 | 49.7056 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.26 | 43.5973 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.27 | 49.7059 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.27 | 43.5921 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.28 | 49.7067 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.28 | 43.5885 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.29 | 49.7075 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.29 | 43.5848 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.3 | 49.7083 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.3 | 43.583 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.31 | 49.7091 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.31 | 43.5813 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.32 | 49.709 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.32 | 43.5804 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.33 | 49.7089 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.33 | 43.5795 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.34 | 49.7092 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.34 | 43.5774 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.35 | 49.7094 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.35 | 43.5753 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.36 | 49.709 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.36 | 43.5729 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.37 | 49.7086 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.37 | 43.5705 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.38 | 49.709 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.38 | 43.5682 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.39 | 49.7093 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.39 | 43.566 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.4 | 49.7096 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.4 | 43.5621 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.41 | 49.71 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.41 | 43.5581 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.42 | 49.7105 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.42 | 43.554 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.43 | 49.711 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.43 | 43.5498 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.44 | 49.7112 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.44 | 43.5452 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.45 | 49.7113 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.45 | 43.5406 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.46 | 49.7119 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.46 | 43.5359 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.47 | 49.7125 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.47 | 43.5311 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.48 | 49.7124 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.48 | 43.5255 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.49 | 49.7124 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.49 | 43.52 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.5 | 49.7123 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.5 | 43.5143 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.51 | 49.7122 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.51 | 43.5085 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.52 | 49.7121 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.52 | 43.5025 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.53 | 49.712 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.53 | 43.4964 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.54 | 49.7121 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.54 | 43.4901 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.55 | 49.7122 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.55 | 43.4838 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.56 | 49.7123 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.56 | 43.4776 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.57 | 49.7125 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.57 | 43.4714 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.58 | 49.7123 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.58 | 43.4652 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.59 | 49.7121 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.59 | 43.4591 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.6 | 49.7121 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.6 | 43.4526 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.61 | 49.712 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.61 | 43.446 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.62 | 49.7118 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.62 | 43.4395 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.63 | 49.7117 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.63 | 43.4329 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.64 | 49.7115 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.64 | 43.4272 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.65 | 49.7114 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.65 | 43.4215 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.66 | 49.7112 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.66 | 43.4166 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.67 | 49.711 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.67 | 43.4118 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.68 | 49.7108 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.68 | 43.4064 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.69 | 49.7105 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.69 | 43.401 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.7 | 49.7106 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.7 | 43.396 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.71 | 49.7107 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.71 | 43.391 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.72 | 49.7104 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.72 | 43.3857 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.73 | 49.7101 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.73 | 43.3804 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.74 | 49.7096 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.74 | 43.3749 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.75 | 49.7092 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.75 | 43.3695 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.76 | 49.7082 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.76 | 43.3642 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.77 | 49.7072 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.77 | 43.359 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.78 | 49.7061 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.78 | 43.3533 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.79 | 49.705 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.79 | 43.3476 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.8 | 49.7039 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.8 | 43.3411 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.81 | 49.7029 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.81 | 43.3345 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.82 | 49.7029 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.82 | 43.3273 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.83 | 49.7028 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.83 | 43.3202 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.84 | 49.7024 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.84 | 43.3129 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.85 | 49.7019 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.85 | 43.3056 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.86 | 49.7018 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.86 | 43.2981 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.87 | 49.7017 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.87 | 43.2907 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.88 | 49.7012 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.88 | 43.2836 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.89 | 49.7006 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.89 | 43.2764 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.9 | 49.7002 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.9 | 43.2713 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.91 | 49.6999 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.91 | 43.2662 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.92 | 49.6991 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.92 | 43.2628 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.93 | 49.6982 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.93 | 43.2595 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.94 | 49.6978 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.94 | 43.2563 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.95 | 49.6973 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.95 | 43.2532 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.96 | 49.6963 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.96 | 43.249 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.97 | 49.6954 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.97 | 43.2449 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.98 | 49.6947 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.98 | 43.2418 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 187.99 | 49.694 | 58.8 | 1 | 80.12 | 187.99 | 43.2387 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188 | 49.6936 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188 | 43.236 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.01 | 49.6931 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.01 | 43.2333 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.02 | 49.6929 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.02 | 43.2305 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.03 | 49.6926 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.03 | 43.2277 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.04 | 49.6922 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.04 | 43.2246 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.05 | 49.6918 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.05 | 43.2214 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.06 | 49.6913 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.06 | 43.2184 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.07 | 49.6908 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.07 | 43.2154 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.08 | 49.6903 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.08 | 43.2125 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.09 | 49.6898 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.09 | 43.2096 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.1 | 49.6893 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.1 | 43.2068 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.11 | 49.6889 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.11 | 43.2041 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.12 | 49.6885 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.12 | 43.2012 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.13 | 49.6882 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.13 | 43.1984 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.14 | 49.6878 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.14 | 43.1951 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.15 | 49.6873 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.15 | 43.1919 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.16 | 49.6865 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.16 | 43.188 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.17 | 49.6857 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.17 | 43.1841 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.18 | 49.6856 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.18 | 43.181 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.19 | 49.6855 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.19 | 43.1778 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.2 | 49.6852 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.2 | 43.1749 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.21 | 49.685 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.21 | 43.1719 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.22 | 49.6853 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.22 | 43.1686 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.23 | 49.6857 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.23 | 43.1653 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.24 | 49.6863 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.24 | 43.1625 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.25 | 49.6869 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.25 | 43.1597 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.26 | 49.6872 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.26 | 43.1565 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.27 | 49.6875 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.27 | 43.1533 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.28 | 49.6883 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.28 | 43.1506 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.29 | 49.689 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.29 | 43.1479 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.3 | 49.6899 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.3 | 43.146 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.31 | 49.6908 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.31 | 43.1441 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.32 | 49.6915 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.32 | 43.1431 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.33 | 49.6923 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.33 | 43.1421 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.34 | 49.6929 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.34 | 43.1423 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.35 | 49.6935 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.35 | 43.1424 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.36 | 49.6942 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.36 | 43.1437 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.37 | 49.695 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.37 | 43.1449 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.38 | 49.6957 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.38 | 43.1469 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.39 | 49.6964 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.39 | 43.1489 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.4 | 49.6971 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.4 | 43.1507 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.41 | 49.6978 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.41 | 43.1525 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.42 | 49.6983 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.42 | 43.1529 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.43 | 49.6988 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.43 | 43.1534 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.44 | 49.699 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.44 | 43.1535 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.45 | 49.6992 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.45 | 43.1537 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.46 | 49.7 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.46 | 43.1547 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.47 | 49.7007 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.47 | 43.1557 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.48 | 49.7015 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.48 | 43.1561 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.49 | 49.7024 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.49 | 43.1565 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.5 | 49.703 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.5 | 43.1563 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.51 | 49.7036 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.51 | 43.1561 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.52 | 49.7042 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.52 | 43.1565 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.53 | 49.7048 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.53 | 43.1569 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.54 | 49.7058 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.54 | 43.1566 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.55 | 49.7069 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.55 | 43.1562 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.56 | 49.708 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.56 | 43.1545 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.57 | 49.7091 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.57 | 43.1527 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.58 | 49.7101 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.58 | 43.151 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.59 | 49.7111 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.59 | 43.1494 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.6 | 49.7121 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.6 | 43.1479 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.61 | 49.7131 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.61 | 43.1463 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.62 | 49.7134 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.62 | 43.1455 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.63 | 49.7138 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.63 | 43.1448 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.64 | 49.7144 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.64 | 43.1437 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.65 | 49.7151 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.65 | 43.1427 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.66 | 49.7158 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.66 | 43.1418 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.67 | 49.7165 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.67 | 43.1409 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.68 | 49.7166 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.68 | 43.1401 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.69 | 49.7167 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.69 | 43.1393 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.7 | 49.7168 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.7 | 43.138 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.71 | 49.7169 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.71 | 43.1366 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.72 | 49.717 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.72 | 43.1358 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.73 | 49.7171 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.73 | 43.135 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.74 | 49.7169 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.74 | 43.1337 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.75 | 49.7167 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.75 | 43.1325 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.76 | 49.7165 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.76 | 43.131 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.77 | 49.7163 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.77 | 43.1295 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.78 | 49.7159 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.78 | 43.1281 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.79 | 49.7154 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.79 | 43.1267 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.8 | 49.7146 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.8 | 43.1248 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.81 | 49.7138 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.81 | 43.1229 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.82 | 49.7131 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.82 | 43.1197 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.83 | 49.7123 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.83 | 43.1165 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.84 | 49.7121 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.84 | 43.1124 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.85 | 49.7119 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.85 | 43.1083 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.86 | 49.7116 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.86 | 43.1031 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.87 | 49.7114 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.87 | 43.098 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.88 | 49.7111 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.88 | 43.0926 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.89 | 49.7108 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.89 | 43.0873 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.9 | 49.7104 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.9 | 43.0807 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.91 | 49.7101 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.91 | 43.0741 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.92 | 49.7101 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.92 | 43.0674 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.93 | 49.7101 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.93 | 43.0607 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.94 | 49.7105 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.94 | 43.054 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.95 | 49.7109 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.95 | 43.0472 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.96 | 49.7107 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.96 | 43.0404 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.97 | 49.7105 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.97 | 43.0336 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.98 | 49.7101 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.98 | 43.0262 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 188.99 | 49.7097 | 58.8 | 1 | 80.12 | 188.99 | 43.0188 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189 | 49.7096 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189 | 43.0114 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.01 | 49.7094 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.01 | 43.004 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.02 | 49.709 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.02 | 42.9963 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.03 | 49.7086 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.03 | 42.9886 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.04 | 49.7081 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.04 | 42.9817 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.05 | 49.7076 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.05 | 42.9748 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.06 | 49.7073 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.06 | 42.9687 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.07 | 49.7069 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.07 | 42.9625 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.08 | 49.7065 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.08 | 42.9562 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.09 | 49.7061 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.09 | 42.9498 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.1 | 49.7059 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.1 | 42.9435 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.11 | 49.7057 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.11 | 42.9371 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.12 | 49.706 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.12 | 42.9308 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.13 | 49.7062 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.13 | 42.9244 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.14 | 49.7063 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.14 | 42.9186 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.15 | 49.7064 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.15 | 42.9128 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.16 | 49.7066 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.16 | 42.9081 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.17 | 49.7068 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.17 | 42.9033 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.18 | 49.7068 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.18 | 42.8983 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.19 | 49.7069 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.19 | 42.8932 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.2 | 49.7066 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.2 | 42.8883 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.21 | 49.7064 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.21 | 42.8834 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.22 | 49.7056 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.22 | 42.879 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.23 | 49.7048 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.23 | 42.8747 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.24 | 49.7048 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.24 | 42.8698 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.25 | 49.7047 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.25 | 42.865 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.26 | 49.705 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.26 | 42.8604 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.27 | 49.7053 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.27 | 42.8559 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.28 | 49.7055 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.28 | 42.8513 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.29 | 49.7058 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.29 | 42.8468 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.3 | 49.7061 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.3 | 42.8423 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.31 | 49.7065 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.31 | 42.8378 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.32 | 49.7066 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.32 | 42.8341 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.33 | 49.7068 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.33 | 42.8304 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.34 | 49.7067 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.34 | 42.8278 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.35 | 49.7067 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.35 | 42.8252 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.36 | 49.7068 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.36 | 42.8234 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.37 | 49.7069 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.37 | 42.8217 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.38 | 49.7072 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.38 | 42.8198 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.39 | 49.7075 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.39 | 42.8179 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.4 | 49.708 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.4 | 42.817 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.41 | 49.7086 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.41 | 42.8161 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.42 | 49.7088 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.42 | 42.8145 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.43 | 49.7091 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.43 | 42.8129 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.44 | 49.7092 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.44 | 42.8114 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.45 | 49.7093 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.45 | 42.8098 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.46 | 49.7094 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.46 | 42.8084 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.47 | 49.7096 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.47 | 42.807 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.48 | 49.7097 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.48 | 42.8059 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.49 | 49.7099 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.49 | 42.8048 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.5 | 49.71 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.5 | 42.8043 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.51 | 49.7101 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.51 | 42.8039 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.52 | 49.7107 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.52 | 42.803 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.53 | 49.7114 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.53 | 42.8021 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.54 | 49.7117 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.54 | 42.8014 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.55 | 49.712 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.55 | 42.8007 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.56 | 49.7119 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.56 | 42.801 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.57 | 49.7118 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.57 | 42.8012 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.58 | 49.7121 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.58 | 42.8016 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.59 | 49.7125 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.59 | 42.802 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.6 | 49.7122 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.6 | 42.8026 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.61 | 49.7119 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.61 | 42.8032 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.62 | 49.7118 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.62 | 42.8034 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.63 | 49.7117 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.63 | 42.8036 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.64 | 49.7115 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.64 | 42.8036 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.65 | 49.7113 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.65 | 42.8035 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.66 | 49.7112 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.66 | 42.8024 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.67 | 49.7111 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.67 | 42.8014 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.68 | 49.7112 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.68 | 42.8003 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.69 | 49.7113 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.69 | 42.7992 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.7 | 49.7119 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.7 | 42.7983 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.71 | 49.7124 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.71 | 42.7973 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.72 | 49.7137 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.72 | 42.7958 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.73 | 49.7149 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.73 | 42.7942 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.74 | 49.7152 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.74 | 42.7934 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.75 | 49.7154 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.75 | 42.7925 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.76 | 49.7153 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.76 | 42.7915 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.77 | 49.7152 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.77 | 42.7905 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.78 | 49.7151 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.78 | 42.7886 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.79 | 49.7151 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.79 | 42.7866 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.8 | 49.7155 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.8 | 42.7846 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.81 | 49.7159 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.81 | 42.7826 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.82 | 49.7163 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.82 | 42.7812 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.83 | 49.7168 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.83 | 42.7799 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.84 | 49.7165 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.84 | 42.7778 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.85 | 49.7163 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.85 | 42.7758 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.86 | 49.7161 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.86 | 42.7739 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.87 | 49.7159 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.87 | 42.772 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.88 | 49.716 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.88 | 42.7705 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.89 | 49.716 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.89 | 42.769 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.9 | 49.7155 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.9 | 42.767 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.91 | 49.715 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.91 | 42.7651 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.92 | 49.7149 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.92 | 42.7641 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.93 | 49.7149 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.93 | 42.7631 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.94 | 49.7145 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.94 | 42.7627 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.95 | 49.7141 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.95 | 42.7623 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.96 | 49.7143 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.96 | 42.762 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.97 | 49.7144 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.97 | 42.7617 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.98 | 49.7144 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.98 | 42.7611 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 189.99 | 49.7143 | 58.8 | 1 | 80.12 | 189.99 | 42.7604 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190 | 49.7143 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190 | 42.7598 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.01 | 49.7142 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.01 | 42.7591 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.02 | 49.7136 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.02 | 42.7596 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.03 | 49.713 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.03 | 42.7602 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.04 | 49.7124 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.04 | 42.7614 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.05 | 49.7118 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.05 | 42.7626 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.06 | 49.7114 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.06 | 42.7646 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.07 | 49.7111 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.07 | 42.7666 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.08 | 49.7106 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.08 | 42.7696 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.09 | 49.7101 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.09 | 42.7725 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.1 | 49.7099 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.1 | 42.7759 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.11 | 49.7097 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.11 | 42.7793 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.12 | 49.7097 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.12 | 42.7832 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.13 | 49.7097 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.13 | 42.7871 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.14 | 49.7098 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.14 | 42.7912 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.15 | 49.7098 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.15 | 42.7953 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.16 | 49.7098 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.16 | 42.7987 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.17 | 49.7098 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.17 | 42.8022 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.18 | 49.71 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.18 | 42.8062 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.19 | 49.7102 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.19 | 42.8102 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.2 | 49.7101 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.2 | 42.8142 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.21 | 49.7101 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.21 | 42.8182 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.22 | 49.7094 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.22 | 42.8225 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.23 | 49.7087 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.23 | 42.8267 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.24 | 49.7087 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.24 | 42.8309 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.25 | 49.7087 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.25 | 42.835 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.26 | 49.709 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.26 | 42.839 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.27 | 49.7094 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.27 | 42.843 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.28 | 49.7098 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.28 | 42.8485 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.29 | 49.7101 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.29 | 42.8539 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.3 | 49.7098 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.3 | 42.859 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.31 | 49.7095 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.31 | 42.8641 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.32 | 49.7095 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.32 | 42.8689 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.33 | 49.7095 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.33 | 42.8738 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.34 | 49.7096 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.34 | 42.8785 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.35 | 49.7096 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.35 | 42.8833 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.36 | 49.7094 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.36 | 42.8878 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.37 | 49.7092 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.37 | 42.8923 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.38 | 49.7088 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.38 | 42.8952 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.39 | 49.7085 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.39 | 42.8981 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.4 | 49.7083 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.4 | 42.9007 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.41 | 49.7081 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.41 | 42.9033 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.42 | 49.7079 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.42 | 42.906 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.43 | 49.7077 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.43 | 42.9088 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.44 | 49.7077 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.44 | 42.9112 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.45 | 49.7078 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.45 | 42.9136 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.46 | 49.7075 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.46 | 42.9159 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.47 | 49.7072 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.47 | 42.9183 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.48 | 49.7075 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.48 | 42.9215 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.49 | 49.7077 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.49 | 42.9247 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.5 | 49.7076 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.5 | 42.9273 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.51 | 49.7074 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.51 | 42.93 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.52 | 49.7078 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.52 | 42.9319 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.53 | 49.7081 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.53 | 42.9338 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.54 | 49.7086 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.54 | 42.9353 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.55 | 49.709 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.55 | 42.9368 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.56 | 49.7095 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.56 | 42.9368 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.57 | 49.7099 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.57 | 42.9367 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.58 | 49.7096 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.58 | 42.9355 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.59 | 49.7093 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.59 | 42.9343 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.6 | 49.7094 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.6 | 42.9327 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.61 | 49.7096 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.61 | 42.9311 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.62 | 49.7097 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.62 | 42.9289 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.63 | 49.7099 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.63 | 42.9266 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.64 | 49.7099 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.64 | 42.9243 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.65 | 49.71 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.65 | 42.9219 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.66 | 49.7099 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.66 | 42.9202 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.67 | 49.7099 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.67 | 42.9184 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.68 | 49.7098 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.68 | 42.9158 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.69 | 49.7097 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.69 | 42.9132 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.7 | 49.7093 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.7 | 42.9092 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.71 | 49.7088 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.71 | 42.9051 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.72 | 49.7088 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.72 | 42.9001 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.73 | 49.7088 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.73 | 42.895 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.74 | 49.7082 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.74 | 42.8887 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.75 | 49.7076 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.75 | 42.8825 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.76 | 49.707 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.76 | 42.8749 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.77 | 49.7064 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.77 | 42.8674 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.78 | 49.7056 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.78 | 42.8587 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.79 | 49.7048 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.79 | 42.85 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.8 | 49.7042 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.8 | 42.8416 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.81 | 49.7036 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.81 | 42.8332 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.82 | 49.7032 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.82 | 42.8242 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.83 | 49.7029 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.83 | 42.8152 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.84 | 49.7029 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.84 | 42.8066 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.85 | 49.7029 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.85 | 42.798 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.86 | 49.7029 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.86 | 42.7899 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.87 | 49.7028 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.87 | 42.7819 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.88 | 49.7026 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.88 | 42.7752 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.89 | 49.7023 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.89 | 42.7685 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.9 | 49.702 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.9 | 42.7622 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.91 | 49.7016 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.91 | 42.7559 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.92 | 49.7009 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.92 | 42.7496 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.93 | 49.7003 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.93 | 42.7434 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.94 | 49.6997 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.94 | 42.7369 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.95 | 49.6992 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.95 | 42.7303 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.96 | 49.6989 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.96 | 42.7242 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.97 | 49.6986 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.97 | 42.7181 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.98 | 49.6982 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.98 | 42.7123 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 190.99 | 49.6977 | 58.8 | 1 | 80.12 | 190.99 | 42.7065 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191 | 49.6973 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191 | 42.7019 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.01 | 49.697 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.01 | 42.6973 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.02 | 49.6965 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.02 | 42.6927 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.03 | 49.696 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.03 | 42.6882 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.04 | 49.6959 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.04 | 42.6832 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.05 | 49.6957 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.05 | 42.6782 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.06 | 49.6954 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.06 | 42.6735 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.07 | 49.6952 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.07 | 42.6687 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.08 | 49.6955 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.08 | 42.6645 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.09 | 49.6958 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.09 | 42.6603 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.1 | 49.6963 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.1 | 42.6556 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.11 | 49.6969 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.11 | 42.651 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.12 | 49.6968 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.12 | 42.647 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.13 | 49.6966 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.13 | 42.6431 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.14 | 49.6968 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.14 | 42.6389 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.15 | 49.697 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.15 | 42.6348 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.16 | 49.6972 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.16 | 42.6306 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.17 | 49.6973 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.17 | 42.6264 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.18 | 49.6973 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.18 | 42.6227 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.19 | 49.6973 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.19 | 42.619 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.2 | 49.6977 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.2 | 42.6163 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.21 | 49.6981 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.21 | 42.6137 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.22 | 49.6984 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.22 | 42.6119 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.23 | 49.6987 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.23 | 42.6101 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.24 | 49.6992 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.24 | 42.6092 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.25 | 49.6997 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.25 | 42.6084 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.26 | 49.6999 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.26 | 42.6096 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.27 | 49.7002 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.27 | 42.6107 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.28 | 49.7006 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.28 | 42.6127 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.29 | 49.7011 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.29 | 42.6147 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.3 | 49.7013 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.3 | 42.6163 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.31 | 49.7015 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.31 | 42.6179 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.32 | 49.7018 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.32 | 42.6197 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.33 | 49.7021 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.33 | 42.6214 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.34 | 49.7023 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.34 | 42.6236 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.35 | 49.7025 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.35 | 42.6257 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.36 | 49.7029 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.36 | 42.6272 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.37 | 49.7032 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.37 | 42.6288 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.38 | 49.7033 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.38 | 42.6304 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.39 | 49.7034 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.39 | 42.6321 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.4 | 49.7034 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.4 | 42.634 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.41 | 49.7034 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.41 | 42.6358 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.42 | 49.7041 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.42 | 42.6375 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.43 | 49.7048 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.43 | 42.6392 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.44 | 49.7058 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.44 | 42.6409 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.45 | 49.7068 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.45 | 42.6426 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.46 | 49.7071 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.46 | 42.644 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.47 | 49.7075 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.47 | 42.6455 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.48 | 49.7077 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.48 | 42.6461 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.49 | 49.7078 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.49 | 42.6466 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.5 | 49.7083 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.5 | 42.6459 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.51 | 49.7087 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.51 | 42.6452 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.52 | 49.7093 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.52 | 42.6443 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.53 | 49.7099 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.53 | 42.6433 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.54 | 49.7102 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.54 | 42.6427 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.55 | 49.7105 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.55 | 42.6421 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.56 | 49.7106 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.56 | 42.6417 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.57 | 49.7107 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.57 | 42.6414 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.58 | 49.711 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.58 | 42.6405 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.59 | 49.7113 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.59 | 42.6395 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.6 | 49.7111 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.6 | 42.6388 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.61 | 49.7109 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.61 | 42.6381 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.62 | 49.7113 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.62 | 42.637 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.63 | 49.7116 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.63 | 42.636 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.64 | 49.7119 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.64 | 42.6356 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.65 | 49.7122 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.65 | 42.6352 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.66 | 49.7125 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.66 | 42.635 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.67 | 49.7129 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.67 | 42.6348 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.68 | 49.7127 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.68 | 42.6346 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.69 | 49.7126 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.69 | 42.6344 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.7 | 49.7124 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.7 | 42.6342 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.71 | 49.7121 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.71 | 42.634 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.72 | 49.7116 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.72 | 42.634 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.73 | 49.7111 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.73 | 42.634 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.74 | 49.7111 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.74 | 42.6342 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.75 | 49.7111 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.75 | 42.6343 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.76 | 49.7111 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.76 | 42.6343 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.77 | 49.711 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.77 | 42.6343 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.78 | 49.7109 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.78 | 42.6339 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.79 | 49.7108 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.79 | 42.6335 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.8 | 49.7103 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.8 | 42.6341 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.81 | 49.7099 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.81 | 42.6348 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.82 | 49.7096 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.82 | 42.6361 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.83 | 49.7092 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.83 | 42.6374 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.84 | 49.7095 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.84 | 42.6396 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.85 | 49.7098 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.85 | 42.6417 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.86 | 49.7096 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.86 | 42.6455 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.87 | 49.7095 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.87 | 42.6493 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.88 | 49.7096 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.88 | 42.6536 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.89 | 49.7097 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.89 | 42.658 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.9 | 49.7103 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.9 | 42.6631 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.91 | 49.7108 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.91 | 42.6682 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.92 | 49.7106 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.92 | 42.673 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.93 | 49.7105 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.93 | 42.6779 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.94 | 49.71 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.94 | 42.6833 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.95 | 49.7096 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.95 | 42.6888 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.96 | 49.7095 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.96 | 42.6936 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.97 | 49.7095 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.97 | 42.6985 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.98 | 49.7095 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.98 | 42.7032 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 191.99 | 49.7095 | 58.8 | 1 | 80.12 | 191.99 | 42.7079 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192 | 49.7089 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192 | 42.7127 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.01 | 49.7084 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.01 | 42.7175 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.02 | 49.7085 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.02 | 42.7228 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.03 | 49.7086 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.03 | 42.728 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.04 | 49.708 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.04 | 42.7334 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.05 | 49.7074 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.05 | 42.7388 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.06 | 49.7075 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.06 | 42.7439 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.07 | 49.7076 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.07 | 42.7489 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.08 | 49.7073 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.08 | 42.7537 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.09 | 49.707 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.09 | 42.7585 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.1 | 49.7061 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.1 | 42.7634 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.11 | 49.7052 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.11 | 42.7684 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.12 | 49.7042 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.12 | 42.7735 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.13 | 49.7031 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.13 | 42.7786 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.14 | 49.7026 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.14 | 42.7831 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.15 | 49.702 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.15 | 42.7877 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.16 | 49.7014 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.16 | 42.7926 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.17 | 49.7007 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.17 | 42.7976 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.18 | 49.7005 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.18 | 42.8028 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.19 | 49.7004 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.19 | 42.8081 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.2 | 49.7002 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.2 | 42.8132 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.21 | 49.7001 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.21 | 42.8184 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.22 | 49.7005 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.22 | 42.8212 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.23 | 49.7008 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.23 | 42.824 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.24 | 49.701 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.24 | 42.8272 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.25 | 49.7011 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.25 | 42.8304 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.26 | 49.701 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.26 | 42.8327 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.27 | 49.701 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.27 | 42.835 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.28 | 49.7013 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.28 | 42.8377 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.29 | 49.7016 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.29 | 42.8404 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.3 | 49.7025 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.3 | 42.8424 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.31 | 49.7033 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.31 | 42.8444 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.32 | 49.7039 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.32 | 42.8458 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.33 | 49.7045 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.33 | 42.8472 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.34 | 49.7045 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.34 | 42.8462 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.35 | 49.7045 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.35 | 42.8452 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.36 | 49.7046 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.36 | 42.8419 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.37 | 49.7046 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.37 | 42.8386 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.38 | 49.7043 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.38 | 42.8337 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.39 | 49.704 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.39 | 42.8287 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.4 | 49.7039 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.4 | 42.8219 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.41 | 49.7039 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.41 | 42.8151 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.42 | 49.7044 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.42 | 42.8077 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.43 | 49.705 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.43 | 42.8003 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.44 | 49.705 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.44 | 42.7926 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.45 | 49.705 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.45 | 42.7849 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.46 | 49.7053 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.46 | 42.7773 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.47 | 49.7056 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.47 | 42.7696 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.48 | 49.7057 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.48 | 42.7625 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.49 | 49.7058 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.49 | 42.7553 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.5 | 49.7067 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.5 | 42.748 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.51 | 49.7077 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.51 | 42.7407 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.52 | 49.7078 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.52 | 42.7331 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.53 | 49.7078 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.53 | 42.7255 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.54 | 49.7086 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.54 | 42.7176 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.55 | 49.7094 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.55 | 42.7097 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.56 | 49.7098 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.56 | 42.7022 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.57 | 49.7103 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.57 | 42.6947 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.58 | 49.7108 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.58 | 42.6878 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.59 | 49.7113 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.59 | 42.6809 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.6 | 49.7121 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.6 | 42.6744 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.61 | 49.7128 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.61 | 42.6678 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.62 | 49.7141 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.62 | 42.6607 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.63 | 49.7154 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.63 | 42.6536 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.64 | 49.7156 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.64 | 42.6464 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.65 | 49.7158 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.65 | 42.6393 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.66 | 49.7161 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.66 | 42.6315 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.67 | 49.7165 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.67 | 42.6237 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.68 | 49.7173 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.68 | 42.6156 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.69 | 49.7181 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.69 | 42.6075 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.7 | 49.7186 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.7 | 42.5999 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.71 | 49.719 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.71 | 42.5923 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.72 | 49.7192 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.72 | 42.5868 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.73 | 49.7194 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.73 | 42.5814 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.74 | 49.7197 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.74 | 42.5758 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.75 | 49.7199 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.75 | 42.5701 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.76 | 49.7205 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.76 | 42.5653 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.77 | 49.7211 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.77 | 42.5605 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.78 | 49.7214 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.78 | 42.5557 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.79 | 49.7216 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.79 | 42.551 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.8 | 49.7216 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.8 | 42.5473 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.81 | 49.7216 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.81 | 42.5437 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.82 | 49.721 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.82 | 42.5415 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.83 | 49.7205 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.83 | 42.5393 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.84 | 49.7201 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.84 | 42.5387 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.85 | 49.7197 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.85 | 42.538 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.86 | 49.7191 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.86 | 42.5381 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.87 | 49.7186 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.87 | 42.5382 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.88 | 49.7187 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.88 | 42.5392 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.89 | 49.7188 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.89 | 42.5402 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.9 | 49.7183 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.9 | 42.5429 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.91 | 49.7178 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.91 | 42.5456 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.92 | 49.7175 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.92 | 42.5486 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.93 | 49.7173 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.93 | 42.5517 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.94 | 49.7174 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.94 | 42.5551 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.95 | 49.7176 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.95 | 42.5585 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.96 | 49.7177 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.96 | 42.5621 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.97 | 49.7178 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.97 | 42.5658 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.98 | 49.7181 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.98 | 42.5693 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 192.99 | 49.7185 | 58.8 | 1 | 80.12 | 192.99 | 42.5727 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193 | 49.7183 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193 | 42.5751 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.01 | 49.7182 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.01 | 42.5774 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.02 | 49.7181 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.02 | 42.5795 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.03 | 49.7181 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.03 | 42.5816 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.04 | 49.7183 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.04 | 42.583 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.05 | 49.7185 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.05 | 42.5845 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.06 | 49.7183 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.06 | 42.585 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.07 | 49.7181 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.07 | 42.5855 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.08 | 49.718 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.08 | 42.5854 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.09 | 49.7179 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.09 | 42.5853 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.1 | 49.7182 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.1 | 42.5846 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.11 | 49.7184 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.11 | 42.5839 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.12 | 49.7181 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.12 | 42.5833 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.13 | 49.7178 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.13 | 42.5827 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.14 | 49.718 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.14 | 42.5821 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.15 | 49.7183 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.15 | 42.5814 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.16 | 49.7186 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.16 | 42.5811 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.17 | 49.7188 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.17 | 42.5808 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.18 | 49.7186 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.18 | 42.5803 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.19 | 49.7184 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.19 | 42.5798 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.2 | 49.7188 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.2 | 42.5791 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.21 | 49.7193 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.21 | 42.5784 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.22 | 49.7195 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.22 | 42.5784 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.23 | 49.7197 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.23 | 42.5784 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.24 | 49.7196 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.24 | 42.5781 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.25 | 49.7195 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.25 | 42.5777 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.26 | 49.7197 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.26 | 42.5772 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.27 | 49.7199 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.27 | 42.5766 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.28 | 49.7201 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.28 | 42.5753 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.29 | 49.7204 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.29 | 42.574 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.3 | 49.7209 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.3 | 42.5721 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.31 | 49.7213 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.31 | 42.5702 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.32 | 49.7221 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.32 | 42.5671 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.33 | 49.7229 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.33 | 42.564 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.34 | 49.7237 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.34 | 42.5607 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.35 | 49.7245 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.35 | 42.5574 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.36 | 49.7254 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.36 | 42.554 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.37 | 49.7264 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.37 | 42.5506 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.38 | 49.7268 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.38 | 42.5477 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.39 | 49.7272 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.39 | 42.5448 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.4 | 49.7279 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.4 | 42.5418 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.41 | 49.7286 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.41 | 42.5389 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.42 | 49.7286 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.42 | 42.5364 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.43 | 49.7286 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.43 | 42.534 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.44 | 49.7284 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.44 | 42.5314 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.45 | 49.7282 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.45 | 42.5289 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.46 | 49.7278 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.46 | 42.5262 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.47 | 49.7274 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.47 | 42.5235 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.48 | 49.7278 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.48 | 42.5207 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.49 | 49.7281 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.49 | 42.5179 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.5 | 49.7281 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.5 | 42.5165 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.51 | 49.7281 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.51 | 42.515 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.52 | 49.7278 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.52 | 42.514 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.53 | 49.7276 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.53 | 42.5129 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.54 | 49.727 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.54 | 42.5123 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.55 | 49.7264 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.55 | 42.5117 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.56 | 49.7264 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.56 | 42.5133 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.57 | 49.7264 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.57 | 42.515 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.58 | 49.7264 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.58 | 42.5176 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.59 | 49.7265 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.59 | 42.5202 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.6 | 49.7267 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.6 | 42.5239 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.61 | 49.7268 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.61 | 42.5276 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.62 | 49.7269 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.62 | 42.5326 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.63 | 49.7271 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.63 | 42.5376 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.64 | 49.7268 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.64 | 42.5436 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.65 | 49.7265 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.65 | 42.5496 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.66 | 49.7264 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.66 | 42.5564 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.67 | 49.7263 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.67 | 42.5631 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.68 | 49.7261 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.68 | 42.5704 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.69 | 49.7258 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.69 | 42.5776 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.7 | 49.7254 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.7 | 42.5854 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.71 | 49.7249 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.71 | 42.5932 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.72 | 49.7244 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.72 | 42.6001 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.73 | 49.7239 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.73 | 42.6069 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.74 | 49.724 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.74 | 42.6141 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.75 | 49.7242 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.75 | 42.6213 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.76 | 49.7241 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.76 | 42.6285 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.77 | 49.7239 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.77 | 42.6357 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.78 | 49.7237 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.78 | 42.6436 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.79 | 49.7235 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.79 | 42.6515 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.8 | 49.7229 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.8 | 42.6593 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.81 | 49.7221 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.81 | 42.6671 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.82 | 49.721 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.82 | 42.675 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.83 | 49.7198 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.83 | 42.6828 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.84 | 49.7189 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.84 | 42.6906 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.85 | 49.718 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.85 | 42.6984 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.86 | 49.7174 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.86 | 42.7064 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.87 | 49.7168 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.87 | 42.7143 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.88 | 49.7167 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.88 | 42.7223 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.89 | 49.7165 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.89 | 42.7303 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.9 | 49.716 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.9 | 42.7378 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.91 | 49.7154 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.91 | 42.7452 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.92 | 49.7149 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.92 | 42.7524 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.93 | 49.7143 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.93 | 42.7597 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.94 | 49.7141 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.94 | 42.7665 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.95 | 49.7138 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.95 | 42.7734 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.96 | 49.7134 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.96 | 42.7806 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.97 | 49.713 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.97 | 42.7879 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.98 | 49.7124 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.98 | 42.795 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 193.99 | 49.7118 | 58.8 | 1 | 80.12 | 193.99 | 42.8021 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194 | 49.711 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194 | 42.8093 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.01 | 49.7102 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.01 | 42.8165 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.02 | 49.7096 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.02 | 42.8212 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.03 | 49.7091 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.03 | 42.8258 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.04 | 49.7083 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.04 | 42.8303 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.05 | 49.7075 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.05 | 42.8348 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.06 | 49.7064 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.06 | 42.8372 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.07 | 49.7053 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.07 | 42.8396 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.08 | 49.7043 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.08 | 42.8417 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.09 | 49.7033 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.09 | 42.8438 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.1 | 49.702 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.1 | 42.8435 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.11 | 49.7007 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.11 | 42.8433 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.12 | 49.6998 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.12 | 42.841 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.13 | 49.6988 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.13 | 42.8388 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.14 | 49.6989 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.14 | 42.8343 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.15 | 49.6991 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.15 | 42.8298 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.16 | 49.6986 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.16 | 42.8235 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.17 | 49.6981 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.17 | 42.8171 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.18 | 49.6975 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.18 | 42.8089 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.19 | 49.6969 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.19 | 42.8007 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.2 | 49.6965 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.2 | 42.7908 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.21 | 49.6961 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.21 | 42.7808 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.22 | 49.6962 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.22 | 42.7712 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.23 | 49.6962 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.23 | 42.7616 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.24 | 49.6961 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.24 | 42.7519 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.25 | 49.696 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.25 | 42.7422 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.26 | 49.6959 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.26 | 42.7323 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.27 | 49.6957 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.27 | 42.7224 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.28 | 49.6957 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.28 | 42.7122 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.29 | 49.6957 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.29 | 42.702 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.3 | 49.6963 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.3 | 42.6921 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.31 | 49.6968 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.31 | 42.6822 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.32 | 49.6973 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.32 | 42.6718 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.33 | 49.6978 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.33 | 42.6613 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.34 | 49.6985 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.34 | 42.6509 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.35 | 49.6992 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.35 | 42.6405 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.36 | 49.6995 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.36 | 42.6305 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.37 | 49.6999 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.37 | 42.6205 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.38 | 49.6998 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.38 | 42.6102 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.39 | 49.6996 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.39 | 42.5999 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.4 | 49.7002 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.4 | 42.5901 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.41 | 49.7008 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.41 | 42.5804 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.42 | 49.7012 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.42 | 42.5718 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.43 | 49.7017 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.43 | 42.5631 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.44 | 49.7024 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.44 | 42.5556 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.45 | 49.7031 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.45 | 42.548 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.46 | 49.7039 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.46 | 42.5404 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.47 | 49.7046 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.47 | 42.5329 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.48 | 49.7045 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.48 | 42.5253 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.49 | 49.7044 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.49 | 42.5177 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.5 | 49.7052 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.5 | 42.5106 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.51 | 49.7059 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.51 | 42.5036 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.52 | 49.7065 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.52 | 42.4987 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.53 | 49.707 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.53 | 42.4939 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.54 | 49.7086 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.54 | 42.49 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.55 | 49.7102 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.55 | 42.4862 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.56 | 49.7108 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.56 | 42.4833 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.57 | 49.7114 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.57 | 42.4804 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.58 | 49.7123 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.58 | 42.4772 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.59 | 49.7133 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.59 | 42.474 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.6 | 49.7143 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.6 | 42.4729 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.61 | 49.7153 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.61 | 42.4718 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.62 | 49.7158 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.62 | 42.4721 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.63 | 49.7164 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.63 | 42.4724 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.64 | 49.7164 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.64 | 42.4732 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.65 | 49.7163 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.65 | 42.4741 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.66 | 49.7168 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.66 | 42.4754 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.67 | 49.7173 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.67 | 42.4767 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.68 | 49.7178 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.68 | 42.4787 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.69 | 49.7184 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.69 | 42.4808 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.7 | 49.7184 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.7 | 42.4835 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.71 | 49.7185 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.71 | 42.4862 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.72 | 49.7189 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.72 | 42.4888 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.73 | 49.7192 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.73 | 42.4915 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.74 | 49.7191 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.74 | 42.4939 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.75 | 49.719 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.75 | 42.4962 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.76 | 49.719 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.76 | 42.5 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.77 | 49.719 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.77 | 42.5037 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.78 | 49.7192 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.78 | 42.5088 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.79 | 49.7193 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.79 | 42.5138 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.8 | 49.7189 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.8 | 42.5188 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.81 | 49.7184 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.81 | 42.5239 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.82 | 49.7186 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.82 | 42.5302 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.83 | 49.7188 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.83 | 42.5365 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.84 | 49.7181 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.84 | 42.5435 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.85 | 49.7174 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.85 | 42.5505 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.86 | 49.7167 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.86 | 42.5582 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.87 | 49.7161 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.87 | 42.5659 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.88 | 49.7157 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.88 | 42.574 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.89 | 49.7154 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.89 | 42.5821 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.9 | 49.715 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.9 | 42.5898 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.91 | 49.7146 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.91 | 42.5975 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.92 | 49.7141 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.92 | 42.604 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.93 | 49.7136 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.93 | 42.6104 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.94 | 49.7133 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.94 | 42.6161 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.95 | 49.7129 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.95 | 42.6218 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.96 | 49.7125 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.96 | 42.6276 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.97 | 49.712 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.97 | 42.6335 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.98 | 49.7118 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.98 | 42.6393 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 194.99 | 49.7117 | 58.8 | 1 | 80.12 | 194.99 | 42.6452 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195 | 49.7112 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195 | 42.6505 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.01 | 49.7108 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.01 | 42.6558 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.02 | 49.7107 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.02 | 42.6607 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.03 | 49.7105 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.03 | 42.6656 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.04 | 49.7095 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.04 | 42.6699 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.05 | 49.7085 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.05 | 42.6743 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.06 | 49.7084 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.06 | 42.6778 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.07 | 49.7084 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.07 | 42.6813 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.08 | 49.7077 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.08 | 42.6842 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.09 | 49.7071 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.09 | 42.687 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.1 | 49.7063 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.1 | 42.6891 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.11 | 49.7054 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.11 | 42.6912 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.12 | 49.7048 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.12 | 42.6931 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.13 | 49.7041 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.13 | 42.6949 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.14 | 49.7041 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.14 | 42.6972 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.15 | 49.7042 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.15 | 42.6995 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.16 | 49.7036 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.16 | 42.7027 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.17 | 49.703 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.17 | 42.7059 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.18 | 49.7026 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.18 | 42.7101 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.19 | 49.7022 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.19 | 42.7143 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.2 | 49.7028 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.2 | 42.7184 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.21 | 49.7035 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.21 | 42.7224 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.22 | 49.7026 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.22 | 42.7259 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.23 | 49.7016 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.23 | 42.7293 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.24 | 49.7011 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.24 | 42.7328 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.25 | 49.7005 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.25 | 42.7362 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.26 | 49.6998 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.26 | 42.7379 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.27 | 49.6992 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.27 | 42.7395 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.28 | 49.6988 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.28 | 42.7398 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.29 | 49.6984 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.29 | 42.7401 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.3 | 49.699 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.3 | 42.7395 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.31 | 49.6995 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.31 | 42.739 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.32 | 49.6995 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.32 | 42.7374 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.33 | 49.6996 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.33 | 42.7358 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.34 | 49.7003 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.34 | 42.7335 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.35 | 49.701 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.35 | 42.7312 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.36 | 49.702 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.36 | 42.7281 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.37 | 49.7029 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.37 | 42.725 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.38 | 49.7034 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.38 | 42.7213 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.39 | 49.7038 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.39 | 42.7176 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.4 | 49.7037 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.4 | 42.7139 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.41 | 49.7036 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.41 | 42.7101 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.42 | 49.7035 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.42 | 42.7066 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.43 | 49.7033 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.43 | 42.7032 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.44 | 49.7029 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.44 | 42.6999 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.45 | 49.7025 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.45 | 42.6965 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.46 | 49.7023 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.46 | 42.6929 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.47 | 49.7022 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.47 | 42.6893 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.48 | 49.7025 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.48 | 42.6856 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.49 | 49.7028 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.49 | 42.6818 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.5 | 49.7026 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.5 | 42.6783 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.51 | 49.7025 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.51 | 42.6748 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.52 | 49.7025 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.52 | 42.6714 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.53 | 49.7025 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.53 | 42.6681 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.54 | 49.7027 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.54 | 42.6647 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.55 | 49.7029 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.55 | 42.6612 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.56 | 49.7028 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.56 | 42.6583 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.57 | 49.7027 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.57 | 42.6555 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.58 | 49.7025 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.58 | 42.6533 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.59 | 49.7024 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.59 | 42.6512 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.6 | 49.7029 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.6 | 42.6485 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.61 | 49.7033 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.61 | 42.6458 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.62 | 49.7038 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.62 | 42.642 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.63 | 49.7043 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.63 | 42.6382 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.64 | 49.704 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.64 | 42.6338 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.65 | 49.7038 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.65 | 42.6295 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.66 | 49.7042 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.66 | 42.6254 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.67 | 49.7045 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.67 | 42.6213 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.68 | 49.7048 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.68 | 42.6175 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.69 | 49.705 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.69 | 42.6137 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.7 | 49.7046 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.7 | 42.6114 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.71 | 49.7042 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.71 | 42.609 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.72 | 49.705 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.72 | 42.6082 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.73 | 49.7057 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.73 | 42.6074 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.74 | 49.7066 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.74 | 42.608 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.75 | 49.7074 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.75 | 42.6086 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.76 | 49.7077 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.76 | 42.6105 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.77 | 49.7081 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.77 | 42.6124 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.78 | 49.7078 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.78 | 42.6156 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.79 | 49.7075 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.79 | 42.6187 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.8 | 49.7069 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.8 | 42.6224 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.81 | 49.7063 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.81 | 42.6261 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.82 | 49.7064 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.82 | 42.6299 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.83 | 49.7065 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.83 | 42.6338 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.84 | 49.7065 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.84 | 42.6375 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.85 | 49.7065 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.85 | 42.6411 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.86 | 49.7055 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.86 | 42.6448 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.87 | 49.7045 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.87 | 42.6484 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.88 | 49.704 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.88 | 42.6528 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.89 | 49.7035 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.89 | 42.6571 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.9 | 49.7034 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.9 | 42.6613 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.91 | 49.7033 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.91 | 42.6654 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.92 | 49.7035 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.92 | 42.6695 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.93 | 49.7037 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.93 | 42.6736 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.94 | 49.7041 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.94 | 42.6774 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.95 | 49.7045 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.95 | 42.6813 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.96 | 49.7044 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.96 | 42.6843 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.97 | 49.7043 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.97 | 42.6874 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.98 | 49.704 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.98 | 42.6897 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 195.99 | 49.7038 | 58.8 | 1 | 80.12 | 195.99 | 42.692 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196 | 49.7038 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196 | 42.6935 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.01 | 49.7038 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.01 | 42.6951 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.02 | 49.7035 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.02 | 42.6958 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.03 | 49.7031 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.03 | 42.6965 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.04 | 49.7028 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.04 | 42.6967 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.05 | 49.7024 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.05 | 42.6969 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.06 | 49.7027 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.06 | 42.6963 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.07 | 49.7031 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.07 | 42.6957 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.08 | 49.7032 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.08 | 42.6952 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.09 | 49.7034 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.09 | 42.6947 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.1 | 49.7032 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.1 | 42.6946 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.11 | 49.703 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.11 | 42.6946 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.12 | 49.7029 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.12 | 42.6956 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.13 | 49.7027 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.13 | 42.6967 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.14 | 49.7025 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.14 | 42.6984 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.15 | 49.7024 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.15 | 42.7001 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.16 | 49.7022 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.16 | 42.7013 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.17 | 49.702 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.17 | 42.7024 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.18 | 49.7017 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.18 | 42.7031 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.19 | 49.7014 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.19 | 42.7038 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.2 | 49.7014 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.2 | 42.7038 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.21 | 49.7014 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.21 | 42.7038 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.22 | 49.7009 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.22 | 42.7026 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.23 | 49.7004 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.23 | 42.7014 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.24 | 49.7 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.24 | 42.6993 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.25 | 49.6995 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.25 | 42.6972 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.26 | 49.6993 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.26 | 42.6943 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.27 | 49.6991 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.27 | 42.6915 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.28 | 49.6994 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.28 | 42.6874 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.29 | 49.6997 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.29 | 42.6833 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.3 | 49.7 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.3 | 42.6792 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.31 | 49.7003 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.31 | 42.675 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.32 | 49.6999 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.32 | 42.6707 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.33 | 49.6996 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.33 | 42.6665 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.34 | 49.699 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.34 | 42.6621 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.35 | 49.6985 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.35 | 42.6578 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.36 | 49.6986 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.36 | 42.6536 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.37 | 49.6987 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.37 | 42.6494 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.38 | 49.6996 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.38 | 42.6447 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.39 | 49.7004 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.39 | 42.6399 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.4 | 49.7007 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.4 | 42.6342 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.41 | 49.701 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.41 | 42.6284 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.42 | 49.7016 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.42 | 42.6219 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.43 | 49.7023 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.43 | 42.6154 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.44 | 49.7024 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.44 | 42.6087 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.45 | 49.7025 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.45 | 42.602 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.46 | 49.7031 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.46 | 42.5962 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.47 | 49.7037 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.47 | 42.5903 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.48 | 49.704 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.48 | 42.5855 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.49 | 49.7043 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.49 | 42.5807 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.5 | 49.7048 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.5 | 42.576 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.51 | 49.7052 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.51 | 42.5714 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.52 | 49.7059 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.52 | 42.5672 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.53 | 49.7066 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.53 | 42.5631 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.54 | 49.7071 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.54 | 42.5598 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.55 | 49.7075 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.55 | 42.5565 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.56 | 49.7082 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.56 | 42.5538 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.57 | 49.7089 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.57 | 42.5511 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.58 | 49.7093 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.58 | 42.548 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.59 | 49.7097 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.59 | 42.545 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.6 | 49.7102 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.6 | 42.5422 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.61 | 49.7107 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.61 | 42.5395 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.62 | 49.711 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.62 | 42.5368 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.63 | 49.7114 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.63 | 42.5341 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.64 | 49.7119 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.64 | 42.5318 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.65 | 49.7124 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.65 | 42.5294 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.66 | 49.7128 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.66 | 42.5268 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.67 | 49.7131 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.67 | 42.5242 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.68 | 49.7135 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.68 | 42.5214 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.69 | 49.7139 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.69 | 42.5185 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.7 | 49.7143 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.7 | 42.5158 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.71 | 49.7147 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.71 | 42.5131 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.72 | 49.7154 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.72 | 42.5105 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.73 | 49.7161 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.73 | 42.508 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.74 | 49.7163 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.74 | 42.5053 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.75 | 49.7166 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.75 | 42.5027 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.76 | 49.7168 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.76 | 42.5 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.77 | 49.7171 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.77 | 42.4972 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.78 | 49.7174 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.78 | 42.4944 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.79 | 49.7177 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.79 | 42.4915 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.8 | 49.7178 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.8 | 42.4886 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.81 | 49.7179 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.81 | 42.4856 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.82 | 49.7183 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.82 | 42.4827 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.83 | 49.7187 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.83 | 42.4798 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.84 | 49.7191 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.84 | 42.4764 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.85 | 49.7194 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.85 | 42.4729 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.86 | 49.7196 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.86 | 42.4693 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.87 | 49.7199 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.87 | 42.4656 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.88 | 49.7195 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.88 | 42.4625 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.89 | 49.719 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.89 | 42.4594 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.9 | 49.7191 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.9 | 42.4575 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.91 | 49.7192 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.91 | 42.4555 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.92 | 49.719 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.92 | 42.4544 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.93 | 49.7187 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.93 | 42.4533 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.94 | 49.718 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.94 | 42.4523 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.95 | 49.7172 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.95 | 42.4512 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.96 | 49.7164 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.96 | 42.4501 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.97 | 49.7156 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.97 | 42.449 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.98 | 49.715 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.98 | 42.4479 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 196.99 | 49.7143 | 58.8 | 1 | 80.12 | 196.99 | 42.4468 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197 | 49.7138 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197 | 42.4461 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.01 | 49.7134 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.01 | 42.4454 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.02 | 49.7129 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.02 | 42.4463 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.03 | 49.7125 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.03 | 42.4473 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.04 | 49.7118 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.04 | 42.4493 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.05 | 49.7112 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.05 | 42.4513 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.06 | 49.7102 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.06 | 42.4545 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.07 | 49.7092 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.07 | 42.4578 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.08 | 49.7089 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.08 | 42.4618 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.09 | 49.7087 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.09 | 42.4658 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.1 | 49.7083 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.1 | 42.4707 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.11 | 49.7079 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.11 | 42.4757 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.12 | 49.7075 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.12 | 42.4817 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.13 | 49.7071 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.13 | 42.4877 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.14 | 49.7068 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.14 | 42.4944 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.15 | 49.7065 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.15 | 42.5011 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.16 | 49.7064 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.16 | 42.5081 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.17 | 49.7062 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.17 | 42.515 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.18 | 49.7061 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.18 | 42.5208 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.19 | 49.706 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.19 | 42.5266 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.2 | 49.7051 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.2 | 42.531 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.21 | 49.7043 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.21 | 42.5354 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.22 | 49.7035 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.22 | 42.5387 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.23 | 49.7028 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.23 | 42.542 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.24 | 49.7028 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.24 | 42.5443 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.25 | 49.7029 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.25 | 42.5467 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.26 | 49.7033 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.26 | 42.5482 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.27 | 49.7036 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.27 | 42.5497 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.28 | 49.7032 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.28 | 42.5508 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.29 | 49.7027 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.29 | 42.5519 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.3 | 49.7029 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.3 | 42.5534 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.31 | 49.7032 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.31 | 42.555 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.32 | 49.7032 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.32 | 42.556 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.33 | 49.7033 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.33 | 42.5569 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.34 | 49.7037 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.34 | 42.5591 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.35 | 49.7041 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.35 | 42.5613 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.36 | 49.7047 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.36 | 42.5634 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.37 | 49.7052 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.37 | 42.5654 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.38 | 49.7052 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.38 | 42.5665 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.39 | 49.7052 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.39 | 42.5675 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.4 | 49.7054 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.4 | 42.5687 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.41 | 49.7055 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.41 | 42.5699 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.42 | 49.7056 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.42 | 42.5713 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.43 | 49.7057 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.43 | 42.5728 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.44 | 49.7066 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.44 | 42.5743 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.45 | 49.7075 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.45 | 42.5758 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.46 | 49.7081 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.46 | 42.5778 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.47 | 49.7088 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.47 | 42.5799 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.48 | 49.7093 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.48 | 42.582 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.49 | 49.7098 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.49 | 42.584 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.5 | 49.71 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.5 | 42.5857 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.51 | 49.7103 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.51 | 42.5874 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.52 | 49.7109 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.52 | 42.5885 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.53 | 49.7115 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.53 | 42.5897 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.54 | 49.7122 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.54 | 42.5896 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.55 | 49.7129 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.55 | 42.5895 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.56 | 49.7133 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.56 | 42.5883 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.57 | 49.7138 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.57 | 42.5871 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.58 | 49.7139 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.58 | 42.5849 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.59 | 49.7141 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.59 | 42.5826 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.6 | 49.7145 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.6 | 42.5794 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.61 | 49.7149 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.61 | 42.5762 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.62 | 49.7151 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.62 | 42.572 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.63 | 49.7153 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.63 | 42.5677 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.64 | 49.7153 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.64 | 42.5623 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.65 | 49.7154 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.65 | 42.5569 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.66 | 49.7157 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.66 | 42.5519 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.67 | 49.7161 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.67 | 42.5468 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.68 | 49.7167 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.68 | 42.5439 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.69 | 49.7172 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.69 | 42.541 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.7 | 49.718 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.7 | 42.5404 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.71 | 49.7189 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.71 | 42.5399 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.72 | 49.7199 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.72 | 42.5399 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.73 | 49.7209 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.73 | 42.54 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.74 | 49.7212 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.74 | 42.541 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.75 | 49.7215 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.75 | 42.5421 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.76 | 49.7213 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.76 | 42.544 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.77 | 49.7211 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.77 | 42.5459 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.78 | 49.7214 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.78 | 42.5485 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.79 | 49.7216 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.79 | 42.551 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.8 | 49.7214 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.8 | 42.553 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.81 | 49.7212 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.81 | 42.555 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.82 | 49.7211 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.82 | 42.5581 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.83 | 49.721 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.83 | 42.5611 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.84 | 49.7208 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.84 | 42.5641 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.85 | 49.7206 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.85 | 42.567 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.86 | 49.7202 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.86 | 42.57 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.87 | 49.7199 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.87 | 42.5729 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.88 | 49.7205 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.88 | 42.5764 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.89 | 49.7212 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.89 | 42.5798 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.9 | 49.7213 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.9 | 42.5828 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.91 | 49.7214 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.91 | 42.5859 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.92 | 49.7215 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.92 | 42.5882 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.93 | 49.7216 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.93 | 42.5906 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.94 | 49.7209 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.94 | 42.593 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.95 | 49.7202 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.95 | 42.5955 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.96 | 49.72 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.96 | 42.5969 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.97 | 49.7197 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.97 | 42.5983 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.98 | 49.7194 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.98 | 42.5983 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 197.99 | 49.7191 | 58.8 | 1 | 80.12 | 197.99 | 42.5984 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198 | 49.7189 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198 | 42.5985 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.01 | 49.7187 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.01 | 42.5986 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.02 | 49.7181 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.02 | 42.5982 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.03 | 49.7175 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.03 | 42.5978 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.04 | 49.717 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.04 | 42.5978 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.05 | 49.7164 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.05 | 42.5978 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.06 | 49.7161 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.06 | 42.5977 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.07 | 49.7159 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.07 | 42.5975 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.08 | 49.7155 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.08 | 42.5978 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.09 | 49.7151 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.09 | 42.5981 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.1 | 49.7147 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.1 | 42.5978 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.11 | 49.7144 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.11 | 42.5975 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.12 | 49.7141 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.12 | 42.5967 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.13 | 49.7138 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.13 | 42.596 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.14 | 49.7131 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.14 | 42.596 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.15 | 49.7124 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.15 | 42.596 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.16 | 49.7113 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.16 | 42.5955 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.17 | 49.7103 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.17 | 42.5951 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.18 | 49.709 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.18 | 42.5935 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.19 | 49.7077 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.19 | 42.5919 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.2 | 49.7067 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.2 | 42.5894 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.21 | 49.7056 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.21 | 42.5869 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.22 | 49.7044 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.22 | 42.5853 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.23 | 49.7032 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.23 | 42.5838 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.24 | 49.702 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.24 | 42.5819 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.25 | 49.7008 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.25 | 42.58 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.26 | 49.7002 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.26 | 42.5785 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.27 | 49.6996 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.27 | 42.577 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.28 | 49.6992 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.28 | 42.5757 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.29 | 49.6988 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.29 | 42.5743 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.3 | 49.6982 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.3 | 42.5732 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.31 | 49.6975 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.31 | 42.572 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.32 | 49.697 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.32 | 42.5705 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.33 | 49.6965 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.33 | 42.5691 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.34 | 49.6959 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.34 | 42.5676 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.35 | 49.6954 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.35 | 42.5662 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.36 | 49.6951 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.36 | 42.5659 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.37 | 49.6947 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.37 | 42.5657 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.38 | 49.6937 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.38 | 42.5659 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.39 | 49.6927 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.39 | 42.5661 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.4 | 49.6919 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.4 | 42.5665 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.41 | 49.6911 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.41 | 42.5668 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.42 | 49.6902 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.42 | 42.5676 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.43 | 49.6892 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.43 | 42.5683 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.44 | 49.6893 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.44 | 42.569 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.45 | 49.6894 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.45 | 42.5697 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.46 | 49.6895 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.46 | 42.5706 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.47 | 49.6896 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.47 | 42.5715 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.48 | 49.6902 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.48 | 42.5738 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.49 | 49.6909 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.49 | 42.576 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.5 | 49.6914 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.5 | 42.5785 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.51 | 49.6919 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.51 | 42.581 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.52 | 49.6924 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.52 | 42.584 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.53 | 49.6929 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.53 | 42.5869 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.54 | 49.6935 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.54 | 42.5894 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.55 | 49.694 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.55 | 42.5918 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.56 | 49.6944 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.56 | 42.5941 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.57 | 49.6948 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.57 | 42.5964 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.58 | 49.6954 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.58 | 42.5987 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.59 | 49.696 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.59 | 42.6009 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.6 | 49.6964 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.6 | 42.6039 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.61 | 49.6969 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.61 | 42.6069 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.62 | 49.6975 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.62 | 42.6099 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.63 | 49.698 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.63 | 42.613 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.64 | 49.699 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.64 | 42.6157 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.65 | 49.6999 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.65 | 42.6185 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.66 | 49.7009 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.66 | 42.6213 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.67 | 49.7018 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.67 | 42.6242 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.68 | 49.7031 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.68 | 42.6271 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.69 | 49.7043 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.69 | 42.6301 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.7 | 49.7054 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.7 | 42.6327 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.71 | 49.7066 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.71 | 42.6352 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.72 | 49.7074 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.72 | 42.637 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.73 | 49.7083 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.73 | 42.6388 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.74 | 49.7092 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.74 | 42.6395 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.75 | 49.7101 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.75 | 42.6402 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.76 | 49.7108 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.76 | 42.6398 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.77 | 49.7114 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.77 | 42.6394 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.78 | 49.7118 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.78 | 42.6394 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.79 | 49.7121 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.79 | 42.6395 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.8 | 49.7128 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.8 | 42.6395 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.81 | 49.7135 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.81 | 42.6395 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.82 | 49.7141 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.82 | 42.6396 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.83 | 49.7147 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.83 | 42.6396 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.84 | 49.7152 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.84 | 42.6392 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.85 | 49.7156 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.85 | 42.6388 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.86 | 49.7165 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.86 | 42.6373 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.87 | 49.7174 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.87 | 42.6358 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.88 | 49.7184 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.88 | 42.6334 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.89 | 49.7194 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.89 | 42.6311 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.9 | 49.7205 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.9 | 42.6289 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.91 | 49.7217 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.91 | 42.6268 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.92 | 49.7225 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.92 | 42.6244 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.93 | 49.7233 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.93 | 42.622 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.94 | 49.7239 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.94 | 42.6197 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.95 | 49.7245 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.95 | 42.6174 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.96 | 49.725 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.96 | 42.6152 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.97 | 49.7256 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.97 | 42.613 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.98 | 49.7252 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.98 | 42.6108 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 198.99 | 49.7248 | 58.8 | 1 | 80.12 | 198.99 | 42.6086 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199 | 49.7248 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199 | 42.6063 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.01 | 49.7248 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.01 | 42.604 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.02 | 49.7254 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.02 | 42.6013 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.03 | 49.7261 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.03 | 42.5986 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.04 | 49.7263 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.04 | 42.596 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.05 | 49.7265 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.05 | 42.5934 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.06 | 49.7261 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.06 | 42.5912 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.07 | 49.7258 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.07 | 42.589 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.08 | 49.7255 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.08 | 42.5869 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.09 | 49.7251 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.09 | 42.5848 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.1 | 49.7242 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.1 | 42.5824 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.11 | 49.7233 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.11 | 42.58 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.12 | 49.7227 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.12 | 42.5776 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.13 | 49.7221 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.13 | 42.5752 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.14 | 49.722 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.14 | 42.573 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.15 | 49.722 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.15 | 42.5708 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.16 | 49.7214 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.16 | 42.5685 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.17 | 49.7209 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.17 | 42.5663 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.18 | 49.72 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.18 | 42.5643 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.19 | 49.7192 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.19 | 42.5622 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.2 | 49.7183 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.2 | 42.5605 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.21 | 49.7175 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.21 | 42.5588 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.22 | 49.7171 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.22 | 42.5571 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.23 | 49.7166 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.23 | 42.5555 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.24 | 49.7164 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.24 | 42.555 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.25 | 49.7161 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.25 | 42.5546 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.26 | 49.7158 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.26 | 42.555 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.27 | 49.7155 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.27 | 42.5553 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.28 | 49.715 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.28 | 42.555 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.29 | 49.7146 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.29 | 42.5548 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.3 | 49.7145 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.3 | 42.5553 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.31 | 49.7145 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.31 | 42.5558 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.32 | 49.7141 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.32 | 42.5575 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.33 | 49.7136 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.33 | 42.5593 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.34 | 49.7134 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.34 | 42.5613 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.35 | 49.7132 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.35 | 42.5634 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.36 | 49.7124 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.36 | 42.5665 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.37 | 49.7116 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.37 | 42.5695 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.38 | 49.7113 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.38 | 42.5716 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.39 | 49.7109 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.39 | 42.5737 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.4 | 49.7104 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.4 | 42.576 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.41 | 49.7099 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.41 | 42.5782 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.42 | 49.7095 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.42 | 42.5804 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.43 | 49.7091 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.43 | 42.5826 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.44 | 49.7093 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.44 | 42.5849 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.45 | 49.7095 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.45 | 42.5871 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.46 | 49.7091 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.46 | 42.5894 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.47 | 49.7088 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.47 | 42.5918 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.48 | 49.709 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.48 | 42.5942 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.49 | 49.7091 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.49 | 42.5966 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.5 | 49.709 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.5 | 42.5993 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.51 | 49.7088 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.51 | 42.6019 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.52 | 49.7082 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.52 | 42.604 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.53 | 49.7075 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.53 | 42.6062 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.54 | 49.7072 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.54 | 42.6078 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.55 | 49.7069 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.55 | 42.6095 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.56 | 49.7073 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.56 | 42.6105 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.57 | 49.7076 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.57 | 42.6116 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.58 | 49.7078 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.58 | 42.6124 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.59 | 49.708 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.59 | 42.6133 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.6 | 49.7084 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.6 | 42.6144 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.61 | 49.7088 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.61 | 42.6154 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.62 | 49.7091 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.62 | 42.6164 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.63 | 49.7093 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.63 | 42.6174 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.64 | 49.7092 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.64 | 42.6181 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.65 | 49.7091 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.65 | 42.6189 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.66 | 49.7094 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.66 | 42.6194 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.67 | 49.7096 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.67 | 42.62 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.68 | 49.71 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.68 | 42.6207 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.69 | 49.7104 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.69 | 42.6213 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.7 | 49.7109 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.7 | 42.6218 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.71 | 49.7113 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.71 | 42.6224 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.72 | 49.7116 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.72 | 42.6231 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.73 | 49.7119 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.73 | 42.6238 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.74 | 49.7122 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.74 | 42.6245 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.75 | 49.7125 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.75 | 42.6252 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.76 | 49.7128 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.76 | 42.6263 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.77 | 49.7132 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.77 | 42.6274 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.78 | 49.7136 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.78 | 42.6284 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.79 | 49.7141 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.79 | 42.6294 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.8 | 49.7138 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.8 | 42.6299 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.81 | 49.7135 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.81 | 42.6305 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.82 | 49.7138 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.82 | 42.6298 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.83 | 49.714 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.83 | 42.6291 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.84 | 49.7141 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.84 | 42.6277 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.85 | 49.7143 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.85 | 42.6263 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.86 | 49.7149 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.86 | 42.6226 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.87 | 49.7156 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.87 | 42.6189 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.88 | 49.7157 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.88 | 42.6157 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.89 | 49.7158 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.89 | 42.6125 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.9 | 49.7159 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.9 | 42.6095 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.91 | 49.716 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.91 | 42.6064 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.92 | 49.7162 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.92 | 42.6037 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.93 | 49.7165 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.93 | 42.601 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.94 | 49.7161 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.94 | 42.5988 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.95 | 49.7157 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.95 | 42.5967 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.96 | 49.7159 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.96 | 42.5949 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.97 | 49.716 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.97 | 42.5931 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.98 | 49.7161 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.98 | 42.5912 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 199.99 | 49.7162 | 58.8 | 1 | 80.12 | 199.99 | 42.5893 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200 | 49.7163 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200 | 42.588 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.01 | 49.7163 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.01 | 42.5867 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.02 | 49.7164 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.02 | 42.5861 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.03 | 49.7164 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.03 | 42.5855 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.04 | 49.7166 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.04 | 42.5858 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.05 | 49.7167 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.05 | 42.5862 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.06 | 49.7169 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.06 | 42.5874 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.07 | 49.7172 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.07 | 42.5886 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.08 | 49.7172 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.08 | 42.5902 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.09 | 49.7172 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.09 | 42.5917 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.1 | 49.7176 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.1 | 42.593 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.11 | 49.718 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.11 | 42.5943 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.12 | 49.7185 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.12 | 42.5957 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.13 | 49.7191 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.13 | 42.597 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.14 | 49.7197 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.14 | 42.5974 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.15 | 49.7203 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.15 | 42.5979 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.16 | 49.7206 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.16 | 42.5984 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.17 | 49.7208 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.17 | 42.599 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.18 | 49.7208 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.18 | 42.5988 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.19 | 49.7209 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.19 | 42.5987 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.2 | 49.721 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.2 | 42.5982 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.21 | 49.7212 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.21 | 42.5977 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.22 | 49.721 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.22 | 42.5971 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.23 | 49.7208 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.23 | 42.5965 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.24 | 49.7205 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.24 | 42.5963 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.25 | 49.7203 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.25 | 42.5961 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.26 | 49.7203 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.26 | 42.5966 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.27 | 49.7204 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.27 | 42.5972 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.28 | 49.7202 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.28 | 42.5989 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.29 | 49.72 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.29 | 42.6007 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.3 | 49.7197 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.3 | 42.6029 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.31 | 49.7194 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.31 | 42.6052 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.32 | 49.7191 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.32 | 42.6084 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.33 | 49.7189 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.33 | 42.6116 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.34 | 49.718 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.34 | 42.6162 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.35 | 49.7171 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.35 | 42.6208 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.36 | 49.7158 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.36 | 42.6275 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.37 | 49.7145 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.37 | 42.6341 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.38 | 49.7133 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.38 | 42.6411 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.39 | 49.7122 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.39 | 42.6481 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.4 | 49.7116 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.4 | 42.6543 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.41 | 49.711 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.41 | 42.6605 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.42 | 49.7106 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.42 | 42.6669 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.43 | 49.7102 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.43 | 42.6732 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.44 | 49.7096 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.44 | 42.6784 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.45 | 49.7091 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.45 | 42.6836 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.46 | 49.708 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.46 | 42.689 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.47 | 49.7069 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.47 | 42.6945 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.48 | 49.7063 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.48 | 42.7001 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.49 | 49.7057 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.49 | 42.7057 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.5 | 49.7042 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.5 | 42.7107 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.51 | 49.7027 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.51 | 42.7157 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.52 | 49.7019 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.52 | 42.7205 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.53 | 49.7011 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.53 | 42.7253 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.54 | 49.7003 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.54 | 42.7296 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.55 | 49.6994 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.55 | 42.734 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.56 | 49.6989 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.56 | 42.7379 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.57 | 49.6983 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.57 | 42.7418 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.58 | 49.6977 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.58 | 42.7454 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.59 | 49.6971 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.59 | 42.749 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.6 | 49.6962 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.6 | 42.7526 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.61 | 49.6953 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.61 | 42.7563 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.62 | 49.6949 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.62 | 42.7604 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.63 | 49.6945 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.63 | 42.7645 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.64 | 49.694 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.64 | 42.7686 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.65 | 49.6936 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.65 | 42.7727 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.66 | 49.693 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.66 | 42.7758 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.67 | 49.6925 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.67 | 42.7788 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.68 | 49.692 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.68 | 42.7818 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.69 | 49.6915 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.69 | 42.7849 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.7 | 49.6914 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.7 | 42.7885 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.71 | 49.6913 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.71 | 42.7922 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.72 | 49.6911 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.72 | 42.796 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.73 | 49.6909 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.73 | 42.7999 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.74 | 49.6909 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.74 | 42.8032 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.75 | 49.6908 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.75 | 42.8066 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.76 | 49.6907 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.76 | 42.8091 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.77 | 49.6906 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.77 | 42.8115 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.78 | 49.6907 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.78 | 42.8116 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.79 | 49.6909 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.79 | 42.8117 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.8 | 49.691 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.8 | 42.81 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.81 | 49.6911 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.81 | 42.8082 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.82 | 49.6913 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.82 | 42.8042 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.83 | 49.6914 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.83 | 42.8002 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.84 | 49.6923 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.84 | 42.794 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.85 | 49.6932 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.85 | 42.7879 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.86 | 49.6941 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.86 | 42.7797 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.87 | 49.6949 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.87 | 42.7715 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.88 | 49.696 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.88 | 42.764 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.89 | 49.697 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.89 | 42.7565 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.9 | 49.6978 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.9 | 42.7498 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.91 | 49.6985 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.91 | 42.743 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.92 | 49.6991 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.92 | 42.7352 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.93 | 49.6996 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.93 | 42.7275 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.94 | 49.7002 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.94 | 42.7202 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.95 | 49.7008 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.95 | 42.7128 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.96 | 49.7023 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.96 | 42.7051 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.97 | 49.7038 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.97 | 42.6973 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.98 | 49.7043 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.98 | 42.6894 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 200.99 | 49.7048 | 58.8 | 1 | 80.12 | 200.99 | 42.6815 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201 | 49.7064 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201 | 42.6737 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.01 | 49.708 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.01 | 42.6658 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.02 | 49.7084 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.02 | 42.658 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.03 | 49.7089 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.03 | 42.6501 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.04 | 49.7091 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.04 | 42.642 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.05 | 49.7093 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.05 | 42.6338 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.06 | 49.7095 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.06 | 42.6259 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.07 | 49.7098 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.07 | 42.618 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.08 | 49.7107 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.08 | 42.6101 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.09 | 49.7117 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.09 | 42.6023 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.1 | 49.7121 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.1 | 42.5939 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.11 | 49.7125 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.11 | 42.5855 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.12 | 49.7127 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.12 | 42.5765 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.13 | 49.7128 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.13 | 42.5675 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.14 | 49.7127 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.14 | 42.5595 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.15 | 49.7126 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.15 | 42.5514 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.16 | 49.7127 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.16 | 42.545 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.17 | 49.7128 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.17 | 42.5387 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.18 | 49.7133 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.18 | 42.5327 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.19 | 49.7137 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.19 | 42.5268 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.2 | 49.7137 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.2 | 42.5206 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.21 | 49.7137 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.21 | 42.5144 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.22 | 49.7138 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.22 | 42.5081 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.23 | 49.7138 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.23 | 42.5019 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.24 | 49.7137 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.24 | 42.4956 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.25 | 49.7137 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.25 | 42.4894 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.26 | 49.7136 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.26 | 42.4845 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.27 | 49.7135 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.27 | 42.4797 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.28 | 49.7132 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.28 | 42.4767 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.29 | 49.713 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.29 | 42.4738 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.3 | 49.713 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.3 | 42.4719 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.31 | 49.713 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.31 | 42.4701 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.32 | 49.713 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.32 | 42.4702 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.33 | 49.7129 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.33 | 42.4702 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.34 | 49.7126 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.34 | 42.4711 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.35 | 49.7122 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.35 | 42.472 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.36 | 49.7119 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.36 | 42.4745 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.37 | 49.7116 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.37 | 42.4769 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.38 | 49.7112 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.38 | 42.4791 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.39 | 49.7108 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.39 | 42.4813 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.4 | 49.7101 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.4 | 42.4839 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.41 | 49.7094 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.41 | 42.4865 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.42 | 49.7088 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.42 | 42.4895 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.43 | 49.7083 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.43 | 42.4924 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.44 | 49.7077 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.44 | 42.4954 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.45 | 49.7071 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.45 | 42.4983 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.46 | 49.7059 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.46 | 42.5014 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.47 | 49.7047 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.47 | 42.5045 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.48 | 49.7045 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.48 | 42.5075 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.49 | 49.7044 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.49 | 42.5106 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.5 | 49.7041 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.5 | 42.5132 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.51 | 49.7039 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.51 | 42.5159 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.52 | 49.7047 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.52 | 42.5188 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.53 | 49.7056 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.53 | 42.5218 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.54 | 49.7063 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.54 | 42.525 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.55 | 49.7071 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.55 | 42.5281 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.56 | 49.7073 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.56 | 42.5311 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.57 | 49.7074 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.57 | 42.534 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.58 | 49.7067 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.58 | 42.5367 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.59 | 49.706 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.59 | 42.5395 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.6 | 49.7062 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.6 | 42.5429 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.61 | 49.7065 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.61 | 42.5464 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.62 | 49.7067 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.62 | 42.55 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.63 | 49.7068 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.63 | 42.5536 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.64 | 49.707 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.64 | 42.5568 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.65 | 49.7071 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.65 | 42.5599 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.66 | 49.7078 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.66 | 42.5624 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.67 | 49.7084 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.67 | 42.5648 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.68 | 49.7085 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.68 | 42.5676 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.69 | 49.7085 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.69 | 42.5704 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.7 | 49.7088 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.7 | 42.5734 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.71 | 49.7091 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.71 | 42.5763 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.72 | 49.7095 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.72 | 42.5793 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.73 | 49.7099 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.73 | 42.5823 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.74 | 49.7103 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.74 | 42.5855 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.75 | 49.7106 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.75 | 42.5887 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.76 | 49.7109 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.76 | 42.5898 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.77 | 49.7111 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.77 | 42.5909 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.78 | 49.712 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.78 | 42.5918 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.79 | 49.7128 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.79 | 42.5926 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.8 | 49.7136 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.8 | 42.5942 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.81 | 49.7145 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.81 | 42.5958 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.82 | 49.7147 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.82 | 42.5971 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.83 | 49.715 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.83 | 42.5983 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.84 | 49.7151 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.84 | 42.6001 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.85 | 49.7152 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.85 | 42.6019 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.86 | 49.715 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.86 | 42.6028 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.87 | 49.7148 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.87 | 42.6037 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.88 | 49.7149 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.88 | 42.6046 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.89 | 49.7149 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.89 | 42.6055 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.9 | 49.7154 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.9 | 42.6064 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.91 | 49.716 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.91 | 42.6074 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.92 | 49.7165 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.92 | 42.6082 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.93 | 49.7169 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.93 | 42.6091 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.94 | 49.7174 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.94 | 42.6102 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.95 | 49.7179 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.95 | 42.6113 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.96 | 49.7187 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.96 | 42.6121 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.97 | 49.7195 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.97 | 42.6128 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.98 | 49.7194 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.98 | 42.6135 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 201.99 | 49.7194 | 58.8 | 1 | 80.12 | 201.99 | 42.6141 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202 | 49.7191 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202 | 42.6152 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.01 | 49.7188 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.01 | 42.6163 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.02 | 49.7184 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.02 | 42.6172 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.03 | 49.7181 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.03 | 42.6182 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.04 | 49.7178 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.04 | 42.6191 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.05 | 49.7176 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.05 | 42.6201 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.06 | 49.7178 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.06 | 42.6206 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.07 | 49.718 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.07 | 42.6211 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.08 | 49.7186 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.08 | 42.6219 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.09 | 49.7191 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.09 | 42.6228 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.1 | 49.7194 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.1 | 42.6238 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.11 | 49.7197 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.11 | 42.6248 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.12 | 49.7198 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.12 | 42.6255 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.13 | 49.7199 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.13 | 42.6263 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.14 | 49.7194 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.14 | 42.6276 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.15 | 49.719 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.15 | 42.6289 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.16 | 49.7181 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.16 | 42.6307 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.17 | 49.7173 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.17 | 42.6326 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.18 | 49.7172 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.18 | 42.6337 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.19 | 49.717 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.19 | 42.6348 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.2 | 49.7168 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.2 | 42.6359 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.21 | 49.7166 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.21 | 42.6369 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.22 | 49.7164 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.22 | 42.6379 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.23 | 49.7162 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.23 | 42.6389 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.24 | 49.7158 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.24 | 42.6396 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.25 | 49.7155 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.25 | 42.6403 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.26 | 49.7149 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.26 | 42.6421 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.27 | 49.7143 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.27 | 42.6438 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.28 | 49.7132 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.28 | 42.6451 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.29 | 49.712 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.29 | 42.6464 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.3 | 49.7116 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.3 | 42.6463 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.31 | 49.7112 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.31 | 42.6462 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.32 | 49.711 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.32 | 42.6461 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.33 | 49.7108 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.33 | 42.6461 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.34 | 49.711 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.34 | 42.6457 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.35 | 49.7113 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.35 | 42.6452 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.36 | 49.7117 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.36 | 42.645 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.37 | 49.7121 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.37 | 42.6447 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.38 | 49.7124 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.38 | 42.6445 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.39 | 49.7127 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.39 | 42.6442 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.4 | 49.7129 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.4 | 42.6438 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.41 | 49.713 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.41 | 42.6434 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.42 | 49.7129 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.42 | 42.6428 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.43 | 49.7127 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.43 | 42.6423 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.44 | 49.7125 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.44 | 42.6418 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.45 | 49.7123 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.45 | 42.6413 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.46 | 49.712 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.46 | 42.6394 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.47 | 49.7116 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.47 | 42.6375 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.48 | 49.7113 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.48 | 42.6353 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.49 | 49.7109 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.49 | 42.6332 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.5 | 49.7109 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.5 | 42.6309 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.51 | 49.711 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.51 | 42.6287 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.52 | 49.7099 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.52 | 42.6263 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.53 | 49.7088 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.53 | 42.624 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.54 | 49.7081 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.54 | 42.622 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.55 | 49.7075 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.55 | 42.62 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.56 | 49.7072 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.56 | 42.6179 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.57 | 49.7069 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.57 | 42.6158 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.58 | 49.7063 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.58 | 42.6135 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.59 | 49.7056 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.59 | 42.6112 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.6 | 49.7049 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.6 | 42.6088 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.61 | 49.7042 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.61 | 42.6063 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.62 | 49.7034 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.62 | 42.604 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.63 | 49.7026 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.63 | 42.6016 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.64 | 49.7026 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.64 | 42.5993 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.65 | 49.7026 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.65 | 42.597 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.66 | 49.7029 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.66 | 42.594 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.67 | 49.7031 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.67 | 42.591 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.68 | 49.703 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.68 | 42.589 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.69 | 49.7029 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.69 | 42.587 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.7 | 49.703 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.7 | 42.5845 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.71 | 49.703 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.71 | 42.5821 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.72 | 49.7032 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.72 | 42.5796 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.73 | 49.7034 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.73 | 42.5772 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.74 | 49.7035 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.74 | 42.5754 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.75 | 49.7035 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.75 | 42.5735 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.76 | 49.7038 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.76 | 42.571 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.77 | 49.7041 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.77 | 42.5685 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.78 | 49.7049 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.78 | 42.566 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.79 | 49.7056 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.79 | 42.5634 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.8 | 49.7057 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.8 | 42.5617 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.81 | 49.7057 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.81 | 42.5599 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.82 | 49.7061 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.82 | 42.5574 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.83 | 49.7065 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.83 | 42.5549 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.84 | 49.7065 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.84 | 42.5526 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.85 | 49.7065 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.85 | 42.5503 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.86 | 49.7063 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.86 | 42.549 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.87 | 49.706 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.87 | 42.5477 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.88 | 49.7057 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.88 | 42.5461 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.89 | 49.7054 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.89 | 42.5445 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.9 | 49.705 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.9 | 42.5432 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.91 | 49.7047 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.91 | 42.5419 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.92 | 49.7051 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.92 | 42.541 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.93 | 49.7055 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.93 | 42.54 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.94 | 49.7062 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.94 | 42.5395 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.95 | 49.7068 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.95 | 42.539 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.96 | 49.7073 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.96 | 42.5404 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.97 | 49.7077 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.97 | 42.5417 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.98 | 49.7085 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.98 | 42.5437 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 202.99 | 49.7093 | 58.8 | 1 | 80.12 | 202.99 | 42.5456 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203 | 49.7099 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203 | 42.5478 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.01 | 49.7106 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.01 | 42.55 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.02 | 49.7117 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.02 | 42.552 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.03 | 49.7129 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.03 | 42.554 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.04 | 49.7138 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.04 | 42.5556 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.05 | 49.7148 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.05 | 42.5571 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.06 | 49.7147 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.06 | 42.5592 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.07 | 49.7147 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.07 | 42.5613 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.08 | 49.7155 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.08 | 42.5627 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.09 | 49.7163 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.09 | 42.5641 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.1 | 49.7168 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.1 | 42.5652 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.11 | 49.7173 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.11 | 42.5663 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.12 | 49.7184 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.12 | 42.5674 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.13 | 49.7195 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.13 | 42.5685 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.14 | 49.7202 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.14 | 42.5695 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.15 | 49.721 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.15 | 42.5705 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.16 | 49.7215 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.16 | 42.572 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.17 | 49.7221 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.17 | 42.5735 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.18 | 49.7231 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.18 | 42.5745 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.19 | 49.7241 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.19 | 42.5755 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.2 | 49.7237 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.2 | 42.577 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.21 | 49.7233 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.21 | 42.5786 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.22 | 49.7232 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.22 | 42.5797 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.23 | 49.7231 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.23 | 42.5808 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.24 | 49.7233 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.24 | 42.5813 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.25 | 49.7236 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.25 | 42.5819 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.26 | 49.7241 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.26 | 42.5824 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.27 | 49.7247 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.27 | 42.583 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.28 | 49.7248 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.28 | 42.5835 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.29 | 49.725 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.29 | 42.584 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.3 | 49.7253 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.3 | 42.5845 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.31 | 49.7256 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.31 | 42.585 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.32 | 49.7258 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.32 | 42.5852 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.33 | 49.7261 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.33 | 42.5854 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.34 | 49.726 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.34 | 42.5855 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.35 | 49.7259 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.35 | 42.5856 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.36 | 49.7259 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.36 | 42.5852 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.37 | 49.7259 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.37 | 42.5848 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.38 | 49.7263 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.38 | 42.5842 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.39 | 49.7266 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.39 | 42.5837 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.4 | 49.7266 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.4 | 42.5825 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.41 | 49.7266 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.41 | 42.5814 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.42 | 49.7263 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.42 | 42.5799 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.43 | 49.7259 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.43 | 42.5784 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.44 | 49.7254 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.44 | 42.5767 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.45 | 49.7248 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.45 | 42.575 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.46 | 49.7245 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.46 | 42.5728 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.47 | 49.7242 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.47 | 42.5705 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.48 | 49.724 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.48 | 42.5677 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.49 | 49.7238 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.49 | 42.565 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.5 | 49.7231 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.5 | 42.5621 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.51 | 49.7224 | 58.8 | 1 | 80.12 | 203.51 | 42.5592 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.52 | 49.7219 | 58.7985 | 1 | 80.12 | 203.52 | 42.5565 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.53 | 49.7213 | 58.7968 | 1 | 80.12 | 203.53 | 42.5538 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.54 | 49.7209 | 58.7951 | 1 | 80.12 | 203.54 | 42.551 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.55 | 49.7204 | 58.7935 | 1 | 80.12 | 203.55 | 42.5483 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.56 | 49.72 | 58.7918 | 1 | 80.12 | 203.56 | 42.5455 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.57 | 49.7196 | 58.7901 | 1 | 80.12 | 203.57 | 42.5428 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.58 | 49.7188 | 58.7885 | 1 | 80.12 | 203.58 | 42.54 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.59 | 49.7179 | 58.7868 | 1 | 80.12 | 203.59 | 42.5372 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.6 | 49.7171 | 58.7851 | 1 | 80.12 | 203.6 | 42.5353 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.61 | 49.7163 | 58.7835 | 1 | 80.12 | 203.61 | 42.5333 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.62 | 49.7154 | 58.7818 | 1 | 80.12 | 203.62 | 42.5314 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.63 | 49.7144 | 58.7801 | 1 | 80.12 | 203.63 | 42.5295 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.64 | 49.7136 | 58.7785 | 1 | 80.12 | 203.64 | 42.5275 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.65 | 49.7128 | 58.7768 | 1 | 80.12 | 203.65 | 42.5254 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.66 | 49.7119 | 58.7751 | 1 | 80.12 | 203.66 | 42.5232 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.67 | 49.7111 | 58.7735 | 1 | 80.12 | 203.67 | 42.5209 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.68 | 49.7099 | 58.7718 | 1 | 80.12 | 203.68 | 42.5197 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.69 | 49.7088 | 58.7701 | 1 | 80.12 | 203.69 | 42.5185 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.7 | 49.709 | 58.7685 | 1 | 80.12 | 203.7 | 42.5177 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.71 | 49.7092 | 58.7668 | 1 | 80.12 | 203.71 | 42.517 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.72 | 49.7088 | 58.7651 | 1 | 80.12 | 203.72 | 42.5166 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.73 | 49.7084 | 58.7635 | 1 | 80.12 | 203.73 | 42.5162 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.74 | 49.7082 | 58.7618 | 1 | 80.12 | 203.74 | 42.516 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.75 | 49.7081 | 58.7601 | 1 | 80.12 | 203.75 | 42.5157 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.76 | 49.7072 | 58.7585 | 1 | 80.12 | 203.76 | 42.5157 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.77 | 49.7062 | 58.7568 | 1 | 80.12 | 203.77 | 42.5157 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.78 | 49.7057 | 58.7551 | 1 | 80.12 | 203.78 | 42.5157 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.79 | 49.7051 | 58.7535 | 1 | 80.12 | 203.79 | 42.5158 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.8 | 49.7043 | 58.7518 | 1 | 80.12 | 203.8 | 42.5155 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.81 | 49.7034 | 58.7501 | 1 | 80.12 | 203.81 | 42.5153 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.82 | 49.7026 | 58.7485 | 1 | 80.12 | 203.82 | 42.516 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.83 | 49.7017 | 58.7468 | 1 | 80.12 | 203.83 | 42.5168 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.84 | 49.7012 | 58.7451 | 1 | 80.12 | 203.84 | 42.5174 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.85 | 49.7007 | 58.7435 | 1 | 80.12 | 203.85 | 42.5179 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.86 | 49.7005 | 58.7418 | 1 | 80.12 | 203.86 | 42.5188 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.87 | 49.7002 | 58.7401 | 1 | 80.12 | 203.87 | 42.5197 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.88 | 49.7001 | 58.7385 | 1 | 80.12 | 203.88 | 42.521 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.89 | 49.7001 | 58.7368 | 1 | 80.12 | 203.89 | 42.5222 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.9 | 49.7001 | 58.7351 | 1 | 80.12 | 203.9 | 42.523 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.91 | 49.7001 | 58.7335 | 1 | 80.12 | 203.91 | 42.5237 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.92 | 49.7 | 58.7318 | 1 | 80.12 | 203.92 | 42.5243 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.93 | 49.6998 | 58.7301 | 1 | 80.12 | 203.93 | 42.5248 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.94 | 49.6995 | 58.7285 | 1 | 80.12 | 203.94 | 42.5256 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.95 | 49.6991 | 58.7268 | 1 | 80.12 | 203.95 | 42.5264 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.96 | 49.6992 | 58.7251 | 1 | 80.12 | 203.96 | 42.5272 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.97 | 49.6994 | 58.7235 | 1 | 80.12 | 203.97 | 42.5279 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.98 | 49.6993 | 58.7218 | 1 | 80.12 | 203.98 | 42.5292 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 203.99 | 49.6991 | 58.7201 | 1 | 80.12 | 203.99 | 42.5304 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204 | 49.6994 | 58.7185 | 1 | 80.12 | 204 | 42.5314 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.01 | 49.6998 | 58.7168 | 1 | 80.12 | 204.01 | 42.5323 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.02 | 49.6994 | 58.7151 | 1 | 80.12 | 204.02 | 42.5336 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.03 | 49.699 | 58.7135 | 1 | 80.12 | 204.03 | 42.5349 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.04 | 49.6992 | 58.7118 | 1 | 80.12 | 204.04 | 42.5363 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.05 | 49.6994 | 58.7101 | 1 | 80.12 | 204.05 | 42.5376 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.06 | 49.6996 | 58.7085 | 1 | 80.12 | 204.06 | 42.539 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.07 | 49.6998 | 58.7068 | 1 | 80.12 | 204.07 | 42.5404 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.08 | 49.7006 | 58.7051 | 1 | 80.12 | 204.08 | 42.5423 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.09 | 49.7015 | 58.7035 | 1 | 80.12 | 204.09 | 42.5443 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.1 | 49.7021 | 58.7018 | 1 | 80.12 | 204.1 | 42.5457 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.11 | 49.7027 | 58.7001 | 1 | 80.12 | 204.11 | 42.5471 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.12 | 49.7032 | 58.6985 | 1 | 80.12 | 204.12 | 42.5484 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.13 | 49.7037 | 58.6968 | 1 | 80.12 | 204.13 | 42.5498 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.14 | 49.7046 | 58.6951 | 1 | 80.12 | 204.14 | 42.5512 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.15 | 49.7054 | 58.6935 | 1 | 80.12 | 204.15 | 42.5525 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.16 | 49.7064 | 58.6918 | 1 | 80.12 | 204.16 | 42.5545 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.17 | 49.7073 | 58.6901 | 1 | 80.12 | 204.17 | 42.5564 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.18 | 49.7075 | 58.6884 | 1 | 80.12 | 204.18 | 42.5583 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.19 | 49.7076 | 58.6868 | 1 | 80.12 | 204.19 | 42.5601 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.2 | 49.7075 | 58.6851 | 1 | 80.12 | 204.2 | 42.5615 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.21 | 49.7075 | 58.6834 | 1 | 80.12 | 204.21 | 42.5628 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.22 | 49.708 | 58.6818 | 1 | 80.12 | 204.22 | 42.5643 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.23 | 49.7086 | 58.6801 | 1 | 80.12 | 204.23 | 42.5657 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.24 | 49.7087 | 58.6785 | 1 | 80.12 | 204.24 | 42.5674 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.25 | 49.7088 | 58.6768 | 1 | 80.12 | 204.25 | 42.569 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.26 | 49.7094 | 58.6751 | 1 | 80.12 | 204.26 | 42.5709 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.27 | 49.7099 | 58.6735 | 1 | 80.12 | 204.27 | 42.5728 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.28 | 49.7104 | 58.6718 | 1 | 80.12 | 204.28 | 42.5747 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.29 | 49.7108 | 58.6701 | 1 | 80.12 | 204.29 | 42.5765 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.3 | 49.7113 | 58.6684 | 1 | 80.12 | 204.3 | 42.5788 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.31 | 49.7118 | 58.6668 | 1 | 80.12 | 204.31 | 42.581 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.32 | 49.7124 | 58.6651 | 1 | 80.12 | 204.32 | 42.5828 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.33 | 49.7131 | 58.6634 | 1 | 80.12 | 204.33 | 42.5845 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.34 | 49.7141 | 58.6618 | 1 | 80.12 | 204.34 | 42.5864 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.35 | 49.7152 | 58.6601 | 1 | 80.12 | 204.35 | 42.5883 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.36 | 49.7161 | 58.6584 | 1 | 80.12 | 204.36 | 42.5896 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.37 | 49.7171 | 58.6568 | 1 | 80.12 | 204.37 | 42.5908 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.38 | 49.7176 | 58.6551 | 1 | 80.12 | 204.38 | 42.5919 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.39 | 49.7182 | 58.6534 | 1 | 80.12 | 204.39 | 42.593 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.4 | 49.7185 | 58.6518 | 1 | 80.12 | 204.4 | 42.5946 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.41 | 49.7189 | 58.6501 | 1 | 80.12 | 204.41 | 42.5962 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.42 | 49.7192 | 58.6484 | 1 | 80.12 | 204.42 | 42.5983 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.43 | 49.7196 | 58.6468 | 1 | 80.12 | 204.43 | 42.6004 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.44 | 49.7203 | 58.6451 | 1 | 80.12 | 204.44 | 42.6019 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.45 | 49.7211 | 58.6434 | 1 | 80.12 | 204.45 | 42.6034 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.46 | 49.7212 | 58.6418 | 1 | 80.12 | 204.46 | 42.6049 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.47 | 49.7214 | 58.6401 | 1 | 80.12 | 204.47 | 42.6064 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.48 | 49.7218 | 58.6384 | 1 | 80.12 | 204.48 | 42.6079 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.49 | 49.7222 | 58.6368 | 1 | 80.12 | 204.49 | 42.6095 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.5 | 49.7272 | 58.6351 | 1 | 80.12 | 204.5 | 42.6108 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.51 | 49.7323 | 58.6334 | 1 | 80.12 | 204.51 | 42.6122 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.52 | 49.7614 | 58.6318 | 1 | 80.12 | 204.52 | 42.6128 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.53 | 49.7905 | 58.6301 | 1 | 80.12 | 204.53 | 42.6133 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.54 | 49.8478 | 58.6284 | 1 | 80.12 | 204.54 | 42.614 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.55 | 49.905 | 58.6268 | 1 | 80.12 | 204.55 | 42.6146 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.56 | 49.9837 | 58.6251 | 1 | 80.12 | 204.56 | 42.6143 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.57 | 50.0624 | 58.6234 | 1 | 80.12 | 204.57 | 42.6139 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.58 | 50.1465 | 58.6218 | 1 | 80.12 | 204.58 | 42.6138 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.59 | 50.2305 | 58.6201 | 1 | 80.12 | 204.59 | 42.6137 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.6 | 50.3177 | 58.6184 | 1 | 80.12 | 204.6 | 42.6138 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.61 | 50.4049 | 58.6168 | 1 | 80.12 | 204.61 | 42.6139 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.62 | 50.4941 | 58.6151 | 1 | 80.12 | 204.62 | 42.6139 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.63 | 50.5833 | 58.6134 | 1 | 80.12 | 204.63 | 42.6139 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.64 | 50.6744 | 58.6118 | 1 | 80.12 | 204.64 | 42.6139 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.65 | 50.7655 | 58.6101 | 1 | 80.12 | 204.65 | 42.6139 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.66 | 50.8592 | 58.6084 | 1 | 80.12 | 204.66 | 42.6131 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.67 | 50.953 | 58.6068 | 1 | 80.12 | 204.67 | 42.6123 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.68 | 51.0495 | 58.6051 | 1 | 80.12 | 204.68 | 42.6109 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.69 | 51.1459 | 58.6035 | 1 | 80.12 | 204.69 | 42.6095 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.7 | 51.2439 | 58.6018 | 1 | 80.12 | 204.7 | 42.6078 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.71 | 51.3419 | 58.6001 | 1 | 80.12 | 204.71 | 42.6061 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.72 | 51.4397 | 58.6 | 1 | 80.12 | 204.72 | 42.6046 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.73 | 51.5374 | 58.6 | 1 | 80.12 | 204.73 | 42.6031 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.74 | 51.6359 | 58.6 | 1 | 80.12 | 204.74 | 42.6013 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.75 | 51.7344 | 58.6 | 1 | 80.12 | 204.75 | 42.5994 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.76 | 51.834 | 58.6 | 1 | 80.12 | 204.76 | 42.5973 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.77 | 51.9336 | 58.6 | 1 | 80.12 | 204.77 | 42.5951 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.78 | 52.0333 | 58.6 | 1 | 80.12 | 204.78 | 42.5926 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.79 | 52.133 | 58.6 | 1 | 80.12 | 204.79 | 42.5901 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.8 | 52.2333 | 58.6 | 1 | 80.12 | 204.8 | 42.5879 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.81 | 52.3335 | 58.6 | 1 | 80.12 | 204.81 | 42.5857 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.82 | 52.434 | 58.6 | 1 | 80.12 | 204.82 | 42.5835 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.83 | 52.5344 | 58.6 | 1 | 80.12 | 204.83 | 42.5814 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.84 | 52.6346 | 58.6 | 1 | 80.12 | 204.84 | 42.5791 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.85 | 52.7347 | 58.6 | 1 | 80.12 | 204.85 | 42.5769 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.86 | 52.8349 | 58.6 | 1 | 80.12 | 204.86 | 42.5754 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.87 | 52.9351 | 58.6 | 1 | 80.12 | 204.87 | 42.5739 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.88 | 53.0344 | 58.6 | 1 | 80.12 | 204.88 | 42.5728 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.89 | 53.1337 | 58.6 | 1 | 80.12 | 204.89 | 42.5718 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.9 | 53.2333 | 58.6 | 1 | 80.12 | 204.9 | 42.5707 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.91 | 53.3329 | 58.6 | 1 | 80.12 | 204.91 | 42.5696 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.92 | 53.4334 | 58.6 | 1 | 80.12 | 204.92 | 42.5677 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.93 | 53.5339 | 58.6 | 1 | 80.12 | 204.93 | 42.5658 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.94 | 53.6364 | 58.6 | 1 | 80.12 | 204.94 | 42.564 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.95 | 53.7389 | 58.6 | 1 | 80.12 | 204.95 | 42.5623 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.96 | 53.8426 | 58.6 | 1 | 80.12 | 204.96 | 42.5608 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.97 | 53.9464 | 58.6 | 1 | 80.12 | 204.97 | 42.5593 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.98 | 54.0516 | 58.6 | 1 | 80.12 | 204.98 | 42.5578 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 204.99 | 54.1568 | 58.6 | 1 | 80.12 | 204.99 | 42.5562 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205 | 54.2569 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205 | 42.555 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.01 | 54.357 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.01 | 42.5538 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.02 | 54.4339 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.02 | 42.5532 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.03 | 54.5108 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.03 | 42.5526 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.04 | 54.5587 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.04 | 42.5522 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.05 | 54.6067 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.05 | 42.5517 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.06 | 54.634 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.06 | 42.5524 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.07 | 54.6614 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.07 | 42.553 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.08 | 54.6828 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.08 | 42.5532 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.09 | 54.7042 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.09 | 42.5534 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.1 | 54.7215 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.1 | 42.5537 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.11 | 54.7387 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.11 | 42.5539 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.12 | 54.742 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.12 | 42.5543 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.13 | 54.7453 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.13 | 42.5547 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.14 | 54.7433 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.14 | 42.555 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.15 | 54.7412 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.15 | 42.5553 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.16 | 54.7363 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.16 | 42.556 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.17 | 54.7314 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.17 | 42.5566 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.18 | 54.726 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.18 | 42.5571 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.19 | 54.7206 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.19 | 42.5576 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.2 | 54.7142 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.2 | 42.5582 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.21 | 54.7079 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.21 | 42.5589 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.22 | 54.7021 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.22 | 42.5592 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.23 | 54.6963 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.23 | 42.5594 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.24 | 54.6899 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.24 | 42.5597 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.25 | 54.6834 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.25 | 42.5599 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.26 | 54.6751 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.26 | 42.5604 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.27 | 54.6668 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.27 | 42.561 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.28 | 54.657 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.28 | 42.5618 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.29 | 54.6472 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.29 | 42.5626 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.3 | 54.6377 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.3 | 42.5626 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.31 | 54.6281 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.31 | 42.5627 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.32 | 54.6184 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.32 | 42.5632 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.33 | 54.6086 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.33 | 42.5637 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.34 | 54.5986 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.34 | 42.5641 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.35 | 54.5886 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.35 | 42.5646 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.36 | 54.5788 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.36 | 42.5647 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.37 | 54.569 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.37 | 42.5648 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.38 | 54.5599 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.38 | 42.5646 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.39 | 54.5508 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.39 | 42.5645 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.4 | 54.5418 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.4 | 42.5646 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.41 | 54.5328 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.41 | 42.5648 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.42 | 54.523 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.42 | 42.5655 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.43 | 54.5132 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.43 | 42.5663 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.44 | 54.5007 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.44 | 42.5671 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.45 | 54.4882 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.45 | 42.568 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.46 | 54.4742 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.46 | 42.5678 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.47 | 54.4602 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.47 | 42.5677 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.48 | 54.4444 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.48 | 42.5675 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.49 | 54.4286 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.49 | 42.5674 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.5 | 54.4134 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.5 | 42.5675 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.51 | 54.3982 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.51 | 42.5677 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.52 | 54.3826 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.52 | 42.568 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.53 | 54.3669 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.53 | 42.5682 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.54 | 54.3513 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.54 | 42.5676 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.55 | 54.3357 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.55 | 42.567 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.56 | 54.3192 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.56 | 42.5663 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.57 | 54.3027 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.57 | 42.5657 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.58 | 54.2863 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.58 | 42.5653 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.59 | 54.2698 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.59 | 42.5649 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.6 | 54.2549 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.6 | 42.5649 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.61 | 54.24 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.61 | 42.5649 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.62 | 54.2374 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.62 | 42.5646 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.63 | 54.2348 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.63 | 42.5642 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.64 | 54.2359 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.64 | 42.5638 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.65 | 54.237 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.65 | 42.5634 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.66 | 54.2377 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.66 | 42.563 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.67 | 54.2385 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.67 | 42.5626 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.68 | 54.2371 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.68 | 42.5625 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.69 | 54.2357 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.69 | 42.5624 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.7 | 54.2342 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.7 | 42.5621 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.71 | 54.2327 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.71 | 42.5619 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.72 | 54.2369 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.72 | 42.5618 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.73 | 54.2411 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.73 | 42.5617 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.74 | 54.2517 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.74 | 42.5617 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.75 | 54.2623 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.75 | 42.5616 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.76 | 54.2756 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.76 | 42.5616 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.77 | 54.2889 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.77 | 42.5615 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.78 | 54.3027 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.78 | 42.5612 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.79 | 54.3165 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.79 | 42.5608 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.8 | 54.3297 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.8 | 42.5609 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.81 | 54.3429 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.81 | 42.561 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.82 | 54.3566 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.82 | 42.5605 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.83 | 54.3704 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.83 | 42.56 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.84 | 54.3843 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.84 | 42.5596 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.85 | 54.3983 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.85 | 42.5592 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.86 | 54.4121 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.86 | 42.5585 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.87 | 54.426 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.87 | 42.5579 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.88 | 54.4398 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.88 | 42.5576 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.89 | 54.4536 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.89 | 42.5573 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.9 | 54.4677 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.9 | 42.557 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.91 | 54.4818 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.91 | 42.5567 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.92 | 54.4956 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.92 | 42.5563 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.93 | 54.5094 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.93 | 42.5558 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.94 | 54.5228 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.94 | 42.5557 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.95 | 54.5362 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.95 | 42.5555 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.96 | 54.5498 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.96 | 42.556 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.97 | 54.5634 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.97 | 42.5566 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.98 | 54.5777 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.98 | 42.5572 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 205.99 | 54.592 | 58.6 | 1 | 80.12 | 205.99 | 42.5577 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206 | 54.6075 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206 | 42.5579 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.01 | 54.6231 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.01 | 42.5581 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.02 | 54.6392 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.02 | 42.5579 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.03 | 54.6554 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.03 | 42.5577 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.04 | 54.672 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.04 | 42.5584 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.05 | 54.6887 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.05 | 42.5591 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.06 | 54.7057 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.06 | 42.5595 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.07 | 54.7228 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.07 | 42.56 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.08 | 54.7413 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.08 | 42.5605 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.09 | 54.7598 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.09 | 42.561 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.1 | 54.7788 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.1 | 42.5612 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.11 | 54.7978 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.11 | 42.5613 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.12 | 54.8172 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.12 | 42.5621 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.13 | 54.8366 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.13 | 42.5629 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.14 | 54.8547 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.14 | 42.5643 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.15 | 54.8728 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.15 | 42.5657 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.16 | 54.8919 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.16 | 42.5665 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.17 | 54.911 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.17 | 42.5674 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.18 | 54.9309 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.18 | 42.5679 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.19 | 54.9509 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.19 | 42.5685 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.2 | 54.9699 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.2 | 42.5692 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.21 | 54.989 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.21 | 42.5699 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.22 | 55.001 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.22 | 42.5708 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.23 | 55.0131 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.23 | 42.5717 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.24 | 55.0201 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.24 | 42.5728 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.25 | 55.027 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.25 | 42.574 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.26 | 55.0342 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.26 | 42.5747 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.27 | 55.0414 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.27 | 42.5754 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.28 | 55.0511 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.28 | 42.5769 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.29 | 55.0607 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.29 | 42.5783 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.3 | 55.0707 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.3 | 42.5794 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.31 | 55.0807 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.31 | 42.5806 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.32 | 55.0943 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.32 | 42.5817 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.33 | 55.1078 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.33 | 42.5828 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.34 | 55.1233 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.34 | 42.5838 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.35 | 55.1389 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.35 | 42.5848 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.36 | 55.1544 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.36 | 42.5866 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.37 | 55.1699 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.37 | 42.5884 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.38 | 55.1861 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.38 | 42.5893 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.39 | 55.2023 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.39 | 42.5902 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.4 | 55.2195 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.4 | 42.591 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.41 | 55.2366 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.41 | 42.5918 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.42 | 55.2535 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.42 | 42.5928 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.43 | 55.2704 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.43 | 42.5938 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.44 | 55.288 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.44 | 42.5949 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.45 | 55.3055 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.45 | 42.5959 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.46 | 55.3229 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.46 | 42.597 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.47 | 55.3403 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.47 | 42.5981 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.48 | 55.3574 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.48 | 42.599 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.49 | 55.3745 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.49 | 42.6 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.5 | 55.3917 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.5 | 42.6009 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.51 | 55.409 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.51 | 42.6019 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.52 | 55.4259 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.52 | 42.603 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.53 | 55.4428 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.53 | 42.6042 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.54 | 55.4588 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.54 | 42.6049 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.55 | 55.4749 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.55 | 42.6056 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.56 | 55.4907 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.56 | 42.6067 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.57 | 55.5064 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.57 | 42.6078 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.58 | 55.52 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.58 | 42.609 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.59 | 55.5336 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.59 | 42.6102 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.6 | 55.5464 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.6 | 42.6114 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.61 | 55.5591 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.61 | 42.6126 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.62 | 55.5708 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.62 | 42.6128 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.63 | 55.5824 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.63 | 42.6131 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.64 | 55.5948 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.64 | 42.6128 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.65 | 55.6072 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.65 | 42.6124 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.66 | 55.6191 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.66 | 42.6124 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.67 | 55.631 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.67 | 42.6125 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.68 | 55.6428 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.68 | 42.6129 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.69 | 55.6546 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.69 | 42.6132 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.7 | 55.667 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.7 | 42.6133 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.71 | 55.6794 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.71 | 42.6134 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.72 | 55.6933 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.72 | 42.6131 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.73 | 55.7072 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.73 | 42.6128 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.74 | 55.7199 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.74 | 42.6125 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.75 | 55.7327 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.75 | 42.6123 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.76 | 55.7433 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.76 | 42.6123 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.77 | 55.7539 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.77 | 42.6123 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.78 | 55.7623 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.78 | 42.6118 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.79 | 55.7707 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.79 | 42.6113 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.8 | 55.7792 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.8 | 42.6109 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.81 | 55.7878 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.81 | 42.6104 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.82 | 55.7923 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.82 | 42.6103 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.83 | 55.7967 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.83 | 42.6102 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.84 | 55.7986 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.84 | 42.6099 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.85 | 55.8005 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.85 | 42.6095 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.86 | 55.8026 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.86 | 42.6088 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.87 | 55.8047 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.87 | 42.608 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.88 | 55.806 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.88 | 42.6079 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.89 | 55.8073 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.89 | 42.6078 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.9 | 55.8079 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.9 | 42.6078 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.91 | 55.8084 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.91 | 42.6079 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.92 | 55.8093 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.92 | 42.6078 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.93 | 55.8103 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.93 | 42.6076 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.94 | 55.8129 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.94 | 42.6071 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.95 | 55.8155 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.95 | 42.6066 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.96 | 55.8213 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.96 | 42.606 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.97 | 55.827 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.97 | 42.6054 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.98 | 55.8345 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.98 | 42.6048 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 206.99 | 55.8419 | 58.6 | 1 | 80.12 | 206.99 | 42.6043 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207 | 55.8476 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207 | 42.6035 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.01 | 55.8532 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.01 | 42.6027 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.02 | 55.8586 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.02 | 42.6022 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.03 | 55.864 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.03 | 42.6017 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.04 | 55.8702 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.04 | 42.6013 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.05 | 55.8765 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.05 | 42.6009 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.06 | 55.8827 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.06 | 42.6007 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.07 | 55.8888 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.07 | 42.6004 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.08 | 55.8961 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.08 | 42.5998 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.09 | 55.9034 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.09 | 42.5992 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.1 | 55.9108 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.1 | 42.5988 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.11 | 55.9181 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.11 | 42.5983 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.12 | 55.9261 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.12 | 42.5984 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.13 | 55.9341 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.13 | 42.5984 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.14 | 55.942 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.14 | 42.5987 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.15 | 55.9499 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.15 | 42.5989 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.16 | 55.9578 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.16 | 42.5991 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.17 | 55.9658 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.17 | 42.5992 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.18 | 55.974 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.18 | 42.5989 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.19 | 55.9822 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.19 | 42.5986 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.2 | 55.9907 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.2 | 42.5985 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.21 | 55.9993 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.21 | 42.5983 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.22 | 56.0063 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.22 | 42.5982 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.23 | 56.0134 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.23 | 42.5981 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.24 | 56.0208 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.24 | 42.5974 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.25 | 56.0281 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.25 | 42.5966 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.26 | 56.0363 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.26 | 42.5959 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.27 | 56.0445 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.27 | 42.5951 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.28 | 56.0535 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.28 | 42.5951 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.29 | 56.0626 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.29 | 42.5951 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.3 | 56.0713 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.3 | 42.595 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.31 | 56.0801 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.31 | 42.5949 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.32 | 56.0885 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.32 | 42.5948 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.33 | 56.097 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.33 | 42.5947 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.34 | 56.1064 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.34 | 42.5962 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.35 | 56.1157 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.35 | 42.5977 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.36 | 56.1249 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.36 | 42.5995 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.37 | 56.1341 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.37 | 42.6013 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.38 | 56.1434 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.38 | 42.6045 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.39 | 56.1527 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.39 | 42.6077 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.4 | 56.1618 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.4 | 42.6117 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.41 | 56.1708 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.41 | 42.6156 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.42 | 56.18 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.42 | 42.6211 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.43 | 56.1891 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.43 | 42.6265 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.44 | 56.1969 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.44 | 42.6327 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.45 | 56.2047 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.45 | 42.6388 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.46 | 56.2095 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.46 | 42.6459 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.47 | 56.2142 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.47 | 42.6529 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.48 | 56.2172 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.48 | 42.6592 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.49 | 56.2203 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.49 | 42.6655 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.5 | 56.2235 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.5 | 42.6727 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.51 | 56.2267 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.51 | 42.6798 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.52 | 56.2301 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.52 | 42.6864 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.53 | 56.2335 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.53 | 42.6931 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.54 | 56.2388 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.54 | 42.7001 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.55 | 56.244 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.55 | 42.7072 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.56 | 56.2514 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.56 | 42.7141 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.57 | 56.2588 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.57 | 42.7209 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.58 | 56.2661 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.58 | 42.7281 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.59 | 56.2734 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.59 | 42.7352 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.6 | 56.2809 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.6 | 42.7417 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.61 | 56.2885 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.61 | 42.7481 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.62 | 56.2958 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.62 | 42.7543 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.63 | 56.3031 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.63 | 42.7605 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.64 | 56.3105 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.64 | 42.767 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.65 | 56.3179 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.65 | 42.7734 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.66 | 56.3263 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.66 | 42.7797 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.67 | 56.3347 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.67 | 42.786 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.68 | 56.3439 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.68 | 42.7917 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.69 | 56.3531 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.69 | 42.7973 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.7 | 56.363 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.7 | 42.8021 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.71 | 56.3728 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.71 | 42.807 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.72 | 56.3836 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.72 | 42.8108 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.73 | 56.3944 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.73 | 42.8147 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.74 | 56.4045 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.74 | 42.8175 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.75 | 56.4146 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.75 | 42.8204 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.76 | 56.424 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.76 | 42.8229 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.77 | 56.4335 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.77 | 42.8253 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.78 | 56.4431 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.78 | 42.8262 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.79 | 56.4527 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.79 | 42.8271 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.8 | 56.4621 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.8 | 42.8282 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.81 | 56.4716 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.81 | 42.8292 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.82 | 56.4809 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.82 | 42.8295 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.83 | 56.4902 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.83 | 42.8299 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.84 | 56.4992 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.84 | 42.8289 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.85 | 56.5081 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.85 | 42.828 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.86 | 56.5172 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.86 | 42.8274 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.87 | 56.5262 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.87 | 42.8268 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.88 | 56.5351 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.88 | 42.8244 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.89 | 56.544 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.89 | 42.8219 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.9 | 56.5524 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.9 | 42.8185 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.91 | 56.5607 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.91 | 42.815 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.92 | 56.5691 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.92 | 42.8105 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.93 | 56.5776 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.93 | 42.806 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.94 | 56.5862 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.94 | 42.8004 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.95 | 56.5949 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.95 | 42.7948 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.96 | 56.6037 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.96 | 42.7885 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.97 | 56.6124 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.97 | 42.7823 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.98 | 56.6211 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.98 | 42.7768 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 207.99 | 56.6297 | 58.6 | 1 | 80.12 | 207.99 | 42.7714 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208 | 56.6388 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208 | 42.7654 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.01 | 56.6479 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.01 | 42.7594 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.02 | 56.6573 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.02 | 42.7532 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.03 | 56.6666 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.03 | 42.747 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.04 | 56.674 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.04 | 42.7407 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.05 | 56.6813 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.05 | 42.7343 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.06 | 56.6869 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.06 | 42.7278 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.07 | 56.6925 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.07 | 42.7212 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.08 | 56.6981 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.08 | 42.7142 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.09 | 56.7038 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.09 | 42.7071 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.1 | 56.7087 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.1 | 42.7007 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.11 | 56.7136 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.11 | 42.6943 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.12 | 56.7182 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.12 | 42.6881 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.13 | 56.7227 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.13 | 42.6819 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.14 | 56.7268 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.14 | 42.6751 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.15 | 56.7308 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.15 | 42.6682 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.16 | 56.7352 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.16 | 42.662 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.17 | 56.7395 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.17 | 42.6558 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.18 | 56.7436 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.18 | 42.6506 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.19 | 56.7477 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.19 | 42.6454 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.2 | 56.7504 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.2 | 42.6407 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.21 | 56.7531 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.21 | 42.6359 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.22 | 56.7561 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.22 | 42.6324 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.23 | 56.7591 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.23 | 42.6288 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.24 | 56.763 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.24 | 42.6265 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.25 | 56.7668 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.25 | 42.6241 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.26 | 56.7703 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.26 | 42.6224 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.27 | 56.7738 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.27 | 42.6208 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.28 | 56.7767 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.28 | 42.6203 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.29 | 56.7797 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.29 | 42.6198 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.3 | 56.7826 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.3 | 42.619 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.31 | 56.7855 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.31 | 42.6182 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.32 | 56.7885 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.32 | 42.618 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.33 | 56.7915 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.33 | 42.6178 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.34 | 56.7947 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.34 | 42.6177 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.35 | 56.7979 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.35 | 42.6177 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.36 | 56.8011 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.36 | 42.6171 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.37 | 56.8044 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.37 | 42.6165 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.38 | 56.8077 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.38 | 42.6158 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.39 | 56.811 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.39 | 42.615 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.4 | 56.8148 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.4 | 42.6141 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.41 | 56.8187 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.41 | 42.6132 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.42 | 56.8226 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.42 | 42.6123 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.43 | 56.8266 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.43 | 42.6113 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.44 | 56.8303 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.44 | 42.6105 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.45 | 56.8339 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.45 | 42.6097 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.46 | 56.838 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.46 | 42.6091 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.47 | 56.842 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.47 | 42.6085 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.48 | 56.8463 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.48 | 42.6077 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.49 | 56.8506 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.49 | 42.607 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.5 | 56.8546 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.5 | 42.6063 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.51 | 56.8586 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.51 | 42.6057 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.52 | 56.862 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.52 | 42.6052 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.53 | 56.8655 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.53 | 42.6048 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.54 | 56.8688 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.54 | 42.6045 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.55 | 56.8721 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.55 | 42.6042 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.56 | 56.8754 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.56 | 42.6043 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.57 | 56.8787 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.57 | 42.6045 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.58 | 56.882 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.58 | 42.6051 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.59 | 56.8853 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.59 | 42.6058 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.6 | 56.8886 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.6 | 42.6065 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.61 | 56.8919 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.61 | 42.6071 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.62 | 56.8962 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.62 | 42.6079 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.63 | 56.9005 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.63 | 42.6087 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.64 | 56.9047 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.64 | 42.6096 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.65 | 56.9088 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.65 | 42.6105 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.66 | 56.9119 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.66 | 42.6108 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.67 | 56.9151 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.67 | 42.6111 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.68 | 56.9171 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.68 | 42.6115 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.69 | 56.9191 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.69 | 42.6119 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.7 | 56.9211 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.7 | 42.6125 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.71 | 56.9231 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.71 | 42.6131 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.72 | 56.9249 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.72 | 42.614 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.73 | 56.9267 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.73 | 42.6149 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.74 | 56.9284 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.74 | 42.6161 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.75 | 56.9301 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.75 | 42.6172 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.76 | 56.9319 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.76 | 42.6176 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.77 | 56.9338 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.77 | 42.618 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.78 | 56.9365 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.78 | 42.6184 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.79 | 56.9391 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.79 | 42.6187 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.8 | 56.9427 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.8 | 42.6192 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.81 | 56.9462 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.81 | 42.6196 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.82 | 56.9502 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.82 | 42.6195 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.83 | 56.9542 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.83 | 42.6194 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.84 | 56.9577 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.84 | 42.6199 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.85 | 56.9613 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.85 | 42.6204 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.86 | 56.9651 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.86 | 42.6208 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.87 | 56.969 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.87 | 42.6212 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.88 | 56.9733 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.88 | 42.6211 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.89 | 56.9776 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.89 | 42.6211 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.9 | 56.9815 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.9 | 42.6214 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.91 | 56.9855 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.91 | 42.6217 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.92 | 56.9894 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.92 | 42.6221 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.93 | 56.9934 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.93 | 42.6225 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.94 | 56.9971 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.94 | 42.6232 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.95 | 57.0009 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.95 | 42.6239 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.96 | 57.0042 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.96 | 42.6243 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.97 | 57.0076 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.97 | 42.6248 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.98 | 57.0108 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.98 | 42.6251 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 208.99 | 57.014 | 58.6 | 1 | 80.12 | 208.99 | 42.6254 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209 | 57.0172 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209 | 42.6254 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.01 | 57.0205 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.01 | 42.6255 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.02 | 57.0238 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.02 | 42.6255 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.03 | 57.0271 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.03 | 42.6255 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.04 | 57.0303 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.04 | 42.6255 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.05 | 57.0335 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.05 | 42.6255 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.06 | 57.0368 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.06 | 42.6251 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.07 | 57.04 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.07 | 42.6247 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.08 | 57.0431 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.08 | 42.6251 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.09 | 57.0461 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.09 | 42.6254 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.1 | 57.0494 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.1 | 42.6246 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.11 | 57.0527 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.11 | 42.6238 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.12 | 57.0554 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.12 | 42.6229 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.13 | 57.0581 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.13 | 42.622 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.14 | 57.0609 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.14 | 42.6219 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.15 | 57.0636 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.15 | 42.6219 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.16 | 57.0663 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.16 | 42.622 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.17 | 57.0689 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.17 | 42.6221 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.18 | 57.0724 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.18 | 42.6216 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.19 | 57.0758 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.19 | 42.6212 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.2 | 57.079 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.2 | 42.6209 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.21 | 57.0821 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.21 | 42.6206 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.22 | 57.0849 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.22 | 42.6202 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.23 | 57.0877 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.23 | 42.6198 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.24 | 57.0904 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.24 | 42.6196 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.25 | 57.093 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.25 | 42.6193 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.26 | 57.096 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.26 | 42.6191 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.27 | 57.0991 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.27 | 42.6189 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.28 | 57.1012 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.28 | 42.6185 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.29 | 57.1033 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.29 | 42.6181 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.3 | 57.1047 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.3 | 42.618 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.31 | 57.106 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.31 | 42.618 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.32 | 57.1065 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.32 | 42.6184 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.33 | 57.1071 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.33 | 42.6189 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.34 | 57.1077 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.34 | 42.6189 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.35 | 57.1084 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.35 | 42.6189 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.36 | 57.1093 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.36 | 42.6187 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.37 | 57.1102 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.37 | 42.6186 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.38 | 57.1119 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.38 | 42.6189 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.39 | 57.1137 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.39 | 42.6192 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.4 | 57.115 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.4 | 42.6191 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.41 | 57.1163 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.41 | 42.619 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.42 | 57.1165 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.42 | 42.6188 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.43 | 57.1167 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.43 | 42.6187 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.44 | 57.1167 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.44 | 42.6187 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.45 | 57.1168 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.45 | 42.6188 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.46 | 57.1175 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.46 | 42.6188 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.47 | 57.1182 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.47 | 42.6189 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.48 | 57.1188 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.48 | 42.6191 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.49 | 57.1193 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.49 | 42.6192 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.5 | 57.1195 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.5 | 42.6194 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.51 | 57.1196 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.51 | 42.6196 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.52 | 57.1204 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.52 | 42.62 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.53 | 57.1211 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.53 | 42.6204 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.54 | 57.1219 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.54 | 42.6206 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.55 | 57.1227 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.55 | 42.6209 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.56 | 57.1233 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.56 | 42.6211 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.57 | 57.1239 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.57 | 42.6213 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.58 | 57.1244 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.58 | 42.6206 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.59 | 57.1249 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.59 | 42.62 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.6 | 57.1252 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.6 | 42.6208 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.61 | 57.1255 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.61 | 42.6215 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.62 | 57.1262 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.62 | 42.6224 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.63 | 57.1268 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.63 | 42.6233 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.64 | 57.1273 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.64 | 42.6227 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.65 | 57.1278 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.65 | 42.6222 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.66 | 57.1288 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.66 | 42.6223 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.67 | 57.1297 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.67 | 42.6225 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.68 | 57.1302 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.68 | 42.6228 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.69 | 57.1306 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.69 | 42.6231 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.7 | 57.1316 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.7 | 42.6233 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.71 | 57.1325 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.71 | 42.6235 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.72 | 57.1335 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.72 | 42.6236 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.73 | 57.1346 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.73 | 42.6238 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.74 | 57.135 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.74 | 42.6237 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.75 | 57.1354 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.75 | 42.6236 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.76 | 57.1344 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.76 | 42.6237 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.77 | 57.1334 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.77 | 42.6239 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.78 | 57.1336 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.78 | 42.6242 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.79 | 57.1338 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.79 | 42.6245 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.8 | 57.1336 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.8 | 42.6245 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.81 | 57.1335 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.81 | 42.6245 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.82 | 57.134 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.82 | 42.6246 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.83 | 57.1345 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.83 | 42.6248 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.84 | 57.1356 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.84 | 42.6246 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.85 | 57.1366 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.85 | 42.6244 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.86 | 57.1378 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.86 | 42.6244 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.87 | 57.1391 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.87 | 42.6243 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.88 | 57.1392 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.88 | 42.6247 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.89 | 57.1393 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.89 | 42.6251 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.9 | 57.1408 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.9 | 42.6257 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.91 | 57.1424 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.91 | 42.6262 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.92 | 57.1455 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.92 | 42.6265 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.93 | 57.1487 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.93 | 42.6268 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.94 | 57.1525 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.94 | 42.6269 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.95 | 57.1563 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.95 | 42.627 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.96 | 57.1616 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.96 | 42.6267 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.97 | 57.1669 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.97 | 42.6264 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.98 | 57.1739 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.98 | 42.6265 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 209.99 | 57.1809 | 58.6 | 1 | 80.12 | 209.99 | 42.6266 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210 | 57.1881 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210 | 42.6266 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.01 | 57.1952 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.01 | 42.6265 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.02 | 57.202 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.02 | 42.6263 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.03 | 57.2088 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.03 | 42.626 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.04 | 57.2149 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.04 | 42.6256 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.05 | 57.221 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.05 | 42.6251 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.06 | 57.2268 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.06 | 42.6247 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.07 | 57.2326 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.07 | 42.6243 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.08 | 57.2374 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.08 | 42.6241 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.09 | 57.2422 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.09 | 42.6238 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.1 | 57.2477 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.1 | 42.6233 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.11 | 57.2532 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.11 | 42.6228 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.12 | 57.2588 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.12 | 42.6221 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.13 | 57.2644 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.13 | 42.6215 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.14 | 57.2699 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.14 | 42.6214 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.15 | 57.2754 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.15 | 42.6214 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.16 | 57.2809 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.16 | 42.6209 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.17 | 57.2863 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.17 | 42.6204 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.18 | 57.2911 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.18 | 42.6196 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.19 | 57.2958 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.19 | 42.6189 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.2 | 57.3006 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.2 | 42.619 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.21 | 57.3055 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.21 | 42.6192 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.22 | 57.3101 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.22 | 42.6192 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.23 | 57.3146 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.23 | 42.6192 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.24 | 57.3199 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.24 | 42.6184 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.25 | 57.3251 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.25 | 42.6177 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.26 | 57.3313 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.26 | 42.6168 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.27 | 57.3374 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.27 | 42.6159 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.28 | 57.3422 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.28 | 42.6152 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.29 | 57.3469 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.29 | 42.6144 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.3 | 57.3516 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.3 | 42.6139 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.31 | 57.3562 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.31 | 42.6133 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.32 | 57.3608 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.32 | 42.6119 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.33 | 57.3655 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.33 | 42.6105 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.34 | 57.3699 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.34 | 42.6093 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.35 | 57.3744 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.35 | 42.6081 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.36 | 57.378 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.36 | 42.6069 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.37 | 57.3816 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.37 | 42.6056 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.38 | 57.385 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.38 | 42.6044 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.39 | 57.3884 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.39 | 42.6032 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.4 | 57.3911 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.4 | 42.6011 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.41 | 57.3937 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.41 | 42.5991 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.42 | 57.3954 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.42 | 42.5967 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.43 | 57.3972 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.43 | 42.5944 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.44 | 57.3985 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.44 | 42.5924 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.45 | 57.3999 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.45 | 42.5904 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.46 | 57.3999 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.46 | 42.5893 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.47 | 57.3999 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.47 | 42.5882 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.48 | 57.3996 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.48 | 42.5869 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.49 | 57.3993 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.49 | 42.5855 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.5 | 57.3999 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.5 | 42.5844 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.51 | 57.4005 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.51 | 42.5833 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.52 | 57.4011 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.52 | 42.5821 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.53 | 57.4017 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.53 | 42.581 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.54 | 57.4035 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.54 | 42.5798 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.55 | 57.4053 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.55 | 42.5787 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.56 | 57.4074 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.56 | 42.5777 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.57 | 57.4096 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.57 | 42.5767 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.58 | 57.4131 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.58 | 42.5752 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.59 | 57.4166 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.59 | 42.5737 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.6 | 57.4198 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.6 | 42.5721 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.61 | 57.423 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.61 | 42.5704 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.62 | 57.4261 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.62 | 42.5692 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.63 | 57.4291 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.63 | 42.568 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.64 | 57.4325 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.64 | 42.5667 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.65 | 57.436 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.65 | 42.5655 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.66 | 57.4392 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.66 | 42.5636 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.67 | 57.4423 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.67 | 42.5617 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.68 | 57.446 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.68 | 42.5602 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.69 | 57.4497 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.69 | 42.5588 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.7 | 57.4533 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.7 | 42.5565 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.71 | 57.457 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.71 | 42.5542 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.72 | 57.4605 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.72 | 42.5518 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.73 | 57.4641 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.73 | 42.5495 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.74 | 57.4678 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.74 | 42.548 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.75 | 57.4715 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.75 | 42.5465 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.76 | 57.4758 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.76 | 42.5456 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.77 | 57.4801 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.77 | 42.5447 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.78 | 57.4852 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.78 | 42.5437 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.79 | 57.4903 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.79 | 42.5426 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.8 | 57.4955 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.8 | 42.5413 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.81 | 57.5007 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.81 | 42.54 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.82 | 57.5061 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.82 | 42.5392 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.83 | 57.5115 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.83 | 42.5385 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.84 | 57.5168 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.84 | 42.538 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.85 | 57.522 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.85 | 42.5376 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.86 | 57.5271 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.86 | 42.5374 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.87 | 57.5322 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.87 | 42.5371 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.88 | 57.5375 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.88 | 42.5363 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.89 | 57.5428 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.89 | 42.5354 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.9 | 57.5485 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.9 | 42.5357 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.91 | 57.5542 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.91 | 42.536 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.92 | 57.5599 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.92 | 42.5367 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.93 | 57.5657 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.93 | 42.5375 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.94 | 57.5717 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.94 | 42.5373 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.95 | 57.5777 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.95 | 42.5371 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.96 | 57.583 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.96 | 42.5365 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.97 | 57.5883 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.97 | 42.5359 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.98 | 57.5925 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.98 | 42.5346 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 210.99 | 57.5967 | 58.6 | 1 | 80.12 | 210.99 | 42.5333 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211 | 57.6003 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211 | 42.5326 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.01 | 57.604 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.01 | 42.5318 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.02 | 57.6073 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.02 | 42.5316 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.03 | 57.6106 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.03 | 42.5313 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.04 | 57.6128 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.04 | 42.5312 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.05 | 57.615 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.05 | 42.5311 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.06 | 57.6171 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.06 | 42.5306 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.07 | 57.6193 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.07 | 42.5302 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.08 | 57.6219 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.08 | 42.5304 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.09 | 57.6244 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.09 | 42.5305 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.1 | 57.6271 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.1 | 42.5304 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.11 | 57.6297 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.11 | 42.5304 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.12 | 57.6316 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.12 | 42.53 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.13 | 57.6334 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.13 | 42.5296 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.14 | 57.6351 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.14 | 42.5292 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.15 | 57.6368 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.15 | 42.5288 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.16 | 57.6383 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.16 | 42.5291 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.17 | 57.6398 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.17 | 42.5295 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.18 | 57.6417 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.18 | 42.5295 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.19 | 57.6436 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.19 | 42.5295 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.2 | 57.6464 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.2 | 42.5295 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.21 | 57.6493 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.21 | 42.5295 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.22 | 57.6521 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.22 | 42.5296 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.23 | 57.655 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.23 | 42.5298 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.24 | 57.6573 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.24 | 42.5299 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.25 | 57.6596 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.25 | 42.5299 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.26 | 57.661 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.26 | 42.5295 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.27 | 57.6624 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.27 | 42.529 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.28 | 57.6634 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.28 | 42.5287 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.29 | 57.6643 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.29 | 42.5284 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.3 | 57.6648 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.3 | 42.5287 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.31 | 57.6652 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.31 | 42.5291 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.32 | 57.665 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.32 | 42.5295 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.33 | 57.6648 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.33 | 42.5299 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.34 | 57.6643 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.34 | 42.5298 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.35 | 57.6639 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.35 | 42.5297 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.36 | 57.6643 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.36 | 42.5296 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.37 | 57.6648 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.37 | 42.5294 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.38 | 57.6652 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.38 | 42.5294 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.39 | 57.6655 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.39 | 42.5295 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.4 | 57.6659 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.4 | 42.5294 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.41 | 57.6662 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.41 | 42.5292 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.42 | 57.666 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.42 | 42.5291 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.43 | 57.6659 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.43 | 42.5289 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.44 | 57.6663 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.44 | 42.5293 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.45 | 57.6667 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.45 | 42.5297 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.46 | 57.6663 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.46 | 42.5301 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.47 | 57.666 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.47 | 42.5305 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.48 | 57.6654 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.48 | 42.5318 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.49 | 57.6647 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.49 | 42.5331 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.5 | 57.6645 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.5 | 42.5335 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.51 | 57.6642 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.51 | 42.5338 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.52 | 57.6637 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.52 | 42.5341 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.53 | 57.6632 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.53 | 42.5344 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.54 | 57.6637 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.54 | 42.5351 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.55 | 57.6643 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.55 | 42.5358 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.56 | 57.666 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.56 | 42.5363 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.57 | 57.6677 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.57 | 42.5369 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.58 | 57.6686 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.58 | 42.5373 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.59 | 57.6696 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.59 | 42.5377 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.6 | 57.6702 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.6 | 42.538 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.61 | 57.6708 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.61 | 42.5383 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.62 | 57.6725 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.62 | 42.5387 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.63 | 57.6741 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.63 | 42.5391 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.64 | 57.6757 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.64 | 42.5394 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.65 | 57.6773 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.65 | 42.5398 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.66 | 57.6793 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.66 | 42.5403 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.67 | 57.6814 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.67 | 42.5409 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.68 | 57.683 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.68 | 42.5416 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.69 | 57.6847 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.69 | 42.5422 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.7 | 57.6849 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.7 | 42.5431 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.71 | 57.6851 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.71 | 42.544 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.72 | 57.6856 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.72 | 42.5449 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.73 | 57.686 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.73 | 42.5458 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.74 | 57.6867 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.74 | 42.5466 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.75 | 57.6874 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.75 | 42.5473 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.76 | 57.6885 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.76 | 42.5485 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.77 | 57.6896 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.77 | 42.5496 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.78 | 57.691 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.78 | 42.5512 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.79 | 57.6924 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.79 | 42.5527 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.8 | 57.6942 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.8 | 42.5539 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.81 | 57.6959 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.81 | 42.5552 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.82 | 57.6986 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.82 | 42.556 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.83 | 57.7013 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.83 | 42.5569 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.84 | 57.704 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.84 | 42.5581 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.85 | 57.7067 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.85 | 42.5593 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.86 | 57.7086 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.86 | 42.5605 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.87 | 57.7105 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.87 | 42.5617 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.88 | 57.7121 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.88 | 42.5631 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.89 | 57.7136 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.89 | 42.5644 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.9 | 57.7152 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.9 | 42.5659 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.91 | 57.7167 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.91 | 42.5674 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.92 | 57.7185 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.92 | 42.5684 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.93 | 57.7202 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.93 | 42.5695 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.94 | 57.7215 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.94 | 42.5706 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.95 | 57.7227 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.95 | 42.5718 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.96 | 57.7245 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.96 | 42.5728 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.97 | 57.7263 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.97 | 42.5739 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.98 | 57.7284 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.98 | 42.5745 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 211.99 | 57.7304 | 58.6 | 1 | 80.12 | 211.99 | 42.5752 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212 | 57.7318 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212 | 42.5765 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.01 | 57.7332 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.01 | 42.5778 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.02 | 57.7354 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.02 | 42.5787 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.03 | 57.7375 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.03 | 42.5796 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.04 | 57.7392 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.04 | 42.5798 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.05 | 57.7409 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.05 | 42.58 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.06 | 57.7416 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.06 | 42.5809 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.07 | 57.7422 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.07 | 42.5818 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.08 | 57.7428 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.08 | 42.5826 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.09 | 57.7433 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.09 | 42.5834 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.1 | 57.7441 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.1 | 42.5844 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.11 | 57.7448 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.11 | 42.5854 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.12 | 57.7453 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.12 | 42.5856 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.13 | 57.7459 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.13 | 42.5858 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.14 | 57.7466 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.14 | 42.5863 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.15 | 57.7473 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.15 | 42.5868 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.16 | 57.7472 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.16 | 42.5866 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.17 | 57.7471 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.17 | 42.5865 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.18 | 57.7473 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.18 | 42.5866 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.19 | 57.7474 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.19 | 42.5866 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.2 | 57.7481 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.2 | 42.5862 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.21 | 57.7487 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.21 | 42.5858 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.22 | 57.7494 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.22 | 42.5854 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.23 | 57.7501 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.23 | 42.585 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.24 | 57.7502 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.24 | 42.5849 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.25 | 57.7504 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.25 | 42.5847 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.26 | 57.7502 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.26 | 42.5842 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.27 | 57.7501 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.27 | 42.5837 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.28 | 57.7497 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.28 | 42.5822 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.29 | 57.7492 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.29 | 42.5807 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.3 | 57.749 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.3 | 42.5795 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.31 | 57.7487 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.31 | 42.5784 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.32 | 57.7488 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.32 | 42.5777 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.33 | 57.7488 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.33 | 42.577 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.34 | 57.7487 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.34 | 42.5765 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.35 | 57.7487 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.35 | 42.576 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.36 | 57.7494 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.36 | 42.5751 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.37 | 57.7501 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.37 | 42.5742 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.38 | 57.751 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.38 | 42.5733 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.39 | 57.7519 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.39 | 42.5723 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.4 | 57.753 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.4 | 42.5715 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.41 | 57.7541 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.41 | 42.5706 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.42 | 57.756 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.42 | 42.5692 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.43 | 57.7578 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.43 | 42.5678 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.44 | 57.7598 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.44 | 42.5664 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.45 | 57.7617 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.45 | 42.5649 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.46 | 57.763 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.46 | 42.5638 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.47 | 57.7642 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.47 | 42.5627 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.48 | 57.7656 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.48 | 42.5617 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.49 | 57.7669 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.49 | 42.5608 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.5 | 57.7686 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.5 | 42.5598 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.51 | 57.7703 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.51 | 42.5587 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.52 | 57.7717 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.52 | 42.5579 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.53 | 57.7731 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.53 | 42.557 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.54 | 57.7741 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.54 | 42.5565 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.55 | 57.7751 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.55 | 42.5561 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.56 | 57.7763 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.56 | 42.5548 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.57 | 57.7775 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.57 | 42.5536 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.58 | 57.7786 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.58 | 42.5526 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.59 | 57.7797 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.59 | 42.5517 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.6 | 57.7813 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.6 | 42.5512 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.61 | 57.7829 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.61 | 42.5508 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.62 | 57.784 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.62 | 42.5511 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.63 | 57.7851 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.63 | 42.5514 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.64 | 57.7866 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.64 | 42.5516 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.65 | 57.7881 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.65 | 42.5518 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.66 | 57.7894 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.66 | 42.5521 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.67 | 57.7906 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.67 | 42.5525 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.68 | 57.792 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.68 | 42.5526 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.69 | 57.7934 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.69 | 42.5528 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.7 | 57.7948 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.7 | 42.5533 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.71 | 57.7962 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.71 | 42.5538 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.72 | 57.7977 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.72 | 42.5543 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.73 | 57.7992 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.73 | 42.5547 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.74 | 57.8012 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.74 | 42.5551 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.75 | 57.8032 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.75 | 42.5554 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.76 | 57.8055 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.76 | 42.5557 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.77 | 57.8077 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.77 | 42.556 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.78 | 57.8097 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.78 | 42.5569 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.79 | 57.8117 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.79 | 42.5578 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.8 | 57.8145 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.8 | 42.5585 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.81 | 57.8174 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.81 | 42.5593 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.82 | 57.8191 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.82 | 42.56 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.83 | 57.8208 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.83 | 42.5606 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.84 | 57.8228 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.84 | 42.561 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.85 | 57.8248 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.85 | 42.5613 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.86 | 57.8256 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.86 | 42.562 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.87 | 57.8263 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.87 | 42.5627 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.88 | 57.8281 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.88 | 42.5633 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.89 | 57.8299 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.89 | 42.5639 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.9 | 57.8306 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.9 | 42.5644 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.91 | 57.8313 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.91 | 42.5649 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.92 | 57.832 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.92 | 42.5664 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.93 | 57.8327 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.93 | 42.5679 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.94 | 57.8332 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.94 | 42.5693 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.95 | 57.8336 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.95 | 42.5707 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.96 | 57.8352 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.96 | 42.5719 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.97 | 57.8368 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.97 | 42.5732 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.98 | 57.8377 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.98 | 42.5744 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 212.99 | 57.8385 | 58.6 | 1 | 80.12 | 212.99 | 42.5756 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213 | 57.8392 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213 | 42.5763 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.01 | 57.8399 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.01 | 42.5771 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.02 | 57.8407 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.02 | 42.5779 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.03 | 57.8415 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.03 | 42.5787 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.04 | 57.842 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.04 | 42.5791 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.05 | 57.8425 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.05 | 42.5796 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.06 | 57.843 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.06 | 42.5805 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.07 | 57.8436 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.07 | 42.5814 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.08 | 57.8441 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.08 | 42.5823 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.09 | 57.8447 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.09 | 42.5832 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.1 | 57.8457 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.1 | 42.5836 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.11 | 57.8467 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.11 | 42.584 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.12 | 57.8473 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.12 | 42.5847 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.13 | 57.8478 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.13 | 42.5853 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.14 | 57.8479 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.14 | 42.5864 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.15 | 57.8481 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.15 | 42.5875 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.16 | 57.8491 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.16 | 42.5882 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.17 | 57.85 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.17 | 42.5889 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.18 | 57.8509 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.18 | 42.5896 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.19 | 57.8517 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.19 | 42.5903 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.2 | 57.8528 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.2 | 42.5909 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.21 | 57.8538 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.21 | 42.5915 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.22 | 57.8546 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.22 | 42.5921 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.23 | 57.8555 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.23 | 42.5927 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.24 | 57.8558 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.24 | 42.5933 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.25 | 57.8562 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.25 | 42.594 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.26 | 57.8562 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.26 | 42.5947 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.27 | 57.8563 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.27 | 42.5955 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.28 | 57.857 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.28 | 42.5961 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.29 | 57.8577 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.29 | 42.5966 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.3 | 57.858 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.3 | 42.5969 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.31 | 57.8584 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.31 | 42.5971 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.32 | 57.8585 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.32 | 42.5973 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.33 | 57.8586 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.33 | 42.5975 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.34 | 57.8588 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.34 | 42.5975 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.35 | 57.8591 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.35 | 42.5975 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.36 | 57.8595 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.36 | 42.5974 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.37 | 57.86 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.37 | 42.5972 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.38 | 57.8593 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.38 | 42.5972 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.39 | 57.8586 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.39 | 42.5972 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.4 | 57.8588 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.4 | 42.5973 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.41 | 57.859 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.41 | 42.5974 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.42 | 57.8586 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.42 | 42.5977 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.43 | 57.8582 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.43 | 42.5979 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.44 | 57.858 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.44 | 42.5981 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.45 | 57.8579 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.45 | 42.5982 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.46 | 57.8565 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.46 | 42.5983 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.47 | 57.8552 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.47 | 42.5983 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.48 | 57.8546 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.48 | 42.5983 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.49 | 57.854 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.49 | 42.5982 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.5 | 57.8538 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.5 | 42.5984 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.51 | 57.8536 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.51 | 42.5986 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.52 | 57.8529 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.52 | 42.5987 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.53 | 57.8521 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.53 | 42.5989 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.54 | 57.8525 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.54 | 42.5994 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.55 | 57.8529 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.55 | 42.5998 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.56 | 57.8532 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.56 | 42.6 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.57 | 57.8535 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.57 | 42.6001 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.58 | 57.854 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.58 | 42.6 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.59 | 57.8545 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.59 | 42.5998 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.6 | 57.8544 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.6 | 42.5998 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.61 | 57.8542 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.61 | 42.5998 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.62 | 57.8546 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.62 | 42.5995 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.63 | 57.8549 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.63 | 42.5991 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.64 | 57.8549 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.64 | 42.5983 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.65 | 57.8549 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.65 | 42.5975 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.66 | 57.8553 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.66 | 42.598 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.67 | 57.8556 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.67 | 42.5985 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.68 | 57.8562 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.68 | 42.599 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.69 | 57.8567 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.69 | 42.5995 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.7 | 57.8568 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.7 | 42.5997 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.71 | 57.8568 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.71 | 42.5999 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.72 | 57.8573 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.72 | 42.5999 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.73 | 57.8577 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.73 | 42.6 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.74 | 57.8588 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.74 | 42.6005 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.75 | 57.86 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.75 | 42.601 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.76 | 57.8603 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.76 | 42.6017 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.77 | 57.8606 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.77 | 42.6023 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.78 | 57.8599 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.78 | 42.6027 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.79 | 57.8591 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.79 | 42.6032 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.8 | 57.8573 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.8 | 42.6037 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.81 | 57.8555 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.81 | 42.6043 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.82 | 57.8532 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.82 | 42.6048 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.83 | 57.851 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.83 | 42.6052 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.84 | 57.8486 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.84 | 42.6056 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.85 | 57.8462 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.85 | 42.6059 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.86 | 57.8441 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.86 | 42.6064 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.87 | 57.8419 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.87 | 42.6068 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.88 | 57.8401 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.88 | 42.6078 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.89 | 57.8383 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.89 | 42.6087 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.9 | 57.8359 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.9 | 42.6089 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.91 | 57.8335 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.91 | 42.6091 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.92 | 57.8313 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.92 | 42.6093 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.93 | 57.829 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.93 | 42.6096 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.94 | 57.8265 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.94 | 42.6101 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.95 | 57.824 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.95 | 42.6107 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.96 | 57.8222 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.96 | 42.6108 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.97 | 57.8204 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.97 | 42.6109 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.98 | 57.8188 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.98 | 42.6114 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 213.99 | 57.8172 | 58.6 | 1 | 80.12 | 213.99 | 42.6118 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214 | 57.8152 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214 | 42.612 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.01 | 57.8131 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.01 | 42.6123 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.02 | 57.8113 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.02 | 42.6125 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.03 | 57.8095 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.03 | 42.6128 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.04 | 57.8078 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.04 | 42.613 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.05 | 57.8061 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.05 | 42.6133 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.06 | 57.8042 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.06 | 42.6135 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.07 | 57.8023 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.07 | 42.6138 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.08 | 57.8003 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.08 | 42.6144 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.09 | 57.7983 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.09 | 42.6151 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.1 | 57.796 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.1 | 42.6154 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.11 | 57.7937 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.11 | 42.6157 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.12 | 57.7917 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.12 | 42.6165 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.13 | 57.7897 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.13 | 42.6172 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.14 | 57.7884 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.14 | 42.6181 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.15 | 57.7871 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.15 | 42.619 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.16 | 57.7851 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.16 | 42.6188 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.17 | 57.783 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.17 | 42.6186 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.18 | 57.7812 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.18 | 42.6187 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.19 | 57.7795 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.19 | 42.6187 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.2 | 57.7782 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.2 | 42.6188 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.21 | 57.7769 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.21 | 42.619 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.22 | 57.7765 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.22 | 42.6195 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.23 | 57.7761 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.23 | 42.6201 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.24 | 57.7765 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.24 | 42.6196 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.25 | 57.7769 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.25 | 42.6191 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.26 | 57.7788 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.26 | 42.6182 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.27 | 57.7807 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.27 | 42.6173 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.28 | 57.7831 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.28 | 42.6166 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.29 | 57.7856 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.29 | 42.6159 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.3 | 57.7896 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.3 | 42.6151 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.31 | 57.7935 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.31 | 42.6143 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.32 | 57.7982 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.32 | 42.6141 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.33 | 57.8028 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.33 | 42.614 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.34 | 57.8073 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.34 | 42.6135 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.35 | 57.8118 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.35 | 42.6131 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.36 | 57.8168 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.36 | 42.6125 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.37 | 57.8218 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.37 | 42.6118 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.38 | 57.8266 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.38 | 42.6098 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.39 | 57.8314 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.39 | 42.6078 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.4 | 57.8361 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.4 | 42.606 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.41 | 57.8408 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.41 | 42.6042 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.42 | 57.8454 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.42 | 42.6022 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.43 | 57.8501 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.43 | 42.6001 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.44 | 57.8548 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.44 | 42.5979 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.45 | 57.8596 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.45 | 42.5956 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.46 | 57.8635 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.46 | 42.5935 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.47 | 57.8675 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.47 | 42.5915 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.48 | 57.8713 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.48 | 42.5891 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.49 | 57.8751 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.49 | 42.5867 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.5 | 57.8787 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.5 | 42.5848 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.51 | 57.8823 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.51 | 42.5829 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.52 | 57.886 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.52 | 42.581 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.53 | 57.8897 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.53 | 42.579 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.54 | 57.8929 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.54 | 42.577 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.55 | 57.896 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.55 | 42.5749 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.56 | 57.8993 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.56 | 42.573 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.57 | 57.9025 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.57 | 42.5711 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.58 | 57.9063 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.58 | 42.5691 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.59 | 57.9101 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.59 | 42.5672 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.6 | 57.9138 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.6 | 42.5653 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.61 | 57.9176 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.61 | 42.5635 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.62 | 57.9216 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.62 | 42.5616 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.63 | 57.9256 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.63 | 42.5597 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.64 | 57.9291 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.64 | 42.5579 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.65 | 57.9326 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.65 | 42.5561 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.66 | 57.9365 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.66 | 42.5547 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.67 | 57.9404 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.67 | 42.5533 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.68 | 57.9441 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.68 | 42.5518 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.69 | 57.9477 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.69 | 42.5503 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.7 | 57.9512 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.7 | 42.549 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.71 | 57.9547 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.71 | 42.5478 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.72 | 57.9576 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.72 | 42.5462 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.73 | 57.9606 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.73 | 42.5446 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.74 | 57.9622 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.74 | 42.5436 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.75 | 57.9639 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.75 | 42.5425 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.76 | 57.9654 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.76 | 42.5418 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.77 | 57.9668 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.77 | 42.5411 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.78 | 57.9685 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.78 | 42.5403 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.79 | 57.9702 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.79 | 42.5396 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.8 | 57.9712 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.8 | 42.5395 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.81 | 57.9723 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.81 | 42.5395 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.82 | 57.9734 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.82 | 42.5382 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.83 | 57.9745 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.83 | 42.537 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.84 | 57.9745 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.84 | 42.5364 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.85 | 57.9744 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.85 | 42.5358 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.86 | 57.9747 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.86 | 42.5355 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.87 | 57.9749 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.87 | 42.5351 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.88 | 57.9752 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.88 | 42.5357 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.89 | 57.9755 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.89 | 42.5363 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.9 | 57.9761 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.9 | 42.5373 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.91 | 57.9767 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.91 | 42.5382 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.92 | 57.9776 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.92 | 42.5387 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.93 | 57.9785 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.93 | 42.5391 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.94 | 57.9779 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.94 | 42.5398 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.95 | 57.9772 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.95 | 42.5405 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.96 | 57.9773 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.96 | 42.5421 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.97 | 57.9775 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.97 | 42.5436 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.98 | 57.9771 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.98 | 42.5449 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 214.99 | 57.9767 | 58.6 | 1 | 80.12 | 214.99 | 42.5461 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215 | 57.9764 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215 | 42.5465 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.01 | 57.9761 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.01 | 42.5469 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.02 | 57.9759 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.02 | 42.5479 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.03 | 57.9758 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.03 | 42.5488 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.04 | 57.9761 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.04 | 42.5502 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.05 | 57.9765 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.05 | 42.5516 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.06 | 57.9772 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.06 | 42.553 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.07 | 57.978 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.07 | 42.5544 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.08 | 57.9781 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.08 | 42.5557 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.09 | 57.9782 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.09 | 42.557 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.1 | 57.9782 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.1 | 42.5584 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.11 | 57.9782 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.11 | 42.5597 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.12 | 57.9779 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.12 | 42.5608 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.13 | 57.9776 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.13 | 42.562 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.14 | 57.9777 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.14 | 42.5629 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.15 | 57.9778 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.15 | 42.5639 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.16 | 57.9777 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.16 | 42.5642 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.17 | 57.9777 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.17 | 42.5645 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.18 | 57.9772 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.18 | 42.565 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.19 | 57.9766 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.19 | 42.5656 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.2 | 57.976 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.2 | 42.5659 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.21 | 57.9755 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.21 | 42.5663 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.22 | 57.9743 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.22 | 42.5667 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.23 | 57.9731 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.23 | 42.5672 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.24 | 57.9723 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.24 | 42.5679 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.25 | 57.9715 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.25 | 42.5687 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.26 | 57.9709 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.26 | 42.5694 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.27 | 57.9702 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.27 | 42.5701 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.28 | 57.9696 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.28 | 42.5707 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.29 | 57.969 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.29 | 42.5713 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.3 | 57.9677 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.3 | 42.5716 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.31 | 57.9664 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.31 | 42.5718 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.32 | 57.9651 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.32 | 42.5723 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.33 | 57.9639 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.33 | 42.5727 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.34 | 57.9646 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.34 | 42.5733 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.35 | 57.9654 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.35 | 42.5739 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.36 | 57.9653 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.36 | 42.5742 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.37 | 57.9652 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.37 | 42.5745 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.38 | 57.9652 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.38 | 42.5747 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.39 | 57.9652 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.39 | 42.5749 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.4 | 57.9649 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.4 | 42.5751 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.41 | 57.9645 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.41 | 42.5753 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.42 | 57.9643 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.42 | 42.5754 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.43 | 57.9641 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.43 | 42.5754 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.44 | 57.9655 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.44 | 42.5755 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.45 | 57.9669 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.45 | 42.5756 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.46 | 57.968 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.46 | 42.5753 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.47 | 57.9691 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.47 | 42.5749 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.48 | 57.9706 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.48 | 42.5748 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.49 | 57.9721 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.49 | 42.5747 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.5 | 57.9736 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.5 | 42.5748 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.51 | 57.9751 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.51 | 42.5749 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.52 | 57.9769 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.52 | 42.5748 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.53 | 57.9787 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.53 | 42.5748 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.54 | 57.9802 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.54 | 42.5743 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.55 | 57.9818 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.55 | 42.5739 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.56 | 57.9827 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.56 | 42.5734 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.57 | 57.9836 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.57 | 42.5729 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.58 | 57.9846 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.58 | 42.5726 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.59 | 57.9855 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.59 | 42.5723 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.6 | 57.9863 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.6 | 42.5719 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.61 | 57.987 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.61 | 42.5715 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.62 | 57.9874 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.62 | 42.5708 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.63 | 57.9877 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.63 | 42.5702 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.64 | 57.9883 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.64 | 42.5697 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.65 | 57.9889 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.65 | 42.5692 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.66 | 57.9892 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.66 | 42.5689 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.67 | 57.9895 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.67 | 42.5687 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.68 | 57.9907 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.68 | 42.5682 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.69 | 57.9918 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.69 | 42.5677 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.7 | 57.9923 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.7 | 42.5679 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.71 | 57.9928 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.71 | 42.5681 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.72 | 57.9929 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.72 | 42.5678 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.73 | 57.993 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.73 | 42.5676 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.74 | 57.993 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.74 | 42.567 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.75 | 57.993 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.75 | 42.5664 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.76 | 57.9925 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.76 | 42.5661 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.77 | 57.9921 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.77 | 42.5658 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.78 | 57.9917 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.78 | 42.5661 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.79 | 57.9913 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.79 | 42.5664 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.8 | 57.991 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.8 | 42.5663 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.81 | 57.9906 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.81 | 42.5662 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.82 | 57.9909 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.82 | 42.5666 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.83 | 57.9912 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.83 | 42.5671 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.84 | 57.9908 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.84 | 42.5676 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.85 | 57.9903 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.85 | 42.568 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.86 | 57.9895 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.86 | 42.5685 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.87 | 57.9887 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.87 | 42.569 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.88 | 57.9883 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.88 | 42.5691 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.89 | 57.9878 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.89 | 42.5692 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.9 | 57.9876 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.9 | 42.5697 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.91 | 57.9874 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.91 | 42.5702 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.92 | 57.9871 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.92 | 42.5709 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.93 | 57.9867 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.93 | 42.5715 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.94 | 57.9865 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.94 | 42.5718 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.95 | 57.9863 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.95 | 42.5721 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.96 | 57.9862 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.96 | 42.5729 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.97 | 57.9862 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.97 | 42.5736 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.98 | 57.9858 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.98 | 42.5741 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 215.99 | 57.9855 | 58.6 | 1 | 80.12 | 215.99 | 42.5746 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216 | 57.9848 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216 | 42.5754 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.01 | 57.9841 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.01 | 42.5762 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.02 | 57.9835 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.02 | 42.5768 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.03 | 57.9828 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.03 | 42.5774 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.04 | 57.9819 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.04 | 42.5782 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.05 | 57.981 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.05 | 42.579 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.06 | 57.9802 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.06 | 42.5797 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.07 | 57.9795 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.07 | 42.5804 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.08 | 57.9789 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.08 | 42.5806 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.09 | 57.9783 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.09 | 42.5808 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.1 | 57.9778 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.1 | 42.5815 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.11 | 57.9773 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.11 | 42.5822 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.12 | 57.9777 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.12 | 42.5831 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.13 | 57.978 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.13 | 42.5839 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.14 | 57.978 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.14 | 42.5846 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.15 | 57.9781 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.15 | 42.5854 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.16 | 57.9785 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.16 | 42.5863 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.17 | 57.9789 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.17 | 42.5872 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.18 | 57.9788 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.18 | 42.5881 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.19 | 57.9787 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.19 | 42.589 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.2 | 57.9792 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.2 | 42.5895 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.21 | 57.9797 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.21 | 42.59 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.22 | 57.9804 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.22 | 42.5905 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.23 | 57.9811 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.23 | 42.5909 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.24 | 57.982 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.24 | 42.5916 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.25 | 57.9829 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.25 | 42.5922 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.26 | 57.9834 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.26 | 42.5925 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.27 | 57.9839 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.27 | 42.5928 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.28 | 57.9842 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.28 | 42.5931 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.29 | 57.9845 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.29 | 42.5934 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.3 | 57.9854 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.3 | 42.5938 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.31 | 57.9864 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.31 | 42.5943 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.32 | 57.9868 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.32 | 42.594 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.33 | 57.9873 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.33 | 42.5937 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.34 | 57.9881 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.34 | 42.5932 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.35 | 57.9888 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.35 | 42.5926 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.36 | 57.9903 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.36 | 42.5928 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.37 | 57.9918 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.37 | 42.5929 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.38 | 57.993 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.38 | 42.5932 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.39 | 57.9942 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.39 | 42.5934 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.4 | 57.9954 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.4 | 42.5936 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.41 | 57.9966 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.41 | 42.5937 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.42 | 57.9974 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.42 | 42.5939 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.43 | 57.9982 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.43 | 42.5941 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.44 | 57.999 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.44 | 42.5948 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.45 | 57.9998 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.45 | 42.5956 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.46 | 58.0004 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.46 | 42.5955 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.47 | 58.0011 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.47 | 42.5954 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.48 | 58.0023 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.48 | 42.5957 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.49 | 58.0036 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.49 | 42.5961 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.5 | 58.0053 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.5 | 42.596 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.51 | 58.0071 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.51 | 42.596 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.52 | 58.0083 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.52 | 42.596 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.53 | 58.0095 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.53 | 42.596 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.54 | 58.0104 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.54 | 42.596 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.55 | 58.0112 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.55 | 42.5959 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.56 | 58.0122 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.56 | 42.5957 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.57 | 58.0131 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.57 | 42.5955 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.58 | 58.014 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.58 | 42.596 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.59 | 58.0149 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.59 | 42.5965 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.6 | 58.0157 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.6 | 42.5963 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.61 | 58.0166 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.61 | 42.5961 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.62 | 58.0173 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.62 | 42.596 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.63 | 58.0181 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.63 | 42.5959 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.64 | 58.0191 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.64 | 42.5958 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.65 | 58.0201 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.65 | 42.5958 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.66 | 58.0207 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.66 | 42.5959 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.67 | 58.0213 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.67 | 42.5961 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.68 | 58.0215 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.68 | 42.5959 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.69 | 58.0216 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.69 | 42.5957 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.7 | 58.0218 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.7 | 42.5956 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.71 | 58.0219 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.71 | 42.5955 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.72 | 58.0224 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.72 | 42.5959 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.73 | 58.0229 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.73 | 42.5962 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.74 | 58.0232 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.74 | 42.5961 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.75 | 58.0235 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.75 | 42.5961 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.76 | 58.024 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.76 | 42.5963 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.77 | 58.0246 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.77 | 42.5965 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.78 | 58.0253 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.78 | 42.5961 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.79 | 58.026 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.79 | 42.5957 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.8 | 58.0263 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.8 | 42.5954 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.81 | 58.0266 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.81 | 42.5951 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.82 | 58.0267 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.82 | 42.5953 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.83 | 58.0268 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.83 | 42.5956 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.84 | 58.0268 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.84 | 42.5957 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.85 | 58.0268 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.85 | 42.5959 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.86 | 58.0264 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.86 | 42.5957 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.87 | 58.0259 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.87 | 42.5956 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.88 | 58.0257 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.88 | 42.5958 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.89 | 58.0254 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.89 | 42.5959 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.9 | 58.0247 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.9 | 42.5967 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.91 | 58.0239 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.91 | 42.5974 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.92 | 58.0234 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.92 | 42.5978 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.93 | 58.0228 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.93 | 42.5983 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.94 | 58.0226 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.94 | 42.5981 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.95 | 58.0224 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.95 | 42.5979 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.96 | 58.0219 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.96 | 42.5984 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.97 | 58.0214 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.97 | 42.5988 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.98 | 58.0208 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.98 | 42.5985 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 216.99 | 58.0202 | 58.6 | 1 | 80.12 | 216.99 | 42.5983 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217 | 58.0197 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217 | 42.5985 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.01 | 58.0192 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.01 | 42.5986 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.02 | 58.0188 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.02 | 42.599 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.03 | 58.0184 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.03 | 42.5994 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.04 | 58.0185 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.04 | 42.5996 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.05 | 58.0185 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.05 | 42.5998 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.06 | 58.0183 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.06 | 42.6004 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.07 | 58.0181 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.07 | 42.6011 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.08 | 58.0182 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.08 | 42.6012 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.09 | 58.0182 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.09 | 42.6014 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.1 | 58.0182 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.1 | 42.6018 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.11 | 58.0182 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.11 | 42.6022 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.12 | 58.0172 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.12 | 42.6027 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.13 | 58.0162 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.13 | 42.6031 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.14 | 58.0157 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.14 | 42.6035 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.15 | 58.0153 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.15 | 42.6039 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.16 | 58.0151 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.16 | 42.604 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.17 | 58.0149 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.17 | 42.604 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.18 | 58.0151 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.18 | 42.6047 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.19 | 58.0153 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.19 | 42.6053 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.2 | 58.0148 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.2 | 42.6054 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.21 | 58.0144 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.21 | 42.6054 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.22 | 58.0136 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.22 | 42.6058 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.23 | 58.0128 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.23 | 42.6062 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.24 | 58.0124 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.24 | 42.6071 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.25 | 58.0119 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.25 | 42.608 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.26 | 58.0121 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.26 | 42.6087 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.27 | 58.0122 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.27 | 42.6095 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.28 | 58.0123 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.28 | 42.6097 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.29 | 58.0123 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.29 | 42.6099 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.3 | 58.0121 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.3 | 42.6101 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.31 | 58.0119 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.31 | 42.6102 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.32 | 58.0115 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.32 | 42.6107 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.33 | 58.011 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.33 | 42.6112 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.34 | 58.0111 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.34 | 42.6118 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.35 | 58.0111 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.35 | 42.6124 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.36 | 58.0114 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.36 | 42.6132 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.37 | 58.0117 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.37 | 42.614 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.38 | 58.0113 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.38 | 42.6143 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.39 | 58.0109 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.39 | 42.6146 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.4 | 58.0118 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.4 | 42.6145 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.41 | 58.0126 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.41 | 42.6144 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.42 | 58.0137 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.42 | 42.6142 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.43 | 58.0147 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.43 | 42.6139 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.44 | 58.0142 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.44 | 42.614 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.45 | 58.0138 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.45 | 42.614 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.46 | 58.0148 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.46 | 42.6139 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.47 | 58.0157 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.47 | 42.6137 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.48 | 58.0163 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.48 | 42.614 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.49 | 58.0169 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.49 | 42.6142 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.5 | 58.0175 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.5 | 42.6148 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.51 | 58.0182 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.51 | 42.6154 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.52 | 58.0185 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.52 | 42.6152 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.53 | 58.0188 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.53 | 42.6151 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.54 | 58.0186 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.54 | 42.6151 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.55 | 58.0184 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.55 | 42.6151 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.56 | 58.0189 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.56 | 42.6148 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.57 | 58.0193 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.57 | 42.6145 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.58 | 58.0191 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.58 | 42.6143 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.59 | 58.0189 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.59 | 42.6141 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.6 | 58.0195 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.6 | 42.6144 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.61 | 58.0201 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.61 | 42.6147 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.62 | 58.021 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.62 | 42.615 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.63 | 58.022 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.63 | 42.6152 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.64 | 58.0226 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.64 | 42.6152 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.65 | 58.0231 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.65 | 42.6152 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.66 | 58.0233 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.66 | 42.6142 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.67 | 58.0234 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.67 | 42.6132 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.68 | 58.0235 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.68 | 42.6115 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.69 | 58.0236 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.69 | 42.6098 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.7 | 58.024 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.7 | 42.6084 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.71 | 58.0245 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.71 | 42.6071 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.72 | 58.0247 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.72 | 42.6052 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.73 | 58.0249 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.73 | 42.6033 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.74 | 58.0253 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.74 | 42.6013 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.75 | 58.0257 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.75 | 42.5994 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.76 | 58.0256 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.76 | 42.5977 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.77 | 58.0255 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.77 | 42.596 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.78 | 58.0253 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.78 | 42.5947 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.79 | 58.0251 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.79 | 42.5934 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.8 | 58.025 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.8 | 42.5925 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.81 | 58.0249 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.81 | 42.5915 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.82 | 58.0252 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.82 | 42.59 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.83 | 58.0255 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.83 | 42.5885 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.84 | 58.0253 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.84 | 42.5868 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.85 | 58.0251 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.85 | 42.5852 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.86 | 58.0251 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.86 | 42.5839 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.87 | 58.0252 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.87 | 42.5826 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.88 | 58.0258 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.88 | 42.5827 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.89 | 58.0264 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.89 | 42.5828 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.9 | 58.0256 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.9 | 42.5828 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.91 | 58.0248 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.91 | 42.5827 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.92 | 58.0243 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.92 | 42.5835 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.93 | 58.0239 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.93 | 42.5842 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.94 | 58.0247 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.94 | 42.5848 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.95 | 58.0254 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.95 | 42.5854 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.96 | 58.0251 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.96 | 42.5855 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.97 | 58.0248 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.97 | 42.5855 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.98 | 58.0249 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.98 | 42.5857 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 217.99 | 58.025 | 58.6 | 1 | 80.12 | 217.99 | 42.5858 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218 | 58.0243 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218 | 42.5857 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.01 | 58.0237 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.01 | 42.5856 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.02 | 58.0236 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.02 | 42.5858 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.03 | 58.0235 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.03 | 42.5859 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.04 | 58.0239 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.04 | 42.5863 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.05 | 58.0244 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.05 | 42.5866 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.06 | 58.0241 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.06 | 42.5872 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.07 | 58.0238 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.07 | 42.5878 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.08 | 58.0241 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.08 | 42.5883 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.09 | 58.0244 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.09 | 42.5888 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.1 | 58.0237 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.1 | 42.5889 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.11 | 58.0231 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.11 | 42.589 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.12 | 58.0233 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.12 | 42.5889 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.13 | 58.0235 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.13 | 42.5888 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.14 | 58.0233 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.14 | 42.5889 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.15 | 58.0231 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.15 | 42.5891 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.16 | 58.0235 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.16 | 42.5903 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.17 | 58.0238 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.17 | 42.5916 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.18 | 58.0238 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.18 | 42.5932 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.19 | 58.0237 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.19 | 42.5949 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.2 | 58.0238 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.2 | 42.5967 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.21 | 58.0239 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.21 | 42.5986 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.22 | 58.0243 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.22 | 42.6005 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.23 | 58.0246 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.23 | 42.6025 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.24 | 58.0244 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.24 | 42.6045 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.25 | 58.0241 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.25 | 42.6066 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.26 | 58.0246 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.26 | 42.6082 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.27 | 58.025 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.27 | 42.6099 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.28 | 58.0251 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.28 | 42.6115 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.29 | 58.0252 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.29 | 42.6132 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.3 | 58.0256 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.3 | 42.615 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.31 | 58.0261 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.31 | 42.6167 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.32 | 58.0266 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.32 | 42.6184 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.33 | 58.0271 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.33 | 42.6202 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.34 | 58.0278 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.34 | 42.6221 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.35 | 58.0284 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.35 | 42.6241 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.36 | 58.0289 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.36 | 42.6248 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.37 | 58.0295 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.37 | 42.6256 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.38 | 58.0294 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.38 | 42.6249 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.39 | 58.0292 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.39 | 42.6241 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.4 | 58.0302 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.4 | 42.6228 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.41 | 58.0312 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.41 | 42.6215 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.42 | 58.0312 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.42 | 42.6201 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.43 | 58.0312 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.43 | 42.6186 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.44 | 58.0311 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.44 | 42.6175 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.45 | 58.031 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.45 | 42.6163 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.46 | 58.0309 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.46 | 42.6156 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.47 | 58.0308 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.47 | 42.6148 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.48 | 58.0306 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.48 | 42.6142 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.49 | 58.0303 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.49 | 42.6136 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.5 | 58.0305 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.5 | 42.6128 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.51 | 58.0307 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.51 | 42.6121 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.52 | 58.0314 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.52 | 42.6108 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.53 | 58.0321 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.53 | 42.6096 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.54 | 58.0317 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.54 | 42.608 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.55 | 58.0312 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.55 | 42.6064 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.56 | 58.0317 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.56 | 42.6052 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.57 | 58.0323 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.57 | 42.6041 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.58 | 58.0322 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.58 | 42.6025 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.59 | 58.0322 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.59 | 42.6009 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.6 | 58.0331 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.6 | 42.6001 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.61 | 58.034 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.61 | 42.5993 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.62 | 58.0342 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.62 | 42.5984 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.63 | 58.0344 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.63 | 42.5975 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.64 | 58.0346 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.64 | 42.5964 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.65 | 58.0347 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.65 | 42.5952 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.66 | 58.0344 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.66 | 42.5939 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.67 | 58.0341 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.67 | 42.5925 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.68 | 58.0341 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.68 | 42.5914 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.69 | 58.0342 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.69 | 42.5902 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.7 | 58.0341 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.7 | 42.5888 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.71 | 58.034 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.71 | 42.5873 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.72 | 58.0342 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.72 | 42.5864 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.73 | 58.0344 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.73 | 42.5855 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.74 | 58.0345 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.74 | 42.5843 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.75 | 58.0347 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.75 | 42.5831 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.76 | 58.0337 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.76 | 42.5815 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.77 | 58.0327 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.77 | 42.5798 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.78 | 58.032 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.78 | 42.5783 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.79 | 58.0313 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.79 | 42.5767 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.8 | 58.0311 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.8 | 42.5752 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.81 | 58.0308 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.81 | 42.5738 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.82 | 58.0306 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.82 | 42.5725 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.83 | 58.0303 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.83 | 42.5712 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.84 | 58.0298 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.84 | 42.5698 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.85 | 58.0292 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.85 | 42.5683 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.86 | 58.0287 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.86 | 42.5677 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.87 | 58.0282 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.87 | 42.5672 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.88 | 58.0281 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.88 | 42.5675 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.89 | 58.0279 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.89 | 42.5679 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.9 | 58.0272 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.9 | 42.5685 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.91 | 58.0265 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.91 | 42.5692 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.92 | 58.026 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.92 | 42.57 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.93 | 58.0256 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.93 | 42.5708 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.94 | 58.0252 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.94 | 42.5707 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.95 | 58.0249 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.95 | 42.5706 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.96 | 58.0242 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.96 | 42.5708 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.97 | 58.0235 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.97 | 42.5711 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.98 | 58.0229 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.98 | 42.5708 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 218.99 | 58.0223 | 58.6 | 1 | 80.12 | 218.99 | 42.5706 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219 | 58.0223 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219 | 42.5707 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.01 | 58.0224 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.01 | 42.5708 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.02 | 58.0215 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.02 | 42.5717 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.03 | 58.0205 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.03 | 42.5726 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.04 | 58.0204 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.04 | 42.5736 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.05 | 58.0204 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.05 | 42.5745 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.06 | 58.02 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.06 | 42.5748 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.07 | 58.0195 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.07 | 42.5751 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.08 | 58.0198 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.08 | 42.5759 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.09 | 58.0201 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.09 | 42.5767 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.1 | 58.0195 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.1 | 42.5771 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.11 | 58.0189 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.11 | 42.5775 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.12 | 58.0187 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.12 | 42.5779 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.13 | 58.0185 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.13 | 42.5784 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.14 | 58.0182 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.14 | 42.5792 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.15 | 58.0178 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.15 | 42.58 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.16 | 58.0173 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.16 | 42.5807 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.17 | 58.0168 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.17 | 42.5814 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.18 | 58.0164 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.18 | 42.5821 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.19 | 58.016 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.19 | 42.5828 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.2 | 58.0156 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.2 | 42.5837 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.21 | 58.0151 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.21 | 42.5846 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.22 | 58.0152 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.22 | 42.5849 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.23 | 58.0154 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.23 | 42.5851 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.24 | 58.0151 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.24 | 42.5856 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.25 | 58.0149 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.25 | 42.5861 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.26 | 58.0152 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.26 | 42.5871 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.27 | 58.0155 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.27 | 42.588 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.28 | 58.0161 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.28 | 42.5889 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.29 | 58.0168 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.29 | 42.5898 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.3 | 58.017 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.3 | 42.5918 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.31 | 58.0172 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.31 | 42.5937 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.32 | 58.0172 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.32 | 42.5956 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.33 | 58.0172 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.33 | 42.5974 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.34 | 58.0172 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.34 | 42.5992 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.35 | 58.0173 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.35 | 42.601 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.36 | 58.0171 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.36 | 42.6027 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.37 | 58.0169 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.37 | 42.6044 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.38 | 58.017 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.38 | 42.606 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.39 | 58.0171 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.39 | 42.6075 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.4 | 58.0177 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.4 | 42.609 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.41 | 58.0183 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.41 | 42.6106 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.42 | 58.0193 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.42 | 42.6116 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.43 | 58.0204 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.43 | 42.6127 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.44 | 58.0205 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.44 | 42.6143 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.45 | 58.0206 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.45 | 42.6158 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.46 | 58.0211 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.46 | 42.6171 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.47 | 58.0217 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.47 | 42.6184 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.48 | 58.0221 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.48 | 42.62 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.49 | 58.0225 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.49 | 42.6216 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.5 | 58.0226 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.5 | 42.6229 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.51 | 58.0227 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.51 | 42.6242 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.52 | 58.0228 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.52 | 42.6249 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.53 | 58.0229 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.53 | 42.6255 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.54 | 58.0228 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.54 | 42.6255 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.55 | 58.0227 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.55 | 42.6254 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.56 | 58.0228 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.56 | 42.6254 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.57 | 58.023 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.57 | 42.6253 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.58 | 58.0228 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.58 | 42.6252 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.59 | 58.0226 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.59 | 42.6251 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.6 | 58.0224 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.6 | 42.6244 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.61 | 58.0221 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.61 | 42.6236 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.62 | 58.0223 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.62 | 42.6233 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.63 | 58.0224 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.63 | 42.6229 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.64 | 58.0226 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.64 | 42.6227 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.65 | 58.0227 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.65 | 42.6224 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.66 | 58.0226 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.66 | 42.6221 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.67 | 58.0225 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.67 | 42.6218 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.68 | 58.0226 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.68 | 42.621 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.69 | 58.0227 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.69 | 42.6201 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.7 | 58.0225 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.7 | 42.6196 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.71 | 58.0223 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.71 | 42.6191 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.72 | 58.0217 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.72 | 42.6185 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.73 | 58.0211 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.73 | 42.6179 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.74 | 58.0211 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.74 | 42.6179 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.75 | 58.0211 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.75 | 42.6179 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.76 | 58.0214 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.76 | 42.6178 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.77 | 58.0216 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.77 | 42.6177 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.78 | 58.0211 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.78 | 42.6173 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.79 | 58.0207 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.79 | 42.6168 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.8 | 58.0208 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.8 | 42.6152 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.81 | 58.0209 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.81 | 42.6135 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.82 | 58.0206 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.82 | 42.6121 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.83 | 58.0202 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.83 | 42.6107 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.84 | 58.0202 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.84 | 42.609 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.85 | 58.0203 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.85 | 42.6073 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.86 | 58.0205 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.86 | 42.6056 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.87 | 58.0207 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.87 | 42.6039 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.88 | 58.0205 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.88 | 42.6018 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.89 | 58.0204 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.89 | 42.5998 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.9 | 58.0199 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.9 | 42.5978 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.91 | 58.0193 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.91 | 42.5958 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.92 | 58.0184 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.92 | 42.5943 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.93 | 58.0175 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.93 | 42.5929 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.94 | 58.0172 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.94 | 42.5917 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.95 | 58.017 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.95 | 42.5905 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.96 | 58.017 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.96 | 42.5883 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.97 | 58.017 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.97 | 42.5861 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.98 | 58.0169 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.98 | 42.5833 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 219.99 | 58.0168 | 58.6 | 1 | 80.12 | 219.99 | 42.5805 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220 | 58.0165 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220 | 42.5779 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.01 | 58.0161 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.01 | 42.5753 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.02 | 58.0162 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.02 | 42.5732 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.03 | 58.0164 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.03 | 42.571 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.04 | 58.0168 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.04 | 42.5696 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.05 | 58.0171 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.05 | 42.5682 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.06 | 58.0168 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.06 | 42.5667 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.07 | 58.0166 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.07 | 42.5652 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.08 | 58.0163 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.08 | 42.564 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.09 | 58.0161 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.09 | 42.5627 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.1 | 58.0164 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.1 | 42.5623 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.11 | 58.0166 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.11 | 42.5618 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.12 | 58.0155 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.12 | 42.5615 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.13 | 58.0143 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.13 | 42.5611 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.14 | 58.0143 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.14 | 42.5605 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.15 | 58.0143 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.15 | 42.5599 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.16 | 58.0148 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.16 | 42.5599 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.17 | 58.0154 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.17 | 42.5598 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.18 | 58.0162 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.18 | 42.5599 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.19 | 58.0169 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.19 | 42.56 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.2 | 58.0177 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.2 | 42.5599 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.21 | 58.0184 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.21 | 42.5597 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.22 | 58.0187 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.22 | 42.5595 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.23 | 58.019 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.23 | 42.5592 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.24 | 58.0197 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.24 | 42.5591 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.25 | 58.0205 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.25 | 42.559 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.26 | 58.0205 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.26 | 42.5592 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.27 | 58.0205 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.27 | 42.5594 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.28 | 58.0212 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.28 | 42.5604 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.29 | 58.022 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.29 | 42.5614 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.3 | 58.0219 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.3 | 42.5622 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.31 | 58.0218 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.31 | 42.5629 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.32 | 58.0225 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.32 | 42.5632 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.33 | 58.0232 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.33 | 42.5635 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.34 | 58.0237 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.34 | 42.5645 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.35 | 58.0242 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.35 | 42.5654 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.36 | 58.0244 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.36 | 42.5659 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.37 | 58.0246 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.37 | 42.5664 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.38 | 58.0249 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.38 | 42.5673 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.39 | 58.0253 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.39 | 42.5683 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.4 | 58.0258 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.4 | 42.5689 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.41 | 58.0264 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.41 | 42.5694 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.42 | 58.0271 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.42 | 42.5701 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.43 | 58.0278 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.43 | 42.5708 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.44 | 58.0282 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.44 | 42.5714 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.45 | 58.0286 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.45 | 42.5719 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.46 | 58.0286 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.46 | 42.573 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.47 | 58.0286 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.47 | 42.5742 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.48 | 58.0289 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.48 | 42.5763 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.49 | 58.0293 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.49 | 42.5785 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.5 | 58.0295 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.5 | 42.5808 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.51 | 58.0297 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.51 | 42.583 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.52 | 58.0294 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.52 | 42.5851 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.53 | 58.029 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.53 | 42.5872 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.54 | 58.0294 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.54 | 42.5889 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.55 | 58.0298 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.55 | 42.5905 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.56 | 58.0296 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.56 | 42.5924 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.57 | 58.0294 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.57 | 42.5943 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.58 | 58.0295 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.58 | 42.5958 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.59 | 58.0296 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.59 | 42.5973 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.6 | 58.0301 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.6 | 42.5984 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.61 | 58.0305 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.61 | 42.5994 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.62 | 58.0315 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.62 | 42.6001 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.63 | 58.0324 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.63 | 42.6009 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.64 | 58.0321 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.64 | 42.6021 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.65 | 58.0318 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.65 | 42.6034 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.66 | 58.0316 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.66 | 42.604 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.67 | 58.0314 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.67 | 42.6046 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.68 | 58.0311 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.68 | 42.6056 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.69 | 58.0308 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.69 | 42.6066 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.7 | 58.0311 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.7 | 42.6076 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.71 | 58.0314 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.71 | 42.6086 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.72 | 58.0315 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.72 | 42.61 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.73 | 58.0316 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.73 | 42.6115 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.74 | 58.0311 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.74 | 42.6121 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.75 | 58.0306 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.75 | 42.6127 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.76 | 58.0309 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.76 | 42.6129 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.77 | 58.0312 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.77 | 42.6131 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.78 | 58.0309 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.78 | 42.6132 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.79 | 58.0305 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.79 | 42.6133 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.8 | 58.0305 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.8 | 42.6132 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.81 | 58.0304 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.81 | 42.6131 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.82 | 58.0305 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.82 | 42.6139 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.83 | 58.0306 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.83 | 42.6146 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.84 | 58.0308 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.84 | 42.6152 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.85 | 58.0309 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.85 | 42.6158 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.86 | 58.0307 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.86 | 42.6166 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.87 | 58.0305 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.87 | 42.6174 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.88 | 58.0309 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.88 | 42.6179 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.89 | 58.0313 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.89 | 42.6185 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.9 | 58.0312 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.9 | 42.619 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.91 | 58.0312 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.91 | 42.6196 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.92 | 58.0312 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.92 | 42.6202 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.93 | 58.0313 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.93 | 42.6208 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.94 | 58.0317 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.94 | 42.6211 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.95 | 58.0321 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.95 | 42.6214 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.96 | 58.0324 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.96 | 42.6216 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.97 | 58.0327 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.97 | 42.6217 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.98 | 58.0326 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.98 | 42.6219 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 220.99 | 58.0325 | 58.6 | 1 | 80.12 | 220.99 | 42.6221 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221 | 58.0323 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221 | 42.622 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.01 | 58.0321 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.01 | 42.6219 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.02 | 58.0322 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.02 | 42.6212 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.03 | 58.0324 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.03 | 42.6204 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.04 | 58.032 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.04 | 42.6201 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.05 | 58.0316 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.05 | 42.6198 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.06 | 58.0315 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.06 | 42.6194 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.07 | 58.0314 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.07 | 42.619 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.08 | 58.031 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.08 | 42.6192 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.09 | 58.0307 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.09 | 42.6193 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.1 | 58.0301 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.1 | 42.6198 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.11 | 58.0296 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.11 | 42.6203 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.12 | 58.0292 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.12 | 42.6209 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.13 | 58.0288 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.13 | 42.6214 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.14 | 58.0291 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.14 | 42.6215 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.15 | 58.0294 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.15 | 42.6216 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.16 | 58.0292 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.16 | 42.6218 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.17 | 58.029 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.17 | 42.6221 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.18 | 58.0284 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.18 | 42.6224 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.19 | 58.0279 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.19 | 42.6226 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.2 | 58.0272 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.2 | 42.6227 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.21 | 58.0266 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.21 | 42.6228 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.22 | 58.0265 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.22 | 42.6228 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.23 | 58.0264 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.23 | 42.6229 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.24 | 58.026 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.24 | 42.6234 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.25 | 58.0256 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.25 | 42.6239 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.26 | 58.0249 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.26 | 42.6245 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.27 | 58.0241 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.27 | 42.625 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.28 | 58.0239 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.28 | 42.6255 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.29 | 58.0238 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.29 | 42.626 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.3 | 58.0235 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.3 | 42.6263 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.31 | 58.0233 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.31 | 42.6266 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.32 | 58.0227 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.32 | 42.6261 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.33 | 58.0221 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.33 | 42.6256 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.34 | 58.0214 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.34 | 42.6252 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.35 | 58.0208 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.35 | 42.6249 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.36 | 58.0205 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.36 | 42.6244 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.37 | 58.0203 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.37 | 42.624 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.38 | 58.0201 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.38 | 42.6237 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.39 | 58.0198 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.39 | 42.6234 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.4 | 58.02 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.4 | 42.6236 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.41 | 58.0202 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.41 | 42.6238 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.42 | 58.02 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.42 | 42.6229 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.43 | 58.0198 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.43 | 42.6221 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.44 | 58.0192 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.44 | 42.6216 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.45 | 58.0185 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.45 | 42.6212 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.46 | 58.0183 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.46 | 42.6207 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.47 | 58.0181 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.47 | 42.6202 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.48 | 58.0178 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.48 | 42.6196 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.49 | 58.0175 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.49 | 42.6191 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.5 | 58.0175 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.5 | 42.6184 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.51 | 58.0175 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.51 | 42.6176 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.52 | 58.0178 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.52 | 42.6175 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.53 | 58.0181 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.53 | 42.6174 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.54 | 58.0179 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.54 | 42.6169 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.55 | 58.0177 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.55 | 42.6165 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.56 | 58.0177 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.56 | 42.6164 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.57 | 58.0177 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.57 | 42.6164 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.58 | 58.0178 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.58 | 42.6157 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.59 | 58.0179 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.59 | 42.615 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.6 | 58.018 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.6 | 42.6145 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.61 | 58.0181 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.61 | 42.6139 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.62 | 58.018 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.62 | 42.6129 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.63 | 58.0179 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.63 | 42.6118 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.64 | 58.018 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.64 | 42.6109 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.65 | 58.0182 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.65 | 42.61 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.66 | 58.0188 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.66 | 42.6093 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.67 | 58.0194 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.67 | 42.6086 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.68 | 58.02 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.68 | 42.608 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.69 | 58.0207 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.69 | 42.6074 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.7 | 58.0213 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.7 | 42.6064 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.71 | 58.022 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.71 | 42.6053 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.72 | 58.0223 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.72 | 42.6047 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.73 | 58.0227 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.73 | 42.6041 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.74 | 58.0232 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.74 | 42.6032 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.75 | 58.0237 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.75 | 42.6023 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.76 | 58.0242 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.76 | 42.6015 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.77 | 58.0248 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.77 | 42.6007 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.78 | 58.0252 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.78 | 42.5998 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.79 | 58.0256 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.79 | 42.5989 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.8 | 58.0256 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.8 | 42.5982 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.81 | 58.0257 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.81 | 42.5974 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.82 | 58.0264 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.82 | 42.5966 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.83 | 58.0271 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.83 | 42.5958 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.84 | 58.0275 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.84 | 42.5951 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.85 | 58.0279 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.85 | 42.5945 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.86 | 58.0282 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.86 | 42.5936 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.87 | 58.0285 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.87 | 42.5926 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.88 | 58.0281 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.88 | 42.592 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.89 | 58.0277 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.89 | 42.5914 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.9 | 58.0275 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.9 | 42.5903 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.91 | 58.0273 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.91 | 42.5891 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.92 | 58.027 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.92 | 42.5888 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.93 | 58.0267 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.93 | 42.5885 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.94 | 58.0272 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.94 | 42.5882 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.95 | 58.0276 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.95 | 42.5878 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.96 | 58.028 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.96 | 42.5879 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.97 | 58.0284 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.97 | 42.588 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.98 | 58.029 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.98 | 42.5881 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 221.99 | 58.0295 | 58.6 | 1 | 80.12 | 221.99 | 42.5882 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222 | 58.0299 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222 | 42.5889 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.01 | 58.0303 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.01 | 42.5897 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.02 | 58.0303 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.02 | 42.5902 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.03 | 58.0304 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.03 | 42.5906 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.04 | 58.0308 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.04 | 42.5914 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.05 | 58.0311 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.05 | 42.5921 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.06 | 58.0317 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.06 | 42.5924 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.07 | 58.0323 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.07 | 42.5927 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.08 | 58.0327 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.08 | 42.5932 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.09 | 58.0332 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.09 | 42.5936 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.1 | 58.0331 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.1 | 42.5937 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.11 | 58.0329 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.11 | 42.5938 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.12 | 58.033 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.12 | 42.5949 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.13 | 58.033 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.13 | 42.596 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.14 | 58.0326 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.14 | 42.5969 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.15 | 58.0322 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.15 | 42.5978 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.16 | 58.0319 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.16 | 42.598 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.17 | 58.0315 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.17 | 42.5982 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.18 | 58.0313 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.18 | 42.5979 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.19 | 58.031 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.19 | 42.5977 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.2 | 58.0304 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.2 | 42.5983 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.21 | 58.0297 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.21 | 42.5989 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.22 | 58.0291 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.22 | 42.5987 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.23 | 58.0286 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.23 | 42.5986 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.24 | 58.0283 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.24 | 42.5986 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.25 | 58.028 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.25 | 42.5986 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.26 | 58.0275 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.26 | 42.5992 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.27 | 58.0269 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.27 | 42.5998 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.28 | 58.0263 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.28 | 42.6005 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.29 | 58.0258 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.29 | 42.6011 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.3 | 58.0256 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.3 | 42.6018 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.31 | 58.0254 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.31 | 42.6024 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.32 | 58.0254 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.32 | 42.6036 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.33 | 58.0253 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.33 | 42.6047 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.34 | 58.0252 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.34 | 42.6053 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.35 | 58.025 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.35 | 42.6058 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.36 | 58.025 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.36 | 42.6066 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.37 | 58.0251 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.37 | 42.6074 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.38 | 58.0254 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.38 | 42.6077 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.39 | 58.0258 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.39 | 42.608 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.4 | 58.0258 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.4 | 42.6087 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.41 | 58.0258 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.41 | 42.6095 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.42 | 58.0264 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.42 | 42.6101 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.43 | 58.0271 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.43 | 42.6107 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.44 | 58.0272 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.44 | 42.6114 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.45 | 58.0272 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.45 | 42.6121 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.46 | 58.0272 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.46 | 42.6127 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.47 | 58.0272 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.47 | 42.6133 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.48 | 58.027 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.48 | 42.6141 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.49 | 58.0268 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.49 | 42.6149 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.5 | 58.027 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.5 | 42.6149 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.51 | 58.0272 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.51 | 42.6149 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.52 | 58.0271 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.52 | 42.615 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.53 | 58.0271 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.53 | 42.6151 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.54 | 58.0271 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.54 | 42.6152 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.55 | 58.0271 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.55 | 42.6153 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.56 | 58.0272 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.56 | 42.6158 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.57 | 58.0273 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.57 | 42.6162 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.58 | 58.0275 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.58 | 42.6166 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.59 | 58.0278 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.59 | 42.6169 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.6 | 58.0285 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.6 | 42.6172 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.61 | 58.0292 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.61 | 42.6175 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.62 | 58.0297 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.62 | 42.6175 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.63 | 58.0302 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.63 | 42.6174 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.64 | 58.0304 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.64 | 42.6172 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.65 | 58.0305 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.65 | 42.617 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.66 | 58.0307 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.66 | 42.6174 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.67 | 58.0309 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.67 | 42.6179 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.68 | 58.031 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.68 | 42.6185 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.69 | 58.0312 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.69 | 42.6191 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.7 | 58.0318 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.7 | 42.6194 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.71 | 58.0324 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.71 | 42.6196 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.72 | 58.0327 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.72 | 42.6203 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.73 | 58.033 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.73 | 42.621 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.74 | 58.0336 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.74 | 42.6212 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.75 | 58.0342 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.75 | 42.6214 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.76 | 58.0345 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.76 | 42.6212 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.77 | 58.0349 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.77 | 42.6209 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.78 | 58.0352 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.78 | 42.6207 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.79 | 58.0355 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.79 | 42.6204 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.8 | 58.0363 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.8 | 42.6203 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.81 | 58.037 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.81 | 42.6201 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.82 | 58.0372 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.82 | 42.6198 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.83 | 58.0373 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.83 | 42.6196 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.84 | 58.0374 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.84 | 42.6195 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.85 | 58.0375 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.85 | 42.6194 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.86 | 58.0378 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.86 | 42.6192 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.87 | 58.0382 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.87 | 42.619 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.88 | 58.0386 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.88 | 42.6191 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.89 | 58.039 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.89 | 42.6192 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.9 | 58.0388 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.9 | 42.6188 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.91 | 58.0387 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.91 | 42.6184 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.92 | 58.0383 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.92 | 42.6186 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.93 | 58.038 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.93 | 42.6188 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.94 | 58.0383 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.94 | 42.6186 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.95 | 58.0386 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.95 | 42.6183 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.96 | 58.039 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.96 | 42.6187 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.97 | 58.0394 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.97 | 42.619 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.98 | 58.0396 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.98 | 42.6186 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 222.99 | 58.0397 | 58.6 | 1 | 80.12 | 222.99 | 42.6182 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223 | 58.0397 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223 | 42.6183 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.01 | 58.0398 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.01 | 42.6184 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.02 | 58.0402 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.02 | 42.6182 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.03 | 58.0405 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.03 | 42.618 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.04 | 58.0404 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.04 | 42.6181 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.05 | 58.0403 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.05 | 42.6182 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.06 | 58.0399 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.06 | 42.6181 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.07 | 58.0396 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.07 | 42.6181 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.08 | 58.0389 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.08 | 42.6178 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.09 | 58.0382 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.09 | 42.6175 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.1 | 58.0375 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.1 | 42.6171 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.11 | 58.0367 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.11 | 42.6167 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.12 | 58.0364 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.12 | 42.6161 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.13 | 58.0361 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.13 | 42.6156 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.14 | 58.0361 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.14 | 42.6148 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.15 | 58.0361 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.15 | 42.6141 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.16 | 58.0357 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.16 | 42.6139 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.17 | 58.0353 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.17 | 42.6137 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.18 | 58.0347 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.18 | 42.6131 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.19 | 58.034 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.19 | 42.6125 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.2 | 58.0333 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.2 | 42.6119 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.21 | 58.0326 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.21 | 42.6112 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.22 | 58.032 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.22 | 42.6107 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.23 | 58.0314 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.23 | 42.6101 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.24 | 58.0305 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.24 | 42.6098 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.25 | 58.0295 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.25 | 42.6095 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.26 | 58.0294 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.26 | 42.6095 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.27 | 58.0293 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.27 | 42.6094 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.28 | 58.0293 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.28 | 42.6088 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.29 | 58.0292 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.29 | 42.6083 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.3 | 58.0286 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.3 | 42.6082 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.31 | 58.028 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.31 | 42.608 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.32 | 58.0275 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.32 | 42.6079 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.33 | 58.0271 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.33 | 42.6078 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.34 | 58.0265 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.34 | 42.6082 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.35 | 58.026 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.35 | 42.6086 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.36 | 58.0253 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.36 | 42.6089 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.37 | 58.0247 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.37 | 42.6092 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.38 | 58.0241 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.38 | 42.6091 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.39 | 58.0236 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.39 | 42.6091 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.4 | 58.023 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.4 | 42.6093 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.41 | 58.0225 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.41 | 42.6095 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.42 | 58.0224 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.42 | 42.6091 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.43 | 58.0223 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.43 | 42.6087 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.44 | 58.0218 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.44 | 42.609 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.45 | 58.0214 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.45 | 42.6094 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.46 | 58.0209 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.46 | 42.609 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.47 | 58.0205 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.47 | 42.6086 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.48 | 58.0203 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.48 | 42.6086 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.49 | 58.0202 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.49 | 42.6086 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.5 | 58.0197 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.5 | 42.6086 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.51 | 58.0191 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.51 | 42.6085 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.52 | 58.0185 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.52 | 42.6097 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.53 | 58.0179 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.53 | 42.6109 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.54 | 58.0179 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.54 | 42.612 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.55 | 58.0178 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.55 | 42.6132 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.56 | 58.0178 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.56 | 42.6141 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.57 | 58.0177 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.57 | 42.615 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.58 | 58.0179 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.58 | 42.6153 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.59 | 58.0181 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.59 | 42.6155 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.6 | 58.0181 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.6 | 42.6156 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.61 | 58.0181 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.61 | 42.6156 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.62 | 58.0188 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.62 | 42.6155 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.63 | 58.0195 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.63 | 42.6154 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.64 | 58.0191 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.64 | 42.6163 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.65 | 58.0187 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.65 | 42.6171 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.66 | 58.019 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.66 | 42.6174 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.67 | 58.0194 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.67 | 42.6176 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.68 | 58.0207 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.68 | 42.6182 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.69 | 58.0221 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.69 | 42.6187 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.7 | 58.0229 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.7 | 42.6196 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.71 | 58.0238 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.71 | 42.6206 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.72 | 58.0242 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.72 | 42.6214 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.73 | 58.0247 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.73 | 42.6221 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.74 | 58.0256 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.74 | 42.6225 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.75 | 58.0265 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.75 | 42.6229 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.76 | 58.027 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.76 | 42.6233 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.77 | 58.0275 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.77 | 42.6237 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.78 | 58.0279 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.78 | 42.6245 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.79 | 58.0284 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.79 | 42.6253 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.8 | 58.0287 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.8 | 42.6258 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.81 | 58.029 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.81 | 42.6264 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.82 | 58.0287 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.82 | 42.6267 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.83 | 58.0284 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.83 | 42.6271 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.84 | 58.0286 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.84 | 42.6263 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.85 | 58.0289 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.85 | 42.6254 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.86 | 58.029 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.86 | 42.6249 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.87 | 58.0291 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.87 | 42.6244 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.88 | 58.0288 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.88 | 42.6241 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.89 | 58.0286 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.89 | 42.6237 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.9 | 58.0292 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.9 | 42.6234 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.91 | 58.0298 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.91 | 42.6231 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.92 | 58.0296 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.92 | 42.6227 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.93 | 58.0293 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.93 | 42.6224 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.94 | 58.0292 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.94 | 42.6216 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.95 | 58.0291 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.95 | 42.6209 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.96 | 58.029 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.96 | 42.6209 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.97 | 58.029 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.97 | 42.6209 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.98 | 58.0293 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.98 | 42.6206 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 223.99 | 58.0296 | 58.6 | 1 | 80.12 | 223.99 | 42.6203 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224 | 58.0301 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224 | 42.6201 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.01 | 58.0307 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.01 | 42.6199 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.02 | 58.0315 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.02 | 42.6201 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.03 | 58.0324 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.03 | 42.6203 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.04 | 58.0331 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.04 | 42.6213 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.05 | 58.0339 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.05 | 42.6222 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.06 | 58.0348 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.06 | 42.6233 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.07 | 58.0357 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.07 | 42.6244 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.08 | 58.0363 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.08 | 42.6262 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.09 | 58.037 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.09 | 42.6281 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.1 | 58.0377 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.1 | 42.6296 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.11 | 58.0385 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.11 | 42.6311 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.12 | 58.038 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.12 | 42.6325 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.13 | 58.0376 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.13 | 42.6339 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.14 | 58.0385 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.14 | 42.6349 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.15 | 58.0395 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.15 | 42.6358 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.16 | 58.0396 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.16 | 42.6369 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.17 | 58.0397 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.17 | 42.638 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.18 | 58.0388 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.18 | 42.6391 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.19 | 58.038 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.19 | 42.6402 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.2 | 58.0381 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.2 | 42.641 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.21 | 58.0383 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.21 | 42.6418 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.22 | 58.0384 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.22 | 42.6418 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.23 | 58.0385 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.23 | 42.6418 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.24 | 58.0383 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.24 | 42.642 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.25 | 58.0381 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.25 | 42.6423 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.26 | 58.0378 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.26 | 42.6422 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.27 | 58.0375 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.27 | 42.6421 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.28 | 58.0373 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.28 | 42.642 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.29 | 58.037 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.29 | 42.642 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.3 | 58.037 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.3 | 42.6415 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.31 | 58.0369 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.31 | 42.6409 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.32 | 58.0374 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.32 | 42.6408 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.33 | 58.0379 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.33 | 42.6406 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.34 | 58.0379 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.34 | 42.6413 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.35 | 58.0379 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.35 | 42.642 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.36 | 58.0385 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.36 | 42.6423 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.37 | 58.0392 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.37 | 42.6425 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.38 | 58.0394 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.38 | 42.643 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.39 | 58.0397 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.39 | 42.6436 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.4 | 58.0398 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.4 | 42.644 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.41 | 58.0399 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.41 | 42.6445 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.42 | 58.0403 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.42 | 42.6455 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.43 | 58.0406 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.43 | 42.6465 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.44 | 58.0406 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.44 | 42.647 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.45 | 58.0405 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.45 | 42.6475 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.46 | 58.0408 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.46 | 42.6477 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.47 | 58.041 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.47 | 42.6479 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.48 | 58.0412 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.48 | 42.6485 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.49 | 58.0414 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.49 | 42.649 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.5 | 58.0411 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.5 | 42.6492 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.51 | 58.0408 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.51 | 42.6495 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.52 | 58.0403 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.52 | 42.6486 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.53 | 58.0398 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.53 | 42.6477 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.54 | 58.0397 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.54 | 42.6461 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.55 | 58.0395 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.55 | 42.6445 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.56 | 58.0386 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.56 | 42.6431 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.57 | 58.0377 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.57 | 42.6418 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.58 | 58.037 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.58 | 42.6402 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.59 | 58.0364 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.59 | 42.6387 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.6 | 58.0359 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.6 | 42.6375 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.61 | 58.0355 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.61 | 42.6364 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.62 | 58.0351 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.62 | 42.6355 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.63 | 58.0347 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.63 | 42.6346 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.64 | 58.034 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.64 | 42.6342 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.65 | 58.0334 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.65 | 42.6337 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.66 | 58.0331 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.66 | 42.6328 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.67 | 58.0329 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.67 | 42.6318 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.68 | 58.0328 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.68 | 42.631 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.69 | 58.0326 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.69 | 42.6303 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.7 | 58.0322 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.7 | 42.63 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.71 | 58.0317 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.71 | 42.6297 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.72 | 58.0319 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.72 | 42.6301 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.73 | 58.0321 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.73 | 42.6304 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.74 | 58.032 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.74 | 42.6305 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.75 | 58.0318 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.75 | 42.6307 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.76 | 58.0318 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.76 | 42.6313 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.77 | 58.0317 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.77 | 42.632 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.78 | 58.0316 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.78 | 42.6326 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.79 | 58.0316 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.79 | 42.6333 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.8 | 58.0317 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.8 | 42.6343 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.81 | 58.0318 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.81 | 42.6353 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.82 | 58.0316 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.82 | 42.6362 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.83 | 58.0314 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.83 | 42.6372 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.84 | 58.0313 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.84 | 42.638 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.85 | 58.0313 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.85 | 42.6388 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.86 | 58.0305 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.86 | 42.6386 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.87 | 58.0297 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.87 | 42.6385 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.88 | 58.0293 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.88 | 42.638 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.89 | 58.0289 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.89 | 42.6375 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.9 | 58.0284 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.9 | 42.6373 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.91 | 58.028 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.91 | 42.6372 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.92 | 58.0281 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.92 | 42.6366 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.93 | 58.0281 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.93 | 42.636 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.94 | 58.0281 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.94 | 42.6358 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.95 | 58.028 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.95 | 42.6355 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.96 | 58.0274 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.96 | 42.6348 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.97 | 58.0267 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.97 | 42.634 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.98 | 58.0262 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.98 | 42.6332 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 224.99 | 58.0257 | 58.6 | 1 | 80.12 | 224.99 | 42.6325 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225 | 58.0255 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225 | 42.6315 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.01 | 58.0253 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.01 | 42.6305 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.02 | 58.0252 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.02 | 42.6297 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.03 | 58.0252 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.03 | 42.629 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.04 | 58.0245 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.04 | 42.6282 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.05 | 58.0238 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.05 | 42.6274 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.06 | 58.024 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.06 | 42.6269 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.07 | 58.0242 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.07 | 42.6265 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.08 | 58.0243 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.08 | 42.626 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.09 | 58.0243 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.09 | 42.6255 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.1 | 58.0248 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.1 | 42.6254 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.11 | 58.0252 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.11 | 42.6252 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.12 | 58.0255 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.12 | 42.6245 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.13 | 58.0259 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.13 | 42.6239 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.14 | 58.0263 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.14 | 42.6232 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.15 | 58.0268 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.15 | 42.6224 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.16 | 58.0272 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.16 | 42.6219 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.17 | 58.0276 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.17 | 42.6213 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.18 | 58.0278 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.18 | 42.6205 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.19 | 58.028 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.19 | 42.6198 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.2 | 58.0285 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.2 | 42.6182 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.21 | 58.029 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.21 | 42.6166 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.22 | 58.0295 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.22 | 42.6155 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.23 | 58.0301 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.23 | 42.6143 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.24 | 58.0306 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.24 | 42.6133 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.25 | 58.0312 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.25 | 42.6123 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.26 | 58.0317 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.26 | 42.611 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.27 | 58.0322 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.27 | 42.6096 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.28 | 58.0326 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.28 | 42.6083 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.29 | 58.0331 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.29 | 42.6071 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.3 | 58.0332 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.3 | 42.6058 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.31 | 58.0333 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.31 | 42.6045 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.32 | 58.0339 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.32 | 42.6027 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.33 | 58.0344 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.33 | 42.6009 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.34 | 58.0353 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.34 | 42.5994 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.35 | 58.0361 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.35 | 42.598 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.36 | 58.0364 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.36 | 42.5976 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.37 | 58.0367 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.37 | 42.5971 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.38 | 58.0373 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.38 | 42.5971 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.39 | 58.0379 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.39 | 42.5971 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.4 | 58.0382 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.4 | 42.5968 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.41 | 58.0386 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.41 | 42.5965 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.42 | 58.0379 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.42 | 42.5956 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.43 | 58.0372 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.43 | 42.5948 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.44 | 58.0372 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.44 | 42.5943 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.45 | 58.0371 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.45 | 42.5938 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.46 | 58.0372 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.46 | 42.5936 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.47 | 58.0373 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.47 | 42.5934 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.48 | 58.037 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.48 | 42.5929 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.49 | 58.0367 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.49 | 42.5924 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.5 | 58.037 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.5 | 42.5922 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.51 | 58.0373 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.51 | 42.592 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.52 | 58.0372 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.52 | 42.5923 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.53 | 58.037 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.53 | 42.5927 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.54 | 58.0374 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.54 | 42.5929 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.55 | 58.0378 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.55 | 42.593 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.56 | 58.0379 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.56 | 42.5924 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.57 | 58.038 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.57 | 42.5919 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.58 | 58.0384 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.58 | 42.592 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.59 | 58.0387 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.59 | 42.5921 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.6 | 58.0379 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.6 | 42.5921 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.61 | 58.0371 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.61 | 42.5921 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.62 | 58.0371 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.62 | 42.592 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.63 | 58.0372 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.63 | 42.592 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.64 | 58.037 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.64 | 42.5919 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.65 | 58.0368 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.65 | 42.5919 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.66 | 58.0368 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.66 | 42.592 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.67 | 58.0368 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.67 | 42.5922 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.68 | 58.0369 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.68 | 42.5924 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.69 | 58.037 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.69 | 42.5927 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.7 | 58.037 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.7 | 42.5933 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.71 | 58.037 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.71 | 42.5938 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.72 | 58.036 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.72 | 42.594 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.73 | 58.0351 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.73 | 42.5941 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.74 | 58.0344 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.74 | 42.5943 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.75 | 58.0337 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.75 | 42.5944 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.76 | 58.033 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.76 | 42.595 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.77 | 58.0324 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.77 | 42.5955 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.78 | 58.0321 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.78 | 42.5963 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.79 | 58.0317 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.79 | 42.5971 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.8 | 58.0323 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.8 | 42.5976 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.81 | 58.0329 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.81 | 42.5981 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.82 | 58.0331 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.82 | 42.5985 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.83 | 58.0334 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.83 | 42.5989 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.84 | 58.0335 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.84 | 42.5995 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.85 | 58.0337 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.85 | 42.6 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.86 | 58.0341 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.86 | 42.6006 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.87 | 58.0345 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.87 | 42.6012 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.88 | 58.0346 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.88 | 42.6019 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.89 | 58.0347 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.89 | 42.6026 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.9 | 58.0356 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.9 | 42.6028 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.91 | 58.0365 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.91 | 42.603 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.92 | 58.038 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.92 | 42.6044 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.93 | 58.0396 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.93 | 42.6059 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.94 | 58.0406 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.94 | 42.607 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.95 | 58.0417 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.95 | 42.6082 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.96 | 58.0425 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.96 | 42.6093 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.97 | 58.0434 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.97 | 42.6104 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.98 | 58.0444 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.98 | 42.6113 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 225.99 | 58.0455 | 58.6 | 1 | 80.12 | 225.99 | 42.6123 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226 | 58.0461 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226 | 42.6133 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.01 | 58.0467 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.01 | 42.6143 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.02 | 58.0472 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.02 | 42.6146 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.03 | 58.0478 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.03 | 42.615 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.04 | 58.0484 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.04 | 42.6154 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.05 | 58.0491 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.05 | 42.6159 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.06 | 58.0502 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.06 | 42.6165 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.07 | 58.0513 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.07 | 42.6171 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.08 | 58.0522 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.08 | 42.6169 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.09 | 58.0531 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.09 | 42.6167 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.1 | 58.0544 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.1 | 42.6166 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.11 | 58.0557 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.11 | 42.6164 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.12 | 58.0565 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.12 | 42.6168 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.13 | 58.0572 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.13 | 42.6172 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.14 | 58.0582 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.14 | 42.6172 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.15 | 58.0592 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.15 | 42.6172 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.16 | 58.0602 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.16 | 42.6175 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.17 | 58.0612 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.17 | 42.6177 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.18 | 58.0617 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.18 | 42.6179 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.19 | 58.0623 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.19 | 42.6182 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.2 | 58.0627 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.2 | 42.6182 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.21 | 58.0631 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.21 | 42.6181 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.22 | 58.0643 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.22 | 42.6188 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.23 | 58.0655 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.23 | 42.6194 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.24 | 58.0667 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.24 | 42.6198 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.25 | 58.068 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.25 | 42.6203 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.26 | 58.0692 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.26 | 42.6208 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.27 | 58.0705 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.27 | 42.6213 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.28 | 58.0713 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.28 | 42.621 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.29 | 58.0721 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.29 | 42.6207 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.3 | 58.0725 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.3 | 42.6208 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.31 | 58.0729 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.31 | 42.6208 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.32 | 58.0731 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.32 | 42.6211 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.33 | 58.0734 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.33 | 42.6213 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.34 | 58.0735 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.34 | 42.6214 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.35 | 58.0736 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.35 | 42.6215 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.36 | 58.0741 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.36 | 42.6212 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.37 | 58.0746 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.37 | 42.6208 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.38 | 58.0748 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.38 | 42.6202 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.39 | 58.0751 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.39 | 42.6196 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.4 | 58.075 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.4 | 42.6194 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.41 | 58.075 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.41 | 42.6192 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.42 | 58.0744 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.42 | 42.6185 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.43 | 58.0737 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.43 | 42.6178 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.44 | 58.0729 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.44 | 42.6174 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.45 | 58.072 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.45 | 42.617 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.46 | 58.0716 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.46 | 42.6161 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.47 | 58.0711 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.47 | 42.6153 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.48 | 58.0698 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.48 | 42.6149 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.49 | 58.0686 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.49 | 42.6145 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.5 | 58.0681 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.5 | 42.6139 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.51 | 58.0675 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.51 | 42.6133 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.52 | 58.0671 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.52 | 42.6129 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.53 | 58.0667 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.53 | 42.6125 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.54 | 58.0659 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.54 | 42.6121 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.55 | 58.0651 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.55 | 42.6116 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.56 | 58.0642 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.56 | 42.6109 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.57 | 58.0633 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.57 | 42.6102 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.58 | 58.0619 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.58 | 42.6101 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.59 | 58.0604 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.59 | 42.61 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.6 | 58.0598 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.6 | 42.6105 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.61 | 58.0592 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.61 | 42.611 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.62 | 58.0581 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.62 | 42.6112 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.63 | 58.057 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.63 | 42.6114 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.64 | 58.0565 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.64 | 42.6117 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.65 | 58.056 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.65 | 42.6121 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.66 | 58.0551 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.66 | 42.6121 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.67 | 58.0542 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.67 | 42.6121 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.68 | 58.054 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.68 | 42.612 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.69 | 58.0537 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.69 | 42.6119 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.7 | 58.0533 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.7 | 42.6122 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.71 | 58.0529 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.71 | 42.6124 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.72 | 58.052 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.72 | 42.612 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.73 | 58.0511 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.73 | 42.6115 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.74 | 58.0504 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.74 | 42.6112 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.75 | 58.0498 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.75 | 42.6108 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.76 | 58.0493 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.76 | 42.6106 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.77 | 58.0489 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.77 | 42.6104 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.78 | 58.0482 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.78 | 42.6105 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.79 | 58.0475 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.79 | 42.6105 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.8 | 58.0461 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.8 | 42.6104 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.81 | 58.0448 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.81 | 42.6102 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.82 | 58.0442 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.82 | 42.6104 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.83 | 58.0435 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.83 | 42.6105 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.84 | 58.0429 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.84 | 42.6103 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.85 | 58.0424 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.85 | 42.6101 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.86 | 58.0416 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.86 | 42.6104 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.87 | 58.0408 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.87 | 42.6107 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.88 | 58.0406 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.88 | 42.6109 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.89 | 58.0404 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.89 | 42.6111 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.9 | 58.0394 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.9 | 42.6114 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.91 | 58.0384 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.91 | 42.6117 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.92 | 58.0385 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.92 | 42.6117 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.93 | 58.0386 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.93 | 42.6117 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.94 | 58.0389 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.94 | 42.6114 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.95 | 58.0392 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.95 | 42.6111 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.96 | 58.0394 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.96 | 42.6116 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.97 | 58.0396 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.97 | 42.612 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.98 | 58.0408 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.98 | 42.6119 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 226.99 | 58.0419 | 58.6 | 1 | 80.12 | 226.99 | 42.6118 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227 | 58.0423 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227 | 42.6124 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.01 | 58.0427 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.01 | 42.6131 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.02 | 58.0431 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.02 | 42.6133 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.03 | 58.0434 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.03 | 42.6135 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.04 | 58.0436 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.04 | 42.6139 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.05 | 58.0439 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.05 | 42.6143 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.06 | 58.0439 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.06 | 42.6149 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.07 | 58.0439 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.07 | 42.6155 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.08 | 58.0442 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.08 | 42.6161 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.09 | 58.0446 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.09 | 42.6166 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.1 | 58.0444 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.1 | 42.6167 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.11 | 58.0442 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.11 | 42.6167 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.12 | 58.0446 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.12 | 42.6166 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.13 | 58.0451 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.13 | 42.6164 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.14 | 58.0448 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.14 | 42.6163 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.15 | 58.0446 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.15 | 42.6162 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.16 | 58.0446 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.16 | 42.616 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.17 | 58.0446 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.17 | 42.6159 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.18 | 58.0442 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.18 | 42.6161 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.19 | 58.0438 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.19 | 42.6162 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.2 | 58.0438 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.2 | 42.6165 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.21 | 58.0438 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.21 | 42.6167 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.22 | 58.0445 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.22 | 42.6165 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.23 | 58.0452 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.23 | 42.6164 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.24 | 58.0451 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.24 | 42.6164 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.25 | 58.0451 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.25 | 42.6165 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.26 | 58.0447 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.26 | 42.6161 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.27 | 58.0444 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.27 | 42.6157 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.28 | 58.0446 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.28 | 42.6154 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.29 | 58.0449 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.29 | 42.615 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.3 | 58.0451 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.3 | 42.6149 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.31 | 58.0454 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.31 | 42.6148 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.32 | 58.0453 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.32 | 42.6152 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.33 | 58.0452 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.33 | 42.6155 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.34 | 58.0451 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.34 | 42.6162 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.35 | 58.0449 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.35 | 42.6169 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.36 | 58.045 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.36 | 42.6175 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.37 | 58.0451 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.37 | 42.6181 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.38 | 58.0446 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.38 | 42.6189 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.39 | 58.0441 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.39 | 42.6198 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.4 | 58.0442 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.4 | 42.6205 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.41 | 58.0444 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.41 | 42.6212 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.42 | 58.0441 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.42 | 42.6217 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.43 | 58.0438 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.43 | 42.6223 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.44 | 58.0436 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.44 | 42.6231 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.45 | 58.0434 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.45 | 42.6239 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.46 | 58.0431 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.46 | 42.6242 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.47 | 58.0428 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.47 | 42.6244 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.48 | 58.0425 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.48 | 42.6256 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.49 | 58.0421 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.49 | 42.6268 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.5 | 58.0415 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.5 | 42.6268 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.51 | 58.041 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.51 | 42.6268 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.52 | 58.0404 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.52 | 42.6267 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.53 | 58.0397 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.53 | 42.6266 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.54 | 58.039 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.54 | 42.6269 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.55 | 58.0383 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.55 | 42.6272 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.56 | 58.0377 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.56 | 42.6273 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.57 | 58.037 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.57 | 42.6275 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.58 | 58.0366 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.58 | 42.6273 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.59 | 58.0362 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.59 | 42.6271 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.6 | 58.0357 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.6 | 42.6263 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.61 | 58.0352 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.61 | 42.6256 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.62 | 58.0352 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.62 | 42.625 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.63 | 58.0352 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.63 | 42.6244 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.64 | 58.0349 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.64 | 42.6239 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.65 | 58.0347 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.65 | 42.6234 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.66 | 58.0343 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.66 | 42.6233 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.67 | 58.0338 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.67 | 42.6233 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.68 | 58.0334 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.68 | 42.623 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.69 | 58.0329 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.69 | 42.6227 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.7 | 58.0326 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.7 | 42.6221 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.71 | 58.0322 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.71 | 42.6215 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.72 | 58.0316 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.72 | 42.6214 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.73 | 58.0311 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.73 | 42.6212 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.74 | 58.0309 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.74 | 42.6211 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.75 | 58.0308 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.75 | 42.621 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.76 | 58.0308 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.76 | 42.6212 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.77 | 58.0309 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.77 | 42.6214 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.78 | 58.0308 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.78 | 42.6216 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.79 | 58.0307 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.79 | 42.6218 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.8 | 58.0305 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.8 | 42.6217 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.81 | 58.0304 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.81 | 42.6216 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.82 | 58.0307 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.82 | 42.6212 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.83 | 58.0311 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.83 | 42.6207 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.84 | 58.0311 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.84 | 42.6197 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.85 | 58.0311 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.85 | 42.6188 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.86 | 58.0311 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.86 | 42.6182 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.87 | 58.031 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.87 | 42.6177 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.88 | 58.0312 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.88 | 42.6168 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.89 | 58.0314 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.89 | 42.6158 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.9 | 58.0315 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.9 | 42.6146 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.91 | 58.0317 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.91 | 42.6135 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.92 | 58.0319 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.92 | 42.613 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.93 | 58.032 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.93 | 42.6126 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.94 | 58.0323 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.94 | 42.6124 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.95 | 58.0326 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.95 | 42.6121 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.96 | 58.0328 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.96 | 42.6121 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.97 | 58.0331 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.97 | 42.6121 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.98 | 58.0329 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.98 | 42.611 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 227.99 | 58.0327 | 58.6 | 1 | 80.12 | 227.99 | 42.6099 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228 | 58.033 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228 | 42.6095 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.01 | 58.0334 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.01 | 42.6092 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.02 | 58.034 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.02 | 42.6095 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.03 | 58.0346 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.03 | 42.6098 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.04 | 58.0357 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.04 | 42.6097 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.05 | 58.0367 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.05 | 42.6095 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.06 | 58.0376 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.06 | 42.6093 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.07 | 58.0384 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.07 | 42.6091 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.08 | 58.0394 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.08 | 42.6093 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.09 | 58.0404 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.09 | 42.6094 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.1 | 58.0418 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.1 | 42.6104 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.11 | 58.0432 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.11 | 42.6114 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.12 | 58.0436 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.12 | 42.6121 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.13 | 58.044 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.13 | 42.6127 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.14 | 58.0448 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.14 | 42.6131 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.15 | 58.0457 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.15 | 42.6134 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.16 | 58.0459 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.16 | 42.614 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.17 | 58.0462 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.17 | 42.6145 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.18 | 58.0468 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.18 | 42.6156 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.19 | 58.0475 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.19 | 42.6167 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.2 | 58.0476 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.2 | 42.6176 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.21 | 58.0478 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.21 | 42.6186 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.22 | 58.0475 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.22 | 42.6196 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.23 | 58.0472 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.23 | 42.6207 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.24 | 58.0474 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.24 | 42.6215 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.25 | 58.0475 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.25 | 42.6223 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.26 | 58.0476 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.26 | 42.6229 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.27 | 58.0477 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.27 | 42.6234 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.28 | 58.0472 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.28 | 42.6239 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.29 | 58.0468 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.29 | 42.6243 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.3 | 58.0469 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.3 | 42.6247 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.31 | 58.0471 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.31 | 42.6251 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.32 | 58.047 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.32 | 42.6259 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.33 | 58.0469 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.33 | 42.6267 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.34 | 58.0471 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.34 | 42.6276 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.35 | 58.0473 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.35 | 42.6285 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.36 | 58.0475 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.36 | 42.6291 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.37 | 58.0476 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.37 | 42.6298 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.38 | 58.0477 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.38 | 42.6306 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.39 | 58.0478 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.39 | 42.6313 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.4 | 58.0477 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.4 | 42.6321 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.41 | 58.0476 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.41 | 42.633 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.42 | 58.0476 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.42 | 42.6335 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.43 | 58.0476 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.43 | 42.6339 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.44 | 58.0472 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.44 | 42.6338 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.45 | 58.0468 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.45 | 42.6337 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.46 | 58.0468 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.46 | 42.6335 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.47 | 58.0467 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.47 | 42.6333 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.48 | 58.0472 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.48 | 42.6335 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.49 | 58.0476 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.49 | 42.6336 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.5 | 58.0477 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.5 | 42.6342 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.51 | 58.0478 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.51 | 42.6347 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.52 | 58.048 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.52 | 42.6344 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.53 | 58.0482 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.53 | 42.6341 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.54 | 58.0481 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.54 | 42.6338 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.55 | 58.0479 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.55 | 42.6334 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.56 | 58.0481 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.56 | 42.6329 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.57 | 58.0482 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.57 | 42.6325 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.58 | 58.0472 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.58 | 42.6319 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.59 | 58.0462 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.59 | 42.6313 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.6 | 58.045 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.6 | 42.631 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.61 | 58.0437 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.61 | 42.6307 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.62 | 58.0431 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.62 | 42.6305 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.63 | 58.0425 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.63 | 42.6303 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.64 | 58.0412 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.64 | 42.6303 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.65 | 58.04 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.65 | 42.6303 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.66 | 58.0394 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.66 | 42.6295 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.67 | 58.0387 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.67 | 42.6288 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.68 | 58.0381 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.68 | 42.6279 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.69 | 58.0374 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.69 | 42.627 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.7 | 58.0369 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.7 | 42.6265 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.71 | 58.0363 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.71 | 42.626 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.72 | 58.0364 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.72 | 42.6255 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.73 | 58.0365 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.73 | 42.6249 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.74 | 58.0359 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.74 | 42.6245 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.75 | 58.0353 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.75 | 42.624 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.76 | 58.0346 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.76 | 42.6234 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.77 | 58.034 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.77 | 42.6228 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.78 | 58.0341 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.78 | 42.6225 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.79 | 58.0341 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.79 | 42.6222 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.8 | 58.0337 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.8 | 42.6221 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.81 | 58.0333 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.81 | 42.622 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.82 | 58.0328 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.82 | 42.6213 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.83 | 58.0323 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.83 | 42.6206 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.84 | 58.032 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.84 | 42.6199 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.85 | 58.0317 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.85 | 42.6192 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.86 | 58.0316 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.86 | 42.6192 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.87 | 58.0314 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.87 | 42.6191 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.88 | 58.0313 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.88 | 42.6188 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.89 | 58.0312 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.89 | 42.6186 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.9 | 58.0312 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.9 | 42.6178 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.91 | 58.0311 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.91 | 42.6171 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.92 | 58.031 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.92 | 42.617 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.93 | 58.0309 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.93 | 42.6169 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.94 | 58.0308 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.94 | 42.6173 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.95 | 58.0308 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.95 | 42.6177 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.96 | 58.0304 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.96 | 42.6176 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.97 | 58.03 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.97 | 42.6175 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.98 | 58.0302 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.98 | 42.6176 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 228.99 | 58.0305 | 58.6 | 1 | 80.12 | 228.99 | 42.6177 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229 | 58.0305 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229 | 42.6175 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.01 | 58.0306 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.01 | 42.6173 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.02 | 58.0303 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.02 | 42.617 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.03 | 58.03 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.03 | 42.6168 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.04 | 58.0298 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.04 | 42.617 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.05 | 58.0295 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.05 | 42.6173 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.06 | 58.0292 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.06 | 42.618 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.07 | 58.0288 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.07 | 42.6187 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.08 | 58.0291 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.08 | 42.6192 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.09 | 58.0294 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.09 | 42.6196 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.1 | 58.0297 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.1 | 42.6198 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.11 | 58.0301 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.11 | 42.6199 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.12 | 58.0302 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.12 | 42.6202 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.13 | 58.0304 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.13 | 42.6204 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.14 | 58.0308 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.14 | 42.6204 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.15 | 58.0313 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.15 | 42.6205 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.16 | 58.0319 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.16 | 42.6211 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.17 | 58.0325 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.17 | 42.6218 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.18 | 58.0331 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.18 | 42.6218 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.19 | 58.0337 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.19 | 42.6219 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.2 | 58.0344 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.2 | 42.622 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.21 | 58.035 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.21 | 42.6221 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.22 | 58.035 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.22 | 42.622 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.23 | 58.035 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.23 | 42.622 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.24 | 58.0356 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.24 | 42.6218 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.25 | 58.0362 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.25 | 42.6216 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.26 | 58.0367 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.26 | 42.6221 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.27 | 58.0372 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.27 | 42.6226 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.28 | 58.0376 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.28 | 42.6226 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.29 | 58.0379 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.29 | 42.6226 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.3 | 58.0388 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.3 | 42.6227 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.31 | 58.0396 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.31 | 42.6228 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.32 | 58.04 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.32 | 42.6234 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.33 | 58.0404 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.33 | 42.624 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.34 | 58.041 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.34 | 42.6239 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.35 | 58.0417 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.35 | 42.6237 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.36 | 58.0422 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.36 | 42.6236 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.37 | 58.0427 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.37 | 42.6235 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.38 | 58.0433 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.38 | 42.6239 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.39 | 58.0439 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.39 | 42.6242 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.4 | 58.0444 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.4 | 42.6249 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.41 | 58.0449 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.41 | 42.6256 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.42 | 58.0458 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.42 | 42.6263 | 61 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.43 | 58.0467 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.43 | 42.6269 | 61.0009 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.44 | 58.0471 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.44 | 42.6267 | 61.0025 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.45 | 58.0475 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.45 | 42.6266 | 61.0042 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.46 | 58.0482 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.46 | 42.627 | 61.0059 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.47 | 58.0488 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.47 | 42.6273 | 61.0075 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.48 | 58.0484 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.48 | 42.6279 | 61.0092 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.49 | 58.048 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.49 | 42.6284 | 61.0109 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.5 | 58.0476 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.5 | 42.6284 | 61.0125 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.51 | 58.0472 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.51 | 42.6284 | 61.0142 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.52 | 58.0474 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.52 | 42.6288 | 61.0159 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.53 | 58.0477 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.53 | 42.6291 | 61.0175 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.54 | 58.0477 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.54 | 42.6293 | 61.0192 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.55 | 58.0477 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.55 | 42.6295 | 61.0209 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.56 | 58.0479 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.56 | 42.6293 | 61.0225 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.57 | 58.0481 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.57 | 42.6292 | 61.0242 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.58 | 58.0482 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.58 | 42.6296 | 61.0259 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.59 | 58.0484 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.59 | 42.6299 | 61.0275 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.6 | 58.0488 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.6 | 42.6301 | 61.0292 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.61 | 58.0492 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.61 | 42.6302 | 61.0309 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.62 | 58.0492 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.62 | 42.6307 | 61.0325 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.63 | 58.0493 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.63 | 42.6311 | 61.0342 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.64 | 58.0491 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.64 | 42.6315 | 61.0359 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.65 | 58.0489 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.65 | 42.6319 | 61.0375 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.66 | 58.0485 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.66 | 42.632 | 61.0392 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.67 | 58.0482 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.67 | 42.6321 | 61.0409 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.68 | 58.048 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.68 | 42.6324 | 61.0425 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.69 | 58.0478 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.69 | 42.6327 | 61.0442 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.7 | 58.0474 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.7 | 42.6329 | 61.0459 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.71 | 58.047 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.71 | 42.633 | 61.0475 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.72 | 58.0469 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.72 | 42.6333 | 61.0492 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.73 | 58.0467 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.73 | 42.6337 | 61.0509 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.74 | 58.046 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.74 | 42.634 | 61.0525 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.75 | 58.0452 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.75 | 42.6343 | 61.0542 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.76 | 58.0448 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.76 | 42.6344 | 61.0559 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.77 | 58.0443 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.77 | 42.6346 | 61.0575 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.78 | 58.0442 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.78 | 42.6345 | 61.0592 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.79 | 58.0441 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.79 | 42.6343 | 61.0609 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.8 | 58.0436 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.8 | 42.6341 | 61.0625 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.81 | 58.043 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.81 | 42.6338 | 61.0642 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.82 | 58.0429 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.82 | 42.6329 | 61.0659 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.83 | 58.0427 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.83 | 42.632 | 61.0675 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.84 | 58.0423 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.84 | 42.6321 | 61.0692 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.85 | 58.0419 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.85 | 42.6322 | 61.0709 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.86 | 58.0413 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.86 | 42.6317 | 61.0725 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.87 | 58.0406 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.87 | 42.6312 | 61.0742 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.88 | 58.04 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.88 | 42.6307 | 61.0759 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.89 | 58.0394 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.89 | 42.6302 | 61.0775 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.9 | 58.0395 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.9 | 42.6303 | 61.0792 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.91 | 58.0395 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.91 | 42.6304 | 61.0809 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.92 | 58.0389 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.92 | 42.6302 | 61.0825 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.93 | 58.0383 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.93 | 42.6299 | 61.0842 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.94 | 58.0379 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.94 | 42.6301 | 61.0859 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.95 | 58.0374 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.95 | 42.6303 | 61.0875 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.96 | 58.0369 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.96 | 42.6307 | 61.0892 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.97 | 58.0365 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.97 | 42.6311 | 61.0909 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.98 | 58.0365 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.98 | 42.6305 | 61.0925 | 1 | 80.12
[62 empty] | 229.99 | 58.0365 | 58.6 | 1 | 80.12 | 229.99 | 42.6299 | 61.0942 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230 | 58.0365 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230 | 42.63 | 61.0959 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.01 | 58.0365 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.01 | 42.6302 | 61.0975 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.02 | 58.0362 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.02 | 42.6303 | 61.0992 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.03 | 58.0358 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.03 | 42.6304 | 61.1009 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.04 | 58.0359 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.04 | 42.6306 | 61.1025 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.05 | 58.036 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.05 | 42.6307 | 61.1042 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.06 | 58.036 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.06 | 42.6308 | 61.1059 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.07 | 58.036 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.07 | 42.6309 | 61.1075 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.08 | 58.0359 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.08 | 42.6308 | 61.1092 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.09 | 58.0358 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.09 | 42.6308 | 61.1109 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.1 | 58.0352 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.1 | 42.6305 | 61.1125 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.11 | 58.0346 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.11 | 42.6303 | 61.1142 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.12 | 58.0348 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.12 | 42.6298 | 61.1158 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.13 | 58.035 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.13 | 42.6293 | 61.1175 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.14 | 58.0353 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.14 | 42.6288 | 61.1192 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.15 | 58.0356 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.15 | 42.6283 | 61.1208 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.16 | 58.0358 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.16 | 42.6283 | 61.1225 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.17 | 58.036 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.17 | 42.6283 | 61.1242 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.18 | 58.0361 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.18 | 42.6281 | 61.1258 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.19 | 58.0362 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.19 | 42.6278 | 61.1275 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.2 | 58.0358 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.2 | 42.628 | 61.1292 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.21 | 58.0355 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.21 | 42.6281 | 61.1308 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.22 | 58.0356 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.22 | 42.6277 | 61.1325 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.23 | 58.0356 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.23 | 42.6274 | 61.1342 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.24 | 58.0358 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.24 | 42.6268 | 61.1358 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.25 | 58.036 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.25 | 42.6263 | 61.1375 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.26 | 58.0362 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.26 | 42.6255 | 61.1392 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.27 | 58.0364 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.27 | 42.6247 | 61.1408 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.28 | 58.0366 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.28 | 42.6248 | 61.1425 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.29 | 58.0368 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.29 | 42.625 | 61.1442 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.3 | 58.0371 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.3 | 42.6252 | 61.1458 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.31 | 58.0374 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.31 | 42.6253 | 61.1475 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.32 | 58.0375 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.32 | 42.6255 | 61.1492 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.33 | 58.0375 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.33 | 42.6258 | 61.1508 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.34 | 58.0372 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.34 | 42.626 | 61.1525 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.35 | 58.0369 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.35 | 42.6263 | 61.1542 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.36 | 58.0372 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.36 | 42.6261 | 61.1558 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.37 | 58.0374 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.37 | 42.626 | 61.1575 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.38 | 58.0377 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.38 | 42.6259 | 61.1592 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.39 | 58.038 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.39 | 42.6257 | 61.1608 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.4 | 58.0378 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.4 | 42.6255 | 61.1625 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.41 | 58.0375 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.41 | 42.6253 | 61.1642 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.42 | 58.038 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.42 | 42.6245 | 61.1658 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.43 | 58.0386 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.43 | 42.6238 | 61.1675 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.44 | 58.039 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.44 | 42.6233 | 61.1692 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.45 | 58.0394 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.45 | 42.6228 | 61.1708 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.46 | 58.0399 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.46 | 42.6223 | 61.1725 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.47 | 58.0405 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.47 | 42.6218 | 61.1742 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.48 | 58.0409 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.48 | 42.6229 | 61.1758 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.49 | 58.0414 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.49 | 42.624 | 61.1775 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.5 | 58.0415 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.5 | 42.6247 | 61.1792 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.51 | 58.0416 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.51 | 42.6253 | 61.1808 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.52 | 58.0416 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.52 | 42.6256 | 61.1825 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.53 | 58.0417 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.53 | 42.6259 | 61.1842 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.54 | 58.0419 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.54 | 42.6257 | 61.1858 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.55 | 58.0421 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.55 | 42.6255 | 61.1875 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.56 | 58.0425 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.56 | 42.6251 | 61.1892 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.57 | 58.0429 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.57 | 42.6248 | 61.1908 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.58 | 58.0431 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.58 | 42.6248 | 61.1925 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.59 | 58.0433 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.59 | 42.6247 | 61.1942 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.6 | 58.0439 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.6 | 42.6249 | 61.1958 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.61 | 58.0445 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.61 | 42.6251 | 61.1975 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.62 | 58.0444 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.62 | 42.6257 | 61.1992 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.63 | 58.0443 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.63 | 42.6263 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.64 | 58.0446 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.64 | 42.6268 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.65 | 58.0448 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.65 | 42.6272 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.66 | 58.0448 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.66 | 42.6267 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.67 | 58.0449 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.67 | 42.6261 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.68 | 58.045 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.68 | 42.6256 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.69 | 58.0452 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.69 | 42.6251 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.7 | 58.0459 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.7 | 42.6245 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.71 | 58.0466 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.71 | 42.6239 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.72 | 58.0466 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.72 | 42.624 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.73 | 58.0466 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.73 | 42.624 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.74 | 58.0467 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.74 | 42.6238 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.75 | 58.0469 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.75 | 42.6236 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.76 | 58.0468 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.76 | 42.6237 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.77 | 58.0467 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.77 | 42.6238 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.78 | 58.046 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.78 | 42.6236 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.79 | 58.0453 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.79 | 42.6234 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.8 | 58.0445 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.8 | 42.6229 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.81 | 58.0438 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.81 | 42.6225 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.82 | 58.043 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.82 | 42.623 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.83 | 58.0423 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.83 | 42.6234 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.84 | 58.0417 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.84 | 42.6233 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.85 | 58.0412 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.85 | 42.6232 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.86 | 58.0408 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.86 | 42.6234 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.87 | 58.0403 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.87 | 42.6237 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.88 | 58.0394 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.88 | 42.6234 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.89 | 58.0385 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.89 | 42.6231 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.9 | 58.0376 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.9 | 42.6229 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.91 | 58.0366 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.91 | 42.6227 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.92 | 58.035 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.92 | 42.6229 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.93 | 58.0334 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.93 | 42.6231 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.94 | 58.0331 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.94 | 42.6229 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.95 | 58.0328 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.95 | 42.6228 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.96 | 58.0317 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.96 | 42.6227 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.97 | 58.0306 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.97 | 42.6227 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.98 | 58.0299 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.98 | 42.6221 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 230.99 | 58.0292 | 58.6 | 1 | 80.12 | 230.99 | 42.6216 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231 | 58.029 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231 | 42.614 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.01 | 58.0288 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.01 | 42.6063 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.02 | 58.0285 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.02 | 42.5764 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.03 | 58.0282 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.03 | 42.5466 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.04 | 58.0277 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.04 | 42.492 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.05 | 58.0271 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.05 | 42.4373 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.06 | 58.0264 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.06 | 42.3668 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.07 | 58.0257 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.07 | 42.2962 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.08 | 58.0256 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.08 | 42.2235 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.09 | 58.0255 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.09 | 42.1508 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.1 | 58.0253 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.1 | 42.0777 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.11 | 58.0251 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.11 | 42.0047 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.12 | 58.0255 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.12 | 41.9308 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.13 | 58.0259 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.13 | 41.857 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.14 | 58.0259 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.14 | 41.7829 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.15 | 58.0259 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.15 | 41.7089 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.16 | 58.0258 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.16 | 41.6349 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.17 | 58.0256 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.17 | 41.5609 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.18 | 58.0253 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.18 | 41.4872 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.19 | 58.0251 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.19 | 41.4136 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.2 | 58.0249 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.2 | 41.339 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.21 | 58.0247 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.21 | 41.2645 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.22 | 58.0251 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.22 | 41.1883 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.23 | 58.0255 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.23 | 41.112 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.24 | 58.0259 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.24 | 41.0332 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.25 | 58.0264 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.25 | 40.9544 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.26 | 58.0265 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.26 | 40.8719 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.27 | 58.0265 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.27 | 40.7894 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.28 | 58.0274 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.28 | 40.7043 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.29 | 58.0283 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.29 | 40.6193 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.3 | 58.029 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.3 | 40.5334 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.31 | 58.0297 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.31 | 40.4475 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.32 | 58.0305 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.32 | 40.3607 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.33 | 58.0314 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.33 | 40.2739 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.34 | 58.0319 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.34 | 40.1879 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.35 | 58.0324 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.35 | 40.102 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.36 | 58.0333 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.36 | 40.016 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.37 | 58.0342 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.37 | 39.9301 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.38 | 58.0346 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.38 | 39.8447 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.39 | 58.0349 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.39 | 39.7593 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.4 | 58.0354 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.4 | 39.6733 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.41 | 58.0358 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.41 | 39.5874 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.42 | 58.0366 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.42 | 39.5015 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.43 | 58.0374 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.43 | 39.4157 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.44 | 58.0371 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.44 | 39.3298 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.45 | 58.0369 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.45 | 39.2439 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.46 | 58.0375 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.46 | 39.1579 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.47 | 58.038 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.47 | 39.0718 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.48 | 58.0379 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.48 | 38.9851 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.49 | 58.0378 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.49 | 38.8983 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.5 | 58.0379 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.5 | 38.8194 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.51 | 58.038 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.51 | 38.7405 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.52 | 58.0388 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.52 | 38.684 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.53 | 58.0397 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.53 | 38.6274 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.54 | 58.0402 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.54 | 38.5954 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.55 | 58.0408 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.55 | 38.5635 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.56 | 58.0413 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.56 | 38.548 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.57 | 58.0418 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.57 | 38.5324 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.58 | 58.042 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.58 | 38.5188 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.59 | 58.0422 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.59 | 38.5052 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.6 | 58.0425 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.6 | 38.4922 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.61 | 58.0427 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.61 | 38.4792 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.62 | 58.042 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.62 | 38.4688 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.63 | 58.0413 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.63 | 38.4583 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.64 | 58.0415 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.64 | 38.445 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.65 | 58.0417 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.65 | 38.4317 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.66 | 58.0415 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.66 | 38.4156 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.67 | 58.0414 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.67 | 38.3996 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.68 | 58.0413 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.68 | 38.383 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.69 | 58.0412 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.69 | 38.3663 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.7 | 58.0409 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.7 | 38.3498 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.71 | 58.0407 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.71 | 38.3332 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.72 | 58.0402 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.72 | 38.3185 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.73 | 58.0398 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.73 | 38.3038 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.74 | 58.0392 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.74 | 38.292 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.75 | 58.0386 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.75 | 38.2802 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.76 | 58.0389 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.76 | 38.2719 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.77 | 58.0392 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.77 | 38.2636 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.78 | 58.0391 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.78 | 38.2563 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.79 | 58.0391 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.79 | 38.2489 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.8 | 58.0386 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.8 | 38.2398 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.81 | 58.0382 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.81 | 38.2307 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.82 | 58.0373 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.82 | 38.22 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.83 | 58.0364 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.83 | 38.2094 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.84 | 58.036 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.84 | 38.1978 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.85 | 58.0357 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.85 | 38.1862 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.86 | 58.0345 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.86 | 38.1748 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.87 | 58.0334 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.87 | 38.1633 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.88 | 58.033 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.88 | 38.1525 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.89 | 58.0326 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.89 | 38.1417 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.9 | 58.0324 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.9 | 38.1309 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.91 | 58.0323 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.91 | 38.12 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.92 | 58.0322 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.92 | 38.1098 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.93 | 58.0321 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.93 | 38.0997 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.94 | 58.0326 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.94 | 38.0894 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.95 | 58.0332 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.95 | 38.0792 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.96 | 58.0331 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.96 | 38.0687 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.97 | 58.0329 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.97 | 38.0583 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.98 | 58.033 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.98 | 38.0481 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 231.99 | 58.033 | 58.6 | 1 | 80.12 | 231.99 | 38.0378 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232 | 58.0331 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232 | 38.0253 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.01 | 58.0332 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.01 | 38.0127 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.02 | 58.0325 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.02 | 37.9986 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.03 | 58.0318 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.03 | 37.9845 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.04 | 58.0315 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.04 | 37.9697 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.05 | 58.0311 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.05 | 37.955 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.06 | 58.0305 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.06 | 37.94 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.07 | 58.03 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.07 | 37.925 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.08 | 58.0297 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.08 | 37.9102 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.09 | 58.0294 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.09 | 37.8953 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.1 | 58.029 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.1 | 37.8801 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.11 | 58.0287 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.11 | 37.8648 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.12 | 58.0289 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.12 | 37.8469 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.13 | 58.0291 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.13 | 37.8289 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.14 | 58.0284 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.14 | 37.8129 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.15 | 58.0276 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.15 | 37.7968 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.16 | 58.028 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.16 | 37.7841 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.17 | 58.0283 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.17 | 37.7715 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.18 | 58.0288 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.18 | 37.758 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.19 | 58.0293 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.19 | 37.7445 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.2 | 58.0297 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.2 | 37.7315 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.21 | 58.0301 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.21 | 37.7186 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.22 | 58.0301 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.22 | 37.7019 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.23 | 58.0301 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.23 | 37.6852 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.24 | 58.0302 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.24 | 37.6663 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.25 | 58.0304 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.25 | 37.6474 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.26 | 58.0303 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.26 | 37.6281 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.27 | 58.0302 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.27 | 37.6088 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.28 | 58.03 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.28 | 37.5907 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.29 | 58.0299 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.29 | 37.5727 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.3 | 58.03 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.3 | 37.5569 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.31 | 58.0301 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.31 | 37.5412 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.32 | 58.0308 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.32 | 37.5282 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.33 | 58.0314 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.33 | 37.5151 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.34 | 58.0315 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.34 | 37.5023 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.35 | 58.0317 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.35 | 37.4894 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.36 | 58.0321 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.36 | 37.4762 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.37 | 58.0325 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.37 | 37.4631 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.38 | 58.033 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.38 | 37.4488 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.39 | 58.0336 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.39 | 37.4345 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.4 | 58.0341 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.4 | 37.4205 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.41 | 58.0346 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.41 | 37.4064 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.42 | 58.0349 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.42 | 37.3915 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.43 | 58.0352 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.43 | 37.3766 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.44 | 58.0352 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.44 | 37.362 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.45 | 58.0352 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.45 | 37.3475 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.46 | 58.0355 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.46 | 37.3335 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.47 | 58.0358 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.47 | 37.3196 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.48 | 58.036 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.48 | 37.3059 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.49 | 58.0363 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.49 | 37.2922 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.5 | 58.0362 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.5 | 37.2801 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.51 | 58.0361 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.51 | 37.2679 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.52 | 58.0361 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.52 | 37.2564 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.53 | 58.0361 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.53 | 37.2449 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.54 | 58.0362 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.54 | 37.2332 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.55 | 58.0363 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.55 | 37.2215 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.56 | 58.0368 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.56 | 37.2097 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.57 | 58.0373 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.57 | 37.1978 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.58 | 58.0373 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.58 | 37.1856 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.59 | 58.0374 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.59 | 37.1733 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.6 | 58.0377 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.6 | 37.161 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.61 | 58.0379 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.61 | 37.1488 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.62 | 58.0379 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.62 | 37.1364 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.63 | 58.0378 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.63 | 37.1239 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.64 | 58.038 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.64 | 37.1121 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.65 | 58.0382 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.65 | 37.1002 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.66 | 58.0386 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.66 | 37.0867 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.67 | 58.0389 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.67 | 37.0732 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.68 | 58.0388 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.68 | 37.0608 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.69 | 58.0387 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.69 | 37.0485 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.7 | 58.0386 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.7 | 37.0359 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.71 | 58.0386 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.71 | 37.0233 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.72 | 58.0391 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.72 | 37.0143 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.73 | 58.0397 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.73 | 37.0052 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.74 | 58.0403 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.74 | 36.9985 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.75 | 58.041 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.75 | 36.9917 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.76 | 58.0415 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.76 | 36.9851 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.77 | 58.042 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.77 | 36.9785 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.78 | 58.0425 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.78 | 36.9722 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.79 | 58.043 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.79 | 36.966 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.8 | 58.0437 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.8 | 36.9601 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.81 | 58.0445 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.81 | 36.9543 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.82 | 58.0445 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.82 | 36.9464 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.83 | 58.0446 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.83 | 36.9385 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.84 | 58.045 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.84 | 36.9279 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.85 | 58.0454 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.85 | 36.9173 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.86 | 58.0452 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.86 | 36.9058 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.87 | 58.0451 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.87 | 36.8943 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.88 | 58.045 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.88 | 36.8831 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.89 | 58.045 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.89 | 36.8718 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.9 | 58.0442 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.9 | 36.8609 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.91 | 58.0434 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.91 | 36.85 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.92 | 58.043 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.92 | 36.8392 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.93 | 58.0426 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.93 | 36.8285 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.94 | 58.0419 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.94 | 36.8178 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.95 | 58.0411 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.95 | 36.8072 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.96 | 58.0408 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.96 | 36.7962 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.97 | 58.0405 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.97 | 36.7852 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.98 | 58.0402 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.98 | 36.7743 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 232.99 | 58.0399 | 58.6 | 1 | 80.12 | 232.99 | 36.7634 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233 | 58.0397 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233 | 36.7525 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.01 | 58.0396 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.01 | 36.7415 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.02 | 58.0396 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.02 | 36.7316 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.03 | 58.0396 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.03 | 36.7217 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.04 | 58.0395 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.04 | 36.7136 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.05 | 58.0394 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.05 | 36.7055 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.06 | 58.0392 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.06 | 36.6977 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.07 | 58.0391 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.07 | 36.69 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.08 | 58.0391 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.08 | 36.6821 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.09 | 58.039 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.09 | 36.6741 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.1 | 58.0387 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.1 | 36.6658 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.11 | 58.0384 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.11 | 36.6574 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.12 | 58.0384 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.12 | 36.6499 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.13 | 58.0384 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.13 | 36.6423 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.14 | 58.0384 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.14 | 36.6361 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.15 | 58.0384 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.15 | 36.6299 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.16 | 58.0377 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.16 | 36.6243 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.17 | 58.0369 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.17 | 36.6187 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.18 | 58.0364 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.18 | 36.6131 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.19 | 58.036 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.19 | 36.6076 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.2 | 58.0357 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.2 | 36.6028 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.21 | 58.0354 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.21 | 36.5979 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.22 | 58.0351 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.22 | 36.5926 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.23 | 58.0347 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.23 | 36.5874 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.24 | 58.0341 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.24 | 36.5821 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.25 | 58.0335 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.25 | 36.5769 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.26 | 58.0326 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.26 | 36.5715 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.27 | 58.0316 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.27 | 36.5662 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.28 | 58.0305 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.28 | 36.561 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.29 | 58.0294 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.29 | 36.5558 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.3 | 58.0291 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.3 | 36.5507 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.31 | 58.0288 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.31 | 36.5456 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.32 | 58.0293 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.32 | 36.5417 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.33 | 58.0298 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.33 | 36.5378 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.34 | 58.0297 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.34 | 36.537 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.35 | 58.0297 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.35 | 36.5361 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.36 | 58.0303 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.36 | 36.5355 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.37 | 58.0308 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.37 | 36.5349 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.38 | 58.0313 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.38 | 36.5349 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.39 | 58.0318 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.39 | 36.5349 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.4 | 58.0323 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.4 | 36.5348 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.41 | 58.0329 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.41 | 36.5347 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.42 | 58.0333 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.42 | 36.5338 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.43 | 58.0338 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.43 | 36.5329 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.44 | 58.0343 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.44 | 36.5284 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.45 | 58.0348 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.45 | 36.5239 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.46 | 58.0352 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.46 | 36.5179 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.47 | 58.0355 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.47 | 36.5119 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.48 | 58.0358 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.48 | 36.5061 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.49 | 58.0361 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.49 | 36.5003 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.5 | 58.0364 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.5 | 36.4947 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.51 | 58.0367 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.51 | 36.4892 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.52 | 58.0371 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.52 | 36.4841 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.53 | 58.0375 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.53 | 36.479 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.54 | 58.0379 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.54 | 36.4732 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.55 | 58.0383 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.55 | 36.4675 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.56 | 58.0387 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.56 | 36.462 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.57 | 58.0392 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.57 | 36.4565 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.58 | 58.0393 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.58 | 36.452 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.59 | 58.0394 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.59 | 36.4475 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.6 | 58.0397 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.6 | 36.4443 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.61 | 58.0401 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.61 | 36.4411 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.62 | 58.0406 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.62 | 36.4386 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.63 | 58.0412 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.63 | 36.4361 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.64 | 58.0415 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.64 | 36.4331 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.65 | 58.0419 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.65 | 36.4302 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.66 | 58.0427 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.66 | 36.4276 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.67 | 58.0435 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.67 | 36.425 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.68 | 58.0442 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.68 | 36.4221 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.69 | 58.045 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.69 | 36.4192 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.7 | 58.0458 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.7 | 36.4155 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.71 | 58.0466 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.71 | 36.4118 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.72 | 58.0474 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.72 | 36.4087 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.73 | 58.0482 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.73 | 36.4055 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.74 | 58.0487 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.74 | 36.4024 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.75 | 58.0491 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.75 | 36.3993 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.76 | 58.0496 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.76 | 36.3961 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.77 | 58.0501 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.77 | 36.393 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.78 | 58.0505 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.78 | 36.3897 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.79 | 58.051 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.79 | 36.3865 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.8 | 58.0505 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.8 | 36.3826 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.81 | 58.0501 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.81 | 36.3788 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.82 | 58.0498 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.82 | 36.3753 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.83 | 58.0496 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.83 | 36.3719 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.84 | 58.0499 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.84 | 36.3679 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.85 | 58.0502 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.85 | 36.3639 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.86 | 58.0499 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.86 | 36.3606 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.87 | 58.0496 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.87 | 36.3573 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.88 | 58.0491 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.88 | 36.3532 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.89 | 58.0487 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.89 | 36.349 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.9 | 58.0488 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.9 | 36.3444 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.91 | 58.049 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.91 | 36.3397 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.92 | 58.0488 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.92 | 36.3356 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.93 | 58.0486 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.93 | 36.3315 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.94 | 58.0486 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.94 | 36.3305 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.95 | 58.0486 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.95 | 36.3294 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.96 | 58.0483 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.96 | 36.3298 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.97 | 58.048 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.97 | 36.3302 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.98 | 58.048 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.98 | 36.3309 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 233.99 | 58.048 | 58.6 | 1 | 80.12 | 233.99 | 36.3315 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234 | 58.0477 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234 | 36.3316 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.01 | 58.0474 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.01 | 36.3317 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.02 | 58.0472 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.02 | 36.3317 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.03 | 58.0469 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.03 | 36.3317 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.04 | 58.0463 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.04 | 36.3297 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.05 | 58.0457 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.05 | 36.3278 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.06 | 58.0448 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.06 | 36.3215 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.07 | 58.0438 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.07 | 36.3151 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.08 | 58.0433 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.08 | 36.3065 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.09 | 58.0428 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.09 | 36.2979 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.1 | 58.0428 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.1 | 36.2882 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.11 | 58.0428 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.11 | 36.2784 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.12 | 58.0423 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.12 | 36.2682 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.13 | 58.0418 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.13 | 36.2579 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.14 | 58.0417 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.14 | 36.2473 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.15 | 58.0416 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.15 | 36.2368 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.16 | 58.0412 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.16 | 36.2269 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.17 | 58.0409 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.17 | 36.2169 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.18 | 58.0405 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.18 | 36.207 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.19 | 58.0401 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.19 | 36.197 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.2 | 58.0397 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.2 | 36.1878 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.21 | 58.0393 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.21 | 36.1786 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.22 | 58.0386 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.22 | 36.1692 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.23 | 58.0379 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.23 | 36.1599 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.24 | 58.0379 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.24 | 36.1505 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.25 | 58.0379 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.25 | 36.1411 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.26 | 58.0378 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.26 | 36.1317 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.27 | 58.0377 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.27 | 36.1224 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.28 | 58.0378 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.28 | 36.1129 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.29 | 58.038 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.29 | 36.1035 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.3 | 58.0384 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.3 | 36.0948 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.31 | 58.0389 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.31 | 36.086 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.32 | 58.0383 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.32 | 36.0767 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.33 | 58.0378 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.33 | 36.0673 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.34 | 58.0374 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.34 | 36.0585 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.35 | 58.037 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.35 | 36.0497 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.36 | 58.0373 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.36 | 36.0404 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.37 | 58.0375 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.37 | 36.0311 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.38 | 58.0371 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.38 | 36.0215 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.39 | 58.0368 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.39 | 36.0119 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.4 | 58.0367 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.4 | 36.0022 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.41 | 58.0365 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.41 | 35.9925 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.42 | 58.0361 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.42 | 35.9825 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.43 | 58.0357 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.43 | 35.9725 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.44 | 58.0353 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.44 | 35.9627 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.45 | 58.035 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.45 | 35.953 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.46 | 58.0356 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.46 | 35.9437 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.47 | 58.0362 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.47 | 35.9345 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.48 | 58.0363 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.48 | 35.9242 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.49 | 58.0364 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.49 | 35.9139 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.5 | 58.0364 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.5 | 35.9046 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.51 | 58.0364 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.51 | 35.8952 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.52 | 58.0364 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.52 | 35.8852 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.53 | 58.0363 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.53 | 35.8752 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.54 | 58.0365 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.54 | 35.8673 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.55 | 58.0367 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.55 | 35.8593 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.56 | 58.0368 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.56 | 35.8553 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.57 | 58.0369 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.57 | 35.8513 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.58 | 58.0373 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.58 | 35.849 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.59 | 58.0377 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.59 | 35.8468 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.6 | 58.0381 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.6 | 35.8446 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.61 | 58.0385 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.61 | 35.8424 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.62 | 58.0384 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.62 | 35.8402 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.63 | 58.0382 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.63 | 35.8379 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.64 | 58.0381 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.64 | 35.8359 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.65 | 58.038 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.65 | 35.8339 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.66 | 58.038 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.66 | 35.8319 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.67 | 58.0381 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.67 | 35.83 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.68 | 58.0381 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.68 | 35.8283 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.69 | 58.0382 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.69 | 35.8266 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.7 | 58.038 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.7 | 35.8242 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.71 | 58.0377 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.71 | 35.8217 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.72 | 58.0376 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.72 | 35.8175 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.73 | 58.0376 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.73 | 35.8133 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.74 | 58.0374 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.74 | 35.8079 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.75 | 58.0373 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.75 | 35.8025 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.76 | 58.0376 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.76 | 35.7966 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.77 | 58.0378 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.77 | 35.7908 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.78 | 58.0379 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.78 | 35.7846 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.79 | 58.038 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.79 | 35.7784 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.8 | 58.038 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.8 | 35.7719 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.81 | 58.038 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.81 | 35.7655 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.82 | 58.0389 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.82 | 35.7595 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.83 | 58.0397 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.83 | 35.7535 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.84 | 58.0402 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.84 | 35.747 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.85 | 58.0406 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.85 | 35.7405 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.86 | 58.0408 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.86 | 35.7341 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.87 | 58.041 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.87 | 35.7276 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.88 | 58.0418 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.88 | 35.7222 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.89 | 58.0426 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.89 | 35.7169 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.9 | 58.0433 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.9 | 35.7113 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.91 | 58.0439 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.91 | 35.7058 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.92 | 58.0444 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.92 | 35.701 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.93 | 58.0449 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.93 | 35.6961 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.94 | 58.0452 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.94 | 35.6912 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.95 | 58.0456 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.95 | 35.6862 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.96 | 58.0448 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.96 | 35.6805 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.97 | 58.0441 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.97 | 35.6747 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.98 | 58.0438 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.98 | 35.669 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 234.99 | 58.0434 | 58.6 | 1 | 80.12 | 234.99 | 35.6633 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235 | 58.0435 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235 | 35.6568 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.01 | 58.0435 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.01 | 35.6504 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.02 | 58.0432 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.02 | 35.6442 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.03 | 58.0429 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.03 | 35.6381 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.04 | 58.0428 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.04 | 35.632 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.05 | 58.0426 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.05 | 35.6259 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.06 | 58.0428 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.06 | 35.6195 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.07 | 58.043 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.07 | 35.6131 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.08 | 58.0428 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.08 | 35.6066 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.09 | 58.0426 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.09 | 35.6 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.1 | 58.0413 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.1 | 35.5938 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.11 | 58.0401 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.11 | 35.5875 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.12 | 58.0402 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.12 | 35.5813 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.13 | 58.0402 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.13 | 35.5751 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.14 | 58.0398 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.14 | 35.5689 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.15 | 58.0394 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.15 | 35.5627 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.16 | 58.0397 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.16 | 35.5564 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.17 | 58.0399 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.17 | 35.55 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.18 | 58.04 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.18 | 35.5433 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.19 | 58.04 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.19 | 35.5365 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.2 | 58.0401 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.2 | 35.5296 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.21 | 58.0401 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.21 | 35.5227 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.22 | 58.04 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.22 | 35.5161 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.23 | 58.0399 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.23 | 35.5095 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.24 | 58.0397 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.24 | 35.5018 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.25 | 58.0394 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.25 | 35.4941 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.26 | 58.039 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.26 | 35.4859 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.27 | 58.0385 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.27 | 35.4776 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.28 | 58.0381 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.28 | 35.4707 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.29 | 58.0378 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.29 | 35.4638 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.3 | 58.0373 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.3 | 35.4555 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.31 | 58.0367 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.31 | 35.4472 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.32 | 58.0361 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.32 | 35.4385 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.33 | 58.0354 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.33 | 35.4299 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.34 | 58.0351 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.34 | 35.4218 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.35 | 58.0348 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.35 | 35.4137 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.36 | 58.0346 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.36 | 35.4056 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.37 | 58.0344 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.37 | 35.3974 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.38 | 58.0337 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.38 | 35.389 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.39 | 58.0331 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.39 | 35.3806 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.4 | 58.0321 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.4 | 35.3731 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.41 | 58.0311 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.41 | 35.3657 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.42 | 58.031 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.42 | 35.3571 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.43 | 58.0308 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.43 | 35.3485 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.44 | 58.0305 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.44 | 35.3396 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.45 | 58.0303 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.45 | 35.3307 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.46 | 58.0303 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.46 | 35.3216 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.47 | 58.0304 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.47 | 35.3126 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.48 | 58.0304 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.48 | 35.3036 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.49 | 58.0305 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.49 | 35.2947 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.5 | 58.0305 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.5 | 35.2847 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.51 | 58.0305 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.51 | 35.2748 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.52 | 58.0308 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.52 | 35.2639 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.53 | 58.0312 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.53 | 35.253 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.54 | 58.0315 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.54 | 35.2415 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.55 | 58.0317 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.55 | 35.23 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.56 | 58.0318 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.56 | 35.2191 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.57 | 58.032 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.57 | 35.2081 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.58 | 58.032 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.58 | 35.1978 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.59 | 58.032 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.59 | 35.1874 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.6 | 58.0325 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.6 | 35.1768 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.61 | 58.0331 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.61 | 35.1663 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.62 | 58.0335 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.62 | 35.1556 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.63 | 58.0338 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.63 | 35.1449 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.64 | 58.034 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.64 | 35.1342 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.65 | 58.0341 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.65 | 35.1234 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.66 | 58.0336 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.66 | 35.1114 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.67 | 58.0331 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.67 | 35.0994 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.68 | 58.0327 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.68 | 35.0861 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.69 | 58.0324 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.69 | 35.0728 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.7 | 58.0322 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.7 | 35.0592 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.71 | 58.032 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.71 | 35.0455 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.72 | 58.0322 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.72 | 35.0336 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.73 | 58.0324 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.73 | 35.0217 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.74 | 58.0326 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.74 | 35.0119 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.75 | 58.0328 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.75 | 35.0021 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.76 | 58.0333 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.76 | 34.9937 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.77 | 58.0337 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.77 | 34.9854 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.78 | 58.0341 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.78 | 34.976 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.79 | 58.0344 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.79 | 34.9666 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.8 | 58.0346 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.8 | 34.9585 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.81 | 58.0348 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.81 | 34.9504 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.82 | 58.0347 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.82 | 34.9426 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.83 | 58.0347 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.83 | 34.9347 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.84 | 58.0352 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.84 | 34.9262 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.85 | 58.0356 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.85 | 34.9177 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.86 | 58.0359 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.86 | 34.9098 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.87 | 58.0362 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.87 | 34.9019 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.88 | 58.0364 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.88 | 34.8943 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.89 | 58.0366 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.89 | 34.8867 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.9 | 58.037 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.9 | 34.8787 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.91 | 58.0374 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.91 | 34.8707 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.92 | 58.0376 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.92 | 34.8633 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.93 | 58.0378 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.93 | 34.8559 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.94 | 58.0383 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.94 | 34.8489 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.95 | 58.0388 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.95 | 34.8419 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.96 | 58.0393 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.96 | 34.8353 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.97 | 58.0397 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.97 | 34.8287 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.98 | 58.0403 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.98 | 34.8223 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 235.99 | 58.041 | 58.6 | 1 | 80.12 | 235.99 | 34.816 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236 | 58.0414 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236 | 34.811 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.01 | 58.0418 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.01 | 34.8061 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.02 | 58.0416 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.02 | 34.8022 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.03 | 58.0414 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.03 | 34.7983 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.04 | 58.0415 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.04 | 34.7947 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.05 | 58.0416 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.05 | 34.7911 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.06 | 58.0422 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.06 | 34.7875 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.07 | 58.0428 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.07 | 34.7838 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.08 | 58.0433 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.08 | 34.78 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.09 | 58.0438 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.09 | 34.7762 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.1 | 58.0443 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.1 | 34.7722 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.11 | 58.0447 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.11 | 34.7682 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.12 | 58.0452 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.12 | 34.7642 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.13 | 58.0458 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.13 | 34.7603 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.14 | 58.046 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.14 | 34.756 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.15 | 58.0462 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.15 | 34.7518 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.16 | 58.0462 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.16 | 34.7488 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.17 | 58.0461 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.17 | 34.7458 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.18 | 58.0462 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.18 | 34.7444 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.19 | 58.0463 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.19 | 34.7429 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.2 | 58.046 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.2 | 34.7427 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.21 | 58.0457 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.21 | 34.7424 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.22 | 58.0457 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.22 | 34.7418 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.23 | 58.0456 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.23 | 34.7412 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.24 | 58.0453 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.24 | 34.7406 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.25 | 58.0449 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.25 | 34.74 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.26 | 58.0451 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.26 | 34.7391 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.27 | 58.0453 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.27 | 34.7383 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.28 | 58.0452 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.28 | 34.7371 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.29 | 58.0451 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.29 | 34.736 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.3 | 58.0451 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.3 | 34.7352 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.31 | 58.0451 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.31 | 34.7343 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.32 | 58.045 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.32 | 34.7331 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.33 | 58.0449 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.33 | 34.7319 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.34 | 58.0444 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.34 | 34.7309 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.35 | 58.044 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.35 | 34.7298 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.36 | 58.0437 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.36 | 34.7288 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.37 | 58.0433 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.37 | 34.7279 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.38 | 58.0435 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.38 | 34.7265 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.39 | 58.0436 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.39 | 34.7251 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.4 | 58.0438 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.4 | 34.7237 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.41 | 58.0441 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.41 | 34.7223 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.42 | 58.0434 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.42 | 34.721 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.43 | 58.0427 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.43 | 34.7197 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.44 | 58.0426 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.44 | 34.7185 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.45 | 58.0424 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.45 | 34.7172 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.46 | 58.0417 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.46 | 34.716 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.47 | 58.041 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.47 | 34.7148 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.48 | 58.0405 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.48 | 34.7131 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.49 | 58.0399 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.49 | 34.7113 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.5 | 58.0396 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.5 | 34.7092 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.51 | 58.0392 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.51 | 34.707 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.52 | 58.0391 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.52 | 34.7048 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.53 | 58.0389 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.53 | 34.7027 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.54 | 58.0389 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.54 | 34.7012 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.55 | 58.039 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.55 | 34.6997 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.56 | 58.0383 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.56 | 34.6977 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.57 | 58.0377 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.57 | 34.6958 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.58 | 58.0378 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.58 | 34.6935 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.59 | 58.0378 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.59 | 34.6911 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.6 | 58.0372 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.6 | 34.689 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.61 | 58.0366 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.61 | 34.6869 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.62 | 58.0363 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.62 | 34.6849 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.63 | 58.0359 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.63 | 34.6829 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.64 | 58.0362 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.64 | 34.6812 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.65 | 58.0365 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.65 | 34.6795 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.66 | 58.0373 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.66 | 34.6778 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.67 | 58.038 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.67 | 34.6762 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.68 | 58.0389 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.68 | 34.6746 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.69 | 58.0397 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.69 | 34.6731 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.7 | 58.0405 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.7 | 34.6714 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.71 | 58.0413 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.71 | 34.6696 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.72 | 58.042 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.72 | 34.6679 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.73 | 58.0426 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.73 | 34.6662 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.74 | 58.0433 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.74 | 34.6645 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.75 | 58.044 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.75 | 34.6627 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.76 | 58.0439 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.76 | 34.6613 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.77 | 58.0438 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.77 | 34.6598 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.78 | 58.0439 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.78 | 34.6583 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.79 | 58.044 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.79 | 34.6567 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.8 | 58.0446 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.8 | 34.6552 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.81 | 58.0452 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.81 | 34.6536 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.82 | 58.0461 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.82 | 34.6522 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.83 | 58.0469 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.83 | 34.6509 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.84 | 58.0475 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.84 | 34.6499 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.85 | 58.0481 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.85 | 34.6489 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.86 | 58.048 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.86 | 34.6477 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.87 | 58.0479 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.87 | 34.6465 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.88 | 58.0481 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.88 | 34.6456 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.89 | 58.0483 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.89 | 34.6446 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.9 | 58.0485 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.9 | 34.6436 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.91 | 58.0487 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.91 | 34.6426 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.92 | 58.0497 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.92 | 34.6419 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.93 | 58.0507 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.93 | 34.6412 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.94 | 58.0507 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.94 | 34.6407 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.95 | 58.0507 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.95 | 34.6401 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.96 | 58.0519 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.96 | 34.6396 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.97 | 58.0531 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.97 | 34.6392 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.98 | 58.0539 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.98 | 34.6391 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 236.99 | 58.0546 | 58.6 | 1 | 80.12 | 236.99 | 34.639 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237 | 58.055 | 58.6 | 1 | 80.12 | 237 | 34.6395 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.01 | 58.0554 | 58.6 | 1 | 80.12 | 237.01 | 34.64 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.02 | 58.0559 | 58.6 | 1 | 80.12 | 237.02 | 34.6406 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.03 | 58.0565 | 58.6 | 1 | 80.12 | 237.03 | 34.6411 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.04 | 58.0568 | 58.6 | 1 | 80.12 | 237.04 | 34.641 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.05 | 58.0572 | 58.6 | 1 | 80.12 | 237.05 | 34.6409 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.06 | 58.0576 | 58.6 | 1 | 80.12 | 237.06 | 34.6399 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.07 | 58.0581 | 58.6 | 1 | 80.12 | 237.07 | 34.639 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.08 | 58.058 | 58.6 | 1 | 80.12 | 237.08 | 34.6369 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.09 | 58.0579 | 58.6 | 1 | 80.12 | 237.09 | 34.6348 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.1 | 58.0586 | 58.6 | 1 | 80.12 | 237.1 | 34.6331 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.11 | 58.0594 | 58.5988 | 1 | 80.12 | 237.11 | 34.6314 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.12 | 58.0594 | 58.5971 | 1 | 80.12 | 237.12 | 34.6295 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.13 | 58.0595 | 58.5954 | 1 | 80.12 | 237.13 | 34.6277 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.14 | 58.0592 | 58.5938 | 1 | 80.12 | 237.14 | 34.6259 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.15 | 58.059 | 58.5921 | 1 | 80.12 | 237.15 | 34.6241 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.16 | 58.0588 | 58.5904 | 1 | 80.12 | 237.16 | 34.6225 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.17 | 58.0586 | 58.5887 | 1 | 80.12 | 237.17 | 34.6209 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.18 | 58.0579 | 58.5871 | 1 | 80.12 | 237.18 | 34.6192 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.19 | 58.0573 | 58.5854 | 1 | 80.12 | 237.19 | 34.6176 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.2 | 58.0567 | 58.5837 | 1 | 80.12 | 237.2 | 34.6157 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.21 | 58.0561 | 58.5821 | 1 | 80.12 | 237.21 | 34.6138 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.22 | 58.0553 | 58.5804 | 1 | 80.12 | 237.22 | 34.6118 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.23 | 58.0546 | 58.5787 | 1 | 80.12 | 237.23 | 34.6097 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.24 | 58.0539 | 58.5771 | 1 | 80.12 | 237.24 | 34.6076 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.25 | 58.0533 | 58.5754 | 1 | 80.12 | 237.25 | 34.6054 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.26 | 58.0525 | 58.5737 | 1 | 80.12 | 237.26 | 34.6031 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.27 | 58.0518 | 58.5721 | 1 | 80.12 | 237.27 | 34.6008 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.28 | 58.0514 | 58.5704 | 1 | 80.12 | 237.28 | 34.5988 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.29 | 58.0511 | 58.5687 | 1 | 80.12 | 237.29 | 34.5969 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.3 | 58.05 | 58.5671 | 1 | 80.12 | 237.3 | 34.5949 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.31 | 58.0489 | 58.5654 | 1 | 80.12 | 237.31 | 34.5929 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.32 | 58.0477 | 58.5637 | 1 | 80.12 | 237.32 | 34.5909 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.33 | 58.0466 | 58.5621 | 1 | 80.12 | 237.33 | 34.5888 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.34 | 58.0455 | 58.5604 | 1 | 80.12 | 237.34 | 34.5867 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.35 | 58.0445 | 58.5587 | 1 | 80.12 | 237.35 | 34.5845 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.36 | 58.044 | 58.5571 | 1 | 80.12 | 237.36 | 34.5824 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.37 | 58.0436 | 58.5554 | 1 | 80.12 | 237.37 | 34.5802 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.38 | 58.0432 | 58.5537 | 1 | 80.12 | 237.38 | 34.5779 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.39 | 58.0427 | 58.5521 | 1 | 80.12 | 237.39 | 34.5755 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.4 | 58.0422 | 58.5504 | 1 | 80.12 | 237.4 | 34.5731 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.41 | 58.0416 | 58.5487 | 1 | 80.12 | 237.41 | 34.5706 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.42 | 58.0414 | 58.5471 | 1 | 80.12 | 237.42 | 34.5677 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.43 | 58.0412 | 58.5454 | 1 | 80.12 | 237.43 | 34.5647 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.44 | 58.0412 | 58.5437 | 1 | 80.12 | 237.44 | 34.562 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.45 | 58.0413 | 58.5421 | 1 | 80.12 | 237.45 | 34.5593 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.46 | 58.0403 | 58.5404 | 1 | 80.12 | 237.46 | 34.5565 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.47 | 58.0394 | 58.5387 | 1 | 80.12 | 237.47 | 34.5538 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.48 | 58.0391 | 58.5371 | 1 | 80.12 | 237.48 | 34.5512 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.49 | 58.0387 | 58.5354 | 1 | 80.12 | 237.49 | 34.5486 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.5 | 58.0384 | 58.5337 | 1 | 80.12 | 237.5 | 34.5458 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.51 | 58.0381 | 58.5321 | 1 | 80.12 | 237.51 | 34.543 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.52 | 58.0381 | 58.5304 | 1 | 80.12 | 237.52 | 34.5401 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.53 | 58.0381 | 58.5287 | 1 | 80.12 | 237.53 | 34.5373 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.54 | 58.0376 | 58.5271 | 1 | 80.12 | 237.54 | 34.5347 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.55 | 58.037 | 58.5254 | 1 | 80.12 | 237.55 | 34.5321 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.56 | 58.0366 | 58.5237 | 1 | 80.12 | 237.56 | 34.5306 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.57 | 58.0362 | 58.5221 | 1 | 80.12 | 237.57 | 34.5292 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.58 | 58.0362 | 58.5204 | 1 | 80.12 | 237.58 | 34.529 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.59 | 58.0362 | 58.5187 | 1 | 80.12 | 237.59 | 34.5289 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.6 | 58.0358 | 58.5171 | 1 | 80.12 | 237.6 | 34.5284 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.61 | 58.0355 | 58.5154 | 1 | 80.12 | 237.61 | 34.5279 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.62 | 58.0353 | 58.5137 | 1 | 80.12 | 237.62 | 34.5275 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.63 | 58.0351 | 58.5121 | 1 | 80.12 | 237.63 | 34.5271 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.64 | 58.0351 | 58.5104 | 1 | 80.12 | 237.64 | 34.5268 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.65 | 58.0351 | 58.5087 | 1 | 80.12 | 237.65 | 34.5266 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.66 | 58.0351 | 58.507 | 1 | 80.12 | 237.66 | 34.5263 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.67 | 58.0351 | 58.5054 | 1 | 80.12 | 237.67 | 34.526 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.68 | 58.0352 | 58.5037 | 1 | 80.12 | 237.68 | 34.526 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.69 | 58.0353 | 58.502 | 1 | 80.12 | 237.69 | 34.526 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.7 | 58.0358 | 58.5004 | 1 | 80.12 | 237.7 | 34.5262 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.71 | 58.0363 | 58.4987 | 1 | 80.12 | 237.71 | 34.5263 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.72 | 58.0368 | 58.497 | 1 | 80.12 | 237.72 | 34.5264 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.73 | 58.0373 | 58.4954 | 1 | 80.12 | 237.73 | 34.5265 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.74 | 58.0376 | 58.4937 | 1 | 80.12 | 237.74 | 34.527 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.75 | 58.0379 | 58.492 | 1 | 80.12 | 237.75 | 34.5274 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.76 | 58.0384 | 58.4904 | 1 | 80.12 | 237.76 | 34.5274 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.77 | 58.0388 | 58.4887 | 1 | 80.12 | 237.77 | 34.5274 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.78 | 58.039 | 58.487 | 1 | 80.12 | 237.78 | 34.5271 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.79 | 58.0391 | 58.4854 | 1 | 80.12 | 237.79 | 34.5269 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.8 | 58.0398 | 58.4837 | 1 | 80.12 | 237.8 | 34.5266 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.81 | 58.0406 | 58.482 | 1 | 80.12 | 237.81 | 34.5263 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.82 | 58.0417 | 58.4804 | 1 | 80.12 | 237.82 | 34.526 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.83 | 58.0428 | 58.4787 | 1 | 80.12 | 237.83 | 34.5258 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.84 | 58.0433 | 58.477 | 1 | 80.12 | 237.84 | 34.5255 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.85 | 58.0439 | 58.4754 | 1 | 80.12 | 237.85 | 34.5252 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.86 | 58.0445 | 58.4737 | 1 | 80.12 | 237.86 | 34.5249 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.87 | 58.0451 | 58.472 | 1 | 80.12 | 237.87 | 34.5246 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.88 | 58.0454 | 58.4704 | 1 | 80.12 | 237.88 | 34.524 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.89 | 58.0457 | 58.4687 | 1 | 80.12 | 237.89 | 34.5234 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.9 | 58.046 | 58.467 | 1 | 80.12 | 237.9 | 34.5233 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.91 | 58.0463 | 58.4654 | 1 | 80.12 | 237.91 | 34.5232 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.92 | 58.0462 | 58.4637 | 1 | 80.12 | 237.92 | 34.5232 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.93 | 58.046 | 58.462 | 1 | 80.12 | 237.93 | 34.5232 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.94 | 58.0462 | 58.4604 | 1 | 80.12 | 237.94 | 34.5228 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.95 | 58.0464 | 58.4587 | 1 | 80.12 | 237.95 | 34.5224 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.96 | 58.0467 | 58.457 | 1 | 80.12 | 237.96 | 34.5221 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.97 | 58.0471 | 58.4554 | 1 | 80.12 | 237.97 | 34.5218 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.98 | 58.0471 | 58.4537 | 1 | 80.12 | 237.98 | 34.5218 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 237.99 | 58.0471 | 58.452 | 1 | 80.12 | 237.99 | 34.5217 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238 | 58.047 | 58.4504 | 1 | 80.12 | 238 | 34.5215 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.01 | 58.0469 | 58.4487 | 1 | 80.12 | 238.01 | 34.5212 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.02 | 58.0463 | 58.447 | 1 | 80.12 | 238.02 | 34.5209 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.03 | 58.0457 | 58.4454 | 1 | 80.12 | 238.03 | 34.5207 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.04 | 58.0462 | 58.4437 | 1 | 80.12 | 238.04 | 34.5204 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.05 | 58.0466 | 58.442 | 1 | 80.12 | 238.05 | 34.5202 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.06 | 58.0471 | 58.4404 | 1 | 80.12 | 238.06 | 34.5198 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.07 | 58.0477 | 58.4387 | 1 | 80.12 | 238.07 | 34.5193 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.08 | 58.0477 | 58.437 | 1 | 80.12 | 238.08 | 34.519 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.09 | 58.0476 | 58.4354 | 1 | 80.12 | 238.09 | 34.5186 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.1 | 58.047 | 58.4337 | 1 | 80.12 | 238.1 | 34.5182 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.11 | 58.0464 | 58.432 | 1 | 80.12 | 238.11 | 34.5178 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.12 | 58.046 | 58.4304 | 1 | 80.12 | 238.12 | 34.5174 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.13 | 58.0455 | 58.4287 | 1 | 80.12 | 238.13 | 34.5171 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.14 | 58.0454 | 58.427 | 1 | 80.12 | 238.14 | 34.5166 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.15 | 58.0454 | 58.4254 | 1 | 80.12 | 238.15 | 34.5162 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.16 | 58.0451 | 58.4237 | 1 | 80.12 | 238.16 | 34.5148 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.17 | 58.0449 | 58.422 | 1 | 80.12 | 238.17 | 34.5135 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.18 | 58.0448 | 58.4203 | 1 | 80.12 | 238.18 | 34.5126 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.19 | 58.0447 | 58.4187 | 1 | 80.12 | 238.19 | 34.5117 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.2 | 58.0444 | 58.417 | 1 | 80.12 | 238.2 | 34.5102 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.21 | 58.044 | 58.4153 | 1 | 80.12 | 238.21 | 34.5088 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.22 | 58.0434 | 58.4137 | 1 | 80.12 | 238.22 | 34.5076 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.23 | 58.0427 | 58.412 | 1 | 80.12 | 238.23 | 34.5063 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.24 | 58.0425 | 58.4103 | 1 | 80.12 | 238.24 | 34.5048 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.25 | 58.0423 | 58.4087 | 1 | 80.12 | 238.25 | 34.5033 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.26 | 58.0425 | 58.407 | 1 | 80.12 | 238.26 | 34.502 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.27 | 58.0428 | 58.4053 | 1 | 80.12 | 238.27 | 34.5007 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.28 | 58.0429 | 58.4037 | 1 | 80.12 | 238.28 | 34.4995 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.29 | 58.043 | 58.402 | 1 | 80.12 | 238.29 | 34.4984 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.3 | 58.0431 | 58.4003 | 1 | 80.12 | 238.3 | 34.4974 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.31 | 58.0431 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.31 | 34.4965 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.32 | 58.0425 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.32 | 34.4955 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.33 | 58.042 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.33 | 34.4945 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.34 | 58.0419 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.34 | 34.4934 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.35 | 58.0418 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.35 | 34.4923 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.36 | 58.0413 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.36 | 34.4912 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.37 | 58.0409 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.37 | 34.4901 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.38 | 58.0406 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.38 | 34.4892 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.39 | 58.0404 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.39 | 34.4884 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.4 | 58.04 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.4 | 34.4868 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.41 | 58.0396 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.41 | 34.4852 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.42 | 58.0391 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.42 | 34.4841 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.43 | 58.0386 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.43 | 34.483 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.44 | 58.0382 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.44 | 34.4821 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.45 | 58.0377 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.45 | 34.4812 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.46 | 58.0373 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.46 | 34.4801 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.47 | 58.0368 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.47 | 34.479 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.48 | 58.0365 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.48 | 34.4774 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.49 | 58.0361 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.49 | 34.4758 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.5 | 58.0364 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.5 | 34.4745 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.51 | 58.0366 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.51 | 34.4733 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.52 | 58.0372 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.52 | 34.4715 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.53 | 58.0379 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.53 | 34.4697 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.54 | 58.0524 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.54 | 34.4684 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.55 | 58.0669 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.55 | 34.4672 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.56 | 58.1082 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.56 | 34.4661 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.57 | 58.1494 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.57 | 34.4651 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.58 | 58.2171 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.58 | 34.464 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.59 | 58.2849 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.59 | 34.4629 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.6 | 58.3654 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.6 | 34.4616 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.61 | 58.4458 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.61 | 34.4603 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.62 | 58.5302 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.62 | 34.459 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.63 | 58.6147 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.63 | 34.4578 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.64 | 58.7012 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.64 | 34.4563 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.65 | 58.7877 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.65 | 34.4548 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.66 | 58.8761 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.66 | 34.4541 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.67 | 58.9645 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.67 | 34.4535 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.68 | 59.0546 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.68 | 34.4518 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.69 | 59.1447 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.69 | 34.4501 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.7 | 59.237 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.7 | 34.4489 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.71 | 59.3293 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.71 | 34.4477 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.72 | 59.4253 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.72 | 34.4467 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.73 | 59.5213 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.73 | 34.4457 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.74 | 59.6191 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.74 | 34.445 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.75 | 59.7169 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.75 | 34.4443 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.76 | 59.8159 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.76 | 34.4435 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.77 | 59.9149 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.77 | 34.4427 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.78 | 60.014 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.78 | 34.4419 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.79 | 60.1132 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.79 | 34.441 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.8 | 60.213 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.8 | 34.4401 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.81 | 60.3129 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.81 | 34.4391 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.82 | 60.4133 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.82 | 34.4382 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.83 | 60.5137 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.83 | 34.4373 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.84 | 60.6146 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.84 | 34.4365 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.85 | 60.7155 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.85 | 34.4358 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.86 | 60.8177 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.86 | 34.435 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.87 | 60.9199 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.87 | 34.4343 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.88 | 61.0242 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.88 | 34.4337 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.89 | 61.1285 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.89 | 34.4331 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.9 | 61.2344 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.9 | 34.4327 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.91 | 61.3404 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.91 | 34.4324 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.92 | 61.4472 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.92 | 34.4316 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.93 | 61.5541 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.93 | 34.4308 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.94 | 61.661 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.94 | 34.4297 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.95 | 61.768 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.95 | 34.4286 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.96 | 61.8762 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.96 | 34.4272 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.97 | 61.9845 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.97 | 34.4258 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.98 | 62.0937 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.98 | 34.4241 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 238.99 | 62.2029 | 58.4 | 1 | 80.12 | 238.99 | 34.4224 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239 | 62.3129 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239 | 34.4206 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.01 | 62.423 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.01 | 34.4189 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.02 | 62.5329 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.02 | 34.4177 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.03 | 62.6428 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.03 | 34.4165 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.04 | 62.7375 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.04 | 34.4147 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.05 | 62.8322 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.05 | 34.4129 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.06 | 62.8915 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.06 | 34.4109 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.07 | 62.9508 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.07 | 34.4089 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.08 | 62.9797 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.08 | 34.4069 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.09 | 63.0086 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.09 | 34.4049 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.1 | 63.0261 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.1 | 34.4033 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.11 | 63.0436 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.11 | 34.4016 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.12 | 63.0579 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.12 | 34.3994 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.13 | 63.0722 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.13 | 34.3973 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.14 | 63.0838 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.14 | 34.3958 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.15 | 63.0953 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.15 | 34.3943 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.16 | 63.1046 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.16 | 34.3929 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.17 | 63.1139 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.17 | 34.3916 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.18 | 63.1204 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.18 | 34.3905 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.19 | 63.1268 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.19 | 34.3894 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.2 | 63.1309 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.2 | 34.3883 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.21 | 63.135 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.21 | 34.3872 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.22 | 63.1357 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.22 | 34.3858 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.23 | 63.1364 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.23 | 34.3843 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.24 | 63.1341 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.24 | 34.3829 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.25 | 63.1319 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.25 | 34.3815 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.26 | 63.1276 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.26 | 34.3797 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.27 | 63.1234 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.27 | 34.3779 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.28 | 63.1201 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.28 | 34.3765 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.29 | 63.1168 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.29 | 34.3751 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.3 | 63.1126 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.3 | 34.3737 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.31 | 63.1084 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.31 | 34.3724 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.32 | 63.1032 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.32 | 34.371 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.33 | 63.098 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.33 | 34.3697 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.34 | 63.092 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.34 | 34.3682 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.35 | 63.0861 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.35 | 34.3666 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.36 | 63.0789 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.36 | 34.3653 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.37 | 63.0718 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.37 | 34.3639 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.38 | 63.0623 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.38 | 34.3621 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.39 | 63.0529 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.39 | 34.3602 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.4 | 63.0414 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.4 | 34.3585 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.41 | 63.0299 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.41 | 34.3568 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.42 | 63.0168 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.42 | 34.3552 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.43 | 63.0037 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.43 | 34.3536 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.44 | 62.9894 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.44 | 34.3523 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.45 | 62.9751 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.45 | 34.351 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.46 | 62.9586 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.46 | 34.3501 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.47 | 62.942 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.47 | 34.3492 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.48 | 62.9246 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.48 | 34.3488 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.49 | 62.9071 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.49 | 34.3483 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.5 | 62.8881 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.5 | 34.3476 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.51 | 62.8692 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.51 | 34.347 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.52 | 62.85 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.52 | 34.3464 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.53 | 62.8309 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.53 | 34.3458 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.54 | 62.812 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.54 | 34.345 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.55 | 62.7932 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.55 | 34.3442 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.56 | 62.7831 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.56 | 34.3435 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.57 | 62.773 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.57 | 34.3428 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.58 | 62.7667 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.58 | 34.3419 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.59 | 62.7605 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.59 | 34.3409 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.6 | 62.7537 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.6 | 34.34 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.61 | 62.747 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.61 | 34.3391 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.62 | 62.7393 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.62 | 34.3385 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.63 | 62.7316 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.63 | 34.3379 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.64 | 62.7255 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.64 | 34.3368 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.65 | 62.7193 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.65 | 34.3358 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.66 | 62.7225 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.66 | 34.3345 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.67 | 62.7257 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.67 | 34.3332 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.68 | 62.734 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.68 | 34.332 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.69 | 62.7424 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.69 | 34.3309 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.7 | 62.7516 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.7 | 34.3299 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.71 | 62.7609 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.71 | 34.3288 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.72 | 62.7703 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.72 | 34.3279 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.73 | 62.7798 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.73 | 34.327 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.74 | 62.7896 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.74 | 34.326 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.75 | 62.7995 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.75 | 34.325 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.76 | 62.8104 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.76 | 34.3243 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.77 | 62.8212 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.77 | 34.3235 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.78 | 62.8312 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.78 | 34.3228 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.79 | 62.8412 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.79 | 34.3221 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.8 | 62.851 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.8 | 34.3216 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.81 | 62.8608 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.81 | 34.3211 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.82 | 62.8707 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.82 | 34.3208 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.83 | 62.8806 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.83 | 34.3205 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.84 | 62.8926 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.84 | 34.3201 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.85 | 62.9046 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.85 | 34.3198 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.86 | 62.9171 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.86 | 34.3192 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.87 | 62.9296 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.87 | 34.3185 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.88 | 62.9437 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.88 | 34.3181 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.89 | 62.9578 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.89 | 34.3177 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.9 | 62.9722 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.9 | 34.3177 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.91 | 62.9865 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.91 | 34.3176 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.92 | 63.0027 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.92 | 34.3174 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.93 | 63.0188 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.93 | 34.3172 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.94 | 63.0363 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.94 | 34.3171 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.95 | 63.0537 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.95 | 34.317 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.96 | 63.0723 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.96 | 34.3169 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.97 | 63.091 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.97 | 34.3169 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.98 | 63.1103 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.98 | 34.3166 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 239.99 | 63.1297 | 58.4 | 1 | 80.12 | 239.99 | 34.3163 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240 | 63.1499 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240 | 34.3166 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.01 | 63.1702 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.01 | 34.3168 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.02 | 63.1915 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.02 | 34.3166 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.03 | 63.2128 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.03 | 34.3163 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.04 | 63.2339 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.04 | 34.3162 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.05 | 63.2551 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.05 | 34.3161 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.06 | 63.276 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.06 | 34.3156 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.07 | 63.2969 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.07 | 34.3152 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.08 | 63.3189 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.08 | 34.315 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.09 | 63.341 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.09 | 34.3148 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.1 | 63.3627 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.1 | 34.3147 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.11 | 63.3844 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.11 | 34.3145 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.12 | 63.4067 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.12 | 34.3144 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.13 | 63.429 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.13 | 34.3142 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.14 | 63.4501 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.14 | 34.3143 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.15 | 63.4711 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.15 | 34.3144 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.16 | 63.4837 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.16 | 34.3148 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.17 | 63.4962 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.17 | 34.3152 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.18 | 63.5045 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.18 | 34.3154 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.19 | 63.5129 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.19 | 34.3157 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.2 | 63.5211 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.2 | 34.3157 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.21 | 63.5293 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.21 | 34.3157 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.22 | 63.5385 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.22 | 34.3157 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.23 | 63.5477 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.23 | 34.3157 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.24 | 63.5577 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.24 | 34.3159 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.25 | 63.5677 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.25 | 34.316 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.26 | 63.5785 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.26 | 34.3162 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.27 | 63.5894 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.27 | 34.3165 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.28 | 63.603 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.28 | 34.3166 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.29 | 63.6165 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.29 | 34.3167 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.3 | 63.6321 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.3 | 34.3169 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.31 | 63.6476 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.31 | 34.3171 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.32 | 63.6643 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.32 | 34.3169 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.33 | 63.6809 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.33 | 34.3166 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.34 | 63.6964 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.34 | 34.3167 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.35 | 63.7118 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.35 | 34.3168 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.36 | 63.7271 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.36 | 34.3171 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.37 | 63.7424 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.37 | 34.3173 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.38 | 63.7564 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.38 | 34.3177 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.39 | 63.7704 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.39 | 34.3181 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.4 | 63.7849 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.4 | 34.318 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.41 | 63.7995 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.41 | 34.3178 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.42 | 63.8135 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.42 | 34.3173 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.43 | 63.8276 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.43 | 34.3167 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.44 | 63.841 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.44 | 34.3168 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.45 | 63.8545 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.45 | 34.3168 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.46 | 63.8675 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.46 | 34.3164 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.47 | 63.8806 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.47 | 34.3161 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.48 | 63.8927 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.48 | 34.3157 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.49 | 63.9049 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.49 | 34.3153 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.5 | 63.9166 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.5 | 34.3144 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.51 | 63.9282 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.51 | 34.3135 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.52 | 63.9389 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.52 | 34.3131 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.53 | 63.9495 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.53 | 34.3126 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.54 | 63.9608 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.54 | 34.3123 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.55 | 63.972 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.55 | 34.3119 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.56 | 63.9833 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.56 | 34.3118 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.57 | 63.9945 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.57 | 34.3117 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.58 | 64.005 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.58 | 34.3115 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.59 | 64.0154 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.59 | 34.3112 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.6 | 64.0264 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.6 | 34.3107 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.61 | 64.0373 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.61 | 34.3103 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.62 | 64.0482 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.62 | 34.3099 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.63 | 64.0592 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.63 | 34.3095 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.64 | 64.0705 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.64 | 34.3091 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.65 | 64.0818 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.65 | 34.3088 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.66 | 64.0929 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.66 | 34.3077 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.67 | 64.104 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.67 | 34.3067 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.68 | 64.115 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.68 | 34.306 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.69 | 64.1259 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.69 | 34.3052 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.7 | 64.1366 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.7 | 34.305 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.71 | 64.1472 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.71 | 34.3048 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.72 | 64.157 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.72 | 34.3047 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.73 | 64.1667 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.73 | 34.3045 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.74 | 64.1762 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.74 | 34.3043 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.75 | 64.1856 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.75 | 34.304 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.76 | 64.1935 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.76 | 34.3039 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.77 | 64.2013 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.77 | 34.3038 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.78 | 64.2065 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.78 | 34.3037 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.79 | 64.2117 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.79 | 34.3035 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.8 | 64.2153 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.8 | 34.303 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.81 | 64.2189 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.81 | 34.3024 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.82 | 64.222 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.82 | 34.3021 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.83 | 64.2251 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.83 | 34.3018 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.84 | 64.2278 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.84 | 34.3013 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.85 | 64.2304 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.85 | 34.3008 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.86 | 64.2334 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.86 | 34.3007 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.87 | 64.2363 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.87 | 34.3006 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.88 | 64.2411 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.88 | 34.3005 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.89 | 64.2459 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.89 | 34.3004 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.9 | 64.2506 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.9 | 34.3007 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.91 | 64.2554 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.91 | 34.3009 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.92 | 64.2606 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.92 | 34.3015 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.93 | 64.2658 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.93 | 34.302 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.94 | 64.271 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.94 | 34.3018 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.95 | 64.2762 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.95 | 34.3016 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.96 | 64.2813 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.96 | 34.3018 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.97 | 64.2865 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.97 | 34.3019 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.98 | 64.2924 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.98 | 34.3023 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 240.99 | 64.2982 | 58.4 | 1 | 80.12 | 240.99 | 34.3027 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241 | 64.3036 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241 | 34.3029 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.01 | 64.309 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.01 | 34.3031 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.02 | 64.3147 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.02 | 34.3035 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.03 | 64.3205 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.03 | 34.304 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.04 | 64.3263 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.04 | 34.3044 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.05 | 64.3321 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.05 | 34.3047 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.06 | 64.3381 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.06 | 34.3049 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.07 | 64.3441 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.07 | 34.3051 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.08 | 64.3502 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.08 | 34.3053 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.09 | 64.3563 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.09 | 34.3056 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.1 | 64.362 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.1 | 34.3057 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.11 | 64.3678 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.11 | 34.3059 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.12 | 64.3731 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.12 | 34.3066 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.13 | 64.3784 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.13 | 34.3074 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.14 | 64.3832 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.14 | 34.3075 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.15 | 64.3879 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.15 | 34.3076 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.16 | 64.3929 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.16 | 34.3087 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.17 | 64.3979 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.17 | 34.3097 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.18 | 64.403 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.18 | 34.3102 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.19 | 64.408 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.19 | 34.3106 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.2 | 64.4128 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.2 | 34.3113 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.21 | 64.4176 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.21 | 34.312 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.22 | 64.4223 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.22 | 34.3125 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.23 | 64.4269 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.23 | 34.3129 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.24 | 64.4316 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.24 | 34.3135 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.25 | 64.4362 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.25 | 34.314 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.26 | 64.4413 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.26 | 34.3145 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.27 | 64.4465 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.27 | 34.315 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.28 | 64.4513 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.28 | 34.3156 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.29 | 64.4562 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.29 | 34.3162 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.3 | 64.4611 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.3 | 34.3169 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.31 | 64.4659 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.31 | 34.3175 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.32 | 64.4707 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.32 | 34.3182 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.33 | 64.4755 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.33 | 34.3189 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.34 | 64.48 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.34 | 34.3193 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.35 | 64.4846 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.35 | 34.3197 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.36 | 64.4883 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.36 | 34.3193 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.37 | 64.4921 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.37 | 34.319 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.38 | 64.4943 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.38 | 34.3186 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.39 | 64.4965 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.39 | 34.3182 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.4 | 64.4987 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.4 | 34.3182 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.41 | 64.5009 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.41 | 34.3181 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.42 | 64.5022 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.42 | 34.3182 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.43 | 64.5034 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.43 | 34.3183 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.44 | 64.5053 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.44 | 34.3183 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.45 | 64.5072 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.45 | 34.3182 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.46 | 64.5092 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.46 | 34.3181 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.47 | 64.5113 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.47 | 34.318 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.48 | 64.5143 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.48 | 34.3181 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.49 | 64.5174 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.49 | 34.3181 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.5 | 64.5228 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.5 | 34.3185 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.51 | 64.5283 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.51 | 34.319 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.52 | 64.5337 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.52 | 34.3192 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.53 | 64.5392 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.53 | 34.3194 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.54 | 64.5442 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.54 | 34.3195 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.55 | 64.5491 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.55 | 34.3196 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.56 | 64.5539 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.56 | 34.3197 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.57 | 64.5586 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.57 | 34.3198 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.58 | 64.5631 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.58 | 34.3202 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.59 | 64.5676 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.59 | 34.3206 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.6 | 64.573 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.6 | 34.3209 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.61 | 64.5785 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.61 | 34.3212 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.62 | 64.5838 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.62 | 34.3209 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.63 | 64.5892 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.63 | 34.3205 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.64 | 64.5946 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.64 | 34.3205 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.65 | 64.6001 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.65 | 34.3204 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.66 | 64.6054 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.66 | 34.3203 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.67 | 64.6107 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.67 | 34.3201 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.68 | 64.6157 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.68 | 34.3202 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.69 | 64.6207 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.69 | 34.3204 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.7 | 64.6257 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.7 | 34.3196 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.71 | 64.6308 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.71 | 34.3188 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.72 | 64.6357 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.72 | 34.3182 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.73 | 64.6406 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.73 | 34.3177 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.74 | 64.6454 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.74 | 34.3167 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.75 | 64.6502 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.75 | 34.3158 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.76 | 64.6547 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.76 | 34.3151 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.77 | 64.6592 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.77 | 34.3144 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.78 | 64.6639 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.78 | 34.3135 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.79 | 64.6685 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.79 | 34.3126 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.8 | 64.6739 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.8 | 34.312 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.81 | 64.6793 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.81 | 34.3113 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.82 | 64.684 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.82 | 34.3104 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.83 | 64.6886 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.83 | 34.3094 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.84 | 64.694 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.84 | 34.3087 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.85 | 64.6994 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.85 | 34.3079 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.86 | 64.7049 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.86 | 34.3078 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.87 | 64.7105 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.87 | 34.3077 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.88 | 64.7151 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.88 | 34.3082 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.89 | 64.7197 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.89 | 34.3087 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.9 | 64.7252 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.9 | 34.3086 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.91 | 64.7307 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.91 | 34.3085 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.92 | 64.7358 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.92 | 34.3081 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.93 | 64.741 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.93 | 34.3076 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.94 | 64.7461 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.94 | 34.3075 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.95 | 64.7512 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.95 | 34.3074 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.96 | 64.756 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.96 | 34.3074 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.97 | 64.7608 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.97 | 34.3074 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.98 | 64.7645 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.98 | 34.3077 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 241.99 | 64.7681 | 58.4 | 1 | 80.12 | 241.99 | 34.308 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242 | 64.7695 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242 | 34.3075 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.01 | 64.771 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.01 | 34.3071 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.02 | 64.7725 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.02 | 34.3064 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.03 | 64.7741 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.03 | 34.3058 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.04 | 64.7757 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.04 | 34.3054 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.05 | 64.7773 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.05 | 34.3051 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.06 | 64.7793 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.06 | 34.3049 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.07 | 64.7813 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.07 | 34.3047 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.08 | 64.7846 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.08 | 34.3044 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.09 | 64.7879 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.09 | 34.3041 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.1 | 64.7924 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.1 | 34.3041 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.11 | 64.7969 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.11 | 34.304 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.12 | 64.8021 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.12 | 34.3039 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.13 | 64.8072 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.13 | 34.3037 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.14 | 64.812 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.14 | 34.3035 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.15 | 64.8167 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.15 | 34.3033 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.16 | 64.8215 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.16 | 34.3031 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.17 | 64.8264 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.17 | 34.3028 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.18 | 64.8328 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.18 | 34.303 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.19 | 64.8391 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.19 | 34.3032 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.2 | 64.8452 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.2 | 34.303 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.21 | 64.8512 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.21 | 34.3029 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.22 | 64.8574 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.22 | 34.3031 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.23 | 64.8636 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.23 | 34.3033 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.24 | 64.8704 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.24 | 34.304 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.25 | 64.8773 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.25 | 34.3047 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.26 | 64.8844 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.26 | 34.3054 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.27 | 64.8916 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.27 | 34.3062 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.28 | 64.8977 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.28 | 34.3066 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.29 | 64.9037 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.29 | 34.307 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.3 | 64.9098 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.3 | 34.3071 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.31 | 64.9159 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.31 | 34.3072 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.32 | 64.9218 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.32 | 34.3076 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.33 | 64.9276 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.33 | 34.3081 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.34 | 64.9335 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.34 | 34.3087 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.35 | 64.9393 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.35 | 34.3093 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.36 | 64.9456 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.36 | 34.3096 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.37 | 64.9518 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.37 | 34.3098 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.38 | 64.9585 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.38 | 34.3094 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.39 | 64.9652 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.39 | 34.309 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.4 | 64.971 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.4 | 34.309 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.41 | 64.9768 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.41 | 34.3089 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.42 | 64.9831 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.42 | 34.309 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.43 | 64.9895 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.43 | 34.309 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.44 | 64.9956 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.44 | 34.3092 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.45 | 65.0016 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.45 | 34.3093 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.46 | 65.0077 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.46 | 34.3093 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.47 | 65.0138 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.47 | 34.3094 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.48 | 65.0197 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.48 | 34.3091 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.49 | 65.0256 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.49 | 34.3089 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.5 | 65.0322 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.5 | 34.3093 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.51 | 65.0388 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.51 | 34.3098 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.52 | 65.0447 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.52 | 34.3104 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.53 | 65.0507 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.53 | 34.3109 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.54 | 65.057 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.54 | 34.3114 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.55 | 65.0634 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.55 | 34.3119 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.56 | 65.0697 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.56 | 34.3121 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.57 | 65.0759 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.57 | 34.3124 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.58 | 65.081 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.58 | 34.3124 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.59 | 65.0861 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.59 | 34.3124 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.6 | 65.0889 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.6 | 34.3123 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.61 | 65.0917 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.61 | 34.3121 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.62 | 65.0941 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.62 | 34.3126 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.63 | 65.0966 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.63 | 34.313 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.64 | 65.0993 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.64 | 34.3133 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.65 | 65.1019 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.65 | 34.3135 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.66 | 65.1044 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.66 | 34.3133 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.67 | 65.1068 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.67 | 34.313 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.68 | 65.108 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.68 | 34.3123 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.69 | 65.1091 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.69 | 34.3115 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.7 | 65.1112 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.7 | 34.3113 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.71 | 65.1132 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.71 | 34.3111 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.72 | 65.1148 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.72 | 34.3106 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.73 | 65.1164 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.73 | 34.3102 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.74 | 65.1192 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.74 | 34.3097 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.75 | 65.1221 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.75 | 34.3092 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.76 | 65.1261 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.76 | 34.3082 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.77 | 65.1301 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.77 | 34.3072 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.78 | 65.135 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.78 | 34.3071 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.79 | 65.14 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.79 | 34.307 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.8 | 65.1445 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.8 | 34.3068 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.81 | 65.1489 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.81 | 34.3067 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.82 | 65.1546 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.82 | 34.3061 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.83 | 65.1602 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.83 | 34.3056 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.84 | 65.1656 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.84 | 34.305 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.85 | 65.171 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.85 | 34.3045 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.86 | 65.1762 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.86 | 34.3042 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.87 | 65.1815 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.87 | 34.3039 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.88 | 65.1867 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.88 | 34.3036 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.89 | 65.1919 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.89 | 34.3034 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.9 | 65.1972 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.9 | 34.3025 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.91 | 65.2024 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.91 | 34.3017 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.92 | 65.2076 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.92 | 34.3011 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.93 | 65.2127 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.93 | 34.3006 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.94 | 65.2179 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.94 | 34.3003 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.95 | 65.2231 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.95 | 34.3001 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.96 | 65.2282 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.96 | 34.2996 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.97 | 65.2334 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.97 | 34.2992 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.98 | 65.2384 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.98 | 34.2986 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 242.99 | 65.2434 | 58.4 | 1 | 80.12 | 242.99 | 34.298 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243 | 65.248 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243 | 34.2976 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.01 | 65.2525 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.01 | 34.2972 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.02 | 65.2572 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.02 | 34.2963 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.03 | 65.2619 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.03 | 34.2954 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.04 | 65.2668 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.04 | 34.2945 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.05 | 65.2716 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.05 | 34.2937 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.06 | 65.2763 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.06 | 34.2939 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.07 | 65.281 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.07 | 34.2941 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.08 | 65.2858 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.08 | 34.2942 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.09 | 65.2907 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.09 | 34.2944 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.1 | 65.2955 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.1 | 34.2944 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.11 | 65.3003 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.11 | 34.2944 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.12 | 65.3049 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.12 | 34.2942 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.13 | 65.3094 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.13 | 34.294 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.14 | 65.3148 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.14 | 34.294 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.15 | 65.3201 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.15 | 34.294 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.16 | 65.3257 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.16 | 34.2941 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.17 | 65.3313 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.17 | 34.2942 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.18 | 65.337 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.18 | 34.2951 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.19 | 65.3428 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.19 | 34.296 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.2 | 65.3485 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.2 | 34.2967 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.21 | 65.3543 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.21 | 34.2974 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.22 | 65.3597 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.22 | 34.2978 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.23 | 65.3652 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.23 | 34.2983 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.24 | 65.3689 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.24 | 34.2981 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.25 | 65.3726 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.25 | 34.298 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.26 | 65.3745 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.26 | 34.2982 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.27 | 65.3765 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.27 | 34.2983 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.28 | 65.3784 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.28 | 34.298 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.29 | 65.3804 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.29 | 34.2977 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.3 | 65.3826 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.3 | 34.2976 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.31 | 65.3848 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.31 | 34.2974 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.32 | 65.3867 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.32 | 34.2977 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.33 | 65.3885 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.33 | 34.2979 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.34 | 65.3922 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.34 | 34.298 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.35 | 65.3959 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.35 | 34.2982 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.36 | 65.3993 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.36 | 34.2982 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.37 | 65.4028 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.37 | 34.2983 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.38 | 65.4067 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.38 | 34.2984 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.39 | 65.4106 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.39 | 34.2985 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.4 | 65.4142 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.4 | 34.2991 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.41 | 65.4177 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.41 | 34.2997 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.42 | 65.4213 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.42 | 34.3003 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.43 | 65.4249 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.43 | 34.3009 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.44 | 65.4286 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.44 | 34.3007 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.45 | 65.4322 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.45 | 34.3006 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.46 | 65.4363 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.46 | 34.301 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.47 | 65.4404 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.47 | 34.3014 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.48 | 65.4443 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.48 | 34.3021 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.49 | 65.4482 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.49 | 34.3028 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.5 | 65.4522 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.5 | 34.3033 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.51 | 65.4562 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.51 | 34.3038 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.52 | 65.4601 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.52 | 34.3044 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.53 | 65.464 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.53 | 34.305 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.54 | 65.4675 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.54 | 34.3053 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.55 | 65.471 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.55 | 34.3056 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.56 | 65.4749 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.56 | 34.3053 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.57 | 65.4788 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.57 | 34.3049 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.58 | 65.4823 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.58 | 34.3048 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.59 | 65.4858 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.59 | 34.3047 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.6 | 65.4892 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.6 | 34.3051 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.61 | 65.4925 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.61 | 34.3054 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.62 | 65.4958 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.62 | 34.306 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.63 | 65.4992 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.63 | 34.3065 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.64 | 65.5023 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.64 | 34.3064 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.65 | 65.5053 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.65 | 34.3064 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.66 | 65.5076 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.66 | 34.3063 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.67 | 65.5099 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.67 | 34.3062 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.68 | 65.5127 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.68 | 34.3061 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.69 | 65.5155 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.69 | 34.306 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.7 | 65.5175 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.7 | 34.306 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.71 | 65.5194 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.71 | 34.3061 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.72 | 65.5217 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.72 | 34.3061 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.73 | 65.524 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.73 | 34.3062 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.74 | 65.5272 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.74 | 34.3068 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.75 | 65.5304 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.75 | 34.3075 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.76 | 65.5333 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.76 | 34.3077 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.77 | 65.5361 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.77 | 34.3079 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.78 | 65.5395 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.78 | 34.3082 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.79 | 65.5429 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.79 | 34.3085 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.8 | 65.546 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.8 | 34.3086 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.81 | 65.5491 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.81 | 34.3087 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.82 | 65.5524 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.82 | 34.3088 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.83 | 65.5556 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.83 | 34.3088 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.84 | 65.5566 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.84 | 34.3085 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.85 | 65.5575 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.85 | 34.3082 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.86 | 65.5585 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.86 | 34.3079 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.87 | 65.5596 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.87 | 34.3076 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.88 | 65.5603 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.88 | 34.3073 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.89 | 65.561 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.89 | 34.3069 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.9 | 65.5623 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.9 | 34.3068 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.91 | 65.5637 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.91 | 34.3066 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.92 | 65.565 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.92 | 34.306 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.93 | 65.5663 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.93 | 34.3054 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.94 | 65.5679 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.94 | 34.3052 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.95 | 65.5695 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.95 | 34.3049 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.96 | 65.5703 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.96 | 34.3043 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.97 | 65.5711 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.97 | 34.3037 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.98 | 65.5721 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.98 | 34.3031 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 243.99 | 65.5731 | 58.4 | 1 | 80.12 | 243.99 | 34.3025 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244 | 65.5749 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244 | 34.3019 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.01 | 65.5766 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.01 | 34.3013 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.02 | 65.5795 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.02 | 34.3009 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.03 | 65.5824 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.03 | 34.3006 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.04 | 65.5853 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.04 | 34.3006 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.05 | 65.5881 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.05 | 34.3005 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.06 | 65.5915 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.06 | 34.3001 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.07 | 65.5949 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.07 | 34.2997 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.08 | 65.5982 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.08 | 34.2992 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.09 | 65.6015 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.09 | 34.2987 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.1 | 65.6051 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.1 | 34.2979 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.11 | 65.6086 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.11 | 34.297 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.12 | 65.6124 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.12 | 34.2967 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.13 | 65.6163 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.13 | 34.2964 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.14 | 65.6199 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.14 | 34.2966 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.15 | 65.6235 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.15 | 34.2969 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.16 | 65.6277 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.16 | 34.2969 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.17 | 65.6318 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.17 | 34.297 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.18 | 65.6358 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.18 | 34.2968 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.19 | 65.6398 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.19 | 34.2966 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.2 | 65.6439 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.2 | 34.2969 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.21 | 65.648 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.21 | 34.2972 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.22 | 65.6524 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.22 | 34.2969 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.23 | 65.6569 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.23 | 34.2966 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.24 | 65.6606 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.24 | 34.2963 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.25 | 65.6643 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.25 | 34.2959 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.26 | 65.6688 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.26 | 34.2958 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.27 | 65.6732 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.27 | 34.2958 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.28 | 65.6771 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.28 | 34.2957 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.29 | 65.6811 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.29 | 34.2957 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.3 | 65.6851 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.3 | 34.2959 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.31 | 65.6891 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.31 | 34.2962 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.32 | 65.6926 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.32 | 34.2962 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.33 | 65.6961 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.33 | 34.2961 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.34 | 65.6999 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.34 | 34.2964 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.35 | 65.7038 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.35 | 34.2967 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.36 | 65.7079 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.36 | 34.2973 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.37 | 65.712 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.37 | 34.298 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.38 | 65.7162 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.38 | 34.2984 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.39 | 65.7203 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.39 | 34.2989 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.4 | 65.7233 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.4 | 34.2994 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.41 | 65.7263 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.41 | 34.2998 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.42 | 65.7293 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.42 | 34.3005 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.43 | 65.7322 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.43 | 34.3012 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.44 | 65.7348 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.44 | 34.3021 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.45 | 65.7375 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.45 | 34.3029 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.46 | 65.7406 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.46 | 34.3034 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.47 | 65.7436 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.47 | 34.3039 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.48 | 65.7463 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.48 | 34.3042 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.49 | 65.7489 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.49 | 34.3046 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.5 | 65.751 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.5 | 34.3049 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.51 | 65.7532 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.51 | 34.3052 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.52 | 65.7545 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.52 | 34.3057 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.53 | 65.7559 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.53 | 34.3061 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.54 | 65.7582 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.54 | 34.3064 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.55 | 65.7606 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.55 | 34.3066 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.56 | 65.7623 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.56 | 34.3071 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.57 | 65.764 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.57 | 34.3077 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.58 | 65.7656 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.58 | 34.3083 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.59 | 65.7671 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.59 | 34.3089 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.6 | 65.7691 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.6 | 34.3097 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.61 | 65.7712 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.61 | 34.3105 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.62 | 65.7732 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.62 | 34.3106 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.63 | 65.7751 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.63 | 34.3107 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.64 | 65.7771 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.64 | 34.3109 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.65 | 65.779 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.65 | 34.3111 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.66 | 65.7815 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.66 | 34.3111 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.67 | 65.7839 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.67 | 34.3111 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.68 | 65.7853 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.68 | 34.311 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.69 | 65.7867 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.69 | 34.3109 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.7 | 65.7885 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.7 | 34.3104 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.71 | 65.7902 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.71 | 34.3099 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.72 | 65.7921 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.72 | 34.3101 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.73 | 65.794 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.73 | 34.3103 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.74 | 65.7951 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.74 | 34.3106 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.75 | 65.7961 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.75 | 34.3109 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.76 | 65.7972 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.76 | 34.3114 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.77 | 65.7983 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.77 | 34.3118 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.78 | 65.7995 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.78 | 34.3122 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.79 | 65.8008 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.79 | 34.3126 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.8 | 65.8019 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.8 | 34.3125 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.81 | 65.8031 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.81 | 34.3123 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.82 | 65.8043 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.82 | 34.3123 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.83 | 65.8054 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.83 | 34.3124 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.84 | 65.8064 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.84 | 34.3125 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.85 | 65.8074 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.85 | 34.3127 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.86 | 65.8084 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.86 | 34.3125 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.87 | 65.8094 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.87 | 34.3124 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.88 | 65.8105 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.88 | 34.3123 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.89 | 65.8116 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.89 | 34.3121 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.9 | 65.8132 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.9 | 34.312 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.91 | 65.8148 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.91 | 34.312 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.92 | 65.8162 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.92 | 34.3118 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.93 | 65.8176 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.93 | 34.3117 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.94 | 65.8195 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.94 | 34.3111 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.95 | 65.8215 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.95 | 34.3104 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.96 | 65.8234 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.96 | 34.3101 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.97 | 65.8253 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.97 | 34.3098 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.98 | 65.8272 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.98 | 34.3093 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 244.99 | 65.8291 | 58.4 | 1 | 80.12 | 244.99 | 34.3088 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245 | 65.8311 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245 | 34.3089 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.01 | 65.833 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.01 | 34.309 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.02 | 65.8349 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.02 | 34.309 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.03 | 65.8368 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.03 | 34.3089 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.04 | 65.8376 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.04 | 34.309 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.05 | 65.8383 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.05 | 34.309 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.06 | 65.8391 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.06 | 34.3088 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.07 | 65.8398 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.07 | 34.3087 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.08 | 65.8409 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.08 | 34.3086 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.09 | 65.8421 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.09 | 34.3085 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.1 | 65.843 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.1 | 34.3083 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.11 | 65.844 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.11 | 34.3081 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.12 | 65.8446 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.12 | 34.308 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.13 | 65.8451 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.13 | 34.308 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.14 | 65.8467 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.14 | 34.3072 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.15 | 65.8483 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.15 | 34.3063 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.16 | 65.8497 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.16 | 34.3061 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.17 | 65.8511 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.17 | 34.306 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.18 | 65.8527 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.18 | 34.306 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.19 | 65.8544 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.19 | 34.306 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.2 | 65.8562 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.2 | 34.306 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.21 | 65.858 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.21 | 34.306 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.22 | 65.8596 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.22 | 34.306 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.23 | 65.8611 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.23 | 34.3059 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.24 | 65.8631 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.24 | 34.3057 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.25 | 65.865 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.25 | 34.3055 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.26 | 65.8675 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.26 | 34.305 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.27 | 65.8701 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.27 | 34.3044 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.28 | 65.8722 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.28 | 34.3037 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.29 | 65.8742 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.29 | 34.3031 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.3 | 65.876 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.3 | 34.3029 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.31 | 65.8777 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.31 | 34.3027 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.32 | 65.8798 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.32 | 34.3027 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.33 | 65.8818 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.33 | 34.3027 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.34 | 65.8838 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.34 | 34.3027 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.35 | 65.8859 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.35 | 34.3026 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.36 | 65.8877 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.36 | 34.3026 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.37 | 65.8895 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.37 | 34.3026 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.38 | 65.8913 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.38 | 34.3021 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.39 | 65.8931 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.39 | 34.3016 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.4 | 65.8957 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.4 | 34.3014 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.41 | 65.8982 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.41 | 34.3011 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.42 | 65.9006 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.42 | 34.3007 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.43 | 65.903 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.43 | 34.3002 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.44 | 65.9053 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.44 | 34.3 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.45 | 65.9076 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.45 | 34.2997 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.46 | 65.9101 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.46 | 34.2998 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.47 | 65.9127 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.47 | 34.2999 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.48 | 65.9145 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.48 | 34.2998 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.49 | 65.9163 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.49 | 34.2997 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.5 | 65.9185 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.5 | 34.2989 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.51 | 65.9206 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.51 | 34.2982 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.52 | 65.9226 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.52 | 34.2978 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.53 | 65.9245 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.53 | 34.2974 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.54 | 65.9263 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.54 | 34.297 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.55 | 65.9281 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.55 | 34.2966 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.56 | 65.9299 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.56 | 34.2963 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.57 | 65.9317 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.57 | 34.2961 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.58 | 65.9337 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.58 | 34.2957 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.59 | 65.9358 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.59 | 34.2954 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.6 | 65.9374 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.6 | 34.295 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.61 | 65.939 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.61 | 34.2947 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.62 | 65.9407 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.62 | 34.2943 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.63 | 65.9423 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.63 | 34.2939 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.64 | 65.9431 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.64 | 34.2946 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.65 | 65.9438 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.65 | 34.2954 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.66 | 65.9442 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.66 | 34.2956 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.67 | 65.9446 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.67 | 34.2959 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.68 | 65.9456 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.68 | 34.2956 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.69 | 65.9467 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.69 | 34.2952 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.7 | 65.9472 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.7 | 34.2956 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.71 | 65.9478 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.71 | 34.2959 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.72 | 65.9484 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.72 | 34.2956 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.73 | 65.949 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.73 | 34.2954 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.74 | 65.9503 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.74 | 34.2954 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.75 | 65.9516 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.75 | 34.2954 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.76 | 65.9527 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.76 | 34.2954 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.77 | 65.9537 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.77 | 34.2954 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.78 | 65.9553 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.78 | 34.2956 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.79 | 65.957 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.79 | 34.2957 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.8 | 65.9591 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.8 | 34.2956 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.81 | 65.9612 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.81 | 34.2955 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.82 | 65.9636 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.82 | 34.2951 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.83 | 65.9661 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.83 | 34.2947 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.84 | 65.9685 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.84 | 34.2944 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.85 | 65.9709 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.85 | 34.294 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.86 | 65.9734 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.86 | 34.2939 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.87 | 65.9759 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.87 | 34.2938 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.88 | 65.9781 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.88 | 34.2937 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.89 | 65.9802 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.89 | 34.2937 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.9 | 65.9816 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.9 | 34.2937 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.91 | 65.983 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.91 | 34.2937 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.92 | 65.9843 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.92 | 34.294 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.93 | 65.9857 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.93 | 34.2944 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.94 | 65.9865 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.94 | 34.2948 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.95 | 65.9872 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.95 | 34.2951 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.96 | 65.9884 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.96 | 34.2951 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.97 | 65.9896 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.97 | 34.2951 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.98 | 65.9916 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.98 | 34.2953 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 245.99 | 65.9935 | 58.4 | 1 | 80.12 | 245.99 | 34.2955 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246 | 65.9948 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246 | 34.2956 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.01 | 65.9962 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.01 | 34.2957 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.02 | 65.9972 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.02 | 34.2958 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.03 | 65.9983 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.03 | 34.296 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.04 | 65.9998 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.04 | 34.2963 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.05 | 66.0013 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.05 | 34.2966 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.06 | 66.0031 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.06 | 34.2966 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.07 | 66.005 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.07 | 34.2966 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.08 | 66.006 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.08 | 34.2968 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.09 | 66.0071 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.09 | 34.297 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.1 | 66.0087 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.1 | 34.2972 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.11 | 66.0103 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.11 | 34.2974 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.12 | 66.0118 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.12 | 34.2974 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.13 | 66.0134 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.13 | 34.2975 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.14 | 66.0153 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.14 | 34.2969 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.15 | 66.0172 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.15 | 34.2963 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.16 | 66.0191 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.16 | 34.2956 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.17 | 66.0209 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.17 | 34.2948 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.18 | 66.0227 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.18 | 34.2947 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.19 | 66.0245 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.19 | 34.2946 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.2 | 66.0266 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.2 | 34.294 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.21 | 66.0287 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.21 | 34.2933 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.22 | 66.0307 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.22 | 34.2931 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.23 | 66.0328 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.23 | 34.2928 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.24 | 66.0341 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.24 | 34.2923 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.25 | 66.0354 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.25 | 34.2918 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.26 | 66.0363 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.26 | 34.2917 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.27 | 66.0372 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.27 | 34.2917 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.28 | 66.0378 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.28 | 34.2911 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.29 | 66.0384 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.29 | 34.2906 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.3 | 66.039 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.3 | 34.2901 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.31 | 66.0395 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.31 | 34.2896 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.32 | 66.0399 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.32 | 34.2898 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.33 | 66.0402 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.33 | 34.2899 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.34 | 66.0403 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.34 | 34.2905 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.35 | 66.0405 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.35 | 34.291 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.36 | 66.0405 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.36 | 34.2915 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.37 | 66.0406 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.37 | 34.292 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.38 | 66.0419 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.38 | 34.2927 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.39 | 66.0431 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.39 | 34.2933 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.4 | 66.0442 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.4 | 34.2931 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.41 | 66.0452 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.41 | 34.2929 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.42 | 66.0468 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.42 | 34.2927 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.43 | 66.0485 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.43 | 34.2926 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.44 | 66.0498 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.44 | 34.2924 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.45 | 66.0511 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.45 | 34.2923 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.46 | 66.0524 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.46 | 34.2922 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.47 | 66.0537 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.47 | 34.2921 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.48 | 66.0553 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.48 | 34.2921 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.49 | 66.057 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.49 | 34.2921 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.5 | 66.0581 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.5 | 34.2926 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.51 | 66.0592 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.51 | 34.2932 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.52 | 66.0612 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.52 | 34.2931 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.53 | 66.0632 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.53 | 34.293 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.54 | 66.0648 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.54 | 34.2928 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.55 | 66.0665 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.55 | 34.2925 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.56 | 66.0681 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.56 | 34.293 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.57 | 66.0697 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.57 | 34.2935 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.58 | 66.072 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.58 | 34.2937 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.59 | 66.0743 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.59 | 34.2939 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.6 | 66.076 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.6 | 34.2937 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.61 | 66.0778 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.61 | 34.2935 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.62 | 66.0802 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.62 | 34.2933 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.63 | 66.0826 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.63 | 34.2931 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.64 | 66.0841 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.64 | 34.2933 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.65 | 66.0855 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.65 | 34.2935 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.66 | 66.0872 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.66 | 34.2939 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.67 | 66.0888 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.67 | 34.2944 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.68 | 66.0903 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.68 | 34.2946 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.69 | 66.0918 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.69 | 34.2948 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.7 | 66.0933 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.7 | 34.2951 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.71 | 66.0948 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.71 | 34.2954 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.72 | 66.0959 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.72 | 34.296 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.73 | 66.0971 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.73 | 34.2965 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.74 | 66.098 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.74 | 34.2967 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.75 | 66.099 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.75 | 34.2969 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.76 | 66.1006 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.76 | 34.297 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.77 | 66.1022 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.77 | 34.2971 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.78 | 66.104 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.78 | 34.2981 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.79 | 66.1058 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.79 | 34.2991 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.8 | 66.1073 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.8 | 34.2999 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.81 | 66.1088 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.81 | 34.3008 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.82 | 66.1103 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.82 | 34.3008 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.83 | 66.1117 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.83 | 34.3009 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.84 | 66.1142 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.84 | 34.3008 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.85 | 66.1167 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.85 | 34.3007 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.86 | 66.118 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.86 | 34.3002 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.87 | 66.1194 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.87 | 34.2996 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.88 | 66.1199 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.88 | 34.3001 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.89 | 66.1205 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.89 | 34.3005 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.9 | 66.122 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.9 | 34.3011 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.91 | 66.1235 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.91 | 34.3016 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.92 | 66.1246 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.92 | 34.3022 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.93 | 66.1257 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.93 | 34.3028 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.94 | 66.1274 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.94 | 34.3034 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.95 | 66.1291 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.95 | 34.304 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.96 | 66.1296 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.96 | 34.3044 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.97 | 66.1301 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.97 | 34.3048 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.98 | 66.1305 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.98 | 34.3052 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 246.99 | 66.1308 | 58.4 | 1 | 80.12 | 246.99 | 34.3055 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247 | 66.132 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247 | 34.3057 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.01 | 66.1331 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.01 | 34.3059 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.02 | 66.1332 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.02 | 34.306 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.03 | 66.1333 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.03 | 34.3061 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.04 | 66.1337 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.04 | 34.3064 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.05 | 66.1341 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.05 | 34.3067 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.06 | 66.134 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.06 | 34.3061 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.07 | 66.1339 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.07 | 34.3055 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.08 | 66.1337 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.08 | 34.305 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.09 | 66.1336 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.09 | 34.3045 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.1 | 66.1336 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.1 | 34.3046 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.11 | 66.1336 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.11 | 34.3047 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.12 | 66.1333 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.12 | 34.3049 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.13 | 66.1329 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.13 | 34.3051 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.14 | 66.1328 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.14 | 34.3049 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.15 | 66.1326 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.15 | 34.3048 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.16 | 66.133 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.16 | 34.3047 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.17 | 66.1334 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.17 | 34.3045 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.18 | 66.1339 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.18 | 34.3043 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.19 | 66.1343 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.19 | 34.304 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.2 | 66.135 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.2 | 34.3038 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.21 | 66.1356 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.21 | 34.3035 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.22 | 66.1367 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.22 | 34.3034 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.23 | 66.1379 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.23 | 34.3032 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.24 | 66.1391 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.24 | 34.3029 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.25 | 66.1403 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.25 | 34.3027 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.26 | 66.1408 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.26 | 34.3024 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.27 | 66.1414 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.27 | 34.3022 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.28 | 66.142 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.28 | 34.3018 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.29 | 66.1425 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.29 | 34.3014 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.3 | 66.1429 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.3 | 34.3016 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.31 | 66.1432 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.31 | 34.3018 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.32 | 66.1441 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.32 | 34.3023 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.33 | 66.1451 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.33 | 34.3028 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.34 | 66.1447 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.34 | 34.303 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.35 | 66.1444 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.35 | 34.3032 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.36 | 66.1449 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.36 | 34.3031 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.37 | 66.1454 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.37 | 34.303 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.38 | 66.1461 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.38 | 34.3027 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.39 | 66.1468 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.39 | 34.3023 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.4 | 66.1467 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.4 | 34.3023 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.41 | 66.1465 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.41 | 34.3022 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.42 | 66.1467 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.42 | 34.302 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.43 | 66.1469 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.43 | 34.3018 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.44 | 66.1466 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.44 | 34.3014 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.45 | 66.1463 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.45 | 34.301 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.46 | 66.1469 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.46 | 34.3009 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.47 | 66.1475 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.47 | 34.3007 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.48 | 66.148 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.48 | 34.2997 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.49 | 66.1486 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.49 | 34.2987 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.5 | 66.1491 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.5 | 34.2975 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.51 | 66.1496 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.51 | 34.2962 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.52 | 66.1506 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.52 | 34.2954 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.53 | 66.1515 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.53 | 34.2945 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.54 | 66.1527 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.54 | 34.2938 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.55 | 66.1539 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.55 | 34.2931 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.56 | 66.1552 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.56 | 34.293 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.57 | 66.1565 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.57 | 34.2929 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.58 | 66.1577 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.58 | 34.2925 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.59 | 66.1588 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.59 | 34.2921 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.6 | 66.1603 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.6 | 34.292 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.61 | 66.1618 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.61 | 34.2918 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.62 | 66.1635 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.62 | 34.2913 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.63 | 66.1651 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.63 | 34.2907 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.64 | 66.167 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.64 | 34.2905 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.65 | 66.1689 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.65 | 34.2903 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.66 | 66.17 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.66 | 34.2902 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.67 | 66.1712 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.67 | 34.29 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.68 | 66.1721 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.68 | 34.29 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.69 | 66.1731 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.69 | 34.2899 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.7 | 66.1739 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.7 | 34.2896 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.71 | 66.1748 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.71 | 34.2892 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.72 | 66.1756 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.72 | 34.2884 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.73 | 66.1765 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.73 | 34.2877 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.74 | 66.1778 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.74 | 34.2872 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.75 | 66.179 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.75 | 34.2867 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.76 | 66.1802 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.76 | 34.286 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.77 | 66.1814 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.77 | 34.2853 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.78 | 66.1822 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.78 | 34.2847 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.79 | 66.1831 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.79 | 34.284 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.8 | 66.1844 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.8 | 34.2831 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.81 | 66.1858 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.81 | 34.2822 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.82 | 66.1862 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.82 | 34.2813 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.83 | 66.1866 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.83 | 34.2805 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.84 | 66.1878 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.84 | 34.2798 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.85 | 66.189 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.85 | 34.2791 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.86 | 66.1905 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.86 | 34.2787 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.87 | 66.1921 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.87 | 34.2783 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.88 | 66.1927 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.88 | 34.2777 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.89 | 66.1934 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.89 | 34.277 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.9 | 66.1941 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.9 | 34.2764 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.91 | 66.1949 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.91 | 34.2758 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.92 | 66.1955 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.92 | 34.2752 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.93 | 66.1961 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.93 | 34.2746 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.94 | 66.1975 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.94 | 34.2741 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.95 | 66.1989 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.95 | 34.2736 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.96 | 66.1996 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.96 | 34.2731 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.97 | 66.2003 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.97 | 34.2727 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.98 | 66.2009 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.98 | 34.2736 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 247.99 | 66.2016 | 58.4 | 1 | 80.12 | 247.99 | 34.2746 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248 | 66.2021 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248 | 34.275 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.01 | 66.2026 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.01 | 34.2754 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.02 | 66.2031 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.02 | 34.276 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.03 | 66.2036 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.03 | 34.2765 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.04 | 66.2043 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.04 | 34.2771 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.05 | 66.2051 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.05 | 34.2776 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.06 | 66.2057 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.06 | 34.2775 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.07 | 66.2063 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.07 | 34.2774 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.08 | 66.2067 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.08 | 34.2776 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.09 | 66.2072 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.09 | 34.2778 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.1 | 66.2074 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.1 | 34.2776 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.11 | 66.2077 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.11 | 34.2774 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.12 | 66.2072 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.12 | 34.2775 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.13 | 66.2067 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.13 | 34.2777 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.14 | 66.2069 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.14 | 34.2775 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.15 | 66.2071 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.15 | 34.2773 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.16 | 66.2067 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.16 | 34.277 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.17 | 66.2063 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.17 | 34.2766 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.18 | 66.2061 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.18 | 34.2764 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.19 | 66.2059 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.19 | 34.2762 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.2 | 66.206 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.2 | 34.2764 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.21 | 66.2061 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.21 | 34.2765 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.22 | 66.2058 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.22 | 34.2765 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.23 | 66.2054 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.23 | 34.2765 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.24 | 66.2047 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.24 | 34.277 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.25 | 66.2039 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.25 | 34.2774 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.26 | 66.2033 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.26 | 34.2777 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.27 | 66.2027 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.27 | 34.278 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.28 | 66.203 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.28 | 34.2777 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.29 | 66.2033 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.29 | 34.2774 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.3 | 66.203 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.3 | 34.2775 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.31 | 66.2026 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.31 | 34.2776 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.32 | 66.2027 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.32 | 34.2775 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.33 | 66.2028 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.33 | 34.2775 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.34 | 66.2024 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.34 | 34.2778 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.35 | 66.202 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.35 | 34.2781 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.36 | 66.2018 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.36 | 34.2784 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.37 | 66.2017 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.37 | 34.2787 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.38 | 66.2019 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.38 | 34.2789 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.39 | 66.2021 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.39 | 34.2791 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.4 | 66.2025 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.4 | 34.2793 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.41 | 66.2029 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.41 | 34.2794 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.42 | 66.203 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.42 | 34.2797 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.43 | 66.2031 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.43 | 34.28 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.44 | 66.2034 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.44 | 34.2804 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.45 | 66.2037 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.45 | 34.2808 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.46 | 66.2043 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.46 | 34.281 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.47 | 66.205 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.47 | 34.2811 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.48 | 66.2053 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.48 | 34.2811 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.49 | 66.2056 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.49 | 34.2811 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.5 | 66.2064 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.5 | 34.2813 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.51 | 66.2072 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.51 | 34.2814 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.52 | 66.2081 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.52 | 34.2815 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.53 | 66.209 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.53 | 34.2815 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.54 | 66.2092 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.54 | 34.2812 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.55 | 66.2095 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.55 | 34.2809 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.56 | 66.2103 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.56 | 34.2812 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.57 | 66.211 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.57 | 34.2814 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.58 | 66.2118 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.58 | 34.2805 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.59 | 66.2125 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.59 | 34.2796 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.6 | 66.2132 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.6 | 34.2788 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.61 | 66.214 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.61 | 34.278 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.62 | 66.2146 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.62 | 34.277 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.63 | 66.2152 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.63 | 34.2759 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.64 | 66.2151 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.64 | 34.2749 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.65 | 66.2151 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.65 | 34.2739 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.66 | 66.216 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.66 | 34.2729 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.67 | 66.2169 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.67 | 34.2719 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.68 | 66.218 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.68 | 34.2708 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.69 | 66.2191 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.69 | 34.2696 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.7 | 66.2199 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.7 | 34.2681 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.71 | 66.2207 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.71 | 34.2665 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.72 | 66.2212 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.72 | 34.2655 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.73 | 66.2217 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.73 | 34.2644 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.74 | 66.2226 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.74 | 34.2629 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.75 | 66.2235 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.75 | 34.2614 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.76 | 66.2244 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.76 | 34.2601 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.77 | 66.2252 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.77 | 34.2588 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.78 | 66.2255 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.78 | 34.2577 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.79 | 66.2258 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.79 | 34.2566 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.8 | 66.2266 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.8 | 34.2551 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.81 | 66.2275 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.81 | 34.2537 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.82 | 66.2284 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.82 | 34.2522 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.83 | 66.2292 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.83 | 34.2506 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.84 | 66.2302 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.84 | 34.2488 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.85 | 66.2313 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.85 | 34.2469 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.86 | 66.2325 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.86 | 34.2455 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.87 | 66.2337 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.87 | 34.2442 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.88 | 66.2351 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.88 | 34.2424 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.89 | 66.2365 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.89 | 34.2407 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.9 | 66.2378 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.9 | 34.2388 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.91 | 66.2391 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.91 | 34.237 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.92 | 66.2401 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.92 | 34.2351 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.93 | 66.241 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.93 | 34.2333 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.94 | 66.2416 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.94 | 34.2314 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.95 | 66.2423 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.95 | 34.2295 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.96 | 66.2433 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.96 | 34.2283 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.97 | 66.2442 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.97 | 34.227 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.98 | 66.2456 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.98 | 34.225 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 248.99 | 66.2469 | 58.4 | 1 | 80.12 | 248.99 | 34.223 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249 | 66.2478 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249 | 34.2212 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.01 | 66.2488 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.01 | 34.2194 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.02 | 66.2497 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.02 | 34.2179 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.03 | 66.2505 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.03 | 34.2164 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.04 | 66.2516 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.04 | 34.2149 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.05 | 66.2526 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.05 | 34.2133 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.06 | 66.2533 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.06 | 34.2121 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.07 | 66.2541 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.07 | 34.211 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.08 | 66.2551 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.08 | 34.2108 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.09 | 66.2561 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.09 | 34.2105 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.1 | 66.2572 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.1 | 34.2099 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.11 | 66.2583 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.11 | 34.2092 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.12 | 66.2594 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.12 | 34.2091 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.13 | 66.2605 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.13 | 34.2089 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.14 | 66.2619 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.14 | 34.2084 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.15 | 66.2634 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.15 | 34.2078 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.16 | 66.2642 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.16 | 34.2074 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.17 | 66.265 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.17 | 34.207 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.18 | 66.2651 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.18 | 34.2067 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.19 | 66.2653 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.19 | 34.2063 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.2 | 66.2662 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.2 | 34.2056 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.21 | 66.267 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.21 | 34.2049 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.22 | 66.2683 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.22 | 34.2043 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.23 | 66.2695 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.23 | 34.2037 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.24 | 66.2706 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.24 | 34.2033 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.25 | 66.2717 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.25 | 34.2029 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.26 | 66.2729 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.26 | 34.2021 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.27 | 66.2741 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.27 | 34.2013 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.28 | 66.2749 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.28 | 34.2006 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.29 | 66.2757 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.29 | 34.2 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.3 | 66.2762 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.3 | 34.1993 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.31 | 66.2767 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.31 | 34.1986 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.32 | 66.2771 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.32 | 34.1981 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.33 | 66.2774 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.33 | 34.1975 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.34 | 66.2779 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.34 | 34.1967 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.35 | 66.2785 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.35 | 34.1959 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.36 | 66.278 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.36 | 34.1948 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.37 | 66.2776 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.37 | 34.1937 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.38 | 66.2775 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.38 | 34.1934 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.39 | 66.2773 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.39 | 34.193 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.4 | 66.2776 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.4 | 34.1925 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.41 | 66.2778 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.41 | 34.192 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.42 | 66.2784 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.42 | 34.1915 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.43 | 66.279 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.43 | 34.1911 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.44 | 66.28 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.44 | 34.1906 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.45 | 66.2811 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.45 | 34.1901 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.46 | 66.2817 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.46 | 34.1892 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.47 | 66.2824 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.47 | 34.1884 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.48 | 66.283 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.48 | 34.1873 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.49 | 66.2836 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.49 | 34.1862 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.5 | 66.284 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.5 | 34.1852 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.51 | 66.2843 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.51 | 34.1843 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.52 | 66.2846 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.52 | 34.1833 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.53 | 66.2849 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.53 | 34.1823 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.54 | 66.2853 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.54 | 34.181 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.55 | 66.2857 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.55 | 34.1798 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.56 | 66.2863 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.56 | 34.1783 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.57 | 66.2869 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.57 | 34.1768 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.58 | 66.2875 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.58 | 34.1755 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.59 | 66.2881 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.59 | 34.1742 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.6 | 66.2884 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.6 | 34.1732 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.61 | 66.2888 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.61 | 34.1723 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.62 | 66.289 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.62 | 34.1712 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.63 | 66.2891 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.63 | 34.1702 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.64 | 66.2891 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.64 | 34.1695 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.65 | 66.289 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.65 | 34.1687 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.66 | 66.2899 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.66 | 34.1678 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.67 | 66.2907 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.67 | 34.1668 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.68 | 66.2917 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.68 | 34.1657 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.69 | 66.2927 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.69 | 34.1647 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.7 | 66.2928 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.7 | 34.164 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.71 | 66.2928 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.71 | 34.1633 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.72 | 66.2931 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.72 | 34.1627 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.73 | 66.2935 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.73 | 34.1621 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.74 | 66.2937 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.74 | 34.1613 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.75 | 66.2939 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.75 | 34.1604 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.76 | 66.2939 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.76 | 34.16 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.77 | 66.2939 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.77 | 34.1596 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.78 | 66.2941 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.78 | 34.1596 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.79 | 66.2944 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.79 | 34.1595 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.8 | 66.2949 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.8 | 34.1597 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.81 | 66.2954 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.81 | 34.1599 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.82 | 66.2959 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.82 | 34.1602 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.83 | 66.2963 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.83 | 34.1605 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.84 | 66.297 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.84 | 34.161 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.85 | 66.2976 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.85 | 34.1615 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.86 | 66.2982 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.86 | 34.1616 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.87 | 66.2988 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.87 | 34.1618 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.88 | 66.2996 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.88 | 34.1618 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.89 | 66.3004 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.89 | 34.1617 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.9 | 66.3009 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.9 | 34.1623 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.91 | 66.3013 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.91 | 34.1628 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.92 | 66.3021 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.92 | 34.163 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.93 | 66.3028 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.93 | 34.1632 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.94 | 66.3027 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.94 | 34.1636 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.95 | 66.3026 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.95 | 34.164 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.96 | 66.3025 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.96 | 34.1643 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.97 | 66.3025 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.97 | 34.1646 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.98 | 66.3024 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.98 | 34.1654 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 249.99 | 66.3023 | 58.4 | 1 | 80.12 | 249.99 | 34.1663 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250 | 66.3027 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250 | 34.1668 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.01 | 66.3031 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.01 | 34.1674 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.02 | 66.3034 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.02 | 34.1677 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.03 | 66.3037 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.03 | 34.168 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.04 | 66.3037 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.04 | 34.1687 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.05 | 66.3038 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.05 | 34.1694 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.06 | 66.3038 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.06 | 34.1703 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.07 | 66.3038 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.07 | 34.1713 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.08 | 66.3038 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.08 | 34.1723 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.09 | 66.3039 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.09 | 34.1734 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.1 | 66.3033 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.1 | 34.1742 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.11 | 66.3028 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.11 | 34.175 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.12 | 66.3028 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.12 | 34.1756 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.13 | 66.3028 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.13 | 34.1762 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.14 | 66.3029 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.14 | 34.1767 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.15 | 66.3031 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.15 | 34.1773 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.16 | 66.3028 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.16 | 34.1783 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.17 | 66.3025 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.17 | 34.1793 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.18 | 66.3023 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.18 | 34.1804 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.19 | 66.302 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.19 | 34.1814 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.2 | 66.302 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.2 | 34.1825 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.21 | 66.302 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.21 | 34.1836 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.22 | 66.3018 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.22 | 34.1844 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.23 | 66.3016 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.23 | 34.1853 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.24 | 66.3013 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.24 | 34.1866 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.25 | 66.3009 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.25 | 34.1879 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.26 | 66.3008 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.26 | 34.189 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.27 | 66.3008 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.27 | 34.1901 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.28 | 66.3006 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.28 | 34.1906 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.29 | 66.3005 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.29 | 34.1911 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.3 | 66.3006 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.3 | 34.1914 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.31 | 66.3007 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.31 | 34.1916 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.32 | 66.3008 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.32 | 34.1924 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.33 | 66.3009 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.33 | 34.1932 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.34 | 66.3003 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.34 | 34.1936 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.35 | 66.2998 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.35 | 34.194 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.36 | 66.2996 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.36 | 34.1948 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.37 | 66.2994 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.37 | 34.1956 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.38 | 66.2988 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.38 | 34.1959 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.39 | 66.2981 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.39 | 34.1962 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.4 | 66.2983 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.4 | 34.1957 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.41 | 66.2985 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.41 | 34.1953 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.42 | 66.2978 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.42 | 34.1947 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.43 | 66.2971 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.43 | 34.1941 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.44 | 66.297 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.44 | 34.1936 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.45 | 66.2968 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.45 | 34.1931 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.46 | 66.2969 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.46 | 34.1924 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.47 | 66.2969 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.47 | 34.1918 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.48 | 66.297 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.48 | 34.1913 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.49 | 66.2972 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.49 | 34.1909 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.5 | 66.2973 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.5 | 34.1906 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.51 | 66.2975 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.51 | 34.1903 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.52 | 66.2978 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.52 | 34.1898 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.53 | 66.2981 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.53 | 34.1892 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.54 | 66.2985 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.54 | 34.1884 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.55 | 66.2989 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.55 | 34.1876 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.56 | 66.2991 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.56 | 34.1864 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.57 | 66.2993 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.57 | 34.1852 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.58 | 66.2995 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.58 | 34.1841 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.59 | 66.2996 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.59 | 34.183 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.6 | 66.3003 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.6 | 34.1823 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.61 | 66.3011 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.61 | 34.1816 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.62 | 66.3021 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.62 | 34.1808 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.63 | 66.303 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.63 | 34.18 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.64 | 66.304 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.64 | 34.1795 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.65 | 66.305 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.65 | 34.1789 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.66 | 66.306 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.66 | 34.1784 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.67 | 66.3069 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.67 | 34.1779 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.68 | 66.3081 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.68 | 34.1776 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.69 | 66.3093 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.69 | 34.1773 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.7 | 66.3103 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.7 | 34.1767 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.71 | 66.3112 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.71 | 34.176 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.72 | 66.3122 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.72 | 34.1754 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.73 | 66.3131 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.73 | 34.1748 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.74 | 66.3144 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.74 | 34.1738 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.75 | 66.3157 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.75 | 34.1729 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.76 | 66.3176 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.76 | 34.1717 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.77 | 66.3194 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.77 | 34.1706 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.78 | 66.3208 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.78 | 34.17 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.79 | 66.3223 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.79 | 34.1693 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.8 | 66.3231 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.8 | 34.1686 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.81 | 66.3239 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.81 | 34.1679 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.82 | 66.3245 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.82 | 34.1667 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.83 | 66.3252 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.83 | 34.1655 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.84 | 66.3266 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.84 | 34.1645 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.85 | 66.3279 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.85 | 34.1634 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.86 | 66.3293 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.86 | 34.1625 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.87 | 66.3306 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.87 | 34.1615 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.88 | 66.3319 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.88 | 34.1609 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.89 | 66.3331 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.89 | 34.1603 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.9 | 66.3332 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.9 | 34.1601 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.91 | 66.3334 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.91 | 34.1599 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.92 | 66.3341 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.92 | 34.1601 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.93 | 66.3349 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.93 | 34.1603 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.94 | 66.3356 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.94 | 34.1602 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.95 | 66.3363 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.95 | 34.1601 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.96 | 66.3369 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.96 | 34.1605 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.97 | 66.3376 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.97 | 34.1609 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.98 | 66.3386 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.98 | 34.161 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 250.99 | 66.3397 | 58.4 | 1 | 80.12 | 250.99 | 34.1611 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251 | 66.3405 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251 | 34.1613 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.01 | 66.3413 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.01 | 34.1614 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.02 | 66.3423 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.02 | 34.1623 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.03 | 66.3433 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.03 | 34.1632 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.04 | 66.3443 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.04 | 34.1648 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.05 | 66.3454 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.05 | 34.1663 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.06 | 66.346 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.06 | 34.1681 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.07 | 66.3465 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.07 | 34.1699 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.08 | 66.3475 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.08 | 34.1713 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.09 | 66.3485 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.09 | 34.1727 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.1 | 66.3496 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.1 | 34.1739 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.11 | 66.3508 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.11 | 34.1752 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.12 | 66.3515 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.12 | 34.1765 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.13 | 66.3522 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.13 | 34.1778 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.14 | 66.353 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.14 | 34.1788 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.15 | 66.3537 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.15 | 34.1798 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.16 | 66.3531 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.16 | 34.1805 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.17 | 66.3526 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.17 | 34.1812 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.18 | 66.3521 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.18 | 34.1818 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.19 | 66.3516 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.19 | 34.1824 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.2 | 66.3516 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.2 | 34.1836 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.21 | 66.3515 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.21 | 34.1848 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.22 | 66.3515 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.22 | 34.1861 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.23 | 66.3515 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.23 | 34.1874 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.24 | 66.3513 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.24 | 34.189 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.25 | 66.351 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.25 | 34.1907 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.26 | 66.3502 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.26 | 34.1923 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.27 | 66.3494 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.27 | 34.1939 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.28 | 66.3488 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.28 | 34.195 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.29 | 66.3483 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.29 | 34.1962 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.3 | 66.3479 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.3 | 34.1976 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.31 | 66.3475 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.31 | 34.199 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.32 | 66.3473 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.32 | 34.2 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.33 | 66.3472 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.33 | 34.2011 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.34 | 66.347 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.34 | 34.2027 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.35 | 66.3468 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.35 | 34.2043 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.36 | 66.3464 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.36 | 34.2057 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.37 | 66.3459 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.37 | 34.2072 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.38 | 66.346 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.38 | 34.2085 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.39 | 66.3461 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.39 | 34.2098 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.4 | 66.3464 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.4 | 34.2108 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.41 | 66.3467 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.41 | 34.2118 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.42 | 66.3466 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.42 | 34.2125 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.43 | 66.3464 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.43 | 34.2132 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.44 | 66.3462 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.44 | 34.2139 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.45 | 66.3459 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.45 | 34.2146 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.46 | 66.3463 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.46 | 34.2156 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.47 | 66.3467 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.47 | 34.2165 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.48 | 66.3465 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.48 | 34.2176 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.49 | 66.3463 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.49 | 34.2188 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.5 | 66.3456 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.5 | 34.2201 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.51 | 66.3448 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.51 | 34.2213 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.52 | 66.3442 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.52 | 34.2219 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.53 | 66.3435 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.53 | 34.2224 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.54 | 66.3424 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.54 | 34.2224 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.55 | 66.3413 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.55 | 34.2224 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.56 | 66.341 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.56 | 34.2222 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.57 | 66.3407 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.57 | 34.222 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.58 | 66.3399 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.58 | 34.2224 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.59 | 66.3392 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.59 | 34.2227 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.6 | 66.3384 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.6 | 34.2226 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.61 | 66.3377 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.61 | 34.2225 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.62 | 66.3374 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.62 | 34.2222 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.63 | 66.3371 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.63 | 34.222 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.64 | 66.3364 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.64 | 34.2224 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.65 | 66.3357 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.65 | 34.2227 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.66 | 66.3365 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.66 | 34.2234 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.67 | 66.3373 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.67 | 34.2242 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.68 | 66.337 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.68 | 34.2239 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.69 | 66.3367 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.69 | 34.2237 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.7 | 66.3365 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.7 | 34.2238 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.71 | 66.3364 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.71 | 34.224 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.72 | 66.3368 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.72 | 34.2241 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.73 | 66.3373 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.73 | 34.2242 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.74 | 66.3379 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.74 | 34.2243 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.75 | 66.3385 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.75 | 34.2245 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.76 | 66.3393 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.76 | 34.2247 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.77 | 66.3401 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.77 | 34.225 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.78 | 66.3408 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.78 | 34.2256 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.79 | 66.3414 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.79 | 34.2262 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.8 | 66.3422 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.8 | 34.2264 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.81 | 66.343 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.81 | 34.2267 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.82 | 66.3439 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.82 | 34.2269 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.83 | 66.3448 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.83 | 34.2271 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.84 | 66.3451 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.84 | 34.2271 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.85 | 66.3454 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.85 | 34.2271 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.86 | 66.3455 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.86 | 34.2268 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.87 | 66.3455 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.87 | 34.2264 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.88 | 66.3456 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.88 | 34.2262 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.89 | 66.3457 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.89 | 34.2259 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.9 | 66.346 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.9 | 34.226 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.91 | 66.3462 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.91 | 34.2261 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.92 | 66.3467 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.92 | 34.2265 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.93 | 66.3471 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.93 | 34.2269 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.94 | 66.3472 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.94 | 34.2275 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.95 | 66.3472 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.95 | 34.2282 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.96 | 66.3472 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.96 | 34.228 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.97 | 66.3471 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.97 | 34.2278 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.98 | 66.347 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.98 | 34.2281 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 251.99 | 66.347 | 58.4 | 1 | 80.12 | 251.99 | 34.2284 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252 | 66.3471 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252 | 34.2286 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.01 | 66.3472 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.01 | 34.2287 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.02 | 66.3472 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.02 | 34.2291 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.03 | 66.3473 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.03 | 34.2295 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.04 | 66.3475 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.04 | 34.2298 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.05 | 66.3478 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.05 | 34.2301 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.06 | 66.3479 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.06 | 34.2305 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.07 | 66.348 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.07 | 34.231 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.08 | 66.3486 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.08 | 34.2312 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.09 | 66.3492 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.09 | 34.2314 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.1 | 66.3495 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.1 | 34.2317 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.11 | 66.3498 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.11 | 34.2321 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.12 | 66.3501 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.12 | 34.2325 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.13 | 66.3504 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.13 | 34.233 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.14 | 66.35 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.14 | 34.2331 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.15 | 66.3496 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.15 | 34.2332 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.16 | 66.3499 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.16 | 34.2332 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.17 | 66.3502 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.17 | 34.2332 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.18 | 66.3512 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.18 | 34.2345 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.19 | 66.3522 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.19 | 34.2358 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.2 | 66.3529 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.2 | 34.2363 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.21 | 66.3535 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.21 | 34.2368 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.22 | 66.3539 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.22 | 34.2369 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.23 | 66.3543 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.23 | 34.2369 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.24 | 66.3539 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.24 | 34.2369 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.25 | 66.3535 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.25 | 34.237 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.26 | 66.3529 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.26 | 34.2376 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.27 | 66.3524 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.27 | 34.2382 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.28 | 66.3517 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.28 | 34.2384 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.29 | 66.3511 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.29 | 34.2386 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.3 | 66.3508 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.3 | 34.2388 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.31 | 66.3505 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.31 | 34.239 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.32 | 66.3499 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.32 | 34.2392 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.33 | 66.3493 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.33 | 34.2393 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.34 | 66.3487 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.34 | 34.2403 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.35 | 66.3481 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.35 | 34.2413 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.36 | 66.348 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.36 | 34.2422 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.37 | 66.3479 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.37 | 34.243 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.38 | 66.3472 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.38 | 34.2437 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.39 | 66.3465 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.39 | 34.2444 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.4 | 66.3454 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.4 | 34.2451 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.41 | 66.3444 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.41 | 34.2458 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.42 | 66.3446 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.42 | 34.246 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.43 | 66.3447 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.43 | 34.2463 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.44 | 66.345 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.44 | 34.2463 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.45 | 66.3454 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.45 | 34.2463 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.46 | 66.345 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.46 | 34.2464 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.47 | 66.3447 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.47 | 34.2465 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.48 | 66.3444 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.48 | 34.2461 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.49 | 66.3441 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.49 | 34.2457 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.5 | 66.3442 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.5 | 34.2454 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.51 | 66.3443 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.51 | 34.2451 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.52 | 66.3444 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.52 | 34.2454 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.53 | 66.3445 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.53 | 34.2456 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.54 | 66.3452 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.54 | 34.2459 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.55 | 66.3458 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.55 | 34.2461 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.56 | 66.3463 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.56 | 34.246 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.57 | 66.3467 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.57 | 34.2459 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.58 | 66.3466 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.58 | 34.2462 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.59 | 66.3464 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.59 | 34.2464 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.6 | 66.346 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.6 | 34.2471 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.61 | 66.3456 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.61 | 34.2477 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.62 | 66.3456 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.62 | 34.2479 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.63 | 66.3456 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.63 | 34.248 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.64 | 66.3469 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.64 | 34.2485 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.65 | 66.3482 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.65 | 34.2491 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.66 | 66.3484 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.66 | 34.2493 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.67 | 66.3487 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.67 | 34.2496 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.68 | 66.349 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.68 | 34.2494 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.69 | 66.3494 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.69 | 34.2492 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.7 | 66.3494 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.7 | 34.2493 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.71 | 66.3493 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.71 | 34.2495 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.72 | 66.3492 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.72 | 34.2497 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.73 | 66.349 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.73 | 34.2499 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.74 | 66.3496 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.74 | 34.25 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.75 | 66.3502 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.75 | 34.2501 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.76 | 66.3506 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.76 | 34.2501 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.77 | 66.351 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.77 | 34.25 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.78 | 66.3518 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.78 | 34.2502 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.79 | 66.3525 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.79 | 34.2504 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.8 | 66.3534 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.8 | 34.2504 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.81 | 66.3543 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.81 | 34.2503 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.82 | 66.3555 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.82 | 34.2504 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.83 | 66.3566 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.83 | 34.2504 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.84 | 66.3581 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.84 | 34.2496 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.85 | 66.3595 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.85 | 34.2487 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.86 | 66.3613 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.86 | 34.2481 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.87 | 66.3631 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.87 | 34.2475 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.88 | 66.3641 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.88 | 34.2475 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.89 | 66.3651 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.89 | 34.2475 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.9 | 66.3664 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.9 | 34.2475 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.91 | 66.3677 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.91 | 34.2475 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.92 | 66.3684 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.92 | 34.2476 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.93 | 66.369 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.93 | 34.2478 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.94 | 66.3697 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.94 | 34.2484 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.95 | 66.3705 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.95 | 34.249 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.96 | 66.3715 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.96 | 34.2494 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.97 | 66.3726 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.97 | 34.2498 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.98 | 66.3734 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.98 | 34.2506 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 252.99 | 66.3741 | 58.4 | 1 | 80.12 | 252.99 | 34.2513 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253 | 66.3745 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253 | 34.2516 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.01 | 66.375 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.01 | 34.2519 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.02 | 66.3754 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.02 | 34.2518 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.03 | 66.3757 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.03 | 34.2517 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.04 | 66.3752 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.04 | 34.2517 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.05 | 66.3746 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.05 | 34.2517 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.06 | 66.3742 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.06 | 34.2522 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.07 | 66.3738 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.07 | 34.2527 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.08 | 66.3735 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.08 | 34.2525 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.09 | 66.3732 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.09 | 34.2523 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.1 | 66.373 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.1 | 34.2518 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.11 | 66.3728 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.11 | 34.2514 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.12 | 66.3722 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.12 | 34.2516 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.13 | 66.3716 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.13 | 34.2519 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.14 | 66.371 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.14 | 34.2515 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.15 | 66.3703 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.15 | 34.2512 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.16 | 66.3699 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.16 | 34.2509 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.17 | 66.3694 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.17 | 34.2505 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.18 | 66.3693 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.18 | 34.2503 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.19 | 66.3692 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.19 | 34.2501 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.2 | 66.3688 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.2 | 34.2501 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.21 | 66.3684 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.21 | 34.2501 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.22 | 66.3674 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.22 | 34.2502 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.23 | 66.3664 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.23 | 34.2504 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.24 | 66.3662 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.24 | 34.2501 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.25 | 66.366 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.25 | 34.2498 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.26 | 66.3657 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.26 | 34.2494 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.27 | 66.3655 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.27 | 34.2491 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.28 | 66.3655 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.28 | 34.249 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.29 | 66.3654 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.29 | 34.2489 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.3 | 66.3643 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.3 | 34.2489 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.31 | 66.3632 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.31 | 34.2489 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.32 | 66.3621 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.32 | 34.2492 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.33 | 66.361 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.33 | 34.2494 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.34 | 66.3595 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.34 | 34.2496 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.35 | 66.358 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.35 | 34.2497 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.36 | 66.3561 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.36 | 34.2496 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.37 | 66.3542 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.37 | 34.2495 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.38 | 66.3535 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.38 | 34.2498 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.39 | 66.3528 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.39 | 34.2501 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.4 | 66.3519 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.4 | 34.2497 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.41 | 66.3509 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.41 | 34.2492 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.42 | 66.3495 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.42 | 34.2489 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.43 | 66.3481 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.43 | 34.2487 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.44 | 66.3465 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.44 | 34.2482 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.45 | 66.3448 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.45 | 34.2476 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.46 | 66.3438 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.46 | 34.2476 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.47 | 66.3428 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.47 | 34.2475 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.48 | 66.3419 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.48 | 34.2473 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.49 | 66.3409 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.49 | 34.2471 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.5 | 66.3398 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.5 | 34.2472 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.51 | 66.3387 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.51 | 34.2474 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.52 | 66.3379 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.52 | 34.2474 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.53 | 66.337 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.53 | 34.2474 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.54 | 66.3365 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.54 | 34.2474 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.55 | 66.336 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.55 | 34.2473 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.56 | 66.3353 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.56 | 34.247 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.57 | 66.3346 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.57 | 34.2467 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.58 | 66.3343 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.58 | 34.2467 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.59 | 66.334 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.59 | 34.2467 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.6 | 66.3339 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.6 | 34.2469 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.61 | 66.3338 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.61 | 34.247 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.62 | 66.3336 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.62 | 34.2469 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.63 | 66.3333 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.63 | 34.2467 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.64 | 66.3328 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.64 | 34.2466 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.65 | 66.3323 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.65 | 34.2464 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.66 | 66.3327 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.66 | 34.2463 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.67 | 66.333 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.67 | 34.2461 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.68 | 66.3324 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.68 | 34.2466 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.69 | 66.3319 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.69 | 34.2471 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.7 | 66.3321 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.7 | 34.2472 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.71 | 66.3324 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.71 | 34.2472 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.72 | 66.3332 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.72 | 34.2474 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.73 | 66.3339 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.73 | 34.2476 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.74 | 66.3338 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.74 | 34.248 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.75 | 66.3336 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.75 | 34.2484 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.76 | 66.3344 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.76 | 34.2483 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.77 | 66.3351 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.77 | 34.2483 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.78 | 66.3354 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.78 | 34.2482 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.79 | 66.3358 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.79 | 34.2481 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.8 | 66.337 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.8 | 34.2482 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.81 | 66.3381 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.81 | 34.2483 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.82 | 66.3386 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.82 | 34.248 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.83 | 66.339 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.83 | 34.2477 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.84 | 66.34 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.84 | 34.2478 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.85 | 66.3409 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.85 | 34.248 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.86 | 66.3419 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.86 | 34.2485 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.87 | 66.3428 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.87 | 34.249 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.88 | 66.3436 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.88 | 34.2484 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.89 | 66.3443 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.89 | 34.2478 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.9 | 66.3455 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.9 | 34.2482 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.91 | 66.3468 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.91 | 34.2486 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.92 | 66.3481 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.92 | 34.2492 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.93 | 66.3494 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.93 | 34.2497 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.94 | 66.3508 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.94 | 34.2498 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.95 | 66.3521 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.95 | 34.2498 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.96 | 66.3528 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.96 | 34.2497 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.97 | 66.3534 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.97 | 34.2496 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.98 | 66.3539 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.98 | 34.2495 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 253.99 | 66.3544 | 58.4 | 1 | 80.12 | 253.99 | 34.2494 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254 | 66.3554 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254 | 34.2493 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.01 | 66.3563 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.01 | 34.2493 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.02 | 66.357 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.02 | 34.2494 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.03 | 66.3578 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.03 | 34.2494 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.04 | 66.3586 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.04 | 34.2496 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.05 | 66.3594 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.05 | 34.2498 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.06 | 66.3607 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.06 | 34.2501 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.07 | 66.3619 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.07 | 34.2504 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.08 | 66.3628 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.08 | 34.2507 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.09 | 66.3637 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.09 | 34.2511 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.1 | 66.3645 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.1 | 34.2514 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.11 | 66.3652 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.11 | 34.2517 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.12 | 66.3661 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.12 | 34.2519 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.13 | 66.3671 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.13 | 34.2522 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.14 | 66.3678 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.14 | 34.2528 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.15 | 66.3685 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.15 | 34.2533 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.16 | 66.3688 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.16 | 34.2538 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.17 | 66.3692 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.17 | 34.2544 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.18 | 66.3698 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.18 | 34.2543 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.19 | 66.3704 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.19 | 34.2542 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.2 | 66.3707 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.2 | 34.2542 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.21 | 66.3711 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.21 | 34.2542 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.22 | 66.3715 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.22 | 34.2539 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.23 | 66.3718 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.23 | 34.2536 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.24 | 66.3718 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.24 | 34.2536 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.25 | 66.3719 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.25 | 34.2536 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.26 | 66.371 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.26 | 34.2538 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.27 | 66.3701 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.27 | 34.254 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.28 | 66.3697 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.28 | 34.254 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.29 | 66.3692 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.29 | 34.254 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.3 | 66.3689 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.3 | 34.2543 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.31 | 66.3686 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.31 | 34.2546 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.32 | 66.3683 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.32 | 34.255 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.33 | 66.368 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.33 | 34.2553 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.34 | 66.368 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.34 | 34.2556 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.35 | 66.368 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.35 | 34.2559 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.36 | 66.368 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.36 | 34.2562 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.37 | 66.3679 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.37 | 34.2565 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.38 | 66.3676 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.38 | 34.2574 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.39 | 66.3674 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.39 | 34.2583 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.4 | 66.3665 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.4 | 34.2587 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.41 | 66.3657 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.41 | 34.259 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.42 | 66.3642 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.42 | 34.2591 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.43 | 66.3628 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.43 | 34.2592 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.44 | 66.3623 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.44 | 34.2596 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.45 | 66.3619 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.45 | 34.2599 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.46 | 66.3613 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.46 | 34.2605 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.47 | 66.3607 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.47 | 34.2611 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.48 | 66.3609 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.48 | 34.2615 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.49 | 66.3611 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.49 | 34.2618 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.5 | 66.3605 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.5 | 34.2623 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.51 | 66.3599 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.51 | 34.2629 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.52 | 66.3596 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.52 | 34.2634 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.53 | 66.3594 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.53 | 34.2638 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.54 | 66.3594 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.54 | 34.2642 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.55 | 66.3594 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.55 | 34.2645 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.56 | 66.3586 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.56 | 34.2647 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.57 | 66.3579 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.57 | 34.2648 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.58 | 66.3568 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.58 | 34.265 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.59 | 66.3558 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.59 | 34.2652 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.6 | 66.3553 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.6 | 34.2654 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.61 | 66.3548 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.61 | 34.2655 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.62 | 66.3545 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.62 | 34.2658 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.63 | 66.3542 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.63 | 34.2662 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.64 | 66.3538 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.64 | 34.2656 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.65 | 66.3533 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.65 | 34.2651 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.66 | 66.3527 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.66 | 34.2654 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.67 | 66.3521 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.67 | 34.2656 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.68 | 66.3512 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.68 | 34.2659 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.69 | 66.3502 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.69 | 34.2661 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.7 | 66.3494 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.7 | 34.2666 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.71 | 66.3487 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.71 | 34.2671 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.72 | 66.3484 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.72 | 34.2675 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.73 | 66.3481 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.73 | 34.2679 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.74 | 66.3481 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.74 | 34.2681 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.75 | 66.3481 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.75 | 34.2683 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.76 | 66.3477 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.76 | 34.2684 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.77 | 66.3473 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.77 | 34.2685 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.78 | 66.3471 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.78 | 34.2688 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.79 | 66.3468 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.79 | 34.2692 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.8 | 66.3465 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.8 | 34.2692 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.81 | 66.3463 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.81 | 34.2693 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.82 | 66.3464 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.82 | 34.2694 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.83 | 66.3464 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.83 | 34.2696 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.84 | 66.3464 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.84 | 34.2698 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.85 | 66.3463 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.85 | 34.2699 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.86 | 66.3464 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.86 | 34.2698 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.87 | 66.3465 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.87 | 34.2698 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.88 | 66.347 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.88 | 34.2696 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.89 | 66.3474 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.89 | 34.2694 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.9 | 66.3482 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.9 | 34.2695 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.91 | 66.3491 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.91 | 34.2697 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.92 | 66.3506 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.92 | 34.2702 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.93 | 66.3521 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.93 | 34.2708 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.94 | 66.3525 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.94 | 34.2712 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.95 | 66.353 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.95 | 34.2716 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.96 | 66.3534 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.96 | 34.2717 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.97 | 66.3538 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.97 | 34.2718 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.98 | 66.354 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.98 | 34.2721 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 254.99 | 66.3542 | 58.4 | 1 | 80.12 | 254.99 | 34.2724 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255 | 66.3552 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255 | 34.2723 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.01 | 66.3561 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.01 | 34.2722 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.02 | 66.3566 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.02 | 34.2721 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.03 | 66.357 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.03 | 34.272 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.04 | 66.3575 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.04 | 34.2724 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.05 | 66.3581 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.05 | 34.2728 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.06 | 66.3592 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.06 | 34.2728 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.07 | 66.3603 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.07 | 34.2728 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.08 | 66.3613 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.08 | 34.2728 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.09 | 66.3624 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.09 | 34.2728 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.1 | 66.3631 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.1 | 34.273 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.11 | 66.3637 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.11 | 34.2732 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.12 | 66.364 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.12 | 34.2734 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.13 | 66.3643 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.13 | 34.2737 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.14 | 66.3653 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.14 | 34.2746 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.15 | 66.3662 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.15 | 34.2755 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.16 | 66.3665 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.16 | 34.2757 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.17 | 66.3668 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.17 | 34.276 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.18 | 66.3674 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.18 | 34.2763 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.19 | 66.3681 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.19 | 34.2767 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.2 | 66.3688 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.2 | 34.2767 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.21 | 66.3695 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.21 | 34.2768 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.22 | 66.3697 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.22 | 34.2771 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.23 | 66.3698 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.23 | 34.2774 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.24 | 66.3699 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.24 | 34.2778 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.25 | 66.3699 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.25 | 34.2781 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.26 | 66.371 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.26 | 34.2786 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.27 | 66.3721 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.27 | 34.2792 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.28 | 66.3728 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.28 | 34.2795 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.29 | 66.3735 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.29 | 34.2799 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.3 | 66.3739 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.3 | 34.2802 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.31 | 66.3744 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.31 | 34.2804 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.32 | 66.3752 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.32 | 34.2809 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.33 | 66.376 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.33 | 34.2813 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.34 | 66.3763 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.34 | 34.2815 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.35 | 66.3765 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.35 | 34.2816 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.36 | 66.3769 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.36 | 34.282 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.37 | 66.3774 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.37 | 34.2823 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.38 | 66.3769 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.38 | 34.2822 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.39 | 66.3764 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.39 | 34.282 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.4 | 66.3766 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.4 | 34.2819 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.41 | 66.3768 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.41 | 34.2818 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.42 | 66.3765 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.42 | 34.2816 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.43 | 66.3762 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.43 | 34.2815 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.44 | 66.3759 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.44 | 34.2817 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.45 | 66.3755 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.45 | 34.2818 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.46 | 66.3754 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.46 | 34.282 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.47 | 66.3753 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.47 | 34.2821 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.48 | 66.3753 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.48 | 34.2825 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.49 | 66.3753 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.49 | 34.2829 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.5 | 66.3746 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.5 | 34.2828 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.51 | 66.3739 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.51 | 34.2826 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.52 | 66.3734 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.52 | 34.2828 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.53 | 66.3729 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.53 | 34.2831 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.54 | 66.3713 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.54 | 34.2829 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.55 | 66.3697 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.55 | 34.2828 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.56 | 66.3687 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.56 | 34.2827 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.57 | 66.3676 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.57 | 34.2827 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.58 | 66.3665 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.58 | 34.2831 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.59 | 66.3655 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.59 | 34.2834 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.6 | 66.3646 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.6 | 34.2837 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.61 | 66.3637 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.61 | 34.284 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.62 | 66.363 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.62 | 34.2834 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.63 | 66.3622 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.63 | 34.2827 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.64 | 66.3609 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.64 | 34.2825 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.65 | 66.3597 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.65 | 34.2824 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.66 | 66.359 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.66 | 34.282 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.67 | 66.3583 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.67 | 34.2816 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.68 | 66.3579 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.68 | 34.2809 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.69 | 66.3574 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.69 | 34.2803 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.7 | 66.3569 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.7 | 34.2797 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.71 | 66.3563 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.71 | 34.2791 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.72 | 66.3556 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.72 | 34.2787 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.73 | 66.3548 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.73 | 34.2782 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.74 | 66.3546 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.74 | 34.2776 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.75 | 66.3543 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.75 | 34.2769 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.76 | 66.3533 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.76 | 34.276 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.77 | 66.3524 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.77 | 34.2751 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.78 | 66.3518 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.78 | 34.2745 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.79 | 66.3511 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.79 | 34.2739 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.8 | 66.3503 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.8 | 34.2738 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.81 | 66.3495 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.81 | 34.2737 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.82 | 66.3483 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.82 | 34.2737 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.83 | 66.3472 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.83 | 34.2737 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.84 | 66.3464 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.84 | 34.2735 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.85 | 66.3456 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.85 | 34.2733 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.86 | 66.3445 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.86 | 34.2733 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.87 | 66.3435 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.87 | 34.2733 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.88 | 66.3434 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.88 | 34.2737 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.89 | 66.3433 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.89 | 34.274 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.9 | 66.3421 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.9 | 34.2742 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.91 | 66.341 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.91 | 34.2744 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.92 | 66.3406 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.92 | 34.2743 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.93 | 66.3403 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.93 | 34.2742 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.94 | 66.34 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.94 | 34.274 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.95 | 66.3398 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.95 | 34.2737 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.96 | 66.3393 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.96 | 34.2734 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.97 | 66.3388 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.97 | 34.2731 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.98 | 66.3385 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.98 | 34.2726 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 255.99 | 66.3382 | 58.4 | 1 | 80.12 | 255.99 | 34.2721 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256 | 66.3386 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256 | 34.2726 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.01 | 66.3389 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.01 | 34.273 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.02 | 66.3389 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.02 | 34.2729 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.03 | 66.3389 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.03 | 34.2727 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.04 | 66.3401 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.04 | 34.2726 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.05 | 66.3413 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.05 | 34.2724 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.06 | 66.342 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.06 | 34.2728 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.07 | 66.3426 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.07 | 34.2731 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.08 | 66.3437 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.08 | 34.273 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.09 | 66.3448 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.09 | 34.2729 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.1 | 66.3457 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.1 | 34.273 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.11 | 66.3466 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.11 | 34.273 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.12 | 66.3472 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.12 | 34.2734 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.13 | 66.3478 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.13 | 34.2738 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.14 | 66.3486 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.14 | 34.2741 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.15 | 66.3495 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.15 | 34.2743 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.16 | 66.3502 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.16 | 34.2748 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.17 | 66.3509 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.17 | 34.2753 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.18 | 66.3516 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.18 | 34.276 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.19 | 66.3523 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.19 | 34.2767 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.2 | 66.3529 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.2 | 34.2775 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.21 | 66.3534 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.21 | 34.2782 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.22 | 66.3545 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.22 | 34.2791 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.23 | 66.3556 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.23 | 34.28 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.24 | 66.3561 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.24 | 34.2807 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.25 | 66.3566 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.25 | 34.2814 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.26 | 66.3576 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.26 | 34.2822 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.27 | 66.3586 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.27 | 34.283 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.28 | 66.3594 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.28 | 34.2835 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.29 | 66.3602 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.29 | 34.2839 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.3 | 66.3611 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.3 | 34.2845 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.31 | 66.362 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.31 | 34.285 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.32 | 66.3627 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.32 | 34.2851 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.33 | 66.3635 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.33 | 34.2853 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.34 | 66.3641 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.34 | 34.2854 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.35 | 66.3648 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.35 | 34.2856 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.36 | 66.3656 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.36 | 34.2857 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.37 | 66.3665 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.37 | 34.2857 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.38 | 66.3668 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.38 | 34.2859 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.39 | 66.3671 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.39 | 34.286 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.4 | 66.3681 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.4 | 34.2865 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.41 | 66.369 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.41 | 34.2869 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.42 | 66.3698 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.42 | 34.2871 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.43 | 66.3706 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.43 | 34.2872 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.44 | 66.3714 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.44 | 34.2877 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.45 | 66.3723 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.45 | 34.2882 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.46 | 66.3735 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.46 | 34.2884 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.47 | 66.3747 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.47 | 34.2886 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.48 | 66.3757 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.48 | 34.2888 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.49 | 66.3766 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.49 | 34.289 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.5 | 66.3767 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.5 | 34.2893 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.51 | 66.3769 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.51 | 34.2896 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.52 | 66.3776 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.52 | 34.2901 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.53 | 66.3783 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.53 | 34.2906 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.54 | 66.3785 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.54 | 34.2909 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.55 | 66.3786 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.55 | 34.2913 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.56 | 66.3786 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.56 | 34.2915 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.57 | 66.3786 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.57 | 34.2917 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.58 | 66.3781 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.58 | 34.2919 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.59 | 66.3777 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.59 | 34.292 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.6 | 66.3772 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.6 | 34.292 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.61 | 66.3768 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.61 | 34.2919 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.62 | 66.3769 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.62 | 34.2923 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.63 | 66.377 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.63 | 34.2928 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.64 | 66.3767 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.64 | 34.2932 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.65 | 66.3764 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.65 | 34.2936 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.66 | 66.3758 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.66 | 34.2941 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.67 | 66.3751 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.67 | 34.2947 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.68 | 66.3751 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.68 | 34.295 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.69 | 66.3751 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.69 | 34.2953 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.7 | 66.3754 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.7 | 34.2954 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.71 | 66.3758 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.71 | 34.2955 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.72 | 66.3754 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.72 | 34.2952 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.73 | 66.375 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.73 | 34.2949 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.74 | 66.3749 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.74 | 34.2953 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.75 | 66.3748 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.75 | 34.2956 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.76 | 66.3741 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.76 | 34.2956 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.77 | 66.3735 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.77 | 34.2957 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.78 | 66.3735 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.78 | 34.2958 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.79 | 66.3736 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.79 | 34.2959 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.8 | 66.3735 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.8 | 34.2956 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.81 | 66.3734 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.81 | 34.2952 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.82 | 66.3736 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.82 | 34.2951 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.83 | 66.3738 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.83 | 34.2949 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.84 | 66.3737 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.84 | 34.2953 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.85 | 66.3736 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.85 | 34.2956 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.86 | 66.3735 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.86 | 34.2957 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.87 | 66.3734 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.87 | 34.2958 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.88 | 66.3734 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.88 | 34.2957 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.89 | 66.3734 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.89 | 34.2957 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.9 | 66.373 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.9 | 34.2957 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.91 | 66.3727 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.91 | 34.2956 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.92 | 66.3722 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.92 | 34.2956 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.93 | 66.3718 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.93 | 34.2956 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.94 | 66.3718 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.94 | 34.2953 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.95 | 66.3717 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.95 | 34.295 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.96 | 66.3718 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.96 | 34.2952 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.97 | 66.3718 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.97 | 34.2953 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.98 | 66.3717 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.98 | 34.2953 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 256.99 | 66.3717 | 58.4 | 1 | 80.12 | 256.99 | 34.2954 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257 | 66.3722 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257 | 34.2951 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.01 | 66.3726 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.01 | 34.2948 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.02 | 66.3727 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.02 | 34.2946 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.03 | 66.3729 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.03 | 34.2944 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.04 | 66.373 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.04 | 34.2942 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.05 | 66.3731 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.05 | 34.294 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.06 | 66.373 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.06 | 34.2938 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.07 | 66.3729 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.07 | 34.2935 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.08 | 66.3732 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.08 | 34.2933 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.09 | 66.3734 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.09 | 34.2931 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.1 | 66.3738 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.1 | 34.2932 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.11 | 66.3742 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.11 | 34.2933 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.12 | 66.3742 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.12 | 34.2936 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.13 | 66.3742 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.13 | 34.2939 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.14 | 66.3744 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.14 | 34.2939 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.15 | 66.3746 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.15 | 34.2939 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.16 | 66.3753 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.16 | 34.2937 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.17 | 66.376 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.17 | 34.2935 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.18 | 66.3762 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.18 | 34.2931 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.19 | 66.3765 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.19 | 34.2928 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.2 | 66.3765 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.2 | 34.2926 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.21 | 66.3765 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.21 | 34.2924 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.22 | 66.377 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.22 | 34.2923 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.23 | 66.3775 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.23 | 34.2921 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.24 | 66.3779 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.24 | 34.2918 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.25 | 66.3783 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.25 | 34.2915 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.26 | 66.3786 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.26 | 34.2914 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.27 | 66.379 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.27 | 34.2913 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.28 | 66.3782 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.28 | 34.2912 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.29 | 66.3774 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.29 | 34.2912 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.3 | 66.3771 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.3 | 34.2911 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.31 | 66.3768 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.31 | 34.291 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.32 | 66.3764 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.32 | 34.2909 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.33 | 66.3761 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.33 | 34.2907 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.34 | 66.3763 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.34 | 34.2904 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.35 | 66.3766 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.35 | 34.29 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.36 | 66.3766 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.36 | 34.2902 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.37 | 66.3767 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.37 | 34.2905 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.38 | 66.377 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.38 | 34.2906 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.39 | 66.3773 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.39 | 34.2907 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.4 | 66.3773 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.4 | 34.2906 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.41 | 66.3774 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.41 | 34.2904 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.42 | 66.377 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.42 | 34.2902 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.43 | 66.3767 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.43 | 34.2901 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.44 | 66.3763 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.44 | 34.2903 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.45 | 66.376 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.45 | 34.2906 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.46 | 66.3751 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.46 | 34.2908 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.47 | 66.3742 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.47 | 34.291 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.48 | 66.3735 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.48 | 34.2914 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.49 | 66.3728 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.49 | 34.2917 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.5 | 66.3723 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.5 | 34.292 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.51 | 66.3717 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.51 | 34.2924 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.52 | 66.371 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.52 | 34.2927 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.53 | 66.3703 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.53 | 34.293 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.54 | 66.3698 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.54 | 34.2935 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.55 | 66.3692 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.55 | 34.2939 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.56 | 66.3688 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.56 | 34.2946 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.57 | 66.3684 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.57 | 34.2952 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.58 | 66.3677 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.58 | 34.2954 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.59 | 66.367 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.59 | 34.2955 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.6 | 66.3667 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.6 | 34.2953 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.61 | 66.3664 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.61 | 34.2951 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.62 | 66.3653 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.62 | 34.2948 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.63 | 66.3642 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.63 | 34.2945 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.64 | 66.3633 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.64 | 34.294 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.65 | 66.3623 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.65 | 34.2935 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.66 | 66.3614 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.66 | 34.2933 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.67 | 66.3604 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.67 | 34.2931 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.68 | 66.3594 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.68 | 34.293 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.69 | 66.3584 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.69 | 34.2929 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.7 | 66.357 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.7 | 34.2928 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.71 | 66.3556 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.71 | 34.2927 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.72 | 66.3541 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.72 | 34.2929 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.73 | 66.3526 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.73 | 34.2931 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.74 | 66.3517 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.74 | 34.2931 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.75 | 66.3509 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.75 | 34.2932 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.76 | 66.3502 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.76 | 34.2931 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.77 | 66.3496 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.77 | 34.293 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.78 | 66.3495 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.78 | 34.293 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.79 | 66.3493 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.79 | 34.2931 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.8 | 66.3494 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.8 | 34.2932 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.81 | 66.3495 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.81 | 34.2933 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.82 | 66.3486 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.82 | 34.2937 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.83 | 66.3478 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.83 | 34.2941 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.84 | 66.3467 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.84 | 34.2944 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.85 | 66.3455 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.85 | 34.2946 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.86 | 66.3455 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.86 | 34.2944 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.87 | 66.3454 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.87 | 34.2943 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.88 | 66.3456 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.88 | 34.2943 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.89 | 66.3459 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.89 | 34.2943 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.9 | 66.3461 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.9 | 34.2943 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.91 | 66.3464 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.91 | 34.2943 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.92 | 66.3467 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.92 | 34.2945 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.93 | 66.3471 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.93 | 34.2946 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.94 | 66.347 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.94 | 34.2945 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.95 | 66.3469 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.95 | 34.2943 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.96 | 66.3472 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.96 | 34.2941 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.97 | 66.3475 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.97 | 34.2939 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.98 | 66.3476 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.98 | 34.2937 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 257.99 | 66.3478 | 58.4 | 1 | 80.12 | 257.99 | 34.2936 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258 | 66.3482 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258 | 34.2933 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.01 | 66.3487 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.01 | 34.293 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.02 | 66.349 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.02 | 34.2929 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.03 | 66.3493 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.03 | 34.2927 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.04 | 66.3503 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.04 | 34.2921 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.05 | 66.3513 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.05 | 34.2914 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.06 | 66.3514 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.06 | 34.2908 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.07 | 66.3515 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.07 | 34.2902 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.08 | 66.3521 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.08 | 34.2899 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.09 | 66.3527 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.09 | 34.2895 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.1 | 66.3533 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.1 | 34.2896 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.11 | 66.354 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.11 | 34.2897 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.12 | 66.355 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.12 | 34.2896 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.13 | 66.356 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.13 | 34.2895 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.14 | 66.3572 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.14 | 34.2895 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.15 | 66.3585 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.15 | 34.2894 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.16 | 66.3592 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.16 | 34.2895 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.17 | 66.3598 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.17 | 34.2896 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.18 | 66.3608 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.18 | 34.2896 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.19 | 66.3618 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.19 | 34.2897 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.2 | 66.3634 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.2 | 34.2898 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.21 | 66.3649 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.21 | 34.2899 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.22 | 66.3665 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.22 | 34.2898 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.23 | 66.3681 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.23 | 34.2897 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.24 | 66.3692 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.24 | 34.2898 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.25 | 66.3702 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.25 | 34.2899 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.26 | 66.3711 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.26 | 34.2904 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.27 | 66.372 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.27 | 34.2908 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.28 | 66.3727 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.28 | 34.2905 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.29 | 66.3734 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.29 | 34.2901 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.3 | 66.3739 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.3 | 34.29 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.31 | 66.3745 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.31 | 34.2898 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.32 | 66.3758 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.32 | 34.2892 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.33 | 66.3772 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.33 | 34.2887 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.34 | 66.3784 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.34 | 34.2883 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.35 | 66.3796 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.35 | 34.288 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.36 | 66.38 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.36 | 34.2876 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.37 | 66.3803 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.37 | 34.2872 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.38 | 66.3805 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.38 | 34.2869 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.39 | 66.3806 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.39 | 34.2866 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.4 | 66.381 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.4 | 34.2868 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.41 | 66.3813 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.41 | 34.2869 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.42 | 66.382 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.42 | 34.2871 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.43 | 66.3827 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.43 | 34.2872 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.44 | 66.3838 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.44 | 34.2872 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.45 | 66.3849 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.45 | 34.2873 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.46 | 66.3851 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.46 | 34.2874 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.47 | 66.3853 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.47 | 34.2874 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.48 | 66.3853 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.48 | 34.2873 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.49 | 66.3852 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.49 | 34.2872 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.5 | 66.3848 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.5 | 34.2868 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.51 | 66.3843 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.51 | 34.2865 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.52 | 66.3844 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.52 | 34.2861 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.53 | 66.3844 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.53 | 34.2857 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.54 | 66.3834 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.54 | 34.2857 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.55 | 66.3823 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.55 | 34.2857 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.56 | 66.3829 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.56 | 34.286 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.57 | 66.3834 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.57 | 34.2862 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.58 | 66.383 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.58 | 34.2862 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.59 | 66.3825 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.59 | 34.2862 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.6 | 66.3815 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.6 | 34.2859 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.61 | 66.3805 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.61 | 34.2857 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.62 | 66.3802 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.62 | 34.2854 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.63 | 66.38 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.63 | 34.2852 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.64 | 66.3789 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.64 | 34.2852 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.65 | 66.3777 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.65 | 34.2852 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.66 | 66.3773 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.66 | 34.2848 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.67 | 66.3768 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.67 | 34.2845 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.68 | 66.3756 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.68 | 34.2841 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.69 | 66.3745 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.69 | 34.2838 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.7 | 66.373 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.7 | 34.2836 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.71 | 66.3716 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.71 | 34.2834 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.72 | 66.3703 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.72 | 34.2833 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.73 | 66.3691 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.73 | 34.2833 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.74 | 66.3677 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.74 | 34.283 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.75 | 66.3664 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.75 | 34.2828 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.76 | 66.3648 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.76 | 34.2824 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.77 | 66.3632 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.77 | 34.282 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.78 | 66.3618 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.78 | 34.2824 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.79 | 66.3603 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.79 | 34.2828 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.8 | 66.3586 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.8 | 34.2831 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.81 | 66.3569 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.81 | 34.2834 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.82 | 66.355 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.82 | 34.2836 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.83 | 66.3532 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.83 | 34.2837 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.84 | 66.352 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.84 | 34.284 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.85 | 66.3508 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.85 | 34.2843 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.86 | 66.3497 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.86 | 34.2845 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.87 | 66.3486 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.87 | 34.2847 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.88 | 66.3475 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.88 | 34.2847 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.89 | 66.3465 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.89 | 34.2848 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.9 | 66.3452 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.9 | 34.2844 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.91 | 66.3439 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.91 | 34.284 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.92 | 66.3428 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.92 | 34.2837 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.93 | 66.3417 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.93 | 34.2835 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.94 | 66.3401 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.94 | 34.2833 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.95 | 66.3386 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.95 | 34.2831 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.96 | 66.3378 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.96 | 34.283 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.97 | 66.3371 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.97 | 34.2829 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.98 | 66.3361 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.98 | 34.2828 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 258.99 | 66.335 | 58.4 | 1 | 80.12 | 258.99 | 34.2828 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259 | 66.334 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259 | 34.2829 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.01 | 66.3329 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.01 | 34.2829 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.02 | 66.3317 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.02 | 34.2834 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.03 | 66.3305 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.03 | 34.2838 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.04 | 66.33 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.04 | 34.2843 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.05 | 66.3295 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.05 | 34.2847 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.06 | 66.3286 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.06 | 34.2846 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.07 | 66.3277 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.07 | 34.2845 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.08 | 66.3279 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.08 | 34.2842 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.09 | 66.3282 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.09 | 34.284 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.1 | 66.3288 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.1 | 34.2845 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.11 | 66.3294 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.11 | 34.2849 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.12 | 66.3296 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.12 | 34.2851 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.13 | 66.3298 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.13 | 34.2853 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.14 | 66.33 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.14 | 34.2854 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.15 | 66.3302 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.15 | 34.2856 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.16 | 66.3307 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.16 | 34.2857 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.17 | 66.3312 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.17 | 34.2859 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.18 | 66.3321 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.18 | 34.2862 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.19 | 66.3329 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.19 | 34.2866 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.2 | 66.3338 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.2 | 34.2866 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.21 | 66.3347 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.21 | 34.2867 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.22 | 66.3353 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.22 | 34.2869 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.23 | 66.3358 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.23 | 34.2871 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.24 | 66.3363 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.24 | 34.2871 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.25 | 66.3367 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.25 | 34.2872 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.26 | 66.3376 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.26 | 34.2873 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.27 | 66.3386 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.27 | 34.2873 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.28 | 66.3398 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.28 | 34.2872 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.29 | 66.3409 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.29 | 34.2871 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.3 | 66.3423 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.3 | 34.287 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.31 | 66.3436 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.31 | 34.287 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.32 | 66.3452 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.32 | 34.2871 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.33 | 66.3467 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.33 | 34.2873 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.34 | 66.3477 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.34 | 34.2877 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.35 | 66.3486 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.35 | 34.2881 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.36 | 66.3498 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.36 | 34.2889 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.37 | 66.351 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.37 | 34.2897 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.38 | 66.3521 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.38 | 34.2901 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.39 | 66.3531 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.39 | 34.2905 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.4 | 66.3545 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.4 | 34.2909 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.41 | 66.3558 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.41 | 34.2913 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.42 | 66.3563 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.42 | 34.2921 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.43 | 66.3567 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.43 | 34.2928 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.44 | 66.3576 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.44 | 34.2937 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.45 | 66.3585 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.45 | 34.2945 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.46 | 66.3599 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.46 | 34.2952 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.47 | 66.3613 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.47 | 34.2959 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.48 | 66.3627 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.48 | 34.2965 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.49 | 66.3642 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.49 | 34.2971 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.5 | 66.3658 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.5 | 34.2979 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.51 | 66.3673 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.51 | 34.2987 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.52 | 66.3689 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.52 | 34.2993 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.53 | 66.3706 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.53 | 34.2999 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.54 | 66.3717 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.54 | 34.3001 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.55 | 66.3728 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.55 | 34.3003 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.56 | 66.3738 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.56 | 34.3003 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.57 | 66.3747 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.57 | 34.3003 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.58 | 66.3752 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.58 | 34.3005 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.59 | 66.3757 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.59 | 34.3008 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.6 | 66.3764 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.6 | 34.3004 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.61 | 66.377 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.61 | 34.3001 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.62 | 66.3774 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.62 | 34.3003 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.63 | 66.3778 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.63 | 34.3004 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.64 | 66.3784 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.64 | 34.3011 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.65 | 66.379 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.65 | 34.3017 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.66 | 66.3795 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.66 | 34.3018 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.67 | 66.38 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.67 | 34.3018 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.68 | 66.3803 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.68 | 34.302 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.69 | 66.3806 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.69 | 34.3021 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.7 | 66.3804 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.7 | 34.3024 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.71 | 66.3802 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.71 | 34.3026 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.72 | 66.3801 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.72 | 34.3028 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.73 | 66.3799 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.73 | 34.303 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.74 | 66.38 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.74 | 34.3033 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.75 | 66.3801 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.75 | 34.3037 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.76 | 66.3807 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.76 | 34.304 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.77 | 66.3812 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.77 | 34.3043 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.78 | 66.3813 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.78 | 34.3043 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.79 | 66.3813 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.79 | 34.3043 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.8 | 66.3811 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.8 | 34.3044 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.81 | 66.3808 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.81 | 34.3045 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.82 | 66.3804 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.82 | 34.3045 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.83 | 66.38 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.83 | 34.3045 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.84 | 66.3796 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.84 | 34.3041 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.85 | 66.3792 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.85 | 34.3037 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.86 | 66.3782 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.86 | 34.3029 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.87 | 66.3772 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.87 | 34.3021 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.88 | 66.3762 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.88 | 34.3015 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.89 | 66.3751 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.89 | 34.3009 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.9 | 66.3738 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.9 | 34.3004 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.91 | 66.3725 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.91 | 34.3 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.92 | 66.3717 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.92 | 34.2993 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.93 | 66.3709 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.93 | 34.2986 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.94 | 66.3699 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.94 | 34.2978 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.95 | 66.3688 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.95 | 34.297 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.96 | 66.3673 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.96 | 34.2962 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.97 | 66.3659 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.97 | 34.2954 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.98 | 66.3648 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.98 | 34.2947 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 259.99 | 66.3636 | 58.4 | 1 | 80.12 | 259.99 | 34.294 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260 | 66.3629 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260 | 34.2933 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.01 | 66.3622 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.01 | 34.2926 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.02 | 66.3613 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.02 | 34.292 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.03 | 66.3604 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.03 | 34.2915 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.04 | 66.3595 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.04 | 34.2914 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.05 | 66.3586 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.05 | 34.2913 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.06 | 66.358 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.06 | 34.2914 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.07 | 66.3574 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.07 | 34.2916 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.08 | 66.3566 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.08 | 34.2919 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.09 | 66.3559 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.09 | 34.2922 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.1 | 66.3546 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.1 | 34.2924 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.11 | 66.3534 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.11 | 34.2926 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.12 | 66.3527 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.12 | 34.2927 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.13 | 66.352 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.13 | 34.2927 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.14 | 66.3518 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.14 | 34.2922 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.15 | 66.3517 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.15 | 34.2917 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.16 | 66.3507 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.16 | 34.2919 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.17 | 66.3497 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.17 | 34.292 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.18 | 66.3488 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.18 | 34.2921 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.19 | 66.3478 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.19 | 34.2923 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.2 | 66.3477 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.2 | 34.2922 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.21 | 66.3477 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.21 | 34.2921 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.22 | 66.3474 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.22 | 34.2922 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.23 | 66.3471 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.23 | 34.2922 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.24 | 66.3474 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.24 | 34.2922 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.25 | 66.3476 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.25 | 34.2922 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.26 | 66.3469 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.26 | 34.2921 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.27 | 66.3461 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.27 | 34.292 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.28 | 66.346 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.28 | 34.2925 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.29 | 66.3459 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.29 | 34.2929 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.3 | 66.3459 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.3 | 34.2932 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.31 | 66.346 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.31 | 34.2935 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.32 | 66.3452 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.32 | 34.2939 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.33 | 66.3445 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.33 | 34.2942 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.34 | 66.3447 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.34 | 34.2945 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.35 | 66.3448 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.35 | 34.2949 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.36 | 66.3446 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.36 | 34.2954 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.37 | 66.3443 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.37 | 34.296 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.38 | 66.344 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.38 | 34.2966 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.39 | 66.3437 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.39 | 34.2973 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.4 | 66.3434 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.4 | 34.2978 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.41 | 66.3431 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.41 | 34.2983 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.42 | 66.3428 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.42 | 34.2987 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.43 | 66.3424 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.43 | 34.2991 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.44 | 66.3425 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.44 | 34.2996 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.45 | 66.3425 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.45 | 34.3 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.46 | 66.3425 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.46 | 34.3006 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.47 | 66.3424 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.47 | 34.3011 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.48 | 66.3427 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.48 | 34.3018 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.49 | 66.3429 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.49 | 34.3025 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.5 | 66.3424 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.5 | 34.3033 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.51 | 66.3419 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.51 | 34.3042 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.52 | 66.3419 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.52 | 34.3044 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.53 | 66.3418 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.53 | 34.3047 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.54 | 66.3415 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.54 | 34.3049 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.55 | 66.3411 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.55 | 34.3051 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.56 | 66.3411 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.56 | 34.3055 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.57 | 66.341 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.57 | 34.3059 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.58 | 66.341 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.58 | 34.3064 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.59 | 66.3411 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.59 | 34.3069 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.6 | 66.3414 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.6 | 34.3075 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.61 | 66.3417 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.61 | 34.3081 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.62 | 66.3421 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.62 | 34.3087 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.63 | 66.3424 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.63 | 34.3093 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.64 | 66.3419 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.64 | 34.31 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.65 | 66.3414 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.65 | 34.3107 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.66 | 66.3415 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.66 | 34.3113 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.67 | 66.3417 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.67 | 34.312 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.68 | 66.3419 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.68 | 34.3123 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.69 | 66.3421 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.69 | 34.3127 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.7 | 66.3421 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.7 | 34.3134 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.71 | 66.3422 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.71 | 34.314 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.72 | 66.3425 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.72 | 34.3146 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.73 | 66.3428 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.73 | 34.3152 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.74 | 66.3427 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.74 | 34.3159 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.75 | 66.3426 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.75 | 34.3166 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.76 | 66.3431 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.76 | 34.317 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.77 | 66.3436 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.77 | 34.3173 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.78 | 66.3436 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.78 | 34.3169 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.79 | 66.3436 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.79 | 34.3165 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.8 | 66.3436 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.8 | 34.3159 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.81 | 66.3437 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.81 | 34.3153 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.82 | 66.3442 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.82 | 34.3146 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.83 | 66.3448 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.83 | 34.3138 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.84 | 66.344 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.84 | 34.3136 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.85 | 66.3432 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.85 | 34.3134 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.86 | 66.3433 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.86 | 34.3129 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.87 | 66.3434 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.87 | 34.3125 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.88 | 66.3436 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.88 | 34.312 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.89 | 66.3438 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.89 | 34.3114 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.9 | 66.3445 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.9 | 34.3108 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.91 | 66.3452 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.91 | 34.3102 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.92 | 66.3455 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.92 | 34.31 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.93 | 66.3458 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.93 | 34.3098 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.94 | 66.346 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.94 | 34.3098 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.95 | 66.3462 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.95 | 34.3097 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.96 | 66.3467 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.96 | 34.3092 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.97 | 66.3473 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.97 | 34.3088 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.98 | 66.3479 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.98 | 34.3086 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 260.99 | 66.3484 | 58.4 | 1 | 80.12 | 260.99 | 34.3085 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261 | 66.3492 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261 | 34.3078 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.01 | 66.3499 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.01 | 34.3071 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.02 | 66.3506 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.02 | 34.3067 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.03 | 66.3514 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.03 | 34.3063 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.04 | 66.3529 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.04 | 34.3058 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.05 | 66.3544 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.05 | 34.3054 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.06 | 66.3553 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.06 | 34.3048 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.07 | 66.3562 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.07 | 34.3043 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.08 | 66.3572 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.08 | 34.3035 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.09 | 66.3582 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.09 | 34.3027 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.1 | 66.3586 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.1 | 34.3018 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.11 | 66.3591 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.11 | 34.301 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.12 | 66.3596 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.12 | 34.3004 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.13 | 66.3601 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.13 | 34.2998 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.14 | 66.3612 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.14 | 34.2992 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.15 | 66.3624 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.15 | 34.2986 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.16 | 66.3633 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.16 | 34.298 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.17 | 66.3642 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.17 | 34.2974 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.18 | 66.3651 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.18 | 34.2966 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.19 | 66.366 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.19 | 34.2959 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.2 | 66.3663 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.2 | 34.2951 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.21 | 66.3667 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.21 | 34.2944 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.22 | 66.3674 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.22 | 34.2936 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.23 | 66.3681 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.23 | 34.2928 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.24 | 66.3686 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.24 | 34.2919 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.25 | 66.3691 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.25 | 34.2909 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.26 | 66.3696 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.26 | 34.2904 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.27 | 66.37 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.27 | 34.2899 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.28 | 66.3706 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.28 | 34.2899 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.29 | 66.3712 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.29 | 34.2899 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.3 | 66.3716 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.3 | 34.2903 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.31 | 66.3721 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.31 | 34.2907 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.32 | 66.3729 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.32 | 34.2913 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.33 | 66.3738 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.33 | 34.292 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.34 | 66.3751 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.34 | 34.2918 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.35 | 66.3764 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.35 | 34.2916 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.36 | 66.3769 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.36 | 34.2915 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.37 | 66.3774 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.37 | 34.2915 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.38 | 66.3781 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.38 | 34.2916 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.39 | 66.3788 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.39 | 34.2918 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.4 | 66.3789 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.4 | 34.2922 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.41 | 66.3789 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.41 | 34.2927 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.42 | 66.3802 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.42 | 34.2927 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.43 | 66.3814 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.43 | 34.2926 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.44 | 66.3827 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.44 | 34.2923 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.45 | 66.3839 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.45 | 34.292 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.46 | 66.384 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.46 | 34.2921 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.47 | 66.3841 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.47 | 34.2921 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.48 | 66.3844 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.48 | 34.2916 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.49 | 66.3847 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.49 | 34.291 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.5 | 66.385 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.5 | 34.2909 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.51 | 66.3853 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.51 | 34.2908 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.52 | 66.3856 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.52 | 34.2908 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.53 | 66.3859 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.53 | 34.2908 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.54 | 66.3861 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.54 | 34.2908 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.55 | 66.3864 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.55 | 34.2907 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.56 | 66.3867 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.56 | 34.2912 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.57 | 66.3869 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.57 | 34.2918 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.58 | 66.3862 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.58 | 34.2919 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.59 | 66.3855 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.59 | 34.292 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.6 | 66.3849 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.6 | 34.2922 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.61 | 66.3844 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.61 | 34.2924 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.62 | 66.3842 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.62 | 34.2925 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.63 | 66.384 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.63 | 34.2925 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.64 | 66.3834 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.64 | 34.2924 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.65 | 66.3827 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.65 | 34.2923 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.66 | 66.3818 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.66 | 34.2926 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.67 | 66.3809 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.67 | 34.2929 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.68 | 66.3803 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.68 | 34.2932 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.69 | 66.3797 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.69 | 34.2935 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.7 | 66.3796 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.7 | 34.294 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.71 | 66.3796 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.71 | 34.2946 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.72 | 66.379 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.72 | 34.2949 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.73 | 66.3785 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.73 | 34.2952 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.74 | 66.3779 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.74 | 34.2955 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.75 | 66.3772 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.75 | 34.2959 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.76 | 66.3768 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.76 | 34.2962 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.77 | 66.3764 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.77 | 34.2965 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.78 | 66.3759 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.78 | 34.2971 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.79 | 66.3755 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.79 | 34.2977 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.8 | 66.375 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.8 | 34.2975 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.81 | 66.3746 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.81 | 34.2974 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.82 | 66.3744 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.82 | 34.2975 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.83 | 66.3741 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.83 | 34.2976 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.84 | 66.3739 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.84 | 34.298 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.85 | 66.3736 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.85 | 34.2983 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.86 | 66.373 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.86 | 34.2988 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.87 | 66.3725 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.87 | 34.2992 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.88 | 66.3724 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.88 | 34.2999 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.89 | 66.3722 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.89 | 34.3006 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.9 | 66.3722 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.9 | 34.3009 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.91 | 66.3721 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.91 | 34.3012 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.92 | 66.3714 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.92 | 34.3017 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.93 | 66.3706 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.93 | 34.3021 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.94 | 66.3696 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.94 | 34.3025 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.95 | 66.3686 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.95 | 34.3029 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.96 | 66.3681 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.96 | 34.3035 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.97 | 66.3675 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.97 | 34.304 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.98 | 66.3667 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.98 | 34.3041 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 261.99 | 66.3658 | 58.4 | 1 | 80.12 | 261.99 | 34.3043 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262 | 66.3649 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262 | 34.3043 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.01 | 66.3639 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.01 | 34.3043 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.02 | 66.3626 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.02 | 34.3041 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.03 | 66.3614 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.03 | 34.304 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.04 | 66.3601 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.04 | 34.3039 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.05 | 66.3589 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.05 | 34.3039 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.06 | 66.3578 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.06 | 34.3037 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.07 | 66.3568 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.07 | 34.3035 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.08 | 66.3565 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.08 | 34.3035 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.09 | 66.3561 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.09 | 34.3035 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.1 | 66.3558 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.1 | 34.3037 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.11 | 66.3555 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.11 | 34.3039 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.12 | 66.3547 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.12 | 34.3038 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.13 | 66.354 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.13 | 34.3036 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.14 | 66.3535 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.14 | 34.3038 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.15 | 66.3531 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.15 | 34.3039 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.16 | 66.3533 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.16 | 34.3036 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.17 | 66.3535 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.17 | 34.3032 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.18 | 66.354 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.18 | 34.3036 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.19 | 66.3545 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.19 | 34.3041 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.2 | 66.3546 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.2 | 34.3034 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.21 | 66.3548 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.21 | 34.3027 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.22 | 66.3547 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.22 | 34.3024 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.23 | 66.3546 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.23 | 34.3021 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.24 | 66.355 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.24 | 34.3019 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.25 | 66.3555 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.25 | 34.3016 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.26 | 66.3558 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.26 | 34.3014 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.27 | 66.3561 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.27 | 34.3011 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.28 | 66.3561 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.28 | 34.3008 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.29 | 66.3562 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.29 | 34.3005 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.3 | 66.3564 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.3 | 34.3006 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.31 | 66.3566 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.31 | 34.3006 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.32 | 66.3567 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.32 | 34.3003 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.33 | 66.3567 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.33 | 34.2999 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.34 | 66.3566 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.34 | 34.2996 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.35 | 66.3565 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.35 | 34.2993 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.36 | 66.3572 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.36 | 34.2989 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.37 | 66.3579 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.37 | 34.2985 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.38 | 66.3582 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.38 | 34.2977 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.39 | 66.3584 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.39 | 34.2969 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.4 | 66.3585 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.4 | 34.2963 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.41 | 66.3586 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.41 | 34.2957 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.42 | 66.359 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.42 | 34.2952 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.43 | 66.3594 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.43 | 34.2947 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.44 | 66.3598 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.44 | 34.2941 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.45 | 66.3601 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.45 | 34.2935 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.46 | 66.3613 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.46 | 34.2928 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.47 | 66.3625 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.47 | 34.2922 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.48 | 66.3638 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.48 | 34.292 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.49 | 66.3651 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.49 | 34.2918 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.5 | 66.3667 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.5 | 34.2923 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.51 | 66.3683 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.51 | 34.2928 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.52 | 66.3694 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.52 | 34.2931 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.53 | 66.3706 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.53 | 34.2933 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.54 | 66.3709 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.54 | 34.2937 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.55 | 66.3713 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.55 | 34.2941 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.56 | 66.3718 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.56 | 34.2941 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.57 | 66.3724 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.57 | 34.2941 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.58 | 66.3727 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.58 | 34.2946 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.59 | 66.373 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.59 | 34.2951 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.6 | 66.3741 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.6 | 34.2952 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.61 | 66.3752 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.61 | 34.2953 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.62 | 66.3761 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.62 | 34.2956 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.63 | 66.377 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.63 | 34.2959 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.64 | 66.3779 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.64 | 34.296 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.65 | 66.3788 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.65 | 34.296 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.66 | 66.3796 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.66 | 34.2963 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.67 | 66.3804 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.67 | 34.2965 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.68 | 66.3805 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.68 | 34.2961 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.69 | 66.3805 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.69 | 34.2957 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.7 | 66.3806 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.7 | 34.2961 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.71 | 66.3807 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.71 | 34.2965 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.72 | 66.381 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.72 | 34.2967 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.73 | 66.3813 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.73 | 34.297 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.74 | 66.3807 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.74 | 34.2972 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.75 | 66.3801 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.75 | 34.2975 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.76 | 66.3791 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.76 | 34.2977 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.77 | 66.3782 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.77 | 34.298 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.78 | 66.3781 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.78 | 34.2982 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.79 | 66.3781 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.79 | 34.2984 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.8 | 66.3773 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.8 | 34.2986 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.81 | 66.3765 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.81 | 34.2989 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.82 | 66.3756 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.82 | 34.2992 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.83 | 66.3747 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.83 | 34.2995 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.84 | 66.374 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.84 | 34.2997 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.85 | 66.3734 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.85 | 34.3 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.86 | 66.3733 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.86 | 34.3005 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.87 | 66.3733 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.87 | 34.3011 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.88 | 66.3731 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.88 | 34.3016 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.89 | 66.373 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.89 | 34.3021 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.9 | 66.3733 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.9 | 34.3029 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.91 | 66.3737 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.91 | 34.3037 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.92 | 66.373 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.92 | 34.3043 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.93 | 66.3723 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.93 | 34.3049 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.94 | 66.3714 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.94 | 34.3054 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.95 | 66.3706 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.95 | 34.3058 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.96 | 66.3694 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.96 | 34.3067 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.97 | 66.3682 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.97 | 34.3077 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.98 | 66.3663 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.98 | 34.3084 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 262.99 | 66.3645 | 58.4 | 1 | 80.12 | 262.99 | 34.3091 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263 | 66.3631 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263 | 34.309 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.01 | 66.3617 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.01 | 34.3089 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.02 | 66.3603 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.02 | 34.3094 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.03 | 66.359 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.03 | 34.31 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.04 | 66.3581 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.04 | 34.3104 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.05 | 66.3573 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.05 | 34.3109 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.06 | 66.3562 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.06 | 34.311 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.07 | 66.3552 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.07 | 34.3111 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.08 | 66.3544 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.08 | 34.3108 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.09 | 66.3536 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.09 | 34.3106 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.1 | 66.3521 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.1 | 34.3105 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.11 | 66.3505 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.11 | 34.3104 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.12 | 66.3493 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.12 | 34.3104 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.13 | 66.3481 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.13 | 34.3104 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.14 | 66.3465 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.14 | 34.3103 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.15 | 66.3449 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.15 | 34.3102 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.16 | 66.3431 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.16 | 34.3102 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.17 | 66.3412 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.17 | 34.3102 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.18 | 66.3399 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.18 | 34.3107 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.19 | 66.3385 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.19 | 34.3111 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.2 | 66.3372 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.2 | 34.3111 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.21 | 66.3358 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.21 | 34.311 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.22 | 66.3346 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.22 | 34.311 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.23 | 66.3334 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.23 | 34.311 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.24 | 66.333 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.24 | 34.3109 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.25 | 66.3327 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.25 | 34.3107 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.26 | 66.3325 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.26 | 34.3105 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.27 | 66.3324 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.27 | 34.3102 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.28 | 66.3316 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.28 | 34.31 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.29 | 66.3308 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.29 | 34.3097 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.3 | 66.3302 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.3 | 34.3098 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.31 | 66.3296 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.31 | 34.3099 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.32 | 66.3297 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.32 | 34.3101 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.33 | 66.3297 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.33 | 34.3103 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.34 | 66.3307 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.34 | 34.3107 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.35 | 66.3318 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.35 | 34.3111 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.36 | 66.332 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.36 | 34.3105 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.37 | 66.3323 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.37 | 34.3099 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.38 | 66.3322 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.38 | 34.3096 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.39 | 66.3321 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.39 | 34.3093 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.4 | 66.332 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.4 | 34.3089 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.41 | 66.332 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.41 | 34.3084 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.42 | 66.333 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.42 | 34.308 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.43 | 66.3341 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.43 | 34.3075 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.44 | 66.3353 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.44 | 34.3078 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.45 | 66.3365 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.45 | 34.3082 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.46 | 66.3375 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.46 | 34.3079 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.47 | 66.3385 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.47 | 34.3076 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.48 | 66.34 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.48 | 34.3078 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.49 | 66.3414 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.49 | 34.308 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.5 | 66.3423 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.5 | 34.3081 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.51 | 66.3433 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.51 | 34.3082 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.52 | 66.3447 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.52 | 34.3076 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.53 | 66.3462 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.53 | 34.307 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.54 | 66.3474 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.54 | 34.3067 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.55 | 66.3485 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.55 | 34.3064 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.56 | 66.3495 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.56 | 34.3064 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.57 | 66.3504 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.57 | 34.3064 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.58 | 66.3517 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.58 | 34.3067 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.59 | 66.353 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.59 | 34.307 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.6 | 66.3548 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.6 | 34.3069 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.61 | 66.3566 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.61 | 34.3068 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.62 | 66.3579 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.62 | 34.3069 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.63 | 66.3593 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.63 | 34.3071 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.64 | 66.3608 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.64 | 34.3072 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.65 | 66.3624 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.65 | 34.3074 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.66 | 66.3644 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.66 | 34.3075 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.67 | 66.3665 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.67 | 34.3075 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.68 | 66.3677 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.68 | 34.3072 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.69 | 66.3689 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.69 | 34.3069 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.7 | 66.3702 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.7 | 34.3068 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.71 | 66.3715 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.71 | 34.3068 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.72 | 66.3732 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.72 | 34.307 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.73 | 66.3748 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.73 | 34.3072 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.74 | 66.376 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.74 | 34.3075 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.75 | 66.3772 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.75 | 34.3078 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.76 | 66.3788 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.76 | 34.3079 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.77 | 66.3804 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.77 | 34.3079 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.78 | 66.3818 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.78 | 34.3082 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.79 | 66.3832 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.79 | 34.3085 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.8 | 66.3852 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.8 | 34.3085 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.81 | 66.3872 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.81 | 34.3085 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.82 | 66.3883 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.82 | 34.3083 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.83 | 66.3895 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.83 | 34.308 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.84 | 66.39 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.84 | 34.3076 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.85 | 66.3905 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.85 | 34.3072 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.86 | 66.3905 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.86 | 34.3073 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.87 | 66.3905 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.87 | 34.3075 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.88 | 66.3909 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.88 | 34.3073 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.89 | 66.3912 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.89 | 34.3071 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.9 | 66.3912 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.9 | 34.3068 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.91 | 66.3912 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.91 | 34.3066 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.92 | 66.391 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.92 | 34.3065 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.93 | 66.3909 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.93 | 34.3065 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.94 | 66.3902 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.94 | 34.3061 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.95 | 66.3895 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.95 | 34.3057 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.96 | 66.3888 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.96 | 34.3058 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.97 | 66.388 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.97 | 34.3058 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.98 | 66.3875 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.98 | 34.3053 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 263.99 | 66.3869 | 58.4 | 1 | 80.12 | 263.99 | 34.3049 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264 | 66.3866 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264 | 34.3049 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.01 | 66.3862 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.01 | 34.305 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.02 | 66.3859 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.02 | 34.3053 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.03 | 66.3855 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.03 | 34.3056 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.04 | 66.3851 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.04 | 34.3056 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.05 | 66.3848 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.05 | 34.3056 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.06 | 66.3839 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.06 | 34.3055 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.07 | 66.3829 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.07 | 34.3054 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.08 | 66.3821 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.08 | 34.3053 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.09 | 66.3813 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.09 | 34.3053 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.1 | 66.3798 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.1 | 34.3053 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.11 | 66.3783 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.11 | 34.3054 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.12 | 66.3775 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.12 | 34.3051 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.13 | 66.3767 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.13 | 34.3047 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.14 | 66.3754 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.14 | 34.3048 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.15 | 66.3741 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.15 | 34.3048 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.16 | 66.3723 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.16 | 34.305 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.17 | 66.3706 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.17 | 34.3052 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.18 | 66.3698 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.18 | 34.3051 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.19 | 66.3689 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.19 | 34.3049 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.2 | 66.3679 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.2 | 34.3049 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.21 | 66.3669 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.21 | 34.3048 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.22 | 66.3653 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.22 | 34.3046 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.23 | 66.3637 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.23 | 34.3043 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.24 | 66.3618 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.24 | 34.3036 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.25 | 66.36 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.25 | 34.303 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.26 | 66.3584 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.26 | 34.3025 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.27 | 66.3568 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.27 | 34.3021 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.28 | 66.3554 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.28 | 34.3012 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.29 | 66.354 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.29 | 34.3003 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.3 | 66.3525 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.3 | 34.2995 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.31 | 66.351 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.31 | 34.2988 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.32 | 66.3496 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.32 | 34.2981 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.33 | 66.3482 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.33 | 34.2975 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.34 | 66.3466 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.34 | 34.2974 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.35 | 66.3451 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.35 | 34.2973 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.36 | 66.3439 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.36 | 34.2967 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.37 | 66.3428 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.37 | 34.2961 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.38 | 66.3412 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.38 | 34.2956 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.39 | 66.3397 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.39 | 34.2952 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.4 | 66.3387 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.4 | 34.2944 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.41 | 66.3376 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.41 | 34.2936 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.42 | 66.3361 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.42 | 34.2925 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.43 | 66.3346 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.43 | 34.2913 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.44 | 66.3338 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.44 | 34.2902 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.45 | 66.3331 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.45 | 34.2892 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.46 | 66.3326 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.46 | 34.2879 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.47 | 66.332 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.47 | 34.2865 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.48 | 66.3313 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.48 | 34.2855 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.49 | 66.3306 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.49 | 34.2845 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.5 | 66.3299 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.5 | 34.2835 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.51 | 66.3292 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.51 | 34.2825 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.52 | 66.3282 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.52 | 34.2814 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.53 | 66.3271 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.53 | 34.2803 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.54 | 66.3266 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.54 | 34.2791 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.55 | 66.3261 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.55 | 34.2779 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.56 | 66.3261 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.56 | 34.2767 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.57 | 66.3262 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.57 | 34.2756 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.58 | 66.3264 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.58 | 34.2743 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.59 | 66.3267 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.59 | 34.273 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.6 | 66.3274 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.6 | 34.2718 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.61 | 66.3282 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.61 | 34.2705 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.62 | 66.3287 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.62 | 34.2699 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.63 | 66.3292 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.63 | 34.2693 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.64 | 66.3298 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.64 | 34.2686 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.65 | 66.3304 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.65 | 34.2679 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.66 | 66.331 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.66 | 34.2668 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.67 | 66.3316 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.67 | 34.2657 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.68 | 66.3318 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.68 | 34.2647 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.69 | 66.332 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.69 | 34.2637 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.7 | 66.3321 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.7 | 34.2628 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.71 | 66.3322 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.71 | 34.2618 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.72 | 66.3332 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.72 | 34.261 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.73 | 66.3341 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.73 | 34.2601 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.74 | 66.3357 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.74 | 34.2598 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.75 | 66.3372 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.75 | 34.2596 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.76 | 66.3387 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.76 | 34.2593 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.77 | 66.3402 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.77 | 34.259 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.78 | 66.3413 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.78 | 34.2588 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.79 | 66.3425 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.79 | 34.2586 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.8 | 66.3435 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.8 | 34.2584 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.81 | 66.3446 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.81 | 34.2582 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.82 | 66.3462 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.82 | 34.2579 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.83 | 66.3478 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.83 | 34.2577 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.84 | 66.3489 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.84 | 34.2571 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.85 | 66.35 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.85 | 34.2565 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.86 | 66.3511 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.86 | 34.2568 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.87 | 66.3522 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.87 | 34.257 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.88 | 66.3534 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.88 | 34.2571 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.89 | 66.3546 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.89 | 34.2572 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.9 | 66.3557 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.9 | 34.2577 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.91 | 66.3569 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.91 | 34.2582 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.92 | 66.3591 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.92 | 34.2587 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.93 | 66.3612 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.93 | 34.2592 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.94 | 66.3629 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.94 | 34.2597 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.95 | 66.3645 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.95 | 34.2603 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.96 | 66.366 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.96 | 34.2603 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.97 | 66.3674 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.97 | 34.2604 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.98 | 66.369 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.98 | 34.2603 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 264.99 | 66.3706 | 58.4 | 1 | 80.12 | 264.99 | 34.2603 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265 | 66.3719 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265 | 34.2606 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.01 | 66.3732 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.01 | 34.2609 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.02 | 66.3746 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.02 | 34.2608 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.03 | 66.376 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.03 | 34.2608 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.04 | 66.3775 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.04 | 34.2612 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.05 | 66.3789 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.05 | 34.2616 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.06 | 66.3805 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.06 | 34.2617 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.07 | 66.3822 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.07 | 34.2619 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.08 | 66.3834 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.08 | 34.2625 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.09 | 66.3845 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.09 | 34.2632 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.1 | 66.3855 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.1 | 34.2638 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.11 | 66.3864 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.11 | 34.2644 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.12 | 66.387 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.12 | 34.2644 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.13 | 66.3876 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.13 | 34.2645 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.14 | 66.3882 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.14 | 34.2647 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.15 | 66.3888 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.15 | 34.2648 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.16 | 66.3888 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.16 | 34.2651 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.17 | 66.3889 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.17 | 34.2653 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.18 | 66.3888 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.18 | 34.2659 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.19 | 66.3886 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.19 | 34.2664 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.2 | 66.3885 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.2 | 34.2667 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.21 | 66.3885 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.21 | 34.2669 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.22 | 66.3886 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.22 | 34.267 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.23 | 66.3887 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.23 | 34.267 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.24 | 66.3877 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.24 | 34.2667 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.25 | 66.3867 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.25 | 34.2665 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.26 | 66.3852 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.26 | 34.2669 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.27 | 66.3837 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.27 | 34.2673 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.28 | 66.3829 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.28 | 34.2678 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.29 | 66.382 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.29 | 34.2682 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.3 | 66.381 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.3 | 34.2687 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.31 | 66.38 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.31 | 34.2691 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.32 | 66.3786 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.32 | 34.2694 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.33 | 66.3772 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.33 | 34.2697 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.34 | 66.3765 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.34 | 34.27 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.35 | 66.3759 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.35 | 34.2703 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.36 | 66.3753 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.36 | 34.27 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.37 | 66.3746 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.37 | 34.2697 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.38 | 66.3741 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.38 | 34.2695 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.39 | 66.3735 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.39 | 34.2693 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.4 | 66.3729 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.4 | 34.2694 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.41 | 66.3723 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.41 | 34.2695 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.42 | 66.3709 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.42 | 34.2696 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.43 | 66.3696 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.43 | 34.2697 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.44 | 66.368 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.44 | 34.2697 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.45 | 66.3665 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.45 | 34.2697 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.46 | 66.3649 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.46 | 34.27 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.47 | 66.3634 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.47 | 34.2702 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.48 | 66.3617 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.48 | 34.2707 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.49 | 66.36 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.49 | 34.2711 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.5 | 66.3585 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.5 | 34.2711 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.51 | 66.3569 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.51 | 34.2712 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.52 | 66.355 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.52 | 34.2717 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.53 | 66.353 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.53 | 34.2722 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.54 | 66.3515 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.54 | 34.2722 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.55 | 66.3501 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.55 | 34.2721 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.56 | 66.3483 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.56 | 34.2727 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.57 | 66.3465 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.57 | 34.2734 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.58 | 66.3445 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.58 | 34.2734 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.59 | 66.3424 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.59 | 34.2735 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.6 | 66.341 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.6 | 34.2738 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.61 | 66.3396 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.61 | 34.2741 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.62 | 66.3385 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.62 | 34.2743 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.63 | 66.3373 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.63 | 34.2745 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.64 | 66.3362 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.64 | 34.2744 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.65 | 66.3351 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.65 | 34.2743 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.66 | 66.3347 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.66 | 34.2742 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.67 | 66.3343 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.67 | 34.2742 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.68 | 66.3343 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.68 | 34.2742 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.69 | 66.3342 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.69 | 34.2741 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.7 | 66.3341 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.7 | 34.2741 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.71 | 66.3341 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.71 | 34.2742 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.72 | 66.3335 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.72 | 34.2745 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.73 | 66.333 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.73 | 34.2747 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.74 | 66.3334 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.74 | 34.2751 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.75 | 66.3337 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.75 | 34.2755 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.76 | 66.335 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.76 | 34.2758 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.77 | 66.3363 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.77 | 34.276 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.78 | 66.3368 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.78 | 34.2765 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.79 | 66.3374 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.79 | 34.2771 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.8 | 66.3382 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.8 | 34.2777 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.81 | 66.339 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.81 | 34.2784 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.82 | 66.3394 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.82 | 34.2791 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.83 | 66.3398 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.83 | 34.2798 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.84 | 66.3399 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.84 | 34.2798 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.85 | 66.34 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.85 | 34.2797 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.86 | 66.3408 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.86 | 34.2799 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.87 | 66.3415 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.87 | 34.2801 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.88 | 66.342 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.88 | 34.2803 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.89 | 66.3426 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.89 | 34.2805 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.9 | 66.3436 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.9 | 34.2803 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.91 | 66.3445 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.91 | 34.2802 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.92 | 66.3457 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.92 | 34.2806 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.93 | 66.3468 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.93 | 34.2811 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.94 | 66.3479 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.94 | 34.2817 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.95 | 66.349 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.95 | 34.2823 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.96 | 66.3501 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.96 | 34.2829 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.97 | 66.3512 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.97 | 34.2835 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.98 | 66.3526 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.98 | 34.2841 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 265.99 | 66.3541 | 58.4 | 1 | 80.12 | 265.99 | 34.2846 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266 | 66.3558 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266 | 34.285 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.01 | 66.3575 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.01 | 34.2853 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.02 | 66.3596 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.02 | 34.2859 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.03 | 66.3617 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.03 | 34.2864 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.04 | 66.3633 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.04 | 34.2872 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.05 | 66.365 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.05 | 34.2881 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.06 | 66.3661 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.06 | 34.2886 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.07 | 66.3672 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.07 | 34.2891 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.08 | 66.3689 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.08 | 34.2895 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.09 | 66.3706 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.09 | 34.2899 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.1 | 66.3721 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.1 | 34.2902 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.11 | 66.3735 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.11 | 34.2904 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.12 | 66.3749 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.12 | 34.2908 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.13 | 66.3763 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.13 | 34.2913 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.14 | 66.3779 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.14 | 34.2918 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.15 | 66.3796 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.15 | 34.2924 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.16 | 66.3808 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.16 | 34.293 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.17 | 66.3821 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.17 | 34.2936 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.18 | 66.3828 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.18 | 34.2942 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.19 | 66.3836 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.19 | 34.2949 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.2 | 66.3845 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.2 | 34.2957 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.21 | 66.3854 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.21 | 34.2965 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.22 | 66.3869 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.22 | 34.297 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.23 | 66.3883 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.23 | 34.2976 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.24 | 66.3888 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.24 | 34.298 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.25 | 66.3893 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.25 | 34.2984 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.26 | 66.389 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.26 | 34.2989 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.27 | 66.3886 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.27 | 34.2993 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.28 | 66.3888 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.28 | 34.2995 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.29 | 66.389 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.29 | 34.2997 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.3 | 66.3888 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.3 | 34.2993 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.31 | 66.3886 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.31 | 34.2989 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.32 | 66.3891 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.32 | 34.2984 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.33 | 66.3896 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.33 | 34.298 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.34 | 66.3898 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.34 | 34.2987 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.35 | 66.39 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.35 | 34.2994 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.36 | 66.3896 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.36 | 34.3002 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.37 | 66.3893 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.37 | 34.301 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.38 | 66.3892 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.38 | 34.3013 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.39 | 66.389 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.39 | 34.3017 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.4 | 66.3884 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.4 | 34.3021 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.41 | 66.3878 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.41 | 34.3025 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.42 | 66.387 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.42 | 34.3019 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.43 | 66.3862 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.43 | 34.3012 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.44 | 66.3862 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.44 | 34.3008 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.45 | 66.3862 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.45 | 34.3004 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.46 | 66.3859 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.46 | 34.2998 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.47 | 66.3856 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.47 | 34.2993 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.48 | 66.3853 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.48 | 34.2987 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.49 | 66.385 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.49 | 34.2981 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.5 | 66.3842 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.5 | 34.2975 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.51 | 66.3834 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.51 | 34.2969 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.52 | 66.383 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.52 | 34.2962 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.53 | 66.3826 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.53 | 34.2955 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.54 | 66.382 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.54 | 34.2945 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.55 | 66.3815 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.55 | 34.2935 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.56 | 66.3816 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.56 | 34.2926 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.57 | 66.3817 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.57 | 34.2917 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.58 | 66.3813 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.58 | 34.2908 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.59 | 66.381 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.59 | 34.29 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.6 | 66.3806 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.6 | 34.2895 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.61 | 66.3803 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.61 | 34.2891 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.62 | 66.38 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.62 | 34.2883 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.63 | 66.3797 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.63 | 34.2876 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.64 | 66.3791 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.64 | 34.2868 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.65 | 66.3785 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.65 | 34.2861 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.66 | 66.3777 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.66 | 34.2852 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.67 | 66.3768 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.67 | 34.2844 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.68 | 66.3767 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.68 | 34.2835 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.69 | 66.3766 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.69 | 34.2826 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.7 | 66.3765 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.7 | 34.282 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.71 | 66.3764 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.71 | 34.2815 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.72 | 66.3756 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.72 | 34.2808 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.73 | 66.3747 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.73 | 34.2801 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.74 | 66.3747 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.74 | 34.2795 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.75 | 66.3747 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.75 | 34.2788 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.76 | 66.3747 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.76 | 34.2779 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.77 | 66.3748 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.77 | 34.2769 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.78 | 66.3742 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.78 | 34.276 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.79 | 66.3735 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.79 | 34.2751 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.8 | 66.3734 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.8 | 34.2747 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.81 | 66.3733 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.81 | 34.2743 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.82 | 66.3732 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.82 | 34.274 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.83 | 66.3731 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.83 | 34.2738 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.84 | 66.3733 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.84 | 34.2732 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.85 | 66.3735 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.85 | 34.2726 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.86 | 66.3741 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.86 | 34.2725 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.87 | 66.3746 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.87 | 34.2724 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.88 | 66.3745 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.88 | 34.2727 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.89 | 66.3743 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.89 | 34.273 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.9 | 66.3744 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.9 | 34.273 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.91 | 66.3745 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.91 | 34.2731 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.92 | 66.3749 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.92 | 34.2739 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.93 | 66.3752 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.93 | 34.2746 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.94 | 66.3756 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.94 | 34.2748 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.95 | 66.3759 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.95 | 34.275 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.96 | 66.3762 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.96 | 34.2754 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.97 | 66.3765 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.97 | 34.2757 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.98 | 66.3759 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.98 | 34.2764 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 266.99 | 66.3752 | 58.4 | 1 | 80.12 | 266.99 | 34.277 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267 | 66.3751 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267 | 34.2777 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.01 | 66.3749 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.01 | 34.2783 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.02 | 66.3744 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.02 | 34.279 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.03 | 66.3739 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.03 | 34.2798 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.04 | 66.373 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.04 | 34.2808 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.05 | 66.3722 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.05 | 34.2818 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.06 | 66.3721 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.06 | 34.2828 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.07 | 66.3721 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.07 | 34.2839 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.08 | 66.3718 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.08 | 34.2852 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.09 | 66.3716 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.09 | 34.2866 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.1 | 66.3708 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.1 | 34.2876 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.11 | 66.3699 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.11 | 34.2887 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.12 | 66.3686 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.12 | 34.2898 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.13 | 66.3674 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.13 | 34.291 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.14 | 66.3669 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.14 | 34.2918 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.15 | 66.3665 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.15 | 34.2927 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.16 | 66.366 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.16 | 34.2937 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.17 | 66.3656 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.17 | 34.2947 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.18 | 66.3649 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.18 | 34.2957 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.19 | 66.3641 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.19 | 34.2967 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.2 | 66.3634 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.2 | 34.2974 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.21 | 66.3627 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.21 | 34.2981 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.22 | 66.362 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.22 | 34.2988 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.23 | 66.3613 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.23 | 34.2996 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.24 | 66.3605 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.24 | 34.3005 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.25 | 66.3597 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.25 | 34.3015 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.26 | 66.3589 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.26 | 34.3026 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.27 | 66.358 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.27 | 34.3036 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.28 | 66.3575 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.28 | 34.3045 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.29 | 66.357 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.29 | 34.3055 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.3 | 66.356 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.3 | 34.306 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.31 | 66.3551 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.31 | 34.3066 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.32 | 66.354 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.32 | 34.307 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.33 | 66.3528 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.33 | 34.3074 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.34 | 66.3518 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.34 | 34.3077 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.35 | 66.3507 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.35 | 34.308 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.36 | 66.3495 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.36 | 34.3079 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.37 | 66.3483 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.37 | 34.3078 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.38 | 66.3476 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.38 | 34.3074 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.39 | 66.3468 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.39 | 34.3071 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.4 | 66.3462 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.4 | 34.3069 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.41 | 66.3456 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.41 | 34.3067 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.42 | 66.345 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.42 | 34.3062 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.43 | 66.3445 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.43 | 34.3057 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.44 | 66.3435 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.44 | 34.3058 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.45 | 66.3425 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.45 | 34.3059 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.46 | 66.3422 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.46 | 34.3062 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.47 | 66.3419 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.47 | 34.3064 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.48 | 66.342 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.48 | 34.3065 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.49 | 66.3422 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.49 | 34.3067 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.5 | 66.3422 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.5 | 34.3066 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.51 | 66.3421 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.51 | 34.3066 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.52 | 66.3423 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.52 | 34.3065 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.53 | 66.3424 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.53 | 34.3064 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.54 | 66.3425 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.54 | 34.3061 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.55 | 66.3427 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.55 | 34.3059 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.56 | 66.3422 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.56 | 34.3055 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.57 | 66.3418 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.57 | 34.3051 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.58 | 66.3418 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.58 | 34.3043 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.59 | 66.3418 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.59 | 34.3035 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.6 | 66.3419 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.6 | 34.3029 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.61 | 66.3421 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.61 | 34.3022 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.62 | 66.3431 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.62 | 34.3019 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.63 | 66.3441 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.63 | 34.3015 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.64 | 66.3451 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.64 | 34.3014 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.65 | 66.3461 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.65 | 34.3013 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.66 | 66.3475 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.66 | 34.3012 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.67 | 66.349 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.67 | 34.3011 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.68 | 66.3504 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.68 | 34.3006 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.69 | 66.3518 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.69 | 34.3002 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.7 | 66.3529 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.7 | 34.2994 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.71 | 66.354 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.71 | 34.2987 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.72 | 66.3551 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.72 | 34.2981 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.73 | 66.3563 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.73 | 34.2975 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.74 | 66.3579 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.74 | 34.2966 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.75 | 66.3594 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.75 | 34.2957 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.76 | 66.3609 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.76 | 34.295 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.77 | 66.3624 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.77 | 34.2944 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.78 | 66.3639 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.78 | 34.2941 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.79 | 66.3654 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.79 | 34.2938 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.8 | 66.3666 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.8 | 34.2934 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.81 | 66.3678 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.81 | 34.2929 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.82 | 66.3689 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.82 | 34.2926 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.83 | 66.3699 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.83 | 34.2923 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.84 | 66.371 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.84 | 34.2924 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.85 | 66.3721 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.85 | 34.2926 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.86 | 66.3731 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.86 | 34.2923 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.87 | 66.3741 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.87 | 34.2921 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.88 | 66.3755 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.88 | 34.2924 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.89 | 66.3769 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.89 | 34.2928 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.9 | 66.378 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.9 | 34.2931 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.91 | 66.3791 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.91 | 34.2933 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.92 | 66.3798 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.92 | 34.2939 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.93 | 66.3805 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.93 | 34.2945 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.94 | 66.3815 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.94 | 34.2948 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.95 | 66.3825 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.95 | 34.2952 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.96 | 66.3831 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.96 | 34.2954 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.97 | 66.3837 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.97 | 34.2956 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.98 | 66.3842 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.98 | 34.2958 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 267.99 | 66.3848 | 58.4 | 1 | 80.12 | 267.99 | 34.296 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268 | 66.3854 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268 | 34.2962 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.01 | 66.3861 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.01 | 34.2964 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.02 | 66.3869 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.02 | 34.2959 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.03 | 66.3877 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.03 | 34.2953 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.04 | 66.3884 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.04 | 34.2951 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.05 | 66.3891 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.05 | 34.2949 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.06 | 66.3895 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.06 | 34.2949 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.07 | 66.39 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.07 | 34.295 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.08 | 66.3903 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.08 | 34.2953 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.09 | 66.3907 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.09 | 34.2957 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.1 | 66.3907 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.1 | 34.2954 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.11 | 66.3906 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.11 | 34.2952 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.12 | 66.3903 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.12 | 34.295 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.13 | 66.3899 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.13 | 34.2949 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.14 | 66.3893 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.14 | 34.2948 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.15 | 66.3887 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.15 | 34.2947 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.16 | 66.3882 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.16 | 34.2946 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.17 | 66.3876 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.17 | 34.2945 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.18 | 66.3866 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.18 | 34.2948 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.19 | 66.3857 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.19 | 34.2951 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.2 | 66.3852 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.2 | 34.2954 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.21 | 66.3847 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.21 | 34.2956 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.22 | 66.3831 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.22 | 34.2963 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.23 | 66.3816 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.23 | 34.2971 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.24 | 66.3807 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.24 | 34.2982 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.25 | 66.3798 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.25 | 34.2992 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.26 | 66.3786 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.26 | 34.2998 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.27 | 66.3774 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.27 | 34.3003 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.28 | 66.3764 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.28 | 34.3006 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.29 | 66.3754 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.29 | 34.3008 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.3 | 66.3749 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.3 | 34.3013 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.31 | 66.3743 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.31 | 34.3019 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.32 | 66.3736 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.32 | 34.3018 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.33 | 66.373 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.33 | 34.3018 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.34 | 66.3726 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.34 | 34.3015 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.35 | 66.3723 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.35 | 34.3012 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.36 | 66.3717 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.36 | 34.3007 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.37 | 66.3711 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.37 | 34.3002 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.38 | 66.3703 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.38 | 34.2998 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.39 | 66.3695 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.39 | 34.2993 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.4 | 66.3685 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.4 | 34.2993 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.41 | 66.3674 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.41 | 34.2993 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.42 | 66.3667 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.42 | 34.2988 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.43 | 66.366 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.43 | 34.2982 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.44 | 66.3647 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.44 | 34.2973 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.45 | 66.3633 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.45 | 34.2964 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.46 | 66.3627 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.46 | 34.2955 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.47 | 66.3621 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.47 | 34.2947 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.48 | 66.3613 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.48 | 34.2943 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.49 | 66.3605 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.49 | 34.2939 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.5 | 66.3599 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.5 | 34.2935 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.51 | 66.3593 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.51 | 34.2932 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.52 | 66.358 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.52 | 34.2937 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.53 | 66.3566 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.53 | 34.2943 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.54 | 66.3559 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.54 | 34.2941 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.55 | 66.3551 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.55 | 34.2938 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.56 | 66.3546 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.56 | 34.294 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.57 | 66.354 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.57 | 34.2942 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.58 | 66.3535 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.58 | 34.294 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.59 | 66.3531 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.59 | 34.2937 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.6 | 66.3527 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.6 | 34.2938 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.61 | 66.3524 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.61 | 34.2939 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.62 | 66.352 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.62 | 34.2938 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.63 | 66.3517 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.63 | 34.2937 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.64 | 66.3511 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.64 | 34.294 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.65 | 66.3505 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.65 | 34.2943 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.66 | 66.3499 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.66 | 34.2944 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.67 | 66.3494 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.67 | 34.2945 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.68 | 66.349 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.68 | 34.2946 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.69 | 66.3486 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.69 | 34.2947 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.7 | 66.3483 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.7 | 34.2949 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.71 | 66.348 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.71 | 34.2952 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.72 | 66.3488 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.72 | 34.2951 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.73 | 66.3496 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.73 | 34.2951 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.74 | 66.349 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.74 | 34.2948 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.75 | 66.3484 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.75 | 34.2945 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.76 | 66.3486 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.76 | 34.2948 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.77 | 66.3489 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.77 | 34.295 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.78 | 66.3493 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.78 | 34.2952 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.79 | 66.3498 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.79 | 34.2954 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.8 | 66.3502 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.8 | 34.2959 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.81 | 66.3507 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.81 | 34.2964 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.82 | 66.3512 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.82 | 34.2973 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.83 | 66.3518 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.83 | 34.2982 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.84 | 66.3518 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.84 | 34.2987 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.85 | 66.3519 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.85 | 34.2993 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.86 | 66.3524 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.86 | 34.3004 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.87 | 66.3529 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.87 | 34.3014 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.88 | 66.3534 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.88 | 34.302 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.89 | 66.3539 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.89 | 34.3026 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.9 | 66.3544 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.9 | 34.3027 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.91 | 66.3549 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.91 | 34.3028 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.92 | 66.3553 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.92 | 34.303 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.93 | 66.3556 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.93 | 34.3033 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.94 | 66.3562 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.94 | 34.3039 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.95 | 66.3569 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.95 | 34.3045 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.96 | 66.3574 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.96 | 34.305 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.97 | 66.3579 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.97 | 34.3054 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.98 | 66.3587 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.98 | 34.3054 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 268.99 | 66.3593 | 58.4 | 1 | 80.12 | 268.99 | 34.3053 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269 | 66.3598 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269 | 34.3055 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.01 | 66.3603 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.01 | 34.3057 | 61.2 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.02 | 66.3614 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.02 | 34.3058 | 61.2004 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.03 | 66.3625 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.03 | 34.3058 | 61.202 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.04 | 66.3631 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.04 | 34.3062 | 61.2037 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.05 | 66.3636 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.05 | 34.3067 | 61.2054 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.06 | 66.3643 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.06 | 34.3066 | 61.207 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.07 | 66.3649 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.07 | 34.3065 | 61.2087 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.08 | 66.3657 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.08 | 34.3067 | 61.2104 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.09 | 66.3666 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.09 | 34.3069 | 61.212 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.1 | 66.3671 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.1 | 34.3074 | 61.2137 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.11 | 66.3676 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.11 | 34.3079 | 61.2154 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.12 | 66.3686 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.12 | 34.3083 | 61.217 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.13 | 66.3696 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.13 | 34.3087 | 61.2187 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.14 | 66.3706 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.14 | 34.3087 | 61.2204 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.15 | 66.3715 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.15 | 34.3088 | 61.222 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.16 | 66.3724 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.16 | 34.3085 | 61.2237 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.17 | 66.3732 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.17 | 34.3082 | 61.2254 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.18 | 66.3739 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.18 | 34.3079 | 61.227 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.19 | 66.3746 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.19 | 34.3076 | 61.2287 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.2 | 66.3747 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.2 | 34.3075 | 61.2304 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.21 | 66.3748 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.21 | 34.3074 | 61.232 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.22 | 66.3755 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.22 | 34.3073 | 61.2337 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.23 | 66.3762 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.23 | 34.3072 | 61.2354 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.24 | 66.3767 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.24 | 34.3069 | 61.237 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.25 | 66.3773 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.25 | 34.3066 | 61.2387 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.26 | 66.3772 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.26 | 34.3062 | 61.2404 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.27 | 66.3772 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.27 | 34.3057 | 61.242 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.28 | 66.3768 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.28 | 34.3053 | 61.2437 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.29 | 66.3765 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.29 | 34.3048 | 61.2454 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.3 | 66.3763 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.3 | 34.3042 | 61.247 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.31 | 66.3762 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.31 | 34.3035 | 61.2487 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.32 | 66.3758 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.32 | 34.3031 | 61.2504 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.33 | 66.3754 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.33 | 34.3026 | 61.252 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.34 | 66.3753 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.34 | 34.3019 | 61.2537 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.35 | 66.3752 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.35 | 34.3012 | 61.2554 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.36 | 66.3745 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.36 | 34.3005 | 61.257 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.37 | 66.3737 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.37 | 34.2999 | 61.2587 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.38 | 66.3729 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.38 | 34.2994 | 61.2604 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.39 | 66.3721 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.39 | 34.2989 | 61.2621 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.4 | 66.3716 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.4 | 34.2982 | 61.2637 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.41 | 66.371 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.41 | 34.2976 | 61.2654 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.42 | 66.3701 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.42 | 34.2974 | 61.2671 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.43 | 66.3691 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.43 | 34.2972 | 61.2687 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.44 | 66.3685 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.44 | 34.2971 | 61.2704 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.45 | 66.3679 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.45 | 34.297 | 61.2721 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.46 | 66.3672 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.46 | 34.2967 | 61.2737 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.47 | 66.3666 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.47 | 34.2963 | 61.2754 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.48 | 66.3656 | 58.4 | 1 | 80.12 | 269.48 | 34.2958 | 61.2771 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.49 | 66.3647 | 58.3998 | 1 | 80.12 | 269.49 | 34.2953 | 61.2787 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.5 | 66.3637 | 58.3981 | 1 | 80.12 | 269.5 | 34.2948 | 61.2804 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.51 | 66.3627 | 58.3964 | 1 | 80.12 | 269.51 | 34.2943 | 61.2821 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.52 | 66.3615 | 58.3948 | 1 | 80.12 | 269.52 | 34.2934 | 61.2837 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.53 | 66.3602 | 58.3931 | 1 | 80.12 | 269.53 | 34.2926 | 61.2854 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.54 | 66.3597 | 58.3914 | 1 | 80.12 | 269.54 | 34.2919 | 61.2871 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.55 | 66.3591 | 58.3898 | 1 | 80.12 | 269.55 | 34.2912 | 61.2887 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.56 | 66.3588 | 58.3881 | 1 | 80.12 | 269.56 | 34.291 | 61.2904 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.57 | 66.3585 | 58.3864 | 1 | 80.12 | 269.57 | 34.2908 | 61.2921 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.58 | 66.3573 | 58.3848 | 1 | 80.12 | 269.58 | 34.2902 | 61.2937 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.59 | 66.3561 | 58.3831 | 1 | 80.12 | 269.59 | 34.2895 | 61.2954 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.6 | 66.3557 | 58.3814 | 1 | 80.12 | 269.6 | 34.2888 | 61.2971 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.61 | 66.3552 | 58.3798 | 1 | 80.12 | 269.61 | 34.288 | 61.2987 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.62 | 66.355 | 58.3781 | 1 | 80.12 | 269.62 | 34.2873 | 61.3004 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.63 | 66.3547 | 58.3764 | 1 | 80.12 | 269.63 | 34.2865 | 61.3021 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.64 | 66.3539 | 58.3748 | 1 | 80.12 | 269.64 | 34.2856 | 61.3037 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.65 | 66.3531 | 58.3731 | 1 | 80.12 | 269.65 | 34.2847 | 61.3054 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.66 | 66.3525 | 58.3714 | 1 | 80.12 | 269.66 | 34.2844 | 61.3071 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.67 | 66.3518 | 58.3698 | 1 | 80.12 | 269.67 | 34.2842 | 61.3087 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.68 | 66.3515 | 58.3681 | 1 | 80.12 | 269.68 | 34.2836 | 61.3104 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.69 | 66.3512 | 58.3664 | 1 | 80.12 | 269.69 | 34.283 | 61.3121 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.7 | 66.3514 | 58.3648 | 1 | 80.12 | 269.7 | 34.2823 | 61.3137 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.71 | 66.3516 | 58.3631 | 1 | 80.12 | 269.71 | 34.2817 | 61.3154 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.72 | 66.3514 | 58.3614 | 1 | 80.12 | 269.72 | 34.281 | 61.3171 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.73 | 66.3512 | 58.3598 | 1 | 80.12 | 269.73 | 34.2803 | 61.3187 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.74 | 66.3513 | 58.3581 | 1 | 80.12 | 269.74 | 34.2797 | 61.3204 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.75 | 66.3515 | 58.3564 | 1 | 80.12 | 269.75 | 34.2791 | 61.3221 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.76 | 66.352 | 58.3548 | 1 | 80.12 | 269.76 | 34.2784 | 61.3237 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.77 | 66.3525 | 58.3531 | 1 | 80.12 | 269.77 | 34.2777 | 61.3254 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.78 | 66.3527 | 58.3514 | 1 | 80.12 | 269.78 | 34.277 | 61.3271 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.79 | 66.353 | 58.3498 | 1 | 80.12 | 269.79 | 34.2764 | 61.3287 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.8 | 66.3531 | 58.3481 | 1 | 80.12 | 269.8 | 34.2756 | 61.3304 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.81 | 66.3532 | 58.3464 | 1 | 80.12 | 269.81 | 34.2749 | 61.3321 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.82 | 66.3536 | 58.3448 | 1 | 80.12 | 269.82 | 34.2743 | 61.3337 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.83 | 66.3541 | 58.3431 | 1 | 80.12 | 269.83 | 34.2737 | 61.3354 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.84 | 66.3542 | 58.3414 | 1 | 80.12 | 269.84 | 34.266 | 61.3371 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.85 | 66.3544 | 58.3398 | 1 | 80.12 | 269.85 | 34.2583 | 61.3387 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.86 | 66.355 | 58.3381 | 1 | 80.12 | 269.86 | 34.2287 | 61.3404 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.87 | 66.3557 | 58.3364 | 1 | 80.12 | 269.87 | 34.199 | 61.3421 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.88 | 66.3567 | 58.3348 | 1 | 80.12 | 269.88 | 34.1428 | 61.3437 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.89 | 66.3576 | 58.3331 | 1 | 80.12 | 269.89 | 34.0865 | 61.3454 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.9 | 66.358 | 58.3314 | 1 | 80.12 | 269.9 | 34.0121 | 61.3471 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.91 | 66.3584 | 58.3298 | 1 | 80.12 | 269.91 | 33.9377 | 61.3487 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.92 | 66.3593 | 58.3281 | 1 | 80.12 | 269.92 | 33.857 | 61.3504 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.93 | 66.3603 | 58.3264 | 1 | 80.12 | 269.93 | 33.7763 | 61.3521 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.94 | 66.3609 | 58.3248 | 1 | 80.12 | 269.94 | 33.6935 | 61.3537 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.95 | 66.3615 | 58.3231 | 1 | 80.12 | 269.95 | 33.6106 | 61.3554 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.96 | 66.3618 | 58.3214 | 1 | 80.12 | 269.96 | 33.5269 | 61.3571 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.97 | 66.3621 | 58.3198 | 1 | 80.12 | 269.97 | 33.4432 | 61.3587 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.98 | 66.3631 | 58.3181 | 1 | 80.12 | 269.98 | 33.3581 | 61.3604 | 1 | 80.12
[62 empty] | 269.99 | 66.3642 | 58.3164 | 1 | 80.12 | 269.99 | 33.2729 | 61.3621 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270 | 66.3658 | 58.3148 | 1 | 80.12 | 270 | 33.1857 | 61.3637 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.01 | 66.3675 | 58.3131 | 1 | 80.12 | 270.01 | 33.0985 | 61.3654 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.02 | 66.3797 | 58.3114 | 1 | 80.12 | 270.02 | 33.0093 | 61.3671 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.03 | 66.392 | 58.3098 | 1 | 80.12 | 270.03 | 32.92 | 61.3687 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.04 | 66.4237 | 58.3081 | 1 | 80.12 | 270.04 | 32.8285 | 61.3704 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.05 | 66.4555 | 58.3064 | 1 | 80.12 | 270.05 | 32.7369 | 61.3721 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.06 | 66.5083 | 58.3048 | 1 | 80.12 | 270.06 | 32.6442 | 61.3737 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.07 | 66.5612 | 58.3031 | 1 | 80.12 | 270.07 | 32.5514 | 61.3754 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.08 | 66.6226 | 58.3014 | 1 | 80.12 | 270.08 | 32.4576 | 61.3771 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.09 | 66.684 | 58.2998 | 1 | 80.12 | 270.09 | 32.3638 | 61.3787 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.1 | 66.7471 | 58.2981 | 1 | 80.12 | 270.1 | 32.2689 | 61.3804 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.11 | 66.8101 | 58.2964 | 1 | 80.12 | 270.11 | 32.1739 | 61.3821 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.12 | 66.874 | 58.2948 | 1 | 80.12 | 270.12 | 32.0786 | 61.3837 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.13 | 66.9378 | 58.2931 | 1 | 80.12 | 270.13 | 31.9832 | 61.3854 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.14 | 67.004 | 58.2914 | 1 | 80.12 | 270.14 | 31.8872 | 61.3871 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.15 | 67.0702 | 58.2898 | 1 | 80.12 | 270.15 | 31.7911 | 61.3887 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.16 | 67.1381 | 58.2881 | 1 | 80.12 | 270.16 | 31.6938 | 61.3904 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.17 | 67.2059 | 58.2864 | 1 | 80.12 | 270.17 | 31.5964 | 61.3921 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.18 | 67.2755 | 58.2848 | 1 | 80.12 | 270.18 | 31.4958 | 61.3937 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.19 | 67.3451 | 58.2831 | 1 | 80.12 | 270.19 | 31.3953 | 61.3954 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.2 | 67.4156 | 58.2814 | 1 | 80.12 | 270.2 | 31.2923 | 61.3971 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.21 | 67.4861 | 58.2798 | 1 | 80.12 | 270.21 | 31.1893 | 61.3987 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.22 | 67.5571 | 58.2781 | 1 | 80.12 | 270.22 | 31.0844 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.23 | 67.6281 | 58.2765 | 1 | 80.12 | 270.23 | 30.9795 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.24 | 67.6984 | 58.2748 | 1 | 80.12 | 270.24 | 30.8742 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.25 | 67.7686 | 58.2731 | 1 | 80.12 | 270.25 | 30.7689 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.26 | 67.8382 | 58.2715 | 1 | 80.12 | 270.26 | 30.6636 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.27 | 67.9077 | 58.2698 | 1 | 80.12 | 270.27 | 30.5583 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.28 | 67.9776 | 58.2681 | 1 | 80.12 | 270.28 | 30.4533 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.29 | 68.0475 | 58.2665 | 1 | 80.12 | 270.29 | 30.3483 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.3 | 68.117 | 58.2648 | 1 | 80.12 | 270.3 | 30.2433 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.31 | 68.1864 | 58.2631 | 1 | 80.12 | 270.31 | 30.1383 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.32 | 68.2558 | 58.2615 | 1 | 80.12 | 270.32 | 30.033 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.33 | 68.3251 | 58.2598 | 1 | 80.12 | 270.33 | 29.9278 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.34 | 68.3956 | 58.2581 | 1 | 80.12 | 270.34 | 29.8301 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.35 | 68.4661 | 58.2565 | 1 | 80.12 | 270.35 | 29.7324 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.36 | 68.5377 | 58.2548 | 1 | 80.12 | 270.36 | 29.657 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.37 | 68.6092 | 58.2531 | 1 | 80.12 | 270.37 | 29.5815 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.38 | 68.6807 | 58.2515 | 1 | 80.12 | 270.38 | 29.5322 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.39 | 68.7521 | 58.2498 | 1 | 80.12 | 270.39 | 29.4828 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.4 | 68.8257 | 58.2481 | 1 | 80.12 | 270.4 | 29.452 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.41 | 68.8993 | 58.2465 | 1 | 80.12 | 270.41 | 29.4213 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.42 | 68.9753 | 58.2448 | 1 | 80.12 | 270.42 | 29.396 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.43 | 69.0513 | 58.2431 | 1 | 80.12 | 270.43 | 29.3707 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.44 | 69.1284 | 58.2415 | 1 | 80.12 | 270.44 | 29.3486 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.45 | 69.2054 | 58.2398 | 1 | 80.12 | 270.45 | 29.3265 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.46 | 69.2826 | 58.2381 | 1 | 80.12 | 270.46 | 29.3135 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.47 | 69.3597 | 58.2365 | 1 | 80.12 | 270.47 | 29.3006 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.48 | 69.4369 | 58.2348 | 1 | 80.12 | 270.48 | 29.2944 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.49 | 69.5141 | 58.2331 | 1 | 80.12 | 270.49 | 29.2881 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.5 | 69.591 | 58.2315 | 1 | 80.12 | 270.5 | 29.2836 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.51 | 69.6678 | 58.2298 | 1 | 80.12 | 270.51 | 29.279 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.52 | 69.7344 | 58.2281 | 1 | 80.12 | 270.52 | 29.2763 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.53 | 69.801 | 58.2265 | 1 | 80.12 | 270.53 | 29.2736 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.54 | 69.8473 | 58.2248 | 1 | 80.12 | 270.54 | 29.2725 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.55 | 69.8936 | 58.2231 | 1 | 80.12 | 270.55 | 29.2714 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.56 | 69.919 | 58.2215 | 1 | 80.12 | 270.56 | 29.2714 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.57 | 69.9444 | 58.2198 | 1 | 80.12 | 270.57 | 29.2713 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.58 | 69.9615 | 58.2181 | 1 | 80.12 | 270.58 | 29.2723 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.59 | 69.9786 | 58.2165 | 1 | 80.12 | 270.59 | 29.2733 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.6 | 69.9927 | 58.2148 | 1 | 80.12 | 270.6 | 29.2741 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.61 | 70.0069 | 58.2132 | 1 | 80.12 | 270.61 | 29.275 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.62 | 70.0194 | 58.2115 | 1 | 80.12 | 270.62 | 29.274 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.63 | 70.0319 | 58.2098 | 1 | 80.12 | 270.63 | 29.273 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.64 | 70.0446 | 58.2082 | 1 | 80.12 | 270.64 | 29.2727 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.65 | 70.0573 | 58.2065 | 1 | 80.12 | 270.65 | 29.2725 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.66 | 70.0702 | 58.2048 | 1 | 80.12 | 270.66 | 29.2722 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.67 | 70.083 | 58.2032 | 1 | 80.12 | 270.67 | 29.2718 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.68 | 70.0944 | 58.2015 | 1 | 80.12 | 270.68 | 29.275 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.69 | 70.1058 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.69 | 29.2782 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.7 | 70.1163 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.7 | 29.2848 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.71 | 70.1269 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.71 | 29.2914 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.72 | 70.1367 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.72 | 29.3004 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.73 | 70.1465 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.73 | 29.3095 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.74 | 70.157 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.74 | 29.3196 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.75 | 70.1675 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.75 | 29.3298 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.76 | 70.1797 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.76 | 29.34 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.77 | 70.1919 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.77 | 29.3501 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.78 | 70.2047 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.78 | 29.3599 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.79 | 70.2174 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.79 | 29.3697 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.8 | 70.232 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.8 | 29.3805 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.81 | 70.2466 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.81 | 29.3913 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.82 | 70.2608 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.82 | 29.402 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.83 | 70.2749 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.83 | 29.4127 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.84 | 70.288 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.84 | 29.4233 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.85 | 70.3011 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.85 | 29.4339 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.86 | 70.3126 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.86 | 29.4447 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.87 | 70.324 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.87 | 29.4556 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.88 | 70.3354 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.88 | 29.4662 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.89 | 70.3467 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.89 | 29.4769 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.9 | 70.3568 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.9 | 29.4866 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.91 | 70.3668 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.91 | 29.4963 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.92 | 70.3743 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.92 | 29.5052 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.93 | 70.3817 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.93 | 29.514 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.94 | 70.3879 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.94 | 29.5206 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.95 | 70.394 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.95 | 29.5272 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.96 | 70.3999 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.96 | 29.5261 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.97 | 70.4059 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.97 | 29.5251 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.98 | 70.4115 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.98 | 29.5199 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 270.99 | 70.4172 | 58.2 | 1 | 80.12 | 270.99 | 29.5147 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271 | 70.4224 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271 | 29.5099 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.01 | 70.4277 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.01 | 29.5051 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.02 | 70.4325 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.02 | 29.5009 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.03 | 70.4373 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.03 | 29.4967 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.04 | 70.4425 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.04 | 29.4911 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.05 | 70.4477 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.05 | 29.4856 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.06 | 70.4521 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.06 | 29.4716 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.07 | 70.4565 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.07 | 29.4577 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.08 | 70.461 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.08 | 29.4407 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.09 | 70.4655 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.09 | 29.4237 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.1 | 70.4713 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.1 | 29.4071 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.11 | 70.4771 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.11 | 29.3904 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.12 | 70.4827 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.12 | 29.3762 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.13 | 70.4883 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.13 | 29.3621 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.14 | 70.4924 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.14 | 29.348 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.15 | 70.4965 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.15 | 29.3339 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.16 | 70.498 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.16 | 29.3206 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.17 | 70.4995 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.17 | 29.3073 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.18 | 70.5009 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.18 | 29.2929 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.19 | 70.5024 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.19 | 29.2784 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.2 | 70.5079 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.2 | 29.2632 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.21 | 70.5134 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.21 | 29.2481 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.22 | 70.5221 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.22 | 29.2324 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.23 | 70.5308 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.23 | 29.2168 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.24 | 70.5404 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.24 | 29.2003 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.25 | 70.5499 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.25 | 29.1838 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.26 | 70.5583 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.26 | 29.1673 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.27 | 70.5666 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.27 | 29.1507 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.28 | 70.5746 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.28 | 29.1341 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.29 | 70.5827 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.29 | 29.1175 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.3 | 70.5901 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.3 | 29.1001 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.31 | 70.5975 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.31 | 29.0827 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.32 | 70.6052 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.32 | 29.0656 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.33 | 70.6129 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.33 | 29.0485 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.34 | 70.6216 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.34 | 29.0315 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.35 | 70.6302 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.35 | 29.0144 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.36 | 70.6392 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.36 | 28.9969 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.37 | 70.6481 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.37 | 28.9794 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.38 | 70.6575 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.38 | 28.9623 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.39 | 70.6668 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.39 | 28.9452 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.4 | 70.6754 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.4 | 28.9293 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.41 | 70.6839 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.41 | 28.9134 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.42 | 70.6923 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.42 | 28.8987 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.43 | 70.7007 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.43 | 28.884 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.44 | 70.7096 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.44 | 28.8704 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.45 | 70.7185 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.45 | 28.8568 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.46 | 70.727 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.46 | 28.8425 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.47 | 70.7355 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.47 | 28.8282 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.48 | 70.7442 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.48 | 28.8118 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.49 | 70.7529 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.49 | 28.7954 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.5 | 70.7615 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.5 | 28.7773 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.51 | 70.77 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.51 | 28.7593 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.52 | 70.7783 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.52 | 28.7403 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.53 | 70.7865 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.53 | 28.7214 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.54 | 70.7951 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.54 | 28.7034 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.55 | 70.8036 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.55 | 28.6855 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.56 | 70.8128 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.56 | 28.6748 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.57 | 70.8219 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.57 | 28.6641 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.58 | 70.8312 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.58 | 28.6569 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.59 | 70.8406 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.59 | 28.6497 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.6 | 70.85 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.6 | 28.6431 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.61 | 70.8595 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.61 | 28.6365 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.62 | 70.8691 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.62 | 28.6296 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.63 | 70.8787 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.63 | 28.6226 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.64 | 70.8885 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.64 | 28.6152 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.65 | 70.8984 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.65 | 28.6077 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.66 | 70.9089 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.66 | 28.6002 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.67 | 70.9193 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.67 | 28.5927 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.68 | 70.9295 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.68 | 28.5862 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.69 | 70.9398 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.69 | 28.5796 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.7 | 70.9457 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.7 | 28.5701 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.71 | 70.9517 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.71 | 28.5607 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.72 | 70.9544 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.72 | 28.5493 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.73 | 70.9571 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.73 | 28.538 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.74 | 70.9592 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.74 | 28.5267 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.75 | 70.9613 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.75 | 28.5155 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.76 | 70.9641 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.76 | 28.5035 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.77 | 70.9667 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.77 | 28.4916 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.78 | 70.9686 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.78 | 28.4791 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.79 | 70.9704 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.79 | 28.4667 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.8 | 70.9737 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.8 | 28.4546 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.81 | 70.977 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.81 | 28.4425 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.82 | 70.9844 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.82 | 28.4298 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.83 | 70.9917 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.83 | 28.417 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.84 | 71.0008 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.84 | 28.4042 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.85 | 71.0098 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.85 | 28.3913 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.86 | 71.0213 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.86 | 28.3798 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.87 | 71.0328 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.87 | 28.3684 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.88 | 71.045 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.88 | 28.3573 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.89 | 71.0572 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.89 | 28.3462 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.9 | 71.0707 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.9 | 28.3336 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.91 | 71.0841 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.91 | 28.321 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.92 | 71.098 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.92 | 28.3078 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.93 | 71.1119 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.93 | 28.2946 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.94 | 71.1261 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.94 | 28.2801 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.95 | 71.1403 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.95 | 28.2655 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.96 | 71.1555 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.96 | 28.2511 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.97 | 71.1706 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.97 | 28.2367 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.98 | 71.1855 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.98 | 28.2234 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 271.99 | 71.2004 | 58.2 | 1 | 80.12 | 271.99 | 28.2102 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272 | 71.2169 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272 | 28.1983 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.01 | 71.2334 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.01 | 28.1864 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.02 | 71.2511 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.02 | 28.1755 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.03 | 71.2688 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.03 | 28.1647 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.04 | 71.2859 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.04 | 28.1547 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.05 | 71.3031 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.05 | 28.1446 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.06 | 71.3202 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.06 | 28.1356 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.07 | 71.3374 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.07 | 28.1266 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.08 | 71.3546 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.08 | 28.1173 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.09 | 71.3719 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.09 | 28.1079 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.1 | 71.3887 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.1 | 28.0989 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.11 | 71.4055 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.11 | 28.09 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.12 | 71.4224 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.12 | 28.081 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.13 | 71.4394 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.13 | 28.0721 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.14 | 71.4559 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.14 | 28.0637 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.15 | 71.4725 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.15 | 28.0553 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.16 | 71.4886 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.16 | 28.0461 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.17 | 71.5046 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.17 | 28.037 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.18 | 71.5207 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.18 | 28.0275 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.19 | 71.5369 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.19 | 28.018 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.2 | 71.553 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.2 | 28.0111 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.21 | 71.5692 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.21 | 28.0042 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.22 | 71.5861 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.22 | 27.9991 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.23 | 71.6031 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.23 | 27.994 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.24 | 71.6208 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.24 | 27.9884 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.25 | 71.6386 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.25 | 27.9828 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.26 | 71.6572 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.26 | 27.9777 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.27 | 71.6759 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.27 | 27.9727 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.28 | 71.6961 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.28 | 27.9667 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.29 | 71.7164 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.29 | 27.9608 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.3 | 71.7344 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.3 | 27.9531 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.31 | 71.7524 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.31 | 27.9454 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.32 | 71.7671 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.32 | 27.937 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.33 | 71.7818 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.33 | 27.9285 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.34 | 71.793 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.34 | 27.9202 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.35 | 71.8043 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.35 | 27.912 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.36 | 71.8143 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.36 | 27.9023 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.37 | 71.8243 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.37 | 27.8925 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.38 | 71.8329 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.38 | 27.8827 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.39 | 71.8416 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.39 | 27.873 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.4 | 71.8499 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.4 | 27.864 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.41 | 71.8582 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.41 | 27.8551 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.42 | 71.8661 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.42 | 27.8467 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.43 | 71.874 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.43 | 27.8382 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.44 | 71.8837 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.44 | 27.8312 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.45 | 71.8934 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.45 | 27.8242 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.46 | 71.9042 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.46 | 27.8177 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.47 | 71.9151 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.47 | 27.8112 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.48 | 71.9257 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.48 | 27.8042 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.49 | 71.9363 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.49 | 27.7971 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.5 | 71.9463 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.5 | 27.7902 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.51 | 71.9563 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.51 | 27.7833 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.52 | 71.9658 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.52 | 27.7766 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.53 | 71.9754 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.53 | 27.7698 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.54 | 71.9851 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.54 | 27.7622 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.55 | 71.9948 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.55 | 27.7547 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.56 | 72.0036 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.56 | 27.7467 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.57 | 72.0123 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.57 | 27.7388 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.58 | 72.0208 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.58 | 27.7305 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.59 | 72.0293 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.59 | 27.7223 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.6 | 72.0379 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.6 | 27.714 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.61 | 72.0465 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.61 | 27.7057 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.62 | 72.0555 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.62 | 27.6973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.63 | 72.0646 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.63 | 27.6889 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.64 | 72.0735 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.64 | 27.6805 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.65 | 72.0824 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.65 | 27.6721 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.66 | 72.0919 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.66 | 27.6644 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.67 | 72.1014 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.67 | 27.6567 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.68 | 72.1109 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.68 | 27.6504 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.69 | 72.1204 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.69 | 27.644 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.7 | 72.1293 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.7 | 27.6378 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.71 | 72.1382 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.71 | 27.6316 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.72 | 72.1465 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.72 | 27.6252 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.73 | 72.1549 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.73 | 27.6189 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.74 | 72.1621 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.74 | 27.6127 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.75 | 72.1694 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.75 | 27.6065 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.76 | 72.1761 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.76 | 27.6006 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.77 | 72.1829 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.77 | 27.5947 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.78 | 72.1881 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.78 | 27.59 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.79 | 72.1933 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.79 | 27.5853 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.8 | 72.1987 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.8 | 27.582 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.81 | 72.204 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.81 | 27.5787 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.82 | 72.2095 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.82 | 27.5762 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.83 | 72.2149 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.83 | 27.5737 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.84 | 72.2213 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.84 | 27.5713 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.85 | 72.2276 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.85 | 27.5689 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.86 | 72.2334 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.86 | 27.5667 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.87 | 72.2392 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.87 | 27.5645 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.88 | 72.2445 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.88 | 27.5621 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.89 | 72.2498 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.89 | 27.5597 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.9 | 72.2554 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.9 | 27.5562 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.91 | 72.2611 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.91 | 27.5526 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.92 | 72.267 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.92 | 27.5478 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.93 | 72.2729 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.93 | 27.5429 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.94 | 72.2775 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.94 | 27.5374 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.95 | 72.282 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.95 | 27.5319 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.96 | 72.2848 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.96 | 27.5259 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.97 | 72.2876 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.97 | 27.5199 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.98 | 72.2911 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.98 | 27.5149 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 272.99 | 72.2946 | 58.2 | 1 | 80.12 | 272.99 | 27.5099 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273 | 72.2973 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273 | 27.5042 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.01 | 72.3 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.01 | 27.4984 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.02 | 72.3029 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.02 | 27.4919 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.03 | 72.3059 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.03 | 27.4854 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.04 | 72.3109 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.04 | 27.4798 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.05 | 72.316 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.05 | 27.4743 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.06 | 72.3241 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.06 | 27.4688 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.07 | 72.3322 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.07 | 27.4633 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.08 | 72.34 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.08 | 27.4583 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.09 | 72.3478 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.09 | 27.4533 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.1 | 72.3558 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.1 | 27.448 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.11 | 72.3638 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.11 | 27.4428 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.12 | 72.3724 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.12 | 27.4378 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.13 | 72.381 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.13 | 27.4328 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.14 | 72.3894 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.14 | 27.4276 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.15 | 72.3978 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.15 | 27.4225 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.16 | 72.4065 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.16 | 27.4179 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.17 | 72.4153 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.17 | 27.4132 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.18 | 72.424 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.18 | 27.4078 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.19 | 72.4326 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.19 | 27.4023 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.2 | 72.4416 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.2 | 27.3967 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.21 | 72.4506 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.21 | 27.3912 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.22 | 72.4596 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.22 | 27.3853 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.23 | 72.4687 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.23 | 27.3795 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.24 | 72.4776 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.24 | 27.3742 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.25 | 72.4865 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.25 | 27.3689 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.26 | 72.4947 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.26 | 27.3632 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.27 | 72.5028 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.27 | 27.3575 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.28 | 72.5116 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.28 | 27.3524 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.29 | 72.5203 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.29 | 27.3473 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.3 | 72.5286 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.3 | 27.3419 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.31 | 72.537 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.31 | 27.3365 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.32 | 72.5449 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.32 | 27.3315 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.33 | 72.5527 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.33 | 27.3265 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.34 | 72.5615 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.34 | 27.3212 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.35 | 72.5703 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.35 | 27.316 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.36 | 72.5795 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.36 | 27.3108 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.37 | 72.5886 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.37 | 27.3057 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.38 | 72.5991 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.38 | 27.3006 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.39 | 72.6096 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.39 | 27.2955 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.4 | 72.6195 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.4 | 27.2918 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.41 | 72.6295 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.41 | 27.288 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.42 | 72.6391 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.42 | 27.2858 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.43 | 72.6487 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.43 | 27.2836 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.44 | 72.658 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.44 | 27.2819 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.45 | 72.6674 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.45 | 27.2803 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.46 | 72.6767 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.46 | 27.2786 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.47 | 72.6859 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.47 | 27.277 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.48 | 72.6942 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.48 | 27.2731 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.49 | 72.7025 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.49 | 27.2693 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.5 | 72.7113 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.5 | 27.264 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.51 | 72.7201 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.51 | 27.2587 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.52 | 72.7289 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.52 | 27.2527 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.53 | 72.7375 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.53 | 27.2466 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.54 | 72.7438 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.54 | 27.2401 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.55 | 72.75 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.55 | 27.2335 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.56 | 72.7544 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.56 | 27.2267 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.57 | 72.7587 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.57 | 27.22 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.58 | 72.7634 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.58 | 27.2133 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.59 | 72.7682 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.59 | 27.2066 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.6 | 72.7726 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.6 | 27.2001 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.61 | 72.7769 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.61 | 27.1936 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.62 | 72.78 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.62 | 27.1871 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.63 | 72.7831 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.63 | 27.1805 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.64 | 72.7881 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.64 | 27.1738 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.65 | 72.7932 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.65 | 27.1672 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.66 | 72.8005 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.66 | 27.16 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.67 | 72.8079 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.67 | 27.1528 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.68 | 72.8176 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.68 | 27.1458 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.69 | 72.8273 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.69 | 27.1388 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.7 | 72.8392 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.7 | 27.1319 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.71 | 72.8511 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.71 | 27.125 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.72 | 72.8644 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.72 | 27.1184 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.73 | 72.8777 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.73 | 27.1118 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.74 | 72.8916 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.74 | 27.1051 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.75 | 72.9055 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.75 | 27.0985 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.76 | 72.9194 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.76 | 27.0919 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.77 | 72.9334 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.77 | 27.0854 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.78 | 72.9471 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.78 | 27.0786 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.79 | 72.9608 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.79 | 27.0718 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.8 | 72.9752 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.8 | 27.0655 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.81 | 72.9896 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.81 | 27.0593 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.82 | 73.0041 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.82 | 27.0526 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.83 | 73.0187 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.83 | 27.0459 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.84 | 73.0328 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.84 | 27.0389 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.85 | 73.047 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.85 | 27.032 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.86 | 73.0607 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.86 | 27.0247 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.87 | 73.0744 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.87 | 27.0175 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.88 | 73.0872 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.88 | 27.0103 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.89 | 73.0999 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.89 | 27.003 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.9 | 73.1124 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.9 | 26.9957 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.91 | 73.1248 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.91 | 26.9883 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.92 | 73.1376 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.92 | 26.9808 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.93 | 73.1503 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.93 | 26.9733 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.94 | 73.1627 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.94 | 26.9662 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.95 | 73.1751 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.95 | 26.959 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.96 | 73.1871 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.96 | 26.9521 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.97 | 73.1991 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.97 | 26.9451 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.98 | 73.2118 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.98 | 26.9399 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 273.99 | 73.2245 | 58.2 | 1 | 80.12 | 273.99 | 26.9347 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274 | 73.2368 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274 | 26.9312 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.01 | 73.2491 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.01 | 26.9277 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.02 | 73.2611 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.02 | 26.9252 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.03 | 73.2731 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.03 | 26.9226 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.04 | 73.2853 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.04 | 26.9203 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.05 | 73.2975 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.05 | 26.918 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.06 | 73.3094 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.06 | 26.9161 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.07 | 73.3213 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.07 | 26.9142 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.08 | 73.3334 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.08 | 26.9121 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.09 | 73.3456 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.09 | 26.9099 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.1 | 73.3569 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.1 | 26.9068 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.11 | 73.3683 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.11 | 26.9037 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.12 | 73.3801 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.12 | 26.9003 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.13 | 73.392 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.13 | 26.8969 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.14 | 73.4024 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.14 | 26.8934 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.15 | 73.4127 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.15 | 26.8898 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.16 | 73.4203 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.16 | 26.8868 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.17 | 73.4279 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.17 | 26.8838 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.18 | 73.4345 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.18 | 26.8809 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.19 | 73.441 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.19 | 26.8781 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.2 | 73.4467 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.2 | 26.8748 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.21 | 73.4525 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.21 | 26.8715 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.22 | 73.4579 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.22 | 26.8683 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.23 | 73.4633 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.23 | 26.8651 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.24 | 73.4697 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.24 | 26.8617 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.25 | 73.4761 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.25 | 26.8584 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.26 | 73.4826 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.26 | 26.8554 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.27 | 73.489 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.27 | 26.8524 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.28 | 73.4962 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.28 | 26.8492 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.29 | 73.5034 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.29 | 26.8461 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.3 | 73.5097 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.3 | 26.8423 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.31 | 73.5161 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.31 | 26.8384 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.32 | 73.5228 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.32 | 26.8348 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.33 | 73.5296 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.33 | 26.8311 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.34 | 73.5359 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.34 | 26.8277 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.35 | 73.5422 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.35 | 26.8243 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.36 | 73.548 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.36 | 26.821 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.37 | 73.5539 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.37 | 26.8178 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.38 | 73.5611 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.38 | 26.8145 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.39 | 73.5683 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.39 | 26.8112 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.4 | 73.5752 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.4 | 26.8086 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.41 | 73.5822 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.41 | 26.8059 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.42 | 73.5892 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.42 | 26.803 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.43 | 73.5961 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.43 | 26.8 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.44 | 73.603 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.44 | 26.7969 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.45 | 73.6098 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.45 | 26.7939 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.46 | 73.6175 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.46 | 26.7908 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.47 | 73.6252 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.47 | 26.7877 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.48 | 73.6333 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.48 | 26.7838 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.49 | 73.6413 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.49 | 26.7799 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.5 | 73.6494 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.5 | 26.7767 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.51 | 73.6575 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.51 | 26.7736 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.52 | 73.6658 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.52 | 26.7709 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.53 | 73.6742 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.53 | 26.7682 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.54 | 73.683 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.54 | 26.7653 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.55 | 73.6917 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.55 | 26.7624 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.56 | 73.7011 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.56 | 26.7597 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.57 | 73.7105 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.57 | 26.757 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.58 | 73.719 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.58 | 26.7541 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.59 | 73.7275 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.59 | 26.7512 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.6 | 73.7373 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.6 | 26.7494 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.61 | 73.7472 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.61 | 26.7476 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.62 | 73.7567 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.62 | 26.7461 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.63 | 73.7661 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.63 | 26.7445 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.64 | 73.7749 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.64 | 26.7431 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.65 | 73.7836 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.65 | 26.7416 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.66 | 73.7925 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.66 | 26.7394 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.67 | 73.8014 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.67 | 26.7372 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.68 | 73.8092 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.68 | 26.7349 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.69 | 73.8171 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.69 | 26.7326 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.7 | 73.8239 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.7 | 26.7299 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.71 | 73.8307 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.71 | 26.7272 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.72 | 73.8363 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.72 | 26.7239 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.73 | 73.842 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.73 | 26.7207 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.74 | 73.8464 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.74 | 26.7172 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.75 | 73.8507 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.75 | 26.7136 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.76 | 73.8552 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.76 | 26.71 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.77 | 73.8597 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.77 | 26.7063 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.78 | 73.8632 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.78 | 26.7031 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.79 | 73.8667 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.79 | 26.6999 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.8 | 73.8708 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.8 | 26.6966 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.81 | 73.8748 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.81 | 26.6934 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.82 | 73.8783 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.82 | 26.6906 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.83 | 73.8817 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.83 | 26.6878 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.84 | 73.8848 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.84 | 26.6851 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.85 | 73.888 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.85 | 26.6824 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.86 | 73.8916 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.86 | 26.6795 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.87 | 73.8953 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.87 | 26.6765 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.88 | 73.8977 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.88 | 26.6733 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.89 | 73.9001 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.89 | 26.6702 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.9 | 73.903 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.9 | 26.6668 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.91 | 73.9059 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.91 | 26.6634 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.92 | 73.909 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.92 | 26.6604 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.93 | 73.912 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.93 | 26.6575 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.94 | 73.9153 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.94 | 26.6545 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.95 | 73.9187 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.95 | 26.6515 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.96 | 73.921 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.96 | 26.6486 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.97 | 73.9234 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.97 | 26.6457 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.98 | 73.9254 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.98 | 26.6436 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 274.99 | 73.9275 | 58.2 | 1 | 80.12 | 274.99 | 26.6415 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275 | 73.9292 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275 | 26.6388 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.01 | 73.9309 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.01 | 26.6361 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.02 | 73.9326 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.02 | 26.6333 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.03 | 73.9342 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.03 | 26.6306 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.04 | 73.9353 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.04 | 26.6281 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.05 | 73.9363 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.05 | 26.6255 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.06 | 73.9368 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.06 | 26.6226 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.07 | 73.9374 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.07 | 26.6197 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.08 | 73.9385 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.08 | 26.6172 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.09 | 73.9396 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.09 | 26.6147 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.1 | 73.9405 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.1 | 26.612 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.11 | 73.9414 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.11 | 26.6094 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.12 | 73.9423 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.12 | 26.6067 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.13 | 73.9432 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.13 | 26.604 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.14 | 73.9446 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.14 | 26.6016 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.15 | 73.9461 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.15 | 26.5992 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.16 | 73.9473 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.16 | 26.5971 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.17 | 73.9485 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.17 | 26.5951 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.18 | 73.9492 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.18 | 26.5933 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.19 | 73.9499 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.19 | 26.5916 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.2 | 73.9508 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.2 | 26.5903 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.21 | 73.9516 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.21 | 26.589 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.22 | 73.9525 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.22 | 26.5884 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.23 | 73.9533 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.23 | 26.5877 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.24 | 73.9538 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.24 | 26.5873 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.25 | 73.9543 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.25 | 26.5868 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.26 | 73.9544 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.26 | 26.5861 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.27 | 73.9545 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.27 | 26.5854 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.28 | 73.9554 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.28 | 26.5842 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.29 | 73.9564 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.29 | 26.583 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.3 | 73.9569 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.3 | 26.5816 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.31 | 73.9575 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.31 | 26.5801 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.32 | 73.9589 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.32 | 26.578 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.33 | 73.9603 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.33 | 26.5758 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.34 | 73.9618 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.34 | 26.5738 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.35 | 73.9633 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.35 | 26.5718 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.36 | 73.9641 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.36 | 26.5696 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.37 | 73.9649 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.37 | 26.5674 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.38 | 73.9664 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.38 | 26.5651 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.39 | 73.9678 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.39 | 26.5628 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.4 | 73.9692 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.4 | 26.5604 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.41 | 73.9707 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.41 | 26.5581 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.42 | 73.9725 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.42 | 26.5554 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.43 | 73.9743 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.43 | 26.5528 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.44 | 73.9768 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.44 | 26.5502 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.45 | 73.9793 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.45 | 26.5475 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.46 | 73.9833 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.46 | 26.5447 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.47 | 73.9873 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.47 | 26.5419 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.48 | 73.9911 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.48 | 26.5392 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.49 | 73.9949 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.49 | 26.5366 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.5 | 73.9992 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.5 | 26.534 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.51 | 74.0034 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.51 | 26.5313 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.52 | 74.007 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.52 | 26.5289 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.53 | 74.0105 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.53 | 26.5266 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.54 | 74.0149 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.54 | 26.5246 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.55 | 74.0192 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.55 | 26.5226 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.56 | 74.0238 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.56 | 26.5208 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.57 | 74.0283 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.57 | 26.519 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.58 | 74.0334 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.58 | 26.5174 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.59 | 74.0384 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.59 | 26.5158 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.6 | 74.0434 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.6 | 26.5139 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.61 | 74.0484 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.61 | 26.5121 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.62 | 74.0536 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.62 | 26.5099 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.63 | 74.0588 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.63 | 26.5077 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.64 | 74.0639 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.64 | 26.5052 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.65 | 74.0691 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.65 | 26.5028 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.66 | 74.0739 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.66 | 26.5005 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.67 | 74.0787 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.67 | 26.4983 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.68 | 74.0838 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.68 | 26.496 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.69 | 74.089 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.69 | 26.4936 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.7 | 74.0937 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.7 | 26.4916 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.71 | 74.0984 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.71 | 26.4896 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.72 | 74.1035 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.72 | 26.4874 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.73 | 74.1087 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.73 | 26.4851 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.74 | 74.1136 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.74 | 26.483 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.75 | 74.1185 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.75 | 26.4809 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.76 | 74.1236 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.76 | 26.479 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.77 | 74.1288 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.77 | 26.477 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.78 | 74.1336 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.78 | 26.4752 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.79 | 74.1384 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.79 | 26.4733 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.8 | 74.1429 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.8 | 26.4721 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.81 | 74.1474 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.81 | 26.4708 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.82 | 74.1509 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.82 | 26.4699 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.83 | 74.1544 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.83 | 26.4691 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.84 | 74.1577 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.84 | 26.4683 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.85 | 74.1611 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.85 | 26.4676 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.86 | 74.1652 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.86 | 26.4672 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.87 | 74.1692 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.87 | 26.4667 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.88 | 74.1723 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.88 | 26.4667 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.89 | 74.1755 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.89 | 26.4666 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.9 | 74.1785 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.9 | 26.4662 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.91 | 74.1815 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.91 | 26.4658 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.92 | 74.1849 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.92 | 26.4651 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.93 | 74.1883 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.93 | 26.4644 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.94 | 74.1908 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.94 | 26.4636 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.95 | 74.1933 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.95 | 26.4628 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.96 | 74.1946 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.96 | 26.4612 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.97 | 74.1959 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.97 | 26.4597 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.98 | 74.1973 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.98 | 26.4578 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 275.99 | 74.1987 | 58.2 | 1 | 80.12 | 275.99 | 26.456 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276 | 74.2005 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276 | 26.4546 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.01 | 74.2024 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.01 | 26.4533 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.02 | 74.2042 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.02 | 26.4522 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.03 | 74.2061 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.03 | 26.4512 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.04 | 74.2076 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.04 | 26.4503 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.05 | 74.2091 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.05 | 26.4495 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.06 | 74.21 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.06 | 26.4497 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.07 | 74.2109 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.07 | 26.45 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.08 | 74.2119 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.08 | 26.4502 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.09 | 74.213 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.09 | 26.4504 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.1 | 74.2139 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.1 | 26.4509 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.11 | 74.2148 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.11 | 26.4514 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.12 | 74.2161 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.12 | 26.4523 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.13 | 74.2173 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.13 | 26.4532 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.14 | 74.2178 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.14 | 26.4539 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.15 | 74.2183 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.15 | 26.4546 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.16 | 74.2196 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.16 | 26.4545 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.17 | 74.221 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.17 | 26.4544 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.18 | 74.2221 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.18 | 26.4542 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.19 | 74.2231 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.19 | 26.454 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.2 | 74.224 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.2 | 26.4544 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.21 | 74.2249 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.21 | 26.4548 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.22 | 74.2255 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.22 | 26.455 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.23 | 74.2261 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.23 | 26.4551 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.24 | 74.2271 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.24 | 26.4554 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.25 | 74.2281 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.25 | 26.4557 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.26 | 74.23 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.26 | 26.4562 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.27 | 74.2318 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.27 | 26.4568 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.28 | 74.2331 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.28 | 26.457 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.29 | 74.2344 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.29 | 26.4572 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.3 | 74.236 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.3 | 26.4571 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.31 | 74.2377 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.31 | 26.457 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.32 | 74.2395 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.32 | 26.4574 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.33 | 74.2414 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.33 | 26.4579 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.34 | 74.2433 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.34 | 26.457 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.35 | 74.2452 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.35 | 26.4562 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.36 | 74.2468 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.36 | 26.4546 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.37 | 74.2484 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.37 | 26.4529 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.38 | 74.25 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.38 | 26.4508 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.39 | 74.2516 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.39 | 26.4487 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.4 | 74.2535 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.4 | 26.447 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.41 | 74.2554 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.41 | 26.4454 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.42 | 74.2561 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.42 | 26.4442 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.43 | 74.2567 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.43 | 26.443 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.44 | 74.2578 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.44 | 26.4418 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.45 | 74.2588 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.45 | 26.4406 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.46 | 74.2602 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.46 | 26.4398 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.47 | 74.2615 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.47 | 26.439 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.48 | 74.263 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.48 | 26.4385 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.49 | 74.2644 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.49 | 26.438 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.5 | 74.2649 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.5 | 26.4371 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.51 | 74.2654 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.51 | 26.4362 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.52 | 74.2663 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.52 | 26.4348 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.53 | 74.2671 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.53 | 26.4334 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.54 | 74.2676 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.54 | 26.4308 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.55 | 74.2682 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.55 | 26.4283 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.56 | 74.2692 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.56 | 26.4244 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.57 | 74.2702 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.57 | 26.4206 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.58 | 74.271 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.58 | 26.4166 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.59 | 74.2719 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.59 | 26.4126 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.6 | 74.273 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.6 | 26.4088 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.61 | 74.2741 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.61 | 26.405 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.62 | 74.2749 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.62 | 26.4013 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.63 | 74.2757 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.63 | 26.3975 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.64 | 74.2767 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.64 | 26.3941 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.65 | 74.2777 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.65 | 26.3906 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.66 | 74.2791 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.66 | 26.3876 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.67 | 74.2804 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.67 | 26.3845 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.68 | 74.2825 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.68 | 26.3813 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.69 | 74.2845 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.69 | 26.378 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.7 | 74.2867 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.7 | 26.3743 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.71 | 74.2888 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.71 | 26.3706 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.72 | 74.291 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.72 | 26.3671 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.73 | 74.2931 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.73 | 26.3637 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.74 | 74.2956 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.74 | 26.3601 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.75 | 74.298 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.75 | 26.3565 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.76 | 74.2999 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.76 | 26.3526 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.77 | 74.3018 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.77 | 26.3487 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.78 | 74.3039 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.78 | 26.3452 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.79 | 74.306 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.79 | 26.3417 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.8 | 74.309 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.8 | 26.3385 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.81 | 74.312 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.81 | 26.3353 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.82 | 74.3148 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.82 | 26.3316 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.83 | 74.3177 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.83 | 26.3279 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.84 | 74.3207 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.84 | 26.3256 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.85 | 74.3238 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.85 | 26.3234 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.86 | 74.3267 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.86 | 26.3216 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.87 | 74.3296 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.87 | 26.3198 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.88 | 74.3332 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.88 | 26.3184 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.89 | 74.3368 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.89 | 26.317 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.9 | 74.3394 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.9 | 26.3156 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.91 | 74.3419 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.91 | 26.3141 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.92 | 74.3449 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.92 | 26.3125 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.93 | 74.3479 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.93 | 26.3109 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.94 | 74.3506 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.94 | 26.3093 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.95 | 74.3532 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.95 | 26.3077 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.96 | 74.3556 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.96 | 26.3065 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.97 | 74.358 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.97 | 26.3053 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.98 | 74.3604 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.98 | 26.3041 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 276.99 | 74.3627 | 58.2 | 1 | 80.12 | 276.99 | 26.3029 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277 | 74.3654 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277 | 26.3016 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.01 | 74.3682 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.01 | 26.3003 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.02 | 74.3713 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.02 | 26.2989 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.03 | 74.3744 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.03 | 26.2975 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.04 | 74.3777 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.04 | 26.2966 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.05 | 74.3809 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.05 | 26.2957 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.06 | 74.3841 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.06 | 26.295 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.07 | 74.3873 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.07 | 26.2943 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.08 | 74.3899 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.08 | 26.2937 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.09 | 74.3925 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.09 | 26.293 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.1 | 74.3952 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.1 | 26.2921 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.11 | 74.3979 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.11 | 26.2911 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.12 | 74.4002 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.12 | 26.2903 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.13 | 74.4025 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.13 | 26.2895 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.14 | 74.4054 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.14 | 26.288 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.15 | 74.4084 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.15 | 26.2866 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.16 | 74.4113 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.16 | 26.2856 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.17 | 74.4143 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.17 | 26.2845 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.18 | 74.4164 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.18 | 26.283 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.19 | 74.4185 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.19 | 26.2816 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.2 | 74.4207 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.2 | 26.2801 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.21 | 74.4229 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.21 | 26.2786 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.22 | 74.4248 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.22 | 26.2771 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.23 | 74.4267 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.23 | 26.2755 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.24 | 74.4289 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.24 | 26.2736 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.25 | 74.4312 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.25 | 26.2716 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.26 | 74.4322 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.26 | 26.2698 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.27 | 74.4332 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.27 | 26.268 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.28 | 74.4348 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.28 | 26.2665 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.29 | 74.4365 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.29 | 26.265 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.3 | 74.4375 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.3 | 26.2634 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.31 | 74.4386 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.31 | 26.2618 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.32 | 74.4398 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.32 | 26.2604 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.33 | 74.441 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.33 | 26.259 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.34 | 74.4415 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.34 | 26.2572 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.35 | 74.442 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.35 | 26.2555 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.36 | 74.4432 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.36 | 26.2543 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.37 | 74.4444 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.37 | 26.2531 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.38 | 74.4449 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.38 | 26.2521 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.39 | 74.4455 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.39 | 26.251 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.4 | 74.4465 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.4 | 26.2493 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.41 | 74.4475 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.41 | 26.2476 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.42 | 74.4487 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.42 | 26.246 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.43 | 74.4499 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.43 | 26.2444 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.44 | 74.451 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.44 | 26.243 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.45 | 74.4522 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.45 | 26.2417 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.46 | 74.4532 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.46 | 26.2404 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.47 | 74.4543 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.47 | 26.2391 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.48 | 74.4552 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.48 | 26.2373 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.49 | 74.456 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.49 | 26.2355 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.5 | 74.4571 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.5 | 26.2341 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.51 | 74.4582 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.51 | 26.2326 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.52 | 74.4587 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.52 | 26.2313 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.53 | 74.4592 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.53 | 26.2299 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.54 | 74.4594 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.54 | 26.2288 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.55 | 74.4596 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.55 | 26.2276 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.56 | 74.4599 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.56 | 26.2264 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.57 | 74.4601 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.57 | 26.2252 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.58 | 74.4606 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.58 | 26.2235 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.59 | 74.4611 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.59 | 26.2218 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.6 | 74.4619 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.6 | 26.2204 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.61 | 74.4628 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.61 | 26.219 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.62 | 74.4636 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.62 | 26.2178 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.63 | 74.4644 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.63 | 26.2165 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.64 | 74.4656 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.64 | 26.2159 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.65 | 74.4668 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.65 | 26.2153 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.66 | 74.4669 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.66 | 26.2149 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.67 | 74.4671 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.67 | 26.2145 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.68 | 74.4678 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.68 | 26.214 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.69 | 74.4685 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.69 | 26.2134 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.7 | 74.4689 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.7 | 26.213 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.71 | 74.4694 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.71 | 26.2126 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.72 | 74.4703 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.72 | 26.2121 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.73 | 74.4712 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.73 | 26.2115 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.74 | 74.4717 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.74 | 26.2115 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.75 | 74.4723 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.75 | 26.2116 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.76 | 74.4736 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.76 | 26.2115 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.77 | 74.4749 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.77 | 26.2114 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.78 | 74.476 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.78 | 26.2109 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.79 | 74.4771 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.79 | 26.2104 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.8 | 74.4777 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.8 | 26.2099 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.81 | 74.4784 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.81 | 26.2094 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.82 | 74.4791 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.82 | 26.2087 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.83 | 74.4798 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.83 | 26.208 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.84 | 74.4811 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.84 | 26.2075 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.85 | 74.4824 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.85 | 26.2071 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.86 | 74.4837 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.86 | 26.2063 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.87 | 74.4849 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.87 | 26.2056 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.88 | 74.4868 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.88 | 26.2052 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.89 | 74.4886 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.89 | 26.2048 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.9 | 74.4906 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.9 | 26.2049 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.91 | 74.4925 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.91 | 26.2051 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.92 | 74.4936 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.92 | 26.205 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.93 | 74.4947 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.93 | 26.2048 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.94 | 74.4956 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.94 | 26.2045 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.95 | 74.4964 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.95 | 26.2042 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.96 | 74.4978 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.96 | 26.2036 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.97 | 74.4991 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.97 | 26.203 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.98 | 74.5002 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.98 | 26.2029 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 277.99 | 74.5013 | 58.2 | 1 | 80.12 | 277.99 | 26.2028 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278 | 74.5021 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278 | 26.2026 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.01 | 74.5029 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.01 | 26.2024 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.02 | 74.5042 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.02 | 26.202 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.03 | 74.5054 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.03 | 26.2017 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.04 | 74.5068 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.04 | 26.2013 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.05 | 74.5082 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.05 | 26.2009 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.06 | 74.5097 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.06 | 26.2003 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.07 | 74.5113 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.07 | 26.1997 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.08 | 74.5127 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.08 | 26.1996 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.09 | 74.5141 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.09 | 26.1995 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.1 | 74.5148 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.1 | 26.1993 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.11 | 74.5156 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.11 | 26.1992 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.12 | 74.5166 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.12 | 26.1988 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.13 | 74.5177 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.13 | 26.1984 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.14 | 74.5186 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.14 | 26.1976 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.15 | 74.5196 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.15 | 26.1967 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.16 | 74.5207 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.16 | 26.1958 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.17 | 74.5218 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.17 | 26.1949 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.18 | 74.5225 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.18 | 26.1941 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.19 | 74.5233 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.19 | 26.1934 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.2 | 74.5244 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.2 | 26.1924 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.21 | 74.5255 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.21 | 26.1914 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.22 | 74.5264 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.22 | 26.1907 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.23 | 74.5274 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.23 | 26.1901 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.24 | 74.5278 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.24 | 26.1893 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.25 | 74.5283 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.25 | 26.1885 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.26 | 74.5287 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.26 | 26.1881 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.27 | 74.529 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.27 | 26.1877 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.28 | 74.5289 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.28 | 26.1871 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.29 | 74.5287 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.29 | 26.1865 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.3 | 74.5295 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.3 | 26.186 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.31 | 74.5302 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.31 | 26.1854 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.32 | 74.5314 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.32 | 26.1856 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.33 | 74.5326 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.33 | 26.1857 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.34 | 74.5334 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.34 | 26.1856 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.35 | 74.5341 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.35 | 26.1855 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.36 | 74.5346 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.36 | 26.1845 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.37 | 74.5351 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.37 | 26.1834 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.38 | 74.535 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.38 | 26.182 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.39 | 74.535 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.39 | 26.1805 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.4 | 74.5348 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.4 | 26.1791 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.41 | 74.5345 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.41 | 26.1777 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.42 | 74.5352 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.42 | 26.1764 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.43 | 74.5358 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.43 | 26.1752 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.44 | 74.5365 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.44 | 26.1734 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.45 | 74.5371 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.45 | 26.1716 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.46 | 74.5373 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.46 | 26.1701 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.47 | 74.5376 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.47 | 26.1685 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.48 | 74.5386 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.48 | 26.1668 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.49 | 74.5397 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.49 | 26.165 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.5 | 74.5408 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.5 | 26.1636 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.51 | 74.5419 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.51 | 26.1621 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.52 | 74.543 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.52 | 26.1604 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.53 | 74.544 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.53 | 26.1587 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.54 | 74.5454 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.54 | 26.1569 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.55 | 74.5468 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.55 | 26.1551 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.56 | 74.5478 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.56 | 26.1536 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.57 | 74.5488 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.57 | 26.152 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.58 | 74.5499 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.58 | 26.1505 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.59 | 74.551 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.59 | 26.149 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.6 | 74.5522 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.6 | 26.1474 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.61 | 74.5534 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.61 | 26.1458 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.62 | 74.5543 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.62 | 26.1441 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.63 | 74.5552 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.63 | 26.1425 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.64 | 74.5561 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.64 | 26.1413 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.65 | 74.5569 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.65 | 26.1401 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.66 | 74.5577 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.66 | 26.1391 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.67 | 74.5585 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.67 | 26.1381 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.68 | 74.5603 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.68 | 26.1373 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.69 | 74.5621 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.69 | 26.1366 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.7 | 74.5638 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.7 | 26.136 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.71 | 74.5655 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.71 | 26.1354 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.72 | 74.5667 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.72 | 26.1348 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.73 | 74.5679 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.73 | 26.1341 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.74 | 74.5695 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.74 | 26.1332 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.75 | 74.5711 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.75 | 26.1323 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.76 | 74.5727 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.76 | 26.1311 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.77 | 74.5744 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.77 | 26.1298 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.78 | 74.5765 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.78 | 26.1289 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.79 | 74.5787 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.79 | 26.128 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.8 | 74.5802 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.8 | 26.1271 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.81 | 74.5818 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.81 | 26.1261 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.82 | 74.5825 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.82 | 26.1243 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.83 | 74.5832 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.83 | 26.1224 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.84 | 74.5839 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.84 | 26.1205 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.85 | 74.5847 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.85 | 26.1187 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.86 | 74.5848 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.86 | 26.1178 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.87 | 74.5848 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.87 | 26.117 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.88 | 74.5858 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.88 | 26.1162 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.89 | 74.5868 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.89 | 26.1153 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.9 | 74.5872 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.9 | 26.1144 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.91 | 74.5875 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.91 | 26.1135 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.92 | 74.588 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.92 | 26.1129 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.93 | 74.5884 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.93 | 26.1122 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.94 | 74.5891 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.94 | 26.1119 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.95 | 74.5898 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.95 | 26.1115 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.96 | 74.5904 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.96 | 26.1115 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.97 | 74.591 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.97 | 26.1114 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.98 | 74.5912 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.98 | 26.1111 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 278.99 | 74.5914 | 58.2 | 1 | 80.12 | 278.99 | 26.1109 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279 | 74.592 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279 | 26.1105 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.01 | 74.5926 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.01 | 26.1101 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.02 | 74.5926 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.02 | 26.11 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.03 | 74.5926 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.03 | 26.11 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.04 | 74.5925 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.04 | 26.1096 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.05 | 74.5924 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.05 | 26.1091 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.06 | 74.5917 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.06 | 26.1087 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.07 | 74.5911 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.07 | 26.1083 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.08 | 74.5914 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.08 | 26.1078 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.09 | 74.5916 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.09 | 26.1073 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.1 | 74.5919 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.1 | 26.1066 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.11 | 74.5921 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.11 | 26.106 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.12 | 74.5929 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.12 | 26.1054 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.13 | 74.5936 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.13 | 26.1048 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.14 | 74.5941 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.14 | 26.1043 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.15 | 74.5946 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.15 | 26.1037 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.16 | 74.5951 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.16 | 26.1034 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.17 | 74.5956 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.17 | 26.103 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.18 | 74.5954 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.18 | 26.1025 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.19 | 74.5953 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.19 | 26.1021 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.2 | 74.5951 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.2 | 26.1015 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.21 | 74.5949 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.21 | 26.1009 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.22 | 74.5952 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.22 | 26.1007 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.23 | 74.5955 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.23 | 26.1005 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.24 | 74.5957 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.24 | 26.1004 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.25 | 74.5959 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.25 | 26.1004 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.26 | 74.5966 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.26 | 26.1002 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.27 | 74.5973 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.27 | 26.1001 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.28 | 74.5978 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.28 | 26.0996 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.29 | 74.5983 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.29 | 26.0991 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.3 | 74.5986 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.3 | 26.0988 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.31 | 74.5988 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.31 | 26.0986 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.32 | 74.5991 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.32 | 26.0985 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.33 | 74.5994 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.33 | 26.0983 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.34 | 74.5998 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.34 | 26.0984 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.35 | 74.6002 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.35 | 26.0984 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.36 | 74.6013 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.36 | 26.0983 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.37 | 74.6025 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.37 | 26.0982 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.38 | 74.6033 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.38 | 26.098 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.39 | 74.6041 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.39 | 26.0979 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.4 | 74.6057 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.4 | 26.0977 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.41 | 74.6072 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.41 | 26.0975 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.42 | 74.6088 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.42 | 26.0973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.43 | 74.6104 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.43 | 26.0971 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.44 | 74.6116 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.44 | 26.0973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.45 | 74.6127 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.45 | 26.0976 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.46 | 74.6138 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.46 | 26.0975 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.47 | 74.6148 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.47 | 26.0975 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.48 | 74.616 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.48 | 26.0979 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.49 | 74.6172 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.49 | 26.0983 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.5 | 74.6179 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.5 | 26.0985 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.51 | 74.6186 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.51 | 26.0987 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.52 | 74.6197 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.52 | 26.0987 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.53 | 74.6207 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.53 | 26.0988 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.54 | 74.6215 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.54 | 26.0992 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.55 | 74.6223 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.55 | 26.0996 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.56 | 74.6241 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.56 | 26.0998 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.57 | 74.6258 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.57 | 26.1001 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.58 | 74.6265 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.58 | 26.1004 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.59 | 74.6273 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.59 | 26.1008 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.6 | 74.6281 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.6 | 26.101 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.61 | 74.6289 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.61 | 26.1013 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.62 | 74.6292 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.62 | 26.101 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.63 | 74.6295 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.63 | 26.1008 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.64 | 74.6303 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.64 | 26.1004 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.65 | 74.631 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.65 | 26.1 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.66 | 74.6319 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.66 | 26.0993 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.67 | 74.6327 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.67 | 26.0986 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.68 | 74.6332 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.68 | 26.0982 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.69 | 74.6336 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.69 | 26.0978 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.7 | 74.6345 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.7 | 26.0976 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.71 | 74.6353 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.71 | 26.0974 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.72 | 74.6358 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.72 | 26.0968 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.73 | 74.6362 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.73 | 26.0961 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.74 | 74.6368 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.74 | 26.0954 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.75 | 74.6373 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.75 | 26.0946 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.76 | 74.6379 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.76 | 26.0941 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.77 | 74.6385 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.77 | 26.0936 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.78 | 74.6391 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.78 | 26.0935 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.79 | 74.6397 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.79 | 26.0934 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.8 | 74.6402 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.8 | 26.0927 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.81 | 74.6407 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.81 | 26.0921 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.82 | 74.6419 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.82 | 26.0917 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.83 | 74.6431 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.83 | 26.0913 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.84 | 74.6441 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.84 | 26.0907 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.85 | 74.6452 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.85 | 26.0902 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.86 | 74.6461 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.86 | 26.0897 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.87 | 74.647 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.87 | 26.0893 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.88 | 74.6473 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.88 | 26.0889 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.89 | 74.6477 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.89 | 26.0886 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.9 | 74.6483 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.9 | 26.088 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.91 | 74.6489 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.91 | 26.0875 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.92 | 74.6491 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.92 | 26.0869 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.93 | 74.6493 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.93 | 26.0862 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.94 | 74.6499 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.94 | 26.0855 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.95 | 74.6506 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.95 | 26.0849 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.96 | 74.6512 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.96 | 26.0842 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.97 | 74.6518 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.97 | 26.0836 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.98 | 74.6522 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.98 | 26.0825 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 279.99 | 74.6525 | 58.2 | 1 | 80.12 | 279.99 | 26.0815 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280 | 74.6526 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280 | 26.0807 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.01 | 74.6526 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.01 | 26.08 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.02 | 74.653 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.02 | 26.0791 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.03 | 74.6534 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.03 | 26.0783 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.04 | 74.6541 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.04 | 26.0775 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.05 | 74.6548 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.05 | 26.0767 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.06 | 74.6544 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.06 | 26.0761 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.07 | 74.6541 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.07 | 26.0755 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.08 | 74.6541 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.08 | 26.0747 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.09 | 74.6542 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.09 | 26.0738 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.1 | 74.6541 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.1 | 26.0733 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.11 | 74.654 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.11 | 26.0727 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.12 | 74.6541 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.12 | 26.0727 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.13 | 74.6542 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.13 | 26.0727 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.14 | 74.6543 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.14 | 26.0724 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.15 | 74.6544 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.15 | 26.0721 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.16 | 74.6538 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.16 | 26.0722 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.17 | 74.6531 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.17 | 26.0722 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.18 | 74.6527 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.18 | 26.0717 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.19 | 74.6523 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.19 | 26.0713 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.2 | 74.6518 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.2 | 26.0708 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.21 | 74.6512 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.21 | 26.0704 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.22 | 74.6509 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.22 | 26.0699 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.23 | 74.6506 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.23 | 26.0694 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.24 | 74.6502 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.24 | 26.0687 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.25 | 74.6498 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.25 | 26.068 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.26 | 74.6489 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.26 | 26.0672 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.27 | 74.648 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.27 | 26.0663 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.28 | 74.6477 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.28 | 26.0656 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.29 | 74.6473 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.29 | 26.0648 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.3 | 74.6474 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.3 | 26.0644 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.31 | 74.6476 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.31 | 26.0641 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.32 | 74.6473 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.32 | 26.0633 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.33 | 74.647 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.33 | 26.0625 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.34 | 74.6468 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.34 | 26.0617 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.35 | 74.6466 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.35 | 26.0609 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.36 | 74.6462 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.36 | 26.0601 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.37 | 74.6458 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.37 | 26.0593 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.38 | 74.6466 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.38 | 26.0585 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.39 | 74.6474 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.39 | 26.0578 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.4 | 74.6479 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.4 | 26.0571 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.41 | 74.6484 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.41 | 26.0564 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.42 | 74.6486 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.42 | 26.0559 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.43 | 74.6488 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.43 | 26.0553 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.44 | 74.649 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.44 | 26.0549 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.45 | 74.6493 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.45 | 26.0545 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.46 | 74.6499 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.46 | 26.054 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.47 | 74.6506 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.47 | 26.0535 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.48 | 74.6515 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.48 | 26.0533 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.49 | 74.6524 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.49 | 26.0532 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.5 | 74.653 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.5 | 26.0528 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.51 | 74.6537 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.51 | 26.0524 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.52 | 74.6543 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.52 | 26.052 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.53 | 74.6549 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.53 | 26.0516 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.54 | 74.6556 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.54 | 26.0512 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.55 | 74.6562 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.55 | 26.0508 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.56 | 74.6573 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.56 | 26.0505 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.57 | 74.6584 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.57 | 26.0502 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.58 | 74.6589 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.58 | 26.0499 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.59 | 74.6595 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.59 | 26.0495 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.6 | 74.6606 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.6 | 26.0491 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.61 | 74.6616 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.61 | 26.0487 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.62 | 74.6628 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.62 | 26.0481 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.63 | 74.6639 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.63 | 26.0475 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.64 | 74.6644 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.64 | 26.0473 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.65 | 74.6648 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.65 | 26.0471 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.66 | 74.6662 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.66 | 26.0466 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.67 | 74.6677 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.67 | 26.0461 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.68 | 74.6691 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.68 | 26.0458 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.69 | 74.6705 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.69 | 26.0455 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.7 | 74.6718 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.7 | 26.0449 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.71 | 74.6732 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.71 | 26.0443 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.72 | 74.6743 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.72 | 26.0439 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.73 | 74.6755 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.73 | 26.0435 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.74 | 74.6768 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.74 | 26.0435 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.75 | 74.678 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.75 | 26.0434 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.76 | 74.6796 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.76 | 26.0434 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.77 | 74.6811 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.77 | 26.0434 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.78 | 74.6822 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.78 | 26.0434 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.79 | 74.6832 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.79 | 26.0433 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.8 | 74.684 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.8 | 26.0429 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.81 | 74.6847 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.81 | 26.0425 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.82 | 74.6859 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.82 | 26.0423 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.83 | 74.687 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.83 | 26.0422 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.84 | 74.6876 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.84 | 26.0421 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.85 | 74.6881 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.85 | 26.0421 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.86 | 74.6893 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.86 | 26.0421 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.87 | 74.6904 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.87 | 26.042 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.88 | 74.6903 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.88 | 26.042 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.89 | 74.6901 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.89 | 26.042 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.9 | 74.6902 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.9 | 26.042 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.91 | 74.6904 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.91 | 26.042 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.92 | 74.6905 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.92 | 26.042 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.93 | 74.6907 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.93 | 26.042 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.94 | 74.6912 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.94 | 26.0415 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.95 | 74.6916 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.95 | 26.0409 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.96 | 74.6917 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.96 | 26.0405 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.97 | 74.6918 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.97 | 26.04 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.98 | 74.6918 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.98 | 26.0392 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 280.99 | 74.6919 | 58.2 | 1 | 80.12 | 280.99 | 26.0385 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281 | 74.6919 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281 | 26.0378 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.01 | 74.692 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.01 | 26.0371 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.02 | 74.6918 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.02 | 26.0368 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.03 | 74.6916 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.03 | 26.0366 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.04 | 74.6915 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.04 | 26.0363 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.05 | 74.6913 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.05 | 26.036 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.06 | 74.6915 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.06 | 26.0355 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.07 | 74.6917 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.07 | 26.0351 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.08 | 74.6925 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.08 | 26.0349 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.09 | 74.6933 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.09 | 26.0347 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.1 | 74.6932 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.1 | 26.0345 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.11 | 74.6932 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.11 | 26.0343 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.12 | 74.6928 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.12 | 26.0342 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.13 | 74.6923 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.13 | 26.0341 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.14 | 74.6923 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.14 | 26.0337 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.15 | 74.6924 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.15 | 26.0334 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.16 | 74.6921 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.16 | 26.0331 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.17 | 74.6919 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.17 | 26.0328 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.18 | 74.6916 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.18 | 26.0325 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.19 | 74.6912 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.19 | 26.0323 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.2 | 74.6907 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.2 | 26.0321 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.21 | 74.6902 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.21 | 26.032 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.22 | 74.6899 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.22 | 26.0318 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.23 | 74.6895 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.23 | 26.0316 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.24 | 74.6893 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.24 | 26.0312 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.25 | 74.6891 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.25 | 26.0309 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.26 | 74.6882 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.26 | 26.0305 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.27 | 74.6874 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.27 | 26.0301 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.28 | 74.6866 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.28 | 26.0297 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.29 | 74.6858 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.29 | 26.0292 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.3 | 74.6851 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.3 | 26.0291 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.31 | 74.6843 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.31 | 26.029 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.32 | 74.6832 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.32 | 26.029 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.33 | 74.6821 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.33 | 26.0289 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.34 | 74.6818 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.34 | 26.0287 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.35 | 74.6815 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.35 | 26.0285 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.36 | 74.6807 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.36 | 26.0283 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.37 | 74.6798 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.37 | 26.0281 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.38 | 74.6796 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.38 | 26.0279 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.39 | 74.6794 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.39 | 26.0277 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.4 | 74.679 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.4 | 26.0274 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.41 | 74.6786 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.41 | 26.0271 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.42 | 74.6782 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.42 | 26.027 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.43 | 74.6778 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.43 | 26.0269 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.44 | 74.6775 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.44 | 26.0271 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.45 | 74.6773 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.45 | 26.0274 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.46 | 74.677 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.46 | 26.0274 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.47 | 74.6768 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.47 | 26.0274 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.48 | 74.6766 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.48 | 26.0275 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.49 | 74.6764 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.49 | 26.0275 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.5 | 74.6765 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.5 | 26.0276 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.51 | 74.6766 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.51 | 26.0276 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.52 | 74.6763 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.52 | 26.0274 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.53 | 74.676 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.53 | 26.0273 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.54 | 74.6764 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.54 | 26.0271 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.55 | 74.6768 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.55 | 26.027 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.56 | 74.6767 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.56 | 26.0272 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.57 | 74.6767 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.57 | 26.0274 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.58 | 74.6763 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.58 | 26.027 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.59 | 74.6758 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.59 | 26.0266 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.6 | 74.6762 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.6 | 26.0259 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.61 | 74.6766 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.61 | 26.0252 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.62 | 74.6768 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.62 | 26.0245 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.63 | 74.677 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.63 | 26.0238 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.64 | 74.6774 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.64 | 26.0238 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.65 | 74.6777 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.65 | 26.0238 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.66 | 74.678 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.66 | 26.0238 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.67 | 74.6783 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.67 | 26.0239 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.68 | 74.6793 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.68 | 26.0239 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.69 | 74.6803 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.69 | 26.0238 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.7 | 74.6811 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.7 | 26.024 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.71 | 74.6819 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.71 | 26.0242 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.72 | 74.6823 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.72 | 26.0246 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.73 | 74.6827 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.73 | 26.0249 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.74 | 74.6831 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.74 | 26.0252 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.75 | 74.6834 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.75 | 26.0255 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.76 | 74.6845 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.76 | 26.0259 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.77 | 74.6856 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.77 | 26.0263 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.78 | 74.6866 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.78 | 26.0263 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.79 | 74.6875 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.79 | 26.0263 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.8 | 74.6888 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.8 | 26.0262 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.81 | 74.6901 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.81 | 26.0262 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.82 | 74.6912 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.82 | 26.0261 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.83 | 74.6922 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.83 | 26.0261 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.84 | 74.6932 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.84 | 26.0264 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.85 | 74.6943 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.85 | 26.0267 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.86 | 74.6951 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.86 | 26.0272 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.87 | 74.696 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.87 | 26.0276 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.88 | 74.6964 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.88 | 26.0277 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.89 | 74.6968 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.89 | 26.0278 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.9 | 74.6975 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.9 | 26.028 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.91 | 74.6982 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.91 | 26.0282 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.92 | 74.699 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.92 | 26.0283 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.93 | 74.6998 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.93 | 26.0284 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.94 | 74.7005 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.94 | 26.0281 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.95 | 74.7012 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.95 | 26.0278 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.96 | 74.7023 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.96 | 26.0276 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.97 | 74.7033 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.97 | 26.0273 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.98 | 74.704 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.98 | 26.0274 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 281.99 | 74.7047 | 58.2 | 1 | 80.12 | 281.99 | 26.0275 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282 | 74.7049 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282 | 26.0278 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.01 | 74.7051 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.01 | 26.0281 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.02 | 74.7057 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.02 | 26.0275 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.03 | 74.7062 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.03 | 26.0268 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.04 | 74.7062 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.04 | 26.0263 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.05 | 74.7061 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.05 | 26.0259 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.06 | 74.7061 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.06 | 26.0251 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.07 | 74.7062 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.07 | 26.0243 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.08 | 74.7062 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.08 | 26.0238 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.09 | 74.7062 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.09 | 26.0233 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.1 | 74.7061 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.1 | 26.0231 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.11 | 74.7061 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.11 | 26.0228 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.12 | 74.7054 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.12 | 26.0228 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.13 | 74.7048 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.13 | 26.0227 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.14 | 74.7041 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.14 | 26.0222 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.15 | 74.7033 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.15 | 26.0218 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.16 | 74.7029 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.16 | 26.021 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.17 | 74.7025 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.17 | 26.0203 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.18 | 74.702 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.18 | 26.0194 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.19 | 74.7014 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.19 | 26.0186 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.2 | 74.701 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.2 | 26.0177 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.21 | 74.7005 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.21 | 26.0167 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.22 | 74.7002 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.22 | 26.0155 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.23 | 74.6999 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.23 | 26.0143 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.24 | 74.6996 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.24 | 26.0133 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.25 | 74.6992 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.25 | 26.0123 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.26 | 74.6984 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.26 | 26.0111 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.27 | 74.6977 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.27 | 26.01 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.28 | 74.6973 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.28 | 26.0094 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.29 | 74.6968 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.29 | 26.0089 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.3 | 74.6958 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.3 | 26.0083 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.31 | 74.6947 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.31 | 26.0076 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.32 | 74.6946 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.32 | 26.0071 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.33 | 74.6945 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.33 | 26.0065 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.34 | 74.694 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.34 | 26.0056 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.35 | 74.6935 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.35 | 26.0047 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.36 | 74.6935 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.36 | 26.0037 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.37 | 74.6935 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.37 | 26.0027 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.38 | 74.6932 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.38 | 26.0022 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.39 | 74.6929 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.39 | 26.0017 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.4 | 74.6926 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.4 | 26.0009 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.41 | 74.6923 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.41 | 26 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.42 | 74.6919 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.42 | 25.9996 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.43 | 74.6916 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.43 | 25.9992 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.44 | 74.691 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.44 | 25.9987 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.45 | 74.6905 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.45 | 25.9983 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.46 | 74.6898 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.46 | 25.9981 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.47 | 74.6892 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.47 | 25.9979 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.48 | 74.6885 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.48 | 25.9974 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.49 | 74.6878 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.49 | 25.9969 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.5 | 74.6884 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.5 | 25.9962 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.51 | 74.6889 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.51 | 25.9955 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.52 | 74.6895 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.52 | 25.9952 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.53 | 74.69 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.53 | 25.9949 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.54 | 74.6899 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.54 | 25.9943 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.55 | 74.6899 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.55 | 25.9936 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.56 | 74.6902 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.56 | 25.9928 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.57 | 74.6905 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.57 | 25.9921 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.58 | 74.6911 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.58 | 25.9919 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.59 | 74.6918 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.59 | 25.9917 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.6 | 74.6923 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.6 | 25.9914 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.61 | 74.6929 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.61 | 25.9912 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.62 | 74.6937 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.62 | 25.991 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.63 | 74.6944 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.63 | 25.9908 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.64 | 74.6953 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.64 | 25.9904 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.65 | 74.6961 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.65 | 25.99 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.66 | 74.6967 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.66 | 25.9899 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.67 | 74.6973 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.67 | 25.9898 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.68 | 74.6975 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.68 | 25.9901 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.69 | 74.6978 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.69 | 25.9903 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.7 | 74.6982 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.7 | 25.9907 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.71 | 74.6987 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.71 | 25.9911 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.72 | 74.6989 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.72 | 25.9916 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.73 | 74.699 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.73 | 25.9921 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.74 | 74.6998 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.74 | 25.9927 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.75 | 74.7005 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.75 | 25.9932 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.76 | 74.7009 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.76 | 25.994 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.77 | 74.7014 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.77 | 25.9947 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.78 | 74.7019 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.78 | 25.995 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.79 | 74.7023 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.79 | 25.9953 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.8 | 74.7031 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.8 | 25.9956 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.81 | 74.7038 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.81 | 25.9959 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.82 | 74.704 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.82 | 25.9962 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.83 | 74.7041 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.83 | 25.9965 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.84 | 74.7044 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.84 | 25.997 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.85 | 74.7047 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.85 | 25.9976 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.86 | 74.7047 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.86 | 25.9977 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.87 | 74.7048 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.87 | 25.9979 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.88 | 74.7058 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.88 | 25.9979 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.89 | 74.7068 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.89 | 25.9979 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.9 | 74.7073 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.9 | 25.9986 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.91 | 74.7078 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.91 | 25.9992 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.92 | 74.7082 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.92 | 25.9993 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.93 | 74.7086 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.93 | 25.9993 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.94 | 74.7093 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.94 | 25.9994 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.95 | 74.7099 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.95 | 25.9995 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.96 | 74.7106 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.96 | 25.9995 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.97 | 74.7113 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.97 | 25.9995 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.98 | 74.7121 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.98 | 25.9999 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 282.99 | 74.7129 | 58.2 | 1 | 80.12 | 282.99 | 26.0003 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283 | 74.7132 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283 | 26.0006 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.01 | 74.7135 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.01 | 26.001 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.02 | 74.7138 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.02 | 26.0015 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.03 | 74.7141 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.03 | 26.0021 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.04 | 74.7148 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.04 | 26.0025 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.05 | 74.7156 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.05 | 26.0028 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.06 | 74.7161 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.06 | 26.0032 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.07 | 74.7166 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.07 | 26.0036 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.08 | 74.717 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.08 | 26.0038 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.09 | 74.7175 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.09 | 26.004 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.1 | 74.7172 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.1 | 26.0041 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.11 | 74.7169 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.11 | 26.0043 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.12 | 74.7173 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.12 | 26.0049 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.13 | 74.7177 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.13 | 26.0055 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.14 | 74.7175 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.14 | 26.0058 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.15 | 74.7173 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.15 | 26.006 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.16 | 74.7169 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.16 | 26.0059 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.17 | 74.7165 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.17 | 26.0058 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.18 | 74.716 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.18 | 26.0059 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.19 | 74.7156 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.19 | 26.006 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.2 | 74.7151 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.2 | 26.0062 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.21 | 74.7146 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.21 | 26.0065 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.22 | 74.7149 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.22 | 26.0063 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.23 | 74.7153 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.23 | 26.0062 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.24 | 74.7149 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.24 | 26.0057 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.25 | 74.7144 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.25 | 26.0053 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.26 | 74.714 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.26 | 26.0047 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.27 | 74.7135 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.27 | 26.0042 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.28 | 74.7135 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.28 | 26.0036 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.29 | 74.7135 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.29 | 26.0029 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.3 | 74.7131 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.3 | 26.0023 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.31 | 74.7126 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.31 | 26.0017 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.32 | 74.7124 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.32 | 26.0011 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.33 | 74.7122 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.33 | 26.0006 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.34 | 74.7121 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.34 | 25.9995 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.35 | 74.712 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.35 | 25.9985 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.36 | 74.7121 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.36 | 25.9976 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.37 | 74.7122 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.37 | 25.9967 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.38 | 74.7121 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.38 | 25.9959 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.39 | 74.7121 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.39 | 25.995 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.4 | 74.7121 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.4 | 25.9942 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.41 | 74.712 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.41 | 25.9933 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.42 | 74.7119 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.42 | 25.9929 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.43 | 74.7118 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.43 | 25.9924 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.44 | 74.7113 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.44 | 25.9919 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.45 | 74.7109 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.45 | 25.9915 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.46 | 74.7105 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.46 | 25.991 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.47 | 74.7102 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.47 | 25.9904 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.48 | 74.7094 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.48 | 25.9896 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.49 | 74.7086 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.49 | 25.9887 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.5 | 74.7079 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.5 | 25.9877 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.51 | 74.7073 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.51 | 25.9868 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.52 | 74.7071 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.52 | 25.9859 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.53 | 74.7069 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.53 | 25.985 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.54 | 74.7064 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.54 | 25.9848 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.55 | 74.7058 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.55 | 25.9845 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.56 | 74.7051 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.56 | 25.9848 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.57 | 74.7045 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.57 | 25.9852 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.58 | 74.7041 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.58 | 25.9854 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.59 | 74.7038 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.59 | 25.9856 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.6 | 74.7037 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.6 | 25.9855 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.61 | 74.7036 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.61 | 25.9853 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.62 | 74.7034 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.62 | 25.9845 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.63 | 74.7032 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.63 | 25.9836 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.64 | 74.7036 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.64 | 25.9832 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.65 | 74.704 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.65 | 25.9827 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.66 | 74.7046 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.66 | 25.9824 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.67 | 74.7051 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.67 | 25.9821 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.68 | 74.7053 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.68 | 25.9815 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.69 | 74.7056 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.69 | 25.9808 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.7 | 74.706 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.7 | 25.9801 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.71 | 74.7065 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.71 | 25.9793 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.72 | 74.707 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.72 | 25.979 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.73 | 74.7076 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.73 | 25.9786 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.74 | 74.708 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.74 | 25.9784 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.75 | 74.7085 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.75 | 25.9782 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.76 | 74.7091 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.76 | 25.9781 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.77 | 74.7097 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.77 | 25.978 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.78 | 74.7098 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.78 | 25.9778 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.79 | 74.7098 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.79 | 25.9777 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.8 | 74.7106 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.8 | 25.9776 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.81 | 74.7113 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.81 | 25.9775 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.82 | 74.7114 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.82 | 25.9779 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.83 | 74.7115 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.83 | 25.9784 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.84 | 74.7117 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.84 | 25.9789 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.85 | 74.7119 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.85 | 25.9795 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.86 | 74.712 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.86 | 25.9803 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.87 | 74.7122 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.87 | 25.9812 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.88 | 74.7122 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.88 | 25.982 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.89 | 74.7122 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.89 | 25.9829 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.9 | 74.7122 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.9 | 25.9837 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.91 | 74.7121 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.91 | 25.9846 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.92 | 74.7123 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.92 | 25.9852 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.93 | 74.7124 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.93 | 25.9859 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.94 | 74.7126 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.94 | 25.9862 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.95 | 74.7127 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.95 | 25.9865 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.96 | 74.7129 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.96 | 25.9869 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.97 | 74.7131 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.97 | 25.9872 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.98 | 74.7135 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.98 | 25.9881 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 283.99 | 74.7139 | 58.2 | 1 | 80.12 | 283.99 | 25.9889 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284 | 74.7138 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284 | 25.9898 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.01 | 74.7137 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.01 | 25.9907 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.02 | 74.7137 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.02 | 25.9917 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.03 | 74.7136 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.03 | 25.9927 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.04 | 74.7139 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.04 | 25.9936 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.05 | 74.7143 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.05 | 25.9945 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.06 | 74.7147 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.06 | 25.9946 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.07 | 74.7151 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.07 | 25.9947 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.08 | 74.7152 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.08 | 25.995 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.09 | 74.7152 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.09 | 25.9953 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.1 | 74.7162 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.1 | 25.9963 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.11 | 74.7171 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.11 | 25.9973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.12 | 74.718 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.12 | 25.9981 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.13 | 74.719 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.13 | 25.9989 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.14 | 74.7189 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.14 | 25.9995 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.15 | 74.7189 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.15 | 26.0002 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.16 | 74.7192 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.16 | 26.0008 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.17 | 74.7195 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.17 | 26.0014 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.18 | 74.7196 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.18 | 26.0021 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.19 | 74.7196 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.19 | 26.0027 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.2 | 74.7198 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.2 | 26.0032 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.21 | 74.72 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.21 | 26.0037 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.22 | 74.7197 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.22 | 26.0042 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.23 | 74.7195 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.23 | 26.0047 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.24 | 74.7195 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.24 | 26.0053 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.25 | 74.7195 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.25 | 26.0059 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.26 | 74.7195 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.26 | 26.0065 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.27 | 74.7195 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.27 | 26.0071 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.28 | 74.7197 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.28 | 26.0077 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.29 | 74.7198 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.29 | 26.0084 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.3 | 74.7194 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.3 | 26.0093 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.31 | 74.7191 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.31 | 26.0103 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.32 | 74.7187 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.32 | 26.0103 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.33 | 74.7184 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.33 | 26.0103 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.34 | 74.7181 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.34 | 26.0104 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.35 | 74.7178 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.35 | 26.0105 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.36 | 74.7178 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.36 | 26.0106 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.37 | 74.7179 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.37 | 26.0108 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.38 | 74.7174 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.38 | 26.0109 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.39 | 74.717 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.39 | 26.0109 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.4 | 74.7171 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.4 | 26.0104 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.41 | 74.7173 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.41 | 26.0098 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.42 | 74.7175 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.42 | 26.0094 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.43 | 74.7178 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.43 | 26.009 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.44 | 74.7183 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.44 | 26.0086 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.45 | 74.7188 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.45 | 26.0082 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.46 | 74.7188 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.46 | 26.0075 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.47 | 74.7188 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.47 | 26.0068 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.48 | 74.7191 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.48 | 26.0061 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.49 | 74.7194 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.49 | 26.0053 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.5 | 74.7196 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.5 | 26.0045 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.51 | 74.7198 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.51 | 26.0036 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.52 | 74.7197 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.52 | 26.0024 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.53 | 74.7195 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.53 | 26.0011 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.54 | 74.7191 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.54 | 26.0002 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.55 | 74.7187 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.55 | 25.9993 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.56 | 74.7183 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.56 | 25.9985 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.57 | 74.7179 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.57 | 25.9978 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.58 | 74.7178 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.58 | 25.9969 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.59 | 74.7177 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.59 | 25.9961 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.6 | 74.717 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.6 | 25.9944 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.61 | 74.7162 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.61 | 25.9927 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.62 | 74.7158 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.62 | 25.9917 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.63 | 74.7154 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.63 | 25.9906 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.64 | 74.7151 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.64 | 25.9897 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.65 | 74.7147 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.65 | 25.9888 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.66 | 74.7143 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.66 | 25.9881 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.67 | 74.7138 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.67 | 25.9874 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.68 | 74.7137 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.68 | 25.9866 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.69 | 74.7135 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.69 | 25.9857 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.7 | 74.7132 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.7 | 25.9848 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.71 | 74.713 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.71 | 25.9838 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.72 | 74.7132 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.72 | 25.9828 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.73 | 74.7135 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.73 | 25.9818 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.74 | 74.7134 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.74 | 25.9808 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.75 | 74.7133 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.75 | 25.9799 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.76 | 74.713 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.76 | 25.9787 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.77 | 74.7128 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.77 | 25.9776 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.78 | 74.7124 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.78 | 25.9766 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.79 | 74.712 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.79 | 25.9756 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.8 | 74.7119 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.8 | 25.9747 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.81 | 74.7118 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.81 | 25.9738 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.82 | 74.7125 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.82 | 25.9733 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.83 | 74.7131 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.83 | 25.9728 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.84 | 74.7138 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.84 | 25.972 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.85 | 74.7145 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.85 | 25.9711 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.86 | 74.7143 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.86 | 25.9699 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.87 | 74.7141 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.87 | 25.9688 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.88 | 74.7142 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.88 | 25.9677 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.89 | 74.7143 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.89 | 25.9666 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.9 | 74.7141 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.9 | 25.9659 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.91 | 74.7138 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.91 | 25.9652 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.92 | 74.7135 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.92 | 25.9644 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.93 | 74.7132 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.93 | 25.9635 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.94 | 74.7128 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.94 | 25.9631 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.95 | 74.7123 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.95 | 25.9627 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.96 | 74.7122 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.96 | 25.9628 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.97 | 74.712 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.97 | 25.9628 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.98 | 74.7122 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.98 | 25.9626 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 284.99 | 74.7124 | 58.2 | 1 | 80.12 | 284.99 | 25.9625 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285 | 74.7129 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285 | 25.9625 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.01 | 74.7134 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.01 | 25.9625 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.02 | 74.7141 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.02 | 25.9629 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.03 | 74.7148 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.03 | 25.9634 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.04 | 74.7149 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.04 | 25.9639 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.05 | 74.7149 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.05 | 25.9644 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.06 | 74.715 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.06 | 25.9653 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.07 | 74.7152 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.07 | 25.9663 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.08 | 74.7147 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.08 | 25.9666 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.09 | 74.7142 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.09 | 25.967 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.1 | 74.7143 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.1 | 25.9682 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.11 | 74.7143 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.11 | 25.9694 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.12 | 74.7138 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.12 | 25.9703 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.13 | 74.7132 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.13 | 25.9711 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.14 | 74.7135 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.14 | 25.9718 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.15 | 74.7139 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.15 | 25.9724 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.16 | 74.7137 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.16 | 25.9736 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.17 | 74.7135 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.17 | 25.9748 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.18 | 74.7141 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.18 | 25.9761 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.19 | 74.7148 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.19 | 25.9775 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.2 | 74.7148 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.2 | 25.9784 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.21 | 74.7149 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.21 | 25.9794 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.22 | 74.7143 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.22 | 25.9803 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.23 | 74.7137 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.23 | 25.9813 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.24 | 74.7141 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.24 | 25.9822 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.25 | 74.7145 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.25 | 25.9831 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.26 | 74.7143 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.26 | 25.9845 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.27 | 74.7141 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.27 | 25.9859 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.28 | 74.7143 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.28 | 25.9871 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.29 | 74.7145 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.29 | 25.9884 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.3 | 74.7143 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.3 | 25.9888 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.31 | 74.7141 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.31 | 25.9893 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.32 | 74.7127 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.32 | 25.9896 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.33 | 74.7113 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.33 | 25.9898 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.34 | 74.7103 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.34 | 25.9907 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.35 | 74.7092 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.35 | 25.9917 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.36 | 74.7084 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.36 | 25.9928 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.37 | 74.7076 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.37 | 25.994 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.38 | 74.707 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.38 | 25.9951 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.39 | 74.7063 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.39 | 25.9962 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.4 | 74.7055 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.4 | 25.9971 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.41 | 74.7047 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.41 | 25.9981 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.42 | 74.704 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.42 | 25.999 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.43 | 74.7032 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.43 | 25.9999 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.44 | 74.7021 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.44 | 26.0008 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.45 | 74.701 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.45 | 26.0018 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.46 | 74.7004 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.46 | 26.0025 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.47 | 74.6998 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.47 | 26.0032 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.48 | 74.6995 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.48 | 26.0037 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.49 | 74.6992 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.49 | 26.0042 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.5 | 74.6992 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.5 | 26.0047 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.51 | 74.6991 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.51 | 26.0051 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.52 | 74.6985 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.52 | 26.0054 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.53 | 74.6978 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.53 | 26.0057 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.54 | 74.6981 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.54 | 26.0056 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.55 | 74.6983 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.55 | 26.0054 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.56 | 74.6982 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.56 | 26.0048 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.57 | 74.6981 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.57 | 26.0042 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.58 | 74.6982 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.58 | 26.0041 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.59 | 74.6982 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.59 | 26.004 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.6 | 74.698 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.6 | 26.0037 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.61 | 74.6978 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.61 | 26.0034 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.62 | 74.698 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.62 | 26.0029 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.63 | 74.6983 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.63 | 26.0023 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.64 | 74.698 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.64 | 26.0023 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.65 | 74.6977 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.65 | 26.0022 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.66 | 74.6978 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.66 | 26.0009 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.67 | 74.6979 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.67 | 25.9996 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.68 | 74.6974 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.68 | 25.9983 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.69 | 74.6969 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.69 | 25.9969 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.7 | 74.6966 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.7 | 25.9962 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.71 | 74.6962 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.71 | 25.9954 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.72 | 74.6963 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.72 | 25.9948 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.73 | 74.6964 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.73 | 25.9942 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.74 | 74.6959 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.74 | 25.9934 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.75 | 74.6954 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.75 | 25.9926 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.76 | 74.6959 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.76 | 25.9916 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.77 | 74.6964 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.77 | 25.9905 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.78 | 74.6962 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.78 | 25.9895 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.79 | 74.696 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.79 | 25.9885 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.8 | 74.6963 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.8 | 25.9879 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.81 | 74.6966 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.81 | 25.9872 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.82 | 74.6973 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.82 | 25.9869 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.83 | 74.698 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.83 | 25.9866 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.84 | 74.6982 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.84 | 25.986 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.85 | 74.6984 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.85 | 25.9855 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.86 | 74.6993 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.86 | 25.9848 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.87 | 74.7002 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.87 | 25.9841 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.88 | 74.7006 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.88 | 25.9834 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.89 | 74.701 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.89 | 25.9826 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.9 | 74.7019 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.9 | 25.9819 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.91 | 74.7027 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.91 | 25.9812 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.92 | 74.7031 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.92 | 25.9807 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.93 | 74.7036 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.93 | 25.9802 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.94 | 74.7045 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.94 | 25.9797 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.95 | 74.7054 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.95 | 25.9791 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.96 | 74.7064 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.96 | 25.9784 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.97 | 74.7073 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.97 | 25.9776 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.98 | 74.7076 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.98 | 25.977 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 285.99 | 74.7079 | 58.2 | 1 | 80.12 | 285.99 | 25.9763 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286 | 74.7079 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286 | 25.976 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.01 | 74.7078 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.01 | 25.9756 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.02 | 74.7077 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.02 | 25.9753 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.03 | 74.7076 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.03 | 25.9751 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.04 | 74.7077 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.04 | 25.9746 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.05 | 74.7077 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.05 | 25.9741 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.06 | 74.7082 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.06 | 25.9738 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.07 | 74.7088 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.07 | 25.9735 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.08 | 74.7094 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.08 | 25.9733 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.09 | 74.71 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.09 | 25.9731 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.1 | 74.71 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.1 | 25.9727 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.11 | 74.71 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.11 | 25.9723 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.12 | 74.7103 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.12 | 25.9721 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.13 | 74.7105 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.13 | 25.9719 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.14 | 74.7112 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.14 | 25.9714 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.15 | 74.7118 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.15 | 25.971 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.16 | 74.7121 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.16 | 25.9714 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.17 | 74.7125 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.17 | 25.9717 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.18 | 74.7131 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.18 | 25.9722 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.19 | 74.7138 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.19 | 25.9727 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.2 | 74.7146 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.2 | 25.9731 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.21 | 74.7153 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.21 | 25.9734 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.22 | 74.7157 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.22 | 25.9734 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.23 | 74.716 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.23 | 25.9734 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.24 | 74.7165 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.24 | 25.9734 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.25 | 74.717 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.25 | 25.9734 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.26 | 74.7175 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.26 | 25.9735 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.27 | 74.7181 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.27 | 25.9735 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.28 | 74.7187 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.28 | 25.9735 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.29 | 74.7192 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.29 | 25.9734 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.3 | 74.7195 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.3 | 25.9733 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.31 | 74.7197 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.31 | 25.9733 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.32 | 74.7203 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.32 | 25.9732 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.33 | 74.7209 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.33 | 25.9732 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.34 | 74.7211 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.34 | 25.9731 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.35 | 74.7213 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.35 | 25.973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.36 | 74.721 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.36 | 25.973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.37 | 74.7207 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.37 | 25.9731 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.38 | 74.7206 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.38 | 25.9733 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.39 | 74.7205 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.39 | 25.9736 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.4 | 74.7199 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.4 | 25.9736 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.41 | 74.7193 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.41 | 25.9736 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.42 | 74.7188 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.42 | 25.9732 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.43 | 74.7183 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.43 | 25.9727 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.44 | 74.7178 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.44 | 25.9725 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.45 | 74.7172 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.45 | 25.9722 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.46 | 74.7161 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.46 | 25.9726 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.47 | 74.7151 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.47 | 25.9729 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.48 | 74.7143 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.48 | 25.9735 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.49 | 74.7135 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.49 | 25.974 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.5 | 74.7128 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.5 | 25.9742 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.51 | 74.712 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.51 | 25.9744 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.52 | 74.712 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.52 | 25.9747 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.53 | 74.712 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.53 | 25.975 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.54 | 74.7116 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.54 | 25.9751 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.55 | 74.7112 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.55 | 25.9751 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.56 | 74.7106 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.56 | 25.9751 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.57 | 74.7101 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.57 | 25.9751 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.58 | 74.7094 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.58 | 25.975 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.59 | 74.7088 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.59 | 25.9748 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.6 | 74.7085 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.6 | 25.9747 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.61 | 74.7081 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.61 | 25.9746 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.62 | 74.7073 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.62 | 25.9747 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.63 | 74.7064 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.63 | 25.9747 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.64 | 74.7058 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.64 | 25.9746 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.65 | 74.7052 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.65 | 25.9746 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.66 | 74.7045 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.66 | 25.9744 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.67 | 74.7038 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.67 | 25.9743 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.68 | 74.7028 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.68 | 25.9739 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.69 | 74.7018 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.69 | 25.9736 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.7 | 74.7011 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.7 | 25.9733 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.71 | 74.7004 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.71 | 25.973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.72 | 74.7003 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.72 | 25.9728 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.73 | 74.7002 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.73 | 25.9727 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.74 | 74.6992 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.74 | 25.9728 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.75 | 74.6982 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.75 | 25.9728 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.76 | 74.6976 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.76 | 25.9728 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.77 | 74.697 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.77 | 25.9728 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.78 | 74.6964 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.78 | 25.973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.79 | 74.6959 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.79 | 25.9732 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.8 | 74.6952 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.8 | 25.9735 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.81 | 74.6944 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.81 | 25.9738 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.82 | 74.6937 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.82 | 25.9738 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.83 | 74.6931 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.83 | 25.9738 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.84 | 74.6927 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.84 | 25.9739 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.85 | 74.6924 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.85 | 25.974 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.86 | 74.6925 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.86 | 25.9737 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.87 | 74.6926 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.87 | 25.9734 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.88 | 74.6928 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.88 | 25.9732 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.89 | 74.6931 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.89 | 25.973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.9 | 74.6934 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.9 | 25.9728 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.91 | 74.6937 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.91 | 25.9727 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.92 | 74.6937 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.92 | 25.9728 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.93 | 74.6937 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.93 | 25.973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.94 | 74.6943 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.94 | 25.9733 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.95 | 74.695 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.95 | 25.9737 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.96 | 74.6959 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.96 | 25.9736 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.97 | 74.6967 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.97 | 25.9736 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.98 | 74.6969 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.98 | 25.9733 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 286.99 | 74.6971 | 58.2 | 1 | 80.12 | 286.99 | 25.9731 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287 | 74.6974 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287 | 25.973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.01 | 74.6977 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.01 | 25.9729 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.02 | 74.6978 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.02 | 25.9726 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.03 | 74.6979 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.03 | 25.9724 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.04 | 74.6982 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.04 | 25.9726 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.05 | 74.6985 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.05 | 25.9729 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.06 | 74.6981 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.06 | 25.9731 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.07 | 74.6978 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.07 | 25.9733 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.08 | 74.6979 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.08 | 25.9735 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.09 | 74.6981 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.09 | 25.9737 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.1 | 74.6984 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.1 | 25.9739 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.11 | 74.6988 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.11 | 25.9742 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.12 | 74.6995 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.12 | 25.9743 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.13 | 74.7001 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.13 | 25.9745 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.14 | 74.7002 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.14 | 25.9746 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.15 | 74.7002 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.15 | 25.9747 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.16 | 74.7005 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.16 | 25.9748 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.17 | 74.7008 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.17 | 25.9749 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.18 | 74.7014 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.18 | 25.975 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.19 | 74.7021 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.19 | 25.9751 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.2 | 74.7022 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.2 | 25.9752 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.21 | 74.7023 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.21 | 25.9753 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.22 | 74.7028 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.22 | 25.9755 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.23 | 74.7034 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.23 | 25.9756 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.24 | 74.7043 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.24 | 25.9756 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.25 | 74.7052 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.25 | 25.9755 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.26 | 74.706 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.26 | 25.9756 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.27 | 74.7067 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.27 | 25.9758 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.28 | 74.7077 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.28 | 25.9758 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.29 | 74.7087 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.29 | 25.9759 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.3 | 74.7098 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.3 | 25.9759 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.31 | 74.711 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.31 | 25.9759 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.32 | 74.7118 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.32 | 25.9761 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.33 | 74.7126 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.33 | 25.9764 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.34 | 74.7131 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.34 | 25.9766 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.35 | 74.7137 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.35 | 25.9768 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.36 | 74.7137 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.36 | 25.9772 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.37 | 74.7138 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.37 | 25.9775 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.38 | 74.7138 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.38 | 25.9776 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.39 | 74.7138 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.39 | 25.9777 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.4 | 74.714 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.4 | 25.978 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.41 | 74.7143 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.41 | 25.9782 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.42 | 74.7152 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.42 | 25.9784 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.43 | 74.7161 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.43 | 25.9786 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.44 | 74.7158 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.44 | 25.9783 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.45 | 74.7154 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.45 | 25.9781 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.46 | 74.715 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.46 | 25.9778 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.47 | 74.7145 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.47 | 25.9776 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.48 | 74.7143 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.48 | 25.9773 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.49 | 74.7141 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.49 | 25.9771 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.5 | 74.7135 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.5 | 25.9768 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.51 | 74.7129 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.51 | 25.9766 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.52 | 74.7129 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.52 | 25.9764 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.53 | 74.7129 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.53 | 25.9763 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.54 | 74.7127 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.54 | 25.9759 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.55 | 74.7125 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.55 | 25.9755 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.56 | 74.7133 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.56 | 25.9753 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.57 | 74.7141 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.57 | 25.9751 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.58 | 74.714 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.58 | 25.9748 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.59 | 74.7139 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.59 | 25.9745 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.6 | 74.7139 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.6 | 25.9742 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.61 | 74.714 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.61 | 25.9739 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.62 | 74.7138 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.62 | 25.9737 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.63 | 74.7135 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.63 | 25.9735 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.64 | 74.7132 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.64 | 25.9732 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.65 | 74.7128 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.65 | 25.9729 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.66 | 74.7131 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.66 | 25.9726 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.67 | 74.7134 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.67 | 25.9723 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.68 | 74.7135 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.68 | 25.9718 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.69 | 74.7136 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.69 | 25.9714 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.7 | 74.7139 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.7 | 25.9709 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.71 | 74.7143 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.71 | 25.9704 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.72 | 74.7139 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.72 | 25.97 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.73 | 74.7135 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.73 | 25.9697 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.74 | 74.7135 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.74 | 25.9697 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.75 | 74.7136 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.75 | 25.9698 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.76 | 74.7126 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.76 | 25.9694 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.77 | 74.7117 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.77 | 25.969 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.78 | 74.7107 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.78 | 25.969 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.79 | 74.7097 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.79 | 25.9689 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.8 | 74.7092 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.8 | 25.9688 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.81 | 74.7087 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.81 | 25.9688 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.82 | 74.7084 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.82 | 25.9687 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.83 | 74.7081 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.83 | 25.9686 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.84 | 74.7081 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.84 | 25.9685 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.85 | 74.708 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.85 | 25.9684 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.86 | 74.7077 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.86 | 25.9684 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.87 | 74.7074 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.87 | 25.9683 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.88 | 74.7073 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.88 | 25.9684 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.89 | 74.7072 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.89 | 25.9685 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.9 | 74.7071 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.9 | 25.9687 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.91 | 74.7071 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.91 | 25.9689 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.92 | 74.7069 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.92 | 25.9687 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.93 | 74.7068 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.93 | 25.9686 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.94 | 74.7071 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.94 | 25.9688 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.95 | 74.7073 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.95 | 25.969 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.96 | 74.7076 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.96 | 25.9688 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.97 | 74.7078 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.97 | 25.9687 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.98 | 74.7084 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.98 | 25.9686 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 287.99 | 74.709 | 58.2 | 1 | 80.12 | 287.99 | 25.9684 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288 | 74.7097 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288 | 25.9682 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.01 | 74.7105 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.01 | 25.968 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.02 | 74.7104 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.02 | 25.9676 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.03 | 74.7104 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.03 | 25.9672 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.04 | 74.7106 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.04 | 25.9669 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.05 | 74.7108 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.05 | 25.9667 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.06 | 74.7106 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.06 | 25.9666 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.07 | 74.7105 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.07 | 25.9665 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.08 | 74.7104 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.08 | 25.9664 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.09 | 74.7103 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.09 | 25.9664 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.1 | 74.7102 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.1 | 25.9664 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.11 | 74.7101 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.11 | 25.9663 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.12 | 74.7099 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.12 | 25.9663 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.13 | 74.7097 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.13 | 25.9662 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.14 | 74.7103 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.14 | 25.9664 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.15 | 74.7109 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.15 | 25.9665 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.16 | 74.711 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.16 | 25.9667 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.17 | 74.7112 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.17 | 25.9669 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.18 | 74.7114 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.18 | 25.9673 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.19 | 74.7116 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.19 | 25.9677 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.2 | 74.712 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.2 | 25.968 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.21 | 74.7124 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.21 | 25.9683 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.22 | 74.7126 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.22 | 25.9687 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.23 | 74.7127 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.23 | 25.969 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.24 | 74.7122 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.24 | 25.9692 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.25 | 74.7117 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.25 | 25.9693 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.26 | 74.712 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.26 | 25.9695 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.27 | 74.7123 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.27 | 25.9698 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.28 | 74.7127 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.28 | 25.9699 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.29 | 74.7132 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.29 | 25.9701 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.3 | 74.7134 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.3 | 25.97 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.31 | 74.7136 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.31 | 25.9699 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.32 | 74.713 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.32 | 25.9698 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.33 | 74.7124 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.33 | 25.9698 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.34 | 74.7125 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.34 | 25.9698 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.35 | 74.7127 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.35 | 25.9698 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.36 | 74.7131 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.36 | 25.9702 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.37 | 74.7135 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.37 | 25.9706 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.38 | 74.7141 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.38 | 25.9707 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.39 | 74.7147 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.39 | 25.9708 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.4 | 74.7157 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.4 | 25.9709 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.41 | 74.7166 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.41 | 25.9711 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.42 | 74.7163 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.42 | 25.9715 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.43 | 74.716 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.43 | 25.9719 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.44 | 74.7161 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.44 | 25.972 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.45 | 74.7163 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.45 | 25.9721 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.46 | 74.7164 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.46 | 25.9725 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.47 | 74.7165 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.47 | 25.973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.48 | 74.7164 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.48 | 25.9734 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.49 | 74.7164 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.49 | 25.9739 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.5 | 74.7163 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.5 | 25.9742 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.51 | 74.7162 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.51 | 25.9746 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.52 | 74.716 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.52 | 25.975 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.53 | 74.7159 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.53 | 25.9754 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.54 | 74.7157 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.54 | 25.9757 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.55 | 74.7154 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.55 | 25.976 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.56 | 74.7153 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.56 | 25.9763 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.57 | 74.7151 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.57 | 25.9765 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.58 | 74.7152 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.58 | 25.9768 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.59 | 74.7152 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.59 | 25.9771 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.6 | 74.7148 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.6 | 25.9773 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.61 | 74.7144 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.61 | 25.9775 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.62 | 74.7143 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.62 | 25.9777 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.63 | 74.7142 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.63 | 25.9779 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.64 | 74.7138 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.64 | 25.978 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.65 | 74.7135 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.65 | 25.9781 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.66 | 74.713 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.66 | 25.9785 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.67 | 74.7125 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.67 | 25.9788 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.68 | 74.7121 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.68 | 25.9789 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.69 | 74.7117 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.69 | 25.979 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.7 | 74.7109 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.7 | 25.9791 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.71 | 74.71 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.71 | 25.9791 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.72 | 74.7093 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.72 | 25.9794 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.73 | 74.7086 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.73 | 25.9797 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.74 | 74.7081 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.74 | 25.9793 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.75 | 74.7077 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.75 | 25.979 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.76 | 74.7074 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.76 | 25.9788 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.77 | 74.7071 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.77 | 25.9787 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.78 | 74.7068 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.78 | 25.9784 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.79 | 74.7066 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.79 | 25.9781 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.8 | 74.7058 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.8 | 25.978 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.81 | 74.7051 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.81 | 25.978 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.82 | 74.7053 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.82 | 25.9778 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.83 | 74.7055 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.83 | 25.9776 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.84 | 74.7047 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.84 | 25.9774 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.85 | 74.7039 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.85 | 25.9772 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.86 | 74.703 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.86 | 25.9766 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.87 | 74.7021 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.87 | 25.976 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.88 | 74.7015 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.88 | 25.9759 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.89 | 74.7009 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.89 | 25.9758 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.9 | 74.7 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.9 | 25.9757 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.91 | 74.699 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.91 | 25.9756 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.92 | 74.6986 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.92 | 25.9755 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.93 | 74.6981 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.93 | 25.9754 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.94 | 74.698 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.94 | 25.9753 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.95 | 74.6979 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.95 | 25.9752 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.96 | 74.6973 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.96 | 25.975 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.97 | 74.6967 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.97 | 25.9749 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.98 | 74.6965 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.98 | 25.9747 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 288.99 | 74.6963 | 58.2 | 1 | 80.12 | 288.99 | 25.9745 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289 | 74.696 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289 | 25.9745 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.01 | 74.6957 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.01 | 25.9745 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.02 | 74.6952 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.02 | 25.9746 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.03 | 74.6946 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.03 | 25.9746 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.04 | 74.6945 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.04 | 25.9748 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.05 | 74.6943 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.05 | 25.975 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.06 | 74.6939 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.06 | 25.975 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.07 | 74.6936 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.07 | 25.9749 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.08 | 74.694 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.08 | 25.975 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.09 | 74.6945 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.09 | 25.9751 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.1 | 74.6949 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.1 | 25.9752 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.11 | 74.6953 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.11 | 25.9754 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.12 | 74.6955 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.12 | 25.9755 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.13 | 74.6957 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.13 | 25.9756 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.14 | 74.6956 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.14 | 25.9758 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.15 | 74.6956 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.15 | 25.976 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.16 | 74.6954 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.16 | 25.9759 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.17 | 74.6952 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.17 | 25.9758 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.18 | 74.695 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.18 | 25.9761 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.19 | 74.6949 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.19 | 25.9763 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.2 | 74.6947 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.2 | 25.9768 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.21 | 74.6946 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.21 | 25.9772 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.22 | 74.6951 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.22 | 25.9773 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.23 | 74.6955 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.23 | 25.9775 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.24 | 74.6957 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.24 | 25.9782 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.25 | 74.6958 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.25 | 25.9788 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.26 | 74.6959 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.26 | 25.9794 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.27 | 74.696 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.27 | 25.9799 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.28 | 74.6961 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.28 | 25.9806 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.29 | 74.6962 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.29 | 25.9813 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.3 | 74.6967 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.3 | 25.9814 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.31 | 74.6973 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.31 | 25.9815 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.32 | 74.6978 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.32 | 25.9813 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.33 | 74.6983 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.33 | 25.981 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.34 | 74.6988 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.34 | 25.9807 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.35 | 74.6994 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.35 | 25.9803 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.36 | 74.7002 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.36 | 25.98 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.37 | 74.701 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.37 | 25.9798 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.38 | 74.7015 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.38 | 25.979 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.39 | 74.702 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.39 | 25.9782 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.4 | 74.7022 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.4 | 25.9774 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.41 | 74.7024 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.41 | 25.9767 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.42 | 74.7033 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.42 | 25.976 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.43 | 74.7042 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.43 | 25.9754 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.44 | 74.7039 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.44 | 25.9749 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.45 | 74.7036 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.45 | 25.9744 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.46 | 74.7041 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.46 | 25.9742 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.47 | 74.7046 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.47 | 25.9739 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.48 | 74.7048 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.48 | 25.9734 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.49 | 74.7051 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.49 | 25.9729 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.5 | 74.7055 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.5 | 25.9725 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.51 | 74.7058 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.51 | 25.9721 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.52 | 74.706 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.52 | 25.9715 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.53 | 74.7062 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.53 | 25.9708 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.54 | 74.7065 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.54 | 25.9701 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.55 | 74.7068 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.55 | 25.9693 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.56 | 74.707 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.56 | 25.9686 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.57 | 74.7072 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.57 | 25.9679 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.58 | 74.7067 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.58 | 25.9672 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.59 | 74.7061 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.59 | 25.9665 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.6 | 74.7059 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.6 | 25.9658 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.61 | 74.7056 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.61 | 25.965 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.62 | 74.7053 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.62 | 25.9645 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.63 | 74.7049 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.63 | 25.964 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.64 | 74.7043 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.64 | 25.9634 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.65 | 74.7038 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.65 | 25.9628 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.66 | 74.7038 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.66 | 25.962 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.67 | 74.7039 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.67 | 25.9613 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.68 | 74.7037 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.68 | 25.9602 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.69 | 74.7035 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.69 | 25.9591 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.7 | 74.7033 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.7 | 25.9581 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.71 | 74.7031 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.71 | 25.9571 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.72 | 74.7019 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.72 | 25.9561 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.73 | 74.7008 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.73 | 25.955 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.74 | 74.7005 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.74 | 25.9538 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.75 | 74.7001 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.75 | 25.9525 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.76 | 74.6997 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.76 | 25.9513 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.77 | 74.6992 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.77 | 25.95 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.78 | 74.699 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.78 | 25.9487 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.79 | 74.6988 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.79 | 25.9474 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.8 | 74.6982 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.8 | 25.9472 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.81 | 74.6976 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.81 | 25.9469 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.82 | 74.6972 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.82 | 25.9468 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.83 | 74.6968 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.83 | 25.9466 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.84 | 74.6962 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.84 | 25.9466 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.85 | 74.6957 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.85 | 25.9465 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.86 | 74.6951 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.86 | 25.947 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.87 | 74.6945 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.87 | 25.9474 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.88 | 74.6934 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.88 | 25.9483 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.89 | 74.6924 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.89 | 25.9491 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.9 | 74.6919 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.9 | 25.9497 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.91 | 74.6915 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.91 | 25.9502 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.92 | 74.6909 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.92 | 25.951 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.93 | 74.6904 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.93 | 25.9517 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.94 | 74.6902 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.94 | 25.9527 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.95 | 74.6899 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.95 | 25.9536 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.96 | 74.6896 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.96 | 25.9542 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.97 | 74.6892 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.97 | 25.9549 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.98 | 74.6886 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.98 | 25.9558 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 289.99 | 74.688 | 58.2 | 1 | 80.12 | 289.99 | 25.9567 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290 | 74.6877 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290 | 25.9575 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.01 | 74.6873 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.01 | 25.9583 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.02 | 74.6881 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.02 | 25.9594 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.03 | 74.6888 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.03 | 25.9604 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.04 | 74.6883 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.04 | 25.9616 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.05 | 74.6877 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.05 | 25.9629 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.06 | 74.6872 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.06 | 25.964 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.07 | 74.6867 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.07 | 25.9651 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.08 | 74.6868 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.08 | 25.966 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.09 | 74.687 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.09 | 25.967 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.1 | 74.6869 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.1 | 25.9681 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.11 | 74.6869 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.11 | 25.9691 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.12 | 74.6872 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.12 | 25.9699 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.13 | 74.6875 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.13 | 25.9707 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.14 | 74.6884 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.14 | 25.9715 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.15 | 74.6893 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.15 | 25.9724 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.16 | 74.6892 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.16 | 25.9734 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.17 | 74.6891 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.17 | 25.9744 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.18 | 74.689 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.18 | 25.9753 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.19 | 74.689 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.19 | 25.9762 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.2 | 74.6893 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.2 | 25.977 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.21 | 74.6896 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.21 | 25.9778 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.22 | 74.6905 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.22 | 25.9785 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.23 | 74.6914 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.23 | 25.9792 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.24 | 74.6921 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.24 | 25.9802 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.25 | 74.6927 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.25 | 25.9812 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.26 | 74.6929 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.26 | 25.9823 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.27 | 74.6931 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.27 | 25.9833 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.28 | 74.6933 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.28 | 25.9844 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.29 | 74.6935 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.29 | 25.9855 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.3 | 74.6936 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.3 | 25.9861 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.31 | 74.6938 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.31 | 25.9866 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.32 | 74.694 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.32 | 25.9876 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.33 | 74.6943 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.33 | 25.9886 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.34 | 74.6947 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.34 | 25.9895 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.35 | 74.6951 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.35 | 25.9904 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.36 | 74.6953 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.36 | 25.9908 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.37 | 74.6955 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.37 | 25.9913 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.38 | 74.6962 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.38 | 25.9916 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.39 | 74.6969 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.39 | 25.9919 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.4 | 74.6972 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.4 | 25.9927 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.41 | 74.6976 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.41 | 25.9936 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.42 | 74.6984 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.42 | 25.9943 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.43 | 74.6992 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.43 | 25.995 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.44 | 74.6998 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.44 | 25.9953 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.45 | 74.7003 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.45 | 25.9956 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.46 | 74.7004 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.46 | 25.9961 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.47 | 74.7005 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.47 | 25.9966 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.48 | 74.7009 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.48 | 25.9964 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.49 | 74.7012 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.49 | 25.9963 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.5 | 74.7019 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.5 | 25.9953 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.51 | 74.7026 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.51 | 25.9944 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.52 | 74.7024 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.52 | 25.9934 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.53 | 74.7023 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.53 | 25.9923 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.54 | 74.7027 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.54 | 25.9913 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.55 | 74.7032 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.55 | 25.9903 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.56 | 74.7039 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.56 | 25.9891 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.57 | 74.7047 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.57 | 25.9879 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.58 | 74.7048 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.58 | 25.9867 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.59 | 74.7049 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.59 | 25.9855 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.6 | 74.7051 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.6 | 25.9845 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.61 | 74.7053 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.61 | 25.9836 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.62 | 74.7053 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.62 | 25.9826 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.63 | 74.7052 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.63 | 25.9816 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.64 | 74.7052 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.64 | 25.9806 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.65 | 74.7051 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.65 | 25.9797 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.66 | 74.7056 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.66 | 25.9787 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.67 | 74.706 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.67 | 25.9777 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.68 | 74.7058 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.68 | 25.977 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.69 | 74.7055 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.69 | 25.9764 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.7 | 74.7054 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.7 | 25.9757 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.71 | 74.7052 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.71 | 25.975 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.72 | 74.7045 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.72 | 25.9744 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.73 | 74.7038 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.73 | 25.9737 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.74 | 74.7034 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.74 | 25.973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.75 | 74.703 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.75 | 25.9723 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.76 | 74.7028 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.76 | 25.972 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.77 | 74.7026 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.77 | 25.9717 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.78 | 74.7017 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.78 | 25.9708 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.79 | 74.7009 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.79 | 25.97 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.8 | 74.7006 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.8 | 25.9692 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.81 | 74.7004 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.81 | 25.9684 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.82 | 74.7005 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.82 | 25.9675 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.83 | 74.7006 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.83 | 25.9665 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.84 | 74.7001 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.84 | 25.9656 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.85 | 74.6997 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.85 | 25.9647 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.86 | 74.6994 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.86 | 25.9636 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.87 | 74.6992 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.87 | 25.9626 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.88 | 74.6985 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.88 | 25.9616 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.89 | 74.6978 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.89 | 25.9606 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.9 | 74.6974 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.9 | 25.9593 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.91 | 74.6969 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.91 | 25.9579 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.92 | 74.6958 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.92 | 25.9565 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.93 | 74.6946 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.93 | 25.955 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.94 | 74.6939 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.94 | 25.954 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.95 | 74.6932 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.95 | 25.9529 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.96 | 74.6929 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.96 | 25.9517 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.97 | 74.6926 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.97 | 25.9505 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.98 | 74.6922 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.98 | 25.9495 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 290.99 | 74.6917 | 58.2 | 1 | 80.12 | 290.99 | 25.9486 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291 | 74.6905 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291 | 25.9486 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.01 | 74.6894 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.01 | 25.9486 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.02 | 74.6892 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.02 | 25.9486 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.03 | 74.689 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.03 | 25.9486 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.04 | 74.6887 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.04 | 25.9487 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.05 | 74.6884 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.05 | 25.9489 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.06 | 74.6882 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.06 | 25.949 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.07 | 74.688 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.07 | 25.9492 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.08 | 74.688 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.08 | 25.9499 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.09 | 74.6879 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.09 | 25.9506 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.1 | 74.6875 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.1 | 25.9515 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.11 | 74.6871 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.11 | 25.9524 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.12 | 74.6869 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.12 | 25.9531 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.13 | 74.6866 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.13 | 25.9539 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.14 | 74.6863 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.14 | 25.9547 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.15 | 74.6859 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.15 | 25.9555 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.16 | 74.6855 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.16 | 25.9562 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.17 | 74.6851 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.17 | 25.9569 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.18 | 74.6856 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.18 | 25.9576 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.19 | 74.686 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.19 | 25.9583 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.2 | 74.6862 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.2 | 25.959 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.21 | 74.6864 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.21 | 25.9596 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.22 | 74.6868 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.22 | 25.9604 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.23 | 74.6872 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.23 | 25.9611 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.24 | 74.6873 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.24 | 25.9617 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.25 | 74.6873 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.25 | 25.9624 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.26 | 74.6874 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.26 | 25.9627 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.27 | 74.6875 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.27 | 25.9629 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.28 | 74.6881 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.28 | 25.9638 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.29 | 74.6886 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.29 | 25.9646 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.3 | 74.6888 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.3 | 25.9655 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.31 | 74.689 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.31 | 25.9663 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.32 | 74.6883 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.32 | 25.9674 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.33 | 74.6876 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.33 | 25.9685 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.34 | 74.6882 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.34 | 25.9696 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.35 | 74.6889 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.35 | 25.9708 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.36 | 74.6892 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.36 | 25.972 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.37 | 74.6896 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.37 | 25.9733 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.38 | 74.6901 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.38 | 25.9744 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.39 | 74.6905 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.39 | 25.9755 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.4 | 74.691 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.4 | 25.9767 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.41 | 74.6916 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.41 | 25.9778 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.42 | 74.6923 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.42 | 25.9791 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.43 | 74.693 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.43 | 25.9805 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.44 | 74.6936 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.44 | 25.9811 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.45 | 74.6942 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.45 | 25.9818 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.46 | 74.6948 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.46 | 25.9829 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.47 | 74.6954 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.47 | 25.9839 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.48 | 74.696 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.48 | 25.9853 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.49 | 74.6966 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.49 | 25.9868 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.5 | 74.6977 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.5 | 25.988 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.51 | 74.6988 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.51 | 25.9893 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.52 | 74.6989 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.52 | 25.9904 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.53 | 74.6991 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.53 | 25.9915 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.54 | 74.6997 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.54 | 25.9921 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.55 | 74.7003 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.55 | 25.9927 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.56 | 74.7006 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.56 | 25.9935 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.57 | 74.701 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.57 | 25.9942 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.58 | 74.7008 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.58 | 25.9944 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.59 | 74.7007 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.59 | 25.9946 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.6 | 74.7005 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.6 | 25.9942 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.61 | 74.7003 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.61 | 25.9939 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.62 | 74.7008 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.62 | 25.9938 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.63 | 74.7012 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.63 | 25.9936 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.64 | 74.7012 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.64 | 25.9937 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.65 | 74.7011 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.65 | 25.9937 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.66 | 74.7014 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.66 | 25.994 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.67 | 74.7016 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.67 | 25.9944 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.68 | 74.7015 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.68 | 25.9943 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.69 | 74.7014 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.69 | 25.9943 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.7 | 74.7014 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.7 | 25.9936 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.71 | 74.7014 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.71 | 25.993 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.72 | 74.7016 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.72 | 25.992 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.73 | 74.7018 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.73 | 25.9911 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.74 | 74.7018 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.74 | 25.9905 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.75 | 74.7018 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.75 | 25.99 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.76 | 74.7016 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.76 | 25.9893 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.77 | 74.7014 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.77 | 25.9886 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.78 | 74.7015 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.78 | 25.9876 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.79 | 74.7015 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.79 | 25.9867 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.8 | 74.7013 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.8 | 25.9857 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.81 | 74.7012 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.81 | 25.9848 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.82 | 74.7017 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.82 | 25.9839 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.83 | 74.7022 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.83 | 25.983 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.84 | 74.702 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.84 | 25.9821 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.85 | 74.7018 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.85 | 25.9811 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.86 | 74.7019 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.86 | 25.98 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.87 | 74.702 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.87 | 25.979 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.88 | 74.7021 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.88 | 25.9779 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.89 | 74.7022 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.89 | 25.9769 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.9 | 74.7021 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.9 | 25.9757 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.91 | 74.7021 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.91 | 25.9744 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.92 | 74.7018 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.92 | 25.973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.93 | 74.7014 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.93 | 25.9716 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.94 | 74.7012 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.94 | 25.9709 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.95 | 74.701 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.95 | 25.9701 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.96 | 74.7009 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.96 | 25.9691 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.97 | 74.7008 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.97 | 25.9681 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.98 | 74.7005 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.98 | 25.9669 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 291.99 | 74.7001 | 58.2 | 1 | 80.12 | 291.99 | 25.9657 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292 | 74.7 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292 | 25.9645 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.01 | 74.6999 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.01 | 25.9633 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.02 | 74.6997 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.02 | 25.9625 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.03 | 74.6995 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.03 | 25.9617 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.04 | 74.6984 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.04 | 25.9613 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.05 | 74.6974 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.05 | 25.9608 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.06 | 74.697 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.06 | 25.9602 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.07 | 74.6966 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.07 | 25.9595 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.08 | 74.6965 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.08 | 25.959 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.09 | 74.6965 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.09 | 25.9585 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.1 | 74.6967 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.1 | 25.9582 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.11 | 74.6969 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.11 | 25.9579 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.12 | 74.6961 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.12 | 25.9578 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.13 | 74.6953 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.13 | 25.9577 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.14 | 74.6954 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.14 | 25.957 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.15 | 74.6954 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.15 | 25.9564 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.16 | 74.6955 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.16 | 25.9555 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.17 | 74.6956 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.17 | 25.9546 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.18 | 74.6959 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.18 | 25.9541 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.19 | 74.6962 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.19 | 25.9536 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.2 | 74.6959 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.2 | 25.9534 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.21 | 74.6956 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.21 | 25.9532 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.22 | 74.6956 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.22 | 25.9538 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.23 | 74.6955 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.23 | 25.9544 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.24 | 74.6961 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.24 | 25.9546 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.25 | 74.6967 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.25 | 25.9548 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.26 | 74.6973 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.26 | 25.9552 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.27 | 74.698 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.27 | 25.9556 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.28 | 74.6983 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.28 | 25.9557 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.29 | 74.6986 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.29 | 25.9558 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.3 | 74.6992 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.3 | 25.9565 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.31 | 74.6997 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.31 | 25.9571 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.32 | 74.6993 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.32 | 25.9576 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.33 | 74.6989 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.33 | 25.9581 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.34 | 74.6988 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.34 | 25.9587 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.35 | 74.6987 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.35 | 25.9594 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.36 | 74.6983 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.36 | 25.96 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.37 | 74.698 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.37 | 25.9607 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.38 | 74.6979 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.38 | 25.9612 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.39 | 74.6979 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.39 | 25.9617 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.4 | 74.698 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.4 | 25.9624 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.41 | 74.6981 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.41 | 25.9631 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.42 | 74.6983 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.42 | 25.9639 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.43 | 74.6985 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.43 | 25.9647 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.44 | 74.6985 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.44 | 25.9654 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.45 | 74.6986 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.45 | 25.9661 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.46 | 74.6986 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.46 | 25.9668 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.47 | 74.6987 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.47 | 25.9676 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.48 | 74.6991 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.48 | 25.9683 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.49 | 74.6995 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.49 | 25.969 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.5 | 74.6997 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.5 | 25.9698 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.51 | 74.7 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.51 | 25.9706 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.52 | 74.7003 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.52 | 25.9713 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.53 | 74.7007 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.53 | 25.972 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.54 | 74.7016 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.54 | 25.9726 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.55 | 74.7026 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.55 | 25.9731 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.56 | 74.7027 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.56 | 25.9737 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.57 | 74.7029 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.57 | 25.9743 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.58 | 74.7035 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.58 | 25.9747 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.59 | 74.7041 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.59 | 25.9752 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.6 | 74.7046 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.6 | 25.9754 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.61 | 74.7051 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.61 | 25.9755 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.62 | 74.7058 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.62 | 25.9756 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.63 | 74.7065 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.63 | 25.9757 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.64 | 74.7063 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.64 | 25.9762 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.65 | 74.706 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.65 | 25.9767 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.66 | 74.7058 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.66 | 25.9771 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.67 | 74.7056 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.67 | 25.9776 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.68 | 74.7055 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.68 | 25.9779 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.69 | 74.7054 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.69 | 25.9782 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.7 | 74.7055 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.7 | 25.9788 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.71 | 74.7056 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.71 | 25.9794 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.72 | 74.7051 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.72 | 25.9796 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.73 | 74.7046 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.73 | 25.9798 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.74 | 74.7041 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.74 | 25.9796 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.75 | 74.7036 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.75 | 25.9795 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.76 | 74.7027 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.76 | 25.9799 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.77 | 74.7018 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.77 | 25.9803 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.78 | 74.7015 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.78 | 25.9808 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.79 | 74.7013 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.79 | 25.9813 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.8 | 74.7006 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.8 | 25.9814 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.81 | 74.6998 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.81 | 25.9814 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.82 | 74.6995 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.82 | 25.9812 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.83 | 74.6991 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.83 | 25.9809 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.84 | 74.6985 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.84 | 25.9807 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.85 | 74.6979 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.85 | 25.9805 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.86 | 74.6976 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.86 | 25.9805 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.87 | 74.6973 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.87 | 25.9804 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.88 | 74.6968 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.88 | 25.9802 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.89 | 74.6962 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.89 | 25.98 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.9 | 74.6956 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.9 | 25.9798 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.91 | 74.6951 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.91 | 25.9796 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.92 | 74.6946 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.92 | 25.9796 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.93 | 74.6941 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.93 | 25.9795 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.94 | 74.6936 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.94 | 25.9794 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.95 | 74.6931 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.95 | 25.9793 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.96 | 74.6923 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.96 | 25.9785 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.97 | 74.6915 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.97 | 25.9777 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.98 | 74.6912 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.98 | 25.9768 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 292.99 | 74.691 | 58.2 | 1 | 80.12 | 292.99 | 25.9759 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293 | 74.6902 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293 | 25.9752 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.01 | 74.6895 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.01 | 25.9746 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.02 | 74.689 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.02 | 25.9742 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.03 | 74.6886 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.03 | 25.9739 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.04 | 74.6885 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.04 | 25.9732 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.05 | 74.6884 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.05 | 25.9725 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.06 | 74.6887 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.06 | 25.972 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.07 | 74.6891 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.07 | 25.9715 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.08 | 74.6884 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.08 | 25.971 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.09 | 74.6878 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.09 | 25.9705 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.1 | 74.6877 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.1 | 25.9702 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.11 | 74.6876 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.11 | 25.9698 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.12 | 74.6874 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.12 | 25.9698 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.13 | 74.6872 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.13 | 25.9697 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.14 | 74.6875 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.14 | 25.9691 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.15 | 74.6877 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.15 | 25.9686 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.16 | 74.688 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.16 | 25.9685 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.17 | 74.6882 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.17 | 25.9685 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.18 | 74.6879 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.18 | 25.9684 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.19 | 74.6876 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.19 | 25.9684 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.2 | 74.6882 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.2 | 25.9683 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.21 | 74.6888 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.21 | 25.9682 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.22 | 74.6897 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.22 | 25.968 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.23 | 74.6906 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.23 | 25.9678 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.24 | 74.6905 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.24 | 25.9679 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.25 | 74.6904 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.25 | 25.9679 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.26 | 74.6913 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.26 | 25.9678 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.27 | 74.6922 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.27 | 25.9677 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.28 | 74.6926 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.28 | 25.9675 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.29 | 74.6931 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.29 | 25.9673 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.3 | 74.6937 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.3 | 25.967 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.31 | 74.6943 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.31 | 25.9668 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.32 | 74.6955 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.32 | 25.9666 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.33 | 74.6966 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.33 | 25.9665 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.34 | 74.6979 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.34 | 25.9664 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.35 | 74.6992 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.35 | 25.9664 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.36 | 74.7001 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.36 | 25.9665 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.37 | 74.7009 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.37 | 25.9666 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.38 | 74.702 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.38 | 25.9668 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.39 | 74.7031 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.39 | 25.9669 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.4 | 74.7038 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.4 | 25.9671 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.41 | 74.7046 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.41 | 25.9672 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.42 | 74.7056 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.42 | 25.9671 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.43 | 74.7065 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.43 | 25.967 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.44 | 74.7078 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.44 | 25.9668 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.45 | 74.7091 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.45 | 25.9667 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.46 | 74.71 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.46 | 25.9669 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.47 | 74.7109 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.47 | 25.9671 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.48 | 74.7105 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.48 | 25.9676 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.49 | 74.71 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.49 | 25.9681 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.5 | 74.7107 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.5 | 25.9687 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.51 | 74.7113 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.51 | 25.9693 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.52 | 74.7116 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.52 | 25.9692 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.53 | 74.7118 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.53 | 25.9691 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.54 | 74.712 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.54 | 25.9693 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.55 | 74.7121 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.55 | 25.9695 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.56 | 74.7119 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.56 | 25.9698 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.57 | 74.7116 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.57 | 25.97 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.58 | 74.7122 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.58 | 25.9701 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.59 | 74.7129 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.59 | 25.9702 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.6 | 74.713 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.6 | 25.9704 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.61 | 74.7131 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.61 | 25.9706 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.62 | 74.7135 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.62 | 25.9705 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.63 | 74.7138 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.63 | 25.9703 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.64 | 74.7141 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.64 | 25.9703 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.65 | 74.7143 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.65 | 25.9703 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.66 | 74.7141 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.66 | 25.9698 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.67 | 74.714 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.67 | 25.9694 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.68 | 74.7143 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.68 | 25.969 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.69 | 74.7147 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.69 | 25.9687 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.7 | 74.715 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.7 | 25.9684 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.71 | 74.7152 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.71 | 25.9681 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.72 | 74.7147 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.72 | 25.9677 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.73 | 74.7142 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.73 | 25.9674 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.74 | 74.7144 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.74 | 25.9672 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.75 | 74.7146 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.75 | 25.967 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.76 | 74.714 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.76 | 25.9664 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.77 | 74.7133 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.77 | 25.9658 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.78 | 74.7126 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.78 | 25.9654 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.79 | 74.7119 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.79 | 25.9651 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.8 | 74.7116 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.8 | 25.9649 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.81 | 74.7113 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.81 | 25.9647 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.82 | 74.7105 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.82 | 25.9647 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.83 | 74.7097 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.83 | 25.9646 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.84 | 74.709 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.84 | 25.9642 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.85 | 74.7083 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.85 | 25.9638 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.86 | 74.7078 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.86 | 25.9631 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.87 | 74.7073 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.87 | 25.9624 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.88 | 74.7068 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.88 | 25.9621 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.89 | 74.7062 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.89 | 25.9619 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.9 | 74.7055 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.9 | 25.9613 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.91 | 74.7047 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.91 | 25.9607 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.92 | 74.7042 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.92 | 25.9604 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.93 | 74.7037 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.93 | 25.9601 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.94 | 74.7025 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.94 | 25.9598 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.95 | 74.7012 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.95 | 25.9594 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.96 | 74.7011 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.96 | 25.9592 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.97 | 74.701 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.97 | 25.9589 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.98 | 74.7016 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.98 | 25.9585 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 293.99 | 74.7022 | 58.2 | 1 | 80.12 | 293.99 | 25.9582 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294 | 74.7018 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294 | 25.9572 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.01 | 74.7014 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.01 | 25.9563 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.02 | 74.7008 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.02 | 25.9561 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.03 | 74.7001 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.03 | 25.9559 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.04 | 74.6993 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.04 | 25.9557 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.05 | 74.6985 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.05 | 25.9555 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.06 | 74.6981 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.06 | 25.9553 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.07 | 74.6977 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.07 | 25.9551 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.08 | 74.697 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.08 | 25.955 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.09 | 74.6962 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.09 | 25.9549 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.1 | 74.6962 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.1 | 25.9547 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.11 | 74.6961 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.11 | 25.9545 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.12 | 74.6956 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.12 | 25.9544 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.13 | 74.6951 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.13 | 25.9542 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.14 | 74.6947 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.14 | 25.9548 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.15 | 74.6942 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.15 | 25.9555 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.16 | 74.6945 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.16 | 25.9564 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.17 | 74.6947 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.17 | 25.9574 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.18 | 74.6949 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.18 | 25.9582 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.19 | 74.6952 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.19 | 25.9591 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.2 | 74.6943 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.2 | 25.9601 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.21 | 74.6935 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.21 | 25.9611 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.22 | 74.6941 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.22 | 25.962 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.23 | 74.6946 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.23 | 25.9629 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.24 | 74.6948 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.24 | 25.9639 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.25 | 74.6949 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.25 | 25.9649 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.26 | 74.6956 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.26 | 25.9661 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.27 | 74.6963 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.27 | 25.9673 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.28 | 74.6968 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.28 | 25.9682 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.29 | 74.6974 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.29 | 25.9692 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.3 | 74.6976 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.3 | 25.97 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.31 | 74.6978 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.31 | 25.9709 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.32 | 74.6977 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.32 | 25.9716 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.33 | 74.6977 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.33 | 25.9722 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.34 | 74.6979 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.34 | 25.9734 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.35 | 74.6981 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.35 | 25.9746 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.36 | 74.6986 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.36 | 25.9758 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.37 | 74.6992 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.37 | 25.977 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.38 | 74.6994 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.38 | 25.9779 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.39 | 74.6997 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.39 | 25.9788 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.4 | 74.6997 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.4 | 25.9797 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.41 | 74.6997 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.41 | 25.9807 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.42 | 74.7 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.42 | 25.9815 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.43 | 74.7002 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.43 | 25.9823 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.44 | 74.7008 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.44 | 25.9831 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.45 | 74.7015 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.45 | 25.9838 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.46 | 74.7012 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.46 | 25.9847 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.47 | 74.7009 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.47 | 25.9856 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.48 | 74.7008 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.48 | 25.9866 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.49 | 74.7007 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.49 | 25.9876 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.5 | 74.7008 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.5 | 25.9889 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.51 | 74.7009 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.51 | 25.9903 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.52 | 74.7018 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.52 | 25.991 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.53 | 74.7026 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.53 | 25.9917 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.54 | 74.7036 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.54 | 25.993 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.55 | 74.7046 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.55 | 25.9943 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.56 | 74.7056 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.56 | 25.9954 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.57 | 74.7066 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.57 | 25.9964 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.58 | 74.7076 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.58 | 25.9971 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.59 | 74.7085 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.59 | 25.9978 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.6 | 74.7081 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.6 | 25.999 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.61 | 74.7078 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.61 | 26.0001 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.62 | 74.7078 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.62 | 26.0011 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.63 | 74.7078 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.63 | 26.0021 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.64 | 74.7075 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.64 | 26.0031 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.65 | 74.7072 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.65 | 26.004 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.66 | 74.7064 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.66 | 26.0045 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.67 | 74.7056 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.67 | 26.0049 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.68 | 74.7053 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.68 | 26.0047 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.69 | 74.705 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.69 | 26.0044 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.7 | 74.705 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.7 | 26.004 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.71 | 74.7049 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.71 | 26.0037 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.72 | 74.7043 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.72 | 26.0035 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.73 | 74.7037 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.73 | 26.0034 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.74 | 74.704 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.74 | 26.0032 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.75 | 74.7044 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.75 | 26.003 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.76 | 74.7045 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.76 | 26.0025 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.77 | 74.7046 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.77 | 26.002 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.78 | 74.7043 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.78 | 26.0015 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.79 | 74.7041 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.79 | 26.001 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.8 | 74.7044 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.8 | 26.0003 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.81 | 74.7047 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.81 | 25.9997 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.82 | 74.7049 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.82 | 25.999 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.83 | 74.7052 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.83 | 25.9984 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.84 | 74.7049 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.84 | 25.9973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.85 | 74.7047 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.85 | 25.9963 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.86 | 74.7043 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.86 | 25.9951 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.87 | 74.704 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.87 | 25.994 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.88 | 74.7035 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.88 | 25.993 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.89 | 74.7031 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.89 | 25.992 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.9 | 74.7032 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.9 | 25.9908 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.91 | 74.7034 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.91 | 25.9897 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.92 | 74.7033 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.92 | 25.9891 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.93 | 74.7032 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.93 | 25.9885 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.94 | 74.703 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.94 | 25.9877 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.95 | 74.7029 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.95 | 25.9869 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.96 | 74.7029 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.96 | 25.9861 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.97 | 74.703 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.97 | 25.9854 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.98 | 74.7026 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.98 | 25.9847 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 294.99 | 74.7022 | 58.2 | 1 | 80.12 | 294.99 | 25.984 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295 | 74.7017 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295 | 25.9834 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.01 | 74.7011 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.01 | 25.9827 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.02 | 74.7005 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.02 | 25.9821 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.03 | 74.6998 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.03 | 25.9815 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.04 | 74.6987 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.04 | 25.9804 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.05 | 74.6976 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.05 | 25.9793 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.06 | 74.6971 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.06 | 25.9786 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.07 | 74.6966 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.07 | 25.9779 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.08 | 74.6959 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.08 | 25.9776 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.09 | 74.6951 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.09 | 25.9773 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.1 | 74.6951 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.1 | 25.9765 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.11 | 74.6951 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.11 | 25.9756 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.12 | 74.6952 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.12 | 25.9748 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.13 | 74.6953 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.13 | 25.974 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.14 | 74.696 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.14 | 25.9726 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.15 | 74.6967 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.15 | 25.9712 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.16 | 74.6968 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.16 | 25.9704 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.17 | 74.6969 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.17 | 25.9695 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.18 | 74.6967 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.18 | 25.9694 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.19 | 74.6964 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.19 | 25.9694 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.2 | 74.6965 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.2 | 25.9693 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.21 | 74.6966 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.21 | 25.9692 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.22 | 74.6967 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.22 | 25.9689 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.23 | 74.6969 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.23 | 25.9685 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.24 | 74.6964 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.24 | 25.968 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.25 | 74.696 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.25 | 25.9675 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.26 | 74.6953 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.26 | 25.9672 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.27 | 74.6947 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.27 | 25.9668 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.28 | 74.6946 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.28 | 25.9667 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.29 | 74.6945 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.29 | 25.9666 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.3 | 74.6942 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.3 | 25.9666 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.31 | 74.6938 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.31 | 25.9667 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.32 | 74.6937 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.32 | 25.9667 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.33 | 74.6937 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.33 | 25.9667 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.34 | 74.6938 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.34 | 25.9668 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.35 | 74.694 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.35 | 25.967 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.36 | 74.694 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.36 | 25.9671 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.37 | 74.694 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.37 | 25.9673 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.38 | 74.6944 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.38 | 25.9675 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.39 | 74.6948 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.39 | 25.9677 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.4 | 74.6949 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.4 | 25.9683 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.41 | 74.6951 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.41 | 25.9688 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.42 | 74.6948 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.42 | 25.9689 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.43 | 74.6945 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.43 | 25.9689 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.44 | 74.6949 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.44 | 25.969 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.45 | 74.6953 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.45 | 25.9691 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.46 | 74.6952 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.46 | 25.9696 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.47 | 74.6951 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.47 | 25.9701 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.48 | 74.6955 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.48 | 25.9706 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.49 | 74.6958 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.49 | 25.971 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.5 | 74.6962 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.5 | 25.9714 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.51 | 74.6967 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.51 | 25.9718 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.52 | 74.6971 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.52 | 25.9718 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.53 | 74.6975 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.53 | 25.9717 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.54 | 74.6986 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.54 | 25.9716 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.55 | 74.6997 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.55 | 25.9715 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.56 | 74.6997 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.56 | 25.9715 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.57 | 74.6997 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.57 | 25.9714 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.58 | 74.7003 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.58 | 25.9711 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.59 | 74.7009 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.59 | 25.9709 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.6 | 74.7014 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.6 | 25.9708 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.61 | 74.7019 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.61 | 25.9707 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.62 | 74.7024 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.62 | 25.9704 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.63 | 74.7028 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.63 | 25.9701 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.64 | 74.7028 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.64 | 25.9699 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.65 | 74.7027 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.65 | 25.9698 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.66 | 74.703 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.66 | 25.9694 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.67 | 74.7033 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.67 | 25.969 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.68 | 74.7032 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.68 | 25.969 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.69 | 74.703 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.69 | 25.9691 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.7 | 74.7033 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.7 | 25.9684 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.71 | 74.7035 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.71 | 25.9678 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.72 | 74.7035 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.72 | 25.9675 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.73 | 74.7035 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.73 | 25.9672 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.74 | 74.7032 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.74 | 25.9668 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.75 | 74.7029 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.75 | 25.9664 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.76 | 74.7026 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.76 | 25.966 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.77 | 74.7022 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.77 | 25.9656 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.78 | 74.702 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.78 | 25.9655 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.79 | 74.7018 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.79 | 25.9654 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.8 | 74.7018 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.8 | 25.9657 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.81 | 74.7019 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.81 | 25.9659 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.82 | 74.7017 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.82 | 25.9654 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.83 | 74.7014 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.83 | 25.965 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.84 | 74.7011 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.84 | 25.9649 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.85 | 74.7008 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.85 | 25.9648 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.86 | 74.7008 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.86 | 25.9646 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.87 | 74.7008 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.87 | 25.9645 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.88 | 74.7005 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.88 | 25.9638 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.89 | 74.7001 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.89 | 25.9632 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.9 | 74.6997 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.9 | 25.9627 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.91 | 74.6993 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.91 | 25.9622 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.92 | 74.6993 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.92 | 25.962 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.93 | 74.6993 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.93 | 25.9618 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.94 | 74.6992 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.94 | 25.9617 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.95 | 74.6991 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.95 | 25.9616 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.96 | 74.6988 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.96 | 25.9609 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.97 | 74.6984 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.97 | 25.9602 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.98 | 74.6979 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.98 | 25.9594 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 295.99 | 74.6974 | 58.2 | 1 | 80.12 | 295.99 | 25.9585 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296 | 74.6974 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296 | 25.9581 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.01 | 74.6975 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.01 | 25.9577 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.02 | 74.6972 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.02 | 25.9578 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.03 | 74.697 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.03 | 25.9579 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.04 | 74.696 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.04 | 25.9583 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.05 | 74.6949 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.05 | 25.9588 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.06 | 74.6947 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.06 | 25.9589 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.07 | 74.6945 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.07 | 25.959 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.08 | 74.6939 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.08 | 25.9592 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.09 | 74.6934 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.09 | 25.9594 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.1 | 74.6927 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.1 | 25.9593 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.11 | 74.692 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.11 | 25.9592 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.12 | 74.6919 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.12 | 25.9594 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.13 | 74.6918 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.13 | 25.9596 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.14 | 74.6917 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.14 | 25.9597 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.15 | 74.6915 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.15 | 25.9597 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.16 | 74.6916 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.16 | 25.9594 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.17 | 74.6917 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.17 | 25.9591 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.18 | 74.6917 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.18 | 25.9587 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.19 | 74.6918 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.19 | 25.9582 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.2 | 74.6916 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.2 | 25.9588 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.21 | 74.6914 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.21 | 25.9593 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.22 | 74.6914 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.22 | 25.9594 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.23 | 74.6913 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.23 | 25.9595 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.24 | 74.6916 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.24 | 25.9596 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.25 | 74.6919 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.25 | 25.9597 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.26 | 74.6921 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.26 | 25.9601 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.27 | 74.6923 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.27 | 25.9605 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.28 | 74.6926 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.28 | 25.9606 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.29 | 74.6928 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.29 | 25.9606 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.3 | 74.6924 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.3 | 25.9605 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.31 | 74.692 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.31 | 25.9604 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.32 | 74.6923 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.32 | 25.9607 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.33 | 74.6926 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.33 | 25.961 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.34 | 74.693 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.34 | 25.9609 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.35 | 74.6935 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.35 | 25.9609 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.36 | 74.6934 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.36 | 25.9607 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.37 | 74.6933 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.37 | 25.9605 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.38 | 74.6931 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.38 | 25.9608 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.39 | 74.6929 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.39 | 25.9612 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.4 | 74.6934 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.4 | 25.9615 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.41 | 74.694 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.41 | 25.9618 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.42 | 74.6944 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.42 | 25.9616 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.43 | 74.6947 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.43 | 25.9615 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.44 | 74.6943 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.44 | 25.9613 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.45 | 74.6938 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.45 | 25.9611 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.46 | 74.6942 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.46 | 25.9611 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.47 | 74.6947 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.47 | 25.9611 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.48 | 74.6951 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.48 | 25.9612 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.49 | 74.6955 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.49 | 25.9613 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.5 | 74.6956 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.5 | 25.961 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.51 | 74.6957 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.51 | 25.9608 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.52 | 74.6962 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.52 | 25.9606 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.53 | 74.6966 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.53 | 25.9605 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.54 | 74.6972 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.54 | 25.9601 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.55 | 74.6977 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.55 | 25.9597 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.56 | 74.6976 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.56 | 25.9597 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.57 | 74.6974 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.57 | 25.9596 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.58 | 74.6977 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.58 | 25.9598 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.59 | 74.698 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.59 | 25.96 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.6 | 74.6985 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.6 | 25.9602 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.61 | 74.699 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.61 | 25.9603 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.62 | 74.6994 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.62 | 25.9605 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.63 | 74.6998 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.63 | 25.9607 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.64 | 74.7004 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.64 | 25.9607 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.65 | 74.701 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.65 | 25.9607 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.66 | 74.7016 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.66 | 25.9613 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.67 | 74.7022 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.67 | 25.9619 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.68 | 74.7026 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.68 | 25.9623 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.69 | 74.703 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.69 | 25.9628 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.7 | 74.7031 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.7 | 25.9623 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.71 | 74.7032 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.71 | 25.9618 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.72 | 74.7034 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.72 | 25.9616 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.73 | 74.7036 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.73 | 25.9614 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.74 | 74.7032 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.74 | 25.9614 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.75 | 74.7028 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.75 | 25.9613 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.76 | 74.7027 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.76 | 25.9613 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.77 | 74.7026 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.77 | 25.9614 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.78 | 74.7022 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.78 | 25.9609 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.79 | 74.7018 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.79 | 25.9605 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.8 | 74.7017 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.8 | 25.96 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.81 | 74.7016 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.81 | 25.9595 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.82 | 74.7015 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.82 | 25.9593 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.83 | 74.7015 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.83 | 25.959 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.84 | 74.7009 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.84 | 25.9592 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.85 | 74.7003 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.85 | 25.9593 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.86 | 74.6996 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.86 | 25.9596 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.87 | 74.699 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.87 | 25.96 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.88 | 74.6991 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.88 | 25.9605 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.89 | 74.6991 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.89 | 25.961 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.9 | 74.6984 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.9 | 25.9616 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.91 | 74.6976 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.91 | 25.9621 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.92 | 74.6967 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.92 | 25.9624 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.93 | 74.6958 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.93 | 25.9627 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.94 | 74.6954 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.94 | 25.9632 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.95 | 74.695 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.95 | 25.9636 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.96 | 74.695 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.96 | 25.9638 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.97 | 74.695 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.97 | 25.9641 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.98 | 74.695 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.98 | 25.9644 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 296.99 | 74.6951 | 58.2 | 1 | 80.12 | 296.99 | 25.9647 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297 | 74.6945 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297 | 25.9648 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.01 | 74.694 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.01 | 25.9649 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.02 | 74.6932 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.02 | 25.9648 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.03 | 74.6924 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.03 | 25.9648 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.04 | 74.6917 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.04 | 25.9646 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.05 | 74.6911 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.05 | 25.9643 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.06 | 74.6909 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.06 | 25.9642 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.07 | 74.6907 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.07 | 25.964 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.08 | 74.6904 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.08 | 25.9639 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.09 | 74.6901 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.09 | 25.9638 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.1 | 74.6901 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.1 | 25.964 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.11 | 74.6901 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.11 | 25.9641 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.12 | 74.6898 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.12 | 25.9642 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.13 | 74.6896 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.13 | 25.9643 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.14 | 74.6894 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.14 | 25.9648 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.15 | 74.6892 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.15 | 25.9653 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.16 | 74.6884 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.16 | 25.965 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.17 | 74.6877 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.17 | 25.9646 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.18 | 74.6874 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.18 | 25.9643 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.19 | 74.6871 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.19 | 25.964 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.2 | 74.6871 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.2 | 25.9644 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.21 | 74.687 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.21 | 25.9647 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.22 | 74.6869 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.22 | 25.9651 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.23 | 74.6867 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.23 | 25.9655 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.24 | 74.6869 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.24 | 25.9657 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.25 | 74.687 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.25 | 25.9658 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.26 | 74.6876 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.26 | 25.9659 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.27 | 74.6881 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.27 | 25.966 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.28 | 74.6888 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.28 | 25.9668 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.29 | 74.6895 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.29 | 25.9676 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.3 | 74.6904 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.3 | 25.9681 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.31 | 74.6913 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.31 | 25.9686 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.32 | 74.6912 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.32 | 25.9694 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.33 | 74.6912 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.33 | 25.9702 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.34 | 74.6921 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.34 | 25.9702 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.35 | 74.693 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.35 | 25.9702 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.36 | 74.6938 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.36 | 25.9705 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.37 | 74.6946 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.37 | 25.9708 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.38 | 74.6946 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.38 | 25.9711 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.39 | 74.6946 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.39 | 25.9715 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.4 | 74.6954 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.4 | 25.9718 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.41 | 74.6961 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.41 | 25.9721 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.42 | 74.6969 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.42 | 25.9727 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.43 | 74.6976 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.43 | 25.9734 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.44 | 74.6984 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.44 | 25.9739 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.45 | 74.6992 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.45 | 25.9745 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.46 | 74.6994 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.46 | 25.9748 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.47 | 74.6996 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.47 | 25.9751 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.48 | 74.7002 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.48 | 25.9755 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.49 | 74.7007 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.49 | 25.9758 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.5 | 74.7016 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.5 | 25.9762 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.51 | 74.7025 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.51 | 25.9766 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.52 | 74.7037 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.52 | 25.9768 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.53 | 74.7048 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.53 | 25.977 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.54 | 74.7058 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.54 | 25.9776 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.55 | 74.7068 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.55 | 25.9781 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.56 | 74.7077 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.56 | 25.9786 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.57 | 74.7086 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.57 | 25.9791 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.58 | 74.709 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.58 | 25.9793 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.59 | 74.7094 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.59 | 25.9796 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.6 | 74.7091 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.6 | 25.9799 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.61 | 74.7088 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.61 | 25.9802 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.62 | 74.7088 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.62 | 25.9801 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.63 | 74.7087 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.63 | 25.98 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.64 | 74.709 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.64 | 25.9801 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.65 | 74.7093 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.65 | 25.9802 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.66 | 74.71 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.66 | 25.9807 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.67 | 74.7107 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.67 | 25.9812 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.68 | 74.7113 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.68 | 25.9813 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.69 | 74.7119 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.69 | 25.9815 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.7 | 74.7125 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.7 | 25.982 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.71 | 74.7131 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.71 | 25.9825 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.72 | 74.7137 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.72 | 25.9826 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.73 | 74.7143 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.73 | 25.9827 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.74 | 74.715 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.74 | 25.9829 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.75 | 74.7158 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.75 | 25.983 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.76 | 74.7163 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.76 | 25.9825 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.77 | 74.7169 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.77 | 25.982 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.78 | 74.7167 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.78 | 25.9813 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.79 | 74.7166 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.79 | 25.9806 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.8 | 74.7164 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.8 | 25.9799 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.81 | 74.7162 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.81 | 25.9793 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.82 | 74.7165 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.82 | 25.9784 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.83 | 74.7167 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.83 | 25.9776 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.84 | 74.716 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.84 | 25.9771 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.85 | 74.7152 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.85 | 25.9767 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.86 | 74.7147 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.86 | 25.976 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.87 | 74.7143 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.87 | 25.9752 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.88 | 74.7142 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.88 | 25.9741 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.89 | 74.7141 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.89 | 25.9729 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.9 | 74.7136 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.9 | 25.9721 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.91 | 74.7132 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.91 | 25.9712 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.92 | 74.7128 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.92 | 25.9703 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.93 | 74.7124 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.93 | 25.9694 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.94 | 74.7113 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.94 | 25.9688 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.95 | 74.7101 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.95 | 25.9681 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.96 | 74.7092 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.96 | 25.9677 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.97 | 74.7083 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.97 | 25.9672 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.98 | 74.707 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.98 | 25.9667 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 297.99 | 74.7058 | 58.2 | 1 | 80.12 | 297.99 | 25.9662 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298 | 74.7044 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298 | 25.9658 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.01 | 74.7031 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.01 | 25.9653 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.02 | 74.7022 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.02 | 25.9652 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.03 | 74.7012 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.03 | 25.9651 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.04 | 74.7004 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.04 | 25.9649 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.05 | 74.6995 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.05 | 25.9647 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.06 | 74.6985 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.06 | 25.9644 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.07 | 74.6976 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.07 | 25.9641 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.08 | 74.6971 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.08 | 25.9638 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.09 | 74.6967 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.09 | 25.9635 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.1 | 74.6959 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.1 | 25.9628 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.11 | 74.6951 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.11 | 25.9621 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.12 | 74.6942 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.12 | 25.9615 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.13 | 74.6933 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.13 | 25.9608 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.14 | 74.692 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.14 | 25.9599 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.15 | 74.6908 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.15 | 25.959 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.16 | 74.6898 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.16 | 25.9583 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.17 | 74.6887 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.17 | 25.9576 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.18 | 74.6884 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.18 | 25.957 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.19 | 74.6881 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.19 | 25.9564 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.2 | 74.6875 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.2 | 25.9553 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.21 | 74.687 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.21 | 25.9543 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.22 | 74.6859 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.22 | 25.9537 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.23 | 74.6849 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.23 | 25.953 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.24 | 74.684 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.24 | 25.9525 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.25 | 74.6832 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.25 | 25.952 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.26 | 74.6821 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.26 | 25.9518 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.27 | 74.681 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.27 | 25.9516 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.28 | 74.6804 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.28 | 25.9515 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.29 | 74.6797 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.29 | 25.9514 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.3 | 74.6791 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.3 | 25.9515 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.31 | 74.6785 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.31 | 25.9516 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.32 | 74.6781 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.32 | 25.9517 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.33 | 74.6777 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.33 | 25.9517 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.34 | 74.6774 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.34 | 25.9518 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.35 | 74.6771 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.35 | 25.9519 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.36 | 74.6773 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.36 | 25.9525 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.37 | 74.6775 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.37 | 25.9531 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.38 | 74.6777 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.38 | 25.9541 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.39 | 74.6779 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.39 | 25.9552 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.4 | 74.6779 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.4 | 25.9556 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.41 | 74.678 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.41 | 25.956 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.42 | 74.678 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.42 | 25.9568 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.43 | 74.6781 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.43 | 25.9576 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.44 | 74.6784 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.44 | 25.9584 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.45 | 74.6787 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.45 | 25.9592 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.46 | 74.679 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.46 | 25.9603 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.47 | 74.6794 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.47 | 25.9614 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.48 | 74.6798 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.48 | 25.9624 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.49 | 74.6803 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.49 | 25.9634 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.5 | 74.6808 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.5 | 25.9645 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.51 | 74.6814 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.51 | 25.9656 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.52 | 74.6816 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.52 | 25.9665 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.53 | 74.6818 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.53 | 25.9675 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.54 | 74.6818 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.54 | 25.9681 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.55 | 74.6817 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.55 | 25.9687 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.56 | 74.682 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.56 | 25.9693 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.57 | 74.6823 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.57 | 25.9699 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.58 | 74.6822 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.58 | 25.9704 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.59 | 74.6822 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.59 | 25.971 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.6 | 74.6833 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.6 | 25.9721 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.61 | 74.6845 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.61 | 25.9732 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.62 | 74.685 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.62 | 25.9744 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.63 | 74.6855 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.63 | 25.9757 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.64 | 74.6866 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.64 | 25.9771 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.65 | 74.6877 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.65 | 25.9785 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.66 | 74.6886 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.66 | 25.9797 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.67 | 74.6895 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.67 | 25.9809 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.68 | 74.6901 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.68 | 25.9823 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.69 | 74.6907 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.69 | 25.9837 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.7 | 74.6914 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.7 | 25.9849 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.71 | 74.6921 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.71 | 25.9861 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.72 | 74.6931 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.72 | 25.987 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.73 | 74.694 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.73 | 25.9879 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.74 | 74.6952 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.74 | 25.9892 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.75 | 74.6964 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.75 | 25.9905 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.76 | 74.6969 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.76 | 25.9921 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.77 | 74.6975 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.77 | 25.9938 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.78 | 74.6983 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.78 | 25.995 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.79 | 74.6992 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.79 | 25.9962 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.8 | 74.6992 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.8 | 25.997 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.81 | 74.6991 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.81 | 25.9978 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.82 | 74.6991 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.82 | 25.9986 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.83 | 74.699 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.83 | 25.9994 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.84 | 74.6995 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.84 | 26.0005 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.85 | 74.6999 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.85 | 26.0016 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.86 | 74.6997 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.86 | 26.002 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.87 | 74.6994 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.87 | 26.0023 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.88 | 74.6993 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.88 | 26.0019 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.89 | 74.6991 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.89 | 26.0015 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.9 | 74.699 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.9 | 26.0017 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.91 | 74.6989 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.91 | 26.0019 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.92 | 74.699 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.92 | 26.0021 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.93 | 74.699 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.93 | 26.0023 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.94 | 74.6995 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.94 | 26.0019 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.95 | 74.6999 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.95 | 26.0015 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.96 | 74.6999 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.96 | 26.0005 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.97 | 74.6999 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.97 | 25.9994 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.98 | 74.6999 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.98 | 25.9985 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 298.99 | 74.7 | 58.2 | 1 | 80.12 | 298.99 | 25.9977 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299 | 74.7005 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299 | 25.9966 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.01 | 74.7011 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.01 | 25.9956 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.02 | 74.7009 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.02 | 25.9945 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.03 | 74.7007 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.03 | 25.9935 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.04 | 74.7009 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.04 | 25.9928 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.05 | 74.7011 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.05 | 25.9922 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.06 | 74.7014 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.06 | 25.9914 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.07 | 74.7018 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.07 | 25.9906 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.08 | 74.7019 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.08 | 25.9898 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.09 | 74.702 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.09 | 25.989 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.1 | 74.7013 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.1 | 25.988 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.11 | 74.7005 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.11 | 25.9871 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.12 | 74.7009 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.12 | 25.9865 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.13 | 74.7013 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.13 | 25.9859 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.14 | 74.7006 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.14 | 25.9849 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.15 | 74.7 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.15 | 25.9839 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.16 | 74.6995 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.16 | 25.9829 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.17 | 74.699 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.17 | 25.9819 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.18 | 74.6983 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.18 | 25.9805 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.19 | 74.6976 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.19 | 25.9792 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.2 | 74.6969 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.2 | 25.9783 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.21 | 74.6962 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.21 | 25.9774 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.22 | 74.6957 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.22 | 25.9769 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.23 | 74.6951 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.23 | 25.9763 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.24 | 74.6946 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.24 | 25.9754 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.25 | 74.694 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.25 | 25.9744 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.26 | 74.6939 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.26 | 25.973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.27 | 74.6938 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.27 | 25.9716 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.28 | 74.6933 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.28 | 25.9709 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.29 | 74.6927 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.29 | 25.9701 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.3 | 74.693 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.3 | 25.9696 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.31 | 74.6934 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.31 | 25.9691 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.32 | 74.694 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.32 | 25.9687 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.33 | 74.6947 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.33 | 25.9683 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.34 | 74.6949 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.34 | 25.9675 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.35 | 74.6952 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.35 | 25.9668 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.36 | 74.696 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.36 | 25.9661 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.37 | 74.6968 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.37 | 25.9655 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.38 | 74.6977 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.38 | 25.9652 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.39 | 74.6986 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.39 | 25.965 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.4 | 74.699 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.4 | 25.964 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.41 | 74.6994 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.41 | 25.963 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.42 | 74.6997 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.42 | 25.9619 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.43 | 74.7 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.43 | 25.9607 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.44 | 74.7002 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.44 | 25.9599 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.45 | 74.7005 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.45 | 25.959 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.46 | 74.7009 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.46 | 25.959 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.47 | 74.7013 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.47 | 25.959 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.48 | 74.7013 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.48 | 25.959 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.49 | 74.7013 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.49 | 25.9589 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.5 | 74.7013 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.5 | 25.9588 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.51 | 74.7014 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.51 | 25.9586 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.52 | 74.7017 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.52 | 25.9586 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.53 | 74.702 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.53 | 25.9585 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.54 | 74.7023 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.54 | 25.9585 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.55 | 74.7026 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.55 | 25.9584 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.56 | 74.702 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.56 | 25.9585 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.57 | 74.7014 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.57 | 25.9585 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.58 | 74.7017 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.58 | 25.9591 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.59 | 74.7021 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.59 | 25.9596 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.6 | 74.7026 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.6 | 25.9603 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.61 | 74.7032 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.61 | 25.961 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.62 | 74.7029 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.62 | 25.9615 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.63 | 74.7026 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.63 | 25.9621 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.64 | 74.7029 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.64 | 25.9623 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.65 | 74.7032 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.65 | 25.9624 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.66 | 74.7037 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.66 | 25.9627 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.67 | 74.7042 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.67 | 25.9629 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.68 | 74.7046 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.68 | 25.9636 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.69 | 74.705 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.69 | 25.9642 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.7 | 74.7052 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.7 | 25.9648 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.71 | 74.7054 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.71 | 25.9653 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.72 | 74.7058 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.72 | 25.966 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.73 | 74.7063 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.73 | 25.9666 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.74 | 74.7064 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.74 | 25.9673 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.75 | 74.7065 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.75 | 25.9679 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.76 | 74.7061 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.76 | 25.9687 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.77 | 74.7057 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.77 | 25.9695 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.78 | 74.706 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.78 | 25.9699 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.79 | 74.7063 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.79 | 25.9703 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.8 | 74.7058 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.8 | 25.9708 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.81 | 74.7054 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.81 | 25.9714 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.82 | 74.7045 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.82 | 25.9718 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.83 | 74.7036 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.83 | 25.9723 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.84 | 74.703 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.84 | 25.9725 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.85 | 74.7024 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.85 | 25.9727 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.86 | 74.7012 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.86 | 25.9732 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.87 | 74.7 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.87 | 25.9736 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.88 | 74.6988 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.88 | 25.9741 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.89 | 74.6975 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.89 | 25.9745 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.9 | 74.6966 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.9 | 25.9755 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.91 | 74.6956 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.91 | 25.9765 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.92 | 74.695 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.92 | 25.9773 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.93 | 74.6943 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.93 | 25.9781 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.94 | 74.694 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.94 | 25.9788 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.95 | 74.6936 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.95 | 25.9794 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.96 | 74.6932 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.96 | 25.9798 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.97 | 74.6927 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.97 | 25.9801 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.98 | 74.6925 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.98 | 25.9805 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 299.99 | 74.6923 | 58.2 | 1 | 80.12 | 299.99 | 25.9808 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300 | 74.6912 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300 | 25.9814 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.01 | 74.6902 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.01 | 25.9819 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.02 | 74.6895 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.02 | 25.9822 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.03 | 74.6888 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.03 | 25.9825 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.04 | 74.6884 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.04 | 25.9827 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.05 | 74.688 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.05 | 25.9828 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.06 | 74.6879 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.06 | 25.9834 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.07 | 74.6879 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.07 | 25.9839 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.08 | 74.6872 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.08 | 25.9839 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.09 | 74.6865 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.09 | 25.9838 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.1 | 74.6862 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.1 | 25.9835 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.11 | 74.6859 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.11 | 25.9832 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.12 | 74.6856 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.12 | 25.9831 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.13 | 74.6853 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.13 | 25.9829 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.14 | 74.6851 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.14 | 25.9829 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.15 | 74.6849 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.15 | 25.9828 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.16 | 74.6845 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.16 | 25.9827 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.17 | 74.684 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.17 | 25.9827 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.18 | 74.6835 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.18 | 25.9825 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.19 | 74.683 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.19 | 25.9823 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.2 | 74.6825 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.2 | 25.982 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.21 | 74.682 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.21 | 25.9817 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.22 | 74.6814 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.22 | 25.9811 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.23 | 74.6809 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.23 | 25.9806 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.24 | 74.6806 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.24 | 25.9801 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.25 | 74.6803 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.25 | 25.9797 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.26 | 74.6807 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.26 | 25.9791 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.27 | 74.681 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.27 | 25.9786 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.28 | 74.6805 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.28 | 25.9782 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.29 | 74.68 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.29 | 25.9777 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.3 | 74.6802 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.3 | 25.9772 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.31 | 74.6803 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.31 | 25.9766 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.32 | 74.6815 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.32 | 25.9762 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.33 | 74.6827 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.33 | 25.9758 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.34 | 74.6838 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.34 | 25.9754 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.35 | 74.685 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.35 | 25.975 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.36 | 74.6863 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.36 | 25.9744 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.37 | 74.6876 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.37 | 25.9739 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.38 | 74.6881 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.38 | 25.9733 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.39 | 74.6887 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.39 | 25.9728 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.4 | 74.6898 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.4 | 25.9723 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.41 | 74.6908 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.41 | 25.9719 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.42 | 74.6915 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.42 | 25.9715 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.43 | 74.6923 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.43 | 25.9711 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.44 | 74.6925 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.44 | 25.9707 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.45 | 74.6928 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.45 | 25.9704 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.46 | 74.6935 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.46 | 25.9699 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.47 | 74.6942 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.47 | 25.9694 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.48 | 74.6953 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.48 | 25.969 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.49 | 74.6964 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.49 | 25.9685 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.5 | 74.6973 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.5 | 25.9683 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.51 | 74.6982 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.51 | 25.968 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.52 | 74.6988 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.52 | 25.9678 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.53 | 74.6994 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.53 | 25.9676 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.54 | 74.7 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.54 | 25.9673 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.55 | 74.7006 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.55 | 25.967 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.56 | 74.7012 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.56 | 25.9663 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.57 | 74.7018 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.57 | 25.9656 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.58 | 74.7023 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.58 | 25.9651 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.59 | 74.7029 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.59 | 25.9646 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.6 | 74.7033 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.6 | 25.9642 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.61 | 74.7037 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.61 | 25.9638 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.62 | 74.7043 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.62 | 25.9632 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.63 | 74.7049 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.63 | 25.9625 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.64 | 74.7056 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.64 | 25.9623 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.65 | 74.7063 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.65 | 25.9621 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.66 | 74.7068 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.66 | 25.9622 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.67 | 74.7074 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.67 | 25.9623 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.68 | 74.708 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.68 | 25.9621 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.69 | 74.7086 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.69 | 25.9618 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.7 | 74.7093 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.7 | 25.9617 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.71 | 74.71 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.71 | 25.9616 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.72 | 74.711 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.72 | 25.9613 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.73 | 74.712 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.73 | 25.961 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.74 | 74.7124 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.74 | 25.9611 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.75 | 74.7127 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.75 | 25.9612 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.76 | 74.7139 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.76 | 25.9612 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.77 | 74.715 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.77 | 25.9612 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.78 | 74.7161 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.78 | 25.9614 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.79 | 74.7172 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.79 | 25.9616 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.8 | 74.7179 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.8 | 25.9618 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.81 | 74.7187 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.81 | 25.962 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.82 | 74.7183 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.82 | 25.9622 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.83 | 74.718 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.83 | 25.9624 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.84 | 74.7174 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.84 | 25.9627 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.85 | 74.7168 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.85 | 25.963 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.86 | 74.7166 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.86 | 25.9633 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.87 | 74.7163 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.87 | 25.9637 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.88 | 74.7167 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.88 | 25.9641 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.89 | 74.7171 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.89 | 25.9646 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.9 | 74.7169 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.9 | 25.9645 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.91 | 74.7166 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.91 | 25.9645 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.92 | 74.7156 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.92 | 25.9646 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.93 | 74.7147 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.93 | 25.9647 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.94 | 74.7143 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.94 | 25.965 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.95 | 74.7139 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.95 | 25.9653 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.96 | 74.7134 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.96 | 25.9657 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.97 | 74.7129 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.97 | 25.9661 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.98 | 74.7121 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.98 | 25.9662 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 300.99 | 74.7114 | 58.2 | 1 | 80.12 | 300.99 | 25.9664 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301 | 74.7104 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301 | 25.9662 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.01 | 74.7094 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.01 | 25.966 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.02 | 74.7093 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.02 | 25.9659 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.03 | 74.7092 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.03 | 25.9657 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.04 | 74.7085 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.04 | 25.9656 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.05 | 74.7079 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.05 | 25.9655 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.06 | 74.7078 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.06 | 25.9654 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.07 | 74.7078 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.07 | 25.9653 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.08 | 74.7073 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.08 | 25.965 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.09 | 74.7067 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.09 | 25.9648 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.1 | 74.7064 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.1 | 25.9646 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.11 | 74.7061 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.11 | 25.9644 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.12 | 74.7059 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.12 | 25.9642 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.13 | 74.7057 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.13 | 25.9641 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.14 | 74.7052 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.14 | 25.964 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.15 | 74.7047 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.15 | 25.9639 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.16 | 74.7046 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.16 | 25.9638 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.17 | 74.7045 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.17 | 25.9637 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.18 | 74.7043 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.18 | 25.9643 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.19 | 74.7041 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.19 | 25.9648 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.2 | 74.7037 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.2 | 25.9652 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.21 | 74.7033 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.21 | 25.9657 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.22 | 74.7027 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.22 | 25.966 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.23 | 74.702 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.23 | 25.9663 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.24 | 74.7018 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.24 | 25.9662 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.25 | 74.7016 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.25 | 25.9661 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.26 | 74.7004 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.26 | 25.9663 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.27 | 74.6993 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.27 | 25.9665 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.28 | 74.6985 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.28 | 25.9664 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.29 | 74.6977 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.29 | 25.9662 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.3 | 74.6975 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.3 | 25.9662 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.31 | 74.6974 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.31 | 25.9661 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.32 | 74.6966 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.32 | 25.9659 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.33 | 74.6958 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.33 | 25.9657 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.34 | 74.6956 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.34 | 25.9653 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.35 | 74.6954 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.35 | 25.9649 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.36 | 74.695 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.36 | 25.9645 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.37 | 74.6946 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.37 | 25.964 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.38 | 74.6945 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.38 | 25.9639 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.39 | 74.6943 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.39 | 25.9637 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.4 | 74.6937 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.4 | 25.9638 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.41 | 74.693 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.41 | 25.9638 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.42 | 74.6936 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.42 | 25.9638 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.43 | 74.6941 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.43 | 25.9637 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.44 | 74.6941 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.44 | 25.9635 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.45 | 74.694 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.45 | 25.9632 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.46 | 74.6937 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.46 | 25.9629 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.47 | 74.6934 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.47 | 25.9627 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.48 | 74.693 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.48 | 25.9626 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.49 | 74.6925 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.49 | 25.9624 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.5 | 74.6931 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.5 | 25.9626 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.51 | 74.6937 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.51 | 25.9628 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.52 | 74.6935 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.52 | 25.9629 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.53 | 74.6934 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.53 | 25.9631 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.54 | 74.6931 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.54 | 25.9632 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.55 | 74.6929 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.55 | 25.9634 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.56 | 74.6927 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.56 | 25.9635 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.57 | 74.6926 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.57 | 25.9636 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.58 | 74.6929 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.58 | 25.9638 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.59 | 74.6933 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.59 | 25.9639 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.6 | 74.6932 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.6 | 25.9641 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.61 | 74.6931 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.61 | 25.9643 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.62 | 74.693 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.62 | 25.9648 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.63 | 74.6929 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.63 | 25.9654 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.64 | 74.6927 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.64 | 25.9661 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.65 | 74.6924 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.65 | 25.9669 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.66 | 74.692 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.66 | 25.9668 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.67 | 74.6917 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.67 | 25.9667 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.68 | 74.6915 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.68 | 25.9663 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.69 | 74.6913 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.69 | 25.966 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.7 | 74.6913 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.7 | 25.9657 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.71 | 74.6914 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.71 | 25.9654 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.72 | 74.6915 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.72 | 25.9654 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.73 | 74.6916 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.73 | 25.9654 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.74 | 74.6921 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.74 | 25.9655 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.75 | 74.6925 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.75 | 25.9656 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.76 | 74.6926 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.76 | 25.9656 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.77 | 74.6928 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.77 | 25.9656 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.78 | 74.6927 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.78 | 25.9657 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.79 | 74.6926 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.79 | 25.9659 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.8 | 74.6927 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.8 | 25.9661 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.81 | 74.6928 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.81 | 25.9662 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.82 | 74.6931 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.82 | 25.9664 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.83 | 74.6933 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.83 | 25.9666 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.84 | 74.6933 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.84 | 25.9672 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.85 | 74.6932 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.85 | 25.9678 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.86 | 74.6934 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.86 | 25.9684 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.87 | 74.6936 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.87 | 25.9691 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.88 | 74.6928 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.88 | 25.9691 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.89 | 74.692 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.89 | 25.9692 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.9 | 74.6924 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.9 | 25.9692 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.91 | 74.6928 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.91 | 25.9693 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.92 | 74.6926 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.92 | 25.9693 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.93 | 74.6924 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.93 | 25.9694 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.94 | 74.6922 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.94 | 25.9695 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.95 | 74.6921 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.95 | 25.9697 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.96 | 74.6916 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.96 | 25.9699 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.97 | 74.691 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.97 | 25.9701 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.98 | 74.691 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.98 | 25.97 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 301.99 | 74.691 | 58.2 | 1 | 80.12 | 301.99 | 25.9699 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302 | 74.6904 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302 | 25.9698 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.01 | 74.6899 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.01 | 25.9697 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.02 | 74.6895 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.02 | 25.9697 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.03 | 74.6891 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.03 | 25.9697 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.04 | 74.6887 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.04 | 25.9699 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.05 | 74.6883 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.05 | 25.9701 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.06 | 74.6876 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.06 | 25.9702 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.07 | 74.687 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.07 | 25.9704 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.08 | 74.6868 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.08 | 25.9707 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.09 | 74.6866 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.09 | 25.971 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.1 | 74.6868 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.1 | 25.9712 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.11 | 74.687 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.11 | 25.9714 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.12 | 74.687 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.12 | 25.9714 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.13 | 74.6871 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.13 | 25.9714 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.14 | 74.6873 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.14 | 25.9711 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.15 | 74.6875 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.15 | 25.9708 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.16 | 74.6876 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.16 | 25.971 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.17 | 74.6878 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.17 | 25.9712 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.18 | 74.6875 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.18 | 25.9711 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.19 | 74.6872 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.19 | 25.971 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.2 | 74.687 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.2 | 25.971 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.21 | 74.6868 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.21 | 25.971 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.22 | 74.6865 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.22 | 25.9709 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.23 | 74.6861 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.23 | 25.9708 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.24 | 74.6855 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.24 | 25.9706 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.25 | 74.6849 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.25 | 25.9704 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.26 | 74.6847 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.26 | 25.9702 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.27 | 74.6844 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.27 | 25.9699 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.28 | 74.6853 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.28 | 25.9702 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.29 | 74.6863 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.29 | 25.9705 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.3 | 74.6861 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.3 | 25.9707 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.31 | 74.686 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.31 | 25.9709 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.32 | 74.6863 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.32 | 25.9711 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.33 | 74.6866 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.33 | 25.9712 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.34 | 74.6866 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.34 | 25.9712 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.35 | 74.6866 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.35 | 25.9712 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.36 | 74.6865 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.36 | 25.9711 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.37 | 74.6865 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.37 | 25.9711 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.38 | 74.6869 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.38 | 25.9713 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.39 | 74.6873 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.39 | 25.9714 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.4 | 74.6875 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.4 | 25.9716 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.41 | 74.6878 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.41 | 25.9717 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.42 | 74.6883 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.42 | 25.9719 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.43 | 74.6888 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.43 | 25.972 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.44 | 74.6892 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.44 | 25.9722 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.45 | 74.6896 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.45 | 25.9723 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.46 | 74.6909 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.46 | 25.9725 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.47 | 74.6922 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.47 | 25.9727 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.48 | 74.6928 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.48 | 25.9731 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.49 | 74.6933 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.49 | 25.9735 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.5 | 74.6945 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.5 | 25.9739 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.51 | 74.6957 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.51 | 25.9743 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.52 | 74.6965 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.52 | 25.9744 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.53 | 74.6974 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.53 | 25.9746 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.54 | 74.6982 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.54 | 25.9747 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.55 | 74.699 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.55 | 25.9748 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.56 | 74.6999 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.56 | 25.975 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.57 | 74.7009 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.57 | 25.9752 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.58 | 74.7011 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.58 | 25.9752 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.59 | 74.7013 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.59 | 25.9752 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.6 | 74.7009 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.6 | 25.9753 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.61 | 74.7004 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.61 | 25.9753 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.62 | 74.7007 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.62 | 25.9752 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.63 | 74.7009 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.63 | 25.9751 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.64 | 74.7008 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.64 | 25.9751 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.65 | 74.7007 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.65 | 25.975 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.66 | 74.7005 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.66 | 25.975 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.67 | 74.7003 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.67 | 25.9749 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.68 | 74.7008 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.68 | 25.975 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.69 | 74.7014 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.69 | 25.975 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.7 | 74.7016 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.7 | 25.9751 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.71 | 74.7019 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.71 | 25.9753 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.72 | 74.7024 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.72 | 25.9753 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.73 | 74.7028 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.73 | 25.9754 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.74 | 74.7032 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.74 | 25.9756 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.75 | 74.7035 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.75 | 25.9757 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.76 | 74.7037 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.76 | 25.9759 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.77 | 74.704 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.77 | 25.976 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.78 | 74.7033 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.78 | 25.9755 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.79 | 74.7027 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.79 | 25.9751 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.8 | 74.703 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.8 | 25.9748 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.81 | 74.7032 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.81 | 25.9744 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.82 | 74.7032 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.82 | 25.9741 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.83 | 74.7032 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.83 | 25.9737 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.84 | 74.7039 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.84 | 25.9734 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.85 | 74.7047 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.85 | 25.9731 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.86 | 74.705 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.86 | 25.9729 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.87 | 74.7054 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.87 | 25.9727 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.88 | 74.7062 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.88 | 25.9725 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.89 | 74.7071 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.89 | 25.9724 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.9 | 74.708 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.9 | 25.9721 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.91 | 74.7088 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.91 | 25.9718 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.92 | 74.709 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.92 | 25.9716 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.93 | 74.7091 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.93 | 25.9715 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.94 | 74.7088 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.94 | 25.9712 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.95 | 74.7085 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.95 | 25.971 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.96 | 74.7079 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.96 | 25.9708 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.97 | 74.7073 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.97 | 25.9706 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.98 | 74.7073 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.98 | 25.9706 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 302.99 | 74.7073 | 58.2 | 1 | 80.12 | 302.99 | 25.9706 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303 | 74.7066 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303 | 25.9705 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.01 | 74.7058 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.01 | 25.9704 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.02 | 74.7058 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.02 | 25.9705 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.03 | 74.7057 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.03 | 25.9706 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.04 | 74.7058 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.04 | 25.9706 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.05 | 74.7059 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.05 | 25.9707 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.06 | 74.7056 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.06 | 25.9707 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.07 | 74.7053 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.07 | 25.9707 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.08 | 74.7052 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.08 | 25.9708 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.09 | 74.7051 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.09 | 25.9708 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.1 | 74.7056 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.1 | 25.9707 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.11 | 74.706 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.11 | 25.9707 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.12 | 74.7062 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.12 | 25.9704 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.13 | 74.7063 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.13 | 25.9701 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.14 | 74.7065 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.14 | 25.9701 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.15 | 74.7067 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.15 | 25.97 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.16 | 74.7063 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.16 | 25.9703 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.17 | 74.7059 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.17 | 25.9705 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.18 | 74.7054 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.18 | 25.9709 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.19 | 74.7049 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.19 | 25.9713 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.2 | 74.7049 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.2 | 25.9715 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.21 | 74.705 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.21 | 25.9718 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.22 | 74.7043 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.22 | 25.9721 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.23 | 74.7036 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.23 | 25.9724 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.24 | 74.7028 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.24 | 25.9725 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.25 | 74.702 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.25 | 25.9726 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.26 | 74.7019 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.26 | 25.9727 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.27 | 74.7018 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.27 | 25.9729 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.28 | 74.7011 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.28 | 25.973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.29 | 74.7004 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.29 | 25.9732 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.3 | 74.6998 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.3 | 25.9732 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.31 | 74.6991 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.31 | 25.9733 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.32 | 74.6987 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.32 | 25.9733 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.33 | 74.6984 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.33 | 25.9733 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.34 | 74.6977 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.34 | 25.9734 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.35 | 74.6971 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.35 | 25.9734 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.36 | 74.6974 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.36 | 25.9733 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.37 | 74.6978 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.37 | 25.9732 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.38 | 74.6977 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.38 | 25.9731 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.39 | 74.6975 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.39 | 25.973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.4 | 74.6968 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.4 | 25.9729 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.41 | 74.696 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.41 | 25.9728 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.42 | 74.696 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.42 | 25.9724 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.43 | 74.696 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.43 | 25.972 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.44 | 74.6967 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.44 | 25.9718 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.45 | 74.6974 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.45 | 25.9716 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.46 | 74.6977 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.46 | 25.9713 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.47 | 74.698 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.47 | 25.9711 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.48 | 74.6982 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.48 | 25.9707 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.49 | 74.6984 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.49 | 25.9703 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.5 | 74.6988 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.5 | 25.9698 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.51 | 74.6992 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.51 | 25.9693 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.52 | 74.6992 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.52 | 25.9688 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.53 | 74.6992 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.53 | 25.9683 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.54 | 74.6995 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.54 | 25.968 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.55 | 74.6998 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.55 | 25.9677 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.56 | 74.7 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.56 | 25.9674 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.57 | 74.7002 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.57 | 25.9671 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.58 | 74.7005 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.58 | 25.9669 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.59 | 74.7009 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.59 | 25.9667 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.6 | 74.7006 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.6 | 25.9666 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.61 | 74.7004 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.61 | 25.9666 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.62 | 74.6993 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.62 | 25.9669 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.63 | 74.6982 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.63 | 25.9672 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.64 | 74.6965 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.64 | 25.9669 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.65 | 74.6948 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.65 | 25.9666 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.66 | 74.6935 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.66 | 25.9657 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.67 | 74.6923 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.67 | 25.9649 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.68 | 74.6915 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.68 | 25.9641 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.69 | 74.6906 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.69 | 25.9633 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.7 | 74.6895 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.7 | 25.9628 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.71 | 74.6883 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.71 | 25.9623 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.72 | 74.6885 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.72 | 25.962 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.73 | 74.6887 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.73 | 25.9616 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.74 | 74.6893 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.74 | 25.9615 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.75 | 74.69 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.75 | 25.9613 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.76 | 74.6904 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.76 | 25.9609 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.77 | 74.6908 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.77 | 25.9605 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.78 | 74.6918 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.78 | 25.9602 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.79 | 74.6927 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.79 | 25.9598 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.8 | 74.6935 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.8 | 25.9595 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.81 | 74.6942 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.81 | 25.9591 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.82 | 74.6948 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.82 | 25.9593 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.83 | 74.6955 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.83 | 25.9595 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.84 | 74.6961 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.84 | 25.9598 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.85 | 74.6967 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.85 | 25.9601 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.86 | 74.6971 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.86 | 25.9604 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.87 | 74.6974 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.87 | 25.9607 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.88 | 74.698 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.88 | 25.961 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.89 | 74.6985 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.89 | 25.9613 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.9 | 74.6997 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.9 | 25.9619 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.91 | 74.7009 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.91 | 25.9626 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.92 | 74.702 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.92 | 25.9636 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.93 | 74.703 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.93 | 25.9646 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.94 | 74.7041 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.94 | 25.965 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.95 | 74.7052 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.95 | 25.9653 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.96 | 74.7066 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.96 | 25.9654 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.97 | 74.7081 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.97 | 25.9654 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.98 | 74.709 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.98 | 25.9657 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 303.99 | 74.7099 | 58.2 | 1 | 80.12 | 303.99 | 25.9661 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304 | 74.7104 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304 | 25.9666 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.01 | 74.711 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.01 | 25.9672 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.02 | 74.711 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.02 | 25.9677 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.03 | 74.7111 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.03 | 25.9682 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.04 | 74.711 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.04 | 25.9684 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.05 | 74.7108 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.05 | 25.9686 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.06 | 74.7104 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.06 | 25.9693 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.07 | 74.71 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.07 | 25.9701 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.08 | 74.7097 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.08 | 25.9707 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.09 | 74.7093 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.09 | 25.9714 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.1 | 74.7093 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.1 | 25.9721 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.11 | 74.7093 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.11 | 25.9728 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.12 | 74.7101 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.12 | 25.973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.13 | 74.7108 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.13 | 25.9733 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.14 | 74.7118 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.14 | 25.9739 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.15 | 74.7128 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.15 | 25.9745 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.16 | 74.7143 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.16 | 25.9754 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.17 | 74.7158 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.17 | 25.9762 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.18 | 74.7169 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.18 | 25.977 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.19 | 74.718 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.19 | 25.9778 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.2 | 74.7184 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.2 | 25.9786 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.21 | 74.7188 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.21 | 25.9794 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.22 | 74.7186 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.22 | 25.9795 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.23 | 74.7183 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.23 | 25.9796 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.24 | 74.7177 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.24 | 25.98 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.25 | 74.7171 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.25 | 25.9804 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.26 | 74.716 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.26 | 25.981 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.27 | 74.715 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.27 | 25.9817 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.28 | 74.7142 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.28 | 25.9818 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.29 | 74.7133 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.29 | 25.982 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.3 | 74.7125 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.3 | 25.9825 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.31 | 74.7117 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.31 | 25.983 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.32 | 74.7107 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.32 | 25.9825 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.33 | 74.7096 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.33 | 25.9821 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.34 | 74.7086 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.34 | 25.9816 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.35 | 74.7076 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.35 | 25.9811 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.36 | 74.706 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.36 | 25.9809 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.37 | 74.7044 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.37 | 25.9808 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.38 | 74.7028 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.38 | 25.9806 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.39 | 74.7013 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.39 | 25.9804 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.4 | 74.6995 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.4 | 25.9803 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.41 | 74.6977 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.41 | 25.9802 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.42 | 74.696 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.42 | 25.98 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.43 | 74.6943 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.43 | 25.9798 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.44 | 74.6923 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.44 | 25.9796 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.45 | 74.6903 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.45 | 25.9794 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.46 | 74.6884 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.46 | 25.9796 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.47 | 74.6866 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.47 | 25.9798 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.48 | 74.6851 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.48 | 25.9796 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.49 | 74.6835 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.49 | 25.9794 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.5 | 74.6827 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.5 | 25.9791 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.51 | 74.6818 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.51 | 25.9788 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.52 | 74.6811 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.52 | 25.9786 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.53 | 74.6804 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.53 | 25.9785 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.54 | 74.68 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.54 | 25.9783 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.55 | 74.6796 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.55 | 25.9781 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.56 | 74.6794 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.56 | 25.978 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.57 | 74.6792 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.57 | 25.9779 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.58 | 74.6793 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.58 | 25.9775 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.59 | 74.6794 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.59 | 25.9771 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.6 | 74.679 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.6 | 25.9766 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.61 | 74.6787 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.61 | 25.9761 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.62 | 74.6785 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.62 | 25.9759 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.63 | 74.6782 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.63 | 25.9757 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.64 | 74.6779 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.64 | 25.9756 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.65 | 74.6777 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.65 | 25.9755 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.66 | 74.6775 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.66 | 25.9753 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.67 | 74.6773 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.67 | 25.975 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.68 | 74.6766 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.68 | 25.975 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.69 | 74.6759 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.69 | 25.9749 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.7 | 74.6765 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.7 | 25.9745 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.71 | 74.677 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.71 | 25.9741 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.72 | 74.6773 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.72 | 25.9741 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.73 | 74.6776 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.73 | 25.9741 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.74 | 74.6778 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.74 | 25.9737 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.75 | 74.6781 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.75 | 25.9733 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.76 | 74.6785 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.76 | 25.973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.77 | 74.6789 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.77 | 25.9727 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.78 | 74.6789 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.78 | 25.9729 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.79 | 74.6789 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.79 | 25.9731 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.8 | 74.679 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.8 | 25.973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.81 | 74.6791 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.81 | 25.9729 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.82 | 74.6798 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.82 | 25.9732 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.83 | 74.6805 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.83 | 25.9735 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.84 | 74.6808 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.84 | 25.9741 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.85 | 74.681 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.85 | 25.9746 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.86 | 74.6818 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.86 | 25.9747 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.87 | 74.6825 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.87 | 25.9749 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.88 | 74.6832 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.88 | 25.9749 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.89 | 74.6839 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.89 | 25.975 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.9 | 74.6848 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.9 | 25.9747 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.91 | 74.6856 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.91 | 25.9744 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.92 | 74.6862 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.92 | 25.9741 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.93 | 74.6868 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.93 | 25.9738 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.94 | 74.6874 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.94 | 25.9738 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.95 | 74.6881 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.95 | 25.9739 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.96 | 74.6887 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.96 | 25.9741 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.97 | 74.6894 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.97 | 25.9743 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.98 | 74.6901 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.98 | 25.9745 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 304.99 | 74.6908 | 58.2 | 1 | 80.12 | 304.99 | 25.9747 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305 | 74.691 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305 | 25.9751 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.01 | 74.6913 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.01 | 25.9755 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.02 | 74.6921 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.02 | 25.9753 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.03 | 74.693 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.03 | 25.975 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.04 | 74.6937 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.04 | 25.9749 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.05 | 74.6945 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.05 | 25.9747 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.06 | 74.6954 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.06 | 25.974 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.07 | 74.6963 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.07 | 25.9734 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.08 | 74.696 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.08 | 25.9732 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.09 | 74.6957 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.09 | 25.973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.1 | 74.6961 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.1 | 25.9729 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.11 | 74.6966 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.11 | 25.9728 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.12 | 74.6965 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.12 | 25.9727 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.13 | 74.6964 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.13 | 25.9725 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.14 | 74.6969 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.14 | 25.9724 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.15 | 74.6975 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.15 | 25.9723 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.16 | 74.6979 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.16 | 25.9723 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.17 | 74.6984 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.17 | 25.9723 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.18 | 74.6985 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.18 | 25.9719 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.19 | 74.6985 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.19 | 25.9716 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.2 | 74.6981 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.2 | 25.9713 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.21 | 74.6977 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.21 | 25.971 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.22 | 74.6975 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.22 | 25.9714 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.23 | 74.6973 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.23 | 25.9717 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.24 | 74.6974 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.24 | 25.9721 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.25 | 74.6974 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.25 | 25.9725 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.26 | 74.6971 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.26 | 25.9728 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.27 | 74.6968 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.27 | 25.9731 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.28 | 74.6962 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.28 | 25.9736 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.29 | 74.6956 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.29 | 25.9741 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.3 | 74.6951 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.3 | 25.9741 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.31 | 74.6946 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.31 | 25.9742 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.32 | 74.6941 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.32 | 25.9738 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.33 | 74.6936 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.33 | 25.9734 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.34 | 74.6931 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.34 | 25.9728 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.35 | 74.6926 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.35 | 25.9723 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.36 | 74.6918 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.36 | 25.9719 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.37 | 74.6911 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.37 | 25.9715 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.38 | 74.6909 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.38 | 25.9713 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.39 | 74.6907 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.39 | 25.9711 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.4 | 74.6902 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.4 | 25.9706 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.41 | 74.6896 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.41 | 25.9702 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.42 | 74.6892 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.42 | 25.97 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.43 | 74.6888 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.43 | 25.9699 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.44 | 74.6887 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.44 | 25.9696 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.45 | 74.6885 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.45 | 25.9693 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.46 | 74.6877 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.46 | 25.9688 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.47 | 74.6869 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.47 | 25.9682 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.48 | 74.6858 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.48 | 25.9679 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.49 | 74.6846 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.49 | 25.9676 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.5 | 74.6845 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.5 | 25.9671 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.51 | 74.6844 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.51 | 25.9667 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.52 | 74.6844 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.52 | 25.9668 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.53 | 74.6844 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.53 | 25.967 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.54 | 74.6837 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.54 | 25.9671 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.55 | 74.683 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.55 | 25.9672 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.56 | 74.6821 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.56 | 25.967 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.57 | 74.6811 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.57 | 25.9668 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.58 | 74.6812 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.58 | 25.9666 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.59 | 74.6813 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.59 | 25.9663 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.6 | 74.6815 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.6 | 25.9663 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.61 | 74.6817 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.61 | 25.9662 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.62 | 74.682 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.62 | 25.9665 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.63 | 74.6822 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.63 | 25.9667 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.64 | 74.6821 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.64 | 25.9663 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.65 | 74.6821 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.65 | 25.9659 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.66 | 74.6818 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.66 | 25.9664 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.67 | 74.6816 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.67 | 25.9668 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.68 | 74.682 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.68 | 25.9673 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.69 | 74.6824 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.69 | 25.9677 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.7 | 74.6829 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.7 | 25.9681 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.71 | 74.6835 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.71 | 25.9685 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.72 | 74.6837 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.72 | 25.9686 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.73 | 74.684 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.73 | 25.9687 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.74 | 74.6845 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.74 | 25.9687 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.75 | 74.685 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.75 | 25.9687 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.76 | 74.6856 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.76 | 25.9686 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.77 | 74.6863 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.77 | 25.9685 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.78 | 74.6872 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.78 | 25.9683 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.79 | 74.6882 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.79 | 25.968 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.8 | 74.6891 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.8 | 25.9678 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.81 | 74.69 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.81 | 25.9677 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.82 | 74.6907 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.82 | 25.9686 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.83 | 74.6913 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.83 | 25.9695 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.84 | 74.6921 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.84 | 25.9703 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.85 | 74.6929 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.85 | 25.9712 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.86 | 74.6941 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.86 | 25.972 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.87 | 74.6953 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.87 | 25.9729 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.88 | 74.6953 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.88 | 25.9736 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.89 | 74.6953 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.89 | 25.9743 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.9 | 74.6956 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.9 | 25.9747 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.91 | 74.696 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.91 | 25.9752 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.92 | 74.6962 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.92 | 25.9756 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.93 | 74.6964 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.93 | 25.9759 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.94 | 74.6966 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.94 | 25.9767 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.95 | 74.6969 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.95 | 25.9775 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.96 | 74.6977 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.96 | 25.9783 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.97 | 74.6986 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.97 | 25.979 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.98 | 74.6999 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.98 | 25.9796 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 305.99 | 74.7012 | 58.2 | 1 | 80.12 | 305.99 | 25.9802 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306 | 74.7016 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306 | 25.9809 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.01 | 74.702 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.01 | 25.9817 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.02 | 74.7019 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.02 | 25.9822 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.03 | 74.7018 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.03 | 25.9828 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.04 | 74.7017 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.04 | 25.9829 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.05 | 74.7017 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.05 | 25.983 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.06 | 74.7019 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.06 | 25.9839 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.07 | 74.702 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.07 | 25.9848 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.08 | 74.7019 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.08 | 25.9854 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.09 | 74.7018 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.09 | 25.9861 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.1 | 74.7015 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.1 | 25.9865 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.11 | 74.7012 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.11 | 25.987 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.12 | 74.7011 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.12 | 25.9872 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.13 | 74.701 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.13 | 25.9874 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.14 | 74.7004 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.14 | 25.988 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.15 | 74.6999 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.15 | 25.9887 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.16 | 74.6999 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.16 | 25.9882 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.17 | 74.6999 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.17 | 25.9878 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.18 | 74.7001 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.18 | 25.9876 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.19 | 74.7003 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.19 | 25.9875 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.2 | 74.7001 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.2 | 25.9873 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.21 | 74.6999 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.21 | 25.9872 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.22 | 74.699 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.22 | 25.9873 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.23 | 74.698 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.23 | 25.9873 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.24 | 74.6968 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.24 | 25.9875 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.25 | 74.6956 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.25 | 25.9876 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.26 | 74.6953 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.26 | 25.9879 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.27 | 74.695 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.27 | 25.9881 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.28 | 74.6944 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.28 | 25.9877 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.29 | 74.6938 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.29 | 25.9873 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.3 | 74.6931 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.3 | 25.9875 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.31 | 74.6925 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.31 | 25.9877 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.32 | 74.6918 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.32 | 25.9873 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.33 | 74.6912 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.33 | 25.9868 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.34 | 74.6908 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.34 | 25.9859 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.35 | 74.6904 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.35 | 25.985 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.36 | 74.6897 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.36 | 25.9843 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.37 | 74.6889 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.37 | 25.9837 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.38 | 74.6889 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.38 | 25.9833 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.39 | 74.6887 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.39 | 25.983 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.4 | 74.6884 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.4 | 25.9826 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.41 | 74.688 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.41 | 25.9823 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.42 | 74.6878 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.42 | 25.982 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.43 | 74.6876 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.43 | 25.9818 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.44 | 74.6868 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.44 | 25.9812 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.45 | 74.686 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.45 | 25.9805 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.46 | 74.6854 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.46 | 25.9801 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.47 | 74.6848 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.47 | 25.9797 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.48 | 74.6841 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.48 | 25.9792 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.49 | 74.6835 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.49 | 25.9786 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.5 | 74.6827 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.5 | 25.9779 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.51 | 74.682 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.51 | 25.9772 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.52 | 74.682 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.52 | 25.9767 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.53 | 74.682 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.53 | 25.9762 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.54 | 74.6819 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.54 | 25.9759 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.55 | 74.6818 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.55 | 25.9756 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.56 | 74.6819 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.56 | 25.9749 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.57 | 74.682 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.57 | 25.9742 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.58 | 74.6823 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.58 | 25.9736 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.59 | 74.6826 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.59 | 25.9731 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.6 | 74.6823 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.6 | 25.9724 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.61 | 74.6819 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.61 | 25.9718 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.62 | 74.682 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.62 | 25.9709 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.63 | 74.6821 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.63 | 25.97 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.64 | 74.6828 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.64 | 25.9693 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.65 | 74.6835 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.65 | 25.9686 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.66 | 74.6834 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.66 | 25.9683 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.67 | 74.6834 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.67 | 25.9679 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.68 | 74.6833 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.68 | 25.9675 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.69 | 74.6833 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.69 | 25.9671 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.7 | 74.6829 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.7 | 25.9668 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.71 | 74.6825 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.71 | 25.9665 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.72 | 74.684 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.72 | 25.9661 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.73 | 74.6855 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.73 | 25.9657 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.74 | 74.6867 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.74 | 25.9652 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.75 | 74.6879 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.75 | 25.9646 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.76 | 74.688 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.76 | 25.9641 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.77 | 74.6881 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.77 | 25.9635 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.78 | 74.6885 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.78 | 25.9635 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.79 | 74.689 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.79 | 25.9634 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.8 | 74.6893 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.8 | 25.9632 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.81 | 74.6897 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.81 | 25.963 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.82 | 74.6906 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.82 | 25.9627 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.83 | 74.6914 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.83 | 25.9625 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.84 | 74.6914 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.84 | 25.9626 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.85 | 74.6914 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.85 | 25.9627 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.86 | 74.6919 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.86 | 25.9629 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.87 | 74.6924 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.87 | 25.9631 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.88 | 74.6927 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.88 | 25.963 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.89 | 74.693 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.89 | 25.963 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.9 | 74.6933 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.9 | 25.9634 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.91 | 74.6935 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.91 | 25.9639 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.92 | 74.6936 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.92 | 25.9641 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.93 | 74.6938 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.93 | 25.9644 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.94 | 74.6947 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.94 | 25.9647 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.95 | 74.6957 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.95 | 25.965 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.96 | 74.6957 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.96 | 25.9654 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.97 | 74.6958 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.97 | 25.9658 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.98 | 74.6962 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.98 | 25.9661 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 306.99 | 74.6966 | 58.2 | 1 | 80.12 | 306.99 | 25.9664 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307 | 74.6967 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307 | 25.9667 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.01 | 74.6969 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.01 | 25.9671 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.02 | 74.6966 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.02 | 25.9674 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.03 | 74.6963 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.03 | 25.9676 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.04 | 74.6971 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.04 | 25.9682 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.05 | 74.6979 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.05 | 25.9687 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.06 | 74.6982 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.06 | 25.9694 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.07 | 74.6985 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.07 | 25.97 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.08 | 74.6986 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.08 | 25.9706 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.09 | 74.6987 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.09 | 25.9712 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.1 | 74.6992 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.1 | 25.9718 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.11 | 74.6996 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.11 | 25.9724 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.12 | 74.7002 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.12 | 25.9731 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.13 | 74.7007 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.13 | 25.9738 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.14 | 74.7007 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.14 | 25.9748 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.15 | 74.7008 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.15 | 25.9757 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.16 | 74.701 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.16 | 25.9762 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.17 | 74.7011 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.17 | 25.9767 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.18 | 74.7011 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.18 | 25.9772 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.19 | 74.701 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.19 | 25.9777 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.2 | 74.7013 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.2 | 25.978 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.21 | 74.7016 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.21 | 25.9783 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.22 | 74.7008 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.22 | 25.9785 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.23 | 74.7 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.23 | 25.9787 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.24 | 74.699 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.24 | 25.979 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.25 | 74.6981 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.25 | 25.9793 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.26 | 74.6978 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.26 | 25.9796 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.27 | 74.6976 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.27 | 25.98 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.28 | 74.6974 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.28 | 25.9808 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.29 | 74.6972 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.29 | 25.9815 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.3 | 74.6969 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.3 | 25.9826 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.31 | 74.6966 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.31 | 25.9837 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.32 | 74.6964 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.32 | 25.9846 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.33 | 74.6962 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.33 | 25.9856 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.34 | 74.6962 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.34 | 25.9864 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.35 | 74.6962 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.35 | 25.9872 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.36 | 74.6958 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.36 | 25.9876 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.37 | 74.6953 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.37 | 25.9881 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.38 | 74.6947 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.38 | 25.9885 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.39 | 74.6941 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.39 | 25.989 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.4 | 74.6936 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.4 | 25.9894 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.41 | 74.6931 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.41 | 25.9898 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.42 | 74.693 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.42 | 25.9903 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.43 | 74.693 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.43 | 25.9908 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.44 | 74.6924 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.44 | 25.9914 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.45 | 74.6918 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.45 | 25.9919 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.46 | 74.6919 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.46 | 25.9923 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.47 | 74.6919 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.47 | 25.9927 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.48 | 74.6915 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.48 | 25.9932 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.49 | 74.691 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.49 | 25.9937 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.5 | 74.6906 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.5 | 25.9943 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.51 | 74.6903 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.51 | 25.9948 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.52 | 74.6906 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.52 | 25.9955 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.53 | 74.6909 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.53 | 25.9962 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.54 | 74.6905 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.54 | 25.9954 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.55 | 74.6901 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.55 | 25.9947 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.56 | 74.6903 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.56 | 25.9937 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.57 | 74.6904 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.57 | 25.9927 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.58 | 74.6905 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.58 | 25.9918 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.59 | 74.6905 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.59 | 25.991 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.6 | 74.6906 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.6 | 25.9901 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.61 | 74.6907 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.61 | 25.9892 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.62 | 74.6907 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.62 | 25.9884 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.63 | 74.6907 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.63 | 25.9876 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.64 | 74.6905 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.64 | 25.9865 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.65 | 74.6903 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.65 | 25.9854 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.66 | 74.6907 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.66 | 25.9846 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.67 | 74.6911 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.67 | 25.9838 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.68 | 74.6909 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.68 | 25.9831 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.69 | 74.6907 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.69 | 25.9824 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.7 | 74.6907 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.7 | 25.9816 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.71 | 74.6908 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.71 | 25.9808 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.72 | 74.6913 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.72 | 25.98 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.73 | 74.6919 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.73 | 25.9793 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.74 | 74.6923 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.74 | 25.9785 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.75 | 74.6928 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.75 | 25.9776 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.76 | 74.6931 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.76 | 25.9768 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.77 | 74.6933 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.77 | 25.976 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.78 | 74.694 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.78 | 25.9747 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.79 | 74.6947 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.79 | 25.9735 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.8 | 74.6954 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.8 | 25.9719 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.81 | 74.6961 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.81 | 25.9703 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.82 | 74.696 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.82 | 25.9689 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.83 | 74.6959 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.83 | 25.9675 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.84 | 74.696 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.84 | 25.9662 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.85 | 74.6961 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.85 | 25.965 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.86 | 74.6959 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.86 | 25.9637 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.87 | 74.6958 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.87 | 25.9625 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.88 | 74.6964 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.88 | 25.9611 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.89 | 74.697 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.89 | 25.9598 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.9 | 74.6973 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.9 | 25.9586 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.91 | 74.6976 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.91 | 25.9574 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.92 | 74.6974 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.92 | 25.9562 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.93 | 74.6973 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.93 | 25.9549 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.94 | 74.6973 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.94 | 25.9535 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.95 | 74.6972 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.95 | 25.9521 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.96 | 74.6975 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.96 | 25.9508 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.97 | 74.6977 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.97 | 25.9495 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.98 | 74.6983 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.98 | 25.948 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 307.99 | 74.6989 | 58.2 | 1 | 80.12 | 307.99 | 25.9466 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308 | 74.6997 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308 | 25.9453 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.01 | 74.7005 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.01 | 25.944 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.02 | 74.7003 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.02 | 25.9425 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.03 | 74.7002 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.03 | 25.9411 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.04 | 74.7002 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.04 | 25.9409 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.05 | 74.7002 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.05 | 25.9408 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.06 | 74.7001 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.06 | 25.9416 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.07 | 74.7 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.07 | 25.9424 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.08 | 74.6998 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.08 | 25.9435 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.09 | 74.6996 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.09 | 25.9446 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.1 | 74.699 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.1 | 25.9459 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.11 | 74.6985 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.11 | 25.9471 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.12 | 74.6981 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.12 | 25.9482 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.13 | 74.6977 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.13 | 25.9493 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.14 | 74.6975 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.14 | 25.9502 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.15 | 74.6973 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.15 | 25.9512 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.16 | 74.6964 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.16 | 25.9523 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.17 | 74.6955 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.17 | 25.9535 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.18 | 74.6954 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.18 | 25.9546 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.19 | 74.6952 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.19 | 25.9556 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.2 | 74.6951 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.2 | 25.9567 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.21 | 74.695 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.21 | 25.9579 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.22 | 74.6945 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.22 | 25.9588 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.23 | 74.6939 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.23 | 25.9598 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.24 | 74.6936 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.24 | 25.9609 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.25 | 74.6932 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.25 | 25.9621 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.26 | 74.6926 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.26 | 25.9632 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.27 | 74.692 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.27 | 25.9643 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.28 | 74.6916 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.28 | 25.9654 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.29 | 74.6912 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.29 | 25.9665 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.3 | 74.6906 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.3 | 25.9676 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.31 | 74.6899 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.31 | 25.9688 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.32 | 74.6894 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.32 | 25.97 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.33 | 74.6888 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.33 | 25.9711 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.34 | 74.6887 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.34 | 25.9724 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.35 | 74.6886 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.35 | 25.9736 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.36 | 74.6887 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.36 | 25.9749 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.37 | 74.6887 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.37 | 25.9761 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.38 | 74.6883 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.38 | 25.9774 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.39 | 74.688 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.39 | 25.9786 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.4 | 74.6881 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.4 | 25.9797 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.41 | 74.6883 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.41 | 25.9809 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.42 | 74.6884 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.42 | 25.982 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.43 | 74.6885 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.43 | 25.9831 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.44 | 74.6882 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.44 | 25.9844 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.45 | 74.6879 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.45 | 25.9856 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.46 | 74.6877 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.46 | 25.9869 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.47 | 74.6875 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.47 | 25.9882 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.48 | 74.6872 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.48 | 25.9896 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.49 | 74.6869 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.49 | 25.991 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.5 | 74.6863 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.5 | 25.9923 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.51 | 74.6857 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.51 | 25.9936 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.52 | 74.6856 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.52 | 25.9946 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.53 | 74.6855 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.53 | 25.9956 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.54 | 74.6852 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.54 | 25.9967 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.55 | 74.685 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.55 | 25.9979 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.56 | 74.685 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.56 | 25.998 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.57 | 74.6849 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.57 | 25.9981 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.58 | 74.6848 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.58 | 25.9981 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.59 | 74.6846 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.59 | 25.9981 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.6 | 74.6852 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.6 | 25.998 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.61 | 74.6858 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.61 | 25.9978 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.62 | 74.686 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.62 | 25.9978 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.63 | 74.6862 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.63 | 25.9978 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.64 | 74.6867 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.64 | 25.9978 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.65 | 74.6872 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.65 | 25.9978 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.66 | 74.688 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.66 | 25.997 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.67 | 74.6889 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.67 | 25.9962 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.68 | 74.6892 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.68 | 25.995 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.69 | 74.6895 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.69 | 25.9938 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.7 | 74.6894 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.7 | 25.9931 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.71 | 74.6892 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.71 | 25.9925 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.72 | 74.6896 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.72 | 25.992 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.73 | 74.69 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.73 | 25.9915 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.74 | 74.6906 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.74 | 25.9905 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.75 | 74.6911 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.75 | 25.9895 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.76 | 74.6916 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.76 | 25.9884 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.77 | 74.692 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.77 | 25.9874 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.78 | 74.6923 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.78 | 25.9863 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.79 | 74.6926 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.79 | 25.9853 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.8 | 74.6933 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.8 | 25.9844 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.81 | 74.6939 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.81 | 25.9835 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.82 | 74.6947 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.82 | 25.9821 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.83 | 74.6955 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.83 | 25.9808 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.84 | 74.6958 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.84 | 25.9796 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.85 | 74.6961 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.85 | 25.9783 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.86 | 74.6961 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.86 | 25.977 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.87 | 74.696 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.87 | 25.9756 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.88 | 74.6964 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.88 | 25.9743 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.89 | 74.6967 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.89 | 25.973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.9 | 74.6971 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.9 | 25.9716 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.91 | 74.6975 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.91 | 25.9702 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.92 | 74.6977 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.92 | 25.9692 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.93 | 74.698 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.93 | 25.9681 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.94 | 74.6983 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.94 | 25.9666 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.95 | 74.6986 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.95 | 25.9651 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.96 | 74.6985 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.96 | 25.9636 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.97 | 74.6984 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.97 | 25.9621 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.98 | 74.6987 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.98 | 25.9608 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 308.99 | 74.6991 | 58.2 | 1 | 80.12 | 308.99 | 25.9596 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309 | 74.6998 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309 | 25.9581 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.01 | 74.7006 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.01 | 25.9566 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.02 | 74.7009 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.02 | 25.9558 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.03 | 74.7011 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.03 | 25.955 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.04 | 74.7015 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.04 | 25.9537 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.05 | 74.7019 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.05 | 25.9524 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.06 | 74.7018 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.06 | 25.9512 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.07 | 74.7017 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.07 | 25.9499 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.08 | 74.7018 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.08 | 25.9489 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.09 | 74.7019 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.09 | 25.9478 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.1 | 74.7017 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.1 | 25.9468 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.11 | 74.7014 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.11 | 25.9458 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.12 | 74.701 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.12 | 25.9452 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.13 | 74.7005 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.13 | 25.9447 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.14 | 74.6999 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.14 | 25.9443 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.15 | 74.6992 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.15 | 25.9439 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.16 | 74.6985 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.16 | 25.9436 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.17 | 74.6978 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.17 | 25.9434 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.18 | 74.6976 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.18 | 25.944 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.19 | 74.6975 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.19 | 25.9446 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.2 | 74.6974 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.2 | 25.9441 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.21 | 74.6974 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.21 | 25.9436 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.22 | 74.6971 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.22 | 25.9436 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.23 | 74.6968 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.23 | 25.9437 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.24 | 74.6966 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.24 | 25.9439 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.25 | 74.6965 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.25 | 25.9442 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.26 | 74.6967 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.26 | 25.9452 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.27 | 74.6969 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.27 | 25.9462 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.28 | 74.6964 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.28 | 25.9476 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.29 | 74.6959 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.29 | 25.9489 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.3 | 74.6961 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.3 | 25.9502 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.31 | 74.6964 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.31 | 25.9514 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.32 | 74.6957 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.32 | 25.9532 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.33 | 74.695 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.33 | 25.9549 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.34 | 74.6945 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.34 | 25.9564 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.35 | 74.6939 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.35 | 25.958 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.36 | 74.6941 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.36 | 25.9597 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.37 | 74.6942 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.37 | 25.9615 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.38 | 74.6943 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.38 | 25.9632 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.39 | 74.6945 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.39 | 25.965 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.4 | 74.694 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.4 | 25.9668 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.41 | 74.6934 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.41 | 25.9686 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.42 | 74.6933 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.42 | 25.97 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.43 | 74.6933 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.43 | 25.9715 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.44 | 74.6935 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.44 | 25.9734 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.45 | 74.6937 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.45 | 25.9752 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.46 | 74.6937 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.46 | 25.9767 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.47 | 74.6937 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.47 | 25.9783 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.48 | 74.6933 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.48 | 25.9796 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.49 | 74.693 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.49 | 25.9809 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.5 | 74.6924 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.5 | 25.9821 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.51 | 74.6917 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.51 | 25.9834 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.52 | 74.6918 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.52 | 25.9843 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.53 | 74.6918 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.53 | 25.9853 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.54 | 74.6918 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.54 | 25.9866 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.55 | 74.6919 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.55 | 25.9879 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.56 | 74.6918 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.56 | 25.9891 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.57 | 74.6916 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.57 | 25.9903 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.58 | 74.6917 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.58 | 25.9915 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.59 | 74.6917 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.59 | 25.9927 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.6 | 74.6918 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.6 | 25.9939 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.61 | 74.6919 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.61 | 25.9951 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.62 | 74.6926 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.62 | 25.9961 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.63 | 74.6933 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.63 | 25.997 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.64 | 74.6942 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.64 | 25.9977 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.65 | 74.6952 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.65 | 25.9983 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.66 | 74.696 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.66 | 25.9994 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.67 | 74.6968 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.67 | 26.0005 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.68 | 74.6974 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.68 | 26.0008 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.69 | 74.6979 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.69 | 26.0012 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.7 | 74.6983 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.7 | 26.0024 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.71 | 74.6986 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.71 | 26.0036 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.72 | 74.6986 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.72 | 26.0041 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.73 | 74.6985 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.73 | 26.0047 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.74 | 74.6989 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.74 | 26.0054 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.75 | 74.6993 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.75 | 26.006 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.76 | 74.6997 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.76 | 26.006 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.77 | 74.7001 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.77 | 26.0059 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.78 | 74.7006 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.78 | 26.0059 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.79 | 74.701 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.79 | 26.0059 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.8 | 74.7014 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.8 | 26.0058 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.81 | 74.7017 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.81 | 26.0057 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.82 | 74.7021 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.82 | 26.0056 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.83 | 74.7025 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.83 | 26.0055 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.84 | 74.7031 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.84 | 26.0055 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.85 | 74.7036 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.85 | 26.0055 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.86 | 74.7038 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.86 | 26.0043 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.87 | 74.704 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.87 | 26.0031 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.88 | 74.7036 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.88 | 26.0014 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.89 | 74.7032 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.89 | 25.9998 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.9 | 74.7034 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.9 | 25.9982 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.91 | 74.7036 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.91 | 25.9966 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.92 | 74.7038 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.92 | 25.995 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.93 | 74.7039 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.93 | 25.9935 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.94 | 74.7043 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.94 | 25.9918 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.95 | 74.7047 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.95 | 25.9902 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.96 | 74.7047 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.96 | 25.9888 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.97 | 74.7047 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.97 | 25.9875 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.98 | 74.7045 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.98 | 25.9859 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 309.99 | 74.7042 | 58.2 | 1 | 80.12 | 309.99 | 25.9843 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310 | 74.7046 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310 | 25.9837 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.01 | 74.7049 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.01 | 25.983 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.02 | 74.7054 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.02 | 25.9824 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.03 | 74.7058 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.03 | 25.9818 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.04 | 74.7056 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.04 | 25.9811 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.05 | 74.7055 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.05 | 25.9803 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.06 | 74.7052 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.06 | 25.9797 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.07 | 74.705 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.07 | 25.9791 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.08 | 74.7052 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.08 | 25.9782 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.09 | 74.7053 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.09 | 25.9773 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.1 | 74.7057 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.1 | 25.9762 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.11 | 74.7061 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.11 | 25.9752 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.12 | 74.7058 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.12 | 25.974 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.13 | 74.7055 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.13 | 25.9728 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.14 | 74.7051 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.14 | 25.9718 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.15 | 74.7047 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.15 | 25.9707 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.16 | 74.704 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.16 | 25.9694 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.17 | 74.7033 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.17 | 25.9681 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.18 | 74.7034 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.18 | 25.9672 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.19 | 74.7035 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.19 | 25.9663 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.2 | 74.7037 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.2 | 25.9651 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.21 | 74.7039 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.21 | 25.9639 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.22 | 74.7041 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.22 | 25.9628 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.23 | 74.7042 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.23 | 25.9618 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.24 | 74.7036 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.24 | 25.9609 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.25 | 74.703 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.25 | 25.96 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.26 | 74.7021 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.26 | 25.9592 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.27 | 74.7013 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.27 | 25.9585 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.28 | 74.7008 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.28 | 25.9574 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.29 | 74.7004 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.29 | 25.9562 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.3 | 74.6996 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.3 | 25.9552 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.31 | 74.6989 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.31 | 25.9541 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.32 | 74.6988 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.32 | 25.9529 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.33 | 74.6986 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.33 | 25.9518 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.34 | 74.6978 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.34 | 25.9507 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.35 | 74.6969 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.35 | 25.9496 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.36 | 74.6963 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.36 | 25.9495 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.37 | 74.6956 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.37 | 25.9493 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.38 | 74.6953 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.38 | 25.9496 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.39 | 74.695 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.39 | 25.9499 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.4 | 74.6948 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.4 | 25.95 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.41 | 74.6946 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.41 | 25.9501 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.42 | 74.6943 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.42 | 25.9499 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.43 | 74.6939 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.43 | 25.9498 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.44 | 74.6935 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.44 | 25.9501 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.45 | 74.6932 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.45 | 25.9504 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.46 | 74.6929 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.46 | 25.9512 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.47 | 74.6927 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.47 | 25.952 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.48 | 74.6924 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.48 | 25.9533 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.49 | 74.6921 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.49 | 25.9545 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.5 | 74.6914 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.5 | 25.9552 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.51 | 74.6906 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.51 | 25.9558 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.52 | 74.69 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.52 | 25.9561 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.53 | 74.6893 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.53 | 25.9563 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.54 | 74.6885 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.54 | 25.9569 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.55 | 74.6878 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.55 | 25.9574 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.56 | 74.6876 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.56 | 25.9582 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.57 | 74.6874 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.57 | 25.959 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.58 | 74.6868 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.58 | 25.9596 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.59 | 74.6862 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.59 | 25.9603 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.6 | 74.6856 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.6 | 25.961 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.61 | 74.6851 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.61 | 25.9617 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.62 | 74.6848 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.62 | 25.9624 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.63 | 74.6846 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.63 | 25.9631 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.64 | 74.6845 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.64 | 25.9637 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.65 | 74.6844 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.65 | 25.9643 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.66 | 74.6845 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.66 | 25.965 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.67 | 74.6845 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.67 | 25.9658 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.68 | 74.6842 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.68 | 25.9664 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.69 | 74.6839 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.69 | 25.967 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.7 | 74.6835 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.7 | 25.9676 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.71 | 74.6832 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.71 | 25.9682 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.72 | 74.6831 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.72 | 25.969 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.73 | 74.683 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.73 | 25.9698 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.74 | 74.6834 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.74 | 25.9702 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.75 | 74.6838 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.75 | 25.9707 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.76 | 74.6844 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.76 | 25.9712 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.77 | 74.685 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.77 | 25.9718 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.78 | 74.6855 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.78 | 25.9721 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.79 | 74.6861 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.79 | 25.9725 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.8 | 74.6858 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.8 | 25.9725 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.81 | 74.6856 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.81 | 25.9725 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.82 | 74.6862 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.82 | 25.9726 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.83 | 74.6868 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.83 | 25.9728 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.84 | 74.6877 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.84 | 25.973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.85 | 74.6885 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.85 | 25.9733 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.86 | 74.6895 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.86 | 25.9737 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.87 | 74.6905 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.87 | 25.9742 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.88 | 74.691 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.88 | 25.9745 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.89 | 74.6916 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.89 | 25.9749 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.9 | 74.6919 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.9 | 25.9755 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.91 | 74.6923 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.91 | 25.9761 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.92 | 74.6923 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.92 | 25.977 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.93 | 74.6922 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.93 | 25.9778 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.94 | 74.6922 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.94 | 25.9782 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.95 | 74.6922 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.95 | 25.9786 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.96 | 74.6927 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.96 | 25.9786 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.97 | 74.6933 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.97 | 25.9786 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.98 | 74.6937 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.98 | 25.9782 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 310.99 | 74.6942 | 58.2 | 1 | 80.12 | 310.99 | 25.9778 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311 | 74.6953 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311 | 25.9774 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.01 | 74.6964 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.01 | 25.977 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.02 | 74.6967 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.02 | 25.9772 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.03 | 74.6971 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.03 | 25.9775 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.04 | 74.6977 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.04 | 25.9776 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.05 | 74.6984 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.05 | 25.9778 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.06 | 74.699 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.06 | 25.9772 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.07 | 74.6996 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.07 | 25.9766 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.08 | 74.6998 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.08 | 25.976 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.09 | 74.7001 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.09 | 25.9754 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.1 | 74.7003 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.1 | 25.9748 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.11 | 74.7006 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.11 | 25.9742 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.12 | 74.7011 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.12 | 25.9736 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.13 | 74.7017 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.13 | 25.9729 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.14 | 74.7021 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.14 | 25.9728 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.15 | 74.7025 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.15 | 25.9727 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.16 | 74.7033 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.16 | 25.9726 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.17 | 74.704 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.17 | 25.9725 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.18 | 74.7043 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.18 | 25.9725 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.19 | 74.7046 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.19 | 25.9724 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.2 | 74.705 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.2 | 25.9722 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.21 | 74.7053 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.21 | 25.972 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.22 | 74.7054 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.22 | 25.9717 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.23 | 74.7054 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.23 | 25.9714 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.24 | 74.7056 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.24 | 25.9712 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.25 | 74.7058 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.25 | 25.9709 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.26 | 74.706 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.26 | 25.9705 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.27 | 74.7062 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.27 | 25.9701 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.28 | 74.7057 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.28 | 25.9705 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.29 | 74.7052 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.29 | 25.971 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.3 | 74.7053 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.3 | 25.9717 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.31 | 74.7053 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.31 | 25.9723 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.32 | 74.7045 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.32 | 25.9729 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.33 | 74.7038 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.33 | 25.9736 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.34 | 74.7031 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.34 | 25.9739 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.35 | 74.7024 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.35 | 25.9743 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.36 | 74.7012 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.36 | 25.9747 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.37 | 74.6999 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.37 | 25.9752 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.38 | 74.6988 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.38 | 25.9756 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.39 | 74.6977 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.39 | 25.9761 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.4 | 74.697 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.4 | 25.9762 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.41 | 74.6963 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.41 | 25.9764 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.42 | 74.6965 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.42 | 25.9763 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.43 | 74.6966 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.43 | 25.9763 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.44 | 74.6967 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.44 | 25.9761 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.45 | 74.6967 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.45 | 25.976 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.46 | 74.6965 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.46 | 25.9758 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.47 | 74.6962 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.47 | 25.9756 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.48 | 74.6962 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.48 | 25.9756 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.49 | 74.6962 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.49 | 25.9755 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.5 | 74.6955 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.5 | 25.9753 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.51 | 74.6948 | 58.2 | 1 | 80.12 | 311.51 | 25.975 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.52 | 74.6945 | 58.1989 | 1 | 80.12 | 311.52 | 25.9744 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.53 | 74.6942 | 58.1973 | 1 | 80.12 | 311.53 | 25.9738 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.54 | 74.6938 | 58.1956 | 1 | 80.12 | 311.54 | 25.9732 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.55 | 74.6934 | 58.1939 | 1 | 80.12 | 311.55 | 25.9725 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.56 | 74.6936 | 58.1923 | 1 | 80.12 | 311.56 | 25.9724 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.57 | 74.6937 | 58.1906 | 1 | 80.12 | 311.57 | 25.9723 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.58 | 74.694 | 58.1889 | 1 | 80.12 | 311.58 | 25.9723 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.59 | 74.6944 | 58.1873 | 1 | 80.12 | 311.59 | 25.9723 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.6 | 74.6942 | 58.1856 | 1 | 80.12 | 311.6 | 25.9724 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.61 | 74.6941 | 58.1839 | 1 | 80.12 | 311.61 | 25.9726 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.62 | 74.6938 | 58.1823 | 1 | 80.12 | 311.62 | 25.9728 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.63 | 74.6935 | 58.1806 | 1 | 80.12 | 311.63 | 25.9729 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.64 | 74.6931 | 58.1789 | 1 | 80.12 | 311.64 | 25.973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.65 | 74.6927 | 58.1773 | 1 | 80.12 | 311.65 | 25.973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.66 | 74.6919 | 58.1756 | 1 | 80.12 | 311.66 | 25.9729 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.67 | 74.691 | 58.1739 | 1 | 80.12 | 311.67 | 25.9728 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.68 | 74.6906 | 58.1723 | 1 | 80.12 | 311.68 | 25.9729 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.69 | 74.6902 | 58.1706 | 1 | 80.12 | 311.69 | 25.9729 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.7 | 74.6898 | 58.1689 | 1 | 80.12 | 311.7 | 25.973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.71 | 74.6894 | 58.1673 | 1 | 80.12 | 311.71 | 25.9731 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.72 | 74.6893 | 58.1656 | 1 | 80.12 | 311.72 | 25.9732 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.73 | 74.6892 | 58.1639 | 1 | 80.12 | 311.73 | 25.9733 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.74 | 74.6892 | 58.1623 | 1 | 80.12 | 311.74 | 25.9734 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.75 | 74.6892 | 58.1606 | 1 | 80.12 | 311.75 | 25.9735 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.76 | 74.6892 | 58.1589 | 1 | 80.12 | 311.76 | 25.9736 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.77 | 74.6892 | 58.1573 | 1 | 80.12 | 311.77 | 25.9736 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.78 | 74.6888 | 58.1556 | 1 | 80.12 | 311.78 | 25.973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.79 | 74.6885 | 58.1539 | 1 | 80.12 | 311.79 | 25.9724 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.8 | 74.6886 | 58.1523 | 1 | 80.12 | 311.8 | 25.972 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.81 | 74.6888 | 58.1506 | 1 | 80.12 | 311.81 | 25.9715 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.82 | 74.6887 | 58.1489 | 1 | 80.12 | 311.82 | 25.971 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.83 | 74.6887 | 58.1473 | 1 | 80.12 | 311.83 | 25.9705 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.84 | 74.6889 | 58.1456 | 1 | 80.12 | 311.84 | 25.97 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.85 | 74.689 | 58.1439 | 1 | 80.12 | 311.85 | 25.9694 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.86 | 74.6895 | 58.1423 | 1 | 80.12 | 311.86 | 25.9688 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.87 | 74.69 | 58.1406 | 1 | 80.12 | 311.87 | 25.9681 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.88 | 74.6907 | 58.1389 | 1 | 80.12 | 311.88 | 25.9675 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.89 | 74.6913 | 58.1373 | 1 | 80.12 | 311.89 | 25.9669 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.9 | 74.6918 | 58.1356 | 1 | 80.12 | 311.9 | 25.9669 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.91 | 74.6923 | 58.1339 | 1 | 80.12 | 311.91 | 25.9669 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.92 | 74.6926 | 58.1323 | 1 | 80.12 | 311.92 | 25.9671 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.93 | 74.6929 | 58.1306 | 1 | 80.12 | 311.93 | 25.9673 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.94 | 74.6932 | 58.1289 | 1 | 80.12 | 311.94 | 25.9676 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.95 | 74.6934 | 58.1273 | 1 | 80.12 | 311.95 | 25.968 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.96 | 74.6935 | 58.1256 | 1 | 80.12 | 311.96 | 25.9683 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.97 | 74.6935 | 58.1239 | 1 | 80.12 | 311.97 | 25.9686 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.98 | 74.6934 | 58.1223 | 1 | 80.12 | 311.98 | 25.9689 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 311.99 | 74.6932 | 58.1206 | 1 | 80.12 | 311.99 | 25.9692 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312 | 74.6934 | 58.1189 | 1 | 80.12 | 312 | 25.9696 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.01 | 74.6936 | 58.1173 | 1 | 80.12 | 312.01 | 25.9701 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.02 | 74.6939 | 58.1156 | 1 | 80.12 | 312.02 | 25.9704 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.03 | 74.6943 | 58.1139 | 1 | 80.12 | 312.03 | 25.9707 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.04 | 74.6949 | 58.1123 | 1 | 80.12 | 312.04 | 25.9711 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.05 | 74.6955 | 58.1106 | 1 | 80.12 | 312.05 | 25.9715 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.06 | 74.6957 | 58.1089 | 1 | 80.12 | 312.06 | 25.9718 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.07 | 74.6958 | 58.1073 | 1 | 80.12 | 312.07 | 25.9721 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.08 | 74.6968 | 58.1056 | 1 | 80.12 | 312.08 | 25.9723 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.09 | 74.6978 | 58.1039 | 1 | 80.12 | 312.09 | 25.9725 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.1 | 74.698 | 58.1023 | 1 | 80.12 | 312.1 | 25.9726 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.11 | 74.6982 | 58.1006 | 1 | 80.12 | 312.11 | 25.9727 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.12 | 74.6983 | 58.0989 | 1 | 80.12 | 312.12 | 25.9727 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.13 | 74.6984 | 58.0973 | 1 | 80.12 | 312.13 | 25.9728 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.14 | 74.6984 | 58.0956 | 1 | 80.12 | 312.14 | 25.9728 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.15 | 74.6984 | 58.0939 | 1 | 80.12 | 312.15 | 25.9728 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.16 | 74.6991 | 58.0923 | 1 | 80.12 | 312.16 | 25.9729 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.17 | 74.6999 | 58.0906 | 1 | 80.12 | 312.17 | 25.973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.18 | 74.7007 | 58.0889 | 1 | 80.12 | 312.18 | 25.973 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.19 | 74.7016 | 58.0873 | 1 | 80.12 | 312.19 | 25.9731 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.2 | 74.7018 | 58.0856 | 1 | 80.12 | 312.2 | 25.9731 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.21 | 74.7021 | 58.0839 | 1 | 80.12 | 312.21 | 25.9732 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.22 | 74.7028 | 58.0823 | 1 | 80.12 | 312.22 | 25.9732 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.23 | 74.7035 | 58.0806 | 1 | 80.12 | 312.23 | 25.9732 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.24 | 74.7038 | 58.0789 | 1 | 80.12 | 312.24 | 25.9733 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.25 | 74.7041 | 58.0773 | 1 | 80.12 | 312.25 | 25.9734 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.26 | 74.7039 | 58.0756 | 1 | 80.12 | 312.26 | 25.9735 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.27 | 74.7037 | 58.0739 | 1 | 80.12 | 312.27 | 25.9736 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.28 | 74.7043 | 58.0723 | 1 | 80.12 | 312.28 | 25.9739 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.29 | 74.705 | 58.0706 | 1 | 80.12 | 312.29 | 25.9742 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.3 | 74.7049 | 58.069 | 1 | 80.12 | 312.3 | 25.9744 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.31 | 74.7048 | 58.0673 | 1 | 80.12 | 312.31 | 25.9747 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.32 | 74.7048 | 58.0656 | 1 | 80.12 | 312.32 | 25.9746 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.33 | 74.7049 | 58.064 | 1 | 80.12 | 312.33 | 25.9745 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.34 | 74.7057 | 58.0623 | 1 | 80.12 | 312.34 | 25.9751 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.35 | 74.7065 | 58.0606 | 1 | 80.12 | 312.35 | 25.9756 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.36 | 74.7067 | 58.059 | 1 | 80.12 | 312.36 | 25.9762 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.37 | 74.707 | 58.0573 | 1 | 80.12 | 312.37 | 25.9767 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.38 | 74.7067 | 58.0556 | 1 | 80.12 | 312.38 | 25.9769 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.39 | 74.7063 | 58.054 | 1 | 80.12 | 312.39 | 25.977 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.4 | 74.7062 | 58.0523 | 1 | 80.12 | 312.4 | 25.977 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.41 | 74.7061 | 58.0506 | 1 | 80.12 | 312.41 | 25.977 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.42 | 74.7059 | 58.049 | 1 | 80.12 | 312.42 | 25.9769 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.43 | 74.7057 | 58.0473 | 1 | 80.12 | 312.43 | 25.9768 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.44 | 74.7054 | 58.0456 | 1 | 80.12 | 312.44 | 25.9766 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.45 | 74.705 | 58.044 | 1 | 80.12 | 312.45 | 25.9765 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.46 | 74.71 | 58.0423 | 1 | 80.12 | 312.46 | 25.9765 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.47 | 74.715 | 58.0406 | 1 | 80.12 | 312.47 | 25.9764 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.48 | 74.7355 | 58.039 | 1 | 80.12 | 312.48 | 25.9762 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.49 | 74.7561 | 58.0373 | 1 | 80.12 | 312.49 | 25.976 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.5 | 74.7946 | 58.0356 | 1 | 80.12 | 312.5 | 25.9759 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.51 | 74.8331 | 58.034 | 1 | 80.12 | 312.51 | 25.9758 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.52 | 74.8828 | 58.0323 | 1 | 80.12 | 312.52 | 25.9757 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.53 | 74.9325 | 58.0306 | 1 | 80.12 | 312.53 | 25.9756 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.54 | 74.9842 | 58.029 | 1 | 80.12 | 312.54 | 25.9753 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.55 | 75.0359 | 58.0273 | 1 | 80.12 | 312.55 | 25.975 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.56 | 75.088 | 58.0256 | 1 | 80.12 | 312.56 | 25.9748 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.57 | 75.1401 | 58.024 | 1 | 80.12 | 312.57 | 25.9745 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.58 | 75.1926 | 58.0223 | 1 | 80.12 | 312.58 | 25.9743 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.59 | 75.2451 | 58.0206 | 1 | 80.12 | 312.59 | 25.974 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.6 | 75.2996 | 58.019 | 1 | 80.12 | 312.6 | 25.9743 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.61 | 75.3541 | 58.0173 | 1 | 80.12 | 312.61 | 25.9745 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.62 | 75.409 | 58.0156 | 1 | 80.12 | 312.62 | 25.9748 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.63 | 75.464 | 58.014 | 1 | 80.12 | 312.63 | 25.975 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.64 | 75.5206 | 58.0123 | 1 | 80.12 | 312.64 | 25.9754 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.65 | 75.5772 | 58.0106 | 1 | 80.12 | 312.65 | 25.9757 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.66 | 75.6341 | 58.009 | 1 | 80.12 | 312.66 | 25.9759 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.67 | 75.691 | 58.0073 | 1 | 80.12 | 312.67 | 25.9761 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.68 | 75.7477 | 58.0056 | 1 | 80.12 | 312.68 | 25.9764 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.69 | 75.8044 | 58.004 | 1 | 80.12 | 312.69 | 25.9767 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.7 | 75.8615 | 58.0023 | 1 | 80.12 | 312.7 | 25.9769 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.71 | 75.9185 | 58.0006 | 1 | 80.12 | 312.71 | 25.9772 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.72 | 75.9756 | 58 | 1 | 80.12 | 312.72 | 25.9777 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.73 | 76.0326 | 58 | 1 | 80.12 | 312.73 | 25.9782 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.74 | 76.0907 | 58 | 1 | 80.12 | 312.74 | 25.9786 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.75 | 76.1488 | 58 | 1 | 80.12 | 312.75 | 25.979 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.76 | 76.2091 | 58 | 1 | 80.12 | 312.76 | 25.9794 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.77 | 76.2693 | 58 | 1 | 80.12 | 312.77 | 25.9797 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.78 | 76.3302 | 58 | 1 | 80.12 | 312.78 | 25.9799 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.79 | 76.3911 | 58 | 1 | 80.12 | 312.79 | 25.9801 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.8 | 76.453 | 58 | 1 | 80.12 | 312.8 | 25.9803 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.81 | 76.515 | 58 | 1 | 80.12 | 312.81 | 25.9805 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.82 | 76.5771 | 58 | 1 | 80.12 | 312.82 | 25.9808 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.83 | 76.6392 | 58 | 1 | 80.12 | 312.83 | 25.9812 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.84 | 76.7016 | 58 | 1 | 80.12 | 312.84 | 25.9808 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.85 | 76.764 | 58 | 1 | 80.12 | 312.85 | 25.9804 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.86 | 76.8277 | 58 | 1 | 80.12 | 312.86 | 25.9805 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.87 | 76.8914 | 58 | 1 | 80.12 | 312.87 | 25.9807 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.88 | 76.9563 | 58 | 1 | 80.12 | 312.88 | 25.9809 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.89 | 77.0212 | 58 | 1 | 80.12 | 312.89 | 25.9812 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.9 | 77.0846 | 58 | 1 | 80.12 | 312.9 | 25.9818 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.91 | 77.1481 | 58 | 1 | 80.12 | 312.91 | 25.9823 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.92 | 77.2112 | 58 | 1 | 80.12 | 312.92 | 25.9828 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.93 | 77.2743 | 58 | 1 | 80.12 | 312.93 | 25.9832 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.94 | 77.337 | 58 | 1 | 80.12 | 312.94 | 25.9839 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.95 | 77.3997 | 58 | 1 | 80.12 | 312.95 | 25.9845 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.96 | 77.4571 | 58 | 1 | 80.12 | 312.96 | 25.9852 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.97 | 77.5146 | 58 | 1 | 80.12 | 312.97 | 25.9858 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.98 | 77.5568 | 58 | 1 | 80.12 | 312.98 | 25.9867 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 312.99 | 77.5991 | 58 | 1 | 80.12 | 312.99 | 25.9876 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313 | 77.6231 | 58 | 1 | 80.12 | 313 | 25.9879 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.01 | 77.6471 | 58 | 1 | 80.12 | 313.01 | 25.9882 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.02 | 77.6593 | 58 | 1 | 80.12 | 313.02 | 25.9885 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.03 | 77.6716 | 58 | 1 | 80.12 | 313.03 | 25.9888 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.04 | 77.6825 | 58 | 1 | 80.12 | 313.04 | 25.9894 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.05 | 77.6935 | 58 | 1 | 80.12 | 313.05 | 25.9899 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.06 | 77.7059 | 58 | 1 | 80.12 | 313.06 | 25.9905 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.07 | 77.7183 | 58 | 1 | 80.12 | 313.07 | 25.9911 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.08 | 77.7332 | 58 | 1 | 80.12 | 313.08 | 25.9918 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.09 | 77.748 | 58 | 1 | 80.12 | 313.09 | 25.9925 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.1 | 77.7649 | 58 | 1 | 80.12 | 313.1 | 25.9925 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.11 | 77.7817 | 58 | 1 | 80.12 | 313.11 | 25.9926 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.12 | 77.7994 | 58 | 1 | 80.12 | 313.12 | 25.9924 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.13 | 77.817 | 58 | 1 | 80.12 | 313.13 | 25.9922 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.14 | 77.8342 | 58 | 1 | 80.12 | 313.14 | 25.9921 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.15 | 77.8515 | 58 | 1 | 80.12 | 313.15 | 25.9921 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.16 | 77.8694 | 58 | 1 | 80.12 | 313.16 | 25.9919 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.17 | 77.8873 | 58 | 1 | 80.12 | 313.17 | 25.9917 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.18 | 77.9062 | 58 | 1 | 80.12 | 313.18 | 25.9916 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.19 | 77.9251 | 58 | 1 | 80.12 | 313.19 | 25.9916 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.2 | 77.9445 | 58 | 1 | 80.12 | 313.2 | 25.9914 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.21 | 77.9639 | 58 | 1 | 80.12 | 313.21 | 25.9912 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.22 | 77.9847 | 58 | 1 | 80.12 | 313.22 | 25.9908 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.23 | 78.0056 | 58 | 1 | 80.12 | 313.23 | 25.9905 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.24 | 78.0277 | 58 | 1 | 80.12 | 313.24 | 25.9907 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.25 | 78.0498 | 58 | 1 | 80.12 | 313.25 | 25.9909 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.26 | 78.072 | 58 | 1 | 80.12 | 313.26 | 25.9905 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.27 | 78.0941 | 58 | 1 | 80.12 | 313.27 | 25.99 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.28 | 78.116 | 58 | 1 | 80.12 | 313.28 | 25.9898 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.29 | 78.1378 | 58 | 1 | 80.12 | 313.29 | 25.9895 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.3 | 78.1587 | 58 | 1 | 80.12 | 313.3 | 25.9892 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.31 | 78.1795 | 58 | 1 | 80.12 | 313.31 | 25.989 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.32 | 78.2002 | 58 | 1 | 80.12 | 313.32 | 25.9888 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.33 | 78.221 | 58 | 1 | 80.12 | 313.33 | 25.9887 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.34 | 78.2422 | 58 | 1 | 80.12 | 313.34 | 25.9891 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.35 | 78.2634 | 58 | 1 | 80.12 | 313.35 | 25.9895 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.36 | 78.2844 | 58 | 1 | 80.12 | 313.36 | 25.9891 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.37 | 78.3055 | 58 | 1 | 80.12 | 313.37 | 25.9888 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.38 | 78.3267 | 58 | 1 | 80.12 | 313.38 | 25.9886 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.39 | 78.3478 | 58 | 1 | 80.12 | 313.39 | 25.9885 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.4 | 78.3708 | 58 | 1 | 80.12 | 313.4 | 25.9883 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.41 | 78.3937 | 58 | 1 | 80.12 | 313.41 | 25.9882 | 61.4 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.42 | 78.4159 | 58 | 1 | 80.12 | 313.42 | 25.9881 | 61.4015 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.43 | 78.4381 | 58 | 1 | 80.12 | 313.43 | 25.988 | 61.4032 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.44 | 78.4618 | 58 | 1 | 80.12 | 313.44 | 25.9877 | 61.4049 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.45 | 78.4855 | 58 | 1 | 80.12 | 313.45 | 25.9875 | 61.4065 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.46 | 78.5088 | 58 | 1 | 80.12 | 313.46 | 25.9872 | 61.4082 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.47 | 78.5322 | 58 | 1 | 80.12 | 313.47 | 25.9868 | 61.4099 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.48 | 78.555 | 58 | 1 | 80.12 | 313.48 | 25.9864 | 61.4115 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.49 | 78.5778 | 58 | 1 | 80.12 | 313.49 | 25.9859 | 61.4132 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.5 | 78.6011 | 58 | 1 | 80.12 | 313.5 | 25.9856 | 61.4149 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.51 | 78.6244 | 58 | 1 | 80.12 | 313.51 | 25.9853 | 61.4165 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.52 | 78.6481 | 58 | 1 | 80.12 | 313.52 | 25.9855 | 61.4182 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.53 | 78.6719 | 58 | 1 | 80.12 | 313.53 | 25.9857 | 61.4199 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.54 | 78.6952 | 58 | 1 | 80.12 | 313.54 | 25.9858 | 61.4215 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.55 | 78.7186 | 58 | 1 | 80.12 | 313.55 | 25.986 | 61.4232 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.56 | 78.7389 | 58 | 1 | 80.12 | 313.56 | 25.9858 | 61.4249 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.57 | 78.7591 | 58 | 1 | 80.12 | 313.57 | 25.9856 | 61.4265 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.58 | 78.7764 | 58 | 1 | 80.12 | 313.58 | 25.9854 | 61.4282 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.59 | 78.7936 | 58 | 1 | 80.12 | 313.59 | 25.9851 | 61.4299 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.6 | 78.8081 | 58 | 1 | 80.12 | 313.6 | 25.985 | 61.4315 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.61 | 78.8226 | 58 | 1 | 80.12 | 313.61 | 25.9848 | 61.4332 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.62 | 78.8358 | 58 | 1 | 80.12 | 313.62 | 25.9851 | 61.4349 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.63 | 78.8489 | 58 | 1 | 80.12 | 313.63 | 25.9854 | 61.4365 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.64 | 78.8617 | 58 | 1 | 80.12 | 313.64 | 25.9851 | 61.4382 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.65 | 78.8744 | 58 | 1 | 80.12 | 313.65 | 25.9848 | 61.4399 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.66 | 78.8885 | 58 | 1 | 80.12 | 313.66 | 25.9847 | 61.4415 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.67 | 78.9025 | 58 | 1 | 80.12 | 313.67 | 25.9847 | 61.4432 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.68 | 78.916 | 58 | 1 | 80.12 | 313.68 | 25.9848 | 61.4449 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.69 | 78.9295 | 58 | 1 | 80.12 | 313.69 | 25.9849 | 61.4465 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.7 | 78.9433 | 58 | 1 | 80.12 | 313.7 | 25.9853 | 61.4482 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.71 | 78.957 | 58 | 1 | 80.12 | 313.71 | 25.9857 | 61.4499 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.72 | 78.9692 | 58 | 1 | 80.12 | 313.72 | 25.9854 | 61.4515 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.73 | 78.9814 | 58 | 1 | 80.12 | 313.73 | 25.9851 | 61.4532 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.74 | 78.9916 | 58 | 1 | 80.12 | 313.74 | 25.9844 | 61.4549 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.75 | 79.0018 | 58 | 1 | 80.12 | 313.75 | 25.9837 | 61.4565 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.76 | 79.01 | 58 | 1 | 80.12 | 313.76 | 25.9842 | 61.4582 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.77 | 79.0181 | 58 | 1 | 80.12 | 313.77 | 25.9848 | 61.4599 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.78 | 79.0258 | 58 | 1 | 80.12 | 313.78 | 25.9852 | 61.4615 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.79 | 79.0334 | 58 | 1 | 80.12 | 313.79 | 25.9856 | 61.4632 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.8 | 79.041 | 58 | 1 | 80.12 | 313.8 | 25.9857 | 61.4649 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.81 | 79.0487 | 58 | 1 | 80.12 | 313.81 | 25.9857 | 61.4665 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.82 | 79.0559 | 58 | 1 | 80.12 | 313.82 | 25.9855 | 61.4682 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.83 | 79.0631 | 58 | 1 | 80.12 | 313.83 | 25.9852 | 61.4698 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.84 | 79.0693 | 58 | 1 | 80.12 | 313.84 | 25.9847 | 61.4715 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.85 | 79.0754 | 58 | 1 | 80.12 | 313.85 | 25.9841 | 61.4732 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.86 | 79.0802 | 58 | 1 | 80.12 | 313.86 | 25.9843 | 61.4748 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.87 | 79.0851 | 58 | 1 | 80.12 | 313.87 | 25.9844 | 61.4765 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.88 | 79.09 | 58 | 1 | 80.12 | 313.88 | 25.9847 | 61.4782 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.89 | 79.0948 | 58 | 1 | 80.12 | 313.89 | 25.985 | 61.4798 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.9 | 79.0985 | 58 | 1 | 80.12 | 313.9 | 25.9848 | 61.4815 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.91 | 79.1022 | 58 | 1 | 80.12 | 313.91 | 25.9846 | 61.4832 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.92 | 79.1067 | 58 | 1 | 80.12 | 313.92 | 25.9839 | 61.4848 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.93 | 79.1112 | 58 | 1 | 80.12 | 313.93 | 25.9833 | 61.4865 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.94 | 79.1149 | 58 | 1 | 80.12 | 313.94 | 25.9831 | 61.4882 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.95 | 79.1187 | 58 | 1 | 80.12 | 313.95 | 25.9828 | 61.4898 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.96 | 79.1229 | 58 | 1 | 80.12 | 313.96 | 25.9826 | 61.4915 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.97 | 79.127 | 58 | 1 | 80.12 | 313.97 | 25.9823 | 61.4932 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.98 | 79.1315 | 58 | 1 | 80.12 | 313.98 | 25.9818 | 61.4948 | 1 | 80.12
[62 empty] | 313.99 | 79.136 | 58 | 1 | 80.12 | 313.99 | 25.9812 | 61.4965 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314 | 79.141 | 58 | 1 | 80.12 | 314 | 25.9814 | 61.4982 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.01 | 79.146 | 58 | 1 | 80.12 | 314.01 | 25.9816 | 61.4998 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.02 | 79.1511 | 58 | 1 | 80.12 | 314.02 | 25.9814 | 61.5015 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.03 | 79.1563 | 58 | 1 | 80.12 | 314.03 | 25.9811 | 61.5032 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.04 | 79.1616 | 58 | 1 | 80.12 | 314.04 | 25.9808 | 61.5048 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.05 | 79.167 | 58 | 1 | 80.12 | 314.05 | 25.9804 | 61.5065 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.06 | 79.1739 | 58 | 1 | 80.12 | 314.06 | 25.9801 | 61.5082 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.07 | 79.1808 | 58 | 1 | 80.12 | 314.07 | 25.9798 | 61.5098 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.08 | 79.1879 | 58 | 1 | 80.12 | 314.08 | 25.9792 | 61.5115 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.09 | 79.195 | 58 | 1 | 80.12 | 314.09 | 25.9786 | 61.5132 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.1 | 79.202 | 58 | 1 | 80.12 | 314.1 | 25.978 | 61.5148 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.11 | 79.209 | 58 | 1 | 80.12 | 314.11 | 25.9774 | 61.5165 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.12 | 79.2161 | 58 | 1 | 80.12 | 314.12 | 25.9768 | 61.5182 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.13 | 79.2232 | 58 | 1 | 80.12 | 314.13 | 25.9761 | 61.5198 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.14 | 79.2291 | 58 | 1 | 80.12 | 314.14 | 25.9764 | 61.5215 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.15 | 79.2351 | 58 | 1 | 80.12 | 314.15 | 25.9766 | 61.5232 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.16 | 79.2389 | 58 | 1 | 80.12 | 314.16 | 25.9763 | 61.5248 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.17 | 79.2426 | 58 | 1 | 80.12 | 314.17 | 25.9761 | 61.5265 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.18 | 79.2459 | 58 | 1 | 80.12 | 314.18 | 25.9753 | 61.5282 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.19 | 79.2492 | 58 | 1 | 80.12 | 314.19 | 25.9745 | 61.5298 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.2 | 79.2522 | 58 | 1 | 80.12 | 314.2 | 25.9741 | 61.5315 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.21 | 79.2552 | 58 | 1 | 80.12 | 314.21 | 25.9736 | 61.5332 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.22 | 79.2583 | 58 | 1 | 80.12 | 314.22 | 25.9735 | 61.5348 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.23 | 79.2614 | 58 | 1 | 80.12 | 314.23 | 25.9734 | 61.5365 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.24 | 79.2652 | 58 | 1 | 80.12 | 314.24 | 25.9737 | 61.5382 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.25 | 79.2689 | 58 | 1 | 80.12 | 314.25 | 25.974 | 61.5398 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.26 | 79.2773 | 58 | 1 | 80.12 | 314.26 | 25.9733 | 61.5415 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.27 | 79.2857 | 58 | 1 | 80.12 | 314.27 | 25.9727 | 61.5432 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.28 | 79.2954 | 58 | 1 | 80.12 | 314.28 | 25.9725 | 61.5448 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.29 | 79.3052 | 58 | 1 | 80.12 | 314.29 | 25.9723 | 61.5465 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.3 | 79.3153 | 58 | 1 | 80.12 | 314.3 | 25.9714 | 61.5482 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.31 | 79.3254 | 58 | 1 | 80.12 | 314.31 | 25.9706 | 61.5498 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.32 | 79.3377 | 58 | 1 | 80.12 | 314.32 | 25.9703 | 61.5515 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.33 | 79.3499 | 58 | 1 | 80.12 | 314.33 | 25.97 | 61.5532 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.34 | 79.3639 | 58 | 1 | 80.12 | 314.34 | 25.9698 | 61.5548 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.35 | 79.3778 | 58 | 1 | 80.12 | 314.35 | 25.9696 | 61.5565 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.36 | 79.3932 | 58 | 1 | 80.12 | 314.36 | 25.9693 | 61.5582 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.37 | 79.4086 | 58 | 1 | 80.12 | 314.37 | 25.9689 | 61.5598 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.38 | 79.4235 | 58 | 1 | 80.12 | 314.38 | 25.9684 | 61.5615 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.39 | 79.4384 | 58 | 1 | 80.12 | 314.39 | 25.9678 | 61.5632 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.4 | 79.4543 | 58 | 1 | 80.12 | 314.4 | 25.9677 | 61.5648 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.41 | 79.4703 | 58 | 1 | 80.12 | 314.41 | 25.9677 | 61.5665 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.42 | 79.4865 | 58 | 1 | 80.12 | 314.42 | 25.968 | 61.5682 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.43 | 79.5026 | 58 | 1 | 80.12 | 314.43 | 25.9683 | 61.5698 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.44 | 79.5187 | 58 | 1 | 80.12 | 314.44 | 25.9683 | 61.5715 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.45 | 79.5347 | 58 | 1 | 80.12 | 314.45 | 25.9682 | 61.5732 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.46 | 79.5508 | 58 | 1 | 80.12 | 314.46 | 25.9681 | 61.5748 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.47 | 79.567 | 58 | 1 | 80.12 | 314.47 | 25.9681 | 61.5765 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.48 | 79.5833 | 58 | 1 | 80.12 | 314.48 | 25.9681 | 61.5781 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.49 | 79.5995 | 58 | 1 | 80.12 | 314.49 | 25.9681 | 61.5798 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.5 | 79.6143 | 58 | 1 | 80.12 | 314.5 | 25.9678 | 61.5815 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.51 | 79.629 | 58 | 1 | 80.12 | 314.51 | 25.9676 | 61.5831 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.52 | 79.6439 | 58 | 1 | 80.12 | 314.52 | 25.9674 | 61.5848 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.53 | 79.6587 | 58 | 1 | 80.12 | 314.53 | 25.9672 | 61.5865 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.54 | 79.6723 | 58 | 1 | 80.12 | 314.54 | 25.9668 | 61.5881 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.55 | 79.6859 | 58 | 1 | 80.12 | 314.55 | 25.9664 | 61.5898 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.56 | 79.6993 | 58 | 1 | 80.12 | 314.56 | 25.9664 | 61.5915 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.57 | 79.7127 | 58 | 1 | 80.12 | 314.57 | 25.9664 | 61.5931 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.58 | 79.7255 | 58 | 1 | 80.12 | 314.58 | 25.9665 | 61.5948 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.59 | 79.7384 | 58 | 1 | 80.12 | 314.59 | 25.9666 | 61.5965 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.6 | 79.7508 | 58 | 1 | 80.12 | 314.6 | 25.9669 | 61.5981 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.61 | 79.7633 | 58 | 1 | 80.12 | 314.61 | 25.9673 | 61.5998 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.62 | 79.776 | 58 | 1 | 80.12 | 314.62 | 25.9675 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.63 | 79.7887 | 58 | 1 | 80.12 | 314.63 | 25.9677 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.64 | 79.8023 | 58 | 1 | 80.12 | 314.64 | 25.9674 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.65 | 79.8158 | 58 | 1 | 80.12 | 314.65 | 25.9671 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.66 | 79.8288 | 58 | 1 | 80.12 | 314.66 | 25.967 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.67 | 79.8418 | 58 | 1 | 80.12 | 314.67 | 25.9669 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.68 | 79.8551 | 58 | 1 | 80.12 | 314.68 | 25.9675 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.69 | 79.8684 | 58 | 1 | 80.12 | 314.69 | 25.9682 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.7 | 79.881 | 58 | 1 | 80.12 | 314.7 | 25.9685 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.71 | 79.8937 | 58 | 1 | 80.12 | 314.71 | 25.9689 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.72 | 79.9062 | 58 | 1 | 80.12 | 314.72 | 25.9689 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.73 | 79.9187 | 58 | 1 | 80.12 | 314.73 | 25.9689 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.74 | 79.9297 | 58 | 1 | 80.12 | 314.74 | 25.9687 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.75 | 79.9408 | 58 | 1 | 80.12 | 314.75 | 25.9686 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.76 | 79.9477 | 58 | 1 | 80.12 | 314.76 | 25.9687 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.77 | 79.9545 | 58 | 1 | 80.12 | 314.77 | 25.9688 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.78 | 79.9608 | 58 | 1 | 80.12 | 314.78 | 25.9686 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.79 | 79.9671 | 58 | 1 | 80.12 | 314.79 | 25.9684 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.8 | 79.9724 | 58 | 1 | 80.12 | 314.8 | 25.9689 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.81 | 79.9777 | 58 | 1 | 80.12 | 314.81 | 25.9695 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.82 | 79.982 | 58 | 1 | 80.12 | 314.82 | 25.9701 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.83 | 79.9863 | 58 | 1 | 80.12 | 314.83 | 25.9707 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.84 | 79.9886 | 58 | 1 | 80.12 | 314.84 | 25.9708 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.85 | 79.9909 | 58 | 1 | 80.12 | 314.85 | 25.971 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.86 | 79.9947 | 58 | 1 | 80.12 | 314.86 | 25.9713 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.87 | 79.9985 | 58 | 1 | 80.12 | 314.87 | 25.9716 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.88 | 80.0032 | 58 | 1 | 80.12 | 314.88 | 25.972 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.89 | 80.008 | 58 | 1 | 80.12 | 314.89 | 25.9724 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.9 | 80.013 | 58 | 1 | 80.12 | 314.9 | 25.9724 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.91 | 80.018 | 58 | 1 | 80.12 | 314.91 | 25.9723 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.92 | 80.0238 | 58 | 1 | 80.12 | 314.92 | 25.9724 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.93 | 80.0295 | 58 | 1 | 80.12 | 314.93 | 25.9724 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.94 | 80.0364 | 58 | 1 | 80.12 | 314.94 | 25.9725 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.95 | 80.0433 | 58 | 1 | 80.12 | 314.95 | 25.9725 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.96 | 80.051 | 58 | 1 | 80.12 | 314.96 | 25.9725 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.97 | 80.0586 | 58 | 1 | 80.12 | 314.97 | 25.9724 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.98 | 80.067 | 58 | 1 | 80.12 | 314.98 | 25.9726 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 314.99 | 80.0754 | 58 | 1 | 80.12 | 314.99 | 25.9728 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315 | 80.0846 | 58 | 1 | 80.12 | 315 | 25.9729 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.01 | 80.0938 | 58 | 1 | 80.12 | 315.01 | 25.9729 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.02 | 80.1027 | 58 | 1 | 80.12 | 315.02 | 25.9729 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.03 | 80.1116 | 58 | 1 | 80.12 | 315.03 | 25.9728 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.04 | 80.1208 | 58 | 1 | 80.12 | 315.04 | 25.9731 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.05 | 80.1301 | 58 | 1 | 80.12 | 315.05 | 25.9734 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.06 | 80.1398 | 58 | 1 | 80.12 | 315.06 | 25.9736 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.07 | 80.1496 | 58 | 1 | 80.12 | 315.07 | 25.9738 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.08 | 80.1594 | 58 | 1 | 80.12 | 315.08 | 25.9739 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.09 | 80.1693 | 58 | 1 | 80.12 | 315.09 | 25.974 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.1 | 80.1794 | 58 | 1 | 80.12 | 315.1 | 25.974 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.11 | 80.1896 | 58 | 1 | 80.12 | 315.11 | 25.9739 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.12 | 80.1992 | 58 | 1 | 80.12 | 315.12 | 25.9738 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.13 | 80.2089 | 58 | 1 | 80.12 | 315.13 | 25.9737 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.14 | 80.219 | 58 | 1 | 80.12 | 315.14 | 25.973 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.15 | 80.229 | 58 | 1 | 80.12 | 315.15 | 25.9724 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.16 | 80.2391 | 58 | 1 | 80.12 | 315.16 | 25.971 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.17 | 80.2492 | 58 | 1 | 80.12 | 315.17 | 25.9695 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.18 | 80.2591 | 58 | 1 | 80.12 | 315.18 | 25.9663 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.19 | 80.2691 | 58 | 1 | 80.12 | 315.19 | 25.963 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.2 | 80.2793 | 58 | 1 | 80.12 | 315.2 | 25.9589 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.21 | 80.2895 | 58 | 1 | 80.12 | 315.21 | 25.9547 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.22 | 80.2993 | 58 | 1 | 80.12 | 315.22 | 25.9497 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.23 | 80.3092 | 58 | 1 | 80.12 | 315.23 | 25.9446 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.24 | 80.32 | 58 | 1 | 80.12 | 315.24 | 25.9373 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.25 | 80.3307 | 58 | 1 | 80.12 | 315.25 | 25.9299 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.26 | 80.3414 | 58 | 1 | 80.12 | 315.26 | 25.9202 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.27 | 80.3522 | 58 | 1 | 80.12 | 315.27 | 25.9105 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.28 | 80.3617 | 58 | 1 | 80.12 | 315.28 | 25.8976 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.29 | 80.3713 | 58 | 1 | 80.12 | 315.29 | 25.8847 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.3 | 80.3818 | 58 | 1 | 80.12 | 315.3 | 25.8691 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.31 | 80.3923 | 58 | 1 | 80.12 | 315.31 | 25.8535 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.32 | 80.4023 | 58 | 1 | 80.12 | 315.32 | 25.8347 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.33 | 80.4122 | 58 | 1 | 80.12 | 315.33 | 25.8159 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.34 | 80.4228 | 58 | 1 | 80.12 | 315.34 | 25.7848 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.35 | 80.4334 | 58 | 1 | 80.12 | 315.35 | 25.7537 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.36 | 80.4412 | 58 | 1 | 80.12 | 315.36 | 25.6983 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.37 | 80.449 | 58 | 1 | 80.12 | 315.37 | 25.6429 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.38 | 80.4558 | 58 | 1 | 80.12 | 315.38 | 25.5619 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.39 | 80.4625 | 58 | 1 | 80.12 | 315.39 | 25.4809 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.4 | 80.4683 | 58 | 1 | 80.12 | 315.4 | 25.384 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.41 | 80.474 | 58 | 1 | 80.12 | 315.41 | 25.2871 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.42 | 80.4792 | 58 | 1 | 80.12 | 315.42 | 25.1853 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.43 | 80.4843 | 58 | 1 | 80.12 | 315.43 | 25.0835 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.44 | 80.4878 | 58 | 1 | 80.12 | 315.44 | 24.977 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.45 | 80.4912 | 58 | 1 | 80.12 | 315.45 | 24.8705 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.46 | 80.4945 | 58 | 1 | 80.12 | 315.46 | 24.7598 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.47 | 80.4979 | 58 | 1 | 80.12 | 315.47 | 24.6492 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.48 | 80.5032 | 58 | 1 | 80.12 | 315.48 | 24.5333 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.49 | 80.5085 | 58 | 1 | 80.12 | 315.49 | 24.4174 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.5 | 80.515 | 58 | 1 | 80.12 | 315.5 | 24.2969 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.51 | 80.5216 | 58 | 1 | 80.12 | 315.51 | 24.1763 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.52 | 80.529 | 58 | 1 | 80.12 | 315.52 | 24.0511 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.53 | 80.5364 | 58 | 1 | 80.12 | 315.53 | 23.9258 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.54 | 80.5456 | 58 | 1 | 80.12 | 315.54 | 23.7969 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.55 | 80.5549 | 58 | 1 | 80.12 | 315.55 | 23.6681 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.56 | 80.5648 | 58 | 1 | 80.12 | 315.56 | 23.5357 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.57 | 80.5748 | 58 | 1 | 80.12 | 315.57 | 23.4033 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.58 | 80.5856 | 58 | 1 | 80.12 | 315.58 | 23.2698 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.59 | 80.5965 | 58 | 1 | 80.12 | 315.59 | 23.1363 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.6 | 80.6082 | 58 | 1 | 80.12 | 315.6 | 23.0036 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.61 | 80.62 | 58 | 1 | 80.12 | 315.61 | 22.8709 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.62 | 80.6326 | 58 | 1 | 80.12 | 315.62 | 22.7398 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.63 | 80.6451 | 58 | 1 | 80.12 | 315.63 | 22.6088 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.64 | 80.657 | 58 | 1 | 80.12 | 315.64 | 22.4792 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.65 | 80.6689 | 58 | 1 | 80.12 | 315.65 | 22.3495 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.66 | 80.6809 | 58 | 1 | 80.12 | 315.66 | 22.2209 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.67 | 80.6928 | 58 | 1 | 80.12 | 315.67 | 22.0923 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.68 | 80.7044 | 58 | 1 | 80.12 | 315.68 | 21.9641 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.69 | 80.7159 | 58 | 1 | 80.12 | 315.69 | 21.8359 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.7 | 80.7277 | 58 | 1 | 80.12 | 315.7 | 21.7084 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.71 | 80.7394 | 58 | 1 | 80.12 | 315.71 | 21.581 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.72 | 80.7511 | 58 | 1 | 80.12 | 315.72 | 21.4552 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.73 | 80.7627 | 58 | 1 | 80.12 | 315.73 | 21.3294 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.74 | 80.7741 | 58 | 1 | 80.12 | 315.74 | 21.2067 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.75 | 80.7855 | 58 | 1 | 80.12 | 315.75 | 21.084 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.76 | 80.7967 | 58 | 1 | 80.12 | 315.76 | 20.9655 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.77 | 80.808 | 58 | 1 | 80.12 | 315.77 | 20.8469 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.78 | 80.82 | 58 | 1 | 80.12 | 315.78 | 20.7326 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.79 | 80.8321 | 58 | 1 | 80.12 | 315.79 | 20.6182 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.8 | 80.8445 | 58 | 1 | 80.12 | 315.8 | 20.5073 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.81 | 80.8569 | 58 | 1 | 80.12 | 315.81 | 20.3963 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.82 | 80.8686 | 58 | 1 | 80.12 | 315.82 | 20.2892 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.83 | 80.8802 | 58 | 1 | 80.12 | 315.83 | 20.1821 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.84 | 80.8913 | 58 | 1 | 80.12 | 315.84 | 20.0882 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.85 | 80.9025 | 58 | 1 | 80.12 | 315.85 | 19.9944 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.86 | 80.9142 | 58 | 1 | 80.12 | 315.86 | 19.9257 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.87 | 80.9259 | 58 | 1 | 80.12 | 315.87 | 19.857 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.88 | 80.9381 | 58 | 1 | 80.12 | 315.88 | 19.8152 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.89 | 80.9503 | 58 | 1 | 80.12 | 315.89 | 19.7735 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.9 | 80.9624 | 58 | 1 | 80.12 | 315.9 | 19.7489 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.91 | 80.9744 | 58 | 1 | 80.12 | 315.91 | 19.7243 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.92 | 80.9859 | 58 | 1 | 80.12 | 315.92 | 19.7061 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.93 | 80.9975 | 58 | 1 | 80.12 | 315.93 | 19.6879 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.94 | 81.0099 | 58 | 1 | 80.12 | 315.94 | 19.6769 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.95 | 81.0223 | 58 | 1 | 80.12 | 315.95 | 19.6659 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.96 | 81.0338 | 58 | 1 | 80.12 | 315.96 | 19.6558 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.97 | 81.0452 | 58 | 1 | 80.12 | 315.97 | 19.6457 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.98 | 81.0542 | 58 | 1 | 80.12 | 315.98 | 19.6371 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 315.99 | 81.0631 | 58 | 1 | 80.12 | 315.99 | 19.6284 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316 | 81.071 | 58 | 1 | 80.12 | 316 | 19.6235 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.01 | 81.079 | 58 | 1 | 80.12 | 316.01 | 19.6186 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.02 | 81.0859 | 58 | 1 | 80.12 | 316.02 | 19.6188 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.03 | 81.0928 | 58 | 1 | 80.12 | 316.03 | 19.619 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.04 | 81.0981 | 58 | 1 | 80.12 | 316.04 | 19.6233 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.05 | 81.1033 | 58 | 1 | 80.12 | 316.05 | 19.6277 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.06 | 81.1085 | 58 | 1 | 80.12 | 316.06 | 19.6377 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.07 | 81.1137 | 58 | 1 | 80.12 | 316.07 | 19.6477 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.08 | 81.1189 | 58 | 1 | 80.12 | 316.08 | 19.661 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.09 | 81.124 | 58 | 1 | 80.12 | 316.09 | 19.6744 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.1 | 81.1288 | 58 | 1 | 80.12 | 316.1 | 19.6882 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.11 | 81.1336 | 58 | 1 | 80.12 | 316.11 | 19.7021 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.12 | 81.1386 | 58 | 1 | 80.12 | 316.12 | 19.714 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.13 | 81.1435 | 58 | 1 | 80.12 | 316.13 | 19.726 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.14 | 81.1485 | 58 | 1 | 80.12 | 316.14 | 19.7362 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.15 | 81.1535 | 58 | 1 | 80.12 | 316.15 | 19.7464 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.16 | 81.1588 | 58 | 1 | 80.12 | 316.16 | 19.7554 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.17 | 81.164 | 58 | 1 | 80.12 | 316.17 | 19.7644 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.18 | 81.1691 | 58 | 1 | 80.12 | 316.18 | 19.7742 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.19 | 81.1742 | 58 | 1 | 80.12 | 316.19 | 19.784 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.2 | 81.1789 | 58 | 1 | 80.12 | 316.2 | 19.7933 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.21 | 81.1836 | 58 | 1 | 80.12 | 316.21 | 19.8027 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.22 | 81.1895 | 58 | 1 | 80.12 | 316.22 | 19.8123 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.23 | 81.1954 | 58 | 1 | 80.12 | 316.23 | 19.8219 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.24 | 81.2005 | 58 | 1 | 80.12 | 316.24 | 19.8342 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.25 | 81.2057 | 58 | 1 | 80.12 | 316.25 | 19.8465 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.26 | 81.2108 | 58 | 1 | 80.12 | 316.26 | 19.8602 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.27 | 81.216 | 58 | 1 | 80.12 | 316.27 | 19.8738 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.28 | 81.221 | 58 | 1 | 80.12 | 316.28 | 19.8884 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.29 | 81.2259 | 58 | 1 | 80.12 | 316.29 | 19.903 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.3 | 81.2308 | 58 | 1 | 80.12 | 316.3 | 19.918 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.31 | 81.2357 | 58 | 1 | 80.12 | 316.31 | 19.933 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.32 | 81.2414 | 58 | 1 | 80.12 | 316.32 | 19.9485 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.33 | 81.247 | 58 | 1 | 80.12 | 316.33 | 19.964 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.34 | 81.2524 | 58 | 1 | 80.12 | 316.34 | 19.9791 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.35 | 81.2578 | 58 | 1 | 80.12 | 316.35 | 19.9941 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.36 | 81.2632 | 58 | 1 | 80.12 | 316.36 | 20.0084 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.37 | 81.2686 | 58 | 1 | 80.12 | 316.37 | 20.0227 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.38 | 81.2734 | 58 | 1 | 80.12 | 316.38 | 20.0367 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.39 | 81.2782 | 58 | 1 | 80.12 | 316.39 | 20.0506 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.4 | 81.2835 | 58 | 1 | 80.12 | 316.4 | 20.0636 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.41 | 81.2889 | 58 | 1 | 80.12 | 316.41 | 20.0766 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.42 | 81.2943 | 58 | 1 | 80.12 | 316.42 | 20.0874 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.43 | 81.2998 | 58 | 1 | 80.12 | 316.43 | 20.0981 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.44 | 81.3053 | 58 | 1 | 80.12 | 316.44 | 20.1052 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.45 | 81.3109 | 58 | 1 | 80.12 | 316.45 | 20.1122 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.46 | 81.3164 | 58 | 1 | 80.12 | 316.46 | 20.122 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.47 | 81.3219 | 58 | 1 | 80.12 | 316.47 | 20.1319 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.48 | 81.3281 | 58 | 1 | 80.12 | 316.48 | 20.1451 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.49 | 81.3342 | 58 | 1 | 80.12 | 316.49 | 20.1584 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.5 | 81.339 | 58 | 1 | 80.12 | 316.5 | 20.1721 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.51 | 81.3438 | 58 | 1 | 80.12 | 316.51 | 20.1859 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.52 | 81.3488 | 58 | 1 | 80.12 | 316.52 | 20.1978 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.53 | 81.3539 | 58 | 1 | 80.12 | 316.53 | 20.2098 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.54 | 81.3585 | 58 | 1 | 80.12 | 316.54 | 20.2202 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.55 | 81.3632 | 58 | 1 | 80.12 | 316.55 | 20.2307 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.56 | 81.3672 | 58 | 1 | 80.12 | 316.56 | 20.2323 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.57 | 81.3711 | 58 | 1 | 80.12 | 316.57 | 20.2339 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.58 | 81.3743 | 58 | 1 | 80.12 | 316.58 | 20.2278 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.59 | 81.3774 | 58 | 1 | 80.12 | 316.59 | 20.2217 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.6 | 81.3794 | 58 | 1 | 80.12 | 316.6 | 20.2123 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.61 | 81.3814 | 58 | 1 | 80.12 | 316.61 | 20.2028 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.62 | 81.383 | 58 | 1 | 80.12 | 316.62 | 20.1921 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.63 | 81.3845 | 58 | 1 | 80.12 | 316.63 | 20.1813 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.64 | 81.3855 | 58 | 1 | 80.12 | 316.64 | 20.1706 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.65 | 81.3866 | 58 | 1 | 80.12 | 316.65 | 20.16 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.66 | 81.3877 | 58 | 1 | 80.12 | 316.66 | 20.1506 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.67 | 81.3889 | 58 | 1 | 80.12 | 316.67 | 20.1412 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.68 | 81.3917 | 58 | 1 | 80.12 | 316.68 | 20.1315 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.69 | 81.3945 | 58 | 1 | 80.12 | 316.69 | 20.1218 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.7 | 81.3981 | 58 | 1 | 80.12 | 316.7 | 20.1127 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.71 | 81.4018 | 58 | 1 | 80.12 | 316.71 | 20.1037 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.72 | 81.4049 | 58 | 1 | 80.12 | 316.72 | 20.0937 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.73 | 81.408 | 58 | 1 | 80.12 | 316.73 | 20.0837 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.74 | 81.4111 | 58 | 1 | 80.12 | 316.74 | 20.0699 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.75 | 81.4142 | 58 | 1 | 80.12 | 316.75 | 20.0561 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.76 | 81.4175 | 58 | 1 | 80.12 | 316.76 | 20.0392 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.77 | 81.4208 | 58 | 1 | 80.12 | 316.77 | 20.0223 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.78 | 81.4243 | 58 | 1 | 80.12 | 316.78 | 20.0028 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.79 | 81.4277 | 58 | 1 | 80.12 | 316.79 | 19.9833 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.8 | 81.4312 | 58 | 1 | 80.12 | 316.8 | 19.9628 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.81 | 81.4347 | 58 | 1 | 80.12 | 316.81 | 19.9424 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.82 | 81.4379 | 58 | 1 | 80.12 | 316.82 | 19.9206 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.83 | 81.4412 | 58 | 1 | 80.12 | 316.83 | 19.8988 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.84 | 81.4447 | 58 | 1 | 80.12 | 316.84 | 19.8767 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.85 | 81.4483 | 58 | 1 | 80.12 | 316.85 | 19.8546 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.86 | 81.4515 | 58 | 1 | 80.12 | 316.86 | 19.832 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.87 | 81.4546 | 58 | 1 | 80.12 | 316.87 | 19.8094 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.88 | 81.4576 | 58 | 1 | 80.12 | 316.88 | 19.7859 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.89 | 81.4605 | 58 | 1 | 80.12 | 316.89 | 19.7623 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.9 | 81.4637 | 58 | 1 | 80.12 | 316.9 | 19.7384 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.91 | 81.4669 | 58 | 1 | 80.12 | 316.91 | 19.7144 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.92 | 81.4699 | 58 | 1 | 80.12 | 316.92 | 19.6913 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.93 | 81.473 | 58 | 1 | 80.12 | 316.93 | 19.6682 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.94 | 81.4756 | 58 | 1 | 80.12 | 316.94 | 19.6463 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.95 | 81.4783 | 58 | 1 | 80.12 | 316.95 | 19.6244 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.96 | 81.4816 | 58 | 1 | 80.12 | 316.96 | 19.6027 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.97 | 81.4849 | 58 | 1 | 80.12 | 316.97 | 19.581 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.98 | 81.4872 | 58 | 1 | 80.12 | 316.98 | 19.5597 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 316.99 | 81.4894 | 58 | 1 | 80.12 | 316.99 | 19.5384 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317 | 81.4925 | 58 | 1 | 80.12 | 317 | 19.5175 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.01 | 81.4957 | 58 | 1 | 80.12 | 317.01 | 19.4965 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.02 | 81.4991 | 58 | 1 | 80.12 | 317.02 | 19.477 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.03 | 81.5025 | 58 | 1 | 80.12 | 317.03 | 19.4574 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.04 | 81.5062 | 58 | 1 | 80.12 | 317.04 | 19.4385 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.05 | 81.5099 | 58 | 1 | 80.12 | 317.05 | 19.4195 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.06 | 81.5131 | 58 | 1 | 80.12 | 317.06 | 19.407 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.07 | 81.5162 | 58 | 1 | 80.12 | 317.07 | 19.3944 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.08 | 81.519 | 58 | 1 | 80.12 | 317.08 | 19.3873 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.09 | 81.5217 | 58 | 1 | 80.12 | 317.09 | 19.3801 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.1 | 81.5248 | 58 | 1 | 80.12 | 317.1 | 19.3746 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.11 | 81.5279 | 58 | 1 | 80.12 | 317.11 | 19.369 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.12 | 81.5308 | 58 | 1 | 80.12 | 317.12 | 19.3645 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.13 | 81.5337 | 58 | 1 | 80.12 | 317.13 | 19.3601 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.14 | 81.5372 | 58 | 1 | 80.12 | 317.14 | 19.3561 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.15 | 81.5407 | 58 | 1 | 80.12 | 317.15 | 19.3521 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.16 | 81.5442 | 58 | 1 | 80.12 | 317.16 | 19.3481 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.17 | 81.5478 | 58 | 1 | 80.12 | 317.17 | 19.3441 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.18 | 81.5499 | 58 | 1 | 80.12 | 317.18 | 19.3398 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.19 | 81.552 | 58 | 1 | 80.12 | 317.19 | 19.3354 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.2 | 81.5538 | 58 | 1 | 80.12 | 317.2 | 19.3293 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.21 | 81.5557 | 58 | 1 | 80.12 | 317.21 | 19.3232 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.22 | 81.5573 | 58 | 1 | 80.12 | 317.22 | 19.317 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.23 | 81.559 | 58 | 1 | 80.12 | 317.23 | 19.3108 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.24 | 81.5608 | 58 | 1 | 80.12 | 317.24 | 19.3053 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.25 | 81.5627 | 58 | 1 | 80.12 | 317.25 | 19.2998 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.26 | 81.5646 | 58 | 1 | 80.12 | 317.26 | 19.2953 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.27 | 81.5666 | 58 | 1 | 80.12 | 317.27 | 19.2908 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.28 | 81.5678 | 58 | 1 | 80.12 | 317.28 | 19.2873 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.29 | 81.5691 | 58 | 1 | 80.12 | 317.29 | 19.2838 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.3 | 81.5717 | 58 | 1 | 80.12 | 317.3 | 19.2806 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.31 | 81.5742 | 58 | 1 | 80.12 | 317.31 | 19.2774 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.32 | 81.5769 | 58 | 1 | 80.12 | 317.32 | 19.2747 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.33 | 81.5795 | 58 | 1 | 80.12 | 317.33 | 19.2719 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.34 | 81.5824 | 58 | 1 | 80.12 | 317.34 | 19.269 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.35 | 81.5853 | 58 | 1 | 80.12 | 317.35 | 19.2662 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.36 | 81.5879 | 58 | 1 | 80.12 | 317.36 | 19.2624 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.37 | 81.5905 | 58 | 1 | 80.12 | 317.37 | 19.2586 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.38 | 81.5942 | 58 | 1 | 80.12 | 317.38 | 19.2539 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.39 | 81.5979 | 58 | 1 | 80.12 | 317.39 | 19.2492 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.4 | 81.601 | 58 | 1 | 80.12 | 317.4 | 19.2437 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.41 | 81.6042 | 58 | 1 | 80.12 | 317.41 | 19.2382 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.42 | 81.6078 | 58 | 1 | 80.12 | 317.42 | 19.2329 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.43 | 81.6114 | 58 | 1 | 80.12 | 317.43 | 19.2276 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.44 | 81.6151 | 58 | 1 | 80.12 | 317.44 | 19.2217 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.45 | 81.6188 | 58 | 1 | 80.12 | 317.45 | 19.2158 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.46 | 81.6218 | 58 | 1 | 80.12 | 317.46 | 19.2098 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.47 | 81.6249 | 58 | 1 | 80.12 | 317.47 | 19.2038 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.48 | 81.6286 | 58 | 1 | 80.12 | 317.48 | 19.1966 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.49 | 81.6324 | 58 | 1 | 80.12 | 317.49 | 19.1895 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.5 | 81.6359 | 58 | 1 | 80.12 | 317.5 | 19.1816 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.51 | 81.6395 | 58 | 1 | 80.12 | 317.51 | 19.1738 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.52 | 81.6427 | 58 | 1 | 80.12 | 317.52 | 19.166 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.53 | 81.6459 | 58 | 1 | 80.12 | 317.53 | 19.1583 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.54 | 81.6488 | 58 | 1 | 80.12 | 317.54 | 19.1509 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.55 | 81.6518 | 58 | 1 | 80.12 | 317.55 | 19.1434 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.56 | 81.6553 | 58 | 1 | 80.12 | 317.56 | 19.1362 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.57 | 81.6588 | 58 | 1 | 80.12 | 317.57 | 19.1291 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.58 | 81.6624 | 58 | 1 | 80.12 | 317.58 | 19.1223 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.59 | 81.666 | 58 | 1 | 80.12 | 317.59 | 19.1156 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.6 | 81.6698 | 58 | 1 | 80.12 | 317.6 | 19.1092 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.61 | 81.6735 | 58 | 1 | 80.12 | 317.61 | 19.1029 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.62 | 81.677 | 58 | 1 | 80.12 | 317.62 | 19.0967 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.63 | 81.6805 | 58 | 1 | 80.12 | 317.63 | 19.0905 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.64 | 81.6835 | 58 | 1 | 80.12 | 317.64 | 19.0848 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.65 | 81.6865 | 58 | 1 | 80.12 | 317.65 | 19.0791 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.66 | 81.6894 | 58 | 1 | 80.12 | 317.66 | 19.0737 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.67 | 81.6923 | 58 | 1 | 80.12 | 317.67 | 19.0682 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.68 | 81.695 | 58 | 1 | 80.12 | 317.68 | 19.0627 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.69 | 81.6976 | 58 | 1 | 80.12 | 317.69 | 19.0571 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.7 | 81.7003 | 58 | 1 | 80.12 | 317.7 | 19.0528 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.71 | 81.703 | 58 | 1 | 80.12 | 317.71 | 19.0484 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.72 | 81.7054 | 58 | 1 | 80.12 | 317.72 | 19.0446 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.73 | 81.7078 | 58 | 1 | 80.12 | 317.73 | 19.0409 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.74 | 81.7104 | 58 | 1 | 80.12 | 317.74 | 19.0355 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.75 | 81.713 | 58 | 1 | 80.12 | 317.75 | 19.0302 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.76 | 81.7157 | 58 | 1 | 80.12 | 317.76 | 19.0238 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.77 | 81.7185 | 58 | 1 | 80.12 | 317.77 | 19.0175 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.78 | 81.7216 | 58 | 1 | 80.12 | 317.78 | 19.0107 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.79 | 81.7247 | 58 | 1 | 80.12 | 317.79 | 19.004 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.8 | 81.7258 | 58 | 1 | 80.12 | 317.8 | 18.9953 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.81 | 81.7269 | 58 | 1 | 80.12 | 317.81 | 18.9866 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.82 | 81.7285 | 58 | 1 | 80.12 | 317.82 | 18.9767 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.83 | 81.7302 | 58 | 1 | 80.12 | 317.83 | 18.9668 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.84 | 81.7315 | 58 | 1 | 80.12 | 317.84 | 18.9573 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.85 | 81.7329 | 58 | 1 | 80.12 | 317.85 | 18.9477 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.86 | 81.7344 | 58 | 1 | 80.12 | 317.86 | 18.9383 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.87 | 81.736 | 58 | 1 | 80.12 | 317.87 | 18.9289 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.88 | 81.7373 | 58 | 1 | 80.12 | 317.88 | 18.9209 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.89 | 81.7386 | 58 | 1 | 80.12 | 317.89 | 18.9128 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.9 | 81.7405 | 58 | 1 | 80.12 | 317.9 | 18.9056 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.91 | 81.7424 | 58 | 1 | 80.12 | 317.91 | 18.8984 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.92 | 81.7452 | 58 | 1 | 80.12 | 317.92 | 18.8908 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.93 | 81.7479 | 58 | 1 | 80.12 | 317.93 | 18.8832 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.94 | 81.7504 | 58 | 1 | 80.12 | 317.94 | 18.8763 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.95 | 81.753 | 58 | 1 | 80.12 | 317.95 | 18.8693 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.96 | 81.756 | 58 | 1 | 80.12 | 317.96 | 18.8621 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.97 | 81.759 | 58 | 1 | 80.12 | 317.97 | 18.8549 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.98 | 81.7614 | 58 | 1 | 80.12 | 317.98 | 18.8484 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 317.99 | 81.7638 | 58 | 1 | 80.12 | 317.99 | 18.8419 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318 | 81.7666 | 58 | 1 | 80.12 | 318 | 18.8362 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.01 | 81.7695 | 58 | 1 | 80.12 | 318.01 | 18.8305 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.02 | 81.7716 | 58 | 1 | 80.12 | 318.02 | 18.8249 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.03 | 81.7736 | 58 | 1 | 80.12 | 318.03 | 18.8193 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.04 | 81.7768 | 58 | 1 | 80.12 | 318.04 | 18.8136 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.05 | 81.7799 | 58 | 1 | 80.12 | 318.05 | 18.8078 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.06 | 81.7823 | 58 | 1 | 80.12 | 318.06 | 18.8022 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.07 | 81.7847 | 58 | 1 | 80.12 | 318.07 | 18.7965 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.08 | 81.7877 | 58 | 1 | 80.12 | 318.08 | 18.7908 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.09 | 81.7906 | 58 | 1 | 80.12 | 318.09 | 18.7851 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.1 | 81.7932 | 58 | 1 | 80.12 | 318.1 | 18.7793 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.11 | 81.7957 | 58 | 1 | 80.12 | 318.11 | 18.7736 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.12 | 81.7985 | 58 | 1 | 80.12 | 318.12 | 18.7686 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.13 | 81.8013 | 58 | 1 | 80.12 | 318.13 | 18.7636 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.14 | 81.804 | 58 | 1 | 80.12 | 318.14 | 18.7583 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.15 | 81.8067 | 58 | 1 | 80.12 | 318.15 | 18.7531 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.16 | 81.8092 | 58 | 1 | 80.12 | 318.16 | 18.7476 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.17 | 81.8116 | 58 | 1 | 80.12 | 318.17 | 18.7422 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.18 | 81.8142 | 58 | 1 | 80.12 | 318.18 | 18.7371 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.19 | 81.8168 | 58 | 1 | 80.12 | 318.19 | 18.7319 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.2 | 81.8196 | 58 | 1 | 80.12 | 318.2 | 18.7275 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.21 | 81.8223 | 58 | 1 | 80.12 | 318.21 | 18.7232 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.22 | 81.8251 | 58 | 1 | 80.12 | 318.22 | 18.7187 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.23 | 81.8278 | 58 | 1 | 80.12 | 318.23 | 18.7142 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.24 | 81.8304 | 58 | 1 | 80.12 | 318.24 | 18.7107 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.25 | 81.8331 | 58 | 1 | 80.12 | 318.25 | 18.7072 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.26 | 81.8354 | 58 | 1 | 80.12 | 318.26 | 18.7037 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.27 | 81.8378 | 58 | 1 | 80.12 | 318.27 | 18.7002 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.28 | 81.8399 | 58 | 1 | 80.12 | 318.28 | 18.6967 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.29 | 81.842 | 58 | 1 | 80.12 | 318.29 | 18.6933 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.3 | 81.8451 | 58 | 1 | 80.12 | 318.3 | 18.6915 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.31 | 81.8481 | 58 | 1 | 80.12 | 318.31 | 18.6897 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.32 | 81.8504 | 58 | 1 | 80.12 | 318.32 | 18.6887 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.33 | 81.8526 | 58 | 1 | 80.12 | 318.33 | 18.6878 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.34 | 81.855 | 58 | 1 | 80.12 | 318.34 | 18.6865 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.35 | 81.8574 | 58 | 1 | 80.12 | 318.35 | 18.6852 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.36 | 81.8598 | 58 | 1 | 80.12 | 318.36 | 18.6844 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.37 | 81.8623 | 58 | 1 | 80.12 | 318.37 | 18.6835 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.38 | 81.8639 | 58 | 1 | 80.12 | 318.38 | 18.6826 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.39 | 81.8655 | 58 | 1 | 80.12 | 318.39 | 18.6817 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.4 | 81.8662 | 58 | 1 | 80.12 | 318.4 | 18.6797 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.41 | 81.867 | 58 | 1 | 80.12 | 318.41 | 18.6776 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.42 | 81.8671 | 58 | 1 | 80.12 | 318.42 | 18.6748 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.43 | 81.8672 | 58 | 1 | 80.12 | 318.43 | 18.6719 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.44 | 81.8679 | 58 | 1 | 80.12 | 318.44 | 18.6688 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.45 | 81.8686 | 58 | 1 | 80.12 | 318.45 | 18.6657 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.46 | 81.8687 | 58 | 1 | 80.12 | 318.46 | 18.6633 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.47 | 81.8688 | 58 | 1 | 80.12 | 318.47 | 18.661 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.48 | 81.8692 | 58 | 1 | 80.12 | 318.48 | 18.659 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.49 | 81.8697 | 58 | 1 | 80.12 | 318.49 | 18.6571 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.5 | 81.8705 | 58 | 1 | 80.12 | 318.5 | 18.6551 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.51 | 81.8714 | 58 | 1 | 80.12 | 318.51 | 18.6532 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.52 | 81.874 | 58 | 1 | 80.12 | 318.52 | 18.6512 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.53 | 81.8767 | 58 | 1 | 80.12 | 318.53 | 18.6492 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.54 | 81.8792 | 58 | 1 | 80.12 | 318.54 | 18.647 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.55 | 81.8818 | 58 | 1 | 80.12 | 318.55 | 18.6448 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.56 | 81.8841 | 58 | 1 | 80.12 | 318.56 | 18.6431 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.57 | 81.8864 | 58 | 1 | 80.12 | 318.57 | 18.6415 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.58 | 81.8882 | 58 | 1 | 80.12 | 318.58 | 18.6395 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.59 | 81.8899 | 58 | 1 | 80.12 | 318.59 | 18.6375 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.6 | 81.8923 | 58 | 1 | 80.12 | 318.6 | 18.6355 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.61 | 81.8948 | 58 | 1 | 80.12 | 318.61 | 18.6335 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.62 | 81.8969 | 58 | 1 | 80.12 | 318.62 | 18.6308 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.63 | 81.8991 | 58 | 1 | 80.12 | 318.63 | 18.628 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.64 | 81.9012 | 58 | 1 | 80.12 | 318.64 | 18.6254 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.65 | 81.9033 | 58 | 1 | 80.12 | 318.65 | 18.6228 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.66 | 81.9061 | 58 | 1 | 80.12 | 318.66 | 18.6199 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.67 | 81.9089 | 58 | 1 | 80.12 | 318.67 | 18.617 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.68 | 81.9112 | 58 | 1 | 80.12 | 318.68 | 18.6146 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.69 | 81.9135 | 58 | 1 | 80.12 | 318.69 | 18.6122 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.7 | 81.9159 | 58 | 1 | 80.12 | 318.7 | 18.6095 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.71 | 81.9183 | 58 | 1 | 80.12 | 318.71 | 18.6067 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.72 | 81.9208 | 58 | 1 | 80.12 | 318.72 | 18.604 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.73 | 81.9232 | 58 | 1 | 80.12 | 318.73 | 18.6013 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.74 | 81.9257 | 58 | 1 | 80.12 | 318.74 | 18.5986 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.75 | 81.9282 | 58 | 1 | 80.12 | 318.75 | 18.5958 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.76 | 81.9307 | 58 | 1 | 80.12 | 318.76 | 18.593 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.77 | 81.9332 | 58 | 1 | 80.12 | 318.77 | 18.5901 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.78 | 81.9357 | 58 | 1 | 80.12 | 318.78 | 18.5871 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.79 | 81.9382 | 58 | 1 | 80.12 | 318.79 | 18.5841 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.8 | 81.9405 | 58 | 1 | 80.12 | 318.8 | 18.581 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.81 | 81.9428 | 58 | 1 | 80.12 | 318.81 | 18.578 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.82 | 81.9455 | 58 | 1 | 80.12 | 318.82 | 18.5749 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.83 | 81.9483 | 58 | 1 | 80.12 | 318.83 | 18.5718 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.84 | 81.9507 | 58 | 1 | 80.12 | 318.84 | 18.5688 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.85 | 81.9531 | 58 | 1 | 80.12 | 318.85 | 18.5658 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.86 | 81.9555 | 58 | 1 | 80.12 | 318.86 | 18.5631 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.87 | 81.9578 | 58 | 1 | 80.12 | 318.87 | 18.5604 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.88 | 81.9604 | 58 | 1 | 80.12 | 318.88 | 18.5571 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.89 | 81.963 | 58 | 1 | 80.12 | 318.89 | 18.5539 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.9 | 81.966 | 58 | 1 | 80.12 | 318.9 | 18.5517 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.91 | 81.969 | 58 | 1 | 80.12 | 318.91 | 18.5495 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.92 | 81.9713 | 58 | 1 | 80.12 | 318.92 | 18.5483 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.93 | 81.9737 | 58 | 1 | 80.12 | 318.93 | 18.5472 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.94 | 81.9753 | 58 | 1 | 80.12 | 318.94 | 18.5466 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.95 | 81.9768 | 58 | 1 | 80.12 | 318.95 | 18.5459 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.96 | 81.979 | 58 | 1 | 80.12 | 318.96 | 18.5448 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.97 | 81.9812 | 58 | 1 | 80.12 | 318.97 | 18.5438 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.98 | 81.9836 | 58 | 1 | 80.12 | 318.98 | 18.5427 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 318.99 | 81.9861 | 58 | 1 | 80.12 | 318.99 | 18.5416 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319 | 81.9882 | 58 | 1 | 80.12 | 319 | 18.5405 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.01 | 81.9903 | 58 | 1 | 80.12 | 319.01 | 18.5394 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.02 | 81.9914 | 58 | 1 | 80.12 | 319.02 | 18.5381 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.03 | 81.9925 | 58 | 1 | 80.12 | 319.03 | 18.5368 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.04 | 81.9922 | 58 | 1 | 80.12 | 319.04 | 18.5342 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.05 | 81.992 | 58 | 1 | 80.12 | 319.05 | 18.5315 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.06 | 81.993 | 58 | 1 | 80.12 | 319.06 | 18.526 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.07 | 81.9939 | 58 | 1 | 80.12 | 319.07 | 18.5205 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.08 | 81.9945 | 58 | 1 | 80.12 | 319.08 | 18.5145 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.09 | 81.995 | 58 | 1 | 80.12 | 319.09 | 18.5084 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.1 | 81.9957 | 58 | 1 | 80.12 | 319.1 | 18.5022 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.11 | 81.9963 | 58 | 1 | 80.12 | 319.11 | 18.4959 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.12 | 81.9974 | 58 | 1 | 80.12 | 319.12 | 18.4899 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.13 | 81.9984 | 58 | 1 | 80.12 | 319.13 | 18.484 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.14 | 82.0004 | 58 | 1 | 80.12 | 319.14 | 18.4787 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.15 | 82.0025 | 58 | 1 | 80.12 | 319.15 | 18.4734 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.16 | 82.0037 | 58 | 1 | 80.12 | 319.16 | 18.4683 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.17 | 82.0049 | 58 | 1 | 80.12 | 319.17 | 18.4632 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.18 | 82.0067 | 58 | 1 | 80.12 | 319.18 | 18.4581 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.19 | 82.0085 | 58 | 1 | 80.12 | 319.19 | 18.453 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.2 | 82.0095 | 58 | 1 | 80.12 | 319.2 | 18.4478 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.21 | 82.0106 | 58 | 1 | 80.12 | 319.21 | 18.4426 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.22 | 82.0122 | 58 | 1 | 80.12 | 319.22 | 18.4375 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.23 | 82.0137 | 58 | 1 | 80.12 | 319.23 | 18.4323 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.24 | 82.0155 | 58 | 1 | 80.12 | 319.24 | 18.4273 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.25 | 82.0172 | 58 | 1 | 80.12 | 319.25 | 18.4224 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.26 | 82.019 | 58 | 1 | 80.12 | 319.26 | 18.4176 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.27 | 82.0209 | 58 | 1 | 80.12 | 319.27 | 18.4128 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.28 | 82.0227 | 58 | 1 | 80.12 | 319.28 | 18.4082 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.29 | 82.0245 | 58 | 1 | 80.12 | 319.29 | 18.4036 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.3 | 82.0265 | 58 | 1 | 80.12 | 319.3 | 18.3984 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.31 | 82.0285 | 58 | 1 | 80.12 | 319.31 | 18.3933 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.32 | 82.0301 | 58 | 1 | 80.12 | 319.32 | 18.3882 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.33 | 82.0316 | 58 | 1 | 80.12 | 319.33 | 18.3832 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.34 | 82.0331 | 58 | 1 | 80.12 | 319.34 | 18.3774 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.35 | 82.0346 | 58 | 1 | 80.12 | 319.35 | 18.3716 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.36 | 82.0364 | 58 | 1 | 80.12 | 319.36 | 18.3657 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.37 | 82.0382 | 58 | 1 | 80.12 | 319.37 | 18.3597 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.38 | 82.0403 | 58 | 1 | 80.12 | 319.38 | 18.354 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.39 | 82.0425 | 58 | 1 | 80.12 | 319.39 | 18.3483 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.4 | 82.044 | 58 | 1 | 80.12 | 319.4 | 18.3423 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.41 | 82.0456 | 58 | 1 | 80.12 | 319.41 | 18.3363 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.42 | 82.0477 | 58 | 1 | 80.12 | 319.42 | 18.33 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.43 | 82.0498 | 58 | 1 | 80.12 | 319.43 | 18.3236 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.44 | 82.052 | 58 | 1 | 80.12 | 319.44 | 18.317 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.45 | 82.0541 | 58 | 1 | 80.12 | 319.45 | 18.3105 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.46 | 82.0564 | 58 | 1 | 80.12 | 319.46 | 18.3043 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.47 | 82.0587 | 58 | 1 | 80.12 | 319.47 | 18.2981 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.48 | 82.0607 | 58 | 1 | 80.12 | 319.48 | 18.2921 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.49 | 82.0628 | 58 | 1 | 80.12 | 319.49 | 18.2861 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.5 | 82.0638 | 58 | 1 | 80.12 | 319.5 | 18.2801 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.51 | 82.0648 | 58 | 1 | 80.12 | 319.51 | 18.2742 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.52 | 82.0667 | 58 | 1 | 80.12 | 319.52 | 18.2677 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.53 | 82.0687 | 58 | 1 | 80.12 | 319.53 | 18.2613 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.54 | 82.0704 | 58 | 1 | 80.12 | 319.54 | 18.2568 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.55 | 82.072 | 58 | 1 | 80.12 | 319.55 | 18.2523 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.56 | 82.0742 | 58 | 1 | 80.12 | 319.56 | 18.2499 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.57 | 82.0763 | 58 | 1 | 80.12 | 319.57 | 18.2476 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.58 | 82.0788 | 58 | 1 | 80.12 | 319.58 | 18.2461 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.59 | 82.0812 | 58 | 1 | 80.12 | 319.59 | 18.2447 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.6 | 82.0831 | 58 | 1 | 80.12 | 319.6 | 18.2438 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.61 | 82.0849 | 58 | 1 | 80.12 | 319.61 | 18.2429 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.62 | 82.0866 | 58 | 1 | 80.12 | 319.62 | 18.2413 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.63 | 82.0884 | 58 | 1 | 80.12 | 319.63 | 18.2396 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.64 | 82.0897 | 58 | 1 | 80.12 | 319.64 | 18.2371 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.65 | 82.091 | 58 | 1 | 80.12 | 319.65 | 18.2345 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.66 | 82.0924 | 58 | 1 | 80.12 | 319.66 | 18.2321 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.67 | 82.0939 | 58 | 1 | 80.12 | 319.67 | 18.2298 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.68 | 82.0948 | 58 | 1 | 80.12 | 319.68 | 18.2275 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.69 | 82.0957 | 58 | 1 | 80.12 | 319.69 | 18.2251 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.7 | 82.0975 | 58 | 1 | 80.12 | 319.7 | 18.2224 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.71 | 82.0993 | 58 | 1 | 80.12 | 319.71 | 18.2197 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.72 | 82.1011 | 58 | 1 | 80.12 | 319.72 | 18.2167 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.73 | 82.103 | 58 | 1 | 80.12 | 319.73 | 18.2136 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.74 | 82.1049 | 58 | 1 | 80.12 | 319.74 | 18.2104 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.75 | 82.1068 | 58 | 1 | 80.12 | 319.75 | 18.2071 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.76 | 82.1089 | 58 | 1 | 80.12 | 319.76 | 18.2037 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.77 | 82.1111 | 58 | 1 | 80.12 | 319.77 | 18.2004 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.78 | 82.1133 | 58 | 1 | 80.12 | 319.78 | 18.1977 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.79 | 82.1156 | 58 | 1 | 80.12 | 319.79 | 18.195 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.8 | 82.1175 | 58 | 1 | 80.12 | 319.8 | 18.1941 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.81 | 82.1194 | 58 | 1 | 80.12 | 319.81 | 18.1932 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.82 | 82.1214 | 58 | 1 | 80.12 | 319.82 | 18.1933 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.83 | 82.1234 | 58 | 1 | 80.12 | 319.83 | 18.1934 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.84 | 82.1255 | 58 | 1 | 80.12 | 319.84 | 18.1945 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.85 | 82.1277 | 58 | 1 | 80.12 | 319.85 | 18.1956 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.86 | 82.1296 | 58 | 1 | 80.12 | 319.86 | 18.1968 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.87 | 82.1316 | 58 | 1 | 80.12 | 319.87 | 18.198 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.88 | 82.1339 | 58 | 1 | 80.12 | 319.88 | 18.1995 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.89 | 82.1362 | 58 | 1 | 80.12 | 319.89 | 18.201 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.9 | 82.1387 | 58 | 1 | 80.12 | 319.9 | 18.2028 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.91 | 82.1412 | 58 | 1 | 80.12 | 319.91 | 18.2047 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.92 | 82.1434 | 58 | 1 | 80.12 | 319.92 | 18.2067 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.93 | 82.1457 | 58 | 1 | 80.12 | 319.93 | 18.2087 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.94 | 82.1482 | 58 | 1 | 80.12 | 319.94 | 18.2118 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.95 | 82.1507 | 58 | 1 | 80.12 | 319.95 | 18.215 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.96 | 82.1523 | 58 | 1 | 80.12 | 319.96 | 18.2194 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.97 | 82.154 | 58 | 1 | 80.12 | 319.97 | 18.2238 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.98 | 82.1558 | 58 | 1 | 80.12 | 319.98 | 18.2292 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 319.99 | 82.1577 | 58 | 1 | 80.12 | 319.99 | 18.2347 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320 | 82.1597 | 58 | 1 | 80.12 | 320 | 18.2407 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.01 | 82.1616 | 58 | 1 | 80.12 | 320.01 | 18.2468 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.02 | 82.1635 | 58 | 1 | 80.12 | 320.02 | 18.2525 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.03 | 82.1653 | 58 | 1 | 80.12 | 320.03 | 18.2583 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.04 | 82.1678 | 58 | 1 | 80.12 | 320.04 | 18.264 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.05 | 82.1703 | 58 | 1 | 80.12 | 320.05 | 18.2697 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.06 | 82.1714 | 58 | 1 | 80.12 | 320.06 | 18.2754 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.07 | 82.1726 | 58 | 1 | 80.12 | 320.07 | 18.2811 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.08 | 82.1742 | 58 | 1 | 80.12 | 320.08 | 18.2868 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.09 | 82.1758 | 58 | 1 | 80.12 | 320.09 | 18.2925 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.1 | 82.1775 | 58 | 1 | 80.12 | 320.1 | 18.2979 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.11 | 82.1791 | 58 | 1 | 80.12 | 320.11 | 18.3034 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.12 | 82.181 | 58 | 1 | 80.12 | 320.12 | 18.3094 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.13 | 82.1829 | 58 | 1 | 80.12 | 320.13 | 18.3155 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.14 | 82.1849 | 58 | 1 | 80.12 | 320.14 | 18.3218 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.15 | 82.1869 | 58 | 1 | 80.12 | 320.15 | 18.3281 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.16 | 82.1885 | 58 | 1 | 80.12 | 320.16 | 18.3346 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.17 | 82.1902 | 58 | 1 | 80.12 | 320.17 | 18.3411 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.18 | 82.1923 | 58 | 1 | 80.12 | 320.18 | 18.3472 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.19 | 82.1945 | 58 | 1 | 80.12 | 320.19 | 18.3532 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.2 | 82.1961 | 58 | 1 | 80.12 | 320.2 | 18.3581 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.21 | 82.1978 | 58 | 1 | 80.12 | 320.21 | 18.363 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.22 | 82.1988 | 58 | 1 | 80.12 | 320.22 | 18.3664 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.23 | 82.1997 | 58 | 1 | 80.12 | 320.23 | 18.3698 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.24 | 82.2003 | 58 | 1 | 80.12 | 320.24 | 18.3721 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.25 | 82.2009 | 58 | 1 | 80.12 | 320.25 | 18.3744 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.26 | 82.2014 | 58 | 1 | 80.12 | 320.26 | 18.3769 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.27 | 82.2019 | 58 | 1 | 80.12 | 320.27 | 18.3794 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.28 | 82.2027 | 58 | 1 | 80.12 | 320.28 | 18.3813 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.29 | 82.2036 | 58 | 1 | 80.12 | 320.29 | 18.3832 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.3 | 82.2042 | 58 | 1 | 80.12 | 320.3 | 18.3837 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.31 | 82.2047 | 58 | 1 | 80.12 | 320.31 | 18.3843 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.32 | 82.2058 | 58 | 1 | 80.12 | 320.32 | 18.3835 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.33 | 82.2069 | 58 | 1 | 80.12 | 320.33 | 18.3827 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.34 | 82.2087 | 58 | 1 | 80.12 | 320.34 | 18.3815 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.35 | 82.2104 | 58 | 1 | 80.12 | 320.35 | 18.3804 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.36 | 82.2127 | 58 | 1 | 80.12 | 320.36 | 18.3792 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.37 | 82.2149 | 58 | 1 | 80.12 | 320.37 | 18.378 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.38 | 82.2164 | 58 | 1 | 80.12 | 320.38 | 18.3766 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.39 | 82.2178 | 58 | 1 | 80.12 | 320.39 | 18.3752 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.4 | 82.2197 | 58 | 1 | 80.12 | 320.4 | 18.3739 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.41 | 82.2217 | 58 | 1 | 80.12 | 320.41 | 18.3726 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.42 | 82.2234 | 58 | 1 | 80.12 | 320.42 | 18.3714 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.43 | 82.2252 | 58 | 1 | 80.12 | 320.43 | 18.3703 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.44 | 82.2268 | 58 | 1 | 80.12 | 320.44 | 18.368 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.45 | 82.2284 | 58 | 1 | 80.12 | 320.45 | 18.3657 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.46 | 82.2308 | 58 | 1 | 80.12 | 320.46 | 18.3615 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.47 | 82.2331 | 58 | 1 | 80.12 | 320.47 | 18.3574 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.48 | 82.2349 | 58 | 1 | 80.12 | 320.48 | 18.3502 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.49 | 82.2367 | 58 | 1 | 80.12 | 320.49 | 18.343 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.5 | 82.2387 | 58 | 1 | 80.12 | 320.5 | 18.3337 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.51 | 82.2408 | 58 | 1 | 80.12 | 320.51 | 18.3245 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.52 | 82.2418 | 58 | 1 | 80.12 | 320.52 | 18.316 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.53 | 82.2429 | 58 | 1 | 80.12 | 320.53 | 18.3074 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.54 | 82.2445 | 58 | 1 | 80.12 | 320.54 | 18.2985 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.55 | 82.2462 | 58 | 1 | 80.12 | 320.55 | 18.2895 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.56 | 82.2482 | 58 | 1 | 80.12 | 320.56 | 18.281 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.57 | 82.2503 | 58 | 1 | 80.12 | 320.57 | 18.2724 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.58 | 82.2516 | 58 | 1 | 80.12 | 320.58 | 18.2638 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.59 | 82.253 | 58 | 1 | 80.12 | 320.59 | 18.2551 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.6 | 82.2542 | 58 | 1 | 80.12 | 320.6 | 18.2465 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.61 | 82.2554 | 58 | 1 | 80.12 | 320.61 | 18.2379 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.62 | 82.2571 | 58 | 1 | 80.12 | 320.62 | 18.2294 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.63 | 82.2588 | 58 | 1 | 80.12 | 320.63 | 18.2209 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.64 | 82.2601 | 58 | 1 | 80.12 | 320.64 | 18.2128 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.65 | 82.2615 | 58 | 1 | 80.12 | 320.65 | 18.2047 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.66 | 82.2633 | 58 | 1 | 80.12 | 320.66 | 18.1962 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.67 | 82.2651 | 58 | 1 | 80.12 | 320.67 | 18.1877 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.68 | 82.2662 | 58 | 1 | 80.12 | 320.68 | 18.1799 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.69 | 82.2673 | 58 | 1 | 80.12 | 320.69 | 18.1722 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.7 | 82.2688 | 58 | 1 | 80.12 | 320.7 | 18.1661 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.71 | 82.2703 | 58 | 1 | 80.12 | 320.71 | 18.16 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.72 | 82.2717 | 58 | 1 | 80.12 | 320.72 | 18.1557 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.73 | 82.2732 | 58 | 1 | 80.12 | 320.73 | 18.1514 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.74 | 82.2748 | 58 | 1 | 80.12 | 320.74 | 18.1482 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.75 | 82.2764 | 58 | 1 | 80.12 | 320.75 | 18.145 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.76 | 82.2781 | 58 | 1 | 80.12 | 320.76 | 18.1417 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.77 | 82.2798 | 58 | 1 | 80.12 | 320.77 | 18.1383 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.78 | 82.2811 | 58 | 1 | 80.12 | 320.78 | 18.1348 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.79 | 82.2824 | 58 | 1 | 80.12 | 320.79 | 18.1313 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.8 | 82.2841 | 58 | 1 | 80.12 | 320.8 | 18.1276 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.81 | 82.2857 | 58 | 1 | 80.12 | 320.81 | 18.1239 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.82 | 82.2864 | 58 | 1 | 80.12 | 320.82 | 18.1194 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.83 | 82.287 | 58 | 1 | 80.12 | 320.83 | 18.1148 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.84 | 82.2874 | 58 | 1 | 80.12 | 320.84 | 18.1084 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.85 | 82.2878 | 58 | 1 | 80.12 | 320.85 | 18.102 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.86 | 82.2882 | 58 | 1 | 80.12 | 320.86 | 18.0953 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.87 | 82.2886 | 58 | 1 | 80.12 | 320.87 | 18.0886 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.88 | 82.2884 | 58 | 1 | 80.12 | 320.88 | 18.0815 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.89 | 82.2881 | 58 | 1 | 80.12 | 320.89 | 18.0744 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.9 | 82.2882 | 58 | 1 | 80.12 | 320.9 | 18.0673 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.91 | 82.2883 | 58 | 1 | 80.12 | 320.91 | 18.0601 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.92 | 82.2878 | 58 | 1 | 80.12 | 320.92 | 18.0521 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.93 | 82.2873 | 58 | 1 | 80.12 | 320.93 | 18.0442 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.94 | 82.2882 | 58 | 1 | 80.12 | 320.94 | 18.0362 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.95 | 82.2891 | 58 | 1 | 80.12 | 320.95 | 18.0283 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.96 | 82.2892 | 58 | 1 | 80.12 | 320.96 | 18.0209 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.97 | 82.2894 | 58 | 1 | 80.12 | 320.97 | 18.0136 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.98 | 82.2909 | 58 | 1 | 80.12 | 320.98 | 18.0086 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 320.99 | 82.2924 | 58 | 1 | 80.12 | 320.99 | 18.0037 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321 | 82.2933 | 58 | 1 | 80.12 | 321 | 17.9996 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.01 | 82.2942 | 58 | 1 | 80.12 | 321.01 | 17.9954 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.02 | 82.2962 | 58 | 1 | 80.12 | 321.02 | 17.9915 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.03 | 82.2983 | 58 | 1 | 80.12 | 321.03 | 17.9875 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.04 | 82.2994 | 58 | 1 | 80.12 | 321.04 | 17.9841 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.05 | 82.3006 | 58 | 1 | 80.12 | 321.05 | 17.9807 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.06 | 82.3022 | 58 | 1 | 80.12 | 321.06 | 17.9766 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.07 | 82.3037 | 58 | 1 | 80.12 | 321.07 | 17.9725 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.08 | 82.3054 | 58 | 1 | 80.12 | 321.08 | 17.9685 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.09 | 82.3071 | 58 | 1 | 80.12 | 321.09 | 17.9645 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.1 | 82.3092 | 58 | 1 | 80.12 | 321.1 | 17.9605 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.11 | 82.3112 | 58 | 1 | 80.12 | 321.11 | 17.9565 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.12 | 82.3123 | 58 | 1 | 80.12 | 321.12 | 17.9525 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.13 | 82.3135 | 58 | 1 | 80.12 | 321.13 | 17.9484 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.14 | 82.3145 | 58 | 1 | 80.12 | 321.14 | 17.944 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.15 | 82.3155 | 58 | 1 | 80.12 | 321.15 | 17.9396 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.16 | 82.3163 | 58 | 1 | 80.12 | 321.16 | 17.9349 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.17 | 82.317 | 58 | 1 | 80.12 | 321.17 | 17.9302 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.18 | 82.3194 | 58 | 1 | 80.12 | 321.18 | 17.9254 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.19 | 82.3218 | 58 | 1 | 80.12 | 321.19 | 17.9205 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.2 | 82.3223 | 58 | 1 | 80.12 | 321.2 | 17.9156 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.21 | 82.3229 | 58 | 1 | 80.12 | 321.21 | 17.9107 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.22 | 82.3248 | 58 | 1 | 80.12 | 321.22 | 17.9058 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.23 | 82.3266 | 58 | 1 | 80.12 | 321.23 | 17.901 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.24 | 82.3284 | 58 | 1 | 80.12 | 321.24 | 17.8963 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.25 | 82.3301 | 58 | 1 | 80.12 | 321.25 | 17.8916 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.26 | 82.3311 | 58 | 1 | 80.12 | 321.26 | 17.8868 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.27 | 82.3321 | 58 | 1 | 80.12 | 321.27 | 17.882 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.28 | 82.3337 | 58 | 1 | 80.12 | 321.28 | 17.8773 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.29 | 82.3352 | 58 | 1 | 80.12 | 321.29 | 17.8727 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.3 | 82.336 | 58 | 1 | 80.12 | 321.3 | 17.8681 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.31 | 82.3368 | 58 | 1 | 80.12 | 321.31 | 17.8636 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.32 | 82.339 | 58 | 1 | 80.12 | 321.32 | 17.8595 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.33 | 82.3411 | 58 | 1 | 80.12 | 321.33 | 17.8554 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.34 | 82.3428 | 58 | 1 | 80.12 | 321.34 | 17.853 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.35 | 82.3444 | 58 | 1 | 80.12 | 321.35 | 17.8507 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.36 | 82.3456 | 58 | 1 | 80.12 | 321.36 | 17.8489 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.37 | 82.3467 | 58 | 1 | 80.12 | 321.37 | 17.8471 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.38 | 82.3485 | 58 | 1 | 80.12 | 321.38 | 17.8451 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.39 | 82.3503 | 58 | 1 | 80.12 | 321.39 | 17.8432 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.4 | 82.3523 | 58 | 1 | 80.12 | 321.4 | 17.8413 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.41 | 82.3542 | 58 | 1 | 80.12 | 321.41 | 17.8395 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.42 | 82.3569 | 58 | 1 | 80.12 | 321.42 | 17.8385 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.43 | 82.3595 | 58 | 1 | 80.12 | 321.43 | 17.8375 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.44 | 82.3604 | 58 | 1 | 80.12 | 321.44 | 17.8367 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.45 | 82.3613 | 58 | 1 | 80.12 | 321.45 | 17.8358 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.46 | 82.3631 | 58 | 1 | 80.12 | 321.46 | 17.8348 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.47 | 82.365 | 58 | 1 | 80.12 | 321.47 | 17.8338 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.48 | 82.3655 | 58 | 1 | 80.12 | 321.48 | 17.833 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.49 | 82.366 | 58 | 1 | 80.12 | 321.49 | 17.8321 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.5 | 82.3673 | 58 | 1 | 80.12 | 321.5 | 17.8319 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.51 | 82.3687 | 58 | 1 | 80.12 | 321.51 | 17.8317 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.52 | 82.3696 | 58 | 1 | 80.12 | 321.52 | 17.831 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.53 | 82.3705 | 58 | 1 | 80.12 | 321.53 | 17.8303 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.54 | 82.3715 | 58 | 1 | 80.12 | 321.54 | 17.8293 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.55 | 82.3726 | 58 | 1 | 80.12 | 321.55 | 17.8283 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.56 | 82.3733 | 58 | 1 | 80.12 | 321.56 | 17.8275 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.57 | 82.3741 | 58 | 1 | 80.12 | 321.57 | 17.8267 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.58 | 82.3747 | 58 | 1 | 80.12 | 321.58 | 17.8259 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.59 | 82.3754 | 58 | 1 | 80.12 | 321.59 | 17.825 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.6 | 82.3762 | 58 | 1 | 80.12 | 321.6 | 17.8248 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.61 | 82.377 | 58 | 1 | 80.12 | 321.61 | 17.8245 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.62 | 82.3781 | 58 | 1 | 80.12 | 321.62 | 17.8243 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.63 | 82.3791 | 58 | 1 | 80.12 | 321.63 | 17.8241 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.64 | 82.3809 | 58 | 1 | 80.12 | 321.64 | 17.824 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.65 | 82.3827 | 58 | 1 | 80.12 | 321.65 | 17.8239 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.66 | 82.3847 | 58 | 1 | 80.12 | 321.66 | 17.8237 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.67 | 82.3867 | 58 | 1 | 80.12 | 321.67 | 17.8236 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.68 | 82.3877 | 58 | 1 | 80.12 | 321.68 | 17.8232 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.69 | 82.3887 | 58 | 1 | 80.12 | 321.69 | 17.8228 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.7 | 82.3915 | 58 | 1 | 80.12 | 321.7 | 17.8226 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.71 | 82.3943 | 58 | 1 | 80.12 | 321.71 | 17.8225 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.72 | 82.3958 | 58 | 1 | 80.12 | 321.72 | 17.8223 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.73 | 82.3973 | 58 | 1 | 80.12 | 321.73 | 17.8221 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.74 | 82.3992 | 58 | 1 | 80.12 | 321.74 | 17.8219 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.75 | 82.4011 | 58 | 1 | 80.12 | 321.75 | 17.8217 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.76 | 82.4035 | 58 | 1 | 80.12 | 321.76 | 17.8216 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.77 | 82.4058 | 58 | 1 | 80.12 | 321.77 | 17.8214 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.78 | 82.4075 | 58 | 1 | 80.12 | 321.78 | 17.8213 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.79 | 82.4093 | 58 | 1 | 80.12 | 321.79 | 17.8212 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.8 | 82.4117 | 58 | 1 | 80.12 | 321.8 | 17.8209 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.81 | 82.4141 | 58 | 1 | 80.12 | 321.81 | 17.8206 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.82 | 82.4161 | 58 | 1 | 80.12 | 321.82 | 17.8213 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.83 | 82.418 | 58 | 1 | 80.12 | 321.83 | 17.8219 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.84 | 82.4199 | 58 | 1 | 80.12 | 321.84 | 17.8229 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.85 | 82.4219 | 58 | 1 | 80.12 | 321.85 | 17.8239 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.86 | 82.4239 | 58 | 1 | 80.12 | 321.86 | 17.8249 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.87 | 82.4259 | 58 | 1 | 80.12 | 321.87 | 17.8259 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.88 | 82.4276 | 58 | 1 | 80.12 | 321.88 | 17.8271 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.89 | 82.4292 | 58 | 1 | 80.12 | 321.89 | 17.8284 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.9 | 82.4299 | 58 | 1 | 80.12 | 321.9 | 17.8296 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.91 | 82.4306 | 58 | 1 | 80.12 | 321.91 | 17.8309 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.92 | 82.4317 | 58 | 1 | 80.12 | 321.92 | 17.8319 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.93 | 82.4327 | 58 | 1 | 80.12 | 321.93 | 17.8329 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.94 | 82.4345 | 58 | 1 | 80.12 | 321.94 | 17.8336 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.95 | 82.4362 | 58 | 1 | 80.12 | 321.95 | 17.8342 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.96 | 82.4372 | 58 | 1 | 80.12 | 321.96 | 17.8349 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.97 | 82.4381 | 58 | 1 | 80.12 | 321.97 | 17.8356 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.98 | 82.4398 | 58 | 1 | 80.12 | 321.98 | 17.8354 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 321.99 | 82.4414 | 58 | 1 | 80.12 | 321.99 | 17.8353 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322 | 82.4428 | 58 | 1 | 80.12 | 322 | 17.8349 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.01 | 82.4441 | 58 | 1 | 80.12 | 322.01 | 17.8346 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.02 | 82.4452 | 58 | 1 | 80.12 | 322.02 | 17.8349 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.03 | 82.4463 | 58 | 1 | 80.12 | 322.03 | 17.8352 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.04 | 82.4471 | 58 | 1 | 80.12 | 322.04 | 17.8351 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.05 | 82.4479 | 58 | 1 | 80.12 | 322.05 | 17.8351 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.06 | 82.4487 | 58 | 1 | 80.12 | 322.06 | 17.835 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.07 | 82.4495 | 58 | 1 | 80.12 | 322.07 | 17.835 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.08 | 82.451 | 58 | 1 | 80.12 | 322.08 | 17.8342 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.09 | 82.4525 | 58 | 1 | 80.12 | 322.09 | 17.8335 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.1 | 82.4535 | 58 | 1 | 80.12 | 322.1 | 17.8326 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.11 | 82.4546 | 58 | 1 | 80.12 | 322.11 | 17.8316 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.12 | 82.4554 | 58 | 1 | 80.12 | 322.12 | 17.8303 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.13 | 82.4562 | 58 | 1 | 80.12 | 322.13 | 17.8291 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.14 | 82.4567 | 58 | 1 | 80.12 | 322.14 | 17.8279 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.15 | 82.4573 | 58 | 1 | 80.12 | 322.15 | 17.8268 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.16 | 82.4572 | 58 | 1 | 80.12 | 322.16 | 17.826 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.17 | 82.4572 | 58 | 1 | 80.12 | 322.17 | 17.8252 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.18 | 82.4576 | 58 | 1 | 80.12 | 322.18 | 17.8246 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.19 | 82.4581 | 58 | 1 | 80.12 | 322.19 | 17.824 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.2 | 82.4587 | 58 | 1 | 80.12 | 322.2 | 17.823 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.21 | 82.4593 | 58 | 1 | 80.12 | 322.21 | 17.8219 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.22 | 82.4606 | 58 | 1 | 80.12 | 322.22 | 17.8206 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.23 | 82.4618 | 58 | 1 | 80.12 | 322.23 | 17.8193 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.24 | 82.4625 | 58 | 1 | 80.12 | 322.24 | 17.8181 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.25 | 82.4632 | 58 | 1 | 80.12 | 322.25 | 17.817 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.26 | 82.4635 | 58 | 1 | 80.12 | 322.26 | 17.8159 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.27 | 82.4638 | 58 | 1 | 80.12 | 322.27 | 17.8149 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.28 | 82.4647 | 58 | 1 | 80.12 | 322.28 | 17.8138 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.29 | 82.4656 | 58 | 1 | 80.12 | 322.29 | 17.8126 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.3 | 82.4666 | 58 | 1 | 80.12 | 322.3 | 17.8118 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.31 | 82.4676 | 58 | 1 | 80.12 | 322.31 | 17.8109 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.32 | 82.4679 | 58 | 1 | 80.12 | 322.32 | 17.8093 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.33 | 82.4682 | 58 | 1 | 80.12 | 322.33 | 17.8078 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.34 | 82.469 | 58 | 1 | 80.12 | 322.34 | 17.8063 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.35 | 82.4699 | 58 | 1 | 80.12 | 322.35 | 17.8048 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.36 | 82.4708 | 58 | 1 | 80.12 | 322.36 | 17.8028 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.37 | 82.4717 | 58 | 1 | 80.12 | 322.37 | 17.8008 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.38 | 82.4727 | 58 | 1 | 80.12 | 322.38 | 17.7991 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.39 | 82.4737 | 58 | 1 | 80.12 | 322.39 | 17.7973 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.4 | 82.4755 | 58 | 1 | 80.12 | 322.4 | 17.7958 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.41 | 82.4773 | 58 | 1 | 80.12 | 322.41 | 17.7943 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.42 | 82.4782 | 58 | 1 | 80.12 | 322.42 | 17.7927 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.43 | 82.4791 | 58 | 1 | 80.12 | 322.43 | 17.7911 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.44 | 82.4803 | 58 | 1 | 80.12 | 322.44 | 17.7899 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.45 | 82.4815 | 58 | 1 | 80.12 | 322.45 | 17.7887 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.46 | 82.4831 | 58 | 1 | 80.12 | 322.46 | 17.7875 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.47 | 82.4846 | 58 | 1 | 80.12 | 322.47 | 17.7862 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.48 | 82.4854 | 58 | 1 | 80.12 | 322.48 | 17.785 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.49 | 82.4862 | 58 | 1 | 80.12 | 322.49 | 17.7837 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.5 | 82.4874 | 58 | 1 | 80.12 | 322.5 | 17.7827 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.51 | 82.4885 | 58 | 1 | 80.12 | 322.51 | 17.7817 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.52 | 82.4897 | 58 | 1 | 80.12 | 322.52 | 17.7807 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.53 | 82.491 | 58 | 1 | 80.12 | 322.53 | 17.7796 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.54 | 82.4927 | 58 | 1 | 80.12 | 322.54 | 17.7788 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.55 | 82.4944 | 58 | 1 | 80.12 | 322.55 | 17.7779 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.56 | 82.4961 | 58 | 1 | 80.12 | 322.56 | 17.7773 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.57 | 82.4979 | 58 | 1 | 80.12 | 322.57 | 17.7766 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.58 | 82.4989 | 58 | 1 | 80.12 | 322.58 | 17.7768 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.59 | 82.5 | 58 | 1 | 80.12 | 322.59 | 17.7769 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.6 | 82.501 | 58 | 1 | 80.12 | 322.6 | 17.7764 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.61 | 82.5021 | 58 | 1 | 80.12 | 322.61 | 17.7759 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.62 | 82.504 | 58 | 1 | 80.12 | 322.62 | 17.7758 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.63 | 82.5058 | 58 | 1 | 80.12 | 322.63 | 17.7757 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.64 | 82.5072 | 58 | 1 | 80.12 | 322.64 | 17.7749 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.65 | 82.5086 | 58 | 1 | 80.12 | 322.65 | 17.774 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.66 | 82.5108 | 58 | 1 | 80.12 | 322.66 | 17.7734 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.67 | 82.5129 | 58 | 1 | 80.12 | 322.67 | 17.7728 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.68 | 82.5145 | 58 | 1 | 80.12 | 322.68 | 17.7719 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.69 | 82.5161 | 58 | 1 | 80.12 | 322.69 | 17.7709 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.7 | 82.5167 | 58 | 1 | 80.12 | 322.7 | 17.7702 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.71 | 82.5174 | 58 | 1 | 80.12 | 322.71 | 17.7694 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.72 | 82.5179 | 58 | 1 | 80.12 | 322.72 | 17.7689 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.73 | 82.5184 | 58 | 1 | 80.12 | 322.73 | 17.7684 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.74 | 82.5197 | 58 | 1 | 80.12 | 322.74 | 17.7672 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.75 | 82.5211 | 58 | 1 | 80.12 | 322.75 | 17.7661 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.76 | 82.5226 | 58 | 1 | 80.12 | 322.76 | 17.7649 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.77 | 82.5241 | 58 | 1 | 80.12 | 322.77 | 17.7638 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.78 | 82.5253 | 58 | 1 | 80.12 | 322.78 | 17.7626 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.79 | 82.5265 | 58 | 1 | 80.12 | 322.79 | 17.7614 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.8 | 82.5272 | 58 | 1 | 80.12 | 322.8 | 17.7604 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.81 | 82.5279 | 58 | 1 | 80.12 | 322.81 | 17.7595 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.82 | 82.5292 | 58 | 1 | 80.12 | 322.82 | 17.7589 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.83 | 82.5305 | 58 | 1 | 80.12 | 322.83 | 17.7582 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.84 | 82.5316 | 58 | 1 | 80.12 | 322.84 | 17.7571 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.85 | 82.5328 | 58 | 1 | 80.12 | 322.85 | 17.756 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.86 | 82.5335 | 58 | 1 | 80.12 | 322.86 | 17.7553 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.87 | 82.5341 | 58 | 1 | 80.12 | 322.87 | 17.7545 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.88 | 82.5355 | 58 | 1 | 80.12 | 322.88 | 17.7537 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.89 | 82.5369 | 58 | 1 | 80.12 | 322.89 | 17.7529 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.9 | 82.5379 | 58 | 1 | 80.12 | 322.9 | 17.7519 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.91 | 82.5389 | 58 | 1 | 80.12 | 322.91 | 17.7508 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.92 | 82.5401 | 58 | 1 | 80.12 | 322.92 | 17.7498 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.93 | 82.5413 | 58 | 1 | 80.12 | 322.93 | 17.7488 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.94 | 82.5421 | 58 | 1 | 80.12 | 322.94 | 17.7477 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.95 | 82.5428 | 58 | 1 | 80.12 | 322.95 | 17.7465 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.96 | 82.5435 | 58 | 1 | 80.12 | 322.96 | 17.7456 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.97 | 82.5441 | 58 | 1 | 80.12 | 322.97 | 17.7447 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.98 | 82.5451 | 58 | 1 | 80.12 | 322.98 | 17.7438 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 322.99 | 82.5461 | 58 | 1 | 80.12 | 322.99 | 17.7428 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323 | 82.5472 | 58 | 1 | 80.12 | 323 | 17.7417 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.01 | 82.5483 | 58 | 1 | 80.12 | 323.01 | 17.7406 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.02 | 82.5495 | 58 | 1 | 80.12 | 323.02 | 17.7395 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.03 | 82.5507 | 58 | 1 | 80.12 | 323.03 | 17.7384 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.04 | 82.5519 | 58 | 1 | 80.12 | 323.04 | 17.7372 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.05 | 82.5531 | 58 | 1 | 80.12 | 323.05 | 17.7361 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.06 | 82.5539 | 58 | 1 | 80.12 | 323.06 | 17.735 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.07 | 82.5547 | 58 | 1 | 80.12 | 323.07 | 17.7339 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.08 | 82.5557 | 58 | 1 | 80.12 | 323.08 | 17.7326 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.09 | 82.5568 | 58 | 1 | 80.12 | 323.09 | 17.7313 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.1 | 82.5578 | 58 | 1 | 80.12 | 323.1 | 17.7308 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.11 | 82.5588 | 58 | 1 | 80.12 | 323.11 | 17.7303 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.12 | 82.5592 | 58 | 1 | 80.12 | 323.12 | 17.7294 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.13 | 82.5595 | 58 | 1 | 80.12 | 323.13 | 17.7284 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.14 | 82.5598 | 58 | 1 | 80.12 | 323.14 | 17.7283 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.15 | 82.56 | 58 | 1 | 80.12 | 323.15 | 17.7281 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.16 | 82.5604 | 58 | 1 | 80.12 | 323.16 | 17.7277 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.17 | 82.5607 | 58 | 1 | 80.12 | 323.17 | 17.7273 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.18 | 82.5609 | 58 | 1 | 80.12 | 323.18 | 17.7272 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.19 | 82.5611 | 58 | 1 | 80.12 | 323.19 | 17.7271 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.2 | 82.5622 | 58 | 1 | 80.12 | 323.2 | 17.727 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.21 | 82.5633 | 58 | 1 | 80.12 | 323.21 | 17.7269 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.22 | 82.5644 | 58 | 1 | 80.12 | 323.22 | 17.7268 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.23 | 82.5655 | 58 | 1 | 80.12 | 323.23 | 17.7267 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.24 | 82.5657 | 58 | 1 | 80.12 | 323.24 | 17.7269 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.25 | 82.5659 | 58 | 1 | 80.12 | 323.25 | 17.7271 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.26 | 82.5664 | 58 | 1 | 80.12 | 323.26 | 17.7271 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.27 | 82.5668 | 58 | 1 | 80.12 | 323.27 | 17.7272 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.28 | 82.5673 | 58 | 1 | 80.12 | 323.28 | 17.7274 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.29 | 82.5678 | 58 | 1 | 80.12 | 323.29 | 17.7275 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.3 | 82.5683 | 58 | 1 | 80.12 | 323.3 | 17.7276 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.31 | 82.5689 | 58 | 1 | 80.12 | 323.31 | 17.7276 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.32 | 82.5696 | 58 | 1 | 80.12 | 323.32 | 17.7277 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.33 | 82.5703 | 58 | 1 | 80.12 | 323.33 | 17.7278 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.34 | 82.5706 | 58 | 1 | 80.12 | 323.34 | 17.728 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.35 | 82.5708 | 58 | 1 | 80.12 | 323.35 | 17.7281 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.36 | 82.5717 | 58 | 1 | 80.12 | 323.36 | 17.7282 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.37 | 82.5726 | 58 | 1 | 80.12 | 323.37 | 17.7284 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.38 | 82.5733 | 58 | 1 | 80.12 | 323.38 | 17.7285 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.39 | 82.574 | 58 | 1 | 80.12 | 323.39 | 17.7287 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.4 | 82.5747 | 58 | 1 | 80.12 | 323.4 | 17.7288 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.41 | 82.5755 | 58 | 1 | 80.12 | 323.41 | 17.7289 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.42 | 82.5765 | 58 | 1 | 80.12 | 323.42 | 17.729 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.43 | 82.5775 | 58 | 1 | 80.12 | 323.43 | 17.729 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.44 | 82.5782 | 58 | 1 | 80.12 | 323.44 | 17.7291 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.45 | 82.5788 | 58 | 1 | 80.12 | 323.45 | 17.7292 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.46 | 82.5798 | 58 | 1 | 80.12 | 323.46 | 17.7292 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.47 | 82.5807 | 58 | 1 | 80.12 | 323.47 | 17.7293 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.48 | 82.5816 | 58 | 1 | 80.12 | 323.48 | 17.7295 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.49 | 82.5824 | 58 | 1 | 80.12 | 323.49 | 17.7296 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.5 | 82.583 | 58 | 1 | 80.12 | 323.5 | 17.7298 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.51 | 82.5835 | 58 | 1 | 80.12 | 323.51 | 17.73 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.52 | 82.5836 | 58 | 1 | 80.12 | 323.52 | 17.7301 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.53 | 82.5836 | 58 | 1 | 80.12 | 323.53 | 17.7303 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.54 | 82.5842 | 58 | 1 | 80.12 | 323.54 | 17.7305 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.55 | 82.5847 | 58 | 1 | 80.12 | 323.55 | 17.7306 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.56 | 82.5849 | 58 | 1 | 80.12 | 323.56 | 17.7308 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.57 | 82.5852 | 58 | 1 | 80.12 | 323.57 | 17.731 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.58 | 82.586 | 58 | 1 | 80.12 | 323.58 | 17.7313 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.59 | 82.5867 | 58 | 1 | 80.12 | 323.59 | 17.7316 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.6 | 82.5873 | 58 | 1 | 80.12 | 323.6 | 17.7315 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.61 | 82.5879 | 58 | 1 | 80.12 | 323.61 | 17.7313 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.62 | 82.5893 | 58 | 1 | 80.12 | 323.62 | 17.7314 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.63 | 82.5907 | 58 | 1 | 80.12 | 323.63 | 17.7314 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.64 | 82.5921 | 58 | 1 | 80.12 | 323.64 | 17.7311 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.65 | 82.5935 | 58 | 1 | 80.12 | 323.65 | 17.7307 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.66 | 82.5944 | 58 | 1 | 80.12 | 323.66 | 17.7305 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.67 | 82.5953 | 58 | 1 | 80.12 | 323.67 | 17.7303 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.68 | 82.5966 | 58 | 1 | 80.12 | 323.68 | 17.7299 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.69 | 82.5979 | 58 | 1 | 80.12 | 323.69 | 17.7296 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.7 | 82.599 | 58 | 1 | 80.12 | 323.7 | 17.7289 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.71 | 82.6 | 58 | 1 | 80.12 | 323.71 | 17.7282 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.72 | 82.6008 | 58 | 1 | 80.12 | 323.72 | 17.7276 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.73 | 82.6016 | 58 | 1 | 80.12 | 323.73 | 17.727 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.74 | 82.6023 | 58 | 1 | 80.12 | 323.74 | 17.7266 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.75 | 82.603 | 58 | 1 | 80.12 | 323.75 | 17.7261 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.76 | 82.6038 | 58 | 1 | 80.12 | 323.76 | 17.7257 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.77 | 82.6047 | 58 | 1 | 80.12 | 323.77 | 17.7253 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.78 | 82.6057 | 58 | 1 | 80.12 | 323.78 | 17.7248 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.79 | 82.6066 | 58 | 1 | 80.12 | 323.79 | 17.7244 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.8 | 82.6071 | 58 | 1 | 80.12 | 323.8 | 17.7243 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.81 | 82.6075 | 58 | 1 | 80.12 | 323.81 | 17.7241 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.82 | 82.6084 | 58 | 1 | 80.12 | 323.82 | 17.7241 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.83 | 82.6093 | 58 | 1 | 80.12 | 323.83 | 17.724 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.84 | 82.6099 | 58 | 1 | 80.12 | 323.84 | 17.7241 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.85 | 82.6106 | 58 | 1 | 80.12 | 323.85 | 17.7241 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.86 | 82.6113 | 58 | 1 | 80.12 | 323.86 | 17.7241 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.87 | 82.6121 | 58 | 1 | 80.12 | 323.87 | 17.7242 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.88 | 82.6121 | 58 | 1 | 80.12 | 323.88 | 17.724 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.89 | 82.6122 | 58 | 1 | 80.12 | 323.89 | 17.7238 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.9 | 82.6124 | 58 | 1 | 80.12 | 323.9 | 17.7235 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.91 | 82.6125 | 58 | 1 | 80.12 | 323.91 | 17.7233 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.92 | 82.6126 | 58 | 1 | 80.12 | 323.92 | 17.7227 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.93 | 82.6126 | 58 | 1 | 80.12 | 323.93 | 17.7222 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.94 | 82.613 | 58 | 1 | 80.12 | 323.94 | 17.7215 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.95 | 82.6134 | 58 | 1 | 80.12 | 323.95 | 17.7209 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.96 | 82.6139 | 58 | 1 | 80.12 | 323.96 | 17.7206 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.97 | 82.6144 | 58 | 1 | 80.12 | 323.97 | 17.7204 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.98 | 82.615 | 58 | 1 | 80.12 | 323.98 | 17.7197 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 323.99 | 82.6156 | 58 | 1 | 80.12 | 323.99 | 17.7191 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324 | 82.6165 | 58 | 1 | 80.12 | 324 | 17.7184 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.01 | 82.6175 | 58 | 1 | 80.12 | 324.01 | 17.7177 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.02 | 82.618 | 58 | 1 | 80.12 | 324.02 | 17.7171 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.03 | 82.6185 | 58 | 1 | 80.12 | 324.03 | 17.7165 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.04 | 82.6189 | 58 | 1 | 80.12 | 324.04 | 17.7159 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.05 | 82.6193 | 58 | 1 | 80.12 | 324.05 | 17.7153 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.06 | 82.6202 | 58 | 1 | 80.12 | 324.06 | 17.7151 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.07 | 82.621 | 58 | 1 | 80.12 | 324.07 | 17.7149 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.08 | 82.6218 | 58 | 1 | 80.12 | 324.08 | 17.7145 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.09 | 82.6226 | 58 | 1 | 80.12 | 324.09 | 17.7142 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.1 | 82.6236 | 58 | 1 | 80.12 | 324.1 | 17.7139 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.11 | 82.6245 | 58 | 1 | 80.12 | 324.11 | 17.7135 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.12 | 82.6243 | 58 | 1 | 80.12 | 324.12 | 17.7133 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.13 | 82.6241 | 58 | 1 | 80.12 | 324.13 | 17.7131 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.14 | 82.6244 | 58 | 1 | 80.12 | 324.14 | 17.7129 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.15 | 82.6246 | 58 | 1 | 80.12 | 324.15 | 17.7128 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.16 | 82.6248 | 58 | 1 | 80.12 | 324.16 | 17.7125 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.17 | 82.6249 | 58 | 1 | 80.12 | 324.17 | 17.7122 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.18 | 82.625 | 58 | 1 | 80.12 | 324.18 | 17.712 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.19 | 82.625 | 58 | 1 | 80.12 | 324.19 | 17.7118 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.2 | 82.625 | 58 | 1 | 80.12 | 324.2 | 17.7119 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.21 | 82.625 | 58 | 1 | 80.12 | 324.21 | 17.712 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.22 | 82.6247 | 58 | 1 | 80.12 | 324.22 | 17.7119 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.23 | 82.6245 | 58 | 1 | 80.12 | 324.23 | 17.7117 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.24 | 82.625 | 58 | 1 | 80.12 | 324.24 | 17.7115 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.25 | 82.6255 | 58 | 1 | 80.12 | 324.25 | 17.7113 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.26 | 82.6257 | 58 | 1 | 80.12 | 324.26 | 17.7107 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.27 | 82.626 | 58 | 1 | 80.12 | 324.27 | 17.7102 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.28 | 82.6261 | 58 | 1 | 80.12 | 324.28 | 17.7098 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.29 | 82.6262 | 58 | 1 | 80.12 | 324.29 | 17.7093 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.3 | 82.6268 | 58 | 1 | 80.12 | 324.3 | 17.7085 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.31 | 82.6273 | 58 | 1 | 80.12 | 324.31 | 17.7077 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.32 | 82.6274 | 58 | 1 | 80.12 | 324.32 | 17.7069 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.33 | 82.6275 | 58 | 1 | 80.12 | 324.33 | 17.7061 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.34 | 82.6283 | 58 | 1 | 80.12 | 324.34 | 17.7051 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.35 | 82.6291 | 58 | 1 | 80.12 | 324.35 | 17.7041 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.36 | 82.6295 | 58 | 1 | 80.12 | 324.36 | 17.7036 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.37 | 82.6299 | 58 | 1 | 80.12 | 324.37 | 17.703 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.38 | 82.6304 | 58 | 1 | 80.12 | 324.38 | 17.7022 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.39 | 82.631 | 58 | 1 | 80.12 | 324.39 | 17.7015 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.4 | 82.6316 | 58 | 1 | 80.12 | 324.4 | 17.7008 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.41 | 82.6323 | 58 | 1 | 80.12 | 324.41 | 17.7002 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.42 | 82.6328 | 58 | 1 | 80.12 | 324.42 | 17.7 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.43 | 82.6333 | 58 | 1 | 80.12 | 324.43 | 17.6997 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.44 | 82.6349 | 58 | 1 | 80.12 | 324.44 | 17.6994 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.45 | 82.6364 | 58 | 1 | 80.12 | 324.45 | 17.6991 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.46 | 82.6368 | 58 | 1 | 80.12 | 324.46 | 17.6985 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.47 | 82.6372 | 58 | 1 | 80.12 | 324.47 | 17.6978 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.48 | 82.6375 | 58 | 1 | 80.12 | 324.48 | 17.6976 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.49 | 82.6378 | 58 | 1 | 80.12 | 324.49 | 17.6973 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.5 | 82.638 | 58 | 1 | 80.12 | 324.5 | 17.6967 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.51 | 82.6383 | 58 | 1 | 80.12 | 324.51 | 17.6961 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.52 | 82.6387 | 58 | 1 | 80.12 | 324.52 | 17.6956 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.53 | 82.6391 | 58 | 1 | 80.12 | 324.53 | 17.695 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.54 | 82.6393 | 58 | 1 | 80.12 | 324.54 | 17.6946 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.55 | 82.6394 | 58 | 1 | 80.12 | 324.55 | 17.6942 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.56 | 82.6399 | 58 | 1 | 80.12 | 324.56 | 17.6935 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.57 | 82.6404 | 58 | 1 | 80.12 | 324.57 | 17.6928 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.58 | 82.6406 | 58 | 1 | 80.12 | 324.58 | 17.6921 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.59 | 82.6409 | 58 | 1 | 80.12 | 324.59 | 17.6914 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.6 | 82.6409 | 58 | 1 | 80.12 | 324.6 | 17.6907 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.61 | 82.641 | 58 | 1 | 80.12 | 324.61 | 17.69 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.62 | 82.6424 | 58 | 1 | 80.12 | 324.62 | 17.6887 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.63 | 82.6438 | 58 | 1 | 80.12 | 324.63 | 17.6874 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.64 | 82.6443 | 58 | 1 | 80.12 | 324.64 | 17.6861 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.65 | 82.6448 | 58 | 1 | 80.12 | 324.65 | 17.6847 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.66 | 82.6461 | 58 | 1 | 80.12 | 324.66 | 17.6834 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.67 | 82.6475 | 58 | 1 | 80.12 | 324.67 | 17.6821 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.68 | 82.6486 | 58 | 1 | 80.12 | 324.68 | 17.6808 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.69 | 82.6497 | 58 | 1 | 80.12 | 324.69 | 17.6796 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.7 | 82.6506 | 58 | 1 | 80.12 | 324.7 | 17.6786 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.71 | 82.6514 | 58 | 1 | 80.12 | 324.71 | 17.6777 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.72 | 82.6528 | 58 | 1 | 80.12 | 324.72 | 17.6769 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.73 | 82.6542 | 58 | 1 | 80.12 | 324.73 | 17.6761 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.74 | 82.6556 | 58 | 1 | 80.12 | 324.74 | 17.6754 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.75 | 82.657 | 58 | 1 | 80.12 | 324.75 | 17.6746 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.76 | 82.6578 | 58 | 1 | 80.12 | 324.76 | 17.6738 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.77 | 82.6587 | 58 | 1 | 80.12 | 324.77 | 17.6731 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.78 | 82.6596 | 58 | 1 | 80.12 | 324.78 | 17.6725 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.79 | 82.6605 | 58 | 1 | 80.12 | 324.79 | 17.672 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.8 | 82.6611 | 58 | 1 | 80.12 | 324.8 | 17.6717 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.81 | 82.6618 | 58 | 1 | 80.12 | 324.81 | 17.6713 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.82 | 82.6627 | 58 | 1 | 80.12 | 324.82 | 17.6711 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.83 | 82.6636 | 58 | 1 | 80.12 | 324.83 | 17.6709 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.84 | 82.6641 | 58 | 1 | 80.12 | 324.84 | 17.6702 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.85 | 82.6646 | 58 | 1 | 80.12 | 324.85 | 17.6694 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.86 | 82.6651 | 58 | 1 | 80.12 | 324.86 | 17.6685 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.87 | 82.6657 | 58 | 1 | 80.12 | 324.87 | 17.6675 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.88 | 82.6665 | 58 | 1 | 80.12 | 324.88 | 17.667 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.89 | 82.6673 | 58 | 1 | 80.12 | 324.89 | 17.6666 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.9 | 82.6679 | 58 | 1 | 80.12 | 324.9 | 17.6659 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.91 | 82.6685 | 58 | 1 | 80.12 | 324.91 | 17.6652 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.92 | 82.6692 | 58 | 1 | 80.12 | 324.92 | 17.6647 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.93 | 82.67 | 58 | 1 | 80.12 | 324.93 | 17.6642 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.94 | 82.6701 | 58 | 1 | 80.12 | 324.94 | 17.6638 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.95 | 82.6702 | 58 | 1 | 80.12 | 324.95 | 17.6635 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.96 | 82.6716 | 58 | 1 | 80.12 | 324.96 | 17.6631 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.97 | 82.673 | 58 | 1 | 80.12 | 324.97 | 17.6627 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.98 | 82.6741 | 58 | 1 | 80.12 | 324.98 | 17.6622 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 324.99 | 82.6752 | 58 | 1 | 80.12 | 324.99 | 17.6618 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325 | 82.6765 | 58 | 1 | 80.12 | 325 | 17.6614 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.01 | 82.6778 | 58 | 1 | 80.12 | 325.01 | 17.6611 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.02 | 82.6791 | 58 | 1 | 80.12 | 325.02 | 17.6608 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.03 | 82.6805 | 58 | 1 | 80.12 | 325.03 | 17.6606 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.04 | 82.6818 | 58 | 1 | 80.12 | 325.04 | 17.6598 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.05 | 82.6832 | 58 | 1 | 80.12 | 325.05 | 17.6591 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.06 | 82.6843 | 58 | 1 | 80.12 | 325.06 | 17.6582 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.07 | 82.6854 | 58 | 1 | 80.12 | 325.07 | 17.6574 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.08 | 82.686 | 58 | 1 | 80.12 | 325.08 | 17.6566 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.09 | 82.6865 | 58 | 1 | 80.12 | 325.09 | 17.6558 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.1 | 82.6873 | 58 | 1 | 80.12 | 325.1 | 17.6551 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.11 | 82.688 | 58 | 1 | 80.12 | 325.11 | 17.6543 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.12 | 82.6883 | 58 | 1 | 80.12 | 325.12 | 17.6542 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.13 | 82.6887 | 58 | 1 | 80.12 | 325.13 | 17.6541 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.14 | 82.689 | 58 | 1 | 80.12 | 325.14 | 17.6539 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.15 | 82.6893 | 58 | 1 | 80.12 | 325.15 | 17.6537 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.16 | 82.6896 | 58 | 1 | 80.12 | 325.16 | 17.6533 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.17 | 82.6899 | 58 | 1 | 80.12 | 325.17 | 17.6528 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.18 | 82.6904 | 58 | 1 | 80.12 | 325.18 | 17.6522 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.19 | 82.6909 | 58 | 1 | 80.12 | 325.19 | 17.6516 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.2 | 82.6923 | 58 | 1 | 80.12 | 325.2 | 17.6507 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.21 | 82.6937 | 58 | 1 | 80.12 | 325.21 | 17.6498 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.22 | 82.6946 | 58 | 1 | 80.12 | 325.22 | 17.6495 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.23 | 82.6954 | 58 | 1 | 80.12 | 325.23 | 17.6493 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.24 | 82.6957 | 58 | 1 | 80.12 | 325.24 | 17.6491 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.25 | 82.6959 | 58 | 1 | 80.12 | 325.25 | 17.6489 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.26 | 82.6971 | 58 | 1 | 80.12 | 325.26 | 17.6491 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.27 | 82.6982 | 58 | 1 | 80.12 | 325.27 | 17.6493 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.28 | 82.6993 | 58 | 1 | 80.12 | 325.28 | 17.6492 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.29 | 82.7004 | 58 | 1 | 80.12 | 325.29 | 17.649 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.3 | 82.7017 | 58 | 1 | 80.12 | 325.3 | 17.6486 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.31 | 82.703 | 58 | 1 | 80.12 | 325.31 | 17.6482 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.32 | 82.704 | 58 | 1 | 80.12 | 325.32 | 17.6477 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.33 | 82.7051 | 58 | 1 | 80.12 | 325.33 | 17.6472 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.34 | 82.706 | 58 | 1 | 80.12 | 325.34 | 17.6473 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.35 | 82.707 | 58 | 1 | 80.12 | 325.35 | 17.6474 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.36 | 82.7083 | 58 | 1 | 80.12 | 325.36 | 17.6473 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.37 | 82.7095 | 58 | 1 | 80.12 | 325.37 | 17.6471 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.38 | 82.7108 | 58 | 1 | 80.12 | 325.38 | 17.647 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.39 | 82.7121 | 58 | 1 | 80.12 | 325.39 | 17.647 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.4 | 82.7135 | 58 | 1 | 80.12 | 325.4 | 17.647 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.41 | 82.7149 | 58 | 1 | 80.12 | 325.41 | 17.647 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.42 | 82.7159 | 58 | 1 | 80.12 | 325.42 | 17.6468 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.43 | 82.717 | 58 | 1 | 80.12 | 325.43 | 17.6467 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.44 | 82.7177 | 58 | 1 | 80.12 | 325.44 | 17.6464 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.45 | 82.7184 | 58 | 1 | 80.12 | 325.45 | 17.6461 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.46 | 82.7185 | 58 | 1 | 80.12 | 325.46 | 17.6459 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.47 | 82.7186 | 58 | 1 | 80.12 | 325.47 | 17.6456 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.48 | 82.7195 | 58 | 1 | 80.12 | 325.48 | 17.6455 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.49 | 82.7204 | 58 | 1 | 80.12 | 325.49 | 17.6453 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.5 | 82.7203 | 58 | 1 | 80.12 | 325.5 | 17.6454 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.51 | 82.7202 | 58 | 1 | 80.12 | 325.51 | 17.6455 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.52 | 82.7209 | 58 | 1 | 80.12 | 325.52 | 17.6454 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.53 | 82.7215 | 58 | 1 | 80.12 | 325.53 | 17.6452 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.54 | 82.7219 | 58 | 1 | 80.12 | 325.54 | 17.6455 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.55 | 82.7222 | 58 | 1 | 80.12 | 325.55 | 17.6458 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.56 | 82.723 | 58 | 1 | 80.12 | 325.56 | 17.6461 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.57 | 82.7238 | 58 | 1 | 80.12 | 325.57 | 17.6463 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.58 | 82.7246 | 58 | 1 | 80.12 | 325.58 | 17.6465 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.59 | 82.7254 | 58 | 1 | 80.12 | 325.59 | 17.6467 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.6 | 82.7264 | 58 | 1 | 80.12 | 325.6 | 17.6469 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.61 | 82.7274 | 58 | 1 | 80.12 | 325.61 | 17.6471 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.62 | 82.7282 | 58 | 1 | 80.12 | 325.62 | 17.6474 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.63 | 82.7291 | 58 | 1 | 80.12 | 325.63 | 17.6477 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.64 | 82.7305 | 58 | 1 | 80.12 | 325.64 | 17.6479 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.65 | 82.732 | 58 | 1 | 80.12 | 325.65 | 17.6481 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.66 | 82.7328 | 58 | 1 | 80.12 | 325.66 | 17.6486 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.67 | 82.7337 | 58 | 1 | 80.12 | 325.67 | 17.6492 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.68 | 82.7347 | 58 | 1 | 80.12 | 325.68 | 17.6497 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.69 | 82.7356 | 58 | 1 | 80.12 | 325.69 | 17.6502 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.7 | 82.736 | 58 | 1 | 80.12 | 325.7 | 17.6507 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.71 | 82.7364 | 58 | 1 | 80.12 | 325.71 | 17.6512 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.72 | 82.737 | 58 | 1 | 80.12 | 325.72 | 17.6511 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.73 | 82.7375 | 58 | 1 | 80.12 | 325.73 | 17.651 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.74 | 82.7384 | 58 | 1 | 80.12 | 325.74 | 17.6508 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.75 | 82.7394 | 58 | 1 | 80.12 | 325.75 | 17.6507 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.76 | 82.7398 | 58 | 1 | 80.12 | 325.76 | 17.6503 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.77 | 82.7403 | 58 | 1 | 80.12 | 325.77 | 17.6498 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.78 | 82.7409 | 58 | 1 | 80.12 | 325.78 | 17.6495 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.79 | 82.7416 | 58 | 1 | 80.12 | 325.79 | 17.6491 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.8 | 82.742 | 58 | 1 | 80.12 | 325.8 | 17.6488 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.81 | 82.7425 | 58 | 1 | 80.12 | 325.81 | 17.6485 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.82 | 82.7429 | 58 | 1 | 80.12 | 325.82 | 17.6483 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.83 | 82.7434 | 58 | 1 | 80.12 | 325.83 | 17.648 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.84 | 82.7445 | 58 | 1 | 80.12 | 325.84 | 17.6478 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.85 | 82.7455 | 58 | 1 | 80.12 | 325.85 | 17.6476 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.86 | 82.7462 | 58 | 1 | 80.12 | 325.86 | 17.6475 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.87 | 82.747 | 58 | 1 | 80.12 | 325.87 | 17.6474 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.88 | 82.7472 | 58 | 1 | 80.12 | 325.88 | 17.6477 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.89 | 82.7473 | 58 | 1 | 80.12 | 325.89 | 17.6479 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.9 | 82.7477 | 58 | 1 | 80.12 | 325.9 | 17.6481 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.91 | 82.7482 | 58 | 1 | 80.12 | 325.91 | 17.6483 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.92 | 82.7488 | 58 | 1 | 80.12 | 325.92 | 17.6486 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.93 | 82.7494 | 58 | 1 | 80.12 | 325.93 | 17.649 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.94 | 82.7502 | 58 | 1 | 80.12 | 325.94 | 17.6493 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.95 | 82.751 | 58 | 1 | 80.12 | 325.95 | 17.6497 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.96 | 82.7517 | 58 | 1 | 80.12 | 325.96 | 17.6496 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.97 | 82.7525 | 58 | 1 | 80.12 | 325.97 | 17.6495 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.98 | 82.7529 | 58 | 1 | 80.12 | 325.98 | 17.6495 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 325.99 | 82.7533 | 58 | 1 | 80.12 | 325.99 | 17.6494 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326 | 82.7544 | 58 | 1 | 80.12 | 326 | 17.6493 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.01 | 82.7555 | 58 | 1 | 80.12 | 326.01 | 17.6492 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.02 | 82.7561 | 58 | 1 | 80.12 | 326.02 | 17.6491 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.03 | 82.7567 | 58 | 1 | 80.12 | 326.03 | 17.6491 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.04 | 82.7576 | 58 | 1 | 80.12 | 326.04 | 17.6489 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.05 | 82.7584 | 58 | 1 | 80.12 | 326.05 | 17.6486 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.06 | 82.7592 | 58 | 1 | 80.12 | 326.06 | 17.6483 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.07 | 82.76 | 58 | 1 | 80.12 | 326.07 | 17.6481 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.08 | 82.761 | 58 | 1 | 80.12 | 326.08 | 17.6479 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.09 | 82.762 | 58 | 1 | 80.12 | 326.09 | 17.6477 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.1 | 82.7628 | 58 | 1 | 80.12 | 326.1 | 17.6474 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.11 | 82.7635 | 58 | 1 | 80.12 | 326.11 | 17.6471 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.12 | 82.764 | 58 | 1 | 80.12 | 326.12 | 17.6467 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.13 | 82.7645 | 58 | 1 | 80.12 | 326.13 | 17.6463 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.14 | 82.7647 | 58 | 1 | 80.12 | 326.14 | 17.646 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.15 | 82.765 | 58 | 1 | 80.12 | 326.15 | 17.6458 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.16 | 82.7655 | 58 | 1 | 80.12 | 326.16 | 17.6456 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.17 | 82.7661 | 58 | 1 | 80.12 | 326.17 | 17.6454 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.18 | 82.7665 | 58 | 1 | 80.12 | 326.18 | 17.6452 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.19 | 82.7668 | 58 | 1 | 80.12 | 326.19 | 17.645 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.2 | 82.7667 | 58 | 1 | 80.12 | 326.2 | 17.6449 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.21 | 82.7667 | 58 | 1 | 80.12 | 326.21 | 17.6447 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.22 | 82.7668 | 58 | 1 | 80.12 | 326.22 | 17.6445 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.23 | 82.7669 | 58 | 1 | 80.12 | 326.23 | 17.6443 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.24 | 82.7671 | 58 | 1 | 80.12 | 326.24 | 17.6442 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.25 | 82.7673 | 58 | 1 | 80.12 | 326.25 | 17.6442 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.26 | 82.7677 | 58 | 1 | 80.12 | 326.26 | 17.6441 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.27 | 82.7682 | 58 | 1 | 80.12 | 326.27 | 17.6441 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.28 | 82.768 | 58 | 1 | 80.12 | 326.28 | 17.6441 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.29 | 82.7679 | 58 | 1 | 80.12 | 326.29 | 17.6441 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.3 | 82.7679 | 58 | 1 | 80.12 | 326.3 | 17.644 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.31 | 82.7678 | 58 | 1 | 80.12 | 326.31 | 17.6438 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.32 | 82.768 | 58 | 1 | 80.12 | 326.32 | 17.6437 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.33 | 82.7681 | 58 | 1 | 80.12 | 326.33 | 17.6436 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.34 | 82.7681 | 58 | 1 | 80.12 | 326.34 | 17.6435 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.35 | 82.768 | 58 | 1 | 80.12 | 326.35 | 17.6435 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.36 | 82.7673 | 58 | 1 | 80.12 | 326.36 | 17.6432 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.37 | 82.7666 | 58 | 1 | 80.12 | 326.37 | 17.643 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.38 | 82.7668 | 58 | 1 | 80.12 | 326.38 | 17.6423 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.39 | 82.7671 | 58 | 1 | 80.12 | 326.39 | 17.6416 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.4 | 82.7669 | 58 | 1 | 80.12 | 326.4 | 17.641 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.41 | 82.7666 | 58 | 1 | 80.12 | 326.41 | 17.6404 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.42 | 82.7675 | 58 | 1 | 80.12 | 326.42 | 17.6397 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.43 | 82.7683 | 58 | 1 | 80.12 | 326.43 | 17.639 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.44 | 82.769 | 58 | 1 | 80.12 | 326.44 | 17.6383 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.45 | 82.7696 | 58 | 1 | 80.12 | 326.45 | 17.6376 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.46 | 82.7704 | 58 | 1 | 80.12 | 326.46 | 17.6373 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.47 | 82.7712 | 58 | 1 | 80.12 | 326.47 | 17.637 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.48 | 82.7723 | 58 | 1 | 80.12 | 326.48 | 17.6369 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.49 | 82.7733 | 58 | 1 | 80.12 | 326.49 | 17.6368 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.5 | 82.7735 | 58 | 1 | 80.12 | 326.5 | 17.6368 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.51 | 82.7737 | 58 | 1 | 80.12 | 326.51 | 17.6369 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.52 | 82.7743 | 58 | 1 | 80.12 | 326.52 | 17.6369 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.53 | 82.7749 | 58 | 1 | 80.12 | 326.53 | 17.637 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.54 | 82.775 | 58 | 1 | 80.12 | 326.54 | 17.6375 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.55 | 82.7752 | 58 | 1 | 80.12 | 326.55 | 17.638 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.56 | 82.7749 | 58 | 1 | 80.12 | 326.56 | 17.6386 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.57 | 82.7747 | 58 | 1 | 80.12 | 326.57 | 17.6393 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.58 | 82.7751 | 58 | 1 | 80.12 | 326.58 | 17.6393 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.59 | 82.7756 | 58 | 1 | 80.12 | 326.59 | 17.6393 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.6 | 82.776 | 58 | 1 | 80.12 | 326.6 | 17.6395 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.61 | 82.7764 | 58 | 1 | 80.12 | 326.61 | 17.6397 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.62 | 82.7769 | 58 | 1 | 80.12 | 326.62 | 17.6403 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.63 | 82.7774 | 58 | 1 | 80.12 | 326.63 | 17.6408 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.64 | 82.7786 | 58 | 1 | 80.12 | 326.64 | 17.6414 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.65 | 82.7798 | 58 | 1 | 80.12 | 326.65 | 17.6419 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.66 | 82.7806 | 58 | 1 | 80.12 | 326.66 | 17.6425 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.67 | 82.7813 | 58 | 1 | 80.12 | 326.67 | 17.643 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.68 | 82.7822 | 58 | 1 | 80.12 | 326.68 | 17.6435 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.69 | 82.7832 | 58 | 1 | 80.12 | 326.69 | 17.644 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.7 | 82.7839 | 58 | 1 | 80.12 | 326.7 | 17.6446 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.71 | 82.7846 | 58 | 1 | 80.12 | 326.71 | 17.6452 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.72 | 82.7848 | 58 | 1 | 80.12 | 326.72 | 17.6457 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.73 | 82.785 | 58 | 1 | 80.12 | 326.73 | 17.6463 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.74 | 82.7855 | 58 | 1 | 80.12 | 326.74 | 17.6467 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.75 | 82.7861 | 58 | 1 | 80.12 | 326.75 | 17.6471 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.76 | 82.7865 | 58 | 1 | 80.12 | 326.76 | 17.6477 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.77 | 82.7868 | 58 | 1 | 80.12 | 326.77 | 17.6482 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.78 | 82.7879 | 58 | 1 | 80.12 | 326.78 | 17.6487 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.79 | 82.7889 | 58 | 1 | 80.12 | 326.79 | 17.6493 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.8 | 82.7898 | 58 | 1 | 80.12 | 326.8 | 17.6499 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.81 | 82.7908 | 58 | 1 | 80.12 | 326.81 | 17.6505 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.82 | 82.7914 | 58 | 1 | 80.12 | 326.82 | 17.651 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.83 | 82.7919 | 58 | 1 | 80.12 | 326.83 | 17.6516 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.84 | 82.7923 | 58 | 1 | 80.12 | 326.84 | 17.6516 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.85 | 82.7926 | 58 | 1 | 80.12 | 326.85 | 17.6516 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.86 | 82.7937 | 58 | 1 | 80.12 | 326.86 | 17.6517 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.87 | 82.7947 | 58 | 1 | 80.12 | 326.87 | 17.6518 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.88 | 82.7957 | 58 | 1 | 80.12 | 326.88 | 17.6517 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.89 | 82.7966 | 58 | 1 | 80.12 | 326.89 | 17.6516 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.9 | 82.7975 | 58 | 1 | 80.12 | 326.9 | 17.6515 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.91 | 82.7985 | 58 | 1 | 80.12 | 326.91 | 17.6515 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.92 | 82.7987 | 58 | 1 | 80.12 | 326.92 | 17.6514 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.93 | 82.799 | 58 | 1 | 80.12 | 326.93 | 17.6514 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.94 | 82.7993 | 58 | 1 | 80.12 | 326.94 | 17.6513 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.95 | 82.7996 | 58 | 1 | 80.12 | 326.95 | 17.6512 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.96 | 82.7997 | 58 | 1 | 80.12 | 326.96 | 17.6513 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.97 | 82.7997 | 58 | 1 | 80.12 | 326.97 | 17.6515 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.98 | 82.7995 | 58 | 1 | 80.12 | 326.98 | 17.6513 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 326.99 | 82.7993 | 58 | 1 | 80.12 | 326.99 | 17.6512 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327 | 82.7999 | 58 | 1 | 80.12 | 327 | 17.6509 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.01 | 82.8005 | 58 | 1 | 80.12 | 327.01 | 17.6506 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.02 | 82.8012 | 58 | 1 | 80.12 | 327.02 | 17.6502 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.03 | 82.8019 | 58 | 1 | 80.12 | 327.03 | 17.6498 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.04 | 82.8027 | 58 | 1 | 80.12 | 327.04 | 17.6487 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.05 | 82.8035 | 58 | 1 | 80.12 | 327.05 | 17.6477 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.06 | 82.8041 | 58 | 1 | 80.12 | 327.06 | 17.6468 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.07 | 82.8046 | 58 | 1 | 80.12 | 327.07 | 17.6459 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.08 | 82.8047 | 58 | 1 | 80.12 | 327.08 | 17.6454 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.09 | 82.8048 | 58 | 1 | 80.12 | 327.09 | 17.6449 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.1 | 82.8055 | 58 | 1 | 80.12 | 327.1 | 17.6443 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.11 | 82.8061 | 58 | 1 | 80.12 | 327.11 | 17.6438 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.12 | 82.8059 | 58 | 1 | 80.12 | 327.12 | 17.643 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.13 | 82.8057 | 58 | 1 | 80.12 | 327.13 | 17.6421 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.14 | 82.8051 | 58 | 1 | 80.12 | 327.14 | 17.6415 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.15 | 82.8044 | 58 | 1 | 80.12 | 327.15 | 17.6408 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.16 | 82.8045 | 58 | 1 | 80.12 | 327.16 | 17.6402 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.17 | 82.8046 | 58 | 1 | 80.12 | 327.17 | 17.6395 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.18 | 82.8047 | 58 | 1 | 80.12 | 327.18 | 17.6392 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.19 | 82.8048 | 58 | 1 | 80.12 | 327.19 | 17.639 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.2 | 82.8053 | 58 | 1 | 80.12 | 327.2 | 17.6386 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.21 | 82.8058 | 58 | 1 | 80.12 | 327.21 | 17.6383 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.22 | 82.8064 | 58 | 1 | 80.12 | 327.22 | 17.6376 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.23 | 82.807 | 58 | 1 | 80.12 | 327.23 | 17.6368 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.24 | 82.8072 | 58 | 1 | 80.12 | 327.24 | 17.6358 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.25 | 82.8075 | 58 | 1 | 80.12 | 327.25 | 17.6348 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.26 | 82.8075 | 58 | 1 | 80.12 | 327.26 | 17.6338 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.27 | 82.8075 | 58 | 1 | 80.12 | 327.27 | 17.6328 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.28 | 82.8072 | 58 | 1 | 80.12 | 327.28 | 17.6318 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.29 | 82.807 | 58 | 1 | 80.12 | 327.29 | 17.6308 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.3 | 82.8074 | 58 | 1 | 80.12 | 327.3 | 17.6301 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.31 | 82.8077 | 58 | 1 | 80.12 | 327.31 | 17.6294 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.32 | 82.8078 | 58 | 1 | 80.12 | 327.32 | 17.6285 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.33 | 82.8079 | 58 | 1 | 80.12 | 327.33 | 17.6277 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.34 | 82.8081 | 58 | 1 | 80.12 | 327.34 | 17.6273 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.35 | 82.8083 | 58 | 1 | 80.12 | 327.35 | 17.627 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.36 | 82.8086 | 58 | 1 | 80.12 | 327.36 | 17.6264 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.37 | 82.8088 | 58 | 1 | 80.12 | 327.37 | 17.6259 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.38 | 82.8087 | 58 | 1 | 80.12 | 327.38 | 17.6256 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.39 | 82.8086 | 58 | 1 | 80.12 | 327.39 | 17.6252 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.4 | 82.8085 | 58 | 1 | 80.12 | 327.4 | 17.625 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.41 | 82.8083 | 58 | 1 | 80.12 | 327.41 | 17.6248 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.42 | 82.808 | 58 | 1 | 80.12 | 327.42 | 17.6246 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.43 | 82.8076 | 58 | 1 | 80.12 | 327.43 | 17.6244 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.44 | 82.8075 | 58 | 1 | 80.12 | 327.44 | 17.6243 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.45 | 82.8074 | 58 | 1 | 80.12 | 327.45 | 17.6243 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.46 | 82.8077 | 58 | 1 | 80.12 | 327.46 | 17.624 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.47 | 82.8079 | 58 | 1 | 80.12 | 327.47 | 17.6236 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.48 | 82.8082 | 58 | 1 | 80.12 | 327.48 | 17.6234 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.49 | 82.8085 | 58 | 1 | 80.12 | 327.49 | 17.6232 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.5 | 82.8081 | 58 | 1 | 80.12 | 327.5 | 17.6234 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.51 | 82.8077 | 58 | 1 | 80.12 | 327.51 | 17.6235 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.52 | 82.8074 | 58 | 1 | 80.12 | 327.52 | 17.6235 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.53 | 82.8071 | 58 | 1 | 80.12 | 327.53 | 17.6234 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.54 | 82.807 | 58 | 1 | 80.12 | 327.54 | 17.6237 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.55 | 82.8069 | 58 | 1 | 80.12 | 327.55 | 17.624 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.56 | 82.8071 | 58 | 1 | 80.12 | 327.56 | 17.6244 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.57 | 82.8072 | 58 | 1 | 80.12 | 327.57 | 17.6247 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.58 | 82.8073 | 58 | 1 | 80.12 | 327.58 | 17.6252 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.59 | 82.8074 | 58 | 1 | 80.12 | 327.59 | 17.6257 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.6 | 82.8074 | 58 | 1 | 80.12 | 327.6 | 17.6261 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.61 | 82.8074 | 58 | 1 | 80.12 | 327.61 | 17.6265 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.62 | 82.8087 | 58 | 1 | 80.12 | 327.62 | 17.6271 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.63 | 82.8101 | 58 | 1 | 80.12 | 327.63 | 17.6277 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.64 | 82.8109 | 58 | 1 | 80.12 | 327.64 | 17.6276 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.65 | 82.8116 | 58 | 1 | 80.12 | 327.65 | 17.6276 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.66 | 82.8116 | 58 | 1 | 80.12 | 327.66 | 17.6275 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.67 | 82.8115 | 58 | 1 | 80.12 | 327.67 | 17.6275 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.68 | 82.8121 | 58 | 1 | 80.12 | 327.68 | 17.6267 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.69 | 82.8127 | 58 | 1 | 80.12 | 327.69 | 17.6259 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.7 | 82.8128 | 58 | 1 | 80.12 | 327.7 | 17.6252 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.71 | 82.8129 | 58 | 1 | 80.12 | 327.71 | 17.6244 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.72 | 82.8135 | 58 | 1 | 80.12 | 327.72 | 17.6241 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.73 | 82.8141 | 58 | 1 | 80.12 | 327.73 | 17.6238 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.74 | 82.8147 | 58 | 1 | 80.12 | 327.74 | 17.6242 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.75 | 82.8153 | 58 | 1 | 80.12 | 327.75 | 17.6247 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.76 | 82.816 | 58 | 1 | 80.12 | 327.76 | 17.625 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.77 | 82.8168 | 58 | 1 | 80.12 | 327.77 | 17.6254 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.78 | 82.8174 | 58 | 1 | 80.12 | 327.78 | 17.6257 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.79 | 82.8181 | 58 | 1 | 80.12 | 327.79 | 17.6261 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.8 | 82.8188 | 58 | 1 | 80.12 | 327.8 | 17.6262 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.81 | 82.8196 | 58 | 1 | 80.12 | 327.81 | 17.6263 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.82 | 82.8207 | 58 | 1 | 80.12 | 327.82 | 17.6263 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.83 | 82.8218 | 58 | 1 | 80.12 | 327.83 | 17.6263 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.84 | 82.8229 | 58 | 1 | 80.12 | 327.84 | 17.6263 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.85 | 82.824 | 58 | 1 | 80.12 | 327.85 | 17.6263 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.86 | 82.8245 | 58 | 1 | 80.12 | 327.86 | 17.6264 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.87 | 82.8251 | 58 | 1 | 80.12 | 327.87 | 17.6266 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.88 | 82.8268 | 58 | 1 | 80.12 | 327.88 | 17.6271 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.89 | 82.8284 | 58 | 1 | 80.12 | 327.89 | 17.6275 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.9 | 82.83 | 58 | 1 | 80.12 | 327.9 | 17.6282 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.91 | 82.8316 | 58 | 1 | 80.12 | 327.91 | 17.6288 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.92 | 82.8326 | 58 | 1 | 80.12 | 327.92 | 17.6292 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.93 | 82.8336 | 58 | 1 | 80.12 | 327.93 | 17.6296 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.94 | 82.8348 | 58 | 1 | 80.12 | 327.94 | 17.6296 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.95 | 82.836 | 58 | 1 | 80.12 | 327.95 | 17.6296 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.96 | 82.8367 | 58 | 1 | 80.12 | 327.96 | 17.6296 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.97 | 82.8374 | 58 | 1 | 80.12 | 327.97 | 17.6295 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.98 | 82.8382 | 58 | 1 | 80.12 | 327.98 | 17.6294 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 327.99 | 82.8389 | 58 | 1 | 80.12 | 327.99 | 17.6294 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328 | 82.8401 | 58 | 1 | 80.12 | 328 | 17.6293 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.01 | 82.8413 | 58 | 1 | 80.12 | 328.01 | 17.6293 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.02 | 82.8428 | 58 | 1 | 80.12 | 328.02 | 17.6296 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.03 | 82.8443 | 58 | 1 | 80.12 | 328.03 | 17.6299 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.04 | 82.8458 | 58 | 1 | 80.12 | 328.04 | 17.6303 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.05 | 82.8473 | 58 | 1 | 80.12 | 328.05 | 17.6306 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.06 | 82.8482 | 58 | 1 | 80.12 | 328.06 | 17.6308 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.07 | 82.8491 | 58 | 1 | 80.12 | 328.07 | 17.6309 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.08 | 82.85 | 58 | 1 | 80.12 | 328.08 | 17.631 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.09 | 82.8508 | 58 | 1 | 80.12 | 328.09 | 17.631 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.1 | 82.8514 | 58 | 1 | 80.12 | 328.1 | 17.6312 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.11 | 82.852 | 58 | 1 | 80.12 | 328.11 | 17.6313 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.12 | 82.8528 | 58 | 1 | 80.12 | 328.12 | 17.6312 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.13 | 82.8536 | 58 | 1 | 80.12 | 328.13 | 17.6312 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.14 | 82.8549 | 58 | 1 | 80.12 | 328.14 | 17.6316 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.15 | 82.8562 | 58 | 1 | 80.12 | 328.15 | 17.632 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.16 | 82.8575 | 58 | 1 | 80.12 | 328.16 | 17.632 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.17 | 82.8588 | 58 | 1 | 80.12 | 328.17 | 17.632 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.18 | 82.8595 | 58 | 1 | 80.12 | 328.18 | 17.6325 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.19 | 82.8603 | 58 | 1 | 80.12 | 328.19 | 17.6329 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.2 | 82.8607 | 58 | 1 | 80.12 | 328.2 | 17.6335 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.21 | 82.8611 | 58 | 1 | 80.12 | 328.21 | 17.6341 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.22 | 82.8617 | 58 | 1 | 80.12 | 328.22 | 17.6345 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.23 | 82.8624 | 58 | 1 | 80.12 | 328.23 | 17.635 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.24 | 82.8628 | 58 | 1 | 80.12 | 328.24 | 17.6352 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.25 | 82.8633 | 58 | 1 | 80.12 | 328.25 | 17.6353 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.26 | 82.8634 | 58 | 1 | 80.12 | 328.26 | 17.6356 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.27 | 82.8636 | 58 | 1 | 80.12 | 328.27 | 17.636 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.28 | 82.8641 | 58 | 1 | 80.12 | 328.28 | 17.6363 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.29 | 82.8646 | 58 | 1 | 80.12 | 328.29 | 17.6366 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.3 | 82.8648 | 58 | 1 | 80.12 | 328.3 | 17.6369 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.31 | 82.865 | 58 | 1 | 80.12 | 328.31 | 17.6371 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.32 | 82.8653 | 58 | 1 | 80.12 | 328.32 | 17.6376 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.33 | 82.8657 | 58 | 1 | 80.12 | 328.33 | 17.638 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.34 | 82.8658 | 58 | 1 | 80.12 | 328.34 | 17.6382 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.35 | 82.8659 | 58 | 1 | 80.12 | 328.35 | 17.6383 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.36 | 82.8659 | 58 | 1 | 80.12 | 328.36 | 17.6385 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.37 | 82.866 | 58 | 1 | 80.12 | 328.37 | 17.6386 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.38 | 82.8657 | 58 | 1 | 80.12 | 328.38 | 17.6385 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.39 | 82.8655 | 58 | 1 | 80.12 | 328.39 | 17.6385 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.4 | 82.8657 | 58 | 1 | 80.12 | 328.4 | 17.6379 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.41 | 82.866 | 58 | 1 | 80.12 | 328.41 | 17.6374 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.42 | 82.8666 | 58 | 1 | 80.12 | 328.42 | 17.6369 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.43 | 82.8672 | 58 | 1 | 80.12 | 328.43 | 17.6364 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.44 | 82.8673 | 58 | 1 | 80.12 | 328.44 | 17.6362 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.45 | 82.8674 | 58 | 1 | 80.12 | 328.45 | 17.636 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.46 | 82.8681 | 58 | 1 | 80.12 | 328.46 | 17.6358 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.47 | 82.8688 | 58 | 1 | 80.12 | 328.47 | 17.6356 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.48 | 82.8694 | 58 | 1 | 80.12 | 328.48 | 17.6354 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.49 | 82.8699 | 58 | 1 | 80.12 | 328.49 | 17.6351 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.5 | 82.8699 | 58 | 1 | 80.12 | 328.5 | 17.6346 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.51 | 82.8699 | 58 | 1 | 80.12 | 328.51 | 17.634 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.52 | 82.8696 | 58 | 1 | 80.12 | 328.52 | 17.6333 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.53 | 82.8693 | 58 | 1 | 80.12 | 328.53 | 17.6327 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.54 | 82.8693 | 58 | 1 | 80.12 | 328.54 | 17.632 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.55 | 82.8693 | 58 | 1 | 80.12 | 328.55 | 17.6312 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.56 | 82.8695 | 58 | 1 | 80.12 | 328.56 | 17.6305 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.57 | 82.8697 | 58 | 1 | 80.12 | 328.57 | 17.6298 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.58 | 82.87 | 58 | 1 | 80.12 | 328.58 | 17.6294 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.59 | 82.8704 | 58 | 1 | 80.12 | 328.59 | 17.629 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.6 | 82.8704 | 58 | 1 | 80.12 | 328.6 | 17.6286 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.61 | 82.8704 | 58 | 1 | 80.12 | 328.61 | 17.6282 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.62 | 82.8704 | 58 | 1 | 80.12 | 328.62 | 17.6277 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.63 | 82.8704 | 58 | 1 | 80.12 | 328.63 | 17.6272 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.64 | 82.8702 | 58 | 1 | 80.12 | 328.64 | 17.6268 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.65 | 82.8699 | 58 | 1 | 80.12 | 328.65 | 17.6264 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.66 | 82.8697 | 58 | 1 | 80.12 | 328.66 | 17.6264 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.67 | 82.8694 | 58 | 1 | 80.12 | 328.67 | 17.6264 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.68 | 82.8687 | 58 | 1 | 80.12 | 328.68 | 17.6263 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.69 | 82.868 | 58 | 1 | 80.12 | 328.69 | 17.6262 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.7 | 82.8684 | 58 | 1 | 80.12 | 328.7 | 17.626 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.71 | 82.8687 | 58 | 1 | 80.12 | 328.71 | 17.6258 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.72 | 82.8686 | 58 | 1 | 80.12 | 328.72 | 17.6256 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.73 | 82.8686 | 58 | 1 | 80.12 | 328.73 | 17.6254 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.74 | 82.8689 | 58 | 1 | 80.12 | 328.74 | 17.6251 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.75 | 82.8692 | 58 | 1 | 80.12 | 328.75 | 17.6247 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.76 | 82.8698 | 58 | 1 | 80.12 | 328.76 | 17.6243 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.77 | 82.8704 | 58 | 1 | 80.12 | 328.77 | 17.6239 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.78 | 82.8707 | 58 | 1 | 80.12 | 328.78 | 17.6236 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.79 | 82.8711 | 58 | 1 | 80.12 | 328.79 | 17.6232 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.8 | 82.8707 | 58 | 1 | 80.12 | 328.8 | 17.6228 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.81 | 82.8703 | 58 | 1 | 80.12 | 328.81 | 17.6225 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.82 | 82.8696 | 58 | 1 | 80.12 | 328.82 | 17.6218 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.83 | 82.8689 | 58 | 1 | 80.12 | 328.83 | 17.6212 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.84 | 82.8694 | 58 | 1 | 80.12 | 328.84 | 17.6209 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.85 | 82.8699 | 58 | 1 | 80.12 | 328.85 | 17.6207 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.86 | 82.8709 | 58 | 1 | 80.12 | 328.86 | 17.6204 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.87 | 82.8719 | 58 | 1 | 80.12 | 328.87 | 17.6201 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.88 | 82.8722 | 58 | 1 | 80.12 | 328.88 | 17.6198 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.89 | 82.8726 | 58 | 1 | 80.12 | 328.89 | 17.6195 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.9 | 82.872 | 58 | 1 | 80.12 | 328.9 | 17.6191 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.91 | 82.8715 | 58 | 1 | 80.12 | 328.91 | 17.6188 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.92 | 82.8713 | 58 | 1 | 80.12 | 328.92 | 17.6188 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.93 | 82.8711 | 58 | 1 | 80.12 | 328.93 | 17.6189 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.94 | 82.8715 | 58 | 1 | 80.12 | 328.94 | 17.6188 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.95 | 82.8719 | 58 | 1 | 80.12 | 328.95 | 17.6188 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.96 | 82.8715 | 58 | 1 | 80.12 | 328.96 | 17.6188 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.97 | 82.871 | 58 | 1 | 80.12 | 328.97 | 17.6188 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.98 | 82.8708 | 58 | 1 | 80.12 | 328.98 | 17.6187 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 328.99 | 82.8705 | 58 | 1 | 80.12 | 328.99 | 17.6187 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329 | 82.8708 | 58 | 1 | 80.12 | 329 | 17.6187 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.01 | 82.871 | 58 | 1 | 80.12 | 329.01 | 17.6187 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.02 | 82.8708 | 58 | 1 | 80.12 | 329.02 | 17.6187 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.03 | 82.8707 | 58 | 1 | 80.12 | 329.03 | 17.6187 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.04 | 82.871 | 58 | 1 | 80.12 | 329.04 | 17.6187 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.05 | 82.8713 | 58 | 1 | 80.12 | 329.05 | 17.6186 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.06 | 82.8722 | 58 | 1 | 80.12 | 329.06 | 17.6187 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.07 | 82.8731 | 58 | 1 | 80.12 | 329.07 | 17.6187 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.08 | 82.8732 | 58 | 1 | 80.12 | 329.08 | 17.6187 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.09 | 82.8734 | 58 | 1 | 80.12 | 329.09 | 17.6187 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.1 | 82.8741 | 58 | 1 | 80.12 | 329.1 | 17.6185 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.11 | 82.8749 | 58 | 1 | 80.12 | 329.11 | 17.6183 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.12 | 82.8753 | 58 | 1 | 80.12 | 329.12 | 17.6183 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.13 | 82.8757 | 58 | 1 | 80.12 | 329.13 | 17.6183 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.14 | 82.8761 | 58 | 1 | 80.12 | 329.14 | 17.6181 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.15 | 82.8765 | 58 | 1 | 80.12 | 329.15 | 17.6179 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.16 | 82.8773 | 58 | 1 | 80.12 | 329.16 | 17.6177 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.17 | 82.8781 | 58 | 1 | 80.12 | 329.17 | 17.6175 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.18 | 82.8792 | 58 | 1 | 80.12 | 329.18 | 17.6174 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.19 | 82.8804 | 58 | 1 | 80.12 | 329.19 | 17.6173 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.2 | 82.8816 | 58 | 1 | 80.12 | 329.2 | 17.6172 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.21 | 82.8828 | 58 | 1 | 80.12 | 329.21 | 17.6171 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.22 | 82.8834 | 58 | 1 | 80.12 | 329.22 | 17.6171 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.23 | 82.884 | 58 | 1 | 80.12 | 329.23 | 17.6171 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.24 | 82.8844 | 58 | 1 | 80.12 | 329.24 | 17.617 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.25 | 82.8849 | 58 | 1 | 80.12 | 329.25 | 17.617 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.26 | 82.8855 | 58 | 1 | 80.12 | 329.26 | 17.6166 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.27 | 82.886 | 58 | 1 | 80.12 | 329.27 | 17.6161 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.28 | 82.8867 | 58 | 1 | 80.12 | 329.28 | 17.6158 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.29 | 82.8873 | 58 | 1 | 80.12 | 329.29 | 17.6154 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.3 | 82.8876 | 58 | 1 | 80.12 | 329.3 | 17.615 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.31 | 82.8879 | 58 | 1 | 80.12 | 329.31 | 17.6147 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.32 | 82.8891 | 58 | 1 | 80.12 | 329.32 | 17.6146 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.33 | 82.8903 | 58 | 1 | 80.12 | 329.33 | 17.6145 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.34 | 82.8906 | 58 | 1 | 80.12 | 329.34 | 17.6144 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.35 | 82.8909 | 58 | 1 | 80.12 | 329.35 | 17.6144 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.36 | 82.8903 | 58 | 1 | 80.12 | 329.36 | 17.6144 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.37 | 82.8897 | 58 | 1 | 80.12 | 329.37 | 17.6144 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.38 | 82.8899 | 58 | 1 | 80.12 | 329.38 | 17.6144 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.39 | 82.8901 | 58 | 1 | 80.12 | 329.39 | 17.6144 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.4 | 82.8911 | 58 | 1 | 80.12 | 329.4 | 17.6145 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.41 | 82.8922 | 58 | 1 | 80.12 | 329.41 | 17.6147 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.42 | 82.8928 | 58 | 1 | 80.12 | 329.42 | 17.6152 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.43 | 82.8934 | 58 | 1 | 80.12 | 329.43 | 17.6157 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.44 | 82.8931 | 58 | 1 | 80.12 | 329.44 | 17.6153 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.45 | 82.8928 | 58 | 1 | 80.12 | 329.45 | 17.615 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.46 | 82.8938 | 58 | 1 | 80.12 | 329.46 | 17.615 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.47 | 82.8948 | 58 | 1 | 80.12 | 329.47 | 17.6151 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.48 | 82.8954 | 58 | 1 | 80.12 | 329.48 | 17.6147 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.49 | 82.896 | 58 | 1 | 80.12 | 329.49 | 17.6143 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.5 | 82.8967 | 58 | 1 | 80.12 | 329.5 | 17.6143 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.51 | 82.8975 | 58 | 1 | 80.12 | 329.51 | 17.6143 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.52 | 82.8987 | 58 | 1 | 80.12 | 329.52 | 17.6144 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.53 | 82.8998 | 58 | 1 | 80.12 | 329.53 | 17.6145 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.54 | 82.9002 | 58 | 1 | 80.12 | 329.54 | 17.6145 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.55 | 82.9006 | 58 | 1 | 80.12 | 329.55 | 17.6146 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.56 | 82.9017 | 58 | 1 | 80.12 | 329.56 | 17.6147 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.57 | 82.9028 | 58 | 1 | 80.12 | 329.57 | 17.6149 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.58 | 82.9039 | 58 | 1 | 80.12 | 329.58 | 17.6146 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.59 | 82.905 | 58 | 1 | 80.12 | 329.59 | 17.6144 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.6 | 82.9058 | 58 | 1 | 80.12 | 329.6 | 17.6143 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.61 | 82.9066 | 58 | 1 | 80.12 | 329.61 | 17.6142 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.62 | 82.9075 | 58 | 1 | 80.12 | 329.62 | 17.6141 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.63 | 82.9083 | 58 | 1 | 80.12 | 329.63 | 17.614 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.64 | 82.909 | 58 | 1 | 80.12 | 329.64 | 17.6141 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.65 | 82.9095 | 58 | 1 | 80.12 | 329.65 | 17.6142 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.66 | 82.9098 | 58 | 1 | 80.12 | 329.66 | 17.6141 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.67 | 82.9101 | 58 | 1 | 80.12 | 329.67 | 17.614 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.68 | 82.9107 | 58 | 1 | 80.12 | 329.68 | 17.6138 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.69 | 82.9114 | 58 | 1 | 80.12 | 329.69 | 17.6135 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.7 | 82.9116 | 58 | 1 | 80.12 | 329.7 | 17.6133 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.71 | 82.9118 | 58 | 1 | 80.12 | 329.71 | 17.6132 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.72 | 82.9126 | 58 | 1 | 80.12 | 329.72 | 17.613 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.73 | 82.9134 | 58 | 1 | 80.12 | 329.73 | 17.6129 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.74 | 82.9142 | 58 | 1 | 80.12 | 329.74 | 17.6127 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.75 | 82.915 | 58 | 1 | 80.12 | 329.75 | 17.6126 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.76 | 82.9165 | 58 | 1 | 80.12 | 329.76 | 17.613 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.77 | 82.9181 | 58 | 1 | 80.12 | 329.77 | 17.6134 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.78 | 82.9186 | 58 | 1 | 80.12 | 329.78 | 17.6138 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.79 | 82.9191 | 58 | 1 | 80.12 | 329.79 | 17.6141 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.8 | 82.9209 | 58 | 1 | 80.12 | 329.8 | 17.6144 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.81 | 82.9227 | 58 | 1 | 80.12 | 329.81 | 17.6146 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.82 | 82.923 | 58 | 1 | 80.12 | 329.82 | 17.615 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.83 | 82.9234 | 58 | 1 | 80.12 | 329.83 | 17.6153 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.84 | 82.9244 | 58 | 1 | 80.12 | 329.84 | 17.6155 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.85 | 82.9254 | 58 | 1 | 80.12 | 329.85 | 17.6158 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.86 | 82.9267 | 58 | 1 | 80.12 | 329.86 | 17.6159 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.87 | 82.928 | 58 | 1 | 80.12 | 329.87 | 17.616 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.88 | 82.9287 | 58 | 1 | 80.12 | 329.88 | 17.6161 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.89 | 82.9294 | 58 | 1 | 80.12 | 329.89 | 17.6161 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.9 | 82.9299 | 58 | 1 | 80.12 | 329.9 | 17.6162 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.91 | 82.9305 | 58 | 1 | 80.12 | 329.91 | 17.6163 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.92 | 82.931 | 58 | 1 | 80.12 | 329.92 | 17.6159 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.93 | 82.9315 | 58 | 1 | 80.12 | 329.93 | 17.6156 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.94 | 82.9328 | 58 | 1 | 80.12 | 329.94 | 17.616 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.95 | 82.934 | 58 | 1 | 80.12 | 329.95 | 17.6165 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.96 | 82.9347 | 58 | 1 | 80.12 | 329.96 | 17.6169 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.97 | 82.9353 | 58 | 1 | 80.12 | 329.97 | 17.6174 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.98 | 82.936 | 58 | 1 | 80.12 | 329.98 | 17.6179 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 329.99 | 82.9366 | 58 | 1 | 80.12 | 329.99 | 17.6184 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330 | 82.9369 | 58 | 1 | 80.12 | 330 | 17.6185 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.01 | 82.9371 | 58 | 1 | 80.12 | 330.01 | 17.6187 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.02 | 82.9375 | 58 | 1 | 80.12 | 330.02 | 17.6189 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.03 | 82.9378 | 58 | 1 | 80.12 | 330.03 | 17.619 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.04 | 82.9382 | 58 | 1 | 80.12 | 330.04 | 17.6191 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.05 | 82.9385 | 58 | 1 | 80.12 | 330.05 | 17.6192 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.06 | 82.938 | 58 | 1 | 80.12 | 330.06 | 17.6192 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.07 | 82.9375 | 58 | 1 | 80.12 | 330.07 | 17.6192 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.08 | 82.9378 | 58 | 1 | 80.12 | 330.08 | 17.6194 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.09 | 82.9381 | 58 | 1 | 80.12 | 330.09 | 17.6195 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.1 | 82.9378 | 58 | 1 | 80.12 | 330.1 | 17.6197 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.11 | 82.9374 | 58 | 1 | 80.12 | 330.11 | 17.6199 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.12 | 82.9371 | 58 | 1 | 80.12 | 330.12 | 17.6199 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.13 | 82.9369 | 58 | 1 | 80.12 | 330.13 | 17.62 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.14 | 82.937 | 58 | 1 | 80.12 | 330.14 | 17.62 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.15 | 82.9371 | 58 | 1 | 80.12 | 330.15 | 17.62 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.16 | 82.9379 | 58 | 1 | 80.12 | 330.16 | 17.6201 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.17 | 82.9386 | 58 | 1 | 80.12 | 330.17 | 17.6201 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.18 | 82.9389 | 58 | 1 | 80.12 | 330.18 | 17.6204 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.19 | 82.9392 | 58 | 1 | 80.12 | 330.19 | 17.6207 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.2 | 82.9391 | 58 | 1 | 80.12 | 330.2 | 17.6209 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.21 | 82.9391 | 58 | 1 | 80.12 | 330.21 | 17.621 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.22 | 82.9392 | 58 | 1 | 80.12 | 330.22 | 17.6211 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.23 | 82.9394 | 58 | 1 | 80.12 | 330.23 | 17.6212 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.24 | 82.9397 | 58 | 1 | 80.12 | 330.24 | 17.6214 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.25 | 82.9399 | 58 | 1 | 80.12 | 330.25 | 17.6215 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.26 | 82.9395 | 58 | 1 | 80.12 | 330.26 | 17.6215 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.27 | 82.9391 | 58 | 1 | 80.12 | 330.27 | 17.6215 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.28 | 82.9393 | 58 | 1 | 80.12 | 330.28 | 17.6213 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.29 | 82.9395 | 58 | 1 | 80.12 | 330.29 | 17.6211 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.3 | 82.94 | 58 | 1 | 80.12 | 330.3 | 17.621 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.31 | 82.9405 | 58 | 1 | 80.12 | 330.31 | 17.621 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.32 | 82.9413 | 58 | 1 | 80.12 | 330.32 | 17.6209 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.33 | 82.9421 | 58 | 1 | 80.12 | 330.33 | 17.6207 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.34 | 82.9419 | 58 | 1 | 80.12 | 330.34 | 17.6206 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.35 | 82.9418 | 58 | 1 | 80.12 | 330.35 | 17.6205 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.36 | 82.9422 | 58 | 1 | 80.12 | 330.36 | 17.6205 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.37 | 82.9426 | 58 | 1 | 80.12 | 330.37 | 17.6205 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.38 | 82.9428 | 58 | 1 | 80.12 | 330.38 | 17.6205 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.39 | 82.943 | 58 | 1 | 80.12 | 330.39 | 17.6206 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.4 | 82.9439 | 58 | 1 | 80.12 | 330.4 | 17.6207 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.41 | 82.9448 | 58 | 1 | 80.12 | 330.41 | 17.6208 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.42 | 82.9451 | 58 | 1 | 80.12 | 330.42 | 17.6209 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.43 | 82.9454 | 58 | 1 | 80.12 | 330.43 | 17.6209 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.44 | 82.9457 | 58 | 1 | 80.12 | 330.44 | 17.6211 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.45 | 82.9459 | 58 | 1 | 80.12 | 330.45 | 17.6212 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.46 | 82.9457 | 58 | 1 | 80.12 | 330.46 | 17.621 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.47 | 82.9455 | 58 | 1 | 80.12 | 330.47 | 17.6209 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.48 | 82.9458 | 58 | 1 | 80.12 | 330.48 | 17.621 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.49 | 82.9461 | 58 | 1 | 80.12 | 330.49 | 17.6212 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.5 | 82.9466 | 58 | 1 | 80.12 | 330.5 | 17.6213 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.51 | 82.9472 | 58 | 1 | 80.12 | 330.51 | 17.6214 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.52 | 82.9473 | 58 | 1 | 80.12 | 330.52 | 17.6215 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.53 | 82.9475 | 58 | 1 | 80.12 | 330.53 | 17.6217 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.54 | 82.9472 | 58 | 1 | 80.12 | 330.54 | 17.6219 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.55 | 82.947 | 58 | 1 | 80.12 | 330.55 | 17.6222 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.56 | 82.9477 | 58 | 1 | 80.12 | 330.56 | 17.6222 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.57 | 82.9485 | 58 | 1 | 80.12 | 330.57 | 17.6223 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.58 | 82.948 | 58 | 1 | 80.12 | 330.58 | 17.6225 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.59 | 82.9475 | 58 | 1 | 80.12 | 330.59 | 17.6226 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.6 | 82.9477 | 58 | 1 | 80.12 | 330.6 | 17.6227 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.61 | 82.948 | 58 | 1 | 80.12 | 330.61 | 17.6228 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.62 | 82.9477 | 58 | 1 | 80.12 | 330.62 | 17.6229 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.63 | 82.9474 | 58 | 1 | 80.12 | 330.63 | 17.6231 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.64 | 82.9479 | 58 | 1 | 80.12 | 330.64 | 17.6231 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.65 | 82.9484 | 58 | 1 | 80.12 | 330.65 | 17.6231 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.66 | 82.9481 | 58 | 1 | 80.12 | 330.66 | 17.6231 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.67 | 82.9478 | 58 | 1 | 80.12 | 330.67 | 17.6231 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.68 | 82.9475 | 58 | 1 | 80.12 | 330.68 | 17.6231 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.69 | 82.9471 | 58 | 1 | 80.12 | 330.69 | 17.6231 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.7 | 82.9476 | 58 | 1 | 80.12 | 330.7 | 17.623 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.71 | 82.9481 | 58 | 1 | 80.12 | 330.71 | 17.623 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.72 | 82.9485 | 58 | 1 | 80.12 | 330.72 | 17.6227 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.73 | 82.9488 | 58 | 1 | 80.12 | 330.73 | 17.6223 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.74 | 82.9492 | 58 | 1 | 80.12 | 330.74 | 17.6222 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.75 | 82.9496 | 58 | 1 | 80.12 | 330.75 | 17.6221 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.76 | 82.9498 | 58 | 1 | 80.12 | 330.76 | 17.6216 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.77 | 82.95 | 58 | 1 | 80.12 | 330.77 | 17.6212 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.78 | 82.9507 | 58 | 1 | 80.12 | 330.78 | 17.6209 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.79 | 82.9513 | 58 | 1 | 80.12 | 330.79 | 17.6206 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.8 | 82.9517 | 58 | 1 | 80.12 | 330.8 | 17.6205 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.81 | 82.9521 | 58 | 1 | 80.12 | 330.81 | 17.6205 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.82 | 82.9527 | 58 | 1 | 80.12 | 330.82 | 17.6204 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.83 | 82.9533 | 58 | 1 | 80.12 | 330.83 | 17.6204 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.84 | 82.9543 | 58 | 1 | 80.12 | 330.84 | 17.6203 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.85 | 82.9554 | 58 | 1 | 80.12 | 330.85 | 17.6203 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.86 | 82.9557 | 58 | 1 | 80.12 | 330.86 | 17.6202 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.87 | 82.9559 | 58 | 1 | 80.12 | 330.87 | 17.62 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.88 | 82.9565 | 58 | 1 | 80.12 | 330.88 | 17.6198 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.89 | 82.957 | 58 | 1 | 80.12 | 330.89 | 17.6195 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.9 | 82.957 | 58 | 1 | 80.12 | 330.9 | 17.6194 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.91 | 82.9569 | 58 | 1 | 80.12 | 330.91 | 17.6192 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.92 | 82.9574 | 58 | 1 | 80.12 | 330.92 | 17.6191 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.93 | 82.9578 | 58 | 1 | 80.12 | 330.93 | 17.6189 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.94 | 82.9574 | 58 | 1 | 80.12 | 330.94 | 17.6187 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.95 | 82.9571 | 58 | 1 | 80.12 | 330.95 | 17.6186 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.96 | 82.9579 | 58 | 1 | 80.12 | 330.96 | 17.6184 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.97 | 82.9588 | 58 | 1 | 80.12 | 330.97 | 17.6182 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.98 | 82.9589 | 58 | 1 | 80.12 | 330.98 | 17.6179 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 330.99 | 82.959 | 58 | 1 | 80.12 | 330.99 | 17.6175 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331 | 82.9594 | 58 | 1 | 80.12 | 331 | 17.6171 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.01 | 82.9599 | 58 | 1 | 80.12 | 331.01 | 17.6167 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.02 | 82.9603 | 58 | 1 | 80.12 | 331.02 | 17.6163 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.03 | 82.9608 | 58 | 1 | 80.12 | 331.03 | 17.6159 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.04 | 82.9617 | 58 | 1 | 80.12 | 331.04 | 17.6156 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.05 | 82.9625 | 58 | 1 | 80.12 | 331.05 | 17.6153 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.06 | 82.9627 | 58 | 1 | 80.12 | 331.06 | 17.6151 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.07 | 82.9628 | 58 | 1 | 80.12 | 331.07 | 17.6149 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.08 | 82.9641 | 58 | 1 | 80.12 | 331.08 | 17.6144 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.09 | 82.9653 | 58 | 1 | 80.12 | 331.09 | 17.6138 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.1 | 82.966 | 58 | 1 | 80.12 | 331.1 | 17.6137 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.11 | 82.9667 | 58 | 1 | 80.12 | 331.11 | 17.6137 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.12 | 82.9675 | 58 | 1 | 80.12 | 331.12 | 17.6132 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.13 | 82.9683 | 58 | 1 | 80.12 | 331.13 | 17.6128 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.14 | 82.9691 | 58 | 1 | 80.12 | 331.14 | 17.6124 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.15 | 82.9699 | 58 | 1 | 80.12 | 331.15 | 17.6119 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.16 | 82.9708 | 58 | 1 | 80.12 | 331.16 | 17.6112 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.17 | 82.9716 | 58 | 1 | 80.12 | 331.17 | 17.6105 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.18 | 82.9727 | 58 | 1 | 80.12 | 331.18 | 17.61 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.19 | 82.9737 | 58 | 1 | 80.12 | 331.19 | 17.6094 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.2 | 82.9744 | 58 | 1 | 80.12 | 331.2 | 17.6096 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.21 | 82.9751 | 58 | 1 | 80.12 | 331.21 | 17.6098 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.22 | 82.976 | 58 | 1 | 80.12 | 331.22 | 17.6098 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.23 | 82.9768 | 58 | 1 | 80.12 | 331.23 | 17.6099 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.24 | 82.9769 | 58 | 1 | 80.12 | 331.24 | 17.6097 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.25 | 82.9769 | 58 | 1 | 80.12 | 331.25 | 17.6095 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.26 | 82.9765 | 58 | 1 | 80.12 | 331.26 | 17.6097 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.27 | 82.9762 | 58 | 1 | 80.12 | 331.27 | 17.6098 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.28 | 82.9759 | 58 | 1 | 80.12 | 331.28 | 17.6099 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.29 | 82.9755 | 58 | 1 | 80.12 | 331.29 | 17.6099 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.3 | 82.9749 | 58 | 1 | 80.12 | 331.3 | 17.6096 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.31 | 82.9744 | 58 | 1 | 80.12 | 331.31 | 17.6094 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.32 | 82.974 | 58 | 1 | 80.12 | 331.32 | 17.6091 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.33 | 82.9736 | 58 | 1 | 80.12 | 331.33 | 17.6088 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.34 | 82.9731 | 58 | 1 | 80.12 | 331.34 | 17.6085 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.35 | 82.9726 | 58 | 1 | 80.12 | 331.35 | 17.6083 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.36 | 82.973 | 58 | 1 | 80.12 | 331.36 | 17.6081 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.37 | 82.9734 | 58 | 1 | 80.12 | 331.37 | 17.6078 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.38 | 82.9735 | 58 | 1 | 80.12 | 331.38 | 17.6077 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.39 | 82.9737 | 58 | 1 | 80.12 | 331.39 | 17.6075 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.4 | 82.9741 | 58 | 1 | 80.12 | 331.4 | 17.6075 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.41 | 82.9746 | 58 | 1 | 80.12 | 331.41 | 17.6076 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.42 | 82.9751 | 58 | 1 | 80.12 | 331.42 | 17.6076 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.43 | 82.9756 | 58 | 1 | 80.12 | 331.43 | 17.6076 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.44 | 82.9762 | 58 | 1 | 80.12 | 331.44 | 17.6076 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.45 | 82.9767 | 58 | 1 | 80.12 | 331.45 | 17.6077 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.46 | 82.9764 | 58 | 1 | 80.12 | 331.46 | 17.6078 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.47 | 82.976 | 58 | 1 | 80.12 | 331.47 | 17.608 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.48 | 82.9767 | 58 | 1 | 80.12 | 331.48 | 17.6083 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.49 | 82.9774 | 58 | 1 | 80.12 | 331.49 | 17.6087 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.5 | 82.9776 | 58 | 1 | 80.12 | 331.5 | 17.6093 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.51 | 82.9777 | 58 | 1 | 80.12 | 331.51 | 17.6099 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.52 | 82.9779 | 58 | 1 | 80.12 | 331.52 | 17.6103 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.53 | 82.978 | 58 | 1 | 80.12 | 331.53 | 17.6108 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.54 | 82.978 | 58 | 1 | 80.12 | 331.54 | 17.611 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.55 | 82.9779 | 58 | 1 | 80.12 | 331.55 | 17.6112 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.56 | 82.9776 | 58 | 1 | 80.12 | 331.56 | 17.6113 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.57 | 82.9773 | 58 | 1 | 80.12 | 331.57 | 17.6114 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.58 | 82.9768 | 58 | 1 | 80.12 | 331.58 | 17.6119 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.59 | 82.9764 | 58 | 1 | 80.12 | 331.59 | 17.6123 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.6 | 82.9767 | 58 | 1 | 80.12 | 331.6 | 17.6124 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.61 | 82.977 | 58 | 1 | 80.12 | 331.61 | 17.6125 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.62 | 82.9775 | 58 | 1 | 80.12 | 331.62 | 17.6129 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.63 | 82.9781 | 58 | 1 | 80.12 | 331.63 | 17.6134 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.64 | 82.9775 | 58 | 1 | 80.12 | 331.64 | 17.614 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.65 | 82.9769 | 58 | 1 | 80.12 | 331.65 | 17.6146 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.66 | 82.9768 | 58 | 1 | 80.12 | 331.66 | 17.6155 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.67 | 82.9768 | 58 | 1 | 80.12 | 331.67 | 17.6165 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.68 | 82.9765 | 58 | 1 | 80.12 | 331.68 | 17.6172 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.69 | 82.9763 | 58 | 1 | 80.12 | 331.69 | 17.618 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.7 | 82.976 | 58 | 1 | 80.12 | 331.7 | 17.6181 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.71 | 82.9758 | 58 | 1 | 80.12 | 331.71 | 17.6181 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.72 | 82.9757 | 58 | 1 | 80.12 | 331.72 | 17.6186 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.73 | 82.9756 | 58 | 1 | 80.12 | 331.73 | 17.619 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.74 | 82.9761 | 58 | 1 | 80.12 | 331.74 | 17.6194 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.75 | 82.9765 | 58 | 1 | 80.12 | 331.75 | 17.6199 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.76 | 82.9773 | 58 | 1 | 80.12 | 331.76 | 17.6203 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.77 | 82.9781 | 58 | 1 | 80.12 | 331.77 | 17.6207 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.78 | 82.9791 | 58 | 1 | 80.12 | 331.78 | 17.6211 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.79 | 82.98 | 58 | 1 | 80.12 | 331.79 | 17.6215 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.8 | 82.9804 | 58 | 1 | 80.12 | 331.8 | 17.6215 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.81 | 82.9808 | 58 | 1 | 80.12 | 331.81 | 17.6215 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.82 | 82.981 | 58 | 1 | 80.12 | 331.82 | 17.6216 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.83 | 82.9812 | 58 | 1 | 80.12 | 331.83 | 17.6218 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.84 | 82.9814 | 58 | 1 | 80.12 | 331.84 | 17.6223 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.85 | 82.9815 | 58 | 1 | 80.12 | 331.85 | 17.6228 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.86 | 82.9816 | 58 | 1 | 80.12 | 331.86 | 17.6231 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.87 | 82.9816 | 58 | 1 | 80.12 | 331.87 | 17.6233 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.88 | 82.9816 | 58 | 1 | 80.12 | 331.88 | 17.6236 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.89 | 82.9815 | 58 | 1 | 80.12 | 331.89 | 17.6238 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.9 | 82.981 | 58 | 1 | 80.12 | 331.9 | 17.6237 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.91 | 82.9805 | 58 | 1 | 80.12 | 331.91 | 17.6236 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.92 | 82.98 | 58 | 1 | 80.12 | 331.92 | 17.6235 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.93 | 82.9796 | 58 | 1 | 80.12 | 331.93 | 17.6233 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.94 | 82.9802 | 58 | 1 | 80.12 | 331.94 | 17.6231 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.95 | 82.9808 | 58 | 1 | 80.12 | 331.95 | 17.6228 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.96 | 82.9812 | 58 | 1 | 80.12 | 331.96 | 17.6225 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.97 | 82.9816 | 58 | 1 | 80.12 | 331.97 | 17.6221 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.98 | 82.9814 | 58 | 1 | 80.12 | 331.98 | 17.6217 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 331.99 | 82.9812 | 58 | 1 | 80.12 | 331.99 | 17.6213 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332 | 82.9815 | 58 | 1 | 80.12 | 332 | 17.621 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.01 | 82.9818 | 58 | 1 | 80.12 | 332.01 | 17.6206 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.02 | 82.982 | 58 | 1 | 80.12 | 332.02 | 17.6205 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.03 | 82.9823 | 58 | 1 | 80.12 | 332.03 | 17.6203 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.04 | 82.9826 | 58 | 1 | 80.12 | 332.04 | 17.6205 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.05 | 82.983 | 58 | 1 | 80.12 | 332.05 | 17.6206 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.06 | 82.9835 | 58 | 1 | 80.12 | 332.06 | 17.6207 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.07 | 82.9841 | 58 | 1 | 80.12 | 332.07 | 17.6209 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.08 | 82.9842 | 58 | 1 | 80.12 | 332.08 | 17.6207 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.09 | 82.9844 | 58 | 1 | 80.12 | 332.09 | 17.6205 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.1 | 82.9841 | 58 | 1 | 80.12 | 332.1 | 17.6202 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.11 | 82.9838 | 58 | 1 | 80.12 | 332.11 | 17.6199 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.12 | 82.9838 | 58 | 1 | 80.12 | 332.12 | 17.6196 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.13 | 82.9838 | 58 | 1 | 80.12 | 332.13 | 17.6192 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.14 | 82.984 | 58 | 1 | 80.12 | 332.14 | 17.6187 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.15 | 82.9841 | 58 | 1 | 80.12 | 332.15 | 17.6183 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.16 | 82.984 | 58 | 1 | 80.12 | 332.16 | 17.6178 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.17 | 82.9839 | 58 | 1 | 80.12 | 332.17 | 17.6174 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.18 | 82.9842 | 58 | 1 | 80.12 | 332.18 | 17.6169 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.19 | 82.9845 | 58 | 1 | 80.12 | 332.19 | 17.6164 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.2 | 82.9846 | 58 | 1 | 80.12 | 332.2 | 17.6159 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.21 | 82.9847 | 58 | 1 | 80.12 | 332.21 | 17.6153 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.22 | 82.9845 | 58 | 1 | 80.12 | 332.22 | 17.615 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.23 | 82.9843 | 58 | 1 | 80.12 | 332.23 | 17.6147 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.24 | 82.9843 | 58 | 1 | 80.12 | 332.24 | 17.6144 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.25 | 82.9842 | 58 | 1 | 80.12 | 332.25 | 17.6141 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.26 | 82.984 | 58 | 1 | 80.12 | 332.26 | 17.6139 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.27 | 82.9839 | 58 | 1 | 80.12 | 332.27 | 17.6136 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.28 | 82.9838 | 58 | 1 | 80.12 | 332.28 | 17.6135 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.29 | 82.9838 | 58 | 1 | 80.12 | 332.29 | 17.6133 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.3 | 82.9841 | 58 | 1 | 80.12 | 332.3 | 17.6135 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.31 | 82.9843 | 58 | 1 | 80.12 | 332.31 | 17.6136 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.32 | 82.985 | 58 | 1 | 80.12 | 332.32 | 17.6138 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.33 | 82.9857 | 58 | 1 | 80.12 | 332.33 | 17.6139 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.34 | 82.9864 | 58 | 1 | 80.12 | 332.34 | 17.6137 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.35 | 82.987 | 58 | 1 | 80.12 | 332.35 | 17.6134 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.36 | 82.9872 | 58 | 1 | 80.12 | 332.36 | 17.613 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.37 | 82.9873 | 58 | 1 | 80.12 | 332.37 | 17.6126 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.38 | 82.9877 | 58 | 1 | 80.12 | 332.38 | 17.6129 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.39 | 82.9881 | 58 | 1 | 80.12 | 332.39 | 17.6132 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.4 | 82.9884 | 58 | 1 | 80.12 | 332.4 | 17.6136 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.41 | 82.9888 | 58 | 1 | 80.12 | 332.41 | 17.614 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.42 | 82.9895 | 58 | 1 | 80.12 | 332.42 | 17.6144 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.43 | 82.9903 | 58 | 1 | 80.12 | 332.43 | 17.6148 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.44 | 82.9904 | 58 | 1 | 80.12 | 332.44 | 17.6153 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.45 | 82.9906 | 58 | 1 | 80.12 | 332.45 | 17.6157 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.46 | 82.9913 | 58 | 1 | 80.12 | 332.46 | 17.6163 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.47 | 82.9921 | 58 | 1 | 80.12 | 332.47 | 17.6169 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.48 | 82.9924 | 58 | 1 | 80.12 | 332.48 | 17.6173 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.49 | 82.9926 | 58 | 1 | 80.12 | 332.49 | 17.6178 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.5 | 82.9928 | 58 | 1 | 80.12 | 332.5 | 17.6182 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.51 | 82.993 | 58 | 1 | 80.12 | 332.51 | 17.6186 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.52 | 82.9934 | 58 | 1 | 80.12 | 332.52 | 17.6187 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.53 | 82.9938 | 58 | 1 | 80.12 | 332.53 | 17.6189 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.54 | 82.9942 | 58 | 1 | 80.12 | 332.54 | 17.619 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.55 | 82.9947 | 58 | 1 | 80.12 | 332.55 | 17.6191 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.56 | 82.9949 | 58 | 1 | 80.12 | 332.56 | 17.6189 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.57 | 82.9951 | 58 | 1 | 80.12 | 332.57 | 17.6188 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.58 | 82.9957 | 58 | 1 | 80.12 | 332.58 | 17.6188 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.59 | 82.9963 | 58 | 1 | 80.12 | 332.59 | 17.6189 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.6 | 82.997 | 58 | 1 | 80.12 | 332.6 | 17.6188 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.61 | 82.9978 | 58 | 1 | 80.12 | 332.61 | 17.6187 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.62 | 82.9983 | 58 | 1 | 80.12 | 332.62 | 17.6186 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.63 | 82.9988 | 58 | 1 | 80.12 | 332.63 | 17.6185 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.64 | 82.9987 | 58 | 1 | 80.12 | 332.64 | 17.6185 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.65 | 82.9986 | 58 | 1 | 80.12 | 332.65 | 17.6185 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.66 | 82.9992 | 58 | 1 | 80.12 | 332.66 | 17.6185 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.67 | 82.9997 | 58 | 1 | 80.12 | 332.67 | 17.6185 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.68 | 82.9991 | 58 | 1 | 80.12 | 332.68 | 17.6187 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.69 | 82.9985 | 58 | 1 | 80.12 | 332.69 | 17.6189 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.7 | 82.9983 | 58 | 1 | 80.12 | 332.7 | 17.6192 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.71 | 82.9981 | 58 | 1 | 80.12 | 332.71 | 17.6194 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.72 | 82.998 | 58 | 1 | 80.12 | 332.72 | 17.6196 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.73 | 82.9978 | 58 | 1 | 80.12 | 332.73 | 17.6198 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.74 | 82.9975 | 58 | 1 | 80.12 | 332.74 | 17.62 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.75 | 82.9972 | 58 | 1 | 80.12 | 332.75 | 17.6201 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.76 | 82.9972 | 58 | 1 | 80.12 | 332.76 | 17.6203 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.77 | 82.9972 | 58 | 1 | 80.12 | 332.77 | 17.6204 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.78 | 82.9965 | 58 | 1 | 80.12 | 332.78 | 17.6207 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.79 | 82.9957 | 58 | 1 | 80.12 | 332.79 | 17.6209 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.8 | 82.9954 | 58 | 1 | 80.12 | 332.8 | 17.621 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.81 | 82.9951 | 58 | 1 | 80.12 | 332.81 | 17.6211 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.82 | 82.9947 | 58 | 1 | 80.12 | 332.82 | 17.6212 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.83 | 82.9942 | 58 | 1 | 80.12 | 332.83 | 17.6213 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.84 | 82.9937 | 58 | 1 | 80.12 | 332.84 | 17.6213 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.85 | 82.9931 | 58 | 1 | 80.12 | 332.85 | 17.6214 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.86 | 82.9929 | 58 | 1 | 80.12 | 332.86 | 17.6219 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.87 | 82.9927 | 58 | 1 | 80.12 | 332.87 | 17.6224 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.88 | 82.9921 | 58 | 1 | 80.12 | 332.88 | 17.6218 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.89 | 82.9915 | 58 | 1 | 80.12 | 332.89 | 17.6212 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.9 | 82.9915 | 58 | 1 | 80.12 | 332.9 | 17.6206 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.91 | 82.9915 | 58 | 1 | 80.12 | 332.91 | 17.62 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.92 | 82.9906 | 58 | 1 | 80.12 | 332.92 | 17.6192 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.93 | 82.9897 | 58 | 1 | 80.12 | 332.93 | 17.6185 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.94 | 82.9895 | 58 | 1 | 80.12 | 332.94 | 17.6182 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.95 | 82.9893 | 58 | 1 | 80.12 | 332.95 | 17.6178 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.96 | 82.9889 | 58 | 1 | 80.12 | 332.96 | 17.6175 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.97 | 82.9886 | 58 | 1 | 80.12 | 332.97 | 17.6171 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.98 | 82.9883 | 58 | 1 | 80.12 | 332.98 | 17.6168 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 332.99 | 82.9879 | 58 | 1 | 80.12 | 332.99 | 17.6165 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333 | 82.9882 | 58 | 1 | 80.12 | 333 | 17.6163 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.01 | 82.9885 | 58 | 1 | 80.12 | 333.01 | 17.6161 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.02 | 82.9876 | 58 | 1 | 80.12 | 333.02 | 17.6159 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.03 | 82.9867 | 58 | 1 | 80.12 | 333.03 | 17.6157 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.04 | 82.9862 | 58 | 1 | 80.12 | 333.04 | 17.6156 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.05 | 82.9857 | 58 | 1 | 80.12 | 333.05 | 17.6155 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.06 | 82.9858 | 58 | 1 | 80.12 | 333.06 | 17.6157 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.07 | 82.9858 | 58 | 1 | 80.12 | 333.07 | 17.6159 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.08 | 82.9857 | 58 | 1 | 80.12 | 333.08 | 17.6157 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.09 | 82.9856 | 58 | 1 | 80.12 | 333.09 | 17.6155 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.1 | 82.9851 | 58 | 1 | 80.12 | 333.1 | 17.6155 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.11 | 82.9846 | 58 | 1 | 80.12 | 333.11 | 17.6155 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.12 | 82.9845 | 58 | 1 | 80.12 | 333.12 | 17.6159 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.13 | 82.9843 | 58 | 1 | 80.12 | 333.13 | 17.6163 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.14 | 82.9843 | 58 | 1 | 80.12 | 333.14 | 17.6163 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.15 | 82.9844 | 58 | 1 | 80.12 | 333.15 | 17.6163 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.16 | 82.9838 | 58 | 1 | 80.12 | 333.16 | 17.6162 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.17 | 82.9833 | 58 | 1 | 80.12 | 333.17 | 17.6161 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.18 | 82.9838 | 58 | 1 | 80.12 | 333.18 | 17.6159 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.19 | 82.9844 | 58 | 1 | 80.12 | 333.19 | 17.6157 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.2 | 82.9848 | 58 | 1 | 80.12 | 333.2 | 17.6156 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.21 | 82.9851 | 58 | 1 | 80.12 | 333.21 | 17.6154 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.22 | 82.9855 | 58 | 1 | 80.12 | 333.22 | 17.6151 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.23 | 82.9859 | 58 | 1 | 80.12 | 333.23 | 17.6148 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.24 | 82.9861 | 58 | 1 | 80.12 | 333.24 | 17.6149 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.25 | 82.9864 | 58 | 1 | 80.12 | 333.25 | 17.615 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.26 | 82.9867 | 58 | 1 | 80.12 | 333.26 | 17.615 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.27 | 82.987 | 58 | 1 | 80.12 | 333.27 | 17.615 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.28 | 82.9877 | 58 | 1 | 80.12 | 333.28 | 17.6149 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.29 | 82.9885 | 58 | 1 | 80.12 | 333.29 | 17.6149 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.3 | 82.9893 | 58 | 1 | 80.12 | 333.3 | 17.6151 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.31 | 82.99 | 58 | 1 | 80.12 | 333.31 | 17.6152 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.32 | 82.9902 | 58 | 1 | 80.12 | 333.32 | 17.6153 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.33 | 82.9903 | 58 | 1 | 80.12 | 333.33 | 17.6154 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.34 | 82.9906 | 58 | 1 | 80.12 | 333.34 | 17.6156 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.35 | 82.991 | 58 | 1 | 80.12 | 333.35 | 17.6158 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.36 | 82.9913 | 58 | 1 | 80.12 | 333.36 | 17.616 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.37 | 82.9916 | 58 | 1 | 80.12 | 333.37 | 17.6162 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.38 | 82.9927 | 58 | 1 | 80.12 | 333.38 | 17.6167 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.39 | 82.9939 | 58 | 1 | 80.12 | 333.39 | 17.6172 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.4 | 82.9943 | 58 | 1 | 80.12 | 333.4 | 17.6178 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.41 | 82.9948 | 58 | 1 | 80.12 | 333.41 | 17.6183 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.42 | 82.9954 | 58 | 1 | 80.12 | 333.42 | 17.6188 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.43 | 82.996 | 58 | 1 | 80.12 | 333.43 | 17.6192 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.44 | 82.9962 | 58 | 1 | 80.12 | 333.44 | 17.6193 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.45 | 82.9964 | 58 | 1 | 80.12 | 333.45 | 17.6194 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.46 | 82.9968 | 58 | 1 | 80.12 | 333.46 | 17.6196 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.47 | 82.9971 | 58 | 1 | 80.12 | 333.47 | 17.6198 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.48 | 82.9973 | 58 | 1 | 80.12 | 333.48 | 17.6201 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.49 | 82.9975 | 58 | 1 | 80.12 | 333.49 | 17.6205 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.5 | 82.9974 | 58 | 1 | 80.12 | 333.5 | 17.6206 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.51 | 82.9973 | 58 | 1 | 80.12 | 333.51 | 17.6208 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.52 | 82.9981 | 58 | 1 | 80.12 | 333.52 | 17.621 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.53 | 82.9989 | 58 | 1 | 80.12 | 333.53 | 17.6212 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.54 | 82.9989 | 58 | 1 | 80.12 | 333.54 | 17.6212 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.55 | 82.999 | 58 | 1 | 80.12 | 333.55 | 17.6213 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.56 | 82.9992 | 58 | 1 | 80.12 | 333.56 | 17.6214 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.57 | 82.9994 | 58 | 1 | 80.12 | 333.57 | 17.6215 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.58 | 82.9995 | 58 | 1 | 80.12 | 333.58 | 17.622 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.59 | 82.9995 | 58 | 1 | 80.12 | 333.59 | 17.6225 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.6 | 82.9998 | 58 | 1 | 80.12 | 333.6 | 17.623 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.61 | 83.0002 | 58 | 1 | 80.12 | 333.61 | 17.6236 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.62 | 83.0002 | 58 | 1 | 80.12 | 333.62 | 17.6237 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.63 | 83.0002 | 58 | 1 | 80.12 | 333.63 | 17.6239 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.64 | 83.001 | 58 | 1 | 80.12 | 333.64 | 17.6244 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.65 | 83.0018 | 58 | 1 | 80.12 | 333.65 | 17.625 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.66 | 83.0022 | 58 | 1 | 80.12 | 333.66 | 17.6256 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.67 | 83.0025 | 58 | 1 | 80.12 | 333.67 | 17.6263 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.68 | 83.0026 | 58 | 1 | 80.12 | 333.68 | 17.6269 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.69 | 83.0026 | 58 | 1 | 80.12 | 333.69 | 17.6275 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.7 | 83.0026 | 58 | 1 | 80.12 | 333.7 | 17.628 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.71 | 83.0026 | 58 | 1 | 80.12 | 333.71 | 17.6286 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.72 | 83.0025 | 58 | 1 | 80.12 | 333.72 | 17.6288 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.73 | 83.0024 | 58 | 1 | 80.12 | 333.73 | 17.6289 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.74 | 83.0026 | 58 | 1 | 80.12 | 333.74 | 17.6288 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.75 | 83.0029 | 58 | 1 | 80.12 | 333.75 | 17.6287 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.76 | 83.0028 | 58 | 1 | 80.12 | 333.76 | 17.6287 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.77 | 83.0026 | 58 | 1 | 80.12 | 333.77 | 17.6287 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.78 | 83.0017 | 58 | 1 | 80.12 | 333.78 | 17.629 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.79 | 83.0007 | 58 | 1 | 80.12 | 333.79 | 17.6293 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.8 | 83.0001 | 58 | 1 | 80.12 | 333.8 | 17.6296 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.81 | 82.9994 | 58 | 1 | 80.12 | 333.81 | 17.6299 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.82 | 82.999 | 58 | 1 | 80.12 | 333.82 | 17.63 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.83 | 82.9986 | 58 | 1 | 80.12 | 333.83 | 17.63 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.84 | 82.9985 | 58 | 1 | 80.12 | 333.84 | 17.6307 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.85 | 82.9984 | 58 | 1 | 80.12 | 333.85 | 17.6314 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.86 | 82.9977 | 58 | 1 | 80.12 | 333.86 | 17.6319 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.87 | 82.9969 | 58 | 1 | 80.12 | 333.87 | 17.6325 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.88 | 82.9968 | 58 | 1 | 80.12 | 333.88 | 17.6331 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.89 | 82.9966 | 58 | 1 | 80.12 | 333.89 | 17.6337 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.9 | 82.9962 | 58 | 1 | 80.12 | 333.9 | 17.6343 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.91 | 82.9958 | 58 | 1 | 80.12 | 333.91 | 17.635 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.92 | 82.9959 | 58 | 1 | 80.12 | 333.92 | 17.6357 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.93 | 82.9961 | 58 | 1 | 80.12 | 333.93 | 17.6364 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.94 | 82.9965 | 58 | 1 | 80.12 | 333.94 | 17.6369 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.95 | 82.9969 | 58 | 1 | 80.12 | 333.95 | 17.6374 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.96 | 82.9964 | 58 | 1 | 80.12 | 333.96 | 17.6378 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.97 | 82.9959 | 58 | 1 | 80.12 | 333.97 | 17.6381 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.98 | 82.9963 | 58 | 1 | 80.12 | 333.98 | 17.6384 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 333.99 | 82.9967 | 58 | 1 | 80.12 | 333.99 | 17.6386 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334 | 82.9966 | 58 | 1 | 80.12 | 334 | 17.6388 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.01 | 82.9965 | 58 | 1 | 80.12 | 334.01 | 17.639 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.02 | 82.9964 | 58 | 1 | 80.12 | 334.02 | 17.6391 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.03 | 82.9963 | 58 | 1 | 80.12 | 334.03 | 17.6393 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.04 | 82.9967 | 58 | 1 | 80.12 | 334.04 | 17.6393 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.05 | 82.9971 | 58 | 1 | 80.12 | 334.05 | 17.6393 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.06 | 82.9967 | 58 | 1 | 80.12 | 334.06 | 17.6393 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.07 | 82.9964 | 58 | 1 | 80.12 | 334.07 | 17.6394 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.08 | 82.9963 | 58 | 1 | 80.12 | 334.08 | 17.6393 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.09 | 82.9963 | 58 | 1 | 80.12 | 334.09 | 17.6392 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.1 | 82.9966 | 58 | 1 | 80.12 | 334.1 | 17.6395 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.11 | 82.9968 | 58 | 1 | 80.12 | 334.11 | 17.6397 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.12 | 82.9972 | 58 | 1 | 80.12 | 334.12 | 17.6398 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.13 | 82.9976 | 58 | 1 | 80.12 | 334.13 | 17.64 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.14 | 82.9973 | 58 | 1 | 80.12 | 334.14 | 17.64 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.15 | 82.997 | 58 | 1 | 80.12 | 334.15 | 17.6401 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.16 | 82.9967 | 58 | 1 | 80.12 | 334.16 | 17.6402 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.17 | 82.9964 | 58 | 1 | 80.12 | 334.17 | 17.6402 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.18 | 82.9965 | 58 | 1 | 80.12 | 334.18 | 17.6403 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.19 | 82.9966 | 58 | 1 | 80.12 | 334.19 | 17.6403 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.2 | 82.9968 | 58 | 1 | 80.12 | 334.2 | 17.6403 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.21 | 82.9971 | 58 | 1 | 80.12 | 334.21 | 17.6404 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.22 | 82.9971 | 58 | 1 | 80.12 | 334.22 | 17.6408 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.23 | 82.9971 | 58 | 1 | 80.12 | 334.23 | 17.6413 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.24 | 82.997 | 58 | 1 | 80.12 | 334.24 | 17.6417 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.25 | 82.9968 | 58 | 1 | 80.12 | 334.25 | 17.6422 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.26 | 82.9968 | 58 | 1 | 80.12 | 334.26 | 17.6425 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.27 | 82.9968 | 58 | 1 | 80.12 | 334.27 | 17.6429 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.28 | 82.9975 | 58 | 1 | 80.12 | 334.28 | 17.6429 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.29 | 82.9982 | 58 | 1 | 80.12 | 334.29 | 17.6429 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.3 | 82.9984 | 58 | 1 | 80.12 | 334.3 | 17.6428 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.31 | 82.9985 | 58 | 1 | 80.12 | 334.31 | 17.6426 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.32 | 82.9991 | 58 | 1 | 80.12 | 334.32 | 17.6428 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.33 | 82.9996 | 58 | 1 | 80.12 | 334.33 | 17.643 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.34 | 82.9998 | 58 | 1 | 80.12 | 334.34 | 17.6425 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.35 | 83.0001 | 58 | 1 | 80.12 | 334.35 | 17.642 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.36 | 83.0005 | 58 | 1 | 80.12 | 334.36 | 17.6416 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.37 | 83.001 | 58 | 1 | 80.12 | 334.37 | 17.6412 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.38 | 83.0009 | 58 | 1 | 80.12 | 334.38 | 17.6408 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.39 | 83.0008 | 58 | 1 | 80.12 | 334.39 | 17.6405 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.4 | 83.0011 | 58 | 1 | 80.12 | 334.4 | 17.6401 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.41 | 83.0015 | 58 | 1 | 80.12 | 334.41 | 17.6397 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.42 | 83.002 | 58 | 1 | 80.12 | 334.42 | 17.6396 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.43 | 83.0025 | 58 | 1 | 80.12 | 334.43 | 17.6395 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.44 | 83.0026 | 58 | 1 | 80.12 | 334.44 | 17.6395 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.45 | 83.0026 | 58 | 1 | 80.12 | 334.45 | 17.6396 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.46 | 83.0035 | 58 | 1 | 80.12 | 334.46 | 17.6397 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.47 | 83.0044 | 58 | 1 | 80.12 | 334.47 | 17.6399 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.48 | 83.0046 | 58 | 1 | 80.12 | 334.48 | 17.64 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.49 | 83.0047 | 58 | 1 | 80.12 | 334.49 | 17.6401 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.5 | 83.0048 | 58 | 1 | 80.12 | 334.5 | 17.6403 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.51 | 83.0048 | 58 | 1 | 80.12 | 334.51 | 17.6404 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.52 | 83.0052 | 58 | 1 | 80.12 | 334.52 | 17.6406 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.53 | 83.0057 | 58 | 1 | 80.12 | 334.53 | 17.6407 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.54 | 83.006 | 58 | 1 | 80.12 | 334.54 | 17.6411 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.55 | 83.0063 | 58 | 1 | 80.12 | 334.55 | 17.6415 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.56 | 83.0072 | 58 | 1 | 80.12 | 334.56 | 17.6418 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.57 | 83.008 | 58 | 1 | 80.12 | 334.57 | 17.6422 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.58 | 83.0083 | 58 | 1 | 80.12 | 334.58 | 17.6425 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.59 | 83.0086 | 58 | 1 | 80.12 | 334.59 | 17.6429 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.6 | 83.009 | 58 | 1 | 80.12 | 334.6 | 17.643 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.61 | 83.0095 | 58 | 1 | 80.12 | 334.61 | 17.643 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.62 | 83.0096 | 58 | 1 | 80.12 | 334.62 | 17.6433 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.63 | 83.0097 | 58 | 1 | 80.12 | 334.63 | 17.6435 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.64 | 83.0099 | 58 | 1 | 80.12 | 334.64 | 17.6437 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.65 | 83.0101 | 58 | 1 | 80.12 | 334.65 | 17.6439 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.66 | 83.0106 | 58 | 1 | 80.12 | 334.66 | 17.6444 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.67 | 83.0111 | 58 | 1 | 80.12 | 334.67 | 17.6449 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.68 | 83.011 | 58 | 1 | 80.12 | 334.68 | 17.6451 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.69 | 83.0109 | 58 | 1 | 80.12 | 334.69 | 17.6453 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.7 | 83.0109 | 58 | 1 | 80.12 | 334.7 | 17.6458 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.71 | 83.011 | 58 | 1 | 80.12 | 334.71 | 17.6464 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.72 | 83.0113 | 58 | 1 | 80.12 | 334.72 | 17.6469 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.73 | 83.0116 | 58 | 1 | 80.12 | 334.73 | 17.6475 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.74 | 83.0122 | 58 | 1 | 80.12 | 334.74 | 17.6479 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.75 | 83.0127 | 58 | 1 | 80.12 | 334.75 | 17.6484 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.76 | 83.0133 | 58 | 1 | 80.12 | 334.76 | 17.6489 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.77 | 83.0138 | 58 | 1 | 80.12 | 334.77 | 17.6495 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.78 | 83.014 | 58 | 1 | 80.12 | 334.78 | 17.6494 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.79 | 83.0142 | 58 | 1 | 80.12 | 334.79 | 17.6493 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.8 | 83.0144 | 58 | 1 | 80.12 | 334.8 | 17.6489 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.81 | 83.0147 | 58 | 1 | 80.12 | 334.81 | 17.6485 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.82 | 83.0146 | 58 | 1 | 80.12 | 334.82 | 17.6481 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.83 | 83.0145 | 58 | 1 | 80.12 | 334.83 | 17.6477 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.84 | 83.0147 | 58 | 1 | 80.12 | 334.84 | 17.6473 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.85 | 83.0149 | 58 | 1 | 80.12 | 334.85 | 17.6469 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.86 | 83.015 | 58 | 1 | 80.12 | 334.86 | 17.6465 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.87 | 83.015 | 58 | 1 | 80.12 | 334.87 | 17.6461 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.88 | 83.0153 | 58 | 1 | 80.12 | 334.88 | 17.6457 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.89 | 83.0155 | 58 | 1 | 80.12 | 334.89 | 17.6453 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.9 | 83.0152 | 58 | 1 | 80.12 | 334.9 | 17.6448 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.91 | 83.0149 | 58 | 1 | 80.12 | 334.91 | 17.6444 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.92 | 83.0147 | 58 | 1 | 80.12 | 334.92 | 17.6438 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.93 | 83.0145 | 58 | 1 | 80.12 | 334.93 | 17.6433 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.94 | 83.0136 | 58 | 1 | 80.12 | 334.94 | 17.6428 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.95 | 83.0127 | 58 | 1 | 80.12 | 334.95 | 17.6423 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.96 | 83.0119 | 58 | 1 | 80.12 | 334.96 | 17.6418 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.97 | 83.0112 | 58 | 1 | 80.12 | 334.97 | 17.6412 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.98 | 83.0109 | 58 | 1 | 80.12 | 334.98 | 17.6407 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 334.99 | 83.0107 | 58 | 1 | 80.12 | 334.99 | 17.6401 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335 | 83.011 | 58 | 1 | 80.12 | 335 | 17.6396 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.01 | 83.0114 | 58 | 1 | 80.12 | 335.01 | 17.639 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.02 | 83.0115 | 58 | 1 | 80.12 | 335.02 | 17.6386 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.03 | 83.0115 | 58 | 1 | 80.12 | 335.03 | 17.6381 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.04 | 83.0116 | 58 | 1 | 80.12 | 335.04 | 17.6376 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.05 | 83.0117 | 58 | 1 | 80.12 | 335.05 | 17.637 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.06 | 83.0114 | 58 | 1 | 80.12 | 335.06 | 17.6364 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.07 | 83.0111 | 58 | 1 | 80.12 | 335.07 | 17.6358 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.08 | 83.0107 | 58 | 1 | 80.12 | 335.08 | 17.6354 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.09 | 83.0103 | 58 | 1 | 80.12 | 335.09 | 17.6349 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.1 | 83.0094 | 58 | 1 | 80.12 | 335.1 | 17.6344 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.11 | 83.0084 | 58 | 1 | 80.12 | 335.11 | 17.6339 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.12 | 83.0077 | 58 | 1 | 80.12 | 335.12 | 17.6334 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.13 | 83.0069 | 58 | 1 | 80.12 | 335.13 | 17.6329 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.14 | 83.0071 | 58 | 1 | 80.12 | 335.14 | 17.6324 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.15 | 83.0072 | 58 | 1 | 80.12 | 335.15 | 17.6319 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.16 | 83.007 | 58 | 1 | 80.12 | 335.16 | 17.6311 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.17 | 83.0068 | 58 | 1 | 80.12 | 335.17 | 17.6303 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.18 | 83.0072 | 58 | 1 | 80.12 | 335.18 | 17.6297 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.19 | 83.0076 | 58 | 1 | 80.12 | 335.19 | 17.6291 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.2 | 83.0075 | 58 | 1 | 80.12 | 335.2 | 17.6281 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.21 | 83.0075 | 58 | 1 | 80.12 | 335.21 | 17.627 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.22 | 83.007 | 58 | 1 | 80.12 | 335.22 | 17.6259 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.23 | 83.0065 | 58 | 1 | 80.12 | 335.23 | 17.6248 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.24 | 83.0062 | 58 | 1 | 80.12 | 335.24 | 17.6237 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.25 | 83.0059 | 58 | 1 | 80.12 | 335.25 | 17.6227 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.26 | 83.0055 | 58 | 1 | 80.12 | 335.26 | 17.6217 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.27 | 83.005 | 58 | 1 | 80.12 | 335.27 | 17.6207 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.28 | 83.0055 | 58 | 1 | 80.12 | 335.28 | 17.6203 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.29 | 83.0059 | 58 | 1 | 80.12 | 335.29 | 17.6199 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.3 | 83.0063 | 58 | 1 | 80.12 | 335.3 | 17.6199 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.31 | 83.0067 | 58 | 1 | 80.12 | 335.31 | 17.6199 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.32 | 83.0073 | 58 | 1 | 80.12 | 335.32 | 17.62 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.33 | 83.0079 | 58 | 1 | 80.12 | 335.33 | 17.62 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.34 | 83.0079 | 58 | 1 | 80.12 | 335.34 | 17.62 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.35 | 83.0079 | 58 | 1 | 80.12 | 335.35 | 17.62 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.36 | 83.0084 | 58 | 1 | 80.12 | 335.36 | 17.62 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.37 | 83.0088 | 58 | 1 | 80.12 | 335.37 | 17.6201 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.38 | 83.009 | 58 | 1 | 80.12 | 335.38 | 17.62 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.39 | 83.0092 | 58 | 1 | 80.12 | 335.39 | 17.6199 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.4 | 83.0102 | 58 | 1 | 80.12 | 335.4 | 17.6198 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.41 | 83.0112 | 58 | 1 | 80.12 | 335.41 | 17.6198 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.42 | 83.0111 | 58 | 1 | 80.12 | 335.42 | 17.6196 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.43 | 83.0111 | 58 | 1 | 80.12 | 335.43 | 17.6194 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.44 | 83.0118 | 58 | 1 | 80.12 | 335.44 | 17.6192 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.45 | 83.0125 | 58 | 1 | 80.12 | 335.45 | 17.619 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.46 | 83.0129 | 58 | 1 | 80.12 | 335.46 | 17.6188 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.47 | 83.0133 | 58 | 1 | 80.12 | 335.47 | 17.6187 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.48 | 83.0135 | 58 | 1 | 80.12 | 335.48 | 17.6185 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.49 | 83.0137 | 58 | 1 | 80.12 | 335.49 | 17.6184 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.5 | 83.014 | 58 | 1 | 80.12 | 335.5 | 17.6182 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.51 | 83.0142 | 58 | 1 | 80.12 | 335.51 | 17.618 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.52 | 83.0142 | 58 | 1 | 80.12 | 335.52 | 17.6184 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.53 | 83.0142 | 58 | 1 | 80.12 | 335.53 | 17.6187 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.54 | 83.0139 | 58 | 1 | 80.12 | 335.54 | 17.6191 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.55 | 83.0136 | 58 | 1 | 80.12 | 335.55 | 17.6196 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.56 | 83.0137 | 58 | 1 | 80.12 | 335.56 | 17.62 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.57 | 83.0139 | 58 | 1 | 80.12 | 335.57 | 17.6204 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.58 | 83.0141 | 58 | 1 | 80.12 | 335.58 | 17.6207 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.59 | 83.0144 | 58 | 1 | 80.12 | 335.59 | 17.6211 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.6 | 83.0148 | 58 | 1 | 80.12 | 335.6 | 17.6215 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.61 | 83.0152 | 58 | 1 | 80.12 | 335.61 | 17.6219 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.62 | 83.0157 | 58 | 1 | 80.12 | 335.62 | 17.6223 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.63 | 83.0161 | 58 | 1 | 80.12 | 335.63 | 17.6227 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.64 | 83.0165 | 58 | 1 | 80.12 | 335.64 | 17.623 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.65 | 83.0169 | 58 | 1 | 80.12 | 335.65 | 17.6234 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.66 | 83.0178 | 58 | 1 | 80.12 | 335.66 | 17.6238 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.67 | 83.0187 | 58 | 1 | 80.12 | 335.67 | 17.6242 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.68 | 83.0188 | 58 | 1 | 80.12 | 335.68 | 17.6246 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.69 | 83.0188 | 58 | 1 | 80.12 | 335.69 | 17.6251 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.7 | 83.0187 | 58 | 1 | 80.12 | 335.7 | 17.6257 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.71 | 83.0186 | 58 | 1 | 80.12 | 335.71 | 17.6263 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.72 | 83.0195 | 58 | 1 | 80.12 | 335.72 | 17.6268 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.73 | 83.0203 | 58 | 1 | 80.12 | 335.73 | 17.6274 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.74 | 83.021 | 58 | 1 | 80.12 | 335.74 | 17.628 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.75 | 83.0217 | 58 | 1 | 80.12 | 335.75 | 17.6286 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.76 | 83.0224 | 58 | 1 | 80.12 | 335.76 | 17.6291 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.77 | 83.023 | 58 | 1 | 80.12 | 335.77 | 17.6295 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.78 | 83.0229 | 58 | 1 | 80.12 | 335.78 | 17.6301 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.79 | 83.0229 | 58 | 1 | 80.12 | 335.79 | 17.6306 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.8 | 83.0229 | 58 | 1 | 80.12 | 335.8 | 17.631 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.81 | 83.0229 | 58 | 1 | 80.12 | 335.81 | 17.6315 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.82 | 83.023 | 58 | 1 | 80.12 | 335.82 | 17.6321 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.83 | 83.023 | 58 | 1 | 80.12 | 335.83 | 17.6326 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.84 | 83.0228 | 58 | 1 | 80.12 | 335.84 | 17.633 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.85 | 83.0226 | 58 | 1 | 80.12 | 335.85 | 17.6335 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.86 | 83.0229 | 58 | 1 | 80.12 | 335.86 | 17.6339 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.87 | 83.0231 | 58 | 1 | 80.12 | 335.87 | 17.6344 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.88 | 83.0228 | 58 | 1 | 80.12 | 335.88 | 17.635 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.89 | 83.0224 | 58 | 1 | 80.12 | 335.89 | 17.6357 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.9 | 83.022 | 58 | 1 | 80.12 | 335.9 | 17.6363 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.91 | 83.0216 | 58 | 1 | 80.12 | 335.91 | 17.6368 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.92 | 83.0216 | 58 | 1 | 80.12 | 335.92 | 17.6375 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.93 | 83.0216 | 58 | 1 | 80.12 | 335.93 | 17.6382 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.94 | 83.0216 | 58 | 1 | 80.12 | 335.94 | 17.6389 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.95 | 83.0215 | 58 | 1 | 80.12 | 335.95 | 17.6395 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.96 | 83.0217 | 58 | 1 | 80.12 | 335.96 | 17.6401 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.97 | 83.0219 | 58 | 1 | 80.12 | 335.97 | 17.6407 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.98 | 83.0219 | 58 | 1 | 80.12 | 335.98 | 17.6414 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 335.99 | 83.0218 | 58 | 1 | 80.12 | 335.99 | 17.6421 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336 | 83.0213 | 58 | 1 | 80.12 | 336 | 17.6427 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.01 | 83.0208 | 58 | 1 | 80.12 | 336.01 | 17.6434 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.02 | 83.0208 | 58 | 1 | 80.12 | 336.02 | 17.6435 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.03 | 83.0208 | 58 | 1 | 80.12 | 336.03 | 17.6436 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.04 | 83.0211 | 58 | 1 | 80.12 | 336.04 | 17.6433 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.05 | 83.0213 | 58 | 1 | 80.12 | 336.05 | 17.643 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.06 | 83.0207 | 58 | 1 | 80.12 | 336.06 | 17.6425 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.07 | 83.02 | 58 | 1 | 80.12 | 336.07 | 17.6421 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.08 | 83.0198 | 58 | 1 | 80.12 | 336.08 | 17.6416 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.09 | 83.0196 | 58 | 1 | 80.12 | 336.09 | 17.6411 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.1 | 83.0194 | 58 | 1 | 80.12 | 336.1 | 17.6407 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.11 | 83.0193 | 58 | 1 | 80.12 | 336.11 | 17.6402 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.12 | 83.0191 | 58 | 1 | 80.12 | 336.12 | 17.6398 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.13 | 83.019 | 58 | 1 | 80.12 | 336.13 | 17.6393 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.14 | 83.0186 | 58 | 1 | 80.12 | 336.14 | 17.6389 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.15 | 83.0182 | 58 | 1 | 80.12 | 336.15 | 17.6384 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.16 | 83.0181 | 58 | 1 | 80.12 | 336.16 | 17.638 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.17 | 83.0179 | 58 | 1 | 80.12 | 336.17 | 17.6375 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.18 | 83.0179 | 58 | 1 | 80.12 | 336.18 | 17.637 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.19 | 83.0179 | 58 | 1 | 80.12 | 336.19 | 17.6365 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.2 | 83.0179 | 58 | 1 | 80.12 | 336.2 | 17.6362 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.21 | 83.0179 | 58 | 1 | 80.12 | 336.21 | 17.636 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.22 | 83.0176 | 58 | 1 | 80.12 | 336.22 | 17.6354 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.23 | 83.0174 | 58 | 1 | 80.12 | 336.23 | 17.6349 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.24 | 83.0171 | 58 | 1 | 80.12 | 336.24 | 17.6343 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.25 | 83.0169 | 58 | 1 | 80.12 | 336.25 | 17.6336 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.26 | 83.0165 | 58 | 1 | 80.12 | 336.26 | 17.6329 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.27 | 83.0162 | 58 | 1 | 80.12 | 336.27 | 17.6321 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.28 | 83.0157 | 58 | 1 | 80.12 | 336.28 | 17.6314 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.29 | 83.0152 | 58 | 1 | 80.12 | 336.29 | 17.6306 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.3 | 83.0147 | 58 | 1 | 80.12 | 336.3 | 17.6299 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.31 | 83.0143 | 58 | 1 | 80.12 | 336.31 | 17.6292 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.32 | 83.014 | 58 | 1 | 80.12 | 336.32 | 17.6284 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.33 | 83.0137 | 58 | 1 | 80.12 | 336.33 | 17.6276 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.34 | 83.0139 | 58 | 1 | 80.12 | 336.34 | 17.627 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.35 | 83.0142 | 58 | 1 | 80.12 | 336.35 | 17.6263 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.36 | 83.014 | 58 | 1 | 80.12 | 336.36 | 17.6261 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.37 | 83.0139 | 58 | 1 | 80.12 | 336.37 | 17.6259 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.38 | 83.0144 | 58 | 1 | 80.12 | 336.38 | 17.6255 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.39 | 83.0149 | 58 | 1 | 80.12 | 336.39 | 17.6251 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.4 | 83.0149 | 58 | 1 | 80.12 | 336.4 | 17.6247 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.41 | 83.0149 | 58 | 1 | 80.12 | 336.41 | 17.6242 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.42 | 83.0152 | 58 | 1 | 80.12 | 336.42 | 17.6237 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.43 | 83.0155 | 58 | 1 | 80.12 | 336.43 | 17.6233 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.44 | 83.0154 | 58 | 1 | 80.12 | 336.44 | 17.6229 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.45 | 83.0153 | 58 | 1 | 80.12 | 336.45 | 17.6225 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.46 | 83.0154 | 58 | 1 | 80.12 | 336.46 | 17.6217 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.47 | 83.0156 | 58 | 1 | 80.12 | 336.47 | 17.621 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.48 | 83.0158 | 58 | 1 | 80.12 | 336.48 | 17.6204 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.49 | 83.016 | 58 | 1 | 80.12 | 336.49 | 17.6198 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.5 | 83.0163 | 58 | 1 | 80.12 | 336.5 | 17.6191 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.51 | 83.0167 | 58 | 1 | 80.12 | 336.51 | 17.6183 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.52 | 83.0161 | 58 | 1 | 80.12 | 336.52 | 17.6175 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.53 | 83.0155 | 58 | 1 | 80.12 | 336.53 | 17.6167 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.54 | 83.0154 | 58 | 1 | 80.12 | 336.54 | 17.6162 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.55 | 83.0153 | 58 | 1 | 80.12 | 336.55 | 17.6157 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.56 | 83.0159 | 58 | 1 | 80.12 | 336.56 | 17.6155 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.57 | 83.0165 | 58 | 1 | 80.12 | 336.57 | 17.6153 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.58 | 83.0171 | 58 | 1 | 80.12 | 336.58 | 17.6153 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.59 | 83.0177 | 58 | 1 | 80.12 | 336.59 | 17.6152 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.6 | 83.0183 | 58 | 1 | 80.12 | 336.6 | 17.615 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.61 | 83.0189 | 58 | 1 | 80.12 | 336.61 | 17.6149 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.62 | 83.0193 | 58 | 1 | 80.12 | 336.62 | 17.6148 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.63 | 83.0197 | 58 | 1 | 80.12 | 336.63 | 17.6147 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.64 | 83.0197 | 58 | 1 | 80.12 | 336.64 | 17.6141 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.65 | 83.0198 | 58 | 1 | 80.12 | 336.65 | 17.6136 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.66 | 83.0194 | 58 | 1 | 80.12 | 336.66 | 17.6134 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.67 | 83.019 | 58 | 1 | 80.12 | 336.67 | 17.6132 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.68 | 83.0189 | 58 | 1 | 80.12 | 336.68 | 17.6133 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.69 | 83.0187 | 58 | 1 | 80.12 | 336.69 | 17.6133 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.7 | 83.019 | 58 | 1 | 80.12 | 336.7 | 17.6131 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.71 | 83.0193 | 58 | 1 | 80.12 | 336.71 | 17.613 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.72 | 83.0194 | 58 | 1 | 80.12 | 336.72 | 17.6131 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.73 | 83.0195 | 58 | 1 | 80.12 | 336.73 | 17.6132 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.74 | 83.019 | 58 | 1 | 80.12 | 336.74 | 17.6135 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.75 | 83.0185 | 58 | 1 | 80.12 | 336.75 | 17.6138 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.76 | 83.0185 | 58 | 1 | 80.12 | 336.76 | 17.614 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.77 | 83.0185 | 58 | 1 | 80.12 | 336.77 | 17.6142 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.78 | 83.0188 | 58 | 1 | 80.12 | 336.78 | 17.6144 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.79 | 83.0191 | 58 | 1 | 80.12 | 336.79 | 17.6146 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.8 | 83.0197 | 58 | 1 | 80.12 | 336.8 | 17.6151 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.81 | 83.0203 | 58 | 1 | 80.12 | 336.81 | 17.6155 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.82 | 83.0203 | 58 | 1 | 80.12 | 336.82 | 17.616 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.83 | 83.0203 | 58 | 1 | 80.12 | 336.83 | 17.6164 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.84 | 83.0207 | 58 | 1 | 80.12 | 336.84 | 17.6168 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.85 | 83.0211 | 58 | 1 | 80.12 | 336.85 | 17.6172 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.86 | 83.0211 | 58 | 1 | 80.12 | 336.86 | 17.6174 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.87 | 83.0212 | 58 | 1 | 80.12 | 336.87 | 17.6176 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.88 | 83.021 | 58 | 1 | 80.12 | 336.88 | 17.6174 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.89 | 83.0207 | 58 | 1 | 80.12 | 336.89 | 17.6172 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.9 | 83.0207 | 58 | 1 | 80.12 | 336.9 | 17.6172 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.91 | 83.0206 | 58 | 1 | 80.12 | 336.91 | 17.6172 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.92 | 83.0206 | 58 | 1 | 80.12 | 336.92 | 17.6168 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.93 | 83.0205 | 58 | 1 | 80.12 | 336.93 | 17.6164 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.94 | 83.0207 | 58 | 1 | 80.12 | 336.94 | 17.6161 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.95 | 83.0209 | 58 | 1 | 80.12 | 336.95 | 17.6157 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.96 | 83.0208 | 58 | 1 | 80.12 | 336.96 | 17.6161 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.97 | 83.0208 | 58 | 1 | 80.12 | 336.97 | 17.6165 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.98 | 83.0207 | 58 | 1 | 80.12 | 336.98 | 17.6163 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 336.99 | 83.0207 | 58 | 1 | 80.12 | 336.99 | 17.616 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337 | 83.0203 | 58 | 1 | 80.12 | 337 | 17.616 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.01 | 83.02 | 58 | 1 | 80.12 | 337.01 | 17.6159 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.02 | 83.0203 | 58 | 1 | 80.12 | 337.02 | 17.6158 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.03 | 83.0206 | 58 | 1 | 80.12 | 337.03 | 17.6157 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.04 | 83.0206 | 58 | 1 | 80.12 | 337.04 | 17.6157 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.05 | 83.0205 | 58 | 1 | 80.12 | 337.05 | 17.6156 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.06 | 83.0204 | 58 | 1 | 80.12 | 337.06 | 17.6159 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.07 | 83.0203 | 58 | 1 | 80.12 | 337.07 | 17.6163 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.08 | 83.02 | 58 | 1 | 80.12 | 337.08 | 17.6166 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.09 | 83.0196 | 58 | 1 | 80.12 | 337.09 | 17.617 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.1 | 83.0193 | 58 | 1 | 80.12 | 337.1 | 17.6173 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.11 | 83.019 | 58 | 1 | 80.12 | 337.11 | 17.6177 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.12 | 83.0185 | 58 | 1 | 80.12 | 337.12 | 17.618 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.13 | 83.0179 | 58 | 1 | 80.12 | 337.13 | 17.6184 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.14 | 83.018 | 58 | 1 | 80.12 | 337.14 | 17.6189 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.15 | 83.0182 | 58 | 1 | 80.12 | 337.15 | 17.6194 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.16 | 83.0185 | 58 | 1 | 80.12 | 337.16 | 17.6197 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.17 | 83.0188 | 58 | 1 | 80.12 | 337.17 | 17.6199 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.18 | 83.0185 | 58 | 1 | 80.12 | 337.18 | 17.6201 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.19 | 83.0182 | 58 | 1 | 80.12 | 337.19 | 17.6203 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.2 | 83.0179 | 58 | 1 | 80.12 | 337.2 | 17.6205 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.21 | 83.0177 | 58 | 1 | 80.12 | 337.21 | 17.6208 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.22 | 83.0175 | 58 | 1 | 80.12 | 337.22 | 17.621 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.23 | 83.0173 | 58 | 1 | 80.12 | 337.23 | 17.6212 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.24 | 83.018 | 58 | 1 | 80.12 | 337.24 | 17.6213 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.25 | 83.0187 | 58 | 1 | 80.12 | 337.25 | 17.6215 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.26 | 83.019 | 58 | 1 | 80.12 | 337.26 | 17.6219 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.27 | 83.0192 | 58 | 1 | 80.12 | 337.27 | 17.6223 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.28 | 83.0191 | 58 | 1 | 80.12 | 337.28 | 17.6226 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.29 | 83.0189 | 58 | 1 | 80.12 | 337.29 | 17.623 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.3 | 83.0182 | 58 | 1 | 80.12 | 337.3 | 17.6226 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.31 | 83.0175 | 58 | 1 | 80.12 | 337.31 | 17.6223 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.32 | 83.0176 | 58 | 1 | 80.12 | 337.32 | 17.622 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.33 | 83.0176 | 58 | 1 | 80.12 | 337.33 | 17.6217 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.34 | 83.0176 | 58 | 1 | 80.12 | 337.34 | 17.6218 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.35 | 83.0176 | 58 | 1 | 80.12 | 337.35 | 17.6219 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.36 | 83.0176 | 58 | 1 | 80.12 | 337.36 | 17.6213 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.37 | 83.0177 | 58 | 1 | 80.12 | 337.37 | 17.6208 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.38 | 83.0181 | 58 | 1 | 80.12 | 337.38 | 17.6206 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.39 | 83.0186 | 58 | 1 | 80.12 | 337.39 | 17.6203 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.4 | 83.0183 | 58 | 1 | 80.12 | 337.4 | 17.6198 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.41 | 83.0181 | 58 | 1 | 80.12 | 337.41 | 17.6193 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.42 | 83.0185 | 58 | 1 | 80.12 | 337.42 | 17.6191 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.43 | 83.0188 | 58 | 1 | 80.12 | 337.43 | 17.6188 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.44 | 83.019 | 58 | 1 | 80.12 | 337.44 | 17.6185 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.45 | 83.0192 | 58 | 1 | 80.12 | 337.45 | 17.6182 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.46 | 83.0187 | 58 | 1 | 80.12 | 337.46 | 17.6174 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.47 | 83.0183 | 58 | 1 | 80.12 | 337.47 | 17.6166 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.48 | 83.0185 | 58 | 1 | 80.12 | 337.48 | 17.6165 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.49 | 83.0187 | 58 | 1 | 80.12 | 337.49 | 17.6164 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.5 | 83.0189 | 58 | 1 | 80.12 | 337.5 | 17.6164 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.51 | 83.019 | 58 | 1 | 80.12 | 337.51 | 17.6163 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.52 | 83.0196 | 58 | 1 | 80.12 | 337.52 | 17.6164 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.53 | 83.0201 | 58 | 1 | 80.12 | 337.53 | 17.6165 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.54 | 83.0203 | 58 | 1 | 80.12 | 337.54 | 17.6165 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.55 | 83.0204 | 58 | 1 | 80.12 | 337.55 | 17.6166 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.56 | 83.0202 | 58 | 1 | 80.12 | 337.56 | 17.6161 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.57 | 83.02 | 58 | 1 | 80.12 | 337.57 | 17.6156 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.58 | 83.0199 | 58 | 1 | 80.12 | 337.58 | 17.615 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.59 | 83.0199 | 58 | 1 | 80.12 | 337.59 | 17.6144 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.6 | 83.0201 | 58 | 1 | 80.12 | 337.6 | 17.6135 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.61 | 83.0204 | 58 | 1 | 80.12 | 337.61 | 17.6127 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.62 | 83.0206 | 58 | 1 | 80.12 | 337.62 | 17.6118 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.63 | 83.0207 | 58 | 1 | 80.12 | 337.63 | 17.6109 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.64 | 83.0202 | 58 | 1 | 80.12 | 337.64 | 17.6108 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.65 | 83.0198 | 58 | 1 | 80.12 | 337.65 | 17.6106 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.66 | 83.0199 | 58 | 1 | 80.12 | 337.66 | 17.6103 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.67 | 83.0201 | 58 | 1 | 80.12 | 337.67 | 17.61 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.68 | 83.0205 | 58 | 1 | 80.12 | 337.68 | 17.6094 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.69 | 83.0209 | 58 | 1 | 80.12 | 337.69 | 17.6089 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.7 | 83.0206 | 58 | 1 | 80.12 | 337.7 | 17.6088 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.71 | 83.0202 | 58 | 1 | 80.12 | 337.71 | 17.6087 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.72 | 83.0202 | 58 | 1 | 80.12 | 337.72 | 17.6085 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.73 | 83.0202 | 58 | 1 | 80.12 | 337.73 | 17.6082 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.74 | 83.0203 | 58 | 1 | 80.12 | 337.74 | 17.6079 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.75 | 83.0205 | 58 | 1 | 80.12 | 337.75 | 17.6077 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.76 | 83.0202 | 58 | 1 | 80.12 | 337.76 | 17.6073 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.77 | 83.0199 | 58 | 1 | 80.12 | 337.77 | 17.607 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.78 | 83.0197 | 58 | 1 | 80.12 | 337.78 | 17.6063 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.79 | 83.0196 | 58 | 1 | 80.12 | 337.79 | 17.6057 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.8 | 83.0195 | 58 | 1 | 80.12 | 337.8 | 17.6055 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.81 | 83.0194 | 58 | 1 | 80.12 | 337.81 | 17.6053 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.82 | 83.0198 | 58 | 1 | 80.12 | 337.82 | 17.6052 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.83 | 83.0202 | 58 | 1 | 80.12 | 337.83 | 17.6052 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.84 | 83.0197 | 58 | 1 | 80.12 | 337.84 | 17.6048 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.85 | 83.0192 | 58 | 1 | 80.12 | 337.85 | 17.6045 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.86 | 83.019 | 58 | 1 | 80.12 | 337.86 | 17.6046 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.87 | 83.0188 | 58 | 1 | 80.12 | 337.87 | 17.6047 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.88 | 83.0187 | 58 | 1 | 80.12 | 337.88 | 17.6049 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.89 | 83.0185 | 58 | 1 | 80.12 | 337.89 | 17.6051 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.9 | 83.0187 | 58 | 1 | 80.12 | 337.9 | 17.6056 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.91 | 83.0189 | 58 | 1 | 80.12 | 337.91 | 17.6061 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.92 | 83.0187 | 58 | 1 | 80.12 | 337.92 | 17.6064 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.93 | 83.0184 | 58 | 1 | 80.12 | 337.93 | 17.6068 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.94 | 83.0183 | 58 | 1 | 80.12 | 337.94 | 17.607 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.95 | 83.0181 | 58 | 1 | 80.12 | 337.95 | 17.6073 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.96 | 83.018 | 58 | 1 | 80.12 | 337.96 | 17.6075 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.97 | 83.018 | 58 | 1 | 80.12 | 337.97 | 17.6077 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.98 | 83.0175 | 58 | 1 | 80.12 | 337.98 | 17.6081 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 337.99 | 83.0171 | 58 | 1 | 80.12 | 337.99 | 17.6084 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338 | 83.0169 | 58 | 1 | 80.12 | 338 | 17.6089 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.01 | 83.0167 | 58 | 1 | 80.12 | 338.01 | 17.6094 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.02 | 83.0161 | 58 | 1 | 80.12 | 338.02 | 17.6098 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.03 | 83.0154 | 58 | 1 | 80.12 | 338.03 | 17.6102 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.04 | 83.0151 | 58 | 1 | 80.12 | 338.04 | 17.6105 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.05 | 83.0148 | 58 | 1 | 80.12 | 338.05 | 17.6109 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.06 | 83.0147 | 58 | 1 | 80.12 | 338.06 | 17.6114 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.07 | 83.0146 | 58 | 1 | 80.12 | 338.07 | 17.6119 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.08 | 83.0147 | 58 | 1 | 80.12 | 338.08 | 17.6124 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.09 | 83.0147 | 58 | 1 | 80.12 | 338.09 | 17.6129 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.1 | 83.0146 | 58 | 1 | 80.12 | 338.1 | 17.6137 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.11 | 83.0145 | 58 | 1 | 80.12 | 338.11 | 17.6145 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.12 | 83.0146 | 58 | 1 | 80.12 | 338.12 | 17.6152 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.13 | 83.0147 | 58 | 1 | 80.12 | 338.13 | 17.616 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.14 | 83.0151 | 58 | 1 | 80.12 | 338.14 | 17.6163 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.15 | 83.0156 | 58 | 1 | 80.12 | 338.15 | 17.6167 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.16 | 83.015 | 58 | 1 | 80.12 | 338.16 | 17.6172 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.17 | 83.0145 | 58 | 1 | 80.12 | 338.17 | 17.6177 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.18 | 83.0147 | 58 | 1 | 80.12 | 338.18 | 17.6183 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.19 | 83.0149 | 58 | 1 | 80.12 | 338.19 | 17.6188 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.2 | 83.0155 | 58 | 1 | 80.12 | 338.2 | 17.6184 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.21 | 83.016 | 58 | 1 | 80.12 | 338.21 | 17.618 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.22 | 83.0163 | 58 | 1 | 80.12 | 338.22 | 17.6177 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.23 | 83.0166 | 58 | 1 | 80.12 | 338.23 | 17.6175 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.24 | 83.0161 | 58 | 1 | 80.12 | 338.24 | 17.6173 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.25 | 83.0156 | 58 | 1 | 80.12 | 338.25 | 17.6171 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.26 | 83.0156 | 58 | 1 | 80.12 | 338.26 | 17.6169 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.27 | 83.0157 | 58 | 1 | 80.12 | 338.27 | 17.6168 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.28 | 83.0162 | 58 | 1 | 80.12 | 338.28 | 17.6171 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.29 | 83.0168 | 58 | 1 | 80.12 | 338.29 | 17.6173 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.3 | 83.0171 | 58 | 1 | 80.12 | 338.3 | 17.6178 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.31 | 83.0175 | 58 | 1 | 80.12 | 338.31 | 17.6183 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.32 | 83.0171 | 58 | 1 | 80.12 | 338.32 | 17.6184 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.33 | 83.0168 | 58 | 1 | 80.12 | 338.33 | 17.6186 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.34 | 83.0172 | 58 | 1 | 80.12 | 338.34 | 17.6188 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.35 | 83.0176 | 58 | 1 | 80.12 | 338.35 | 17.6189 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.36 | 83.0179 | 58 | 1 | 80.12 | 338.36 | 17.619 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.37 | 83.0181 | 58 | 1 | 80.12 | 338.37 | 17.6191 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.38 | 83.0178 | 58 | 1 | 80.12 | 338.38 | 17.6192 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.39 | 83.0174 | 58 | 1 | 80.12 | 338.39 | 17.6193 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.4 | 83.0175 | 58 | 1 | 80.12 | 338.4 | 17.6194 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.41 | 83.0175 | 58 | 1 | 80.12 | 338.41 | 17.6195 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.42 | 83.0173 | 58 | 1 | 80.12 | 338.42 | 17.6196 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.43 | 83.017 | 58 | 1 | 80.12 | 338.43 | 17.6196 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.44 | 83.0171 | 58 | 1 | 80.12 | 338.44 | 17.6198 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.45 | 83.0171 | 58 | 1 | 80.12 | 338.45 | 17.6199 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.46 | 83.0175 | 58 | 1 | 80.12 | 338.46 | 17.6201 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.47 | 83.018 | 58 | 1 | 80.12 | 338.47 | 17.6203 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.48 | 83.0185 | 58 | 1 | 80.12 | 338.48 | 17.62 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.49 | 83.019 | 58 | 1 | 80.12 | 338.49 | 17.6196 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.5 | 83.0195 | 58 | 1 | 80.12 | 338.5 | 17.6192 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.51 | 83.02 | 58 | 1 | 80.12 | 338.51 | 17.6188 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.52 | 83.0203 | 58 | 1 | 80.12 | 338.52 | 17.6183 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.53 | 83.0206 | 58 | 1 | 80.12 | 338.53 | 17.6179 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.54 | 83.0212 | 58 | 1 | 80.12 | 338.54 | 17.6175 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.55 | 83.0218 | 58 | 1 | 80.12 | 338.55 | 17.6171 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.56 | 83.0223 | 58 | 1 | 80.12 | 338.56 | 17.6166 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.57 | 83.0228 | 58 | 1 | 80.12 | 338.57 | 17.6162 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.58 | 83.0231 | 58 | 1 | 80.12 | 338.58 | 17.6157 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.59 | 83.0233 | 58 | 1 | 80.12 | 338.59 | 17.6153 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.6 | 83.0232 | 58 | 1 | 80.12 | 338.6 | 17.6148 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.61 | 83.0231 | 58 | 1 | 80.12 | 338.61 | 17.6143 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.62 | 83.0236 | 58 | 1 | 80.12 | 338.62 | 17.6139 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.63 | 83.024 | 58 | 1 | 80.12 | 338.63 | 17.6134 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.64 | 83.0245 | 58 | 1 | 80.12 | 338.64 | 17.6129 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.65 | 83.0249 | 58 | 1 | 80.12 | 338.65 | 17.6124 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.66 | 83.0251 | 58 | 1 | 80.12 | 338.66 | 17.6121 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.67 | 83.0254 | 58 | 1 | 80.12 | 338.67 | 17.6118 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.68 | 83.0255 | 58 | 1 | 80.12 | 338.68 | 17.6116 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.69 | 83.0257 | 58 | 1 | 80.12 | 338.69 | 17.6115 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.7 | 83.0262 | 58 | 1 | 80.12 | 338.7 | 17.6118 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.71 | 83.0266 | 58 | 1 | 80.12 | 338.71 | 17.6122 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.72 | 83.0269 | 58 | 1 | 80.12 | 338.72 | 17.6125 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.73 | 83.0272 | 58 | 1 | 80.12 | 338.73 | 17.6128 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.74 | 83.0275 | 58 | 1 | 80.12 | 338.74 | 17.613 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.75 | 83.0277 | 58 | 1 | 80.12 | 338.75 | 17.6133 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.76 | 83.0276 | 58 | 1 | 80.12 | 338.76 | 17.6135 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.77 | 83.0276 | 58 | 1 | 80.12 | 338.77 | 17.6138 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.78 | 83.0272 | 58 | 1 | 80.12 | 338.78 | 17.6139 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.79 | 83.0269 | 58 | 1 | 80.12 | 338.79 | 17.6141 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.8 | 83.0269 | 58 | 1 | 80.12 | 338.8 | 17.6141 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.81 | 83.0269 | 58 | 1 | 80.12 | 338.81 | 17.614 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.82 | 83.0269 | 58 | 1 | 80.12 | 338.82 | 17.6141 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.83 | 83.027 | 58 | 1 | 80.12 | 338.83 | 17.6142 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.84 | 83.027 | 58 | 1 | 80.12 | 338.84 | 17.6139 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.85 | 83.027 | 58 | 1 | 80.12 | 338.85 | 17.6136 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.86 | 83.0269 | 58 | 1 | 80.12 | 338.86 | 17.613 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.87 | 83.0268 | 58 | 1 | 80.12 | 338.87 | 17.6125 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.88 | 83.0269 | 58 | 1 | 80.12 | 338.88 | 17.6119 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.89 | 83.0271 | 58 | 1 | 80.12 | 338.89 | 17.6113 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.9 | 83.0269 | 58 | 1 | 80.12 | 338.9 | 17.6106 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.91 | 83.0266 | 58 | 1 | 80.12 | 338.91 | 17.6099 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.92 | 83.0268 | 58 | 1 | 80.12 | 338.92 | 17.6098 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.93 | 83.0269 | 58 | 1 | 80.12 | 338.93 | 17.6098 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.94 | 83.027 | 58 | 1 | 80.12 | 338.94 | 17.6098 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.95 | 83.027 | 58 | 1 | 80.12 | 338.95 | 17.6099 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.96 | 83.027 | 58 | 1 | 80.12 | 338.96 | 17.61 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.97 | 83.027 | 58 | 1 | 80.12 | 338.97 | 17.61 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.98 | 83.027 | 58 | 1 | 80.12 | 338.98 | 17.6097 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 338.99 | 83.027 | 58 | 1 | 80.12 | 338.99 | 17.6093 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339 | 83.0274 | 58 | 1 | 80.12 | 339 | 17.6092 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.01 | 83.0277 | 58 | 1 | 80.12 | 339.01 | 17.6091 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.02 | 83.0273 | 58 | 1 | 80.12 | 339.02 | 17.6091 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.03 | 83.0268 | 58 | 1 | 80.12 | 339.03 | 17.6091 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.04 | 83.0262 | 58 | 1 | 80.12 | 339.04 | 17.6093 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.05 | 83.0256 | 58 | 1 | 80.12 | 339.05 | 17.6096 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.06 | 83.0258 | 58 | 1 | 80.12 | 339.06 | 17.6104 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.07 | 83.0259 | 58 | 1 | 80.12 | 339.07 | 17.6112 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.08 | 83.0257 | 58 | 1 | 80.12 | 339.08 | 17.6117 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.09 | 83.0255 | 58 | 1 | 80.12 | 339.09 | 17.6121 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.1 | 83.0256 | 58 | 1 | 80.12 | 339.1 | 17.6129 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.11 | 83.0258 | 58 | 1 | 80.12 | 339.11 | 17.6137 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.12 | 83.0255 | 58 | 1 | 80.12 | 339.12 | 17.6142 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.13 | 83.0253 | 58 | 1 | 80.12 | 339.13 | 17.6147 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.14 | 83.0251 | 58 | 1 | 80.12 | 339.14 | 17.6152 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.15 | 83.0248 | 58 | 1 | 80.12 | 339.15 | 17.6156 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.16 | 83.0251 | 58 | 1 | 80.12 | 339.16 | 17.6158 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.17 | 83.0254 | 58 | 1 | 80.12 | 339.17 | 17.616 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.18 | 83.0249 | 58 | 1 | 80.12 | 339.18 | 17.6161 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.19 | 83.0244 | 58 | 1 | 80.12 | 339.19 | 17.6161 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.2 | 83.0242 | 58 | 1 | 80.12 | 339.2 | 17.6162 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.21 | 83.024 | 58 | 1 | 80.12 | 339.21 | 17.6163 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.22 | 83.0235 | 58 | 1 | 80.12 | 339.22 | 17.616 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.23 | 83.023 | 58 | 1 | 80.12 | 339.23 | 17.6157 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.24 | 83.023 | 58 | 1 | 80.12 | 339.24 | 17.6155 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.25 | 83.0229 | 58 | 1 | 80.12 | 339.25 | 17.6153 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.26 | 83.0231 | 58 | 1 | 80.12 | 339.26 | 17.6151 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.27 | 83.0233 | 58 | 1 | 80.12 | 339.27 | 17.615 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.28 | 83.0238 | 58 | 1 | 80.12 | 339.28 | 17.6149 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.29 | 83.0244 | 58 | 1 | 80.12 | 339.29 | 17.6148 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.3 | 83.0244 | 58 | 1 | 80.12 | 339.3 | 17.6144 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.31 | 83.0245 | 58 | 1 | 80.12 | 339.31 | 17.614 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.32 | 83.0245 | 58 | 1 | 80.12 | 339.32 | 17.6137 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.33 | 83.0246 | 58 | 1 | 80.12 | 339.33 | 17.6135 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.34 | 83.0241 | 58 | 1 | 80.12 | 339.34 | 17.6137 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.35 | 83.0235 | 58 | 1 | 80.12 | 339.35 | 17.6139 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.36 | 83.0234 | 58 | 1 | 80.12 | 339.36 | 17.6143 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.37 | 83.0232 | 58 | 1 | 80.12 | 339.37 | 17.6147 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.38 | 83.0231 | 58 | 1 | 80.12 | 339.38 | 17.6148 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.39 | 83.023 | 58 | 1 | 80.12 | 339.39 | 17.6148 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.4 | 83.0229 | 58 | 1 | 80.12 | 339.4 | 17.6149 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.41 | 83.0228 | 58 | 1 | 80.12 | 339.41 | 17.615 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.42 | 83.0229 | 58 | 1 | 80.12 | 339.42 | 17.6146 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.43 | 83.0229 | 58 | 1 | 80.12 | 339.43 | 17.6141 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.44 | 83.0226 | 58 | 1 | 80.12 | 339.44 | 17.6135 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.45 | 83.0223 | 58 | 1 | 80.12 | 339.45 | 17.6129 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.46 | 83.0221 | 58 | 1 | 80.12 | 339.46 | 17.6127 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.47 | 83.0219 | 58 | 1 | 80.12 | 339.47 | 17.6125 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.48 | 83.0218 | 58 | 1 | 80.12 | 339.48 | 17.6128 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.49 | 83.0217 | 58 | 1 | 80.12 | 339.49 | 17.6132 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.5 | 83.0213 | 58 | 1 | 80.12 | 339.5 | 17.6133 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.51 | 83.021 | 58 | 1 | 80.12 | 339.51 | 17.6133 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.52 | 83.0217 | 58 | 1 | 80.12 | 339.52 | 17.6133 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.53 | 83.0224 | 58 | 1 | 80.12 | 339.53 | 17.6133 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.54 | 83.0224 | 58 | 1 | 80.12 | 339.54 | 17.613 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.55 | 83.0223 | 58 | 1 | 80.12 | 339.55 | 17.6127 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.56 | 83.0223 | 58 | 1 | 80.12 | 339.56 | 17.6118 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.57 | 83.0222 | 58 | 1 | 80.12 | 339.57 | 17.6109 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.58 | 83.0224 | 58 | 1 | 80.12 | 339.58 | 17.6104 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.59 | 83.0226 | 58 | 1 | 80.12 | 339.59 | 17.61 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.6 | 83.0231 | 58 | 1 | 80.12 | 339.6 | 17.6091 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.61 | 83.0237 | 58 | 1 | 80.12 | 339.61 | 17.6083 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.62 | 83.0234 | 58 | 1 | 80.12 | 339.62 | 17.6077 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.63 | 83.0231 | 58 | 1 | 80.12 | 339.63 | 17.6072 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.64 | 83.0226 | 58 | 1 | 80.12 | 339.64 | 17.6067 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.65 | 83.0222 | 58 | 1 | 80.12 | 339.65 | 17.6062 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.66 | 83.0214 | 58 | 1 | 80.12 | 339.66 | 17.6057 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.67 | 83.0207 | 58 | 1 | 80.12 | 339.67 | 17.6052 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.68 | 83.0211 | 58 | 1 | 80.12 | 339.68 | 17.605 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.69 | 83.0215 | 58 | 1 | 80.12 | 339.69 | 17.6049 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.7 | 83.0213 | 58 | 1 | 80.12 | 339.7 | 17.6047 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.71 | 83.021 | 58 | 1 | 80.12 | 339.71 | 17.6045 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.72 | 83.0208 | 58 | 1 | 80.12 | 339.72 | 17.6047 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.73 | 83.0206 | 58 | 1 | 80.12 | 339.73 | 17.6048 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.74 | 83.0207 | 58 | 1 | 80.12 | 339.74 | 17.6049 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.75 | 83.0208 | 58 | 1 | 80.12 | 339.75 | 17.6049 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.76 | 83.0211 | 58 | 1 | 80.12 | 339.76 | 17.6047 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.77 | 83.0213 | 58 | 1 | 80.12 | 339.77 | 17.6044 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.78 | 83.0209 | 58 | 1 | 80.12 | 339.78 | 17.6042 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.79 | 83.0205 | 58 | 1 | 80.12 | 339.79 | 17.6039 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.8 | 83.0211 | 58 | 1 | 80.12 | 339.8 | 17.6042 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.81 | 83.0216 | 58 | 1 | 80.12 | 339.81 | 17.6044 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.82 | 83.0218 | 58 | 1 | 80.12 | 339.82 | 17.6043 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.83 | 83.0219 | 58 | 1 | 80.12 | 339.83 | 17.6043 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.84 | 83.0224 | 58 | 1 | 80.12 | 339.84 | 17.6045 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.85 | 83.0229 | 58 | 1 | 80.12 | 339.85 | 17.6048 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.86 | 83.0225 | 58 | 1 | 80.12 | 339.86 | 17.605 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.87 | 83.0222 | 58 | 1 | 80.12 | 339.87 | 17.6053 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.88 | 83.0228 | 58 | 1 | 80.12 | 339.88 | 17.6059 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.89 | 83.0235 | 58 | 1 | 80.12 | 339.89 | 17.6066 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.9 | 83.0237 | 58 | 1 | 80.12 | 339.9 | 17.6072 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.91 | 83.0239 | 58 | 1 | 80.12 | 339.91 | 17.6077 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.92 | 83.024 | 58 | 1 | 80.12 | 339.92 | 17.6086 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.93 | 83.0241 | 58 | 1 | 80.12 | 339.93 | 17.6095 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.94 | 83.0249 | 58 | 1 | 80.12 | 339.94 | 17.6103 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.95 | 83.0257 | 58 | 1 | 80.12 | 339.95 | 17.6112 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.96 | 83.026 | 58 | 1 | 80.12 | 339.96 | 17.6116 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.97 | 83.0262 | 58 | 1 | 80.12 | 339.97 | 17.6121 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.98 | 83.0262 | 58 | 1 | 80.12 | 339.98 | 17.6125 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 339.99 | 83.0261 | 58 | 1 | 80.12 | 339.99 | 17.6129 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340 | 83.0261 | 58 | 1 | 80.12 | 340 | 17.6132 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.01 | 83.0261 | 58 | 1 | 80.12 | 340.01 | 17.6136 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.02 | 83.0257 | 58 | 1 | 80.12 | 340.02 | 17.614 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.03 | 83.0253 | 58 | 1 | 80.12 | 340.03 | 17.6143 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.04 | 83.026 | 58 | 1 | 80.12 | 340.04 | 17.6146 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.05 | 83.0268 | 58 | 1 | 80.12 | 340.05 | 17.6148 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.06 | 83.0267 | 58 | 1 | 80.12 | 340.06 | 17.615 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.07 | 83.0266 | 58 | 1 | 80.12 | 340.07 | 17.6153 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.08 | 83.0269 | 58 | 1 | 80.12 | 340.08 | 17.6152 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.09 | 83.0273 | 58 | 1 | 80.12 | 340.09 | 17.6152 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.1 | 83.0269 | 58 | 1 | 80.12 | 340.1 | 17.6151 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.11 | 83.0266 | 58 | 1 | 80.12 | 340.11 | 17.615 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.12 | 83.027 | 58 | 1 | 80.12 | 340.12 | 17.615 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.13 | 83.0275 | 58 | 1 | 80.12 | 340.13 | 17.6149 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.14 | 83.0282 | 58 | 1 | 80.12 | 340.14 | 17.615 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.15 | 83.0288 | 58 | 1 | 80.12 | 340.15 | 17.615 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.16 | 83.0298 | 58 | 1 | 80.12 | 340.16 | 17.615 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.17 | 83.0308 | 58 | 1 | 80.12 | 340.17 | 17.615 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.18 | 83.0313 | 58 | 1 | 80.12 | 340.18 | 17.6147 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.19 | 83.0317 | 58 | 1 | 80.12 | 340.19 | 17.6143 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.2 | 83.032 | 58 | 1 | 80.12 | 340.2 | 17.614 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.21 | 83.0323 | 58 | 1 | 80.12 | 340.21 | 17.6137 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.22 | 83.0325 | 58 | 1 | 80.12 | 340.22 | 17.6134 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.23 | 83.0327 | 58 | 1 | 80.12 | 340.23 | 17.6131 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.24 | 83.0328 | 58 | 1 | 80.12 | 340.24 | 17.6129 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.25 | 83.0329 | 58 | 1 | 80.12 | 340.25 | 17.6126 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.26 | 83.0328 | 58 | 1 | 80.12 | 340.26 | 17.6126 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.27 | 83.0327 | 58 | 1 | 80.12 | 340.27 | 17.6125 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.28 | 83.0331 | 58 | 1 | 80.12 | 340.28 | 17.6125 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.29 | 83.0335 | 58 | 1 | 80.12 | 340.29 | 17.6125 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.3 | 83.033 | 58 | 1 | 80.12 | 340.3 | 17.6125 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.31 | 83.0325 | 58 | 1 | 80.12 | 340.31 | 17.6126 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.32 | 83.0323 | 58 | 1 | 80.12 | 340.32 | 17.6128 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.33 | 83.032 | 58 | 1 | 80.12 | 340.33 | 17.613 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.34 | 83.032 | 58 | 1 | 80.12 | 340.34 | 17.613 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.35 | 83.032 | 58 | 1 | 80.12 | 340.35 | 17.613 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.36 | 83.0324 | 58 | 1 | 80.12 | 340.36 | 17.6129 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.37 | 83.0328 | 58 | 1 | 80.12 | 340.37 | 17.6128 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.38 | 83.0325 | 58 | 1 | 80.12 | 340.38 | 17.6129 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.39 | 83.0322 | 58 | 1 | 80.12 | 340.39 | 17.6129 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.4 | 83.0322 | 58 | 1 | 80.12 | 340.4 | 17.6128 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.41 | 83.0323 | 58 | 1 | 80.12 | 340.41 | 17.6127 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.42 | 83.0324 | 58 | 1 | 80.12 | 340.42 | 17.6124 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.43 | 83.0324 | 58 | 1 | 80.12 | 340.43 | 17.6122 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.44 | 83.0317 | 58 | 1 | 80.12 | 340.44 | 17.6121 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.45 | 83.031 | 58 | 1 | 80.12 | 340.45 | 17.612 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.46 | 83.0308 | 58 | 1 | 80.12 | 340.46 | 17.6119 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.47 | 83.0305 | 58 | 1 | 80.12 | 340.47 | 17.6118 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.48 | 83.0309 | 58 | 1 | 80.12 | 340.48 | 17.6117 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.49 | 83.0312 | 58 | 1 | 80.12 | 340.49 | 17.6116 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.5 | 83.0306 | 58 | 1 | 80.12 | 340.5 | 17.6111 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.51 | 83.0301 | 58 | 1 | 80.12 | 340.51 | 17.6107 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.52 | 83.0298 | 58 | 1 | 80.12 | 340.52 | 17.6105 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.53 | 83.0296 | 58 | 1 | 80.12 | 340.53 | 17.6103 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.54 | 83.0284 | 58 | 1 | 80.12 | 340.54 | 17.6101 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.55 | 83.0272 | 58 | 1 | 80.12 | 340.55 | 17.6098 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.56 | 83.0268 | 58 | 1 | 80.12 | 340.56 | 17.6099 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.57 | 83.0265 | 58 | 1 | 80.12 | 340.57 | 17.61 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.58 | 83.0265 | 58 | 1 | 80.12 | 340.58 | 17.6102 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.59 | 83.0266 | 58 | 1 | 80.12 | 340.59 | 17.6103 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.6 | 83.0264 | 58 | 1 | 80.12 | 340.6 | 17.6106 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.61 | 83.0262 | 58 | 1 | 80.12 | 340.61 | 17.6109 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.62 | 83.0259 | 58 | 1 | 80.12 | 340.62 | 17.6112 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.63 | 83.0257 | 58 | 1 | 80.12 | 340.63 | 17.6115 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.64 | 83.0256 | 58 | 1 | 80.12 | 340.64 | 17.6119 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.65 | 83.0255 | 58 | 1 | 80.12 | 340.65 | 17.6122 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.66 | 83.0252 | 58 | 1 | 80.12 | 340.66 | 17.6125 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.67 | 83.0249 | 58 | 1 | 80.12 | 340.67 | 17.6128 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.68 | 83.0245 | 58 | 1 | 80.12 | 340.68 | 17.613 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.69 | 83.024 | 58 | 1 | 80.12 | 340.69 | 17.6131 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.7 | 83.0237 | 58 | 1 | 80.12 | 340.7 | 17.6132 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.71 | 83.0233 | 58 | 1 | 80.12 | 340.71 | 17.6132 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.72 | 83.0239 | 58 | 1 | 80.12 | 340.72 | 17.6129 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.73 | 83.0245 | 58 | 1 | 80.12 | 340.73 | 17.6126 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.74 | 83.0248 | 58 | 1 | 80.12 | 340.74 | 17.6127 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.75 | 83.0251 | 58 | 1 | 80.12 | 340.75 | 17.6128 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.76 | 83.0251 | 58 | 1 | 80.12 | 340.76 | 17.613 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.77 | 83.025 | 58 | 1 | 80.12 | 340.77 | 17.6132 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.78 | 83.0253 | 58 | 1 | 80.12 | 340.78 | 17.6133 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.79 | 83.0256 | 58 | 1 | 80.12 | 340.79 | 17.6135 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.8 | 83.0265 | 58 | 1 | 80.12 | 340.8 | 17.6133 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.81 | 83.0273 | 58 | 1 | 80.12 | 340.81 | 17.6132 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.82 | 83.028 | 58 | 1 | 80.12 | 340.82 | 17.6128 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.83 | 83.0287 | 58 | 1 | 80.12 | 340.83 | 17.6124 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.84 | 83.0294 | 58 | 1 | 80.12 | 340.84 | 17.6118 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.85 | 83.0301 | 58 | 1 | 80.12 | 340.85 | 17.6112 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.86 | 83.0308 | 58 | 1 | 80.12 | 340.86 | 17.6108 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.87 | 83.0316 | 58 | 1 | 80.12 | 340.87 | 17.6103 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.88 | 83.032 | 58 | 1 | 80.12 | 340.88 | 17.6097 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.89 | 83.0323 | 58 | 1 | 80.12 | 340.89 | 17.6091 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.9 | 83.0325 | 58 | 1 | 80.12 | 340.9 | 17.6087 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.91 | 83.0327 | 58 | 1 | 80.12 | 340.91 | 17.6083 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.92 | 83.0325 | 58 | 1 | 80.12 | 340.92 | 17.6081 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.93 | 83.0324 | 58 | 1 | 80.12 | 340.93 | 17.6078 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.94 | 83.0326 | 58 | 1 | 80.12 | 340.94 | 17.6075 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.95 | 83.0328 | 58 | 1 | 80.12 | 340.95 | 17.6072 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.96 | 83.0328 | 58 | 1 | 80.12 | 340.96 | 17.6067 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.97 | 83.0327 | 58 | 1 | 80.12 | 340.97 | 17.6062 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.98 | 83.0321 | 58 | 1 | 80.12 | 340.98 | 17.606 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 340.99 | 83.0315 | 58 | 1 | 80.12 | 340.99 | 17.6057 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341 | 83.0321 | 58 | 1 | 80.12 | 341 | 17.6063 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.01 | 83.0327 | 58 | 1 | 80.12 | 341.01 | 17.6068 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.02 | 83.0333 | 58 | 1 | 80.12 | 341.02 | 17.6073 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.03 | 83.0339 | 58 | 1 | 80.12 | 341.03 | 17.6077 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.04 | 83.0346 | 58 | 1 | 80.12 | 341.04 | 17.608 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.05 | 83.0353 | 58 | 1 | 80.12 | 341.05 | 17.6083 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.06 | 83.0355 | 58 | 1 | 80.12 | 341.06 | 17.6083 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.07 | 83.0356 | 58 | 1 | 80.12 | 341.07 | 17.6082 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.08 | 83.0355 | 58 | 1 | 80.12 | 341.08 | 17.608 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.09 | 83.0354 | 58 | 1 | 80.12 | 341.09 | 17.6078 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.1 | 83.0358 | 58 | 1 | 80.12 | 341.1 | 17.6076 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.11 | 83.0362 | 58 | 1 | 80.12 | 341.11 | 17.6074 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.12 | 83.0362 | 58 | 1 | 80.12 | 341.12 | 17.6073 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.13 | 83.0363 | 58 | 1 | 80.12 | 341.13 | 17.6072 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.14 | 83.0358 | 58 | 1 | 80.12 | 341.14 | 17.6074 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.15 | 83.0353 | 58 | 1 | 80.12 | 341.15 | 17.6076 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.16 | 83.0351 | 58 | 1 | 80.12 | 341.16 | 17.6077 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.17 | 83.0349 | 58 | 1 | 80.12 | 341.17 | 17.6078 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.18 | 83.0351 | 58 | 1 | 80.12 | 341.18 | 17.6081 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.19 | 83.0353 | 58 | 1 | 80.12 | 341.19 | 17.6084 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.2 | 83.0354 | 58 | 1 | 80.12 | 341.2 | 17.6089 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.21 | 83.0355 | 58 | 1 | 80.12 | 341.21 | 17.6093 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.22 | 83.0351 | 58 | 1 | 80.12 | 341.22 | 17.6099 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.23 | 83.0347 | 58 | 1 | 80.12 | 341.23 | 17.6105 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.24 | 83.0346 | 58 | 1 | 80.12 | 341.24 | 17.6108 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.25 | 83.0344 | 58 | 1 | 80.12 | 341.25 | 17.6112 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.26 | 83.0348 | 58 | 1 | 80.12 | 341.26 | 17.6114 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.27 | 83.0351 | 58 | 1 | 80.12 | 341.27 | 17.6115 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.28 | 83.0348 | 58 | 1 | 80.12 | 341.28 | 17.6113 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.29 | 83.0344 | 58 | 1 | 80.12 | 341.29 | 17.6112 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.3 | 83.0337 | 58 | 1 | 80.12 | 341.3 | 17.6109 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.31 | 83.033 | 58 | 1 | 80.12 | 341.31 | 17.6107 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.32 | 83.0326 | 58 | 1 | 80.12 | 341.32 | 17.6111 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.33 | 83.0323 | 58 | 1 | 80.12 | 341.33 | 17.6115 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.34 | 83.0322 | 58 | 1 | 80.12 | 341.34 | 17.6117 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.35 | 83.0322 | 58 | 1 | 80.12 | 341.35 | 17.6119 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.36 | 83.0319 | 58 | 1 | 80.12 | 341.36 | 17.612 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.37 | 83.0316 | 58 | 1 | 80.12 | 341.37 | 17.6121 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.38 | 83.0318 | 58 | 1 | 80.12 | 341.38 | 17.6123 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.39 | 83.0319 | 58 | 1 | 80.12 | 341.39 | 17.6125 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.4 | 83.0314 | 58 | 1 | 80.12 | 341.4 | 17.6128 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.41 | 83.0308 | 58 | 1 | 80.12 | 341.41 | 17.6131 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.42 | 83.0309 | 58 | 1 | 80.12 | 341.42 | 17.6134 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.43 | 83.0311 | 58 | 1 | 80.12 | 341.43 | 17.6137 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.44 | 83.0309 | 58 | 1 | 80.12 | 341.44 | 17.614 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.45 | 83.0307 | 58 | 1 | 80.12 | 341.45 | 17.6142 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.46 | 83.0308 | 58 | 1 | 80.12 | 341.46 | 17.6147 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.47 | 83.0309 | 58 | 1 | 80.12 | 341.47 | 17.6152 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.48 | 83.031 | 58 | 1 | 80.12 | 341.48 | 17.6152 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.49 | 83.0312 | 58 | 1 | 80.12 | 341.49 | 17.6152 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.5 | 83.0307 | 58 | 1 | 80.12 | 341.5 | 17.615 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.51 | 83.0301 | 58 | 1 | 80.12 | 341.51 | 17.6148 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.52 | 83.03 | 58 | 1 | 80.12 | 341.52 | 17.6142 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.53 | 83.0298 | 58 | 1 | 80.12 | 341.53 | 17.6136 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.54 | 83.0302 | 58 | 1 | 80.12 | 341.54 | 17.6137 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.55 | 83.0305 | 58 | 1 | 80.12 | 341.55 | 17.6138 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.56 | 83.0302 | 58 | 1 | 80.12 | 341.56 | 17.6137 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.57 | 83.0299 | 58 | 1 | 80.12 | 341.57 | 17.6137 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.58 | 83.0299 | 58 | 1 | 80.12 | 341.58 | 17.614 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.59 | 83.0299 | 58 | 1 | 80.12 | 341.59 | 17.6143 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.6 | 83.0298 | 58 | 1 | 80.12 | 341.6 | 17.6146 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.61 | 83.0297 | 58 | 1 | 80.12 | 341.61 | 17.6149 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.62 | 83.0296 | 58 | 1 | 80.12 | 341.62 | 17.6151 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.63 | 83.0295 | 58 | 1 | 80.12 | 341.63 | 17.6152 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.64 | 83.0296 | 58 | 1 | 80.12 | 341.64 | 17.6146 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.65 | 83.0297 | 58 | 1 | 80.12 | 341.65 | 17.6139 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.66 | 83.0293 | 58 | 1 | 80.12 | 341.66 | 17.6138 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.67 | 83.0289 | 58 | 1 | 80.12 | 341.67 | 17.6137 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.68 | 83.0284 | 58 | 1 | 80.12 | 341.68 | 17.6134 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.69 | 83.0279 | 58 | 1 | 80.12 | 341.69 | 17.6132 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.7 | 83.0278 | 58 | 1 | 80.12 | 341.7 | 17.613 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.71 | 83.0277 | 58 | 1 | 80.12 | 341.71 | 17.6128 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.72 | 83.0277 | 58 | 1 | 80.12 | 341.72 | 17.6127 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.73 | 83.0277 | 58 | 1 | 80.12 | 341.73 | 17.6125 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.74 | 83.0273 | 58 | 1 | 80.12 | 341.74 | 17.6123 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.75 | 83.0268 | 58 | 1 | 80.12 | 341.75 | 17.6121 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.76 | 83.0265 | 58 | 1 | 80.12 | 341.76 | 17.6119 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.77 | 83.0261 | 58 | 1 | 80.12 | 341.77 | 17.6117 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.78 | 83.0264 | 58 | 1 | 80.12 | 341.78 | 17.6122 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.79 | 83.0266 | 58 | 1 | 80.12 | 341.79 | 17.6126 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.8 | 83.0268 | 58 | 1 | 80.12 | 341.8 | 17.6128 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.81 | 83.027 | 58 | 1 | 80.12 | 341.81 | 17.6129 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.82 | 83.0271 | 58 | 1 | 80.12 | 341.82 | 17.6126 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.83 | 83.0271 | 58 | 1 | 80.12 | 341.83 | 17.6123 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.84 | 83.0265 | 58 | 1 | 80.12 | 341.84 | 17.612 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.85 | 83.0258 | 58 | 1 | 80.12 | 341.85 | 17.6117 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.86 | 83.0256 | 58 | 1 | 80.12 | 341.86 | 17.6114 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.87 | 83.0255 | 58 | 1 | 80.12 | 341.87 | 17.6111 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.88 | 83.0247 | 58 | 1 | 80.12 | 341.88 | 17.6108 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.89 | 83.024 | 58 | 1 | 80.12 | 341.89 | 17.6104 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.9 | 83.0244 | 58 | 1 | 80.12 | 341.9 | 17.6101 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.91 | 83.0249 | 58 | 1 | 80.12 | 341.91 | 17.6098 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.92 | 83.0246 | 58 | 1 | 80.12 | 341.92 | 17.6095 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.93 | 83.0244 | 58 | 1 | 80.12 | 341.93 | 17.6091 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.94 | 83.0249 | 58 | 1 | 80.12 | 341.94 | 17.6086 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.95 | 83.0253 | 58 | 1 | 80.12 | 341.95 | 17.6081 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.96 | 83.0259 | 58 | 1 | 80.12 | 341.96 | 17.6077 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.97 | 83.0264 | 58 | 1 | 80.12 | 341.97 | 17.6073 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.98 | 83.027 | 58 | 1 | 80.12 | 341.98 | 17.6071 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 341.99 | 83.0277 | 58 | 1 | 80.12 | 341.99 | 17.6068 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342 | 83.0282 | 58 | 1 | 80.12 | 342 | 17.6064 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.01 | 83.0288 | 58 | 1 | 80.12 | 342.01 | 17.6059 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.02 | 83.0287 | 58 | 1 | 80.12 | 342.02 | 17.6058 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.03 | 83.0286 | 58 | 1 | 80.12 | 342.03 | 17.6057 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.04 | 83.0285 | 58 | 1 | 80.12 | 342.04 | 17.6052 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.05 | 83.0283 | 58 | 1 | 80.12 | 342.05 | 17.6046 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.06 | 83.0289 | 58 | 1 | 80.12 | 342.06 | 17.6043 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.07 | 83.0295 | 58 | 1 | 80.12 | 342.07 | 17.604 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.08 | 83.0295 | 58 | 1 | 80.12 | 342.08 | 17.6036 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.09 | 83.0295 | 58 | 1 | 80.12 | 342.09 | 17.6032 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.1 | 83.0294 | 58 | 1 | 80.12 | 342.1 | 17.6027 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.11 | 83.0294 | 58 | 1 | 80.12 | 342.11 | 17.6022 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.12 | 83.0298 | 58 | 1 | 80.12 | 342.12 | 17.6018 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.13 | 83.0303 | 58 | 1 | 80.12 | 342.13 | 17.6014 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.14 | 83.0303 | 58 | 1 | 80.12 | 342.14 | 17.6014 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.15 | 83.0304 | 58 | 1 | 80.12 | 342.15 | 17.6014 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.16 | 83.0306 | 58 | 1 | 80.12 | 342.16 | 17.601 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.17 | 83.0307 | 58 | 1 | 80.12 | 342.17 | 17.6006 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.18 | 83.0309 | 58 | 1 | 80.12 | 342.18 | 17.6003 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.19 | 83.031 | 58 | 1 | 80.12 | 342.19 | 17.6 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.2 | 83.0309 | 58 | 1 | 80.12 | 342.2 | 17.5995 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.21 | 83.0307 | 58 | 1 | 80.12 | 342.21 | 17.5991 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.22 | 83.0309 | 58 | 1 | 80.12 | 342.22 | 17.5988 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.23 | 83.031 | 58 | 1 | 80.12 | 342.23 | 17.5984 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.24 | 83.0309 | 58 | 1 | 80.12 | 342.24 | 17.5981 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.25 | 83.0309 | 58 | 1 | 80.12 | 342.25 | 17.5977 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.26 | 83.031 | 58 | 1 | 80.12 | 342.26 | 17.5973 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.27 | 83.0312 | 58 | 1 | 80.12 | 342.27 | 17.597 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.28 | 83.0311 | 58 | 1 | 80.12 | 342.28 | 17.5963 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.29 | 83.0311 | 58 | 1 | 80.12 | 342.29 | 17.5957 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.3 | 83.031 | 58 | 1 | 80.12 | 342.3 | 17.5954 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.31 | 83.0309 | 58 | 1 | 80.12 | 342.31 | 17.5952 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.32 | 83.0311 | 58 | 1 | 80.12 | 342.32 | 17.595 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.33 | 83.0313 | 58 | 1 | 80.12 | 342.33 | 17.5948 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.34 | 83.0314 | 58 | 1 | 80.12 | 342.34 | 17.5948 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.35 | 83.0315 | 58 | 1 | 80.12 | 342.35 | 17.5948 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.36 | 83.0311 | 58 | 1 | 80.12 | 342.36 | 17.5948 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.37 | 83.0308 | 58 | 1 | 80.12 | 342.37 | 17.5947 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.38 | 83.0308 | 58 | 1 | 80.12 | 342.38 | 17.5948 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.39 | 83.0308 | 58 | 1 | 80.12 | 342.39 | 17.5949 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.4 | 83.0309 | 58 | 1 | 80.12 | 342.4 | 17.5948 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.41 | 83.0311 | 58 | 1 | 80.12 | 342.41 | 17.5947 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.42 | 83.0306 | 58 | 1 | 80.12 | 342.42 | 17.5946 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.43 | 83.0301 | 58 | 1 | 80.12 | 342.43 | 17.5945 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.44 | 83.0299 | 58 | 1 | 80.12 | 342.44 | 17.5946 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.45 | 83.0297 | 58 | 1 | 80.12 | 342.45 | 17.5947 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.46 | 83.0293 | 58 | 1 | 80.12 | 342.46 | 17.5946 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.47 | 83.0289 | 58 | 1 | 80.12 | 342.47 | 17.5946 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.48 | 83.0286 | 58 | 1 | 80.12 | 342.48 | 17.5947 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.49 | 83.0283 | 58 | 1 | 80.12 | 342.49 | 17.5948 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.5 | 83.0286 | 58 | 1 | 80.12 | 342.5 | 17.5947 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.51 | 83.0289 | 58 | 1 | 80.12 | 342.51 | 17.5947 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.52 | 83.0291 | 58 | 1 | 80.12 | 342.52 | 17.5947 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.53 | 83.0293 | 58 | 1 | 80.12 | 342.53 | 17.5947 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.54 | 83.0292 | 58 | 1 | 80.12 | 342.54 | 17.5948 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.55 | 83.0292 | 58 | 1 | 80.12 | 342.55 | 17.5949 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.56 | 83.0291 | 58 | 1 | 80.12 | 342.56 | 17.595 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.57 | 83.0289 | 58 | 1 | 80.12 | 342.57 | 17.5951 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.58 | 83.0283 | 58 | 1 | 80.12 | 342.58 | 17.5952 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.59 | 83.0276 | 58 | 1 | 80.12 | 342.59 | 17.5952 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.6 | 83.0271 | 58 | 1 | 80.12 | 342.6 | 17.5954 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.61 | 83.0267 | 58 | 1 | 80.12 | 342.61 | 17.5955 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.62 | 83.0261 | 58 | 1 | 80.12 | 342.62 | 17.5956 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.63 | 83.0255 | 58 | 1 | 80.12 | 342.63 | 17.5957 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.64 | 83.0256 | 58 | 1 | 80.12 | 342.64 | 17.5957 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.65 | 83.0257 | 58 | 1 | 80.12 | 342.65 | 17.5957 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.66 | 83.0254 | 58 | 1 | 80.12 | 342.66 | 17.5959 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.67 | 83.0252 | 58 | 1 | 80.12 | 342.67 | 17.5961 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.68 | 83.0248 | 58 | 1 | 80.12 | 342.68 | 17.5963 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.69 | 83.0244 | 58 | 1 | 80.12 | 342.69 | 17.5965 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.7 | 83.0244 | 58 | 1 | 80.12 | 342.7 | 17.5968 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.71 | 83.0244 | 58 | 1 | 80.12 | 342.71 | 17.5971 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.72 | 83.024 | 58 | 1 | 80.12 | 342.72 | 17.5976 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.73 | 83.0236 | 58 | 1 | 80.12 | 342.73 | 17.598 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.74 | 83.0229 | 58 | 1 | 80.12 | 342.74 | 17.5984 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.75 | 83.0222 | 58 | 1 | 80.12 | 342.75 | 17.5989 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.76 | 83.0217 | 58 | 1 | 80.12 | 342.76 | 17.5994 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.77 | 83.0211 | 58 | 1 | 80.12 | 342.77 | 17.5999 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.78 | 83.021 | 58 | 1 | 80.12 | 342.78 | 17.6004 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.79 | 83.0208 | 58 | 1 | 80.12 | 342.79 | 17.6009 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.8 | 83.0203 | 58 | 1 | 80.12 | 342.8 | 17.6015 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.81 | 83.0199 | 58 | 1 | 80.12 | 342.81 | 17.602 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.82 | 83.0197 | 58 | 1 | 80.12 | 342.82 | 17.6024 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.83 | 83.0195 | 58 | 1 | 80.12 | 342.83 | 17.6029 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.84 | 83.0201 | 58 | 1 | 80.12 | 342.84 | 17.6034 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.85 | 83.0206 | 58 | 1 | 80.12 | 342.85 | 17.6039 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.86 | 83.021 | 58 | 1 | 80.12 | 342.86 | 17.6045 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.87 | 83.0214 | 58 | 1 | 80.12 | 342.87 | 17.6051 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.88 | 83.0216 | 58 | 1 | 80.12 | 342.88 | 17.6056 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.89 | 83.0218 | 58 | 1 | 80.12 | 342.89 | 17.6061 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.9 | 83.022 | 58 | 1 | 80.12 | 342.9 | 17.6066 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.91 | 83.0222 | 58 | 1 | 80.12 | 342.91 | 17.607 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.92 | 83.0231 | 58 | 1 | 80.12 | 342.92 | 17.6074 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.93 | 83.0239 | 58 | 1 | 80.12 | 342.93 | 17.6078 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.94 | 83.0238 | 58 | 1 | 80.12 | 342.94 | 17.6082 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.95 | 83.0236 | 58 | 1 | 80.12 | 342.95 | 17.6086 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.96 | 83.0235 | 58 | 1 | 80.12 | 342.96 | 17.609 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.97 | 83.0233 | 58 | 1 | 80.12 | 342.97 | 17.6094 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.98 | 83.0231 | 58 | 1 | 80.12 | 342.98 | 17.6096 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 342.99 | 83.023 | 58 | 1 | 80.12 | 342.99 | 17.6098 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343 | 83.0222 | 58 | 1 | 80.12 | 343 | 17.6102 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.01 | 83.0215 | 58 | 1 | 80.12 | 343.01 | 17.6105 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.02 | 83.0214 | 58 | 1 | 80.12 | 343.02 | 17.6107 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.03 | 83.0213 | 58 | 1 | 80.12 | 343.03 | 17.6109 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.04 | 83.0207 | 58 | 1 | 80.12 | 343.04 | 17.6111 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.05 | 83.0201 | 58 | 1 | 80.12 | 343.05 | 17.6113 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.06 | 83.0206 | 58 | 1 | 80.12 | 343.06 | 17.6114 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.07 | 83.021 | 58 | 1 | 80.12 | 343.07 | 17.6116 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.08 | 83.0216 | 58 | 1 | 80.12 | 343.08 | 17.6118 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.09 | 83.0221 | 58 | 1 | 80.12 | 343.09 | 17.612 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.1 | 83.0226 | 58 | 1 | 80.12 | 343.1 | 17.612 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.11 | 83.0231 | 58 | 1 | 80.12 | 343.11 | 17.6121 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.12 | 83.0236 | 58 | 1 | 80.12 | 343.12 | 17.6122 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.13 | 83.0242 | 58 | 1 | 80.12 | 343.13 | 17.6123 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.14 | 83.0246 | 58 | 1 | 80.12 | 343.14 | 17.6124 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.15 | 83.025 | 58 | 1 | 80.12 | 343.15 | 17.6125 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.16 | 83.0254 | 58 | 1 | 80.12 | 343.16 | 17.6125 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.17 | 83.0259 | 58 | 1 | 80.12 | 343.17 | 17.6126 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.18 | 83.0264 | 58 | 1 | 80.12 | 343.18 | 17.6124 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.19 | 83.027 | 58 | 1 | 80.12 | 343.19 | 17.6121 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.2 | 83.0275 | 58 | 1 | 80.12 | 343.2 | 17.6119 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.21 | 83.028 | 58 | 1 | 80.12 | 343.21 | 17.6117 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.22 | 83.0287 | 58 | 1 | 80.12 | 343.22 | 17.6115 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.23 | 83.0293 | 58 | 1 | 80.12 | 343.23 | 17.6112 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.24 | 83.0299 | 58 | 1 | 80.12 | 343.24 | 17.6109 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.25 | 83.0305 | 58 | 1 | 80.12 | 343.25 | 17.6107 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.26 | 83.031 | 58 | 1 | 80.12 | 343.26 | 17.6103 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.27 | 83.0314 | 58 | 1 | 80.12 | 343.27 | 17.61 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.28 | 83.0314 | 58 | 1 | 80.12 | 343.28 | 17.6096 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.29 | 83.0314 | 58 | 1 | 80.12 | 343.29 | 17.6093 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.3 | 83.0322 | 58 | 1 | 80.12 | 343.3 | 17.6091 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.31 | 83.0329 | 58 | 1 | 80.12 | 343.31 | 17.6089 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.32 | 83.0322 | 58 | 1 | 80.12 | 343.32 | 17.6088 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.33 | 83.0316 | 58 | 1 | 80.12 | 343.33 | 17.6086 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.34 | 83.0313 | 58 | 1 | 80.12 | 343.34 | 17.6084 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.35 | 83.0311 | 58 | 1 | 80.12 | 343.35 | 17.6082 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.36 | 83.0307 | 58 | 1 | 80.12 | 343.36 | 17.6077 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.37 | 83.0303 | 58 | 1 | 80.12 | 343.37 | 17.6072 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.38 | 83.0305 | 58 | 1 | 80.12 | 343.38 | 17.6068 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.39 | 83.0307 | 58 | 1 | 80.12 | 343.39 | 17.6063 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.4 | 83.0309 | 58 | 1 | 80.12 | 343.4 | 17.6059 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.41 | 83.0311 | 58 | 1 | 80.12 | 343.41 | 17.6055 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.42 | 83.031 | 58 | 1 | 80.12 | 343.42 | 17.605 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.43 | 83.0309 | 58 | 1 | 80.12 | 343.43 | 17.6046 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.44 | 83.0309 | 58 | 1 | 80.12 | 343.44 | 17.6043 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.45 | 83.0309 | 58 | 1 | 80.12 | 343.45 | 17.6039 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.46 | 83.031 | 58 | 1 | 80.12 | 343.46 | 17.6036 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.47 | 83.0311 | 58 | 1 | 80.12 | 343.47 | 17.6032 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.48 | 83.0318 | 58 | 1 | 80.12 | 343.48 | 17.603 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.49 | 83.0325 | 58 | 1 | 80.12 | 343.49 | 17.6029 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.5 | 83.033 | 58 | 1 | 80.12 | 343.5 | 17.6028 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.51 | 83.0336 | 58 | 1 | 80.12 | 343.51 | 17.6027 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.52 | 83.0337 | 58 | 1 | 80.12 | 343.52 | 17.6025 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.53 | 83.0337 | 58 | 1 | 80.12 | 343.53 | 17.6024 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.54 | 83.034 | 58 | 1 | 80.12 | 343.54 | 17.6022 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.55 | 83.0343 | 58 | 1 | 80.12 | 343.55 | 17.6021 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.56 | 83.0339 | 58 | 1 | 80.12 | 343.56 | 17.6019 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.57 | 83.0334 | 58 | 1 | 80.12 | 343.57 | 17.6016 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.58 | 83.0334 | 58 | 1 | 80.12 | 343.58 | 17.6015 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.59 | 83.0333 | 58 | 1 | 80.12 | 343.59 | 17.6013 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.6 | 83.0334 | 58 | 1 | 80.12 | 343.6 | 17.6012 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.61 | 83.0334 | 58 | 1 | 80.12 | 343.61 | 17.6011 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.62 | 83.0332 | 58 | 1 | 80.12 | 343.62 | 17.601 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.63 | 83.0329 | 58 | 1 | 80.12 | 343.63 | 17.6008 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.64 | 83.0323 | 58 | 1 | 80.12 | 343.64 | 17.6009 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.65 | 83.0316 | 58 | 1 | 80.12 | 343.65 | 17.6009 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.66 | 83.0319 | 58 | 1 | 80.12 | 343.66 | 17.6009 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.67 | 83.0322 | 58 | 1 | 80.12 | 343.67 | 17.6008 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.68 | 83.032 | 58 | 1 | 80.12 | 343.68 | 17.6013 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.69 | 83.0319 | 58 | 1 | 80.12 | 343.69 | 17.6017 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.7 | 83.0315 | 58 | 1 | 80.12 | 343.7 | 17.6021 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.71 | 83.0311 | 58 | 1 | 80.12 | 343.71 | 17.6026 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.72 | 83.031 | 58 | 1 | 80.12 | 343.72 | 17.6026 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.73 | 83.031 | 58 | 1 | 80.12 | 343.73 | 17.6027 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.74 | 83.0309 | 58 | 1 | 80.12 | 343.74 | 17.6027 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.75 | 83.0307 | 58 | 1 | 80.12 | 343.75 | 17.6028 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.76 | 83.0303 | 58 | 1 | 80.12 | 343.76 | 17.6028 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.77 | 83.0299 | 58 | 1 | 80.12 | 343.77 | 17.6029 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.78 | 83.03 | 58 | 1 | 80.12 | 343.78 | 17.6032 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.79 | 83.03 | 58 | 1 | 80.12 | 343.79 | 17.6036 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.8 | 83.0301 | 58 | 1 | 80.12 | 343.8 | 17.6039 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.81 | 83.0302 | 58 | 1 | 80.12 | 343.81 | 17.6041 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.82 | 83.0301 | 58 | 1 | 80.12 | 343.82 | 17.6044 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.83 | 83.0301 | 58 | 1 | 80.12 | 343.83 | 17.6047 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.84 | 83.0296 | 58 | 1 | 80.12 | 343.84 | 17.605 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.85 | 83.0291 | 58 | 1 | 80.12 | 343.85 | 17.6054 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.86 | 83.029 | 58 | 1 | 80.12 | 343.86 | 17.606 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.87 | 83.0288 | 58 | 1 | 80.12 | 343.87 | 17.6065 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.88 | 83.0286 | 58 | 1 | 80.12 | 343.88 | 17.6065 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.89 | 83.0283 | 58 | 1 | 80.12 | 343.89 | 17.6064 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.9 | 83.0276 | 58 | 1 | 80.12 | 343.9 | 17.6067 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.91 | 83.027 | 58 | 1 | 80.12 | 343.91 | 17.6069 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.92 | 83.0265 | 58 | 1 | 80.12 | 343.92 | 17.6072 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.93 | 83.0261 | 58 | 1 | 80.12 | 343.93 | 17.6075 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.94 | 83.0262 | 58 | 1 | 80.12 | 343.94 | 17.6076 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.95 | 83.0264 | 58 | 1 | 80.12 | 343.95 | 17.6076 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.96 | 83.0263 | 58 | 1 | 80.12 | 343.96 | 17.6079 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.97 | 83.0261 | 58 | 1 | 80.12 | 343.97 | 17.6081 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.98 | 83.0253 | 58 | 1 | 80.12 | 343.98 | 17.6083 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 343.99 | 83.0245 | 58 | 1 | 80.12 | 343.99 | 17.6084 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344 | 83.0244 | 58 | 1 | 80.12 | 344 | 17.6085 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.01 | 83.0243 | 58 | 1 | 80.12 | 344.01 | 17.6086 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.02 | 83.024 | 58 | 1 | 80.12 | 344.02 | 17.6087 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.03 | 83.0237 | 58 | 1 | 80.12 | 344.03 | 17.6089 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.04 | 83.024 | 58 | 1 | 80.12 | 344.04 | 17.609 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.05 | 83.0244 | 58 | 1 | 80.12 | 344.05 | 17.6091 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.06 | 83.0246 | 58 | 1 | 80.12 | 344.06 | 17.6093 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.07 | 83.0248 | 58 | 1 | 80.12 | 344.07 | 17.6095 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.08 | 83.0251 | 58 | 1 | 80.12 | 344.08 | 17.6096 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.09 | 83.0254 | 58 | 1 | 80.12 | 344.09 | 17.6096 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.1 | 83.0254 | 58 | 1 | 80.12 | 344.1 | 17.6096 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.11 | 83.0254 | 58 | 1 | 80.12 | 344.11 | 17.6097 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.12 | 83.0255 | 58 | 1 | 80.12 | 344.12 | 17.6097 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.13 | 83.0256 | 58 | 1 | 80.12 | 344.13 | 17.6097 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.14 | 83.0263 | 58 | 1 | 80.12 | 344.14 | 17.6095 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.15 | 83.0269 | 58 | 1 | 80.12 | 344.15 | 17.6093 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.16 | 83.027 | 58 | 1 | 80.12 | 344.16 | 17.6091 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.17 | 83.027 | 58 | 1 | 80.12 | 344.17 | 17.6089 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.18 | 83.0276 | 58 | 1 | 80.12 | 344.18 | 17.6083 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.19 | 83.0281 | 58 | 1 | 80.12 | 344.19 | 17.6077 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.2 | 83.0287 | 58 | 1 | 80.12 | 344.2 | 17.6072 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.21 | 83.0293 | 58 | 1 | 80.12 | 344.21 | 17.6066 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.22 | 83.0295 | 58 | 1 | 80.12 | 344.22 | 17.6065 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.23 | 83.0298 | 58 | 1 | 80.12 | 344.23 | 17.6065 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.24 | 83.0302 | 58 | 1 | 80.12 | 344.24 | 17.6064 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.25 | 83.0306 | 58 | 1 | 80.12 | 344.25 | 17.6063 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.26 | 83.0309 | 58 | 1 | 80.12 | 344.26 | 17.6062 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.27 | 83.0312 | 58 | 1 | 80.12 | 344.27 | 17.6062 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.28 | 83.0312 | 58 | 1 | 80.12 | 344.28 | 17.6058 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.29 | 83.0313 | 58 | 1 | 80.12 | 344.29 | 17.6055 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.3 | 83.0309 | 58 | 1 | 80.12 | 344.3 | 17.605 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.31 | 83.0305 | 58 | 1 | 80.12 | 344.31 | 17.6046 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.32 | 83.0312 | 58 | 1 | 80.12 | 344.32 | 17.6041 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.33 | 83.032 | 58 | 1 | 80.12 | 344.33 | 17.6036 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.34 | 83.0321 | 58 | 1 | 80.12 | 344.34 | 17.6031 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.35 | 83.0322 | 58 | 1 | 80.12 | 344.35 | 17.6026 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.36 | 83.033 | 58 | 1 | 80.12 | 344.36 | 17.6021 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.37 | 83.0338 | 58 | 1 | 80.12 | 344.37 | 17.6015 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.38 | 83.0341 | 58 | 1 | 80.12 | 344.38 | 17.6016 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.39 | 83.0344 | 58 | 1 | 80.12 | 344.39 | 17.6016 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.4 | 83.0349 | 58 | 1 | 80.12 | 344.4 | 17.6014 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.41 | 83.0355 | 58 | 1 | 80.12 | 344.41 | 17.6013 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.42 | 83.0358 | 58 | 1 | 80.12 | 344.42 | 17.6011 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.43 | 83.0361 | 58 | 1 | 80.12 | 344.43 | 17.6008 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.44 | 83.0361 | 58 | 1 | 80.12 | 344.44 | 17.6007 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.45 | 83.0361 | 58 | 1 | 80.12 | 344.45 | 17.6006 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.46 | 83.0364 | 58 | 1 | 80.12 | 344.46 | 17.6003 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.47 | 83.0367 | 58 | 1 | 80.12 | 344.47 | 17.6001 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.48 | 83.0367 | 58 | 1 | 80.12 | 344.48 | 17.5998 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.49 | 83.0368 | 58 | 1 | 80.12 | 344.49 | 17.5995 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.5 | 83.0366 | 58 | 1 | 80.12 | 344.5 | 17.5993 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.51 | 83.0364 | 58 | 1 | 80.12 | 344.51 | 17.5991 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.52 | 83.0367 | 58 | 1 | 80.12 | 344.52 | 17.5992 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.53 | 83.0371 | 58 | 1 | 80.12 | 344.53 | 17.5993 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.54 | 83.0375 | 58 | 1 | 80.12 | 344.54 | 17.5994 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.55 | 83.0379 | 58 | 1 | 80.12 | 344.55 | 17.5995 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.56 | 83.0374 | 58 | 1 | 80.12 | 344.56 | 17.5997 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.57 | 83.037 | 58 | 1 | 80.12 | 344.57 | 17.5998 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.58 | 83.0369 | 58 | 1 | 80.12 | 344.58 | 17.5999 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.59 | 83.0369 | 58 | 1 | 80.12 | 344.59 | 17.6001 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.6 | 83.0371 | 58 | 1 | 80.12 | 344.6 | 17.6003 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.61 | 83.0372 | 58 | 1 | 80.12 | 344.61 | 17.6005 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.62 | 83.0376 | 58 | 1 | 80.12 | 344.62 | 17.6006 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.63 | 83.0379 | 58 | 1 | 80.12 | 344.63 | 17.6008 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.64 | 83.0378 | 58 | 1 | 80.12 | 344.64 | 17.6011 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.65 | 83.0376 | 58 | 1 | 80.12 | 344.65 | 17.6014 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.66 | 83.0377 | 58 | 1 | 80.12 | 344.66 | 17.6018 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.67 | 83.0378 | 58 | 1 | 80.12 | 344.67 | 17.6022 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.68 | 83.0372 | 58 | 1 | 80.12 | 344.68 | 17.6025 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.69 | 83.0367 | 58 | 1 | 80.12 | 344.69 | 17.6029 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.7 | 83.0367 | 58 | 1 | 80.12 | 344.7 | 17.6032 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.71 | 83.0366 | 58 | 1 | 80.12 | 344.71 | 17.6036 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.72 | 83.0363 | 58 | 1 | 80.12 | 344.72 | 17.6035 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.73 | 83.036 | 58 | 1 | 80.12 | 344.73 | 17.6034 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.74 | 83.0364 | 58 | 1 | 80.12 | 344.74 | 17.6032 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.75 | 83.0369 | 58 | 1 | 80.12 | 344.75 | 17.603 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.76 | 83.0372 | 58 | 1 | 80.12 | 344.76 | 17.6028 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.77 | 83.0376 | 58 | 1 | 80.12 | 344.77 | 17.6027 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.78 | 83.0377 | 58 | 1 | 80.12 | 344.78 | 17.6024 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.79 | 83.0377 | 58 | 1 | 80.12 | 344.79 | 17.6022 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.8 | 83.0376 | 58 | 1 | 80.12 | 344.8 | 17.602 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.81 | 83.0374 | 58 | 1 | 80.12 | 344.81 | 17.6019 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.82 | 83.0371 | 58 | 1 | 80.12 | 344.82 | 17.6018 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.83 | 83.0367 | 58 | 1 | 80.12 | 344.83 | 17.6017 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.84 | 83.0367 | 58 | 1 | 80.12 | 344.84 | 17.6016 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.85 | 83.0367 | 58 | 1 | 80.12 | 344.85 | 17.6015 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.86 | 83.0362 | 58 | 1 | 80.12 | 344.86 | 17.6014 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.87 | 83.0357 | 58 | 1 | 80.12 | 344.87 | 17.6013 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.88 | 83.035 | 58 | 1 | 80.12 | 344.88 | 17.6014 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.89 | 83.0344 | 58 | 1 | 80.12 | 344.89 | 17.6014 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.9 | 83.034 | 58 | 1 | 80.12 | 344.9 | 17.6014 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.91 | 83.0336 | 58 | 1 | 80.12 | 344.91 | 17.6014 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.92 | 83.0336 | 58 | 1 | 80.12 | 344.92 | 17.6015 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.93 | 83.0335 | 58 | 1 | 80.12 | 344.93 | 17.6015 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.94 | 83.0338 | 58 | 1 | 80.12 | 344.94 | 17.6019 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.95 | 83.0341 | 58 | 1 | 80.12 | 344.95 | 17.6022 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.96 | 83.034 | 58 | 1 | 80.12 | 344.96 | 17.6027 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.97 | 83.0338 | 58 | 1 | 80.12 | 344.97 | 17.6032 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.98 | 83.0336 | 58 | 1 | 80.12 | 344.98 | 17.6035 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 344.99 | 83.0333 | 58 | 1 | 80.12 | 344.99 | 17.6039 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345 | 83.0335 | 58 | 1 | 80.12 | 345 | 17.6041 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.01 | 83.0337 | 58 | 1 | 80.12 | 345.01 | 17.6043 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.02 | 83.0331 | 58 | 1 | 80.12 | 345.02 | 17.6043 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.03 | 83.0324 | 58 | 1 | 80.12 | 345.03 | 17.6043 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.04 | 83.0315 | 58 | 1 | 80.12 | 345.04 | 17.6041 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.05 | 83.0306 | 58 | 1 | 80.12 | 345.05 | 17.6039 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.06 | 83.0305 | 58 | 1 | 80.12 | 345.06 | 17.6036 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.07 | 83.0304 | 58 | 1 | 80.12 | 345.07 | 17.6034 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.08 | 83.03 | 58 | 1 | 80.12 | 345.08 | 17.6033 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.09 | 83.0296 | 58 | 1 | 80.12 | 345.09 | 17.6032 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.1 | 83.0293 | 58 | 1 | 80.12 | 345.1 | 17.603 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.11 | 83.0289 | 58 | 1 | 80.12 | 345.11 | 17.6029 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.12 | 83.0282 | 58 | 1 | 80.12 | 345.12 | 17.6027 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.13 | 83.0275 | 58 | 1 | 80.12 | 345.13 | 17.6026 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.14 | 83.0273 | 58 | 1 | 80.12 | 345.14 | 17.6024 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.15 | 83.027 | 58 | 1 | 80.12 | 345.15 | 17.6023 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.16 | 83.0267 | 58 | 1 | 80.12 | 345.16 | 17.6021 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.17 | 83.0264 | 58 | 1 | 80.12 | 345.17 | 17.6019 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.18 | 83.0268 | 58 | 1 | 80.12 | 345.18 | 17.6015 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.19 | 83.0271 | 58 | 1 | 80.12 | 345.19 | 17.6011 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.2 | 83.0272 | 58 | 1 | 80.12 | 345.2 | 17.6007 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.21 | 83.0272 | 58 | 1 | 80.12 | 345.21 | 17.6003 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.22 | 83.0268 | 58 | 1 | 80.12 | 345.22 | 17.6004 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.23 | 83.0265 | 58 | 1 | 80.12 | 345.23 | 17.6005 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.24 | 83.026 | 58 | 1 | 80.12 | 345.24 | 17.6007 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.25 | 83.0254 | 58 | 1 | 80.12 | 345.25 | 17.601 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.26 | 83.0252 | 58 | 1 | 80.12 | 345.26 | 17.6009 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.27 | 83.025 | 58 | 1 | 80.12 | 345.27 | 17.6009 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.28 | 83.0251 | 58 | 1 | 80.12 | 345.28 | 17.6011 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.29 | 83.0252 | 58 | 1 | 80.12 | 345.29 | 17.6014 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.3 | 83.025 | 58 | 1 | 80.12 | 345.3 | 17.6012 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.31 | 83.0248 | 58 | 1 | 80.12 | 345.31 | 17.6011 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.32 | 83.0249 | 58 | 1 | 80.12 | 345.32 | 17.6012 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.33 | 83.0251 | 58 | 1 | 80.12 | 345.33 | 17.6012 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.34 | 83.0253 | 58 | 1 | 80.12 | 345.34 | 17.601 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.35 | 83.0254 | 58 | 1 | 80.12 | 345.35 | 17.6009 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.36 | 83.0251 | 58 | 1 | 80.12 | 345.36 | 17.6009 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.37 | 83.0247 | 58 | 1 | 80.12 | 345.37 | 17.6009 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.38 | 83.0247 | 58 | 1 | 80.12 | 345.38 | 17.6008 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.39 | 83.0247 | 58 | 1 | 80.12 | 345.39 | 17.6007 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.4 | 83.0249 | 58 | 1 | 80.12 | 345.4 | 17.6005 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.41 | 83.0251 | 58 | 1 | 80.12 | 345.41 | 17.6004 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.42 | 83.0249 | 58 | 1 | 80.12 | 345.42 | 17.6002 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.43 | 83.0246 | 58 | 1 | 80.12 | 345.43 | 17.6 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.44 | 83.0245 | 58 | 1 | 80.12 | 345.44 | 17.5995 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.45 | 83.0244 | 58 | 1 | 80.12 | 345.45 | 17.599 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.46 | 83.0243 | 58 | 1 | 80.12 | 345.46 | 17.5988 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.47 | 83.0243 | 58 | 1 | 80.12 | 345.47 | 17.5985 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.48 | 83.0244 | 58 | 1 | 80.12 | 345.48 | 17.5983 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.49 | 83.0245 | 58 | 1 | 80.12 | 345.49 | 17.5982 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.5 | 83.0253 | 58 | 1 | 80.12 | 345.5 | 17.5981 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.51 | 83.0261 | 58 | 1 | 80.12 | 345.51 | 17.598 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.52 | 83.027 | 58 | 1 | 80.12 | 345.52 | 17.5978 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.53 | 83.028 | 58 | 1 | 80.12 | 345.53 | 17.5976 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.54 | 83.0288 | 58 | 1 | 80.12 | 345.54 | 17.5977 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.55 | 83.0296 | 58 | 1 | 80.12 | 345.55 | 17.5978 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.56 | 83.0303 | 58 | 1 | 80.12 | 345.56 | 17.598 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.57 | 83.031 | 58 | 1 | 80.12 | 345.57 | 17.5981 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.58 | 83.0311 | 58 | 1 | 80.12 | 345.58 | 17.5972 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.59 | 83.0312 | 58 | 1 | 80.12 | 345.59 | 17.5964 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.6 | 83.0306 | 58 | 1 | 80.12 | 345.6 | 17.5946 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.61 | 83.03 | 58 | 1 | 80.12 | 345.61 | 17.5928 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.62 | 83.0304 | 58 | 1 | 80.12 | 345.62 | 17.5903 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.63 | 83.0309 | 58 | 1 | 80.12 | 345.63 | 17.5878 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.64 | 83.0313 | 58 | 1 | 80.12 | 345.64 | 17.5852 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.65 | 83.0318 | 58 | 1 | 80.12 | 345.65 | 17.5825 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.66 | 83.0319 | 58 | 1 | 80.12 | 345.66 | 17.5788 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.67 | 83.032 | 58 | 1 | 80.12 | 345.67 | 17.575 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.68 | 83.0321 | 58 | 1 | 80.12 | 345.68 | 17.5702 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.69 | 83.0321 | 58 | 1 | 80.12 | 345.69 | 17.5654 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.7 | 83.0321 | 58 | 1 | 80.12 | 345.7 | 17.5594 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.71 | 83.0321 | 58 | 1 | 80.12 | 345.71 | 17.5535 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.72 | 83.0323 | 58 | 1 | 80.12 | 345.72 | 17.5465 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.73 | 83.0324 | 58 | 1 | 80.12 | 345.73 | 17.5396 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.74 | 83.033 | 58 | 1 | 80.12 | 345.74 | 17.5327 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.75 | 83.0335 | 58 | 1 | 80.12 | 345.75 | 17.5258 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.76 | 83.0335 | 58 | 1 | 80.12 | 345.76 | 17.519 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.77 | 83.0335 | 58 | 1 | 80.12 | 345.77 | 17.5122 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.78 | 83.0333 | 58 | 1 | 80.12 | 345.78 | 17.5053 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.79 | 83.033 | 58 | 1 | 80.12 | 345.79 | 17.4984 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.8 | 83.0331 | 58 | 1 | 80.12 | 345.8 | 17.4917 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.81 | 83.0332 | 58 | 1 | 80.12 | 345.81 | 17.4851 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.82 | 83.033 | 58 | 1 | 80.12 | 345.82 | 17.4783 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.83 | 83.0328 | 58 | 1 | 80.12 | 345.83 | 17.4714 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.84 | 83.033 | 58 | 1 | 80.12 | 345.84 | 17.4648 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.85 | 83.0332 | 58 | 1 | 80.12 | 345.85 | 17.4581 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.86 | 83.0336 | 58 | 1 | 80.12 | 345.86 | 17.4521 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.87 | 83.034 | 58 | 1 | 80.12 | 345.87 | 17.4461 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.88 | 83.0342 | 58 | 1 | 80.12 | 345.88 | 17.4415 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.89 | 83.0344 | 58 | 1 | 80.12 | 345.89 | 17.4368 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.9 | 83.0341 | 58 | 1 | 80.12 | 345.9 | 17.4328 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.91 | 83.0338 | 58 | 1 | 80.12 | 345.91 | 17.4287 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.92 | 83.0339 | 58 | 1 | 80.12 | 345.92 | 17.4251 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.93 | 83.0339 | 58 | 1 | 80.12 | 345.93 | 17.4215 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.94 | 83.0332 | 58 | 1 | 80.12 | 345.94 | 17.4175 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.95 | 83.0324 | 58 | 1 | 80.12 | 345.95 | 17.4135 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.96 | 83.0315 | 58 | 1 | 80.12 | 345.96 | 17.4099 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.97 | 83.0306 | 58 | 1 | 80.12 | 345.97 | 17.4063 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.98 | 83.0295 | 58 | 1 | 80.12 | 345.98 | 17.4024 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 345.99 | 83.0284 | 58 | 1 | 80.12 | 345.99 | 17.3985 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346 | 83.0269 | 58 | 1 | 80.12 | 346 | 17.3946 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.01 | 83.0254 | 58 | 1 | 80.12 | 346.01 | 17.3907 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.02 | 83.0248 | 58 | 1 | 80.12 | 346.02 | 17.3867 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.03 | 83.0241 | 58 | 1 | 80.12 | 346.03 | 17.3828 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.04 | 83.0231 | 58 | 1 | 80.12 | 346.04 | 17.3788 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.05 | 83.022 | 58 | 1 | 80.12 | 346.05 | 17.3749 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.06 | 83.0211 | 58 | 1 | 80.12 | 346.06 | 17.3711 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.07 | 83.0202 | 58 | 1 | 80.12 | 346.07 | 17.3672 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.08 | 83.02 | 58 | 1 | 80.12 | 346.08 | 17.3642 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.09 | 83.0197 | 58 | 1 | 80.12 | 346.09 | 17.3613 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.1 | 83.0199 | 58 | 1 | 80.12 | 346.1 | 17.3593 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.11 | 83.0202 | 58 | 1 | 80.12 | 346.11 | 17.3574 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.12 | 83.0197 | 58 | 1 | 80.12 | 346.12 | 17.3561 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.13 | 83.0192 | 58 | 1 | 80.12 | 346.13 | 17.3549 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.14 | 83.0181 | 58 | 1 | 80.12 | 346.14 | 17.3539 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.15 | 83.0169 | 58 | 1 | 80.12 | 346.15 | 17.353 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.16 | 83.0166 | 58 | 1 | 80.12 | 346.16 | 17.3533 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.17 | 83.0163 | 58 | 1 | 80.12 | 346.17 | 17.3535 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.18 | 83.0154 | 58 | 1 | 80.12 | 346.18 | 17.355 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.19 | 83.0146 | 58 | 1 | 80.12 | 346.19 | 17.3564 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.2 | 83.0139 | 58 | 1 | 80.12 | 346.2 | 17.3594 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.21 | 83.0131 | 58 | 1 | 80.12 | 346.21 | 17.3624 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.22 | 83.0123 | 58 | 1 | 80.12 | 346.22 | 17.3662 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.23 | 83.0114 | 58 | 1 | 80.12 | 346.23 | 17.3699 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.24 | 83.01 | 58 | 1 | 80.12 | 346.24 | 17.374 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.25 | 83.0085 | 58 | 1 | 80.12 | 346.25 | 17.3781 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.26 | 83.008 | 58 | 1 | 80.12 | 346.26 | 17.3822 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.27 | 83.0074 | 58 | 1 | 80.12 | 346.27 | 17.3862 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.28 | 83.0068 | 58 | 1 | 80.12 | 346.28 | 17.3903 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.29 | 83.0062 | 58 | 1 | 80.12 | 346.29 | 17.3943 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.3 | 83.0057 | 58 | 1 | 80.12 | 346.3 | 17.3983 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.31 | 83.0051 | 58 | 1 | 80.12 | 346.31 | 17.4024 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.32 | 83.005 | 58 | 1 | 80.12 | 346.32 | 17.4064 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.33 | 83.005 | 58 | 1 | 80.12 | 346.33 | 17.4104 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.34 | 83.0045 | 58 | 1 | 80.12 | 346.34 | 17.4144 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.35 | 83.0041 | 58 | 1 | 80.12 | 346.35 | 17.4184 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.36 | 83.0033 | 58 | 1 | 80.12 | 346.36 | 17.4215 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.37 | 83.0025 | 58 | 1 | 80.12 | 346.37 | 17.4246 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.38 | 83.002 | 58 | 1 | 80.12 | 346.38 | 17.4264 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.39 | 83.0016 | 58 | 1 | 80.12 | 346.39 | 17.4282 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.4 | 83.0016 | 58 | 1 | 80.12 | 346.4 | 17.4295 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.41 | 83.0017 | 58 | 1 | 80.12 | 346.41 | 17.4308 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.42 | 83.0014 | 58 | 1 | 80.12 | 346.42 | 17.4316 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.43 | 83.0011 | 58 | 1 | 80.12 | 346.43 | 17.4325 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.44 | 83.0015 | 58 | 1 | 80.12 | 346.44 | 17.4337 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.45 | 83.0018 | 58 | 1 | 80.12 | 346.45 | 17.4349 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.46 | 83.0025 | 58 | 1 | 80.12 | 346.46 | 17.4353 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.47 | 83.0032 | 58 | 1 | 80.12 | 346.47 | 17.4357 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.48 | 83.0038 | 58 | 1 | 80.12 | 346.48 | 17.4367 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.49 | 83.0044 | 58 | 1 | 80.12 | 346.49 | 17.4377 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.5 | 83.0043 | 58 | 1 | 80.12 | 346.5 | 17.4387 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.51 | 83.0043 | 58 | 1 | 80.12 | 346.51 | 17.4396 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.52 | 83.0042 | 58 | 1 | 80.12 | 346.52 | 17.4406 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.53 | 83.0041 | 58 | 1 | 80.12 | 346.53 | 17.4416 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.54 | 83.0045 | 58 | 1 | 80.12 | 346.54 | 17.4429 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.55 | 83.0049 | 58 | 1 | 80.12 | 346.55 | 17.4442 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.56 | 83.005 | 58 | 1 | 80.12 | 346.56 | 17.4455 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.57 | 83.005 | 58 | 1 | 80.12 | 346.57 | 17.4467 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.58 | 83.0051 | 58 | 1 | 80.12 | 346.58 | 17.4479 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.59 | 83.0052 | 58 | 1 | 80.12 | 346.59 | 17.4492 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.6 | 83.0057 | 58 | 1 | 80.12 | 346.6 | 17.4502 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.61 | 83.0061 | 58 | 1 | 80.12 | 346.61 | 17.4513 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.62 | 83.0063 | 58 | 1 | 80.12 | 346.62 | 17.4522 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.63 | 83.0066 | 58 | 1 | 80.12 | 346.63 | 17.4531 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.64 | 83.0074 | 58 | 1 | 80.12 | 346.64 | 17.4541 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.65 | 83.0082 | 58 | 1 | 80.12 | 346.65 | 17.4551 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.66 | 83.0084 | 58 | 1 | 80.12 | 346.66 | 17.4559 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.67 | 83.0085 | 58 | 1 | 80.12 | 346.67 | 17.4567 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.68 | 83.0096 | 58 | 1 | 80.12 | 346.68 | 17.4576 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.69 | 83.0106 | 58 | 1 | 80.12 | 346.69 | 17.4586 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.7 | 83.011 | 58 | 1 | 80.12 | 346.7 | 17.4586 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.71 | 83.0114 | 58 | 1 | 80.12 | 346.71 | 17.4586 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.72 | 83.0125 | 58 | 1 | 80.12 | 346.72 | 17.4588 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.73 | 83.0135 | 58 | 1 | 80.12 | 346.73 | 17.459 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.74 | 83.0144 | 58 | 1 | 80.12 | 346.74 | 17.4592 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.75 | 83.0154 | 58 | 1 | 80.12 | 346.75 | 17.4594 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.76 | 83.0158 | 58 | 1 | 80.12 | 346.76 | 17.4597 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.77 | 83.0162 | 58 | 1 | 80.12 | 346.77 | 17.4599 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.78 | 83.0168 | 58 | 1 | 80.12 | 346.78 | 17.46 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.79 | 83.0175 | 58 | 1 | 80.12 | 346.79 | 17.4601 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.8 | 83.0187 | 58 | 1 | 80.12 | 346.8 | 17.4598 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.81 | 83.02 | 58 | 1 | 80.12 | 346.81 | 17.4595 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.82 | 83.0207 | 58 | 1 | 80.12 | 346.82 | 17.4594 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.83 | 83.0214 | 58 | 1 | 80.12 | 346.83 | 17.4594 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.84 | 83.0219 | 58 | 1 | 80.12 | 346.84 | 17.4593 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.85 | 83.0224 | 58 | 1 | 80.12 | 346.85 | 17.4593 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.86 | 83.0237 | 58 | 1 | 80.12 | 346.86 | 17.4592 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.87 | 83.025 | 58 | 1 | 80.12 | 346.87 | 17.4592 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.88 | 83.0255 | 58 | 1 | 80.12 | 346.88 | 17.4591 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.89 | 83.026 | 58 | 1 | 80.12 | 346.89 | 17.4589 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.9 | 83.026 | 58 | 1 | 80.12 | 346.9 | 17.4589 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.91 | 83.026 | 58 | 1 | 80.12 | 346.91 | 17.4588 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.92 | 83.0264 | 58 | 1 | 80.12 | 346.92 | 17.4587 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.93 | 83.0268 | 58 | 1 | 80.12 | 346.93 | 17.4585 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.94 | 83.0272 | 58 | 1 | 80.12 | 346.94 | 17.4582 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.95 | 83.0277 | 58 | 1 | 80.12 | 346.95 | 17.458 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.96 | 83.0282 | 58 | 1 | 80.12 | 346.96 | 17.4578 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.97 | 83.0287 | 58 | 1 | 80.12 | 346.97 | 17.4577 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.98 | 83.0295 | 58 | 1 | 80.12 | 346.98 | 17.4573 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 346.99 | 83.0304 | 58 | 1 | 80.12 | 346.99 | 17.4568 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347 | 83.0312 | 58 | 1 | 80.12 | 347 | 17.4565 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.01 | 83.032 | 58 | 1 | 80.12 | 347.01 | 17.4562 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.02 | 83.0322 | 58 | 1 | 80.12 | 347.02 | 17.4558 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.03 | 83.0324 | 58 | 1 | 80.12 | 347.03 | 17.4553 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.04 | 83.0325 | 58 | 1 | 80.12 | 347.04 | 17.4548 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.05 | 83.0325 | 58 | 1 | 80.12 | 347.05 | 17.4542 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.06 | 83.0331 | 58 | 1 | 80.12 | 347.06 | 17.454 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.07 | 83.0337 | 58 | 1 | 80.12 | 347.07 | 17.4538 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.08 | 83.034 | 58 | 1 | 80.12 | 347.08 | 17.4537 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.09 | 83.0343 | 58 | 1 | 80.12 | 347.09 | 17.4535 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.1 | 83.034 | 58 | 1 | 80.12 | 347.1 | 17.4539 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.11 | 83.0337 | 58 | 1 | 80.12 | 347.11 | 17.4543 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.12 | 83.0336 | 58 | 1 | 80.12 | 347.12 | 17.4547 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.13 | 83.0336 | 58 | 1 | 80.12 | 347.13 | 17.4552 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.14 | 83.0336 | 58 | 1 | 80.12 | 347.14 | 17.4555 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.15 | 83.0335 | 58 | 1 | 80.12 | 347.15 | 17.4558 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.16 | 83.0336 | 58 | 1 | 80.12 | 347.16 | 17.4563 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.17 | 83.0337 | 58 | 1 | 80.12 | 347.17 | 17.4567 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.18 | 83.0333 | 58 | 1 | 80.12 | 347.18 | 17.4572 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.19 | 83.033 | 58 | 1 | 80.12 | 347.19 | 17.4576 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.2 | 83.0328 | 58 | 1 | 80.12 | 347.2 | 17.4586 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.21 | 83.0326 | 58 | 1 | 80.12 | 347.21 | 17.4596 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.22 | 83.0321 | 58 | 1 | 80.12 | 347.22 | 17.4603 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.23 | 83.0316 | 58 | 1 | 80.12 | 347.23 | 17.4611 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.24 | 83.0314 | 58 | 1 | 80.12 | 347.24 | 17.4612 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.25 | 83.0312 | 58 | 1 | 80.12 | 347.25 | 17.4613 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.26 | 83.0313 | 58 | 1 | 80.12 | 347.26 | 17.4617 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.27 | 83.0314 | 58 | 1 | 80.12 | 347.27 | 17.4622 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.28 | 83.0317 | 58 | 1 | 80.12 | 347.28 | 17.4628 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.29 | 83.0321 | 58 | 1 | 80.12 | 347.29 | 17.4635 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.3 | 83.032 | 58 | 1 | 80.12 | 347.3 | 17.4647 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.31 | 83.0319 | 58 | 1 | 80.12 | 347.31 | 17.466 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.32 | 83.0316 | 58 | 1 | 80.12 | 347.32 | 17.4667 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.33 | 83.0312 | 58 | 1 | 80.12 | 347.33 | 17.4674 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.34 | 83.0305 | 58 | 1 | 80.12 | 347.34 | 17.4682 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.35 | 83.0298 | 58 | 1 | 80.12 | 347.35 | 17.4689 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.36 | 83.0292 | 58 | 1 | 80.12 | 347.36 | 17.4697 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.37 | 83.0285 | 58 | 1 | 80.12 | 347.37 | 17.4704 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.38 | 83.0283 | 58 | 1 | 80.12 | 347.38 | 17.4713 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.39 | 83.0281 | 58 | 1 | 80.12 | 347.39 | 17.4721 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.4 | 83.0282 | 58 | 1 | 80.12 | 347.4 | 17.4728 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.41 | 83.0283 | 58 | 1 | 80.12 | 347.41 | 17.4735 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.42 | 83.0284 | 58 | 1 | 80.12 | 347.42 | 17.475 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.43 | 83.0284 | 58 | 1 | 80.12 | 347.43 | 17.4764 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.44 | 83.028 | 58 | 1 | 80.12 | 347.44 | 17.4779 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.45 | 83.0277 | 58 | 1 | 80.12 | 347.45 | 17.4794 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.46 | 83.0268 | 58 | 1 | 80.12 | 347.46 | 17.4805 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.47 | 83.0259 | 58 | 1 | 80.12 | 347.47 | 17.4817 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.48 | 83.0257 | 58 | 1 | 80.12 | 347.48 | 17.4829 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.49 | 83.0254 | 58 | 1 | 80.12 | 347.49 | 17.4841 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.5 | 83.0257 | 58 | 1 | 80.12 | 347.5 | 17.4852 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.51 | 83.0261 | 58 | 1 | 80.12 | 347.51 | 17.4863 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.52 | 83.0264 | 58 | 1 | 80.12 | 347.52 | 17.4872 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.53 | 83.0267 | 58 | 1 | 80.12 | 347.53 | 17.488 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.54 | 83.0274 | 58 | 1 | 80.12 | 347.54 | 17.4888 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.55 | 83.0282 | 58 | 1 | 80.12 | 347.55 | 17.4896 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.56 | 83.0282 | 58 | 1 | 80.12 | 347.56 | 17.4901 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.57 | 83.0283 | 58 | 1 | 80.12 | 347.57 | 17.4906 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.58 | 83.0278 | 58 | 1 | 80.12 | 347.58 | 17.4908 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.59 | 83.0273 | 58 | 1 | 80.12 | 347.59 | 17.491 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.6 | 83.0276 | 58 | 1 | 80.12 | 347.6 | 17.4911 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.61 | 83.0278 | 58 | 1 | 80.12 | 347.61 | 17.4912 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.62 | 83.0279 | 58 | 1 | 80.12 | 347.62 | 17.4913 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.63 | 83.0279 | 58 | 1 | 80.12 | 347.63 | 17.4915 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.64 | 83.0279 | 58 | 1 | 80.12 | 347.64 | 17.4916 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.65 | 83.0279 | 58 | 1 | 80.12 | 347.65 | 17.4918 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.66 | 83.028 | 58 | 1 | 80.12 | 347.66 | 17.492 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.67 | 83.028 | 58 | 1 | 80.12 | 347.67 | 17.4923 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.68 | 83.0282 | 58 | 1 | 80.12 | 347.68 | 17.4926 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.69 | 83.0283 | 58 | 1 | 80.12 | 347.69 | 17.4928 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.7 | 83.0283 | 58 | 1 | 80.12 | 347.7 | 17.493 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.71 | 83.0282 | 58 | 1 | 80.12 | 347.71 | 17.4933 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.72 | 83.0284 | 58 | 1 | 80.12 | 347.72 | 17.4935 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.73 | 83.0286 | 58 | 1 | 80.12 | 347.73 | 17.4937 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.74 | 83.029 | 58 | 1 | 80.12 | 347.74 | 17.4948 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.75 | 83.0295 | 58 | 1 | 80.12 | 347.75 | 17.4959 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.76 | 83.0299 | 58 | 1 | 80.12 | 347.76 | 17.4969 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.77 | 83.0303 | 58 | 1 | 80.12 | 347.77 | 17.4979 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.78 | 83.03 | 58 | 1 | 80.12 | 347.78 | 17.4989 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.79 | 83.0297 | 58 | 1 | 80.12 | 347.79 | 17.4999 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.8 | 83.0295 | 58 | 1 | 80.12 | 347.8 | 17.5003 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.81 | 83.0293 | 58 | 1 | 80.12 | 347.81 | 17.5007 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.82 | 83.0291 | 58 | 1 | 80.12 | 347.82 | 17.5012 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.83 | 83.0288 | 58 | 1 | 80.12 | 347.83 | 17.5017 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.84 | 83.0293 | 58 | 1 | 80.12 | 347.84 | 17.5021 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.85 | 83.0297 | 58 | 1 | 80.12 | 347.85 | 17.5025 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.86 | 83.0302 | 58 | 1 | 80.12 | 347.86 | 17.5033 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.87 | 83.0307 | 58 | 1 | 80.12 | 347.87 | 17.504 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.88 | 83.0306 | 58 | 1 | 80.12 | 347.88 | 17.5044 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.89 | 83.0305 | 58 | 1 | 80.12 | 347.89 | 17.5048 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.9 | 83.0301 | 58 | 1 | 80.12 | 347.9 | 17.5058 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.91 | 83.0298 | 58 | 1 | 80.12 | 347.91 | 17.5068 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.92 | 83.0299 | 58 | 1 | 80.12 | 347.92 | 17.507 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.93 | 83.0301 | 58 | 1 | 80.12 | 347.93 | 17.5072 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.94 | 83.0302 | 58 | 1 | 80.12 | 347.94 | 17.5072 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.95 | 83.0303 | 58 | 1 | 80.12 | 347.95 | 17.5073 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.96 | 83.0309 | 58 | 1 | 80.12 | 347.96 | 17.5075 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.97 | 83.0314 | 58 | 1 | 80.12 | 347.97 | 17.5078 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.98 | 83.0315 | 58 | 1 | 80.12 | 347.98 | 17.5083 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 347.99 | 83.0315 | 58 | 1 | 80.12 | 347.99 | 17.5089 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348 | 83.0312 | 58 | 1 | 80.12 | 348 | 17.5095 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.01 | 83.0308 | 58 | 1 | 80.12 | 348.01 | 17.5101 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.02 | 83.0302 | 58 | 1 | 80.12 | 348.02 | 17.5109 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.03 | 83.0296 | 58 | 1 | 80.12 | 348.03 | 17.5117 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.04 | 83.0289 | 58 | 1 | 80.12 | 348.04 | 17.5125 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.05 | 83.0281 | 58 | 1 | 80.12 | 348.05 | 17.5133 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.06 | 83.0284 | 58 | 1 | 80.12 | 348.06 | 17.5141 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.07 | 83.0287 | 58 | 1 | 80.12 | 348.07 | 17.5149 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.08 | 83.0292 | 58 | 1 | 80.12 | 348.08 | 17.5164 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.09 | 83.0297 | 58 | 1 | 80.12 | 348.09 | 17.5178 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.1 | 83.0301 | 58 | 1 | 80.12 | 348.1 | 17.5189 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.11 | 83.0304 | 58 | 1 | 80.12 | 348.11 | 17.5199 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.12 | 83.0304 | 58 | 1 | 80.12 | 348.12 | 17.5205 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.13 | 83.0304 | 58 | 1 | 80.12 | 348.13 | 17.5211 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.14 | 83.0303 | 58 | 1 | 80.12 | 348.14 | 17.5215 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.15 | 83.0302 | 58 | 1 | 80.12 | 348.15 | 17.5219 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.16 | 83.0303 | 58 | 1 | 80.12 | 348.16 | 17.5226 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.17 | 83.0304 | 58 | 1 | 80.12 | 348.17 | 17.5232 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.18 | 83.0298 | 58 | 1 | 80.12 | 348.18 | 17.5235 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.19 | 83.0291 | 58 | 1 | 80.12 | 348.19 | 17.5237 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.2 | 83.0295 | 58 | 1 | 80.12 | 348.2 | 17.5238 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.21 | 83.0299 | 58 | 1 | 80.12 | 348.21 | 17.5238 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.22 | 83.0298 | 58 | 1 | 80.12 | 348.22 | 17.524 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.23 | 83.0297 | 58 | 1 | 80.12 | 348.23 | 17.5242 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.24 | 83.0297 | 58 | 1 | 80.12 | 348.24 | 17.5241 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.25 | 83.0298 | 58 | 1 | 80.12 | 348.25 | 17.5239 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.26 | 83.0291 | 58 | 1 | 80.12 | 348.26 | 17.5235 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.27 | 83.0284 | 58 | 1 | 80.12 | 348.27 | 17.5231 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.28 | 83.0283 | 58 | 1 | 80.12 | 348.28 | 17.5226 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.29 | 83.0283 | 58 | 1 | 80.12 | 348.29 | 17.5222 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.3 | 83.0278 | 58 | 1 | 80.12 | 348.3 | 17.522 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.31 | 83.0274 | 58 | 1 | 80.12 | 348.31 | 17.5219 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.32 | 83.0276 | 58 | 1 | 80.12 | 348.32 | 17.5222 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.33 | 83.0279 | 58 | 1 | 80.12 | 348.33 | 17.5225 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.34 | 83.0276 | 58 | 1 | 80.12 | 348.34 | 17.5225 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.35 | 83.0274 | 58 | 1 | 80.12 | 348.35 | 17.5224 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.36 | 83.027 | 58 | 1 | 80.12 | 348.36 | 17.5223 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.37 | 83.0266 | 58 | 1 | 80.12 | 348.37 | 17.5222 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.38 | 83.0267 | 58 | 1 | 80.12 | 348.38 | 17.5225 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.39 | 83.0269 | 58 | 1 | 80.12 | 348.39 | 17.5229 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.4 | 83.0266 | 58 | 1 | 80.12 | 348.4 | 17.5227 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.41 | 83.0263 | 58 | 1 | 80.12 | 348.41 | 17.5225 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.42 | 83.026 | 58 | 1 | 80.12 | 348.42 | 17.5225 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.43 | 83.0257 | 58 | 1 | 80.12 | 348.43 | 17.5225 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.44 | 83.0254 | 58 | 1 | 80.12 | 348.44 | 17.5227 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.45 | 83.025 | 58 | 1 | 80.12 | 348.45 | 17.5228 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.46 | 83.0253 | 58 | 1 | 80.12 | 348.46 | 17.5228 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.47 | 83.0256 | 58 | 1 | 80.12 | 348.47 | 17.5227 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.48 | 83.0258 | 58 | 1 | 80.12 | 348.48 | 17.5224 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.49 | 83.0259 | 58 | 1 | 80.12 | 348.49 | 17.5221 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.5 | 83.0256 | 58 | 1 | 80.12 | 348.5 | 17.5221 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.51 | 83.0253 | 58 | 1 | 80.12 | 348.51 | 17.522 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.52 | 83.0256 | 58 | 1 | 80.12 | 348.52 | 17.5224 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.53 | 83.0259 | 58 | 1 | 80.12 | 348.53 | 17.5228 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.54 | 83.0261 | 58 | 1 | 80.12 | 348.54 | 17.5228 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.55 | 83.0262 | 58 | 1 | 80.12 | 348.55 | 17.5227 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.56 | 83.026 | 58 | 1 | 80.12 | 348.56 | 17.5227 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.57 | 83.0257 | 58 | 1 | 80.12 | 348.57 | 17.5226 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.58 | 83.0256 | 58 | 1 | 80.12 | 348.58 | 17.5217 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.59 | 83.0255 | 58 | 1 | 80.12 | 348.59 | 17.5208 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.6 | 83.0246 | 58 | 1 | 80.12 | 348.6 | 17.52 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.61 | 83.0237 | 58 | 1 | 80.12 | 348.61 | 17.5192 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.62 | 83.0234 | 58 | 1 | 80.12 | 348.62 | 17.5192 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.63 | 83.0231 | 58 | 1 | 80.12 | 348.63 | 17.5191 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.64 | 83.023 | 58 | 1 | 80.12 | 348.64 | 17.5191 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.65 | 83.0228 | 58 | 1 | 80.12 | 348.65 | 17.519 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.66 | 83.0229 | 58 | 1 | 80.12 | 348.66 | 17.5185 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.67 | 83.023 | 58 | 1 | 80.12 | 348.67 | 17.518 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.68 | 83.0235 | 58 | 1 | 80.12 | 348.68 | 17.5178 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.69 | 83.0241 | 58 | 1 | 80.12 | 348.69 | 17.5177 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.7 | 83.024 | 58 | 1 | 80.12 | 348.7 | 17.5181 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.71 | 83.0239 | 58 | 1 | 80.12 | 348.71 | 17.5185 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.72 | 83.024 | 58 | 1 | 80.12 | 348.72 | 17.5188 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.73 | 83.0242 | 58 | 1 | 80.12 | 348.73 | 17.5191 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.74 | 83.0239 | 58 | 1 | 80.12 | 348.74 | 17.5193 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.75 | 83.0236 | 58 | 1 | 80.12 | 348.75 | 17.5194 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.76 | 83.0236 | 58 | 1 | 80.12 | 348.76 | 17.5195 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.77 | 83.0236 | 58 | 1 | 80.12 | 348.77 | 17.5196 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.78 | 83.0235 | 58 | 1 | 80.12 | 348.78 | 17.5201 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.79 | 83.0235 | 58 | 1 | 80.12 | 348.79 | 17.5205 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.8 | 83.0236 | 58 | 1 | 80.12 | 348.8 | 17.5206 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.81 | 83.0236 | 58 | 1 | 80.12 | 348.81 | 17.5208 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.82 | 83.0236 | 58 | 1 | 80.12 | 348.82 | 17.5204 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.83 | 83.0236 | 58 | 1 | 80.12 | 348.83 | 17.5201 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.84 | 83.024 | 58 | 1 | 80.12 | 348.84 | 17.5203 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.85 | 83.0245 | 58 | 1 | 80.12 | 348.85 | 17.5205 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.86 | 83.025 | 58 | 1 | 80.12 | 348.86 | 17.5204 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.87 | 83.0256 | 58 | 1 | 80.12 | 348.87 | 17.5203 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.88 | 83.0261 | 58 | 1 | 80.12 | 348.88 | 17.5201 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.89 | 83.0267 | 58 | 1 | 80.12 | 348.89 | 17.5199 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.9 | 83.0277 | 58 | 1 | 80.12 | 348.9 | 17.5203 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.91 | 83.0287 | 58 | 1 | 80.12 | 348.91 | 17.5207 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.92 | 83.029 | 58 | 1 | 80.12 | 348.92 | 17.5218 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.93 | 83.0294 | 58 | 1 | 80.12 | 348.93 | 17.5229 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.94 | 83.03 | 58 | 1 | 80.12 | 348.94 | 17.5242 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.95 | 83.0305 | 58 | 1 | 80.12 | 348.95 | 17.5255 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.96 | 83.03 | 58 | 1 | 80.12 | 348.96 | 17.5269 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.97 | 83.0294 | 58 | 1 | 80.12 | 348.97 | 17.5284 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.98 | 83.0296 | 58 | 1 | 80.12 | 348.98 | 17.5299 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 348.99 | 83.0298 | 58 | 1 | 80.12 | 348.99 | 17.5314 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349 | 83.0299 | 58 | 1 | 80.12 | 349 | 17.5326 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.01 | 83.0299 | 58 | 1 | 80.12 | 349.01 | 17.5338 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.02 | 83.0304 | 58 | 1 | 80.12 | 349.02 | 17.5351 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.03 | 83.0308 | 58 | 1 | 80.12 | 349.03 | 17.5363 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.04 | 83.0308 | 58 | 1 | 80.12 | 349.04 | 17.5376 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.05 | 83.0308 | 58 | 1 | 80.12 | 349.05 | 17.5388 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.06 | 83.0309 | 58 | 1 | 80.12 | 349.06 | 17.54 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.07 | 83.0311 | 58 | 1 | 80.12 | 349.07 | 17.5411 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.08 | 83.0313 | 58 | 1 | 80.12 | 349.08 | 17.5427 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.09 | 83.0315 | 58 | 1 | 80.12 | 349.09 | 17.5443 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.1 | 83.0321 | 58 | 1 | 80.12 | 349.1 | 17.546 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.11 | 83.0327 | 58 | 1 | 80.12 | 349.11 | 17.5476 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.12 | 83.0327 | 58 | 1 | 80.12 | 349.12 | 17.5489 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.13 | 83.0328 | 58 | 1 | 80.12 | 349.13 | 17.5503 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.14 | 83.0331 | 58 | 1 | 80.12 | 349.14 | 17.5519 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.15 | 83.0333 | 58 | 1 | 80.12 | 349.15 | 17.5535 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.16 | 83.0335 | 58 | 1 | 80.12 | 349.16 | 17.5551 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.17 | 83.0337 | 58 | 1 | 80.12 | 349.17 | 17.5567 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.18 | 83.0332 | 58 | 1 | 80.12 | 349.18 | 17.5581 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.19 | 83.0327 | 58 | 1 | 80.12 | 349.19 | 17.5595 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.2 | 83.0325 | 58 | 1 | 80.12 | 349.2 | 17.5609 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.21 | 83.0324 | 58 | 1 | 80.12 | 349.21 | 17.5623 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.22 | 83.0321 | 58 | 1 | 80.12 | 349.22 | 17.5638 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.23 | 83.0318 | 58 | 1 | 80.12 | 349.23 | 17.5653 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.24 | 83.0322 | 58 | 1 | 80.12 | 349.24 | 17.5665 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.25 | 83.0327 | 58 | 1 | 80.12 | 349.25 | 17.5678 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.26 | 83.0332 | 58 | 1 | 80.12 | 349.26 | 17.5692 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.27 | 83.0337 | 58 | 1 | 80.12 | 349.27 | 17.5705 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.28 | 83.034 | 58 | 1 | 80.12 | 349.28 | 17.5714 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.29 | 83.0342 | 58 | 1 | 80.12 | 349.29 | 17.5723 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.3 | 83.0339 | 58 | 1 | 80.12 | 349.3 | 17.5735 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.31 | 83.0336 | 58 | 1 | 80.12 | 349.31 | 17.5747 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.32 | 83.0331 | 58 | 1 | 80.12 | 349.32 | 17.5761 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.33 | 83.0325 | 58 | 1 | 80.12 | 349.33 | 17.5776 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.34 | 83.0314 | 58 | 1 | 80.12 | 349.34 | 17.579 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.35 | 83.0303 | 58 | 1 | 80.12 | 349.35 | 17.5805 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.36 | 83.0297 | 58 | 1 | 80.12 | 349.36 | 17.582 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.37 | 83.0291 | 58 | 1 | 80.12 | 349.37 | 17.5836 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.38 | 83.0287 | 58 | 1 | 80.12 | 349.38 | 17.5854 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.39 | 83.0283 | 58 | 1 | 80.12 | 349.39 | 17.5873 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.4 | 83.0273 | 58 | 1 | 80.12 | 349.4 | 17.5885 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.41 | 83.0263 | 58 | 1 | 80.12 | 349.41 | 17.5897 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.42 | 83.0258 | 58 | 1 | 80.12 | 349.42 | 17.5904 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.43 | 83.0252 | 58 | 1 | 80.12 | 349.43 | 17.591 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.44 | 83.0251 | 58 | 1 | 80.12 | 349.44 | 17.5916 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.45 | 83.0249 | 58 | 1 | 80.12 | 349.45 | 17.5921 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.46 | 83.0253 | 58 | 1 | 80.12 | 349.46 | 17.5927 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.47 | 83.0257 | 58 | 1 | 80.12 | 349.47 | 17.5933 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.48 | 83.0252 | 58 | 1 | 80.12 | 349.48 | 17.5937 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.49 | 83.0248 | 58 | 1 | 80.12 | 349.49 | 17.5942 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.5 | 83.0249 | 58 | 1 | 80.12 | 349.5 | 17.5942 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.51 | 83.0249 | 58 | 1 | 80.12 | 349.51 | 17.5943 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.52 | 83.024 | 58 | 1 | 80.12 | 349.52 | 17.5935 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.53 | 83.0231 | 58 | 1 | 80.12 | 349.53 | 17.5928 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.54 | 83.0228 | 58 | 1 | 80.12 | 349.54 | 17.5923 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.55 | 83.0224 | 58 | 1 | 80.12 | 349.55 | 17.5917 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.56 | 83.0223 | 58 | 1 | 80.12 | 349.56 | 17.5913 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.57 | 83.0222 | 58 | 1 | 80.12 | 349.57 | 17.5908 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.58 | 83.0217 | 58 | 1 | 80.12 | 349.58 | 17.5903 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.59 | 83.0213 | 58 | 1 | 80.12 | 349.59 | 17.5898 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.6 | 83.0214 | 58 | 1 | 80.12 | 349.6 | 17.5888 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.61 | 83.0216 | 58 | 1 | 80.12 | 349.61 | 17.5877 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.62 | 83.0221 | 58 | 1 | 80.12 | 349.62 | 17.5869 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.63 | 83.0227 | 58 | 1 | 80.12 | 349.63 | 17.5861 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.64 | 83.0221 | 58 | 1 | 80.12 | 349.64 | 17.5852 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.65 | 83.0215 | 58 | 1 | 80.12 | 349.65 | 17.5843 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.66 | 83.0211 | 58 | 1 | 80.12 | 349.66 | 17.5835 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.67 | 83.0208 | 58 | 1 | 80.12 | 349.67 | 17.5826 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.68 | 83.0212 | 58 | 1 | 80.12 | 349.68 | 17.5818 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.69 | 83.0216 | 58 | 1 | 80.12 | 349.69 | 17.581 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.7 | 83.0213 | 58 | 1 | 80.12 | 349.7 | 17.5799 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.71 | 83.021 | 58 | 1 | 80.12 | 349.71 | 17.5788 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.72 | 83.0214 | 58 | 1 | 80.12 | 349.72 | 17.5777 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.73 | 83.0218 | 58 | 1 | 80.12 | 349.73 | 17.5766 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.74 | 83.0212 | 58 | 1 | 80.12 | 349.74 | 17.5756 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.75 | 83.0206 | 58 | 1 | 80.12 | 349.75 | 17.5746 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.76 | 83.0206 | 58 | 1 | 80.12 | 349.76 | 17.5735 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.77 | 83.0207 | 58 | 1 | 80.12 | 349.77 | 17.5725 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.78 | 83.0209 | 58 | 1 | 80.12 | 349.78 | 17.5717 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.79 | 83.021 | 58 | 1 | 80.12 | 349.79 | 17.5709 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.8 | 83.0218 | 58 | 1 | 80.12 | 349.8 | 17.5702 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.81 | 83.0225 | 58 | 1 | 80.12 | 349.81 | 17.5694 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.82 | 83.0227 | 58 | 1 | 80.12 | 349.82 | 17.5686 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.83 | 83.023 | 58 | 1 | 80.12 | 349.83 | 17.5677 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.84 | 83.0241 | 58 | 1 | 80.12 | 349.84 | 17.5668 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.85 | 83.0252 | 58 | 1 | 80.12 | 349.85 | 17.5659 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.86 | 83.0251 | 58 | 1 | 80.12 | 349.86 | 17.5654 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.87 | 83.0251 | 58 | 1 | 80.12 | 349.87 | 17.5649 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.88 | 83.0248 | 58 | 1 | 80.12 | 349.88 | 17.5639 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.89 | 83.0246 | 58 | 1 | 80.12 | 349.89 | 17.563 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.9 | 83.0248 | 58 | 1 | 80.12 | 349.9 | 17.5621 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.91 | 83.025 | 58 | 1 | 80.12 | 349.91 | 17.5612 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.92 | 83.0251 | 58 | 1 | 80.12 | 349.92 | 17.5598 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.93 | 83.0252 | 58 | 1 | 80.12 | 349.93 | 17.5584 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.94 | 83.0254 | 58 | 1 | 80.12 | 349.94 | 17.557 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.95 | 83.0256 | 58 | 1 | 80.12 | 349.95 | 17.5556 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.96 | 83.0255 | 58 | 1 | 80.12 | 349.96 | 17.5541 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.97 | 83.0254 | 58 | 1 | 80.12 | 349.97 | 17.5525 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.98 | 83.0257 | 58 | 1 | 80.12 | 349.98 | 17.5513 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 349.99 | 83.0259 | 58 | 1 | 80.12 | 349.99 | 17.5501 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350 | 83.026 | 58 | 1 | 80.12 | 350 | 17.5494 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.01 | 83.0262 | 58 | 1 | 80.12 | 350.01 | 17.5486 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.02 | 83.027 | 58 | 1 | 80.12 | 350.02 | 17.5484 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.03 | 83.0279 | 58 | 1 | 80.12 | 350.03 | 17.5482 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.04 | 83.0282 | 58 | 1 | 80.12 | 350.04 | 17.548 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.05 | 83.0286 | 58 | 1 | 80.12 | 350.05 | 17.5477 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.06 | 83.0285 | 58 | 1 | 80.12 | 350.06 | 17.5475 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.07 | 83.0284 | 58 | 1 | 80.12 | 350.07 | 17.5472 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.08 | 83.0289 | 58 | 1 | 80.12 | 350.08 | 17.5468 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.09 | 83.0294 | 58 | 1 | 80.12 | 350.09 | 17.5463 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.1 | 83.0294 | 58 | 1 | 80.12 | 350.1 | 17.5464 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.11 | 83.0293 | 58 | 1 | 80.12 | 350.11 | 17.5466 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.12 | 83.0296 | 58 | 1 | 80.12 | 350.12 | 17.5468 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.13 | 83.0299 | 58 | 1 | 80.12 | 350.13 | 17.547 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.14 | 83.0305 | 58 | 1 | 80.12 | 350.14 | 17.5479 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.15 | 83.031 | 58 | 1 | 80.12 | 350.15 | 17.5488 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.16 | 83.0309 | 58 | 1 | 80.12 | 350.16 | 17.5497 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.17 | 83.0309 | 58 | 1 | 80.12 | 350.17 | 17.5507 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.18 | 83.0308 | 58 | 1 | 80.12 | 350.18 | 17.5517 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.19 | 83.0307 | 58 | 1 | 80.12 | 350.19 | 17.5528 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.2 | 83.031 | 58 | 1 | 80.12 | 350.2 | 17.5538 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.21 | 83.0313 | 58 | 1 | 80.12 | 350.21 | 17.5549 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.22 | 83.0318 | 58 | 1 | 80.12 | 350.22 | 17.5561 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.23 | 83.0324 | 58 | 1 | 80.12 | 350.23 | 17.5574 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.24 | 83.0329 | 58 | 1 | 80.12 | 350.24 | 17.5582 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.25 | 83.0334 | 58 | 1 | 80.12 | 350.25 | 17.559 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.26 | 83.033 | 58 | 1 | 80.12 | 350.26 | 17.5599 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.27 | 83.0326 | 58 | 1 | 80.12 | 350.27 | 17.5607 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.28 | 83.0316 | 58 | 1 | 80.12 | 350.28 | 17.5619 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.29 | 83.0305 | 58 | 1 | 80.12 | 350.29 | 17.563 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.3 | 83.0301 | 58 | 1 | 80.12 | 350.3 | 17.5642 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.31 | 83.0297 | 58 | 1 | 80.12 | 350.31 | 17.5653 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.32 | 83.0298 | 58 | 1 | 80.12 | 350.32 | 17.5665 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.33 | 83.03 | 58 | 1 | 80.12 | 350.33 | 17.5677 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.34 | 83.0291 | 58 | 1 | 80.12 | 350.34 | 17.5691 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.35 | 83.0283 | 58 | 1 | 80.12 | 350.35 | 17.5705 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.36 | 83.0281 | 58 | 1 | 80.12 | 350.36 | 17.5714 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.37 | 83.0279 | 58 | 1 | 80.12 | 350.37 | 17.5723 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.38 | 83.0278 | 58 | 1 | 80.12 | 350.38 | 17.5733 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.39 | 83.0278 | 58 | 1 | 80.12 | 350.39 | 17.5742 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.4 | 83.0277 | 58 | 1 | 80.12 | 350.4 | 17.5749 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.41 | 83.0276 | 58 | 1 | 80.12 | 350.41 | 17.5755 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.42 | 83.0275 | 58 | 1 | 80.12 | 350.42 | 17.5766 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.43 | 83.0274 | 58 | 1 | 80.12 | 350.43 | 17.5777 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.44 | 83.0267 | 58 | 1 | 80.12 | 350.44 | 17.5789 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.45 | 83.0259 | 58 | 1 | 80.12 | 350.45 | 17.58 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.46 | 83.0259 | 58 | 1 | 80.12 | 350.46 | 17.5813 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.47 | 83.026 | 58 | 1 | 80.12 | 350.47 | 17.5826 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.48 | 83.0252 | 58 | 1 | 80.12 | 350.48 | 17.5833 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.49 | 83.0244 | 58 | 1 | 80.12 | 350.49 | 17.584 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.5 | 83.0242 | 58 | 1 | 80.12 | 350.5 | 17.585 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.51 | 83.0239 | 58 | 1 | 80.12 | 350.51 | 17.5861 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.52 | 83.0234 | 58 | 1 | 80.12 | 350.52 | 17.5867 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.53 | 83.0229 | 58 | 1 | 80.12 | 350.53 | 17.5873 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.54 | 83.0229 | 58 | 1 | 80.12 | 350.54 | 17.588 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.55 | 83.0229 | 58 | 1 | 80.12 | 350.55 | 17.5886 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.56 | 83.0225 | 58 | 1 | 80.12 | 350.56 | 17.5895 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.57 | 83.0221 | 58 | 1 | 80.12 | 350.57 | 17.5904 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.58 | 83.022 | 58 | 1 | 80.12 | 350.58 | 17.5916 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.59 | 83.0219 | 58 | 1 | 80.12 | 350.59 | 17.5927 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.6 | 83.0217 | 58 | 1 | 80.12 | 350.6 | 17.5938 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.61 | 83.0215 | 58 | 1 | 80.12 | 350.61 | 17.5949 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.62 | 83.0203 | 58 | 1 | 80.12 | 350.62 | 17.5955 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.63 | 83.0191 | 58 | 1 | 80.12 | 350.63 | 17.5962 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.64 | 83.0186 | 58 | 1 | 80.12 | 350.64 | 17.596 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.65 | 83.0181 | 58 | 1 | 80.12 | 350.65 | 17.5959 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.66 | 83.0181 | 58 | 1 | 80.12 | 350.66 | 17.5958 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.67 | 83.018 | 58 | 1 | 80.12 | 350.67 | 17.5956 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.68 | 83.0177 | 58 | 1 | 80.12 | 350.68 | 17.5955 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.69 | 83.0174 | 58 | 1 | 80.12 | 350.69 | 17.5953 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.7 | 83.0171 | 58 | 1 | 80.12 | 350.7 | 17.5951 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.71 | 83.0168 | 58 | 1 | 80.12 | 350.71 | 17.595 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.72 | 83.0158 | 58 | 1 | 80.12 | 350.72 | 17.5945 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.73 | 83.0148 | 58 | 1 | 80.12 | 350.73 | 17.5941 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.74 | 83.0137 | 58 | 1 | 80.12 | 350.74 | 17.5941 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.75 | 83.0127 | 58 | 1 | 80.12 | 350.75 | 17.5941 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.76 | 83.012 | 58 | 1 | 80.12 | 350.76 | 17.5938 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.77 | 83.0112 | 58 | 1 | 80.12 | 350.77 | 17.5935 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.78 | 83.0111 | 58 | 1 | 80.12 | 350.78 | 17.5928 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.79 | 83.0109 | 58 | 1 | 80.12 | 350.79 | 17.5922 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.8 | 83.0106 | 58 | 1 | 80.12 | 350.8 | 17.5918 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.81 | 83.0103 | 58 | 1 | 80.12 | 350.81 | 17.5914 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.82 | 83.0097 | 58 | 1 | 80.12 | 350.82 | 17.591 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.83 | 83.009 | 58 | 1 | 80.12 | 350.83 | 17.5905 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.84 | 83.009 | 58 | 1 | 80.12 | 350.84 | 17.5898 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.85 | 83.0089 | 58 | 1 | 80.12 | 350.85 | 17.5891 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.86 | 83.0093 | 58 | 1 | 80.12 | 350.86 | 17.5884 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.87 | 83.0097 | 58 | 1 | 80.12 | 350.87 | 17.5877 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.88 | 83.0102 | 58 | 1 | 80.12 | 350.88 | 17.587 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.89 | 83.0107 | 58 | 1 | 80.12 | 350.89 | 17.5863 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.9 | 83.0108 | 58 | 1 | 80.12 | 350.9 | 17.5859 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.91 | 83.0109 | 58 | 1 | 80.12 | 350.91 | 17.5855 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.92 | 83.0111 | 58 | 1 | 80.12 | 350.92 | 17.5851 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.93 | 83.0112 | 58 | 1 | 80.12 | 350.93 | 17.5846 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.94 | 83.0112 | 58 | 1 | 80.12 | 350.94 | 17.5839 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.95 | 83.0112 | 58 | 1 | 80.12 | 350.95 | 17.5832 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.96 | 83.011 | 58 | 1 | 80.12 | 350.96 | 17.5829 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.97 | 83.0109 | 58 | 1 | 80.12 | 350.97 | 17.5826 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.98 | 83.0111 | 58 | 1 | 80.12 | 350.98 | 17.5827 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 350.99 | 83.0113 | 58 | 1 | 80.12 | 350.99 | 17.5829 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351 | 83.0112 | 58 | 1 | 80.12 | 351 | 17.5827 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.01 | 83.011 | 58 | 1 | 80.12 | 351.01 | 17.5825 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.02 | 83.0112 | 58 | 1 | 80.12 | 351.02 | 17.5826 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.03 | 83.0114 | 58 | 1 | 80.12 | 351.03 | 17.5828 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.04 | 83.011 | 58 | 1 | 80.12 | 351.04 | 17.5827 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.05 | 83.0106 | 58 | 1 | 80.12 | 351.05 | 17.5826 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.06 | 83.0109 | 58 | 1 | 80.12 | 351.06 | 17.5824 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.07 | 83.0113 | 58 | 1 | 80.12 | 351.07 | 17.5821 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.08 | 83.0111 | 58 | 1 | 80.12 | 351.08 | 17.5819 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.09 | 83.0109 | 58 | 1 | 80.12 | 351.09 | 17.5817 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.1 | 83.0108 | 58 | 1 | 80.12 | 351.1 | 17.5816 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.11 | 83.0107 | 58 | 1 | 80.12 | 351.11 | 17.5816 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.12 | 83.0112 | 58 | 1 | 80.12 | 351.12 | 17.5816 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.13 | 83.0117 | 58 | 1 | 80.12 | 351.13 | 17.5817 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.14 | 83.0116 | 58 | 1 | 80.12 | 351.14 | 17.5819 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.15 | 83.0115 | 58 | 1 | 80.12 | 351.15 | 17.5821 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.16 | 83.0114 | 58 | 1 | 80.12 | 351.16 | 17.5823 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.17 | 83.0112 | 58 | 1 | 80.12 | 351.17 | 17.5824 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.18 | 83.0115 | 58 | 1 | 80.12 | 351.18 | 17.5826 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.19 | 83.0118 | 58 | 1 | 80.12 | 351.19 | 17.5828 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.2 | 83.0124 | 58 | 1 | 80.12 | 351.2 | 17.5829 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.21 | 83.013 | 58 | 1 | 80.12 | 351.21 | 17.5831 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.22 | 83.013 | 58 | 1 | 80.12 | 351.22 | 17.5831 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.23 | 83.013 | 58 | 1 | 80.12 | 351.23 | 17.5831 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.24 | 83.0135 | 58 | 1 | 80.12 | 351.24 | 17.5833 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.25 | 83.0141 | 58 | 1 | 80.12 | 351.25 | 17.5835 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.26 | 83.0148 | 58 | 1 | 80.12 | 351.26 | 17.5839 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.27 | 83.0156 | 58 | 1 | 80.12 | 351.27 | 17.5843 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.28 | 83.016 | 58 | 1 | 80.12 | 351.28 | 17.5848 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.29 | 83.0165 | 58 | 1 | 80.12 | 351.29 | 17.5854 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.3 | 83.0168 | 58 | 1 | 80.12 | 351.3 | 17.5857 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.31 | 83.017 | 58 | 1 | 80.12 | 351.31 | 17.586 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.32 | 83.0179 | 58 | 1 | 80.12 | 351.32 | 17.5862 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.33 | 83.0188 | 58 | 1 | 80.12 | 351.33 | 17.5865 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.34 | 83.0196 | 58 | 1 | 80.12 | 351.34 | 17.5869 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.35 | 83.0203 | 58 | 1 | 80.12 | 351.35 | 17.5872 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.36 | 83.0202 | 58 | 1 | 80.12 | 351.36 | 17.5877 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.37 | 83.0201 | 58 | 1 | 80.12 | 351.37 | 17.5881 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.38 | 83.0196 | 58 | 1 | 80.12 | 351.38 | 17.5886 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.39 | 83.019 | 58 | 1 | 80.12 | 351.39 | 17.5891 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.4 | 83.0193 | 58 | 1 | 80.12 | 351.4 | 17.5895 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.41 | 83.0196 | 58 | 1 | 80.12 | 351.41 | 17.5899 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.42 | 83.0197 | 58 | 1 | 80.12 | 351.42 | 17.5904 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.43 | 83.0197 | 58 | 1 | 80.12 | 351.43 | 17.5908 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.44 | 83.0199 | 58 | 1 | 80.12 | 351.44 | 17.5915 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.45 | 83.0201 | 58 | 1 | 80.12 | 351.45 | 17.5922 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.46 | 83.0199 | 58 | 1 | 80.12 | 351.46 | 17.5924 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.47 | 83.0197 | 58 | 1 | 80.12 | 351.47 | 17.5927 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.48 | 83.0194 | 58 | 1 | 80.12 | 351.48 | 17.5928 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.49 | 83.0192 | 58 | 1 | 80.12 | 351.49 | 17.593 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.5 | 83.019 | 58 | 1 | 80.12 | 351.5 | 17.5931 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.51 | 83.0188 | 58 | 1 | 80.12 | 351.51 | 17.5932 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.52 | 83.0185 | 58 | 1 | 80.12 | 351.52 | 17.5934 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.53 | 83.0183 | 58 | 1 | 80.12 | 351.53 | 17.5936 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.54 | 83.0185 | 58 | 1 | 80.12 | 351.54 | 17.594 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.55 | 83.0188 | 58 | 1 | 80.12 | 351.55 | 17.5944 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.56 | 83.0182 | 58 | 1 | 80.12 | 351.56 | 17.5948 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.57 | 83.0177 | 58 | 1 | 80.12 | 351.57 | 17.5952 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.58 | 83.017 | 58 | 1 | 80.12 | 351.58 | 17.5955 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.59 | 83.0163 | 58 | 1 | 80.12 | 351.59 | 17.5958 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.6 | 83.0157 | 58 | 1 | 80.12 | 351.6 | 17.5959 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.61 | 83.0152 | 58 | 1 | 80.12 | 351.61 | 17.596 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.62 | 83.0143 | 58 | 1 | 80.12 | 351.62 | 17.5962 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.63 | 83.0134 | 58 | 1 | 80.12 | 351.63 | 17.5964 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.64 | 83.0131 | 58 | 1 | 80.12 | 351.64 | 17.5966 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.65 | 83.0127 | 58 | 1 | 80.12 | 351.65 | 17.5968 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.66 | 83.013 | 58 | 1 | 80.12 | 351.66 | 17.597 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.67 | 83.0132 | 58 | 1 | 80.12 | 351.67 | 17.5972 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.68 | 83.0126 | 58 | 1 | 80.12 | 351.68 | 17.5973 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.69 | 83.0121 | 58 | 1 | 80.12 | 351.69 | 17.5975 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.7 | 83.0117 | 58 | 1 | 80.12 | 351.7 | 17.5978 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.71 | 83.0112 | 58 | 1 | 80.12 | 351.71 | 17.5981 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.72 | 83.011 | 58 | 1 | 80.12 | 351.72 | 17.5986 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.73 | 83.0107 | 58 | 1 | 80.12 | 351.73 | 17.5991 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.74 | 83.0108 | 58 | 1 | 80.12 | 351.74 | 17.5993 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.75 | 83.0108 | 58 | 1 | 80.12 | 351.75 | 17.5996 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.76 | 83.0101 | 58 | 1 | 80.12 | 351.76 | 17.5998 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.77 | 83.0094 | 58 | 1 | 80.12 | 351.77 | 17.6001 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.78 | 83.0093 | 58 | 1 | 80.12 | 351.78 | 17.6002 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.79 | 83.0092 | 58 | 1 | 80.12 | 351.79 | 17.6002 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.8 | 83.0091 | 58 | 1 | 80.12 | 351.8 | 17.6004 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.81 | 83.0091 | 58 | 1 | 80.12 | 351.81 | 17.6005 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.82 | 83.0085 | 58 | 1 | 80.12 | 351.82 | 17.6007 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.83 | 83.0078 | 58 | 1 | 80.12 | 351.83 | 17.6008 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.84 | 83.0078 | 58 | 1 | 80.12 | 351.84 | 17.6009 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.85 | 83.0077 | 58 | 1 | 80.12 | 351.85 | 17.601 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.86 | 83.0075 | 58 | 1 | 80.12 | 351.86 | 17.601 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.87 | 83.0072 | 58 | 1 | 80.12 | 351.87 | 17.6011 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.88 | 83.0074 | 58 | 1 | 80.12 | 351.88 | 17.6011 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.89 | 83.0076 | 58 | 1 | 80.12 | 351.89 | 17.6011 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.9 | 83.007 | 58 | 1 | 80.12 | 351.9 | 17.6011 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.91 | 83.0064 | 58 | 1 | 80.12 | 351.91 | 17.6012 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.92 | 83.0065 | 58 | 1 | 80.12 | 351.92 | 17.6012 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.93 | 83.0065 | 58 | 1 | 80.12 | 351.93 | 17.6012 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.94 | 83.007 | 58 | 1 | 80.12 | 351.94 | 17.6011 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.95 | 83.0075 | 58 | 1 | 80.12 | 351.95 | 17.601 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.96 | 83.0078 | 58 | 1 | 80.12 | 351.96 | 17.601 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.97 | 83.0081 | 58 | 1 | 80.12 | 351.97 | 17.6009 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.98 | 83.0088 | 58 | 1 | 80.12 | 351.98 | 17.6008 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 351.99 | 83.0094 | 58 | 1 | 80.12 | 351.99 | 17.6006 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352 | 83.0095 | 58 | 1 | 80.12 | 352 | 17.6004 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.01 | 83.0096 | 58 | 1 | 80.12 | 352.01 | 17.6002 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.02 | 83.0097 | 58 | 1 | 80.12 | 352.02 | 17.6001 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.03 | 83.0099 | 58 | 1 | 80.12 | 352.03 | 17.6 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.04 | 83.0101 | 58 | 1 | 80.12 | 352.04 | 17.5998 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.05 | 83.0103 | 58 | 1 | 80.12 | 352.05 | 17.5996 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.06 | 83.0109 | 58 | 1 | 80.12 | 352.06 | 17.5993 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.07 | 83.0114 | 58 | 1 | 80.12 | 352.07 | 17.5991 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.08 | 83.0123 | 58 | 1 | 80.12 | 352.08 | 17.5989 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.09 | 83.0131 | 58 | 1 | 80.12 | 352.09 | 17.5987 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.1 | 83.0136 | 58 | 1 | 80.12 | 352.1 | 17.5989 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.11 | 83.014 | 58 | 1 | 80.12 | 352.11 | 17.5991 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.12 | 83.0148 | 58 | 1 | 80.12 | 352.12 | 17.5993 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.13 | 83.0156 | 58 | 1 | 80.12 | 352.13 | 17.5994 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.14 | 83.0163 | 58 | 1 | 80.12 | 352.14 | 17.5995 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.15 | 83.0169 | 58 | 1 | 80.12 | 352.15 | 17.5996 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.16 | 83.0171 | 58 | 1 | 80.12 | 352.16 | 17.5994 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.17 | 83.0172 | 58 | 1 | 80.12 | 352.17 | 17.5991 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.18 | 83.0168 | 58 | 1 | 80.12 | 352.18 | 17.5992 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.19 | 83.0165 | 58 | 1 | 80.12 | 352.19 | 17.5993 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.2 | 83.0164 | 58 | 1 | 80.12 | 352.2 | 17.5993 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.21 | 83.0163 | 58 | 1 | 80.12 | 352.21 | 17.5993 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.22 | 83.0164 | 58 | 1 | 80.12 | 352.22 | 17.5994 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.23 | 83.0166 | 58 | 1 | 80.12 | 352.23 | 17.5994 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.24 | 83.0164 | 58 | 1 | 80.12 | 352.24 | 17.5995 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.25 | 83.0163 | 58 | 1 | 80.12 | 352.25 | 17.5995 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.26 | 83.0169 | 58 | 1 | 80.12 | 352.26 | 17.5997 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.27 | 83.0175 | 58 | 1 | 80.12 | 352.27 | 17.5998 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.28 | 83.0179 | 58 | 1 | 80.12 | 352.28 | 17.6 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.29 | 83.0183 | 58 | 1 | 80.12 | 352.29 | 17.6001 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.3 | 83.0187 | 58 | 1 | 80.12 | 352.3 | 17.6002 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.31 | 83.019 | 58 | 1 | 80.12 | 352.31 | 17.6004 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.32 | 83.0193 | 58 | 1 | 80.12 | 352.32 | 17.6005 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.33 | 83.0196 | 58 | 1 | 80.12 | 352.33 | 17.6007 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.34 | 83.019 | 58 | 1 | 80.12 | 352.34 | 17.6009 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.35 | 83.0185 | 58 | 1 | 80.12 | 352.35 | 17.6011 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.36 | 83.0187 | 58 | 1 | 80.12 | 352.36 | 17.6013 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.37 | 83.0189 | 58 | 1 | 80.12 | 352.37 | 17.6015 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.38 | 83.0192 | 58 | 1 | 80.12 | 352.38 | 17.6018 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.39 | 83.0194 | 58 | 1 | 80.12 | 352.39 | 17.6021 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.4 | 83.0201 | 58 | 1 | 80.12 | 352.4 | 17.6023 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.41 | 83.0207 | 58 | 1 | 80.12 | 352.41 | 17.6025 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.42 | 83.0209 | 58 | 1 | 80.12 | 352.42 | 17.6027 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.43 | 83.0211 | 58 | 1 | 80.12 | 352.43 | 17.603 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.44 | 83.0207 | 58 | 1 | 80.12 | 352.44 | 17.6034 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.45 | 83.0204 | 58 | 1 | 80.12 | 352.45 | 17.6037 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.46 | 83.0204 | 58 | 1 | 80.12 | 352.46 | 17.6041 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.47 | 83.0205 | 58 | 1 | 80.12 | 352.47 | 17.6044 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.48 | 83.0198 | 58 | 1 | 80.12 | 352.48 | 17.6052 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.49 | 83.0191 | 58 | 1 | 80.12 | 352.49 | 17.606 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.5 | 83.019 | 58 | 1 | 80.12 | 352.5 | 17.6068 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.51 | 83.0189 | 58 | 1 | 80.12 | 352.51 | 17.6076 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.52 | 83.0184 | 58 | 1 | 80.12 | 352.52 | 17.608 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.53 | 83.018 | 58 | 1 | 80.12 | 352.53 | 17.6084 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.54 | 83.0178 | 58 | 1 | 80.12 | 352.54 | 17.6084 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.55 | 83.0177 | 58 | 1 | 80.12 | 352.55 | 17.6084 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.56 | 83.0171 | 58 | 1 | 80.12 | 352.56 | 17.608 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.57 | 83.0165 | 58 | 1 | 80.12 | 352.57 | 17.6077 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.58 | 83.0162 | 58 | 1 | 80.12 | 352.58 | 17.6076 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.59 | 83.0158 | 58 | 1 | 80.12 | 352.59 | 17.6075 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.6 | 83.0153 | 58 | 1 | 80.12 | 352.6 | 17.6071 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.61 | 83.0148 | 58 | 1 | 80.12 | 352.61 | 17.6066 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.62 | 83.0142 | 58 | 1 | 80.12 | 352.62 | 17.6066 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.63 | 83.0136 | 58 | 1 | 80.12 | 352.63 | 17.6065 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.64 | 83.0135 | 58 | 1 | 80.12 | 352.64 | 17.6063 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.65 | 83.0134 | 58 | 1 | 80.12 | 352.65 | 17.6061 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.66 | 83.0131 | 58 | 1 | 80.12 | 352.66 | 17.6063 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.67 | 83.0129 | 58 | 1 | 80.12 | 352.67 | 17.6065 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.68 | 83.0133 | 58 | 1 | 80.12 | 352.68 | 17.6061 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.69 | 83.0138 | 58 | 1 | 80.12 | 352.69 | 17.6058 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.7 | 83.0134 | 58 | 1 | 80.12 | 352.7 | 17.6057 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.71 | 83.013 | 58 | 1 | 80.12 | 352.71 | 17.6056 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.72 | 83.0131 | 58 | 1 | 80.12 | 352.72 | 17.6053 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.73 | 83.0132 | 58 | 1 | 80.12 | 352.73 | 17.6051 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.74 | 83.0132 | 58 | 1 | 80.12 | 352.74 | 17.6049 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.75 | 83.0132 | 58 | 1 | 80.12 | 352.75 | 17.6047 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.76 | 83.0135 | 58 | 1 | 80.12 | 352.76 | 17.6043 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.77 | 83.0137 | 58 | 1 | 80.12 | 352.77 | 17.6039 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.78 | 83.0133 | 58 | 1 | 80.12 | 352.78 | 17.604 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.79 | 83.0129 | 58 | 1 | 80.12 | 352.79 | 17.6041 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.8 | 83.0123 | 58 | 1 | 80.12 | 352.8 | 17.6041 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.81 | 83.0117 | 58 | 1 | 80.12 | 352.81 | 17.6041 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.82 | 83.0112 | 58 | 1 | 80.12 | 352.82 | 17.6041 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.83 | 83.0107 | 58 | 1 | 80.12 | 352.83 | 17.604 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.84 | 83.011 | 58 | 1 | 80.12 | 352.84 | 17.6038 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.85 | 83.0113 | 58 | 1 | 80.12 | 352.85 | 17.6036 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.86 | 83.011 | 58 | 1 | 80.12 | 352.86 | 17.6034 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.87 | 83.0106 | 58 | 1 | 80.12 | 352.87 | 17.6033 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.88 | 83.0101 | 58 | 1 | 80.12 | 352.88 | 17.6032 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.89 | 83.0096 | 58 | 1 | 80.12 | 352.89 | 17.6031 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.9 | 83.0092 | 58 | 1 | 80.12 | 352.9 | 17.6028 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.91 | 83.0088 | 58 | 1 | 80.12 | 352.91 | 17.6025 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.92 | 83.0086 | 58 | 1 | 80.12 | 352.92 | 17.6022 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.93 | 83.0084 | 58 | 1 | 80.12 | 352.93 | 17.6018 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.94 | 83.0084 | 58 | 1 | 80.12 | 352.94 | 17.601 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.95 | 83.0083 | 58 | 1 | 80.12 | 352.95 | 17.6002 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.96 | 83.0083 | 58 | 1 | 80.12 | 352.96 | 17.5995 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.97 | 83.0083 | 58 | 1 | 80.12 | 352.97 | 17.5988 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.98 | 83.0091 | 58 | 1 | 80.12 | 352.98 | 17.5976 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 352.99 | 83.0099 | 58 | 1 | 80.12 | 352.99 | 17.5964 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353 | 83.01 | 58 | 1 | 80.12 | 353 | 17.5952 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.01 | 83.0102 | 58 | 1 | 80.12 | 353.01 | 17.5941 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.02 | 83.0105 | 58 | 1 | 80.12 | 353.02 | 17.5932 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.03 | 83.0109 | 58 | 1 | 80.12 | 353.03 | 17.5924 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.04 | 83.0108 | 58 | 1 | 80.12 | 353.04 | 17.5922 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.05 | 83.0107 | 58 | 1 | 80.12 | 353.05 | 17.5921 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.06 | 83.0106 | 58 | 1 | 80.12 | 353.06 | 17.5924 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.07 | 83.0105 | 58 | 1 | 80.12 | 353.07 | 17.5926 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.08 | 83.0104 | 58 | 1 | 80.12 | 353.08 | 17.5921 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.09 | 83.0103 | 58 | 1 | 80.12 | 353.09 | 17.5916 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.1 | 83.0109 | 58 | 1 | 80.12 | 353.1 | 17.5915 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.11 | 83.0115 | 58 | 1 | 80.12 | 353.11 | 17.5913 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.12 | 83.0119 | 58 | 1 | 80.12 | 353.12 | 17.591 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.13 | 83.0124 | 58 | 1 | 80.12 | 353.13 | 17.5908 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.14 | 83.0128 | 58 | 1 | 80.12 | 353.14 | 17.5905 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.15 | 83.0131 | 58 | 1 | 80.12 | 353.15 | 17.5903 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.16 | 83.0126 | 58 | 1 | 80.12 | 353.16 | 17.59 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.17 | 83.0121 | 58 | 1 | 80.12 | 353.17 | 17.5898 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.18 | 83.0127 | 58 | 1 | 80.12 | 353.18 | 17.5897 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.19 | 83.0132 | 58 | 1 | 80.12 | 353.19 | 17.5896 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.2 | 83.0138 | 58 | 1 | 80.12 | 353.2 | 17.5892 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.21 | 83.0145 | 58 | 1 | 80.12 | 353.21 | 17.5889 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.22 | 83.015 | 58 | 1 | 80.12 | 353.22 | 17.5889 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.23 | 83.0156 | 58 | 1 | 80.12 | 353.23 | 17.589 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.24 | 83.0156 | 58 | 1 | 80.12 | 353.24 | 17.5889 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.25 | 83.0156 | 58 | 1 | 80.12 | 353.25 | 17.5889 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.26 | 83.0155 | 58 | 1 | 80.12 | 353.26 | 17.5892 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.27 | 83.0154 | 58 | 1 | 80.12 | 353.27 | 17.5894 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.28 | 83.016 | 58 | 1 | 80.12 | 353.28 | 17.5891 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.29 | 83.0167 | 58 | 1 | 80.12 | 353.29 | 17.5889 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.3 | 83.0169 | 58 | 1 | 80.12 | 353.3 | 17.5886 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.31 | 83.0171 | 58 | 1 | 80.12 | 353.31 | 17.5883 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.32 | 83.0175 | 58 | 1 | 80.12 | 353.32 | 17.5884 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.33 | 83.0179 | 58 | 1 | 80.12 | 353.33 | 17.5885 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.34 | 83.0181 | 58 | 1 | 80.12 | 353.34 | 17.5888 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.35 | 83.0182 | 58 | 1 | 80.12 | 353.35 | 17.589 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.36 | 83.0187 | 58 | 1 | 80.12 | 353.36 | 17.5891 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.37 | 83.0192 | 58 | 1 | 80.12 | 353.37 | 17.5892 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.38 | 83.0198 | 58 | 1 | 80.12 | 353.38 | 17.5891 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.39 | 83.0203 | 58 | 1 | 80.12 | 353.39 | 17.589 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.4 | 83.0206 | 58 | 1 | 80.12 | 353.4 | 17.5889 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.41 | 83.0208 | 58 | 1 | 80.12 | 353.41 | 17.5888 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.42 | 83.0206 | 58 | 1 | 80.12 | 353.42 | 17.5887 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.43 | 83.0205 | 58 | 1 | 80.12 | 353.43 | 17.5887 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.44 | 83.0206 | 58 | 1 | 80.12 | 353.44 | 17.5892 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.45 | 83.0206 | 58 | 1 | 80.12 | 353.45 | 17.5898 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.46 | 83.0212 | 58 | 1 | 80.12 | 353.46 | 17.5906 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.47 | 83.0218 | 58 | 1 | 80.12 | 353.47 | 17.5913 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.48 | 83.0217 | 58 | 1 | 80.12 | 353.48 | 17.5921 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.49 | 83.0215 | 58 | 1 | 80.12 | 353.49 | 17.5929 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.5 | 83.0221 | 58 | 1 | 80.12 | 353.5 | 17.5937 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.51 | 83.0226 | 58 | 1 | 80.12 | 353.51 | 17.5944 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.52 | 83.0231 | 58 | 1 | 80.12 | 353.52 | 17.595 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.53 | 83.0235 | 58 | 1 | 80.12 | 353.53 | 17.5957 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.54 | 83.0237 | 58 | 1 | 80.12 | 353.54 | 17.5961 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.55 | 83.0239 | 58 | 1 | 80.12 | 353.55 | 17.5965 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.56 | 83.0247 | 58 | 1 | 80.12 | 353.56 | 17.5969 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.57 | 83.0255 | 58 | 1 | 80.12 | 353.57 | 17.5972 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.58 | 83.026 | 58 | 1 | 80.12 | 353.58 | 17.5982 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.59 | 83.0265 | 58 | 1 | 80.12 | 353.59 | 17.5991 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.6 | 83.0265 | 58 | 1 | 80.12 | 353.6 | 17.5995 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.61 | 83.0264 | 58 | 1 | 80.12 | 353.61 | 17.5998 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.62 | 83.0262 | 58 | 1 | 80.12 | 353.62 | 17.5999 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.63 | 83.026 | 58 | 1 | 80.12 | 353.63 | 17.5999 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.64 | 83.0257 | 58 | 1 | 80.12 | 353.64 | 17.6001 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.65 | 83.0255 | 58 | 1 | 80.12 | 353.65 | 17.6003 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.66 | 83.0255 | 58 | 1 | 80.12 | 353.66 | 17.6009 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.67 | 83.0256 | 58 | 1 | 80.12 | 353.67 | 17.6014 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.68 | 83.0253 | 58 | 1 | 80.12 | 353.68 | 17.602 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.69 | 83.0249 | 58 | 1 | 80.12 | 353.69 | 17.6026 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.7 | 83.0254 | 58 | 1 | 80.12 | 353.7 | 17.6033 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.71 | 83.0259 | 58 | 1 | 80.12 | 353.71 | 17.604 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.72 | 83.0257 | 58 | 1 | 80.12 | 353.72 | 17.6043 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.73 | 83.0255 | 58 | 1 | 80.12 | 353.73 | 17.6046 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.74 | 83.0252 | 58 | 1 | 80.12 | 353.74 | 17.6052 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.75 | 83.025 | 58 | 1 | 80.12 | 353.75 | 17.6058 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.76 | 83.0248 | 58 | 1 | 80.12 | 353.76 | 17.6063 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.77 | 83.0245 | 58 | 1 | 80.12 | 353.77 | 17.6069 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.78 | 83.0242 | 58 | 1 | 80.12 | 353.78 | 17.6072 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.79 | 83.024 | 58 | 1 | 80.12 | 353.79 | 17.6075 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.8 | 83.0238 | 58 | 1 | 80.12 | 353.8 | 17.6074 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.81 | 83.0236 | 58 | 1 | 80.12 | 353.81 | 17.6073 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.82 | 83.0241 | 58 | 1 | 80.12 | 353.82 | 17.607 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.83 | 83.0246 | 58 | 1 | 80.12 | 353.83 | 17.6067 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.84 | 83.0241 | 58 | 1 | 80.12 | 353.84 | 17.6063 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.85 | 83.0236 | 58 | 1 | 80.12 | 353.85 | 17.6059 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.86 | 83.0227 | 58 | 1 | 80.12 | 353.86 | 17.6057 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.87 | 83.0219 | 58 | 1 | 80.12 | 353.87 | 17.6055 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.88 | 83.0216 | 58 | 1 | 80.12 | 353.88 | 17.6052 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.89 | 83.0212 | 58 | 1 | 80.12 | 353.89 | 17.605 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.9 | 83.0217 | 58 | 1 | 80.12 | 353.9 | 17.6053 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.91 | 83.0222 | 58 | 1 | 80.12 | 353.91 | 17.6057 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.92 | 83.0221 | 58 | 1 | 80.12 | 353.92 | 17.6056 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.93 | 83.022 | 58 | 1 | 80.12 | 353.93 | 17.6055 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.94 | 83.022 | 58 | 1 | 80.12 | 353.94 | 17.6051 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.95 | 83.022 | 58 | 1 | 80.12 | 353.95 | 17.6047 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.96 | 83.0213 | 58 | 1 | 80.12 | 353.96 | 17.604 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.97 | 83.0206 | 58 | 1 | 80.12 | 353.97 | 17.6034 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.98 | 83.0208 | 58 | 1 | 80.12 | 353.98 | 17.6028 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 353.99 | 83.0209 | 58 | 1 | 80.12 | 353.99 | 17.6022 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354 | 83.0212 | 58 | 1 | 80.12 | 354 | 17.6021 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.01 | 83.0214 | 58 | 1 | 80.12 | 354.01 | 17.602 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.02 | 83.0217 | 58 | 1 | 80.12 | 354.02 | 17.6019 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.03 | 83.022 | 58 | 1 | 80.12 | 354.03 | 17.6017 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.04 | 83.0223 | 58 | 1 | 80.12 | 354.04 | 17.6018 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.05 | 83.0227 | 58 | 1 | 80.12 | 354.05 | 17.6019 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.06 | 83.0223 | 58 | 1 | 80.12 | 354.06 | 17.6016 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.07 | 83.022 | 58 | 1 | 80.12 | 354.07 | 17.6013 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.08 | 83.0219 | 58 | 1 | 80.12 | 354.08 | 17.601 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.09 | 83.0217 | 58 | 1 | 80.12 | 354.09 | 17.6006 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.1 | 83.0213 | 58 | 1 | 80.12 | 354.1 | 17.6004 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.11 | 83.0209 | 58 | 1 | 80.12 | 354.11 | 17.6002 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.12 | 83.0215 | 58 | 1 | 80.12 | 354.12 | 17.6001 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.13 | 83.0221 | 58 | 1 | 80.12 | 354.13 | 17.6 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.14 | 83.0228 | 58 | 1 | 80.12 | 354.14 | 17.6 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.15 | 83.0235 | 58 | 1 | 80.12 | 354.15 | 17.6 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.16 | 83.0244 | 58 | 1 | 80.12 | 354.16 | 17.5992 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.17 | 83.0252 | 58 | 1 | 80.12 | 354.17 | 17.5984 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.18 | 83.0256 | 58 | 1 | 80.12 | 354.18 | 17.5983 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.19 | 83.026 | 58 | 1 | 80.12 | 354.19 | 17.5982 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.2 | 83.0259 | 58 | 1 | 80.12 | 354.2 | 17.5981 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.21 | 83.0258 | 58 | 1 | 80.12 | 354.21 | 17.598 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.22 | 83.0257 | 58 | 1 | 80.12 | 354.22 | 17.598 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.23 | 83.0257 | 58 | 1 | 80.12 | 354.23 | 17.5979 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.24 | 83.0266 | 58 | 1 | 80.12 | 354.24 | 17.5976 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.25 | 83.0274 | 58 | 1 | 80.12 | 354.25 | 17.5972 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.26 | 83.0279 | 58 | 1 | 80.12 | 354.26 | 17.5969 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.27 | 83.0283 | 58 | 1 | 80.12 | 354.27 | 17.5966 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.28 | 83.0283 | 58 | 1 | 80.12 | 354.28 | 17.5966 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.29 | 83.0283 | 58 | 1 | 80.12 | 354.29 | 17.5966 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.3 | 83.0285 | 58 | 1 | 80.12 | 354.3 | 17.5969 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.31 | 83.0288 | 58 | 1 | 80.12 | 354.31 | 17.5972 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.32 | 83.0281 | 58 | 1 | 80.12 | 354.32 | 17.5975 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.33 | 83.0273 | 58 | 1 | 80.12 | 354.33 | 17.5977 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.34 | 83.0275 | 58 | 1 | 80.12 | 354.34 | 17.5982 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.35 | 83.0277 | 58 | 1 | 80.12 | 354.35 | 17.5988 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.36 | 83.0284 | 58 | 1 | 80.12 | 354.36 | 17.5991 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.37 | 83.0292 | 58 | 1 | 80.12 | 354.37 | 17.5994 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.38 | 83.0294 | 58 | 1 | 80.12 | 354.38 | 17.5997 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.39 | 83.0296 | 58 | 1 | 80.12 | 354.39 | 17.6001 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.4 | 83.0287 | 58 | 1 | 80.12 | 354.4 | 17.5999 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.41 | 83.0279 | 58 | 1 | 80.12 | 354.41 | 17.5998 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.42 | 83.0279 | 58 | 1 | 80.12 | 354.42 | 17.6001 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.43 | 83.028 | 58 | 1 | 80.12 | 354.43 | 17.6004 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.44 | 83.0279 | 58 | 1 | 80.12 | 354.44 | 17.6011 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.45 | 83.0278 | 58 | 1 | 80.12 | 354.45 | 17.6019 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.46 | 83.0278 | 58 | 1 | 80.12 | 354.46 | 17.603 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.47 | 83.0279 | 58 | 1 | 80.12 | 354.47 | 17.6041 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.48 | 83.0277 | 58 | 1 | 80.12 | 354.48 | 17.6051 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.49 | 83.0275 | 58 | 1 | 80.12 | 354.49 | 17.6061 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.5 | 83.0269 | 58 | 1 | 80.12 | 354.5 | 17.6062 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.51 | 83.0263 | 58 | 1 | 80.12 | 354.51 | 17.6062 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.52 | 83.0251 | 58 | 1 | 80.12 | 354.52 | 17.6062 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.53 | 83.024 | 58 | 1 | 80.12 | 354.53 | 17.6061 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.54 | 83.0239 | 58 | 1 | 80.12 | 354.54 | 17.6059 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.55 | 83.0238 | 58 | 1 | 80.12 | 354.55 | 17.6056 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.56 | 83.0237 | 58 | 1 | 80.12 | 354.56 | 17.6058 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.57 | 83.0237 | 58 | 1 | 80.12 | 354.57 | 17.606 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.58 | 83.0237 | 58 | 1 | 80.12 | 354.58 | 17.6064 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.59 | 83.0238 | 58 | 1 | 80.12 | 354.59 | 17.6068 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.6 | 83.0239 | 58 | 1 | 80.12 | 354.6 | 17.6072 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.61 | 83.024 | 58 | 1 | 80.12 | 354.61 | 17.6076 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.62 | 83.0233 | 58 | 1 | 80.12 | 354.62 | 17.6078 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.63 | 83.0226 | 58 | 1 | 80.12 | 354.63 | 17.6081 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.64 | 83.0219 | 58 | 1 | 80.12 | 354.64 | 17.6083 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.65 | 83.0213 | 58 | 1 | 80.12 | 354.65 | 17.6085 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.66 | 83.0208 | 58 | 1 | 80.12 | 354.66 | 17.6088 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.67 | 83.0203 | 58 | 1 | 80.12 | 354.67 | 17.6091 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.68 | 83.0199 | 58 | 1 | 80.12 | 354.68 | 17.6089 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.69 | 83.0195 | 58 | 1 | 80.12 | 354.69 | 17.6086 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.7 | 83.0191 | 58 | 1 | 80.12 | 354.7 | 17.6082 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.71 | 83.0188 | 58 | 1 | 80.12 | 354.71 | 17.6078 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.72 | 83.0188 | 58 | 1 | 80.12 | 354.72 | 17.6079 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.73 | 83.0189 | 58 | 1 | 80.12 | 354.73 | 17.608 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.74 | 83.0183 | 58 | 1 | 80.12 | 354.74 | 17.6077 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.75 | 83.0176 | 58 | 1 | 80.12 | 354.75 | 17.6074 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.76 | 83.0172 | 58 | 1 | 80.12 | 354.76 | 17.607 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.77 | 83.0168 | 58 | 1 | 80.12 | 354.77 | 17.6066 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.78 | 83.0168 | 58 | 1 | 80.12 | 354.78 | 17.6064 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.79 | 83.0168 | 58 | 1 | 80.12 | 354.79 | 17.6063 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.8 | 83.0169 | 58 | 1 | 80.12 | 354.8 | 17.6067 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.81 | 83.017 | 58 | 1 | 80.12 | 354.81 | 17.6072 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.82 | 83.017 | 58 | 1 | 80.12 | 354.82 | 17.6077 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.83 | 83.0171 | 58 | 1 | 80.12 | 354.83 | 17.6083 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.84 | 83.0171 | 58 | 1 | 80.12 | 354.84 | 17.6084 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.85 | 83.0172 | 58 | 1 | 80.12 | 354.85 | 17.6085 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.86 | 83.0171 | 58 | 1 | 80.12 | 354.86 | 17.6085 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.87 | 83.017 | 58 | 1 | 80.12 | 354.87 | 17.6085 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.88 | 83.0171 | 58 | 1 | 80.12 | 354.88 | 17.6086 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.89 | 83.0171 | 58 | 1 | 80.12 | 354.89 | 17.6087 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.9 | 83.0174 | 58 | 1 | 80.12 | 354.9 | 17.6092 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.91 | 83.0177 | 58 | 1 | 80.12 | 354.91 | 17.6098 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.92 | 83.0176 | 58 | 1 | 80.12 | 354.92 | 17.6104 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.93 | 83.0175 | 58 | 1 | 80.12 | 354.93 | 17.611 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.94 | 83.0179 | 58 | 1 | 80.12 | 354.94 | 17.6111 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.95 | 83.0182 | 58 | 1 | 80.12 | 354.95 | 17.6112 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.96 | 83.0184 | 58 | 1 | 80.12 | 354.96 | 17.6108 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.97 | 83.0187 | 58 | 1 | 80.12 | 354.97 | 17.6103 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.98 | 83.0186 | 58 | 1 | 80.12 | 354.98 | 17.61 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 354.99 | 83.0186 | 58 | 1 | 80.12 | 354.99 | 17.6096 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355 | 83.0185 | 58 | 1 | 80.12 | 355 | 17.6096 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.01 | 83.0185 | 58 | 1 | 80.12 | 355.01 | 17.6097 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.02 | 83.0187 | 58 | 1 | 80.12 | 355.02 | 17.6102 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.03 | 83.019 | 58 | 1 | 80.12 | 355.03 | 17.6107 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.04 | 83.0188 | 58 | 1 | 80.12 | 355.04 | 17.6108 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.05 | 83.0185 | 58 | 1 | 80.12 | 355.05 | 17.6108 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.06 | 83.0184 | 58 | 1 | 80.12 | 355.06 | 17.6112 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.07 | 83.0183 | 58 | 1 | 80.12 | 355.07 | 17.6116 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.08 | 83.018 | 58 | 1 | 80.12 | 355.08 | 17.6115 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.09 | 83.0176 | 58 | 1 | 80.12 | 355.09 | 17.6113 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.1 | 83.0174 | 58 | 1 | 80.12 | 355.1 | 17.6112 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.11 | 83.0172 | 58 | 1 | 80.12 | 355.11 | 17.6111 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.12 | 83.0172 | 58 | 1 | 80.12 | 355.12 | 17.6112 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.13 | 83.0172 | 58 | 1 | 80.12 | 355.13 | 17.6113 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.14 | 83.0169 | 58 | 1 | 80.12 | 355.14 | 17.6114 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.15 | 83.0166 | 58 | 1 | 80.12 | 355.15 | 17.6115 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.16 | 83.0164 | 58 | 1 | 80.12 | 355.16 | 17.6118 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.17 | 83.0162 | 58 | 1 | 80.12 | 355.17 | 17.6121 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.18 | 83.016 | 58 | 1 | 80.12 | 355.18 | 17.612 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.19 | 83.0158 | 58 | 1 | 80.12 | 355.19 | 17.6119 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.2 | 83.0159 | 58 | 1 | 80.12 | 355.2 | 17.6121 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.21 | 83.0161 | 58 | 1 | 80.12 | 355.21 | 17.6124 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.22 | 83.0157 | 58 | 1 | 80.12 | 355.22 | 17.6123 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.23 | 83.0154 | 58 | 1 | 80.12 | 355.23 | 17.6121 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.24 | 83.0154 | 58 | 1 | 80.12 | 355.24 | 17.6122 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.25 | 83.0154 | 58 | 1 | 80.12 | 355.25 | 17.6124 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.26 | 83.0153 | 58 | 1 | 80.12 | 355.26 | 17.6127 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.27 | 83.0151 | 58 | 1 | 80.12 | 355.27 | 17.6131 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.28 | 83.0147 | 58 | 1 | 80.12 | 355.28 | 17.6134 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.29 | 83.0143 | 58 | 1 | 80.12 | 355.29 | 17.6138 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.3 | 83.0143 | 58 | 1 | 80.12 | 355.3 | 17.6136 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.31 | 83.0143 | 58 | 1 | 80.12 | 355.31 | 17.6134 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.32 | 83.0143 | 58 | 1 | 80.12 | 355.32 | 17.6131 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.33 | 83.0142 | 58 | 1 | 80.12 | 355.33 | 17.6128 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.34 | 83.0139 | 58 | 1 | 80.12 | 355.34 | 17.6124 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.35 | 83.0137 | 58 | 1 | 80.12 | 355.35 | 17.612 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.36 | 83.0135 | 58 | 1 | 80.12 | 355.36 | 17.6117 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.37 | 83.0134 | 58 | 1 | 80.12 | 355.37 | 17.6115 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.38 | 83.0131 | 58 | 1 | 80.12 | 355.38 | 17.6111 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.39 | 83.0127 | 58 | 1 | 80.12 | 355.39 | 17.6107 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.4 | 83.0129 | 58 | 1 | 80.12 | 355.4 | 17.6104 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.41 | 83.013 | 58 | 1 | 80.12 | 355.41 | 17.6102 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.42 | 83.0138 | 58 | 1 | 80.12 | 355.42 | 17.6098 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.43 | 83.0145 | 58 | 1 | 80.12 | 355.43 | 17.6095 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.44 | 83.0138 | 58 | 1 | 80.12 | 355.44 | 17.6092 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.45 | 83.013 | 58 | 1 | 80.12 | 355.45 | 17.6089 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.46 | 83.0127 | 58 | 1 | 80.12 | 355.46 | 17.6088 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.47 | 83.0124 | 58 | 1 | 80.12 | 355.47 | 17.6087 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.48 | 83.0126 | 58 | 1 | 80.12 | 355.48 | 17.6085 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.49 | 83.0128 | 58 | 1 | 80.12 | 355.49 | 17.6083 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.5 | 83.013 | 58 | 1 | 80.12 | 355.5 | 17.6086 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.51 | 83.0133 | 58 | 1 | 80.12 | 355.51 | 17.6089 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.52 | 83.0136 | 58 | 1 | 80.12 | 355.52 | 17.609 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.53 | 83.0139 | 58 | 1 | 80.12 | 355.53 | 17.6091 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.54 | 83.0136 | 58 | 1 | 80.12 | 355.54 | 17.6093 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.55 | 83.0133 | 58 | 1 | 80.12 | 355.55 | 17.6096 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.56 | 83.0134 | 58 | 1 | 80.12 | 355.56 | 17.6095 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.57 | 83.0135 | 58 | 1 | 80.12 | 355.57 | 17.6095 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.58 | 83.0138 | 58 | 1 | 80.12 | 355.58 | 17.6102 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.59 | 83.0141 | 58 | 1 | 80.12 | 355.59 | 17.6109 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.6 | 83.0145 | 58 | 1 | 80.12 | 355.6 | 17.6117 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.61 | 83.0149 | 58 | 1 | 80.12 | 355.61 | 17.6124 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.62 | 83.0154 | 58 | 1 | 80.12 | 355.62 | 17.6128 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.63 | 83.016 | 58 | 1 | 80.12 | 355.63 | 17.6132 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.64 | 83.016 | 58 | 1 | 80.12 | 355.64 | 17.6134 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.65 | 83.0159 | 58 | 1 | 80.12 | 355.65 | 17.6135 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.66 | 83.0166 | 58 | 1 | 80.12 | 355.66 | 17.6138 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.67 | 83.0174 | 58 | 1 | 80.12 | 355.67 | 17.614 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.68 | 83.0176 | 58 | 1 | 80.12 | 355.68 | 17.6147 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.69 | 83.0178 | 58 | 1 | 80.12 | 355.69 | 17.6155 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.7 | 83.0173 | 58 | 1 | 80.12 | 355.7 | 17.616 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.71 | 83.0169 | 58 | 1 | 80.12 | 355.71 | 17.6165 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.72 | 83.0166 | 58 | 1 | 80.12 | 355.72 | 17.6168 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.73 | 83.0164 | 58 | 1 | 80.12 | 355.73 | 17.6172 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.74 | 83.0165 | 58 | 1 | 80.12 | 355.74 | 17.6178 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.75 | 83.0166 | 58 | 1 | 80.12 | 355.75 | 17.6184 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.76 | 83.0165 | 58 | 1 | 80.12 | 355.76 | 17.6187 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.77 | 83.0163 | 58 | 1 | 80.12 | 355.77 | 17.6189 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.78 | 83.016 | 58 | 1 | 80.12 | 355.78 | 17.6191 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.79 | 83.0157 | 58 | 1 | 80.12 | 355.79 | 17.6193 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.8 | 83.0154 | 58 | 1 | 80.12 | 355.8 | 17.6195 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.81 | 83.0151 | 58 | 1 | 80.12 | 355.81 | 17.6197 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.82 | 83.015 | 58 | 1 | 80.12 | 355.82 | 17.62 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.83 | 83.015 | 58 | 1 | 80.12 | 355.83 | 17.6203 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.84 | 83.015 | 58 | 1 | 80.12 | 355.84 | 17.6209 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.85 | 83.015 | 58 | 1 | 80.12 | 355.85 | 17.6214 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.86 | 83.0149 | 58 | 1 | 80.12 | 355.86 | 17.6219 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.87 | 83.0147 | 58 | 1 | 80.12 | 355.87 | 17.6223 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.88 | 83.0147 | 58 | 1 | 80.12 | 355.88 | 17.6228 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.89 | 83.0147 | 58 | 1 | 80.12 | 355.89 | 17.6233 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.9 | 83.014 | 58 | 1 | 80.12 | 355.9 | 17.6233 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.91 | 83.0134 | 58 | 1 | 80.12 | 355.91 | 17.6233 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.92 | 83.0126 | 58 | 1 | 80.12 | 355.92 | 17.6234 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.93 | 83.0118 | 58 | 1 | 80.12 | 355.93 | 17.6235 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.94 | 83.0122 | 58 | 1 | 80.12 | 355.94 | 17.6234 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.95 | 83.0126 | 58 | 1 | 80.12 | 355.95 | 17.6233 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.96 | 83.0123 | 58 | 1 | 80.12 | 355.96 | 17.6232 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.97 | 83.0119 | 58 | 1 | 80.12 | 355.97 | 17.623 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.98 | 83.0115 | 58 | 1 | 80.12 | 355.98 | 17.6232 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 355.99 | 83.0111 | 58 | 1 | 80.12 | 355.99 | 17.6233 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356 | 83.011 | 58 | 1 | 80.12 | 356 | 17.6233 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.01 | 83.0108 | 58 | 1 | 80.12 | 356.01 | 17.6233 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.02 | 83.0109 | 58 | 1 | 80.12 | 356.02 | 17.6235 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.03 | 83.0109 | 58 | 1 | 80.12 | 356.03 | 17.6236 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.04 | 83.0115 | 58 | 1 | 80.12 | 356.04 | 17.6241 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.05 | 83.012 | 58 | 1 | 80.12 | 356.05 | 17.6246 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.06 | 83.0122 | 58 | 1 | 80.12 | 356.06 | 17.6245 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.07 | 83.0124 | 58 | 1 | 80.12 | 356.07 | 17.6245 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.08 | 83.0124 | 58 | 1 | 80.12 | 356.08 | 17.6243 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.09 | 83.0125 | 58 | 1 | 80.12 | 356.09 | 17.6242 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.1 | 83.0124 | 58 | 1 | 80.12 | 356.1 | 17.6238 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.11 | 83.0123 | 58 | 1 | 80.12 | 356.11 | 17.6233 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.12 | 83.0119 | 58 | 1 | 80.12 | 356.12 | 17.6231 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.13 | 83.0116 | 58 | 1 | 80.12 | 356.13 | 17.6228 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.14 | 83.012 | 58 | 1 | 80.12 | 356.14 | 17.6227 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.15 | 83.0125 | 58 | 1 | 80.12 | 356.15 | 17.6227 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.16 | 83.012 | 58 | 1 | 80.12 | 356.16 | 17.6227 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.17 | 83.0115 | 58 | 1 | 80.12 | 356.17 | 17.6226 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.18 | 83.012 | 58 | 1 | 80.12 | 356.18 | 17.6224 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.19 | 83.0126 | 58 | 1 | 80.12 | 356.19 | 17.6222 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.2 | 83.0131 | 58 | 1 | 80.12 | 356.2 | 17.6219 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.21 | 83.0136 | 58 | 1 | 80.12 | 356.21 | 17.6216 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.22 | 83.0143 | 58 | 1 | 80.12 | 356.22 | 17.6209 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.23 | 83.015 | 58 | 1 | 80.12 | 356.23 | 17.6203 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.24 | 83.0149 | 58 | 1 | 80.12 | 356.24 | 17.6196 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.25 | 83.0148 | 58 | 1 | 80.12 | 356.25 | 17.6189 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.26 | 83.0154 | 58 | 1 | 80.12 | 356.26 | 17.6183 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.27 | 83.0161 | 58 | 1 | 80.12 | 356.27 | 17.6177 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.28 | 83.0171 | 58 | 1 | 80.12 | 356.28 | 17.6166 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.29 | 83.0182 | 58 | 1 | 80.12 | 356.29 | 17.6156 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.3 | 83.0186 | 58 | 1 | 80.12 | 356.3 | 17.6145 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.31 | 83.0191 | 58 | 1 | 80.12 | 356.31 | 17.6134 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.32 | 83.0193 | 58 | 1 | 80.12 | 356.32 | 17.6122 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.33 | 83.0196 | 58 | 1 | 80.12 | 356.33 | 17.611 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.34 | 83.0202 | 58 | 1 | 80.12 | 356.34 | 17.6099 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.35 | 83.0207 | 58 | 1 | 80.12 | 356.35 | 17.6087 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.36 | 83.0209 | 58 | 1 | 80.12 | 356.36 | 17.6077 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.37 | 83.021 | 58 | 1 | 80.12 | 356.37 | 17.6068 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.38 | 83.0216 | 58 | 1 | 80.12 | 356.38 | 17.6059 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.39 | 83.0221 | 58 | 1 | 80.12 | 356.39 | 17.605 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.4 | 83.0227 | 58 | 1 | 80.12 | 356.4 | 17.6041 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.41 | 83.0233 | 58 | 1 | 80.12 | 356.41 | 17.6033 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.42 | 83.0238 | 58 | 1 | 80.12 | 356.42 | 17.6024 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.43 | 83.0242 | 58 | 1 | 80.12 | 356.43 | 17.6015 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.44 | 83.0243 | 58 | 1 | 80.12 | 356.44 | 17.6008 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.45 | 83.0244 | 58 | 1 | 80.12 | 356.45 | 17.6001 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.46 | 83.025 | 58 | 1 | 80.12 | 356.46 | 17.5995 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.47 | 83.0255 | 58 | 1 | 80.12 | 356.47 | 17.5989 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.48 | 83.0263 | 58 | 1 | 80.12 | 356.48 | 17.5982 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.49 | 83.027 | 58 | 1 | 80.12 | 356.49 | 17.5974 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.5 | 83.0273 | 58 | 1 | 80.12 | 356.5 | 17.5966 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.51 | 83.0276 | 58 | 1 | 80.12 | 356.51 | 17.5957 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.52 | 83.0276 | 58 | 1 | 80.12 | 356.52 | 17.5948 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.53 | 83.0276 | 58 | 1 | 80.12 | 356.53 | 17.5939 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.54 | 83.0267 | 58 | 1 | 80.12 | 356.54 | 17.5931 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.55 | 83.0259 | 58 | 1 | 80.12 | 356.55 | 17.5923 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.56 | 83.026 | 58 | 1 | 80.12 | 356.56 | 17.5918 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.57 | 83.0262 | 58 | 1 | 80.12 | 356.57 | 17.5912 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.58 | 83.0265 | 58 | 1 | 80.12 | 356.58 | 17.5903 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.59 | 83.0269 | 58 | 1 | 80.12 | 356.59 | 17.5893 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.6 | 83.0271 | 58 | 1 | 80.12 | 356.6 | 17.5888 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.61 | 83.0273 | 58 | 1 | 80.12 | 356.61 | 17.5883 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.62 | 83.028 | 58 | 1 | 80.12 | 356.62 | 17.5877 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.63 | 83.0288 | 58 | 1 | 80.12 | 356.63 | 17.5871 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.64 | 83.0286 | 58 | 1 | 80.12 | 356.64 | 17.5863 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.65 | 83.0284 | 58 | 1 | 80.12 | 356.65 | 17.5855 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.66 | 83.029 | 58 | 1 | 80.12 | 356.66 | 17.5847 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.67 | 83.0296 | 58 | 1 | 80.12 | 356.67 | 17.5839 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.68 | 83.0292 | 58 | 1 | 80.12 | 356.68 | 17.583 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.69 | 83.0288 | 58 | 1 | 80.12 | 356.69 | 17.5821 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.7 | 83.0293 | 58 | 1 | 80.12 | 356.7 | 17.5813 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.71 | 83.0297 | 58 | 1 | 80.12 | 356.71 | 17.5805 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.72 | 83.0297 | 58 | 1 | 80.12 | 356.72 | 17.58 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.73 | 83.0297 | 58 | 1 | 80.12 | 356.73 | 17.5796 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.74 | 83.0304 | 58 | 1 | 80.12 | 356.74 | 17.5792 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.75 | 83.031 | 58 | 1 | 80.12 | 356.75 | 17.5789 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.76 | 83.0307 | 58 | 1 | 80.12 | 356.76 | 17.5789 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.77 | 83.0305 | 58 | 1 | 80.12 | 356.77 | 17.579 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.78 | 83.0302 | 58 | 1 | 80.12 | 356.78 | 17.579 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.79 | 83.0299 | 58 | 1 | 80.12 | 356.79 | 17.5789 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.8 | 83.0297 | 58 | 1 | 80.12 | 356.8 | 17.5789 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.81 | 83.0296 | 58 | 1 | 80.12 | 356.81 | 17.5789 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.82 | 83.0294 | 58 | 1 | 80.12 | 356.82 | 17.5796 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.83 | 83.0291 | 58 | 1 | 80.12 | 356.83 | 17.5802 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.84 | 83.0283 | 58 | 1 | 80.12 | 356.84 | 17.5809 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.85 | 83.0274 | 58 | 1 | 80.12 | 356.85 | 17.5816 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.86 | 83.027 | 58 | 1 | 80.12 | 356.86 | 17.5822 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.87 | 83.0265 | 58 | 1 | 80.12 | 356.87 | 17.5829 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.88 | 83.0259 | 58 | 1 | 80.12 | 356.88 | 17.5837 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.89 | 83.0253 | 58 | 1 | 80.12 | 356.89 | 17.5845 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.9 | 83.0244 | 58 | 1 | 80.12 | 356.9 | 17.5853 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.91 | 83.0235 | 58 | 1 | 80.12 | 356.91 | 17.5861 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.92 | 83.0229 | 58 | 1 | 80.12 | 356.92 | 17.587 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.93 | 83.0223 | 58 | 1 | 80.12 | 356.93 | 17.5879 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.94 | 83.0226 | 58 | 1 | 80.12 | 356.94 | 17.5886 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.95 | 83.0228 | 58 | 1 | 80.12 | 356.95 | 17.5892 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.96 | 83.022 | 58 | 1 | 80.12 | 356.96 | 17.5898 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.97 | 83.0212 | 58 | 1 | 80.12 | 356.97 | 17.5905 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.98 | 83.0201 | 58 | 1 | 80.12 | 356.98 | 17.591 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 356.99 | 83.019 | 58 | 1 | 80.12 | 356.99 | 17.5916 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357 | 83.0181 | 58 | 1 | 80.12 | 357 | 17.5921 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.01 | 83.0171 | 58 | 1 | 80.12 | 357.01 | 17.5926 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.02 | 83.0166 | 58 | 1 | 80.12 | 357.02 | 17.5933 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.03 | 83.0161 | 58 | 1 | 80.12 | 357.03 | 17.5939 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.04 | 83.0162 | 58 | 1 | 80.12 | 357.04 | 17.5942 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.05 | 83.0163 | 58 | 1 | 80.12 | 357.05 | 17.5945 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.06 | 83.0158 | 58 | 1 | 80.12 | 357.06 | 17.5945 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.07 | 83.0153 | 58 | 1 | 80.12 | 357.07 | 17.5945 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.08 | 83.0144 | 58 | 1 | 80.12 | 357.08 | 17.5946 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.09 | 83.0135 | 58 | 1 | 80.12 | 357.09 | 17.5946 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.1 | 83.0133 | 58 | 1 | 80.12 | 357.1 | 17.5948 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.11 | 83.0131 | 58 | 1 | 80.12 | 357.11 | 17.5949 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.12 | 83.0122 | 58 | 1 | 80.12 | 357.12 | 17.5951 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.13 | 83.0112 | 58 | 1 | 80.12 | 357.13 | 17.5953 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.14 | 83.0111 | 58 | 1 | 80.12 | 357.14 | 17.5959 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.15 | 83.0111 | 58 | 1 | 80.12 | 357.15 | 17.5965 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.16 | 83.0105 | 58 | 1 | 80.12 | 357.16 | 17.5972 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.17 | 83.0098 | 58 | 1 | 80.12 | 357.17 | 17.5978 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.18 | 83.0098 | 58 | 1 | 80.12 | 357.18 | 17.5982 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.19 | 83.0097 | 58 | 1 | 80.12 | 357.19 | 17.5987 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.2 | 83.0091 | 58 | 1 | 80.12 | 357.2 | 17.5991 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.21 | 83.0085 | 58 | 1 | 80.12 | 357.21 | 17.5996 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.22 | 83.0083 | 58 | 1 | 80.12 | 357.22 | 17.6001 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.23 | 83.0082 | 58 | 1 | 80.12 | 357.23 | 17.6006 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.24 | 83.0082 | 58 | 1 | 80.12 | 357.24 | 17.6009 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.25 | 83.0083 | 58 | 1 | 80.12 | 357.25 | 17.6013 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.26 | 83.008 | 58 | 1 | 80.12 | 357.26 | 17.6012 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.27 | 83.0077 | 58 | 1 | 80.12 | 357.27 | 17.6011 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.28 | 83.007 | 58 | 1 | 80.12 | 357.28 | 17.6015 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.29 | 83.0064 | 58 | 1 | 80.12 | 357.29 | 17.6019 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.3 | 83.0061 | 58 | 1 | 80.12 | 357.3 | 17.6028 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.31 | 83.0057 | 58 | 1 | 80.12 | 357.31 | 17.6038 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.32 | 83.0061 | 58 | 1 | 80.12 | 357.32 | 17.6041 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.33 | 83.0065 | 58 | 1 | 80.12 | 357.33 | 17.6044 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.34 | 83.0072 | 58 | 1 | 80.12 | 357.34 | 17.6046 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.35 | 83.0079 | 58 | 1 | 80.12 | 357.35 | 17.6048 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.36 | 83.0083 | 58 | 1 | 80.12 | 357.36 | 17.6046 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.37 | 83.0087 | 58 | 1 | 80.12 | 357.37 | 17.6044 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.38 | 83.0093 | 58 | 1 | 80.12 | 357.38 | 17.6044 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.39 | 83.0099 | 58 | 1 | 80.12 | 357.39 | 17.6045 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.4 | 83.0111 | 58 | 1 | 80.12 | 357.4 | 17.6042 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.41 | 83.0124 | 58 | 1 | 80.12 | 357.41 | 17.6038 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.42 | 83.0127 | 58 | 1 | 80.12 | 357.42 | 17.6033 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.43 | 83.013 | 58 | 1 | 80.12 | 357.43 | 17.6028 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.44 | 83.0133 | 58 | 1 | 80.12 | 357.44 | 17.6026 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.45 | 83.0135 | 58 | 1 | 80.12 | 357.45 | 17.6025 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.46 | 83.0142 | 58 | 1 | 80.12 | 357.46 | 17.6023 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.47 | 83.0149 | 58 | 1 | 80.12 | 357.47 | 17.6022 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.48 | 83.0157 | 58 | 1 | 80.12 | 357.48 | 17.602 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.49 | 83.0164 | 58 | 1 | 80.12 | 357.49 | 17.6018 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.5 | 83.0176 | 58 | 1 | 80.12 | 357.5 | 17.6017 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.51 | 83.0188 | 58 | 1 | 80.12 | 357.51 | 17.6015 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.52 | 83.019 | 58 | 1 | 80.12 | 357.52 | 17.601 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.53 | 83.0192 | 58 | 1 | 80.12 | 357.53 | 17.6005 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.54 | 83.0196 | 58 | 1 | 80.12 | 357.54 | 17.6002 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.55 | 83.02 | 58 | 1 | 80.12 | 357.55 | 17.6 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.56 | 83.0204 | 58 | 1 | 80.12 | 357.56 | 17.6004 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.57 | 83.0209 | 58 | 1 | 80.12 | 357.57 | 17.6008 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.58 | 83.022 | 58 | 1 | 80.12 | 357.58 | 17.6013 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.59 | 83.0232 | 58 | 1 | 80.12 | 357.59 | 17.6017 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.6 | 83.0238 | 58 | 1 | 80.12 | 357.6 | 17.6021 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.61 | 83.0244 | 58 | 1 | 80.12 | 357.61 | 17.6025 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.62 | 83.0252 | 58 | 1 | 80.12 | 357.62 | 17.6029 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.63 | 83.0259 | 58 | 1 | 80.12 | 357.63 | 17.6032 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.64 | 83.0262 | 58 | 1 | 80.12 | 357.64 | 17.6032 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.65 | 83.0266 | 58 | 1 | 80.12 | 357.65 | 17.6033 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.66 | 83.0271 | 58 | 1 | 80.12 | 357.66 | 17.6037 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.67 | 83.0276 | 58 | 1 | 80.12 | 357.67 | 17.604 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.68 | 83.0278 | 58 | 1 | 80.12 | 357.68 | 17.6043 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.69 | 83.028 | 58 | 1 | 80.12 | 357.69 | 17.6045 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.7 | 83.0278 | 58 | 1 | 80.12 | 357.7 | 17.6049 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.71 | 83.0276 | 58 | 1 | 80.12 | 357.71 | 17.6053 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.72 | 83.0277 | 58 | 1 | 80.12 | 357.72 | 17.6055 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.73 | 83.0277 | 58 | 1 | 80.12 | 357.73 | 17.6057 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.74 | 83.0276 | 58 | 1 | 80.12 | 357.74 | 17.606 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.75 | 83.0275 | 58 | 1 | 80.12 | 357.75 | 17.6062 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.76 | 83.0285 | 58 | 1 | 80.12 | 357.76 | 17.6067 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.77 | 83.0296 | 58 | 1 | 80.12 | 357.77 | 17.6071 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.78 | 83.0303 | 58 | 1 | 80.12 | 357.78 | 17.607 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.79 | 83.0309 | 58 | 1 | 80.12 | 357.79 | 17.6069 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.8 | 83.0318 | 58 | 1 | 80.12 | 357.8 | 17.6067 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.81 | 83.0327 | 58 | 1 | 80.12 | 357.81 | 17.6064 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.82 | 83.0325 | 58 | 1 | 80.12 | 357.82 | 17.6062 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.83 | 83.0323 | 58 | 1 | 80.12 | 357.83 | 17.6061 | 61.6 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.84 | 83.0319 | 58 | 1 | 80.12 | 357.84 | 17.606 | 61.6016 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.85 | 83.0315 | 58 | 1 | 80.12 | 357.85 | 17.6059 | 61.6033 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.86 | 83.0317 | 58 | 1 | 80.12 | 357.86 | 17.6062 | 61.6049 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.87 | 83.0319 | 58 | 1 | 80.12 | 357.87 | 17.6065 | 61.6066 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.88 | 83.0323 | 58 | 1 | 80.12 | 357.88 | 17.6064 | 61.6083 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.89 | 83.0327 | 58 | 1 | 80.12 | 357.89 | 17.6063 | 61.6099 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.9 | 83.0325 | 58 | 1 | 80.12 | 357.9 | 17.6062 | 61.6116 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.91 | 83.0323 | 58 | 1 | 80.12 | 357.91 | 17.6061 | 61.6133 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.92 | 83.0317 | 58 | 1 | 80.12 | 357.92 | 17.6067 | 61.6149 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.93 | 83.0311 | 58 | 1 | 80.12 | 357.93 | 17.6072 | 61.6166 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.94 | 83.0307 | 58 | 1 | 80.12 | 357.94 | 17.6076 | 61.6183 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.95 | 83.0303 | 58 | 1 | 80.12 | 357.95 | 17.6081 | 61.6199 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.96 | 83.0303 | 58 | 1 | 80.12 | 357.96 | 17.6084 | 61.6216 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.97 | 83.0304 | 58 | 1 | 80.12 | 357.97 | 17.6087 | 61.6233 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.98 | 83.0306 | 58 | 1 | 80.12 | 357.98 | 17.609 | 61.625 | 1 | 80.12
[62 empty] | 357.99 | 83.0308 | 58 | 1 | 80.12 | 357.99 | 17.6093 | 61.6266 | 1 | 80.12
[62 empty] | 358 | 83.0301 | 58 | 1 | 80.12 | 358 | 17.6099 | 61.6283 | 1 | 80.12
[62 empty] | 358.01 | 83.0294 | 58 | 1 | 80.12 | 358.01 | 17.6105 | 61.63 | 1 | 80.12
[62 empty] | 358.02 | 83.0294 | 58 | 1 | 80.12 | 358.02 | 17.6109 | 61.6316 | 1 | 80.12
[62 empty] | 358.03 | 83.0294 | 58 | 1 | 80.12 | 358.03 | 17.6112 | 61.6333 | 1 | 80.12
[62 empty] | 358.04 | 83.0292 | 58 | 1 | 80.12 | 358.04 | 17.6116 | 61.635 | 1 | 80.12
[62 empty] | 358.05 | 83.029 | 58 | 1 | 80.12 | 358.05 | 17.6119 | 61.6366 | 1 | 80.12
[62 empty] | 358.06 | 83.0283 | 58 | 1 | 80.12 | 358.06 | 17.6118 | 61.6383 | 1 | 80.12
[62 empty] | 358.07 | 83.0277 | 58 | 1 | 80.12 | 358.07 | 17.6116 | 61.64 | 1 | 80.12
[62 empty] | 358.08 | 83.0267 | 58 | 1 | 80.12 | 358.08 | 17.6113 | 61.6416 | 1 | 80.12
[62 empty] | 358.09 | 83.0258 | 58 | 1 | 80.12 | 358.09 | 17.611 | 61.6433 | 1 | 80.12
[62 empty] | 358.1 | 83.025 | 58 | 1 | 80.12 | 358.1 | 17.6109 | 61.645 | 1 | 80.12
[62 empty] | 358.11 | 83.0242 | 58 | 1 | 80.12 | 358.11 | 17.6108 | 61.6466 | 1 | 80.12
[62 empty] | 358.12 | 83.023 | 58 | 1 | 80.12 | 358.12 | 17.6109 | 61.6483 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.13 | 17.6111 | 61.65 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.14 | 17.6114 | 61.6516 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.15 | 17.6117 | 61.6533 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.16 | 17.6116 | 61.655 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.17 | 17.6115 | 61.6566 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.18 | 17.6119 | 61.6583 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.19 | 17.6123 | 61.66 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.2 | 17.6127 | 61.6616 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.21 | 17.613 | 61.6633 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.22 | 17.6134 | 61.665 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.23 | 17.6138 | 61.6666 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.24 | 17.6142 | 61.6683 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.25 | 17.6146 | 61.67 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.26 | 17.615 | 61.6716 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.27 | 17.6154 | 61.6733 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.28 | 17.6162 | 61.675 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.29 | 17.6169 | 61.6766 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.3 | 17.6173 | 61.6783 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.31 | 17.6177 | 61.68 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.32 | 17.6178 | 61.6816 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.33 | 17.6178 | 61.6833 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.34 | 17.6178 | 61.685 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.35 | 17.6177 | 61.6866 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.36 | 17.6178 | 61.6883 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.37 | 17.6178 | 61.69 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.38 | 17.6179 | 61.6917 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.39 | 17.618 | 61.6933 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.4 | 17.6184 | 61.695 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.41 | 17.6189 | 61.6967 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.42 | 17.6187 | 61.6983 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.43 | 17.6185 | 61.7 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.44 | 17.6184 | 61.7017 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.45 | 17.6183 | 61.7033 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.46 | 17.6182 | 61.705 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.47 | 17.618 | 61.7067 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.48 | 17.6181 | 61.7083 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.49 | 17.6181 | 61.71 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.5 | 17.6176 | 61.7117 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.51 | 17.6172 | 61.7133 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.52 | 17.617 | 61.715 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.53 | 17.6169 | 61.7167 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.54 | 17.6168 | 61.7183 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.55 | 17.6167 | 61.72 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.56 | 17.617 | 61.7217 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.57 | 17.6172 | 61.7233 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.58 | 17.6173 | 61.725 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.59 | 17.6173 | 61.7267 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.6 | 17.6171 | 61.7283 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.61 | 17.6169 | 61.73 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.62 | 17.6163 | 61.7317 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.63 | 17.6158 | 61.7333 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.64 | 17.6155 | 61.735 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.65 | 17.6152 | 61.7367 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.66 | 17.6149 | 61.7383 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.67 | 17.6145 | 61.74 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.68 | 17.6138 | 61.7417 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.69 | 17.6132 | 61.7433 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.7 | 17.6126 | 61.745 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.71 | 17.612 | 61.7467 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.72 | 17.6115 | 61.7484 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.73 | 17.6109 | 61.75 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.74 | 17.6103 | 61.7517 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.75 | 17.6098 | 61.7534 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.76 | 17.6093 | 61.755 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.77 | 17.6087 | 61.7567 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.78 | 17.6083 | 61.7584 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.79 | 17.6079 | 61.76 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.8 | 17.6073 | 61.7617 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.81 | 17.6067 | 61.7634 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.82 | 17.6066 | 61.765 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.83 | 17.6066 | 61.7667 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.84 | 17.6065 | 61.7684 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.85 | 17.6064 | 61.77 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.86 | 17.6067 | 61.7717 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.87 | 17.607 | 61.7734 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.88 | 17.6073 | 61.775 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.89 | 17.6076 | 61.7767 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.9 | 17.6075 | 61.7784 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.91 | 17.6075 | 61.78 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.92 | 17.6078 | 61.7817 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.93 | 17.608 | 61.7834 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.94 | 17.6084 | 61.785 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.95 | 17.6088 | 61.7867 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.96 | 17.6092 | 61.7884 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.97 | 17.6097 | 61.79 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.98 | 17.6102 | 61.7917 | 1 | 80.12
[67 empty] | 358.99 | 17.6107 | 61.7934 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359 | 17.6112 | 61.795 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.01 | 17.6117 | 61.7967 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.02 | 17.6124 | 61.7984 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.03 | 17.613 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.04 | 17.6135 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.05 | 17.614 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.06 | 17.6145 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.07 | 17.615 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.08 | 17.6157 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.09 | 17.6164 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.1 | 17.6168 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.11 | 17.6172 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.12 | 17.6178 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.13 | 17.6183 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.14 | 17.6183 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.15 | 17.6182 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.16 | 17.6183 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.17 | 17.6184 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.18 | 17.6188 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.19 | 17.6193 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.2 | 17.6198 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.21 | 17.6203 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.22 | 17.6209 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.23 | 17.6215 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.24 | 17.6098 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.25 | 17.5982 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.26 | 17.5596 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.27 | 17.5209 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.28 | 17.4495 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.29 | 17.3781 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.3 | 17.2869 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.31 | 17.1956 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.32 | 17.0968 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.33 | 16.998 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.34 | 16.897 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.35 | 16.796 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.36 | 16.6943 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.37 | 16.5926 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.38 | 16.4914 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.39 | 16.3903 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.4 | 16.2896 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.41 | 16.189 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.42 | 16.088 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.43 | 15.987 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.44 | 15.8864 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.45 | 15.7857 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.46 | 15.685 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.47 | 15.5843 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.48 | 15.483 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.49 | 15.3818 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.5 | 15.279 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.51 | 15.1762 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.52 | 15.0725 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.53 | 14.9688 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.54 | 14.8648 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.55 | 14.7608 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.56 | 14.6563 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.57 | 14.5517 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.58 | 14.4459 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.59 | 14.34 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.6 | 14.2341 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.61 | 14.1282 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.62 | 14.0217 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.63 | 13.9151 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.64 | 13.8087 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.65 | 13.7023 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.66 | 13.5949 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.67 | 13.4875 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.68 | 13.3793 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.69 | 13.271 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.7 | 13.161 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.71 | 13.0511 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.72 | 12.9407 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.73 | 12.8303 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.74 | 12.731 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.75 | 12.6317 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.76 | 12.5592 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.77 | 12.4866 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.78 | 12.4467 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.79 | 12.4068 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.8 | 12.387 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.81 | 12.3671 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.82 | 12.3549 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.83 | 12.3426 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.84 | 12.3326 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.85 | 12.3226 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.86 | 12.3222 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.87 | 12.3218 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.88 | 12.3279 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.89 | 12.3341 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.9 | 12.3402 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.91 | 12.3463 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.92 | 12.3519 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.93 | 12.3576 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.94 | 12.3625 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.95 | 12.3674 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.96 | 12.3726 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.97 | 12.3778 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.98 | 12.3839 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 359.99 | 12.3901 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360 | 12.3987 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.01 | 12.4074 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.02 | 12.4174 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.03 | 12.4274 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.04 | 12.4375 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.05 | 12.4475 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.06 | 12.4566 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.07 | 12.4656 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.08 | 12.4749 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.09 | 12.4842 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.1 | 12.4934 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.11 | 12.5027 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.12 | 12.512 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.13 | 12.5213 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.14 | 12.5311 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.15 | 12.5408 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.16 | 12.5522 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.17 | 12.5636 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.18 | 12.5758 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.19 | 12.5879 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.2 | 12.6005 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.21 | 12.613 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.22 | 12.626 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.23 | 12.639 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.24 | 12.6523 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.25 | 12.6657 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.26 | 12.6794 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.27 | 12.693 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.28 | 12.7059 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.29 | 12.7189 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.3 | 12.7307 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.31 | 12.7424 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.32 | 12.7534 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.33 | 12.7643 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.34 | 12.7746 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.35 | 12.7849 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.36 | 12.7859 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.37 | 12.7869 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.38 | 12.7807 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.39 | 12.7746 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.4 | 12.7678 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.41 | 12.761 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.42 | 12.7548 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.43 | 12.7486 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.44 | 12.7398 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.45 | 12.7309 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.46 | 12.7161 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.47 | 12.7013 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.48 | 12.6838 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.49 | 12.6662 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.5 | 12.6474 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.51 | 12.6286 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.52 | 12.6092 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.53 | 12.5898 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.54 | 12.5707 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.55 | 12.5517 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.56 | 12.5341 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.57 | 12.5165 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.58 | 12.5001 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.59 | 12.4837 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.6 | 12.4686 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.61 | 12.4535 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.62 | 12.4391 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.63 | 12.4248 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.64 | 12.4102 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.65 | 12.3957 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.66 | 12.3804 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.67 | 12.3651 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.68 | 12.3498 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.69 | 12.3345 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.7 | 12.3203 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.71 | 12.3061 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.72 | 12.2919 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.73 | 12.2776 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.74 | 12.264 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.75 | 12.2504 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.76 | 12.2367 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.77 | 12.2231 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.78 | 12.2113 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.79 | 12.1996 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.8 | 12.1904 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.81 | 12.1812 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.82 | 12.1731 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.83 | 12.165 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.84 | 12.1573 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.85 | 12.1497 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.86 | 12.1421 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.87 | 12.1345 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.88 | 12.1259 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.89 | 12.1172 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.9 | 12.1085 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.91 | 12.0999 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.92 | 12.0906 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.93 | 12.0813 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.94 | 12.0744 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.95 | 12.0674 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.96 | 12.0651 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.97 | 12.0627 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.98 | 12.0619 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 360.99 | 12.0612 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361 | 12.0608 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.01 | 12.0604 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.02 | 12.0597 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.03 | 12.059 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.04 | 12.0583 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.05 | 12.0576 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.06 | 12.0521 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.07 | 12.0466 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.08 | 12.038 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.09 | 12.0294 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.1 | 12.0201 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.11 | 12.0108 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.12 | 12.0017 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.13 | 11.9925 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.14 | 11.9832 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.15 | 11.9739 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.16 | 11.9642 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.17 | 11.9545 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.18 | 11.9448 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.19 | 11.9351 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.2 | 11.9254 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.21 | 11.9156 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.22 | 11.9059 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.23 | 11.8962 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.24 | 11.8866 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.25 | 11.877 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.26 | 11.8676 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.27 | 11.8581 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.28 | 11.8475 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.29 | 11.8369 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.3 | 11.8248 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.31 | 11.8127 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.32 | 11.8002 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.33 | 11.7876 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.34 | 11.7744 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.35 | 11.7611 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.36 | 11.7478 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.37 | 11.7345 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.38 | 11.7224 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.39 | 11.7102 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.4 | 11.6985 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.41 | 11.6868 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.42 | 11.6757 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.43 | 11.6646 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.44 | 11.6538 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.45 | 11.6431 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.46 | 11.6336 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.47 | 11.6241 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.48 | 11.6153 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.49 | 11.6064 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.5 | 11.5968 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.51 | 11.5873 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.52 | 11.5778 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.53 | 11.5684 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.54 | 11.559 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.55 | 11.5496 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.56 | 11.545 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.57 | 11.5404 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.58 | 11.5377 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.59 | 11.5351 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.6 | 11.5321 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.61 | 11.5291 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.62 | 11.5256 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.63 | 11.5221 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.64 | 11.5186 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.65 | 11.5152 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.66 | 11.5117 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.67 | 11.5082 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.68 | 11.5044 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.69 | 11.5005 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.7 | 11.4967 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.71 | 11.4929 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.72 | 11.4875 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.73 | 11.4822 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.74 | 11.4743 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.75 | 11.4665 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.76 | 11.4575 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.77 | 11.4485 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.78 | 11.4395 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.79 | 11.4305 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.8 | 11.4212 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.81 | 11.4119 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.82 | 11.4022 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.83 | 11.3926 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.84 | 11.3843 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.85 | 11.376 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.86 | 11.3678 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.87 | 11.3597 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.88 | 11.3516 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.89 | 11.3435 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.9 | 11.3354 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.91 | 11.3272 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.92 | 11.3188 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.93 | 11.3104 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.94 | 11.3013 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.95 | 11.2921 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.96 | 11.2828 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.97 | 11.2734 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.98 | 11.2641 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 361.99 | 11.2548 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362 | 11.2459 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.01 | 11.2371 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.02 | 11.2284 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.03 | 11.2196 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.04 | 11.211 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.05 | 11.2023 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.06 | 11.1936 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.07 | 11.1849 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.08 | 11.1773 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.09 | 11.1696 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.1 | 11.162 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.11 | 11.1545 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.12 | 11.1463 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.13 | 11.1382 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.14 | 11.1301 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.15 | 11.1219 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.16 | 11.1142 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.17 | 11.1065 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.18 | 11.0991 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.19 | 11.0918 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.2 | 11.0845 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.21 | 11.0772 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.22 | 11.0713 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.23 | 11.0655 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.24 | 11.0618 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.25 | 11.0581 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.26 | 11.0535 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.27 | 11.049 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.28 | 11.0415 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.29 | 11.034 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.3 | 11.0255 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.31 | 11.0171 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.32 | 11.0079 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.33 | 10.9987 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.34 | 10.9892 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.35 | 10.9797 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.36 | 10.9692 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.37 | 10.9587 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.38 | 10.9476 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.39 | 10.9366 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.4 | 10.9255 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.41 | 10.9143 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.42 | 10.9035 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.43 | 10.8927 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.44 | 10.8829 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.45 | 10.8731 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.46 | 10.8624 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.47 | 10.8516 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.48 | 10.8405 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.49 | 10.8295 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.5 | 10.819 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.51 | 10.8086 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.52 | 10.7981 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.53 | 10.7876 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.54 | 10.7771 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.55 | 10.7665 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.56 | 10.7559 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.57 | 10.7454 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.58 | 10.7349 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.59 | 10.7244 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.6 | 10.713 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.61 | 10.7016 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.62 | 10.6909 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.63 | 10.6802 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.64 | 10.6692 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.65 | 10.6582 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.66 | 10.6471 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.67 | 10.636 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.68 | 10.6249 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.69 | 10.6137 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.7 | 10.6026 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.71 | 10.5915 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.72 | 10.5803 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.73 | 10.5692 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.74 | 10.5583 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.75 | 10.5475 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.76 | 10.5385 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.77 | 10.5296 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.78 | 10.5235 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.79 | 10.5175 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.8 | 10.5127 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.81 | 10.5079 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.82 | 10.5042 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.83 | 10.5004 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.84 | 10.4966 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.85 | 10.4929 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.86 | 10.4892 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.87 | 10.4856 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.88 | 10.4819 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.89 | 10.4782 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.9 | 10.4746 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.91 | 10.4709 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.92 | 10.4672 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.93 | 10.4635 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.94 | 10.4599 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.95 | 10.4563 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.96 | 10.4537 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.97 | 10.4511 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.98 | 10.4488 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 362.99 | 10.4465 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363 | 10.4435 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.01 | 10.4405 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.02 | 10.4375 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.03 | 10.4345 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.04 | 10.4316 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.05 | 10.4286 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.06 | 10.4257 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.07 | 10.4227 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.08 | 10.4198 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.09 | 10.4168 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.1 | 10.4147 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.11 | 10.4127 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.12 | 10.4106 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.13 | 10.4086 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.14 | 10.4059 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.15 | 10.4033 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.16 | 10.4007 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.17 | 10.3981 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.18 | 10.3955 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.19 | 10.3929 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.2 | 10.3903 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.21 | 10.3877 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.22 | 10.3852 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.23 | 10.3826 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.24 | 10.38 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.25 | 10.3774 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.26 | 10.3744 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.27 | 10.3714 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.28 | 10.3683 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.29 | 10.3652 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.3 | 10.3619 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.31 | 10.3587 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.32 | 10.3552 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.33 | 10.3516 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.34 | 10.3479 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.35 | 10.3443 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.36 | 10.3413 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.37 | 10.3384 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.38 | 10.336 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.39 | 10.3336 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.4 | 10.3312 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.41 | 10.3288 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.42 | 10.3265 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.43 | 10.3242 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.44 | 10.3218 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.45 | 10.3194 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.46 | 10.3171 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.47 | 10.3148 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.48 | 10.3107 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.49 | 10.3065 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.5 | 10.302 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.51 | 10.2974 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.52 | 10.2929 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.53 | 10.2884 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.54 | 10.2839 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.55 | 10.2794 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.56 | 10.275 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.57 | 10.2705 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.58 | 10.2661 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.59 | 10.2616 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.6 | 10.2572 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.61 | 10.2528 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.62 | 10.248 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.63 | 10.2433 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.64 | 10.2386 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.65 | 10.2338 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.66 | 10.229 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.67 | 10.2243 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.68 | 10.2196 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.69 | 10.2149 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.7 | 10.2102 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.71 | 10.2055 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.72 | 10.2009 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.73 | 10.1962 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.74 | 10.1915 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.75 | 10.1869 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.76 | 10.1825 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.77 | 10.1782 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.78 | 10.1741 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.79 | 10.1699 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.8 | 10.1659 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.81 | 10.1619 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.82 | 10.1585 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.83 | 10.1551 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.84 | 10.1514 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.85 | 10.1478 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.86 | 10.1444 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.87 | 10.1411 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.88 | 10.1374 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.89 | 10.1337 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.9 | 10.13 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.91 | 10.1264 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.92 | 10.1227 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.93 | 10.119 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.94 | 10.1156 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.95 | 10.1122 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.96 | 10.1084 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.97 | 10.1046 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.98 | 10.1026 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 363.99 | 10.1006 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364 | 10.0993 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.01 | 10.098 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.02 | 10.0967 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.03 | 10.0955 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.04 | 10.0942 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.05 | 10.0929 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.06 | 10.0918 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.07 | 10.0908 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.08 | 10.0884 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.09 | 10.0859 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.1 | 10.0824 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.11 | 10.0788 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.12 | 10.0753 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.13 | 10.0718 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.14 | 10.0694 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.15 | 10.0669 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.16 | 10.0644 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.17 | 10.0619 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.18 | 10.0593 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.19 | 10.0567 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.2 | 10.0542 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.21 | 10.0516 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.22 | 10.0487 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.23 | 10.0457 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.24 | 10.0427 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.25 | 10.0397 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.26 | 10.0368 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.27 | 10.0338 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.28 | 10.0309 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.29 | 10.028 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.3 | 10.025 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.31 | 10.0221 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.32 | 10.0189 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.33 | 10.0157 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.34 | 10.0127 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.35 | 10.0097 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.36 | 10.0064 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.37 | 10.0031 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.38 | 10.0002 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.39 | 9.9973 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.4 | 9.9943 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.41 | 9.9914 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.42 | 9.9882 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.43 | 9.985 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.44 | 9.9815 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.45 | 9.978 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.46 | 9.9748 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.47 | 9.9716 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.48 | 9.9685 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.49 | 9.9653 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.5 | 9.9622 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.51 | 9.959 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.52 | 9.9559 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.53 | 9.9528 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.54 | 9.9493 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.55 | 9.9457 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.56 | 9.942 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.57 | 9.9382 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.58 | 9.9359 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.59 | 9.9335 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.6 | 9.9322 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.61 | 9.9309 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.62 | 9.9301 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.63 | 9.9293 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.64 | 9.9284 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.65 | 9.9275 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.66 | 9.9261 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.67 | 9.9247 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.68 | 9.9225 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.69 | 9.9202 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.7 | 9.9175 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.71 | 9.9148 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.72 | 9.9127 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.73 | 9.9106 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.74 | 9.9085 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.75 | 9.9065 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.76 | 9.9044 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.77 | 9.9023 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.78 | 9.9002 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.79 | 9.8981 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.8 | 9.8961 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.81 | 9.894 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.82 | 9.8917 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.83 | 9.8893 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.84 | 9.8873 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.85 | 9.8853 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.86 | 9.8832 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.87 | 9.881 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.88 | 9.879 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.89 | 9.8769 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.9 | 9.8747 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.91 | 9.8725 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.92 | 9.8706 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.93 | 9.8687 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.94 | 9.8667 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.95 | 9.8648 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.96 | 9.8629 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.97 | 9.8609 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.98 | 9.859 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 364.99 | 9.857 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365 | 9.855 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.01 | 9.853 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.02 | 9.851 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.03 | 9.849 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.04 | 9.8474 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.05 | 9.8457 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.06 | 9.8441 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.07 | 9.8426 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.08 | 9.8409 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.09 | 9.8392 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.1 | 9.8375 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.11 | 9.8358 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.12 | 9.834 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.13 | 9.8322 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.14 | 9.8301 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.15 | 9.828 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.16 | 9.8263 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.17 | 9.8247 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.18 | 9.8236 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.19 | 9.8225 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.2 | 9.822 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.21 | 9.8215 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.22 | 9.8208 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.23 | 9.82 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.24 | 9.8197 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.25 | 9.8194 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.26 | 9.8186 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.27 | 9.8178 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.28 | 9.8165 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.29 | 9.8151 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.3 | 9.8132 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.31 | 9.8113 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.32 | 9.809 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.33 | 9.8067 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.34 | 9.804 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.35 | 9.8013 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.36 | 9.7989 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.37 | 9.7965 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.38 | 9.794 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.39 | 9.7915 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.4 | 9.7891 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.41 | 9.7867 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.42 | 9.7842 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.43 | 9.7818 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.44 | 9.7794 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.45 | 9.777 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.46 | 9.7746 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.47 | 9.7722 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.48 | 9.7698 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.49 | 9.7674 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.5 | 9.765 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.51 | 9.7627 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.52 | 9.7602 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.53 | 9.7577 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.54 | 9.7552 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.55 | 9.7527 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.56 | 9.7502 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.57 | 9.7478 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.58 | 9.7453 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.59 | 9.7428 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.6 | 9.7403 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.61 | 9.7378 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.62 | 9.7354 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.63 | 9.7329 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.64 | 9.7307 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.65 | 9.7286 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.66 | 9.7265 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.67 | 9.7244 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.68 | 9.7227 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.69 | 9.7209 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.7 | 9.719 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.71 | 9.7171 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.72 | 9.7153 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.73 | 9.7135 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.74 | 9.7113 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.75 | 9.7091 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.76 | 9.7073 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.77 | 9.7055 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.78 | 9.7044 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.79 | 9.7032 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.8 | 9.7026 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.81 | 9.702 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.82 | 9.7019 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.83 | 9.7019 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.84 | 9.7021 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.85 | 9.7022 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.86 | 9.7022 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.87 | 9.7021 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.88 | 9.7022 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.89 | 9.7022 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.9 | 9.7022 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.91 | 9.7022 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.92 | 9.7012 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.93 | 9.7001 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.94 | 9.6988 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.95 | 9.6975 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.96 | 9.6962 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.97 | 9.6949 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.98 | 9.6935 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 365.99 | 9.6922 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366 | 9.6909 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.01 | 9.6895 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.02 | 9.6883 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.03 | 9.687 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.04 | 9.6858 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.05 | 9.6845 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.06 | 9.6832 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.07 | 9.6819 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.08 | 9.6806 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.09 | 9.6794 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.1 | 9.6781 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.11 | 9.6768 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.12 | 9.6755 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.13 | 9.6742 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.14 | 9.6729 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.15 | 9.6715 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.16 | 9.6698 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.17 | 9.668 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.18 | 9.6667 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.19 | 9.6653 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.2 | 9.6635 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.21 | 9.6617 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.22 | 9.6599 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.23 | 9.6581 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.24 | 9.6567 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.25 | 9.6552 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.26 | 9.6534 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.27 | 9.6515 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.28 | 9.65 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.29 | 9.6485 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.3 | 9.647 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.31 | 9.6454 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.32 | 9.6433 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.33 | 9.6411 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.34 | 9.639 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.35 | 9.6369 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.36 | 9.6349 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.37 | 9.6328 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.38 | 9.6307 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.39 | 9.6286 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.4 | 9.6265 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.41 | 9.6244 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.42 | 9.6234 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.43 | 9.6223 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.44 | 9.6216 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.45 | 9.6209 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.46 | 9.6198 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.47 | 9.6186 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.48 | 9.6175 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.49 | 9.6164 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.5 | 9.6153 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.51 | 9.6142 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.52 | 9.6131 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.53 | 9.6121 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.54 | 9.6111 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.55 | 9.61 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.56 | 9.609 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.57 | 9.6079 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.58 | 9.6069 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.59 | 9.6058 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.6 | 9.6045 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.61 | 9.6032 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.62 | 9.6019 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.63 | 9.6006 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.64 | 9.5992 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.65 | 9.5978 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.66 | 9.5972 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.67 | 9.5965 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.68 | 9.5952 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.69 | 9.5939 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.7 | 9.593 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.71 | 9.5921 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.72 | 9.5915 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.73 | 9.5908 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.74 | 9.5895 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.75 | 9.5882 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.76 | 9.5873 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.77 | 9.5865 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.78 | 9.5849 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.79 | 9.5833 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.8 | 9.5822 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.81 | 9.581 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.82 | 9.5805 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.83 | 9.5799 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.84 | 9.5793 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.85 | 9.5787 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.86 | 9.5781 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.87 | 9.5775 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.88 | 9.5769 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.89 | 9.5764 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.9 | 9.5758 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.91 | 9.5752 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.92 | 9.5743 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.93 | 9.5734 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.94 | 9.5725 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.95 | 9.5716 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.96 | 9.5715 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.97 | 9.5715 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.98 | 9.5713 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 366.99 | 9.5712 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367 | 9.5707 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.01 | 9.5703 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.02 | 9.5698 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.03 | 9.5693 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.04 | 9.5688 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.05 | 9.5682 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.06 | 9.5677 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.07 | 9.5672 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.08 | 9.5666 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.09 | 9.566 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.1 | 9.5653 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.11 | 9.5647 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.12 | 9.5642 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.13 | 9.5637 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.14 | 9.5631 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.15 | 9.5625 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.16 | 9.5614 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.17 | 9.5603 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.18 | 9.5592 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.19 | 9.5581 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.2 | 9.557 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.21 | 9.5559 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.22 | 9.5539 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.23 | 9.5519 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.24 | 9.5506 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.25 | 9.5492 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.26 | 9.5471 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.27 | 9.5449 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.28 | 9.5432 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.29 | 9.5414 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.3 | 9.5392 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.31 | 9.537 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.32 | 9.5348 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.33 | 9.5326 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.34 | 9.5306 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.35 | 9.5285 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.36 | 9.5265 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.37 | 9.5244 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.38 | 9.5223 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.39 | 9.5202 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.4 | 9.5181 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.41 | 9.5161 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.42 | 9.5143 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.43 | 9.5125 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.44 | 9.5107 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.45 | 9.5089 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.46 | 9.5067 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.47 | 9.5044 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.48 | 9.5022 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.49 | 9.5001 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.5 | 9.4982 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.51 | 9.4964 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.52 | 9.4946 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.53 | 9.4928 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.54 | 9.491 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.55 | 9.4891 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.56 | 9.4877 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.57 | 9.4862 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.58 | 9.4848 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.59 | 9.4835 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.6 | 9.4824 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.61 | 9.4813 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.62 | 9.4801 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.63 | 9.4789 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.64 | 9.4775 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.65 | 9.4762 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.66 | 9.475 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.67 | 9.4738 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.68 | 9.4729 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.69 | 9.4721 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.7 | 9.4712 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.71 | 9.4704 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.72 | 9.4701 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.73 | 9.4698 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.74 | 9.4699 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.75 | 9.4699 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.76 | 9.4711 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.77 | 9.4723 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.78 | 9.4735 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.79 | 9.4746 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.8 | 9.4758 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.81 | 9.477 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.82 | 9.4783 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.83 | 9.4795 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.84 | 9.4806 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.85 | 9.4816 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.86 | 9.4827 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.87 | 9.4838 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.88 | 9.485 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.89 | 9.4861 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.9 | 9.4872 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.91 | 9.4882 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.92 | 9.4894 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.93 | 9.4905 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.94 | 9.4917 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.95 | 9.493 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.96 | 9.4943 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.97 | 9.4956 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.98 | 9.4968 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 367.99 | 9.4981 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368 | 9.4997 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.01 | 9.5013 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.02 | 9.5029 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.03 | 9.5045 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.04 | 9.5061 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.05 | 9.5077 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.06 | 9.5087 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.07 | 9.5097 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.08 | 9.5106 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.09 | 9.5115 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.1 | 9.5125 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.11 | 9.5135 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.12 | 9.5148 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.13 | 9.5162 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.14 | 9.5178 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.15 | 9.5193 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.16 | 9.5208 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.17 | 9.5223 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.18 | 9.5235 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.19 | 9.5246 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.2 | 9.5258 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.21 | 9.527 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.22 | 9.5282 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.23 | 9.5294 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.24 | 9.5299 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.25 | 9.5304 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.26 | 9.5305 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.27 | 9.5306 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.28 | 9.5307 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.29 | 9.5307 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.3 | 9.5308 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.31 | 9.5308 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.32 | 9.5316 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.33 | 9.5323 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.34 | 9.5334 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.35 | 9.5345 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.36 | 9.5353 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.37 | 9.536 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.38 | 9.5367 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.39 | 9.5374 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.4 | 9.5381 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.41 | 9.5388 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.42 | 9.5395 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.43 | 9.5403 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.44 | 9.5408 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.45 | 9.5414 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.46 | 9.542 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.47 | 9.5425 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.48 | 9.5431 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.49 | 9.5436 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.5 | 9.5438 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.51 | 9.544 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.52 | 9.5443 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.53 | 9.5445 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.54 | 9.5447 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.55 | 9.5448 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.56 | 9.5451 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.57 | 9.5454 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.58 | 9.5457 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.59 | 9.546 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.6 | 9.5463 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.61 | 9.5465 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.62 | 9.5466 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.63 | 9.5466 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.64 | 9.5465 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.65 | 9.5464 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.66 | 9.5465 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.67 | 9.5465 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.68 | 9.547 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.69 | 9.5475 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.7 | 9.5476 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.71 | 9.5478 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.72 | 9.5483 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.73 | 9.5488 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.74 | 9.5493 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.75 | 9.5498 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.76 | 9.5503 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.77 | 9.5509 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.78 | 9.5507 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.79 | 9.5505 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.8 | 9.5507 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.81 | 9.5509 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.82 | 9.5503 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.83 | 9.5498 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.84 | 9.5486 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.85 | 9.5473 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.86 | 9.5464 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.87 | 9.5456 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.88 | 9.5447 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.89 | 9.5438 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.9 | 9.543 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.91 | 9.5422 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.92 | 9.5413 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.93 | 9.5404 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.94 | 9.5394 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.95 | 9.5384 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.96 | 9.5374 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.97 | 9.5364 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.98 | 9.5351 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 368.99 | 9.5338 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369 | 9.5326 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.01 | 9.5314 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.02 | 9.5302 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.03 | 9.5289 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.04 | 9.5278 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.05 | 9.5266 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.06 | 9.5256 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.07 | 9.5246 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.08 | 9.5236 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.09 | 9.5226 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.1 | 9.5213 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.11 | 9.5199 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.12 | 9.5185 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.13 | 9.517 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.14 | 9.5155 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.15 | 9.514 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.16 | 9.5127 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.17 | 9.5113 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.18 | 9.5103 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.19 | 9.5093 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.2 | 9.5083 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.21 | 9.5072 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.22 | 9.5054 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.23 | 9.5037 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.24 | 9.5022 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.25 | 9.5008 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.26 | 9.4993 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.27 | 9.4978 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.28 | 9.4971 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.29 | 9.4964 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.3 | 9.4952 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.31 | 9.4941 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.32 | 9.493 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.33 | 9.4919 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.34 | 9.4908 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.35 | 9.4897 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.36 | 9.4889 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.37 | 9.4881 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.38 | 9.4874 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.39 | 9.4867 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.4 | 9.4859 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.41 | 9.4851 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.42 | 9.4844 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.43 | 9.4836 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.44 | 9.4829 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.45 | 9.4823 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.46 | 9.4816 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.47 | 9.4809 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.48 | 9.4805 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.49 | 9.4802 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.5 | 9.4797 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.51 | 9.4792 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.52 | 9.4784 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.53 | 9.4775 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.54 | 9.4767 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.55 | 9.4758 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.56 | 9.4748 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.57 | 9.4737 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.58 | 9.4726 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.59 | 9.4715 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.6 | 9.4708 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.61 | 9.4701 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.62 | 9.4694 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.63 | 9.4686 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.64 | 9.4683 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.65 | 9.468 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.66 | 9.4674 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.67 | 9.4668 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.68 | 9.4655 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.69 | 9.4643 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.7 | 9.463 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.71 | 9.4618 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.72 | 9.4612 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.73 | 9.4607 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.74 | 9.4597 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.75 | 9.4588 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.76 | 9.458 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.77 | 9.4573 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.78 | 9.4565 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.79 | 9.4557 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.8 | 9.4548 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.81 | 9.4539 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.82 | 9.4529 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.83 | 9.4519 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.84 | 9.4513 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.85 | 9.4507 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.86 | 9.4496 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.87 | 9.4486 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.88 | 9.4477 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.89 | 9.4467 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.9 | 9.4457 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.91 | 9.4447 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.92 | 9.4437 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.93 | 9.4427 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.94 | 9.4417 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.95 | 9.4406 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.96 | 9.4397 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.97 | 9.4387 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.98 | 9.4378 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 369.99 | 9.4368 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370 | 9.4359 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.01 | 9.435 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.02 | 9.4345 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.03 | 9.4339 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.04 | 9.4335 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.05 | 9.433 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.06 | 9.4328 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.07 | 9.4326 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.08 | 9.4327 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.09 | 9.4328 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.1 | 9.4324 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.11 | 9.432 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.12 | 9.4316 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.13 | 9.4311 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.14 | 9.4306 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.15 | 9.43 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.16 | 9.4292 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.17 | 9.4283 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.18 | 9.4277 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.19 | 9.4271 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.2 | 9.4266 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.21 | 9.4261 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.22 | 9.4254 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.23 | 9.4246 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.24 | 9.4238 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.25 | 9.4231 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.26 | 9.4219 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.27 | 9.4207 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.28 | 9.4196 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.29 | 9.4185 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.3 | 9.4175 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.31 | 9.4166 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.32 | 9.4156 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.33 | 9.4147 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.34 | 9.4138 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.35 | 9.4129 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.36 | 9.412 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.37 | 9.4111 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.38 | 9.4104 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.39 | 9.4097 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.4 | 9.409 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.41 | 9.4083 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.42 | 9.4076 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.43 | 9.407 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.44 | 9.4064 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.45 | 9.4058 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.46 | 9.4052 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.47 | 9.4046 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.48 | 9.404 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.49 | 9.4034 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.5 | 9.4027 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.51 | 9.4021 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.52 | 9.4014 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.53 | 9.4008 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.54 | 9.4 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.55 | 9.3993 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.56 | 9.3987 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.57 | 9.3981 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.58 | 9.3972 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.59 | 9.3964 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.6 | 9.396 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.61 | 9.3956 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.62 | 9.3952 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.63 | 9.3948 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.64 | 9.3943 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.65 | 9.3939 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.66 | 9.3938 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.67 | 9.3937 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.68 | 9.3936 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.69 | 9.3934 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.7 | 9.3936 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.71 | 9.3937 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.72 | 9.3941 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.73 | 9.3946 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.74 | 9.3947 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.75 | 9.3947 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.76 | 9.395 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.77 | 9.3953 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.78 | 9.3953 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.79 | 9.3953 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.8 | 9.3954 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.81 | 9.3954 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.82 | 9.3954 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.83 | 9.3955 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.84 | 9.3955 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.85 | 9.3956 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.86 | 9.3954 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.87 | 9.3952 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.88 | 9.3948 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.89 | 9.3943 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.9 | 9.3939 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.91 | 9.3935 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.92 | 9.3934 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.93 | 9.3933 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.94 | 9.3932 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.95 | 9.3931 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.96 | 9.3926 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.97 | 9.3922 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.98 | 9.392 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 370.99 | 9.3919 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371 | 9.3918 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.01 | 9.3916 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.02 | 9.3915 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.03 | 9.3914 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.04 | 9.3913 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.05 | 9.3911 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.06 | 9.3909 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.07 | 9.3906 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.08 | 9.39 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.09 | 9.3895 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.1 | 9.3889 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.11 | 9.3884 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.12 | 9.3878 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.13 | 9.3873 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.14 | 9.3868 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.15 | 9.3863 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.16 | 9.3858 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.17 | 9.3853 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.18 | 9.3849 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.19 | 9.3844 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.2 | 9.3842 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.21 | 9.384 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.22 | 9.3836 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.23 | 9.3831 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.24 | 9.3828 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.25 | 9.3824 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.26 | 9.3822 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.27 | 9.3819 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.28 | 9.3818 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.29 | 9.3818 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.3 | 9.3818 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.31 | 9.3817 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.32 | 9.3817 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.33 | 9.3817 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.34 | 9.3817 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.35 | 9.3816 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.36 | 9.3818 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.37 | 9.382 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.38 | 9.3822 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.39 | 9.3824 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.4 | 9.3822 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.41 | 9.382 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.42 | 9.3816 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.43 | 9.3811 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.44 | 9.3809 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.45 | 9.3808 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.46 | 9.3806 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.47 | 9.3804 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.48 | 9.3802 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.49 | 9.38 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.5 | 9.3795 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.51 | 9.379 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.52 | 9.3784 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.53 | 9.3778 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.54 | 9.3773 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.55 | 9.3768 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.56 | 9.3764 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.57 | 9.376 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.58 | 9.3757 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.59 | 9.3754 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.6 | 9.3753 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.61 | 9.3751 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.62 | 9.375 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.63 | 9.3748 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.64 | 9.375 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.65 | 9.3752 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.66 | 9.3747 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.67 | 9.3743 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.68 | 9.3738 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.69 | 9.3733 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.7 | 9.3725 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.71 | 9.3717 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.72 | 9.3708 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.73 | 9.3699 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.74 | 9.3693 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.75 | 9.3686 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.76 | 9.368 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.77 | 9.3673 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.78 | 9.3667 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.79 | 9.366 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.8 | 9.3654 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.81 | 9.3648 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.82 | 9.3641 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.83 | 9.3635 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.84 | 9.3629 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.85 | 9.3623 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.86 | 9.3617 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.87 | 9.3611 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.88 | 9.3605 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.89 | 9.3599 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.9 | 9.3596 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.91 | 9.3593 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.92 | 9.3596 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.93 | 9.3598 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.94 | 9.3595 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.95 | 9.3592 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.96 | 9.3595 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.97 | 9.3599 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.98 | 9.3596 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 371.99 | 9.3593 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372 | 9.3593 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.01 | 9.3592 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.02 | 9.3591 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.03 | 9.359 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.04 | 9.3588 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.05 | 9.3586 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.06 | 9.3583 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.07 | 9.358 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.08 | 9.3578 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.09 | 9.3576 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.1 | 9.3574 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.11 | 9.3571 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.12 | 9.3568 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.13 | 9.3565 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.14 | 9.3559 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.15 | 9.3554 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.16 | 9.3554 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.17 | 9.3555 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.18 | 9.3556 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.19 | 9.3557 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.2 | 9.3559 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.21 | 9.356 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.22 | 9.3562 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.23 | 9.3563 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.24 | 9.3565 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.25 | 9.3567 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.26 | 9.3568 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.27 | 9.357 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.28 | 9.3572 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.29 | 9.3574 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.3 | 9.3576 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.31 | 9.3578 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.32 | 9.3579 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.33 | 9.3581 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.34 | 9.3584 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.35 | 9.3586 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.36 | 9.3588 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.37 | 9.359 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.38 | 9.3589 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.39 | 9.3587 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.4 | 9.3586 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.41 | 9.3584 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.42 | 9.3573 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.43 | 9.3562 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.44 | 9.3555 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.45 | 9.3547 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.46 | 9.3536 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.47 | 9.3525 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.48 | 9.3517 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.49 | 9.3508 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.5 | 9.3502 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.51 | 9.3496 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.52 | 9.349 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.53 | 9.3483 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.54 | 9.3478 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.55 | 9.3473 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.56 | 9.3467 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.57 | 9.3461 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.58 | 9.3455 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.59 | 9.3449 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.6 | 9.3442 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.61 | 9.3435 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.62 | 9.3428 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.63 | 9.3421 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.64 | 9.3413 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.65 | 9.3406 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.66 | 9.3398 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.67 | 9.339 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.68 | 9.3382 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.69 | 9.3374 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.7 | 9.3365 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.71 | 9.3357 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.72 | 9.3348 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.73 | 9.334 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.74 | 9.3331 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.75 | 9.3323 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.76 | 9.3314 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.77 | 9.3306 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.78 | 9.3297 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.79 | 9.3288 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.8 | 9.3279 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.81 | 9.327 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.82 | 9.3261 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.83 | 9.3253 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.84 | 9.3243 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.85 | 9.3234 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.86 | 9.3225 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.87 | 9.3215 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.88 | 9.321 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.89 | 9.3204 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.9 | 9.3199 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.91 | 9.3193 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.92 | 9.319 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.93 | 9.3187 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.94 | 9.3185 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.95 | 9.3183 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.96 | 9.318 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.97 | 9.3177 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.98 | 9.3175 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 372.99 | 9.3172 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373 | 9.317 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.01 | 9.3167 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.02 | 9.3165 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.03 | 9.3162 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.04 | 9.316 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.05 | 9.3157 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.06 | 9.3155 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.07 | 9.3153 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.08 | 9.3151 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.09 | 9.3149 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.1 | 9.3148 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.11 | 9.3147 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.12 | 9.3147 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.13 | 9.3147 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.14 | 9.3146 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.15 | 9.3144 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.16 | 9.3144 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.17 | 9.3143 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.18 | 9.3142 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.19 | 9.3142 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.2 | 9.3142 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.21 | 9.3141 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.22 | 9.3141 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.23 | 9.3141 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.24 | 9.3141 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.25 | 9.314 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.26 | 9.3139 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.27 | 9.3139 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.28 | 9.3139 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.29 | 9.3138 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.3 | 9.3138 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.31 | 9.3138 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.32 | 9.3137 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.33 | 9.3137 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.34 | 9.3136 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.35 | 9.3136 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.36 | 9.3136 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.37 | 9.3136 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.38 | 9.3136 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.39 | 9.3136 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.4 | 9.3136 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.41 | 9.3136 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.42 | 9.3137 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.43 | 9.3138 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.44 | 9.3139 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.45 | 9.3139 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.46 | 9.314 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.47 | 9.314 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.48 | 9.3142 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.49 | 9.3143 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.5 | 9.3144 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.51 | 9.3145 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.52 | 9.3146 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.53 | 9.3147 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.54 | 9.3147 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.55 | 9.3147 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.56 | 9.3147 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.57 | 9.3147 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.58 | 9.3147 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.59 | 9.3148 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.6 | 9.3147 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.61 | 9.3147 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.62 | 9.3147 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.63 | 9.3146 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.64 | 9.3146 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.65 | 9.3146 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.66 | 9.3146 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.67 | 9.3146 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.68 | 9.3146 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.69 | 9.3147 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.7 | 9.3146 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.71 | 9.3145 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.72 | 9.3144 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.73 | 9.3143 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.74 | 9.3143 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.75 | 9.3142 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.76 | 9.3142 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.77 | 9.3141 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.78 | 9.3141 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.79 | 9.314 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.8 | 9.3139 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.81 | 9.3138 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.82 | 9.3137 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.83 | 9.3136 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.84 | 9.3136 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.85 | 9.3135 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.86 | 9.3134 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.87 | 9.3134 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.88 | 9.3133 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.89 | 9.3133 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.9 | 9.3132 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.91 | 9.3132 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.92 | 9.3131 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.93 | 9.3129 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.94 | 9.3128 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.95 | 9.3127 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.96 | 9.3126 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.97 | 9.3125 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.98 | 9.3124 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 373.99 | 9.3123 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374 | 9.3121 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.01 | 9.3119 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.02 | 9.3118 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.03 | 9.3117 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.04 | 9.3116 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.05 | 9.3116 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.06 | 9.3115 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.07 | 9.3114 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.08 | 9.3114 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.09 | 9.3113 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.1 | 9.3113 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.11 | 9.3113 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.12 | 9.3113 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.13 | 9.3112 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.14 | 9.3112 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.15 | 9.3111 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.16 | 9.311 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.17 | 9.3109 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.18 | 9.3108 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.19 | 9.3107 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.2 | 9.3107 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.21 | 9.3106 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.22 | 9.3107 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.23 | 9.3108 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.24 | 9.3109 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.25 | 9.3111 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.26 | 9.311 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.27 | 9.311 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.28 | 9.311 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.29 | 9.3109 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.3 | 9.3109 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.31 | 9.3109 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.32 | 9.3111 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.33 | 9.3112 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.34 | 9.3113 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.35 | 9.3115 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.36 | 9.3116 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.37 | 9.3118 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.38 | 9.3117 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.39 | 9.3116 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.4 | 9.3114 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.41 | 9.3112 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.42 | 9.3111 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.43 | 9.3109 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.44 | 9.3108 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.45 | 9.3107 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.46 | 9.3105 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.47 | 9.3104 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.48 | 9.3102 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.49 | 9.3101 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.5 | 9.31 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.51 | 9.3099 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.52 | 9.3098 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.53 | 9.3097 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.54 | 9.3097 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.55 | 9.3096 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.56 | 9.3095 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.57 | 9.3094 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.58 | 9.3093 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.59 | 9.3091 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.6 | 9.3093 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.61 | 9.3095 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.62 | 9.3094 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.63 | 9.3093 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.64 | 9.3092 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.65 | 9.3091 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.66 | 9.309 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.67 | 9.3089 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.68 | 9.3088 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.69 | 9.3087 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.7 | 9.3086 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.71 | 9.3084 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.72 | 9.3085 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.73 | 9.3085 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.74 | 9.3085 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.75 | 9.3084 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.76 | 9.3085 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.77 | 9.3085 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.78 | 9.3086 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.79 | 9.3087 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.8 | 9.3087 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.81 | 9.3087 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.82 | 9.3086 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.83 | 9.3085 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.84 | 9.3083 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.85 | 9.3081 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.86 | 9.3079 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.87 | 9.3077 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.88 | 9.3078 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.89 | 9.3078 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.9 | 9.308 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.91 | 9.3082 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.92 | 9.3084 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.93 | 9.3085 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.94 | 9.3087 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.95 | 9.3088 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.96 | 9.3089 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.97 | 9.3091 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.98 | 9.3092 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 374.99 | 9.3094 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375 | 9.3095 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.01 | 9.3096 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.02 | 9.3097 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.03 | 9.3099 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.04 | 9.31 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.05 | 9.3101 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.06 | 9.3101 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.07 | 9.3102 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.08 | 9.3104 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.09 | 9.3105 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.1 | 9.3103 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.11 | 9.3101 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.12 | 9.3104 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.13 | 9.3108 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.14 | 9.3112 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.15 | 9.3115 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.16 | 9.3114 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.17 | 9.3113 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.18 | 9.3113 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.19 | 9.3112 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.2 | 9.3111 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.21 | 9.311 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.22 | 9.3106 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.23 | 9.3102 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.24 | 9.3099 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.25 | 9.3096 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.26 | 9.3095 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.27 | 9.3094 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.28 | 9.3097 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.29 | 9.3099 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.3 | 9.3101 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.31 | 9.3104 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.32 | 9.3106 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.33 | 9.3109 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.34 | 9.3112 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.35 | 9.3115 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.36 | 9.3118 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.37 | 9.3122 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.38 | 9.3122 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.39 | 9.3122 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.4 | 9.3123 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.41 | 9.3124 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.42 | 9.3126 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.43 | 9.3127 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.44 | 9.3129 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.45 | 9.313 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.46 | 9.3131 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.47 | 9.3133 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.48 | 9.3134 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.49 | 9.3134 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.5 | 9.3136 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.51 | 9.3137 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.52 | 9.3134 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.53 | 9.3132 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.54 | 9.3131 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.55 | 9.3131 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.56 | 9.3132 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.57 | 9.3132 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.58 | 9.3132 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.59 | 9.3132 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.6 | 9.3132 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.61 | 9.3132 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.62 | 9.3129 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.63 | 9.3127 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.64 | 9.3123 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.65 | 9.3118 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.66 | 9.3119 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.67 | 9.312 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.68 | 9.312 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.69 | 9.312 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.7 | 9.3124 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.71 | 9.3128 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.72 | 9.3132 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.73 | 9.3136 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.74 | 9.3141 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.75 | 9.3145 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.76 | 9.3148 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.77 | 9.315 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.78 | 9.3149 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.79 | 9.3149 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.8 | 9.3145 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.81 | 9.3142 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.82 | 9.3141 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.83 | 9.314 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.84 | 9.3139 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.85 | 9.3138 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.86 | 9.3137 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.87 | 9.3135 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.88 | 9.3136 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.89 | 9.3138 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.9 | 9.3138 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.91 | 9.3139 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.92 | 9.3139 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.93 | 9.3139 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.94 | 9.3139 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.95 | 9.3139 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.96 | 9.314 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.97 | 9.314 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.98 | 9.3141 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 375.99 | 9.3141 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376 | 9.3141 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.01 | 9.3142 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.02 | 9.3145 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.03 | 9.3149 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.04 | 9.3152 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.05 | 9.3154 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.06 | 9.3155 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.07 | 9.3157 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.08 | 9.3158 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.09 | 9.3159 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.1 | 9.3161 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.11 | 9.3162 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.12 | 9.3163 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.13 | 9.3163 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.14 | 9.3166 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.15 | 9.3169 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.16 | 9.3171 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.17 | 9.3173 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.18 | 9.3176 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.19 | 9.3179 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.2 | 9.3178 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.21 | 9.3177 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.22 | 9.3173 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.23 | 9.3168 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.24 | 9.3165 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.25 | 9.3162 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.26 | 9.3159 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.27 | 9.3156 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.28 | 9.3151 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.29 | 9.3146 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.3 | 9.3143 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.31 | 9.3141 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.32 | 9.3138 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.33 | 9.3136 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.34 | 9.3133 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.35 | 9.3131 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.36 | 9.3131 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.37 | 9.3131 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.38 | 9.3131 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.39 | 9.3131 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.4 | 9.3127 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.41 | 9.3124 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.42 | 9.3121 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.43 | 9.3119 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.44 | 9.3115 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.45 | 9.3112 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.46 | 9.3109 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.47 | 9.3105 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.48 | 9.3103 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.49 | 9.31 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.5 | 9.3098 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.51 | 9.3095 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.52 | 9.3092 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.53 | 9.3089 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.54 | 9.3086 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.55 | 9.3083 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.56 | 9.308 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.57 | 9.3078 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.58 | 9.3076 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.59 | 9.3074 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.6 | 9.3072 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.61 | 9.307 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.62 | 9.3069 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.63 | 9.3068 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.64 | 9.3067 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.65 | 9.3066 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.66 | 9.3068 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.67 | 9.307 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.68 | 9.3066 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.69 | 9.3063 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.7 | 9.306 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.71 | 9.3057 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.72 | 9.3057 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.73 | 9.3057 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.74 | 9.3055 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.75 | 9.3053 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.76 | 9.3052 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.77 | 9.3051 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.78 | 9.3052 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.79 | 9.3052 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.8 | 9.3053 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.81 | 9.3053 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.82 | 9.3051 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.83 | 9.3049 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.84 | 9.3046 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.85 | 9.3043 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.86 | 9.3039 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.87 | 9.3034 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.88 | 9.303 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.89 | 9.3026 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.9 | 9.3024 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.91 | 9.3022 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.92 | 9.302 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.93 | 9.3018 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.94 | 9.3016 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.95 | 9.3014 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.96 | 9.3012 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.97 | 9.301 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.98 | 9.3007 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 376.99 | 9.3005 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377 | 9.3002 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.01 | 9.3 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.02 | 9.2997 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.03 | 9.2995 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.04 | 9.2992 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.05 | 9.2989 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.06 | 9.2989 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.07 | 9.2988 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.08 | 9.2986 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.09 | 9.2985 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.1 | 9.2984 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.11 | 9.2983 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.12 | 9.2981 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.13 | 9.2979 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.14 | 9.2978 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.15 | 9.2976 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.16 | 9.2972 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.17 | 9.2967 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.18 | 9.2968 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.19 | 9.2968 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.2 | 9.2969 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.21 | 9.2969 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.22 | 9.2969 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.23 | 9.2969 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.24 | 9.2969 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.25 | 9.297 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.26 | 9.297 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.27 | 9.2969 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.28 | 9.297 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.29 | 9.2971 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.3 | 9.2974 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.31 | 9.2977 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.32 | 9.2981 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.33 | 9.2985 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.34 | 9.2986 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.35 | 9.2987 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.36 | 9.299 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.37 | 9.2992 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.38 | 9.2995 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.39 | 9.2998 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.4 | 9.3001 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.41 | 9.3004 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.42 | 9.3006 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.43 | 9.3009 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.44 | 9.3013 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.45 | 9.3016 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.46 | 9.3016 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.47 | 9.3015 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.48 | 9.3015 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.49 | 9.3014 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.5 | 9.3014 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.51 | 9.3013 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.52 | 9.3013 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.53 | 9.3013 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.54 | 9.3014 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.55 | 9.3016 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.56 | 9.3016 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.57 | 9.3016 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.58 | 9.3014 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.59 | 9.3012 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.6 | 9.3011 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.61 | 9.3009 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.62 | 9.3009 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.63 | 9.3008 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.64 | 9.3007 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.65 | 9.3006 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.66 | 9.3005 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.67 | 9.3005 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.68 | 9.3004 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.69 | 9.3003 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.7 | 9.3005 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.71 | 9.3006 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.72 | 9.3009 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.73 | 9.3011 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.74 | 9.3013 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.75 | 9.3014 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.76 | 9.3014 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.77 | 9.3013 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.78 | 9.3015 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.79 | 9.3016 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.8 | 9.3016 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.81 | 9.3015 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.82 | 9.3012 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.83 | 9.3008 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.84 | 9.3008 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.85 | 9.3007 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.86 | 9.3006 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.87 | 9.3004 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.88 | 9.3002 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.89 | 9.3 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.9 | 9.2998 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.91 | 9.2996 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.92 | 9.2995 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.93 | 9.2993 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.94 | 9.2991 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.95 | 9.2989 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.96 | 9.299 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.97 | 9.2991 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.98 | 9.2993 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 377.99 | 9.2994 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378 | 9.2995 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.01 | 9.2996 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.02 | 9.2998 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.03 | 9.2999 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.04 | 9.2999 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.05 | 9.2998 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.06 | 9.2997 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.07 | 9.2997 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.08 | 9.2997 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.09 | 9.2998 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.1 | 9.3002 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.11 | 9.3006 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.12 | 9.301 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.13 | 9.3013 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.14 | 9.3017 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.15 | 9.3021 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.16 | 9.3025 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.17 | 9.3028 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.18 | 9.3032 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.19 | 9.3035 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.2 | 9.3036 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.21 | 9.3037 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.22 | 9.3038 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.23 | 9.3039 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.24 | 9.304 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.25 | 9.3042 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.26 | 9.3045 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.27 | 9.3049 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.28 | 9.3052 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.29 | 9.3056 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.3 | 9.3057 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.31 | 9.3058 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.32 | 9.3063 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.33 | 9.3068 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.34 | 9.3073 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.35 | 9.3078 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.36 | 9.3083 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.37 | 9.3088 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.38 | 9.3093 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.39 | 9.3099 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.4 | 9.3104 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.41 | 9.3109 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.42 | 9.3114 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.43 | 9.3119 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.44 | 9.3124 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.45 | 9.3129 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.46 | 9.313 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.47 | 9.3131 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.48 | 9.3132 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.49 | 9.3133 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.5 | 9.3135 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.51 | 9.3136 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.52 | 9.3137 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.53 | 9.3138 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.54 | 9.3139 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.55 | 9.314 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.56 | 9.3142 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.57 | 9.3143 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.58 | 9.3145 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.59 | 9.3147 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.6 | 9.3145 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.61 | 9.3142 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.62 | 9.314 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.63 | 9.3138 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.64 | 9.3136 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.65 | 9.3134 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.66 | 9.3132 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.67 | 9.3131 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.68 | 9.3129 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.69 | 9.3128 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.7 | 9.3126 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.71 | 9.3125 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.72 | 9.3124 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.73 | 9.3122 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.74 | 9.3121 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.75 | 9.312 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.76 | 9.3119 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.77 | 9.3118 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.78 | 9.3114 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.79 | 9.3111 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.8 | 9.311 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.81 | 9.3109 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.82 | 9.3106 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.83 | 9.3102 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.84 | 9.3098 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.85 | 9.3094 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.86 | 9.3091 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.87 | 9.3087 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.88 | 9.3083 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.89 | 9.3079 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.9 | 9.3074 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.91 | 9.3069 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.92 | 9.3065 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.93 | 9.3061 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.94 | 9.3056 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.95 | 9.3051 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.96 | 9.3052 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.97 | 9.3052 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.98 | 9.3052 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 378.99 | 9.3052 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379 | 9.3051 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.01 | 9.3051 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.02 | 9.3051 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.03 | 9.3051 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.04 | 9.3051 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.05 | 9.3051 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.06 | 9.305 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.07 | 9.3049 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.08 | 9.3048 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.09 | 9.3047 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.1 | 9.3046 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.11 | 9.3045 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.12 | 9.3044 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.13 | 9.3043 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.14 | 9.3043 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.15 | 9.3042 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.16 | 9.3041 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.17 | 9.304 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.18 | 9.3038 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.19 | 9.3037 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.2 | 9.3036 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.21 | 9.3034 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.22 | 9.3033 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.23 | 9.3031 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.24 | 9.3029 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.25 | 9.3026 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.26 | 9.3024 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.27 | 9.3022 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.28 | 9.302 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.29 | 9.3018 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.3 | 9.3015 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.31 | 9.3013 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.32 | 9.3012 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.33 | 9.3012 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.34 | 9.3009 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.35 | 9.3007 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.36 | 9.3008 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.37 | 9.3008 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.38 | 9.3009 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.39 | 9.301 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.4 | 9.3011 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.41 | 9.3013 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.42 | 9.3014 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.43 | 9.3015 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.44 | 9.3016 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.45 | 9.3018 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.46 | 9.3019 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.47 | 9.3019 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.48 | 9.3019 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.49 | 9.3018 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.5 | 9.3017 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.51 | 9.3016 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.52 | 9.3015 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.53 | 9.3015 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.54 | 9.3015 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.55 | 9.3014 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.56 | 9.3014 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.57 | 9.3014 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.58 | 9.3015 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.59 | 9.3015 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.6 | 9.3013 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.61 | 9.3011 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.62 | 9.301 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.63 | 9.3008 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.64 | 9.3008 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.65 | 9.3009 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.66 | 9.3009 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.67 | 9.301 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.68 | 9.3011 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.69 | 9.3011 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.7 | 9.3012 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.71 | 9.3013 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.72 | 9.3014 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.73 | 9.3016 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.74 | 9.3018 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.75 | 9.3019 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.76 | 9.3021 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.77 | 9.3023 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.78 | 9.3025 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.79 | 9.3027 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.8 | 9.3029 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.81 | 9.3031 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.82 | 9.3032 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.83 | 9.3032 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.84 | 9.3036 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.85 | 9.3039 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.86 | 9.3039 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.87 | 9.3038 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.88 | 9.3038 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.89 | 9.3038 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.9 | 9.3036 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.91 | 9.3034 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.92 | 9.3032 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.93 | 9.3029 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.94 | 9.3027 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.95 | 9.3025 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.96 | 9.3024 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.97 | 9.3022 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.98 | 9.3022 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 379.99 | 9.3022 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380 | 9.3022 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.01 | 9.3023 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.02 | 9.3023 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.03 | 9.3022 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.04 | 9.3019 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.05 | 9.3015 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.06 | 9.3011 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.07 | 9.3008 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.08 | 9.3004 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.09 | 9.2999 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.1 | 9.3001 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.11 | 9.3003 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.12 | 9.3005 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.13 | 9.3008 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.14 | 9.3008 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.15 | 9.3008 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.16 | 9.3008 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.17 | 9.3008 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.18 | 9.3008 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.19 | 9.3008 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.2 | 9.3008 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.21 | 9.3008 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.22 | 9.3007 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.23 | 9.3007 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.24 | 9.3006 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.25 | 9.3005 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.26 | 9.3004 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.27 | 9.3002 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.28 | 9.3 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.29 | 9.2998 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.3 | 9.2996 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.31 | 9.2994 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.32 | 9.2992 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.33 | 9.2991 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.34 | 9.2992 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.35 | 9.2993 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.36 | 9.299 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.37 | 9.2988 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.38 | 9.2985 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.39 | 9.2983 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.4 | 9.2982 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.41 | 9.2981 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.42 | 9.2979 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.43 | 9.2978 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.44 | 9.2976 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.45 | 9.2975 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.46 | 9.2973 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.47 | 9.2972 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.48 | 9.2972 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.49 | 9.2972 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.5 | 9.297 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.51 | 9.2968 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.52 | 9.2965 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.53 | 9.2963 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.54 | 9.2964 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.55 | 9.2964 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.56 | 9.2965 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.57 | 9.2966 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.58 | 9.297 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.59 | 9.2974 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.6 | 9.2975 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.61 | 9.2975 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.62 | 9.2976 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.63 | 9.2978 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.64 | 9.2979 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.65 | 9.2981 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.66 | 9.2982 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.67 | 9.2984 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.68 | 9.2986 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.69 | 9.2988 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.7 | 9.299 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.71 | 9.2992 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.72 | 9.2994 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.73 | 9.2996 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.74 | 9.2998 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.75 | 9.3001 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.76 | 9.3004 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.77 | 9.3007 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.78 | 9.301 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.79 | 9.3014 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.8 | 9.3017 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.81 | 9.302 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.82 | 9.3022 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.83 | 9.3023 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.84 | 9.3021 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.85 | 9.3019 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.86 | 9.3021 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.87 | 9.3024 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.88 | 9.3026 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.89 | 9.3027 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.9 | 9.3029 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.91 | 9.3031 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.92 | 9.3033 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.93 | 9.3036 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.94 | 9.3038 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.95 | 9.3041 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.96 | 9.304 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.97 | 9.3039 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.98 | 9.3037 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 380.99 | 9.3035 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381 | 9.3034 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.01 | 9.3034 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.02 | 9.3034 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.03 | 9.3034 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.04 | 9.3034 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.05 | 9.3034 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.06 | 9.3034 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.07 | 9.3033 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.08 | 9.303 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.09 | 9.3026 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.1 | 9.3023 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.11 | 9.3019 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.12 | 9.3018 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.13 | 9.3016 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.14 | 9.3011 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.15 | 9.3006 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.16 | 9.3004 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.17 | 9.3002 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.18 | 9.3 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.19 | 9.2998 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.2 | 9.2997 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.21 | 9.2995 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.22 | 9.2993 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.23 | 9.299 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.24 | 9.2988 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.25 | 9.2985 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.26 | 9.2983 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.27 | 9.2981 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.28 | 9.2978 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.29 | 9.2976 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.3 | 9.2974 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.31 | 9.2972 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.32 | 9.2971 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.33 | 9.2971 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.34 | 9.297 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.35 | 9.297 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.36 | 9.2969 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.37 | 9.2967 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.38 | 9.2966 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.39 | 9.2965 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.4 | 9.2965 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.41 | 9.2964 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.42 | 9.2963 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.43 | 9.2962 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.44 | 9.2961 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.45 | 9.296 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.46 | 9.2963 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.47 | 9.2965 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.48 | 9.2968 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.49 | 9.297 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.5 | 9.2972 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.51 | 9.2975 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.52 | 9.2974 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.53 | 9.2973 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.54 | 9.2971 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.55 | 9.297 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.56 | 9.297 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.57 | 9.2971 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.58 | 9.2972 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.59 | 9.2972 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.6 | 9.2973 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.61 | 9.2973 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.62 | 9.297 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.63 | 9.2967 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.64 | 9.2967 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.65 | 9.2968 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.66 | 9.2964 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.67 | 9.2961 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.68 | 9.2958 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.69 | 9.2955 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.7 | 9.2952 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.71 | 9.2949 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.72 | 9.2947 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.73 | 9.2945 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.74 | 9.2942 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.75 | 9.294 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.76 | 9.2937 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.77 | 9.2935 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.78 | 9.2932 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.79 | 9.2929 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.8 | 9.2924 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.81 | 9.2919 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.82 | 9.2916 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.83 | 9.2914 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.84 | 9.2912 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.85 | 9.291 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.86 | 9.2908 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.87 | 9.2906 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.88 | 9.2905 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.89 | 9.2903 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.9 | 9.29 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.91 | 9.2897 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.92 | 9.2893 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.93 | 9.289 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.94 | 9.2886 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.95 | 9.2883 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.96 | 9.288 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.97 | 9.2878 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.98 | 9.2875 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 381.99 | 9.2872 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382 | 9.287 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.01 | 9.2867 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.02 | 9.2872 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.03 | 9.2876 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.04 | 9.2881 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.05 | 9.2886 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.06 | 9.2889 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.07 | 9.2893 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.08 | 9.2895 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.09 | 9.2898 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.1 | 9.2901 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.11 | 9.2904 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.12 | 9.2907 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.13 | 9.291 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.14 | 9.2913 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.15 | 9.2916 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.16 | 9.2919 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.17 | 9.2922 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.18 | 9.2925 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.19 | 9.2928 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.2 | 9.2931 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.21 | 9.2933 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.22 | 9.2936 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.23 | 9.2938 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.24 | 9.2941 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.25 | 9.2943 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.26 | 9.2945 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.27 | 9.2947 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.28 | 9.2949 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.29 | 9.2952 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.3 | 9.2952 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.31 | 9.2953 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.32 | 9.2951 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.33 | 9.2949 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.34 | 9.2946 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.35 | 9.2944 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.36 | 9.2941 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.37 | 9.2938 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.38 | 9.2937 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.39 | 9.2936 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.4 | 9.2937 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.41 | 9.2937 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.42 | 9.2938 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.43 | 9.2939 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.44 | 9.2939 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.45 | 9.2939 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.46 | 9.2938 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.47 | 9.2936 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.48 | 9.2935 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.49 | 9.2933 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.5 | 9.2931 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.51 | 9.2929 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.52 | 9.2924 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.53 | 9.2918 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.54 | 9.2916 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.55 | 9.2914 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.56 | 9.2908 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.57 | 9.2903 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.58 | 9.2898 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.59 | 9.2893 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.6 | 9.2888 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.61 | 9.2883 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.62 | 9.2877 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.63 | 9.2872 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.64 | 9.2867 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.65 | 9.2862 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.66 | 9.286 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.67 | 9.2858 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.68 | 9.2856 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.69 | 9.2854 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.7 | 9.2853 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.71 | 9.2851 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.72 | 9.285 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.73 | 9.2848 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.74 | 9.2847 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.75 | 9.2846 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.76 | 9.2845 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.77 | 9.2844 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.78 | 9.2844 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.79 | 9.2843 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.8 | 9.2845 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.81 | 9.2848 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.82 | 9.285 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.83 | 9.2853 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.84 | 9.2857 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.85 | 9.286 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.86 | 9.2864 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.87 | 9.2867 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.88 | 9.287 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.89 | 9.2872 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.9 | 9.2874 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.91 | 9.2876 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.92 | 9.2878 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.93 | 9.2881 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.94 | 9.2883 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.95 | 9.2885 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.96 | 9.2889 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.97 | 9.2894 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.98 | 9.2894 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 382.99 | 9.2894 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383 | 9.2895 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.01 | 9.2896 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.02 | 9.2897 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.03 | 9.2898 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.04 | 9.2895 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.05 | 9.2893 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.06 | 9.2896 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.07 | 9.2899 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.08 | 9.2903 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.09 | 9.2906 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.1 | 9.2907 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.11 | 9.2908 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.12 | 9.2915 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.13 | 9.2922 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.14 | 9.2927 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.15 | 9.2931 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.16 | 9.2929 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.17 | 9.2927 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.18 | 9.2925 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.19 | 9.2922 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.2 | 9.2919 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.21 | 9.2916 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.22 | 9.2914 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.23 | 9.2911 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.24 | 9.2908 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.25 | 9.2904 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.26 | 9.2901 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.27 | 9.2898 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.28 | 9.2898 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.29 | 9.2898 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.3 | 9.2895 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.31 | 9.2892 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.32 | 9.2892 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.33 | 9.2893 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.34 | 9.2892 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.35 | 9.2891 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.36 | 9.2891 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.37 | 9.2891 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.38 | 9.289 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.39 | 9.2889 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.4 | 9.2888 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.41 | 9.2888 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.42 | 9.2886 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.43 | 9.2885 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.44 | 9.2884 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.45 | 9.2883 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.46 | 9.2882 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.47 | 9.2881 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.48 | 9.2886 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.49 | 9.289 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.5 | 9.2894 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.51 | 9.2899 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.52 | 9.2902 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.53 | 9.2906 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.54 | 9.291 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.55 | 9.2913 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.56 | 9.2912 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.57 | 9.2911 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.58 | 9.291 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.59 | 9.291 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.6 | 9.2911 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.61 | 9.2913 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.62 | 9.2909 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.63 | 9.2904 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.64 | 9.2902 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.65 | 9.29 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.66 | 9.2901 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.67 | 9.2902 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.68 | 9.29 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.69 | 9.2898 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.7 | 9.2896 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.71 | 9.2893 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.72 | 9.2891 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.73 | 9.2889 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.74 | 9.2889 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.75 | 9.2888 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.76 | 9.2891 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.77 | 9.2894 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.78 | 9.2894 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.79 | 9.2893 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.8 | 9.2897 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.81 | 9.29 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.82 | 9.29 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.83 | 9.2899 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.84 | 9.2899 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.85 | 9.29 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.86 | 9.29 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.87 | 9.29 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.88 | 9.29 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.89 | 9.2899 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.9 | 9.29 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.91 | 9.29 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.92 | 9.29 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.93 | 9.29 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.94 | 9.2901 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.95 | 9.2901 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.96 | 9.2901 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.97 | 9.2901 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.98 | 9.29 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 383.99 | 9.2898 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384 | 9.2897 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.01 | 9.2895 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.02 | 9.2894 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.03 | 9.2893 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.04 | 9.2892 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.05 | 9.2892 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.06 | 9.2894 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.07 | 9.2895 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.08 | 9.2896 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.09 | 9.2897 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.1 | 9.2899 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.11 | 9.29 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.12 | 9.2902 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.13 | 9.2904 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.14 | 9.2905 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.15 | 9.2906 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.16 | 9.2908 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.17 | 9.291 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.18 | 9.2916 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.19 | 9.2921 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.2 | 9.2927 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.21 | 9.2932 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.22 | 9.2938 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.23 | 9.2944 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.24 | 9.2948 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.25 | 9.2952 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.26 | 9.2953 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.27 | 9.2953 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.28 | 9.2954 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.29 | 9.2954 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.3 | 9.2955 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.31 | 9.2955 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.32 | 9.2955 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.33 | 9.2955 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.34 | 9.2953 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.35 | 9.2951 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.36 | 9.2949 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.37 | 9.2947 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.38 | 9.2942 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.39 | 9.2937 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.4 | 9.2934 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.41 | 9.293 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.42 | 9.2925 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.43 | 9.292 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.44 | 9.292 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.45 | 9.292 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.46 | 9.292 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.47 | 9.2919 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.48 | 9.2919 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.49 | 9.2918 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.5 | 9.2917 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.51 | 9.2917 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.52 | 9.2914 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.53 | 9.2911 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.54 | 9.2908 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.55 | 9.2904 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.56 | 9.2901 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.57 | 9.2897 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.58 | 9.2894 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.59 | 9.289 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.6 | 9.2886 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.61 | 9.2883 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.62 | 9.2879 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.63 | 9.2875 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.64 | 9.2872 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.65 | 9.2868 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.66 | 9.2864 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.67 | 9.286 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.68 | 9.2856 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.69 | 9.2852 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.7 | 9.2849 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.71 | 9.2846 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.72 | 9.2844 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.73 | 9.2841 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.74 | 9.2839 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.75 | 9.2836 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.76 | 9.2841 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.77 | 9.2846 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.78 | 9.2849 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.79 | 9.2852 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.8 | 9.2855 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.81 | 9.2858 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.82 | 9.2864 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.83 | 9.2869 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.84 | 9.2874 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.85 | 9.288 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.86 | 9.2885 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.87 | 9.289 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.88 | 9.2899 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.89 | 9.2907 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.9 | 9.2914 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.91 | 9.292 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.92 | 9.2929 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.93 | 9.2937 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.94 | 9.294 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.95 | 9.2944 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.96 | 9.2947 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.97 | 9.2951 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.98 | 9.2954 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 384.99 | 9.2958 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385 | 9.2951 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.01 | 9.2943 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.02 | 9.2935 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.03 | 9.2926 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.04 | 9.2906 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.05 | 9.2886 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.06 | 9.286 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.07 | 9.2833 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.08 | 9.2799 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.09 | 9.2765 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.1 | 9.2717 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.11 | 9.2668 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.12 | 9.2607 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.13 | 9.2546 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.14 | 9.2473 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.15 | 9.24 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.16 | 9.2322 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.17 | 9.2243 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.18 | 9.2161 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.19 | 9.2078 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.2 | 9.1994 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.21 | 9.1911 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.22 | 9.1827 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.23 | 9.1743 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.24 | 9.1659 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.25 | 9.1575 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.26 | 9.1481 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.27 | 9.1387 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.28 | 9.1295 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.29 | 9.1203 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.3 | 9.1111 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.31 | 9.1019 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.32 | 9.0928 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.33 | 9.0836 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.34 | 9.077 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.35 | 9.0704 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.36 | 9.0666 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.37 | 9.0627 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.38 | 9.0593 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.39 | 9.0559 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.4 | 9.0529 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.41 | 9.0498 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.42 | 9.0468 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.43 | 9.0437 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.44 | 9.0407 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.45 | 9.0377 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.46 | 9.0345 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.47 | 9.0314 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.48 | 9.0283 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.49 | 9.0251 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.5 | 9.0234 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.51 | 9.0217 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.52 | 9.0204 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.53 | 9.0191 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.54 | 9.0187 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.55 | 9.0184 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.56 | 9.0189 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.57 | 9.0193 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.58 | 9.0204 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.59 | 9.0216 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.6 | 9.0238 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.61 | 9.0261 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.62 | 9.0298 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.63 | 9.0334 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.64 | 9.0387 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.65 | 9.044 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.66 | 9.0498 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.67 | 9.0555 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.68 | 9.0617 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.69 | 9.0679 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.7 | 9.0741 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.71 | 9.0803 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.72 | 9.0859 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.73 | 9.0915 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.74 | 9.0975 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.75 | 9.1035 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.76 | 9.1097 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.77 | 9.1158 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.78 | 9.1225 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.79 | 9.1291 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.8 | 9.1357 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.81 | 9.1422 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.82 | 9.1488 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.83 | 9.1553 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.84 | 9.1595 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.85 | 9.1637 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.86 | 9.1651 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.87 | 9.1665 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.88 | 9.1675 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.89 | 9.1686 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.9 | 9.1692 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.91 | 9.1699 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.92 | 9.1696 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.93 | 9.1693 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.94 | 9.1681 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.95 | 9.1669 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.96 | 9.1654 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.97 | 9.164 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.98 | 9.1629 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 385.99 | 9.1618 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386 | 9.1603 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.01 | 9.1589 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.02 | 9.1575 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.03 | 9.156 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.04 | 9.1547 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.05 | 9.1533 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.06 | 9.152 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.07 | 9.1506 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.08 | 9.1493 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.09 | 9.1479 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.1 | 9.1466 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.11 | 9.1453 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.12 | 9.1442 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.13 | 9.1431 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.14 | 9.1416 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.15 | 9.1401 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.16 | 9.1386 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.17 | 9.1371 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.18 | 9.1353 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.19 | 9.1335 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.2 | 9.1313 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.21 | 9.1291 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.22 | 9.1279 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.23 | 9.1266 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.24 | 9.1248 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.25 | 9.1229 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.26 | 9.1212 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.27 | 9.1194 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.28 | 9.1175 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.29 | 9.1155 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.3 | 9.1136 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.31 | 9.1117 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.32 | 9.1096 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.33 | 9.1075 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.34 | 9.1055 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.35 | 9.1034 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.36 | 9.1013 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.37 | 9.0992 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.38 | 9.0971 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.39 | 9.0949 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.4 | 9.0928 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.41 | 9.0907 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.42 | 9.0895 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.43 | 9.0883 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.44 | 9.088 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.45 | 9.0877 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.46 | 9.0878 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.47 | 9.0879 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.48 | 9.0876 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.49 | 9.0873 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.5 | 9.087 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.51 | 9.0867 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.52 | 9.0864 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.53 | 9.0861 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.54 | 9.0867 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.55 | 9.0873 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.56 | 9.0886 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.57 | 9.0899 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.58 | 9.0912 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.59 | 9.0924 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.6 | 9.094 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.61 | 9.0956 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.62 | 9.0968 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.63 | 9.098 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.64 | 9.0997 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.65 | 9.1013 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.66 | 9.1031 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.67 | 9.1049 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.68 | 9.1071 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.69 | 9.1092 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.7 | 9.1117 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.71 | 9.1142 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.72 | 9.1164 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.73 | 9.1185 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.74 | 9.1209 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.75 | 9.1233 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.76 | 9.1254 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.77 | 9.1275 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.78 | 9.1296 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.79 | 9.1316 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.8 | 9.1337 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.81 | 9.1358 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.82 | 9.1379 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.83 | 9.14 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.84 | 9.142 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.85 | 9.1441 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.86 | 9.1462 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.87 | 9.1482 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.88 | 9.1503 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.89 | 9.1524 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.9 | 9.1545 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.91 | 9.1566 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.92 | 9.1587 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.93 | 9.1608 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.94 | 9.1629 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.95 | 9.165 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.96 | 9.1669 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.97 | 9.1688 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.98 | 9.1709 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 386.99 | 9.173 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387 | 9.1751 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.01 | 9.1772 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.02 | 9.1793 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.03 | 9.1815 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.04 | 9.1826 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.05 | 9.1837 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.06 | 9.184 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.07 | 9.1843 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.08 | 9.1847 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.09 | 9.1852 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.1 | 9.1855 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.11 | 9.1858 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.12 | 9.1861 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.13 | 9.1864 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.14 | 9.1863 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.15 | 9.1862 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.16 | 9.1855 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.17 | 9.1849 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.18 | 9.1842 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.19 | 9.1836 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.2 | 9.1829 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.21 | 9.1823 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.22 | 9.1816 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.23 | 9.181 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.24 | 9.1805 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.25 | 9.1801 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.26 | 9.1795 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.27 | 9.1789 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.28 | 9.1782 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.29 | 9.1774 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.3 | 9.1766 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.31 | 9.1759 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.32 | 9.1751 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.33 | 9.1744 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.34 | 9.1734 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.35 | 9.1724 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.36 | 9.1715 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.37 | 9.1706 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.38 | 9.1696 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.39 | 9.1686 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.4 | 9.1677 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.41 | 9.1667 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.42 | 9.1657 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.43 | 9.1648 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.44 | 9.1641 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.45 | 9.1635 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.46 | 9.1631 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.47 | 9.1626 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.48 | 9.162 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.49 | 9.1613 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.5 | 9.1607 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.51 | 9.16 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.52 | 9.159 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.53 | 9.1579 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.54 | 9.157 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.55 | 9.156 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.56 | 9.1555 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.57 | 9.1551 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.58 | 9.1544 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.59 | 9.1538 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.6 | 9.1539 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.61 | 9.1541 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.62 | 9.1539 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.63 | 9.1538 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.64 | 9.1532 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.65 | 9.1527 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.66 | 9.1532 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.67 | 9.1537 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.68 | 9.1543 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.69 | 9.1548 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.7 | 9.1553 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.71 | 9.1558 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.72 | 9.1563 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.73 | 9.1568 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.74 | 9.1574 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.75 | 9.1581 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.76 | 9.1591 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.77 | 9.1601 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.78 | 9.161 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.79 | 9.162 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.8 | 9.163 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.81 | 9.164 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.82 | 9.165 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.83 | 9.1659 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.84 | 9.1671 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.85 | 9.1683 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.86 | 9.1695 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.87 | 9.1707 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.88 | 9.1719 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.89 | 9.1731 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.9 | 9.1743 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.91 | 9.1755 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.92 | 9.1769 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.93 | 9.1784 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.94 | 9.1793 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.95 | 9.1802 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.96 | 9.1813 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.97 | 9.1824 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.98 | 9.1833 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 387.99 | 9.1842 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388 | 9.1852 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.01 | 9.1861 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.02 | 9.1876 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.03 | 9.189 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.04 | 9.1904 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.05 | 9.1919 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.06 | 9.193 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.07 | 9.1941 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.08 | 9.1952 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.09 | 9.1962 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.1 | 9.1968 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.11 | 9.1973 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.12 | 9.1981 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.13 | 9.1989 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.14 | 9.2002 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.15 | 9.2014 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.16 | 9.2019 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.17 | 9.2024 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.18 | 9.2027 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.19 | 9.2031 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.2 | 9.2034 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.21 | 9.2037 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.22 | 9.2041 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.23 | 9.2045 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.24 | 9.2048 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.25 | 9.2051 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.26 | 9.2053 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.27 | 9.2056 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.28 | 9.2058 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.29 | 9.2061 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.3 | 9.2064 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.31 | 9.2067 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.32 | 9.207 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.33 | 9.2072 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.34 | 9.2075 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.35 | 9.2077 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.36 | 9.208 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.37 | 9.2083 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.38 | 9.2085 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.39 | 9.2088 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.4 | 9.2091 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.41 | 9.2094 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.42 | 9.2095 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.43 | 9.2096 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.44 | 9.2097 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.45 | 9.2097 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.46 | 9.2096 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.47 | 9.2095 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.48 | 9.2096 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.49 | 9.2097 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.5 | 9.2102 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.51 | 9.2106 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.52 | 9.2108 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.53 | 9.2111 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.54 | 9.2112 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.55 | 9.2113 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.56 | 9.2114 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.57 | 9.2116 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.58 | 9.2115 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.59 | 9.2114 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.6 | 9.2116 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.61 | 9.2119 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.62 | 9.2121 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.63 | 9.2122 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.64 | 9.2124 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.65 | 9.2126 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.66 | 9.2128 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.67 | 9.213 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.68 | 9.2134 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.69 | 9.2137 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.7 | 9.2144 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.71 | 9.2152 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.72 | 9.2154 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.73 | 9.2157 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.74 | 9.2158 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.75 | 9.2158 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.76 | 9.2159 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.77 | 9.2159 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.78 | 9.2162 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.79 | 9.2164 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.8 | 9.2166 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.81 | 9.2168 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.82 | 9.2175 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.83 | 9.2182 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.84 | 9.2188 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.85 | 9.2195 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.86 | 9.2201 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.87 | 9.2207 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.88 | 9.221 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.89 | 9.2212 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.9 | 9.2214 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.91 | 9.2215 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.92 | 9.2217 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.93 | 9.2219 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.94 | 9.2217 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.95 | 9.2215 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.96 | 9.2217 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.97 | 9.2219 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.98 | 9.2225 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 388.99 | 9.2231 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389 | 9.2233 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.01 | 9.2235 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.02 | 9.2237 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.03 | 9.2239 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.04 | 9.2243 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.05 | 9.2247 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.06 | 9.2253 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.07 | 9.2259 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.08 | 9.2266 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.09 | 9.2274 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.1 | 9.2279 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.11 | 9.2283 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.12 | 9.2287 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.13 | 9.2292 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.14 | 9.2296 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.15 | 9.2301 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.16 | 9.2306 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.17 | 9.231 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.18 | 9.2315 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.19 | 9.232 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.2 | 9.2321 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.21 | 9.2322 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.22 | 9.2325 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.23 | 9.2329 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.24 | 9.2332 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.25 | 9.2336 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.26 | 9.2339 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.27 | 9.2343 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.28 | 9.2345 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.29 | 9.2347 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.3 | 9.2349 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.31 | 9.2352 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.32 | 9.2346 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.33 | 9.234 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.34 | 9.2334 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.35 | 9.2328 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.36 | 9.2322 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.37 | 9.2317 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.38 | 9.2315 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.39 | 9.2314 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.4 | 9.2313 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.41 | 9.2312 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.42 | 9.231 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.43 | 9.2307 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.44 | 9.2311 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.45 | 9.2314 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.46 | 9.2312 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.47 | 9.231 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.48 | 9.2304 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.49 | 9.2298 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.5 | 9.2292 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.51 | 9.2287 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.52 | 9.2281 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.53 | 9.2275 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.54 | 9.2269 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.55 | 9.2264 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.56 | 9.2256 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.57 | 9.2248 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.58 | 9.2239 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.59 | 9.2231 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.6 | 9.2228 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.61 | 9.2224 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.62 | 9.2223 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.63 | 9.2222 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.64 | 9.2221 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.65 | 9.2219 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.66 | 9.2215 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.67 | 9.221 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.68 | 9.2208 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.69 | 9.2207 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.7 | 9.2206 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.71 | 9.2204 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.72 | 9.2206 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.73 | 9.2208 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.74 | 9.2211 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.75 | 9.2213 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.76 | 9.2215 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.77 | 9.2216 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.78 | 9.2218 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.79 | 9.222 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.8 | 9.2222 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.81 | 9.2223 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.82 | 9.2229 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.83 | 9.2234 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.84 | 9.224 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.85 | 9.2245 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.86 | 9.225 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.87 | 9.2255 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.88 | 9.2259 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.89 | 9.2263 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.9 | 9.227 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.91 | 9.2276 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.92 | 9.2285 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.93 | 9.2293 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.94 | 9.2302 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.95 | 9.2311 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.96 | 9.2322 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.97 | 9.2333 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.98 | 9.2344 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 389.99 | 9.2355 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390 | 9.2365 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.01 | 9.2376 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.02 | 9.2387 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.03 | 9.2398 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.04 | 9.2408 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.05 | 9.2419 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.06 | 9.2429 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.07 | 9.244 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.08 | 9.2451 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.09 | 9.2461 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.1 | 9.2468 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.11 | 9.2475 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.12 | 9.2478 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.13 | 9.2481 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.14 | 9.2487 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.15 | 9.2494 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.16 | 9.2503 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.17 | 9.2513 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.18 | 9.2517 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.19 | 9.2521 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.2 | 9.2521 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.21 | 9.2522 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.22 | 9.252 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.23 | 9.2519 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.24 | 9.2517 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.25 | 9.2515 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.26 | 9.2514 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.27 | 9.2513 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.28 | 9.2511 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.29 | 9.2509 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.3 | 9.2508 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.31 | 9.2507 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.32 | 9.2505 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.33 | 9.2504 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.34 | 9.2503 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.35 | 9.2501 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.36 | 9.2501 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.37 | 9.25 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.38 | 9.2499 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.39 | 9.2499 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.4 | 9.2495 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.41 | 9.2491 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.42 | 9.2485 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.43 | 9.248 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.44 | 9.2474 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.45 | 9.2468 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.46 | 9.2468 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.47 | 9.2469 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.48 | 9.2469 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.49 | 9.2469 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.5 | 9.2469 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.51 | 9.2469 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.52 | 9.2466 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.53 | 9.2464 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.54 | 9.2461 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.55 | 9.2459 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.56 | 9.2455 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.57 | 9.2451 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.58 | 9.245 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.59 | 9.245 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.6 | 9.2452 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.61 | 9.2454 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.62 | 9.2456 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.63 | 9.2458 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.64 | 9.2458 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.65 | 9.2458 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.66 | 9.2458 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.67 | 9.2458 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.68 | 9.2459 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.69 | 9.2461 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.7 | 9.2467 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.71 | 9.2473 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.72 | 9.2478 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.73 | 9.2484 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.74 | 9.2486 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.75 | 9.2488 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.76 | 9.249 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.77 | 9.2492 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.78 | 9.2492 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.79 | 9.2492 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.8 | 9.2492 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.81 | 9.2492 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.82 | 9.2492 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.83 | 9.2492 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.84 | 9.2492 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.85 | 9.2492 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.86 | 9.2492 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.87 | 9.2492 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.88 | 9.2497 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.89 | 9.2502 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.9 | 9.2508 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.91 | 9.2514 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.92 | 9.252 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.93 | 9.2526 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.94 | 9.2532 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.95 | 9.2538 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.96 | 9.2538 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.97 | 9.2537 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.98 | 9.2538 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 390.99 | 9.2538 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391 | 9.2537 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.01 | 9.2537 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.02 | 9.254 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.03 | 9.2543 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.04 | 9.2547 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.05 | 9.255 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.06 | 9.2554 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.07 | 9.2558 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.08 | 9.2559 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.09 | 9.256 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.1 | 9.2559 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.11 | 9.2557 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.12 | 9.2556 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.13 | 9.2555 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.14 | 9.2554 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.15 | 9.2552 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.16 | 9.2551 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.17 | 9.255 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.18 | 9.2548 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.19 | 9.2547 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.2 | 9.2546 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.21 | 9.2544 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.22 | 9.2543 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.23 | 9.2542 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.24 | 9.2544 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.25 | 9.2546 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.26 | 9.2548 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.27 | 9.2551 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.28 | 9.2555 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.29 | 9.2559 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.3 | 9.2563 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.31 | 9.2567 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.32 | 9.2571 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.33 | 9.2575 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.34 | 9.2579 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.35 | 9.2584 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.36 | 9.2588 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.37 | 9.2592 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.38 | 9.259 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.39 | 9.2589 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.4 | 9.2589 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.41 | 9.2588 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.42 | 9.2589 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.43 | 9.2589 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.44 | 9.259 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.45 | 9.259 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.46 | 9.259 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.47 | 9.2591 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.48 | 9.2592 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.49 | 9.2592 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.5 | 9.2592 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.51 | 9.2591 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.52 | 9.2587 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.53 | 9.2583 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.54 | 9.2578 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.55 | 9.2574 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.56 | 9.2571 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.57 | 9.2567 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.58 | 9.2564 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.59 | 9.2561 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.6 | 9.2559 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.61 | 9.2557 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.62 | 9.2555 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.63 | 9.2553 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.64 | 9.2552 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.65 | 9.2551 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.66 | 9.2549 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.67 | 9.2547 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.68 | 9.2545 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.69 | 9.2544 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.7 | 9.2542 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.71 | 9.254 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.72 | 9.2538 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.73 | 9.2536 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.74 | 9.2535 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.75 | 9.2533 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.76 | 9.2531 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.77 | 9.2529 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.78 | 9.2527 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.79 | 9.2526 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.8 | 9.2523 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.81 | 9.2521 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.82 | 9.2519 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.83 | 9.2517 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.84 | 9.2515 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.85 | 9.2513 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.86 | 9.2511 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.87 | 9.2508 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.88 | 9.2506 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.89 | 9.2504 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.9 | 9.2502 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.91 | 9.25 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.92 | 9.2497 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.93 | 9.2494 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.94 | 9.2491 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.95 | 9.2488 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.96 | 9.2485 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.97 | 9.2483 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.98 | 9.2483 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 391.99 | 9.2483 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392 | 9.2485 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.01 | 9.2487 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.02 | 9.2492 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.03 | 9.2498 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.04 | 9.2503 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.05 | 9.2508 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.06 | 9.2513 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.07 | 9.2517 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.08 | 9.2522 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.09 | 9.2526 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.1 | 9.253 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.11 | 9.2533 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.12 | 9.2536 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.13 | 9.2538 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.14 | 9.2543 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.15 | 9.2548 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.16 | 9.2551 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.17 | 9.2554 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.18 | 9.2557 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.19 | 9.2561 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.2 | 9.2563 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.21 | 9.2566 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.22 | 9.2569 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.23 | 9.2573 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.24 | 9.2576 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.25 | 9.258 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.26 | 9.2583 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.27 | 9.2586 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.28 | 9.2589 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.29 | 9.2592 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.3 | 9.2595 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.31 | 9.2598 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.32 | 9.2602 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.33 | 9.2605 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.34 | 9.2608 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.35 | 9.2611 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.36 | 9.2615 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.37 | 9.2619 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.38 | 9.2622 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.39 | 9.2625 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.4 | 9.2628 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.41 | 9.2631 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.42 | 9.2635 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.43 | 9.2639 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.44 | 9.2643 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.45 | 9.2647 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.46 | 9.2657 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.47 | 9.2668 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.48 | 9.2675 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.49 | 9.2682 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.5 | 9.2686 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.51 | 9.2689 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.52 | 9.2694 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.53 | 9.27 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.54 | 9.2703 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.55 | 9.2707 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.56 | 9.2713 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.57 | 9.2718 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.58 | 9.2722 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.59 | 9.2725 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.6 | 9.2722 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.61 | 9.2719 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.62 | 9.2719 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.63 | 9.2719 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.64 | 9.2718 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.65 | 9.2716 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.66 | 9.2717 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.67 | 9.2718 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.68 | 9.2718 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.69 | 9.2719 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.7 | 9.272 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.71 | 9.272 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.72 | 9.272 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.73 | 9.272 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.74 | 9.2718 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.75 | 9.2715 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.76 | 9.2714 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.77 | 9.2712 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.78 | 9.2711 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.79 | 9.2709 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.8 | 9.2708 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.81 | 9.2706 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.82 | 9.2706 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.83 | 9.2706 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.84 | 9.2707 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.85 | 9.2708 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.86 | 9.2708 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.87 | 9.2708 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.88 | 9.2709 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.89 | 9.271 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.9 | 9.271 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.91 | 9.2711 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.92 | 9.2707 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.93 | 9.2704 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.94 | 9.27 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.95 | 9.2697 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.96 | 9.2685 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.97 | 9.2673 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.98 | 9.2661 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 392.99 | 9.2648 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393 | 9.264 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.01 | 9.2631 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.02 | 9.2621 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.03 | 9.261 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.04 | 9.2607 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.05 | 9.2604 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.06 | 9.2599 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.07 | 9.2594 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.08 | 9.2591 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.09 | 9.2588 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.1 | 9.2592 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.11 | 9.2596 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.12 | 9.2594 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.13 | 9.2592 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.14 | 9.259 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.15 | 9.2587 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.16 | 9.2585 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.17 | 9.2583 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.18 | 9.2584 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.19 | 9.2584 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.2 | 9.2585 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.21 | 9.2585 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.22 | 9.2589 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.23 | 9.2593 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.24 | 9.2599 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.25 | 9.2604 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.26 | 9.261 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.27 | 9.2616 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.28 | 9.2625 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.29 | 9.2635 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.3 | 9.2641 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.31 | 9.2647 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.32 | 9.265 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.33 | 9.2654 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.34 | 9.2662 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.35 | 9.267 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.36 | 9.2675 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.37 | 9.268 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.38 | 9.2689 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.39 | 9.2697 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.4 | 9.2702 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.41 | 9.2707 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.42 | 9.2715 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.43 | 9.2724 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.44 | 9.273 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.45 | 9.2735 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.46 | 9.2742 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.47 | 9.275 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.48 | 9.2758 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.49 | 9.2765 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.5 | 9.2773 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.51 | 9.2781 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.52 | 9.279 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.53 | 9.2798 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.54 | 9.2801 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.55 | 9.2803 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.56 | 9.2806 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.57 | 9.2809 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.58 | 9.281 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.59 | 9.2811 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.6 | 9.2813 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.61 | 9.2815 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.62 | 9.282 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.63 | 9.2825 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.64 | 9.2831 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.65 | 9.2837 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.66 | 9.2847 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.67 | 9.2856 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.68 | 9.2863 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.69 | 9.2869 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.7 | 9.2876 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.71 | 9.2883 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.72 | 9.2884 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.73 | 9.2885 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.74 | 9.2886 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.75 | 9.2887 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.76 | 9.2886 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.77 | 9.2885 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.78 | 9.288 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.79 | 9.2874 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.8 | 9.2873 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.81 | 9.2872 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.82 | 9.2871 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.83 | 9.2869 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.84 | 9.2864 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.85 | 9.2858 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.86 | 9.2858 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.87 | 9.2857 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.88 | 9.2854 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.89 | 9.285 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.9 | 9.2849 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.91 | 9.2849 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.92 | 9.2849 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.93 | 9.2849 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.94 | 9.2851 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.95 | 9.2853 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.96 | 9.2851 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.97 | 9.2848 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.98 | 9.2846 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 393.99 | 9.2843 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394 | 9.2839 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.01 | 9.2836 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.02 | 9.2832 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.03 | 9.2828 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.04 | 9.2825 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.05 | 9.2821 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.06 | 9.2817 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.07 | 9.2813 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.08 | 9.281 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.09 | 9.2808 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.1 | 9.2805 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.11 | 9.2802 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.12 | 9.2797 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.13 | 9.2793 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.14 | 9.2788 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.15 | 9.2784 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.16 | 9.2775 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.17 | 9.2766 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.18 | 9.2761 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.19 | 9.2755 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.2 | 9.2749 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.21 | 9.2743 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.22 | 9.2739 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.23 | 9.2736 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.24 | 9.2731 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.25 | 9.2726 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.26 | 9.2723 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.27 | 9.272 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.28 | 9.2718 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.29 | 9.2716 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.3 | 9.2713 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.31 | 9.2711 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.32 | 9.2709 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.33 | 9.2707 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.34 | 9.2705 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.35 | 9.2703 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.36 | 9.2696 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.37 | 9.269 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.38 | 9.2686 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.39 | 9.2682 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.4 | 9.268 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.41 | 9.2679 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.42 | 9.2678 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.43 | 9.2676 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.44 | 9.2675 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.45 | 9.2674 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.46 | 9.2676 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.47 | 9.2678 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.48 | 9.2681 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.49 | 9.2683 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.5 | 9.2685 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.51 | 9.2688 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.52 | 9.2691 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.53 | 9.2694 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.54 | 9.2698 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.55 | 9.2702 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.56 | 9.2705 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.57 | 9.2709 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.58 | 9.2713 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.59 | 9.2717 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.6 | 9.2722 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.61 | 9.2727 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.62 | 9.2732 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.63 | 9.2737 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.64 | 9.2741 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.65 | 9.2746 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.66 | 9.2755 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.67 | 9.2765 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.68 | 9.2772 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.69 | 9.2779 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.7 | 9.2782 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.71 | 9.2786 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.72 | 9.279 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.73 | 9.2794 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.74 | 9.2799 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.75 | 9.2805 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.76 | 9.2807 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.77 | 9.2809 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.78 | 9.2814 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.79 | 9.282 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.8 | 9.2822 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.81 | 9.2823 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.82 | 9.2829 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.83 | 9.2835 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.84 | 9.284 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.85 | 9.2846 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.86 | 9.2849 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.87 | 9.2853 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.88 | 9.2858 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.89 | 9.2863 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.9 | 9.2865 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.91 | 9.2867 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.92 | 9.2869 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.93 | 9.2871 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.94 | 9.2873 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.95 | 9.2875 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.96 | 9.2878 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.97 | 9.2881 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.98 | 9.2884 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 394.99 | 9.2887 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395 | 9.2891 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.01 | 9.2895 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.02 | 9.2898 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.03 | 9.29 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.04 | 9.2903 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.05 | 9.2905 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.06 | 9.2907 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.07 | 9.2909 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.08 | 9.2911 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.09 | 9.2913 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.1 | 9.2914 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.11 | 9.2915 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.12 | 9.2916 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.13 | 9.2916 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.14 | 9.2917 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.15 | 9.2919 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.16 | 9.2915 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.17 | 9.2911 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.18 | 9.2907 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.19 | 9.2903 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.2 | 9.2905 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.21 | 9.2906 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.22 | 9.2908 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.23 | 9.2909 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.24 | 9.291 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.25 | 9.291 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.26 | 9.2914 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.27 | 9.2918 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.28 | 9.2919 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.29 | 9.2919 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.3 | 9.2923 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.31 | 9.2927 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.32 | 9.2931 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.33 | 9.2935 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.34 | 9.2939 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.35 | 9.2943 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.36 | 9.295 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.37 | 9.2958 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.38 | 9.2962 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.39 | 9.2966 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.4 | 9.2966 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.41 | 9.2967 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.42 | 9.2969 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.43 | 9.297 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.44 | 9.2972 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.45 | 9.2973 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.46 | 9.2975 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.47 | 9.2977 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.48 | 9.2979 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.49 | 9.2981 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.5 | 9.2982 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.51 | 9.2983 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.52 | 9.2985 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.53 | 9.2987 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.54 | 9.2989 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.55 | 9.2991 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.56 | 9.2993 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.57 | 9.2994 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.58 | 9.2998 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.59 | 9.3002 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.6 | 9.3006 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.61 | 9.301 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.62 | 9.301 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.63 | 9.301 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.64 | 9.3011 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.65 | 9.3011 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.66 | 9.3012 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.67 | 9.3012 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.68 | 9.301 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.69 | 9.3008 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.7 | 9.3003 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.71 | 9.2997 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.72 | 9.2992 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.73 | 9.2986 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.74 | 9.2982 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.75 | 9.2978 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.76 | 9.2974 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.77 | 9.2969 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.78 | 9.2965 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.79 | 9.296 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.8 | 9.2956 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.81 | 9.2951 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.82 | 9.2943 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.83 | 9.2934 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.84 | 9.2926 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.85 | 9.2917 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.86 | 9.2909 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.87 | 9.29 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.88 | 9.2893 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.89 | 9.2885 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.9 | 9.2882 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.91 | 9.2879 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.92 | 9.2876 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.93 | 9.2873 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.94 | 9.2869 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.95 | 9.2866 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.96 | 9.2862 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.97 | 9.2859 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.98 | 9.2851 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 395.99 | 9.2843 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396 | 9.2839 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.01 | 9.2835 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.02 | 9.283 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.03 | 9.2825 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.04 | 9.282 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.05 | 9.2816 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.06 | 9.2808 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.07 | 9.2801 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.08 | 9.2791 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.09 | 9.2781 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.1 | 9.2771 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.11 | 9.2761 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.12 | 9.2755 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.13 | 9.2749 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.14 | 9.2742 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.15 | 9.2735 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.16 | 9.2729 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.17 | 9.2723 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.18 | 9.2725 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.19 | 9.2727 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.2 | 9.273 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.21 | 9.2732 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.22 | 9.2735 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.23 | 9.2738 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.24 | 9.274 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.25 | 9.2742 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.26 | 9.2745 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.27 | 9.2747 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.28 | 9.275 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.29 | 9.2752 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.3 | 9.2755 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.31 | 9.2758 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.32 | 9.2761 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.33 | 9.2764 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.34 | 9.2767 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.35 | 9.277 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.36 | 9.2773 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.37 | 9.2776 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.38 | 9.2778 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.39 | 9.278 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.4 | 9.2783 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.41 | 9.2786 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.42 | 9.2789 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.43 | 9.2793 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.44 | 9.2796 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.45 | 9.28 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.46 | 9.2803 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.47 | 9.2807 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.48 | 9.2818 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.49 | 9.283 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.5 | 9.2837 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.51 | 9.2844 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.52 | 9.2851 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.53 | 9.2858 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.54 | 9.2861 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.55 | 9.2865 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.56 | 9.2872 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.57 | 9.288 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.58 | 9.2887 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.59 | 9.2895 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.6 | 9.2902 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.61 | 9.291 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.62 | 9.2919 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.63 | 9.2927 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.64 | 9.2939 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.65 | 9.295 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.66 | 9.2961 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.67 | 9.2973 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.68 | 9.2976 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.69 | 9.298 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.7 | 9.2985 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.71 | 9.299 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.72 | 9.2996 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.73 | 9.3001 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.74 | 9.3006 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.75 | 9.3012 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.76 | 9.3017 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.77 | 9.3023 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.78 | 9.3028 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.79 | 9.3033 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.8 | 9.3039 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.81 | 9.3044 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.82 | 9.305 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.83 | 9.3055 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.84 | 9.306 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.85 | 9.3065 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.86 | 9.3066 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.87 | 9.3068 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.88 | 9.3061 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.89 | 9.3055 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.9 | 9.3047 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.91 | 9.3039 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.92 | 9.3034 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.93 | 9.3028 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.94 | 9.3023 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.95 | 9.3017 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.96 | 9.3012 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.97 | 9.3007 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.98 | 9.2994 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 396.99 | 9.2981 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397 | 9.2969 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.01 | 9.2956 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.02 | 9.2945 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.03 | 9.2934 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.04 | 9.2924 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.05 | 9.2915 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.06 | 9.2907 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.07 | 9.2898 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.08 | 9.2889 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.09 | 9.288 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.1 | 9.2871 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.11 | 9.2862 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.12 | 9.2853 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.13 | 9.2843 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.14 | 9.2831 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.15 | 9.2819 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.16 | 9.2806 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.17 | 9.2793 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.18 | 9.2782 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.19 | 9.2771 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.2 | 9.2759 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.21 | 9.2747 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.22 | 9.2734 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.23 | 9.2722 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.24 | 9.2711 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.25 | 9.2699 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.26 | 9.2686 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.27 | 9.2673 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.28 | 9.2664 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.29 | 9.2654 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.3 | 9.2644 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.31 | 9.2634 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.32 | 9.2624 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.33 | 9.2615 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.34 | 9.2605 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.35 | 9.2596 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.36 | 9.2591 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.37 | 9.2585 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.38 | 9.2591 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.39 | 9.2596 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.4 | 9.2598 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.41 | 9.26 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.42 | 9.2598 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.43 | 9.2597 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.44 | 9.2594 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.45 | 9.2592 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.46 | 9.2589 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.47 | 9.2586 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.48 | 9.2587 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.49 | 9.2589 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.5 | 9.259 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.51 | 9.2592 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.52 | 9.2606 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.53 | 9.2621 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.54 | 9.2636 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.55 | 9.2651 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.56 | 9.2667 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.57 | 9.2682 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.58 | 9.2695 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.59 | 9.2708 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.6 | 9.272 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.61 | 9.2733 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.62 | 9.2746 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.63 | 9.2758 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.64 | 9.2771 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.65 | 9.2783 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.66 | 9.2796 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.67 | 9.2809 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.68 | 9.2821 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.69 | 9.2833 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.7 | 9.2845 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.71 | 9.2858 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.72 | 9.2873 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.73 | 9.2888 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.74 | 9.2903 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.75 | 9.2919 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.76 | 9.2936 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.77 | 9.2953 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.78 | 9.2965 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.79 | 9.2978 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.8 | 9.2988 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.81 | 9.2998 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.82 | 9.3008 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.83 | 9.3018 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.84 | 9.3028 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.85 | 9.3037 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.86 | 9.3049 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.87 | 9.306 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.88 | 9.3068 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.89 | 9.3077 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.9 | 9.3088 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.91 | 9.3099 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.92 | 9.311 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.93 | 9.3121 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.94 | 9.3134 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.95 | 9.3147 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.96 | 9.3159 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.97 | 9.3171 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.98 | 9.3187 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 397.99 | 9.3202 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398 | 9.3217 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.01 | 9.3232 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.02 | 9.3234 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.03 | 9.3236 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.04 | 9.3236 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.05 | 9.3237 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.06 | 9.3237 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.07 | 9.3237 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.08 | 9.324 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.09 | 9.3243 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.1 | 9.3247 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.11 | 9.325 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.12 | 9.3253 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.13 | 9.3256 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.14 | 9.3256 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.15 | 9.3256 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.16 | 9.3256 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.17 | 9.3256 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.18 | 9.3259 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.19 | 9.3261 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.2 | 9.326 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.21 | 9.3259 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.22 | 9.3255 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.23 | 9.3252 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.24 | 9.3247 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.25 | 9.3242 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.26 | 9.3241 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.27 | 9.324 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.28 | 9.3239 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.29 | 9.3239 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.3 | 9.3241 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.31 | 9.3243 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.32 | 9.3248 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.33 | 9.3253 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.34 | 9.3258 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.35 | 9.3263 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.36 | 9.3266 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.37 | 9.3268 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.38 | 9.3272 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.39 | 9.3276 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.4 | 9.3279 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.41 | 9.3283 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.42 | 9.3287 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.43 | 9.3291 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.44 | 9.3293 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.45 | 9.3296 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.46 | 9.3299 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.47 | 9.3303 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.48 | 9.3303 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.49 | 9.3304 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.5 | 9.3301 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.51 | 9.3299 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.52 | 9.3297 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.53 | 9.3294 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.54 | 9.3295 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.55 | 9.3296 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.56 | 9.3298 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.57 | 9.3299 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.58 | 9.33 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.59 | 9.3301 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.6 | 9.3302 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.61 | 9.3303 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.62 | 9.3304 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.63 | 9.3306 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.64 | 9.3308 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.65 | 9.3311 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.66 | 9.3315 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.67 | 9.3318 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.68 | 9.332 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.69 | 9.3322 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.7 | 9.3329 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.71 | 9.3335 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.72 | 9.3343 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.73 | 9.3352 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.74 | 9.3364 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.75 | 9.3377 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.76 | 9.3381 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.77 | 9.3386 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.78 | 9.3391 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.79 | 9.3396 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.8 | 9.3401 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.81 | 9.3407 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.82 | 9.3409 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.83 | 9.3412 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.84 | 9.3414 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.85 | 9.3416 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.86 | 9.3419 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.87 | 9.3422 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.88 | 9.3423 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.89 | 9.3425 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.9 | 9.3427 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.91 | 9.3429 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.92 | 9.3426 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.93 | 9.3424 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.94 | 9.3422 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.95 | 9.3421 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.96 | 9.3419 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.97 | 9.3418 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.98 | 9.342 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 398.99 | 9.3421 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399 | 9.3422 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.01 | 9.3423 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.02 | 9.3428 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.03 | 9.3432 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.04 | 9.3434 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.05 | 9.3436 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.06 | 9.3434 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.07 | 9.3431 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.08 | 9.3428 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.09 | 9.3426 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.1 | 9.3423 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.11 | 9.342 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.12 | 9.3417 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.13 | 9.3414 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.14 | 9.3412 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.15 | 9.3411 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.16 | 9.3412 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.17 | 9.3412 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.18 | 9.3411 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.19 | 9.3409 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.2 | 9.3406 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.21 | 9.3403 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.22 | 9.3397 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.23 | 9.3392 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.24 | 9.3383 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.25 | 9.3374 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.26 | 9.3369 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.27 | 9.3364 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.28 | 9.3358 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.29 | 9.3353 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.3 | 9.3348 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.31 | 9.3342 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.32 | 9.3337 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.33 | 9.3332 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.34 | 9.3327 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.35 | 9.3323 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.36 | 9.3318 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.37 | 9.3314 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.38 | 9.3309 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.39 | 9.3304 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.4 | 9.33 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.41 | 9.3296 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.42 | 9.33 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.43 | 9.3303 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.44 | 9.3307 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.45 | 9.331 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.46 | 9.3313 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.47 | 9.3315 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.48 | 9.3313 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.49 | 9.3311 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.5 | 9.3313 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.51 | 9.3315 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.52 | 9.3307 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.53 | 9.3299 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.54 | 9.3297 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.55 | 9.3296 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.56 | 9.3299 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.57 | 9.3302 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.58 | 9.3301 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.59 | 9.33 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.6 | 9.33 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.61 | 9.3299 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.62 | 9.3299 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.63 | 9.3299 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.64 | 9.3299 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.65 | 9.3299 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.66 | 9.3296 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.67 | 9.3293 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.68 | 9.3292 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.69 | 9.3292 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.7 | 9.3292 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.71 | 9.3293 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.72 | 9.3292 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.73 | 9.3291 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.74 | 9.3291 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.75 | 9.3291 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.76 | 9.3292 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.77 | 9.3292 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.78 | 9.3292 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.79 | 9.3292 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.8 | 9.3295 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.81 | 9.3297 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.82 | 9.3297 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.83 | 9.3297 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.84 | 9.3294 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.85 | 9.3291 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.86 | 9.3287 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.87 | 9.3283 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.88 | 9.328 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.89 | 9.3277 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.9 | 9.3273 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.91 | 9.327 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.92 | 9.3263 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.93 | 9.3255 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.94 | 9.3248 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.95 | 9.3241 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.96 | 9.3234 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.97 | 9.3227 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.98 | 9.3221 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 399.99 | 9.3215 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400 | 9.3209 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.01 | 9.3203 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.02 | 9.3203 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.03 | 9.3202 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.04 | 9.3196 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.05 | 9.3189 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.06 | 9.3183 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.07 | 9.3176 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.08 | 9.3174 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.09 | 9.3171 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.1 | 9.3168 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.11 | 9.3164 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.12 | 9.3161 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.13 | 9.3158 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.14 | 9.3155 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.15 | 9.3152 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.16 | 9.315 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.17 | 9.3147 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.18 | 9.3144 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.19 | 9.3142 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.2 | 9.3139 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.21 | 9.3137 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.22 | 9.3136 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.23 | 9.3134 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.24 | 9.3132 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.25 | 9.313 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.26 | 9.3128 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.27 | 9.3125 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.28 | 9.3123 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.29 | 9.312 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.3 | 9.3115 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.31 | 9.311 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.32 | 9.3108 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.33 | 9.3106 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.34 | 9.3103 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.35 | 9.31 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.36 | 9.3097 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.37 | 9.3093 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.38 | 9.309 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.39 | 9.3086 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.4 | 9.3085 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.41 | 9.3084 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.42 | 9.3084 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.43 | 9.3084 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.44 | 9.3088 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.45 | 9.3092 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.46 | 9.3095 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.47 | 9.3099 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.48 | 9.3103 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.49 | 9.3107 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.5 | 9.3111 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.51 | 9.3115 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.52 | 9.312 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.53 | 9.3124 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.54 | 9.3128 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.55 | 9.3132 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.56 | 9.3135 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.57 | 9.3138 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.58 | 9.3142 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.59 | 9.3147 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.6 | 9.3151 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.61 | 9.3156 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.62 | 9.3157 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.63 | 9.3158 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.64 | 9.3162 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.65 | 9.3165 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.66 | 9.3165 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.67 | 9.3164 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.68 | 9.3164 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.69 | 9.3164 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.7 | 9.3164 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.71 | 9.3164 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.72 | 9.3163 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.73 | 9.3163 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.74 | 9.3162 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.75 | 9.3161 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.76 | 9.3161 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.77 | 9.3161 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.78 | 9.3161 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.79 | 9.3161 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.8 | 9.3161 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.81 | 9.3161 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.82 | 9.3161 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.83 | 9.3161 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.84 | 9.3164 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.85 | 9.3167 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.86 | 9.3171 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.87 | 9.3176 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.88 | 9.318 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.89 | 9.3184 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.9 | 9.3187 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.91 | 9.3191 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.92 | 9.3194 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.93 | 9.3197 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.94 | 9.3194 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.95 | 9.319 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.96 | 9.3186 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.97 | 9.3182 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.98 | 9.3178 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 400.99 | 9.3174 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401 | 9.317 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.01 | 9.3166 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.02 | 9.3162 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.03 | 9.3157 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.04 | 9.3154 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.05 | 9.315 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.06 | 9.3146 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.07 | 9.3143 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.08 | 9.3139 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.09 | 9.3134 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.1 | 9.313 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.11 | 9.3125 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.12 | 9.3123 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.13 | 9.312 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.14 | 9.3117 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.15 | 9.3115 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.16 | 9.312 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.17 | 9.3125 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.18 | 9.3123 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.19 | 9.3122 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.2 | 9.3124 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.21 | 9.3125 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.22 | 9.3127 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.23 | 9.313 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.24 | 9.3132 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.25 | 9.3135 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.26 | 9.3137 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.27 | 9.3139 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.28 | 9.314 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.29 | 9.3141 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.3 | 9.3141 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.31 | 9.3141 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.32 | 9.3139 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.33 | 9.3137 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.34 | 9.3134 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.35 | 9.3132 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.36 | 9.3132 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.37 | 9.3133 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.38 | 9.3133 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.39 | 9.3134 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.4 | 9.3131 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.41 | 9.3129 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.42 | 9.3123 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.43 | 9.3117 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.44 | 9.3114 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.45 | 9.3111 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.46 | 9.3109 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.47 | 9.3107 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.48 | 9.3104 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.49 | 9.3101 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.5 | 9.3098 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.51 | 9.3095 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.52 | 9.3093 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.53 | 9.309 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.54 | 9.3087 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.55 | 9.3085 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.56 | 9.3082 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.57 | 9.3079 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.58 | 9.3078 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.59 | 9.3077 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.6 | 9.3074 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.61 | 9.3072 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.62 | 9.3071 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.63 | 9.3071 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.64 | 9.3068 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.65 | 9.3065 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.66 | 9.3058 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.67 | 9.3051 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.68 | 9.3051 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.69 | 9.3051 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.7 | 9.3047 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.71 | 9.3043 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.72 | 9.3039 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.73 | 9.3036 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.74 | 9.3032 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.75 | 9.3028 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.76 | 9.3025 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.77 | 9.3021 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.78 | 9.3018 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.79 | 9.3015 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.8 | 9.3013 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.81 | 9.3012 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.82 | 9.3013 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.83 | 9.3014 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.84 | 9.3014 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.85 | 9.3015 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.86 | 9.3013 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.87 | 9.3011 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.88 | 9.3009 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.89 | 9.3007 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.9 | 9.3005 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.91 | 9.3003 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.92 | 9.3005 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.93 | 9.3007 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.94 | 9.3008 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.95 | 9.301 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.96 | 9.3012 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.97 | 9.3013 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.98 | 9.3015 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 401.99 | 9.3017 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402 | 9.3019 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.01 | 9.3021 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.02 | 9.3023 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.03 | 9.3025 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.04 | 9.3027 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.05 | 9.3028 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.06 | 9.303 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.07 | 9.3031 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.08 | 9.3031 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.09 | 9.3031 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.1 | 9.3033 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.11 | 9.3034 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.12 | 9.3035 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.13 | 9.3036 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.14 | 9.3038 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.15 | 9.3039 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.16 | 9.304 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.17 | 9.3041 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.18 | 9.3043 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.19 | 9.3044 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.2 | 9.3045 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.21 | 9.3046 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.22 | 9.3048 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.23 | 9.3049 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.24 | 9.305 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.25 | 9.305 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.26 | 9.3052 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.27 | 9.3053 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.28 | 9.3054 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.29 | 9.3055 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.3 | 9.3056 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.31 | 9.3057 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.32 | 9.3056 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.33 | 9.3054 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.34 | 9.3053 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.35 | 9.3051 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.36 | 9.305 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.37 | 9.3048 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.38 | 9.3046 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.39 | 9.3045 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.4 | 9.3043 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.41 | 9.3041 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.42 | 9.3039 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.43 | 9.3037 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.44 | 9.3036 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.45 | 9.3035 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.46 | 9.3033 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.47 | 9.3031 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.48 | 9.303 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.49 | 9.3028 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.5 | 9.3027 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.51 | 9.3025 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.52 | 9.3023 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.53 | 9.3021 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.54 | 9.302 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.55 | 9.3018 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.56 | 9.3017 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.57 | 9.3017 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.58 | 9.3016 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.59 | 9.3015 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.6 | 9.3014 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.61 | 9.3013 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.62 | 9.3012 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.63 | 9.3011 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.64 | 9.3009 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.65 | 9.3007 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.66 | 9.3005 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.67 | 9.3003 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.68 | 9.3001 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.69 | 9.2998 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.7 | 9.2997 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.71 | 9.2995 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.72 | 9.2993 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.73 | 9.299 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.74 | 9.2989 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.75 | 9.2988 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.76 | 9.2985 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.77 | 9.2983 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.78 | 9.2982 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.79 | 9.2981 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.8 | 9.298 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.81 | 9.2978 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.82 | 9.298 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.83 | 9.2981 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.84 | 9.2983 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.85 | 9.2985 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.86 | 9.2987 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.87 | 9.2989 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.88 | 9.2991 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.89 | 9.2992 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.9 | 9.299 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.91 | 9.2987 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.92 | 9.2985 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.93 | 9.2983 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.94 | 9.2984 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.95 | 9.2985 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.96 | 9.2984 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.97 | 9.2982 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.98 | 9.298 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 402.99 | 9.2978 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403 | 9.2977 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.01 | 9.2976 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.02 | 9.2974 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.03 | 9.2973 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.04 | 9.2972 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.05 | 9.297 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.06 | 9.2968 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.07 | 9.2966 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.08 | 9.2965 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.09 | 9.2963 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.1 | 9.2961 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.11 | 9.296 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.12 | 9.2958 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.13 | 9.2956 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.14 | 9.2958 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.15 | 9.2961 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.16 | 9.2958 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.17 | 9.2956 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.18 | 9.2954 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.19 | 9.2952 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.2 | 9.2953 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.21 | 9.2954 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.22 | 9.2956 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.23 | 9.2957 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.24 | 9.2957 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.25 | 9.2957 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.26 | 9.2956 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.27 | 9.2956 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.28 | 9.2952 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.29 | 9.2947 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.3 | 9.2946 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.31 | 9.2944 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.32 | 9.2939 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.33 | 9.2934 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.34 | 9.2931 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.35 | 9.2929 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.36 | 9.2923 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.37 | 9.2916 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.38 | 9.291 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.39 | 9.2905 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.4 | 9.2907 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.41 | 9.291 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.42 | 9.2912 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.43 | 9.2914 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.44 | 9.2912 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.45 | 9.2911 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.46 | 9.2911 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.47 | 9.2912 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.48 | 9.291 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.49 | 9.2908 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.5 | 9.2905 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.51 | 9.2903 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.52 | 9.2903 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.53 | 9.2904 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.54 | 9.2907 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.55 | 9.2909 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.56 | 9.2911 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.57 | 9.2914 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.58 | 9.2916 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.59 | 9.2918 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.6 | 9.2917 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.61 | 9.2915 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.62 | 9.2917 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.63 | 9.2919 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.64 | 9.2918 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.65 | 9.2916 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.66 | 9.2917 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.67 | 9.2918 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.68 | 9.2921 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.69 | 9.2923 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.7 | 9.2922 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.71 | 9.2921 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.72 | 9.292 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.73 | 9.2919 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.74 | 9.2919 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.75 | 9.292 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.76 | 9.2919 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.77 | 9.2919 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.78 | 9.292 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.79 | 9.292 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.8 | 9.2917 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.81 | 9.2914 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.82 | 9.2915 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.83 | 9.2915 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.84 | 9.2913 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.85 | 9.291 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.86 | 9.2912 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.87 | 9.2914 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.88 | 9.2919 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.89 | 9.2924 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.9 | 9.2925 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.91 | 9.2926 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.92 | 9.2927 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.93 | 9.2929 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.94 | 9.2931 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.95 | 9.2933 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.96 | 9.2932 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.97 | 9.2931 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.98 | 9.2933 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 403.99 | 9.2936 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404 | 9.2942 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.01 | 9.2949 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.02 | 9.2952 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.03 | 9.2954 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.04 | 9.2955 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.05 | 9.2957 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.06 | 9.2957 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.07 | 9.2957 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.08 | 9.2958 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.09 | 9.2958 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.1 | 9.2963 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.11 | 9.2968 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.12 | 9.2969 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.13 | 9.297 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.14 | 9.2972 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.15 | 9.2973 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.16 | 9.2975 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.17 | 9.2977 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.18 | 9.2978 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.19 | 9.2978 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.2 | 9.2979 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.21 | 9.2979 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.22 | 9.2979 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.23 | 9.2978 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.24 | 9.2978 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.25 | 9.2978 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.26 | 9.2977 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.27 | 9.2976 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.28 | 9.2981 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.29 | 9.2985 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.3 | 9.2988 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.31 | 9.2992 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.32 | 9.2996 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.33 | 9.3 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.34 | 9.3001 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.35 | 9.3001 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.36 | 9.3 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.37 | 9.2998 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.38 | 9.2994 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.39 | 9.2989 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.4 | 9.2986 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.41 | 9.2983 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.42 | 9.298 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.43 | 9.2977 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.44 | 9.2973 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.45 | 9.2969 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.46 | 9.2968 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.47 | 9.2968 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.48 | 9.2967 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.49 | 9.2966 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.5 | 9.2961 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.51 | 9.2956 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.52 | 9.2951 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.53 | 9.2946 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.54 | 9.2941 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.55 | 9.2936 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.56 | 9.2933 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.57 | 9.2929 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.58 | 9.2928 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.59 | 9.2927 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.6 | 9.2926 | 61.8 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.61 | 9.2925 | 61.8001 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.62 | 9.2923 | 61.8017 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.63 | 9.2922 | 61.8034 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.64 | 9.292 | 61.8051 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.65 | 9.2919 | 61.8068 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.66 | 9.2915 | 61.8084 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.67 | 9.2911 | 61.8101 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.68 | 9.2904 | 61.8118 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.69 | 9.2898 | 61.8134 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.7 | 9.2891 | 61.8151 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.71 | 9.2885 | 61.8168 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.72 | 9.2879 | 61.8184 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.73 | 9.2874 | 61.8201 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.74 | 9.2868 | 61.8218 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.75 | 9.2863 | 61.8234 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.76 | 9.2858 | 61.8251 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.77 | 9.2853 | 61.8268 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.78 | 9.2847 | 61.8284 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.79 | 9.2841 | 61.8301 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.8 | 9.2837 | 61.8318 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.81 | 9.2833 | 61.8334 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.82 | 9.283 | 61.8351 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.83 | 9.2826 | 61.8368 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.84 | 9.2825 | 61.8384 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.85 | 9.2825 | 61.8401 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.86 | 9.2826 | 61.8418 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.87 | 9.2828 | 61.8434 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.88 | 9.2829 | 61.8451 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.89 | 9.283 | 61.8468 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.9 | 9.283 | 61.8484 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.91 | 9.2831 | 61.8501 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.92 | 9.2831 | 61.8518 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.93 | 9.2831 | 61.8535 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.94 | 9.2833 | 61.8551 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.95 | 9.2834 | 61.8568 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.96 | 9.2836 | 61.8585 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.97 | 9.2837 | 61.8601 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.98 | 9.2839 | 61.8618 | 1 | 80.12
[67 empty] | 404.99 | 9.2841 | 61.8635 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405 | 9.2843 | 61.8651 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.01 | 9.2845 | 61.8668 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.02 | 9.2847 | 61.8685 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.03 | 9.2848 | 61.8701 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.04 | 9.285 | 61.8718 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.05 | 9.2852 | 61.8735 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.06 | 9.2851 | 61.8751 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.07 | 9.285 | 61.8768 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.08 | 9.2841 | 61.8785 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.09 | 9.2833 | 61.8801 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.1 | 9.2824 | 61.8818 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.11 | 9.2816 | 61.8835 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.12 | 9.2807 | 61.8851 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.13 | 9.2799 | 61.8868 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.14 | 9.279 | 61.8885 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.15 | 9.2782 | 61.8901 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.16 | 9.2777 | 61.8918 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.17 | 9.2772 | 61.8935 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.18 | 9.277 | 61.8951 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.19 | 9.2768 | 61.8968 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.2 | 9.2766 | 61.8985 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.21 | 9.2764 | 61.9001 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.22 | 9.2764 | 61.9018 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.23 | 9.2765 | 61.9035 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.24 | 9.2765 | 61.9051 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.25 | 9.2765 | 61.9068 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.26 | 9.2762 | 61.9085 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.27 | 9.2759 | 61.9102 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.28 | 9.2756 | 61.9118 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.29 | 9.2753 | 61.9135 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.3 | 9.2752 | 61.9152 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.31 | 9.2752 | 61.9168 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.32 | 9.2752 | 61.9185 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.33 | 9.2752 | 61.9202 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.34 | 9.2752 | 61.9218 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.35 | 9.2751 | 61.9235 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.36 | 9.275 | 61.9252 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.37 | 9.2749 | 61.9268 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.38 | 9.2748 | 61.9285 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.39 | 9.2748 | 61.9302 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.4 | 9.2749 | 61.9318 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.41 | 9.275 | 61.9335 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.42 | 9.2751 | 61.9352 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.43 | 9.2751 | 61.9368 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.44 | 9.2751 | 61.9385 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.45 | 9.2751 | 61.9402 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.46 | 9.275 | 61.9418 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.47 | 9.275 | 61.9435 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.48 | 9.2749 | 61.9452 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.49 | 9.2748 | 61.9468 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.5 | 9.2748 | 61.9485 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.51 | 9.2747 | 61.9502 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.52 | 9.2747 | 61.9518 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.53 | 9.2747 | 61.9535 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.54 | 9.2747 | 61.9552 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.55 | 9.2746 | 61.9568 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.56 | 9.2749 | 61.9585 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.57 | 9.2752 | 61.9602 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.58 | 9.2759 | 61.9619 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.59 | 9.2765 | 61.9635 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.6 | 9.2772 | 61.9652 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.61 | 9.2779 | 61.9669 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.62 | 9.2786 | 61.9685 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.63 | 9.2793 | 61.9702 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.64 | 9.2801 | 61.9719 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.65 | 9.2808 | 61.9735 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.66 | 9.2816 | 61.9752 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.67 | 9.2823 | 61.9769 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.68 | 9.283 | 61.9785 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.69 | 9.2837 | 61.9802 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.7 | 9.2844 | 61.9819 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.71 | 9.2852 | 61.9835 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.72 | 9.2856 | 61.9852 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.73 | 9.286 | 61.9869 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.74 | 9.2865 | 61.9885 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.75 | 9.287 | 61.9902 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.76 | 9.2878 | 61.9919 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.77 | 9.2886 | 61.9935 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.78 | 9.2893 | 61.9952 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.79 | 9.2901 | 61.9969 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.8 | 9.2903 | 61.9985 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.81 | 9.2906 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.82 | 9.2908 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.83 | 9.2911 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.84 | 9.2914 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.85 | 9.2917 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.86 | 9.2921 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.87 | 9.2924 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.88 | 9.2927 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.89 | 9.293 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.9 | 9.2893 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.91 | 9.2856 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.92 | 9.2644 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.93 | 9.2433 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.94 | 9.1969 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.95 | 9.1505 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.96 | 9.0831 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.97 | 9.0157 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.98 | 8.939 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 405.99 | 8.8622 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406 | 8.7812 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.01 | 8.7002 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.02 | 8.6177 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.03 | 8.5352 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.04 | 8.4514 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.05 | 8.3677 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.06 | 8.2821 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.07 | 8.1964 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.08 | 8.1083 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.09 | 8.0201 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.1 | 7.9299 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.11 | 7.8397 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.12 | 7.7492 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.13 | 7.6587 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.14 | 7.5677 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.15 | 7.4767 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.16 | 7.3853 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.17 | 7.2939 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.18 | 7.2031 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.19 | 7.1123 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.2 | 7.0212 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.21 | 6.93 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.22 | 6.8375 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.23 | 6.7449 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.24 | 6.6512 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.25 | 6.5575 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.26 | 6.4637 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.27 | 6.37 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.28 | 6.2759 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.29 | 6.1817 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.3 | 6.0876 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.31 | 5.9935 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.32 | 5.8984 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.33 | 5.8034 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.34 | 5.7072 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.35 | 5.6111 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.36 | 5.5139 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.37 | 5.4168 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.38 | 5.3193 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.39 | 5.2217 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.4 | 5.128 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.41 | 5.0342 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.42 | 4.9583 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.43 | 4.8823 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.44 | 4.8315 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.45 | 4.7807 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.46 | 4.7509 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.47 | 4.7211 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.48 | 4.7007 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.49 | 4.6803 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.5 | 4.6667 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.51 | 4.6531 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.52 | 4.6446 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.53 | 4.636 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.54 | 4.6275 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.55 | 4.6189 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.56 | 4.6112 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.57 | 4.6035 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.58 | 4.5974 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.59 | 4.5914 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.6 | 4.5855 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.61 | 4.5796 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.62 | 4.5723 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.63 | 4.565 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.64 | 4.5563 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.65 | 4.5475 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.66 | 4.5378 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.67 | 4.5281 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.68 | 4.5179 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.69 | 4.5076 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.7 | 4.4972 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.71 | 4.4869 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.72 | 4.4765 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.73 | 4.4661 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.74 | 4.4558 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.75 | 4.4454 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.76 | 4.4354 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.77 | 4.4255 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.78 | 4.4162 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.79 | 4.407 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.8 | 4.3978 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.81 | 4.3885 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.82 | 4.3803 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.83 | 4.3721 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.84 | 4.3649 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.85 | 4.3578 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.86 | 4.3521 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.87 | 4.3463 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.88 | 4.3416 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.89 | 4.3368 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.9 | 4.3327 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.91 | 4.3287 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.92 | 4.3258 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.93 | 4.3229 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.94 | 4.3204 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.95 | 4.3179 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.96 | 4.3154 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.97 | 4.313 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.98 | 4.3102 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 406.99 | 4.3074 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407 | 4.3017 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.01 | 4.296 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.02 | 4.286 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.03 | 4.2759 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.04 | 4.2661 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.05 | 4.2562 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.06 | 4.2461 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.07 | 4.236 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.08 | 4.2263 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.09 | 4.2166 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.1 | 4.2061 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.11 | 4.1956 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.12 | 4.1821 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.13 | 4.1685 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.14 | 4.1555 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.15 | 4.1425 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.16 | 4.1304 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.17 | 4.1183 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.18 | 4.1066 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.19 | 4.0949 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.2 | 4.0836 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.21 | 4.0723 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.22 | 4.0625 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.23 | 4.0526 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.24 | 4.0439 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.25 | 4.0352 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.26 | 4.0261 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.27 | 4.0171 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.28 | 4.0077 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.29 | 3.9983 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.3 | 3.9888 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.31 | 3.9794 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.32 | 3.9704 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.33 | 3.9615 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.34 | 3.9529 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.35 | 3.9443 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.36 | 3.9354 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.37 | 3.9264 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.38 | 3.9172 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.39 | 3.908 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.4 | 3.8981 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.41 | 3.8882 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.42 | 3.8769 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.43 | 3.8655 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.44 | 3.8538 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.45 | 3.8421 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.46 | 3.8304 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.47 | 3.8186 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.48 | 3.8072 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.49 | 3.7958 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.5 | 3.7848 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.51 | 3.7738 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.52 | 3.7638 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.53 | 3.7538 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.54 | 3.7456 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.55 | 3.7374 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.56 | 3.7306 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.57 | 3.7237 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.58 | 3.7173 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.59 | 3.7109 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.6 | 3.7071 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.61 | 3.7034 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.62 | 3.7044 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.63 | 3.7054 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.64 | 3.7077 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.65 | 3.7101 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.66 | 3.7118 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.67 | 3.7135 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.68 | 3.7148 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.69 | 3.7161 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.7 | 3.7174 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.71 | 3.7186 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.72 | 3.7199 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.73 | 3.7212 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.74 | 3.7193 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.75 | 3.7175 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.76 | 3.711 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.77 | 3.7044 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.78 | 3.696 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.79 | 3.6875 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.8 | 3.6778 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.81 | 3.668 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.82 | 3.6567 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.83 | 3.6454 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.84 | 3.6338 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.85 | 3.6221 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.86 | 3.6104 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.87 | 3.5987 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.88 | 3.5866 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.89 | 3.5746 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.9 | 3.5625 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.91 | 3.5505 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.92 | 3.5385 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.93 | 3.5264 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.94 | 3.5137 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.95 | 3.501 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.96 | 3.4879 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.97 | 3.4748 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.98 | 3.4607 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 407.99 | 3.4465 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408 | 3.431 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.01 | 3.4155 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.02 | 3.3983 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.03 | 3.3811 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.04 | 3.3619 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.05 | 3.3428 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.06 | 3.3223 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.07 | 3.3018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.08 | 3.2802 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.09 | 3.2586 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.1 | 3.2365 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.11 | 3.2144 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.12 | 3.1919 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.13 | 3.1694 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.14 | 3.1465 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.15 | 3.1236 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.16 | 3.1017 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.17 | 3.0799 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.18 | 3.058 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.19 | 3.0362 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.2 | 3.0143 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.21 | 2.9925 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.22 | 2.9707 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.23 | 2.9488 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.24 | 2.9301 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.25 | 2.9114 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.26 | 2.8972 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.27 | 2.8831 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.28 | 2.8708 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.29 | 2.8586 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.3 | 2.8476 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.31 | 2.8367 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.32 | 2.8268 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.33 | 2.817 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.34 | 2.8076 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.35 | 2.7981 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.36 | 2.7887 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.37 | 2.7792 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.38 | 2.7694 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.39 | 2.7596 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.4 | 2.7497 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.41 | 2.7398 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.42 | 2.73 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.43 | 2.7201 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.44 | 2.7109 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.45 | 2.7018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.46 | 2.693 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.47 | 2.6842 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.48 | 2.6765 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.49 | 2.6687 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.5 | 2.6623 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.51 | 2.6559 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.52 | 2.651 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.53 | 2.646 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.54 | 2.6423 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.55 | 2.6385 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.56 | 2.6361 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.57 | 2.6336 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.58 | 2.6323 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.59 | 2.6309 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.6 | 2.6301 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.61 | 2.6293 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.62 | 2.6289 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.63 | 2.6285 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.64 | 2.6285 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.65 | 2.6285 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.66 | 2.6284 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.67 | 2.6284 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.68 | 2.6284 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.69 | 2.6284 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.7 | 2.6284 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.71 | 2.6284 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.72 | 2.6279 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.73 | 2.6275 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.74 | 2.6268 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.75 | 2.6261 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.76 | 2.6254 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.77 | 2.6248 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.78 | 2.6238 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.79 | 2.6229 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.8 | 2.6218 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.81 | 2.6208 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.82 | 2.6193 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.83 | 2.6179 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.84 | 2.6163 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.85 | 2.6148 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.86 | 2.6132 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.87 | 2.6116 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.88 | 2.6102 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.89 | 2.6087 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.9 | 2.6073 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.91 | 2.6059 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.92 | 2.6044 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.93 | 2.603 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.94 | 2.6016 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.95 | 2.6002 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.96 | 2.599 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.97 | 2.5978 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.98 | 2.5964 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 408.99 | 2.595 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409 | 2.5925 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.01 | 2.59 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.02 | 2.585 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.03 | 2.5799 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.04 | 2.5736 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.05 | 2.5673 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.06 | 2.5602 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.07 | 2.553 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.08 | 2.5459 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.09 | 2.5387 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.1 | 2.5303 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.11 | 2.5218 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.12 | 2.5134 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.13 | 2.5049 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.14 | 2.4964 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.15 | 2.488 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.16 | 2.4795 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.17 | 2.4711 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.18 | 2.4626 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.19 | 2.4542 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.2 | 2.4457 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.21 | 2.4372 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.22 | 2.4292 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.23 | 2.4211 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.24 | 2.4137 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.25 | 2.4063 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.26 | 2.3986 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.27 | 2.391 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.28 | 2.3836 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.29 | 2.3762 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.3 | 2.3689 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.31 | 2.3616 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.32 | 2.3546 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.33 | 2.3475 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.34 | 2.3403 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.35 | 2.333 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.36 | 2.3257 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.37 | 2.3184 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.38 | 2.3114 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.39 | 2.3044 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.4 | 2.2973 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.41 | 2.2903 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.42 | 2.2833 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.43 | 2.2762 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.44 | 2.268 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.45 | 2.2597 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.46 | 2.251 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.47 | 2.2422 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.48 | 2.2339 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.49 | 2.2255 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.5 | 2.2182 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.51 | 2.2109 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.52 | 2.2061 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.53 | 2.2013 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.54 | 2.1979 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.55 | 2.1944 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.56 | 2.1917 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.57 | 2.1891 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.58 | 2.1864 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.59 | 2.1838 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.6 | 2.1823 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.61 | 2.1808 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.62 | 2.178 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.63 | 2.1752 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.64 | 2.1716 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.65 | 2.1679 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.66 | 2.1643 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.67 | 2.1607 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.68 | 2.1568 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.69 | 2.1528 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.7 | 2.1483 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.71 | 2.1437 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.72 | 2.1388 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.73 | 2.1338 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.74 | 2.1284 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.75 | 2.123 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.76 | 2.1179 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.77 | 2.1128 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.78 | 2.1078 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.79 | 2.1027 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.8 | 2.0976 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.81 | 2.0925 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.82 | 2.0875 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.83 | 2.0824 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.84 | 2.0774 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.85 | 2.0723 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.86 | 2.0673 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.87 | 2.0622 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.88 | 2.0572 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.89 | 2.0521 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.9 | 2.0471 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.91 | 2.042 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.92 | 2.037 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.93 | 2.0319 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.94 | 2.0278 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.95 | 2.0236 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.96 | 2.0193 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.97 | 2.015 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.98 | 2.0106 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 409.99 | 2.0062 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410 | 2.0018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.01 | 1.9973 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.02 | 1.9929 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.03 | 1.9885 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.04 | 1.9841 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.05 | 1.9797 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.06 | 1.9753 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.07 | 1.9709 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.08 | 1.9665 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.09 | 1.9621 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.1 | 1.9585 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.11 | 1.9549 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.12 | 1.9524 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.13 | 1.9499 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.14 | 1.9486 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.15 | 1.9474 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.16 | 1.9448 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.17 | 1.9422 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.18 | 1.939 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.19 | 1.9358 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.2 | 1.9329 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.21 | 1.9301 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.22 | 1.9273 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.23 | 1.9245 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.24 | 1.9218 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.25 | 1.9191 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.26 | 1.9165 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.27 | 1.9138 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.28 | 1.9111 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.29 | 1.9085 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.3 | 1.9058 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.31 | 1.9032 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.32 | 1.9005 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.33 | 1.8978 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.34 | 1.8951 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.35 | 1.8924 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.36 | 1.8894 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.37 | 1.8863 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.38 | 1.8832 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.39 | 1.8802 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.4 | 1.8767 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.41 | 1.8733 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.42 | 1.8698 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.43 | 1.8664 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.44 | 1.8633 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.45 | 1.8601 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.46 | 1.8574 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.47 | 1.8547 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.48 | 1.8519 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.49 | 1.8492 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.5 | 1.8464 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.51 | 1.8437 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.52 | 1.8409 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.53 | 1.8382 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.54 | 1.8354 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.55 | 1.8326 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.56 | 1.8299 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.57 | 1.8271 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.58 | 1.8243 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.59 | 1.8216 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.6 | 1.8181 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.61 | 1.8147 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.62 | 1.8115 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.63 | 1.8082 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.64 | 1.8046 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.65 | 1.801 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.66 | 1.7987 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.67 | 1.7964 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.68 | 1.795 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.69 | 1.7936 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.7 | 1.7925 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.71 | 1.7914 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.72 | 1.7906 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.73 | 1.7899 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.74 | 1.7891 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.75 | 1.7883 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.76 | 1.7866 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.77 | 1.7849 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.78 | 1.7828 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.79 | 1.7807 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.8 | 1.7782 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.81 | 1.7757 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.82 | 1.7726 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.83 | 1.7694 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.84 | 1.7663 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.85 | 1.7632 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.86 | 1.7604 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.87 | 1.7577 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.88 | 1.7546 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.89 | 1.7516 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.9 | 1.7488 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.91 | 1.746 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.92 | 1.7433 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.93 | 1.7405 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.94 | 1.7373 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.95 | 1.734 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.96 | 1.7308 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.97 | 1.7276 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.98 | 1.7244 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 410.99 | 1.7213 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411 | 1.7181 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.01 | 1.715 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.02 | 1.7118 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.03 | 1.7087 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.04 | 1.7054 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.05 | 1.7022 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.06 | 1.699 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.07 | 1.6958 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.08 | 1.6926 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.09 | 1.6894 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.1 | 1.6862 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.11 | 1.683 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.12 | 1.6798 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.13 | 1.6766 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.14 | 1.6731 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.15 | 1.6695 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.16 | 1.666 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.17 | 1.6624 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.18 | 1.659 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.19 | 1.6556 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.2 | 1.6522 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.21 | 1.6488 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.22 | 1.6454 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.23 | 1.642 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.24 | 1.6384 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.25 | 1.6347 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.26 | 1.6321 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.27 | 1.6294 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.28 | 1.627 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.29 | 1.6247 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.3 | 1.6228 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.31 | 1.6208 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.32 | 1.6196 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.33 | 1.6183 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.34 | 1.617 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.35 | 1.6158 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.36 | 1.6143 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.37 | 1.6129 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.38 | 1.6107 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.39 | 1.6085 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.4 | 1.6064 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.41 | 1.6043 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.42 | 1.6022 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.43 | 1.6001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.44 | 1.5982 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.45 | 1.5963 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.46 | 1.5944 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.47 | 1.5925 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.48 | 1.5905 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.49 | 1.5886 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.5 | 1.5862 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.51 | 1.5838 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.52 | 1.5819 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.53 | 1.5799 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.54 | 1.5776 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.55 | 1.5753 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.56 | 1.573 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.57 | 1.5707 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.58 | 1.5684 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.59 | 1.5661 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.6 | 1.5637 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.61 | 1.5614 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.62 | 1.5591 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.63 | 1.5568 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.64 | 1.5549 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.65 | 1.5529 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.66 | 1.5509 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.67 | 1.549 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.68 | 1.5469 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.69 | 1.5448 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.7 | 1.5423 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.71 | 1.5397 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.72 | 1.5373 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.73 | 1.5348 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.74 | 1.5325 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.75 | 1.5302 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.76 | 1.5279 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.77 | 1.5257 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.78 | 1.5234 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.79 | 1.5211 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.8 | 1.5188 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.81 | 1.5165 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.82 | 1.5143 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.83 | 1.512 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.84 | 1.5097 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.85 | 1.5075 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.86 | 1.5054 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.87 | 1.5032 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.88 | 1.5022 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.89 | 1.5012 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.9 | 1.5002 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.91 | 1.4992 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.92 | 1.4981 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.93 | 1.4971 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.94 | 1.4963 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.95 | 1.4955 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.96 | 1.4947 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.97 | 1.4939 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.98 | 1.4924 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 411.99 | 1.4908 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412 | 1.4891 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.01 | 1.4874 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.02 | 1.4853 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.03 | 1.4832 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.04 | 1.4815 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.05 | 1.4798 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.06 | 1.4781 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.07 | 1.4764 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.08 | 1.4747 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.09 | 1.473 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.1 | 1.471 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.11 | 1.469 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.12 | 1.4673 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.13 | 1.4656 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.14 | 1.4639 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.15 | 1.4622 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.16 | 1.4605 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.17 | 1.4588 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.18 | 1.4571 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.19 | 1.4555 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.2 | 1.4542 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.21 | 1.4529 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.22 | 1.4516 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.23 | 1.4502 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.24 | 1.4489 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.25 | 1.4477 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.26 | 1.4464 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.27 | 1.4451 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.28 | 1.4438 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.29 | 1.4425 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.3 | 1.4413 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.31 | 1.44 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.32 | 1.4387 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.33 | 1.4374 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.34 | 1.4361 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.35 | 1.4347 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.36 | 1.4334 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.37 | 1.4322 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.38 | 1.4308 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.39 | 1.4295 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.4 | 1.4282 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.41 | 1.4269 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.42 | 1.4256 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.43 | 1.4243 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.44 | 1.423 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.45 | 1.4217 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.46 | 1.4204 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.47 | 1.4191 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.48 | 1.4185 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.49 | 1.4179 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.5 | 1.4179 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.51 | 1.4179 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.52 | 1.4179 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.53 | 1.4179 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.54 | 1.4179 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.55 | 1.4178 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.56 | 1.4178 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.57 | 1.4178 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.58 | 1.4165 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.59 | 1.4152 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.6 | 1.4142 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.61 | 1.4132 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.62 | 1.4117 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.63 | 1.4103 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.64 | 1.4088 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.65 | 1.4073 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.66 | 1.406 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.67 | 1.4047 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.68 | 1.4032 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.69 | 1.4017 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.7 | 1.3998 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.71 | 1.398 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.72 | 1.3961 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.73 | 1.3942 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.74 | 1.3924 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.75 | 1.3905 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.76 | 1.3886 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.77 | 1.3868 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.78 | 1.3849 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.79 | 1.383 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.8 | 1.3812 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.81 | 1.3793 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.82 | 1.3774 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.83 | 1.3756 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.84 | 1.3737 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.85 | 1.3718 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.86 | 1.37 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.87 | 1.3681 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.88 | 1.3662 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.89 | 1.3644 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.9 | 1.3625 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.91 | 1.3606 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.92 | 1.3588 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.93 | 1.3569 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.94 | 1.3547 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.95 | 1.3525 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.96 | 1.3503 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.97 | 1.3481 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.98 | 1.3459 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 412.99 | 1.3437 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413 | 1.3414 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.01 | 1.3392 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.02 | 1.3369 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.03 | 1.3347 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.04 | 1.3322 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.05 | 1.3297 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.06 | 1.3271 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.07 | 1.3246 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.08 | 1.3234 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.09 | 1.3221 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.1 | 1.3209 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.11 | 1.3197 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.12 | 1.3186 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.13 | 1.3176 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.14 | 1.3165 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.15 | 1.3155 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.16 | 1.3142 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.17 | 1.313 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.18 | 1.312 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.19 | 1.3109 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.2 | 1.31 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.21 | 1.309 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.22 | 1.3081 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.23 | 1.3072 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.24 | 1.3063 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.25 | 1.3053 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.26 | 1.3044 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.27 | 1.3035 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.28 | 1.3026 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.29 | 1.3016 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.3 | 1.3007 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.31 | 1.2998 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.32 | 1.2985 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.33 | 1.2971 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.34 | 1.2958 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.35 | 1.2945 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.36 | 1.2932 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.37 | 1.2919 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.38 | 1.2906 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.39 | 1.2892 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.4 | 1.2879 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.41 | 1.2866 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.42 | 1.2853 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.43 | 1.284 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.44 | 1.283 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.45 | 1.282 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.46 | 1.2811 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.47 | 1.2801 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.48 | 1.2791 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.49 | 1.2782 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.5 | 1.2773 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.51 | 1.2763 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.52 | 1.2754 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.53 | 1.2745 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.54 | 1.2738 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.55 | 1.2732 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.56 | 1.2725 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.57 | 1.2719 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.58 | 1.2713 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.59 | 1.2706 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.6 | 1.27 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.61 | 1.2693 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.62 | 1.2687 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.63 | 1.268 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.64 | 1.267 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.65 | 1.266 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.66 | 1.265 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.67 | 1.264 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.68 | 1.263 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.69 | 1.2619 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.7 | 1.2612 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.71 | 1.2604 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.72 | 1.2597 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.73 | 1.2589 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.74 | 1.2582 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.75 | 1.2574 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.76 | 1.2566 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.77 | 1.2559 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.78 | 1.2551 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.79 | 1.2544 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.8 | 1.2536 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.81 | 1.2529 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.82 | 1.2518 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.83 | 1.2507 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.84 | 1.2493 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.85 | 1.2478 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.86 | 1.2464 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.87 | 1.245 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.88 | 1.2434 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.89 | 1.2418 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.9 | 1.2403 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.91 | 1.2389 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.92 | 1.2373 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.93 | 1.2357 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.94 | 1.2339 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.95 | 1.232 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.96 | 1.2304 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.97 | 1.2288 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.98 | 1.2272 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 413.99 | 1.2256 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414 | 1.224 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.01 | 1.2225 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.02 | 1.2209 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.03 | 1.2193 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.04 | 1.2177 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.05 | 1.2161 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.06 | 1.2145 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.07 | 1.2129 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.08 | 1.2113 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.09 | 1.2097 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.1 | 1.2081 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.11 | 1.2065 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.12 | 1.2049 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.13 | 1.2033 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.14 | 1.202 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.15 | 1.2008 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.16 | 1.1996 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.17 | 1.1984 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.18 | 1.1972 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.19 | 1.1959 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.2 | 1.1947 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.21 | 1.1935 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.22 | 1.1922 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.23 | 1.191 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.24 | 1.1898 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.25 | 1.1886 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.26 | 1.1871 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.27 | 1.1857 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.28 | 1.1842 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.29 | 1.1828 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.3 | 1.1813 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.31 | 1.1799 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.32 | 1.1791 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.33 | 1.1784 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.34 | 1.178 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.35 | 1.1776 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.36 | 1.1773 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.37 | 1.1769 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.38 | 1.1767 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.39 | 1.1765 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.4 | 1.1761 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.41 | 1.1757 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.42 | 1.1755 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.43 | 1.1753 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.44 | 1.1753 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.45 | 1.1753 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.46 | 1.1751 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.47 | 1.1749 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.48 | 1.1747 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.49 | 1.1744 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.5 | 1.1742 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.51 | 1.1739 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.52 | 1.1737 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.53 | 1.1735 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.54 | 1.1733 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.55 | 1.1731 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.56 | 1.1728 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.57 | 1.1726 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.58 | 1.1724 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.59 | 1.1722 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.6 | 1.172 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.61 | 1.1717 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.62 | 1.1715 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.63 | 1.1713 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.64 | 1.1711 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.65 | 1.1708 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.66 | 1.1706 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.67 | 1.1703 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.68 | 1.1701 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.69 | 1.1699 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.7 | 1.1696 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.71 | 1.1694 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.72 | 1.1693 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.73 | 1.1693 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.74 | 1.1692 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.75 | 1.1691 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.76 | 1.1693 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.77 | 1.1694 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.78 | 1.1695 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.79 | 1.1696 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.8 | 1.1695 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.81 | 1.1694 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.82 | 1.1693 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.83 | 1.1692 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.84 | 1.1691 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.85 | 1.1689 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.86 | 1.1688 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.87 | 1.1687 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.88 | 1.1686 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.89 | 1.1685 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.9 | 1.168 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.91 | 1.1675 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.92 | 1.1671 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.93 | 1.1666 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.94 | 1.1661 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.95 | 1.1657 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.96 | 1.1654 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.97 | 1.165 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.98 | 1.1647 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 414.99 | 1.1645 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415 | 1.1642 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.01 | 1.1639 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.02 | 1.1632 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.03 | 1.1625 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.04 | 1.1618 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.05 | 1.1611 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.06 | 1.1602 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.07 | 1.1594 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.08 | 1.1585 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.09 | 1.1577 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.1 | 1.157 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.11 | 1.1563 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.12 | 1.1556 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.13 | 1.1549 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.14 | 1.1543 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.15 | 1.1537 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.16 | 1.153 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.17 | 1.1524 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.18 | 1.1518 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.19 | 1.1512 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.2 | 1.1506 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.21 | 1.1499 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.22 | 1.1492 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.23 | 1.1484 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.24 | 1.1476 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.25 | 1.1469 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.26 | 1.1461 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.27 | 1.1453 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.28 | 1.1446 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.29 | 1.1439 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.3 | 1.1434 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.31 | 1.1429 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.32 | 1.1424 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.33 | 1.1419 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.34 | 1.1414 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.35 | 1.1409 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.36 | 1.1404 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.37 | 1.1399 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.38 | 1.1392 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.39 | 1.1384 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.4 | 1.1381 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.41 | 1.1377 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.42 | 1.1376 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.43 | 1.1374 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.44 | 1.1373 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.45 | 1.1372 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.46 | 1.1369 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.47 | 1.1366 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.48 | 1.1362 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.49 | 1.1359 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.5 | 1.1356 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.51 | 1.1353 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.52 | 1.1354 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.53 | 1.1355 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.54 | 1.1356 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.55 | 1.1357 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.56 | 1.136 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.57 | 1.1362 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.58 | 1.1364 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.59 | 1.1367 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.6 | 1.1368 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.61 | 1.1369 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.62 | 1.137 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.63 | 1.1371 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.64 | 1.1368 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.65 | 1.1365 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.66 | 1.1362 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.67 | 1.1359 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.68 | 1.1346 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.69 | 1.1333 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.7 | 1.132 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.71 | 1.1307 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.72 | 1.1299 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.73 | 1.1291 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.74 | 1.1282 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.75 | 1.1274 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.76 | 1.126 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.77 | 1.1247 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.78 | 1.1233 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.79 | 1.122 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.8 | 1.1207 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.81 | 1.1194 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.82 | 1.1181 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.83 | 1.1167 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.84 | 1.1155 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.85 | 1.1144 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.86 | 1.1132 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.87 | 1.112 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.88 | 1.1111 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.89 | 1.1101 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.9 | 1.109 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.91 | 1.1079 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.92 | 1.1065 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.93 | 1.1052 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.94 | 1.1038 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.95 | 1.1025 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.96 | 1.1013 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.97 | 1.1001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.98 | 1.0989 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 415.99 | 1.0977 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416 | 1.0969 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.01 | 1.096 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.02 | 1.0948 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.03 | 1.0937 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.04 | 1.0925 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.05 | 1.0913 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.06 | 1.0901 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.07 | 1.0889 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.08 | 1.0877 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.09 | 1.0866 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.1 | 1.0857 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.11 | 1.0848 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.12 | 1.084 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.13 | 1.0831 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.14 | 1.0823 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.15 | 1.0814 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.16 | 1.0805 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.17 | 1.0797 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.18 | 1.0798 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.19 | 1.0799 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.2 | 1.0799 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.21 | 1.0798 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.22 | 1.0793 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.23 | 1.0788 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.24 | 1.0783 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.25 | 1.0778 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.26 | 1.078 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.27 | 1.0782 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.28 | 1.0781 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.29 | 1.0781 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.3 | 1.0781 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.31 | 1.0781 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.32 | 1.0781 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.33 | 1.0781 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.34 | 1.0781 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.35 | 1.0781 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.36 | 1.0781 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.37 | 1.0781 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.38 | 1.0781 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.39 | 1.0781 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.4 | 1.0781 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.41 | 1.0781 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.42 | 1.0782 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.43 | 1.0784 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.44 | 1.0783 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.45 | 1.0783 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.46 | 1.0781 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.47 | 1.0778 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.48 | 1.0776 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.49 | 1.0774 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.5 | 1.0769 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.51 | 1.0763 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.52 | 1.0761 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.53 | 1.0759 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.54 | 1.0757 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.55 | 1.0754 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.56 | 1.0752 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.57 | 1.075 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.58 | 1.0748 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.59 | 1.0746 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.6 | 1.074 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.61 | 1.0735 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.62 | 1.0729 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.63 | 1.0724 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.64 | 1.0722 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.65 | 1.072 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.66 | 1.0717 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.67 | 1.0715 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.68 | 1.0713 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.69 | 1.0711 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.7 | 1.071 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.71 | 1.0709 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.72 | 1.0709 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.73 | 1.0708 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.74 | 1.0708 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.75 | 1.0707 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.76 | 1.0705 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.77 | 1.0702 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.78 | 1.0702 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.79 | 1.0701 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.8 | 1.0697 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.81 | 1.0693 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.82 | 1.0687 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.83 | 1.0681 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.84 | 1.0673 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.85 | 1.0666 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.86 | 1.0658 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.87 | 1.0651 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.88 | 1.0643 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.89 | 1.0635 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.9 | 1.0629 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.91 | 1.0623 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.92 | 1.0616 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.93 | 1.0608 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.94 | 1.0603 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.95 | 1.0598 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.96 | 1.0592 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.97 | 1.0587 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.98 | 1.0581 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 416.99 | 1.0576 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417 | 1.0571 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.01 | 1.0565 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.02 | 1.056 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.03 | 1.0555 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.04 | 1.0549 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.05 | 1.0544 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.06 | 1.0542 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.07 | 1.054 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.08 | 1.0537 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.09 | 1.0533 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.1 | 1.0529 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.11 | 1.0525 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.12 | 1.0522 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.13 | 1.0518 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.14 | 1.0514 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.15 | 1.0511 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.16 | 1.0511 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.17 | 1.0511 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.18 | 1.0507 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.19 | 1.0503 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.2 | 1.05 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.21 | 1.0496 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.22 | 1.0492 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.23 | 1.0489 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.24 | 1.0487 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.25 | 1.0485 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.26 | 1.048 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.27 | 1.0475 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.28 | 1.0473 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.29 | 1.0472 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.3 | 1.0472 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.31 | 1.0472 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.32 | 1.0473 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.33 | 1.0475 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.34 | 1.048 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.35 | 1.0486 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.36 | 1.0487 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.37 | 1.0489 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.38 | 1.0489 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.39 | 1.0489 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.4 | 1.049 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.41 | 1.049 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.42 | 1.049 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.43 | 1.049 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.44 | 1.049 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.45 | 1.049 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.46 | 1.0491 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.47 | 1.0491 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.48 | 1.0491 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.49 | 1.0491 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.5 | 1.0492 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.51 | 1.0492 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.52 | 1.0492 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.53 | 1.0492 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.54 | 1.0494 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.55 | 1.0496 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.56 | 1.0494 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.57 | 1.0493 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.58 | 1.0493 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.59 | 1.0493 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.6 | 1.0493 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.61 | 1.0494 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.62 | 1.0494 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.63 | 1.0494 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.64 | 1.0493 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.65 | 1.0492 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.66 | 1.0487 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.67 | 1.0482 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.68 | 1.048 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.69 | 1.0479 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.7 | 1.0477 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.71 | 1.0476 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.72 | 1.0475 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.73 | 1.0473 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.74 | 1.047 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.75 | 1.0466 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.76 | 1.0467 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.77 | 1.0467 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.78 | 1.0459 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.79 | 1.0452 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.8 | 1.0451 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.81 | 1.0449 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.82 | 1.0448 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.83 | 1.0446 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.84 | 1.0441 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.85 | 1.0436 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.86 | 1.0434 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.87 | 1.0432 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.88 | 1.0432 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.89 | 1.0432 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.9 | 1.0432 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.91 | 1.0432 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.92 | 1.0432 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.93 | 1.0432 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.94 | 1.0432 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.95 | 1.0432 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.96 | 1.0432 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.97 | 1.0432 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.98 | 1.0432 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 417.99 | 1.0432 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418 | 1.0428 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.01 | 1.0423 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.02 | 1.0419 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.03 | 1.0415 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.04 | 1.0409 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.05 | 1.0404 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.06 | 1.0398 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.07 | 1.0392 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.08 | 1.0386 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.09 | 1.038 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.1 | 1.0374 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.11 | 1.0368 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.12 | 1.0362 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.13 | 1.0357 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.14 | 1.0352 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.15 | 1.0348 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.16 | 1.0344 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.17 | 1.034 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.18 | 1.0336 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.19 | 1.0331 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.2 | 1.0327 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.21 | 1.0323 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.22 | 1.0319 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.23 | 1.0315 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.24 | 1.031 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.25 | 1.0306 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.26 | 1.0302 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.27 | 1.0298 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.28 | 1.0298 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.29 | 1.0298 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.3 | 1.0294 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.31 | 1.0289 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.32 | 1.0285 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.33 | 1.0281 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.34 | 1.0277 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.35 | 1.0273 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.36 | 1.0269 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.37 | 1.0265 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.38 | 1.0261 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.39 | 1.0257 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.4 | 1.0253 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.41 | 1.0249 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.42 | 1.0245 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.43 | 1.0241 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.44 | 1.0237 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.45 | 1.0233 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.46 | 1.0229 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.47 | 1.0225 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.48 | 1.0221 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.49 | 1.0217 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.5 | 1.0217 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.51 | 1.0217 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.52 | 1.0217 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.53 | 1.0217 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.54 | 1.0217 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.55 | 1.0217 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.56 | 1.0217 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.57 | 1.0217 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.58 | 1.0217 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.59 | 1.0217 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.6 | 1.0218 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.61 | 1.0218 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.62 | 1.0218 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.63 | 1.0218 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.64 | 1.0219 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.65 | 1.0219 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.66 | 1.0219 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.67 | 1.0219 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.68 | 1.022 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.69 | 1.022 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.7 | 1.022 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.71 | 1.0221 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.72 | 1.0222 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.73 | 1.0224 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.74 | 1.0226 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.75 | 1.0228 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.76 | 1.023 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.77 | 1.0232 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.78 | 1.0234 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.79 | 1.0236 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.8 | 1.0237 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.81 | 1.0239 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.82 | 1.0241 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.83 | 1.0243 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.84 | 1.0245 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.85 | 1.0247 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.86 | 1.0248 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.87 | 1.025 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.88 | 1.025 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.89 | 1.025 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.9 | 1.0251 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.91 | 1.0251 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.92 | 1.0251 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.93 | 1.0251 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.94 | 1.0252 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.95 | 1.0254 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.96 | 1.0256 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.97 | 1.0258 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.98 | 1.0259 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 418.99 | 1.0261 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419 | 1.0263 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.01 | 1.0264 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.02 | 1.0266 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.03 | 1.0268 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.04 | 1.0267 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.05 | 1.0267 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.06 | 1.0267 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.07 | 1.0267 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.08 | 1.0267 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.09 | 1.0267 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.1 | 1.0266 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.11 | 1.0266 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.12 | 1.0266 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.13 | 1.0266 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.14 | 1.0265 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.15 | 1.0265 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.16 | 1.0265 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.17 | 1.0265 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.18 | 1.0266 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.19 | 1.0267 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.2 | 1.0267 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.21 | 1.0267 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.22 | 1.0267 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.23 | 1.0266 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.24 | 1.0266 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.25 | 1.0266 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.26 | 1.0264 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.27 | 1.0262 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.28 | 1.026 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.29 | 1.0258 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.3 | 1.0256 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.31 | 1.0254 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.32 | 1.0253 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.33 | 1.0251 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.34 | 1.0249 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.35 | 1.0247 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.36 | 1.0247 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.37 | 1.0247 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.38 | 1.0248 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.39 | 1.025 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.4 | 1.0251 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.41 | 1.0253 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.42 | 1.0254 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.43 | 1.0256 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.44 | 1.0256 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.45 | 1.0256 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.46 | 1.0256 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.47 | 1.0256 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.48 | 1.0256 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.49 | 1.0256 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.5 | 1.0256 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.51 | 1.0256 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.52 | 1.0256 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.53 | 1.0256 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.54 | 1.0257 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.55 | 1.0259 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.56 | 1.0261 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.57 | 1.0263 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.58 | 1.0264 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.59 | 1.0266 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.6 | 1.0266 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.61 | 1.0266 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.62 | 1.0266 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.63 | 1.0266 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.64 | 1.0266 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.65 | 1.0266 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.66 | 1.0266 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.67 | 1.0266 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.68 | 1.0265 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.69 | 1.0263 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.7 | 1.0265 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.71 | 1.0267 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.72 | 1.0267 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.73 | 1.0267 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.74 | 1.0267 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.75 | 1.0267 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.76 | 1.0269 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.77 | 1.0271 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.78 | 1.0273 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.79 | 1.0274 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.8 | 1.0274 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.81 | 1.0273 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.82 | 1.0275 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.83 | 1.0277 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.84 | 1.0279 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.85 | 1.0281 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.86 | 1.028 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.87 | 1.028 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.88 | 1.028 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.89 | 1.028 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.9 | 1.028 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.91 | 1.028 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.92 | 1.0278 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.93 | 1.0275 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.94 | 1.0275 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.95 | 1.0275 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.96 | 1.0275 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.97 | 1.0275 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.98 | 1.0275 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 419.99 | 1.0275 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420 | 1.0275 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.01 | 1.0275 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.02 | 1.0275 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.03 | 1.0275 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.04 | 1.0275 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.05 | 1.0275 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.06 | 1.0275 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.07 | 1.0275 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.08 | 1.0275 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.09 | 1.0275 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.1 | 1.0277 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.11 | 1.0279 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.12 | 1.028 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.13 | 1.0282 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.14 | 1.0284 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.15 | 1.0286 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.16 | 1.0287 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.17 | 1.0289 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.18 | 1.0291 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.19 | 1.0292 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.2 | 1.0292 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.21 | 1.0292 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.22 | 1.0292 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.23 | 1.0292 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.24 | 1.0292 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.25 | 1.0292 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.26 | 1.0292 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.27 | 1.0292 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.28 | 1.0292 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.29 | 1.0292 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.3 | 1.0294 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.31 | 1.0296 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.32 | 1.0296 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.33 | 1.0296 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.34 | 1.0296 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.35 | 1.0296 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.36 | 1.0296 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.37 | 1.0296 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.38 | 1.0296 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.39 | 1.0296 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.4 | 1.0294 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.41 | 1.0292 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.42 | 1.0288 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.43 | 1.0285 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.44 | 1.0279 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.45 | 1.0273 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.46 | 1.0267 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.47 | 1.0261 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.48 | 1.0257 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.49 | 1.0252 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.5 | 1.0248 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.51 | 1.0244 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.52 | 1.0239 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.53 | 1.0235 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.54 | 1.0228 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.55 | 1.0221 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.56 | 1.0215 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.57 | 1.0208 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.58 | 1.0201 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.59 | 1.0195 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.6 | 1.0188 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.61 | 1.0181 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.62 | 1.0175 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.63 | 1.0168 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.64 | 1.0165 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.65 | 1.0162 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.66 | 1.0158 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.67 | 1.0155 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.68 | 1.0152 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.69 | 1.0148 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.7 | 1.0145 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.71 | 1.0142 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.72 | 1.0138 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.73 | 1.0135 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.74 | 1.0132 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.75 | 1.0128 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.76 | 1.0125 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.77 | 1.0122 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.78 | 1.0118 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.79 | 1.0114 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.8 | 1.0108 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.81 | 1.0102 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.82 | 1.0096 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.83 | 1.009 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.84 | 1.0085 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.85 | 1.0079 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.86 | 1.0073 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.87 | 1.0068 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.88 | 1.006 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.89 | 1.0053 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.9 | 1.0048 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.91 | 1.0043 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.92 | 1.0044 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.93 | 1.0044 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.94 | 1.0044 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.95 | 1.0045 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.96 | 1.0043 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.97 | 1.0042 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.98 | 1.0038 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 420.99 | 1.0035 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421 | 1.0035 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.01 | 1.0036 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.02 | 1.0033 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.03 | 1.003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.04 | 1.0035 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.05 | 1.004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.06 | 1.0045 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.07 | 1.005 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.08 | 1.0054 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.09 | 1.0059 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.1 | 1.0064 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.11 | 1.0069 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.12 | 1.0074 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.13 | 1.0079 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.14 | 1.008 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.15 | 1.0082 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.16 | 1.0083 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.17 | 1.0085 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.18 | 1.0087 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.19 | 1.0088 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.2 | 1.009 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.21 | 1.0091 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.22 | 1.0093 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.23 | 1.0094 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.24 | 1.0096 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.25 | 1.0097 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.26 | 1.0099 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.27 | 1.01 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.28 | 1.0103 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.29 | 1.0105 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.3 | 1.0109 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.31 | 1.0113 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.32 | 1.0117 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.33 | 1.0121 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.34 | 1.0125 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.35 | 1.0129 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.36 | 1.0133 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.37 | 1.0137 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.38 | 1.0142 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.39 | 1.0148 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.4 | 1.0154 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.41 | 1.0159 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.42 | 1.0163 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.43 | 1.0167 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.44 | 1.0171 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.45 | 1.0175 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.46 | 1.0181 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.47 | 1.0186 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.48 | 1.0192 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.49 | 1.0198 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.5 | 1.02 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.51 | 1.0202 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.52 | 1.0208 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.53 | 1.0213 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.54 | 1.0213 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.55 | 1.0213 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.56 | 1.0213 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.57 | 1.0213 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.58 | 1.0213 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.59 | 1.0213 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.6 | 1.0213 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.61 | 1.0213 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.62 | 1.0213 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.63 | 1.0213 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.64 | 1.0213 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.65 | 1.0213 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.66 | 1.0213 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.67 | 1.0213 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.68 | 1.021 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.69 | 1.0207 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.7 | 1.0204 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.71 | 1.0201 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.72 | 1.0198 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.73 | 1.0194 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.74 | 1.0188 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.75 | 1.0181 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.76 | 1.0175 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.77 | 1.0168 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.78 | 1.0161 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.79 | 1.0155 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.8 | 1.0146 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.81 | 1.0137 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.82 | 1.0128 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.83 | 1.012 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.84 | 1.0107 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.85 | 1.0094 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.86 | 1.0081 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.87 | 1.0069 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.88 | 1.006 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.89 | 1.0051 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.9 | 1.0042 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.91 | 1.0033 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.92 | 1.0024 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.93 | 1.0016 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.94 | 1.0007 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.95 | 0.9998 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.96 | 0.99853 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.97 | 0.99725 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.98 | 0.99636 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 421.99 | 0.99547 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422 | 0.99419 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.01 | 0.99291 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.02 | 0.99203 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.03 | 0.99115 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.04 | 0.98987 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.05 | 0.98859 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.06 | 0.98731 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.07 | 0.98603 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.08 | 0.98475 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.09 | 0.98347 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.1 | 0.98219 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.11 | 0.98091 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.12 | 0.97963 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.13 | 0.97835 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.14 | 0.97706 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.15 | 0.97577 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.16 | 0.97448 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.17 | 0.97319 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.18 | 0.97223 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.19 | 0.97127 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.2 | 0.9703 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.21 | 0.96933 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.22 | 0.96836 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.23 | 0.96739 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.24 | 0.96677 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.25 | 0.96615 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.26 | 0.96553 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.27 | 0.96491 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.28 | 0.96428 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.29 | 0.96365 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.3 | 0.96386 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.31 | 0.96407 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.32 | 0.96496 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.33 | 0.96585 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.34 | 0.96713 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.35 | 0.96842 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.36 | 0.9697 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.37 | 0.97099 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.38 | 0.97188 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.39 | 0.97277 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.4 | 0.97367 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.41 | 0.97456 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.42 | 0.97545 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.43 | 0.97634 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.44 | 0.97722 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.45 | 0.97811 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.46 | 0.97939 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.47 | 0.98067 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.48 | 0.98156 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.49 | 0.98245 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.5 | 0.98373 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.51 | 0.98501 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.52 | 0.9859 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.53 | 0.98679 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.54 | 0.98807 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.55 | 0.98935 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.56 | 0.99064 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.57 | 0.99192 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.58 | 0.9932 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.59 | 0.99448 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.6 | 0.99577 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.61 | 0.99705 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.62 | 0.99834 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.63 | 0.99963 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.64 | 1.0009 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.65 | 1.0022 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.66 | 1.0035 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.67 | 1.0048 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.68 | 1.0061 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.69 | 1.0073 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.7 | 1.0086 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.71 | 1.0099 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.72 | 1.0112 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.73 | 1.0125 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.74 | 1.0138 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.75 | 1.0151 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.76 | 1.0164 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.77 | 1.0176 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.78 | 1.0189 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.79 | 1.0202 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.8 | 1.0209 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.81 | 1.0216 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.82 | 1.0216 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.83 | 1.0216 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.84 | 1.0216 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.85 | 1.0216 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.86 | 1.0216 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.87 | 1.0216 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.88 | 1.0216 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.89 | 1.0216 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.9 | 1.0216 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.91 | 1.0216 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.92 | 1.0216 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.93 | 1.0216 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.94 | 1.0211 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.95 | 1.0205 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.96 | 1.0199 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.97 | 1.0194 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.98 | 1.0188 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 422.99 | 1.0182 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423 | 1.0182 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.01 | 1.0183 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.02 | 1.018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.03 | 1.0178 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.04 | 1.0178 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.05 | 1.0178 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.06 | 1.0179 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.07 | 1.0179 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.08 | 1.0179 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.09 | 1.0179 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.1 | 1.0179 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.11 | 1.0179 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.12 | 1.0179 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.13 | 1.0179 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.14 | 1.0179 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.15 | 1.0179 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.16 | 1.018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.17 | 1.018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.18 | 1.018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.19 | 1.018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.2 | 1.018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.21 | 1.018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.22 | 1.018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.23 | 1.018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.24 | 1.018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.25 | 1.018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.26 | 1.018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.27 | 1.018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.28 | 1.018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.29 | 1.018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.3 | 1.018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.31 | 1.018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.32 | 1.018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.33 | 1.018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.34 | 1.018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.35 | 1.018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.36 | 1.018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.37 | 1.018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.38 | 1.018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.39 | 1.018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.4 | 1.0179 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.41 | 1.0179 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.42 | 1.0179 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.43 | 1.0179 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.44 | 1.0185 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.45 | 1.019 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.46 | 1.0196 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.47 | 1.0202 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.48 | 1.0207 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.49 | 1.0213 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.5 | 1.0213 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.51 | 1.0213 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.52 | 1.0212 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.53 | 1.0211 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.54 | 1.0204 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.55 | 1.0197 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.56 | 1.019 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.57 | 1.0183 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.58 | 1.0176 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.59 | 1.0169 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.6 | 1.0162 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.61 | 1.0155 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.62 | 1.0146 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.63 | 1.0137 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.64 | 1.0134 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.65 | 1.013 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.66 | 1.0123 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.67 | 1.0116 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.68 | 1.0109 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.69 | 1.0103 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.7 | 1.0096 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.71 | 1.0089 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.72 | 1.0082 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.73 | 1.0075 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.74 | 1.0069 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.75 | 1.0062 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.76 | 1.0055 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.77 | 1.0048 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.78 | 1.0039 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.79 | 1.003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.8 | 1.0021 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.81 | 1.0012 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.82 | 1.0006 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.83 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.84 | 0.99948 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.85 | 0.99891 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.86 | 0.99833 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.87 | 0.99775 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.88 | 0.99707 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.89 | 0.9964 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.9 | 0.99582 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.91 | 0.99524 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.92 | 0.99491 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.93 | 0.99457 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.94 | 0.99401 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.95 | 0.99344 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.96 | 0.99309 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.97 | 0.99274 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.98 | 0.9924 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 423.99 | 0.99206 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424 | 0.9915 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.01 | 0.99093 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.02 | 0.99069 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.03 | 0.99044 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.04 | 0.99055 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.05 | 0.99066 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.06 | 0.99078 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.07 | 0.9909 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.08 | 0.99102 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.09 | 0.99113 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.1 | 0.99142 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.11 | 0.9917 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.12 | 0.99204 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.13 | 0.99237 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.14 | 0.99216 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.15 | 0.99195 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.16 | 0.99206 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.17 | 0.99217 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.18 | 0.99229 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.19 | 0.9924 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.2 | 0.9931 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.21 | 0.99379 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.22 | 0.99448 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.23 | 0.99517 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.24 | 0.99586 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.25 | 0.99655 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.26 | 0.99691 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.27 | 0.99727 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.28 | 0.99818 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.29 | 0.99909 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.3 | 0.99967 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.31 | 1.0003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.32 | 1.0005 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.33 | 1.0008 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.34 | 1.001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.35 | 1.0013 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.36 | 1.0015 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.37 | 1.0018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.38 | 1.0021 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.39 | 1.0025 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.4 | 1.0027 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.41 | 1.003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.42 | 1.003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.43 | 1.003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.44 | 1.0033 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.45 | 1.0035 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.46 | 1.0035 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.47 | 1.0035 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.48 | 1.0036 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.49 | 1.0036 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.5 | 1.0038 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.51 | 1.0041 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.52 | 1.0043 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.53 | 1.0045 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.54 | 1.0048 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.55 | 1.005 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.56 | 1.0053 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.57 | 1.0055 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.58 | 1.0057 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.59 | 1.006 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.6 | 1.006 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.61 | 1.0061 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.62 | 1.0063 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.63 | 1.0066 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.64 | 1.0068 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.65 | 1.007 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.66 | 1.0073 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.67 | 1.0075 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.68 | 1.0077 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.69 | 1.008 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.7 | 1.0076 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.71 | 1.0073 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.72 | 1.0069 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.73 | 1.0066 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.74 | 1.0063 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.75 | 1.0059 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.76 | 1.0059 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.77 | 1.0059 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.78 | 1.0056 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.79 | 1.0052 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.8 | 1.0052 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.81 | 1.0052 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.82 | 1.0052 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.83 | 1.0052 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.84 | 1.0052 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.85 | 1.0052 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.86 | 1.0052 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.87 | 1.0051 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.88 | 1.0051 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.89 | 1.0051 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.9 | 1.0054 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.91 | 1.0058 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.92 | 1.0057 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.93 | 1.0057 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.94 | 1.0057 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.95 | 1.0057 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.96 | 1.0057 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.97 | 1.0057 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.98 | 1.0057 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 424.99 | 1.0057 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425 | 1.0057 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.01 | 1.0057 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.02 | 1.0057 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.03 | 1.0056 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.04 | 1.0056 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.05 | 1.0056 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.06 | 1.0056 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.07 | 1.0056 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.08 | 1.0056 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.09 | 1.0056 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.1 | 1.0053 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.11 | 1.0049 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.12 | 1.0046 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.13 | 1.0042 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.14 | 1.0038 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.15 | 1.0035 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.16 | 1.0031 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.17 | 1.0028 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.18 | 1.0024 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.19 | 1.0021 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.2 | 1.0018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.21 | 1.0016 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.22 | 1.0013 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.23 | 1.0011 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.24 | 1.0008 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.25 | 1.0006 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.26 | 1.0003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.27 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.28 | 0.99984 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.29 | 0.99958 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.3 | 0.9995 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.31 | 0.99942 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.32 | 0.99884 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.33 | 0.99827 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.34 | 0.99729 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.35 | 0.99631 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.36 | 0.99535 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.37 | 0.99438 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.38 | 0.99341 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.39 | 0.99243 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.4 | 0.99114 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.41 | 0.98984 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.42 | 0.98887 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.43 | 0.98789 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.44 | 0.98693 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.45 | 0.98596 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.46 | 0.98499 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.47 | 0.98402 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.48 | 0.98304 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.49 | 0.98206 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.5 | 0.98109 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.51 | 0.98012 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.52 | 0.97916 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.53 | 0.97819 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.54 | 0.97721 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.55 | 0.97624 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.56 | 0.97526 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.57 | 0.97429 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.58 | 0.97331 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.59 | 0.97233 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.6 | 0.9717 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.61 | 0.97108 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.62 | 0.97045 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.63 | 0.96983 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.64 | 0.9692 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.65 | 0.96857 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.66 | 0.96794 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.67 | 0.96731 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.68 | 0.96668 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.69 | 0.96605 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.7 | 0.96531 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.71 | 0.96458 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.72 | 0.96384 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.73 | 0.9631 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.74 | 0.96237 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.75 | 0.96165 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.76 | 0.96091 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.77 | 0.96018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.78 | 0.95945 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.79 | 0.95872 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.8 | 0.95782 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.81 | 0.95691 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.82 | 0.9565 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.83 | 0.95609 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.84 | 0.95607 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.85 | 0.95606 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.86 | 0.95605 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.87 | 0.95604 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.88 | 0.95603 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.89 | 0.95601 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.9 | 0.956 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.91 | 0.95598 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.92 | 0.95597 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.93 | 0.95596 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.94 | 0.95593 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.95 | 0.95589 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.96 | 0.95676 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.97 | 0.95762 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.98 | 0.9585 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 425.99 | 0.95937 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426 | 0.96061 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.01 | 0.96186 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.02 | 0.96331 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.03 | 0.96477 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.04 | 0.96623 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.05 | 0.96769 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.06 | 0.96915 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.07 | 0.97061 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.08 | 0.97208 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.09 | 0.97355 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.1 | 0.97502 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.11 | 0.9765 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.12 | 0.97797 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.13 | 0.97944 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.14 | 0.98089 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.15 | 0.98234 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.16 | 0.98359 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.17 | 0.98483 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.18 | 0.98572 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.19 | 0.98662 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.2 | 0.98786 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.21 | 0.98911 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.22 | 0.99001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.23 | 0.9909 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.24 | 0.9918 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.25 | 0.99269 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.26 | 0.99359 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.27 | 0.99449 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.28 | 0.99538 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.29 | 0.99628 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.3 | 0.99718 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.31 | 0.99808 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.32 | 0.99899 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.33 | 0.9999 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.34 | 1.0008 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.35 | 1.0017 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.36 | 1.0026 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.37 | 1.0035 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.38 | 1.0044 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.39 | 1.0053 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.4 | 1.0062 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.41 | 1.0071 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.42 | 1.008 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.43 | 1.0089 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.44 | 1.0099 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.45 | 1.0108 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.46 | 1.0108 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.47 | 1.0108 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.48 | 1.0109 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.49 | 1.0109 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.5 | 1.0105 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.51 | 1.0102 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.52 | 1.0096 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.53 | 1.009 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.54 | 1.0085 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.55 | 1.0079 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.56 | 1.0069 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.57 | 1.0059 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.58 | 1.0046 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.59 | 1.0033 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.6 | 1.0023 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.61 | 1.0013 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.62 | 1.0003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.63 | 0.99936 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.64 | 0.99879 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.65 | 0.99822 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.66 | 0.99746 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.67 | 0.99671 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.68 | 0.99597 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.69 | 0.99523 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.7 | 0.99414 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.71 | 0.99304 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.72 | 0.9923 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.73 | 0.99157 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.74 | 0.99083 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.75 | 0.99009 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.76 | 0.98935 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.77 | 0.9886 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.78 | 0.98786 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.79 | 0.98712 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.8 | 0.98638 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.81 | 0.98563 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.82 | 0.98521 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.83 | 0.9848 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.84 | 0.98439 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.85 | 0.98397 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.86 | 0.98323 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.87 | 0.98248 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.88 | 0.98174 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.89 | 0.98099 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.9 | 0.98024 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.91 | 0.97949 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.92 | 0.97875 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.93 | 0.978 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.94 | 0.97726 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.95 | 0.97652 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.96 | 0.97578 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.97 | 0.97505 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.98 | 0.97431 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 426.99 | 0.97356 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427 | 0.97283 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.01 | 0.97209 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.02 | 0.97135 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.03 | 0.97061 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.04 | 0.96988 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.05 | 0.96916 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.06 | 0.96882 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.07 | 0.96849 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.08 | 0.96848 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.09 | 0.96848 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.1 | 0.96815 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.11 | 0.96782 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.12 | 0.96749 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.13 | 0.96716 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.14 | 0.96644 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.15 | 0.96572 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.16 | 0.96611 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.17 | 0.96651 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.18 | 0.96724 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.19 | 0.96798 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.2 | 0.96871 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.21 | 0.96945 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.22 | 0.97018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.23 | 0.97091 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.24 | 0.97164 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.25 | 0.97237 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.26 | 0.97311 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.27 | 0.97384 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.28 | 0.97458 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.29 | 0.97531 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.3 | 0.97605 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.31 | 0.97678 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.32 | 0.97719 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.33 | 0.9776 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.34 | 0.97801 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.35 | 0.97842 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.36 | 0.97917 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.37 | 0.97991 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.38 | 0.98065 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.39 | 0.98139 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.4 | 0.98214 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.41 | 0.98288 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.42 | 0.98362 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.43 | 0.98435 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.44 | 0.98509 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.45 | 0.98583 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.46 | 0.98656 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.47 | 0.9873 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.48 | 0.98803 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.49 | 0.98876 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.5 | 0.9895 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.51 | 0.99023 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.52 | 0.99096 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.53 | 0.99169 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.54 | 0.99242 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.55 | 0.99314 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.56 | 0.99387 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.57 | 0.9946 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.58 | 0.99534 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.59 | 0.99607 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.6 | 0.9968 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.61 | 0.99753 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.62 | 0.99825 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.63 | 0.99897 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.64 | 0.99969 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.65 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.66 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.67 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.68 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.69 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.7 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.71 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.72 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.73 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.74 | 1.0003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.75 | 1.0003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.76 | 1.0003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.77 | 1.0003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.78 | 0.9996 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.79 | 0.99887 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.8 | 0.99813 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.81 | 0.9974 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.82 | 0.99667 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.83 | 0.99593 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.84 | 0.9952 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.85 | 0.99447 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.86 | 0.99373 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.87 | 0.99299 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.88 | 0.99226 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.89 | 0.99152 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.9 | 0.99079 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.91 | 0.99005 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.92 | 0.98931 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.93 | 0.98858 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.94 | 0.98784 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.95 | 0.9871 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.96 | 0.98637 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.97 | 0.98564 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.98 | 0.98491 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 427.99 | 0.98417 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428 | 0.98344 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.01 | 0.98271 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.02 | 0.98198 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.03 | 0.98124 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.04 | 0.98051 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.05 | 0.97977 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.06 | 0.97903 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.07 | 0.97829 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.08 | 0.97756 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.09 | 0.97683 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.1 | 0.97609 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.11 | 0.97536 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.12 | 0.97463 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.13 | 0.9739 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.14 | 0.97318 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.15 | 0.97245 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.16 | 0.97173 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.17 | 0.971 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.18 | 0.97027 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.19 | 0.96955 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.2 | 0.96883 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.21 | 0.96811 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.22 | 0.96738 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.23 | 0.96666 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.24 | 0.96594 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.25 | 0.96521 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.26 | 0.96449 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.27 | 0.96376 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.28 | 0.96376 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.29 | 0.96376 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.3 | 0.96377 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.31 | 0.96378 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.32 | 0.96378 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.33 | 0.96379 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.34 | 0.96413 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.35 | 0.96446 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.36 | 0.96519 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.37 | 0.96593 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.38 | 0.96666 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.39 | 0.96739 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.4 | 0.96812 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.41 | 0.96885 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.42 | 0.96959 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.43 | 0.97032 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.44 | 0.97105 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.45 | 0.97178 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.46 | 0.9725 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.47 | 0.97322 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.48 | 0.97395 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.49 | 0.97469 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.5 | 0.97541 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.51 | 0.97613 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.52 | 0.97686 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.53 | 0.97759 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.54 | 0.97831 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.55 | 0.97904 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.56 | 0.97977 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.57 | 0.98049 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.58 | 0.98122 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.59 | 0.98194 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.6 | 0.98266 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.61 | 0.98337 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.62 | 0.9841 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.63 | 0.98482 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.64 | 0.98554 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.65 | 0.98625 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.66 | 0.98697 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.67 | 0.98769 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.68 | 0.9884 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.69 | 0.98912 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.7 | 0.98983 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.71 | 0.99053 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.72 | 0.99125 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.73 | 0.99196 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.74 | 0.99268 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.75 | 0.99339 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.76 | 0.9941 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.77 | 0.99481 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.78 | 0.99553 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.79 | 0.99624 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.8 | 0.99695 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.81 | 0.99765 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.82 | 0.99836 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.83 | 0.99907 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.84 | 0.99945 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.85 | 0.99984 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.86 | 0.99982 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.87 | 0.9998 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.88 | 0.9998 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.89 | 0.99979 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.9 | 0.99978 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.91 | 0.99977 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.92 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.93 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.94 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.95 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.96 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.97 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.98 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 428.99 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.01 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.02 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.03 | 1.0003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.04 | 1.0003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.05 | 1.0003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.06 | 1.0003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.07 | 1.0003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.08 | 1.0003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.09 | 1.0003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.1 | 1.0003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.11 | 1.0003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.12 | 1.0003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.13 | 1.0003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.14 | 1.0003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.15 | 1.0003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.16 | 1.0003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.17 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.18 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.19 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.2 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.21 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.22 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.23 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.24 | 0.99999 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.25 | 0.9996 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.26 | 0.99921 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.27 | 0.99882 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.28 | 0.9981 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.29 | 0.99737 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.3 | 0.99665 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.31 | 0.99593 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.32 | 0.99522 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.33 | 0.99451 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.34 | 0.99379 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.35 | 0.99307 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.36 | 0.99235 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.37 | 0.99163 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.38 | 0.99091 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.39 | 0.99019 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.4 | 0.98981 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.41 | 0.98943 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.42 | 0.98871 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.43 | 0.98798 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.44 | 0.98761 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.45 | 0.98724 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.46 | 0.98687 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.47 | 0.9865 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.48 | 0.98613 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.49 | 0.98576 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.5 | 0.98539 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.51 | 0.98502 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.52 | 0.98465 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.53 | 0.98429 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.54 | 0.98392 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.55 | 0.98355 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.56 | 0.98357 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.57 | 0.9836 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.58 | 0.98362 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.59 | 0.98364 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.6 | 0.98366 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.61 | 0.98368 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.62 | 0.98369 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.63 | 0.9837 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.64 | 0.98372 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.65 | 0.98374 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.66 | 0.98375 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.67 | 0.98376 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.68 | 0.98377 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.69 | 0.98378 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.7 | 0.98379 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.71 | 0.9838 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.72 | 0.98381 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.73 | 0.98382 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.74 | 0.98423 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.75 | 0.98463 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.76 | 0.98503 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.77 | 0.98544 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.78 | 0.98617 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.79 | 0.9869 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.8 | 0.98763 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.81 | 0.98836 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.82 | 0.98909 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.83 | 0.98981 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.84 | 0.99053 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.85 | 0.99125 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.86 | 0.99198 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.87 | 0.9927 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.88 | 0.99342 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.89 | 0.99414 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.9 | 0.99453 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.91 | 0.99492 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.92 | 0.9953 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.93 | 0.99568 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.94 | 0.99606 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.95 | 0.99644 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.96 | 0.99682 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.97 | 0.9972 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.98 | 0.99758 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 429.99 | 0.99795 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430 | 0.99834 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.01 | 0.99872 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.02 | 0.99909 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.03 | 0.99946 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.04 | 0.99984 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.05 | 1.0002 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.06 | 1.0002 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.07 | 1.0002 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.08 | 1.0003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.09 | 1.0005 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.1 | 1.0007 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.11 | 1.0008 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.12 | 1.0008 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.13 | 1.0007 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.14 | 1.0007 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.15 | 1.0006 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.16 | 1.0006 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.17 | 1.0005 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.18 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.19 | 0.99973 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.2 | 0.99934 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.21 | 0.99894 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.22 | 0.99855 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.23 | 0.99817 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.24 | 0.9981 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.25 | 0.99804 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.26 | 0.99798 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.27 | 0.99792 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.28 | 0.99786 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.29 | 0.99781 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.3 | 0.99775 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.31 | 0.99769 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.32 | 0.99798 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.33 | 0.99827 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.34 | 0.99857 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.35 | 0.99886 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.36 | 0.99915 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.37 | 0.99945 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.38 | 0.99975 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.39 | 1 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.4 | 1.0002 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.41 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.42 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.43 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.44 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.45 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.46 | 1.0005 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.47 | 1.0005 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.48 | 1.0008 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.49 | 1.0012 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.5 | 1.0015 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.51 | 1.0019 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.52 | 1.0019 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.53 | 1.0019 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.54 | 1.0019 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.55 | 1.002 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.56 | 1.002 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.57 | 1.002 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.58 | 1.0022 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.59 | 1.0024 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.6 | 1.0026 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.61 | 1.0028 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.62 | 1.0028 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.63 | 1.0029 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.64 | 1.0033 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.65 | 1.0037 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.66 | 1.0041 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.67 | 1.0045 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.68 | 1.0049 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.69 | 1.0053 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.7 | 1.0057 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.71 | 1.0061 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.72 | 1.0065 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.73 | 1.0069 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.74 | 1.007 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.75 | 1.0071 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.76 | 1.0071 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.77 | 1.0072 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.78 | 1.0073 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.79 | 1.0073 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.8 | 1.0077 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.81 | 1.0081 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.82 | 1.0078 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.83 | 1.0075 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.84 | 1.0073 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.85 | 1.007 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.86 | 1.0067 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.87 | 1.0064 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.88 | 1.0061 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.89 | 1.0058 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.9 | 1.0056 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.91 | 1.0054 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.92 | 1.0054 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.93 | 1.0054 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.94 | 1.0054 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.95 | 1.0054 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.96 | 1.0054 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.97 | 1.0053 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.98 | 1.005 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 430.99 | 1.0046 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431 | 1.0042 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.01 | 1.0039 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.02 | 1.0039 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.03 | 1.0038 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.04 | 1.0038 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.05 | 1.0038 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.06 | 1.0038 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.07 | 1.0037 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.08 | 1.0034 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.09 | 1.003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.1 | 1.0026 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.11 | 1.0023 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.12 | 1.0022 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.13 | 1.0022 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.14 | 1.0018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.15 | 1.0015 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.16 | 1.0011 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.17 | 1.0007 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.18 | 1.0007 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.19 | 1.0007 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.2 | 1.0007 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.21 | 1.0006 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.22 | 1.0006 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.23 | 1.0006 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.24 | 1.0005 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.25 | 1.0005 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.26 | 1.0005 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.27 | 1.0005 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.28 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.29 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.3 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.31 | 0.9997 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.32 | 0.99968 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.33 | 0.99966 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.34 | 0.99964 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.35 | 0.99962 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.36 | 0.99961 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.37 | 0.9996 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.38 | 0.99959 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.39 | 0.99958 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.4 | 0.99956 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.41 | 0.99955 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.42 | 0.99954 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.43 | 0.99952 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.44 | 0.99951 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.45 | 0.9995 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.46 | 0.9995 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.47 | 0.9995 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.48 | 0.99949 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.49 | 0.99949 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.5 | 0.99949 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.51 | 0.99949 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.52 | 0.99949 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.53 | 0.99949 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.54 | 0.99949 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.55 | 0.9995 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.56 | 0.99951 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.57 | 0.99952 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.58 | 0.99953 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.59 | 0.99955 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.6 | 0.99956 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.61 | 0.99958 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.62 | 0.99959 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.63 | 0.99961 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.64 | 0.99963 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.65 | 0.99964 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.66 | 0.99966 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.67 | 0.99968 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.68 | 0.9997 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.69 | 0.99972 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.7 | 0.99974 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.71 | 0.99976 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.72 | 0.99978 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.73 | 0.99979 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.74 | 0.99981 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.75 | 0.99983 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.76 | 0.99984 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.77 | 0.99986 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.78 | 0.99988 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.79 | 0.9999 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.8 | 0.99991 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.81 | 0.99992 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.82 | 0.99993 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.83 | 0.99995 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.84 | 0.99996 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.85 | 0.99998 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.86 | 0.99999 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.87 | 0.99999 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.88 | 1 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.89 | 1 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.9 | 1 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.91 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.92 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.93 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.94 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.95 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.96 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.97 | 1.0002 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.98 | 1.0002 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 431.99 | 1.0002 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432 | 1.0002 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.01 | 1.0002 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.02 | 1.0002 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.03 | 1.0002 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.04 | 1.0002 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.05 | 1.0002 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.06 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.07 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.08 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.09 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.1 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.11 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.12 | 1 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.13 | 1 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.14 | 0.99999 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.15 | 0.99997 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.16 | 0.99994 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.17 | 0.99992 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.18 | 0.99989 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.19 | 0.99987 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.2 | 0.99985 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.21 | 0.99982 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.22 | 0.9998 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.23 | 0.99978 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.24 | 0.99976 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.25 | 0.99975 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.26 | 0.99972 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.27 | 0.99969 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.28 | 0.99966 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.29 | 0.99964 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.3 | 0.99962 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.31 | 0.9996 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.32 | 0.99958 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.33 | 0.99957 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.34 | 0.99955 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.35 | 0.99953 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.36 | 0.99952 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.37 | 0.9995 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.38 | 0.99949 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.39 | 0.99947 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.4 | 0.99946 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.41 | 0.99945 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.42 | 0.99944 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.43 | 0.99943 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.44 | 0.99942 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.45 | 0.9994 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.46 | 0.99938 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.47 | 0.99937 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.48 | 0.99936 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.49 | 0.99935 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.5 | 0.99933 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.51 | 0.99932 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.52 | 0.9993 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.53 | 0.99929 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.54 | 0.99928 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.55 | 0.99928 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.56 | 0.99928 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.57 | 0.99927 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.58 | 0.99927 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.59 | 0.99926 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.6 | 0.99927 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.61 | 0.99927 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.62 | 0.99928 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.63 | 0.99928 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.64 | 0.99929 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.65 | 0.99929 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.66 | 0.9993 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.67 | 0.9993 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.68 | 0.99931 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.69 | 0.99933 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.7 | 0.99913 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.71 | 0.99894 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.72 | 0.99876 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.73 | 0.99857 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.74 | 0.99799 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.75 | 0.99741 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.76 | 0.99683 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.77 | 0.99626 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.78 | 0.99535 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.79 | 0.99445 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.8 | 0.99387 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.81 | 0.9933 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.82 | 0.99273 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.83 | 0.99216 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.84 | 0.99179 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.85 | 0.99141 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.86 | 0.99123 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.87 | 0.99105 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.88 | 0.99066 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.89 | 0.99028 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.9 | 0.98955 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.91 | 0.98882 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.92 | 0.98844 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.93 | 0.98806 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.94 | 0.98714 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.95 | 0.98622 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.96 | 0.98563 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.97 | 0.98504 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.98 | 0.98445 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 432.99 | 0.98386 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433 | 0.98327 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.01 | 0.98269 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.02 | 0.98229 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.03 | 0.9819 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.04 | 0.98131 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.05 | 0.98071 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.06 | 0.98011 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.07 | 0.97951 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.08 | 0.97891 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.09 | 0.97831 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.1 | 0.97772 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.11 | 0.97712 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.12 | 0.97652 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.13 | 0.97592 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.14 | 0.97517 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.15 | 0.97443 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.16 | 0.97403 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.17 | 0.97362 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.18 | 0.97322 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.19 | 0.97282 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.2 | 0.97242 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.21 | 0.97201 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.22 | 0.9716 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.23 | 0.9712 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.24 | 0.97158 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.25 | 0.97196 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.26 | 0.97254 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.27 | 0.97311 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.28 | 0.97402 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.29 | 0.97493 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.3 | 0.97551 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.31 | 0.97609 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.32 | 0.97666 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.33 | 0.97724 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.34 | 0.97761 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.35 | 0.97799 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.36 | 0.97817 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.37 | 0.97836 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.38 | 0.97874 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.39 | 0.97911 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.4 | 0.97984 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.41 | 0.98057 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.42 | 0.98095 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.43 | 0.98133 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.44 | 0.98225 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.45 | 0.98318 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.46 | 0.98376 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.47 | 0.98434 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.48 | 0.98494 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.49 | 0.98553 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.5 | 0.98612 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.51 | 0.98671 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.52 | 0.98711 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.53 | 0.98751 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.54 | 0.98811 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.55 | 0.98871 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.56 | 0.98932 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.57 | 0.98994 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.58 | 0.99054 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.59 | 0.99115 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.6 | 0.99176 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.61 | 0.99236 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.62 | 0.99297 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.63 | 0.99358 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.64 | 0.99433 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.65 | 0.99508 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.66 | 0.9955 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.67 | 0.99592 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.68 | 0.99633 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.69 | 0.99674 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.7 | 0.99735 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.71 | 0.99797 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.72 | 0.99859 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.73 | 0.99921 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.74 | 0.99943 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.75 | 0.99966 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.76 | 0.99968 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.77 | 0.9997 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.78 | 0.99973 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.79 | 0.99975 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.8 | 0.99977 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.81 | 0.99978 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.82 | 0.99981 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.83 | 0.99983 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.84 | 0.99986 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.85 | 0.99988 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.86 | 0.99991 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.87 | 0.99993 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.88 | 0.99995 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.89 | 0.99997 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.9 | 0.99999 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.91 | 1 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.92 | 1 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.93 | 1 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.94 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.95 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.96 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.97 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.98 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 433.99 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.01 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.02 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.03 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.04 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.05 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.06 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.07 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.08 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.09 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.1 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.11 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.12 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.13 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.14 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.15 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.16 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.17 | 1 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.18 | 1 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.19 | 1 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.2 | 1 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.21 | 0.99999 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.22 | 0.99997 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.23 | 0.99995 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.24 | 0.99993 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.25 | 0.99991 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.26 | 0.99989 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.27 | 0.99987 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.28 | 0.99985 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.29 | 0.99983 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.3 | 0.99982 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.31 | 0.9998 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.32 | 0.99978 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.33 | 0.99975 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.34 | 0.99973 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.35 | 0.99971 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.36 | 0.99969 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.37 | 0.99967 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.38 | 0.99966 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.39 | 0.99964 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.4 | 0.99963 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.41 | 0.99962 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.42 | 0.9996 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.43 | 0.99959 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.44 | 0.99959 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.45 | 0.99958 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.46 | 0.99957 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.47 | 0.99957 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.48 | 0.99956 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.49 | 0.99956 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.5 | 0.99955 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.51 | 0.99954 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.52 | 0.99955 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.53 | 0.99955 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.54 | 0.99955 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.55 | 0.99955 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.56 | 0.99956 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.57 | 0.99956 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.58 | 0.99956 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.59 | 0.99956 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.6 | 0.99957 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.61 | 0.99958 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.62 | 0.99957 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.63 | 0.99957 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.64 | 0.99957 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.65 | 0.99957 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.66 | 0.99957 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.67 | 0.99957 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.68 | 0.99957 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.69 | 0.99957 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.7 | 0.99956 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.71 | 0.99956 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.72 | 0.99955 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.73 | 0.99954 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.74 | 0.9992 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.75 | 0.99886 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.76 | 0.99853 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.77 | 0.99819 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.78 | 0.99786 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.79 | 0.99752 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.8 | 0.99751 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.81 | 0.99751 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.82 | 0.99751 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.83 | 0.9975 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.84 | 0.9975 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.85 | 0.99749 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.86 | 0.99749 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.87 | 0.99749 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.88 | 0.99748 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.89 | 0.99748 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.9 | 0.99747 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.91 | 0.99747 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.92 | 0.99713 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.93 | 0.9968 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.94 | 0.99646 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.95 | 0.99612 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.96 | 0.99614 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.97 | 0.99617 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.98 | 0.99619 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 434.99 | 0.99621 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435 | 0.99624 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.01 | 0.99627 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.02 | 0.99628 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.03 | 0.9963 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.04 | 0.99597 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.05 | 0.99564 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.06 | 0.99529 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.07 | 0.99494 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.08 | 0.99459 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.09 | 0.99423 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.1 | 0.99388 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.11 | 0.99353 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.12 | 0.99353 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.13 | 0.99352 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.14 | 0.99352 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.15 | 0.99351 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.16 | 0.99317 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.17 | 0.99283 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.18 | 0.99285 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.19 | 0.99288 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.2 | 0.99254 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.21 | 0.99219 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.22 | 0.99185 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.23 | 0.9915 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.24 | 0.99186 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.25 | 0.99221 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.26 | 0.99253 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.27 | 0.99285 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.28 | 0.99317 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.29 | 0.99348 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.3 | 0.99347 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.31 | 0.99346 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.32 | 0.99344 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.33 | 0.99343 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.34 | 0.99345 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.35 | 0.99348 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.36 | 0.99346 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.37 | 0.99345 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.38 | 0.99312 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.39 | 0.99279 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.4 | 0.99276 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.41 | 0.99274 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.42 | 0.99305 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.43 | 0.99335 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.44 | 0.99366 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.45 | 0.99397 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.46 | 0.99394 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.47 | 0.9939 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.48 | 0.99385 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.49 | 0.99379 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.5 | 0.99374 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.51 | 0.99369 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.52 | 0.99366 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.53 | 0.99363 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.54 | 0.99362 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.55 | 0.99362 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.56 | 0.99397 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.57 | 0.99432 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.58 | 0.99501 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.59 | 0.9957 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.6 | 0.9964 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.61 | 0.99709 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.62 | 0.99677 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.63 | 0.99644 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.64 | 0.99612 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.65 | 0.9958 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.66 | 0.9958 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.67 | 0.99581 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.68 | 0.99506 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.69 | 0.99431 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.7 | 0.99393 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.71 | 0.99356 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.72 | 0.99357 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.73 | 0.99359 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.74 | 0.99284 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.75 | 0.9921 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.76 | 0.99139 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.77 | 0.99069 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.78 | 0.98999 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.79 | 0.98929 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.8 | 0.98859 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.81 | 0.98788 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.82 | 0.98718 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.83 | 0.98648 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.84 | 0.98573 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.85 | 0.98499 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.86 | 0.98428 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.87 | 0.98358 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.88 | 0.98319 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.89 | 0.9828 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.9 | 0.9821 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.91 | 0.98141 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.92 | 0.98072 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.93 | 0.98002 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.94 | 0.97956 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.95 | 0.97909 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.96 | 0.9786 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.97 | 0.97811 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.98 | 0.97765 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 435.99 | 0.97718 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436 | 0.97672 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.01 | 0.97626 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.02 | 0.9756 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.03 | 0.97494 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.04 | 0.97462 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.05 | 0.97429 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.06 | 0.97379 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.07 | 0.97329 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.08 | 0.97228 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.09 | 0.97127 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.1 | 0.97026 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.11 | 0.96925 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.12 | 0.96892 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.13 | 0.96859 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.14 | 0.96827 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.15 | 0.96795 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.16 | 0.96797 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.17 | 0.96799 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.18 | 0.96806 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.19 | 0.96812 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.2 | 0.96818 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.21 | 0.96825 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.22 | 0.96792 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.23 | 0.96759 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.24 | 0.96783 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.25 | 0.96806 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.26 | 0.96865 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.27 | 0.96923 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.28 | 0.96964 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.29 | 0.97005 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.3 | 0.97046 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.31 | 0.97087 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.32 | 0.97145 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.33 | 0.97203 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.34 | 0.97261 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.35 | 0.97319 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.36 | 0.97376 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.37 | 0.97433 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.38 | 0.9749 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.39 | 0.97547 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.4 | 0.97643 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.41 | 0.97739 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.42 | 0.97836 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.43 | 0.97932 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.44 | 0.97737 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.45 | 0.97542 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.46 | 0.94539 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.47 | 0.91536 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.48 | 0.91322 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.49 | 0.91108 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.5 | 0.91174 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.51 | 0.9124 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.52 | 0.91393 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.53 | 0.91546 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.54 | 0.91683 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.55 | 0.91821 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.56 | 0.91949 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.57 | 0.92078 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.58 | 0.92214 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.59 | 0.92349 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.6 | 0.92492 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.61 | 0.92635 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.62 | 0.92746 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.63 | 0.92858 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.64 | 0.92972 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.65 | 0.93087 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.66 | 0.93163 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.67 | 0.93239 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.68 | 0.93351 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.69 | 0.93462 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.7 | 0.93551 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.71 | 0.9364 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.72 | 0.93694 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.73 | 0.93748 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.74 | 0.93785 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.75 | 0.93822 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.76 | 0.93824 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.77 | 0.93827 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.78 | 0.93846 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.79 | 0.93865 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.8 | 0.93845 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.81 | 0.93825 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.82 | 0.93788 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.83 | 0.93751 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.84 | 0.93715 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.85 | 0.93679 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.86 | 0.93644 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.87 | 0.93609 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.88 | 0.93573 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.89 | 0.93538 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.9 | 0.93463 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.91 | 0.93388 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.92 | 0.9331 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.93 | 0.93232 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.94 | 0.93423 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.95 | 0.93613 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.96 | 0.96612 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.97 | 0.99611 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.98 | 0.99821 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 436.99 | 1.0003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437 | 0.99954 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.01 | 0.99877 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.02 | 0.99732 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.03 | 0.99587 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.04 | 0.99457 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.05 | 0.99326 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.06 | 0.99188 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.07 | 0.99049 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.08 | 0.98922 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.09 | 0.98794 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.1 | 0.98665 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.11 | 0.98536 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.12 | 0.98438 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.13 | 0.9834 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.14 | 0.98256 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.15 | 0.98172 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.16 | 0.98092 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.17 | 0.98012 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.18 | 0.97931 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.19 | 0.9785 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.2 | 0.97769 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.21 | 0.97688 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.22 | 0.97642 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.23 | 0.97596 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.24 | 0.9755 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.25 | 0.97503 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.26 | 0.97457 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.27 | 0.9741 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.28 | 0.97364 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.29 | 0.97317 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.3 | 0.9731 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.31 | 0.97302 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.32 | 0.97295 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.33 | 0.97288 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.34 | 0.97279 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.35 | 0.97271 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.36 | 0.97295 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.37 | 0.97319 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.38 | 0.97342 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.39 | 0.97365 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.4 | 0.97388 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.41 | 0.97412 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.42 | 0.97406 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.43 | 0.974 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.44 | 0.97426 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.45 | 0.97452 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.46 | 0.97478 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.47 | 0.97504 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.48 | 0.97529 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.49 | 0.97555 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.5 | 0.97586 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.51 | 0.97618 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.52 | 0.97684 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.53 | 0.9775 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.54 | 0.9782 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.55 | 0.9789 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.56 | 0.97957 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.57 | 0.98023 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.58 | 0.98094 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.59 | 0.98164 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.6 | 0.98228 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.61 | 0.98292 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.62 | 0.98357 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.63 | 0.98421 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.64 | 0.98468 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.65 | 0.98514 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.66 | 0.98557 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.67 | 0.986 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.68 | 0.98643 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.69 | 0.98685 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.7 | 0.9875 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.71 | 0.98815 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.72 | 0.98881 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.73 | 0.98946 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.74 | 0.99011 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.75 | 0.99076 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.76 | 0.99142 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.77 | 0.99207 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.78 | 0.99273 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.79 | 0.99339 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.8 | 0.99405 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.81 | 0.9947 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.82 | 0.99536 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.83 | 0.99602 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.84 | 0.99668 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.85 | 0.99734 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.86 | 0.99784 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.87 | 0.99835 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.88 | 0.99886 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.89 | 0.99937 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.9 | 0.99988 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.91 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.92 | 1.0012 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.93 | 1.002 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.94 | 1.0026 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.95 | 1.0031 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.96 | 1.0036 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.97 | 1.0041 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.98 | 1.0046 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 437.99 | 1.0051 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438 | 1.0057 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.01 | 1.0062 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.02 | 1.0063 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.03 | 1.0065 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.04 | 1.0066 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.05 | 1.0068 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.06 | 1.0069 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.07 | 1.0071 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.08 | 1.0072 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.09 | 1.0073 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.1 | 1.0074 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.11 | 1.0075 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.12 | 1.0077 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.13 | 1.0078 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.14 | 1.0079 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.15 | 1.008 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.16 | 1.0082 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.17 | 1.0084 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.18 | 1.0085 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.19 | 1.0087 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.2 | 1.0089 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.21 | 1.0091 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.22 | 1.0088 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.23 | 1.0086 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.24 | 1.0088 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.25 | 1.009 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.26 | 1.0092 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.27 | 1.0094 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.28 | 1.0095 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.29 | 1.0097 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.3 | 1.0097 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.31 | 1.0098 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.32 | 1.0098 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.33 | 1.0098 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.34 | 1.0098 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.35 | 1.0098 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.36 | 1.0093 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.37 | 1.0087 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.38 | 1.0082 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.39 | 1.0077 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.4 | 1.0077 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.41 | 1.0077 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.42 | 1.0073 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.43 | 1.0069 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.44 | 1.0069 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.45 | 1.0069 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.46 | 1.006 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.47 | 1.0051 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.48 | 1.0044 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.49 | 1.0036 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.5 | 1.0028 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.51 | 1.0021 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.52 | 1.0013 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.53 | 1.0006 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.54 | 0.99984 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.55 | 0.9991 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.56 | 0.99835 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.57 | 0.9976 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.58 | 0.99685 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.59 | 0.9961 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.6 | 0.99535 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.61 | 0.99459 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.62 | 0.99384 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.63 | 0.99308 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.64 | 0.99232 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.65 | 0.99157 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.66 | 0.99081 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.67 | 0.99005 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.68 | 0.98913 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.69 | 0.9882 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.7 | 0.98729 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.71 | 0.98637 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.72 | 0.98619 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.73 | 0.98601 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.74 | 0.98543 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.75 | 0.98485 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.76 | 0.98428 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.77 | 0.98371 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.78 | 0.98313 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.79 | 0.98255 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.8 | 0.98212 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.81 | 0.9817 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.82 | 0.98128 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.83 | 0.98087 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.84 | 0.9806 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.85 | 0.98034 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.86 | 0.98071 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.87 | 0.98108 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.88 | 0.98106 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.89 | 0.98105 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.9 | 0.98047 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.91 | 0.9799 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.92 | 0.98016 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.93 | 0.98043 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.94 | 0.98024 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.95 | 0.98005 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.96 | 0.98039 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.97 | 0.98073 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.98 | 0.9809 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 438.99 | 0.98108 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439 | 0.98126 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.01 | 0.98144 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.02 | 0.98162 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.03 | 0.9818 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.04 | 0.98203 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.05 | 0.98226 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.06 | 0.9825 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.07 | 0.98274 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.08 | 0.98298 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.09 | 0.98321 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.1 | 0.98346 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.11 | 0.9837 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.12 | 0.98428 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.13 | 0.98487 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.14 | 0.98506 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.15 | 0.98524 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.16 | 0.98543 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.17 | 0.98562 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.18 | 0.98637 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.19 | 0.98712 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.2 | 0.98801 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.21 | 0.9889 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.22 | 0.98905 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.23 | 0.98919 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.24 | 0.98958 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.25 | 0.98997 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.26 | 0.99036 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.27 | 0.99074 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.28 | 0.9912 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.29 | 0.99165 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.3 | 0.9921 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.31 | 0.99255 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.32 | 0.99324 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.33 | 0.99394 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.34 | 0.99447 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.35 | 0.995 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.36 | 0.9953 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.37 | 0.99559 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.38 | 0.99628 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.39 | 0.99697 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.4 | 0.99766 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.41 | 0.99834 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.42 | 0.99859 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.43 | 0.99883 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.44 | 0.99914 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.45 | 0.99944 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.46 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.47 | 1.0008 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.48 | 1.0015 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.49 | 1.0022 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.5 | 1.0029 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.51 | 1.0036 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.52 | 1.0043 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.53 | 1.005 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.54 | 1.0056 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.55 | 1.0062 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.56 | 1.0069 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.57 | 1.0075 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.58 | 1.0081 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.59 | 1.0087 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.6 | 1.0094 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.61 | 1.01 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.62 | 1.0103 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.63 | 1.0106 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.64 | 1.0112 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.65 | 1.0119 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.66 | 1.0122 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.67 | 1.0125 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.68 | 1.0128 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.69 | 1.013 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.7 | 1.0128 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.71 | 1.0125 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.72 | 1.0126 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.73 | 1.0128 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.74 | 1.0127 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.75 | 1.0125 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.76 | 1.0124 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.77 | 1.0123 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.78 | 1.0126 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.79 | 1.0128 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.8 | 1.0126 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.81 | 1.0125 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.82 | 1.0121 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.83 | 1.0117 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.84 | 1.0113 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.85 | 1.0109 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.86 | 1.0105 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.87 | 1.0101 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.88 | 1.0096 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.89 | 1.0092 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.9 | 1.0088 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.91 | 1.0084 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.92 | 1.008 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.93 | 1.0076 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.94 | 1.0072 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.95 | 1.0068 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.96 | 1.0061 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.97 | 1.0054 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.98 | 1.005 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 439.99 | 1.0046 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440 | 1.0039 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.01 | 1.0032 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.02 | 1.0025 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.03 | 1.0018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.04 | 1.0011 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.05 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.06 | 0.99968 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.07 | 0.99897 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.08 | 0.99827 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.09 | 0.99756 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.1 | 0.99687 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.11 | 0.99617 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.12 | 0.99547 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.13 | 0.99476 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.14 | 0.99407 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.15 | 0.99337 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.16 | 0.99307 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.17 | 0.99276 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.18 | 0.99238 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.19 | 0.99199 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.2 | 0.99169 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.21 | 0.9914 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.22 | 0.9911 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.23 | 0.9908 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.24 | 0.9905 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.25 | 0.9902 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.26 | 0.9899 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.27 | 0.9896 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.28 | 0.98921 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.29 | 0.98882 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.3 | 0.98881 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.31 | 0.98881 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.32 | 0.98881 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.33 | 0.98881 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.34 | 0.98881 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.35 | 0.98882 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.36 | 0.98882 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.37 | 0.98883 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.38 | 0.98883 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.39 | 0.98883 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.4 | 0.98859 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.41 | 0.98834 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.42 | 0.98809 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.43 | 0.98784 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.44 | 0.98759 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.45 | 0.98734 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.46 | 0.98739 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.47 | 0.98743 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.48 | 0.98717 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.49 | 0.98691 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.5 | 0.98721 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.51 | 0.98751 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.52 | 0.9878 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.53 | 0.9881 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.54 | 0.98809 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.55 | 0.98809 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.56 | 0.98808 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.57 | 0.98808 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.58 | 0.98808 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.59 | 0.98809 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.6 | 0.98808 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.61 | 0.98808 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.62 | 0.98807 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.63 | 0.98807 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.64 | 0.98806 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.65 | 0.98806 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.66 | 0.98805 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.67 | 0.98804 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.68 | 0.98773 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.69 | 0.98741 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.7 | 0.9874 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.71 | 0.98738 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.72 | 0.98737 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.73 | 0.98735 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.74 | 0.98734 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.75 | 0.98732 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.76 | 0.9873 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.77 | 0.98729 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.78 | 0.98696 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.79 | 0.98664 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.8 | 0.98633 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.81 | 0.98601 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.82 | 0.98569 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.83 | 0.98536 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.84 | 0.98497 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.85 | 0.98459 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.86 | 0.9842 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.87 | 0.98382 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.88 | 0.98344 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.89 | 0.98305 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.9 | 0.98291 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.91 | 0.98278 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.92 | 0.98264 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.93 | 0.9825 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.94 | 0.98263 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.95 | 0.98275 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.96 | 0.98289 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.97 | 0.98302 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.98 | 0.98315 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 440.99 | 0.98328 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441 | 0.98316 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.01 | 0.98304 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.02 | 0.98266 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.03 | 0.98228 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.04 | 0.98221 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.05 | 0.98213 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.06 | 0.98206 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.07 | 0.98199 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.08 | 0.98216 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.09 | 0.98234 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.1 | 0.98253 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.11 | 0.98271 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.12 | 0.9829 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.13 | 0.98309 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.14 | 0.98327 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.15 | 0.98346 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.16 | 0.98365 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.17 | 0.98384 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.18 | 0.98403 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.19 | 0.98422 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.2 | 0.98442 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.21 | 0.98461 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.22 | 0.9848 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.23 | 0.985 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.24 | 0.9852 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.25 | 0.9854 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.26 | 0.98559 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.27 | 0.98578 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.28 | 0.98597 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.29 | 0.98616 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.3 | 0.98636 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.31 | 0.98655 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.32 | 0.98675 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.33 | 0.98696 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.34 | 0.98722 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.35 | 0.98748 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.36 | 0.98774 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.37 | 0.988 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.38 | 0.98826 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.39 | 0.98852 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.4 | 0.9888 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.41 | 0.98908 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.42 | 0.98935 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.43 | 0.98963 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.44 | 0.98964 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.45 | 0.98965 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.46 | 0.98967 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.47 | 0.98968 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.48 | 0.9897 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.49 | 0.98972 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.5 | 0.98974 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.51 | 0.98976 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.52 | 0.99004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.53 | 0.99032 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.54 | 0.9906 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.55 | 0.99088 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.56 | 0.99116 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.57 | 0.99144 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.58 | 0.99146 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.59 | 0.99149 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.6 | 0.99151 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.61 | 0.99153 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.62 | 0.99154 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.63 | 0.99155 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.64 | 0.99157 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.65 | 0.99159 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.66 | 0.99168 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.67 | 0.99177 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.68 | 0.99186 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.69 | 0.99194 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.7 | 0.99203 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.71 | 0.99211 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.72 | 0.99211 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.73 | 0.99211 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.74 | 0.99211 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.75 | 0.99211 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.76 | 0.99211 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.77 | 0.99212 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.78 | 0.99212 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.79 | 0.99212 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.8 | 0.99212 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.81 | 0.99212 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.82 | 0.99212 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.83 | 0.99212 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.84 | 0.99212 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.85 | 0.99212 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.86 | 0.99185 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.87 | 0.99157 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.88 | 0.99157 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.89 | 0.99156 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.9 | 0.99155 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.91 | 0.99153 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.92 | 0.99152 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.93 | 0.9915 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.94 | 0.99149 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.95 | 0.99149 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.96 | 0.99147 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.97 | 0.99146 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.98 | 0.99145 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 441.99 | 0.99144 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442 | 0.99143 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.01 | 0.99141 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.02 | 0.9914 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.03 | 0.99139 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.04 | 0.99137 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.05 | 0.99136 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.06 | 0.99142 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.07 | 0.99148 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.08 | 0.99126 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.09 | 0.99103 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.1 | 0.99101 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.11 | 0.99099 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.12 | 0.99098 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.13 | 0.99096 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.14 | 0.99104 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.15 | 0.99111 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.16 | 0.99102 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.17 | 0.99092 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.18 | 0.99084 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.19 | 0.99076 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.2 | 0.99067 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.21 | 0.99058 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.22 | 0.99058 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.23 | 0.99058 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.24 | 0.99038 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.25 | 0.99017 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.26 | 0.98985 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.27 | 0.98952 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.28 | 0.98932 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.29 | 0.98912 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.3 | 0.9892 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.31 | 0.98929 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.32 | 0.98937 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.33 | 0.98945 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.34 | 0.98953 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.35 | 0.98962 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.36 | 0.98997 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.37 | 0.99033 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.38 | 0.99042 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.39 | 0.99051 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.4 | 0.99059 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.41 | 0.99068 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.42 | 0.99078 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.43 | 0.99087 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.44 | 0.99096 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.45 | 0.99106 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.46 | 0.99115 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.47 | 0.99125 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.48 | 0.99133 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.49 | 0.99142 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.5 | 0.99151 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.51 | 0.99161 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.52 | 0.99169 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.53 | 0.99178 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.54 | 0.99187 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.55 | 0.99195 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.56 | 0.99196 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.57 | 0.99196 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.58 | 0.99226 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.59 | 0.99256 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.6 | 0.99266 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.61 | 0.99275 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.62 | 0.99273 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.63 | 0.9927 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.64 | 0.9926 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.65 | 0.99249 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.66 | 0.99296 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.67 | 0.99343 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.68 | 0.9939 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.69 | 0.99438 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.7 | 0.99485 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.71 | 0.99532 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.72 | 0.99578 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.73 | 0.99625 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.74 | 0.99643 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.75 | 0.9966 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.76 | 0.9974 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.77 | 0.99819 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.78 | 0.99885 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.79 | 0.99952 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.8 | 0.99991 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.81 | 1.0003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.82 | 1.0007 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.83 | 1.0011 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.84 | 1.0014 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.85 | 1.0018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.86 | 1.0022 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.87 | 1.0026 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.88 | 1.0026 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.89 | 1.0026 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.9 | 1.0026 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.91 | 1.0026 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.92 | 1.0025 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.93 | 1.0024 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.94 | 1.0023 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.95 | 1.0022 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.96 | 1.0021 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.97 | 1.002 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.98 | 1.0019 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 442.99 | 1.0019 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443 | 1.0018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.01 | 1.0017 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.02 | 1.0016 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.03 | 1.0015 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.04 | 1.0014 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.05 | 1.0013 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.06 | 1.0012 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.07 | 1.0011 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.08 | 1.001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.09 | 1.0009 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.1 | 1.0008 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.11 | 1.0007 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.12 | 1.0007 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.13 | 1.0008 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.14 | 1.0008 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.15 | 1.0008 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.16 | 1.0003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.17 | 0.99984 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.18 | 0.99936 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.19 | 0.99888 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.2 | 0.9984 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.21 | 0.99793 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.22 | 0.99745 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.23 | 0.99697 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.24 | 0.99699 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.25 | 0.99701 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.26 | 0.99653 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.27 | 0.99605 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.28 | 0.99532 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.29 | 0.99458 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.3 | 0.99383 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.31 | 0.99309 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.32 | 0.99234 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.33 | 0.9916 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.34 | 0.99086 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.35 | 0.99012 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.36 | 0.98937 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.37 | 0.98863 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.38 | 0.98826 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.39 | 0.9879 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.4 | 0.98753 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.41 | 0.98716 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.42 | 0.98688 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.43 | 0.98661 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.44 | 0.98633 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.45 | 0.98605 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.46 | 0.98577 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.47 | 0.98549 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.48 | 0.98521 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.49 | 0.98494 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.5 | 0.98466 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.51 | 0.98438 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.52 | 0.98438 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.53 | 0.98438 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.54 | 0.98438 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.55 | 0.98437 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.56 | 0.98437 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.57 | 0.98437 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.58 | 0.98437 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.59 | 0.98436 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.6 | 0.98437 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.61 | 0.98438 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.62 | 0.98438 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.63 | 0.98438 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.64 | 0.98439 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.65 | 0.98439 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.66 | 0.9844 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.67 | 0.98441 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.68 | 0.98489 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.69 | 0.98536 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.7 | 0.98585 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.71 | 0.98633 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.72 | 0.98682 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.73 | 0.9873 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.74 | 0.98778 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.75 | 0.98826 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.76 | 0.98875 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.77 | 0.98924 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.78 | 0.98998 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.79 | 0.99073 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.8 | 0.99148 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.81 | 0.99223 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.82 | 0.99298 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.83 | 0.99373 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.84 | 0.99447 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.85 | 0.99522 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.86 | 0.99597 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.87 | 0.99672 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.88 | 0.99746 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.89 | 0.99821 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.9 | 0.99896 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.91 | 0.9997 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.92 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.93 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.94 | 1.0012 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.95 | 1.0019 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.96 | 1.0027 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.97 | 1.0034 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.98 | 1.0042 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 443.99 | 1.0049 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444 | 1.0053 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.01 | 1.0056 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.02 | 1.0061 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.03 | 1.0066 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.04 | 1.007 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.05 | 1.0075 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.06 | 1.008 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.07 | 1.0084 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.08 | 1.0085 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.09 | 1.0086 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.1 | 1.0091 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.11 | 1.0096 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.12 | 1.01 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.13 | 1.0105 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.14 | 1.0109 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.15 | 1.0114 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.16 | 1.0115 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.17 | 1.0116 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.18 | 1.0112 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.19 | 1.0108 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.2 | 1.0104 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.21 | 1.01 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.22 | 1.0096 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.23 | 1.0092 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.24 | 1.0088 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.25 | 1.0084 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.26 | 1.008 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.27 | 1.0076 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.28 | 1.0072 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.29 | 1.0068 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.3 | 1.0064 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.31 | 1.006 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.32 | 1.0057 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.33 | 1.0053 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.34 | 1.0049 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.35 | 1.0045 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.36 | 1.0041 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.37 | 1.0037 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.38 | 1.0033 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.39 | 1.0029 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.4 | 1.0025 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.41 | 1.0021 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.42 | 1.0021 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.43 | 1.0021 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.44 | 1.0017 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.45 | 1.0013 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.46 | 1.0009 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.47 | 1.0006 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.48 | 1.0002 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.49 | 0.99977 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.5 | 0.99976 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.51 | 0.99974 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.52 | 0.99907 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.53 | 0.9984 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.54 | 0.99762 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.55 | 0.99684 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.56 | 0.99618 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.57 | 0.99552 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.58 | 0.99512 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.59 | 0.99472 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.6 | 0.99406 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.61 | 0.99339 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.62 | 0.99263 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.63 | 0.99186 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.64 | 0.99109 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.65 | 0.99032 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.66 | 0.98994 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.67 | 0.98955 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.68 | 0.98916 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.69 | 0.98877 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.7 | 0.98839 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.71 | 0.98801 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.72 | 0.98762 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.73 | 0.98724 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.74 | 0.98686 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.75 | 0.98648 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.76 | 0.9861 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.77 | 0.98572 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.78 | 0.98534 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.79 | 0.98496 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.8 | 0.98458 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.81 | 0.98421 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.82 | 0.98383 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.83 | 0.98346 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.84 | 0.98308 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.85 | 0.98271 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.86 | 0.98271 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.87 | 0.98272 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.88 | 0.98273 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.89 | 0.98274 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.9 | 0.98303 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.91 | 0.98332 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.92 | 0.9836 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.93 | 0.98389 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.94 | 0.98418 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.95 | 0.98447 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.96 | 0.98475 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.97 | 0.98503 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.98 | 0.98504 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 444.99 | 0.98504 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445 | 0.98532 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.01 | 0.98561 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.02 | 0.98589 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.03 | 0.98618 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.04 | 0.98656 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.05 | 0.98695 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.06 | 0.98722 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.07 | 0.9875 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.08 | 0.98789 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.09 | 0.98828 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.1 | 0.98856 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.11 | 0.98884 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.12 | 0.98922 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.13 | 0.98961 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.14 | 0.99028 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.15 | 0.99095 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.16 | 0.99162 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.17 | 0.99228 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.18 | 0.99294 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.19 | 0.9936 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.2 | 0.99398 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.21 | 0.99436 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.22 | 0.99474 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.23 | 0.99512 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.24 | 0.99548 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.25 | 0.99585 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.26 | 0.99623 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.27 | 0.9966 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.28 | 0.99725 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.29 | 0.99789 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.3 | 0.99854 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.31 | 0.99919 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.32 | 0.99984 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.33 | 1.0005 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.34 | 1.0011 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.35 | 1.0018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.36 | 1.002 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.37 | 1.0023 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.38 | 1.0019 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.39 | 1.0015 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.4 | 1.0004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.41 | 0.99937 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.42 | 0.99831 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.43 | 0.99724 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.44 | 0.99656 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.45 | 0.99588 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.46 | 0.99521 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.47 | 0.99454 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.48 | 0.99414 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.49 | 0.99374 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.5 | 0.99269 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.51 | 0.99163 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.52 | 0.99123 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.53 | 0.99084 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.54 | 0.99045 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.55 | 0.99006 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.56 | 0.99005 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.57 | 0.99004 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.58 | 0.98964 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.59 | 0.98924 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.6 | 0.98885 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.61 | 0.98845 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.62 | 0.98806 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.63 | 0.98766 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.64 | 0.98698 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.65 | 0.9863 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.66 | 0.98602 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.67 | 0.98573 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.68 | 0.98572 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.69 | 0.9857 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.7 | 0.98532 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.71 | 0.98493 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.72 | 0.98453 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.73 | 0.98414 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.74 | 0.98337 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.75 | 0.9826 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.76 | 0.98182 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.77 | 0.98105 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.78 | 0.98 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.79 | 0.97894 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.8 | 0.97789 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.81 | 0.97685 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.82 | 0.9758 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.83 | 0.97475 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.84 | 0.97371 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.85 | 0.97266 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.86 | 0.97162 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.87 | 0.97059 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.88 | 0.97021 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.89 | 0.96983 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.9 | 0.96984 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.91 | 0.96984 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.92 | 0.96985 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.93 | 0.96986 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.94 | 0.96948 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.95 | 0.96911 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.96 | 0.96989 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.97 | 0.97068 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.98 | 0.97147 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 445.99 | 0.97226 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446 | 0.97343 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.01 | 0.9746 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.02 | 0.97539 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.03 | 0.97618 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.04 | 0.97696 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.05 | 0.97775 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.06 | 0.97815 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.07 | 0.97856 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.08 | 0.97934 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.09 | 0.98013 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.1 | 0.98092 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.11 | 0.9817 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.12 | 0.98249 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.13 | 0.98328 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.14 | 0.98406 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.15 | 0.98484 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.16 | 0.98524 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.17 | 0.98564 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.18 | 0.98576 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.19 | 0.98588 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.2 | 0.98629 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.21 | 0.9867 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.22 | 0.98748 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.23 | 0.98826 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.24 | 0.98943 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.25 | 0.99059 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.26 | 0.99175 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.27 | 0.9929 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.28 | 0.99406 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.29 | 0.99522 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.3 | 0.99638 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.31 | 0.99753 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.32 | 0.99869 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.33 | 0.99985 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.34 | 1.001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.35 | 1.0022 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.36 | 1.0033 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.37 | 1.0045 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.38 | 1.0056 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.39 | 1.0068 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.4 | 1.0079 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.41 | 1.0091 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.42 | 1.0102 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.43 | 1.0114 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.44 | 1.0125 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.45 | 1.0137 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.46 | 1.0136 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.47 | 1.0136 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.48 | 1.0136 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.49 | 1.0136 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.5 | 1.0136 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.51 | 1.0136 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.52 | 1.0136 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.53 | 1.0136 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.54 | 1.0135 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.55 | 1.0135 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.56 | 1.0135 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.57 | 1.0135 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.58 | 1.0135 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.59 | 1.0135 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.6 | 1.0135 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.61 | 1.0135 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.62 | 1.0131 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.63 | 1.0127 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.64 | 1.0123 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.65 | 1.0119 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.66 | 1.0119 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.67 | 1.0119 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.68 | 1.0119 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.69 | 1.0118 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.7 | 1.0122 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.71 | 1.0126 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.72 | 1.0126 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.73 | 1.0125 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.74 | 1.0122 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.75 | 1.0118 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.76 | 1.0114 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.77 | 1.011 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.78 | 1.0106 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.79 | 1.0102 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.8 | 1.0099 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.81 | 1.0095 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.82 | 1.0095 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.83 | 1.0095 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.84 | 1.0094 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.85 | 1.0094 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.86 | 1.0094 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.87 | 1.0094 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.88 | 1.0094 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.89 | 1.0094 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.9 | 1.0086 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.91 | 1.0079 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.92 | 1.0075 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.93 | 1.0071 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.94 | 1.0067 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.95 | 1.0063 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.96 | 1.006 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.97 | 1.0056 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.98 | 1.0056 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 446.99 | 1.0056 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447 | 1.0056 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.01 | 1.0056 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.02 | 1.0056 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.03 | 1.0056 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.04 | 1.0052 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.05 | 1.0048 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.06 | 1.0044 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.07 | 1.0041 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.08 | 1.0037 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.09 | 1.0033 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.1 | 1.0029 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.11 | 1.0026 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.12 | 1.0026 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.13 | 1.0026 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.14 | 1.0026 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.15 | 1.0026 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.16 | 1.0023 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.17 | 1.0019 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.18 | 1.0015 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.19 | 1.0012 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.2 | 1.0008 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.21 | 1.0005 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.22 | 1.0001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.23 | 0.99975 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.24 | 0.99977 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.25 | 0.99978 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.26 | 0.9998 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.27 | 0.99981 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.28 | 0.99983 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.29 | 0.99985 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.3 | 0.99987 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.31 | 0.99988 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.32 | 0.99951 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.33 | 0.99915 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.34 | 0.99878 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.35 | 0.99841 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.36 | 0.99805 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.37 | 0.99769 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.38 | 0.99732 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.39 | 0.99696 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.4 | 0.99735 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.41 | 0.99773 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.42 | 0.99774 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.43 | 0.99774 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.44 | 0.99775 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.45 | 0.99776 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.46 | 0.99776 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.47 | 0.99777 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.48 | 0.99731 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.49 | 0.99685 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.5 | 0.99647 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.51 | 0.9961 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.52 | 0.99572 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.53 | 0.99534 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.54 | 0.99525 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.55 | 0.99517 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.56 | 0.99516 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.57 | 0.99515 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.58 | 0.99515 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.59 | 0.99514 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.6 | 0.99513 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.61 | 0.99511 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.62 | 0.99509 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.63 | 0.99507 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.64 | 0.99505 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.65 | 0.99503 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.66 | 0.99493 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.67 | 0.99483 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.68 | 0.99481 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.69 | 0.9948 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.7 | 0.99469 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.71 | 0.99459 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.72 | 0.99449 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.73 | 0.99438 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.74 | 0.99428 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.75 | 0.99418 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.76 | 0.99407 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.77 | 0.99397 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.78 | 0.99387 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.79 | 0.99377 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.8 | 0.99367 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.81 | 0.99358 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.82 | 0.99348 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.83 | 0.99339 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.84 | 0.9933 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.85 | 0.99321 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.86 | 0.99272 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.87 | 0.99224 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.88 | 0.99215 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.89 | 0.99205 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.9 | 0.99196 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.91 | 0.99188 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.92 | 0.99179 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.93 | 0.99171 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.94 | 0.99162 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.95 | 0.99153 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.96 | 0.99119 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.97 | 0.99084 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.98 | 0.99059 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 447.99 | 0.99033 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448 | 0.9896 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.01 | 0.98888 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.02 | 0.98854 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.03 | 0.9882 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.04 | 0.98795 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.05 | 0.98771 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.06 | 0.98724 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.07 | 0.98678 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.08 | 0.98671 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.09 | 0.98664 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.1 | 0.98658 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.11 | 0.98652 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.12 | 0.98646 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.13 | 0.9864 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.14 | 0.98608 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.15 | 0.98576 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.16 | 0.98551 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.17 | 0.98526 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.18 | 0.98494 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.19 | 0.98461 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.2 | 0.98436 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.21 | 0.98412 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.22 | 0.98387 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.23 | 0.98363 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.24 | 0.98339 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.25 | 0.98315 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.26 | 0.98252 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.27 | 0.98189 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.28 | 0.98164 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.29 | 0.9814 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.3 | 0.98115 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.31 | 0.9809 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.32 | 0.98065 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.33 | 0.9804 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.34 | 0.98015 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.35 | 0.97991 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.36 | 0.97966 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.37 | 0.97941 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.38 | 0.97916 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.39 | 0.97891 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.4 | 0.97865 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.41 | 0.97839 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.42 | 0.97814 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.43 | 0.97788 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.44 | 0.97763 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.45 | 0.97738 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.46 | 0.97763 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.47 | 0.97789 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.48 | 0.97814 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.49 | 0.97839 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.5 | 0.97903 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.51 | 0.97967 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.52 | 0.97991 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.53 | 0.98016 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.54 | 0.98041 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.55 | 0.98065 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.56 | 0.98103 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.57 | 0.9814 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.58 | 0.98138 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.59 | 0.98137 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.6 | 0.98134 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.61 | 0.98131 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.62 | 0.98129 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.63 | 0.98127 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.64 | 0.9815 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.65 | 0.98174 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.66 | 0.98198 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.67 | 0.98223 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.68 | 0.98247 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.69 | 0.9827 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.7 | 0.98332 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.71 | 0.98393 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.72 | 0.98417 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.73 | 0.98441 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.74 | 0.98465 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.75 | 0.98488 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.76 | 0.98551 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.77 | 0.98614 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.78 | 0.98675 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.79 | 0.98735 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.8 | 0.98804 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.81 | 0.98872 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.82 | 0.98933 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.83 | 0.98995 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.84 | 0.99055 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.85 | 0.99116 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.86 | 0.99179 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.87 | 0.99241 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.88 | 0.99265 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.89 | 0.99289 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.9 | 0.99343 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.91 | 0.99396 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.92 | 0.99449 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.93 | 0.99502 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.94 | 0.99556 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.95 | 0.9961 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.96 | 0.99652 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.97 | 0.99694 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.98 | 0.99722 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 448.99 | 0.9975 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449 | 0.99723 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.01 | 0.99696 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.02 | 0.9967 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.03 | 0.99644 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.04 | 0.99618 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.05 | 0.99592 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.06 | 0.99566 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.07 | 0.99541 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.08 | 0.99516 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.09 | 0.9949 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.1 | 0.99466 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.11 | 0.99442 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.12 | 0.99417 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.13 | 0.99391 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.14 | 0.99367 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.15 | 0.99342 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.16 | 0.99317 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.17 | 0.99291 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.18 | 0.99267 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.19 | 0.99242 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.2 | 0.99142 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.21 | 0.99041 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.22 | 0.9901 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.23 | 0.98978 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.24 | 0.98947 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.25 | 0.98916 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.26 | 0.98884 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.27 | 0.98852 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.28 | 0.98771 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.29 | 0.98689 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.3 | 0.98599 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.31 | 0.9851 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.32 | 0.98427 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.33 | 0.98345 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.34 | 0.98276 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.35 | 0.98208 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.36 | 0.98177 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.37 | 0.98146 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.38 | 0.98115 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.39 | 0.98084 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.4 | 0.98024 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.41 | 0.97963 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.42 | 0.97902 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.43 | 0.97842 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.44 | 0.9778 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.45 | 0.97719 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.46 | 0.97644 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.47 | 0.97568 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.48 | 0.97507 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.49 | 0.97445 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.5 | 0.97439 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.51 | 0.97433 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.52 | 0.97426 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.53 | 0.97419 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.54 | 0.97387 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.55 | 0.97355 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.56 | 0.97316 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.57 | 0.97276 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.58 | 0.97237 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.59 | 0.97198 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.6 | 0.97198 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.61 | 0.97197 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.62 | 0.97196 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.63 | 0.97196 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.64 | 0.97239 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.65 | 0.97283 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.66 | 0.97327 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.67 | 0.9737 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.68 | 0.97407 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.69 | 0.97444 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.7 | 0.97521 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.71 | 0.97597 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.72 | 0.97641 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.73 | 0.97685 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.74 | 0.97704 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.75 | 0.97722 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.76 | 0.97755 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.77 | 0.97788 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.78 | 0.97835 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.79 | 0.97882 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.8 | 0.97929 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.81 | 0.97977 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.82 | 0.98025 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.83 | 0.98072 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.84 | 0.98106 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.85 | 0.98139 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.86 | 0.98172 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.87 | 0.98205 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.88 | 0.98238 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.89 | 0.98272 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.9 | 0.98305 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.91 | 0.98339 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.92 | 0.98373 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.93 | 0.98406 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.94 | 0.9844 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.95 | 0.98474 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.96 | 0.98509 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.97 | 0.98544 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.98 | 0.98579 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 449.99 | 0.98614 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450 | 0.98649 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.01 | 0.98684 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.02 | 0.98719 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.03 | 0.98753 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.04 | 0.98813 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.05 | 0.98873 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.06 | 0.9894 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.07 | 0.99006 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.08 | 0.99072 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.09 | 0.99138 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.1 | 0.99165 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.11 | 0.99192 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.12 | 0.9922 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.13 | 0.99248 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.14 | 0.9923 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.15 | 0.99213 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.16 | 0.99197 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.17 | 0.9918 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.18 | 0.9917 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.19 | 0.9916 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.2 | 0.9915 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.21 | 0.99139 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.22 | 0.99129 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.23 | 0.99119 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.24 | 0.99134 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.25 | 0.99149 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.26 | 0.99162 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.27 | 0.99174 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.28 | 0.99185 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.29 | 0.99196 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.3 | 0.99207 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.31 | 0.99218 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.32 | 0.99229 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.33 | 0.9924 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.34 | 0.99252 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.35 | 0.99263 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.36 | 0.99289 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.37 | 0.99315 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.38 | 0.99315 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.39 | 0.99316 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.4 | 0.9934 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.41 | 0.99365 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.42 | 0.99391 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.43 | 0.99416 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.44 | 0.99441 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.45 | 0.99467 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.46 | 0.99477 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.47 | 0.99488 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.48 | 0.99498 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.49 | 0.99509 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.5 | 0.99519 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.51 | 0.99529 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.52 | 0.9954 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.53 | 0.9955 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.54 | 0.99575 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.55 | 0.99599 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.56 | 0.99624 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.57 | 0.99649 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.58 | 0.99673 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.59 | 0.99698 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.6 | 0.99698 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.61 | 0.99699 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.62 | 0.99698 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.63 | 0.99698 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.64 | 0.99723 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.65 | 0.99747 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.66 | 0.99758 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.67 | 0.99768 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.68 | 0.99777 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.69 | 0.99787 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.7 | 0.99796 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.71 | 0.99805 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.72 | 0.99815 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.73 | 0.99824 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.74 | 0.99833 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.75 | 0.99843 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.76 | 0.9984 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.77 | 0.99838 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.78 | 0.99837 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.79 | 0.99835 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.8 | 0.99834 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.81 | 0.99834 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.82 | 0.99833 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.83 | 0.99832 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.84 | 0.9983 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.85 | 0.99828 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.86 | 0.99811 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.87 | 0.99795 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.88 | 0.99804 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.89 | 0.99814 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.9 | 0.99799 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.91 | 0.99784 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.92 | 0.99768 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.93 | 0.99752 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.94 | 0.99737 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.95 | 0.99721 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.96 | 0.99719 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.97 | 0.99718 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.98 | 0.99716 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 450.99 | 0.99714 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451 | 0.99713 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.01 | 0.99711 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.02 | 0.9971 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.03 | 0.9971 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.04 | 0.99694 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.05 | 0.99678 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.06 | 0.99663 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.07 | 0.99648 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.08 | 0.99633 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.09 | 0.99618 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.1 | 0.99628 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.11 | 0.99637 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.12 | 0.99647 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.13 | 0.99657 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.14 | 0.99642 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.15 | 0.99628 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.16 | 0.99627 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.17 | 0.99627 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.18 | 0.99627 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.19 | 0.99627 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.2 | 0.99627 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.21 | 0.99627 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.22 | 0.99627 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.23 | 0.99627 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.24 | 0.99627 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.25 | 0.99627 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.26 | 0.99628 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.27 | 0.99629 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.28 | 0.99629 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.29 | 0.99629 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.3 | 0.99629 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.31 | 0.99629 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.32 | 0.99629 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.33 | 0.99629 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.34 | 0.99629 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.35 | 0.99629 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.36 | 0.99606 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.37 | 0.99583 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.38 | 0.99561 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.39 | 0.99538 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.4 | 0.99539 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.41 | 0.99539 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.42 | 0.99541 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.43 | 0.99542 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.44 | 0.99549 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.45 | 0.99556 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.46 | 0.99563 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.47 | 0.99571 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.48 | 0.99578 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.49 | 0.99586 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.5 | 0.99594 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.51 | 0.99602 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.52 | 0.99609 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.53 | 0.99616 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.54 | 0.99624 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.55 | 0.99631 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.56 | 0.99639 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.57 | 0.99647 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.58 | 0.99654 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.59 | 0.99662 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.6 | 0.9967 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.61 | 0.99678 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.62 | 0.99686 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.63 | 0.99694 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.64 | 0.99701 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.65 | 0.99709 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.66 | 0.99716 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.67 | 0.99723 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.68 | 0.99731 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.69 | 0.99738 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.7 | 0.99746 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.71 | 0.99753 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.72 | 0.99761 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.73 | 0.99768 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.74 | 0.99775 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.75 | 0.99782 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.76 | 0.99788 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.77 | 0.99795 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.78 | 0.99802 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.79 | 0.99809 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.8 | 0.99815 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.81 | 0.99822 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.82 | 0.99828 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.83 | 0.99835 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.84 | 0.99842 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.85 | 0.99849 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.86 | 0.99879 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.87 | 0.99908 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.88 | 0.99938 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.89 | 0.99969 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.9 | 0.99974 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.91 | 0.9998 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.92 | 0.99985 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.93 | 0.9999 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.94 | 0.9999 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.95 | 0.9999 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.96 | 0.99989 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.97 | 0.99989 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.98 | 0.99987 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 451.99 | 0.99986 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452 | 0.99985 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.01 | 0.99984 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.02 | 0.99983 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.03 | 0.99982 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.04 | 0.99976 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.05 | 0.99969 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.06 | 0.99939 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.07 | 0.99909 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.08 | 0.99879 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.09 | 0.99848 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.1 | 0.99818 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.11 | 0.99787 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.12 | 0.99756 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.13 | 0.99725 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.14 | 0.99695 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.15 | 0.99664 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.16 | 0.99649 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.17 | 0.99635 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.18 | 0.99584 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.19 | 0.99533 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.2 | 0.99482 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.21 | 0.99432 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.22 | 0.99381 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.23 | 0.9933 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.24 | 0.99315 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.25 | 0.99301 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.26 | 0.99287 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.27 | 0.99272 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.28 | 0.99222 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.29 | 0.99172 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.3 | 0.99121 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.31 | 0.9907 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.32 | 0.9902 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.33 | 0.9897 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.34 | 0.9892 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.35 | 0.98869 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.36 | 0.98819 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.37 | 0.9877 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.38 | 0.9872 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.39 | 0.9867 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.4 | 0.9862 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.41 | 0.9857 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.42 | 0.98521 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.43 | 0.98471 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.44 | 0.98422 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.45 | 0.98372 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.46 | 0.98323 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.47 | 0.98274 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.48 | 0.98225 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.49 | 0.98176 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.5 | 0.98128 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.51 | 0.98079 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.52 | 0.98062 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.53 | 0.98046 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.54 | 0.98003 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.55 | 0.9796 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.56 | 0.97972 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.57 | 0.97984 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.58 | 0.97965 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.59 | 0.97946 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.6 | 0.97928 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.61 | 0.97909 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.62 | 0.9789 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.63 | 0.97872 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.64 | 0.97885 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.65 | 0.97899 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.66 | 0.97901 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.67 | 0.97903 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.68 | 0.97941 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.69 | 0.97978 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.7 | 0.9798 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.71 | 0.97982 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.72 | 0.9802 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.73 | 0.98057 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.74 | 0.98055 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.75 | 0.98052 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.76 | 0.98049 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.77 | 0.98046 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.78 | 0.98047 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.79 | 0.98048 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.8 | 0.98049 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.81 | 0.98051 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.82 | 0.98052 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.83 | 0.98053 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.84 | 0.98087 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.85 | 0.9812 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.86 | 0.98148 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.87 | 0.98176 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.88 | 0.98205 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.89 | 0.98233 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.9 | 0.98262 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.91 | 0.9829 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.92 | 0.98318 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.93 | 0.98347 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.94 | 0.98375 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.95 | 0.98403 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.96 | 0.98407 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.97 | 0.98411 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.98 | 0.98439 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 452.99 | 0.98466 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453 | 0.98493 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.01 | 0.98519 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.02 | 0.98514 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.03 | 0.98509 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.04 | 0.98534 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.05 | 0.9856 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.06 | 0.98555 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.07 | 0.9855 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.08 | 0.98576 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.09 | 0.98601 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.1 | 0.98627 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.11 | 0.98653 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.12 | 0.98679 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.13 | 0.98705 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.14 | 0.98667 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.15 | 0.9863 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.16 | 0.98587 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.17 | 0.98544 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.18 | 0.98503 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.19 | 0.98461 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.2 | 0.9846 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.21 | 0.98458 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.22 | 0.98421 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.23 | 0.98384 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.24 | 0.98387 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.25 | 0.9839 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.26 | 0.98401 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.27 | 0.98412 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.28 | 0.9846 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.29 | 0.98507 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.3 | 0.98555 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.31 | 0.98603 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.32 | 0.9865 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.33 | 0.98697 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.34 | 0.98713 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.35 | 0.98728 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.36 | 0.98748 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.37 | 0.98768 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.38 | 0.98788 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.39 | 0.98807 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.4 | 0.98826 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.41 | 0.98845 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.42 | 0.98865 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.43 | 0.98885 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.44 | 0.98904 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.45 | 0.98924 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.46 | 0.98968 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.47 | 0.99012 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.48 | 0.99031 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.49 | 0.99051 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.5 | 0.99071 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.51 | 0.9909 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.52 | 0.99111 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.53 | 0.99131 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.54 | 0.99152 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.55 | 0.99173 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.56 | 0.99193 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.57 | 0.99213 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.58 | 0.99235 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.59 | 0.99256 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.6 | 0.99277 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.61 | 0.99297 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.62 | 0.99318 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.63 | 0.99339 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.64 | 0.99391 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.65 | 0.99443 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.66 | 0.99497 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.67 | 0.9955 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.68 | 0.99604 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.69 | 0.99657 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.7 | 0.99706 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.71 | 0.99755 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.72 | 0.99804 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.73 | 0.99853 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.74 | 0.99867 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.75 | 0.9988 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.76 | 0.99886 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.77 | 0.99891 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.78 | 0.99892 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.79 | 0.99893 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.8 | 0.99894 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.81 | 0.99894 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.82 | 0.99895 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.83 | 0.99895 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.84 | 0.99896 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.85 | 0.99897 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.86 | 0.99897 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.87 | 0.99897 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.88 | 0.99899 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.89 | 0.999 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.9 | 0.99901 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.91 | 0.99901 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.92 | 0.99897 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.93 | 0.99894 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.94 | 0.99894 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.95 | 0.99895 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.96 | 0.99895 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.97 | 0.99896 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.98 | 0.99897 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 453.99 | 0.99899 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454 | 0.999 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.01 | 0.99901 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.02 | 0.99901 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.03 | 0.99902 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.04 | 0.99902 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.05 | 0.99903 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.06 | 0.99903 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.07 | 0.99903 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.08 | 0.99902 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.09 | 0.99902 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.1 | 0.99902 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.11 | 0.99902 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.12 | 0.99902 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.13 | 0.99901 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.14 | 0.99901 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.15 | 0.999 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.16 | 0.99899 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.17 | 0.99898 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.18 | 0.99897 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.19 | 0.99895 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.2 | 0.99893 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.21 | 0.99892 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.22 | 0.99889 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.23 | 0.99887 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.24 | 0.99885 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.25 | 0.99882 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.26 | 0.9988 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.27 | 0.99878 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.28 | 0.99875 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.29 | 0.99873 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.3 | 0.99871 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.31 | 0.9987 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.32 | 0.99868 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.33 | 0.99867 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.34 | 0.99865 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.35 | 0.99863 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.36 | 0.99861 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.37 | 0.9986 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.38 | 0.99858 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.39 | 0.99857 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.4 | 0.99856 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.41 | 0.99856 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.42 | 0.99859 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.43 | 0.99863 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.44 | 0.99862 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.45 | 0.99861 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.46 | 0.9986 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.47 | 0.99858 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.48 | 0.99857 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.49 | 0.99856 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.5 | 0.9985 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.51 | 0.99845 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.52 | 0.9984 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.53 | 0.99834 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.54 | 0.99829 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.55 | 0.99824 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.56 | 0.99818 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.57 | 0.99812 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.58 | 0.99807 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.59 | 0.99802 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.6 | 0.99796 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.61 | 0.99791 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.62 | 0.99785 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.63 | 0.9978 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.64 | 0.99776 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.65 | 0.99771 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.66 | 0.99766 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.67 | 0.99761 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.68 | 0.99757 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.69 | 0.99754 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.7 | 0.9975 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.71 | 0.99747 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.72 | 0.99744 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.73 | 0.9974 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.74 | 0.99738 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.75 | 0.99735 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.76 | 0.99732 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.77 | 0.99729 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.78 | 0.99727 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.79 | 0.99724 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.8 | 0.99722 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.81 | 0.99719 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.82 | 0.99733 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.83 | 0.99746 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.84 | 0.9976 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.85 | 0.99773 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.86 | 0.99763 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.87 | 0.99753 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.88 | 0.99775 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.89 | 0.99797 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.9 | 0.99786 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.91 | 0.99776 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.92 | 0.99798 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.93 | 0.99819 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.94 | 0.99832 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.95 | 0.99845 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.96 | 0.99835 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.97 | 0.99824 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.98 | 0.99837 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 454.99 | 0.9985 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455 | 0.99868 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.01 | 0.99885 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.02 | 0.99903 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.03 | 0.9992 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.04 | 0.99938 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.05 | 0.99955 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.06 | 0.99933 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.07 | 0.99911 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.08 | 0.99868 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.09 | 0.99826 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.1 | 0.99804 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.11 | 0.99782 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.12 | 0.99783 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.13 | 0.99784 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.14 | 0.99784 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.15 | 0.99784 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.16 | 0.99785 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.17 | 0.99785 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.18 | 0.99785 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.19 | 0.99785 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.2 | 0.99784 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.21 | 0.99783 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.22 | 0.99782 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.23 | 0.9978 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.24 | 0.99779 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.25 | 0.99777 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.26 | 0.99776 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.27 | 0.99775 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.28 | 0.99774 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.29 | 0.99773 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.3 | 0.99771 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.31 | 0.99769 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.32 | 0.99752 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.33 | 0.99734 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.34 | 0.99718 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.35 | 0.99701 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.36 | 0.99707 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.37 | 0.99714 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.38 | 0.99687 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.39 | 0.99661 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.4 | 0.99666 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.41 | 0.99672 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.42 | 0.99645 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.43 | 0.99619 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.44 | 0.99602 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.45 | 0.99584 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.46 | 0.9959 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.47 | 0.99597 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.48 | 0.9958 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.49 | 0.99563 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.5 | 0.99545 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.51 | 0.99528 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.52 | 0.99511 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.53 | 0.99494 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.54 | 0.99477 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.55 | 0.9946 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.56 | 0.99483 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.57 | 0.99506 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.58 | 0.99548 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.59 | 0.99591 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.6 | 0.99614 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.61 | 0.99636 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.62 | 0.9964 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.63 | 0.99645 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.64 | 0.99644 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.65 | 0.99644 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.66 | 0.99644 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.67 | 0.99644 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.68 | 0.99644 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.69 | 0.99644 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.7 | 0.99645 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.71 | 0.99646 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.72 | 0.99647 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.73 | 0.99648 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.74 | 0.99641 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.75 | 0.99634 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.76 | 0.99628 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.77 | 0.99621 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.78 | 0.99598 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.79 | 0.99576 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.8 | 0.99554 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.81 | 0.99532 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.82 | 0.99533 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.83 | 0.99534 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.84 | 0.99534 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.85 | 0.99535 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.86 | 0.99536 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.87 | 0.99538 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.88 | 0.9954 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.89 | 0.99542 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.9 | 0.9952 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.91 | 0.99499 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.92 | 0.99494 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.93 | 0.99488 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.94 | 0.99445 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.95 | 0.99403 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.96 | 0.99397 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.97 | 0.99391 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.98 | 0.99386 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 455.99 | 0.9938 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456 | 0.99375 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.01 | 0.99369 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.02 | 0.99363 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.03 | 0.99358 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.04 | 0.99352 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.05 | 0.99346 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.06 | 0.9934 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.07 | 0.99334 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.08 | 0.99352 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.09 | 0.9937 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.1 | 0.99363 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.11 | 0.99356 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.12 | 0.99345 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.13 | 0.99334 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.14 | 0.99327 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.15 | 0.9932 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.16 | 0.99313 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.17 | 0.99306 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.18 | 0.99263 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.19 | 0.99219 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.2 | 0.99175 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.21 | 0.99131 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.22 | 0.99123 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.23 | 0.99114 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.24 | 0.99114 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.25 | 0.99113 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.26 | 0.99076 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.27 | 0.99039 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.28 | 0.99018 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.29 | 0.98997 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.3 | 0.98975 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.31 | 0.98954 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.32 | 0.98909 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.33 | 0.98864 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.34 | 0.98819 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.35 | 0.98774 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.36 | 0.98728 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.37 | 0.98683 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.38 | 0.98637 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.39 | 0.98591 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.4 | 0.98569 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.41 | 0.98546 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.42 | 0.98507 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.43 | 0.98469 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.44 | 0.98467 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.45 | 0.98466 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.46 | 0.98427 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.47 | 0.98388 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.48 | 0.98349 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.49 | 0.9831 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.5 | 0.98271 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.51 | 0.98232 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.52 | 0.98177 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.53 | 0.98121 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.54 | 0.98082 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.55 | 0.98043 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.56 | 0.98005 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.57 | 0.97966 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.58 | 0.97904 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.59 | 0.97842 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.6 | 0.9784 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.61 | 0.97839 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.62 | 0.97837 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.63 | 0.97835 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.64 | 0.97834 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.65 | 0.97833 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.66 | 0.9778 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.67 | 0.97726 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.68 | 0.97709 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.69 | 0.97692 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.7 | 0.97698 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.71 | 0.97705 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.72 | 0.97675 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.73 | 0.97645 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.74 | 0.97652 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.75 | 0.97659 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.76 | 0.97679 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.77 | 0.977 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.78 | 0.97735 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.79 | 0.9777 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.8 | 0.97806 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.81 | 0.97842 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.82 | 0.97862 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.83 | 0.97881 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.84 | 0.97866 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.85 | 0.9785 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.86 | 0.97858 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.87 | 0.97867 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.88 | 0.97874 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.89 | 0.97882 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.9 | 0.9789 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.91 | 0.97899 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.92 | 0.97907 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.93 | 0.97916 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.94 | 0.97961 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.95 | 0.98006 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.96 | 0.98028 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.97 | 0.9805 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.98 | 0.98096 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 456.99 | 0.98142 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457 | 0.98128 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.01 | 0.98115 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.02 | 0.98117 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.03 | 0.98119 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.04 | 0.98105 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.05 | 0.98092 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.06 | 0.98078 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.07 | 0.98064 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.08 | 0.98086 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.09 | 0.98109 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.1 | 0.98074 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.11 | 0.9804 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.12 | 0.9799 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.13 | 0.9794 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.14 | 0.97889 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.15 | 0.97838 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.16 | 0.9784 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.17 | 0.97841 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.18 | 0.97843 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.19 | 0.97844 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.2 | 0.97823 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.21 | 0.97801 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.22 | 0.9778 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.23 | 0.97759 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.24 | 0.977 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.25 | 0.97641 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.26 | 0.97606 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.27 | 0.9757 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.28 | 0.97519 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.29 | 0.97468 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.3 | 0.97417 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.31 | 0.97365 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.32 | 0.9733 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.33 | 0.97295 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.34 | 0.97319 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.35 | 0.97343 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.36 | 0.9732 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.37 | 0.97297 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.38 | 0.97274 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.39 | 0.9725 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.4 | 0.97227 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.41 | 0.97203 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.42 | 0.97179 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.43 | 0.97155 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.44 | 0.97094 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.45 | 0.97033 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.46 | 0.96997 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.47 | 0.9696 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.48 | 0.96899 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.49 | 0.96837 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.5 | 0.96835 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.51 | 0.96834 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.52 | 0.96832 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.53 | 0.96831 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.54 | 0.96889 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.55 | 0.96948 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.56 | 0.97006 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.57 | 0.97064 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.58 | 0.97086 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.59 | 0.97108 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.6 | 0.97151 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.61 | 0.97193 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.62 | 0.97251 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.63 | 0.97309 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.64 | 0.97368 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.65 | 0.97426 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.66 | 0.97485 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.67 | 0.97545 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.68 | 0.97603 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.69 | 0.97662 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.7 | 0.9772 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.71 | 0.97778 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.72 | 0.97837 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.73 | 0.97896 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.74 | 0.97954 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.75 | 0.98013 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.76 | 0.98072 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.77 | 0.98132 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.78 | 0.98191 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.79 | 0.98251 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.8 | 0.9831 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.81 | 0.98369 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.82 | 0.98428 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.83 | 0.98487 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.84 | 0.98522 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.85 | 0.98558 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.86 | 0.98617 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.87 | 0.98676 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.88 | 0.98736 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.89 | 0.98796 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.9 | 0.98855 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.91 | 0.98915 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.92 | 0.98974 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.93 | 0.99034 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.94 | 0.99094 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.95 | 0.99154 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.96 | 0.99214 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.97 | 0.99274 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.98 | 0.99335 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 457.99 | 0.99395 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458 | 0.99456 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.01 | 0.99517 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.02 | 0.99577 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.03 | 0.99637 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.04 | 0.99638 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.05 | 0.99638 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.06 | 0.99639 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.07 | 0.9964 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.08 | 0.99633 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.09 | 0.99626 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.1 | 0.99619 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.11 | 0.99612 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.12 | 0.9957 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.13 | 0.99528 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.14 | 0.99485 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.15 | 0.99442 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.16 | 0.99399 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.17 | 0.99357 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.18 | 0.99314 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.19 | 0.99271 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.2 | 0.99229 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.21 | 0.99187 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.22 | 0.99144 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.23 | 0.99101 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.24 | 0.99059 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.25 | 0.99016 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.26 | 0.98973 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.27 | 0.9893 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.28 | 0.98887 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.29 | 0.98844 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.3 | 0.98801 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.31 | 0.98758 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.32 | 0.98715 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.33 | 0.98673 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.34 | 0.98629 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.35 | 0.98586 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.36 | 0.98542 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.37 | 0.98498 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.38 | 0.98454 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.39 | 0.9841 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.4 | 0.98367 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.41 | 0.98323 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.42 | 0.98279 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.43 | 0.98236 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.44 | 0.98192 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.45 | 0.98148 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.46 | 0.98104 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.47 | 0.98059 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.48 | 0.98015 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.49 | 0.97971 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.5 | 0.97927 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.51 | 0.97883 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.52 | 0.97839 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.53 | 0.97795 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.54 | 0.97751 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.55 | 0.97707 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.56 | 0.97662 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.57 | 0.97618 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.58 | 0.97581 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.59 | 0.97544 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.6 | 0.97507 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.61 | 0.9747 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.62 | 0.97468 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.63 | 0.97467 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.64 | 0.97466 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.65 | 0.97465 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.66 | 0.97463 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.67 | 0.97462 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.68 | 0.97461 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.69 | 0.9746 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.7 | 0.97495 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.71 | 0.9753 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.72 | 0.97565 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.73 | 0.976 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.74 | 0.97635 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.75 | 0.9767 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.76 | 0.97669 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.77 | 0.97668 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.78 | 0.97666 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.79 | 0.97665 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.8 | 0.97665 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.81 | 0.97664 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.82 | 0.97699 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.83 | 0.97734 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.84 | 0.97734 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.85 | 0.97734 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.86 | 0.97769 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.87 | 0.97805 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.88 | 0.97805 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.89 | 0.97805 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.9 | 0.97837 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.91 | 0.97869 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.92 | 0.97901 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.93 | 0.97933 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.94 | 0.97966 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.95 | 0.97998 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.96 | 0.9803 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.97 | 0.98062 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.98 | 0.98094 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 458.99 | 0.98127 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459 | 0.98128 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.01 | 0.98129 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.02 | 0.98162 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.03 | 0.98195 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.04 | 0.98228 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.05 | 0.98262 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.06 | 0.98295 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.07 | 0.98328 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.08 | 0.98398 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.09 | 0.98468 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.1 | 0.98538 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.11 | 0.98608 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.12 | 0.98677 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.13 | 0.98747 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.14 | 0.9878 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.15 | 0.98814 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.16 | 0.98848 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.17 | 0.98882 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.18 | 0.98916 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.19 | 0.98951 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.2 | 0.98948 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.21 | 0.98946 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.22 | 0.98945 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.23 | 0.98943 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.24 | 0.98942 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.25 | 0.9894 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.26 | 0.98975 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.27 | 0.99009 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.28 | 0.99043 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.29 | 0.99077 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.3 | 0.99111 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.31 | 0.99145 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.32 | 0.99143 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.33 | 0.99141 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.34 | 0.99172 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.35 | 0.99203 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.36 | 0.99201 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.37 | 0.992 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.38 | 0.99233 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.39 | 0.99267 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.4 | 0.99265 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.41 | 0.99263 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.42 | 0.99262 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.43 | 0.9926 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.44 | 0.99261 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.45 | 0.99262 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.46 | 0.99262 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.47 | 0.99261 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.48 | 0.9926 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.49 | 0.9926 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.5 | 0.99289 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.51 | 0.99318 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.52 | 0.99314 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.53 | 0.9931 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.54 | 0.99306 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.55 | 0.99302 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.56 | 0.99297 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.57 | 0.99293 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.58 | 0.99252 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.59 | 0.99211 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.6 | 0.9917 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.61 | 0.99129 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.62 | 0.99088 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.63 | 0.99048 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.64 | 0.99043 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.65 | 0.99038 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.66 | 0.99033 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.67 | 0.99027 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.68 | 0.99022 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.69 | 0.99017 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.7 | 0.99012 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.71 | 0.99007 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.72 | 0.99001 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.73 | 0.98995 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.74 | 0.9899 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.75 | 0.98984 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.76 | 0.98978 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.77 | 0.98972 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.78 | 0.98967 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.79 | 0.98962 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.8 | 0.98957 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.81 | 0.98953 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.82 | 0.98948 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.83 | 0.98943 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.84 | 0.98941 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.85 | 0.9894 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.86 | 0.98935 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.87 | 0.9893 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.88 | 0.98926 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.89 | 0.98921 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.9 | 0.9892 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.91 | 0.98919 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.92 | 0.98921 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.93 | 0.98923 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.94 | 0.98922 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.95 | 0.98921 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.96 | 0.98922 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.97 | 0.98924 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.98 | 0.98924 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 459.99 | 0.98924 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460 | 0.98926 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.01 | 0.98929 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.02 | 0.98931 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.03 | 0.98934 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.04 | 0.98937 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.05 | 0.9894 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.06 | 0.98944 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.07 | 0.98948 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.08 | 0.98952 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.09 | 0.98956 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.1 | 0.98959 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.11 | 0.98962 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.12 | 0.98966 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.13 | 0.9897 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.14 | 0.98974 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.15 | 0.98977 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.16 | 0.98981 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.17 | 0.98985 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.18 | 0.98988 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.19 | 0.98991 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.2 | 0.98995 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.21 | 0.98998 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.22 | 0.99002 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.23 | 0.99005 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.24 | 0.99009 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.25 | 0.99012 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.26 | 0.99016 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.27 | 0.99019 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.28 | 0.99023 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.29 | 0.99026 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.3 | 0.9903 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.31 | 0.99033 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.32 | 0.99037 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.33 | 0.9904 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.34 | 0.99043 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.35 | 0.99046 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.36 | 0.99046 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.37 | 0.99047 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.38 | 0.9905 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.39 | 0.99053 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.4 | 0.99056 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.41 | 0.9906 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.42 | 0.99057 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.43 | 0.99055 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.44 | 0.99054 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.45 | 0.99054 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.46 | 0.99054 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.47 | 0.99054 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.48 | 0.99051 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.49 | 0.99048 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.5 | 0.99047 | 62 | 1 | 80.12
[67 empty] | 460.51 | 0.99047 | 62 | 1 | 80.12