[62 empty] | 124.53 | 61.5131 | 59.6 | 5 | 297 | 124.53 | 220.7441 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.54 | 61.5124 | 59.6 | 5 | 297 | 124.54 | 220.7424 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.55 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 124.55 | 220.7408 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.56 | 61.5112 | 59.6 | 5 | 297 | 124.56 | 220.7391 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.57 | 61.5106 | 59.6 | 5 | 297 | 124.57 | 220.7375 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.58 | 61.5099 | 59.6 | 5 | 297 | 124.58 | 220.7386 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.59 | 61.5098 | 59.6 | 5 | 297 | 124.59 | 220.7396 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.6 | 61.5096 | 59.6 | 5 | 297 | 124.6 | 220.7423 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.61 | 61.5095 | 59.6 | 5 | 297 | 124.61 | 220.745 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.62 | 61.5093 | 59.6 | 5 | 297 | 124.62 | 220.7443 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.63 | 61.5092 | 59.6 | 5 | 297 | 124.63 | 220.7435 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.64 | 61.509 | 59.6 | 5 | 297 | 124.64 | 220.7428 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.65 | 61.5089 | 59.6 | 5 | 297 | 124.65 | 220.742 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.66 | 61.5087 | 59.6 | 5 | 297 | 124.66 | 220.7396 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.67 | 61.5085 | 59.6 | 5 | 297 | 124.67 | 220.7373 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.68 | 61.5082 | 59.6 | 5 | 297 | 124.68 | 220.7356 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.69 | 61.5081 | 59.6 | 5 | 297 | 124.69 | 220.734 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.7 | 61.5081 | 59.6 | 5 | 297 | 124.7 | 220.7351 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.71 | 61.5081 | 59.6 | 5 | 297 | 124.71 | 220.7363 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.72 | 61.508 | 59.6 | 5 | 297 | 124.72 | 220.7355 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.73 | 61.508 | 59.6 | 5 | 297 | 124.73 | 220.7347 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.74 | 61.5079 | 59.6 | 5 | 297 | 124.74 | 220.7339 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.75 | 61.5105 | 59.6 | 5 | 297 | 124.75 | 220.7331 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.76 | 61.5131 | 59.6 | 5 | 297 | 124.76 | 220.7306 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.77 | 61.5157 | 59.6 | 5 | 297 | 124.77 | 220.7281 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.78 | 61.5183 | 59.6 | 5 | 297 | 124.78 | 220.7276 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.79 | 61.5192 | 59.6 | 5 | 297 | 124.79 | 220.7272 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.8 | 61.5201 | 59.6 | 5 | 297 | 124.8 | 220.7262 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.81 | 61.521 | 59.6 | 5 | 297 | 124.81 | 220.7252 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.82 | 61.522 | 59.6 | 5 | 297 | 124.82 | 220.7262 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.83 | 61.5229 | 59.6 | 5 | 297 | 124.83 | 220.7272 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.84 | 61.5238 | 59.6 | 5 | 297 | 124.84 | 220.7323 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.85 | 61.5245 | 59.6 | 5 | 297 | 124.85 | 220.7373 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.86 | 61.5252 | 59.6 | 5 | 297 | 124.86 | 220.739 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.87 | 61.5258 | 59.6 | 5 | 297 | 124.87 | 220.7407 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.88 | 61.5265 | 59.6 | 5 | 297 | 124.88 | 220.7413 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.89 | 61.5267 | 59.6 | 5 | 297 | 124.89 | 220.7419 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.9 | 61.5269 | 59.6 | 5 | 297 | 124.9 | 220.7421 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.91 | 61.5268 | 59.6 | 5 | 297 | 124.91 | 220.7424 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.92 | 61.5267 | 59.6 | 5 | 297 | 124.92 | 220.745 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.93 | 61.5239 | 59.6 | 5 | 297 | 124.93 | 220.7477 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.94 | 61.5212 | 59.6 | 5 | 297 | 124.94 | 220.7519 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.95 | 61.5185 | 59.6 | 5 | 297 | 124.95 | 220.7562 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.96 | 61.5157 | 59.6 | 5 | 297 | 124.96 | 220.7597 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.97 | 61.513 | 59.6 | 5 | 297 | 124.97 | 220.7632 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.98 | 61.5103 | 59.6 | 5 | 297 | 124.98 | 220.7632 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.99 | 61.5075 | 59.6 | 5 | 297 | 124.99 | 220.7632 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125 | 61.5048 | 59.6 | 5 | 297 | 125 | 220.7619 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.01 | 61.5021 | 59.6 | 5 | 297 | 125.01 | 220.7607 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.02 | 61.4993 | 59.6 | 5 | 297 | 125.02 | 220.7615 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.03 | 61.4966 | 59.6 | 5 | 297 | 125.03 | 220.7623 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.04 | 61.4938 | 59.6 | 5 | 297 | 125.04 | 220.7611 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.05 | 61.4911 | 59.6 | 5 | 297 | 125.05 | 220.76 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.06 | 61.4884 | 59.6 | 5 | 297 | 125.06 | 220.7637 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.07 | 61.4856 | 59.6 | 5 | 297 | 125.07 | 220.7673 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.08 | 61.4829 | 59.6 | 5 | 297 | 125.08 | 220.7707 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.09 | 61.4798 | 59.6 | 5 | 297 | 125.09 | 220.7742 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.1 | 61.4767 | 59.6 | 5 | 297 | 125.1 | 220.7726 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.11 | 61.4738 | 59.6 | 5 | 297 | 125.11 | 220.7711 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.12 | 61.4708 | 59.6 | 5 | 297 | 125.12 | 220.7721 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.13 | 61.4679 | 59.6 | 5 | 297 | 125.13 | 220.7731 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.14 | 61.465 | 59.6 | 5 | 297 | 125.14 | 220.7711 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.15 | 61.4621 | 59.6 | 5 | 297 | 125.15 | 220.7692 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.16 | 61.4591 | 59.6 | 5 | 297 | 125.16 | 220.7686 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.17 | 61.4562 | 59.6 | 5 | 297 | 125.17 | 220.7681 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.18 | 61.4533 | 59.6 | 5 | 297 | 125.18 | 220.7705 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.19 | 61.4501 | 59.6 | 5 | 297 | 125.19 | 220.773 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.2 | 61.447 | 59.6 | 5 | 297 | 125.2 | 220.7713 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.21 | 61.4438 | 59.6 | 5 | 297 | 125.21 | 220.7695 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.22 | 61.4407 | 59.6 | 5 | 297 | 125.22 | 220.7678 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.23 | 61.4375 | 59.6 | 5 | 297 | 125.23 | 220.766 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.24 | 61.4344 | 59.6 | 5 | 297 | 125.24 | 220.7643 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.25 | 61.4312 | 59.6 | 5 | 297 | 125.25 | 220.7625 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.26 | 61.4281 | 59.6 | 5 | 297 | 125.26 | 220.7625 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.27 | 61.4249 | 59.6 | 5 | 297 | 125.27 | 220.7625 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.28 | 61.4218 | 59.6 | 5 | 297 | 125.28 | 220.7606 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.29 | 61.4186 | 59.6 | 5 | 297 | 125.29 | 220.7587 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.3 | 61.4155 | 59.6 | 5 | 297 | 125.3 | 220.7585 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.31 | 61.4123 | 59.6 | 5 | 297 | 125.31 | 220.7582 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.32 | 61.4092 | 59.6 | 5 | 297 | 125.32 | 220.7579 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.33 | 61.406 | 59.6 | 5 | 297 | 125.33 | 220.7577 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.34 | 61.4029 | 59.6 | 5 | 297 | 125.34 | 220.7486 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.35 | 61.4002 | 59.6 | 5 | 297 | 125.35 | 220.7395 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.36 | 61.3975 | 59.6 | 5 | 297 | 125.36 | 220.7341 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.37 | 61.3949 | 59.6 | 5 | 297 | 125.37 | 220.7286 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.38 | 61.3922 | 59.6 | 5 | 297 | 125.38 | 220.7198 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.39 | 61.3898 | 59.6 | 5 | 297 | 125.39 | 220.7111 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.4 | 61.3874 | 59.6 | 5 | 297 | 125.4 | 220.7041 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.41 | 61.3853 | 59.6 | 5 | 297 | 125.41 | 220.6971 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.42 | 61.3831 | 59.6 | 5 | 297 | 125.42 | 220.6929 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.43 | 61.3925 | 59.6 | 5 | 297 | 125.43 | 220.6888 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.44 | 61.402 | 59.6 | 5 | 297 | 125.44 | 220.683 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.45 | 61.4114 | 59.6 | 5 | 297 | 125.45 | 220.6772 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.46 | 61.4208 | 59.6 | 5 | 297 | 125.46 | 220.6714 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.47 | 61.4335 | 59.6 | 5 | 297 | 125.47 | 220.6655 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.48 | 61.4462 | 59.6 | 5 | 297 | 125.48 | 220.6632 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.49 | 61.4588 | 59.6 | 5 | 297 | 125.49 | 220.6609 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.5 | 61.4715 | 59.6 | 5 | 297 | 125.5 | 220.6588 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.51 | 61.4842 | 59.6 | 5 | 297 | 125.51 | 220.6567 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.52 | 61.4969 | 59.6 | 5 | 297 | 125.52 | 220.6542 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.53 | 61.5096 | 59.6 | 5 | 297 | 125.53 | 220.6517 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.54 | 61.5223 | 59.6 | 5 | 297 | 125.54 | 220.6511 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.55 | 61.535 | 59.6 | 5 | 297 | 125.55 | 220.6506 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.56 | 61.5477 | 59.6 | 5 | 297 | 125.56 | 220.6126 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.57 | 61.5602 | 59.6 | 5 | 297 | 125.57 | 220.5747 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.58 | 61.5727 | 59.6 | 5 | 297 | 125.58 | 220.4502 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.59 | 61.5851 | 59.6 | 5 | 297 | 125.59 | 220.3258 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.6 | 61.5975 | 59.6 | 5 | 297 | 125.6 | 220.0597 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.61 | 61.6098 | 59.6 | 5 | 297 | 125.61 | 219.7937 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.62 | 61.622 | 59.6 | 5 | 297 | 125.62 | 219.4406 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.63 | 61.6345 | 59.6 | 5 | 297 | 125.63 | 219.0876 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.64 | 61.6469 | 59.6 | 5 | 297 | 125.64 | 218.6995 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.65 | 61.6594 | 59.6 | 5 | 297 | 125.65 | 218.3114 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.66 | 61.6719 | 59.6 | 5 | 297 | 125.66 | 217.9242 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.67 | 61.6865 | 59.6 | 5 | 297 | 125.67 | 217.5371 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.68 | 61.7012 | 59.6 | 5 | 297 | 125.68 | 217.1262 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.69 | 61.7159 | 59.6 | 5 | 297 | 125.69 | 216.7153 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.7 | 61.7305 | 59.6 | 5 | 297 | 125.7 | 216.3057 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.71 | 61.7435 | 59.6 | 5 | 297 | 125.71 | 215.8961 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.72 | 61.7565 | 59.6 | 5 | 297 | 125.72 | 215.4848 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.73 | 61.7695 | 59.6 | 5 | 297 | 125.73 | 215.0734 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.74 | 61.7824 | 59.6 | 5 | 297 | 125.74 | 214.6594 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.75 | 61.7945 | 59.6 | 5 | 297 | 125.75 | 214.2454 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.76 | 61.8065 | 59.6 | 5 | 297 | 125.76 | 213.8314 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.77 | 61.8185 | 59.6 | 5 | 297 | 125.77 | 213.4174 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.78 | 61.8306 | 59.6 | 5 | 297 | 125.78 | 213.0052 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.79 | 61.8426 | 59.6 | 5 | 297 | 125.79 | 212.5929 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.8 | 61.8546 | 59.6 | 5 | 297 | 125.8 | 212.1823 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.81 | 61.8664 | 59.6 | 5 | 297 | 125.81 | 211.7716 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.82 | 61.8781 | 59.6 | 5 | 297 | 125.82 | 211.3437 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.83 | 61.89 | 59.6 | 5 | 297 | 125.83 | 210.9157 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.84 | 61.9019 | 59.6 | 5 | 297 | 125.84 | 210.4525 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.85 | 61.9137 | 59.6 | 5 | 297 | 125.85 | 209.9894 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.86 | 61.9255 | 59.6 | 5 | 297 | 125.86 | 209.4849 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.87 | 61.9373 | 59.6 | 5 | 297 | 125.87 | 208.9805 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.88 | 61.9491 | 59.6 | 5 | 297 | 125.88 | 208.4642 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.89 | 61.9609 | 59.6 | 5 | 297 | 125.89 | 207.9478 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.9 | 61.9727 | 59.6 | 5 | 297 | 125.9 | 207.4298 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.91 | 61.9842 | 59.6 | 5 | 297 | 125.91 | 206.9118 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.92 | 61.9957 | 59.6 | 5 | 297 | 125.92 | 206.391 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.93 | 61.9983 | 59.6 | 5 | 297 | 125.93 | 205.8701 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.94 | 62.0008 | 59.6 | 5 | 297 | 125.94 | 205.3492 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.95 | 62.0034 | 59.6 | 5 | 297 | 125.95 | 204.8284 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.96 | 62.006 | 59.6 | 5 | 297 | 125.96 | 204.3068 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.97 | 62.0053 | 59.6 | 5 | 297 | 125.97 | 203.7852 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.98 | 62.0047 | 59.6 | 5 | 297 | 125.98 | 203.2661 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 125.99 | 62.004 | 59.6 | 5 | 297 | 125.99 | 202.7469 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126 | 62.0033 | 59.6 | 5 | 297 | 126 | 202.2288 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.01 | 62.0028 | 59.6 | 5 | 297 | 126.01 | 201.7107 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.02 | 62.0023 | 59.6 | 5 | 297 | 126.02 | 201.193 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.03 | 62.0017 | 59.6 | 5 | 297 | 126.03 | 200.6752 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.04 | 62.0012 | 59.6 | 5 | 297 | 126.04 | 200.1607 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.05 | 61.9979 | 59.6 | 5 | 297 | 126.05 | 199.6461 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.06 | 61.9947 | 59.6 | 5 | 297 | 126.06 | 199.162 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.07 | 61.9917 | 59.6 | 5 | 297 | 126.07 | 198.678 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.08 | 61.9886 | 59.6 | 5 | 297 | 126.08 | 198.2783 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.09 | 61.9856 | 59.6 | 5 | 297 | 126.09 | 197.8786 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.1 | 61.9825 | 59.6 | 5 | 297 | 126.1 | 197.6238 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.11 | 61.9797 | 59.6 | 5 | 297 | 126.11 | 197.369 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.12 | 61.9768 | 59.6 | 5 | 297 | 126.12 | 197.2019 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.13 | 61.9737 | 59.6 | 5 | 297 | 126.13 | 197.0349 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.14 | 61.9706 | 59.6 | 5 | 297 | 126.14 | 196.9057 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.15 | 61.9674 | 59.6 | 5 | 297 | 126.15 | 196.7766 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.16 | 61.9643 | 59.6 | 5 | 297 | 126.16 | 196.6464 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.17 | 61.959 | 59.6 | 5 | 297 | 126.17 | 196.5162 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.18 | 61.9537 | 59.6 | 5 | 297 | 126.18 | 196.406 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.19 | 61.9484 | 59.6 | 5 | 297 | 126.19 | 196.2959 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.2 | 61.9431 | 59.6 | 5 | 297 | 126.2 | 196.1792 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.21 | 61.9387 | 59.6 | 5 | 297 | 126.21 | 196.0626 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.22 | 61.9343 | 59.6 | 5 | 297 | 126.22 | 195.9461 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.23 | 61.9299 | 59.6 | 5 | 297 | 126.23 | 195.8296 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.24 | 61.9255 | 59.6 | 5 | 297 | 126.24 | 195.7148 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.25 | 61.9211 | 59.6 | 5 | 297 | 126.25 | 195.6 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.26 | 61.9167 | 59.6 | 5 | 297 | 126.26 | 195.4856 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.27 | 61.9128 | 59.6 | 5 | 297 | 126.27 | 195.3713 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.28 | 61.909 | 59.6 | 5 | 297 | 126.28 | 195.2538 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.29 | 61.9051 | 59.6 | 5 | 297 | 126.29 | 195.1364 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.3 | 61.9012 | 59.6 | 5 | 297 | 126.3 | 195.0152 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.31 | 61.8977 | 59.6 | 5 | 297 | 126.31 | 194.894 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.32 | 61.8941 | 59.6 | 5 | 297 | 126.32 | 194.7901 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.33 | 61.8913 | 59.6 | 5 | 297 | 126.33 | 194.6862 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.34 | 61.8885 | 59.6 | 5 | 297 | 126.34 | 194.6187 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.35 | 61.8856 | 59.6 | 5 | 297 | 126.35 | 194.5512 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.36 | 61.8826 | 59.6 | 5 | 297 | 126.36 | 194.5247 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.37 | 61.8788 | 59.6 | 5 | 297 | 126.37 | 194.4982 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.38 | 61.875 | 59.6 | 5 | 297 | 126.38 | 194.4832 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.39 | 61.8711 | 59.6 | 5 | 297 | 126.39 | 194.4682 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.4 | 61.8673 | 59.6 | 5 | 297 | 126.4 | 194.4546 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.41 | 61.8634 | 59.6 | 5 | 297 | 126.41 | 194.4409 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.42 | 61.8596 | 59.6 | 5 | 297 | 126.42 | 194.4273 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.43 | 61.8558 | 59.6 | 5 | 297 | 126.43 | 194.4137 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.44 | 61.852 | 59.6 | 5 | 297 | 126.44 | 194.3983 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.45 | 61.8481 | 59.6 | 5 | 297 | 126.45 | 194.3829 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.46 | 61.8443 | 59.6 | 5 | 297 | 126.46 | 194.3683 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.47 | 61.8405 | 59.6 | 5 | 297 | 126.47 | 194.3536 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.48 | 61.8367 | 59.6 | 5 | 297 | 126.48 | 194.3365 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.49 | 61.833 | 59.6 | 5 | 297 | 126.49 | 194.3194 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.5 | 61.8292 | 59.6 | 5 | 297 | 126.5 | 194.304 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.51 | 61.8253 | 59.6 | 5 | 297 | 126.51 | 194.2887 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.52 | 61.8214 | 59.6 | 5 | 297 | 126.52 | 194.2712 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.53 | 61.8174 | 59.6 | 5 | 297 | 126.53 | 194.2538 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.54 | 61.8135 | 59.6 | 5 | 297 | 126.54 | 194.2307 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.55 | 61.8123 | 59.6 | 5 | 297 | 126.55 | 194.2077 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.56 | 61.811 | 59.6 | 5 | 297 | 126.56 | 194.1868 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.57 | 61.8097 | 59.6 | 5 | 297 | 126.57 | 194.1659 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.58 | 61.8085 | 59.6 | 5 | 297 | 126.58 | 194.145 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.59 | 61.8072 | 59.6 | 5 | 297 | 126.59 | 194.1241 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.6 | 61.8059 | 59.6 | 5 | 297 | 126.6 | 194.1032 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.61 | 61.8045 | 59.6 | 5 | 297 | 126.61 | 194.0823 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.62 | 61.8031 | 59.6 | 5 | 297 | 126.62 | 194.0613 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.63 | 61.8017 | 59.6 | 5 | 297 | 126.63 | 194.0404 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.64 | 61.8002 | 59.6 | 5 | 297 | 126.64 | 194.0195 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.65 | 61.7988 | 59.6 | 5 | 297 | 126.65 | 193.9986 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.66 | 61.7974 | 59.6 | 5 | 297 | 126.66 | 193.9777 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.67 | 61.7959 | 59.6 | 5 | 297 | 126.67 | 193.9568 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.68 | 61.7945 | 59.6 | 5 | 297 | 126.68 | 193.9351 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.69 | 61.7931 | 59.6 | 5 | 297 | 126.69 | 193.9135 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.7 | 61.7916 | 59.6 | 5 | 297 | 126.7 | 193.8983 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.71 | 61.7911 | 59.6 | 5 | 297 | 126.71 | 193.8832 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.72 | 61.7906 | 59.6 | 5 | 297 | 126.72 | 193.8673 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.73 | 61.7901 | 59.6 | 5 | 297 | 126.73 | 193.8514 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.74 | 61.7896 | 59.6 | 5 | 297 | 126.74 | 193.8403 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.75 | 61.7878 | 59.6 | 5 | 297 | 126.75 | 193.8291 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.76 | 61.786 | 59.6 | 5 | 297 | 126.76 | 193.8151 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.77 | 61.7837 | 59.6 | 5 | 297 | 126.77 | 193.8011 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.78 | 61.7813 | 59.6 | 5 | 297 | 126.78 | 193.7872 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.79 | 61.779 | 59.6 | 5 | 297 | 126.79 | 193.7734 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.8 | 61.7766 | 59.6 | 5 | 297 | 126.8 | 193.7616 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.81 | 61.7744 | 59.6 | 5 | 297 | 126.81 | 193.7499 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.82 | 61.7721 | 59.6 | 5 | 297 | 126.82 | 193.7382 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.83 | 61.7688 | 59.6 | 5 | 297 | 126.83 | 193.7265 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.84 | 61.7655 | 59.6 | 5 | 297 | 126.84 | 193.7137 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.85 | 61.7622 | 59.6 | 5 | 297 | 126.85 | 193.7009 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.86 | 61.7589 | 59.6 | 5 | 297 | 126.86 | 193.6639 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.87 | 61.7565 | 59.6 | 5 | 297 | 126.87 | 193.6268 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.88 | 61.7541 | 59.6 | 5 | 297 | 126.88 | 193.5923 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.89 | 61.7517 | 59.6 | 5 | 297 | 126.89 | 193.5577 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.9 | 61.7493 | 59.6 | 5 | 297 | 126.9 | 193.5233 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.91 | 61.7472 | 59.6 | 5 | 297 | 126.91 | 193.4889 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.92 | 61.7451 | 59.6 | 5 | 297 | 126.92 | 193.4505 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.93 | 61.743 | 59.6 | 5 | 297 | 126.93 | 193.4121 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.94 | 61.7409 | 59.6 | 5 | 297 | 126.94 | 193.3755 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.95 | 61.7388 | 59.6 | 5 | 297 | 126.95 | 193.3389 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.96 | 61.7367 | 59.6 | 5 | 297 | 126.96 | 193.2948 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.97 | 61.7346 | 59.6 | 5 | 297 | 126.97 | 193.2508 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.98 | 61.7325 | 59.6 | 5 | 297 | 126.98 | 193.2067 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 126.99 | 61.7302 | 59.6 | 5 | 297 | 126.99 | 193.1626 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127 | 61.728 | 59.6 | 5 | 297 | 127 | 193.1209 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.01 | 61.7259 | 59.6 | 5 | 297 | 127.01 | 193.0793 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.02 | 61.7237 | 59.6 | 5 | 297 | 127.02 | 193.0343 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.03 | 61.7216 | 59.6 | 5 | 297 | 127.03 | 192.9894 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.04 | 61.7194 | 59.6 | 5 | 297 | 127.04 | 192.9469 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.05 | 61.7174 | 59.6 | 5 | 297 | 127.05 | 192.9044 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.06 | 61.7154 | 59.6 | 5 | 297 | 127.06 | 192.8529 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.07 | 61.7134 | 59.6 | 5 | 297 | 127.07 | 192.8015 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.08 | 61.7114 | 59.6 | 5 | 297 | 127.08 | 192.75 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.09 | 61.7094 | 59.6 | 5 | 297 | 127.09 | 192.6986 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.1 | 61.7074 | 59.6 | 5 | 297 | 127.1 | 192.6472 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.11 | 61.7033 | 59.6 | 5 | 297 | 127.11 | 192.5957 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.12 | 61.6992 | 59.6 | 5 | 297 | 127.12 | 192.5443 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.13 | 61.6951 | 59.6 | 5 | 297 | 127.13 | 192.4929 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.14 | 61.691 | 59.6 | 5 | 297 | 127.14 | 192.4414 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.15 | 61.6869 | 59.6 | 5 | 297 | 127.15 | 192.39 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.16 | 61.6827 | 59.6 | 5 | 297 | 127.16 | 192.3389 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.17 | 61.6786 | 59.6 | 5 | 297 | 127.17 | 192.2878 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.18 | 61.6745 | 59.6 | 5 | 297 | 127.18 | 192.2374 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.19 | 61.6704 | 59.6 | 5 | 297 | 127.19 | 192.187 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.2 | 61.6663 | 59.6 | 5 | 297 | 127.2 | 192.1342 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.21 | 61.6622 | 59.6 | 5 | 297 | 127.21 | 192.0814 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.22 | 61.658 | 59.6 | 5 | 297 | 127.22 | 192.0341 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.23 | 61.653 | 59.6 | 5 | 297 | 127.23 | 191.9869 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.24 | 61.6479 | 59.6 | 5 | 297 | 127.24 | 191.9353 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.25 | 61.645 | 59.6 | 5 | 297 | 127.25 | 191.8836 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.26 | 61.642 | 59.6 | 5 | 297 | 127.26 | 191.8327 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.27 | 61.6373 | 59.6 | 5 | 297 | 127.27 | 191.7818 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.28 | 61.6327 | 59.6 | 5 | 297 | 127.28 | 191.7338 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.29 | 61.628 | 59.6 | 5 | 297 | 127.29 | 191.6858 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.3 | 61.6233 | 59.6 | 5 | 297 | 127.3 | 191.6378 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.31 | 61.6185 | 59.6 | 5 | 297 | 127.31 | 191.5899 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.32 | 61.6137 | 59.6 | 5 | 297 | 127.32 | 191.5419 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.33 | 61.6087 | 59.6 | 5 | 297 | 127.33 | 191.4939 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.34 | 61.6038 | 59.6 | 5 | 297 | 127.34 | 191.447 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.35 | 61.5989 | 59.6 | 5 | 297 | 127.35 | 191.4001 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.36 | 61.5939 | 59.6 | 5 | 297 | 127.36 | 191.3773 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.37 | 61.589 | 59.6 | 5 | 297 | 127.37 | 191.3546 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.38 | 61.5841 | 59.6 | 5 | 297 | 127.38 | 191.3319 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.39 | 61.5791 | 59.6 | 5 | 297 | 127.39 | 191.3092 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.4 | 61.5742 | 59.6 | 5 | 297 | 127.4 | 191.2865 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.41 | 61.5693 | 59.6 | 5 | 297 | 127.41 | 191.2638 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.42 | 61.5644 | 59.6 | 5 | 297 | 127.42 | 191.244 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.43 | 61.5594 | 59.6 | 5 | 297 | 127.43 | 191.2241 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.44 | 61.5545 | 59.6 | 5 | 297 | 127.44 | 191.196 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.45 | 61.5496 | 59.6 | 5 | 297 | 127.45 | 191.168 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.46 | 61.5446 | 59.6 | 5 | 297 | 127.46 | 191.1474 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.47 | 61.5397 | 59.6 | 5 | 297 | 127.47 | 191.1268 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.48 | 61.5348 | 59.6 | 5 | 297 | 127.48 | 191.1026 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.49 | 61.528 | 59.6 | 5 | 297 | 127.49 | 191.0784 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.5 | 61.5212 | 59.6 | 5 | 297 | 127.5 | 191.0495 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.51 | 61.5145 | 59.6 | 5 | 297 | 127.51 | 191.0207 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.52 | 61.5077 | 59.6 | 5 | 297 | 127.52 | 190.9973 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.53 | 61.5007 | 59.6 | 5 | 297 | 127.53 | 190.9738 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.54 | 61.4937 | 59.6 | 5 | 297 | 127.54 | 190.9504 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.55 | 61.4865 | 59.6 | 5 | 297 | 127.55 | 190.927 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.56 | 61.4793 | 59.6 | 5 | 297 | 127.56 | 190.9124 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.57 | 61.4722 | 59.6 | 5 | 297 | 127.57 | 190.8979 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.58 | 61.465 | 59.6 | 5 | 297 | 127.58 | 190.8809 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.59 | 61.4579 | 59.6 | 5 | 297 | 127.59 | 190.8639 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.6 | 61.4507 | 59.6 | 5 | 297 | 127.6 | 190.8469 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.61 | 61.4458 | 59.6 | 5 | 297 | 127.61 | 190.83 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.62 | 61.4409 | 59.6 | 5 | 297 | 127.62 | 190.813 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.63 | 61.4361 | 59.6 | 5 | 297 | 127.63 | 190.796 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.64 | 61.4312 | 59.6 | 5 | 297 | 127.64 | 190.779 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.65 | 61.4263 | 59.6 | 5 | 297 | 127.65 | 190.762 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.66 | 61.4214 | 59.6 | 5 | 297 | 127.66 | 190.7448 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.67 | 61.4167 | 59.6 | 5 | 297 | 127.67 | 190.7275 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.68 | 61.412 | 59.6 | 5 | 297 | 127.68 | 190.7109 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.69 | 61.4072 | 59.6 | 5 | 297 | 127.69 | 190.6943 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.7 | 61.4025 | 59.6 | 5 | 297 | 127.7 | 190.6801 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.71 | 61.3976 | 59.6 | 5 | 297 | 127.71 | 190.6659 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.72 | 61.3928 | 59.6 | 5 | 297 | 127.72 | 190.6486 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.73 | 61.3888 | 59.6 | 5 | 297 | 127.73 | 190.6313 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.74 | 61.3849 | 59.6 | 5 | 297 | 127.74 | 190.6138 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.75 | 61.3811 | 59.6 | 5 | 297 | 127.75 | 190.5963 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.76 | 61.3773 | 59.6 | 5 | 297 | 127.76 | 190.5806 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.77 | 61.3752 | 59.6 | 5 | 297 | 127.77 | 190.5648 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.78 | 61.3732 | 59.6 | 5 | 297 | 127.78 | 190.5491 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.79 | 61.3711 | 59.6 | 5 | 297 | 127.79 | 190.5333 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.8 | 61.369 | 59.6 | 5 | 297 | 127.8 | 190.5165 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.81 | 61.3671 | 59.6 | 5 | 297 | 127.81 | 190.4997 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.82 | 61.3652 | 59.6 | 5 | 297 | 127.82 | 190.4829 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.83 | 61.3672 | 59.6 | 5 | 297 | 127.83 | 190.466 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.84 | 61.3693 | 59.5994 | 5 | 297 | 127.84 | 190.4492 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.85 | 61.374 | 59.5981 | 5 | 297 | 127.85 | 190.4324 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.86 | 61.3787 | 59.5968 | 5 | 297 | 127.86 | 190.4156 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.87 | 61.3834 | 59.5955 | 5 | 297 | 127.87 | 190.3988 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.88 | 61.3881 | 59.5942 | 5 | 297 | 127.88 | 190.3819 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.89 | 61.3928 | 59.5929 | 5 | 297 | 127.89 | 190.3651 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.9 | 61.3975 | 59.5915 | 5 | 297 | 127.9 | 190.3483 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.91 | 61.4022 | 59.5902 | 5 | 297 | 127.91 | 190.3315 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.92 | 61.4069 | 59.5889 | 5 | 297 | 127.92 | 190.3164 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.93 | 61.4108 | 59.5876 | 5 | 297 | 127.93 | 190.3014 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.94 | 61.4147 | 59.5863 | 5 | 297 | 127.94 | 190.2946 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.95 | 61.4187 | 59.585 | 5 | 297 | 127.95 | 190.2877 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.96 | 61.4226 | 59.5837 | 5 | 297 | 127.96 | 190.2809 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.97 | 61.4264 | 59.5824 | 5 | 297 | 127.97 | 190.274 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.98 | 61.4302 | 59.5811 | 5 | 297 | 127.98 | 190.2702 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 127.99 | 61.4359 | 59.5797 | 5 | 297 | 127.99 | 190.2663 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128 | 61.4415 | 59.5784 | 5 | 297 | 128 | 190.2628 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.01 | 61.4472 | 59.5771 | 5 | 297 | 128.01 | 190.2593 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.02 | 61.4528 | 59.5758 | 5 | 297 | 128.02 | 190.2558 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.03 | 61.4588 | 59.5745 | 5 | 297 | 128.03 | 190.2523 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.04 | 61.4648 | 59.5732 | 5 | 297 | 128.04 | 190.2488 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.05 | 61.4708 | 59.5719 | 5 | 297 | 128.05 | 190.2453 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.06 | 61.4769 | 59.5706 | 5 | 297 | 128.06 | 190.2418 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.07 | 61.4829 | 59.5692 | 5 | 297 | 128.07 | 190.2383 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.08 | 61.4889 | 59.5679 | 5 | 297 | 128.08 | 190.2372 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.09 | 61.4954 | 59.5666 | 5 | 297 | 128.09 | 190.2361 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.1 | 61.502 | 59.5653 | 5 | 297 | 128.1 | 190.2351 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.11 | 61.5084 | 59.564 | 5 | 297 | 128.11 | 190.234 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.12 | 61.5148 | 59.5627 | 5 | 297 | 128.12 | 190.2329 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.13 | 61.5212 | 59.5614 | 5 | 297 | 128.13 | 190.2319 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.14 | 61.5276 | 59.5601 | 5 | 297 | 128.14 | 190.2309 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.15 | 61.534 | 59.5587 | 5 | 297 | 128.15 | 190.2298 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.16 | 61.5404 | 59.5574 | 5 | 297 | 128.16 | 190.2282 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.17 | 61.5466 | 59.5561 | 5 | 297 | 128.17 | 190.2266 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.18 | 61.5529 | 59.5548 | 5 | 297 | 128.18 | 190.2243 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.19 | 61.5591 | 59.5535 | 5 | 297 | 128.19 | 190.2221 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.2 | 61.5654 | 59.5522 | 5 | 297 | 128.2 | 190.2198 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.21 | 61.5716 | 59.5509 | 5 | 297 | 128.21 | 190.2175 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.22 | 61.5779 | 59.5496 | 5 | 297 | 128.22 | 190.2152 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.23 | 61.5839 | 59.5482 | 5 | 297 | 128.23 | 190.2129 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.24 | 61.5899 | 59.5469 | 5 | 297 | 128.24 | 190.2113 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.25 | 61.5959 | 59.5456 | 5 | 297 | 128.25 | 190.2098 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.26 | 61.6018 | 59.5443 | 5 | 297 | 128.26 | 190.2082 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.27 | 61.6078 | 59.543 | 5 | 297 | 128.27 | 190.2066 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.28 | 61.6138 | 59.5417 | 5 | 297 | 128.28 | 190.205 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.29 | 61.6198 | 59.5404 | 5 | 297 | 128.29 | 190.2035 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.3 | 61.6258 | 59.5391 | 5 | 297 | 128.3 | 190.2028 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.31 | 61.6316 | 59.5377 | 5 | 297 | 128.31 | 190.2021 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.32 | 61.6375 | 59.5364 | 5 | 297 | 128.32 | 190.2015 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.33 | 61.6397 | 59.5351 | 5 | 297 | 128.33 | 190.2009 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.34 | 61.6418 | 59.5338 | 5 | 297 | 128.34 | 190.2 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.35 | 61.6413 | 59.5325 | 5 | 297 | 128.35 | 190.1992 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.36 | 61.6408 | 59.5312 | 5 | 297 | 128.36 | 190.1986 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.37 | 61.6403 | 59.5299 | 5 | 297 | 128.37 | 190.1981 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.38 | 61.6398 | 59.5286 | 5 | 297 | 128.38 | 190.1975 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.39 | 61.6393 | 59.5272 | 5 | 297 | 128.39 | 190.197 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.4 | 61.6388 | 59.5259 | 5 | 297 | 128.4 | 190.1964 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.41 | 61.6383 | 59.5246 | 5 | 297 | 128.41 | 190.1958 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.42 | 61.6378 | 59.5233 | 5 | 297 | 128.42 | 190.1945 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.43 | 61.6381 | 59.522 | 5 | 297 | 128.43 | 190.1933 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.44 | 61.6384 | 59.5207 | 5 | 297 | 128.44 | 190.192 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.45 | 61.6386 | 59.5194 | 5 | 297 | 128.45 | 190.1907 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.46 | 61.6389 | 59.5181 | 5 | 297 | 128.46 | 190.1898 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.47 | 61.6393 | 59.5167 | 5 | 297 | 128.47 | 190.1888 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.48 | 61.6397 | 59.5154 | 5 | 297 | 128.48 | 190.1886 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.49 | 61.6401 | 59.5141 | 5 | 297 | 128.49 | 190.1883 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.5 | 61.6405 | 59.5128 | 5 | 297 | 128.5 | 190.1881 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.51 | 61.6408 | 59.5115 | 5 | 297 | 128.51 | 190.1879 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.52 | 61.6412 | 59.5102 | 5 | 297 | 128.52 | 190.1876 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.53 | 61.6414 | 59.5089 | 5 | 297 | 128.53 | 190.1874 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.54 | 61.6416 | 59.5076 | 5 | 297 | 128.54 | 190.1871 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.55 | 61.6418 | 59.5062 | 5 | 297 | 128.55 | 190.1869 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.56 | 61.642 | 59.5049 | 5 | 297 | 128.56 | 190.1866 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.57 | 61.6422 | 59.5036 | 5 | 297 | 128.57 | 190.1864 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.58 | 61.6424 | 59.5023 | 5 | 297 | 128.58 | 190.1862 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.59 | 61.6421 | 59.501 | 5 | 297 | 128.59 | 190.186 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.6 | 61.6417 | 59.4997 | 5 | 297 | 128.6 | 190.1856 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.61 | 61.6414 | 59.4984 | 5 | 297 | 128.61 | 190.1853 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.62 | 61.641 | 59.4971 | 5 | 297 | 128.62 | 190.186 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.63 | 61.6407 | 59.4957 | 5 | 297 | 128.63 | 190.1866 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.64 | 61.6403 | 59.4944 | 5 | 297 | 128.64 | 190.1856 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.65 | 61.64 | 59.4931 | 5 | 297 | 128.65 | 190.1845 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.66 | 61.6396 | 59.4918 | 5 | 297 | 128.66 | 190.184 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.67 | 61.6393 | 59.4905 | 5 | 297 | 128.67 | 190.1834 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.68 | 61.639 | 59.4892 | 5 | 297 | 128.68 | 190.1829 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.69 | 61.6386 | 59.4879 | 5 | 297 | 128.69 | 190.1823 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.7 | 61.6383 | 59.4866 | 5 | 297 | 128.7 | 190.1821 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.71 | 61.6379 | 59.4852 | 5 | 297 | 128.71 | 190.1819 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.72 | 61.6376 | 59.4839 | 5 | 297 | 128.72 | 190.1817 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.73 | 61.6366 | 59.4826 | 5 | 297 | 128.73 | 190.1814 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.74 | 61.6357 | 59.4813 | 5 | 297 | 128.74 | 190.1812 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.75 | 61.6345 | 59.48 | 5 | 297 | 128.75 | 190.181 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.76 | 61.6333 | 59.4787 | 5 | 297 | 128.76 | 190.1808 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.77 | 61.6321 | 59.4774 | 5 | 297 | 128.77 | 190.1806 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.78 | 61.6309 | 59.4761 | 5 | 297 | 128.78 | 190.1804 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.79 | 61.6297 | 59.4747 | 5 | 297 | 128.79 | 190.1801 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.8 | 61.6285 | 59.4734 | 5 | 297 | 128.8 | 190.1801 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.81 | 61.6274 | 59.4721 | 5 | 297 | 128.81 | 190.18 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.82 | 61.6262 | 59.4708 | 5 | 297 | 128.82 | 190.1799 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.83 | 61.625 | 59.4695 | 5 | 297 | 128.83 | 190.1798 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.84 | 61.6238 | 59.4682 | 5 | 297 | 128.84 | 190.1796 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.85 | 61.6205 | 59.4669 | 5 | 297 | 128.85 | 190.1793 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.86 | 61.6173 | 59.4656 | 5 | 297 | 128.86 | 190.1788 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.87 | 61.614 | 59.4642 | 5 | 297 | 128.87 | 190.1783 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.88 | 61.6107 | 59.4629 | 5 | 297 | 128.88 | 190.1729 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.89 | 61.6077 | 59.4616 | 5 | 297 | 128.89 | 190.1675 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.9 | 61.6048 | 59.4603 | 5 | 297 | 128.9 | 190.1699 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.91 | 61.6018 | 59.459 | 5 | 297 | 128.91 | 190.1722 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.92 | 61.5989 | 59.4577 | 5 | 297 | 128.92 | 190.1745 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.93 | 61.5959 | 59.4564 | 5 | 297 | 128.93 | 190.1768 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.94 | 61.593 | 59.4551 | 5 | 297 | 128.94 | 190.176 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.95 | 61.59 | 59.4537 | 5 | 297 | 128.95 | 190.1752 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.96 | 61.5871 | 59.4524 | 5 | 297 | 128.96 | 190.174 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.97 | 61.5841 | 59.4511 | 5 | 297 | 128.97 | 190.1729 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.98 | 61.5811 | 59.4498 | 5 | 297 | 128.98 | 190.1718 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 128.99 | 61.5782 | 59.4485 | 5 | 297 | 128.99 | 190.1706 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129 | 61.5752 | 59.4472 | 5 | 297 | 129 | 190.1695 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.01 | 61.5725 | 59.4459 | 5 | 297 | 129.01 | 190.1684 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.02 | 61.5697 | 59.4446 | 5 | 297 | 129.02 | 190.1673 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.03 | 61.567 | 59.4432 | 5 | 297 | 129.03 | 190.1662 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.04 | 61.5642 | 59.4419 | 5 | 297 | 129.04 | 190.1674 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.05 | 61.5614 | 59.4406 | 5 | 297 | 129.05 | 190.1687 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.06 | 61.5586 | 59.4393 | 5 | 297 | 129.06 | 190.1734 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.07 | 61.5558 | 59.438 | 5 | 297 | 129.07 | 190.1782 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.08 | 61.5529 | 59.4367 | 5 | 297 | 129.08 | 190.1774 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.09 | 61.5501 | 59.4354 | 5 | 297 | 129.09 | 190.1766 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.1 | 61.5473 | 59.4341 | 5 | 297 | 129.1 | 190.1758 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.11 | 61.5445 | 59.4327 | 5 | 297 | 129.11 | 190.1751 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.12 | 61.5416 | 59.4314 | 5 | 297 | 129.12 | 190.17 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.13 | 61.5388 | 59.4301 | 5 | 297 | 129.13 | 190.1648 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.14 | 61.536 | 59.4288 | 5 | 297 | 129.14 | 190.1666 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.15 | 61.5332 | 59.4275 | 5 | 297 | 129.15 | 190.1683 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.16 | 61.5304 | 59.4262 | 5 | 297 | 129.16 | 190.1725 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.17 | 61.5286 | 59.4249 | 5 | 297 | 129.17 | 190.1768 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.18 | 61.5268 | 59.4236 | 5 | 297 | 129.18 | 190.1746 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.19 | 61.525 | 59.4222 | 5 | 297 | 129.19 | 190.1725 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.2 | 61.5232 | 59.4209 | 5 | 297 | 129.2 | 190.17 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.21 | 61.5214 | 59.4196 | 5 | 297 | 129.21 | 190.1676 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.22 | 61.5196 | 59.4183 | 5 | 297 | 129.22 | 190.1631 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.23 | 61.5187 | 59.417 | 5 | 297 | 129.23 | 190.1585 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.24 | 61.5177 | 59.4157 | 5 | 297 | 129.24 | 190.154 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.25 | 61.517 | 59.4144 | 5 | 297 | 129.25 | 190.1495 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.26 | 61.5164 | 59.4131 | 5 | 297 | 129.26 | 190.1425 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.27 | 61.5148 | 59.4118 | 5 | 297 | 129.27 | 190.1354 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.28 | 61.5132 | 59.4104 | 5 | 297 | 129.28 | 190.1307 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.29 | 61.5117 | 59.4091 | 5 | 297 | 129.29 | 190.1259 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.3 | 61.5101 | 59.4078 | 5 | 297 | 129.3 | 190.1247 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.31 | 61.5085 | 59.4065 | 5 | 297 | 129.31 | 190.1236 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.32 | 61.507 | 59.4052 | 5 | 297 | 129.32 | 190.1175 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.33 | 61.5054 | 59.4039 | 5 | 297 | 129.33 | 190.1114 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.34 | 61.5039 | 59.4026 | 5 | 297 | 129.34 | 190.1057 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.35 | 61.5044 | 59.4013 | 5 | 297 | 129.35 | 190.1 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.36 | 61.5049 | 59.4 | 5 | 297 | 129.36 | 190.0912 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.37 | 61.5056 | 59.4 | 5 | 297 | 129.37 | 190.0824 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.38 | 61.5063 | 59.4 | 5 | 297 | 129.38 | 190.0847 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.39 | 61.5066 | 59.4 | 5 | 297 | 129.39 | 190.0869 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.4 | 61.5069 | 59.4 | 5 | 297 | 129.4 | 190.0815 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.41 | 61.5073 | 59.4 | 5 | 297 | 129.41 | 190.076 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.42 | 61.5076 | 59.4 | 5 | 297 | 129.42 | 190.0671 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.43 | 61.5079 | 59.4 | 5 | 297 | 129.43 | 190.0582 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.44 | 61.5083 | 59.4 | 5 | 297 | 129.44 | 190.0524 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.45 | 61.5085 | 59.4 | 5 | 297 | 129.45 | 190.0467 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.46 | 61.5088 | 59.4 | 5 | 297 | 129.46 | 190.0409 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.47 | 61.509 | 59.4 | 5 | 297 | 129.47 | 190.0352 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.48 | 61.5093 | 59.4 | 5 | 297 | 129.48 | 190.0294 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.49 | 61.5096 | 59.4 | 5 | 297 | 129.49 | 190.0237 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.5 | 61.5098 | 59.4 | 5 | 297 | 129.5 | 190.0179 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.51 | 61.51 | 59.4 | 5 | 297 | 129.51 | 190.0121 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.52 | 61.5101 | 59.4 | 5 | 297 | 129.52 | 190.0063 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.53 | 61.5104 | 59.4 | 5 | 297 | 129.53 | 190.0005 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.54 | 61.5106 | 59.4 | 5 | 297 | 129.54 | 189.9941 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.55 | 61.511 | 59.4 | 5 | 297 | 129.55 | 189.9877 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.56 | 61.5113 | 59.4 | 5 | 297 | 129.56 | 189.9778 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.57 | 61.5222 | 59.4 | 5 | 297 | 129.57 | 189.9678 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.58 | 61.5331 | 59.4 | 5 | 297 | 129.58 | 189.9635 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.59 | 61.5803 | 59.4 | 5 | 297 | 129.59 | 189.9592 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.6 | 61.6275 | 59.4 | 5 | 297 | 129.6 | 189.95 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.61 | 61.7756 | 59.4 | 5 | 297 | 129.61 | 189.9409 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.62 | 61.9237 | 59.4 | 5 | 297 | 129.62 | 189.941 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.63 | 62.2255 | 59.4 | 5 | 297 | 129.63 | 189.9411 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.64 | 62.5273 | 59.4 | 5 | 297 | 129.64 | 189.9379 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.65 | 62.9524 | 59.4 | 5 | 297 | 129.65 | 189.9347 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.66 | 63.3775 | 59.4 | 5 | 297 | 129.66 | 189.9254 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.67 | 63.8588 | 59.4 | 5 | 297 | 129.67 | 189.9161 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.68 | 64.3402 | 59.4 | 5 | 297 | 129.68 | 189.9132 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.69 | 64.8323 | 59.4 | 5 | 297 | 129.69 | 189.9103 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.7 | 65.3244 | 59.4 | 5 | 297 | 129.7 | 189.9074 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.71 | 65.8165 | 59.4 | 5 | 297 | 129.71 | 189.9045 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.72 | 66.3086 | 59.4 | 5 | 297 | 129.72 | 189.9037 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.73 | 66.8004 | 59.4 | 5 | 297 | 129.73 | 189.9028 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.74 | 67.2922 | 59.4 | 5 | 297 | 129.74 | 189.9013 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.75 | 67.7893 | 59.4 | 5 | 297 | 129.75 | 189.8998 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.76 | 68.2864 | 59.4 | 5 | 297 | 129.76 | 189.9009 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.77 | 68.785 | 59.4 | 5 | 297 | 129.77 | 189.9019 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.78 | 69.2836 | 59.4 | 5 | 297 | 129.78 | 189.9062 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.79 | 69.7822 | 59.4 | 5 | 297 | 129.79 | 189.9105 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.8 | 70.2807 | 59.4 | 5 | 297 | 129.8 | 189.9063 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.81 | 70.7795 | 59.4 | 5 | 297 | 129.81 | 189.9021 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.82 | 71.2784 | 59.4 | 5 | 297 | 129.82 | 189.9028 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.83 | 71.783 | 59.4 | 5 | 297 | 129.83 | 189.9035 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.84 | 72.2876 | 59.4 | 5 | 297 | 129.84 | 189.9011 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.85 | 72.7923 | 59.4 | 5 | 297 | 129.85 | 189.8987 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.86 | 73.297 | 59.4 | 5 | 297 | 129.86 | 189.9039 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.87 | 73.8138 | 59.4 | 5 | 297 | 129.87 | 189.9091 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.88 | 74.3306 | 59.4 | 5 | 297 | 129.88 | 189.9081 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.89 | 74.8595 | 59.4 | 5 | 297 | 129.89 | 189.907 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.9 | 75.3883 | 59.4 | 5 | 297 | 129.9 | 189.9046 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.91 | 75.9312 | 59.4 | 5 | 297 | 129.91 | 189.9022 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.92 | 76.4741 | 59.4 | 5 | 297 | 129.92 | 189.9032 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.93 | 77.0172 | 59.4 | 5 | 297 | 129.93 | 189.9043 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.94 | 77.5604 | 59.4 | 5 | 297 | 129.94 | 189.9053 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.95 | 78.1091 | 59.4 | 5 | 297 | 129.95 | 189.9064 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.96 | 78.6578 | 59.4 | 5 | 297 | 129.96 | 189.9075 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.97 | 79.2066 | 59.4 | 5 | 297 | 129.97 | 189.9085 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.98 | 79.7553 | 59.4 | 5 | 297 | 129.98 | 189.9086 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 129.99 | 80.3041 | 59.4 | 5 | 297 | 129.99 | 189.9086 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130 | 80.8528 | 59.4 | 5 | 297 | 130 | 189.91 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.01 | 81.4034 | 59.4 | 5 | 297 | 130.01 | 189.9114 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.02 | 81.954 | 59.4 | 5 | 297 | 130.02 | 189.9163 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.03 | 82.5042 | 59.4 | 5 | 297 | 130.03 | 189.9212 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.04 | 83.0543 | 59.4 | 5 | 297 | 130.04 | 189.9205 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.05 | 83.6044 | 59.4 | 5 | 297 | 130.05 | 189.9198 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.06 | 84.1545 | 59.4 | 5 | 297 | 130.06 | 189.9191 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.07 | 84.6942 | 59.4 | 5 | 297 | 130.07 | 189.9185 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.08 | 85.2338 | 59.4 | 5 | 297 | 130.08 | 189.9136 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.09 | 85.7347 | 59.4 | 5 | 297 | 130.09 | 189.9088 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.1 | 86.2357 | 59.4 | 5 | 297 | 130.1 | 189.9137 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.11 | 86.6359 | 59.4 | 5 | 297 | 130.11 | 189.9185 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.12 | 87.0361 | 59.4 | 5 | 297 | 130.12 | 189.9193 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.13 | 87.2829 | 59.4 | 5 | 297 | 130.13 | 189.92 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.14 | 87.5297 | 59.4 | 5 | 297 | 130.14 | 189.9175 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.15 | 87.6532 | 59.4 | 5 | 297 | 130.15 | 189.915 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.16 | 87.7767 | 59.4 | 5 | 297 | 130.16 | 189.916 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.17 | 87.842 | 59.4 | 5 | 297 | 130.17 | 189.9171 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.18 | 87.9072 | 59.4 | 5 | 297 | 130.18 | 189.9128 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.19 | 87.9613 | 59.4 | 5 | 297 | 130.19 | 189.9085 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.2 | 88.0155 | 59.4 | 5 | 297 | 130.2 | 189.9037 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.21 | 88.0666 | 59.4 | 5 | 297 | 130.21 | 189.8989 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.22 | 88.1177 | 59.4 | 5 | 297 | 130.22 | 189.8941 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.23 | 88.1692 | 59.4 | 5 | 297 | 130.23 | 189.8893 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.24 | 88.2206 | 59.4 | 5 | 297 | 130.24 | 189.8894 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.25 | 88.264 | 59.4 | 5 | 297 | 130.25 | 189.8895 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.26 | 88.3073 | 59.4 | 5 | 297 | 130.26 | 189.8903 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.27 | 88.3463 | 59.4 | 5 | 297 | 130.27 | 189.8912 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.28 | 88.3852 | 59.4 | 5 | 297 | 130.28 | 189.8826 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.29 | 88.4214 | 59.4 | 5 | 297 | 130.29 | 189.8741 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.3 | 88.4575 | 59.4 | 5 | 297 | 130.3 | 189.8705 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.31 | 88.4937 | 59.4 | 5 | 297 | 130.31 | 189.8669 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.32 | 88.5298 | 59.4 | 5 | 297 | 130.32 | 189.8632 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.33 | 88.5604 | 59.4 | 5 | 297 | 130.33 | 189.8596 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.34 | 88.591 | 59.4 | 5 | 297 | 130.34 | 189.859 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.35 | 88.6216 | 59.4 | 5 | 297 | 130.35 | 189.8585 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.36 | 88.6522 | 59.4 | 5 | 297 | 130.36 | 189.8573 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.37 | 88.6713 | 59.4 | 5 | 297 | 130.37 | 189.8561 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.38 | 88.6904 | 59.4 | 5 | 297 | 130.38 | 189.8511 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.39 | 88.6975 | 59.4 | 5 | 297 | 130.39 | 189.846 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.4 | 88.7047 | 59.4 | 5 | 297 | 130.4 | 189.8424 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.41 | 88.6974 | 59.4 | 5 | 297 | 130.41 | 189.8388 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.42 | 88.6901 | 59.4 | 5 | 297 | 130.42 | 189.8351 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.43 | 88.6825 | 59.4 | 5 | 297 | 130.43 | 189.8315 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.44 | 88.6749 | 59.4 | 5 | 297 | 130.44 | 189.8278 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.45 | 88.6626 | 59.4 | 5 | 297 | 130.45 | 189.8242 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.46 | 88.6502 | 59.4 | 5 | 297 | 130.46 | 189.8205 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.47 | 88.6378 | 59.4 | 5 | 297 | 130.47 | 189.8168 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.48 | 88.6254 | 59.4 | 5 | 297 | 130.48 | 189.8142 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.49 | 88.6128 | 59.4 | 5 | 297 | 130.49 | 189.8115 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.5 | 88.6002 | 59.4 | 5 | 297 | 130.5 | 189.8117 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.51 | 88.5857 | 59.4 | 5 | 297 | 130.51 | 189.8119 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.52 | 88.5712 | 59.4 | 5 | 297 | 130.52 | 189.8044 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.53 | 88.5575 | 59.4 | 5 | 297 | 130.53 | 189.7969 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.54 | 88.5438 | 59.4 | 5 | 297 | 130.54 | 189.7932 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.55 | 88.5297 | 59.4 | 5 | 297 | 130.55 | 189.7896 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.56 | 88.5156 | 59.4 | 5 | 297 | 130.56 | 189.7859 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.57 | 88.5007 | 59.4 | 5 | 297 | 130.57 | 189.7823 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.58 | 88.4858 | 59.4 | 5 | 297 | 130.58 | 189.7824 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.59 | 88.4733 | 59.4 | 5 | 297 | 130.59 | 189.7825 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.6 | 88.4607 | 59.4 | 5 | 297 | 130.6 | 189.7809 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.61 | 88.4488 | 59.4 | 5 | 297 | 130.61 | 189.7793 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.62 | 88.4368 | 59.4 | 5 | 297 | 130.62 | 189.7757 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.63 | 88.4246 | 59.4 | 5 | 297 | 130.63 | 189.772 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.64 | 88.4124 | 59.4 | 5 | 297 | 130.64 | 189.7699 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.65 | 88.4007 | 59.4 | 5 | 297 | 130.65 | 189.7678 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.66 | 88.389 | 59.4 | 5 | 297 | 130.66 | 189.7656 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.67 | 88.3782 | 59.4 | 5 | 297 | 130.67 | 189.7634 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.68 | 88.3675 | 59.4 | 5 | 297 | 130.68 | 189.7666 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.69 | 88.357 | 59.4 | 5 | 297 | 130.69 | 189.7697 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.7 | 88.3466 | 59.4 | 5 | 297 | 130.7 | 189.7741 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.71 | 88.3392 | 59.4 | 5 | 297 | 130.71 | 189.7784 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.72 | 88.3317 | 59.4 | 5 | 297 | 130.72 | 189.785 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.73 | 88.3235 | 59.4 | 5 | 297 | 130.73 | 189.7916 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.74 | 88.3152 | 59.4 | 5 | 297 | 130.74 | 189.794 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.75 | 88.3097 | 59.4 | 5 | 297 | 130.75 | 189.7964 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.76 | 88.3043 | 59.4 | 5 | 297 | 130.76 | 189.7979 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.77 | 88.3026 | 59.4 | 5 | 297 | 130.77 | 189.7995 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.78 | 88.3009 | 59.4 | 5 | 297 | 130.78 | 189.8049 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.79 | 88.302 | 59.4 | 5 | 297 | 130.79 | 189.8104 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.8 | 88.3032 | 59.4 | 5 | 297 | 130.8 | 189.8158 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.81 | 88.3041 | 59.4 | 5 | 297 | 130.81 | 189.8212 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.82 | 88.305 | 59.4 | 5 | 297 | 130.82 | 189.8267 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.83 | 88.3056 | 59.4 | 5 | 297 | 130.83 | 189.8321 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.84 | 88.3062 | 59.4 | 5 | 297 | 130.84 | 189.8376 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.85 | 88.3305 | 59.4 | 5 | 297 | 130.85 | 189.843 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.86 | 88.3548 | 59.4 | 5 | 297 | 130.86 | 189.8442 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.87 | 88.3956 | 59.4 | 5 | 297 | 130.87 | 189.8454 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.88 | 88.4364 | 59.4 | 5 | 297 | 130.88 | 189.8505 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.89 | 88.4847 | 59.4 | 5 | 297 | 130.89 | 189.8556 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.9 | 88.533 | 59.4 | 5 | 297 | 130.9 | 189.8607 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.91 | 88.5951 | 59.4 | 5 | 297 | 130.91 | 189.8658 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.92 | 88.6572 | 59.4 | 5 | 297 | 130.92 | 189.8706 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.93 | 88.7194 | 59.4 | 5 | 297 | 130.93 | 189.8755 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.94 | 88.7815 | 59.4 | 5 | 297 | 130.94 | 189.8803 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.95 | 88.8442 | 59.4 | 5 | 297 | 130.95 | 189.8851 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.96 | 88.9069 | 59.4 | 5 | 297 | 130.96 | 189.89 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.97 | 88.9696 | 59.4 | 5 | 297 | 130.97 | 189.8948 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.98 | 89.0323 | 59.4 | 5 | 297 | 130.98 | 189.9006 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 130.99 | 89.0952 | 59.4 | 5 | 297 | 130.99 | 189.9063 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131 | 89.1582 | 59.4 | 5 | 297 | 131 | 189.9079 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.01 | 89.2211 | 59.4 | 5 | 297 | 131.01 | 189.9095 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.02 | 89.284 | 59.4 | 5 | 297 | 131.02 | 189.9152 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.03 | 89.3465 | 59.4 | 5 | 297 | 131.03 | 189.921 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.04 | 89.409 | 59.4 | 5 | 297 | 131.04 | 189.9253 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.05 | 89.4719 | 59.4 | 5 | 297 | 131.05 | 189.9295 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.06 | 89.5347 | 59.4 | 5 | 297 | 131.06 | 189.9338 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.07 | 89.5984 | 59.4 | 5 | 297 | 131.07 | 189.9381 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.08 | 89.6621 | 59.4 | 5 | 297 | 131.08 | 189.9427 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.09 | 89.7257 | 59.4 | 5 | 297 | 131.09 | 189.9473 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.1 | 89.7894 | 59.4 | 5 | 297 | 131.1 | 189.9471 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.11 | 89.8525 | 59.4 | 5 | 297 | 131.11 | 189.9469 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.12 | 89.9156 | 59.4 | 5 | 297 | 131.12 | 189.9466 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.13 | 89.9784 | 59.4 | 5 | 297 | 131.13 | 189.9463 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.14 | 90.0412 | 59.4 | 5 | 297 | 131.14 | 189.946 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.15 | 90.1078 | 59.4 | 5 | 297 | 131.15 | 189.9457 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.16 | 90.1744 | 59.4 | 5 | 297 | 131.16 | 189.9454 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.17 | 90.241 | 59.4 | 5 | 297 | 131.17 | 189.9451 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.18 | 90.3077 | 59.4 | 5 | 297 | 131.18 | 189.9449 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.19 | 90.3743 | 59.4 | 5 | 297 | 131.19 | 189.9446 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.2 | 90.4409 | 59.4 | 5 | 297 | 131.2 | 189.9439 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.21 | 90.5078 | 59.4 | 5 | 297 | 131.21 | 189.9432 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.22 | 90.5747 | 59.4 | 5 | 297 | 131.22 | 189.9403 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.23 | 90.6427 | 59.4 | 5 | 297 | 131.23 | 189.9374 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.24 | 90.7106 | 59.4 | 5 | 297 | 131.24 | 189.9345 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.25 | 90.7786 | 59.4 | 5 | 297 | 131.25 | 189.9316 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.26 | 90.8465 | 59.4 | 5 | 297 | 131.26 | 189.9287 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.27 | 90.9145 | 59.4 | 5 | 297 | 131.27 | 189.9258 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.28 | 90.9824 | 59.4 | 5 | 297 | 131.28 | 189.9215 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.29 | 91.0504 | 59.4 | 5 | 297 | 131.29 | 189.9171 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.3 | 91.1183 | 59.4 | 5 | 297 | 131.3 | 189.9128 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.31 | 91.1873 | 59.4 | 5 | 297 | 131.31 | 189.9084 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.32 | 91.2562 | 59.4 | 5 | 297 | 131.32 | 189.904 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.33 | 91.3248 | 59.4 | 5 | 297 | 131.33 | 189.8996 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.34 | 91.3934 | 59.4 | 5 | 297 | 131.34 | 189.8956 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.35 | 91.4385 | 59.4 | 5 | 297 | 131.35 | 189.8915 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.36 | 91.4837 | 59.4 | 5 | 297 | 131.36 | 189.8878 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.37 | 91.5115 | 59.4 | 5 | 297 | 131.37 | 189.8842 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.38 | 91.5392 | 59.4 | 5 | 297 | 131.38 | 189.8805 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.39 | 91.5595 | 59.4 | 5 | 297 | 131.39 | 189.8768 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.4 | 91.5798 | 59.4 | 5 | 297 | 131.4 | 189.8731 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.41 | 91.5867 | 59.4 | 5 | 297 | 131.41 | 189.8695 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.42 | 91.5935 | 59.4 | 5 | 297 | 131.42 | 189.8657 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.43 | 91.6007 | 59.4 | 5 | 297 | 131.43 | 189.8619 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.44 | 91.6078 | 59.4 | 5 | 297 | 131.44 | 189.8581 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.45 | 91.6135 | 59.4 | 5 | 297 | 131.45 | 189.8544 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.46 | 91.6192 | 59.4 | 5 | 297 | 131.46 | 189.8506 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.47 | 91.6238 | 59.4 | 5 | 297 | 131.47 | 189.8469 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.48 | 91.6284 | 59.4 | 5 | 297 | 131.48 | 189.8408 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.49 | 91.633 | 59.4 | 5 | 297 | 131.49 | 189.8347 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.5 | 91.6376 | 59.4 | 5 | 297 | 131.5 | 189.8286 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.51 | 91.6422 | 59.4 | 5 | 297 | 131.51 | 189.8225 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.52 | 91.6468 | 59.4 | 5 | 297 | 131.52 | 189.8164 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.53 | 91.6514 | 59.4 | 5 | 297 | 131.53 | 189.8103 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.54 | 91.656 | 59.4 | 5 | 297 | 131.54 | 189.8057 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.55 | 91.6605 | 59.4 | 5 | 297 | 131.55 | 189.8011 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.56 | 91.6651 | 59.4 | 5 | 297 | 131.56 | 189.8004 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.57 | 91.6693 | 59.4 | 5 | 297 | 131.57 | 189.7996 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.58 | 91.6734 | 59.4 | 5 | 297 | 131.58 | 189.7968 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.59 | 91.6779 | 59.4 | 5 | 297 | 131.59 | 189.7939 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.6 | 91.6823 | 59.4 | 5 | 297 | 131.6 | 189.7927 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.61 | 91.6864 | 59.4 | 5 | 297 | 131.61 | 189.7915 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.62 | 91.6906 | 59.4 | 5 | 297 | 131.62 | 189.7907 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.63 | 91.6951 | 59.4 | 5 | 297 | 131.63 | 189.7899 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.64 | 91.6995 | 59.4 | 5 | 297 | 131.64 | 189.7891 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.65 | 91.7 | 59.4 | 5 | 297 | 131.65 | 189.7883 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.66 | 91.7005 | 59.4 | 5 | 297 | 131.66 | 189.7875 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.67 | 91.7008 | 59.4 | 5 | 297 | 131.67 | 189.7868 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.68 | 91.7011 | 59.4 | 5 | 297 | 131.68 | 189.786 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.69 | 91.7017 | 59.4 | 5 | 297 | 131.69 | 189.7853 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.7 | 91.7022 | 59.4 | 5 | 297 | 131.7 | 189.7871 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.71 | 91.7025 | 59.4 | 5 | 297 | 131.71 | 189.789 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.72 | 91.7028 | 59.4 | 5 | 297 | 131.72 | 189.7879 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.73 | 91.7035 | 59.4 | 5 | 297 | 131.73 | 189.7869 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.74 | 91.7042 | 59.4 | 5 | 297 | 131.74 | 189.7859 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.75 | 91.7052 | 59.4 | 5 | 297 | 131.75 | 189.7849 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.76 | 91.7062 | 59.4 | 5 | 297 | 131.76 | 189.7798 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.77 | 91.7073 | 59.4 | 5 | 297 | 131.77 | 189.7747 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.78 | 91.7085 | 59.4 | 5 | 297 | 131.78 | 189.7758 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.79 | 91.7096 | 59.4 | 5 | 297 | 131.79 | 189.777 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.8 | 91.7107 | 59.4 | 5 | 297 | 131.8 | 189.7799 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.81 | 91.7124 | 59.4 | 5 | 297 | 131.81 | 189.7829 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.82 | 91.7141 | 59.4 | 5 | 297 | 131.82 | 189.7833 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.83 | 91.7162 | 59.4 | 5 | 297 | 131.83 | 189.7838 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.84 | 91.7182 | 59.4 | 5 | 297 | 131.84 | 189.7839 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.85 | 91.7205 | 59.4 | 5 | 297 | 131.85 | 189.7841 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.86 | 91.7228 | 59.4 | 5 | 297 | 131.86 | 189.7842 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.87 | 91.7251 | 59.4 | 5 | 297 | 131.87 | 189.7844 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.88 | 91.7274 | 59.4 | 5 | 297 | 131.88 | 189.7845 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.89 | 91.7301 | 59.4 | 5 | 297 | 131.89 | 189.7847 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.9 | 91.7328 | 59.4 | 5 | 297 | 131.9 | 189.7831 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.91 | 91.7358 | 59.4 | 5 | 297 | 131.91 | 189.7815 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.92 | 91.7388 | 59.4 | 5 | 297 | 131.92 | 189.7804 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.93 | 91.7415 | 59.4 | 5 | 297 | 131.93 | 189.7792 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.94 | 91.7442 | 59.4 | 5 | 297 | 131.94 | 189.7842 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.95 | 91.747 | 59.4 | 5 | 297 | 131.95 | 189.7892 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.96 | 91.7499 | 59.4 | 5 | 297 | 131.96 | 189.7893 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.97 | 91.7535 | 59.4 | 5 | 297 | 131.97 | 189.7894 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.98 | 91.7571 | 59.4 | 5 | 297 | 131.98 | 189.7915 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 131.99 | 91.7607 | 59.4 | 5 | 297 | 131.99 | 189.7936 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132 | 91.7643 | 59.4 | 5 | 297 | 132 | 189.7909 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.01 | 91.7676 | 59.4 | 5 | 297 | 132.01 | 189.7882 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.02 | 91.7709 | 59.4 | 5 | 297 | 132.02 | 189.7907 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.03 | 91.7741 | 59.4 | 5 | 297 | 132.03 | 189.7932 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.04 | 91.7773 | 59.4 | 5 | 297 | 132.04 | 189.7957 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.05 | 91.7809 | 59.4 | 5 | 297 | 132.05 | 189.7981 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.06 | 91.7844 | 59.4 | 5 | 297 | 132.06 | 189.7974 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.07 | 91.7883 | 59.4 | 5 | 297 | 132.07 | 189.7967 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.08 | 91.7921 | 59.4 | 5 | 297 | 132.08 | 189.7981 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.09 | 91.7959 | 59.4 | 5 | 297 | 132.09 | 189.7995 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.1 | 91.7996 | 59.4 | 5 | 297 | 132.1 | 189.7989 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.11 | 91.8034 | 59.4 | 5 | 297 | 132.11 | 189.7982 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.12 | 91.8071 | 59.4 | 5 | 297 | 132.12 | 189.7976 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.13 | 91.8145 | 59.4 | 5 | 297 | 132.13 | 189.797 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.14 | 91.8219 | 59.4 | 5 | 297 | 132.14 | 189.7946 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.15 | 91.83 | 59.4 | 5 | 297 | 132.15 | 189.7922 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.16 | 91.8381 | 59.4 | 5 | 297 | 132.16 | 189.7925 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.17 | 91.8463 | 59.4 | 5 | 297 | 132.17 | 189.7928 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.18 | 91.8545 | 59.4 | 5 | 297 | 132.18 | 189.7972 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.19 | 91.8646 | 59.4 | 5 | 297 | 132.19 | 189.8017 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.2 | 91.8746 | 59.4 | 5 | 297 | 132.2 | 189.7984 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.21 | 91.8849 | 59.4 | 5 | 297 | 132.21 | 189.7951 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.22 | 91.8952 | 59.4 | 5 | 297 | 132.22 | 189.7946 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.23 | 91.9076 | 59.4 | 5 | 297 | 132.23 | 189.7942 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.24 | 91.9199 | 59.4 | 5 | 297 | 132.24 | 189.7937 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.25 | 91.9315 | 59.4 | 5 | 297 | 132.25 | 189.7932 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.26 | 91.9432 | 59.4 | 5 | 297 | 132.26 | 189.7968 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.27 | 91.9547 | 59.4 | 5 | 297 | 132.27 | 189.8005 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.28 | 91.9662 | 59.4 | 5 | 297 | 132.28 | 189.8014 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.29 | 91.9781 | 59.4 | 5 | 297 | 132.29 | 189.8023 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.3 | 91.9899 | 59.4 | 5 | 297 | 132.3 | 189.8004 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.31 | 92.0004 | 59.4 | 5 | 297 | 132.31 | 189.7984 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.32 | 92.0109 | 59.4 | 5 | 297 | 132.32 | 189.799 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.33 | 92.0213 | 59.4 | 5 | 297 | 132.33 | 189.7995 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.34 | 92.0318 | 59.4 | 5 | 297 | 132.34 | 189.8001 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.35 | 92.0414 | 59.4 | 5 | 297 | 132.35 | 189.8006 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.36 | 92.051 | 59.4 | 5 | 297 | 132.36 | 189.8012 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.37 | 92.0605 | 59.4 | 5 | 297 | 132.37 | 189.8017 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.38 | 92.0701 | 59.4 | 5 | 297 | 132.38 | 189.802 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.39 | 92.0795 | 59.4 | 5 | 297 | 132.39 | 189.8022 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.4 | 92.0889 | 59.4 | 5 | 297 | 132.4 | 189.8041 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.41 | 92.1007 | 59.4 | 5 | 297 | 132.41 | 189.806 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.42 | 92.1126 | 59.4 | 5 | 297 | 132.42 | 189.8115 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.43 | 92.1247 | 59.4 | 5 | 297 | 132.43 | 189.8171 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.44 | 92.1369 | 59.4 | 5 | 297 | 132.44 | 189.8187 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.45 | 92.149 | 59.4 | 5 | 297 | 132.45 | 189.8204 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.46 | 92.1612 | 59.4 | 5 | 297 | 132.46 | 189.827 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.47 | 92.1736 | 59.4 | 5 | 297 | 132.47 | 189.8336 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.48 | 92.1861 | 59.4 | 5 | 297 | 132.48 | 189.8396 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.49 | 92.1983 | 59.4 | 5 | 297 | 132.49 | 189.8456 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.5 | 92.2105 | 59.4 | 5 | 297 | 132.5 | 189.8564 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.51 | 92.223 | 59.4 | 5 | 297 | 132.51 | 189.8673 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.52 | 92.2354 | 59.4 | 5 | 297 | 132.52 | 189.8732 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.53 | 92.2476 | 59.4 | 5 | 297 | 132.53 | 189.8792 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.54 | 92.2598 | 59.4 | 5 | 297 | 132.54 | 189.8848 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.55 | 92.2719 | 59.4 | 5 | 297 | 132.55 | 189.8903 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.56 | 92.284 | 59.4 | 5 | 297 | 132.56 | 189.8952 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.57 | 92.2942 | 59.4 | 5 | 297 | 132.57 | 189.9001 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.58 | 92.3044 | 59.4 | 5 | 297 | 132.58 | 189.9049 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.59 | 92.3148 | 59.4 | 5 | 297 | 132.59 | 189.9098 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.6 | 92.3252 | 59.4 | 5 | 297 | 132.6 | 189.9167 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.61 | 92.3356 | 59.4 | 5 | 297 | 132.61 | 189.9237 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.62 | 92.346 | 59.4 | 5 | 297 | 132.62 | 189.9306 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.63 | 92.353 | 59.4 | 5 | 297 | 132.63 | 189.9375 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.64 | 92.36 | 59.4 | 5 | 297 | 132.64 | 189.9461 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.65 | 92.3664 | 59.4 | 5 | 297 | 132.65 | 189.9547 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.66 | 92.3728 | 59.4 | 5 | 297 | 132.66 | 189.9638 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.67 | 92.3789 | 59.4 | 5 | 297 | 132.67 | 189.9728 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.68 | 92.3851 | 59.4 | 5 | 297 | 132.68 | 189.9738 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.69 | 92.3892 | 59.4 | 5 | 297 | 132.69 | 189.9748 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.7 | 92.3933 | 59.4 | 5 | 297 | 132.7 | 189.9807 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.71 | 92.3968 | 59.4 | 5 | 297 | 132.71 | 189.9867 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.72 | 92.4004 | 59.4 | 5 | 297 | 132.72 | 189.9905 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.73 | 92.4012 | 59.4 | 5 | 297 | 132.73 | 189.9944 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.74 | 92.4021 | 59.4 | 5 | 297 | 132.74 | 189.9982 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.75 | 92.4036 | 59.4 | 5 | 297 | 132.75 | 190.0021 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.76 | 92.4052 | 59.4 | 5 | 297 | 132.76 | 190.0115 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.77 | 92.4068 | 59.4 | 5 | 297 | 132.77 | 190.021 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.78 | 92.4083 | 59.4 | 5 | 297 | 132.78 | 190.0236 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.79 | 92.4096 | 59.4 | 5 | 297 | 132.79 | 190.0262 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.8 | 92.4109 | 59.4 | 5 | 297 | 132.8 | 190.0302 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.81 | 92.4121 | 59.4 | 5 | 297 | 132.81 | 190.0341 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.82 | 92.4133 | 59.4 | 5 | 297 | 132.82 | 190.0381 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.83 | 92.4135 | 59.4 | 5 | 297 | 132.83 | 190.0421 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.84 | 92.4138 | 59.4 | 5 | 297 | 132.84 | 190.0461 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.85 | 92.4145 | 59.4 | 5 | 297 | 132.85 | 190.05 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.86 | 92.4152 | 59.4 | 5 | 297 | 132.86 | 190.0513 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.87 | 92.4156 | 59.4 | 5 | 297 | 132.87 | 190.0526 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.88 | 92.416 | 59.4 | 5 | 297 | 132.88 | 190.0569 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.89 | 92.4169 | 59.4 | 5 | 297 | 132.89 | 190.0613 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.9 | 92.4177 | 59.4 | 5 | 297 | 132.9 | 190.0705 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.91 | 92.4159 | 59.4 | 5 | 297 | 132.91 | 190.0797 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.92 | 92.414 | 59.4 | 5 | 297 | 132.92 | 190.0796 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.93 | 92.4123 | 59.4 | 5 | 297 | 132.93 | 190.0796 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.94 | 92.4105 | 59.4 | 5 | 297 | 132.94 | 190.0771 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.95 | 92.4083 | 59.4 | 5 | 297 | 132.95 | 190.0748 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.96 | 92.406 | 59.4 | 5 | 297 | 132.96 | 190.071 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.97 | 92.404 | 59.4 | 5 | 297 | 132.97 | 190.0672 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.98 | 92.4021 | 59.4 | 5 | 297 | 132.98 | 190.0612 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 132.99 | 92.4004 | 59.4 | 5 | 297 | 132.99 | 190.0552 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133 | 92.3987 | 59.4 | 5 | 297 | 133 | 190.047 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.01 | 92.3967 | 59.4 | 5 | 297 | 133.01 | 190.0388 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.02 | 92.3947 | 59.4 | 5 | 297 | 133.02 | 190.0303 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.03 | 92.3932 | 59.4 | 5 | 297 | 133.03 | 190.0218 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.04 | 92.3916 | 59.4 | 5 | 297 | 133.04 | 190.0137 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.05 | 92.3899 | 59.4 | 5 | 297 | 133.05 | 190.0056 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.06 | 92.3881 | 59.4 | 5 | 297 | 133.06 | 189.9975 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.07 | 92.3884 | 59.4 | 5 | 297 | 133.07 | 189.9895 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.08 | 92.3886 | 59.4 | 5 | 297 | 133.08 | 189.9818 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.09 | 92.3863 | 59.4 | 5 | 297 | 133.09 | 189.9741 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.1 | 92.384 | 59.4 | 5 | 297 | 133.1 | 189.9661 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.11 | 92.382 | 59.4 | 5 | 297 | 133.11 | 189.958 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.12 | 92.38 | 59.4 | 5 | 297 | 133.12 | 189.95 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.13 | 92.3777 | 59.4 | 5 | 297 | 133.13 | 189.942 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.14 | 92.3754 | 59.4 | 5 | 297 | 133.14 | 189.934 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.15 | 92.3728 | 59.4 | 5 | 297 | 133.15 | 189.926 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.16 | 92.3701 | 59.4 | 5 | 297 | 133.16 | 189.9148 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.17 | 92.3675 | 59.4 | 5 | 297 | 133.17 | 189.9037 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.18 | 92.3648 | 59.4 | 5 | 297 | 133.18 | 189.8964 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.19 | 92.3642 | 59.4 | 5 | 297 | 133.19 | 189.8891 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.2 | 92.3636 | 59.4 | 5 | 297 | 133.2 | 189.8818 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.21 | 92.3625 | 59.4 | 5 | 297 | 133.21 | 189.8744 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.22 | 92.3615 | 59.4 | 5 | 297 | 133.22 | 189.8695 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.23 | 92.3617 | 59.4 | 5 | 297 | 133.23 | 189.8646 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.24 | 92.362 | 59.4 | 5 | 297 | 133.24 | 189.8597 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.25 | 92.3619 | 59.4 | 5 | 297 | 133.25 | 189.8548 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.26 | 92.3619 | 59.4 | 5 | 297 | 133.26 | 189.8443 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.27 | 92.3616 | 59.4 | 5 | 297 | 133.27 | 189.8338 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.28 | 92.3614 | 59.4 | 5 | 297 | 133.28 | 189.828 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.29 | 92.3611 | 59.4 | 5 | 297 | 133.29 | 189.8223 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.3 | 92.3608 | 59.4 | 5 | 297 | 133.3 | 189.8162 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.31 | 92.3607 | 59.4 | 5 | 297 | 133.31 | 189.8102 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.32 | 92.3605 | 59.4 | 5 | 297 | 133.32 | 189.8042 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.33 | 92.3613 | 59.4 | 5 | 297 | 133.33 | 189.7981 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.34 | 92.3621 | 59.4 | 5 | 297 | 133.34 | 189.7921 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.35 | 92.3626 | 59.4 | 5 | 297 | 133.35 | 189.786 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.36 | 92.3631 | 59.4 | 5 | 297 | 133.36 | 189.7827 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.37 | 92.3638 | 59.4 | 5 | 297 | 133.37 | 189.7793 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.38 | 92.3645 | 59.4 | 5 | 297 | 133.38 | 189.7732 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.39 | 92.3648 | 59.4 | 5 | 297 | 133.39 | 189.7671 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.4 | 92.3651 | 59.4 | 5 | 297 | 133.4 | 189.7554 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.41 | 92.3654 | 59.4 | 5 | 297 | 133.41 | 189.7438 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.42 | 92.3657 | 59.4 | 5 | 297 | 133.42 | 189.7377 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.43 | 92.366 | 59.4 | 5 | 297 | 133.43 | 189.7317 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.44 | 92.3662 | 59.4 | 5 | 297 | 133.44 | 189.7256 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.45 | 92.367 | 59.4 | 5 | 297 | 133.45 | 189.7196 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.46 | 92.3677 | 59.4 | 5 | 297 | 133.46 | 189.7149 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.47 | 92.3682 | 59.4 | 5 | 297 | 133.47 | 189.7102 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.48 | 92.3686 | 59.4 | 5 | 297 | 133.48 | 189.7092 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.49 | 92.3688 | 59.4 | 5 | 297 | 133.49 | 189.7081 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.5 | 92.369 | 59.4 | 5 | 297 | 133.5 | 189.7093 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.51 | 92.3695 | 59.4 | 5 | 297 | 133.51 | 189.7104 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.52 | 92.37 | 59.4 | 5 | 297 | 133.52 | 189.7158 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.53 | 92.3703 | 59.4 | 5 | 297 | 133.53 | 189.7212 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.54 | 92.3707 | 59.4 | 5 | 297 | 133.54 | 189.7242 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.55 | 92.3713 | 59.4 | 5 | 297 | 133.55 | 189.7272 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.56 | 92.3719 | 59.4 | 5 | 297 | 133.56 | 189.7301 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.57 | 92.3729 | 59.4 | 5 | 297 | 133.57 | 189.7331 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.58 | 92.3738 | 59.4 | 5 | 297 | 133.58 | 189.7357 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.59 | 92.3769 | 59.4 | 5 | 297 | 133.59 | 189.7383 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.6 | 92.3801 | 59.4 | 5 | 297 | 133.6 | 189.7412 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.61 | 92.383 | 59.4 | 5 | 297 | 133.61 | 189.7441 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.62 | 92.3858 | 59.4 | 5 | 297 | 133.62 | 189.7485 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.63 | 92.3889 | 59.4 | 5 | 297 | 133.63 | 189.7528 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.64 | 92.3919 | 59.4 | 5 | 297 | 133.64 | 189.7572 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.65 | 92.3946 | 59.4 | 5 | 297 | 133.65 | 189.7616 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.66 | 92.3974 | 59.4 | 5 | 297 | 133.66 | 189.7659 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.67 | 92.4011 | 59.4 | 5 | 297 | 133.67 | 189.7702 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.68 | 92.4048 | 59.4 | 5 | 297 | 133.68 | 189.7746 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.69 | 92.4064 | 59.4 | 5 | 297 | 133.69 | 189.7789 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.7 | 92.4081 | 59.4 | 5 | 297 | 133.7 | 189.7833 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.71 | 92.4098 | 59.4 | 5 | 297 | 133.71 | 189.7876 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.72 | 92.4116 | 59.4 | 5 | 297 | 133.72 | 189.7916 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.73 | 92.4117 | 59.4 | 5 | 297 | 133.73 | 189.7956 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.74 | 92.4119 | 59.4 | 5 | 297 | 133.74 | 189.7999 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.75 | 92.412 | 59.4 | 5 | 297 | 133.75 | 189.8041 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.76 | 92.4122 | 59.4 | 5 | 297 | 133.76 | 189.8084 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.77 | 92.4126 | 59.4 | 5 | 297 | 133.77 | 189.8127 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.78 | 92.4129 | 59.4 | 5 | 297 | 133.78 | 189.8207 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.79 | 92.413 | 59.4 | 5 | 297 | 133.79 | 189.8286 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.8 | 92.4131 | 59.4 | 5 | 297 | 133.8 | 189.8366 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.81 | 92.4122 | 59.4 | 5 | 297 | 133.81 | 189.8446 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.82 | 92.4114 | 59.4 | 5 | 297 | 133.82 | 189.8522 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.83 | 92.4106 | 59.4 | 5 | 297 | 133.83 | 189.8598 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.84 | 92.4097 | 59.4 | 5 | 297 | 133.84 | 189.8676 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.85 | 92.4098 | 59.4 | 5 | 297 | 133.85 | 189.8753 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.86 | 92.4099 | 59.4 | 5 | 297 | 133.86 | 189.8831 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.87 | 92.41 | 59.4 | 5 | 297 | 133.87 | 189.8909 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.88 | 92.4102 | 59.4 | 5 | 297 | 133.88 | 189.8986 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.89 | 92.41 | 59.4 | 5 | 297 | 133.89 | 189.9064 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.9 | 92.4099 | 59.4 | 5 | 297 | 133.9 | 189.9149 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.91 | 92.4098 | 59.4 | 5 | 297 | 133.91 | 189.9234 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.92 | 92.4096 | 59.4 | 5 | 297 | 133.92 | 189.9319 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.93 | 92.4092 | 59.4 | 5 | 297 | 133.93 | 189.9403 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.94 | 92.4087 | 59.4 | 5 | 297 | 133.94 | 189.9489 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.95 | 92.4083 | 59.4 | 5 | 297 | 133.95 | 189.9576 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.96 | 92.4078 | 59.4 | 5 | 297 | 133.96 | 189.9683 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.97 | 92.4073 | 59.4 | 5 | 297 | 133.97 | 189.979 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.98 | 92.4069 | 59.4 | 5 | 297 | 133.98 | 189.9872 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 133.99 | 92.4067 | 59.4 | 5 | 297 | 133.99 | 189.9954 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134 | 92.4065 | 59.4 | 5 | 297 | 134 | 190.0036 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.01 | 92.4062 | 59.4 | 5 | 297 | 134.01 | 190.0118 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.02 | 92.4059 | 59.4 | 5 | 297 | 134.02 | 190.0157 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.03 | 92.4057 | 59.4 | 5 | 297 | 134.03 | 190.0196 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.04 | 92.4056 | 59.4 | 5 | 297 | 134.04 | 190.0224 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.05 | 92.405 | 59.4 | 5 | 297 | 134.05 | 190.0251 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.06 | 92.4045 | 59.4 | 5 | 297 | 134.06 | 190.0264 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.07 | 92.4037 | 59.4 | 5 | 297 | 134.07 | 190.0278 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.08 | 92.4029 | 59.4 | 5 | 297 | 134.08 | 190.0292 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.09 | 92.402 | 59.4 | 5 | 297 | 134.09 | 190.0306 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.1 | 92.4012 | 59.4 | 5 | 297 | 134.1 | 190.0319 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.11 | 92.4004 | 59.4 | 5 | 297 | 134.11 | 190.0333 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.12 | 92.3996 | 59.4 | 5 | 297 | 134.12 | 190.0335 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.13 | 92.3986 | 59.4 | 5 | 297 | 134.13 | 190.0337 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.14 | 92.3976 | 59.4 | 5 | 297 | 134.14 | 190.0339 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.15 | 92.3969 | 59.4 | 5 | 297 | 134.15 | 190.0341 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.16 | 92.3962 | 59.4 | 5 | 297 | 134.16 | 190.0316 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.17 | 92.3949 | 59.4 | 5 | 297 | 134.17 | 190.029 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.18 | 92.3935 | 59.4 | 5 | 297 | 134.18 | 190.0269 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.19 | 92.3922 | 59.4 | 5 | 297 | 134.19 | 190.0247 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.2 | 92.3909 | 59.4 | 5 | 297 | 134.2 | 190.0225 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.21 | 92.3908 | 59.4 | 5 | 297 | 134.21 | 190.0203 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.22 | 92.3907 | 59.4 | 5 | 297 | 134.22 | 190.0182 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.23 | 92.3909 | 59.4 | 5 | 297 | 134.23 | 190.016 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.24 | 92.3911 | 59.4 | 5 | 297 | 134.24 | 190.0135 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.25 | 92.3907 | 59.4 | 5 | 297 | 134.25 | 190.011 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.26 | 92.3903 | 59.4 | 5 | 297 | 134.26 | 190.0086 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.27 | 92.3898 | 59.4 | 5 | 297 | 134.27 | 190.0061 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.28 | 92.3894 | 59.4 | 5 | 297 | 134.28 | 189.9999 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.29 | 92.3891 | 59.4 | 5 | 297 | 134.29 | 189.9938 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.3 | 92.3888 | 59.4 | 5 | 297 | 134.3 | 189.9877 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.31 | 92.3893 | 59.4 | 5 | 297 | 134.31 | 189.9815 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.32 | 92.3897 | 59.4 | 5 | 297 | 134.32 | 189.9757 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.33 | 92.3896 | 59.4 | 5 | 297 | 134.33 | 189.9699 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.34 | 92.3894 | 59.4 | 5 | 297 | 134.34 | 189.9629 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.35 | 92.3886 | 59.4 | 5 | 297 | 134.35 | 189.9559 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.36 | 92.3878 | 59.4 | 5 | 297 | 134.36 | 189.9489 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.37 | 92.387 | 59.4 | 5 | 297 | 134.37 | 189.9418 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.38 | 92.3862 | 59.4 | 5 | 297 | 134.38 | 189.9348 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.39 | 92.3833 | 59.4 | 5 | 297 | 134.39 | 189.9278 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.4 | 92.3804 | 59.4 | 5 | 297 | 134.4 | 189.9208 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.41 | 92.3779 | 59.4 | 5 | 297 | 134.41 | 189.9137 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.42 | 92.3755 | 59.4 | 5 | 297 | 134.42 | 189.9067 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.43 | 92.373 | 59.4 | 5 | 297 | 134.43 | 189.8997 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.44 | 92.3706 | 59.4 | 5 | 297 | 134.44 | 189.8925 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.45 | 92.3681 | 59.4 | 5 | 297 | 134.45 | 189.8853 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.46 | 92.3656 | 59.4 | 5 | 297 | 134.46 | 189.8761 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.47 | 92.3632 | 59.4 | 5 | 297 | 134.47 | 189.8668 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.48 | 92.3607 | 59.4 | 5 | 297 | 134.48 | 189.8586 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.49 | 92.3583 | 59.4 | 5 | 297 | 134.49 | 189.8504 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.5 | 92.3558 | 59.4 | 5 | 297 | 134.5 | 189.8423 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.51 | 92.3535 | 59.4 | 5 | 297 | 134.51 | 189.8341 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.52 | 92.3512 | 59.4 | 5 | 297 | 134.52 | 189.8259 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.53 | 92.3489 | 59.4 | 5 | 297 | 134.53 | 189.8178 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.54 | 92.3465 | 59.4 | 5 | 297 | 134.54 | 189.8132 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.55 | 92.3442 | 59.4 | 5 | 297 | 134.55 | 189.8087 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.56 | 92.3419 | 59.4 | 5 | 297 | 134.56 | 189.8055 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.57 | 92.3396 | 59.4 | 5 | 297 | 134.57 | 189.8023 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.58 | 92.3373 | 59.4 | 5 | 297 | 134.58 | 189.7999 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.59 | 92.3349 | 59.4 | 5 | 297 | 134.59 | 189.7974 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.6 | 92.3326 | 59.4 | 5 | 297 | 134.6 | 189.7949 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.61 | 92.3303 | 59.4 | 5 | 297 | 134.61 | 189.7925 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.62 | 92.328 | 59.4 | 5 | 297 | 134.62 | 189.7897 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.63 | 92.3257 | 59.4 | 5 | 297 | 134.63 | 189.787 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.64 | 92.3233 | 59.4 | 5 | 297 | 134.64 | 189.7843 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.65 | 92.321 | 59.4 | 5 | 297 | 134.65 | 189.7816 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.66 | 92.3187 | 59.4 | 5 | 297 | 134.66 | 189.7816 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.67 | 92.3164 | 59.4 | 5 | 297 | 134.67 | 189.7816 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.68 | 92.3141 | 59.4 | 5 | 297 | 134.68 | 189.7812 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.69 | 92.3117 | 59.4 | 5 | 297 | 134.69 | 189.7809 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.7 | 92.3094 | 59.4 | 5 | 297 | 134.7 | 189.7807 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.71 | 92.3065 | 59.4 | 5 | 297 | 134.71 | 189.7805 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.72 | 92.3035 | 59.4 | 5 | 297 | 134.72 | 189.7802 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.73 | 92.3005 | 59.4 | 5 | 297 | 134.73 | 189.78 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.74 | 92.2976 | 59.4 | 5 | 297 | 134.74 | 189.7798 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.75 | 92.2953 | 59.4 | 5 | 297 | 134.75 | 189.7796 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.76 | 92.2929 | 59.4 | 5 | 297 | 134.76 | 189.7794 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.77 | 92.2906 | 59.4 | 5 | 297 | 134.77 | 189.7792 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.78 | 92.2883 | 59.4 | 5 | 297 | 134.78 | 189.7765 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.79 | 92.2862 | 59.4 | 5 | 297 | 134.79 | 189.7738 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.8 | 92.284 | 59.4 | 5 | 297 | 134.8 | 189.7711 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.81 | 92.2817 | 59.4 | 5 | 297 | 134.81 | 189.7684 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.82 | 92.2794 | 59.4 | 5 | 297 | 134.82 | 189.7657 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.83 | 92.2778 | 59.4 | 5 | 297 | 134.83 | 189.763 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.84 | 92.2762 | 59.4 | 5 | 297 | 134.84 | 189.7614 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.85 | 92.2748 | 59.4 | 5 | 297 | 134.85 | 189.7597 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.86 | 92.2735 | 59.4 | 5 | 297 | 134.86 | 189.757 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.87 | 92.2727 | 59.4 | 5 | 297 | 134.87 | 189.7543 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.88 | 92.2718 | 59.4 | 5 | 297 | 134.88 | 189.7517 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.89 | 92.273 | 59.4 | 5 | 297 | 134.89 | 189.749 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.9 | 92.2743 | 59.4 | 5 | 297 | 134.9 | 189.7463 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.91 | 92.2769 | 59.4 | 5 | 297 | 134.91 | 189.7436 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.92 | 92.2796 | 59.4 | 5 | 297 | 134.92 | 189.7421 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.93 | 92.2822 | 59.4 | 5 | 297 | 134.93 | 189.7405 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.94 | 92.2849 | 59.4 | 5 | 297 | 134.94 | 189.7378 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.95 | 92.2854 | 59.4 | 5 | 297 | 134.95 | 189.7351 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.96 | 92.2859 | 59.4 | 5 | 297 | 134.96 | 189.7324 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.97 | 92.2867 | 59.4 | 5 | 297 | 134.97 | 189.7298 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.98 | 92.2875 | 59.4 | 5 | 297 | 134.98 | 189.7271 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 134.99 | 92.2883 | 59.4 | 5 | 297 | 134.99 | 189.7244 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135 | 92.289 | 59.4 | 5 | 297 | 135 | 189.7218 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.01 | 92.2898 | 59.4 | 5 | 297 | 135.01 | 189.7193 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.02 | 92.2906 | 59.4 | 5 | 297 | 135.02 | 189.7164 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.03 | 92.2914 | 59.4 | 5 | 297 | 135.03 | 189.7136 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.04 | 92.2922 | 59.4 | 5 | 297 | 135.04 | 189.711 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.05 | 92.2927 | 59.4 | 5 | 297 | 135.05 | 189.7085 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.06 | 92.2933 | 59.4 | 5 | 297 | 135.06 | 189.7059 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.07 | 92.2938 | 59.4 | 5 | 297 | 135.07 | 189.7032 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.08 | 92.2944 | 59.4 | 5 | 297 | 135.08 | 189.6998 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.09 | 92.2968 | 59.4 | 5 | 297 | 135.09 | 189.6964 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.1 | 92.2992 | 59.4 | 5 | 297 | 135.1 | 189.693 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.11 | 92.3017 | 59.4 | 5 | 297 | 135.11 | 189.6895 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.12 | 92.3041 | 59.4 | 5 | 297 | 135.12 | 189.6861 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.13 | 92.3053 | 59.4 | 5 | 297 | 135.13 | 189.6827 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.14 | 92.3065 | 59.4 | 5 | 297 | 135.14 | 189.6793 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.15 | 92.3077 | 59.4 | 5 | 297 | 135.15 | 189.6758 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.16 | 92.3088 | 59.4 | 5 | 297 | 135.16 | 189.674 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.17 | 92.3096 | 59.4 | 5 | 297 | 135.17 | 189.672 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.18 | 92.3103 | 59.4 | 5 | 297 | 135.18 | 189.6702 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.19 | 92.311 | 59.4 | 5 | 297 | 135.19 | 189.6683 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.2 | 92.3117 | 59.4 | 5 | 297 | 135.2 | 189.6662 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.21 | 92.3119 | 59.4 | 5 | 297 | 135.21 | 189.6642 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.22 | 92.3121 | 59.4 | 5 | 297 | 135.22 | 189.6622 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.23 | 92.3221 | 59.4 | 5 | 297 | 135.23 | 189.6601 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.24 | 92.3321 | 59.4 | 5 | 297 | 135.24 | 189.6573 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.25 | 92.342 | 59.4 | 5 | 297 | 135.25 | 189.6544 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.26 | 92.352 | 59.4 | 5 | 297 | 135.26 | 189.6492 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.27 | 92.3615 | 59.4 | 5 | 297 | 135.27 | 189.6439 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.28 | 92.3709 | 59.4 | 5 | 297 | 135.28 | 189.646 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.29 | 92.3804 | 59.4 | 5 | 297 | 135.29 | 189.6481 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.3 | 92.3898 | 59.4 | 5 | 297 | 135.3 | 189.6524 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.31 | 92.4001 | 59.4 | 5 | 297 | 135.31 | 189.6568 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.32 | 92.4104 | 59.4 | 5 | 297 | 135.32 | 189.6599 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.33 | 92.4207 | 59.4 | 5 | 297 | 135.33 | 189.6631 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.34 | 92.431 | 59.4 | 5 | 297 | 135.34 | 189.6663 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.35 | 92.441 | 59.4 | 5 | 297 | 135.35 | 189.6695 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.36 | 92.4509 | 59.4 | 5 | 297 | 135.36 | 189.6707 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.37 | 92.4604 | 59.4 | 5 | 297 | 135.37 | 189.6719 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.38 | 92.4699 | 59.4 | 5 | 297 | 135.38 | 189.6721 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.39 | 92.4801 | 59.4 | 5 | 297 | 135.39 | 189.6722 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.4 | 92.4902 | 59.4 | 5 | 297 | 135.4 | 189.676 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.41 | 92.496 | 59.4 | 5 | 297 | 135.41 | 189.6797 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.42 | 92.5018 | 59.4 | 5 | 297 | 135.42 | 189.6814 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.43 | 92.5076 | 59.4 | 5 | 297 | 135.43 | 189.683 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.44 | 92.5134 | 59.4 | 5 | 297 | 135.44 | 189.6885 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.45 | 92.5213 | 59.4 | 5 | 297 | 135.45 | 189.6939 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.46 | 92.5293 | 59.4 | 5 | 297 | 135.46 | 189.6945 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.47 | 92.5369 | 59.4 | 5 | 297 | 135.47 | 189.695 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.48 | 92.5446 | 59.4 | 5 | 297 | 135.48 | 189.6956 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.49 | 92.552 | 59.4 | 5 | 297 | 135.49 | 189.6962 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.5 | 92.5594 | 59.4 | 5 | 297 | 135.5 | 189.6966 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.51 | 92.5647 | 59.4 | 5 | 297 | 135.51 | 189.697 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.52 | 92.57 | 59.4 | 5 | 297 | 135.52 | 189.6977 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.53 | 92.5749 | 59.4 | 5 | 297 | 135.53 | 189.6985 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.54 | 92.5798 | 59.4 | 5 | 297 | 135.54 | 189.7027 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.55 | 92.5849 | 59.4 | 5 | 297 | 135.55 | 189.7068 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.56 | 92.59 | 59.4 | 5 | 297 | 135.56 | 189.711 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.57 | 92.5951 | 59.4 | 5 | 297 | 135.57 | 189.7152 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.58 | 92.6002 | 59.4 | 5 | 297 | 135.58 | 189.7167 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.59 | 92.6035 | 59.4 | 5 | 297 | 135.59 | 189.7182 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.6 | 92.6067 | 59.4 | 5 | 297 | 135.6 | 189.7198 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.61 | 92.6099 | 59.4 | 5 | 297 | 135.61 | 189.7213 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.62 | 92.6132 | 59.4 | 5 | 297 | 135.62 | 189.7244 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.63 | 92.6177 | 59.4 | 5 | 297 | 135.63 | 189.7275 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.64 | 92.6221 | 59.4 | 5 | 297 | 135.64 | 189.7326 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.65 | 92.6266 | 59.4 | 5 | 297 | 135.65 | 189.7377 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.66 | 92.6311 | 59.4 | 5 | 297 | 135.66 | 189.7412 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.67 | 92.636 | 59.4 | 5 | 297 | 135.67 | 189.7448 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.68 | 92.641 | 59.4 | 5 | 297 | 135.68 | 189.7484 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.69 | 92.6459 | 59.4 | 5 | 297 | 135.69 | 189.7519 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.7 | 92.6509 | 59.4 | 5 | 297 | 135.7 | 189.7555 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.71 | 92.6564 | 59.4 | 5 | 297 | 135.71 | 189.7591 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.72 | 92.6618 | 59.4 | 5 | 297 | 135.72 | 189.7627 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.73 | 92.6575 | 59.4 | 5 | 297 | 135.73 | 189.7663 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.74 | 92.6532 | 59.4 | 5 | 297 | 135.74 | 189.7697 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.75 | 92.6489 | 59.4 | 5 | 297 | 135.75 | 189.773 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.76 | 92.6446 | 59.4 | 5 | 297 | 135.76 | 189.7796 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.77 | 92.6389 | 59.4 | 5 | 297 | 135.77 | 189.7861 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.78 | 92.6332 | 59.4 | 5 | 297 | 135.78 | 189.7917 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.79 | 92.6275 | 59.4 | 5 | 297 | 135.79 | 189.7973 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.8 | 92.6219 | 59.4 | 5 | 297 | 135.8 | 189.7958 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.81 | 92.6154 | 59.4 | 5 | 297 | 135.81 | 189.7944 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.82 | 92.6089 | 59.4 | 5 | 297 | 135.82 | 189.794 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.83 | 92.6023 | 59.4 | 5 | 297 | 135.83 | 189.7937 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.84 | 92.5958 | 59.4 | 5 | 297 | 135.84 | 189.7941 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.85 | 92.5893 | 59.4 | 5 | 297 | 135.85 | 189.7944 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.86 | 92.5828 | 59.4 | 5 | 297 | 135.86 | 189.7978 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.87 | 92.5763 | 59.4 | 5 | 297 | 135.87 | 189.8013 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.88 | 92.5698 | 59.4 | 5 | 297 | 135.88 | 189.8074 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.89 | 92.5627 | 59.4 | 5 | 297 | 135.89 | 189.8136 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.9 | 92.5555 | 59.4 | 5 | 297 | 135.9 | 189.8162 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.91 | 92.5499 | 59.4 | 5 | 297 | 135.91 | 189.8189 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.92 | 92.5443 | 59.4 | 5 | 297 | 135.92 | 189.8224 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.93 | 92.5388 | 59.4 | 5 | 297 | 135.93 | 189.8259 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.94 | 92.5332 | 59.4 | 5 | 297 | 135.94 | 189.8269 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.95 | 92.5285 | 59.4 | 5 | 297 | 135.95 | 189.8278 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.96 | 92.5238 | 59.4 | 5 | 297 | 135.96 | 189.8336 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.97 | 92.519 | 59.4 | 5 | 297 | 135.97 | 189.8394 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.98 | 92.5143 | 59.4 | 5 | 297 | 135.98 | 189.8461 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 135.99 | 92.509 | 59.4 | 5 | 297 | 135.99 | 189.8529 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136 | 92.5037 | 59.4 | 5 | 297 | 136 | 189.8615 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.01 | 92.5005 | 59.4 | 5 | 297 | 136.01 | 189.87 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.02 | 92.4972 | 59.4 | 5 | 297 | 136.02 | 189.8785 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.03 | 92.4944 | 59.4 | 5 | 297 | 136.03 | 189.887 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.04 | 92.4917 | 59.4 | 5 | 297 | 136.04 | 189.8918 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.05 | 92.4889 | 59.4 | 5 | 297 | 136.05 | 189.8967 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.06 | 92.4861 | 59.4 | 5 | 297 | 136.06 | 189.9009 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.07 | 92.4833 | 59.4 | 5 | 297 | 136.07 | 189.9052 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.08 | 92.4805 | 59.4 | 5 | 297 | 136.08 | 189.9121 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.09 | 92.4777 | 59.4 | 5 | 297 | 136.09 | 189.9191 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.1 | 92.4749 | 59.4 | 5 | 297 | 136.1 | 189.9261 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.11 | 92.4721 | 59.4 | 5 | 297 | 136.11 | 189.9332 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.12 | 92.4693 | 59.4 | 5 | 297 | 136.12 | 189.9383 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.13 | 92.4666 | 59.4 | 5 | 297 | 136.13 | 189.9435 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.14 | 92.4638 | 59.4 | 5 | 297 | 136.14 | 189.9467 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.15 | 92.461 | 59.4 | 5 | 297 | 136.15 | 189.9498 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.16 | 92.4582 | 59.4 | 5 | 297 | 136.16 | 189.953 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.17 | 92.4554 | 59.4 | 5 | 297 | 136.17 | 189.9561 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.18 | 92.4526 | 59.4 | 5 | 297 | 136.18 | 189.9593 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.19 | 92.4497 | 59.4 | 5 | 297 | 136.19 | 189.9625 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.2 | 92.4467 | 59.4 | 5 | 297 | 136.2 | 189.9658 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.21 | 92.4437 | 59.4 | 5 | 297 | 136.21 | 189.9691 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.22 | 92.4408 | 59.4 | 5 | 297 | 136.22 | 189.9732 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.23 | 92.4378 | 59.4 | 5 | 297 | 136.23 | 189.9772 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.24 | 92.4349 | 59.4 | 5 | 297 | 136.24 | 189.9823 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.25 | 92.4319 | 59.4 | 5 | 297 | 136.25 | 189.9873 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.26 | 92.4289 | 59.4 | 5 | 297 | 136.26 | 189.992 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.27 | 92.4279 | 59.4 | 5 | 297 | 136.27 | 189.9968 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.28 | 92.4268 | 59.4 | 5 | 297 | 136.28 | 189.9976 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.29 | 92.426 | 59.4 | 5 | 297 | 136.29 | 189.9984 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.3 | 92.4252 | 59.4 | 5 | 297 | 136.3 | 190.004 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.31 | 92.4243 | 59.4 | 5 | 297 | 136.31 | 190.0097 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.32 | 92.4235 | 59.4 | 5 | 297 | 136.32 | 190.0154 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.33 | 92.4227 | 59.4 | 5 | 297 | 136.33 | 190.021 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.34 | 92.4219 | 59.4 | 5 | 297 | 136.34 | 190.026 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.35 | 92.421 | 59.4 | 5 | 297 | 136.35 | 190.031 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.36 | 92.4202 | 59.4 | 5 | 297 | 136.36 | 190.036 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.37 | 92.42 | 59.4 | 5 | 297 | 136.37 | 190.0409 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.38 | 92.4198 | 59.4 | 5 | 297 | 136.38 | 190.0431 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.39 | 92.4214 | 59.4 | 5 | 297 | 136.39 | 190.0453 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.4 | 92.4231 | 59.4 | 5 | 297 | 136.4 | 190.0474 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.41 | 92.4255 | 59.4 | 5 | 297 | 136.41 | 190.0496 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.42 | 92.4279 | 59.4 | 5 | 297 | 136.42 | 190.0518 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.43 | 92.4303 | 59.4 | 5 | 297 | 136.43 | 190.054 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.44 | 92.4327 | 59.4 | 5 | 297 | 136.44 | 190.0552 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.45 | 92.4343 | 59.4 | 5 | 297 | 136.45 | 190.0564 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.46 | 92.4358 | 59.4 | 5 | 297 | 136.46 | 190.0574 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.47 | 92.4374 | 59.4 | 5 | 297 | 136.47 | 190.0583 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.48 | 92.439 | 59.4 | 5 | 297 | 136.48 | 190.0586 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.49 | 92.4435 | 59.4 | 5 | 297 | 136.49 | 190.0589 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.5 | 92.448 | 59.4 | 5 | 297 | 136.5 | 190.0574 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.51 | 92.4525 | 59.4 | 5 | 297 | 136.51 | 190.056 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.52 | 92.4571 | 59.4 | 5 | 297 | 136.52 | 190.0545 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.53 | 92.4595 | 59.4 | 5 | 297 | 136.53 | 190.0531 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.54 | 92.4619 | 59.4 | 5 | 297 | 136.54 | 190.0516 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.55 | 92.4643 | 59.4 | 5 | 297 | 136.55 | 190.0501 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.56 | 92.4667 | 59.4 | 5 | 297 | 136.56 | 190.0492 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.57 | 92.4691 | 59.4 | 5 | 297 | 136.57 | 190.0483 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.58 | 92.4715 | 59.4 | 5 | 297 | 136.58 | 190.0475 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.59 | 92.476 | 59.4 | 5 | 297 | 136.59 | 190.0466 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.6 | 92.4806 | 59.4 | 5 | 297 | 136.6 | 190.0419 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.61 | 92.4851 | 59.4 | 5 | 297 | 136.61 | 190.0371 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.62 | 92.4896 | 59.4 | 5 | 297 | 136.62 | 190.0327 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.63 | 92.492 | 59.4 | 5 | 297 | 136.63 | 190.0282 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.64 | 92.4944 | 59.4 | 5 | 297 | 136.64 | 190.0238 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.65 | 92.4968 | 59.4 | 5 | 297 | 136.65 | 190.0193 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.66 | 92.4992 | 59.4 | 5 | 297 | 136.66 | 190.0149 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.67 | 92.5038 | 59.4 | 5 | 297 | 136.67 | 190.0104 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.68 | 92.5083 | 59.4 | 5 | 297 | 136.68 | 190.0038 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.69 | 92.513 | 59.4 | 5 | 297 | 136.69 | 189.9972 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.7 | 92.5177 | 59.4 | 5 | 297 | 136.7 | 189.9904 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.71 | 92.5202 | 59.4 | 5 | 297 | 136.71 | 189.9835 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.72 | 92.5228 | 59.4 | 5 | 297 | 136.72 | 189.976 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.73 | 92.5281 | 59.4 | 5 | 297 | 136.73 | 189.9686 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.74 | 92.5334 | 59.4 | 5 | 297 | 136.74 | 189.9608 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.75 | 92.5386 | 59.4 | 5 | 297 | 136.75 | 189.953 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.76 | 92.5439 | 59.4 | 5 | 297 | 136.76 | 189.9448 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.77 | 92.5492 | 59.4 | 5 | 297 | 136.77 | 189.9366 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.78 | 92.5544 | 59.4 | 5 | 297 | 136.78 | 189.9284 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.79 | 92.5594 | 59.4 | 5 | 297 | 136.79 | 189.9202 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.8 | 92.5645 | 59.4 | 5 | 297 | 136.8 | 189.9119 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.81 | 92.5695 | 59.4 | 5 | 297 | 136.81 | 189.9037 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.82 | 92.5745 | 59.4 | 5 | 297 | 136.82 | 189.8957 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.83 | 92.5795 | 59.4 | 5 | 297 | 136.83 | 189.8877 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.84 | 92.5845 | 59.4 | 5 | 297 | 136.84 | 189.8796 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.85 | 92.5917 | 59.4 | 5 | 297 | 136.85 | 189.8716 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.86 | 92.5988 | 59.4 | 5 | 297 | 136.86 | 189.8635 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.87 | 92.6053 | 59.4 | 5 | 297 | 136.87 | 189.8555 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.88 | 92.6119 | 59.4 | 5 | 297 | 136.88 | 189.8485 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.89 | 92.6144 | 59.4 | 5 | 297 | 136.89 | 189.8415 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.9 | 92.6169 | 59.4 | 5 | 297 | 136.9 | 189.8349 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.91 | 92.6193 | 59.4 | 5 | 297 | 136.91 | 189.8282 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.92 | 92.6216 | 59.4 | 5 | 297 | 136.92 | 189.822 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.93 | 92.624 | 59.4 | 5 | 297 | 136.93 | 189.8158 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.94 | 92.6263 | 59.4 | 5 | 297 | 136.94 | 189.8102 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.95 | 92.6284 | 59.4 | 5 | 297 | 136.95 | 189.8046 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.96 | 92.6304 | 59.4 | 5 | 297 | 136.96 | 189.7992 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.97 | 92.6325 | 59.4 | 5 | 297 | 136.97 | 189.7939 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.98 | 92.6345 | 59.4 | 5 | 297 | 136.98 | 189.7883 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 136.99 | 92.6309 | 59.4 | 5 | 297 | 136.99 | 189.7826 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137 | 92.6273 | 59.4 | 5 | 297 | 137 | 189.7779 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.01 | 92.6237 | 59.4 | 5 | 297 | 137.01 | 189.7731 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.02 | 92.6201 | 59.4 | 5 | 297 | 137.02 | 189.7683 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.03 | 92.6187 | 59.4 | 5 | 297 | 137.03 | 189.7635 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.04 | 92.6172 | 59.4 | 5 | 297 | 137.04 | 189.7588 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.05 | 92.6155 | 59.4 | 5 | 297 | 137.05 | 189.754 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.06 | 92.6139 | 59.4 | 5 | 297 | 137.06 | 189.7492 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.07 | 92.6122 | 59.4 | 5 | 297 | 137.07 | 189.7444 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.08 | 92.6106 | 59.4 | 5 | 297 | 137.08 | 189.7396 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.09 | 92.6043 | 59.4 | 5 | 297 | 137.09 | 189.7348 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.1 | 92.5981 | 59.4 | 5 | 297 | 137.1 | 189.7339 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.11 | 92.5921 | 59.4 | 5 | 297 | 137.11 | 189.733 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.12 | 92.5861 | 59.4 | 5 | 297 | 137.12 | 189.732 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.13 | 92.5823 | 59.4 | 5 | 297 | 137.13 | 189.7311 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.14 | 92.5784 | 59.4 | 5 | 297 | 137.14 | 189.7301 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.15 | 92.5752 | 59.4 | 5 | 297 | 137.15 | 189.7292 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.16 | 92.5719 | 59.4 | 5 | 297 | 137.16 | 189.7283 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.17 | 92.5685 | 59.4 | 5 | 297 | 137.17 | 189.7274 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.18 | 92.565 | 59.4 | 5 | 297 | 137.18 | 189.7286 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.19 | 92.5615 | 59.4 | 5 | 297 | 137.19 | 189.7298 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.2 | 92.558 | 59.4 | 5 | 297 | 137.2 | 189.7311 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.21 | 92.5563 | 59.4 | 5 | 297 | 137.21 | 189.7323 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.22 | 92.5547 | 59.4 | 5 | 297 | 137.22 | 189.7375 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.23 | 92.5505 | 59.4 | 5 | 297 | 137.23 | 189.7427 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.24 | 92.5464 | 59.4 | 5 | 297 | 137.24 | 189.7449 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.25 | 92.5421 | 59.4 | 5 | 297 | 137.25 | 189.7471 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.26 | 92.5378 | 59.4 | 5 | 297 | 137.26 | 189.7494 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.27 | 92.5336 | 59.4 | 5 | 297 | 137.27 | 189.7516 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.28 | 92.5293 | 59.4 | 5 | 297 | 137.28 | 189.7539 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.29 | 92.5255 | 59.4 | 5 | 297 | 137.29 | 189.7561 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.3 | 92.5216 | 59.4 | 5 | 297 | 137.3 | 189.7579 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.31 | 92.5178 | 59.4 | 5 | 297 | 137.31 | 189.7597 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.32 | 92.514 | 59.4 | 5 | 297 | 137.32 | 189.7613 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.33 | 92.5101 | 59.4 | 5 | 297 | 137.33 | 189.763 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.34 | 92.5063 | 59.4 | 5 | 297 | 137.34 | 189.7646 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.35 | 92.5002 | 59.4 | 5 | 297 | 137.35 | 189.7662 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.36 | 92.494 | 59.4 | 5 | 297 | 137.36 | 189.7678 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.37 | 92.4878 | 59.4 | 5 | 297 | 137.37 | 189.7694 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.38 | 92.4816 | 59.4 | 5 | 297 | 137.38 | 189.771 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.39 | 92.4784 | 59.4 | 5 | 297 | 137.39 | 189.7727 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.4 | 92.4752 | 59.4 | 5 | 297 | 137.4 | 189.774 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.41 | 92.4723 | 59.4 | 5 | 297 | 137.41 | 189.7753 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.42 | 92.4695 | 59.4 | 5 | 297 | 137.42 | 189.7759 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.43 | 92.4658 | 59.4 | 5 | 297 | 137.43 | 189.7765 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.44 | 92.4621 | 59.4 | 5 | 297 | 137.44 | 189.7771 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.45 | 92.4587 | 59.4 | 5 | 297 | 137.45 | 189.7777 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.46 | 92.4553 | 59.4 | 5 | 297 | 137.46 | 189.7782 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.47 | 92.4528 | 59.4 | 5 | 297 | 137.47 | 189.7788 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.48 | 92.4504 | 59.4 | 5 | 297 | 137.48 | 189.7794 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.49 | 92.4515 | 59.4 | 5 | 297 | 137.49 | 189.78 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.5 | 92.4527 | 59.4 | 5 | 297 | 137.5 | 189.7797 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.51 | 92.453 | 59.4 | 5 | 297 | 137.51 | 189.7794 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.52 | 92.4533 | 59.4 | 5 | 297 | 137.52 | 189.7781 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.53 | 92.4536 | 59.4 | 5 | 297 | 137.53 | 189.7768 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.54 | 92.4539 | 59.4 | 5 | 297 | 137.54 | 189.7755 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.55 | 92.4543 | 59.4 | 5 | 297 | 137.55 | 189.7742 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.56 | 92.4548 | 59.4 | 5 | 297 | 137.56 | 189.7729 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.57 | 92.4553 | 59.4 | 5 | 297 | 137.57 | 189.7717 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.58 | 92.4558 | 59.4 | 5 | 297 | 137.58 | 189.7704 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.59 | 92.4584 | 59.4 | 5 | 297 | 137.59 | 189.7691 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.6 | 92.461 | 59.4 | 5 | 297 | 137.6 | 189.7678 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.61 | 92.463 | 59.4 | 5 | 297 | 137.61 | 189.7665 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.62 | 92.4651 | 59.4 | 5 | 297 | 137.62 | 189.7652 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.63 | 92.468 | 59.4 | 5 | 297 | 137.63 | 189.7639 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.64 | 92.471 | 59.4 | 5 | 297 | 137.64 | 189.7626 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.65 | 92.4733 | 59.4 | 5 | 297 | 137.65 | 189.7613 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.66 | 92.4756 | 59.4 | 5 | 297 | 137.66 | 189.7597 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.67 | 92.4752 | 59.4 | 5 | 297 | 137.67 | 189.7581 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.68 | 92.4748 | 59.4 | 5 | 297 | 137.68 | 189.7566 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.69 | 92.4752 | 59.4 | 5 | 297 | 137.69 | 189.7551 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.7 | 92.4757 | 59.4 | 5 | 297 | 137.7 | 189.7535 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.71 | 92.4764 | 59.4 | 5 | 297 | 137.71 | 189.7519 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.72 | 92.4772 | 59.4 | 5 | 297 | 137.72 | 189.7467 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.73 | 92.4777 | 59.4 | 5 | 297 | 137.73 | 189.7415 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.74 | 92.4782 | 59.4 | 5 | 297 | 137.74 | 189.7395 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.75 | 92.4789 | 59.4 | 5 | 297 | 137.75 | 189.7375 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.76 | 92.4796 | 59.4 | 5 | 297 | 137.76 | 189.7362 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.77 | 92.4794 | 59.4 | 5 | 297 | 137.77 | 189.7348 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.78 | 92.4792 | 59.4 | 5 | 297 | 137.78 | 189.7348 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.79 | 92.4785 | 59.4 | 5 | 297 | 137.79 | 189.7348 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.8 | 92.4779 | 59.4 | 5 | 297 | 137.8 | 189.7353 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.81 | 92.4773 | 59.4 | 5 | 297 | 137.81 | 189.7357 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.82 | 92.4766 | 59.4 | 5 | 297 | 137.82 | 189.7361 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.83 | 92.4764 | 59.4 | 5 | 297 | 137.83 | 189.7365 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.84 | 92.4762 | 59.4 | 5 | 297 | 137.84 | 189.737 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.85 | 92.4762 | 59.4 | 5 | 297 | 137.85 | 189.7374 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.86 | 92.4762 | 59.4 | 5 | 297 | 137.86 | 189.7378 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.87 | 92.4762 | 59.4 | 5 | 297 | 137.87 | 189.7383 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.88 | 92.4762 | 59.4 | 5 | 297 | 137.88 | 189.7387 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.89 | 92.4754 | 59.4 | 5 | 297 | 137.89 | 189.7392 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.9 | 92.4746 | 59.4 | 5 | 297 | 137.9 | 189.7449 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.91 | 92.4729 | 59.4 | 5 | 297 | 137.91 | 189.7506 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.92 | 92.4712 | 59.4 | 5 | 297 | 137.92 | 189.7566 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.93 | 92.4703 | 59.4 | 5 | 297 | 137.93 | 189.7626 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.94 | 92.4695 | 59.4 | 5 | 297 | 137.94 | 189.769 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.95 | 92.4695 | 59.4 | 5 | 297 | 137.95 | 189.7753 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.96 | 92.4695 | 59.4 | 5 | 297 | 137.96 | 189.782 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.97 | 92.4685 | 59.4 | 5 | 297 | 137.97 | 189.7887 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.98 | 92.4675 | 59.4 | 5 | 297 | 137.98 | 189.7953 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 137.99 | 92.4665 | 59.4 | 5 | 297 | 137.99 | 189.802 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138 | 92.4655 | 59.4 | 5 | 297 | 138 | 189.8089 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.01 | 92.4649 | 59.4 | 5 | 297 | 138.01 | 189.8158 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.02 | 92.4643 | 59.4 | 5 | 297 | 138.02 | 189.8237 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.03 | 92.4637 | 59.4 | 5 | 297 | 138.03 | 189.8316 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.04 | 92.4631 | 59.4 | 5 | 297 | 138.04 | 189.839 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.05 | 92.4625 | 59.4 | 5 | 297 | 138.05 | 189.8464 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.06 | 92.4619 | 59.4 | 5 | 297 | 138.06 | 189.857 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.07 | 92.4613 | 59.4 | 5 | 297 | 138.07 | 189.8677 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.08 | 92.4607 | 59.4 | 5 | 297 | 138.08 | 189.8783 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.09 | 92.4612 | 59.4 | 5 | 297 | 138.09 | 189.8889 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.1 | 92.4617 | 59.4 | 5 | 297 | 138.1 | 189.8961 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.11 | 92.4626 | 59.4 | 5 | 297 | 138.11 | 189.9033 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.12 | 92.4634 | 59.4 | 5 | 297 | 138.12 | 189.9105 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.13 | 92.4642 | 59.4 | 5 | 297 | 138.13 | 189.9177 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.14 | 92.465 | 59.4 | 5 | 297 | 138.14 | 189.9253 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.15 | 92.464 | 59.4 | 5 | 297 | 138.15 | 189.933 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.16 | 92.4631 | 59.4 | 5 | 297 | 138.16 | 189.9409 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.17 | 92.4633 | 59.4 | 5 | 297 | 138.17 | 189.9489 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.18 | 92.4636 | 59.4 | 5 | 297 | 138.18 | 189.961 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.19 | 92.4632 | 59.4 | 5 | 297 | 138.19 | 189.9732 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.2 | 92.4628 | 59.4 | 5 | 297 | 138.2 | 189.9821 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.21 | 92.4625 | 59.4 | 5 | 297 | 138.21 | 189.9911 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.22 | 92.4621 | 59.4 | 5 | 297 | 138.22 | 190 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.23 | 92.4615 | 59.4 | 5 | 297 | 138.23 | 190.009 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.24 | 92.4609 | 59.4 | 5 | 297 | 138.24 | 190.0179 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.25 | 92.4603 | 59.4 | 5 | 297 | 138.25 | 190.0269 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.26 | 92.4598 | 59.4 | 5 | 297 | 138.26 | 190.0354 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.27 | 92.4598 | 59.4 | 5 | 297 | 138.27 | 190.0439 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.28 | 92.4599 | 59.4 | 5 | 297 | 138.28 | 190.0509 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.29 | 92.4599 | 59.4 | 5 | 297 | 138.29 | 190.0578 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.3 | 92.4599 | 59.4 | 5 | 297 | 138.3 | 190.0647 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.31 | 92.4598 | 59.4 | 5 | 297 | 138.31 | 190.0716 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.32 | 92.4597 | 59.4 | 5 | 297 | 138.32 | 190.0785 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.33 | 92.4591 | 59.4 | 5 | 297 | 138.33 | 190.0855 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.34 | 92.4585 | 59.4 | 5 | 297 | 138.34 | 190.0924 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.35 | 92.4579 | 59.4 | 5 | 297 | 138.35 | 190.0994 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.36 | 92.4574 | 59.4 | 5 | 297 | 138.36 | 190.1041 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.37 | 92.4568 | 59.4 | 5 | 297 | 138.37 | 190.1089 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.38 | 92.4562 | 59.4 | 5 | 297 | 138.38 | 190.1109 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.39 | 92.4556 | 59.4 | 5 | 297 | 138.39 | 190.1128 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.4 | 92.4551 | 59.4 | 5 | 297 | 138.4 | 190.1095 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.41 | 92.4554 | 59.4 | 5 | 297 | 138.41 | 190.1061 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.42 | 92.4557 | 59.4 | 5 | 297 | 138.42 | 190.103 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.43 | 92.456 | 59.4 | 5 | 297 | 138.43 | 190.0999 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.44 | 92.4563 | 59.4 | 5 | 297 | 138.44 | 190.0968 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.45 | 92.4538 | 59.4 | 5 | 297 | 138.45 | 190.0936 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.46 | 92.4514 | 59.4 | 5 | 297 | 138.46 | 190.0902 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.47 | 92.4489 | 59.4 | 5 | 297 | 138.47 | 190.0867 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.48 | 92.4465 | 59.4 | 5 | 297 | 138.48 | 190.0843 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.49 | 92.4432 | 59.4 | 5 | 297 | 138.49 | 190.0818 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.5 | 92.4399 | 59.4 | 5 | 297 | 138.5 | 190.0782 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.51 | 92.4371 | 59.4 | 5 | 297 | 138.51 | 190.0746 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.52 | 92.4343 | 59.4 | 5 | 297 | 138.52 | 190.0707 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.53 | 92.4314 | 59.4 | 5 | 297 | 138.53 | 190.0669 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.54 | 92.4286 | 59.4 | 5 | 297 | 138.54 | 190.0635 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.55 | 92.4257 | 59.4 | 5 | 297 | 138.55 | 190.0602 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.56 | 92.4229 | 59.4 | 5 | 297 | 138.56 | 190.0527 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.57 | 92.4203 | 59.4 | 5 | 297 | 138.57 | 190.0452 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.58 | 92.4177 | 59.4 | 5 | 297 | 138.58 | 190.0377 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.59 | 92.4152 | 59.4 | 5 | 297 | 138.59 | 190.0302 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.6 | 92.4127 | 59.4 | 5 | 297 | 138.6 | 190.0257 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.61 | 92.4102 | 59.4 | 5 | 297 | 138.61 | 190.0211 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.62 | 92.4076 | 59.4 | 5 | 297 | 138.62 | 190.0163 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.63 | 92.4034 | 59.4 | 5 | 297 | 138.63 | 190.0115 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.64 | 92.3992 | 59.4 | 5 | 297 | 138.64 | 190.0062 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.65 | 92.3968 | 59.4 | 5 | 297 | 138.65 | 190.0009 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.66 | 92.3943 | 59.4 | 5 | 297 | 138.66 | 189.9956 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.67 | 92.3923 | 59.4 | 5 | 297 | 138.67 | 189.9902 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.68 | 92.3903 | 59.4 | 5 | 297 | 138.68 | 189.981 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.69 | 92.387 | 59.4 | 5 | 297 | 138.69 | 189.9718 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.7 | 92.3836 | 59.4 | 5 | 297 | 138.7 | 189.9659 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.71 | 92.3803 | 59.4 | 5 | 297 | 138.71 | 189.9599 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.72 | 92.3769 | 59.4 | 5 | 297 | 138.72 | 189.9537 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.73 | 92.3737 | 59.4 | 5 | 297 | 138.73 | 189.9474 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.74 | 92.3706 | 59.4 | 5 | 297 | 138.74 | 189.9411 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.75 | 92.3674 | 59.4 | 5 | 297 | 138.75 | 189.9348 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.76 | 92.3642 | 59.4 | 5 | 297 | 138.76 | 189.9291 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.77 | 92.364 | 59.4 | 5 | 297 | 138.77 | 189.9233 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.78 | 92.3638 | 59.4 | 5 | 297 | 138.78 | 189.9178 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.79 | 92.3636 | 59.4 | 5 | 297 | 138.79 | 189.9123 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.8 | 92.3635 | 59.4 | 5 | 297 | 138.8 | 189.907 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.81 | 92.3652 | 59.4 | 5 | 297 | 138.81 | 189.9017 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.82 | 92.367 | 59.4 | 5 | 297 | 138.82 | 189.8965 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.83 | 92.3666 | 59.4 | 5 | 297 | 138.83 | 189.8912 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.84 | 92.3662 | 59.4 | 5 | 297 | 138.84 | 189.8859 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.85 | 92.3684 | 59.4 | 5 | 297 | 138.85 | 189.8806 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.86 | 92.3706 | 59.4 | 5 | 297 | 138.86 | 189.877 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.87 | 92.3705 | 59.4 | 5 | 297 | 138.87 | 189.8734 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.88 | 92.3705 | 59.4 | 5 | 297 | 138.88 | 189.8725 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.89 | 92.374 | 59.4 | 5 | 297 | 138.89 | 189.8717 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.9 | 92.3775 | 59.4 | 5 | 297 | 138.9 | 189.8712 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.91 | 92.381 | 59.4 | 5 | 297 | 138.91 | 189.8707 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.92 | 92.3845 | 59.4 | 5 | 297 | 138.92 | 189.869 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.93 | 92.3884 | 59.4 | 5 | 297 | 138.93 | 189.8672 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.94 | 92.3923 | 59.4 | 5 | 297 | 138.94 | 189.8655 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.95 | 92.3981 | 59.4 | 5 | 297 | 138.95 | 189.8637 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.96 | 92.404 | 59.4 | 5 | 297 | 138.96 | 189.862 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.97 | 92.4098 | 59.4 | 5 | 297 | 138.97 | 189.8602 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.98 | 92.4156 | 59.4 | 5 | 297 | 138.98 | 189.8577 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 138.99 | 92.4222 | 59.4 | 5 | 297 | 138.99 | 189.8552 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139 | 92.4289 | 59.4 | 5 | 297 | 139 | 189.8536 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.01 | 92.4355 | 59.4 | 5 | 297 | 139.01 | 189.852 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.02 | 92.4421 | 59.4 | 5 | 297 | 139.02 | 189.8507 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.03 | 92.4488 | 59.4 | 5 | 297 | 139.03 | 189.8493 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.04 | 92.4554 | 59.4 | 5 | 297 | 139.04 | 189.848 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.05 | 92.462 | 59.4 | 5 | 297 | 139.05 | 189.8466 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.06 | 92.4687 | 59.4 | 5 | 297 | 139.06 | 189.8462 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.07 | 92.4744 | 59.4 | 5 | 297 | 139.07 | 189.8458 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.08 | 92.4801 | 59.4 | 5 | 297 | 139.08 | 189.8453 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.09 | 92.485 | 59.4 | 5 | 297 | 139.09 | 189.8449 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.1 | 92.4898 | 59.4 | 5 | 297 | 139.1 | 189.845 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.11 | 92.4943 | 59.4 | 5 | 297 | 139.11 | 189.845 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.12 | 92.4987 | 59.4 | 5 | 297 | 139.12 | 189.8444 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.13 | 92.5039 | 59.4 | 5 | 297 | 139.13 | 189.8439 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.14 | 92.5092 | 59.4 | 5 | 297 | 139.14 | 189.844 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.15 | 92.5145 | 59.4 | 5 | 297 | 139.15 | 189.8442 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.16 | 92.5198 | 59.4 | 5 | 297 | 139.16 | 189.8444 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.17 | 92.5242 | 59.4 | 5 | 297 | 139.17 | 189.8445 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.18 | 92.5286 | 59.4 | 5 | 297 | 139.18 | 189.8444 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.19 | 92.5342 | 59.4 | 5 | 297 | 139.19 | 189.8443 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.2 | 92.5398 | 59.4 | 5 | 297 | 139.2 | 189.8441 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.21 | 92.5461 | 59.4 | 5 | 297 | 139.21 | 189.8439 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.22 | 92.5523 | 59.4 | 5 | 297 | 139.22 | 189.8437 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.23 | 92.5586 | 59.4 | 5 | 297 | 139.23 | 189.8436 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.24 | 92.5648 | 59.4 | 5 | 297 | 139.24 | 189.8434 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.25 | 92.5708 | 59.4 | 5 | 297 | 139.25 | 189.8432 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.26 | 92.5767 | 59.4 | 5 | 297 | 139.26 | 189.8423 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.27 | 92.58 | 59.4 | 5 | 297 | 139.27 | 189.8413 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.28 | 92.5832 | 59.4 | 5 | 297 | 139.28 | 189.8404 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.29 | 92.5864 | 59.4 | 5 | 297 | 139.29 | 189.8395 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.3 | 92.5896 | 59.4 | 5 | 297 | 139.3 | 189.838 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.31 | 92.5911 | 59.4 | 5 | 297 | 139.31 | 189.8365 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.32 | 92.5925 | 59.4 | 5 | 297 | 139.32 | 189.8348 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.33 | 92.5964 | 59.4 | 5 | 297 | 139.33 | 189.8331 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.34 | 92.6003 | 59.4 | 5 | 297 | 139.34 | 189.8293 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.35 | 92.6016 | 59.4 | 5 | 297 | 139.35 | 189.8255 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.36 | 92.6029 | 59.4 | 5 | 297 | 139.36 | 189.8223 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.37 | 92.6064 | 59.4 | 5 | 297 | 139.37 | 189.8191 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.38 | 92.6099 | 59.4 | 5 | 297 | 139.38 | 189.8183 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.39 | 92.6099 | 59.4 | 5 | 297 | 139.39 | 189.8176 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.4 | 92.6099 | 59.4 | 5 | 297 | 139.4 | 189.8165 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.41 | 92.6104 | 59.4 | 5 | 297 | 139.41 | 189.8154 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.42 | 92.6108 | 59.4 | 5 | 297 | 139.42 | 189.8157 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.43 | 92.6105 | 59.4 | 5 | 297 | 139.43 | 189.816 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.44 | 92.6102 | 59.4 | 5 | 297 | 139.44 | 189.8163 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.45 | 92.6087 | 59.4 | 5 | 297 | 139.45 | 189.8166 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.46 | 92.6072 | 59.4 | 5 | 297 | 139.46 | 189.8169 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.47 | 92.6026 | 59.4 | 5 | 297 | 139.47 | 189.8172 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.48 | 92.5981 | 59.4 | 5 | 297 | 139.48 | 189.8172 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.49 | 92.5935 | 59.4 | 5 | 297 | 139.49 | 189.8173 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.5 | 92.5889 | 59.4 | 5 | 297 | 139.5 | 189.8174 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.51 | 92.5844 | 59.4 | 5 | 297 | 139.51 | 189.8175 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.52 | 92.5798 | 59.4 | 5 | 297 | 139.52 | 189.8175 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.53 | 92.5735 | 59.4 | 5 | 297 | 139.53 | 189.8176 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.54 | 92.5673 | 59.4 | 5 | 297 | 139.54 | 189.8177 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.55 | 92.5614 | 59.4 | 5 | 297 | 139.55 | 189.8177 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.56 | 92.5556 | 59.4 | 5 | 297 | 139.56 | 189.8178 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.57 | 92.5504 | 59.4 | 5 | 297 | 139.57 | 189.8179 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.58 | 92.5452 | 59.4 | 5 | 297 | 139.58 | 189.8169 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.59 | 92.5396 | 59.4 | 5 | 297 | 139.59 | 189.816 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.6 | 92.534 | 59.4 | 5 | 297 | 139.6 | 189.8151 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.61 | 92.5288 | 59.4 | 5 | 297 | 139.61 | 189.8142 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.62 | 92.5236 | 59.4 | 5 | 297 | 139.62 | 189.8164 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.63 | 92.5184 | 59.4 | 5 | 297 | 139.63 | 189.8187 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.64 | 92.5133 | 59.4 | 5 | 297 | 139.64 | 189.8204 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.65 | 92.5078 | 59.4 | 5 | 297 | 139.65 | 189.8222 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.66 | 92.5023 | 59.4 | 5 | 297 | 139.66 | 189.8239 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.67 | 92.4965 | 59.4 | 5 | 297 | 139.67 | 189.8257 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.68 | 92.4907 | 59.4 | 5 | 297 | 139.68 | 189.8267 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.69 | 92.485 | 59.4 | 5 | 297 | 139.69 | 189.8276 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.7 | 92.4792 | 59.4 | 5 | 297 | 139.7 | 189.8286 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.71 | 92.4728 | 59.4 | 5 | 297 | 139.71 | 189.8296 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.72 | 92.4664 | 59.4 | 5 | 297 | 139.72 | 189.8314 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.73 | 92.4598 | 59.4 | 5 | 297 | 139.73 | 189.8333 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.74 | 92.4533 | 59.4 | 5 | 297 | 139.74 | 189.8352 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.75 | 92.4473 | 59.4 | 5 | 297 | 139.75 | 189.8371 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.76 | 92.4414 | 59.4 | 5 | 297 | 139.76 | 189.8389 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.77 | 92.4357 | 59.4 | 5 | 297 | 139.77 | 189.8408 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.78 | 92.43 | 59.4 | 5 | 297 | 139.78 | 189.8418 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.79 | 92.4244 | 59.4 | 5 | 297 | 139.79 | 189.8427 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.8 | 92.4188 | 59.4 | 5 | 297 | 139.8 | 189.8439 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.81 | 92.4132 | 59.4 | 5 | 297 | 139.81 | 189.8452 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.82 | 92.4075 | 59.4 | 5 | 297 | 139.82 | 189.8465 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.83 | 92.4013 | 59.4 | 5 | 297 | 139.83 | 189.8477 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.84 | 92.3952 | 59.4 | 5 | 297 | 139.84 | 189.851 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.85 | 92.389 | 59.4 | 5 | 297 | 139.85 | 189.8543 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.86 | 92.3828 | 59.4 | 5 | 297 | 139.86 | 189.8593 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.87 | 92.3763 | 59.4 | 5 | 297 | 139.87 | 189.8644 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.88 | 92.3698 | 59.4 | 5 | 297 | 139.88 | 189.8672 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.89 | 92.3638 | 59.4 | 5 | 297 | 139.89 | 189.87 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.9 | 92.3577 | 59.4 | 5 | 297 | 139.9 | 189.8731 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.91 | 92.3511 | 59.4 | 5 | 297 | 139.91 | 189.8762 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.92 | 92.3446 | 59.4 | 5 | 297 | 139.92 | 189.8789 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.93 | 92.3378 | 59.4 | 5 | 297 | 139.93 | 189.8816 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.94 | 92.331 | 59.4 | 5 | 297 | 139.94 | 189.8811 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.95 | 92.3277 | 59.4 | 5 | 297 | 139.95 | 189.8806 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.96 | 92.3245 | 59.4 | 5 | 297 | 139.96 | 189.8801 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.97 | 92.3246 | 59.4 | 5 | 297 | 139.97 | 189.8797 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.98 | 92.3247 | 59.4 | 5 | 297 | 139.98 | 189.8792 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 139.99 | 92.3227 | 59.4 | 5 | 297 | 139.99 | 189.8787 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140 | 92.3208 | 59.4 | 5 | 297 | 140 | 189.8788 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.01 | 92.3189 | 59.4 | 5 | 297 | 140.01 | 189.8788 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.02 | 92.3169 | 59.4 | 5 | 297 | 140.02 | 189.8779 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.03 | 92.3165 | 59.4 | 5 | 297 | 140.03 | 189.877 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.04 | 92.316 | 59.4 | 5 | 297 | 140.04 | 189.8761 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.05 | 92.3148 | 59.4 | 5 | 297 | 140.05 | 189.8752 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.06 | 92.3137 | 59.4 | 5 | 297 | 140.06 | 189.8743 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.07 | 92.3125 | 59.4 | 5 | 297 | 140.07 | 189.8734 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.08 | 92.3113 | 59.4 | 5 | 297 | 140.08 | 189.8734 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.09 | 92.3105 | 59.4 | 5 | 297 | 140.09 | 189.8735 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.1 | 92.3097 | 59.4 | 5 | 297 | 140.1 | 189.8736 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.11 | 92.309 | 59.4 | 5 | 297 | 140.11 | 189.8737 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.12 | 92.3082 | 59.4 | 5 | 297 | 140.12 | 189.8711 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.13 | 92.3074 | 59.4 | 5 | 297 | 140.13 | 189.8685 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.14 | 92.3067 | 59.4 | 5 | 297 | 140.14 | 189.8657 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.15 | 92.3065 | 59.4 | 5 | 297 | 140.15 | 189.8628 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.16 | 92.3063 | 59.4 | 5 | 297 | 140.16 | 189.86 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.17 | 92.3071 | 59.4 | 5 | 297 | 140.17 | 189.8571 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.18 | 92.308 | 59.4 | 5 | 297 | 140.18 | 189.8548 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.19 | 92.3091 | 59.4 | 5 | 297 | 140.19 | 189.8526 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.2 | 92.3102 | 59.4 | 5 | 297 | 140.2 | 189.8503 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.21 | 92.3113 | 59.4 | 5 | 297 | 140.21 | 189.848 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.22 | 92.3124 | 59.4 | 5 | 297 | 140.22 | 189.8448 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.23 | 92.3129 | 59.4 | 5 | 297 | 140.23 | 189.8417 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.24 | 92.3134 | 59.4 | 5 | 297 | 140.24 | 189.8385 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.25 | 92.3136 | 59.4 | 5 | 297 | 140.25 | 189.8353 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.26 | 92.3138 | 59.4 | 5 | 297 | 140.26 | 189.8317 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.27 | 92.3135 | 59.4 | 5 | 297 | 140.27 | 189.8281 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.28 | 92.3131 | 59.4 | 5 | 297 | 140.28 | 189.8254 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.29 | 92.3128 | 59.4 | 5 | 297 | 140.29 | 189.8227 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.3 | 92.3124 | 59.4 | 5 | 297 | 140.3 | 189.8203 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.31 | 92.312 | 59.4 | 5 | 297 | 140.31 | 189.8179 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.32 | 92.3117 | 59.4 | 5 | 297 | 140.32 | 189.8158 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.33 | 92.3112 | 59.4 | 5 | 297 | 140.33 | 189.8136 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.34 | 92.3108 | 59.4 | 5 | 297 | 140.34 | 189.8114 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.35 | 92.3103 | 59.4 | 5 | 297 | 140.35 | 189.8093 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.36 | 92.3099 | 59.4 | 5 | 297 | 140.36 | 189.8053 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.37 | 92.3098 | 59.4 | 5 | 297 | 140.37 | 189.8013 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.38 | 92.3096 | 59.4 | 5 | 297 | 140.38 | 189.7971 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.39 | 92.3091 | 59.4 | 5 | 297 | 140.39 | 189.7929 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.4 | 92.3085 | 59.4 | 5 | 297 | 140.4 | 189.7885 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.41 | 92.308 | 59.4 | 5 | 297 | 140.41 | 189.784 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.42 | 92.3075 | 59.4 | 5 | 297 | 140.42 | 189.7796 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.43 | 92.3076 | 59.4 | 5 | 297 | 140.43 | 189.7752 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.44 | 92.3076 | 59.4 | 5 | 297 | 140.44 | 189.7739 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.45 | 92.3054 | 59.4 | 5 | 297 | 140.45 | 189.7726 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.46 | 92.3031 | 59.4 | 5 | 297 | 140.46 | 189.7714 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.47 | 92.3005 | 59.4 | 5 | 297 | 140.47 | 189.7701 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.48 | 92.2979 | 59.4 | 5 | 297 | 140.48 | 189.7677 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.49 | 92.2974 | 59.4 | 5 | 297 | 140.49 | 189.7652 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.5 | 92.2969 | 59.4 | 5 | 297 | 140.5 | 189.7619 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.51 | 92.2957 | 59.4 | 5 | 297 | 140.51 | 189.7586 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.52 | 92.2946 | 59.4 | 5 | 297 | 140.52 | 189.7563 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.53 | 92.2936 | 59.4 | 5 | 297 | 140.53 | 189.7539 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.54 | 92.2927 | 59.4 | 5 | 297 | 140.54 | 189.7516 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.55 | 92.2921 | 59.4 | 5 | 297 | 140.55 | 189.7492 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.56 | 92.2915 | 59.4 | 5 | 297 | 140.56 | 189.7477 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.57 | 92.2908 | 59.4 | 5 | 297 | 140.57 | 189.7462 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.58 | 92.2902 | 59.4 | 5 | 297 | 140.58 | 189.7472 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.59 | 92.2896 | 59.4 | 5 | 297 | 140.59 | 189.7482 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.6 | 92.289 | 59.4 | 5 | 297 | 140.6 | 189.7491 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.61 | 92.2883 | 59.4 | 5 | 297 | 140.61 | 189.7501 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.62 | 92.2877 | 59.4 | 5 | 297 | 140.62 | 189.7515 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.63 | 92.2878 | 59.4 | 5 | 297 | 140.63 | 189.7529 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.64 | 92.288 | 59.4 | 5 | 297 | 140.64 | 189.7545 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.65 | 92.2879 | 59.4 | 5 | 297 | 140.65 | 189.7562 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.66 | 92.2878 | 59.4 | 5 | 297 | 140.66 | 189.7579 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.67 | 92.2903 | 59.4 | 5 | 297 | 140.67 | 189.7595 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.68 | 92.2929 | 59.4 | 5 | 297 | 140.68 | 189.7614 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.69 | 92.2979 | 59.4 | 5 | 297 | 140.69 | 189.7632 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.7 | 92.3029 | 59.4 | 5 | 297 | 140.7 | 189.7651 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.71 | 92.3079 | 59.4 | 5 | 297 | 140.71 | 189.767 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.72 | 92.3129 | 59.4 | 5 | 297 | 140.72 | 189.7688 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.73 | 92.3186 | 59.4 | 5 | 297 | 140.73 | 189.7707 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.74 | 92.3244 | 59.4 | 5 | 297 | 140.74 | 189.7725 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.75 | 92.3301 | 59.4 | 5 | 297 | 140.75 | 189.7744 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.76 | 92.3359 | 59.4 | 5 | 297 | 140.76 | 189.7767 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.77 | 92.3419 | 59.4 | 5 | 297 | 140.77 | 189.779 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.78 | 92.3478 | 59.4 | 5 | 297 | 140.78 | 189.7807 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.79 | 92.3538 | 59.4 | 5 | 297 | 140.79 | 189.7824 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.8 | 92.3598 | 59.4 | 5 | 297 | 140.8 | 189.7849 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.81 | 92.3671 | 59.4 | 5 | 297 | 140.81 | 189.7873 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.82 | 92.3744 | 59.4 | 5 | 297 | 140.82 | 189.7947 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.83 | 92.3821 | 59.4 | 5 | 297 | 140.83 | 189.802 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.84 | 92.3897 | 59.4 | 5 | 297 | 140.84 | 189.8062 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.85 | 92.3985 | 59.4 | 5 | 297 | 140.85 | 189.8104 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.86 | 92.4072 | 59.4 | 5 | 297 | 140.86 | 189.8146 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.87 | 92.416 | 59.4 | 5 | 297 | 140.87 | 189.8187 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.88 | 92.4248 | 59.4 | 5 | 297 | 140.88 | 189.8246 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.89 | 92.4328 | 59.4 | 5 | 297 | 140.89 | 189.8305 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.9 | 92.4409 | 59.4 | 5 | 297 | 140.9 | 189.8364 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.91 | 92.4489 | 59.4 | 5 | 297 | 140.91 | 189.8423 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.92 | 92.4569 | 59.4 | 5 | 297 | 140.92 | 189.8478 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.93 | 92.465 | 59.4 | 5 | 297 | 140.93 | 189.8534 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.94 | 92.473 | 59.4 | 5 | 297 | 140.94 | 189.8589 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.95 | 92.481 | 59.4 | 5 | 297 | 140.95 | 189.8645 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.96 | 92.4891 | 59.4 | 5 | 297 | 140.96 | 189.8701 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.97 | 92.4971 | 59.4 | 5 | 297 | 140.97 | 189.8757 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.98 | 92.5051 | 59.4 | 5 | 297 | 140.98 | 189.8824 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 140.99 | 92.5131 | 59.4 | 5 | 297 | 140.99 | 189.8892 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141 | 92.5211 | 59.4 | 5 | 297 | 141 | 189.8963 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.01 | 92.5293 | 59.4 | 5 | 297 | 141.01 | 189.9034 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.02 | 92.5375 | 59.4 | 5 | 297 | 141.02 | 189.9095 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.03 | 92.5457 | 59.4 | 5 | 297 | 141.03 | 189.9156 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.04 | 92.5539 | 59.4 | 5 | 297 | 141.04 | 189.9217 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.05 | 92.5621 | 59.4 | 5 | 297 | 141.05 | 189.9278 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.06 | 92.5702 | 59.4 | 5 | 297 | 141.06 | 189.9328 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.07 | 92.5788 | 59.4 | 5 | 297 | 141.07 | 189.9378 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.08 | 92.5874 | 59.4 | 5 | 297 | 141.08 | 189.9404 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.09 | 92.596 | 59.4 | 5 | 297 | 141.09 | 189.943 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.1 | 92.6046 | 59.4 | 5 | 297 | 141.1 | 189.9459 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.11 | 92.6132 | 59.4 | 5 | 297 | 141.11 | 189.9489 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.12 | 92.6218 | 59.4 | 5 | 297 | 141.12 | 189.9518 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.13 | 92.6293 | 59.4 | 5 | 297 | 141.13 | 189.9548 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.14 | 92.6367 | 59.4 | 5 | 297 | 141.14 | 189.9566 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.15 | 92.6441 | 59.4 | 5 | 297 | 141.15 | 189.9584 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.16 | 92.6515 | 59.4 | 5 | 297 | 141.16 | 189.9605 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.17 | 92.6555 | 59.4 | 5 | 297 | 141.17 | 189.9626 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.18 | 92.6595 | 59.4 | 5 | 297 | 141.18 | 189.9665 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.19 | 92.6613 | 59.4 | 5 | 297 | 141.19 | 189.9705 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.2 | 92.6631 | 59.4 | 5 | 297 | 141.2 | 189.9768 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.21 | 92.665 | 59.4 | 5 | 297 | 141.21 | 189.9831 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.22 | 92.6668 | 59.4 | 5 | 297 | 141.22 | 189.9893 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.23 | 92.6691 | 59.4 | 5 | 297 | 141.23 | 189.9956 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.24 | 92.6713 | 59.4 | 5 | 297 | 141.24 | 189.9987 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.25 | 92.6709 | 59.4 | 5 | 297 | 141.25 | 190.0019 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.26 | 92.6704 | 59.4 | 5 | 297 | 141.26 | 190.005 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.27 | 92.6699 | 59.4 | 5 | 297 | 141.27 | 190.008 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.28 | 92.6695 | 59.4 | 5 | 297 | 141.28 | 190.0119 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.29 | 92.6663 | 59.4 | 5 | 297 | 141.29 | 190.0157 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.3 | 92.6631 | 59.4 | 5 | 297 | 141.3 | 190.0185 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.31 | 92.6586 | 59.4 | 5 | 297 | 141.31 | 190.0213 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.32 | 92.6542 | 59.4 | 5 | 297 | 141.32 | 190.0193 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.33 | 92.6497 | 59.4 | 5 | 297 | 141.33 | 190.0172 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.34 | 92.6452 | 59.4 | 5 | 297 | 141.34 | 190.0183 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.35 | 92.6391 | 59.4 | 5 | 297 | 141.35 | 190.0193 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.36 | 92.6331 | 59.4 | 5 | 297 | 141.36 | 190.0204 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.37 | 92.627 | 59.4 | 5 | 297 | 141.37 | 190.0215 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.38 | 92.621 | 59.4 | 5 | 297 | 141.38 | 190.02 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.39 | 92.6157 | 59.4 | 5 | 297 | 141.39 | 190.0184 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.4 | 92.6103 | 59.4 | 5 | 297 | 141.4 | 190.017 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.41 | 92.605 | 59.4 | 5 | 297 | 141.41 | 190.0155 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.42 | 92.5997 | 59.4 | 5 | 297 | 141.42 | 190.0144 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.43 | 92.5944 | 59.4 | 5 | 297 | 141.43 | 190.0132 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.44 | 92.5891 | 59.4 | 5 | 297 | 141.44 | 190.0102 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.45 | 92.583 | 59.4 | 5 | 297 | 141.45 | 190.0072 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.46 | 92.5769 | 59.4 | 5 | 297 | 141.46 | 190.0042 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.47 | 92.5706 | 59.4 | 5 | 297 | 141.47 | 190.0012 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.48 | 92.5643 | 59.4 | 5 | 297 | 141.48 | 189.9982 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.49 | 92.5564 | 59.4 | 5 | 297 | 141.49 | 189.9952 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.5 | 92.5486 | 59.4 | 5 | 297 | 141.5 | 189.9922 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.51 | 92.5412 | 59.4 | 5 | 297 | 141.51 | 189.9891 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.52 | 92.5338 | 59.4 | 5 | 297 | 141.52 | 189.9862 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.53 | 92.5264 | 59.4 | 5 | 297 | 141.53 | 189.9833 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.54 | 92.5189 | 59.4 | 5 | 297 | 141.54 | 189.981 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.55 | 92.512 | 59.4 | 5 | 297 | 141.55 | 189.9786 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.56 | 92.505 | 59.4 | 5 | 297 | 141.56 | 189.9765 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.57 | 92.4976 | 59.4 | 5 | 297 | 141.57 | 189.9744 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.58 | 92.4902 | 59.4 | 5 | 297 | 141.58 | 189.9715 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.59 | 92.4828 | 59.4 | 5 | 297 | 141.59 | 189.9685 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.6 | 92.4754 | 59.4 | 5 | 297 | 141.6 | 189.9656 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.61 | 92.468 | 59.4 | 5 | 297 | 141.61 | 189.9628 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.62 | 92.4606 | 59.4 | 5 | 297 | 141.62 | 189.96 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.63 | 92.4537 | 59.4 | 5 | 297 | 141.63 | 189.9571 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.64 | 92.4467 | 59.4 | 5 | 297 | 141.64 | 189.955 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.65 | 92.4397 | 59.4 | 5 | 297 | 141.65 | 189.9528 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.66 | 92.4327 | 59.4 | 5 | 297 | 141.66 | 189.9495 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.67 | 92.4258 | 59.4 | 5 | 297 | 141.67 | 189.9462 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.68 | 92.4188 | 59.4 | 5 | 297 | 141.68 | 189.9402 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.69 | 92.4112 | 59.4 | 5 | 297 | 141.69 | 189.9341 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.7 | 92.4037 | 59.4 | 5 | 297 | 141.7 | 189.9262 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.71 | 92.3961 | 59.4 | 5 | 297 | 141.71 | 189.9182 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.72 | 92.3886 | 59.4 | 5 | 297 | 141.72 | 189.9102 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.73 | 92.3806 | 59.4 | 5 | 297 | 141.73 | 189.9023 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.74 | 92.3726 | 59.4 | 5 | 297 | 141.74 | 189.8972 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.75 | 92.3669 | 59.4 | 5 | 297 | 141.75 | 189.8922 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.76 | 92.3613 | 59.4 | 5 | 297 | 141.76 | 189.8859 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.77 | 92.3556 | 59.4 | 5 | 297 | 141.77 | 189.8796 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.78 | 92.3499 | 59.4 | 5 | 297 | 141.78 | 189.8738 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.79 | 92.3469 | 59.4 | 5 | 297 | 141.79 | 189.8679 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.8 | 92.3439 | 59.4 | 5 | 297 | 141.8 | 189.8624 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.81 | 92.3414 | 59.4 | 5 | 297 | 141.81 | 189.8569 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.82 | 92.3388 | 59.4 | 5 | 297 | 141.82 | 189.8505 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.83 | 92.3362 | 59.4 | 5 | 297 | 141.83 | 189.8441 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.84 | 92.3337 | 59.4 | 5 | 297 | 141.84 | 189.8395 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.85 | 92.3316 | 59.4 | 5 | 297 | 141.85 | 189.8349 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.86 | 92.3295 | 59.4 | 5 | 297 | 141.86 | 189.8303 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.87 | 92.3272 | 59.4 | 5 | 297 | 141.87 | 189.8257 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.88 | 92.3249 | 59.4 | 5 | 297 | 141.88 | 189.822 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.89 | 92.3227 | 59.4 | 5 | 297 | 141.89 | 189.8183 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.9 | 92.3204 | 59.4 | 5 | 297 | 141.9 | 189.8145 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.91 | 92.3181 | 59.4 | 5 | 297 | 141.91 | 189.8107 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.92 | 92.3158 | 59.4 | 5 | 297 | 141.92 | 189.8069 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.93 | 92.3135 | 59.4 | 5 | 297 | 141.93 | 189.8031 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.94 | 92.3112 | 59.4 | 5 | 297 | 141.94 | 189.8012 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.95 | 92.3097 | 59.4 | 5 | 297 | 141.95 | 189.7993 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.96 | 92.3082 | 59.4 | 5 | 297 | 141.96 | 189.7977 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.97 | 92.3069 | 59.4 | 5 | 297 | 141.97 | 189.7961 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.98 | 92.3057 | 59.4 | 5 | 297 | 141.98 | 189.7955 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 141.99 | 92.3059 | 59.4 | 5 | 297 | 141.99 | 189.795 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142 | 92.3061 | 59.4 | 5 | 297 | 142 | 189.7944 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.01 | 92.3064 | 59.4 | 5 | 297 | 142.01 | 189.7938 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.02 | 92.3066 | 59.4 | 5 | 297 | 142.02 | 189.791 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.03 | 92.3069 | 59.4 | 5 | 297 | 142.03 | 189.7882 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.04 | 92.3072 | 59.4 | 5 | 297 | 142.04 | 189.7831 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.05 | 92.307 | 59.4 | 5 | 297 | 142.05 | 189.7779 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.06 | 92.3068 | 59.4 | 5 | 297 | 142.06 | 189.7744 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.07 | 92.3067 | 59.4 | 5 | 297 | 142.07 | 189.7709 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.08 | 92.3065 | 59.4 | 5 | 297 | 142.08 | 189.7682 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.09 | 92.3064 | 59.4 | 5 | 297 | 142.09 | 189.7655 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.1 | 92.3062 | 59.4 | 5 | 297 | 142.1 | 189.7614 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.11 | 92.3061 | 59.4 | 5 | 297 | 142.11 | 189.7573 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.12 | 92.3059 | 59.4 | 5 | 297 | 142.12 | 189.7524 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.13 | 92.3058 | 59.4 | 5 | 297 | 142.13 | 189.7475 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.14 | 92.3057 | 59.4 | 5 | 297 | 142.14 | 189.7428 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.15 | 92.3048 | 59.4 | 5 | 297 | 142.15 | 189.7381 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.16 | 92.3039 | 59.4 | 5 | 297 | 142.16 | 189.7354 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.17 | 92.3029 | 59.4 | 5 | 297 | 142.17 | 189.7327 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.18 | 92.302 | 59.4 | 5 | 297 | 142.18 | 189.7315 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.19 | 92.3019 | 59.4 | 5 | 297 | 142.19 | 189.7303 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.2 | 92.3018 | 59.4 | 5 | 297 | 142.2 | 189.7287 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.21 | 92.3016 | 59.4 | 5 | 297 | 142.21 | 189.7271 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.22 | 92.3015 | 59.4 | 5 | 297 | 142.22 | 189.7261 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.23 | 92.3009 | 59.4 | 5 | 297 | 142.23 | 189.7251 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.24 | 92.3002 | 59.4 | 5 | 297 | 142.24 | 189.7243 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.25 | 92.3001 | 59.4 | 5 | 297 | 142.25 | 189.7235 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.26 | 92.2999 | 59.4 | 5 | 297 | 142.26 | 189.724 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.27 | 92.2997 | 59.4 | 5 | 297 | 142.27 | 189.7245 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.28 | 92.2995 | 59.4 | 5 | 297 | 142.28 | 189.7236 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.29 | 92.2994 | 59.4 | 5 | 297 | 142.29 | 189.7227 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.3 | 92.2992 | 59.4 | 5 | 297 | 142.3 | 189.7216 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.31 | 92.2986 | 59.4 | 5 | 297 | 142.31 | 189.7204 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.32 | 92.298 | 59.4 | 5 | 297 | 142.32 | 189.7204 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.33 | 92.2984 | 59.4 | 5 | 297 | 142.33 | 189.7204 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.34 | 92.2989 | 59.4 | 5 | 297 | 142.34 | 189.7201 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.35 | 92.2993 | 59.4 | 5 | 297 | 142.35 | 189.7198 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.36 | 92.2997 | 59.4 | 5 | 297 | 142.36 | 189.7194 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.37 | 92.3003 | 59.4 | 5 | 297 | 142.37 | 189.7189 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.38 | 92.3009 | 59.4 | 5 | 297 | 142.38 | 189.7185 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.39 | 92.3014 | 59.4 | 5 | 297 | 142.39 | 189.7181 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.4 | 92.302 | 59.4 | 5 | 297 | 142.4 | 189.7176 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.41 | 92.3026 | 59.4 | 5 | 297 | 142.41 | 189.7172 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.42 | 92.3032 | 59.4 | 5 | 297 | 142.42 | 189.7167 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.43 | 92.3037 | 59.4 | 5 | 297 | 142.43 | 189.7163 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.44 | 92.3043 | 59.4 | 5 | 297 | 142.44 | 189.7159 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.45 | 92.3046 | 59.4 | 5 | 297 | 142.45 | 189.7154 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.46 | 92.3049 | 59.4 | 5 | 297 | 142.46 | 189.7146 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.47 | 92.3087 | 59.4 | 5 | 297 | 142.47 | 189.7139 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.48 | 92.3125 | 59.4 | 5 | 297 | 142.48 | 189.7121 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.49 | 92.3163 | 59.4 | 5 | 297 | 142.49 | 189.7103 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.5 | 92.3201 | 59.4 | 5 | 297 | 142.5 | 189.7081 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.51 | 92.3236 | 59.4 | 5 | 297 | 142.51 | 189.7058 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.52 | 92.3271 | 59.4 | 5 | 297 | 142.52 | 189.7068 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.53 | 92.3338 | 59.4 | 5 | 297 | 142.53 | 189.7077 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.54 | 92.3405 | 59.4 | 5 | 297 | 142.54 | 189.7104 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.55 | 92.3472 | 59.4 | 5 | 297 | 142.55 | 189.713 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.56 | 92.3538 | 59.4 | 5 | 297 | 142.56 | 189.7144 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.57 | 92.3605 | 59.4 | 5 | 297 | 142.57 | 189.7159 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.58 | 92.3672 | 59.4 | 5 | 297 | 142.58 | 189.7174 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.59 | 92.3739 | 59.4 | 5 | 297 | 142.59 | 189.7189 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.6 | 92.3805 | 59.4 | 5 | 297 | 142.6 | 189.7213 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.61 | 92.3875 | 59.4 | 5 | 297 | 142.61 | 189.7237 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.62 | 92.3944 | 59.4 | 5 | 297 | 142.62 | 189.7269 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.63 | 92.4014 | 59.4 | 5 | 297 | 142.63 | 189.7301 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.64 | 92.4083 | 59.4 | 5 | 297 | 142.64 | 189.7333 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.65 | 92.4159 | 59.4 | 5 | 297 | 142.65 | 189.7366 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.66 | 92.4235 | 59.4 | 5 | 297 | 142.66 | 189.7386 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.67 | 92.4323 | 59.4 | 5 | 297 | 142.67 | 189.7406 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.68 | 92.441 | 59.4 | 5 | 297 | 142.68 | 189.7421 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.69 | 92.449 | 59.4 | 5 | 297 | 142.69 | 189.7435 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.7 | 92.457 | 59.4 | 5 | 297 | 142.7 | 189.7448 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.71 | 92.4645 | 59.4 | 5 | 297 | 142.71 | 189.7461 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.72 | 92.4721 | 59.4 | 5 | 297 | 142.72 | 189.7468 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.73 | 92.4801 | 59.4 | 5 | 297 | 142.73 | 189.7475 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.74 | 92.4881 | 59.4 | 5 | 297 | 142.74 | 189.7481 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.75 | 92.4981 | 59.4 | 5 | 297 | 142.75 | 189.7488 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.76 | 92.5081 | 59.4 | 5 | 297 | 142.76 | 189.7495 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.77 | 92.5183 | 59.4 | 5 | 297 | 142.77 | 189.7502 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.78 | 92.5285 | 59.4 | 5 | 297 | 142.78 | 189.7517 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.79 | 92.5387 | 59.4 | 5 | 297 | 142.79 | 189.7531 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.8 | 92.5489 | 59.4 | 5 | 297 | 142.8 | 189.7546 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.81 | 92.5592 | 59.4 | 5 | 297 | 142.81 | 189.7561 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.82 | 92.5694 | 59.4 | 5 | 297 | 142.82 | 189.7572 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.83 | 92.5786 | 59.4 | 5 | 297 | 142.83 | 189.7584 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.84 | 92.5878 | 59.4 | 5 | 297 | 142.84 | 189.758 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.85 | 92.5973 | 59.4 | 5 | 297 | 142.85 | 189.7577 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.86 | 92.6068 | 59.4 | 5 | 297 | 142.86 | 189.7575 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.87 | 92.6163 | 59.4 | 5 | 297 | 142.87 | 189.7574 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.88 | 92.6258 | 59.4 | 5 | 297 | 142.88 | 189.7572 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.89 | 92.6353 | 59.4 | 5 | 297 | 142.89 | 189.757 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.9 | 92.6448 | 59.4 | 5 | 297 | 142.9 | 189.7569 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.91 | 92.6519 | 59.4 | 5 | 297 | 142.91 | 189.7567 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.92 | 92.659 | 59.4 | 5 | 297 | 142.92 | 189.7566 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.93 | 92.666 | 59.4 | 5 | 297 | 142.93 | 189.7565 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.94 | 92.6731 | 59.4 | 5 | 297 | 142.94 | 189.7563 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.95 | 92.6805 | 59.4 | 5 | 297 | 142.95 | 189.7561 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.96 | 92.6878 | 59.4 | 5 | 297 | 142.96 | 189.7559 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.97 | 92.692 | 59.4 | 5 | 297 | 142.97 | 189.7558 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.98 | 92.6962 | 59.4 | 5 | 297 | 142.98 | 189.7564 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 142.99 | 92.7003 | 59.4 | 5 | 297 | 142.99 | 189.757 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143 | 92.7045 | 59.4 | 5 | 297 | 143 | 189.7581 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.01 | 92.7101 | 59.4 | 5 | 297 | 143.01 | 189.7592 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.02 | 92.7157 | 59.4 | 5 | 297 | 143.02 | 189.7594 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.03 | 92.7181 | 59.4 | 5 | 297 | 143.03 | 189.7597 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.04 | 92.7206 | 59.4 | 5 | 297 | 143.04 | 189.7592 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.05 | 92.7192 | 59.4 | 5 | 297 | 143.05 | 189.7586 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.06 | 92.7178 | 59.4 | 5 | 297 | 143.06 | 189.7575 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.07 | 92.7163 | 59.4 | 5 | 297 | 143.07 | 189.7564 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.08 | 92.7149 | 59.4 | 5 | 297 | 143.08 | 189.7543 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.09 | 92.7101 | 59.4 | 5 | 297 | 143.09 | 189.7522 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.1 | 92.7052 | 59.4 | 5 | 297 | 143.1 | 189.7501 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.11 | 92.6999 | 59.4 | 5 | 297 | 143.11 | 189.748 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.12 | 92.6946 | 59.4 | 5 | 297 | 143.12 | 189.7459 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.13 | 92.6893 | 59.4 | 5 | 297 | 143.13 | 189.7438 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.14 | 92.684 | 59.4 | 5 | 297 | 143.14 | 189.7417 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.15 | 92.6788 | 59.4 | 5 | 297 | 143.15 | 189.7396 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.16 | 92.6736 | 59.4 | 5 | 297 | 143.16 | 189.7353 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.17 | 92.6652 | 59.4 | 5 | 297 | 143.17 | 189.7311 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.18 | 92.6569 | 59.4 | 5 | 297 | 143.18 | 189.7267 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.19 | 92.6485 | 59.4 | 5 | 297 | 143.19 | 189.7224 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.2 | 92.6402 | 59.4 | 5 | 297 | 143.2 | 189.7183 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.21 | 92.6323 | 59.4 | 5 | 297 | 143.21 | 189.7142 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.22 | 92.6244 | 59.4 | 5 | 297 | 143.22 | 189.7125 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.23 | 92.6165 | 59.4 | 5 | 297 | 143.23 | 189.7107 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.24 | 92.6086 | 59.4 | 5 | 297 | 143.24 | 189.7058 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.25 | 92.5988 | 59.4 | 5 | 297 | 143.25 | 189.7009 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.26 | 92.5889 | 59.4 | 5 | 297 | 143.26 | 189.696 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.27 | 92.5788 | 59.4 | 5 | 297 | 143.27 | 189.6911 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.28 | 92.5687 | 59.4 | 5 | 297 | 143.28 | 189.6862 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.29 | 92.5586 | 59.4 | 5 | 297 | 143.29 | 189.6812 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.3 | 92.5485 | 59.4 | 5 | 297 | 143.3 | 189.6763 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.31 | 92.5384 | 59.4 | 5 | 297 | 143.31 | 189.6714 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.32 | 92.5283 | 59.4 | 5 | 297 | 143.32 | 189.6664 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.33 | 92.5182 | 59.4 | 5 | 297 | 143.33 | 189.6612 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.34 | 92.5082 | 59.4 | 5 | 297 | 143.34 | 189.6562 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.35 | 92.4977 | 59.4 | 5 | 297 | 143.35 | 189.6511 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.36 | 92.4874 | 59.4 | 5 | 297 | 143.36 | 189.646 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.37 | 92.4769 | 59.4 | 5 | 297 | 143.37 | 189.6409 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.38 | 92.4665 | 59.4 | 5 | 297 | 143.38 | 189.6358 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.39 | 92.4561 | 59.4 | 5 | 297 | 143.39 | 189.6308 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.4 | 92.4457 | 59.4 | 5 | 297 | 143.4 | 189.6257 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.41 | 92.4378 | 59.4 | 5 | 297 | 143.41 | 189.6206 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.42 | 92.4298 | 59.4 | 5 | 297 | 143.42 | 189.6155 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.43 | 92.4217 | 59.4 | 5 | 297 | 143.43 | 189.6104 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.44 | 92.4137 | 59.4 | 5 | 297 | 143.44 | 189.6053 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.45 | 92.4062 | 59.4 | 5 | 297 | 143.45 | 189.6002 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.46 | 92.3986 | 59.4 | 5 | 297 | 143.46 | 189.5959 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.47 | 92.3907 | 59.4 | 5 | 297 | 143.47 | 189.5916 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.48 | 92.3828 | 59.4 | 5 | 297 | 143.48 | 189.5865 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.49 | 92.375 | 59.4 | 5 | 297 | 143.49 | 189.5815 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.5 | 92.3671 | 59.4 | 5 | 297 | 143.5 | 189.5764 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.51 | 92.3581 | 59.4 | 5 | 297 | 143.51 | 189.5713 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.52 | 92.349 | 59.4 | 5 | 297 | 143.52 | 189.567 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.53 | 92.34 | 59.4 | 5 | 297 | 143.53 | 189.5627 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.54 | 92.331 | 59.4 | 5 | 297 | 143.54 | 189.5593 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.55 | 92.3258 | 59.4 | 5 | 297 | 143.55 | 189.5558 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.56 | 92.3206 | 59.4 | 5 | 297 | 143.56 | 189.5516 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.57 | 92.3161 | 59.4 | 5 | 297 | 143.57 | 189.5473 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.58 | 92.3117 | 59.4 | 5 | 297 | 143.58 | 189.544 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.59 | 92.3107 | 59.4 | 5 | 297 | 143.59 | 189.5407 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.6 | 92.3097 | 59.4 | 5 | 297 | 143.6 | 189.5376 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.61 | 92.3088 | 59.4 | 5 | 297 | 143.61 | 189.5345 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.62 | 92.308 | 59.4 | 5 | 297 | 143.62 | 189.5317 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.63 | 92.3072 | 59.4 | 5 | 297 | 143.63 | 189.5289 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.64 | 92.3063 | 59.4 | 5 | 297 | 143.64 | 189.5258 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.65 | 92.3055 | 59.4 | 5 | 297 | 143.65 | 189.5228 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.66 | 92.3046 | 59.4 | 5 | 297 | 143.66 | 189.5219 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.67 | 92.3057 | 59.4 | 5 | 297 | 143.67 | 189.521 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.68 | 92.3069 | 59.4 | 5 | 297 | 143.68 | 189.5202 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.69 | 92.308 | 59.4 | 5 | 297 | 143.69 | 189.5193 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.7 | 92.3091 | 59.4 | 5 | 297 | 143.7 | 189.521 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.71 | 92.3102 | 59.4 | 5 | 297 | 143.71 | 189.5226 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.72 | 92.3113 | 59.4 | 5 | 297 | 143.72 | 189.5219 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.73 | 92.3124 | 59.4 | 5 | 297 | 143.73 | 189.5212 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.74 | 92.3136 | 59.4 | 5 | 297 | 143.74 | 189.5237 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.75 | 92.3147 | 59.4 | 5 | 297 | 143.75 | 189.5262 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.76 | 92.3158 | 59.4 | 5 | 297 | 143.76 | 189.5262 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.77 | 92.3169 | 59.4 | 5 | 297 | 143.77 | 189.5261 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.78 | 92.318 | 59.4 | 5 | 297 | 143.78 | 189.5261 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.79 | 92.3211 | 59.4 | 5 | 297 | 143.79 | 189.5261 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.8 | 92.3241 | 59.4 | 5 | 297 | 143.8 | 189.526 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.81 | 92.3271 | 59.4 | 5 | 297 | 143.81 | 189.526 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.82 | 92.33 | 59.4 | 5 | 297 | 143.82 | 189.5278 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.83 | 92.331 | 59.4 | 5 | 297 | 143.83 | 189.5296 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.84 | 92.332 | 59.4 | 5 | 297 | 143.84 | 189.5314 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.85 | 92.333 | 59.4 | 5 | 297 | 143.85 | 189.5332 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.86 | 92.334 | 59.4 | 5 | 297 | 143.86 | 189.5437 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.87 | 92.335 | 59.4 | 5 | 297 | 143.87 | 189.5542 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.88 | 92.3359 | 59.4 | 5 | 297 | 143.88 | 189.5647 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.89 | 92.3372 | 59.4 | 5 | 297 | 143.89 | 189.5751 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.9 | 92.3385 | 59.4 | 5 | 297 | 143.9 | 189.5856 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.91 | 92.3401 | 59.4 | 5 | 297 | 143.91 | 189.5961 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.92 | 92.3417 | 59.4 | 5 | 297 | 143.92 | 189.6065 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.93 | 92.3433 | 59.4 | 5 | 297 | 143.93 | 189.617 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.94 | 92.3449 | 59.4 | 5 | 297 | 143.94 | 189.6283 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.95 | 92.3469 | 59.4 | 5 | 297 | 143.95 | 189.6395 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.96 | 92.3489 | 59.4 | 5 | 297 | 143.96 | 189.6505 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.97 | 92.3509 | 59.4 | 5 | 297 | 143.97 | 189.6614 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.98 | 92.3529 | 59.4 | 5 | 297 | 143.98 | 189.6727 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 143.99 | 92.3541 | 59.4 | 5 | 297 | 143.99 | 189.684 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144 | 92.3552 | 59.4 | 5 | 297 | 144 | 189.6953 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.01 | 92.3564 | 59.4 | 5 | 297 | 144.01 | 189.7066 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.02 | 92.3576 | 59.4 | 5 | 297 | 144.02 | 189.7179 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.03 | 92.3584 | 59.4 | 5 | 297 | 144.03 | 189.7292 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.04 | 92.3592 | 59.4 | 5 | 297 | 144.04 | 189.7405 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.05 | 92.3597 | 59.4 | 5 | 297 | 144.05 | 189.7517 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.06 | 92.3602 | 59.4 | 5 | 297 | 144.06 | 189.7631 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.07 | 92.36 | 59.4 | 5 | 297 | 144.07 | 189.7745 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.08 | 92.3598 | 59.4 | 5 | 297 | 144.08 | 189.7857 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.09 | 92.3588 | 59.4 | 5 | 297 | 144.09 | 189.797 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.1 | 92.3579 | 59.4 | 5 | 297 | 144.1 | 189.808 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.11 | 92.357 | 59.4 | 5 | 297 | 144.11 | 189.819 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.12 | 92.3561 | 59.4 | 5 | 297 | 144.12 | 189.8297 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.13 | 92.3552 | 59.4 | 5 | 297 | 144.13 | 189.8403 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.14 | 92.3542 | 59.4 | 5 | 297 | 144.14 | 189.8519 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.15 | 92.3533 | 59.4 | 5 | 297 | 144.15 | 189.8634 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.16 | 92.3523 | 59.4 | 5 | 297 | 144.16 | 189.8749 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.17 | 92.3525 | 59.4 | 5 | 297 | 144.17 | 189.8865 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.18 | 92.3526 | 59.4 | 5 | 297 | 144.18 | 189.8992 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.19 | 92.353 | 59.4 | 5 | 297 | 144.19 | 189.912 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.2 | 92.3535 | 59.4 | 5 | 297 | 144.2 | 189.9242 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.21 | 92.3539 | 59.4 | 5 | 297 | 144.21 | 189.9363 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.22 | 92.3543 | 59.4 | 5 | 297 | 144.22 | 189.9479 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.23 | 92.3547 | 59.4 | 5 | 297 | 144.23 | 189.9596 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.24 | 92.3551 | 59.4 | 5 | 297 | 144.24 | 189.9712 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.25 | 92.3556 | 59.4 | 5 | 297 | 144.25 | 189.9828 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.26 | 92.356 | 59.4 | 5 | 297 | 144.26 | 189.997 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.27 | 92.3563 | 59.4 | 5 | 297 | 144.27 | 190.0111 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.28 | 92.3567 | 59.4 | 5 | 297 | 144.28 | 190.0243 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.29 | 92.3551 | 59.4 | 5 | 297 | 144.29 | 190.0374 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.3 | 92.3535 | 59.4 | 5 | 297 | 144.3 | 190.0484 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.31 | 92.352 | 59.4 | 5 | 297 | 144.31 | 190.0594 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.32 | 92.3505 | 59.4 | 5 | 297 | 144.32 | 190.0704 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.33 | 92.351 | 59.4 | 5 | 297 | 144.33 | 190.0815 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.34 | 92.3515 | 59.4 | 5 | 297 | 144.34 | 190.0926 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.35 | 92.3513 | 59.4 | 5 | 297 | 144.35 | 190.1037 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.36 | 92.3512 | 59.4 | 5 | 297 | 144.36 | 190.1053 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.37 | 92.3504 | 59.4 | 5 | 297 | 144.37 | 190.1069 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.38 | 92.3497 | 59.4 | 5 | 297 | 144.38 | 190.106 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.39 | 92.3487 | 59.4 | 5 | 297 | 144.39 | 190.1051 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.4 | 92.3476 | 59.4 | 5 | 297 | 144.4 | 190.1042 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.41 | 92.3463 | 59.4 | 5 | 297 | 144.41 | 190.1032 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.42 | 92.345 | 59.4 | 5 | 297 | 144.42 | 190.1073 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.43 | 92.3418 | 59.4 | 5 | 297 | 144.43 | 190.1113 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.44 | 92.3385 | 59.4 | 5 | 297 | 144.44 | 190.1112 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.45 | 92.3344 | 59.4 | 5 | 297 | 144.45 | 190.1111 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.46 | 92.3302 | 59.4 | 5 | 297 | 144.46 | 190.1097 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.47 | 92.3261 | 59.4 | 5 | 297 | 144.47 | 190.1083 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.48 | 92.322 | 59.4 | 5 | 297 | 144.48 | 190.1065 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.49 | 92.3187 | 59.4 | 5 | 297 | 144.49 | 190.1047 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.5 | 92.3155 | 59.4 | 5 | 297 | 144.5 | 190.1019 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.51 | 92.3122 | 59.4 | 5 | 297 | 144.51 | 190.0991 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.52 | 92.309 | 59.4 | 5 | 297 | 144.52 | 190.0963 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.53 | 92.306 | 59.4 | 5 | 297 | 144.53 | 190.0935 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.54 | 92.3031 | 59.4 | 5 | 297 | 144.54 | 190.0907 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.55 | 92.3005 | 59.4 | 5 | 297 | 144.55 | 190.0878 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.56 | 92.2979 | 59.4 | 5 | 297 | 144.56 | 190.0864 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.57 | 92.2952 | 59.4 | 5 | 297 | 144.57 | 190.0849 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.58 | 92.2926 | 59.4 | 5 | 297 | 144.58 | 190.0836 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.59 | 92.2907 | 59.4 | 5 | 297 | 144.59 | 190.0822 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.6 | 92.2888 | 59.4 | 5 | 297 | 144.6 | 190.0809 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.61 | 92.2868 | 59.4 | 5 | 297 | 144.61 | 190.0796 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.62 | 92.2849 | 59.4 | 5 | 297 | 144.62 | 190.0777 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.63 | 92.283 | 59.4 | 5 | 297 | 144.63 | 190.0758 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.64 | 92.2811 | 59.4 | 5 | 297 | 144.64 | 190.0734 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.65 | 92.2792 | 59.4 | 5 | 297 | 144.65 | 190.071 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.66 | 92.2773 | 59.4 | 5 | 297 | 144.66 | 190.0685 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.67 | 92.2743 | 59.4 | 5 | 297 | 144.67 | 190.066 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.68 | 92.2714 | 59.4 | 5 | 297 | 144.68 | 190.0623 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.69 | 92.2681 | 59.4 | 5 | 297 | 144.69 | 190.0586 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.7 | 92.2649 | 59.4 | 5 | 297 | 144.7 | 190.053 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.71 | 92.2617 | 59.4 | 5 | 297 | 144.71 | 190.0475 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.72 | 92.2584 | 59.4 | 5 | 297 | 144.72 | 190.0379 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.73 | 92.2552 | 59.4 | 5 | 297 | 144.73 | 190.0283 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.74 | 92.252 | 59.4 | 5 | 297 | 144.74 | 190.0188 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.75 | 92.2487 | 59.4 | 5 | 297 | 144.75 | 190.0092 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.76 | 92.2455 | 59.4 | 5 | 297 | 144.76 | 189.9996 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.77 | 92.2424 | 59.4 | 5 | 297 | 144.77 | 189.9901 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.78 | 92.2392 | 59.4 | 5 | 297 | 144.78 | 189.9814 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.79 | 92.2361 | 59.4 | 5 | 297 | 144.79 | 189.9728 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.8 | 92.2329 | 59.4 | 5 | 297 | 144.8 | 189.9664 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.81 | 92.2298 | 59.4 | 5 | 297 | 144.81 | 189.96 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.82 | 92.2266 | 59.4 | 5 | 297 | 144.82 | 189.9518 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.83 | 92.2234 | 59.4 | 5 | 297 | 144.83 | 189.9436 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.84 | 92.2203 | 59.4 | 5 | 297 | 144.84 | 189.9355 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.85 | 92.2177 | 59.4 | 5 | 297 | 144.85 | 189.9273 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.86 | 92.2152 | 59.4 | 5 | 297 | 144.86 | 189.9198 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.87 | 92.2132 | 59.4 | 5 | 297 | 144.87 | 189.9124 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.88 | 92.2113 | 59.4 | 5 | 297 | 144.88 | 189.9076 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.89 | 92.2148 | 59.4 | 5 | 297 | 144.89 | 189.9028 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.9 | 92.2183 | 59.4 | 5 | 297 | 144.9 | 189.9013 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.91 | 92.2218 | 59.4 | 5 | 297 | 144.91 | 189.8998 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.92 | 92.2252 | 59.4 | 5 | 297 | 144.92 | 189.89 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.93 | 92.2307 | 59.4 | 5 | 297 | 144.93 | 189.8802 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.94 | 92.2361 | 59.4 | 5 | 297 | 144.94 | 189.8737 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.95 | 92.2449 | 59.4 | 5 | 297 | 144.95 | 189.8672 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.96 | 92.2538 | 59.4 | 5 | 297 | 144.96 | 189.8616 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.97 | 92.2626 | 59.4 | 5 | 297 | 144.97 | 189.856 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.98 | 92.2715 | 59.4 | 5 | 297 | 144.98 | 189.8504 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 144.99 | 92.2842 | 59.4 | 5 | 297 | 144.99 | 189.8449 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145 | 92.297 | 59.4 | 5 | 297 | 145 | 189.8438 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.01 | 92.3098 | 59.4 | 5 | 297 | 145.01 | 189.8427 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.02 | 92.3225 | 59.4 | 5 | 297 | 145.02 | 189.8417 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.03 | 92.3353 | 59.4 | 5 | 297 | 145.03 | 189.8407 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.04 | 92.348 | 59.4 | 5 | 297 | 145.04 | 189.8388 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.05 | 92.3605 | 59.4 | 5 | 297 | 145.05 | 189.8369 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.06 | 92.373 | 59.4 | 5 | 297 | 145.06 | 189.8345 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.07 | 92.3858 | 59.4 | 5 | 297 | 145.07 | 189.8322 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.08 | 92.3986 | 59.4 | 5 | 297 | 145.08 | 189.8298 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.09 | 92.4106 | 59.4 | 5 | 297 | 145.09 | 189.8275 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.1 | 92.4226 | 59.4 | 5 | 297 | 145.1 | 189.8251 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.11 | 92.4347 | 59.4 | 5 | 297 | 145.11 | 189.8228 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.12 | 92.4467 | 59.4 | 5 | 297 | 145.12 | 189.821 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.13 | 92.4587 | 59.4 | 5 | 297 | 145.13 | 189.8192 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.14 | 92.4708 | 59.4 | 5 | 297 | 145.14 | 189.8174 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.15 | 92.4829 | 59.4 | 5 | 297 | 145.15 | 189.8155 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.16 | 92.4949 | 59.4 | 5 | 297 | 145.16 | 189.8137 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.17 | 92.507 | 59.4 | 5 | 297 | 145.17 | 189.8119 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.18 | 92.519 | 59.4 | 5 | 297 | 145.18 | 189.8101 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.19 | 92.5294 | 59.4 | 5 | 297 | 145.19 | 189.8083 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.2 | 92.5398 | 59.4 | 5 | 297 | 145.2 | 189.8064 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.21 | 92.5515 | 59.4 | 5 | 297 | 145.21 | 189.8046 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.22 | 92.5631 | 59.4 | 5 | 297 | 145.22 | 189.8073 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.23 | 92.5748 | 59.4 | 5 | 297 | 145.23 | 189.81 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.24 | 92.5864 | 59.4 | 5 | 297 | 145.24 | 189.8131 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.25 | 92.5981 | 59.4 | 5 | 297 | 145.25 | 189.8163 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.26 | 92.6097 | 59.4 | 5 | 297 | 145.26 | 189.821 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.27 | 92.622 | 59.4 | 5 | 297 | 145.27 | 189.8258 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.28 | 92.6343 | 59.4 | 5 | 297 | 145.28 | 189.8334 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.29 | 92.6467 | 59.4 | 5 | 297 | 145.29 | 189.841 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.3 | 92.659 | 59.4 | 5 | 297 | 145.3 | 189.8433 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.31 | 92.6714 | 59.4 | 5 | 297 | 145.31 | 189.8456 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.32 | 92.6838 | 59.4 | 5 | 297 | 145.32 | 189.8479 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.33 | 92.6962 | 59.4 | 5 | 297 | 145.33 | 189.8503 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.34 | 92.7085 | 59.4 | 5 | 297 | 145.34 | 189.8525 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.35 | 92.7209 | 59.4 | 5 | 297 | 145.35 | 189.8548 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.36 | 92.7332 | 59.4 | 5 | 297 | 145.36 | 189.8571 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.37 | 92.7456 | 59.4 | 5 | 297 | 145.37 | 189.8595 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.38 | 92.7579 | 59.4 | 5 | 297 | 145.38 | 189.8667 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.39 | 92.7649 | 59.4 | 5 | 297 | 145.39 | 189.8739 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.4 | 92.7718 | 59.4 | 5 | 297 | 145.4 | 189.8729 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.41 | 92.7792 | 59.4 | 5 | 297 | 145.41 | 189.8719 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.42 | 92.7867 | 59.4 | 5 | 297 | 145.42 | 189.8742 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.43 | 92.7942 | 59.4 | 5 | 297 | 145.43 | 189.8765 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.44 | 92.8017 | 59.4 | 5 | 297 | 145.44 | 189.8788 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.45 | 92.8046 | 59.4 | 5 | 297 | 145.45 | 189.8811 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.46 | 92.8074 | 59.4 | 5 | 297 | 145.46 | 189.8834 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.47 | 92.8102 | 59.4 | 5 | 297 | 145.47 | 189.8857 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.48 | 92.8131 | 59.4 | 5 | 297 | 145.48 | 189.8893 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.49 | 92.812 | 59.4 | 5 | 297 | 145.49 | 189.8928 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.5 | 92.8109 | 59.4 | 5 | 297 | 145.5 | 189.8937 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.51 | 92.8031 | 59.4 | 5 | 297 | 145.51 | 189.8946 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.52 | 92.7953 | 59.4 | 5 | 297 | 145.52 | 189.8977 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.53 | 92.7876 | 59.4 | 5 | 297 | 145.53 | 189.9008 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.54 | 92.7798 | 59.4 | 5 | 297 | 145.54 | 189.9004 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.55 | 92.7696 | 59.4 | 5 | 297 | 145.55 | 189.9 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.56 | 92.7594 | 59.4 | 5 | 297 | 145.56 | 189.8997 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.57 | 92.7488 | 59.4 | 5 | 297 | 145.57 | 189.8993 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.58 | 92.7383 | 59.4 | 5 | 297 | 145.58 | 189.8989 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.59 | 92.7286 | 59.4 | 5 | 297 | 145.59 | 189.8985 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.6 | 92.7188 | 59.4 | 5 | 297 | 145.6 | 189.8989 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.61 | 92.7091 | 59.4 | 5 | 297 | 145.61 | 189.8993 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.62 | 92.6993 | 59.4 | 5 | 297 | 145.62 | 189.8997 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.63 | 92.6895 | 59.4 | 5 | 297 | 145.63 | 189.9001 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.64 | 92.6797 | 59.4 | 5 | 297 | 145.64 | 189.9005 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.65 | 92.67 | 59.4 | 5 | 297 | 145.65 | 189.9009 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.66 | 92.6602 | 59.4 | 5 | 297 | 145.66 | 189.9014 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.67 | 92.6504 | 59.4 | 5 | 297 | 145.67 | 189.9018 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.68 | 92.6406 | 59.4 | 5 | 297 | 145.68 | 189.9022 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.69 | 92.6325 | 59.4 | 5 | 297 | 145.69 | 189.9026 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.7 | 92.6243 | 59.4 | 5 | 297 | 145.7 | 189.9034 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.71 | 92.6149 | 59.4 | 5 | 297 | 145.71 | 189.9043 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.72 | 92.6056 | 59.4 | 5 | 297 | 145.72 | 189.9051 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.73 | 92.5962 | 59.4 | 5 | 297 | 145.73 | 189.9059 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.74 | 92.5868 | 59.4 | 5 | 297 | 145.74 | 189.9063 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.75 | 92.5775 | 59.4 | 5 | 297 | 145.75 | 189.9066 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.76 | 92.5682 | 59.4 | 5 | 297 | 145.76 | 189.9053 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.77 | 92.5574 | 59.4 | 5 | 297 | 145.77 | 189.9041 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.78 | 92.5466 | 59.4 | 5 | 297 | 145.78 | 189.9 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.79 | 92.5359 | 59.4 | 5 | 297 | 145.79 | 189.896 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.8 | 92.5251 | 59.4 | 5 | 297 | 145.8 | 189.8976 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.81 | 92.5143 | 59.4 | 5 | 297 | 145.81 | 189.8993 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.82 | 92.5034 | 59.4 | 5 | 297 | 145.82 | 189.8992 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.83 | 92.4926 | 59.4 | 5 | 297 | 145.83 | 189.8991 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.84 | 92.4818 | 59.4 | 5 | 297 | 145.84 | 189.899 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.85 | 92.471 | 59.4 | 5 | 297 | 145.85 | 189.899 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.86 | 92.4602 | 59.4 | 5 | 297 | 145.86 | 189.904 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.87 | 92.4494 | 59.4 | 5 | 297 | 145.87 | 189.909 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.88 | 92.4386 | 59.4 | 5 | 297 | 145.88 | 189.9067 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.89 | 92.4278 | 59.4 | 5 | 297 | 145.89 | 189.9043 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.9 | 92.4171 | 59.4 | 5 | 297 | 145.9 | 189.907 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.91 | 92.4058 | 59.4 | 5 | 297 | 145.91 | 189.9096 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.92 | 92.3945 | 59.4 | 5 | 297 | 145.92 | 189.9111 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.93 | 92.3831 | 59.4 | 5 | 297 | 145.93 | 189.9126 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.94 | 92.3717 | 59.4 | 5 | 297 | 145.94 | 189.9145 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.95 | 92.3615 | 59.4 | 5 | 297 | 145.95 | 189.9164 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.96 | 92.3514 | 59.4 | 5 | 297 | 145.96 | 189.9174 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.97 | 92.3417 | 59.4 | 5 | 297 | 145.97 | 189.9185 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.98 | 92.3321 | 59.4 | 5 | 297 | 145.98 | 189.9183 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 145.99 | 92.3224 | 59.4 | 5 | 297 | 145.99 | 189.9181 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146 | 92.3127 | 59.4 | 5 | 297 | 146 | 189.917 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.01 | 92.3102 | 59.4 | 5 | 297 | 146.01 | 189.916 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.02 | 92.3078 | 59.4 | 5 | 297 | 146.02 | 189.9127 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.03 | 92.3055 | 59.4 | 5 | 297 | 146.03 | 189.9094 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.04 | 92.3033 | 59.4 | 5 | 297 | 146.04 | 189.9083 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.05 | 92.3038 | 59.4 | 5 | 297 | 146.05 | 189.9072 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.06 | 92.3043 | 59.4 | 5 | 297 | 146.06 | 189.9051 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.07 | 92.3048 | 59.4 | 5 | 297 | 146.07 | 189.903 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.08 | 92.3053 | 59.4 | 5 | 297 | 146.08 | 189.901 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.09 | 92.3058 | 59.4 | 5 | 297 | 146.09 | 189.8989 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.1 | 92.3063 | 59.4 | 5 | 297 | 146.1 | 189.8979 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.11 | 92.3068 | 59.4 | 5 | 297 | 146.11 | 189.8968 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.12 | 92.3073 | 59.4 | 5 | 297 | 146.12 | 189.8957 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.13 | 92.3078 | 59.4 | 5 | 297 | 146.13 | 189.8946 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.14 | 92.3083 | 59.4 | 5 | 297 | 146.14 | 189.8935 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.15 | 92.3088 | 59.4 | 5 | 297 | 146.15 | 189.8925 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.16 | 92.3093 | 59.4 | 5 | 297 | 146.16 | 189.8896 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.17 | 92.3098 | 59.4 | 5 | 297 | 146.17 | 189.8868 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.18 | 92.3103 | 59.4 | 5 | 297 | 146.18 | 189.884 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.19 | 92.3108 | 59.4 | 5 | 297 | 146.19 | 189.8812 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.2 | 92.3113 | 59.4 | 5 | 297 | 146.2 | 189.877 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.21 | 92.3118 | 59.4 | 5 | 297 | 146.21 | 189.8727 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.22 | 92.3123 | 59.4 | 5 | 297 | 146.22 | 189.8688 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.23 | 92.3128 | 59.4 | 5 | 297 | 146.23 | 189.8649 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.24 | 92.3133 | 59.4 | 5 | 297 | 146.24 | 189.8611 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.25 | 92.3138 | 59.4 | 5 | 297 | 146.25 | 189.8572 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.26 | 92.3143 | 59.4 | 5 | 297 | 146.26 | 189.8533 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.27 | 92.3155 | 59.4 | 5 | 297 | 146.27 | 189.8495 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.28 | 92.3167 | 59.4 | 5 | 297 | 146.28 | 189.8456 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.29 | 92.3179 | 59.4 | 5 | 297 | 146.29 | 189.8417 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.3 | 92.3191 | 59.4 | 5 | 297 | 146.3 | 189.8372 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.31 | 92.3203 | 59.4 | 5 | 297 | 146.31 | 189.8327 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.32 | 92.3214 | 59.4 | 5 | 297 | 146.32 | 189.83 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.33 | 92.3226 | 59.4 | 5 | 297 | 146.33 | 189.8273 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.34 | 92.3238 | 59.4 | 5 | 297 | 146.34 | 189.8253 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.35 | 92.3249 | 59.4 | 5 | 297 | 146.35 | 189.8233 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.36 | 92.3261 | 59.4 | 5 | 297 | 146.36 | 189.8168 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.37 | 92.3273 | 59.4 | 5 | 297 | 146.37 | 189.8102 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.38 | 92.3285 | 59.4 | 5 | 297 | 146.38 | 189.806 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.39 | 92.3292 | 59.4 | 5 | 297 | 146.39 | 189.8019 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.4 | 92.3299 | 59.4 | 5 | 297 | 146.4 | 189.7977 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.41 | 92.3301 | 59.4 | 5 | 297 | 146.41 | 189.7935 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.42 | 92.3304 | 59.4 | 5 | 297 | 146.42 | 189.7897 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.43 | 92.3307 | 59.4 | 5 | 297 | 146.43 | 189.7859 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.44 | 92.3309 | 59.4 | 5 | 297 | 146.44 | 189.7807 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.45 | 92.3312 | 59.4 | 5 | 297 | 146.45 | 189.7756 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.46 | 92.3315 | 59.4 | 5 | 297 | 146.46 | 189.7719 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.47 | 92.3313 | 59.4 | 5 | 297 | 146.47 | 189.7682 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.48 | 92.3311 | 59.4 | 5 | 297 | 146.48 | 189.7645 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.49 | 92.3309 | 59.4 | 5 | 297 | 146.49 | 189.7608 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.5 | 92.3307 | 59.4 | 5 | 297 | 146.5 | 189.7571 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.51 | 92.33 | 59.4 | 5 | 297 | 146.51 | 189.7534 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.52 | 92.3294 | 59.4 | 5 | 297 | 146.52 | 189.7497 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.53 | 92.3285 | 59.4 | 5 | 297 | 146.53 | 189.7461 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.54 | 92.3275 | 59.4 | 5 | 297 | 146.54 | 189.7475 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.55 | 92.3268 | 59.4 | 5 | 297 | 146.55 | 189.7489 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.56 | 92.3261 | 59.4 | 5 | 297 | 146.56 | 189.7514 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.57 | 92.3254 | 59.4 | 5 | 297 | 146.57 | 189.7538 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.58 | 92.3247 | 59.4 | 5 | 297 | 146.58 | 189.7562 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.59 | 92.324 | 59.4 | 5 | 297 | 146.59 | 189.7586 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.6 | 92.3233 | 59.4 | 5 | 297 | 146.6 | 189.7592 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.61 | 92.3227 | 59.4 | 5 | 297 | 146.61 | 189.7599 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.62 | 92.322 | 59.4 | 5 | 297 | 146.62 | 189.7614 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.63 | 92.3213 | 59.4 | 5 | 297 | 146.63 | 189.7629 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.64 | 92.3206 | 59.4 | 5 | 297 | 146.64 | 189.7644 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.65 | 92.3199 | 59.4 | 5 | 297 | 146.65 | 189.7659 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.66 | 92.3192 | 59.4 | 5 | 297 | 146.66 | 189.7691 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.67 | 92.3195 | 59.4 | 5 | 297 | 146.67 | 189.7724 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.68 | 92.3198 | 59.4 | 5 | 297 | 146.68 | 189.7756 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.69 | 92.3202 | 59.4 | 5 | 297 | 146.69 | 189.7788 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.7 | 92.3205 | 59.4 | 5 | 297 | 146.7 | 189.7823 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.71 | 92.3212 | 59.4 | 5 | 297 | 146.71 | 189.7858 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.72 | 92.3218 | 59.4 | 5 | 297 | 146.72 | 189.7889 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.73 | 92.3228 | 59.4 | 5 | 297 | 146.73 | 189.792 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.74 | 92.3238 | 59.4 | 5 | 297 | 146.74 | 189.7951 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.75 | 92.3248 | 59.4 | 5 | 297 | 146.75 | 189.7982 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.76 | 92.3258 | 59.4 | 5 | 297 | 146.76 | 189.8013 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.77 | 92.3264 | 59.4 | 5 | 297 | 146.77 | 189.8044 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.78 | 92.327 | 59.4 | 5 | 297 | 146.78 | 189.806 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.79 | 92.3276 | 59.4 | 5 | 297 | 146.79 | 189.8076 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.8 | 92.3282 | 59.4 | 5 | 297 | 146.8 | 189.8093 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.81 | 92.3285 | 59.4 | 5 | 297 | 146.81 | 189.8111 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.82 | 92.3289 | 59.4 | 5 | 297 | 146.82 | 189.8153 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.83 | 92.3292 | 59.4 | 5 | 297 | 146.83 | 189.8196 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.84 | 92.3296 | 59.4 | 5 | 297 | 146.84 | 189.8231 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.85 | 92.3292 | 59.4 | 5 | 297 | 146.85 | 189.8266 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.86 | 92.3289 | 59.4 | 5 | 297 | 146.86 | 189.8296 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.87 | 92.3285 | 59.4 | 5 | 297 | 146.87 | 189.8326 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.88 | 92.3282 | 59.4 | 5 | 297 | 146.88 | 189.8341 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.89 | 92.328 | 59.4 | 5 | 297 | 146.89 | 189.8355 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.9 | 92.3278 | 59.4 | 5 | 297 | 146.9 | 189.8369 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.91 | 92.3285 | 59.4 | 5 | 297 | 146.91 | 189.8384 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.92 | 92.3291 | 59.4 | 5 | 297 | 146.92 | 189.8422 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.93 | 92.3297 | 59.4 | 5 | 297 | 146.93 | 189.846 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.94 | 92.3304 | 59.4 | 5 | 297 | 146.94 | 189.8508 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.95 | 92.331 | 59.4 | 5 | 297 | 146.95 | 189.8556 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.96 | 92.3317 | 59.4 | 5 | 297 | 146.96 | 189.8572 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.97 | 92.3326 | 59.4 | 5 | 297 | 146.97 | 189.8588 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.98 | 92.3335 | 59.4 | 5 | 297 | 146.98 | 189.8604 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 146.99 | 92.3344 | 59.4 | 5 | 297 | 146.99 | 189.8621 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147 | 92.3353 | 59.4 | 5 | 297 | 147 | 189.8637 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.01 | 92.3361 | 59.4 | 5 | 297 | 147.01 | 189.8654 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.02 | 92.337 | 59.4 | 5 | 297 | 147.02 | 189.8657 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.03 | 92.3386 | 59.4 | 5 | 297 | 147.03 | 189.8661 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.04 | 92.3401 | 59.4 | 5 | 297 | 147.04 | 189.862 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.05 | 92.3413 | 59.4 | 5 | 297 | 147.05 | 189.8579 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.06 | 92.3426 | 59.4 | 5 | 297 | 147.06 | 189.8537 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.07 | 92.3439 | 59.4 | 5 | 297 | 147.07 | 189.8496 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.08 | 92.3451 | 59.4 | 5 | 297 | 147.08 | 189.8455 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.09 | 92.3464 | 59.4 | 5 | 297 | 147.09 | 189.8413 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.1 | 92.3477 | 59.4 | 5 | 297 | 147.1 | 189.8372 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.11 | 92.3489 | 59.4 | 5 | 297 | 147.11 | 189.8331 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.12 | 92.3502 | 59.4 | 5 | 297 | 147.12 | 189.8281 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.13 | 92.3515 | 59.4 | 5 | 297 | 147.13 | 189.8231 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.14 | 92.3527 | 59.4 | 5 | 297 | 147.14 | 189.8173 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.15 | 92.3537 | 59.4 | 5 | 297 | 147.15 | 189.8116 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.16 | 92.3546 | 59.4 | 5 | 297 | 147.16 | 189.8058 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.17 | 92.3545 | 59.4 | 5 | 297 | 147.17 | 189.8001 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.18 | 92.3545 | 59.4 | 5 | 297 | 147.18 | 189.7944 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.19 | 92.3544 | 59.4 | 5 | 297 | 147.19 | 189.7887 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.2 | 92.3543 | 59.4 | 5 | 297 | 147.2 | 189.7816 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.21 | 92.3539 | 59.4 | 5 | 297 | 147.21 | 189.7745 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.22 | 92.3534 | 59.4 | 5 | 297 | 147.22 | 189.7674 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.23 | 92.3527 | 59.4 | 5 | 297 | 147.23 | 189.7603 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.24 | 92.352 | 59.4 | 5 | 297 | 147.24 | 189.7533 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.25 | 92.3508 | 59.4 | 5 | 297 | 147.25 | 189.7462 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.26 | 92.3496 | 59.4 | 5 | 297 | 147.26 | 189.738 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.27 | 92.3488 | 59.4 | 5 | 297 | 147.27 | 189.7298 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.28 | 92.348 | 59.4 | 5 | 297 | 147.28 | 189.7237 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.29 | 92.3472 | 59.4 | 5 | 297 | 147.29 | 189.7176 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.3 | 92.3464 | 59.4 | 5 | 297 | 147.3 | 189.7149 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.31 | 92.3458 | 59.4 | 5 | 297 | 147.31 | 189.7122 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.32 | 92.3453 | 59.4 | 5 | 297 | 147.32 | 189.7035 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.33 | 92.3489 | 59.4 | 5 | 297 | 147.33 | 189.6948 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.34 | 92.3524 | 59.4 | 5 | 297 | 147.34 | 189.6861 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.35 | 92.3566 | 59.4 | 5 | 297 | 147.35 | 189.6774 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.36 | 92.3608 | 59.4 | 5 | 297 | 147.36 | 189.6687 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.37 | 92.3678 | 59.4 | 5 | 297 | 147.37 | 189.6601 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.38 | 92.3748 | 59.4 | 5 | 297 | 147.38 | 189.653 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.39 | 92.3821 | 59.4 | 5 | 297 | 147.39 | 189.6459 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.4 | 92.3894 | 59.4 | 5 | 297 | 147.4 | 189.6387 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.41 | 92.3963 | 59.4 | 5 | 297 | 147.41 | 189.6314 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.42 | 92.4033 | 59.4 | 5 | 297 | 147.42 | 189.623 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.43 | 92.4102 | 59.4 | 5 | 297 | 147.43 | 189.6145 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.44 | 92.4171 | 59.4 | 5 | 297 | 147.44 | 189.6061 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.45 | 92.424 | 59.4 | 5 | 297 | 147.45 | 189.5977 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.46 | 92.4309 | 59.4 | 5 | 297 | 147.46 | 189.5952 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.47 | 92.4376 | 59.4 | 5 | 297 | 147.47 | 189.5927 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.48 | 92.4443 | 59.4 | 5 | 297 | 147.48 | 189.5902 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.49 | 92.4509 | 59.4 | 5 | 297 | 147.49 | 189.5877 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.5 | 92.4576 | 59.4 | 5 | 297 | 147.5 | 189.5851 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.51 | 92.4643 | 59.4 | 5 | 297 | 147.51 | 189.5826 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.52 | 92.4709 | 59.4 | 5 | 297 | 147.52 | 189.5813 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.53 | 92.477 | 59.4 | 5 | 297 | 147.53 | 189.5801 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.54 | 92.483 | 59.4 | 5 | 297 | 147.54 | 189.5838 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.55 | 92.489 | 59.4 | 5 | 297 | 147.55 | 189.5876 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.56 | 92.4951 | 59.4 | 5 | 297 | 147.56 | 189.5914 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.57 | 92.5011 | 59.4 | 5 | 297 | 147.57 | 189.5951 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.58 | 92.5072 | 59.4 | 5 | 297 | 147.58 | 189.5989 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.59 | 92.5132 | 59.4 | 5 | 297 | 147.59 | 189.6027 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.6 | 92.5192 | 59.4 | 5 | 297 | 147.6 | 189.6064 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.61 | 92.5249 | 59.4 | 5 | 297 | 147.61 | 189.6102 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.62 | 92.5305 | 59.4 | 5 | 297 | 147.62 | 189.6133 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.63 | 92.5361 | 59.4 | 5 | 297 | 147.63 | 189.6163 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.64 | 92.5417 | 59.4 | 5 | 297 | 147.64 | 189.6201 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.65 | 92.5477 | 59.4 | 5 | 297 | 147.65 | 189.6239 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.66 | 92.5536 | 59.4 | 5 | 297 | 147.66 | 189.6276 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.67 | 92.5596 | 59.4 | 5 | 297 | 147.67 | 189.6314 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.68 | 92.5655 | 59.4 | 5 | 297 | 147.68 | 189.6352 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.69 | 92.5715 | 59.4 | 5 | 297 | 147.69 | 189.639 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.7 | 92.5774 | 59.4 | 5 | 297 | 147.7 | 189.6451 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.71 | 92.5834 | 59.4 | 5 | 297 | 147.71 | 189.6511 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.72 | 92.5893 | 59.4 | 5 | 297 | 147.72 | 189.6578 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.73 | 92.5953 | 59.4 | 5 | 297 | 147.73 | 189.6646 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.74 | 92.6012 | 59.4 | 5 | 297 | 147.74 | 189.6712 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.75 | 92.6076 | 59.4 | 5 | 297 | 147.75 | 189.6779 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.76 | 92.614 | 59.4 | 5 | 297 | 147.76 | 189.6857 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.77 | 92.6204 | 59.4 | 5 | 297 | 147.77 | 189.6935 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.78 | 92.6268 | 59.4 | 5 | 297 | 147.78 | 189.7042 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.79 | 92.6341 | 59.4 | 5 | 297 | 147.79 | 189.715 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.8 | 92.6414 | 59.4 | 5 | 297 | 147.8 | 189.7224 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.81 | 92.6487 | 59.4 | 5 | 297 | 147.81 | 189.7298 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.82 | 92.656 | 59.4 | 5 | 297 | 147.82 | 189.7406 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.83 | 92.6593 | 59.4 | 5 | 297 | 147.83 | 189.7514 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.84 | 92.6625 | 59.4 | 5 | 297 | 147.84 | 189.7604 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.85 | 92.6649 | 59.4 | 5 | 297 | 147.85 | 189.7694 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.86 | 92.6673 | 59.4 | 5 | 297 | 147.86 | 189.7785 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.87 | 92.667 | 59.4 | 5 | 297 | 147.87 | 189.7875 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.88 | 92.6666 | 59.4 | 5 | 297 | 147.88 | 189.7965 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.89 | 92.6662 | 59.4 | 5 | 297 | 147.89 | 189.8055 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.9 | 92.6659 | 59.4 | 5 | 297 | 147.9 | 189.8146 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.91 | 92.6655 | 59.4 | 5 | 297 | 147.91 | 189.8237 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.92 | 92.6651 | 59.4 | 5 | 297 | 147.92 | 189.8325 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.93 | 92.6628 | 59.4 | 5 | 297 | 147.93 | 189.8412 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.94 | 92.6604 | 59.4 | 5 | 297 | 147.94 | 189.85 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.95 | 92.6584 | 59.4 | 5 | 297 | 147.95 | 189.8587 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.96 | 92.6565 | 59.4 | 5 | 297 | 147.96 | 189.8641 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.97 | 92.6546 | 59.4 | 5 | 297 | 147.97 | 189.8694 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.98 | 92.6526 | 59.4 | 5 | 297 | 147.98 | 189.8746 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 147.99 | 92.6507 | 59.4 | 5 | 297 | 147.99 | 189.8799 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148 | 92.6488 | 59.4 | 5 | 297 | 148 | 189.8851 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.01 | 92.6468 | 59.4 | 5 | 297 | 148.01 | 189.8903 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.02 | 92.6449 | 59.4 | 5 | 297 | 148.02 | 189.8955 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.03 | 92.6402 | 59.4 | 5 | 297 | 148.03 | 189.9007 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.04 | 92.6354 | 59.4 | 5 | 297 | 148.04 | 189.9026 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.05 | 92.6307 | 59.4 | 5 | 297 | 148.05 | 189.9044 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.06 | 92.626 | 59.4 | 5 | 297 | 148.06 | 189.9055 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.07 | 92.6213 | 59.4 | 5 | 297 | 148.07 | 189.9065 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.08 | 92.6166 | 59.4 | 5 | 297 | 148.08 | 189.9075 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.09 | 92.6119 | 59.4 | 5 | 297 | 148.09 | 189.9086 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.1 | 92.6072 | 59.4 | 5 | 297 | 148.1 | 189.9096 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.11 | 92.6029 | 59.4 | 5 | 297 | 148.11 | 189.9107 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.12 | 92.5986 | 59.4 | 5 | 297 | 148.12 | 189.9124 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.13 | 92.5943 | 59.4 | 5 | 297 | 148.13 | 189.9142 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.14 | 92.5901 | 59.4 | 5 | 297 | 148.14 | 189.9159 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.15 | 92.5858 | 59.4 | 5 | 297 | 148.15 | 189.9177 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.16 | 92.5815 | 59.4 | 5 | 297 | 148.16 | 189.9195 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.17 | 92.5772 | 59.4 | 5 | 297 | 148.17 | 189.9212 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.18 | 92.573 | 59.4 | 5 | 297 | 148.18 | 189.923 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.19 | 92.5672 | 59.4 | 5 | 297 | 148.19 | 189.9248 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.2 | 92.5614 | 59.4 | 5 | 297 | 148.2 | 189.9257 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.21 | 92.5553 | 59.4 | 5 | 297 | 148.21 | 189.9265 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.22 | 92.5492 | 59.4 | 5 | 297 | 148.22 | 189.9247 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.23 | 92.5432 | 59.4 | 5 | 297 | 148.23 | 189.9229 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.24 | 92.5371 | 59.4 | 5 | 297 | 148.24 | 189.923 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.25 | 92.5311 | 59.4 | 5 | 297 | 148.25 | 189.9231 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.26 | 92.525 | 59.4 | 5 | 297 | 148.26 | 189.9232 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.27 | 92.5189 | 59.4 | 5 | 297 | 148.27 | 189.9233 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.28 | 92.5129 | 59.4 | 5 | 297 | 148.28 | 189.9199 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.29 | 92.5066 | 59.4 | 5 | 297 | 148.29 | 189.9165 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.3 | 92.5004 | 59.4 | 5 | 297 | 148.3 | 189.9131 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.31 | 92.4942 | 59.4 | 5 | 297 | 148.31 | 189.9097 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.32 | 92.488 | 59.4 | 5 | 297 | 148.32 | 189.9062 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.33 | 92.4818 | 59.4 | 5 | 297 | 148.33 | 189.9028 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.34 | 92.4755 | 59.4 | 5 | 297 | 148.34 | 189.9012 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.35 | 92.4701 | 59.4 | 5 | 297 | 148.35 | 189.8995 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.36 | 92.4648 | 59.4 | 5 | 297 | 148.36 | 189.8978 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.37 | 92.46 | 59.4 | 5 | 297 | 148.37 | 189.8962 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.38 | 92.4552 | 59.4 | 5 | 297 | 148.38 | 189.8945 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.39 | 92.4504 | 59.4 | 5 | 297 | 148.39 | 189.8929 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.4 | 92.4456 | 59.4 | 5 | 297 | 148.4 | 189.8864 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.41 | 92.4408 | 59.4 | 5 | 297 | 148.41 | 189.88 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.42 | 92.4361 | 59.4 | 5 | 297 | 148.42 | 189.8718 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.43 | 92.4333 | 59.4 | 5 | 297 | 148.43 | 189.8636 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.44 | 92.4306 | 59.4 | 5 | 297 | 148.44 | 189.8559 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.45 | 92.4274 | 59.4 | 5 | 297 | 148.45 | 189.8483 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.46 | 92.4243 | 59.4 | 5 | 297 | 148.46 | 189.8405 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.47 | 92.4211 | 59.4 | 5 | 297 | 148.47 | 189.8328 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.48 | 92.4179 | 59.4 | 5 | 297 | 148.48 | 189.8253 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.49 | 92.4148 | 59.4 | 5 | 297 | 148.49 | 189.8177 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.5 | 92.4116 | 59.4 | 5 | 297 | 148.5 | 189.8153 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.51 | 92.4084 | 59.4 | 5 | 297 | 148.51 | 189.8129 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.52 | 92.4053 | 59.4 | 5 | 297 | 148.52 | 189.8062 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.53 | 92.4044 | 59.4 | 5 | 297 | 148.53 | 189.7995 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.54 | 92.4035 | 59.4 | 5 | 297 | 148.54 | 189.7926 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.55 | 92.4026 | 59.4 | 5 | 297 | 148.55 | 189.7857 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.56 | 92.4016 | 59.4 | 5 | 297 | 148.56 | 189.7789 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.57 | 92.4007 | 59.4 | 5 | 297 | 148.57 | 189.772 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.58 | 92.3998 | 59.4 | 5 | 297 | 148.58 | 189.7652 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.59 | 92.3989 | 59.4 | 5 | 297 | 148.59 | 189.7583 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.6 | 92.398 | 59.4 | 5 | 297 | 148.6 | 189.7523 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.61 | 92.3971 | 59.4 | 5 | 297 | 148.61 | 189.7462 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.62 | 92.3962 | 59.4 | 5 | 297 | 148.62 | 189.7402 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.63 | 92.3945 | 59.4 | 5 | 297 | 148.63 | 189.7341 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.64 | 92.3928 | 59.4 | 5 | 297 | 148.64 | 189.7319 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.65 | 92.3911 | 59.4 | 5 | 297 | 148.65 | 189.7297 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.66 | 92.3895 | 59.4 | 5 | 297 | 148.66 | 189.7275 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.67 | 92.3878 | 59.4 | 5 | 297 | 148.67 | 189.7253 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.68 | 92.3862 | 59.4 | 5 | 297 | 148.68 | 189.7231 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.69 | 92.384 | 59.4 | 5 | 297 | 148.69 | 189.7209 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.7 | 92.3819 | 59.4 | 5 | 297 | 148.7 | 189.7212 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.71 | 92.3781 | 59.4 | 5 | 297 | 148.71 | 189.7215 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.72 | 92.3742 | 59.4 | 5 | 297 | 148.72 | 189.7238 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.73 | 92.3704 | 59.4 | 5 | 297 | 148.73 | 189.7262 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.74 | 92.3665 | 59.4 | 5 | 297 | 148.74 | 189.7266 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.75 | 92.3627 | 59.4 | 5 | 297 | 148.75 | 189.7271 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.76 | 92.3588 | 59.4 | 5 | 297 | 148.76 | 189.7281 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.77 | 92.355 | 59.4 | 5 | 297 | 148.77 | 189.7291 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.78 | 92.3512 | 59.4 | 5 | 297 | 148.78 | 189.7335 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.79 | 92.3466 | 59.4 | 5 | 297 | 148.79 | 189.738 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.8 | 92.342 | 59.4 | 5 | 297 | 148.8 | 189.7424 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.81 | 92.338 | 59.4 | 5 | 297 | 148.81 | 189.7469 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.82 | 92.334 | 59.4 | 5 | 297 | 148.82 | 189.7505 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.83 | 92.3301 | 59.4 | 5 | 297 | 148.83 | 189.7542 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.84 | 92.3261 | 59.4 | 5 | 297 | 148.84 | 189.7579 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.85 | 92.3221 | 59.4 | 5 | 297 | 148.85 | 189.7615 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.86 | 92.3182 | 59.4 | 5 | 297 | 148.86 | 189.7652 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.87 | 92.3136 | 59.4 | 5 | 297 | 148.87 | 189.7688 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.88 | 92.309 | 59.4 | 5 | 297 | 148.88 | 189.7725 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.89 | 92.3044 | 59.4 | 5 | 297 | 148.89 | 189.7761 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.9 | 92.2999 | 59.4 | 5 | 297 | 148.9 | 189.785 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.91 | 92.2953 | 59.4 | 5 | 297 | 148.91 | 189.7939 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.92 | 92.2907 | 59.4 | 5 | 297 | 148.92 | 189.8045 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.93 | 92.2861 | 59.4 | 5 | 297 | 148.93 | 189.8152 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.94 | 92.2815 | 59.4 | 5 | 297 | 148.94 | 189.8251 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.95 | 92.2769 | 59.4 | 5 | 297 | 148.95 | 189.8351 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.96 | 92.2723 | 59.4 | 5 | 297 | 148.96 | 189.8451 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.97 | 92.2677 | 59.4 | 5 | 297 | 148.97 | 189.8551 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.98 | 92.2631 | 59.4 | 5 | 297 | 148.98 | 189.8651 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 148.99 | 92.2585 | 59.4 | 5 | 297 | 148.99 | 189.8751 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149 | 92.2538 | 59.4 | 5 | 297 | 149 | 189.8799 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.01 | 92.2501 | 59.4 | 5 | 297 | 149.01 | 189.8847 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.02 | 92.2463 | 59.4 | 5 | 297 | 149.02 | 189.8939 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.03 | 92.2431 | 59.4 | 5 | 297 | 149.03 | 189.9031 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.04 | 92.2398 | 59.4 | 5 | 297 | 149.04 | 189.9116 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.05 | 92.2366 | 59.4 | 5 | 297 | 149.05 | 189.92 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.06 | 92.2334 | 59.4 | 5 | 297 | 149.06 | 189.9293 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.07 | 92.2301 | 59.4 | 5 | 297 | 149.07 | 189.9385 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.08 | 92.2269 | 59.4 | 5 | 297 | 149.08 | 189.9476 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.09 | 92.2237 | 59.4 | 5 | 297 | 149.09 | 189.9567 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.1 | 92.2204 | 59.4 | 5 | 297 | 149.1 | 189.9651 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.11 | 92.2172 | 59.4 | 5 | 297 | 149.11 | 189.9734 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.12 | 92.214 | 59.4 | 5 | 297 | 149.12 | 189.9825 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.13 | 92.2115 | 59.4 | 5 | 297 | 149.13 | 189.9915 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.14 | 92.209 | 59.4 | 5 | 297 | 149.14 | 189.9968 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.15 | 92.2059 | 59.4 | 5 | 297 | 149.15 | 190.0021 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.16 | 92.2028 | 59.4 | 5 | 297 | 149.16 | 190.0074 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.17 | 92.1997 | 59.4 | 5 | 297 | 149.17 | 190.0127 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.18 | 92.1965 | 59.4 | 5 | 297 | 149.18 | 190.0179 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.19 | 92.1956 | 59.4 | 5 | 297 | 149.19 | 190.0232 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.2 | 92.1948 | 59.4 | 5 | 297 | 149.2 | 190.0266 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.21 | 92.1959 | 59.4 | 5 | 297 | 149.21 | 190.0301 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.22 | 92.197 | 59.4 | 5 | 297 | 149.22 | 190.0344 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.23 | 92.1981 | 59.4 | 5 | 297 | 149.23 | 190.0386 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.24 | 92.1992 | 59.4 | 5 | 297 | 149.24 | 190.0429 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.25 | 92.2003 | 59.4 | 5 | 297 | 149.25 | 190.0472 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.26 | 92.2015 | 59.4 | 5 | 297 | 149.26 | 190.0509 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.27 | 92.2026 | 59.4 | 5 | 297 | 149.27 | 190.0547 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.28 | 92.2037 | 59.4 | 5 | 297 | 149.28 | 190.055 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.29 | 92.2048 | 59.4 | 5 | 297 | 149.29 | 190.0553 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.3 | 92.206 | 59.4 | 5 | 297 | 149.3 | 190.0521 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.31 | 92.2069 | 59.4 | 5 | 297 | 149.31 | 190.0489 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.32 | 92.2078 | 59.4 | 5 | 297 | 149.32 | 190.0464 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.33 | 92.2087 | 59.4 | 5 | 297 | 149.33 | 190.044 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.34 | 92.2097 | 59.4 | 5 | 297 | 149.34 | 190.0368 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.35 | 92.2126 | 59.4 | 5 | 297 | 149.35 | 190.0297 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.36 | 92.2155 | 59.4 | 5 | 297 | 149.36 | 190.0225 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.37 | 92.2184 | 59.4 | 5 | 297 | 149.37 | 190.0153 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.38 | 92.2214 | 59.4 | 5 | 297 | 149.38 | 190.0081 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.39 | 92.2243 | 59.4 | 5 | 297 | 149.39 | 190.0009 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.4 | 92.2272 | 59.4 | 5 | 297 | 149.4 | 189.9933 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.41 | 92.2298 | 59.4 | 5 | 297 | 149.41 | 189.9857 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.42 | 92.2323 | 59.4 | 5 | 297 | 149.42 | 189.9772 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.43 | 92.2346 | 59.4 | 5 | 297 | 149.43 | 189.9686 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.44 | 92.2369 | 59.4 | 5 | 297 | 149.44 | 189.9602 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.45 | 92.2392 | 59.4 | 5 | 297 | 149.45 | 189.9518 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.46 | 92.2414 | 59.4 | 5 | 297 | 149.46 | 189.9434 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.47 | 92.2437 | 59.4 | 5 | 297 | 149.47 | 189.9349 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.48 | 92.246 | 59.4 | 5 | 297 | 149.48 | 189.9257 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.49 | 92.2483 | 59.4 | 5 | 297 | 149.49 | 189.9164 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.5 | 92.2505 | 59.4 | 5 | 297 | 149.5 | 189.9072 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.51 | 92.252 | 59.4 | 5 | 297 | 149.51 | 189.8979 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.52 | 92.2534 | 59.4 | 5 | 297 | 149.52 | 189.8887 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.53 | 92.2555 | 59.4 | 5 | 297 | 149.53 | 189.8794 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.54 | 92.2577 | 59.4 | 5 | 297 | 149.54 | 189.8709 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.55 | 92.2599 | 59.4 | 5 | 297 | 149.55 | 189.8624 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.56 | 92.262 | 59.4 | 5 | 297 | 149.56 | 189.8539 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.57 | 92.2646 | 59.4 | 5 | 297 | 149.57 | 189.8453 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.58 | 92.2671 | 59.4 | 5 | 297 | 149.58 | 189.8369 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.59 | 92.2702 | 59.4 | 5 | 297 | 149.59 | 189.8285 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.6 | 92.2733 | 59.4 | 5 | 297 | 149.6 | 189.8201 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.61 | 92.2765 | 59.4 | 5 | 297 | 149.61 | 189.8117 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.62 | 92.2796 | 59.4 | 5 | 297 | 149.62 | 189.8026 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.63 | 92.2828 | 59.4 | 5 | 297 | 149.63 | 189.7934 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.64 | 92.2859 | 59.4 | 5 | 297 | 149.64 | 189.7842 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.65 | 92.2892 | 59.4 | 5 | 297 | 149.65 | 189.775 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.66 | 92.2925 | 59.4 | 5 | 297 | 149.66 | 189.7652 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.67 | 92.2957 | 59.4 | 5 | 297 | 149.67 | 189.7554 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.68 | 92.299 | 59.4 | 5 | 297 | 149.68 | 189.7485 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.69 | 92.302 | 59.4 | 5 | 297 | 149.69 | 189.7415 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.7 | 92.3051 | 59.4 | 5 | 297 | 149.7 | 189.7345 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.71 | 92.3081 | 59.4 | 5 | 297 | 149.71 | 189.7276 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.72 | 92.3111 | 59.4 | 5 | 297 | 149.72 | 189.7201 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.73 | 92.3138 | 59.4 | 5 | 297 | 149.73 | 189.7126 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.74 | 92.3166 | 59.4 | 5 | 297 | 149.74 | 189.7052 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.75 | 92.3195 | 59.4 | 5 | 297 | 149.75 | 189.6977 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.76 | 92.3225 | 59.4 | 5 | 297 | 149.76 | 189.6882 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.77 | 92.3255 | 59.4 | 5 | 297 | 149.77 | 189.6786 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.78 | 92.3284 | 59.4 | 5 | 297 | 149.78 | 189.6691 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.79 | 92.3342 | 59.4 | 5 | 297 | 149.79 | 189.6595 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.8 | 92.3399 | 59.4 | 5 | 297 | 149.8 | 189.6535 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.81 | 92.3453 | 59.4 | 5 | 297 | 149.81 | 189.6474 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.82 | 92.3506 | 59.4 | 5 | 297 | 149.82 | 189.6413 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.83 | 92.356 | 59.4 | 5 | 297 | 149.83 | 189.6352 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.84 | 92.3613 | 59.4 | 5 | 297 | 149.84 | 189.6339 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.85 | 92.3646 | 59.4 | 5 | 297 | 149.85 | 189.6326 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.86 | 92.3679 | 59.4 | 5 | 297 | 149.86 | 189.6313 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.87 | 92.3736 | 59.4 | 5 | 297 | 149.87 | 189.6301 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.88 | 92.3792 | 59.4 | 5 | 297 | 149.88 | 189.6288 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.89 | 92.3846 | 59.4 | 5 | 297 | 149.89 | 189.6275 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.9 | 92.3899 | 59.4 | 5 | 297 | 149.9 | 189.627 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.91 | 92.3956 | 59.4 | 5 | 297 | 149.91 | 189.6265 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.92 | 92.4013 | 59.4 | 5 | 297 | 149.92 | 189.6269 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.93 | 92.4073 | 59.4 | 5 | 297 | 149.93 | 189.6274 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.94 | 92.4133 | 59.4 | 5 | 297 | 149.94 | 189.6279 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.95 | 92.4193 | 59.4 | 5 | 297 | 149.95 | 189.6283 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.96 | 92.4253 | 59.4 | 5 | 297 | 149.96 | 189.6288 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.97 | 92.4313 | 59.4 | 5 | 297 | 149.97 | 189.6293 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.98 | 92.4373 | 59.4 | 5 | 297 | 149.98 | 189.6306 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 149.99 | 92.4433 | 59.4 | 5 | 297 | 149.99 | 189.6319 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150 | 92.4493 | 59.4 | 5 | 297 | 150 | 189.6351 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.01 | 92.4553 | 59.4 | 5 | 297 | 150.01 | 189.6383 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.02 | 92.4613 | 59.4 | 5 | 297 | 150.02 | 189.6442 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.03 | 92.4665 | 59.4 | 5 | 297 | 150.03 | 189.6501 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.04 | 92.4717 | 59.4 | 5 | 297 | 150.04 | 189.656 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.05 | 92.4769 | 59.4 | 5 | 297 | 150.05 | 189.6619 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.06 | 92.4821 | 59.4 | 5 | 297 | 150.06 | 189.6678 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.07 | 92.487 | 59.4 | 5 | 297 | 150.07 | 189.6738 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.08 | 92.4918 | 59.4 | 5 | 297 | 150.08 | 189.6797 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.09 | 92.4961 | 59.4 | 5 | 297 | 150.09 | 189.6856 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.1 | 92.5004 | 59.4 | 5 | 297 | 150.1 | 189.6898 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.11 | 92.5046 | 59.4 | 5 | 297 | 150.11 | 189.6939 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.12 | 92.5088 | 59.4 | 5 | 297 | 150.12 | 189.6981 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.13 | 92.5131 | 59.4 | 5 | 297 | 150.13 | 189.7023 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.14 | 92.5173 | 59.4 | 5 | 297 | 150.14 | 189.7069 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.15 | 92.522 | 59.4 | 5 | 297 | 150.15 | 189.7115 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.16 | 92.5267 | 59.4 | 5 | 297 | 150.16 | 189.7168 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.17 | 92.5314 | 59.4 | 5 | 297 | 150.17 | 189.7221 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.18 | 92.5361 | 59.4 | 5 | 297 | 150.18 | 189.7295 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.19 | 92.5409 | 59.4 | 5 | 297 | 150.19 | 189.7369 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.2 | 92.5456 | 59.4 | 5 | 297 | 150.2 | 189.7405 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.21 | 92.55 | 59.4 | 5 | 297 | 150.21 | 189.7441 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.22 | 92.5544 | 59.4 | 5 | 297 | 150.22 | 189.7473 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.23 | 92.5588 | 59.4 | 5 | 297 | 150.23 | 189.7506 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.24 | 92.5633 | 59.4 | 5 | 297 | 150.24 | 189.7538 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.25 | 92.5674 | 59.4 | 5 | 297 | 150.25 | 189.757 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.26 | 92.5715 | 59.4 | 5 | 297 | 150.26 | 189.7624 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.27 | 92.5757 | 59.4 | 5 | 297 | 150.27 | 189.7677 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.28 | 92.5798 | 59.4 | 5 | 297 | 150.28 | 189.7754 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.29 | 92.5812 | 59.4 | 5 | 297 | 150.29 | 189.7831 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.3 | 92.5825 | 59.4 | 5 | 297 | 150.3 | 189.7892 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.31 | 92.5846 | 59.4 | 5 | 297 | 150.31 | 189.7953 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.32 | 92.5867 | 59.4 | 5 | 297 | 150.32 | 189.8015 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.33 | 92.5889 | 59.4 | 5 | 297 | 150.33 | 189.8077 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.34 | 92.5911 | 59.4 | 5 | 297 | 150.34 | 189.8138 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.35 | 92.5932 | 59.4 | 5 | 297 | 150.35 | 189.82 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.36 | 92.5954 | 59.4 | 5 | 297 | 150.36 | 189.8253 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.37 | 92.5952 | 59.4 | 5 | 297 | 150.37 | 189.8307 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.38 | 92.595 | 59.4 | 5 | 297 | 150.38 | 189.8368 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.39 | 92.5951 | 59.4 | 5 | 297 | 150.39 | 189.8429 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.4 | 92.5953 | 59.4 | 5 | 297 | 150.4 | 189.8481 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.41 | 92.5954 | 59.4 | 5 | 297 | 150.41 | 189.8534 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.42 | 92.5955 | 59.4 | 5 | 297 | 150.42 | 189.858 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.43 | 92.5956 | 59.4 | 5 | 297 | 150.43 | 189.8625 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.44 | 92.5957 | 59.4 | 5 | 297 | 150.44 | 189.865 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.45 | 92.5925 | 59.4 | 5 | 297 | 150.45 | 189.8675 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.46 | 92.5892 | 59.4 | 5 | 297 | 150.46 | 189.87 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.47 | 92.5859 | 59.4 | 5 | 297 | 150.47 | 189.8725 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.48 | 92.5826 | 59.4 | 5 | 297 | 150.48 | 189.8749 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.49 | 92.5794 | 59.4 | 5 | 297 | 150.49 | 189.8774 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.5 | 92.5761 | 59.4 | 5 | 297 | 150.5 | 189.8779 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.51 | 92.5729 | 59.4 | 5 | 297 | 150.51 | 189.8785 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.52 | 92.5696 | 59.4 | 5 | 297 | 150.52 | 189.877 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.53 | 92.5664 | 59.4 | 5 | 297 | 150.53 | 189.8756 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.54 | 92.5631 | 59.4 | 5 | 297 | 150.54 | 189.8742 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.55 | 92.5599 | 59.4 | 5 | 297 | 150.55 | 189.8728 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.56 | 92.5567 | 59.4 | 5 | 297 | 150.56 | 189.8713 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.57 | 92.5534 | 59.4 | 5 | 297 | 150.57 | 189.8699 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.58 | 92.5502 | 59.4 | 5 | 297 | 150.58 | 189.8685 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.59 | 92.547 | 59.4 | 5 | 297 | 150.59 | 189.8671 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.6 | 92.5437 | 59.4 | 5 | 297 | 150.6 | 189.8674 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.61 | 92.5397 | 59.4 | 5 | 297 | 150.61 | 189.8678 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.62 | 92.5357 | 59.4 | 5 | 297 | 150.62 | 189.8653 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.63 | 92.5317 | 59.4 | 5 | 297 | 150.63 | 189.8627 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.64 | 92.5277 | 59.4 | 5 | 297 | 150.64 | 189.8597 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.65 | 92.5236 | 59.4 | 5 | 297 | 150.65 | 189.8567 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.66 | 92.5196 | 59.4 | 5 | 297 | 150.66 | 189.8536 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.67 | 92.5156 | 59.4 | 5 | 297 | 150.67 | 189.8506 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.68 | 92.5116 | 59.4 | 5 | 297 | 150.68 | 189.8426 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.69 | 92.5076 | 59.4 | 5 | 297 | 150.69 | 189.8346 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.7 | 92.5036 | 59.4 | 5 | 297 | 150.7 | 189.8305 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.71 | 92.4998 | 59.4 | 5 | 297 | 150.71 | 189.8264 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.72 | 92.4961 | 59.4 | 5 | 297 | 150.72 | 189.8222 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.73 | 92.4927 | 59.4 | 5 | 297 | 150.73 | 189.8181 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.74 | 92.4893 | 59.4 | 5 | 297 | 150.74 | 189.8139 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.75 | 92.4859 | 59.4 | 5 | 297 | 150.75 | 189.8098 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.76 | 92.4825 | 59.4 | 5 | 297 | 150.76 | 189.8056 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.77 | 92.4791 | 59.4 | 5 | 297 | 150.77 | 189.8015 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.78 | 92.4757 | 59.4 | 5 | 297 | 150.78 | 189.7951 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.79 | 92.473 | 59.4 | 5 | 297 | 150.79 | 189.7887 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.8 | 92.4703 | 59.4 | 5 | 297 | 150.8 | 189.7838 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.81 | 92.4665 | 59.4 | 5 | 297 | 150.81 | 189.7789 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.82 | 92.4627 | 59.4 | 5 | 297 | 150.82 | 189.7741 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.83 | 92.4592 | 59.4 | 5 | 297 | 150.83 | 189.7692 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.84 | 92.4557 | 59.4 | 5 | 297 | 150.84 | 189.7644 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.85 | 92.4522 | 59.4 | 5 | 297 | 150.85 | 189.7595 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.86 | 92.4488 | 59.4 | 5 | 297 | 150.86 | 189.7553 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.87 | 92.4453 | 59.4 | 5 | 297 | 150.87 | 189.7511 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.88 | 92.4418 | 59.4 | 5 | 297 | 150.88 | 189.7462 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.89 | 92.4383 | 59.4 | 5 | 297 | 150.89 | 189.7413 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.9 | 92.4349 | 59.4 | 5 | 297 | 150.9 | 189.7364 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.91 | 92.4314 | 59.4 | 5 | 297 | 150.91 | 189.7315 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.92 | 92.4279 | 59.4 | 5 | 297 | 150.92 | 189.7273 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.93 | 92.4244 | 59.4 | 5 | 297 | 150.93 | 189.7231 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.94 | 92.421 | 59.4 | 5 | 297 | 150.94 | 189.721 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.95 | 92.4209 | 59.4 | 5 | 297 | 150.95 | 189.7189 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.96 | 92.4208 | 59.4 | 5 | 297 | 150.96 | 189.7168 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.97 | 92.4207 | 59.4 | 5 | 297 | 150.97 | 189.7146 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.98 | 92.4206 | 59.4 | 5 | 297 | 150.98 | 189.7125 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 150.99 | 92.4205 | 59.4 | 5 | 297 | 150.99 | 189.7104 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151 | 92.4204 | 59.4 | 5 | 297 | 151 | 189.7083 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.01 | 92.4203 | 59.4 | 5 | 297 | 151.01 | 189.7061 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.02 | 92.4202 | 59.4 | 5 | 297 | 151.02 | 189.7033 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.03 | 92.4202 | 59.4 | 5 | 297 | 151.03 | 189.7005 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.04 | 92.4201 | 59.4 | 5 | 297 | 151.04 | 189.6976 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.05 | 92.42 | 59.4 | 5 | 297 | 151.05 | 189.6947 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.06 | 92.4199 | 59.4 | 5 | 297 | 151.06 | 189.6911 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.07 | 92.4198 | 59.4 | 5 | 297 | 151.07 | 189.6874 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.08 | 92.4197 | 59.4 | 5 | 297 | 151.08 | 189.6837 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.09 | 92.4196 | 59.4 | 5 | 297 | 151.09 | 189.68 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.1 | 92.4195 | 59.4 | 5 | 297 | 151.1 | 189.6763 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.11 | 92.4202 | 59.4 | 5 | 297 | 151.11 | 189.6727 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.12 | 92.4209 | 59.4 | 5 | 297 | 151.12 | 189.6745 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.13 | 92.4216 | 59.4 | 5 | 297 | 151.13 | 189.6764 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.14 | 92.4223 | 59.4 | 5 | 297 | 151.14 | 189.679 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.15 | 92.423 | 59.4 | 5 | 297 | 151.15 | 189.6815 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.16 | 92.4237 | 59.4 | 5 | 297 | 151.16 | 189.685 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.17 | 92.4244 | 59.4 | 5 | 297 | 151.17 | 189.6886 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.18 | 92.4251 | 59.4 | 5 | 297 | 151.18 | 189.6921 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.19 | 92.4257 | 59.4 | 5 | 297 | 151.19 | 189.6956 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.2 | 92.4264 | 59.4 | 5 | 297 | 151.2 | 189.6991 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.21 | 92.4271 | 59.4 | 5 | 297 | 151.21 | 189.7026 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.22 | 92.4278 | 59.4 | 5 | 297 | 151.22 | 189.7061 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.23 | 92.4285 | 59.4 | 5 | 297 | 151.23 | 189.7096 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.24 | 92.4292 | 59.4 | 5 | 297 | 151.24 | 189.7131 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.25 | 92.4299 | 59.4 | 5 | 297 | 151.25 | 189.7166 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.26 | 92.4306 | 59.4 | 5 | 297 | 151.26 | 189.7195 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.27 | 92.4313 | 59.4 | 5 | 297 | 151.27 | 189.7223 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.28 | 92.4319 | 59.4 | 5 | 297 | 151.28 | 189.7246 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.29 | 92.432 | 59.4 | 5 | 297 | 151.29 | 189.7269 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.3 | 92.432 | 59.4 | 5 | 297 | 151.3 | 189.7292 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.31 | 92.4323 | 59.4 | 5 | 297 | 151.31 | 189.7315 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.32 | 92.4327 | 59.4 | 5 | 297 | 151.32 | 189.7338 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.33 | 92.4327 | 59.4 | 5 | 297 | 151.33 | 189.7361 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.34 | 92.4327 | 59.4 | 5 | 297 | 151.34 | 189.7384 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.35 | 92.4328 | 59.4 | 5 | 297 | 151.35 | 189.7407 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.36 | 92.4328 | 59.4 | 5 | 297 | 151.36 | 189.7432 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.37 | 92.4328 | 59.4 | 5 | 297 | 151.37 | 189.7457 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.38 | 92.4329 | 59.4 | 5 | 297 | 151.38 | 189.7482 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.39 | 92.4325 | 59.4 | 5 | 297 | 151.39 | 189.7507 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.4 | 92.4321 | 59.4 | 5 | 297 | 151.4 | 189.7532 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.41 | 92.432 | 59.4 | 5 | 297 | 151.41 | 189.7557 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.42 | 92.432 | 59.4 | 5 | 297 | 151.42 | 189.7582 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.43 | 92.4319 | 59.4 | 5 | 297 | 151.43 | 189.7607 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.44 | 92.4318 | 59.4 | 5 | 297 | 151.44 | 189.7632 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.45 | 92.4317 | 59.4 | 5 | 297 | 151.45 | 189.7658 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.46 | 92.4317 | 59.4 | 5 | 297 | 151.46 | 189.7683 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.47 | 92.4316 | 59.4 | 5 | 297 | 151.47 | 189.7708 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.48 | 92.4315 | 59.4 | 5 | 297 | 151.48 | 189.773 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.49 | 92.4314 | 59.4 | 5 | 297 | 151.49 | 189.7753 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.5 | 92.4314 | 59.4 | 5 | 297 | 151.5 | 189.7775 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.51 | 92.4313 | 59.4 | 5 | 297 | 151.51 | 189.7798 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.52 | 92.4312 | 59.4 | 5 | 297 | 151.52 | 189.782 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.53 | 92.4312 | 59.4 | 5 | 297 | 151.53 | 189.9787 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.54 | 92.4311 | 59.4 | 5 | 297 | 151.54 | 189.9768 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.55 | 92.431 | 59.4 | 5 | 297 | 151.55 | 189.9731 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.56 | 92.431 | 59.4 | 5 | 297 | 151.56 | 189.9694 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.57 | 92.4309 | 59.4 | 5 | 297 | 151.57 | 189.9656 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.58 | 92.4309 | 59.4 | 5 | 297 | 151.58 | 189.9618 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.59 | 92.4309 | 59.4 | 5 | 297 | 151.59 | 189.954 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.6 | 92.4308 | 59.4 | 5 | 297 | 151.6 | 189.9461 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.61 | 92.4308 | 59.4 | 5 | 297 | 151.61 | 189.9417 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.62 | 92.4307 | 59.4 | 5 | 297 | 151.62 | 189.9372 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.63 | 92.4307 | 59.4 | 5 | 297 | 151.63 | 189.9336 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.64 | 92.4307 | 59.4 | 5 | 297 | 151.64 | 189.9299 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.65 | 92.4309 | 59.4 | 5 | 297 | 151.65 | 189.9263 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.66 | 92.4311 | 59.4 | 5 | 297 | 151.66 | 189.9226 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.67 | 92.4314 | 59.4 | 5 | 297 | 151.67 | 189.9179 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.68 | 92.4316 | 59.4 | 5 | 297 | 151.68 | 189.9132 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.69 | 92.4319 | 59.4 | 5 | 297 | 151.69 | 189.9097 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.7 | 92.4321 | 59.4 | 5 | 297 | 151.7 | 189.9062 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.71 | 92.4324 | 59.4 | 5 | 297 | 151.71 | 189.9036 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.72 | 92.4326 | 59.4 | 5 | 297 | 151.72 | 189.9009 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.73 | 92.4329 | 59.4 | 5 | 297 | 151.73 | 189.8983 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.74 | 92.4331 | 59.4 | 5 | 297 | 151.74 | 189.8956 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.75 | 92.4334 | 59.4 | 5 | 297 | 151.75 | 189.893 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.76 | 92.4336 | 59.4 | 5 | 297 | 151.76 | 189.8903 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.77 | 92.4338 | 59.4 | 5 | 297 | 151.77 | 189.8873 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.78 | 92.4341 | 59.4 | 5 | 297 | 151.78 | 189.8844 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.79 | 92.4339 | 59.4 | 5 | 297 | 151.79 | 189.8819 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.8 | 92.4338 | 59.4 | 5 | 297 | 151.8 | 189.8795 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.81 | 92.4335 | 59.4 | 5 | 297 | 151.81 | 189.8778 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.82 | 92.4333 | 59.4 | 5 | 297 | 151.82 | 189.876 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.83 | 92.4331 | 59.4 | 5 | 297 | 151.83 | 189.8711 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.84 | 92.4329 | 59.4 | 5 | 297 | 151.84 | 189.8662 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.85 | 92.4324 | 59.4 | 5 | 297 | 151.85 | 189.8638 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.86 | 92.4319 | 59.4 | 5 | 297 | 151.86 | 189.8614 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.87 | 92.4314 | 59.4 | 5 | 297 | 151.87 | 189.8589 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.88 | 92.4309 | 59.4 | 5 | 297 | 151.88 | 189.8565 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.89 | 92.4308 | 59.4 | 5 | 297 | 151.89 | 189.856 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.9 | 92.4307 | 59.4 | 5 | 297 | 151.9 | 189.8556 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.91 | 92.4303 | 59.4 | 5 | 297 | 151.91 | 189.8556 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.92 | 92.4299 | 59.4 | 5 | 297 | 151.92 | 189.8557 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.93 | 92.4295 | 59.4 | 5 | 297 | 151.93 | 189.8549 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.94 | 92.4291 | 59.4 | 5 | 297 | 151.94 | 189.8541 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.95 | 92.4287 | 59.4 | 5 | 297 | 151.95 | 189.8533 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.96 | 92.4283 | 59.4 | 5 | 297 | 151.96 | 189.8526 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.97 | 92.4279 | 59.4 | 5 | 297 | 151.97 | 189.8526 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.98 | 92.4275 | 59.4 | 5 | 297 | 151.98 | 189.8526 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 151.99 | 92.4271 | 59.4 | 5 | 297 | 151.99 | 189.8526 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152 | 92.4267 | 59.4 | 5 | 297 | 152 | 189.8526 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.01 | 92.4263 | 59.4 | 5 | 297 | 152.01 | 189.8524 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.02 | 92.4259 | 59.4 | 5 | 297 | 152.02 | 189.8523 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.03 | 92.4255 | 59.4 | 5 | 297 | 152.03 | 189.8523 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.04 | 92.4251 | 59.4 | 5 | 297 | 152.04 | 189.8523 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.05 | 92.4246 | 59.4 | 5 | 297 | 152.05 | 189.8523 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.06 | 92.4242 | 59.4 | 5 | 297 | 152.06 | 189.8523 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.07 | 92.424 | 59.4 | 5 | 297 | 152.07 | 189.8523 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.08 | 92.4238 | 59.4 | 5 | 297 | 152.08 | 189.8523 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.09 | 92.4215 | 59.4 | 5 | 297 | 152.09 | 189.8532 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.1 | 92.4193 | 59.4 | 5 | 297 | 152.1 | 189.854 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.11 | 92.4171 | 59.4 | 5 | 297 | 152.11 | 189.8556 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.12 | 92.4148 | 59.4 | 5 | 297 | 152.12 | 189.8572 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.13 | 92.4126 | 59.4 | 5 | 297 | 152.13 | 189.8589 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.14 | 92.4104 | 59.4 | 5 | 297 | 152.14 | 189.8605 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.15 | 92.4079 | 59.4 | 5 | 297 | 152.15 | 189.8621 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.16 | 92.4053 | 59.4 | 5 | 297 | 152.16 | 189.8636 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.17 | 92.4028 | 59.4 | 5 | 297 | 152.17 | 189.8655 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.18 | 92.4003 | 59.4 | 5 | 297 | 152.18 | 189.8673 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.19 | 92.3981 | 59.4 | 5 | 297 | 152.19 | 189.8673 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.2 | 92.3959 | 59.4 | 5 | 297 | 152.2 | 189.8673 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.21 | 92.3937 | 59.4 | 5 | 297 | 152.21 | 189.8665 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.22 | 92.3914 | 59.4 | 5 | 297 | 152.22 | 189.8656 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.23 | 92.3892 | 59.4 | 5 | 297 | 152.23 | 189.8648 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.24 | 92.387 | 59.4 | 5 | 297 | 152.24 | 189.864 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.25 | 92.3848 | 59.4 | 5 | 297 | 152.25 | 189.8632 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.26 | 92.3826 | 59.4 | 5 | 297 | 152.26 | 189.8623 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.27 | 92.3804 | 59.4 | 5 | 297 | 152.27 | 189.8625 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.28 | 92.3781 | 59.4 | 5 | 297 | 152.28 | 189.8628 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.29 | 92.3763 | 59.4 | 5 | 297 | 152.29 | 189.8623 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.3 | 92.3745 | 59.4 | 5 | 297 | 152.3 | 189.8619 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.31 | 92.3727 | 59.4 | 5 | 297 | 152.31 | 189.8615 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.32 | 92.3709 | 59.4 | 5 | 297 | 152.32 | 189.8611 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.33 | 92.3691 | 59.4 | 5 | 297 | 152.33 | 189.8577 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.34 | 92.3673 | 59.4 | 5 | 297 | 152.34 | 189.8543 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.35 | 92.3659 | 59.4 | 5 | 297 | 152.35 | 189.8509 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.36 | 92.3644 | 59.4 | 5 | 297 | 152.36 | 189.8475 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.37 | 92.3629 | 59.4 | 5 | 297 | 152.37 | 189.8449 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.38 | 92.3614 | 59.4 | 5 | 297 | 152.38 | 189.8423 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.39 | 92.36 | 59.4 | 5 | 297 | 152.39 | 189.8397 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.4 | 92.3585 | 59.4 | 5 | 297 | 152.4 | 189.8372 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.41 | 92.3571 | 59.4 | 5 | 297 | 152.41 | 189.8334 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.42 | 92.3556 | 59.4 | 5 | 297 | 152.42 | 189.8296 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.43 | 92.3541 | 59.4 | 5 | 297 | 152.43 | 189.8259 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.44 | 92.3527 | 59.4 | 5 | 297 | 152.44 | 189.8221 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.45 | 92.3514 | 59.4 | 5 | 297 | 152.45 | 189.8183 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.46 | 92.3501 | 59.4 | 5 | 297 | 152.46 | 189.8145 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.47 | 92.3554 | 59.4 | 5 | 297 | 152.47 | 189.8108 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.48 | 92.3608 | 59.4 | 5 | 297 | 152.48 | 189.807 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.49 | 92.3661 | 59.4 | 5 | 297 | 152.49 | 189.804 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.5 | 92.3715 | 59.4 | 5 | 297 | 152.5 | 189.8011 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.51 | 92.3769 | 59.4 | 5 | 297 | 152.51 | 189.7982 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.52 | 92.3822 | 59.4 | 5 | 297 | 152.52 | 189.7953 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.53 | 92.3876 | 59.4 | 5 | 297 | 152.53 | 189.7925 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.54 | 92.393 | 59.4 | 5 | 297 | 152.54 | 189.7896 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.55 | 92.3983 | 59.4 | 5 | 297 | 152.55 | 189.7859 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.56 | 92.4037 | 59.4 | 5 | 297 | 152.56 | 189.7823 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.57 | 92.4088 | 59.4 | 5 | 297 | 152.57 | 189.7786 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.58 | 92.414 | 59.4 | 5 | 297 | 152.58 | 189.7749 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.59 | 92.4211 | 59.4 | 5 | 297 | 152.59 | 189.7712 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.6 | 92.4283 | 59.4 | 5 | 297 | 152.6 | 189.7675 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.61 | 92.4382 | 59.4 | 5 | 297 | 152.61 | 189.7631 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.62 | 92.4481 | 59.4 | 5 | 297 | 152.62 | 189.7587 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.63 | 92.4579 | 59.4 | 5 | 297 | 152.63 | 189.7542 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.64 | 92.4678 | 59.4 | 5 | 297 | 152.64 | 189.7497 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.65 | 92.4777 | 59.4 | 5 | 297 | 152.65 | 189.7452 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.66 | 92.4875 | 59.4 | 5 | 297 | 152.66 | 189.7408 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.67 | 92.4974 | 59.4 | 5 | 297 | 152.67 | 189.7364 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.68 | 92.5072 | 59.4 | 5 | 297 | 152.68 | 189.7319 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.69 | 92.5168 | 59.4 | 5 | 297 | 152.69 | 189.7281 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.7 | 92.5263 | 59.4 | 5 | 297 | 152.7 | 189.7244 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.71 | 92.5358 | 59.4 | 5 | 297 | 152.71 | 189.7214 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.72 | 92.5454 | 59.4 | 5 | 297 | 152.72 | 189.7185 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.73 | 92.5549 | 59.4 | 5 | 297 | 152.73 | 189.7156 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.74 | 92.5645 | 59.4 | 5 | 297 | 152.74 | 189.7127 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.75 | 92.5705 | 59.4 | 5 | 297 | 152.75 | 189.7099 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.76 | 92.5766 | 59.4 | 5 | 297 | 152.76 | 189.7071 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.77 | 92.5767 | 59.4 | 5 | 297 | 152.77 | 189.7042 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.78 | 92.5768 | 59.4 | 5 | 297 | 152.78 | 189.7013 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.79 | 92.5769 | 59.4 | 5 | 297 | 152.79 | 189.7009 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.8 | 92.577 | 59.4 | 5 | 297 | 152.8 | 189.7005 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.81 | 92.5771 | 59.4 | 5 | 297 | 152.81 | 189.7001 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.82 | 92.5771 | 59.4 | 5 | 297 | 152.82 | 189.6997 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.83 | 92.5778 | 59.4 | 5 | 297 | 152.83 | 189.7021 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.84 | 92.5785 | 59.4 | 5 | 297 | 152.84 | 189.7046 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.85 | 92.5791 | 59.4 | 5 | 297 | 152.85 | 189.707 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.86 | 92.5798 | 59.4 | 5 | 297 | 152.86 | 189.7094 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.87 | 92.5804 | 59.4 | 5 | 297 | 152.87 | 189.7111 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.88 | 92.581 | 59.4 | 5 | 297 | 152.88 | 189.7127 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.89 | 92.5816 | 59.4 | 5 | 297 | 152.89 | 189.7151 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.9 | 92.5822 | 59.4 | 5 | 297 | 152.9 | 189.7175 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.91 | 92.5828 | 59.4 | 5 | 297 | 152.91 | 189.7207 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.92 | 92.5835 | 59.4 | 5 | 297 | 152.92 | 189.7239 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.93 | 92.5841 | 59.4 | 5 | 297 | 152.93 | 189.7272 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.94 | 92.5847 | 59.4 | 5 | 297 | 152.94 | 189.7304 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.95 | 92.5851 | 59.4 | 5 | 297 | 152.95 | 189.7357 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.96 | 92.5856 | 59.4 | 5 | 297 | 152.96 | 189.7409 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.97 | 92.5793 | 59.4 | 5 | 297 | 152.97 | 189.7489 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.98 | 92.5731 | 59.4 | 5 | 297 | 152.98 | 189.7569 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 152.99 | 92.5668 | 59.4 | 5 | 297 | 152.99 | 189.7641 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153 | 92.5606 | 59.4 | 5 | 297 | 153 | 189.7713 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.01 | 92.5544 | 59.4 | 5 | 297 | 153.01 | 189.781 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.02 | 92.5481 | 59.4 | 5 | 297 | 153.02 | 189.7907 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.03 | 92.5416 | 59.4 | 5 | 297 | 153.03 | 189.7979 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.04 | 92.535 | 59.4 | 5 | 297 | 153.04 | 189.8051 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.05 | 92.5287 | 59.4 | 5 | 297 | 153.05 | 189.8131 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.06 | 92.5225 | 59.4 | 5 | 297 | 153.06 | 189.8211 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.07 | 92.5162 | 59.4 | 5 | 297 | 153.07 | 189.8291 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.08 | 92.5099 | 59.4 | 5 | 297 | 153.08 | 189.8371 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.09 | 92.5029 | 59.4 | 5 | 297 | 153.09 | 189.8452 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.1 | 92.4959 | 59.4 | 5 | 297 | 153.1 | 189.8532 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.11 | 92.4862 | 59.4 | 5 | 297 | 153.11 | 189.8607 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.12 | 92.4764 | 59.4 | 5 | 297 | 153.12 | 189.8681 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.13 | 92.4666 | 59.4 | 5 | 297 | 153.13 | 189.8764 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.14 | 92.4569 | 59.4 | 5 | 297 | 153.14 | 189.8847 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.15 | 92.4471 | 59.4 | 5 | 297 | 153.15 | 189.8929 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.16 | 92.4374 | 59.4 | 5 | 297 | 153.16 | 189.9012 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.17 | 92.4277 | 59.4 | 5 | 297 | 153.17 | 189.9078 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.18 | 92.4179 | 59.4 | 5 | 297 | 153.18 | 189.9144 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.19 | 92.4082 | 59.4 | 5 | 297 | 153.19 | 189.9206 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.2 | 92.3985 | 59.4 | 5 | 297 | 153.2 | 189.9268 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.21 | 92.3887 | 59.4 | 5 | 297 | 153.21 | 189.933 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.22 | 92.379 | 59.4 | 5 | 297 | 153.22 | 189.9391 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.23 | 92.3693 | 59.4 | 5 | 297 | 153.23 | 189.9452 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.24 | 92.3595 | 59.4 | 5 | 297 | 153.24 | 189.9513 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.25 | 92.3542 | 59.4 | 5 | 297 | 153.25 | 189.9625 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.26 | 92.3489 | 59.4 | 5 | 297 | 153.26 | 189.9738 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.27 | 92.3495 | 59.4 | 5 | 297 | 153.27 | 189.9817 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.28 | 92.3502 | 59.4 | 5 | 297 | 153.28 | 189.9897 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.29 | 92.3508 | 59.4 | 5 | 297 | 153.29 | 189.9953 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.3 | 92.3515 | 59.4 | 5 | 297 | 153.3 | 190.0009 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.31 | 92.3521 | 59.4 | 5 | 297 | 153.31 | 190.0065 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.32 | 92.3528 | 59.4 | 5 | 297 | 153.32 | 190.0122 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.33 | 92.3528 | 59.4 | 5 | 297 | 153.33 | 190.0178 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.34 | 92.3529 | 59.4 | 5 | 297 | 153.34 | 190.0234 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.35 | 92.353 | 59.4 | 5 | 297 | 153.35 | 190.029 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.36 | 92.3531 | 59.4 | 5 | 297 | 153.36 | 190.0346 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.37 | 92.3532 | 59.4 | 5 | 297 | 153.37 | 190.0403 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.38 | 92.3533 | 59.4 | 5 | 297 | 153.38 | 190.046 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.39 | 92.3533 | 59.4 | 5 | 297 | 153.39 | 190.049 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.4 | 92.3534 | 59.4 | 5 | 297 | 153.4 | 190.052 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.41 | 92.3535 | 59.4 | 5 | 297 | 153.41 | 190.0549 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.42 | 92.3535 | 59.4 | 5 | 297 | 153.42 | 190.0578 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.43 | 92.3536 | 59.4 | 5 | 297 | 153.43 | 190.0607 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.44 | 92.3536 | 59.4 | 5 | 297 | 153.44 | 190.0637 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.45 | 92.3534 | 59.4 | 5 | 297 | 153.45 | 190.0645 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.46 | 92.3532 | 59.4 | 5 | 297 | 153.46 | 190.0654 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.47 | 92.353 | 59.4 | 5 | 297 | 153.47 | 190.0627 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.48 | 92.3528 | 59.4 | 5 | 297 | 153.48 | 190.0599 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.49 | 92.3526 | 59.4 | 5 | 297 | 153.49 | 190.0575 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.5 | 92.3524 | 59.4 | 5 | 297 | 153.5 | 190.0551 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.51 | 92.3522 | 59.4 | 5 | 297 | 153.51 | 190.0448 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.52 | 92.352 | 59.4 | 5 | 297 | 153.52 | 190.0346 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.53 | 92.3521 | 59.4 | 5 | 297 | 153.53 | 190.0268 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.54 | 92.3522 | 59.4 | 5 | 297 | 153.54 | 190.0191 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.55 | 92.3521 | 59.4 | 5 | 297 | 153.55 | 190.0114 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.56 | 92.3519 | 59.4 | 5 | 297 | 153.56 | 190.0036 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.57 | 92.3518 | 59.4 | 5 | 297 | 153.57 | 189.9959 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.58 | 92.3516 | 59.4 | 5 | 297 | 153.58 | 189.9881 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.59 | 92.3518 | 59.4 | 5 | 297 | 153.59 | 189.9821 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.6 | 92.3521 | 59.4 | 5 | 297 | 153.6 | 189.9761 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.61 | 92.3524 | 59.4 | 5 | 297 | 153.61 | 189.9707 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.62 | 92.3527 | 59.4 | 5 | 297 | 153.62 | 189.9652 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.63 | 92.353 | 59.4 | 5 | 297 | 153.63 | 189.959 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.64 | 92.3533 | 59.4 | 5 | 297 | 153.64 | 189.9528 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.65 | 92.3536 | 59.4 | 5 | 297 | 153.65 | 189.9457 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.66 | 92.3539 | 59.4 | 5 | 297 | 153.66 | 189.9386 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.67 | 92.3541 | 59.4 | 5 | 297 | 153.67 | 189.9332 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.68 | 92.3544 | 59.4 | 5 | 297 | 153.68 | 189.9278 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.69 | 92.3548 | 59.4 | 5 | 297 | 153.69 | 189.9209 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.7 | 92.3551 | 59.4 | 5 | 297 | 153.7 | 189.9139 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.71 | 92.3554 | 59.4 | 5 | 297 | 153.71 | 189.9097 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.72 | 92.3558 | 59.4 | 5 | 297 | 153.72 | 189.9056 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.73 | 92.3564 | 59.4 | 5 | 297 | 153.73 | 189.9014 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.74 | 92.357 | 59.4 | 5 | 297 | 153.74 | 189.8973 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.75 | 92.3567 | 59.4 | 5 | 297 | 153.75 | 189.888 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.76 | 92.3564 | 59.4 | 5 | 297 | 153.76 | 189.8786 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.77 | 92.3561 | 59.4 | 5 | 297 | 153.77 | 189.8726 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.78 | 92.3558 | 59.4 | 5 | 297 | 153.78 | 189.8666 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.79 | 92.3548 | 59.4 | 5 | 297 | 153.79 | 189.8588 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.8 | 92.3538 | 59.4 | 5 | 297 | 153.8 | 189.8511 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.81 | 92.3528 | 59.4 | 5 | 297 | 153.81 | 189.8433 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.82 | 92.3518 | 59.4 | 5 | 297 | 153.82 | 189.8355 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.83 | 92.3508 | 59.4 | 5 | 297 | 153.83 | 189.8277 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.84 | 92.3498 | 59.4 | 5 | 297 | 153.84 | 189.8199 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.85 | 92.3488 | 59.4 | 5 | 297 | 153.85 | 189.8122 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.86 | 92.3479 | 59.4 | 5 | 297 | 153.86 | 189.8044 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.87 | 92.3469 | 59.4 | 5 | 297 | 153.87 | 189.7966 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.88 | 92.3459 | 59.4 | 5 | 297 | 153.88 | 189.7887 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.89 | 92.3452 | 59.4 | 5 | 297 | 153.89 | 189.7828 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.9 | 92.3445 | 59.4 | 5 | 297 | 153.9 | 189.777 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.91 | 92.3439 | 59.4 | 5 | 297 | 153.91 | 189.7711 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.92 | 92.3432 | 59.4 | 5 | 297 | 153.92 | 189.7652 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.93 | 92.3425 | 59.4 | 5 | 297 | 153.93 | 189.7574 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.94 | 92.3418 | 59.4 | 5 | 297 | 153.94 | 189.7497 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.95 | 92.3395 | 59.4 | 5 | 297 | 153.95 | 189.7455 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.96 | 92.3372 | 59.4 | 5 | 297 | 153.96 | 189.7414 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.97 | 92.3349 | 59.4 | 5 | 297 | 153.97 | 189.7382 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.98 | 92.3325 | 59.4 | 5 | 297 | 153.98 | 189.735 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 153.99 | 92.3302 | 59.4 | 5 | 297 | 153.99 | 189.7296 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154 | 92.3279 | 59.4 | 5 | 297 | 154 | 189.7243 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.01 | 92.3256 | 59.4 | 5 | 297 | 154.01 | 189.7243 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.02 | 92.3232 | 59.4 | 5 | 297 | 154.02 | 189.7243 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.03 | 92.3209 | 59.4 | 5 | 297 | 154.03 | 189.7243 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.04 | 92.3186 | 59.4 | 5 | 297 | 154.04 | 189.7243 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.05 | 92.3163 | 59.4 | 5 | 297 | 154.05 | 189.7243 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.06 | 92.3139 | 59.4 | 5 | 297 | 154.06 | 189.7244 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.07 | 92.3116 | 59.4 | 5 | 297 | 154.07 | 189.7245 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.08 | 92.3093 | 59.4 | 5 | 297 | 154.08 | 189.7245 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.09 | 92.3073 | 59.4 | 5 | 297 | 154.09 | 189.7247 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.1 | 92.3053 | 59.4 | 5 | 297 | 154.1 | 189.725 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.11 | 92.3032 | 59.4 | 5 | 297 | 154.11 | 189.7252 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.12 | 92.3012 | 59.4 | 5 | 297 | 154.12 | 189.7254 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.13 | 92.2985 | 59.4 | 5 | 297 | 154.13 | 189.7221 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.14 | 92.2958 | 59.4 | 5 | 297 | 154.14 | 189.7188 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.15 | 92.2931 | 59.4 | 5 | 297 | 154.15 | 189.7164 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.16 | 92.2904 | 59.4 | 5 | 297 | 154.16 | 189.7141 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.17 | 92.2878 | 59.4 | 5 | 297 | 154.17 | 189.7088 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.18 | 92.2851 | 59.4 | 5 | 297 | 154.18 | 189.7035 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.19 | 92.2824 | 59.4 | 5 | 297 | 154.19 | 189.705 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.2 | 92.2796 | 59.4 | 5 | 297 | 154.2 | 189.7066 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.21 | 92.2769 | 59.4 | 5 | 297 | 154.21 | 189.7085 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.22 | 92.2741 | 59.4 | 5 | 297 | 154.22 | 189.7103 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.23 | 92.2707 | 59.4 | 5 | 297 | 154.23 | 189.709 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.24 | 92.2672 | 59.4 | 5 | 297 | 154.24 | 189.7077 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.25 | 92.2636 | 59.4 | 5 | 297 | 154.25 | 189.7065 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.26 | 92.2601 | 59.4 | 5 | 297 | 154.26 | 189.7052 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.27 | 92.2565 | 59.4 | 5 | 297 | 154.27 | 189.7011 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.28 | 92.2529 | 59.4 | 5 | 297 | 154.28 | 189.697 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.29 | 92.25 | 59.4 | 5 | 297 | 154.29 | 189.6946 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.3 | 92.247 | 59.4 | 5 | 297 | 154.3 | 189.6923 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.31 | 92.2441 | 59.4 | 5 | 297 | 154.31 | 189.6925 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.32 | 92.2412 | 59.4 | 5 | 297 | 154.32 | 189.6927 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.33 | 92.2383 | 59.4 | 5 | 297 | 154.33 | 189.693 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.34 | 92.2354 | 59.4 | 5 | 297 | 154.34 | 189.6932 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.35 | 92.2325 | 59.4 | 5 | 297 | 154.35 | 189.6981 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.36 | 92.2295 | 59.4 | 5 | 297 | 154.36 | 189.7029 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.37 | 92.2266 | 59.4 | 5 | 297 | 154.37 | 189.7026 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.38 | 92.2237 | 59.4 | 5 | 297 | 154.38 | 189.7022 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.39 | 92.2205 | 59.4 | 5 | 297 | 154.39 | 189.7026 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.4 | 92.2173 | 59.4 | 5 | 297 | 154.4 | 189.703 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.41 | 92.2141 | 59.4 | 5 | 297 | 154.41 | 189.7007 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.42 | 92.2109 | 59.4 | 5 | 297 | 154.42 | 189.6984 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.43 | 92.2077 | 59.4 | 5 | 297 | 154.43 | 189.7028 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.44 | 92.2045 | 59.4 | 5 | 297 | 154.44 | 189.7073 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.45 | 92.2032 | 59.4 | 5 | 297 | 154.45 | 189.7104 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.46 | 92.202 | 59.4 | 5 | 297 | 154.46 | 189.7135 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.47 | 92.2007 | 59.4 | 5 | 297 | 154.47 | 189.7147 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.48 | 92.1995 | 59.4 | 5 | 297 | 154.48 | 189.7158 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.49 | 92.1982 | 59.4 | 5 | 297 | 154.49 | 189.7196 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.5 | 92.1969 | 59.4 | 5 | 297 | 154.5 | 189.7234 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.51 | 92.1957 | 59.4 | 5 | 297 | 154.51 | 189.7246 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.52 | 92.1944 | 59.4 | 5 | 297 | 154.52 | 189.7257 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.53 | 92.1932 | 59.4 | 5 | 297 | 154.53 | 189.7268 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.54 | 92.1919 | 59.4 | 5 | 297 | 154.54 | 189.728 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.55 | 92.1907 | 59.4 | 5 | 297 | 154.55 | 189.7306 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.56 | 92.1894 | 59.4 | 5 | 297 | 154.56 | 189.7332 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.57 | 92.1881 | 59.4 | 5 | 297 | 154.57 | 189.7359 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.58 | 92.1869 | 59.4 | 5 | 297 | 154.58 | 189.7386 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.59 | 92.1856 | 59.4 | 5 | 297 | 154.59 | 189.7439 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.6 | 92.1844 | 59.4 | 5 | 297 | 154.6 | 189.7493 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.61 | 92.1831 | 59.4 | 5 | 297 | 154.61 | 189.7497 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.62 | 92.1819 | 59.4 | 5 | 297 | 154.62 | 189.75 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.63 | 92.1817 | 59.4 | 5 | 297 | 154.63 | 189.7549 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.64 | 92.1816 | 59.4 | 5 | 297 | 154.64 | 189.7598 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.65 | 92.1869 | 59.4 | 5 | 297 | 154.65 | 189.7614 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.66 | 92.1922 | 59.4 | 5 | 297 | 154.66 | 189.763 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.67 | 92.1974 | 59.4 | 5 | 297 | 154.67 | 189.7724 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.68 | 92.2027 | 59.4 | 5 | 297 | 154.68 | 189.7819 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.69 | 92.2115 | 59.4 | 5 | 297 | 154.69 | 189.7896 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.7 | 92.2203 | 59.4 | 5 | 297 | 154.7 | 189.7973 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.71 | 92.2291 | 59.4 | 5 | 297 | 154.71 | 189.7978 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.72 | 92.2378 | 59.4 | 5 | 297 | 154.72 | 189.7982 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.73 | 92.2471 | 59.4 | 5 | 297 | 154.73 | 189.8063 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.74 | 92.2563 | 59.4 | 5 | 297 | 154.74 | 189.8144 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.75 | 92.2656 | 59.4 | 5 | 297 | 154.75 | 189.8206 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.76 | 92.275 | 59.4 | 5 | 297 | 154.76 | 189.8268 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.77 | 92.2844 | 59.4 | 5 | 297 | 154.77 | 189.8358 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.78 | 92.2937 | 59.4 | 5 | 297 | 154.78 | 189.8448 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.79 | 92.3031 | 59.4 | 5 | 297 | 154.79 | 189.8562 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.8 | 92.3124 | 59.4 | 5 | 297 | 154.8 | 189.8675 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.81 | 92.3218 | 59.4 | 5 | 297 | 154.81 | 189.8764 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.82 | 92.3312 | 59.4 | 5 | 297 | 154.82 | 189.8853 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.83 | 92.3405 | 59.4 | 5 | 297 | 154.83 | 189.8978 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.84 | 92.3499 | 59.4 | 5 | 297 | 154.84 | 189.9103 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.85 | 92.3594 | 59.4 | 5 | 297 | 154.85 | 189.9133 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.86 | 92.3689 | 59.4 | 5 | 297 | 154.86 | 189.9164 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.87 | 92.3784 | 59.4 | 5 | 297 | 154.87 | 189.924 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.88 | 92.3879 | 59.4 | 5 | 297 | 154.88 | 189.9317 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.89 | 92.3972 | 59.4 | 5 | 297 | 154.89 | 189.9386 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.9 | 92.4066 | 59.4 | 5 | 297 | 154.9 | 189.9455 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.91 | 92.4159 | 59.4 | 5 | 297 | 154.91 | 189.9581 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.92 | 92.4252 | 59.4 | 5 | 297 | 154.92 | 189.9707 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.93 | 92.4346 | 59.4 | 5 | 297 | 154.93 | 189.9816 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.94 | 92.4439 | 59.4 | 5 | 297 | 154.94 | 189.9925 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.95 | 92.4533 | 59.4 | 5 | 297 | 154.95 | 189.9969 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.96 | 92.4626 | 59.4 | 5 | 297 | 154.96 | 190.0014 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.97 | 92.472 | 59.4 | 5 | 297 | 154.97 | 190.0078 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.98 | 92.4813 | 59.4 | 5 | 297 | 154.98 | 190.0143 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 154.99 | 92.4907 | 59.4 | 5 | 297 | 154.99 | 190.0179 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 155 | 92.5 | 59.4 | 5 | 297 | 155 | 190.0216 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 155.01 | 92.5094 | 59.4 | 5 | 297 | 155.01 | 190.0279 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 155.02 | 92.5187 | 59.4 | 5 | 297 | 155.02 | 190.0343 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 155.03 | 92.5281 | 59.4 | 5 | 297 | 155.03 | 190.0429 | 60.8027 | 5 | 297
[62 empty] | 155.04 | 92.5374 | 59.4 | 5 | 297 | 155.04 | 190.0515 | 60.8053 | 5 | 297
[62 empty] | 155.05 | 92.5467 | 59.4 | 5 | 297 | 155.05 | 190.0599 | 60.808 | 5 | 297
[62 empty] | 155.06 | 92.5561 | 59.4 | 5 | 297 | 155.06 | 190.0683 | 60.8106 | 5 | 297
[62 empty] | 155.07 | 92.5654 | 59.4 | 5 | 297 | 155.07 | 190.0767 | 60.8133 | 5 | 297
[62 empty] | 155.08 | 92.5748 | 59.4 | 5 | 297 | 155.08 | 190.085 | 60.8159 | 5 | 297
[62 empty] | 155.09 | 92.5841 | 59.4 | 5 | 297 | 155.09 | 190.0842 | 60.8186 | 5 | 297
[62 empty] | 155.1 | 92.5935 | 59.4 | 5 | 297 | 155.1 | 190.0833 | 60.8212 | 5 | 297
[62 empty] | 155.11 | 92.6028 | 59.4 | 5 | 297 | 155.11 | 190.088 | 60.8238 | 5 | 297
[62 empty] | 155.12 | 92.6121 | 59.4 | 5 | 297 | 155.12 | 190.0926 | 60.8265 | 5 | 297
[62 empty] | 155.13 | 92.621 | 59.4 | 5 | 297 | 155.13 | 190.0951 | 60.8291 | 5 | 297
[62 empty] | 155.14 | 92.6299 | 59.4 | 5 | 297 | 155.14 | 190.0975 | 60.8318 | 5 | 297
[62 empty] | 155.15 | 92.6334 | 59.4 | 5 | 297 | 155.15 | 190.1078 | 60.8344 | 5 | 297
[62 empty] | 155.16 | 92.6369 | 59.4 | 5 | 297 | 155.16 | 190.118 | 60.8371 | 5 | 297
[62 empty] | 155.17 | 92.6404 | 59.4 | 5 | 297 | 155.17 | 190.1266 | 60.8397 | 5 | 297
[62 empty] | 155.18 | 92.6438 | 59.4 | 5 | 297 | 155.18 | 190.1351 | 60.8424 | 5 | 297
[62 empty] | 155.19 | 92.6438 | 59.4 | 5 | 297 | 155.19 | 190.1365 | 60.845 | 5 | 297
[62 empty] | 155.2 | 92.6438 | 59.4 | 5 | 297 | 155.2 | 190.1378 | 60.8476 | 5 | 297
[62 empty] | 155.21 | 92.6438 | 59.4 | 5 | 297 | 155.21 | 190.1424 | 60.8503 | 5 | 297
[62 empty] | 155.22 | 92.6438 | 59.4 | 5 | 297 | 155.22 | 190.147 | 60.8529 | 5 | 297
[62 empty] | 155.23 | 92.6437 | 59.4 | 5 | 297 | 155.23 | 190.1453 | 60.8556 | 5 | 297
[62 empty] | 155.24 | 92.6437 | 59.4 | 5 | 297 | 155.24 | 190.1436 | 60.8582 | 5 | 297
[62 empty] | 155.25 | 92.6437 | 59.4 | 5 | 297 | 155.25 | 190.1438 | 60.8609 | 5 | 297
[62 empty] | 155.26 | 92.6437 | 59.4 | 5 | 297 | 155.26 | 190.144 | 60.8635 | 5 | 297
[62 empty] | 155.27 | 92.6437 | 59.4 | 5 | 297 | 155.27 | 190.1465 | 60.8662 | 5 | 297
[62 empty] | 155.28 | 92.6436 | 59.4 | 5 | 297 | 155.28 | 190.149 | 60.8688 | 5 | 297
[62 empty] | 155.29 | 92.6436 | 59.4 | 5 | 297 | 155.29 | 190.1452 | 60.8715 | 5 | 297
[62 empty] | 155.3 | 92.6436 | 59.4 | 5 | 297 | 155.3 | 190.1415 | 60.8741 | 5 | 297
[62 empty] | 155.31 | 92.6436 | 59.4 | 5 | 297 | 155.31 | 190.1358 | 60.8767 | 5 | 297
[62 empty] | 155.32 | 92.6436 | 59.4 | 5 | 297 | 155.32 | 190.1301 | 60.8794 | 5 | 297
[62 empty] | 155.33 | 92.6436 | 59.4 | 5 | 297 | 155.33 | 190.1208 | 60.882 | 5 | 297
[62 empty] | 155.34 | 92.6435 | 59.4 | 5 | 297 | 155.34 | 190.1114 | 60.8847 | 5 | 297
[62 empty] | 155.35 | 92.6434 | 59.4 | 5 | 297 | 155.35 | 190.107 | 60.8873 | 5 | 297
[62 empty] | 155.36 | 92.6432 | 59.4 | 5 | 297 | 155.36 | 190.1025 | 60.89 | 5 | 297
[62 empty] | 155.37 | 92.6431 | 59.4 | 5 | 297 | 155.37 | 190.0975 | 60.8926 | 5 | 297
[62 empty] | 155.38 | 92.6429 | 59.4 | 5 | 297 | 155.38 | 190.0924 | 60.8953 | 5 | 297
[62 empty] | 155.39 | 92.6429 | 59.4 | 5 | 297 | 155.39 | 190.0874 | 60.8979 | 5 | 297
[62 empty] | 155.4 | 92.6429 | 59.4 | 5 | 297 | 155.4 | 190.0824 | 60.9005 | 5 | 297
[62 empty] | 155.41 | 92.6429 | 59.4 | 5 | 297 | 155.41 | 190.0717 | 60.9032 | 5 | 297
[62 empty] | 155.42 | 92.6429 | 59.4 | 5 | 297 | 155.42 | 190.0611 | 60.9058 | 5 | 297
[62 empty] | 155.43 | 92.6429 | 59.4 | 5 | 297 | 155.43 | 190.0473 | 60.9085 | 5 | 297
[62 empty] | 155.44 | 92.6429 | 59.4 | 5 | 297 | 155.44 | 190.0334 | 60.9111 | 5 | 297
[62 empty] | 155.45 | 92.6429 | 59.4 | 5 | 297 | 155.45 | 190.0237 | 60.9138 | 5 | 297
[62 empty] | 155.46 | 92.6429 | 59.4 | 5 | 297 | 155.46 | 190.014 | 60.9164 | 5 | 297
[62 empty] | 155.47 | 92.6429 | 59.4 | 5 | 297 | 155.47 | 190.0043 | 60.9191 | 5 | 297
[62 empty] | 155.48 | 92.6429 | 59.4 | 5 | 297 | 155.48 | 189.9945 | 60.9217 | 5 | 297
[62 empty] | 155.49 | 92.6394 | 59.4 | 5 | 297 | 155.49 | 189.9867 | 60.9243 | 5 | 297
[62 empty] | 155.5 | 92.6359 | 59.4 | 5 | 297 | 155.5 | 189.9789 | 60.927 | 5 | 297
[62 empty] | 155.51 | 92.6324 | 59.4 | 5 | 297 | 155.51 | 189.971 | 60.9296 | 5 | 297
[62 empty] | 155.52 | 92.6289 | 59.4 | 5 | 297 | 155.52 | 189.9631 | 60.9323 | 5 | 297
[62 empty] | 155.53 | 92.622 | 59.4 | 5 | 297 | 155.53 | 189.953 | 60.9349 | 5 | 297
[62 empty] | 155.54 | 92.6151 | 59.4 | 5 | 297 | 155.54 | 189.9429 | 60.9376 | 5 | 297
[62 empty] | 155.55 | 92.6082 | 59.4 | 5 | 297 | 155.55 | 189.9314 | 60.9402 | 5 | 297
[62 empty] | 155.56 | 92.6014 | 59.4 | 5 | 297 | 155.56 | 189.9199 | 60.9429 | 5 | 297
[62 empty] | 155.57 | 92.5945 | 59.4 | 5 | 297 | 155.57 | 189.9084 | 60.9455 | 5 | 297
[62 empty] | 155.58 | 92.5876 | 59.4 | 5 | 297 | 155.58 | 189.8969 | 60.9481 | 5 | 297
[62 empty] | 155.59 | 92.5807 | 59.4 | 5 | 297 | 155.59 | 189.89 | 60.9508 | 5 | 297
[62 empty] | 155.6 | 92.5738 | 59.4 | 5 | 297 | 155.6 | 189.8832 | 60.9534 | 5 | 297
[62 empty] | 155.61 | 92.5669 | 59.4 | 5 | 297 | 155.61 | 189.8758 | 60.9561 | 5 | 297
[62 empty] | 155.62 | 92.5601 | 59.4 | 5 | 297 | 155.62 | 189.8684 | 60.9587 | 5 | 297
[62 empty] | 155.63 | 92.5532 | 59.4 | 5 | 297 | 155.63 | 189.8615 | 60.9614 | 5 | 297
[62 empty] | 155.64 | 92.5463 | 59.4 | 5 | 297 | 155.64 | 189.8547 | 60.964 | 5 | 297
[62 empty] | 155.65 | 92.5394 | 59.4 | 5 | 297 | 155.65 | 189.8473 | 60.9667 | 5 | 297
[62 empty] | 155.66 | 92.5325 | 59.4 | 5 | 297 | 155.66 | 189.84 | 60.9693 | 5 | 297
[62 empty] | 155.67 | 92.5257 | 59.4 | 5 | 297 | 155.67 | 189.8261 | 60.972 | 5 | 297
[62 empty] | 155.68 | 92.5188 | 59.4 | 5 | 297 | 155.68 | 189.8122 | 60.9746 | 5 | 297
[62 empty] | 155.69 | 92.5119 | 59.4 | 5 | 297 | 155.69 | 189.8024 | 60.9772 | 5 | 297
[62 empty] | 155.7 | 92.505 | 59.4 | 5 | 297 | 155.7 | 189.7927 | 60.9799 | 5 | 297
[62 empty] | 155.71 | 92.4981 | 59.4 | 5 | 297 | 155.71 | 189.7832 | 60.9825 | 5 | 297
[62 empty] | 155.72 | 92.4912 | 59.4 | 5 | 297 | 155.72 | 189.7738 | 60.9852 | 5 | 297
[62 empty] | 155.73 | 92.4844 | 59.4 | 5 | 297 | 155.73 | 189.7671 | 60.9878 | 5 | 297
[62 empty] | 155.74 | 92.4775 | 59.4 | 5 | 297 | 155.74 | 189.7603 | 60.9905 | 5 | 297
[62 empty] | 155.75 | 92.4706 | 59.4 | 5 | 297 | 155.75 | 189.753 | 60.9931 | 5 | 297
[62 empty] | 155.76 | 92.4637 | 59.4 | 5 | 297 | 155.76 | 189.7457 | 60.9958 | 5 | 297
[62 empty] | 155.77 | 92.4567 | 59.4 | 5 | 297 | 155.77 | 189.7361 | 60.9984 | 5 | 297
[62 empty] | 155.78 | 92.4498 | 59.4 | 5 | 297 | 155.78 | 189.7265 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 155.79 | 92.4429 | 59.4 | 5 | 297 | 155.79 | 189.7218 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 155.8 | 92.436 | 59.4 | 5 | 297 | 155.8 | 189.7171 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 155.81 | 92.4291 | 59.4 | 5 | 297 | 155.81 | 189.7143 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 155.82 | 92.4222 | 59.4 | 5 | 297 | 155.82 | 189.7115 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 155.83 | 92.4153 | 59.4 | 5 | 297 | 155.83 | 189.7096 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 155.84 | 92.4084 | 59.4 | 5 | 297 | 155.84 | 189.7076 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 155.85 | 92.4016 | 59.4 | 5 | 297 | 155.85 | 189.7047 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 155.86 | 92.3947 | 59.4 | 5 | 297 | 155.86 | 189.7019 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 155.87 | 92.3878 | 59.4 | 5 | 297 | 155.87 | 189.701 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 155.88 | 92.3809 | 59.4 | 5 | 297 | 155.88 | 189.7002 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 155.89 | 92.374 | 59.4 | 5 | 297 | 155.89 | 189.6994 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 155.9 | 92.3671 | 59.4 | 5 | 297 | 155.9 | 189.6986 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 155.91 | 92.3603 | 59.4 | 5 | 297 | 155.91 | 189.6996 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 155.92 | 92.3534 | 59.4 | 5 | 297 | 155.92 | 189.7007 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 155.93 | 92.3465 | 59.4 | 5 | 297 | 155.93 | 189.7017 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 155.94 | 92.3396 | 59.4 | 5 | 297 | 155.94 | 189.7028 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 155.95 | 92.3327 | 59.4 | 5 | 297 | 155.95 | 189.7038 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 155.96 | 92.3258 | 59.4 | 5 | 297 | 155.96 | 189.7048 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 155.97 | 92.319 | 59.4 | 5 | 297 | 155.97 | 189.7059 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 155.98 | 92.3121 | 59.4 | 5 | 297 | 155.98 | 189.7069 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 155.99 | 92.3087 | 59.4 | 5 | 297 | 155.99 | 189.708 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156 | 92.3053 | 59.4 | 5 | 297 | 156 | 189.709 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.01 | 92.3019 | 59.4 | 5 | 297 | 156.01 | 189.7104 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.02 | 92.2985 | 59.4 | 5 | 297 | 156.02 | 189.7118 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.03 | 92.2985 | 59.4 | 5 | 297 | 156.03 | 189.7132 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.04 | 92.2985 | 59.4 | 5 | 297 | 156.04 | 189.7146 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.05 | 92.2985 | 59.4 | 5 | 297 | 156.05 | 189.7163 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.06 | 92.2985 | 59.4 | 5 | 297 | 156.06 | 189.718 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.07 | 92.2985 | 59.4 | 5 | 297 | 156.07 | 189.7197 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.08 | 92.2985 | 59.4 | 5 | 297 | 156.08 | 189.7213 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.09 | 92.2985 | 59.4 | 5 | 297 | 156.09 | 189.723 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.1 | 92.2985 | 59.4 | 5 | 297 | 156.1 | 189.7247 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.11 | 92.2985 | 59.4 | 5 | 297 | 156.11 | 189.7264 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.12 | 92.2985 | 59.4 | 5 | 297 | 156.12 | 189.7281 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.13 | 92.2985 | 59.4 | 5 | 297 | 156.13 | 189.7304 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.14 | 92.2985 | 59.4 | 5 | 297 | 156.14 | 189.7328 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.15 | 92.2985 | 59.4 | 5 | 297 | 156.15 | 189.7296 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.16 | 92.2985 | 59.4 | 5 | 297 | 156.16 | 189.7265 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.17 | 92.2985 | 59.4 | 5 | 297 | 156.17 | 189.7242 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.18 | 92.2985 | 59.4 | 5 | 297 | 156.18 | 189.7218 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.19 | 92.2985 | 59.4 | 5 | 297 | 156.19 | 189.7203 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.2 | 92.2985 | 59.4 | 5 | 297 | 156.2 | 189.7187 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.21 | 92.2985 | 59.4 | 5 | 297 | 156.21 | 189.7176 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.22 | 92.2986 | 59.4 | 5 | 297 | 156.22 | 189.7164 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.23 | 92.2986 | 59.4 | 5 | 297 | 156.23 | 189.7146 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.24 | 92.2986 | 59.4 | 5 | 297 | 156.24 | 189.7126 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.25 | 92.2987 | 59.4 | 5 | 297 | 156.25 | 189.7095 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.26 | 92.2987 | 59.4 | 5 | 297 | 156.26 | 189.7063 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.27 | 92.2974 | 59.4 | 5 | 297 | 156.27 | 189.703 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.28 | 92.2961 | 59.4 | 5 | 297 | 156.28 | 189.6998 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.29 | 92.2948 | 59.4 | 5 | 297 | 156.29 | 189.6957 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.3 | 92.2935 | 59.4 | 5 | 297 | 156.3 | 189.6915 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.31 | 92.2923 | 59.4 | 5 | 297 | 156.31 | 189.6873 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.32 | 92.291 | 59.4 | 5 | 297 | 156.32 | 189.6832 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.33 | 92.2893 | 59.4 | 5 | 297 | 156.33 | 189.6782 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.34 | 92.2877 | 59.4 | 5 | 297 | 156.34 | 189.6732 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.35 | 92.2856 | 59.4 | 5 | 297 | 156.35 | 189.6692 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.36 | 92.2836 | 59.4 | 5 | 297 | 156.36 | 189.6651 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.37 | 92.2815 | 59.4 | 5 | 297 | 156.37 | 189.6609 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.38 | 92.2795 | 59.4 | 5 | 297 | 156.38 | 189.6567 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.39 | 92.2774 | 59.4 | 5 | 297 | 156.39 | 189.6525 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.4 | 92.2754 | 59.4 | 5 | 297 | 156.4 | 189.6483 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.41 | 92.2733 | 59.4 | 5 | 297 | 156.41 | 189.6443 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.42 | 92.2713 | 59.4 | 5 | 297 | 156.42 | 189.6403 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.43 | 92.272 | 59.4 | 5 | 297 | 156.43 | 189.5902 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.44 | 92.2726 | 59.4 | 5 | 297 | 156.44 | 189.54 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.45 | 92.2733 | 59.4 | 5 | 297 | 156.45 | 189.3768 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.46 | 92.274 | 59.4 | 5 | 297 | 156.46 | 189.2136 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.47 | 92.2786 | 59.4 | 5 | 297 | 156.47 | 188.8958 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.48 | 92.2832 | 59.4 | 5 | 297 | 156.48 | 188.5781 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.49 | 92.2906 | 59.4 | 5 | 297 | 156.49 | 188.1794 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.5 | 92.2979 | 59.4 | 5 | 297 | 156.5 | 187.7807 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.51 | 92.3053 | 59.4 | 5 | 297 | 156.51 | 187.3389 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.52 | 92.3126 | 59.4 | 5 | 297 | 156.52 | 186.897 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.53 | 92.32 | 59.4 | 5 | 297 | 156.53 | 186.4307 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.54 | 92.3273 | 59.4 | 5 | 297 | 156.54 | 185.9644 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.55 | 92.3347 | 59.4 | 5 | 297 | 156.55 | 185.4979 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.56 | 92.342 | 59.4 | 5 | 297 | 156.56 | 185.0314 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.57 | 92.3494 | 59.4 | 5 | 297 | 156.57 | 184.5586 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.58 | 92.3567 | 59.4 | 5 | 297 | 156.58 | 184.0858 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.59 | 92.3641 | 59.4 | 5 | 297 | 156.59 | 183.6145 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.6 | 92.3715 | 59.4 | 5 | 297 | 156.6 | 183.1431 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.61 | 92.3789 | 59.4 | 5 | 297 | 156.61 | 182.6718 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.62 | 92.3862 | 59.4 | 5 | 297 | 156.62 | 182.2004 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.63 | 92.3939 | 59.4 | 5 | 297 | 156.63 | 181.7277 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.64 | 92.4016 | 59.4 | 5 | 297 | 156.64 | 181.255 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.65 | 92.4092 | 59.4 | 5 | 297 | 156.65 | 180.7818 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.66 | 92.4169 | 59.4 | 5 | 297 | 156.66 | 180.3085 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.67 | 92.4245 | 59.4 | 5 | 297 | 156.67 | 179.8374 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.68 | 92.4322 | 59.4 | 5 | 297 | 156.68 | 179.3664 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.69 | 92.4399 | 59.4 | 5 | 297 | 156.69 | 178.8935 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.7 | 92.4475 | 59.4 | 5 | 297 | 156.7 | 178.4205 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.71 | 92.4552 | 59.4 | 5 | 297 | 156.71 | 177.9323 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.72 | 92.4628 | 59.4 | 5 | 297 | 156.72 | 177.4441 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.73 | 92.4704 | 59.4 | 5 | 297 | 156.73 | 176.9312 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.74 | 92.4781 | 59.4 | 5 | 297 | 156.74 | 176.4184 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.75 | 92.4857 | 59.4 | 5 | 297 | 156.75 | 175.9087 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.76 | 92.4933 | 59.4 | 5 | 297 | 156.76 | 175.3989 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.77 | 92.5023 | 59.4 | 5 | 297 | 156.77 | 174.8892 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.78 | 92.5113 | 59.4 | 5 | 297 | 156.78 | 174.3795 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.79 | 92.5203 | 59.4 | 5 | 297 | 156.79 | 173.8703 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.8 | 92.5293 | 59.4 | 5 | 297 | 156.8 | 173.3612 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.81 | 92.5379 | 59.4 | 5 | 297 | 156.81 | 172.85 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.82 | 92.5466 | 59.4 | 5 | 297 | 156.82 | 172.3387 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.83 | 92.5556 | 59.4 | 5 | 297 | 156.83 | 171.8292 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.84 | 92.5647 | 59.4 | 5 | 297 | 156.84 | 171.3197 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.85 | 92.5741 | 59.4 | 5 | 297 | 156.85 | 170.8098 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.86 | 92.5835 | 59.4 | 5 | 297 | 156.86 | 170.2999 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.87 | 92.5929 | 59.4 | 5 | 297 | 156.87 | 169.7861 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.88 | 92.6024 | 59.4 | 5 | 297 | 156.88 | 169.2723 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.89 | 92.6118 | 59.4 | 5 | 297 | 156.89 | 168.7624 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.9 | 92.6212 | 59.4 | 5 | 297 | 156.9 | 168.2526 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.91 | 92.6307 | 59.4 | 5 | 297 | 156.91 | 167.743 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.92 | 92.6401 | 59.4 | 5 | 297 | 156.92 | 167.2334 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.93 | 92.6465 | 59.4 | 5 | 297 | 156.93 | 166.7707 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.94 | 92.653 | 59.4 | 5 | 297 | 156.94 | 166.308 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.95 | 92.6594 | 59.4 | 5 | 297 | 156.95 | 165.959 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.96 | 92.6658 | 59.4 | 5 | 297 | 156.96 | 165.6101 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.97 | 92.6683 | 59.4 | 5 | 297 | 156.97 | 165.4142 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.98 | 92.6708 | 59.4 | 5 | 297 | 156.98 | 165.2184 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 156.99 | 92.6705 | 59.4 | 5 | 297 | 156.99 | 165.1057 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157 | 92.6703 | 59.4 | 5 | 297 | 157 | 164.9931 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.01 | 92.6701 | 59.4 | 5 | 297 | 157.01 | 164.9229 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.02 | 92.6699 | 59.4 | 5 | 297 | 157.02 | 164.8528 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.03 | 92.6659 | 59.4 | 5 | 297 | 157.03 | 164.8068 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.04 | 92.6619 | 59.4 | 5 | 297 | 157.04 | 164.7608 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.05 | 92.6552 | 59.4 | 5 | 297 | 157.05 | 164.7078 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.06 | 92.6485 | 59.4 | 5 | 297 | 157.06 | 164.6548 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.07 | 92.6417 | 59.4 | 5 | 297 | 157.07 | 164.6074 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.08 | 92.635 | 59.4 | 5 | 297 | 157.08 | 164.56 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.09 | 92.6283 | 59.4 | 5 | 297 | 157.09 | 164.5111 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.1 | 92.6215 | 59.4 | 5 | 297 | 157.1 | 164.4622 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.11 | 92.6147 | 59.4 | 5 | 297 | 157.11 | 164.4104 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.12 | 92.608 | 59.4 | 5 | 297 | 157.12 | 164.3586 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.13 | 92.6006 | 59.4 | 5 | 297 | 157.13 | 164.3079 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.14 | 92.5933 | 59.4 | 5 | 297 | 157.14 | 164.2573 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.15 | 92.5856 | 59.4 | 5 | 297 | 157.15 | 164.206 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.16 | 92.578 | 59.4 | 5 | 297 | 157.16 | 164.1548 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.17 | 92.5703 | 59.4 | 5 | 297 | 157.17 | 164.0999 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.18 | 92.5626 | 59.4 | 5 | 297 | 157.18 | 164.045 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.19 | 92.5549 | 59.4 | 5 | 297 | 157.19 | 163.9909 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.2 | 92.5472 | 59.4 | 5 | 297 | 157.2 | 163.9369 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.21 | 92.5392 | 59.4 | 5 | 297 | 157.21 | 163.8978 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.22 | 92.5312 | 59.4 | 5 | 297 | 157.22 | 163.8587 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.23 | 92.5232 | 59.4 | 5 | 297 | 157.23 | 163.8449 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.24 | 92.5152 | 59.4 | 5 | 297 | 157.24 | 163.831 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.25 | 92.5072 | 59.4 | 5 | 297 | 157.25 | 163.8156 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.26 | 92.4992 | 59.4 | 5 | 297 | 157.26 | 163.8003 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.27 | 92.4912 | 59.4 | 5 | 297 | 157.27 | 163.7857 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.28 | 92.4832 | 59.4 | 5 | 297 | 157.28 | 163.7711 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.29 | 92.4752 | 59.4 | 5 | 297 | 157.29 | 163.7529 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.3 | 92.4672 | 59.4 | 5 | 297 | 157.3 | 163.7347 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.31 | 92.4598 | 59.4 | 5 | 297 | 157.31 | 163.7191 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.32 | 92.4524 | 59.4 | 5 | 297 | 157.32 | 163.7035 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.33 | 92.4455 | 59.4 | 5 | 297 | 157.33 | 163.6862 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.34 | 92.4386 | 59.4 | 5 | 297 | 157.34 | 163.6689 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.35 | 92.4316 | 59.4 | 5 | 297 | 157.35 | 163.6506 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.36 | 92.4247 | 59.4 | 5 | 297 | 157.36 | 163.6323 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.37 | 92.418 | 59.4 | 5 | 297 | 157.37 | 163.6153 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.38 | 92.4114 | 59.4 | 5 | 297 | 157.38 | 163.5983 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.39 | 92.4047 | 59.4 | 5 | 297 | 157.39 | 163.5772 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.4 | 92.3981 | 59.4 | 5 | 297 | 157.4 | 163.556 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.41 | 92.3915 | 59.4 | 5 | 297 | 157.41 | 163.5359 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.42 | 92.3848 | 59.4 | 5 | 297 | 157.42 | 163.5159 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.43 | 92.3784 | 59.4 | 5 | 297 | 157.43 | 163.4951 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.44 | 92.3721 | 59.4 | 5 | 297 | 157.44 | 163.4743 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.45 | 92.3657 | 59.4 | 5 | 297 | 157.45 | 163.4532 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.46 | 92.3593 | 59.4 | 5 | 297 | 157.46 | 163.432 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.47 | 92.3522 | 59.4 | 5 | 297 | 157.47 | 163.4131 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.48 | 92.3451 | 59.4 | 5 | 297 | 157.48 | 163.3942 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.49 | 92.338 | 59.4 | 5 | 297 | 157.49 | 163.3726 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.5 | 92.3309 | 59.4 | 5 | 297 | 157.5 | 163.3511 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.51 | 92.3238 | 59.4 | 5 | 297 | 157.51 | 163.3299 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.52 | 92.3166 | 59.4 | 5 | 297 | 157.52 | 163.3087 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.53 | 92.313 | 59.4 | 5 | 297 | 157.53 | 163.2869 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.54 | 92.3093 | 59.4 | 5 | 297 | 157.54 | 163.2651 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.55 | 92.308 | 59.4 | 5 | 297 | 157.55 | 163.2514 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.56 | 92.3067 | 59.4 | 5 | 297 | 157.56 | 163.2378 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.57 | 92.3055 | 59.4 | 5 | 297 | 157.57 | 163.2245 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.58 | 92.3042 | 59.4 | 5 | 297 | 157.58 | 163.2112 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.59 | 92.3029 | 59.4 | 5 | 297 | 157.59 | 163.1979 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.6 | 92.3017 | 59.4 | 5 | 297 | 157.6 | 163.1846 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.61 | 92.3004 | 59.4 | 5 | 297 | 157.61 | 163.1737 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.62 | 92.2991 | 59.4 | 5 | 297 | 157.62 | 163.1628 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.63 | 92.2978 | 59.4 | 5 | 297 | 157.63 | 163.1507 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.64 | 92.2965 | 59.4 | 5 | 297 | 157.64 | 163.1385 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.65 | 92.297 | 59.4 | 5 | 297 | 157.65 | 163.1198 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.66 | 92.2975 | 59.4 | 5 | 297 | 157.66 | 163.1011 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.67 | 92.298 | 59.4 | 5 | 297 | 157.67 | 163.0712 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.68 | 92.2984 | 59.4 | 5 | 297 | 157.68 | 163.0414 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.69 | 92.2989 | 59.4 | 5 | 297 | 157.69 | 162.9954 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.7 | 92.2994 | 59.4 | 5 | 297 | 157.7 | 162.9494 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.71 | 92.3001 | 59.4 | 5 | 297 | 157.71 | 162.8978 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.72 | 92.3009 | 59.4 | 5 | 297 | 157.72 | 162.8461 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.73 | 92.3009 | 59.4 | 5 | 297 | 157.73 | 162.79 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.74 | 92.3009 | 59.4 | 5 | 297 | 157.74 | 162.7338 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.75 | 92.3012 | 59.4 | 5 | 297 | 157.75 | 162.6743 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.76 | 92.3015 | 59.4 | 5 | 297 | 157.76 | 162.6148 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.77 | 92.3018 | 59.4 | 5 | 297 | 157.77 | 162.5545 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.78 | 92.3021 | 59.4 | 5 | 297 | 157.78 | 162.4943 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.79 | 92.3024 | 59.4 | 5 | 297 | 157.79 | 162.4389 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.8 | 92.3027 | 59.4 | 5 | 297 | 157.8 | 162.3834 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.81 | 92.3027 | 59.4 | 5 | 297 | 157.81 | 162.3275 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.82 | 92.3027 | 59.4 | 5 | 297 | 157.82 | 162.2716 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.83 | 92.3028 | 59.4 | 5 | 297 | 157.83 | 162.2136 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.84 | 92.3028 | 59.4 | 5 | 297 | 157.84 | 162.1556 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.85 | 92.3028 | 59.4 | 5 | 297 | 157.85 | 162.0989 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.86 | 92.3028 | 59.4 | 5 | 297 | 157.86 | 162.0422 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.87 | 92.3029 | 59.4 | 5 | 297 | 157.87 | 161.9873 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.88 | 92.3029 | 59.4 | 5 | 297 | 157.88 | 161.9324 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.89 | 92.303 | 59.4 | 5 | 297 | 157.89 | 161.8778 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.9 | 92.303 | 59.4 | 5 | 297 | 157.9 | 161.8231 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.91 | 92.303 | 59.4 | 5 | 297 | 157.91 | 161.7685 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.92 | 92.3031 | 59.4 | 5 | 297 | 157.92 | 161.7138 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.93 | 92.3031 | 59.4 | 5 | 297 | 157.93 | 161.6568 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.94 | 92.3031 | 59.4 | 5 | 297 | 157.94 | 161.5997 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.95 | 92.3032 | 59.4 | 5 | 297 | 157.95 | 161.5434 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.96 | 92.3032 | 59.4 | 5 | 297 | 157.96 | 161.487 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.97 | 92.304 | 59.4 | 5 | 297 | 157.97 | 161.4299 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.98 | 92.3047 | 59.4 | 5 | 297 | 157.98 | 161.3728 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 157.99 | 92.3055 | 59.4 | 5 | 297 | 157.99 | 161.316 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158 | 92.3063 | 59.4 | 5 | 297 | 158 | 161.2592 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.01 | 92.3074 | 59.4 | 5 | 297 | 158.01 | 161.1987 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.02 | 92.3085 | 59.4 | 5 | 297 | 158.02 | 161.1383 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.03 | 92.3094 | 59.4 | 5 | 297 | 158.03 | 161.0784 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.04 | 92.3103 | 59.4 | 5 | 297 | 158.04 | 161.0184 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.05 | 92.3117 | 59.4 | 5 | 297 | 158.05 | 160.9581 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.06 | 92.313 | 59.4 | 5 | 297 | 158.06 | 160.8978 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.07 | 92.3143 | 59.4 | 5 | 297 | 158.07 | 160.8374 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.08 | 92.3156 | 59.4 | 5 | 297 | 158.08 | 160.777 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.09 | 92.3169 | 59.4 | 5 | 297 | 158.09 | 160.7161 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.1 | 92.3182 | 59.4 | 5 | 297 | 158.1 | 160.6552 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.11 | 92.3195 | 59.4 | 5 | 297 | 158.11 | 160.5948 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.12 | 92.3209 | 59.4 | 5 | 297 | 158.12 | 160.5345 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.13 | 92.3225 | 59.4 | 5 | 297 | 158.13 | 160.4756 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.14 | 92.3241 | 59.4 | 5 | 297 | 158.14 | 160.4167 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.15 | 92.3243 | 59.4 | 5 | 297 | 158.15 | 160.3665 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.16 | 92.3245 | 59.4 | 5 | 297 | 158.16 | 160.3163 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.17 | 92.3247 | 59.4 | 5 | 297 | 158.17 | 160.2821 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.18 | 92.3249 | 59.4 | 5 | 297 | 158.18 | 160.2478 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.19 | 92.3251 | 59.4 | 5 | 297 | 158.19 | 160.2299 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.2 | 92.3254 | 59.4 | 5 | 297 | 158.2 | 160.2119 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.21 | 92.3256 | 59.4 | 5 | 297 | 158.21 | 160.2004 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.22 | 92.3259 | 59.4 | 5 | 297 | 158.22 | 160.1889 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.23 | 92.3268 | 59.4 | 5 | 297 | 158.23 | 160.1813 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.24 | 92.3278 | 59.4 | 5 | 297 | 158.24 | 160.1738 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.25 | 92.3284 | 59.4 | 5 | 297 | 158.25 | 160.1659 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.26 | 92.3289 | 59.4 | 5 | 297 | 158.26 | 160.1581 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.27 | 92.3295 | 59.4 | 5 | 297 | 158.27 | 160.1501 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.28 | 92.33 | 59.4 | 5 | 297 | 158.28 | 160.142 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.29 | 92.3306 | 59.4 | 5 | 297 | 158.29 | 160.132 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.3 | 92.3311 | 59.4 | 5 | 297 | 158.3 | 160.1219 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.31 | 92.3316 | 59.4 | 5 | 297 | 158.31 | 160.1106 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.32 | 92.3322 | 59.4 | 5 | 297 | 158.32 | 160.0993 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.33 | 92.3327 | 59.4 | 5 | 297 | 158.33 | 160.0902 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.34 | 92.3332 | 59.4 | 5 | 297 | 158.34 | 160.081 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.35 | 92.3337 | 59.4 | 5 | 297 | 158.35 | 160.0715 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.36 | 92.3342 | 59.4 | 5 | 297 | 158.36 | 160.0621 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.37 | 92.3344 | 59.4 | 5 | 297 | 158.37 | 160.0543 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.38 | 92.3346 | 59.4 | 5 | 297 | 158.38 | 160.0465 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.39 | 92.3348 | 59.4 | 5 | 297 | 158.39 | 160.0385 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.4 | 92.335 | 59.4 | 5 | 297 | 158.4 | 160.0305 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.41 | 92.3352 | 59.4 | 5 | 297 | 158.41 | 160.0217 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.42 | 92.3354 | 59.4 | 5 | 297 | 158.42 | 160.013 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.43 | 92.3356 | 59.4 | 5 | 297 | 158.43 | 160.0077 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.44 | 92.3357 | 59.4 | 5 | 297 | 158.44 | 160.0024 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.45 | 92.3359 | 59.4 | 5 | 297 | 158.45 | 159.9958 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.46 | 92.3361 | 59.4 | 5 | 297 | 158.46 | 159.9892 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.47 | 92.3363 | 59.4 | 5 | 297 | 158.47 | 159.9824 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.48 | 92.3365 | 59.4 | 5 | 297 | 158.48 | 159.9756 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.49 | 92.3367 | 59.4 | 5 | 297 | 158.49 | 159.9671 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.5 | 92.3369 | 59.4 | 5 | 297 | 158.5 | 159.9586 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.51 | 92.3368 | 59.4 | 5 | 297 | 158.51 | 159.9553 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.52 | 92.3367 | 59.4 | 5 | 297 | 158.52 | 159.9521 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.53 | 92.337 | 59.4 | 5 | 297 | 158.53 | 159.9492 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.54 | 92.3373 | 59.4 | 5 | 297 | 158.54 | 159.9462 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.55 | 92.3376 | 59.4 | 5 | 297 | 158.55 | 159.9398 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.56 | 92.3379 | 59.4 | 5 | 297 | 158.56 | 159.9334 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.57 | 92.3385 | 59.4 | 5 | 297 | 158.57 | 159.9256 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.58 | 92.3391 | 59.4 | 5 | 297 | 158.58 | 159.9178 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.59 | 92.3389 | 59.4 | 5 | 297 | 158.59 | 159.9104 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.6 | 92.3387 | 59.4 | 5 | 297 | 158.6 | 159.9031 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.61 | 92.3385 | 59.4 | 5 | 297 | 158.61 | 159.8966 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.62 | 92.3383 | 59.4 | 5 | 297 | 158.62 | 159.8901 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.63 | 92.3374 | 59.4 | 5 | 297 | 158.63 | 159.8835 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.64 | 92.3365 | 59.4 | 5 | 297 | 158.64 | 159.877 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.65 | 92.3356 | 59.4 | 5 | 297 | 158.65 | 159.8703 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.66 | 92.3347 | 59.4 | 5 | 297 | 158.66 | 159.8636 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.67 | 92.3338 | 59.4 | 5 | 297 | 158.67 | 159.8561 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.68 | 92.3329 | 59.4 | 5 | 297 | 158.68 | 159.8486 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.69 | 92.332 | 59.4 | 5 | 297 | 158.69 | 159.8409 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.7 | 92.3311 | 59.4 | 5 | 297 | 158.7 | 159.8332 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.71 | 92.3302 | 59.4 | 5 | 297 | 158.71 | 159.8253 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.72 | 92.3293 | 59.4 | 5 | 297 | 158.72 | 159.8175 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.73 | 92.3284 | 59.4 | 5 | 297 | 158.73 | 159.8103 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.74 | 92.3275 | 59.4 | 5 | 297 | 158.74 | 159.8031 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.75 | 92.3268 | 59.4 | 5 | 297 | 158.75 | 159.801 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.76 | 92.326 | 59.4 | 5 | 297 | 158.76 | 159.799 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.77 | 92.3253 | 59.4 | 5 | 297 | 158.77 | 159.797 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.78 | 92.3245 | 59.4 | 5 | 297 | 158.78 | 159.7949 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.79 | 92.3247 | 59.4 | 5 | 297 | 158.79 | 159.7908 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.8 | 92.3249 | 59.4 | 5 | 297 | 158.8 | 159.7867 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.81 | 92.3258 | 59.4 | 5 | 297 | 158.81 | 159.7836 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.82 | 92.3267 | 59.4 | 5 | 297 | 158.82 | 159.7805 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.83 | 92.3272 | 59.4 | 5 | 297 | 158.83 | 159.7774 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.84 | 92.3276 | 59.4 | 5 | 297 | 158.84 | 159.7742 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.85 | 92.3321 | 59.4 | 5 | 297 | 158.85 | 159.7714 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.86 | 92.3366 | 59.4 | 5 | 297 | 158.86 | 159.7686 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.87 | 92.3411 | 59.4 | 5 | 297 | 158.87 | 159.7583 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.88 | 92.3455 | 59.4 | 5 | 297 | 158.88 | 159.7481 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.89 | 92.35 | 59.4 | 5 | 297 | 158.89 | 159.7385 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.9 | 92.3545 | 59.4 | 5 | 297 | 158.9 | 159.7289 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.91 | 92.359 | 59.4 | 5 | 297 | 158.91 | 159.7158 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.92 | 92.3635 | 59.4 | 5 | 297 | 158.92 | 159.7026 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.93 | 92.3707 | 59.4 | 5 | 297 | 158.93 | 159.6882 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.94 | 92.3779 | 59.4 | 5 | 297 | 158.94 | 159.6739 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.95 | 92.3845 | 59.4 | 5 | 297 | 158.95 | 159.658 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.96 | 92.3911 | 59.4 | 5 | 297 | 158.96 | 159.6421 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.97 | 92.3977 | 59.4 | 5 | 297 | 158.97 | 159.6264 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.98 | 92.4043 | 59.4 | 5 | 297 | 158.98 | 159.6107 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 158.99 | 92.4104 | 59.4 | 5 | 297 | 158.99 | 159.5953 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159 | 92.4165 | 59.4 | 5 | 297 | 159 | 159.58 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.01 | 92.4227 | 59.4 | 5 | 297 | 159.01 | 159.563 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.02 | 92.4288 | 59.4 | 5 | 297 | 159.02 | 159.5461 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.03 | 92.4349 | 59.4 | 5 | 297 | 159.03 | 159.5273 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.04 | 92.441 | 59.4 | 5 | 297 | 159.04 | 159.5085 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.05 | 92.4471 | 59.4 | 5 | 297 | 159.05 | 159.4925 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.06 | 92.4532 | 59.4 | 5 | 297 | 159.06 | 159.4765 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.07 | 92.4594 | 59.4 | 5 | 297 | 159.07 | 159.4618 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.08 | 92.4655 | 59.4 | 5 | 297 | 159.08 | 159.4471 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.09 | 92.4726 | 59.4 | 5 | 297 | 159.09 | 159.4311 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.1 | 92.4798 | 59.4 | 5 | 297 | 159.1 | 159.415 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.11 | 92.4874 | 59.4 | 5 | 297 | 159.11 | 159.3981 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.12 | 92.4949 | 59.4 | 5 | 297 | 159.12 | 159.3812 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.13 | 92.5032 | 59.4 | 5 | 297 | 159.13 | 159.3641 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.14 | 92.5114 | 59.4 | 5 | 297 | 159.14 | 159.347 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.15 | 92.5197 | 59.4 | 5 | 297 | 159.15 | 159.3293 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.16 | 92.5279 | 59.4 | 5 | 297 | 159.16 | 159.3116 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.17 | 92.5362 | 59.4 | 5 | 297 | 159.17 | 159.294 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.18 | 92.5445 | 59.4 | 5 | 297 | 159.18 | 159.2763 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.19 | 92.5527 | 59.4 | 5 | 297 | 159.19 | 159.2597 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.2 | 92.561 | 59.4 | 5 | 297 | 159.2 | 159.2431 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.21 | 92.5692 | 59.4 | 5 | 297 | 159.21 | 159.2261 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.22 | 92.5775 | 59.4 | 5 | 297 | 159.22 | 159.2091 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.23 | 92.5859 | 59.4 | 5 | 297 | 159.23 | 159.1925 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.24 | 92.5943 | 59.4 | 5 | 297 | 159.24 | 159.1758 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.25 | 92.6028 | 59.4 | 5 | 297 | 159.25 | 159.16 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.26 | 92.6112 | 59.4 | 5 | 297 | 159.26 | 159.1443 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.27 | 92.6196 | 59.4 | 5 | 297 | 159.27 | 159.1266 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.28 | 92.628 | 59.4 | 5 | 297 | 159.28 | 159.1091 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.29 | 92.6355 | 59.4 | 5 | 297 | 159.29 | 159.0936 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.3 | 92.6429 | 59.4 | 5 | 297 | 159.3 | 159.0781 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.31 | 92.6496 | 59.4 | 5 | 297 | 159.31 | 159.0647 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.32 | 92.6563 | 59.4 | 5 | 297 | 159.32 | 159.0512 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.33 | 92.6651 | 59.4 | 5 | 297 | 159.33 | 159.0401 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.34 | 92.6738 | 59.4 | 5 | 297 | 159.34 | 159.0289 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.35 | 92.6785 | 59.4 | 5 | 297 | 159.35 | 159.0184 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.36 | 92.6833 | 59.4 | 5 | 297 | 159.36 | 159.008 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.37 | 92.688 | 59.4 | 5 | 297 | 159.37 | 159.0041 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.38 | 92.6927 | 59.4 | 5 | 297 | 159.38 | 159.0002 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.39 | 92.6974 | 59.4 | 5 | 297 | 159.39 | 158.9956 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.4 | 92.7022 | 59.4 | 5 | 297 | 159.4 | 158.9909 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.41 | 92.7069 | 59.4 | 5 | 297 | 159.41 | 158.9893 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.42 | 92.7116 | 59.4 | 5 | 297 | 159.42 | 158.9877 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.43 | 92.7136 | 59.4 | 5 | 297 | 159.43 | 158.9871 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.44 | 92.7156 | 59.4 | 5 | 297 | 159.44 | 158.9865 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.45 | 92.7155 | 59.4 | 5 | 297 | 159.45 | 158.9882 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.46 | 92.7154 | 59.4 | 5 | 297 | 159.46 | 158.9898 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.47 | 92.7153 | 59.4 | 5 | 297 | 159.47 | 158.9919 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.48 | 92.7151 | 59.4 | 5 | 297 | 159.48 | 158.994 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.49 | 92.7088 | 59.4 | 5 | 297 | 159.49 | 158.9974 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.5 | 92.7025 | 59.4 | 5 | 297 | 159.5 | 159.0009 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.51 | 92.6962 | 59.4 | 5 | 297 | 159.51 | 159.0028 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.52 | 92.6899 | 59.4 | 5 | 297 | 159.52 | 159.0048 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.53 | 92.6836 | 59.4 | 5 | 297 | 159.53 | 159.0087 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.54 | 92.6773 | 59.4 | 5 | 297 | 159.54 | 159.0125 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.55 | 92.671 | 59.4 | 5 | 297 | 159.55 | 159.0186 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.56 | 92.6646 | 59.4 | 5 | 297 | 159.56 | 159.0247 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.57 | 92.658 | 59.4 | 5 | 297 | 159.57 | 159.0311 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.58 | 92.6514 | 59.4 | 5 | 297 | 159.58 | 159.0374 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.59 | 92.6446 | 59.4 | 5 | 297 | 159.59 | 159.0451 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.6 | 92.6377 | 59.4 | 5 | 297 | 159.6 | 159.0528 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.61 | 92.6304 | 59.4 | 5 | 297 | 159.61 | 159.0606 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.62 | 92.6232 | 59.4 | 5 | 297 | 159.62 | 159.0683 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.63 | 92.6159 | 59.4 | 5 | 297 | 159.63 | 159.0764 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.64 | 92.6087 | 59.4 | 5 | 297 | 159.64 | 159.0844 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.65 | 92.6014 | 59.4 | 5 | 297 | 159.65 | 159.0934 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.66 | 92.5942 | 59.4 | 5 | 297 | 159.66 | 159.1025 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.67 | 92.5869 | 59.4 | 5 | 297 | 159.67 | 159.1114 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.68 | 92.5797 | 59.4 | 5 | 297 | 159.68 | 159.1203 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.69 | 92.5724 | 59.4 | 5 | 297 | 159.69 | 159.1296 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.7 | 92.5652 | 59.4 | 5 | 297 | 159.7 | 159.1388 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.71 | 92.5579 | 59.4 | 5 | 297 | 159.71 | 159.1494 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.72 | 92.5506 | 59.4 | 5 | 297 | 159.72 | 159.1599 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.73 | 92.5432 | 59.4 | 5 | 297 | 159.73 | 159.1702 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.74 | 92.5358 | 59.4 | 5 | 297 | 159.74 | 159.1804 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.75 | 92.5283 | 59.4 | 5 | 297 | 159.75 | 159.1882 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.76 | 92.5209 | 59.4 | 5 | 297 | 159.76 | 159.196 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.77 | 92.5135 | 59.4 | 5 | 297 | 159.77 | 159.2045 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.78 | 92.5061 | 59.4 | 5 | 297 | 159.78 | 159.2131 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.79 | 92.4983 | 59.4 | 5 | 297 | 159.79 | 159.2216 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.8 | 92.4905 | 59.4 | 5 | 297 | 159.8 | 159.2302 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.81 | 92.4827 | 59.4 | 5 | 297 | 159.81 | 159.2369 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.82 | 92.475 | 59.4 | 5 | 297 | 159.82 | 159.2436 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.83 | 92.4652 | 59.4 | 5 | 297 | 159.83 | 159.2478 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.84 | 92.4554 | 59.4 | 5 | 297 | 159.84 | 159.2519 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.85 | 92.4456 | 59.4 | 5 | 297 | 159.85 | 159.2559 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.86 | 92.4358 | 59.4 | 5 | 297 | 159.86 | 159.2598 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.87 | 92.4252 | 59.4 | 5 | 297 | 159.87 | 159.263 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.88 | 92.4147 | 59.4 | 5 | 297 | 159.88 | 159.2662 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.89 | 92.4048 | 59.4 | 5 | 297 | 159.89 | 159.2693 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.9 | 92.395 | 59.4 | 5 | 297 | 159.9 | 159.2724 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.91 | 92.3851 | 59.4 | 5 | 297 | 159.91 | 159.2761 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.92 | 92.3752 | 59.4 | 5 | 297 | 159.92 | 159.2798 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.93 | 92.3654 | 59.4 | 5 | 297 | 159.93 | 159.2816 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.94 | 92.3555 | 59.4 | 5 | 297 | 159.94 | 159.2835 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.95 | 92.3484 | 59.4 | 5 | 297 | 159.95 | 159.2846 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.96 | 92.3413 | 59.4 | 5 | 297 | 159.96 | 159.2857 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.97 | 92.3347 | 59.4 | 5 | 297 | 159.97 | 159.2892 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.98 | 92.3281 | 59.4 | 5 | 297 | 159.98 | 159.2928 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 159.99 | 92.3281 | 59.4 | 5 | 297 | 159.99 | 159.2933 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160 | 92.3282 | 59.4 | 5 | 297 | 160 | 159.2938 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.01 | 92.3283 | 59.4 | 5 | 297 | 160.01 | 159.2957 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.02 | 92.3283 | 59.4 | 5 | 297 | 160.02 | 159.2976 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.03 | 92.3284 | 59.4 | 5 | 297 | 160.03 | 159.3003 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.04 | 92.3285 | 59.4 | 5 | 297 | 160.04 | 159.303 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.05 | 92.3286 | 59.4 | 5 | 297 | 160.05 | 159.3034 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.06 | 92.3286 | 59.4 | 5 | 297 | 160.06 | 159.3038 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.07 | 92.3287 | 59.4 | 5 | 297 | 160.07 | 159.3029 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.08 | 92.3288 | 59.4 | 5 | 297 | 160.08 | 159.302 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.09 | 92.3288 | 59.4 | 5 | 297 | 160.09 | 159.3009 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.1 | 92.3289 | 59.4 | 5 | 297 | 160.1 | 159.2998 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.11 | 92.329 | 59.4 | 5 | 297 | 160.11 | 159.2986 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.12 | 92.329 | 59.4 | 5 | 297 | 160.12 | 159.2973 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.13 | 92.3288 | 59.4 | 5 | 297 | 160.13 | 159.295 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.14 | 92.3286 | 59.4 | 5 | 297 | 160.14 | 159.2926 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.15 | 92.3281 | 59.4 | 5 | 297 | 160.15 | 159.285 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.16 | 92.3276 | 59.4 | 5 | 297 | 160.16 | 159.2775 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.17 | 92.3267 | 59.4 | 5 | 297 | 160.17 | 159.2701 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.18 | 92.3259 | 59.4 | 5 | 297 | 160.18 | 159.2627 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.19 | 92.325 | 59.4 | 5 | 297 | 160.19 | 159.2552 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.2 | 92.3241 | 59.4 | 5 | 297 | 160.2 | 159.2477 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.21 | 92.3232 | 59.4 | 5 | 297 | 160.21 | 159.239 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.22 | 92.3223 | 59.4 | 5 | 297 | 160.22 | 159.2304 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.23 | 92.3214 | 59.4 | 5 | 297 | 160.23 | 159.2191 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.24 | 92.3206 | 59.4 | 5 | 297 | 160.24 | 159.2079 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.25 | 92.3197 | 59.4 | 5 | 297 | 160.25 | 159.1969 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.26 | 92.3188 | 59.4 | 5 | 297 | 160.26 | 159.186 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.27 | 92.3179 | 59.4 | 5 | 297 | 160.27 | 159.1748 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.28 | 92.317 | 59.4 | 5 | 297 | 160.28 | 159.1636 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.29 | 92.3165 | 59.4 | 5 | 297 | 160.29 | 159.1523 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.3 | 92.316 | 59.4 | 5 | 297 | 160.3 | 159.1411 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.31 | 92.3147 | 59.4 | 5 | 297 | 160.31 | 159.1298 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.32 | 92.3135 | 59.4 | 5 | 297 | 160.32 | 159.1185 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.33 | 92.3122 | 59.4 | 5 | 297 | 160.33 | 159.1076 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.34 | 92.311 | 59.4 | 5 | 297 | 160.34 | 159.0966 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.35 | 92.3097 | 59.4 | 5 | 297 | 160.35 | 159.0882 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.36 | 92.3084 | 59.4 | 5 | 297 | 160.36 | 159.0797 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.37 | 92.3079 | 59.4 | 5 | 297 | 160.37 | 159.0638 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.38 | 92.3074 | 59.4 | 5 | 297 | 160.38 | 159.0478 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.39 | 92.3066 | 59.4 | 5 | 297 | 160.39 | 159.0321 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.4 | 92.3057 | 59.4 | 5 | 297 | 160.4 | 159.0164 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.41 | 92.3048 | 59.4 | 5 | 297 | 160.41 | 159.0006 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.42 | 92.3039 | 59.4 | 5 | 297 | 160.42 | 158.9848 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.43 | 92.3033 | 59.4 | 5 | 297 | 160.43 | 158.9699 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.44 | 92.3027 | 59.4 | 5 | 297 | 160.44 | 158.955 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.45 | 92.3021 | 59.4 | 5 | 297 | 160.45 | 158.9403 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.46 | 92.3015 | 59.4 | 5 | 297 | 160.46 | 158.9257 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.47 | 92.3004 | 59.4 | 5 | 297 | 160.47 | 158.9084 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.48 | 92.2992 | 59.4 | 5 | 297 | 160.48 | 158.8912 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.49 | 92.2989 | 59.4 | 5 | 297 | 160.49 | 158.8769 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.5 | 92.2985 | 59.4 | 5 | 297 | 160.5 | 158.8627 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.51 | 92.2981 | 59.4 | 5 | 297 | 160.51 | 158.8477 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.52 | 92.2977 | 59.4 | 5 | 297 | 160.52 | 158.8328 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.53 | 92.2974 | 59.4 | 5 | 297 | 160.53 | 158.8203 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.54 | 92.297 | 59.4 | 5 | 297 | 160.54 | 158.8078 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.55 | 92.2966 | 59.4 | 5 | 297 | 160.55 | 158.7953 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.56 | 92.2962 | 59.4 | 5 | 297 | 160.56 | 158.7827 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.57 | 92.2959 | 59.4 | 5 | 297 | 160.57 | 158.7717 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.58 | 92.2955 | 59.4 | 5 | 297 | 160.58 | 158.7607 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.59 | 92.2951 | 59.4 | 5 | 297 | 160.59 | 158.7493 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.6 | 92.2947 | 59.4 | 5 | 297 | 160.6 | 158.7379 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.61 | 92.2944 | 59.4 | 5 | 297 | 160.61 | 158.7255 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.62 | 92.294 | 59.4 | 5 | 297 | 160.62 | 158.7131 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.63 | 92.2939 | 59.4 | 5 | 297 | 160.63 | 158.7019 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.64 | 92.2939 | 59.4 | 5 | 297 | 160.64 | 158.6906 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.65 | 92.294 | 59.4 | 5 | 297 | 160.65 | 158.6845 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.66 | 92.2942 | 59.4 | 5 | 297 | 160.66 | 158.6784 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.67 | 92.2948 | 59.4 | 5 | 297 | 160.67 | 158.6745 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.68 | 92.2954 | 59.4 | 5 | 297 | 160.68 | 158.6707 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.69 | 92.2959 | 59.4 | 5 | 297 | 160.69 | 158.6657 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.7 | 92.2965 | 59.4 | 5 | 297 | 160.7 | 158.6608 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.71 | 92.2971 | 59.4 | 5 | 297 | 160.71 | 158.6565 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.72 | 92.2977 | 59.4 | 5 | 297 | 160.72 | 158.6523 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.73 | 92.2983 | 59.4 | 5 | 297 | 160.73 | 158.6532 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.74 | 92.2989 | 59.4 | 5 | 297 | 160.74 | 158.6542 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.75 | 92.2995 | 59.4 | 5 | 297 | 160.75 | 158.6552 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.76 | 92.3001 | 59.4 | 5 | 297 | 160.76 | 158.6561 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.77 | 92.3007 | 59.4 | 5 | 297 | 160.77 | 158.6585 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.78 | 92.3013 | 59.4 | 5 | 297 | 160.78 | 158.661 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.79 | 92.3019 | 59.4 | 5 | 297 | 160.79 | 158.6635 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.8 | 92.3025 | 59.4 | 5 | 297 | 160.8 | 158.666 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.81 | 92.3037 | 59.4 | 5 | 297 | 160.81 | 158.6685 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.82 | 92.3049 | 59.4 | 5 | 297 | 160.82 | 158.671 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.83 | 92.3063 | 59.4 | 5 | 297 | 160.83 | 158.6767 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.84 | 92.3077 | 59.4 | 5 | 297 | 160.84 | 158.6823 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.85 | 92.3091 | 59.4 | 5 | 297 | 160.85 | 158.6823 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.86 | 92.3105 | 59.4 | 5 | 297 | 160.86 | 158.6824 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.87 | 92.3119 | 59.4 | 5 | 297 | 160.87 | 158.6897 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.88 | 92.3133 | 59.4 | 5 | 297 | 160.88 | 158.6971 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.89 | 92.3144 | 59.4 | 5 | 297 | 160.89 | 158.7025 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.9 | 92.3155 | 59.4 | 5 | 297 | 160.9 | 158.7078 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.91 | 92.3165 | 59.4 | 5 | 297 | 160.91 | 158.7162 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.92 | 92.3176 | 59.4 | 5 | 297 | 160.92 | 158.7245 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.93 | 92.3184 | 59.4 | 5 | 297 | 160.93 | 158.7353 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.94 | 92.3192 | 59.4 | 5 | 297 | 160.94 | 158.7461 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.95 | 92.32 | 59.4 | 5 | 297 | 160.95 | 158.7532 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.96 | 92.3208 | 59.4 | 5 | 297 | 160.96 | 158.7602 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.97 | 92.3215 | 59.4 | 5 | 297 | 160.97 | 158.767 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.98 | 92.3223 | 59.4 | 5 | 297 | 160.98 | 158.7737 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 160.99 | 92.3224 | 59.4 | 5 | 297 | 160.99 | 158.7805 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161 | 92.3224 | 59.4 | 5 | 297 | 161 | 158.7873 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.01 | 92.3225 | 59.4 | 5 | 297 | 161.01 | 158.7948 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.02 | 92.3225 | 59.4 | 5 | 297 | 161.02 | 158.8022 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.03 | 92.3225 | 59.4 | 5 | 297 | 161.03 | 158.8071 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.04 | 92.3226 | 59.4 | 5 | 297 | 161.04 | 158.812 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.05 | 92.3226 | 59.4 | 5 | 297 | 161.05 | 158.8169 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.06 | 92.3227 | 59.4 | 5 | 297 | 161.06 | 158.8219 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.07 | 92.3227 | 59.4 | 5 | 297 | 161.07 | 158.8269 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.08 | 92.3228 | 59.4 | 5 | 297 | 161.08 | 158.8318 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.09 | 92.3228 | 59.4 | 5 | 297 | 161.09 | 158.8399 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.1 | 92.3228 | 59.4 | 5 | 297 | 161.1 | 158.8479 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.11 | 92.3229 | 59.4 | 5 | 297 | 161.11 | 158.8583 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.12 | 92.3229 | 59.4 | 5 | 297 | 161.12 | 158.8686 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.13 | 92.323 | 59.4 | 5 | 297 | 161.13 | 158.8789 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.14 | 92.323 | 59.4 | 5 | 297 | 161.14 | 158.8892 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.15 | 92.3231 | 59.4 | 5 | 297 | 161.15 | 158.8996 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.16 | 92.3231 | 59.4 | 5 | 297 | 161.16 | 158.9099 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.17 | 92.3231 | 59.4 | 5 | 297 | 161.17 | 158.918 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.18 | 92.3232 | 59.4 | 5 | 297 | 161.18 | 158.926 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.19 | 92.3232 | 59.4 | 5 | 297 | 161.19 | 158.9338 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.2 | 92.3233 | 59.4 | 5 | 297 | 161.2 | 158.9415 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.21 | 92.3233 | 59.4 | 5 | 297 | 161.21 | 158.9485 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.22 | 92.3233 | 59.4 | 5 | 297 | 161.22 | 158.9554 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.23 | 92.3234 | 59.4 | 5 | 297 | 161.23 | 158.959 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.24 | 92.3234 | 59.4 | 5 | 297 | 161.24 | 158.9625 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.25 | 92.3262 | 59.4 | 5 | 297 | 161.25 | 158.9667 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.26 | 92.329 | 59.4 | 5 | 297 | 161.26 | 158.9709 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.27 | 92.3317 | 59.4 | 5 | 297 | 161.27 | 158.9751 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.28 | 92.3345 | 59.4 | 5 | 297 | 161.28 | 158.9792 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.29 | 92.3373 | 59.4 | 5 | 297 | 161.29 | 158.9846 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.3 | 92.34 | 59.4 | 5 | 297 | 161.3 | 158.9899 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.31 | 92.343 | 59.4 | 5 | 297 | 161.31 | 158.9942 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.32 | 92.3459 | 59.4 | 5 | 297 | 161.32 | 158.9985 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.33 | 92.3486 | 59.4 | 5 | 297 | 161.33 | 158.9976 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.34 | 92.3514 | 59.4 | 5 | 297 | 161.34 | 158.9967 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.35 | 92.3541 | 59.4 | 5 | 297 | 161.35 | 158.9985 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.36 | 92.3568 | 59.4 | 5 | 297 | 161.36 | 159.0003 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.37 | 92.3595 | 59.4 | 5 | 297 | 161.37 | 159.0022 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.38 | 92.3623 | 59.4 | 5 | 297 | 161.38 | 159.004 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.39 | 92.3649 | 59.4 | 5 | 297 | 161.39 | 159.0083 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.4 | 92.3676 | 59.4 | 5 | 297 | 161.4 | 159.0125 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.41 | 92.3707 | 59.4 | 5 | 297 | 161.41 | 159.0138 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.42 | 92.3739 | 59.4 | 5 | 297 | 161.42 | 159.0151 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.43 | 92.3773 | 59.4 | 5 | 297 | 161.43 | 159.0129 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.44 | 92.3808 | 59.4 | 5 | 297 | 161.44 | 159.0108 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.45 | 92.3839 | 59.4 | 5 | 297 | 161.45 | 159.0121 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.46 | 92.387 | 59.4 | 5 | 297 | 161.46 | 159.0134 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.47 | 92.3922 | 59.4 | 5 | 297 | 161.47 | 159.0148 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.48 | 92.3973 | 59.4 | 5 | 297 | 161.48 | 159.0161 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.49 | 92.4023 | 59.4 | 5 | 297 | 161.49 | 159.0175 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.5 | 92.4074 | 59.4 | 5 | 297 | 161.5 | 159.0189 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.51 | 92.4108 | 59.4 | 5 | 297 | 161.51 | 159.0201 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.52 | 92.4142 | 59.4 | 5 | 297 | 161.52 | 159.0214 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.53 | 92.4214 | 59.4 | 5 | 297 | 161.53 | 159.0218 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.54 | 92.4286 | 59.4 | 5 | 297 | 161.54 | 159.0222 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.55 | 92.436 | 59.4 | 5 | 297 | 161.55 | 159.0225 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.56 | 92.4433 | 59.4 | 5 | 297 | 161.56 | 159.0228 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.57 | 92.4484 | 59.4 | 5 | 297 | 161.57 | 159.022 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.58 | 92.4535 | 59.4 | 5 | 297 | 161.58 | 159.0211 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.59 | 92.4585 | 59.4 | 5 | 297 | 161.59 | 159.0177 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.6 | 92.4636 | 59.4 | 5 | 297 | 161.6 | 159.0142 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.61 | 92.4686 | 59.4 | 5 | 297 | 161.61 | 159.009 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.62 | 92.4737 | 59.4 | 5 | 297 | 161.62 | 159.0038 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.63 | 92.4787 | 59.4 | 5 | 297 | 161.63 | 158.9986 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.64 | 92.4837 | 59.4 | 5 | 297 | 161.64 | 158.9934 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.65 | 92.4887 | 59.4 | 5 | 297 | 161.65 | 158.9895 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.66 | 92.4937 | 59.4 | 5 | 297 | 161.66 | 158.9856 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.67 | 92.5 | 59.4 | 5 | 297 | 161.67 | 158.9831 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.68 | 92.5063 | 59.4 | 5 | 297 | 161.68 | 158.9805 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.69 | 92.5112 | 59.4 | 5 | 297 | 161.69 | 158.9783 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.7 | 92.5162 | 59.4 | 5 | 297 | 161.7 | 158.9761 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.71 | 92.5211 | 59.4 | 5 | 297 | 161.71 | 158.974 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.72 | 92.5259 | 59.4 | 5 | 297 | 161.72 | 158.972 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.73 | 92.5299 | 59.4 | 5 | 297 | 161.73 | 158.9699 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.74 | 92.5339 | 59.4 | 5 | 297 | 161.74 | 158.9678 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.75 | 92.5391 | 59.4 | 5 | 297 | 161.75 | 158.965 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.76 | 92.5443 | 59.4 | 5 | 297 | 161.76 | 158.9621 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.77 | 92.5477 | 59.4 | 5 | 297 | 161.77 | 158.9593 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.78 | 92.5511 | 59.4 | 5 | 297 | 161.78 | 158.9565 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.79 | 92.5545 | 59.4 | 5 | 297 | 161.79 | 158.9525 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.8 | 92.5579 | 59.4 | 5 | 297 | 161.8 | 158.9485 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.81 | 92.5618 | 59.4 | 5 | 297 | 161.81 | 158.9443 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.82 | 92.5658 | 59.4 | 5 | 297 | 161.82 | 158.94 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.83 | 92.569 | 59.4 | 5 | 297 | 161.83 | 158.9376 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.84 | 92.5723 | 59.4 | 5 | 297 | 161.84 | 158.9352 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.85 | 92.5751 | 59.4 | 5 | 297 | 161.85 | 158.9328 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.86 | 92.5779 | 59.4 | 5 | 297 | 161.86 | 158.9304 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.87 | 92.5806 | 59.4 | 5 | 297 | 161.87 | 158.9286 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.88 | 92.5834 | 59.4 | 5 | 297 | 161.88 | 158.9269 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.89 | 92.5867 | 59.4 | 5 | 297 | 161.89 | 158.9248 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.9 | 92.5901 | 59.4 | 5 | 297 | 161.9 | 158.9226 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.91 | 92.5938 | 59.4 | 5 | 297 | 161.91 | 158.9187 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.92 | 92.5975 | 59.4 | 5 | 297 | 161.92 | 158.9149 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.93 | 92.6009 | 59.4 | 5 | 297 | 161.93 | 158.9121 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.94 | 92.6043 | 59.4 | 5 | 297 | 161.94 | 158.9094 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.95 | 92.6067 | 59.4 | 5 | 297 | 161.95 | 158.9069 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.96 | 92.6092 | 59.4 | 5 | 297 | 161.96 | 158.9043 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.97 | 92.6096 | 59.4 | 5 | 297 | 161.97 | 158.9017 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.98 | 92.61 | 59.4 | 5 | 297 | 161.98 | 158.8992 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 161.99 | 92.6109 | 59.4 | 5 | 297 | 161.99 | 158.8966 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162 | 92.6117 | 59.4 | 5 | 297 | 162 | 158.894 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.01 | 92.6142 | 59.4 | 5 | 297 | 162.01 | 158.8942 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.02 | 92.6167 | 59.4 | 5 | 297 | 162.02 | 158.8944 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.03 | 92.6139 | 59.4 | 5 | 297 | 162.03 | 158.8943 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.04 | 92.6111 | 59.4 | 5 | 297 | 162.04 | 158.8941 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.05 | 92.6105 | 59.4 | 5 | 297 | 162.05 | 158.8914 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.06 | 92.6098 | 59.4 | 5 | 297 | 162.06 | 158.8888 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.07 | 92.6101 | 59.4 | 5 | 297 | 162.07 | 158.8872 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.08 | 92.6104 | 59.4 | 5 | 297 | 162.08 | 158.8857 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.09 | 92.6097 | 59.4 | 5 | 297 | 162.09 | 158.8842 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.1 | 92.6091 | 59.4 | 5 | 297 | 162.1 | 158.8827 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.11 | 92.6085 | 59.4 | 5 | 297 | 162.11 | 158.8829 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.12 | 92.6078 | 59.4 | 5 | 297 | 162.12 | 158.8831 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.13 | 92.6081 | 59.4 | 5 | 297 | 162.13 | 158.8834 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.14 | 92.6084 | 59.4 | 5 | 297 | 162.14 | 158.8837 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.15 | 92.6068 | 59.4 | 5 | 297 | 162.15 | 158.8828 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.16 | 92.6052 | 59.4 | 5 | 297 | 162.16 | 158.8819 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.17 | 92.6022 | 59.4 | 5 | 297 | 162.17 | 158.8797 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.18 | 92.5993 | 59.4 | 5 | 297 | 162.18 | 158.8775 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.19 | 92.5977 | 59.4 | 5 | 297 | 162.19 | 158.8753 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.2 | 92.596 | 59.4 | 5 | 297 | 162.2 | 158.873 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.21 | 92.5941 | 59.4 | 5 | 297 | 162.21 | 158.8708 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.22 | 92.5922 | 59.4 | 5 | 297 | 162.22 | 158.8686 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.23 | 92.5911 | 59.4 | 5 | 297 | 162.23 | 158.8659 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.24 | 92.5901 | 59.4 | 5 | 297 | 162.24 | 158.8631 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.25 | 92.5844 | 59.4 | 5 | 297 | 162.25 | 158.8592 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.26 | 92.5788 | 59.4 | 5 | 297 | 162.26 | 158.8553 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.27 | 92.5749 | 59.4 | 5 | 297 | 162.27 | 158.8546 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.28 | 92.571 | 59.4 | 5 | 297 | 162.28 | 158.8539 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.29 | 92.5672 | 59.4 | 5 | 297 | 162.29 | 158.8508 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.3 | 92.5633 | 59.4 | 5 | 297 | 162.3 | 158.8478 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.31 | 92.5581 | 59.4 | 5 | 297 | 162.31 | 158.8461 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.32 | 92.5529 | 59.4 | 5 | 297 | 162.32 | 158.8444 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.33 | 92.5497 | 59.4 | 5 | 297 | 162.33 | 158.8428 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.34 | 92.5464 | 59.4 | 5 | 297 | 162.34 | 158.8412 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.35 | 92.5427 | 59.4 | 5 | 297 | 162.35 | 158.8387 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.36 | 92.539 | 59.4 | 5 | 297 | 162.36 | 158.8362 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.37 | 92.5358 | 59.4 | 5 | 297 | 162.37 | 158.8329 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.38 | 92.5326 | 59.4 | 5 | 297 | 162.38 | 158.8296 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.39 | 92.5288 | 59.4 | 5 | 297 | 162.39 | 158.8281 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.4 | 92.5251 | 59.4 | 5 | 297 | 162.4 | 158.8267 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.41 | 92.5205 | 59.4 | 5 | 297 | 162.41 | 158.8269 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.42 | 92.516 | 59.4 | 5 | 297 | 162.42 | 158.8272 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.43 | 92.5113 | 59.4 | 5 | 297 | 162.43 | 158.8273 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.44 | 92.5067 | 59.4 | 5 | 297 | 162.44 | 158.8274 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.45 | 92.5034 | 59.4 | 5 | 297 | 162.45 | 158.8277 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.46 | 92.5001 | 59.4 | 5 | 297 | 162.46 | 158.828 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.47 | 92.4967 | 59.4 | 5 | 297 | 162.47 | 158.8283 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.48 | 92.4934 | 59.4 | 5 | 297 | 162.48 | 158.8286 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.49 | 92.4897 | 59.4 | 5 | 297 | 162.49 | 158.831 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.5 | 92.4859 | 59.4 | 5 | 297 | 162.5 | 158.8334 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.51 | 92.4823 | 59.4 | 5 | 297 | 162.51 | 158.833 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.52 | 92.4786 | 59.4 | 5 | 297 | 162.52 | 158.8327 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.53 | 92.4764 | 59.4 | 5 | 297 | 162.53 | 158.831 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.54 | 92.4742 | 59.4 | 5 | 297 | 162.54 | 158.8293 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.55 | 92.4697 | 59.4 | 5 | 297 | 162.55 | 158.8332 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.56 | 92.4652 | 59.4 | 5 | 297 | 162.56 | 158.8371 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.57 | 92.4612 | 59.4 | 5 | 297 | 162.57 | 158.841 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.58 | 92.4571 | 59.4 | 5 | 297 | 162.58 | 158.8448 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.59 | 92.454 | 59.4 | 5 | 297 | 162.59 | 158.8483 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.6 | 92.4509 | 59.4 | 5 | 297 | 162.6 | 158.8518 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.61 | 92.4486 | 59.4 | 5 | 297 | 162.61 | 158.8542 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.62 | 92.4464 | 59.4 | 5 | 297 | 162.62 | 158.8565 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.63 | 92.4432 | 59.4 | 5 | 297 | 162.63 | 158.8586 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.64 | 92.4401 | 59.4 | 5 | 297 | 162.64 | 158.8608 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.65 | 92.4389 | 59.4 | 5 | 297 | 162.65 | 158.8627 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.66 | 92.4377 | 59.4 | 5 | 297 | 162.66 | 158.8646 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.67 | 92.4365 | 59.4 | 5 | 297 | 162.67 | 158.8666 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.68 | 92.4353 | 59.4 | 5 | 297 | 162.68 | 158.8685 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.69 | 92.4341 | 59.4 | 5 | 297 | 162.69 | 158.8705 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.7 | 92.4329 | 59.4 | 5 | 297 | 162.7 | 158.8725 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.71 | 92.4322 | 59.4 | 5 | 297 | 162.71 | 158.8744 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.72 | 92.4314 | 59.4 | 5 | 297 | 162.72 | 158.8763 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.73 | 92.4306 | 59.4 | 5 | 297 | 162.73 | 158.8793 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.74 | 92.4298 | 59.4 | 5 | 297 | 162.74 | 158.8824 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.75 | 92.4297 | 59.4 | 5 | 297 | 162.75 | 158.8867 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.76 | 92.4296 | 59.4 | 5 | 297 | 162.76 | 158.8909 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.77 | 92.4295 | 59.4 | 5 | 297 | 162.77 | 158.8906 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.78 | 92.4294 | 59.4 | 5 | 297 | 162.78 | 158.8903 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.79 | 92.4293 | 59.4 | 5 | 297 | 162.79 | 158.8923 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.8 | 92.4292 | 59.4 | 5 | 297 | 162.8 | 158.8943 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.81 | 92.4299 | 59.4 | 5 | 297 | 162.81 | 158.8962 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.82 | 92.4306 | 59.4 | 5 | 297 | 162.82 | 158.8982 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.83 | 92.4306 | 59.4 | 5 | 297 | 162.83 | 158.9 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.84 | 92.4306 | 59.4 | 5 | 297 | 162.84 | 158.9019 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.85 | 92.4315 | 59.4 | 5 | 297 | 162.85 | 158.9046 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.86 | 92.4324 | 59.4 | 5 | 297 | 162.86 | 158.9073 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.87 | 92.4328 | 59.4 | 5 | 297 | 162.87 | 158.9117 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.88 | 92.4333 | 59.4 | 5 | 297 | 162.88 | 158.9161 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.89 | 92.4338 | 59.4 | 5 | 297 | 162.89 | 158.9189 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.9 | 92.4342 | 59.4 | 5 | 297 | 162.9 | 158.9216 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.91 | 92.4347 | 59.4 | 5 | 297 | 162.91 | 158.9244 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.92 | 92.4352 | 59.4 | 5 | 297 | 162.92 | 158.9271 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.93 | 92.4356 | 59.4 | 5 | 297 | 162.93 | 158.93 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.94 | 92.4361 | 59.4 | 5 | 297 | 162.94 | 158.9329 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.95 | 92.4359 | 59.4 | 5 | 297 | 162.95 | 158.9349 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.96 | 92.4358 | 59.4 | 5 | 297 | 162.96 | 158.9369 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.97 | 92.4356 | 59.4 | 5 | 297 | 162.97 | 158.939 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.98 | 92.4354 | 59.4 | 5 | 297 | 162.98 | 158.9411 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 162.99 | 92.4353 | 59.4 | 5 | 297 | 162.99 | 158.941 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163 | 92.4352 | 59.4 | 5 | 297 | 163 | 158.941 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.01 | 92.435 | 59.4 | 5 | 297 | 163.01 | 158.9406 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.02 | 92.4348 | 59.4 | 5 | 297 | 163.02 | 158.9402 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.03 | 92.4346 | 59.4 | 5 | 297 | 163.03 | 158.9418 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.04 | 92.4345 | 59.4 | 5 | 297 | 163.04 | 158.9435 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.05 | 92.4343 | 59.4 | 5 | 297 | 163.05 | 158.942 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.06 | 92.4341 | 59.4 | 5 | 297 | 163.06 | 158.9405 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.07 | 92.4349 | 59.4 | 5 | 297 | 163.07 | 158.9379 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.08 | 92.4356 | 59.4 | 5 | 297 | 163.08 | 158.9353 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.09 | 92.4364 | 59.4 | 5 | 297 | 163.09 | 158.9331 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.1 | 92.4371 | 59.4 | 5 | 297 | 163.1 | 158.9309 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.11 | 92.4354 | 59.4 | 5 | 297 | 163.11 | 158.9282 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.12 | 92.4338 | 59.4 | 5 | 297 | 163.12 | 158.9255 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.13 | 92.4302 | 59.4 | 5 | 297 | 163.13 | 158.923 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.14 | 92.4266 | 59.4 | 5 | 297 | 163.14 | 158.9204 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.15 | 92.423 | 59.4 | 5 | 297 | 163.15 | 158.918 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.16 | 92.4195 | 59.4 | 5 | 297 | 163.16 | 158.9155 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.17 | 92.415 | 59.4 | 5 | 297 | 163.17 | 158.914 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.18 | 92.4106 | 59.4 | 5 | 297 | 163.18 | 158.9126 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.19 | 92.4061 | 59.4 | 5 | 297 | 163.19 | 158.911 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.2 | 92.4017 | 59.4 | 5 | 297 | 163.2 | 158.9095 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.21 | 92.3972 | 59.4 | 5 | 297 | 163.21 | 158.906 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.22 | 92.3928 | 59.4 | 5 | 297 | 163.22 | 158.9024 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.23 | 92.3883 | 59.4 | 5 | 297 | 163.23 | 158.8983 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.24 | 92.3839 | 59.4 | 5 | 297 | 163.24 | 158.8942 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.25 | 92.3794 | 59.4 | 5 | 297 | 163.25 | 158.8901 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.26 | 92.375 | 59.4 | 5 | 297 | 163.26 | 158.886 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.27 | 92.3705 | 59.4 | 5 | 297 | 163.27 | 158.8834 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.28 | 92.366 | 59.4 | 5 | 297 | 163.28 | 158.8808 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.29 | 92.3616 | 59.4 | 5 | 297 | 163.29 | 158.8782 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.3 | 92.3571 | 59.4 | 5 | 297 | 163.3 | 158.8756 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.31 | 92.3527 | 59.4 | 5 | 297 | 163.31 | 158.873 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.32 | 92.3483 | 59.4 | 5 | 297 | 163.32 | 158.8704 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.33 | 92.3432 | 59.4 | 5 | 297 | 163.33 | 158.868 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.34 | 92.3382 | 59.4 | 5 | 297 | 163.34 | 158.8655 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.35 | 92.3332 | 59.4 | 5 | 297 | 163.35 | 158.8626 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.36 | 92.3282 | 59.4 | 5 | 297 | 163.36 | 158.8597 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.37 | 92.324 | 59.4 | 5 | 297 | 163.37 | 158.8552 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.38 | 92.3199 | 59.4 | 5 | 297 | 163.38 | 158.8508 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.39 | 92.3157 | 59.4 | 5 | 297 | 163.39 | 158.8462 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.4 | 92.3116 | 59.4 | 5 | 297 | 163.4 | 158.8417 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.41 | 92.3075 | 59.4 | 5 | 297 | 163.41 | 158.8372 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.42 | 92.3033 | 59.4 | 5 | 297 | 163.42 | 158.8327 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.43 | 92.2989 | 59.4 | 5 | 297 | 163.43 | 158.8281 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.44 | 92.2944 | 59.4 | 5 | 297 | 163.44 | 158.8236 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.45 | 92.2904 | 59.4 | 5 | 297 | 163.45 | 158.8198 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.46 | 92.2863 | 59.4 | 5 | 297 | 163.46 | 158.8161 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.47 | 92.2823 | 59.4 | 5 | 297 | 163.47 | 158.8142 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.48 | 92.2782 | 59.4 | 5 | 297 | 163.48 | 158.8122 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.49 | 92.2738 | 59.4 | 5 | 297 | 163.49 | 158.8116 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.5 | 92.2693 | 59.4 | 5 | 297 | 163.5 | 158.8109 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.51 | 92.2649 | 59.4 | 5 | 297 | 163.51 | 158.8106 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.52 | 92.2605 | 59.4 | 5 | 297 | 163.52 | 158.8103 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.53 | 92.256 | 59.4 | 5 | 297 | 163.53 | 158.8077 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.54 | 92.2516 | 59.4 | 5 | 297 | 163.54 | 158.805 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.55 | 92.2471 | 59.4 | 5 | 297 | 163.55 | 158.8024 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.56 | 92.2427 | 59.4 | 5 | 297 | 163.56 | 158.7998 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.57 | 92.2383 | 59.4 | 5 | 297 | 163.57 | 158.8003 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.58 | 92.2338 | 59.4 | 5 | 297 | 163.58 | 158.8009 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.59 | 92.2294 | 59.4 | 5 | 297 | 163.59 | 158.8014 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.6 | 92.225 | 59.4 | 5 | 297 | 163.6 | 158.802 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.61 | 92.2221 | 59.4 | 5 | 297 | 163.61 | 158.8031 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.62 | 92.2191 | 59.4 | 5 | 297 | 163.62 | 158.8042 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.63 | 92.2182 | 59.4 | 5 | 297 | 163.63 | 158.8038 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.64 | 92.2172 | 59.4 | 5 | 297 | 163.64 | 158.8035 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.65 | 92.2168 | 59.4 | 5 | 297 | 163.65 | 158.8031 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.66 | 92.2164 | 59.4 | 5 | 297 | 163.66 | 158.8028 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.67 | 92.2169 | 59.4 | 5 | 297 | 163.67 | 158.8014 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.68 | 92.2174 | 59.4 | 5 | 297 | 163.68 | 158.8 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.69 | 92.2225 | 59.4 | 5 | 297 | 163.69 | 158.8 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.7 | 92.2277 | 59.4 | 5 | 297 | 163.7 | 158.7999 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.71 | 92.2328 | 59.4 | 5 | 297 | 163.71 | 158.8018 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.72 | 92.238 | 59.4 | 5 | 297 | 163.72 | 158.8038 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.73 | 92.2485 | 59.4 | 5 | 297 | 163.73 | 158.8058 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.74 | 92.259 | 59.4 | 5 | 297 | 163.74 | 158.8078 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.75 | 92.2695 | 59.4 | 5 | 297 | 163.75 | 158.8098 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.76 | 92.28 | 59.4 | 5 | 297 | 163.76 | 158.8118 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.77 | 92.2906 | 59.4 | 5 | 297 | 163.77 | 158.8133 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.78 | 92.3011 | 59.4 | 5 | 297 | 163.78 | 158.8148 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.79 | 92.3116 | 59.4 | 5 | 297 | 163.79 | 158.8163 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.8 | 92.3221 | 59.4 | 5 | 297 | 163.8 | 158.8178 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.81 | 92.3327 | 59.4 | 5 | 297 | 163.81 | 158.8193 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.82 | 92.3432 | 59.4 | 5 | 297 | 163.82 | 158.8208 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.83 | 92.3537 | 59.4 | 5 | 297 | 163.83 | 158.823 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.84 | 92.3643 | 59.4 | 5 | 297 | 163.84 | 158.8252 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.85 | 92.3748 | 59.4 | 5 | 297 | 163.85 | 158.828 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.86 | 92.3853 | 59.4 | 5 | 297 | 163.86 | 158.8307 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.87 | 92.395 | 59.4 | 5 | 297 | 163.87 | 158.8334 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.88 | 92.4046 | 59.4 | 5 | 297 | 163.88 | 158.8362 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.89 | 92.4143 | 59.4 | 5 | 297 | 163.89 | 158.8389 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.9 | 92.4239 | 59.4 | 5 | 297 | 163.9 | 158.8417 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.91 | 92.4336 | 59.4 | 5 | 297 | 163.91 | 158.8428 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.92 | 92.4432 | 59.4 | 5 | 297 | 163.92 | 158.8439 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.93 | 92.4532 | 59.4 | 5 | 297 | 163.93 | 158.8482 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.94 | 92.4632 | 59.4 | 5 | 297 | 163.94 | 158.8524 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.95 | 92.4734 | 59.4 | 5 | 297 | 163.95 | 158.8566 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.96 | 92.4836 | 59.4 | 5 | 297 | 163.96 | 158.8608 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.97 | 92.4939 | 59.4 | 5 | 297 | 163.97 | 158.8591 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.98 | 92.5041 | 59.4 | 5 | 297 | 163.98 | 158.8574 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 163.99 | 92.5152 | 59.4 | 5 | 297 | 163.99 | 158.8545 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164 | 92.5263 | 59.4 | 5 | 297 | 164 | 158.8516 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.01 | 92.5374 | 59.4 | 5 | 297 | 164.01 | 158.8486 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.02 | 92.5486 | 59.4 | 5 | 297 | 164.02 | 158.8456 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.03 | 92.5592 | 59.4 | 5 | 297 | 164.03 | 158.845 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.04 | 92.5698 | 59.4 | 5 | 297 | 164.04 | 158.8444 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.05 | 92.5804 | 59.4 | 5 | 297 | 164.05 | 158.8437 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.06 | 92.5911 | 59.4 | 5 | 297 | 164.06 | 158.843 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.07 | 92.6017 | 59.4 | 5 | 297 | 164.07 | 158.8403 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.08 | 92.6123 | 59.4 | 5 | 297 | 164.08 | 158.8376 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.09 | 92.6229 | 59.4 | 5 | 297 | 164.09 | 158.8348 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.1 | 92.6336 | 59.4 | 5 | 297 | 164.1 | 158.8321 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.11 | 92.6442 | 59.4 | 5 | 297 | 164.11 | 158.8293 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.12 | 92.6548 | 59.4 | 5 | 297 | 164.12 | 158.8266 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.13 | 92.6655 | 59.4 | 5 | 297 | 164.13 | 158.8253 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.14 | 92.6761 | 59.4 | 5 | 297 | 164.14 | 158.824 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.15 | 92.6861 | 59.4 | 5 | 297 | 164.15 | 158.8214 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.16 | 92.6962 | 59.4 | 5 | 297 | 164.16 | 158.8188 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.17 | 92.7062 | 59.4 | 5 | 297 | 164.17 | 158.8162 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.18 | 92.7163 | 59.4 | 5 | 297 | 164.18 | 158.8136 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.19 | 92.7217 | 59.4 | 5 | 297 | 164.19 | 158.8141 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.2 | 92.727 | 59.4 | 5 | 297 | 164.2 | 158.8145 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.21 | 92.7324 | 59.4 | 5 | 297 | 164.21 | 158.8116 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.22 | 92.7378 | 59.4 | 5 | 297 | 164.22 | 158.8087 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.23 | 92.7378 | 59.4 | 5 | 297 | 164.23 | 158.8058 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.24 | 92.7379 | 59.4 | 5 | 297 | 164.24 | 158.8029 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.25 | 92.7376 | 59.4 | 5 | 297 | 164.25 | 158.7984 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.26 | 92.7373 | 59.4 | 5 | 297 | 164.26 | 158.7939 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.27 | 92.737 | 59.4 | 5 | 297 | 164.27 | 158.7899 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.28 | 92.7368 | 59.4 | 5 | 297 | 164.28 | 158.786 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.29 | 92.7339 | 59.4 | 5 | 297 | 164.29 | 158.782 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.3 | 92.731 | 59.4 | 5 | 297 | 164.3 | 158.7781 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.31 | 92.7261 | 59.4 | 5 | 297 | 164.31 | 158.7748 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.32 | 92.7212 | 59.4 | 5 | 297 | 164.32 | 158.7716 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.33 | 92.7164 | 59.4 | 5 | 297 | 164.33 | 158.7714 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.34 | 92.7115 | 59.4 | 5 | 297 | 164.34 | 158.7711 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.35 | 92.7066 | 59.4 | 5 | 297 | 164.35 | 158.7764 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.36 | 92.7018 | 59.4 | 5 | 297 | 164.36 | 158.7817 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.37 | 92.6969 | 59.4 | 5 | 297 | 164.37 | 158.787 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.38 | 92.692 | 59.4 | 5 | 297 | 164.38 | 158.7923 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.39 | 92.6871 | 59.4 | 5 | 297 | 164.39 | 158.7962 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.4 | 92.6823 | 59.4 | 5 | 297 | 164.4 | 158.8002 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.41 | 92.6774 | 59.4 | 5 | 297 | 164.41 | 158.8058 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.42 | 92.6725 | 59.4 | 5 | 297 | 164.42 | 158.8115 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.43 | 92.6672 | 59.4 | 5 | 297 | 164.43 | 158.8178 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.44 | 92.6619 | 59.4 | 5 | 297 | 164.44 | 158.8241 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.45 | 92.6572 | 59.4 | 5 | 297 | 164.45 | 158.8274 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.46 | 92.6524 | 59.4 | 5 | 297 | 164.46 | 158.8306 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.47 | 92.6477 | 59.4 | 5 | 297 | 164.47 | 158.8381 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.48 | 92.6429 | 59.4 | 5 | 297 | 164.48 | 158.8455 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.49 | 92.6377 | 59.4 | 5 | 297 | 164.49 | 158.8552 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.5 | 92.6325 | 59.4 | 5 | 297 | 164.5 | 158.8649 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.51 | 92.6265 | 59.4 | 5 | 297 | 164.51 | 158.8746 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.52 | 92.6206 | 59.4 | 5 | 297 | 164.52 | 158.8844 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.53 | 92.6151 | 59.4 | 5 | 297 | 164.53 | 158.8954 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.54 | 92.6096 | 59.4 | 5 | 297 | 164.54 | 158.9064 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.55 | 92.6041 | 59.4 | 5 | 297 | 164.55 | 158.9169 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.56 | 92.5987 | 59.4 | 5 | 297 | 164.56 | 158.9274 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.57 | 92.593 | 59.4 | 5 | 297 | 164.57 | 158.9381 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.58 | 92.5873 | 59.4 | 5 | 297 | 164.58 | 158.9487 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.59 | 92.5814 | 59.4 | 5 | 297 | 164.59 | 158.9594 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.6 | 92.5754 | 59.4 | 5 | 297 | 164.6 | 158.9701 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.61 | 92.5694 | 59.4 | 5 | 297 | 164.61 | 158.9808 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.62 | 92.5635 | 59.4 | 5 | 297 | 164.62 | 158.9914 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.63 | 92.5575 | 59.4 | 5 | 297 | 164.63 | 159.0021 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.64 | 92.5515 | 59.4 | 5 | 297 | 164.64 | 159.0127 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.65 | 92.5456 | 59.4 | 5 | 297 | 164.65 | 159.0264 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.66 | 92.5396 | 59.4 | 5 | 297 | 164.66 | 159.0402 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.67 | 92.5336 | 59.4 | 5 | 297 | 164.67 | 159.0538 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.68 | 92.5277 | 59.4 | 5 | 297 | 164.68 | 159.0674 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.69 | 92.5217 | 59.4 | 5 | 297 | 164.69 | 159.0748 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.7 | 92.5158 | 59.4 | 5 | 297 | 164.7 | 159.0821 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.71 | 92.5098 | 59.4 | 5 | 297 | 164.71 | 159.0929 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.72 | 92.5038 | 59.4 | 5 | 297 | 164.72 | 159.1036 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.73 | 92.4979 | 59.4 | 5 | 297 | 164.73 | 159.1132 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.74 | 92.4919 | 59.4 | 5 | 297 | 164.74 | 159.1227 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.75 | 92.4868 | 59.4 | 5 | 297 | 164.75 | 159.1338 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.76 | 92.4817 | 59.4 | 5 | 297 | 164.76 | 159.1448 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.77 | 92.4769 | 59.4 | 5 | 297 | 164.77 | 159.1563 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.78 | 92.4721 | 59.4 | 5 | 297 | 164.78 | 159.1677 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.79 | 92.47 | 59.4 | 5 | 297 | 164.79 | 159.1804 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.8 | 92.468 | 59.4 | 5 | 297 | 164.8 | 159.1931 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.81 | 92.4679 | 59.4 | 5 | 297 | 164.81 | 159.205 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.82 | 92.4678 | 59.4 | 5 | 297 | 164.82 | 159.217 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.83 | 92.4676 | 59.4 | 5 | 297 | 164.83 | 159.2252 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.84 | 92.4675 | 59.4 | 5 | 297 | 164.84 | 159.2335 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.85 | 92.4674 | 59.4 | 5 | 297 | 164.85 | 159.2362 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.86 | 92.4673 | 59.4 | 5 | 297 | 164.86 | 159.239 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.87 | 92.4667 | 59.4 | 5 | 297 | 164.87 | 159.2393 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.88 | 92.4662 | 59.4 | 5 | 297 | 164.88 | 159.2397 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.89 | 92.4656 | 59.4 | 5 | 297 | 164.89 | 159.2446 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.9 | 92.465 | 59.4 | 5 | 297 | 164.9 | 159.2495 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.91 | 92.4645 | 59.4 | 5 | 297 | 164.91 | 159.2543 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.92 | 92.4639 | 59.4 | 5 | 297 | 164.92 | 159.2591 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.93 | 92.4638 | 59.4 | 5 | 297 | 164.93 | 159.2582 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.94 | 92.4637 | 59.4 | 5 | 297 | 164.94 | 159.2573 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.95 | 92.4631 | 59.4 | 5 | 297 | 164.95 | 159.2595 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.96 | 92.4625 | 59.4 | 5 | 297 | 164.96 | 159.2616 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.97 | 92.462 | 59.4 | 5 | 297 | 164.97 | 159.2636 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.98 | 92.4614 | 59.4 | 5 | 297 | 164.98 | 159.2657 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 164.99 | 92.4609 | 59.4 | 5 | 297 | 164.99 | 159.2648 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165 | 92.4603 | 59.4 | 5 | 297 | 165 | 159.2639 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.01 | 92.4605 | 59.4 | 5 | 297 | 165.01 | 159.2616 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.02 | 92.4606 | 59.4 | 5 | 297 | 165.02 | 159.2593 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.03 | 92.4611 | 59.4 | 5 | 297 | 165.03 | 159.2554 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.04 | 92.4616 | 59.4 | 5 | 297 | 165.04 | 159.2515 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.05 | 92.4625 | 59.4 | 5 | 297 | 165.05 | 159.2483 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.06 | 92.4634 | 59.4 | 5 | 297 | 165.06 | 159.2451 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.07 | 92.4628 | 59.4 | 5 | 297 | 165.07 | 159.2418 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.08 | 92.4622 | 59.4 | 5 | 297 | 165.08 | 159.2385 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.09 | 92.4623 | 59.4 | 5 | 297 | 165.09 | 159.2353 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.1 | 92.4624 | 59.4 | 5 | 297 | 165.1 | 159.232 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.11 | 92.4648 | 59.4 | 5 | 297 | 165.11 | 159.2265 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.12 | 92.4671 | 59.4 | 5 | 297 | 165.12 | 159.221 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.13 | 92.4706 | 59.4 | 5 | 297 | 165.13 | 159.2192 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.14 | 92.4742 | 59.4 | 5 | 297 | 165.14 | 159.2173 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.15 | 92.4774 | 59.4 | 5 | 297 | 165.15 | 159.2136 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.16 | 92.4806 | 59.4 | 5 | 297 | 165.16 | 159.21 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.17 | 92.4829 | 59.4 | 5 | 297 | 165.17 | 159.205 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.18 | 92.4852 | 59.4 | 5 | 297 | 165.18 | 159.2 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.19 | 92.4862 | 59.4 | 5 | 297 | 165.19 | 159.1971 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.2 | 92.4872 | 59.4 | 5 | 297 | 165.2 | 159.1941 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.21 | 92.489 | 59.4 | 5 | 297 | 165.21 | 159.1894 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.22 | 92.4908 | 59.4 | 5 | 297 | 165.22 | 159.1848 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.23 | 92.4921 | 59.4 | 5 | 297 | 165.23 | 159.1814 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.24 | 92.4934 | 59.4 | 5 | 297 | 165.24 | 159.178 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.25 | 92.4947 | 59.4 | 5 | 297 | 165.25 | 159.1746 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.26 | 92.496 | 59.4 | 5 | 297 | 165.26 | 159.1712 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.27 | 92.4969 | 59.4 | 5 | 297 | 165.27 | 159.1673 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.28 | 92.4977 | 59.4 | 5 | 297 | 165.28 | 159.1634 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.29 | 92.4981 | 59.4 | 5 | 297 | 165.29 | 159.1583 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.3 | 92.4985 | 59.4 | 5 | 297 | 165.3 | 159.1531 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.31 | 92.4985 | 59.4 | 5 | 297 | 165.31 | 159.148 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.32 | 92.4986 | 59.4 | 5 | 297 | 165.32 | 159.1429 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.33 | 92.4987 | 59.4 | 5 | 297 | 165.33 | 159.1377 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.34 | 92.4988 | 59.4 | 5 | 297 | 165.34 | 159.1326 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.35 | 92.4989 | 59.4 | 5 | 297 | 165.35 | 159.1262 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.36 | 92.499 | 59.4 | 5 | 297 | 165.36 | 159.1199 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.37 | 92.4996 | 59.4 | 5 | 297 | 165.37 | 159.1159 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.38 | 92.5001 | 59.4 | 5 | 297 | 165.38 | 159.1119 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.39 | 92.5008 | 59.4 | 5 | 297 | 165.39 | 159.1047 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.4 | 92.5014 | 59.4 | 5 | 297 | 165.4 | 159.0975 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.41 | 92.5018 | 59.4 | 5 | 297 | 165.41 | 159.0904 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.42 | 92.5022 | 59.4 | 5 | 297 | 165.42 | 159.0832 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.43 | 92.5025 | 59.4 | 5 | 297 | 165.43 | 159.078 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.44 | 92.5029 | 59.4 | 5 | 297 | 165.44 | 159.0728 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.45 | 92.5031 | 59.4 | 5 | 297 | 165.45 | 159.0676 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.46 | 92.5034 | 59.4 | 5 | 297 | 165.46 | 159.0625 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.47 | 92.504 | 59.4 | 5 | 297 | 165.47 | 159.0573 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.48 | 92.5045 | 59.4 | 5 | 297 | 165.48 | 159.0521 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.49 | 92.5053 | 59.4 | 5 | 297 | 165.49 | 159.0476 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.5 | 92.506 | 59.4 | 5 | 297 | 165.5 | 159.043 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.51 | 92.5077 | 59.4 | 5 | 297 | 165.51 | 159.0399 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.52 | 92.5094 | 59.4 | 5 | 297 | 165.52 | 159.0368 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.53 | 92.5095 | 59.4 | 5 | 297 | 165.53 | 159.034 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.54 | 92.5096 | 59.4 | 5 | 297 | 165.54 | 159.0312 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.55 | 92.5093 | 59.4 | 5 | 297 | 165.55 | 159.0276 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.56 | 92.509 | 59.4 | 5 | 297 | 165.56 | 159.0241 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.57 | 92.5086 | 59.4 | 5 | 297 | 165.57 | 159.0206 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.58 | 92.5082 | 59.4 | 5 | 297 | 165.58 | 159.0171 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.59 | 92.51 | 59.4 | 5 | 297 | 165.59 | 159.0135 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.6 | 92.5118 | 59.4 | 5 | 297 | 165.6 | 159.01 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.61 | 92.5119 | 59.4 | 5 | 297 | 165.61 | 159.0087 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.62 | 92.5121 | 59.4 | 5 | 297 | 165.62 | 159.0074 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.63 | 92.5102 | 59.4 | 5 | 297 | 165.63 | 159.0044 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.64 | 92.5083 | 59.4 | 5 | 297 | 165.64 | 159.0014 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.65 | 92.5059 | 59.4 | 5 | 297 | 165.65 | 158.9984 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.66 | 92.5034 | 59.4 | 5 | 297 | 165.66 | 158.9954 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.67 | 92.5002 | 59.4 | 5 | 297 | 165.67 | 158.9938 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.68 | 92.4969 | 59.4 | 5 | 297 | 165.68 | 158.9923 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.69 | 92.4967 | 59.4 | 5 | 297 | 165.69 | 158.9893 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.7 | 92.4964 | 59.4 | 5 | 297 | 165.7 | 158.9863 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.71 | 92.4949 | 59.4 | 5 | 297 | 165.71 | 158.9849 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.72 | 92.4933 | 59.4 | 5 | 297 | 165.72 | 158.9836 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.73 | 92.4924 | 59.4 | 5 | 297 | 165.73 | 158.9822 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.74 | 92.4915 | 59.4 | 5 | 297 | 165.74 | 158.9808 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.75 | 92.4914 | 59.4 | 5 | 297 | 165.75 | 158.9794 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.76 | 92.4912 | 59.4 | 5 | 297 | 165.76 | 158.9779 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.77 | 92.4893 | 59.4 | 5 | 297 | 165.77 | 158.9766 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.78 | 92.4874 | 59.4 | 5 | 297 | 165.78 | 158.9753 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.79 | 92.486 | 59.4 | 5 | 297 | 165.79 | 158.974 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.8 | 92.4845 | 59.4 | 5 | 297 | 165.8 | 158.9727 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.81 | 92.4826 | 59.4 | 5 | 297 | 165.81 | 158.9715 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.82 | 92.4806 | 59.4 | 5 | 297 | 165.82 | 158.9702 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.83 | 92.4786 | 59.4 | 5 | 297 | 165.83 | 158.9685 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.84 | 92.4766 | 59.4 | 5 | 297 | 165.84 | 158.9668 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.85 | 92.4747 | 59.4 | 5 | 297 | 165.85 | 158.9662 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.86 | 92.4727 | 59.4 | 5 | 297 | 165.86 | 158.9657 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.87 | 92.4707 | 59.4 | 5 | 297 | 165.87 | 158.9652 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.88 | 92.4687 | 59.4 | 5 | 297 | 165.88 | 158.9647 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.89 | 92.4663 | 59.4 | 5 | 297 | 165.89 | 158.9642 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.9 | 92.464 | 59.4 | 5 | 297 | 165.9 | 158.9637 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.91 | 92.4619 | 59.4 | 5 | 297 | 165.91 | 158.9632 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.92 | 92.4598 | 59.4 | 5 | 297 | 165.92 | 158.9627 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.93 | 92.4577 | 59.4 | 5 | 297 | 165.93 | 158.9623 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.94 | 92.4556 | 59.4 | 5 | 297 | 165.94 | 158.9619 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.95 | 92.4535 | 59.4 | 5 | 297 | 165.95 | 158.9615 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.96 | 92.4514 | 59.4 | 5 | 297 | 165.96 | 158.9612 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.97 | 92.4485 | 59.4 | 5 | 297 | 165.97 | 158.9618 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.98 | 92.4456 | 59.4 | 5 | 297 | 165.98 | 158.9625 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 165.99 | 92.4434 | 59.4 | 5 | 297 | 165.99 | 158.9632 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166 | 92.4412 | 59.4 | 5 | 297 | 166 | 158.9639 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.01 | 92.4368 | 59.4 | 5 | 297 | 166.01 | 158.9646 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.02 | 92.4324 | 59.4 | 5 | 297 | 166.02 | 158.9653 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.03 | 92.431 | 59.4 | 5 | 297 | 166.03 | 158.966 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.04 | 92.4296 | 59.4 | 5 | 297 | 166.04 | 158.9668 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.05 | 92.4268 | 59.4 | 5 | 297 | 166.05 | 158.968 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.06 | 92.424 | 59.4 | 5 | 297 | 166.06 | 158.9693 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.07 | 92.4231 | 59.4 | 5 | 297 | 166.07 | 158.9715 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.08 | 92.4221 | 59.4 | 5 | 297 | 166.08 | 158.9738 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.09 | 92.4203 | 59.4 | 5 | 297 | 166.09 | 158.9761 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.1 | 92.4185 | 59.4 | 5 | 297 | 166.1 | 158.9783 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.11 | 92.4144 | 59.4 | 5 | 297 | 166.11 | 158.9806 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.12 | 92.4103 | 59.4 | 5 | 297 | 166.12 | 158.9829 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.13 | 92.407 | 59.4 | 5 | 297 | 166.13 | 158.9814 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.14 | 92.4037 | 59.4 | 5 | 297 | 166.14 | 158.98 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.15 | 92.4088 | 59.4 | 5 | 297 | 166.15 | 158.9785 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.16 | 92.4139 | 59.4 | 5 | 297 | 166.16 | 158.977 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.17 | 92.4207 | 59.4 | 5 | 297 | 166.17 | 158.9755 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.18 | 92.4275 | 59.4 | 5 | 297 | 166.18 | 158.9741 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.19 | 92.4325 | 59.4 | 5 | 297 | 166.19 | 158.974 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.2 | 92.4376 | 59.4 | 5 | 297 | 166.2 | 158.974 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.21 | 92.4441 | 59.4 | 5 | 297 | 166.21 | 158.973 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.22 | 92.4507 | 59.4 | 5 | 297 | 166.22 | 158.972 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.23 | 92.4579 | 59.4 | 5 | 297 | 166.23 | 158.9711 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.24 | 92.4651 | 59.4 | 5 | 297 | 166.24 | 158.9701 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.25 | 92.4697 | 59.4 | 5 | 297 | 166.25 | 158.9693 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.26 | 92.4744 | 59.4 | 5 | 297 | 166.26 | 158.9685 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.27 | 92.4804 | 59.4 | 5 | 297 | 166.27 | 158.9677 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.28 | 92.4864 | 59.4 | 5 | 297 | 166.28 | 158.9668 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.29 | 92.4914 | 59.4 | 5 | 297 | 166.29 | 158.966 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.3 | 92.4965 | 59.4 | 5 | 297 | 166.3 | 158.9652 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.31 | 92.5037 | 59.4 | 5 | 297 | 166.31 | 158.9644 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.32 | 92.511 | 59.4 | 5 | 297 | 166.32 | 158.9636 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.33 | 92.5186 | 59.4 | 5 | 297 | 166.33 | 158.9631 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.34 | 92.5262 | 59.4 | 5 | 297 | 166.34 | 158.9627 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.35 | 92.5334 | 59.4 | 5 | 297 | 166.35 | 158.9652 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.36 | 92.5407 | 59.4 | 5 | 297 | 166.36 | 158.9678 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.37 | 92.5479 | 59.4 | 5 | 297 | 166.37 | 158.9679 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.38 | 92.5552 | 59.4 | 5 | 297 | 166.38 | 158.968 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.39 | 92.5616 | 59.4 | 5 | 297 | 166.39 | 158.9672 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.4 | 92.5679 | 59.4 | 5 | 297 | 166.4 | 158.9665 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.41 | 92.5751 | 59.4 | 5 | 297 | 166.41 | 158.9668 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.42 | 92.5823 | 59.4 | 5 | 297 | 166.42 | 158.9672 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.43 | 92.5895 | 59.4 | 5 | 297 | 166.43 | 158.9674 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.44 | 92.5966 | 59.4 | 5 | 297 | 166.44 | 158.9677 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.45 | 92.607 | 59.4 | 5 | 297 | 166.45 | 158.9684 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.46 | 92.6174 | 59.4 | 5 | 297 | 166.46 | 158.9692 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.47 | 92.63 | 59.4 | 5 | 297 | 166.47 | 158.9689 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.48 | 92.6425 | 59.4 | 5 | 297 | 166.48 | 158.9685 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.49 | 92.6526 | 59.4 | 5 | 297 | 166.49 | 158.9682 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.5 | 92.6626 | 59.4 | 5 | 297 | 166.5 | 158.9679 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.51 | 92.6752 | 59.4 | 5 | 297 | 166.51 | 158.9676 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.52 | 92.6877 | 59.4 | 5 | 297 | 166.52 | 158.9672 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.53 | 92.6972 | 59.4 | 5 | 297 | 166.53 | 158.9669 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.54 | 92.7067 | 59.4 | 5 | 297 | 166.54 | 158.9666 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.55 | 92.7175 | 59.4 | 5 | 297 | 166.55 | 158.9664 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.56 | 92.7283 | 59.4 | 5 | 297 | 166.56 | 158.9661 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.57 | 92.7391 | 59.4 | 5 | 297 | 166.57 | 158.9649 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.58 | 92.7499 | 59.4 | 5 | 297 | 166.58 | 158.9636 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.59 | 92.759 | 59.4 | 5 | 297 | 166.59 | 158.962 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.6 | 92.768 | 59.4 | 5 | 297 | 166.6 | 158.9603 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.61 | 92.7788 | 59.4 | 5 | 297 | 166.61 | 158.9587 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.62 | 92.7896 | 59.4 | 5 | 297 | 166.62 | 158.9571 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.63 | 92.8004 | 59.4 | 5 | 297 | 166.63 | 158.9574 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.64 | 92.8113 | 59.4 | 5 | 297 | 166.64 | 158.9577 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.65 | 92.8146 | 59.4 | 5 | 297 | 166.65 | 158.958 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.66 | 92.8179 | 59.4 | 5 | 297 | 166.66 | 158.9583 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.67 | 92.8205 | 59.4 | 5 | 297 | 166.67 | 158.9587 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.68 | 92.823 | 59.4 | 5 | 297 | 166.68 | 158.959 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.69 | 92.826 | 59.4 | 5 | 297 | 166.69 | 158.9597 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.7 | 92.829 | 59.4 | 5 | 297 | 166.7 | 158.9604 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.71 | 92.831 | 59.4 | 5 | 297 | 166.71 | 158.962 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.72 | 92.833 | 59.4 | 5 | 297 | 166.72 | 158.9636 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.73 | 92.8321 | 59.4 | 5 | 297 | 166.73 | 158.9652 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.74 | 92.8312 | 59.4 | 5 | 297 | 166.74 | 158.9669 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.75 | 92.8295 | 59.4 | 5 | 297 | 166.75 | 158.9684 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.76 | 92.8278 | 59.4 | 5 | 297 | 166.76 | 158.9698 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.77 | 92.8253 | 59.4 | 5 | 297 | 166.77 | 158.9714 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.78 | 92.8228 | 59.4 | 5 | 297 | 166.78 | 158.9729 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.79 | 92.8225 | 59.4 | 5 | 297 | 166.79 | 158.9739 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.8 | 92.8222 | 59.4 | 5 | 297 | 166.8 | 158.975 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.81 | 92.8205 | 59.4 | 5 | 297 | 166.81 | 158.9753 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.82 | 92.8189 | 59.4 | 5 | 297 | 166.82 | 158.9756 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.83 | 92.8168 | 59.4 | 5 | 297 | 166.83 | 158.9746 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.84 | 92.8148 | 59.4 | 5 | 297 | 166.84 | 158.9736 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.85 | 92.8132 | 59.4 | 5 | 297 | 166.85 | 158.9696 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.86 | 92.8116 | 59.4 | 5 | 297 | 166.86 | 158.9656 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.87 | 92.8099 | 59.4 | 5 | 297 | 166.87 | 158.964 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.88 | 92.8082 | 59.4 | 5 | 297 | 166.88 | 158.9625 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.89 | 92.8077 | 59.4 | 5 | 297 | 166.89 | 158.9618 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.9 | 92.8073 | 59.4 | 5 | 297 | 166.9 | 158.9611 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.91 | 92.8059 | 59.4 | 5 | 297 | 166.91 | 158.9593 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.92 | 92.8046 | 59.4 | 5 | 297 | 166.92 | 158.9576 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.93 | 92.8029 | 59.4 | 5 | 297 | 166.93 | 158.9557 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.94 | 92.8012 | 59.4 | 5 | 297 | 166.94 | 158.9539 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.95 | 92.7962 | 59.4 | 5 | 297 | 166.95 | 158.9501 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.96 | 92.7912 | 59.4 | 5 | 297 | 166.96 | 158.9462 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.97 | 92.781 | 59.4 | 5 | 297 | 166.97 | 158.9424 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.98 | 92.7708 | 59.4 | 5 | 297 | 166.98 | 158.9385 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 166.99 | 92.7623 | 59.4 | 5 | 297 | 166.99 | 158.9346 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167 | 92.7537 | 59.4 | 5 | 297 | 167 | 158.9308 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.01 | 92.7439 | 59.4 | 5 | 297 | 167.01 | 158.9269 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.02 | 92.7341 | 59.4 | 5 | 297 | 167.02 | 158.9231 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.03 | 92.7257 | 59.4 | 5 | 297 | 167.03 | 158.9198 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.04 | 92.7172 | 59.4 | 5 | 297 | 167.04 | 158.9164 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.05 | 92.7088 | 59.4 | 5 | 297 | 167.05 | 158.9131 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.06 | 92.7004 | 59.4 | 5 | 297 | 167.06 | 158.9098 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.07 | 92.6919 | 59.4 | 5 | 297 | 167.07 | 158.9064 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.08 | 92.6835 | 59.4 | 5 | 297 | 167.08 | 158.9031 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.09 | 92.675 | 59.4 | 5 | 297 | 167.09 | 158.9001 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.1 | 92.6666 | 59.4 | 5 | 297 | 167.1 | 158.8972 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.11 | 92.6577 | 59.4 | 5 | 297 | 167.11 | 158.8937 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.12 | 92.6489 | 59.4 | 5 | 297 | 167.12 | 158.8902 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.13 | 92.64 | 59.4 | 5 | 297 | 167.13 | 158.8866 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.14 | 92.6311 | 59.4 | 5 | 297 | 167.14 | 158.8829 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.15 | 92.6222 | 59.4 | 5 | 297 | 167.15 | 158.8793 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.16 | 92.6133 | 59.4 | 5 | 297 | 167.16 | 158.8757 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.17 | 92.6057 | 59.4 | 5 | 297 | 167.17 | 158.8721 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.18 | 92.598 | 59.4 | 5 | 297 | 167.18 | 158.8684 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.19 | 92.59 | 59.4 | 5 | 297 | 167.19 | 158.8644 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.2 | 92.5819 | 59.4 | 5 | 297 | 167.2 | 158.8604 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.21 | 92.5738 | 59.4 | 5 | 297 | 167.21 | 158.8564 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.22 | 92.5658 | 59.4 | 5 | 297 | 167.22 | 158.8523 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.23 | 92.5598 | 59.4 | 5 | 297 | 167.23 | 158.8483 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.24 | 92.5538 | 59.4 | 5 | 297 | 167.24 | 158.8443 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.25 | 92.5498 | 59.4 | 5 | 297 | 167.25 | 158.8402 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.26 | 92.5458 | 59.4 | 5 | 297 | 167.26 | 158.8362 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.27 | 92.5432 | 59.4 | 5 | 297 | 167.27 | 158.8318 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.28 | 92.5405 | 59.4 | 5 | 297 | 167.28 | 158.8274 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.29 | 92.5366 | 59.4 | 5 | 297 | 167.29 | 158.8234 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.3 | 92.5326 | 59.4 | 5 | 297 | 167.3 | 158.8194 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.31 | 92.5287 | 59.4 | 5 | 297 | 167.31 | 158.8161 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.32 | 92.5247 | 59.4 | 5 | 297 | 167.32 | 158.8129 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.33 | 92.5208 | 59.4 | 5 | 297 | 167.33 | 158.8114 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.34 | 92.5168 | 59.4 | 5 | 297 | 167.34 | 158.8099 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.35 | 92.5129 | 59.4 | 5 | 297 | 167.35 | 158.8083 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.36 | 92.5089 | 59.4 | 5 | 297 | 167.36 | 158.8068 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.37 | 92.505 | 59.4 | 5 | 297 | 167.37 | 158.8053 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.38 | 92.501 | 59.4 | 5 | 297 | 167.38 | 158.8037 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.39 | 92.4971 | 59.4 | 5 | 297 | 167.39 | 158.8022 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.4 | 92.4931 | 59.4 | 5 | 297 | 167.4 | 158.8007 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.41 | 92.4893 | 59.4 | 5 | 297 | 167.41 | 158.8038 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.42 | 92.4855 | 59.4 | 5 | 297 | 167.42 | 158.807 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.43 | 92.4821 | 59.4 | 5 | 297 | 167.43 | 158.814 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.44 | 92.4787 | 59.4 | 5 | 297 | 167.44 | 158.8209 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.45 | 92.4754 | 59.4 | 5 | 297 | 167.45 | 158.8294 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.46 | 92.4721 | 59.4 | 5 | 297 | 167.46 | 158.8379 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.47 | 92.4722 | 59.4 | 5 | 297 | 167.47 | 158.8458 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.48 | 92.4724 | 59.4 | 5 | 297 | 167.48 | 158.8538 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.49 | 92.4726 | 59.4 | 5 | 297 | 167.49 | 158.8618 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.5 | 92.4728 | 59.4 | 5 | 297 | 167.5 | 158.8697 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.51 | 92.4729 | 59.4 | 5 | 297 | 167.51 | 158.8777 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.52 | 92.4731 | 59.4 | 5 | 297 | 167.52 | 158.8856 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.53 | 92.4732 | 59.4 | 5 | 297 | 167.53 | 158.893 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.54 | 92.4734 | 59.4 | 5 | 297 | 167.54 | 158.9005 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.55 | 92.4735 | 59.4 | 5 | 297 | 167.55 | 158.9132 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.56 | 92.4737 | 59.4 | 5 | 297 | 167.56 | 158.9258 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.57 | 92.4738 | 59.4 | 5 | 297 | 167.57 | 158.937 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.58 | 92.474 | 59.4 | 5 | 297 | 167.58 | 158.9481 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.59 | 92.4741 | 59.4 | 5 | 297 | 167.59 | 158.9593 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.6 | 92.4743 | 59.4 | 5 | 297 | 167.6 | 158.9705 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.61 | 92.4749 | 59.4 | 5 | 297 | 167.61 | 158.9822 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.62 | 92.4754 | 59.4 | 5 | 297 | 167.62 | 158.9939 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.63 | 92.4762 | 59.4 | 5 | 297 | 167.63 | 159.0056 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.64 | 92.4769 | 59.4 | 5 | 297 | 167.64 | 159.0173 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.65 | 92.4776 | 59.4 | 5 | 297 | 167.65 | 159.0291 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.66 | 92.4783 | 59.4 | 5 | 297 | 167.66 | 159.0408 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.67 | 92.48 | 59.4 | 5 | 297 | 167.67 | 159.0525 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.68 | 92.4816 | 59.4 | 5 | 297 | 167.68 | 159.0642 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.69 | 92.4817 | 59.4 | 5 | 297 | 167.69 | 159.076 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.7 | 92.4818 | 59.4 | 5 | 297 | 167.7 | 159.0877 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.71 | 92.4822 | 59.4 | 5 | 297 | 167.71 | 159.0989 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.72 | 92.4827 | 59.4 | 5 | 297 | 167.72 | 159.1101 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.73 | 92.4831 | 59.4 | 5 | 297 | 167.73 | 159.1213 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.74 | 92.4835 | 59.4 | 5 | 297 | 167.74 | 159.1325 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.75 | 92.484 | 59.4 | 5 | 297 | 167.75 | 159.1437 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.76 | 92.4844 | 59.4 | 5 | 297 | 167.76 | 159.1549 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.77 | 92.4848 | 59.4 | 5 | 297 | 167.77 | 159.1665 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.78 | 92.4852 | 59.4 | 5 | 297 | 167.78 | 159.178 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.79 | 92.4857 | 59.4 | 5 | 297 | 167.79 | 159.1896 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.8 | 92.4861 | 59.4 | 5 | 297 | 167.8 | 159.2011 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.81 | 92.4865 | 59.4 | 5 | 297 | 167.81 | 159.2134 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.82 | 92.4869 | 59.4 | 5 | 297 | 167.82 | 159.2258 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.83 | 92.4874 | 59.4 | 5 | 297 | 167.83 | 159.2378 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.84 | 92.4878 | 59.4 | 5 | 297 | 167.84 | 159.2498 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.85 | 92.4886 | 59.4 | 5 | 297 | 167.85 | 159.2618 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.86 | 92.4893 | 59.4 | 5 | 297 | 167.86 | 159.2738 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.87 | 92.4901 | 59.4 | 5 | 297 | 167.87 | 159.2858 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.88 | 92.4908 | 59.4 | 5 | 297 | 167.88 | 159.2978 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.89 | 92.4916 | 59.4 | 5 | 297 | 167.89 | 159.3098 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.9 | 92.4923 | 59.4 | 5 | 297 | 167.9 | 159.3218 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.91 | 92.493 | 59.4 | 5 | 297 | 167.91 | 159.3291 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.92 | 92.4936 | 59.4 | 5 | 297 | 167.92 | 159.3364 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.93 | 92.4942 | 59.4 | 5 | 297 | 167.93 | 159.3399 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.94 | 92.4948 | 59.4 | 5 | 297 | 167.94 | 159.3434 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.95 | 92.4954 | 59.4 | 5 | 297 | 167.95 | 159.3428 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.96 | 92.496 | 59.4 | 5 | 297 | 167.96 | 159.3422 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.97 | 92.4965 | 59.4 | 5 | 297 | 167.97 | 159.3421 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.98 | 92.4971 | 59.4 | 5 | 297 | 167.98 | 159.342 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 167.99 | 92.4977 | 59.4 | 5 | 297 | 167.99 | 159.3389 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168 | 92.4983 | 59.4 | 5 | 297 | 168 | 159.3358 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.01 | 92.499 | 59.4 | 5 | 297 | 168.01 | 159.3326 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.02 | 92.4997 | 59.4 | 5 | 297 | 168.02 | 159.3295 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.03 | 92.5003 | 59.4 | 5 | 297 | 168.03 | 159.3264 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.04 | 92.501 | 59.4 | 5 | 297 | 168.04 | 159.3232 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.05 | 92.5015 | 59.4 | 5 | 297 | 168.05 | 159.3148 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.06 | 92.5021 | 59.4 | 5 | 297 | 168.06 | 159.3063 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.07 | 92.5027 | 59.4 | 5 | 297 | 168.07 | 159.2995 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.08 | 92.5033 | 59.4 | 5 | 297 | 168.08 | 159.2926 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.09 | 92.5038 | 59.4 | 5 | 297 | 168.09 | 159.2856 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.1 | 92.5044 | 59.4 | 5 | 297 | 168.1 | 159.2787 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.11 | 92.505 | 59.4 | 5 | 297 | 168.11 | 159.2717 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.12 | 92.5055 | 59.4 | 5 | 297 | 168.12 | 159.2648 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.13 | 92.5057 | 59.4 | 5 | 297 | 168.13 | 159.2579 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.14 | 92.5058 | 59.4 | 5 | 297 | 168.14 | 159.2509 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.15 | 92.5059 | 59.4 | 5 | 297 | 168.15 | 159.2439 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.16 | 92.506 | 59.4 | 5 | 297 | 168.16 | 159.237 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.17 | 92.5048 | 59.4 | 5 | 297 | 168.17 | 159.23 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.18 | 92.5036 | 59.4 | 5 | 297 | 168.18 | 159.223 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.19 | 92.5033 | 59.4 | 5 | 297 | 168.19 | 159.216 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.2 | 92.503 | 59.4 | 5 | 297 | 168.2 | 159.209 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.21 | 92.5031 | 59.4 | 5 | 297 | 168.21 | 159.2026 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.22 | 92.5032 | 59.4 | 5 | 297 | 168.22 | 159.1962 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.23 | 92.5033 | 59.4 | 5 | 297 | 168.23 | 159.1897 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.24 | 92.5034 | 59.4 | 5 | 297 | 168.24 | 159.1833 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.25 | 92.5033 | 59.4 | 5 | 297 | 168.25 | 159.1768 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.26 | 92.5032 | 59.4 | 5 | 297 | 168.26 | 159.1704 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.27 | 92.503 | 59.4 | 5 | 297 | 168.27 | 159.1639 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.28 | 92.5029 | 59.4 | 5 | 297 | 168.28 | 159.1575 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.29 | 92.5028 | 59.4 | 5 | 297 | 168.29 | 159.1497 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.3 | 92.5026 | 59.4 | 5 | 297 | 168.3 | 159.142 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.31 | 92.5025 | 59.4 | 5 | 297 | 168.31 | 159.1334 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.32 | 92.5024 | 59.4 | 5 | 297 | 168.32 | 159.1249 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.33 | 92.503 | 59.4 | 5 | 297 | 168.33 | 159.1163 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.34 | 92.5036 | 59.4 | 5 | 297 | 168.34 | 159.1077 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.35 | 92.5039 | 59.4 | 5 | 297 | 168.35 | 159.0992 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.36 | 92.5041 | 59.4 | 5 | 297 | 168.36 | 159.0906 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.37 | 92.5044 | 59.4 | 5 | 297 | 168.37 | 159.082 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.38 | 92.5047 | 59.4 | 5 | 297 | 168.38 | 159.0734 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.39 | 92.505 | 59.4 | 5 | 297 | 168.39 | 159.0648 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.4 | 92.5052 | 59.4 | 5 | 297 | 168.4 | 159.0562 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.41 | 92.5058 | 59.4 | 5 | 297 | 168.41 | 159.0476 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.42 | 92.5064 | 59.4 | 5 | 297 | 168.42 | 159.039 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.43 | 92.5065 | 59.4 | 5 | 297 | 168.43 | 159.0304 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.44 | 92.5067 | 59.4 | 5 | 297 | 168.44 | 159.0218 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.45 | 92.5068 | 59.4 | 5 | 297 | 168.45 | 159.0173 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.46 | 92.507 | 59.4 | 5 | 297 | 168.46 | 159.0129 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.47 | 92.5069 | 59.4 | 5 | 297 | 168.47 | 159.0084 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.48 | 92.5067 | 59.4 | 5 | 297 | 168.48 | 159.0039 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.49 | 92.5066 | 59.4 | 5 | 297 | 168.49 | 159.0025 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.5 | 92.5065 | 59.4 | 5 | 297 | 168.5 | 159.0011 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.51 | 92.5062 | 59.4 | 5 | 297 | 168.51 | 158.9996 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.52 | 92.506 | 59.4 | 5 | 297 | 168.52 | 158.9982 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.53 | 92.5054 | 59.4 | 5 | 297 | 168.53 | 158.9966 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.54 | 92.5048 | 59.4 | 5 | 297 | 168.54 | 158.9951 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.55 | 92.5039 | 59.4 | 5 | 297 | 168.55 | 158.9928 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.56 | 92.5031 | 59.4 | 5 | 297 | 168.56 | 158.9904 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.57 | 92.5041 | 59.4 | 5 | 297 | 168.57 | 158.9881 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.58 | 92.505 | 59.4 | 5 | 297 | 168.58 | 158.9858 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.59 | 92.5068 | 59.4 | 5 | 297 | 168.59 | 158.9836 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.6 | 92.5085 | 59.4 | 5 | 297 | 168.6 | 158.9813 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.61 | 92.5088 | 59.4 | 5 | 297 | 168.61 | 158.9789 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.62 | 92.509 | 59.4 | 5 | 297 | 168.62 | 158.9766 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.63 | 92.5124 | 59.4 | 5 | 297 | 168.63 | 158.9759 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.64 | 92.5159 | 59.4 | 5 | 297 | 168.64 | 158.9753 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.65 | 92.519 | 59.4 | 5 | 297 | 168.65 | 158.9747 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.66 | 92.5222 | 59.4 | 5 | 297 | 168.66 | 158.9741 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.67 | 92.5258 | 59.4 | 5 | 297 | 168.67 | 158.9735 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.68 | 92.5294 | 59.4 | 5 | 297 | 168.68 | 158.9729 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.69 | 92.5324 | 59.4 | 5 | 297 | 168.69 | 158.9723 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.7 | 92.5353 | 59.4 | 5 | 297 | 168.7 | 158.9717 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.71 | 92.5388 | 59.4 | 5 | 297 | 168.71 | 158.9698 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.72 | 92.5423 | 59.4 | 5 | 297 | 168.72 | 158.9679 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.73 | 92.5466 | 59.4 | 5 | 297 | 168.73 | 158.966 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.74 | 92.5509 | 59.4 | 5 | 297 | 168.74 | 158.964 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.75 | 92.5553 | 59.4 | 5 | 297 | 168.75 | 158.9621 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.76 | 92.5597 | 59.4 | 5 | 297 | 168.76 | 158.9602 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.77 | 92.5642 | 59.4 | 5 | 297 | 168.77 | 158.9587 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.78 | 92.5686 | 59.4 | 5 | 297 | 168.78 | 158.9572 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.79 | 92.5717 | 59.4 | 5 | 297 | 168.79 | 158.957 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.8 | 92.5748 | 59.4 | 5 | 297 | 168.8 | 158.9568 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.81 | 92.5792 | 59.4 | 5 | 297 | 168.81 | 158.9566 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.82 | 92.5836 | 59.4 | 5 | 297 | 168.82 | 158.9564 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.83 | 92.5876 | 59.4 | 5 | 297 | 168.83 | 158.9563 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.84 | 92.5916 | 59.4 | 5 | 297 | 168.84 | 158.9561 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.85 | 92.5955 | 59.4 | 5 | 297 | 168.85 | 158.9564 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.86 | 92.5995 | 59.4 | 5 | 297 | 168.86 | 158.9567 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.87 | 92.6035 | 59.4 | 5 | 297 | 168.87 | 158.957 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.88 | 92.6074 | 59.4 | 5 | 297 | 168.88 | 158.9574 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.89 | 92.6114 | 59.4 | 5 | 297 | 168.89 | 158.9577 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.9 | 92.6154 | 59.4 | 5 | 297 | 168.9 | 158.9581 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.91 | 92.6182 | 59.4 | 5 | 297 | 168.91 | 158.9574 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.92 | 92.621 | 59.4 | 5 | 297 | 168.92 | 158.9567 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.93 | 92.6242 | 59.4 | 5 | 297 | 168.93 | 158.9561 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.94 | 92.6275 | 59.4 | 5 | 297 | 168.94 | 158.9554 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.95 | 92.6316 | 59.4 | 5 | 297 | 168.95 | 158.9547 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.96 | 92.6358 | 59.4 | 5 | 297 | 168.96 | 158.954 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.97 | 92.6406 | 59.4 | 5 | 297 | 168.97 | 158.9533 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.98 | 92.6455 | 59.4 | 5 | 297 | 168.98 | 158.9527 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 168.99 | 92.6507 | 59.4 | 5 | 297 | 168.99 | 158.9539 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169 | 92.6559 | 59.4 | 5 | 297 | 169 | 158.9552 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.01 | 92.6601 | 59.4 | 5 | 297 | 169.01 | 158.9564 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.02 | 92.6644 | 59.4 | 5 | 297 | 169.02 | 158.9577 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.03 | 92.667 | 59.4 | 5 | 297 | 169.03 | 158.9579 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.04 | 92.6697 | 59.4 | 5 | 297 | 169.04 | 158.958 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.05 | 92.6743 | 59.4 | 5 | 297 | 169.05 | 158.9566 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.06 | 92.6789 | 59.4 | 5 | 297 | 169.06 | 158.9552 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.07 | 92.683 | 59.4 | 5 | 297 | 169.07 | 158.9538 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.08 | 92.6871 | 59.4 | 5 | 297 | 169.08 | 158.9525 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.09 | 92.6896 | 59.4 | 5 | 297 | 169.09 | 158.951 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.1 | 92.6922 | 59.4 | 5 | 297 | 169.1 | 158.9496 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.11 | 92.6964 | 59.4 | 5 | 297 | 169.11 | 158.95 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.12 | 92.7007 | 59.4 | 5 | 297 | 169.12 | 158.9505 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.13 | 92.7002 | 59.4 | 5 | 297 | 169.13 | 158.9492 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.14 | 92.6998 | 59.4 | 5 | 297 | 169.14 | 158.948 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.15 | 92.701 | 59.4 | 5 | 297 | 169.15 | 158.9467 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.16 | 92.7022 | 59.4 | 5 | 297 | 169.16 | 158.9455 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.17 | 92.702 | 59.4 | 5 | 297 | 169.17 | 158.9427 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.18 | 92.7017 | 59.4 | 5 | 297 | 169.18 | 158.94 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.19 | 92.7033 | 59.4 | 5 | 297 | 169.19 | 158.9372 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.2 | 92.7049 | 59.4 | 5 | 297 | 169.2 | 158.9345 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.21 | 92.7069 | 59.4 | 5 | 297 | 169.21 | 158.933 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.22 | 92.7088 | 59.4 | 5 | 297 | 169.22 | 158.9316 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.23 | 92.7083 | 59.4 | 5 | 297 | 169.23 | 158.9306 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.24 | 92.7077 | 59.4 | 5 | 297 | 169.24 | 158.9297 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.25 | 92.7069 | 59.4 | 5 | 297 | 169.25 | 158.9288 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.26 | 92.706 | 59.4 | 5 | 297 | 169.26 | 158.9278 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.27 | 92.7042 | 59.4 | 5 | 297 | 169.27 | 158.9265 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.28 | 92.7025 | 59.4 | 5 | 297 | 169.28 | 158.9252 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.29 | 92.7034 | 59.4 | 5 | 297 | 169.29 | 158.9216 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.3 | 92.7043 | 59.4 | 5 | 297 | 169.3 | 158.9179 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.31 | 92.7052 | 59.4 | 5 | 297 | 169.31 | 158.9143 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.32 | 92.706 | 59.4 | 5 | 297 | 169.32 | 158.9106 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.33 | 92.7028 | 59.4 | 5 | 297 | 169.33 | 158.907 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.34 | 92.6996 | 59.4 | 5 | 297 | 169.34 | 158.9033 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.35 | 92.6972 | 59.4 | 5 | 297 | 169.35 | 158.9018 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.36 | 92.6949 | 59.4 | 5 | 297 | 169.36 | 158.9004 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.37 | 92.6912 | 59.4 | 5 | 297 | 169.37 | 158.8989 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.38 | 92.6875 | 59.4 | 5 | 297 | 169.38 | 158.8975 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.39 | 92.6839 | 59.4 | 5 | 297 | 169.39 | 158.8951 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.4 | 92.6803 | 59.4 | 5 | 297 | 169.4 | 158.8927 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.41 | 92.6757 | 59.4 | 5 | 297 | 169.41 | 158.8913 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.42 | 92.6712 | 59.4 | 5 | 297 | 169.42 | 158.8899 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.43 | 92.6685 | 59.4 | 5 | 297 | 169.43 | 158.8885 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.44 | 92.6657 | 59.4 | 5 | 297 | 169.44 | 158.8871 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.45 | 92.6629 | 59.4 | 5 | 297 | 169.45 | 158.8858 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.46 | 92.66 | 59.4 | 5 | 297 | 169.46 | 158.8844 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.47 | 92.6568 | 59.4 | 5 | 297 | 169.47 | 158.8835 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.48 | 92.6535 | 59.4 | 5 | 297 | 169.48 | 158.8826 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.49 | 92.6486 | 59.4 | 5 | 297 | 169.49 | 158.8798 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.5 | 92.6436 | 59.4 | 5 | 297 | 169.5 | 158.877 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.51 | 92.6396 | 59.4 | 5 | 297 | 169.51 | 158.8742 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.52 | 92.6356 | 59.4 | 5 | 297 | 169.52 | 158.8714 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.53 | 92.6337 | 59.4 | 5 | 297 | 169.53 | 158.8698 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.54 | 92.6318 | 59.4 | 5 | 297 | 169.54 | 158.8683 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.55 | 92.6281 | 59.4 | 5 | 297 | 169.55 | 158.869 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.56 | 92.6244 | 59.4 | 5 | 297 | 169.56 | 158.8698 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.57 | 92.62 | 59.4 | 5 | 297 | 169.57 | 158.8687 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.58 | 92.6155 | 59.4 | 5 | 297 | 169.58 | 158.8677 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.59 | 92.6118 | 59.4 | 5 | 297 | 169.59 | 158.8694 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.6 | 92.6082 | 59.4 | 5 | 297 | 169.6 | 158.8711 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.61 | 92.6043 | 59.4 | 5 | 297 | 169.61 | 158.8709 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.62 | 92.6003 | 59.4 | 5 | 297 | 169.62 | 158.8708 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.63 | 92.5978 | 59.4 | 5 | 297 | 169.63 | 158.8692 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.64 | 92.5952 | 59.4 | 5 | 297 | 169.64 | 158.8677 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.65 | 92.5913 | 59.4 | 5 | 297 | 169.65 | 158.8661 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.66 | 92.5874 | 59.4 | 5 | 297 | 169.66 | 158.8645 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.67 | 92.5844 | 59.4 | 5 | 297 | 169.67 | 158.8645 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.68 | 92.5815 | 59.4 | 5 | 297 | 169.68 | 158.8644 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.69 | 92.578 | 59.4 | 5 | 297 | 169.69 | 158.8643 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.7 | 92.5746 | 59.4 | 5 | 297 | 169.7 | 158.8643 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.71 | 92.5694 | 59.4 | 5 | 297 | 169.71 | 158.8656 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.72 | 92.5643 | 59.4 | 5 | 297 | 169.72 | 158.867 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.73 | 92.5608 | 59.4 | 5 | 297 | 169.73 | 158.8678 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.74 | 92.5573 | 59.4 | 5 | 297 | 169.74 | 158.8687 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.75 | 92.5543 | 59.4 | 5 | 297 | 169.75 | 158.8696 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.76 | 92.5513 | 59.4 | 5 | 297 | 169.76 | 158.8704 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.77 | 92.5491 | 59.4 | 5 | 297 | 169.77 | 158.8689 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.78 | 92.547 | 59.4 | 5 | 297 | 169.78 | 158.8674 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.79 | 92.5435 | 59.4 | 5 | 297 | 169.79 | 158.8683 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.8 | 92.54 | 59.4 | 5 | 297 | 169.8 | 158.8691 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.81 | 92.5353 | 59.4 | 5 | 297 | 169.81 | 158.87 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.82 | 92.5306 | 59.4 | 5 | 297 | 169.82 | 158.8708 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.83 | 92.5297 | 59.4 | 5 | 297 | 169.83 | 158.8717 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.84 | 92.5287 | 59.4 | 5 | 297 | 169.84 | 158.8725 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.85 | 92.5269 | 59.4 | 5 | 297 | 169.85 | 158.8739 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.86 | 92.5251 | 59.4 | 5 | 297 | 169.86 | 158.8753 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.87 | 92.5247 | 59.4 | 5 | 297 | 169.87 | 158.8743 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.88 | 92.5242 | 59.4 | 5 | 297 | 169.88 | 158.8732 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.89 | 92.5237 | 59.4 | 5 | 297 | 169.89 | 158.8731 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.9 | 92.5231 | 59.4 | 5 | 297 | 169.9 | 158.873 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.91 | 92.5244 | 59.4 | 5 | 297 | 169.91 | 158.8729 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.92 | 92.5256 | 59.4 | 5 | 297 | 169.92 | 158.8728 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.93 | 92.525 | 59.4 | 5 | 297 | 169.93 | 158.8728 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.94 | 92.5245 | 59.4 | 5 | 297 | 169.94 | 158.8727 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.95 | 92.5235 | 59.4 | 5 | 297 | 169.95 | 158.8726 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.96 | 92.5226 | 59.4 | 5 | 297 | 169.96 | 158.8724 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.97 | 92.5217 | 59.4 | 5 | 297 | 169.97 | 158.8719 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.98 | 92.5208 | 59.4 | 5 | 297 | 169.98 | 158.8713 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 169.99 | 92.5213 | 59.4 | 5 | 297 | 169.99 | 158.8707 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170 | 92.5218 | 59.4 | 5 | 297 | 170 | 158.8701 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.01 | 92.5223 | 59.4 | 5 | 297 | 170.01 | 158.8695 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.02 | 92.5228 | 59.4 | 5 | 297 | 170.02 | 158.8689 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.03 | 92.5232 | 59.4 | 5 | 297 | 170.03 | 158.8683 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.04 | 92.5237 | 59.4 | 5 | 297 | 170.04 | 158.8677 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.05 | 92.5242 | 59.4 | 5 | 297 | 170.05 | 158.8653 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.06 | 92.5247 | 59.4 | 5 | 297 | 170.06 | 158.8629 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.07 | 92.5239 | 59.4 | 5 | 297 | 170.07 | 158.865 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.08 | 92.5231 | 59.4 | 5 | 297 | 170.08 | 158.8671 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.09 | 92.5226 | 59.4 | 5 | 297 | 170.09 | 158.8665 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.1 | 92.5221 | 59.4 | 5 | 297 | 170.1 | 158.8659 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.11 | 92.5215 | 59.4 | 5 | 297 | 170.11 | 158.8653 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.12 | 92.521 | 59.4 | 5 | 297 | 170.12 | 158.8647 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.13 | 92.5213 | 59.4 | 5 | 297 | 170.13 | 158.8656 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.14 | 92.5216 | 59.4 | 5 | 297 | 170.14 | 158.8664 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.15 | 92.5232 | 59.4 | 5 | 297 | 170.15 | 158.8658 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.16 | 92.5248 | 59.4 | 5 | 297 | 170.16 | 158.8652 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.17 | 92.5265 | 59.4 | 5 | 297 | 170.17 | 158.8646 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.18 | 92.5281 | 59.4 | 5 | 297 | 170.18 | 158.864 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.19 | 92.5289 | 59.4 | 5 | 297 | 170.19 | 158.8644 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.2 | 92.5298 | 59.4 | 5 | 297 | 170.2 | 158.8648 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.21 | 92.5287 | 59.4 | 5 | 297 | 170.21 | 158.8639 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.22 | 92.5275 | 59.4 | 5 | 297 | 170.22 | 158.8629 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.23 | 92.5264 | 59.4 | 5 | 297 | 170.23 | 158.8619 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.24 | 92.5253 | 59.4 | 5 | 297 | 170.24 | 158.8609 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.25 | 92.5233 | 59.4 | 5 | 297 | 170.25 | 158.8589 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.26 | 92.5214 | 59.4 | 5 | 297 | 170.26 | 158.8569 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.27 | 92.5211 | 59.4 | 5 | 297 | 170.27 | 158.8568 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.28 | 92.5209 | 59.4 | 5 | 297 | 170.28 | 158.8567 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.29 | 92.5193 | 59.4 | 5 | 297 | 170.29 | 158.8566 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.3 | 92.5178 | 59.4 | 5 | 297 | 170.3 | 158.8565 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.31 | 92.5163 | 59.4 | 5 | 297 | 170.31 | 158.8564 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.32 | 92.5147 | 59.4 | 5 | 297 | 170.32 | 158.8563 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.33 | 92.5132 | 59.4 | 5 | 297 | 170.33 | 158.8587 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.34 | 92.5116 | 59.4 | 5 | 297 | 170.34 | 158.8611 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.35 | 92.5101 | 59.4 | 5 | 297 | 170.35 | 158.8581 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.36 | 92.5085 | 59.4 | 5 | 297 | 170.36 | 158.8552 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.37 | 92.5073 | 59.4 | 5 | 297 | 170.37 | 158.8546 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.38 | 92.5061 | 59.4 | 5 | 297 | 170.38 | 158.8541 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.39 | 92.5052 | 59.4 | 5 | 297 | 170.39 | 158.8559 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.4 | 92.5042 | 59.4 | 5 | 297 | 170.4 | 158.8576 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.41 | 92.5033 | 59.4 | 5 | 297 | 170.41 | 158.8608 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.42 | 92.5024 | 59.4 | 5 | 297 | 170.42 | 158.864 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.43 | 92.5015 | 59.4 | 5 | 297 | 170.43 | 158.8692 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.44 | 92.5006 | 59.4 | 5 | 297 | 170.44 | 158.8745 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.45 | 92.4992 | 59.4 | 5 | 297 | 170.45 | 158.8826 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.46 | 92.4979 | 59.4 | 5 | 297 | 170.46 | 158.8907 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.47 | 92.4965 | 59.4 | 5 | 297 | 170.47 | 158.8988 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.48 | 92.4951 | 59.4 | 5 | 297 | 170.48 | 158.9069 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.49 | 92.4941 | 59.4 | 5 | 297 | 170.49 | 158.9149 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.5 | 92.4931 | 59.4 | 5 | 297 | 170.5 | 158.923 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.51 | 92.4916 | 59.4 | 5 | 297 | 170.51 | 158.9311 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.52 | 92.4901 | 59.4 | 5 | 297 | 170.52 | 158.9392 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.53 | 92.4886 | 59.4 | 5 | 297 | 170.53 | 158.9473 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.54 | 92.4871 | 59.4 | 5 | 297 | 170.54 | 158.9554 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.55 | 92.4856 | 59.4 | 5 | 297 | 170.55 | 158.9653 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.56 | 92.484 | 59.4 | 5 | 297 | 170.56 | 158.9752 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.57 | 92.4834 | 59.4 | 5 | 297 | 170.57 | 158.9849 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.58 | 92.4827 | 59.4 | 5 | 297 | 170.58 | 158.9945 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.59 | 92.4817 | 59.4 | 5 | 297 | 170.59 | 159.0021 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.6 | 92.4808 | 59.4 | 5 | 297 | 170.6 | 159.0097 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.61 | 92.4795 | 59.4 | 5 | 297 | 170.61 | 159.0173 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.62 | 92.4781 | 59.4 | 5 | 297 | 170.62 | 159.0249 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.63 | 92.4763 | 59.4 | 5 | 297 | 170.63 | 159.0324 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.64 | 92.4746 | 59.4 | 5 | 297 | 170.64 | 159.04 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.65 | 92.4715 | 59.4 | 5 | 297 | 170.65 | 159.049 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.66 | 92.4684 | 59.4 | 5 | 297 | 170.66 | 159.0581 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.67 | 92.4653 | 59.4 | 5 | 297 | 170.67 | 159.0667 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.68 | 92.4622 | 59.4 | 5 | 297 | 170.68 | 159.0752 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.69 | 92.4599 | 59.4 | 5 | 297 | 170.69 | 159.0829 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.7 | 92.4576 | 59.4 | 5 | 297 | 170.7 | 159.0905 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.71 | 92.4573 | 59.4 | 5 | 297 | 170.71 | 159.0981 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.72 | 92.4569 | 59.4 | 5 | 297 | 170.72 | 159.1056 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.73 | 92.4566 | 59.4 | 5 | 297 | 170.73 | 159.1121 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.74 | 92.4563 | 59.4 | 5 | 297 | 170.74 | 159.1185 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.75 | 92.4573 | 59.4 | 5 | 297 | 170.75 | 159.126 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.76 | 92.4583 | 59.4 | 5 | 297 | 170.76 | 159.1334 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.77 | 92.4575 | 59.4 | 5 | 297 | 170.77 | 159.1413 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.78 | 92.4568 | 59.4 | 5 | 297 | 170.78 | 159.1491 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.79 | 92.4582 | 59.4 | 5 | 297 | 170.79 | 159.157 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.8 | 92.4595 | 59.4 | 5 | 297 | 170.8 | 159.1649 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.81 | 92.4603 | 59.4 | 5 | 297 | 170.81 | 159.1752 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.82 | 92.4612 | 59.4 | 5 | 297 | 170.82 | 159.1855 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.83 | 92.462 | 59.4 | 5 | 297 | 170.83 | 159.1913 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.84 | 92.4628 | 59.4 | 5 | 297 | 170.84 | 159.1971 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.85 | 92.4632 | 59.4 | 5 | 297 | 170.85 | 159.205 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.86 | 92.4636 | 59.4 | 5 | 297 | 170.86 | 159.2128 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.87 | 92.4636 | 59.4 | 5 | 297 | 170.87 | 159.2207 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.88 | 92.4637 | 59.4 | 5 | 297 | 170.88 | 159.2285 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.89 | 92.4634 | 59.4 | 5 | 297 | 170.89 | 159.2342 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.9 | 92.4632 | 59.4 | 5 | 297 | 170.9 | 159.2399 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.91 | 92.4629 | 59.4 | 5 | 297 | 170.91 | 159.244 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.92 | 92.4627 | 59.4 | 5 | 297 | 170.92 | 159.2481 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.93 | 92.4633 | 59.4 | 5 | 297 | 170.93 | 159.2502 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.94 | 92.4639 | 59.4 | 5 | 297 | 170.94 | 159.2523 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.95 | 92.4636 | 59.4 | 5 | 297 | 170.95 | 159.2516 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.96 | 92.4634 | 59.4 | 5 | 297 | 170.96 | 159.2508 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.97 | 92.4632 | 59.4 | 5 | 297 | 170.97 | 159.2501 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.98 | 92.4629 | 59.4 | 5 | 297 | 170.98 | 159.2493 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 170.99 | 92.4624 | 59.4 | 5 | 297 | 170.99 | 159.2486 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171 | 92.4618 | 59.4 | 5 | 297 | 171 | 159.2479 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.01 | 92.4617 | 59.4 | 5 | 297 | 171.01 | 159.2471 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.02 | 92.4617 | 59.4 | 5 | 297 | 171.02 | 159.2464 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.03 | 92.4618 | 59.4 | 5 | 297 | 171.03 | 159.2456 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.04 | 92.462 | 59.4 | 5 | 297 | 171.04 | 159.2449 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.05 | 92.4622 | 59.4 | 5 | 297 | 171.05 | 159.2462 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.06 | 92.4623 | 59.4 | 5 | 297 | 171.06 | 159.2475 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.07 | 92.4625 | 59.4 | 5 | 297 | 171.07 | 159.2404 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.08 | 92.4626 | 59.4 | 5 | 297 | 171.08 | 159.2334 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.09 | 92.4576 | 59.4 | 5 | 297 | 171.09 | 159.2284 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.1 | 92.4526 | 59.4 | 5 | 297 | 171.1 | 159.2234 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.11 | 92.4481 | 59.4 | 5 | 297 | 171.11 | 159.2184 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.12 | 92.4435 | 59.4 | 5 | 297 | 171.12 | 159.2133 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.13 | 92.439 | 59.4 | 5 | 297 | 171.13 | 159.2084 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.14 | 92.4344 | 59.4 | 5 | 297 | 171.14 | 159.2034 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.15 | 92.4299 | 59.4 | 5 | 297 | 171.15 | 159.1985 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.16 | 92.4253 | 59.4 | 5 | 297 | 171.16 | 159.1935 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.17 | 92.4207 | 59.4 | 5 | 297 | 171.17 | 159.189 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.18 | 92.4162 | 59.4 | 5 | 297 | 171.18 | 159.1845 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.19 | 92.4116 | 59.4 | 5 | 297 | 171.19 | 159.18 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.2 | 92.4071 | 59.4 | 5 | 297 | 171.2 | 159.1755 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.21 | 92.4025 | 59.4 | 5 | 297 | 171.21 | 159.171 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.22 | 92.3979 | 59.4 | 5 | 297 | 171.22 | 159.1665 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.23 | 92.3933 | 59.4 | 5 | 297 | 171.23 | 159.1618 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.24 | 92.3887 | 59.4 | 5 | 297 | 171.24 | 159.1572 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.25 | 92.3837 | 59.4 | 5 | 297 | 171.25 | 159.1516 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.26 | 92.3787 | 59.4 | 5 | 297 | 171.26 | 159.146 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.27 | 92.3737 | 59.4 | 5 | 297 | 171.27 | 159.1416 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.28 | 92.3686 | 59.4 | 5 | 297 | 171.28 | 159.1373 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.29 | 92.3628 | 59.4 | 5 | 297 | 171.29 | 159.136 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.3 | 92.3569 | 59.4 | 5 | 297 | 171.3 | 159.1346 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.31 | 92.3516 | 59.4 | 5 | 297 | 171.31 | 159.126 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.32 | 92.3463 | 59.4 | 5 | 297 | 171.32 | 159.1174 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.33 | 92.3411 | 59.4 | 5 | 297 | 171.33 | 159.1109 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.34 | 92.3358 | 59.4 | 5 | 297 | 171.34 | 159.1043 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.35 | 92.3301 | 59.4 | 5 | 297 | 171.35 | 159.0988 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.36 | 92.3244 | 59.4 | 5 | 297 | 171.36 | 159.0934 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.37 | 92.3195 | 59.4 | 5 | 297 | 171.37 | 159.0879 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.38 | 92.3147 | 59.4 | 5 | 297 | 171.38 | 159.0825 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.39 | 92.3097 | 59.4 | 5 | 297 | 171.39 | 159.0771 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.4 | 92.3048 | 59.4 | 5 | 297 | 171.4 | 159.0717 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.41 | 92.2998 | 59.4 | 5 | 297 | 171.41 | 159.0654 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.42 | 92.2949 | 59.4 | 5 | 297 | 171.42 | 159.0591 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.43 | 92.289 | 59.4 | 5 | 297 | 171.43 | 159.0533 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.44 | 92.2832 | 59.4 | 5 | 297 | 171.44 | 159.0476 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.45 | 92.2783 | 59.4 | 5 | 297 | 171.45 | 159.0406 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.46 | 92.2733 | 59.4 | 5 | 297 | 171.46 | 159.0335 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.47 | 92.2683 | 59.4 | 5 | 297 | 171.47 | 159.0265 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.48 | 92.2633 | 59.4 | 5 | 297 | 171.48 | 159.0195 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.49 | 92.2574 | 59.4 | 5 | 297 | 171.49 | 159.0135 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.5 | 92.2515 | 59.4 | 5 | 297 | 171.5 | 159.0074 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.51 | 92.2455 | 59.4 | 5 | 297 | 171.51 | 159.0014 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.52 | 92.2396 | 59.4 | 5 | 297 | 171.52 | 158.9954 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.53 | 92.2335 | 59.4 | 5 | 297 | 171.53 | 158.9894 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.54 | 92.2274 | 59.4 | 5 | 297 | 171.54 | 158.9834 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.55 | 92.2212 | 59.4 | 5 | 297 | 171.55 | 158.9754 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.56 | 92.2151 | 59.4 | 5 | 297 | 171.56 | 158.9673 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.57 | 92.209 | 59.4 | 5 | 297 | 171.57 | 158.9651 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.58 | 92.2029 | 59.4 | 5 | 297 | 171.58 | 158.9629 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.59 | 92.2019 | 59.4 | 5 | 297 | 171.59 | 158.9592 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.6 | 92.2009 | 59.4 | 5 | 297 | 171.6 | 158.9556 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.61 | 92.2017 | 59.4 | 5 | 297 | 171.61 | 158.952 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.62 | 92.2025 | 59.4 | 5 | 297 | 171.62 | 158.9483 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.63 | 92.2015 | 59.4 | 5 | 297 | 171.63 | 158.9449 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.64 | 92.2006 | 59.4 | 5 | 297 | 171.64 | 158.9414 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.65 | 92.2009 | 59.4 | 5 | 297 | 171.65 | 158.9391 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.66 | 92.2013 | 59.4 | 5 | 297 | 171.66 | 158.9367 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.67 | 92.1995 | 59.4 | 5 | 297 | 171.67 | 158.9343 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.68 | 92.1977 | 59.4 | 5 | 297 | 171.68 | 158.932 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.69 | 92.1971 | 59.4 | 5 | 297 | 171.69 | 158.9296 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.7 | 92.1966 | 59.4 | 5 | 297 | 171.7 | 158.9273 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.71 | 92.1961 | 59.4 | 5 | 297 | 171.71 | 158.9249 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.72 | 92.1955 | 59.4 | 5 | 297 | 171.72 | 158.9225 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.73 | 92.195 | 59.4 | 5 | 297 | 171.73 | 158.9205 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.74 | 92.1944 | 59.4 | 5 | 297 | 171.74 | 158.9185 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.75 | 92.1939 | 59.4 | 5 | 297 | 171.75 | 158.9174 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.76 | 92.1933 | 59.4 | 5 | 297 | 171.76 | 158.9162 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.77 | 92.1928 | 59.4 | 5 | 297 | 171.77 | 158.9168 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.78 | 92.1922 | 59.4 | 5 | 297 | 171.78 | 158.9174 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.79 | 92.1917 | 59.4 | 5 | 297 | 171.79 | 158.913 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.8 | 92.1911 | 59.4 | 5 | 297 | 171.8 | 158.9086 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.81 | 92.1906 | 59.4 | 5 | 297 | 171.81 | 158.9089 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.82 | 92.19 | 59.4 | 5 | 297 | 171.82 | 158.9092 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.83 | 92.1895 | 59.4 | 5 | 297 | 171.83 | 158.9096 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.84 | 92.1889 | 59.4 | 5 | 297 | 171.84 | 158.9099 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.85 | 92.1895 | 59.4 | 5 | 297 | 171.85 | 158.9093 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.86 | 92.19 | 59.4 | 5 | 297 | 171.86 | 158.9087 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.87 | 92.1899 | 59.4 | 5 | 297 | 171.87 | 158.9059 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.88 | 92.1899 | 59.4 | 5 | 297 | 171.88 | 158.903 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.89 | 92.1899 | 59.4 | 5 | 297 | 171.89 | 158.9022 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.9 | 92.19 | 59.4 | 5 | 297 | 171.9 | 158.9015 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.91 | 92.1901 | 59.4 | 5 | 297 | 171.91 | 158.9017 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.92 | 92.1901 | 59.4 | 5 | 297 | 171.92 | 158.9019 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.93 | 92.1902 | 59.4 | 5 | 297 | 171.93 | 158.9016 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.94 | 92.1902 | 59.4 | 5 | 297 | 171.94 | 158.9012 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.95 | 92.1894 | 59.4 | 5 | 297 | 171.95 | 158.9021 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.96 | 92.1886 | 59.4 | 5 | 297 | 171.96 | 158.903 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.97 | 92.1878 | 59.4 | 5 | 297 | 171.97 | 158.9027 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.98 | 92.187 | 59.4 | 5 | 297 | 171.98 | 158.9024 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 171.99 | 92.1871 | 59.4 | 5 | 297 | 171.99 | 158.8997 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172 | 92.1872 | 59.4 | 5 | 297 | 172 | 158.8971 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.01 | 92.1872 | 59.4 | 5 | 297 | 172.01 | 158.8958 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.02 | 92.1873 | 59.4 | 5 | 297 | 172.02 | 158.8946 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.03 | 92.188 | 59.4 | 5 | 297 | 172.03 | 158.8934 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.04 | 92.1886 | 59.4 | 5 | 297 | 172.04 | 158.8921 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.05 | 92.1893 | 59.4 | 5 | 297 | 172.05 | 158.8909 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.06 | 92.1899 | 59.4 | 5 | 297 | 172.06 | 158.8896 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.07 | 92.1906 | 59.4 | 5 | 297 | 172.07 | 158.8882 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.08 | 92.1912 | 59.4 | 5 | 297 | 172.08 | 158.8867 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.09 | 92.1919 | 59.4 | 5 | 297 | 172.09 | 158.8867 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.1 | 92.1926 | 59.4 | 5 | 297 | 172.1 | 158.8866 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.11 | 92.1915 | 59.4 | 5 | 297 | 172.11 | 158.8864 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.12 | 92.1904 | 59.4 | 5 | 297 | 172.12 | 158.8862 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.13 | 92.191 | 59.4 | 5 | 297 | 172.13 | 158.8884 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.14 | 92.1916 | 59.4 | 5 | 297 | 172.14 | 158.8905 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.15 | 92.1905 | 59.4 | 5 | 297 | 172.15 | 158.8921 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.16 | 92.1894 | 59.4 | 5 | 297 | 172.16 | 158.8936 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.17 | 92.1909 | 59.4 | 5 | 297 | 172.17 | 158.8951 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.18 | 92.1924 | 59.4 | 5 | 297 | 172.18 | 158.8966 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.19 | 92.1977 | 59.4 | 5 | 297 | 172.19 | 158.8993 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.2 | 92.203 | 59.4 | 5 | 297 | 172.2 | 158.902 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.21 | 92.2102 | 59.4 | 5 | 297 | 172.21 | 158.9047 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.22 | 92.2174 | 59.4 | 5 | 297 | 172.22 | 158.9074 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.23 | 92.2246 | 59.4 | 5 | 297 | 172.23 | 158.9111 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.24 | 92.2318 | 59.4 | 5 | 297 | 172.24 | 158.9148 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.25 | 92.2387 | 59.4 | 5 | 297 | 172.25 | 158.9192 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.26 | 92.2456 | 59.4 | 5 | 297 | 172.26 | 158.9235 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.27 | 92.2524 | 59.4 | 5 | 297 | 172.27 | 158.9243 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.28 | 92.2593 | 59.4 | 5 | 297 | 172.28 | 158.925 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.29 | 92.2662 | 59.4 | 5 | 297 | 172.29 | 158.9278 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.3 | 92.2731 | 59.4 | 5 | 297 | 172.3 | 158.9306 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.31 | 92.28 | 59.4 | 5 | 297 | 172.31 | 158.9325 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.32 | 92.2868 | 59.4 | 5 | 297 | 172.32 | 158.9343 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.33 | 92.2937 | 59.4 | 5 | 297 | 172.33 | 158.9362 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.34 | 92.3006 | 59.4 | 5 | 297 | 172.34 | 158.938 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.35 | 92.3072 | 59.4 | 5 | 297 | 172.35 | 158.9397 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.36 | 92.3139 | 59.4 | 5 | 297 | 172.36 | 158.9414 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.37 | 92.3202 | 59.4 | 5 | 297 | 172.37 | 158.9451 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.38 | 92.3266 | 59.4 | 5 | 297 | 172.38 | 158.9488 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.39 | 92.3326 | 59.4 | 5 | 297 | 172.39 | 158.9503 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.4 | 92.3385 | 59.4 | 5 | 297 | 172.4 | 158.9518 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.41 | 92.3445 | 59.4 | 5 | 297 | 172.41 | 158.9533 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.42 | 92.3504 | 59.4 | 5 | 297 | 172.42 | 158.9549 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.43 | 92.3568 | 59.4 | 5 | 297 | 172.43 | 158.9564 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.44 | 92.3632 | 59.4 | 5 | 297 | 172.44 | 158.9579 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.45 | 92.3705 | 59.4 | 5 | 297 | 172.45 | 158.9594 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.46 | 92.3777 | 59.4 | 5 | 297 | 172.46 | 158.9609 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.47 | 92.3849 | 59.4 | 5 | 297 | 172.47 | 158.9637 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.48 | 92.3922 | 59.4 | 5 | 297 | 172.48 | 158.9665 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.49 | 92.3994 | 59.4 | 5 | 297 | 172.49 | 158.9706 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.5 | 92.4067 | 59.4 | 5 | 297 | 172.5 | 158.9747 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.51 | 92.4139 | 59.4 | 5 | 297 | 172.51 | 158.9773 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.52 | 92.4212 | 59.4 | 5 | 297 | 172.52 | 158.98 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.53 | 92.4278 | 59.4 | 5 | 297 | 172.53 | 158.9827 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.54 | 92.4345 | 59.4 | 5 | 297 | 172.54 | 158.9855 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.55 | 92.4411 | 59.4 | 5 | 297 | 172.55 | 158.9882 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.56 | 92.4478 | 59.4 | 5 | 297 | 172.56 | 158.9909 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.57 | 92.4544 | 59.4 | 5 | 297 | 172.57 | 158.994 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.58 | 92.4611 | 59.4 | 5 | 297 | 172.58 | 158.9971 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.59 | 92.4677 | 59.4 | 5 | 297 | 172.59 | 158.9997 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.6 | 92.4743 | 59.4 | 5 | 297 | 172.6 | 159.0023 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.61 | 92.481 | 59.4 | 5 | 297 | 172.61 | 159.0052 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.62 | 92.4876 | 59.4 | 5 | 297 | 172.62 | 159.008 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.63 | 92.4943 | 59.4 | 5 | 297 | 172.63 | 159.0083 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.64 | 92.5009 | 59.4 | 5 | 297 | 172.64 | 159.0085 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.65 | 92.508 | 59.4 | 5 | 297 | 172.65 | 159.0083 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.66 | 92.5151 | 59.4 | 5 | 297 | 172.66 | 159.008 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.67 | 92.5218 | 59.4 | 5 | 297 | 172.67 | 159.0078 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.68 | 92.5284 | 59.4 | 5 | 297 | 172.68 | 159.0076 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.69 | 92.53 | 59.4 | 5 | 297 | 172.69 | 159.0052 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.7 | 92.5316 | 59.4 | 5 | 297 | 172.7 | 159.0029 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.71 | 92.5313 | 59.4 | 5 | 297 | 172.71 | 159.0018 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.72 | 92.531 | 59.4 | 5 | 297 | 172.72 | 159.0007 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.73 | 92.5306 | 59.4 | 5 | 297 | 172.73 | 159.0011 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.74 | 92.5303 | 59.4 | 5 | 297 | 172.74 | 159.0014 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.75 | 92.5303 | 59.4 | 5 | 297 | 172.75 | 158.9998 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.76 | 92.5303 | 59.4 | 5 | 297 | 172.76 | 158.9982 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.77 | 92.5303 | 59.4 | 5 | 297 | 172.77 | 158.9973 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.78 | 92.5303 | 59.4 | 5 | 297 | 172.78 | 158.9964 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.79 | 92.5303 | 59.4 | 5 | 297 | 172.79 | 158.9962 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.8 | 92.5303 | 59.4 | 5 | 297 | 172.8 | 158.996 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.81 | 92.5303 | 59.4 | 5 | 297 | 172.81 | 158.9969 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.82 | 92.5303 | 59.4 | 5 | 297 | 172.82 | 158.9978 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.83 | 92.5306 | 59.4 | 5 | 297 | 172.83 | 158.9965 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.84 | 92.5309 | 59.4 | 5 | 297 | 172.84 | 158.9951 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.85 | 92.5311 | 59.4 | 5 | 297 | 172.85 | 158.9938 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.86 | 92.5314 | 59.4 | 5 | 297 | 172.86 | 158.9925 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.87 | 92.5313 | 59.4 | 5 | 297 | 172.87 | 158.9914 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.88 | 92.5313 | 59.4 | 5 | 297 | 172.88 | 158.9903 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.89 | 92.5317 | 59.4 | 5 | 297 | 172.89 | 158.9892 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.9 | 92.5321 | 59.4 | 5 | 297 | 172.9 | 158.9882 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.91 | 92.5324 | 59.4 | 5 | 297 | 172.91 | 158.9871 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.92 | 92.5328 | 59.4 | 5 | 297 | 172.92 | 158.986 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.93 | 92.5328 | 59.4 | 5 | 297 | 172.93 | 158.985 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.94 | 92.5327 | 59.4 | 5 | 297 | 172.94 | 158.984 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.95 | 92.5327 | 59.4 | 5 | 297 | 172.95 | 158.983 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.96 | 92.5326 | 59.4 | 5 | 297 | 172.96 | 158.982 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.97 | 92.5326 | 59.4 | 5 | 297 | 172.97 | 158.9831 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.98 | 92.5325 | 59.4 | 5 | 297 | 172.98 | 158.9842 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 172.99 | 92.5325 | 59.4 | 5 | 297 | 172.99 | 158.9846 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173 | 92.5325 | 59.4 | 5 | 297 | 173 | 158.9851 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.01 | 92.5324 | 59.4 | 5 | 297 | 173.01 | 158.9855 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.02 | 92.5324 | 59.4 | 5 | 297 | 173.02 | 158.9859 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.03 | 92.5323 | 59.4 | 5 | 297 | 173.03 | 158.9863 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.04 | 92.5323 | 59.4 | 5 | 297 | 173.04 | 158.9866 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.05 | 92.5322 | 59.4 | 5 | 297 | 173.05 | 158.9869 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.06 | 92.5322 | 59.4 | 5 | 297 | 173.06 | 158.9873 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.07 | 92.5321 | 59.4 | 5 | 297 | 173.07 | 158.9877 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.08 | 92.5321 | 59.4 | 5 | 297 | 173.08 | 158.9882 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.09 | 92.5321 | 59.4 | 5 | 297 | 173.09 | 158.989 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.1 | 92.532 | 59.4 | 5 | 297 | 173.1 | 158.9899 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.11 | 92.532 | 59.4 | 5 | 297 | 173.11 | 158.9899 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.12 | 92.5319 | 59.4 | 5 | 297 | 173.12 | 158.99 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.13 | 92.5319 | 59.4 | 5 | 297 | 173.13 | 158.9885 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.14 | 92.5318 | 59.4 | 5 | 297 | 173.14 | 158.9871 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.15 | 92.5318 | 59.4 | 5 | 297 | 173.15 | 158.9857 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.16 | 92.5317 | 59.4 | 5 | 297 | 173.16 | 158.9843 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.17 | 92.5317 | 59.4 | 5 | 297 | 173.17 | 158.982 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.18 | 92.5316 | 59.4 | 5 | 297 | 173.18 | 158.9797 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.19 | 92.5312 | 59.4 | 5 | 297 | 173.19 | 158.9783 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.2 | 92.5309 | 59.4 | 5 | 297 | 173.2 | 158.9769 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.21 | 92.5305 | 59.4 | 5 | 297 | 173.21 | 158.9747 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.22 | 92.5301 | 59.4 | 5 | 297 | 173.22 | 158.9725 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.23 | 92.5297 | 59.4 | 5 | 297 | 173.23 | 158.969 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.24 | 92.5293 | 59.4 | 5 | 297 | 173.24 | 158.9654 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.25 | 92.5291 | 59.4 | 5 | 297 | 173.25 | 158.9631 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.26 | 92.529 | 59.4 | 5 | 297 | 173.26 | 158.9608 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.27 | 92.5289 | 59.4 | 5 | 297 | 173.27 | 158.9585 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.28 | 92.5287 | 59.4 | 5 | 297 | 173.28 | 158.9562 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.29 | 92.5286 | 59.4 | 5 | 297 | 173.29 | 158.9531 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.3 | 92.5284 | 59.4 | 5 | 297 | 173.3 | 158.9501 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.31 | 92.5283 | 59.4 | 5 | 297 | 173.31 | 158.9464 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.32 | 92.5281 | 59.4 | 5 | 297 | 173.32 | 158.9427 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.33 | 92.5277 | 59.4 | 5 | 297 | 173.33 | 158.9413 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.34 | 92.5274 | 59.4 | 5 | 297 | 173.34 | 158.9399 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.35 | 92.527 | 59.4 | 5 | 297 | 173.35 | 158.9385 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.36 | 92.5266 | 59.4 | 5 | 297 | 173.36 | 158.9371 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.37 | 92.5265 | 59.4 | 5 | 297 | 173.37 | 158.9357 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.38 | 92.5264 | 59.4 | 5 | 297 | 173.38 | 158.9342 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.39 | 92.5263 | 59.4 | 5 | 297 | 173.39 | 158.9328 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.4 | 92.5262 | 59.4 | 5 | 297 | 173.4 | 158.9314 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.41 | 92.5261 | 59.4 | 5 | 297 | 173.41 | 158.9299 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.42 | 92.526 | 59.4 | 5 | 297 | 173.42 | 158.9285 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.43 | 92.5259 | 59.4 | 5 | 297 | 173.43 | 158.927 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.44 | 92.5259 | 59.4 | 5 | 297 | 173.44 | 158.9255 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.45 | 92.5258 | 59.4 | 5 | 297 | 173.45 | 158.9261 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.46 | 92.5257 | 59.4 | 5 | 297 | 173.46 | 158.9266 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.47 | 92.5235 | 59.4 | 5 | 297 | 173.47 | 158.9239 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.48 | 92.5213 | 59.4 | 5 | 297 | 173.48 | 158.9211 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.49 | 92.5191 | 59.4 | 5 | 297 | 173.49 | 158.9191 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.5 | 92.5168 | 59.4 | 5 | 297 | 173.5 | 158.917 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.51 | 92.5146 | 59.4 | 5 | 297 | 173.51 | 158.9149 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.52 | 92.5124 | 59.4 | 5 | 297 | 173.52 | 158.9128 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.53 | 92.5102 | 59.4 | 5 | 297 | 173.53 | 158.9108 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.54 | 92.508 | 59.4 | 5 | 297 | 173.54 | 158.9088 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.55 | 92.5058 | 59.4 | 5 | 297 | 173.55 | 158.9069 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.56 | 92.5036 | 59.4 | 5 | 297 | 173.56 | 158.905 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.57 | 92.5005 | 59.4 | 5 | 297 | 173.57 | 158.903 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.58 | 92.4975 | 59.4 | 5 | 297 | 173.58 | 158.901 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.59 | 92.4944 | 59.4 | 5 | 297 | 173.59 | 158.8991 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.6 | 92.4913 | 59.4 | 5 | 297 | 173.6 | 158.8971 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.61 | 92.4883 | 59.4 | 5 | 297 | 173.61 | 158.8954 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.62 | 92.4852 | 59.4 | 5 | 297 | 173.62 | 158.8936 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.63 | 92.4822 | 59.4 | 5 | 297 | 173.63 | 158.8933 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.64 | 92.4791 | 59.4 | 5 | 297 | 173.64 | 158.893 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.65 | 92.4761 | 59.4 | 5 | 297 | 173.65 | 158.8944 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.66 | 92.473 | 59.4 | 5 | 297 | 173.66 | 158.8958 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.67 | 92.4699 | 59.4 | 5 | 297 | 173.67 | 158.8981 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.68 | 92.4669 | 59.4 | 5 | 297 | 173.68 | 158.9004 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.69 | 92.4642 | 59.4 | 5 | 297 | 173.69 | 158.9044 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.7 | 92.4614 | 59.4 | 5 | 297 | 173.7 | 158.9084 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.71 | 92.4587 | 59.4 | 5 | 297 | 173.71 | 158.9119 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.72 | 92.456 | 59.4 | 5 | 297 | 173.72 | 158.9155 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.73 | 92.4533 | 59.4 | 5 | 297 | 173.73 | 158.919 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.74 | 92.4506 | 59.4 | 5 | 297 | 173.74 | 158.9225 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.75 | 92.4476 | 59.4 | 5 | 297 | 173.75 | 158.9251 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.76 | 92.4447 | 59.4 | 5 | 297 | 173.76 | 158.9277 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.77 | 92.4415 | 59.4 | 5 | 297 | 173.77 | 158.9303 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.78 | 92.4384 | 59.4 | 5 | 297 | 173.78 | 158.933 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.79 | 92.4352 | 59.4 | 5 | 297 | 173.79 | 158.9355 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.8 | 92.4321 | 59.4 | 5 | 297 | 173.8 | 158.9381 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.81 | 92.4289 | 59.4 | 5 | 297 | 173.81 | 158.9412 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.82 | 92.4258 | 59.4 | 5 | 297 | 173.82 | 158.9444 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.83 | 92.4226 | 59.4 | 5 | 297 | 173.83 | 158.948 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.84 | 92.4195 | 59.4 | 5 | 297 | 173.84 | 158.9516 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.85 | 92.4163 | 59.4 | 5 | 297 | 173.85 | 158.9552 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.86 | 92.4132 | 59.4 | 5 | 297 | 173.86 | 158.9589 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.87 | 92.41 | 59.4 | 5 | 297 | 173.87 | 158.9625 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.88 | 92.4069 | 59.4 | 5 | 297 | 173.88 | 158.9661 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.89 | 92.4037 | 59.4 | 5 | 297 | 173.89 | 158.9698 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.9 | 92.4006 | 59.4 | 5 | 297 | 173.9 | 158.9734 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.91 | 92.3974 | 59.4 | 5 | 297 | 173.91 | 158.977 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.92 | 92.3943 | 59.4 | 5 | 297 | 173.92 | 158.9806 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.93 | 92.3911 | 59.4 | 5 | 297 | 173.93 | 158.9843 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.94 | 92.388 | 59.4 | 5 | 297 | 173.94 | 158.9879 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.95 | 92.3848 | 59.4 | 5 | 297 | 173.95 | 158.9894 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.96 | 92.3817 | 59.4 | 5 | 297 | 173.96 | 158.9909 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.97 | 92.3807 | 59.4 | 5 | 297 | 173.97 | 158.9936 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.98 | 92.3797 | 59.4 | 5 | 297 | 173.98 | 158.9963 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 173.99 | 92.3786 | 59.4 | 5 | 297 | 173.99 | 158.9994 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174 | 92.3776 | 59.4 | 5 | 297 | 174 | 159.0025 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.01 | 92.3765 | 59.4 | 5 | 297 | 174.01 | 159.0056 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.02 | 92.3755 | 59.4 | 5 | 297 | 174.02 | 159.0087 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.03 | 92.3744 | 59.4 | 5 | 297 | 174.03 | 159.0131 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.04 | 92.3733 | 59.4 | 5 | 297 | 174.04 | 159.0174 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.05 | 92.3723 | 59.4 | 5 | 297 | 174.05 | 159.0216 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.06 | 92.3712 | 59.4 | 5 | 297 | 174.06 | 159.0258 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.07 | 92.371 | 59.4 | 5 | 297 | 174.07 | 159.03 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.08 | 92.3708 | 59.4 | 5 | 297 | 174.08 | 159.0342 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.09 | 92.3706 | 59.4 | 5 | 297 | 174.09 | 159.0378 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.1 | 92.3704 | 59.4 | 5 | 297 | 174.1 | 159.0415 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.11 | 92.3702 | 59.4 | 5 | 297 | 174.11 | 159.0459 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.12 | 92.37 | 59.4 | 5 | 297 | 174.12 | 159.0504 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.13 | 92.3698 | 59.4 | 5 | 297 | 174.13 | 159.0549 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.14 | 92.3696 | 59.4 | 5 | 297 | 174.14 | 159.0593 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.15 | 92.3694 | 59.4 | 5 | 297 | 174.15 | 159.0613 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.16 | 92.3692 | 59.4 | 5 | 297 | 174.16 | 159.0633 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.17 | 92.3687 | 59.4 | 5 | 297 | 174.17 | 159.0658 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.18 | 92.3682 | 59.4 | 5 | 297 | 174.18 | 159.0683 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.19 | 92.3677 | 59.4 | 5 | 297 | 174.19 | 159.0677 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.2 | 92.3671 | 59.4 | 5 | 297 | 174.2 | 159.0672 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.21 | 92.3669 | 59.4 | 5 | 297 | 174.21 | 159.0667 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.22 | 92.3666 | 59.4 | 5 | 297 | 174.22 | 159.0662 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.23 | 92.3663 | 59.4 | 5 | 297 | 174.23 | 159.0651 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.24 | 92.3661 | 59.4 | 5 | 297 | 174.24 | 159.0641 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.25 | 92.3658 | 59.4 | 5 | 297 | 174.25 | 159.064 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.26 | 92.3655 | 59.4 | 5 | 297 | 174.26 | 159.0639 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.27 | 92.3655 | 59.4 | 5 | 297 | 174.27 | 159.0622 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.28 | 92.3654 | 59.4 | 5 | 297 | 174.28 | 159.0605 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.29 | 92.3653 | 59.4 | 5 | 297 | 174.29 | 159.0615 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.3 | 92.3652 | 59.4 | 5 | 297 | 174.3 | 159.0625 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.31 | 92.3651 | 59.4 | 5 | 297 | 174.31 | 159.0635 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.32 | 92.3651 | 59.4 | 5 | 297 | 174.32 | 159.0644 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.33 | 92.365 | 59.4 | 5 | 297 | 174.33 | 159.0649 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.34 | 92.3649 | 59.4 | 5 | 297 | 174.34 | 159.0653 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.35 | 92.3648 | 59.4 | 5 | 297 | 174.35 | 159.0658 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.36 | 92.3647 | 59.4 | 5 | 297 | 174.36 | 159.0662 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.37 | 92.3646 | 59.4 | 5 | 297 | 174.37 | 159.0652 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.38 | 92.3646 | 59.4 | 5 | 297 | 174.38 | 159.0642 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.39 | 92.3643 | 59.4 | 5 | 297 | 174.39 | 159.0632 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.4 | 92.3641 | 59.4 | 5 | 297 | 174.4 | 159.0622 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.41 | 92.3636 | 59.4 | 5 | 297 | 174.41 | 159.0618 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.42 | 92.363 | 59.4 | 5 | 297 | 174.42 | 159.0613 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.43 | 92.3625 | 59.4 | 5 | 297 | 174.43 | 159.0608 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.44 | 92.3619 | 59.4 | 5 | 297 | 174.44 | 159.0603 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.45 | 92.3614 | 59.4 | 5 | 297 | 174.45 | 159.0598 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.46 | 92.3608 | 59.4 | 5 | 297 | 174.46 | 159.0594 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.47 | 92.3603 | 59.4 | 5 | 297 | 174.47 | 159.0601 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.48 | 92.3597 | 59.4 | 5 | 297 | 174.48 | 159.0609 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.49 | 92.3592 | 59.4 | 5 | 297 | 174.49 | 159.0613 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.5 | 92.3587 | 59.4 | 5 | 297 | 174.5 | 159.0618 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.51 | 92.3582 | 59.4 | 5 | 297 | 174.51 | 159.0601 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.52 | 92.3577 | 59.4 | 5 | 297 | 174.52 | 159.0584 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.53 | 92.3572 | 59.4 | 5 | 297 | 174.53 | 159.0573 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.54 | 92.3567 | 59.4 | 5 | 297 | 174.54 | 159.0561 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.55 | 92.356 | 59.4 | 5 | 297 | 174.55 | 159.055 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.56 | 92.3553 | 59.4 | 5 | 297 | 174.56 | 159.0538 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.57 | 92.3549 | 59.4 | 5 | 297 | 174.57 | 159.0526 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.58 | 92.3546 | 59.4 | 5 | 297 | 174.58 | 159.0515 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.59 | 92.3542 | 59.4 | 5 | 297 | 174.59 | 159.0508 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.6 | 92.3539 | 59.4 | 5 | 297 | 174.6 | 159.0502 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.61 | 92.3535 | 59.4 | 5 | 297 | 174.61 | 159.0501 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.62 | 92.3532 | 59.4 | 5 | 297 | 174.62 | 159.05 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.63 | 92.3506 | 59.4 | 5 | 297 | 174.63 | 159.0499 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.64 | 92.3481 | 59.4 | 5 | 297 | 174.64 | 159.0498 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.65 | 92.3455 | 59.4 | 5 | 297 | 174.65 | 159.051 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.66 | 92.3429 | 59.4 | 5 | 297 | 174.66 | 159.0522 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.67 | 92.3407 | 59.4 | 5 | 297 | 174.67 | 159.0502 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.68 | 92.3384 | 59.4 | 5 | 297 | 174.68 | 159.0482 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.69 | 92.3362 | 59.4 | 5 | 297 | 174.69 | 159.0464 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.7 | 92.334 | 59.4 | 5 | 297 | 174.7 | 159.0447 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.71 | 92.3315 | 59.4 | 5 | 297 | 174.71 | 159.043 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.72 | 92.329 | 59.4 | 5 | 297 | 174.72 | 159.0412 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.73 | 92.3267 | 59.4 | 5 | 297 | 174.73 | 159.0396 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.74 | 92.3244 | 59.4 | 5 | 297 | 174.74 | 159.0381 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.75 | 92.3224 | 59.4 | 5 | 297 | 174.75 | 159.0364 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.76 | 92.3204 | 59.4 | 5 | 297 | 174.76 | 159.0347 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.77 | 92.3181 | 59.4 | 5 | 297 | 174.77 | 159.0347 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.78 | 92.3159 | 59.4 | 5 | 297 | 174.78 | 159.0346 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.79 | 92.3136 | 59.4 | 5 | 297 | 174.79 | 159.0319 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.8 | 92.3113 | 59.4 | 5 | 297 | 174.8 | 159.0292 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.81 | 92.309 | 59.4 | 5 | 297 | 174.81 | 159.0264 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.82 | 92.3067 | 59.4 | 5 | 297 | 174.82 | 159.0237 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.83 | 92.3063 | 59.4 | 5 | 297 | 174.83 | 159.021 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.84 | 92.3059 | 59.4 | 5 | 297 | 174.84 | 159.0183 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.85 | 92.3055 | 59.4 | 5 | 297 | 174.85 | 159.0156 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.86 | 92.3051 | 59.4 | 5 | 297 | 174.86 | 159.0129 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.87 | 92.3047 | 59.4 | 5 | 297 | 174.87 | 159.0116 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.88 | 92.3043 | 59.4 | 5 | 297 | 174.88 | 159.0104 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.89 | 92.304 | 59.4 | 5 | 297 | 174.89 | 159.0086 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.9 | 92.3038 | 59.4 | 5 | 297 | 174.9 | 159.0069 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.91 | 92.3038 | 59.4 | 5 | 297 | 174.91 | 159.0046 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.92 | 92.3039 | 59.4 | 5 | 297 | 174.92 | 159.0023 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.93 | 92.304 | 59.4 | 5 | 297 | 174.93 | 159 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.94 | 92.304 | 59.4 | 5 | 297 | 174.94 | 158.9978 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.95 | 92.3037 | 59.4 | 5 | 297 | 174.95 | 158.9945 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.96 | 92.3035 | 59.4 | 5 | 297 | 174.96 | 158.9912 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.97 | 92.3036 | 59.4 | 5 | 297 | 174.97 | 158.9867 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.98 | 92.3038 | 59.4 | 5 | 297 | 174.98 | 158.9821 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 174.99 | 92.3043 | 59.4 | 5 | 297 | 174.99 | 158.9775 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175 | 92.3047 | 59.4 | 5 | 297 | 175 | 158.9728 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.01 | 92.3052 | 59.4 | 5 | 297 | 175.01 | 158.9704 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.02 | 92.3056 | 59.4 | 5 | 297 | 175.02 | 158.968 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.03 | 92.3061 | 59.4 | 5 | 297 | 175.03 | 158.9675 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.04 | 92.3065 | 59.4 | 5 | 297 | 175.04 | 158.9671 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.05 | 92.3072 | 59.4 | 5 | 297 | 175.05 | 158.9666 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.06 | 92.3078 | 59.4 | 5 | 297 | 175.06 | 158.9661 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.07 | 92.3081 | 59.4 | 5 | 297 | 175.07 | 158.9656 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.08 | 92.3084 | 59.4 | 5 | 297 | 175.08 | 158.9651 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.09 | 92.3087 | 59.4 | 5 | 297 | 175.09 | 158.9646 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.1 | 92.3089 | 59.4 | 5 | 297 | 175.1 | 158.9641 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.11 | 92.3092 | 59.4 | 5 | 297 | 175.11 | 158.9628 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.12 | 92.3095 | 59.4 | 5 | 297 | 175.12 | 158.9616 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.13 | 92.312 | 59.4 | 5 | 297 | 175.13 | 158.9603 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.14 | 92.3145 | 59.4 | 5 | 297 | 175.14 | 158.959 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.15 | 92.317 | 59.4 | 5 | 297 | 175.15 | 158.9572 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.16 | 92.3195 | 59.4 | 5 | 297 | 175.16 | 158.9554 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.17 | 92.3212 | 59.4 | 5 | 297 | 175.17 | 158.9563 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.18 | 92.3229 | 59.4 | 5 | 297 | 175.18 | 158.9571 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.19 | 92.3249 | 59.4 | 5 | 297 | 175.19 | 158.959 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.2 | 92.3269 | 59.4 | 5 | 297 | 175.2 | 158.9609 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.21 | 92.3302 | 59.4 | 5 | 297 | 175.21 | 158.9628 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.22 | 92.3335 | 59.4 | 5 | 297 | 175.22 | 158.9648 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.23 | 92.3359 | 59.4 | 5 | 297 | 175.23 | 158.9669 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.24 | 92.3383 | 59.4 | 5 | 297 | 175.24 | 158.9691 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.25 | 92.3395 | 59.4 | 5 | 297 | 175.25 | 158.9712 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.26 | 92.3408 | 59.4 | 5 | 297 | 175.26 | 158.9734 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.27 | 92.3419 | 59.4 | 5 | 297 | 175.27 | 158.9755 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.28 | 92.3429 | 59.4 | 5 | 297 | 175.28 | 158.9777 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.29 | 92.3453 | 59.4 | 5 | 297 | 175.29 | 158.98 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.3 | 92.3477 | 59.4 | 5 | 297 | 175.3 | 158.9823 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.31 | 92.3509 | 59.4 | 5 | 297 | 175.31 | 158.9846 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.32 | 92.3542 | 59.4 | 5 | 297 | 175.32 | 158.987 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.33 | 92.3542 | 59.4 | 5 | 297 | 175.33 | 158.9893 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.34 | 92.3543 | 59.4 | 5 | 297 | 175.34 | 158.9917 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.35 | 92.3544 | 59.4 | 5 | 297 | 175.35 | 158.994 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.36 | 92.3545 | 59.4 | 5 | 297 | 175.36 | 158.9963 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.37 | 92.3537 | 59.4 | 5 | 297 | 175.37 | 158.9987 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.38 | 92.3529 | 59.4 | 5 | 297 | 175.38 | 159.001 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.39 | 92.352 | 59.4 | 5 | 297 | 175.39 | 159.0039 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.4 | 92.3512 | 59.4 | 5 | 297 | 175.4 | 159.0068 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.41 | 92.3501 | 59.4 | 5 | 297 | 175.41 | 159.0102 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.42 | 92.3489 | 59.4 | 5 | 297 | 175.42 | 159.0136 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.43 | 92.3486 | 59.4 | 5 | 297 | 175.43 | 159.017 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.44 | 92.3482 | 59.4 | 5 | 297 | 175.44 | 159.0203 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.45 | 92.349 | 59.4 | 5 | 297 | 175.45 | 159.0228 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.46 | 92.3498 | 59.4 | 5 | 297 | 175.46 | 159.0253 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.47 | 92.3489 | 59.4 | 5 | 297 | 175.47 | 159.028 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.48 | 92.348 | 59.4 | 5 | 297 | 175.48 | 159.0307 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.49 | 92.3472 | 59.4 | 5 | 297 | 175.49 | 159.0334 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.5 | 92.3464 | 59.4 | 5 | 297 | 175.5 | 159.0361 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.51 | 92.3455 | 59.4 | 5 | 297 | 175.51 | 159.0363 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.52 | 92.3447 | 59.4 | 5 | 297 | 175.52 | 159.0366 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.53 | 92.3446 | 59.4 | 5 | 297 | 175.53 | 159.0326 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.54 | 92.3444 | 59.4 | 5 | 297 | 175.54 | 159.0286 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.55 | 92.3465 | 59.4 | 5 | 297 | 175.55 | 159.0246 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.56 | 92.3485 | 59.4 | 5 | 297 | 175.56 | 159.0207 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.57 | 92.3483 | 59.4 | 5 | 297 | 175.57 | 159.0167 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.58 | 92.3482 | 59.4 | 5 | 297 | 175.58 | 159.0128 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.59 | 92.3481 | 59.4 | 5 | 297 | 175.59 | 159.0088 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.6 | 92.3479 | 59.4 | 5 | 297 | 175.6 | 159.0049 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.61 | 92.3478 | 59.4 | 5 | 297 | 175.61 | 159.0005 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.62 | 92.3476 | 59.4 | 5 | 297 | 175.62 | 158.9962 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.63 | 92.3475 | 59.4 | 5 | 297 | 175.63 | 158.9919 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.64 | 92.3473 | 59.4 | 5 | 297 | 175.64 | 158.9876 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.65 | 92.3472 | 59.4 | 5 | 297 | 175.65 | 158.9832 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.66 | 92.347 | 59.4 | 5 | 297 | 175.66 | 158.9789 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.67 | 92.3476 | 59.4 | 5 | 297 | 175.67 | 158.9747 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.68 | 92.3483 | 59.4 | 5 | 297 | 175.68 | 158.9704 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.69 | 92.3486 | 59.4 | 5 | 297 | 175.69 | 158.9661 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.7 | 92.349 | 59.4 | 5 | 297 | 175.7 | 158.9618 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.71 | 92.3476 | 59.4 | 5 | 297 | 175.71 | 158.9564 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.72 | 92.3462 | 59.4 | 5 | 297 | 175.72 | 158.9511 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.73 | 92.3456 | 59.4 | 5 | 297 | 175.73 | 158.9459 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.74 | 92.345 | 59.4 | 5 | 297 | 175.74 | 158.9407 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.75 | 92.3452 | 59.4 | 5 | 297 | 175.75 | 158.939 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.76 | 92.3454 | 59.4 | 5 | 297 | 175.76 | 158.9373 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.77 | 92.3474 | 59.4 | 5 | 297 | 175.77 | 158.9331 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.78 | 92.3494 | 59.4 | 5 | 297 | 175.78 | 158.9289 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.79 | 92.3501 | 59.4 | 5 | 297 | 175.79 | 158.9245 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.8 | 92.3509 | 59.4 | 5 | 297 | 175.8 | 158.9201 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.81 | 92.3534 | 59.4 | 5 | 297 | 175.81 | 158.9173 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.82 | 92.356 | 59.4 | 5 | 297 | 175.82 | 158.9145 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.83 | 92.3653 | 59.4 | 5 | 297 | 175.83 | 158.9113 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.84 | 92.3747 | 59.4 | 5 | 297 | 175.84 | 158.908 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.85 | 92.3823 | 59.4 | 5 | 297 | 175.85 | 158.9047 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.86 | 92.3899 | 59.4 | 5 | 297 | 175.86 | 158.9014 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.87 | 92.4006 | 59.4 | 5 | 297 | 175.87 | 158.8981 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.88 | 92.4113 | 59.4 | 5 | 297 | 175.88 | 158.8948 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.89 | 92.4215 | 59.4 | 5 | 297 | 175.89 | 158.8929 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.9 | 92.4317 | 59.4 | 5 | 297 | 175.9 | 158.891 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.91 | 92.441 | 59.4 | 5 | 297 | 175.91 | 158.8886 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.92 | 92.4503 | 59.4 | 5 | 297 | 175.92 | 158.8861 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.93 | 92.4635 | 59.4 | 5 | 297 | 175.93 | 158.8837 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.94 | 92.4767 | 59.4 | 5 | 297 | 175.94 | 158.8813 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.95 | 92.4878 | 59.4 | 5 | 297 | 175.95 | 158.8796 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.96 | 92.4988 | 59.4 | 5 | 297 | 175.96 | 158.878 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.97 | 92.5127 | 59.4 | 5 | 297 | 175.97 | 158.8761 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.98 | 92.5266 | 59.4 | 5 | 297 | 175.98 | 158.8742 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 175.99 | 92.5399 | 59.4 | 5 | 297 | 175.99 | 158.8723 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176 | 92.5533 | 59.4 | 5 | 297 | 176 | 158.8704 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.01 | 92.5666 | 59.4 | 5 | 297 | 176.01 | 158.8697 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.02 | 92.5799 | 59.4 | 5 | 297 | 176.02 | 158.869 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.03 | 92.5926 | 59.4 | 5 | 297 | 176.03 | 158.8688 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.04 | 92.6053 | 59.4 | 5 | 297 | 176.04 | 158.8685 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.05 | 92.6163 | 59.4 | 5 | 297 | 176.05 | 158.8683 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.06 | 92.6273 | 59.4 | 5 | 297 | 176.06 | 158.8681 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.07 | 92.6418 | 59.4 | 5 | 297 | 176.07 | 158.8678 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.08 | 92.6562 | 59.4 | 5 | 297 | 176.08 | 158.8676 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.09 | 92.6685 | 59.4 | 5 | 297 | 176.09 | 158.8673 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.1 | 92.6807 | 59.4 | 5 | 297 | 176.1 | 158.867 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.11 | 92.693 | 59.4 | 5 | 297 | 176.11 | 158.8671 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.12 | 92.7053 | 59.4 | 5 | 297 | 176.12 | 158.8672 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.13 | 92.7175 | 59.4 | 5 | 297 | 176.13 | 158.8673 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.14 | 92.7298 | 59.4 | 5 | 297 | 176.14 | 158.8674 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.15 | 92.742 | 59.4 | 5 | 297 | 176.15 | 158.8675 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.16 | 92.7543 | 59.4 | 5 | 297 | 176.16 | 158.8676 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.17 | 92.7666 | 59.4 | 5 | 297 | 176.17 | 158.8677 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.18 | 92.7788 | 59.4 | 5 | 297 | 176.18 | 158.8678 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.19 | 92.7907 | 59.4 | 5 | 297 | 176.19 | 158.8679 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.2 | 92.8026 | 59.4 | 5 | 297 | 176.2 | 158.868 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.21 | 92.8153 | 59.4 | 5 | 297 | 176.21 | 158.8691 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.22 | 92.8279 | 59.4 | 5 | 297 | 176.22 | 158.8702 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.23 | 92.837 | 59.4 | 5 | 297 | 176.23 | 158.8712 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.24 | 92.8461 | 59.4 | 5 | 297 | 176.24 | 158.8722 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.25 | 92.8553 | 59.4 | 5 | 297 | 176.25 | 158.8695 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.26 | 92.8645 | 59.4 | 5 | 297 | 176.26 | 158.8668 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.27 | 92.8724 | 59.4 | 5 | 297 | 176.27 | 158.8653 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.28 | 92.8802 | 59.4 | 5 | 297 | 176.28 | 158.8638 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.29 | 92.8878 | 59.4 | 5 | 297 | 176.29 | 158.8623 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.3 | 92.8955 | 59.4 | 5 | 297 | 176.3 | 158.8609 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.31 | 92.9005 | 59.4 | 5 | 297 | 176.31 | 158.8578 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.32 | 92.9055 | 59.4 | 5 | 297 | 176.32 | 158.8548 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.33 | 92.9058 | 59.4 | 5 | 297 | 176.33 | 158.8521 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.34 | 92.9061 | 59.4 | 5 | 297 | 176.34 | 158.8495 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.35 | 92.9079 | 59.4 | 5 | 297 | 176.35 | 158.8467 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.36 | 92.9097 | 59.4 | 5 | 297 | 176.36 | 158.8438 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.37 | 92.9093 | 59.4 | 5 | 297 | 176.37 | 158.8409 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.38 | 92.9089 | 59.4 | 5 | 297 | 176.38 | 158.838 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.39 | 92.909 | 59.4 | 5 | 297 | 176.39 | 158.834 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.4 | 92.9091 | 59.4 | 5 | 297 | 176.4 | 158.83 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.41 | 92.9104 | 59.4 | 5 | 297 | 176.41 | 158.826 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.42 | 92.9117 | 59.4 | 5 | 297 | 176.42 | 158.822 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.43 | 92.9076 | 59.4 | 5 | 297 | 176.43 | 158.818 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.44 | 92.9034 | 59.4 | 5 | 297 | 176.44 | 158.814 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.45 | 92.8992 | 59.4 | 5 | 297 | 176.45 | 158.8096 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.46 | 92.8951 | 59.4 | 5 | 297 | 176.46 | 158.8053 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.47 | 92.8894 | 59.4 | 5 | 297 | 176.47 | 158.8009 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.48 | 92.8837 | 59.4 | 5 | 297 | 176.48 | 158.7965 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.49 | 92.8753 | 59.4 | 5 | 297 | 176.49 | 158.797 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.5 | 92.867 | 59.4 | 5 | 297 | 176.5 | 158.7973 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.51 | 92.8586 | 59.4 | 5 | 297 | 176.51 | 158.8062 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.52 | 92.8502 | 59.4 | 5 | 297 | 176.52 | 158.8151 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.53 | 92.8418 | 59.4 | 5 | 297 | 176.53 | 158.8239 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.54 | 92.8335 | 59.4 | 5 | 297 | 176.54 | 158.8327 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.55 | 92.8237 | 59.4 | 5 | 297 | 176.55 | 158.8415 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.56 | 92.814 | 59.4 | 5 | 297 | 176.56 | 158.8504 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.57 | 92.8031 | 59.4 | 5 | 297 | 176.57 | 158.8585 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.58 | 92.7921 | 59.4 | 5 | 297 | 176.58 | 158.8666 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.59 | 92.7833 | 59.4 | 5 | 297 | 176.59 | 158.8764 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.6 | 92.7746 | 59.4 | 5 | 297 | 176.6 | 158.8861 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.61 | 92.7675 | 59.4 | 5 | 297 | 176.61 | 158.8958 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.62 | 92.7603 | 59.4 | 5 | 297 | 176.62 | 158.9056 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.63 | 92.7529 | 59.4 | 5 | 297 | 176.63 | 158.9153 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.64 | 92.7454 | 59.4 | 5 | 297 | 176.64 | 158.925 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.65 | 92.7377 | 59.4 | 5 | 297 | 176.65 | 158.9348 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.66 | 92.7299 | 59.4 | 5 | 297 | 176.66 | 158.9445 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.67 | 92.7213 | 59.4 | 5 | 297 | 176.67 | 158.9542 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.68 | 92.7127 | 59.4 | 5 | 297 | 176.68 | 158.9639 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.69 | 92.7055 | 59.4 | 5 | 297 | 176.69 | 158.9735 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.7 | 92.6983 | 59.4 | 5 | 297 | 176.7 | 158.983 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.71 | 92.6895 | 59.4 | 5 | 297 | 176.71 | 158.9935 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.72 | 92.6806 | 59.4 | 5 | 297 | 176.72 | 159.004 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.73 | 92.6762 | 59.4 | 5 | 297 | 176.73 | 159.0144 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.74 | 92.6717 | 59.4 | 5 | 297 | 176.74 | 159.0249 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.75 | 92.6673 | 59.4 | 5 | 297 | 176.75 | 159.0355 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.76 | 92.6629 | 59.4 | 5 | 297 | 176.76 | 159.0461 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.77 | 92.6585 | 59.4 | 5 | 297 | 176.77 | 159.058 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.78 | 92.654 | 59.4 | 5 | 297 | 176.78 | 159.07 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.79 | 92.6497 | 59.4 | 5 | 297 | 176.79 | 159.082 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.8 | 92.6454 | 59.4 | 5 | 297 | 176.8 | 159.0939 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.81 | 92.6411 | 59.4 | 5 | 297 | 176.81 | 159.1058 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.82 | 92.6368 | 59.4 | 5 | 297 | 176.82 | 159.1177 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.83 | 92.6317 | 59.4 | 5 | 297 | 176.83 | 159.1268 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.84 | 92.6265 | 59.4 | 5 | 297 | 176.84 | 159.1359 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.85 | 92.6217 | 59.4 | 5 | 297 | 176.85 | 159.1452 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.86 | 92.6168 | 59.4 | 5 | 297 | 176.86 | 159.1545 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.87 | 92.6119 | 59.4 | 5 | 297 | 176.87 | 159.1642 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.88 | 92.607 | 59.4 | 5 | 297 | 176.88 | 159.174 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.89 | 92.6021 | 59.4 | 5 | 297 | 176.89 | 159.1834 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.9 | 92.5973 | 59.4 | 5 | 297 | 176.9 | 159.1928 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.91 | 92.592 | 59.4 | 5 | 297 | 176.91 | 159.2009 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.92 | 92.5868 | 59.4 | 5 | 297 | 176.92 | 159.2089 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.93 | 92.5801 | 59.4 | 5 | 297 | 176.93 | 159.217 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.94 | 92.5734 | 59.4 | 5 | 297 | 176.94 | 159.2251 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.95 | 92.568 | 59.4 | 5 | 297 | 176.95 | 159.2347 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.96 | 92.5626 | 59.4 | 5 | 297 | 176.96 | 159.2443 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.97 | 92.5572 | 59.4 | 5 | 297 | 176.97 | 159.2551 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.98 | 92.5518 | 59.4 | 5 | 297 | 176.98 | 159.2658 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 176.99 | 92.5493 | 59.4 | 5 | 297 | 176.99 | 159.2717 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177 | 92.5467 | 59.4 | 5 | 297 | 177 | 159.2777 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.01 | 92.5434 | 59.4 | 5 | 297 | 177.01 | 159.2764 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.02 | 92.5401 | 59.4 | 5 | 297 | 177.02 | 159.2751 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.03 | 92.5368 | 59.4 | 5 | 297 | 177.03 | 159.2739 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.04 | 92.5335 | 59.4 | 5 | 297 | 177.04 | 159.2727 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.05 | 92.531 | 59.4 | 5 | 297 | 177.05 | 159.2693 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.06 | 92.5285 | 59.4 | 5 | 297 | 177.06 | 159.2659 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.07 | 92.5261 | 59.4 | 5 | 297 | 177.07 | 159.2657 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.08 | 92.5236 | 59.4 | 5 | 297 | 177.08 | 159.2655 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.09 | 92.5211 | 59.4 | 5 | 297 | 177.09 | 159.2659 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.1 | 92.5186 | 59.4 | 5 | 297 | 177.1 | 159.2663 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.11 | 92.5145 | 59.4 | 5 | 297 | 177.11 | 159.2633 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.12 | 92.5103 | 59.4 | 5 | 297 | 177.12 | 159.2602 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.13 | 92.5061 | 59.4 | 5 | 297 | 177.13 | 159.2572 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.14 | 92.5018 | 59.4 | 5 | 297 | 177.14 | 159.2542 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.15 | 92.4982 | 59.4 | 5 | 297 | 177.15 | 159.2512 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.16 | 92.4946 | 59.4 | 5 | 297 | 177.16 | 159.2482 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.17 | 92.4919 | 59.4 | 5 | 297 | 177.17 | 159.2451 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.18 | 92.4892 | 59.4 | 5 | 297 | 177.18 | 159.2421 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.19 | 92.4853 | 59.4 | 5 | 297 | 177.19 | 159.2409 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.2 | 92.4815 | 59.4 | 5 | 297 | 177.2 | 159.2397 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.21 | 92.4787 | 59.4 | 5 | 297 | 177.21 | 159.2367 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.22 | 92.4759 | 59.4 | 5 | 297 | 177.22 | 159.2337 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.23 | 92.4722 | 59.4 | 5 | 297 | 177.23 | 159.2271 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.24 | 92.4685 | 59.4 | 5 | 297 | 177.24 | 159.2205 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.25 | 92.4648 | 59.4 | 5 | 297 | 177.25 | 159.2113 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.26 | 92.4611 | 59.4 | 5 | 297 | 177.26 | 159.2021 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.27 | 92.4574 | 59.4 | 5 | 297 | 177.27 | 159.1929 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.28 | 92.4537 | 59.4 | 5 | 297 | 177.28 | 159.1837 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.29 | 92.45 | 59.4 | 5 | 297 | 177.29 | 159.1745 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.3 | 92.4463 | 59.4 | 5 | 297 | 177.3 | 159.1653 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.31 | 92.4426 | 59.4 | 5 | 297 | 177.31 | 159.1561 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.32 | 92.4389 | 59.4 | 5 | 297 | 177.32 | 159.1469 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.33 | 92.4352 | 59.4 | 5 | 297 | 177.33 | 159.1406 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.34 | 92.4315 | 59.4 | 5 | 297 | 177.34 | 159.1342 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.35 | 92.4278 | 59.4 | 5 | 297 | 177.35 | 159.1279 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.36 | 92.4241 | 59.4 | 5 | 297 | 177.36 | 159.1216 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.37 | 92.4201 | 59.4 | 5 | 297 | 177.37 | 159.1149 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.38 | 92.4161 | 59.4 | 5 | 297 | 177.38 | 159.1082 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.39 | 92.4124 | 59.4 | 5 | 297 | 177.39 | 159.1015 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.4 | 92.4088 | 59.4 | 5 | 297 | 177.4 | 159.0948 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.41 | 92.4054 | 59.4 | 5 | 297 | 177.41 | 159.0894 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.42 | 92.402 | 59.4 | 5 | 297 | 177.42 | 159.084 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.43 | 92.401 | 59.4 | 5 | 297 | 177.43 | 159.0791 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.44 | 92.3999 | 59.4 | 5 | 297 | 177.44 | 159.0742 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.45 | 92.3988 | 59.4 | 5 | 297 | 177.45 | 159.0693 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.46 | 92.3978 | 59.4 | 5 | 297 | 177.46 | 159.0643 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.47 | 92.3967 | 59.4 | 5 | 297 | 177.47 | 159.0584 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.48 | 92.3956 | 59.4 | 5 | 297 | 177.48 | 159.0525 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.49 | 92.3945 | 59.4 | 5 | 297 | 177.49 | 159.0465 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.5 | 92.3934 | 59.4 | 5 | 297 | 177.5 | 159.0406 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.51 | 92.3931 | 59.4 | 5 | 297 | 177.51 | 159.0346 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.52 | 92.3928 | 59.4 | 5 | 297 | 177.52 | 159.0287 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.53 | 92.3932 | 59.4 | 5 | 297 | 177.53 | 159.0215 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.54 | 92.3937 | 59.4 | 5 | 297 | 177.54 | 159.0143 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.55 | 92.3941 | 59.4 | 5 | 297 | 177.55 | 159.0114 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.56 | 92.3946 | 59.4 | 5 | 297 | 177.56 | 159.0084 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.57 | 92.3948 | 59.4 | 5 | 297 | 177.57 | 159.003 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.58 | 92.3949 | 59.4 | 5 | 297 | 177.58 | 158.9976 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.59 | 92.3951 | 59.4 | 5 | 297 | 177.59 | 158.9901 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.6 | 92.3953 | 59.4 | 5 | 297 | 177.6 | 158.9825 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.61 | 92.3955 | 59.4 | 5 | 297 | 177.61 | 158.9783 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.62 | 92.3957 | 59.4 | 5 | 297 | 177.62 | 158.9742 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.63 | 92.3963 | 59.4 | 5 | 297 | 177.63 | 158.9677 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.64 | 92.3969 | 59.4 | 5 | 297 | 177.64 | 158.9612 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.65 | 92.3972 | 59.4 | 5 | 297 | 177.65 | 158.9547 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.66 | 92.3975 | 59.4 | 5 | 297 | 177.66 | 158.9482 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.67 | 92.3986 | 59.4 | 5 | 297 | 177.67 | 158.9437 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.68 | 92.3997 | 59.4 | 5 | 297 | 177.68 | 158.9391 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.69 | 92.3987 | 59.4 | 5 | 297 | 177.69 | 158.933 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.7 | 92.3978 | 59.4 | 5 | 297 | 177.7 | 158.9269 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.71 | 92.3985 | 59.4 | 5 | 297 | 177.71 | 158.9215 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.72 | 92.3992 | 59.4 | 5 | 297 | 177.72 | 158.9161 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.73 | 92.4003 | 59.4 | 5 | 297 | 177.73 | 158.9122 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.74 | 92.4013 | 59.4 | 5 | 297 | 177.74 | 158.9084 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.75 | 92.4023 | 59.4 | 5 | 297 | 177.75 | 158.9072 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.76 | 92.4034 | 59.4 | 5 | 297 | 177.76 | 158.9059 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.77 | 92.4047 | 59.4 | 5 | 297 | 177.77 | 158.9046 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.78 | 92.406 | 59.4 | 5 | 297 | 177.78 | 158.9033 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.79 | 92.4073 | 59.4 | 5 | 297 | 177.79 | 158.9038 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.8 | 92.4086 | 59.4 | 5 | 297 | 177.8 | 158.9043 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.81 | 92.4104 | 59.4 | 5 | 297 | 177.81 | 158.9047 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.82 | 92.4122 | 59.4 | 5 | 297 | 177.82 | 158.9052 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.83 | 92.414 | 59.4 | 5 | 297 | 177.83 | 158.9057 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.84 | 92.4158 | 59.4 | 5 | 297 | 177.84 | 158.9062 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.85 | 92.4176 | 59.4 | 5 | 297 | 177.85 | 158.9067 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.86 | 92.4194 | 59.4 | 5 | 297 | 177.86 | 158.9072 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.87 | 92.4215 | 59.4 | 5 | 297 | 177.87 | 158.9077 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.88 | 92.4236 | 59.4 | 5 | 297 | 177.88 | 158.9081 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.89 | 92.4254 | 59.4 | 5 | 297 | 177.89 | 158.9086 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.9 | 92.4272 | 59.4 | 5 | 297 | 177.9 | 158.9091 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.91 | 92.429 | 59.4 | 5 | 297 | 177.91 | 158.9102 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.92 | 92.4307 | 59.4 | 5 | 297 | 177.92 | 158.9112 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.93 | 92.4325 | 59.4 | 5 | 297 | 177.93 | 158.9117 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.94 | 92.4343 | 59.4 | 5 | 297 | 177.94 | 158.9123 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.95 | 92.4358 | 59.4 | 5 | 297 | 177.95 | 158.9118 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.96 | 92.4373 | 59.4 | 5 | 297 | 177.96 | 158.9114 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.97 | 92.4388 | 59.4 | 5 | 297 | 177.97 | 158.9095 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.98 | 92.4403 | 59.4 | 5 | 297 | 177.98 | 158.9076 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 177.99 | 92.4415 | 59.4 | 5 | 297 | 177.99 | 158.9024 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178 | 92.4427 | 59.4 | 5 | 297 | 178 | 158.8972 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.01 | 92.444 | 59.4 | 5 | 297 | 178.01 | 158.892 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.02 | 92.4452 | 59.4 | 5 | 297 | 178.02 | 158.8867 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.03 | 92.4453 | 59.4 | 5 | 297 | 178.03 | 158.8828 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.04 | 92.4454 | 59.4 | 5 | 297 | 178.04 | 158.8788 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.05 | 92.4455 | 59.4 | 5 | 297 | 178.05 | 158.8753 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.06 | 92.4455 | 59.4 | 5 | 297 | 178.06 | 158.8717 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.07 | 92.4459 | 59.4 | 5 | 297 | 178.07 | 158.8665 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.08 | 92.4462 | 59.4 | 5 | 297 | 178.08 | 158.8613 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.09 | 92.4466 | 59.4 | 5 | 297 | 178.09 | 158.8561 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.1 | 92.4469 | 59.4 | 5 | 297 | 178.1 | 158.8509 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.11 | 92.4473 | 59.4 | 5 | 297 | 178.11 | 158.8453 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.12 | 92.4476 | 59.4 | 5 | 297 | 178.12 | 158.8398 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.13 | 92.448 | 59.4 | 5 | 297 | 178.13 | 158.8366 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.14 | 92.4483 | 59.4 | 5 | 297 | 178.14 | 158.8334 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.15 | 92.4487 | 59.4 | 5 | 297 | 178.15 | 158.8301 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.16 | 92.449 | 59.4 | 5 | 297 | 178.16 | 158.8269 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.17 | 92.4486 | 59.4 | 5 | 297 | 178.17 | 158.8217 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.18 | 92.4481 | 59.4 | 5 | 297 | 178.18 | 158.8165 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.19 | 92.4497 | 59.4 | 5 | 297 | 178.19 | 158.8113 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.2 | 92.4513 | 59.4 | 5 | 297 | 178.2 | 158.8061 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.21 | 92.4512 | 59.4 | 5 | 297 | 178.21 | 158.8009 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.22 | 92.4511 | 59.4 | 5 | 297 | 178.22 | 158.7957 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.23 | 92.4506 | 59.4 | 5 | 297 | 178.23 | 158.7928 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.24 | 92.4502 | 59.4 | 5 | 297 | 178.24 | 158.79 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.25 | 92.4498 | 59.4 | 5 | 297 | 178.25 | 158.7871 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.26 | 92.4494 | 59.4 | 5 | 297 | 178.26 | 158.7842 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.27 | 92.4486 | 59.4 | 5 | 297 | 178.27 | 158.7813 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.28 | 92.4479 | 59.4 | 5 | 297 | 178.28 | 158.7784 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.29 | 92.4472 | 59.4 | 5 | 297 | 178.29 | 158.7737 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.3 | 92.4465 | 59.4 | 5 | 297 | 178.3 | 158.7691 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.31 | 92.4453 | 59.4 | 5 | 297 | 178.31 | 158.7644 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.32 | 92.444 | 59.4 | 5 | 297 | 178.32 | 158.7597 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.33 | 92.4428 | 59.4 | 5 | 297 | 178.33 | 158.7551 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.34 | 92.4416 | 59.4 | 5 | 297 | 178.34 | 158.7504 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.35 | 92.4408 | 59.4 | 5 | 297 | 178.35 | 158.7458 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.36 | 92.4399 | 59.4 | 5 | 297 | 178.36 | 158.7411 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.37 | 92.439 | 59.4 | 5 | 297 | 178.37 | 158.7393 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.38 | 92.4381 | 59.4 | 5 | 297 | 178.38 | 158.7375 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.39 | 92.4372 | 59.4 | 5 | 297 | 178.39 | 158.7428 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.4 | 92.4363 | 59.4 | 5 | 297 | 178.4 | 158.7481 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.41 | 92.4363 | 59.4 | 5 | 297 | 178.41 | 158.7523 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.42 | 92.4364 | 59.4 | 5 | 297 | 178.42 | 158.7565 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.43 | 92.4364 | 59.4 | 5 | 297 | 178.43 | 158.7608 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.44 | 92.4365 | 59.4 | 5 | 297 | 178.44 | 158.765 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.45 | 92.4364 | 59.4 | 5 | 297 | 178.45 | 158.7703 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.46 | 92.4362 | 59.4 | 5 | 297 | 178.46 | 158.7755 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.47 | 92.4356 | 59.4 | 5 | 297 | 178.47 | 158.7822 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.48 | 92.435 | 59.4 | 5 | 297 | 178.48 | 158.7889 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.49 | 92.4334 | 59.4 | 5 | 297 | 178.49 | 158.7989 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.5 | 92.4318 | 59.4 | 5 | 297 | 178.5 | 158.8089 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.51 | 92.4325 | 59.4 | 5 | 297 | 178.51 | 158.8201 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.52 | 92.4331 | 59.4 | 5 | 297 | 178.52 | 158.8313 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.53 | 92.4352 | 59.4 | 5 | 297 | 178.53 | 158.8439 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.54 | 92.4373 | 59.4 | 5 | 297 | 178.54 | 158.8564 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.55 | 92.4382 | 59.4 | 5 | 297 | 178.55 | 158.8636 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.56 | 92.4392 | 59.4 | 5 | 297 | 178.56 | 158.8709 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.57 | 92.4401 | 59.4 | 5 | 297 | 178.57 | 158.8798 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.58 | 92.4411 | 59.4 | 5 | 297 | 178.58 | 158.8887 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.59 | 92.4413 | 59.4 | 5 | 297 | 178.59 | 158.8987 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.6 | 92.4414 | 59.4 | 5 | 297 | 178.6 | 158.9087 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.61 | 92.4416 | 59.4 | 5 | 297 | 178.61 | 158.9191 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.62 | 92.4417 | 59.4 | 5 | 297 | 178.62 | 158.9294 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.63 | 92.4419 | 59.4 | 5 | 297 | 178.63 | 158.9398 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.64 | 92.4421 | 59.4 | 5 | 297 | 178.64 | 158.9502 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.65 | 92.4432 | 59.4 | 5 | 297 | 178.65 | 158.9603 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.66 | 92.4442 | 59.4 | 5 | 297 | 178.66 | 158.9703 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.67 | 92.4453 | 59.4 | 5 | 297 | 178.67 | 158.9803 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.68 | 92.4463 | 59.4 | 5 | 297 | 178.68 | 158.9904 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.69 | 92.4465 | 59.4 | 5 | 297 | 178.69 | 159.0004 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.7 | 92.4467 | 59.4 | 5 | 297 | 178.7 | 159.0105 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.71 | 92.4472 | 59.4 | 5 | 297 | 178.71 | 159.0206 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.72 | 92.4477 | 59.4 | 5 | 297 | 178.72 | 159.0307 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.73 | 92.4482 | 59.4 | 5 | 297 | 178.73 | 159.0417 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.74 | 92.4486 | 59.4 | 5 | 297 | 178.74 | 159.0528 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.75 | 92.4491 | 59.4 | 5 | 297 | 178.75 | 159.0639 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.76 | 92.4496 | 59.4 | 5 | 297 | 178.76 | 159.075 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.77 | 92.4521 | 59.4 | 5 | 297 | 178.77 | 159.0861 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.78 | 92.4547 | 59.4 | 5 | 297 | 178.78 | 159.0972 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.79 | 92.4555 | 59.4 | 5 | 297 | 178.79 | 159.1078 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.8 | 92.4564 | 59.4 | 5 | 297 | 178.8 | 159.1184 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.81 | 92.4565 | 59.4 | 5 | 297 | 178.81 | 159.129 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.82 | 92.4566 | 59.4 | 5 | 297 | 178.82 | 159.1396 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.83 | 92.4567 | 59.4 | 5 | 297 | 178.83 | 159.1493 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.84 | 92.4568 | 59.4 | 5 | 297 | 178.84 | 159.1591 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.85 | 92.4569 | 59.4 | 5 | 297 | 178.85 | 159.1689 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.86 | 92.457 | 59.4 | 5 | 297 | 178.86 | 159.1787 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.87 | 92.4571 | 59.4 | 5 | 297 | 178.87 | 159.1856 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.88 | 92.4572 | 59.4 | 5 | 297 | 178.88 | 159.1925 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.89 | 92.4573 | 59.4 | 5 | 297 | 178.89 | 159.1923 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.9 | 92.4574 | 59.4 | 5 | 297 | 178.9 | 159.192 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.91 | 92.4566 | 59.4 | 5 | 297 | 178.91 | 159.1923 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.92 | 92.4557 | 59.4 | 5 | 297 | 178.92 | 159.1926 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.93 | 92.4549 | 59.4 | 5 | 297 | 178.93 | 159.1928 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.94 | 92.4541 | 59.4 | 5 | 297 | 178.94 | 159.1929 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.95 | 92.4537 | 59.4 | 5 | 297 | 178.95 | 159.1931 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.96 | 92.4533 | 59.4 | 5 | 297 | 178.96 | 159.1933 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.97 | 92.4534 | 59.4 | 5 | 297 | 178.97 | 159.1934 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.98 | 92.4535 | 59.4 | 5 | 297 | 178.98 | 159.1935 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 178.99 | 92.4549 | 59.4 | 5 | 297 | 178.99 | 159.1931 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179 | 92.4563 | 59.4 | 5 | 297 | 179 | 159.1927 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.01 | 92.4554 | 59.4 | 5 | 297 | 179.01 | 159.191 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.02 | 92.4545 | 59.4 | 5 | 297 | 179.02 | 159.1893 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.03 | 92.4525 | 59.4 | 5 | 297 | 179.03 | 159.1864 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.04 | 92.4505 | 59.4 | 5 | 297 | 179.04 | 159.1835 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.05 | 92.4497 | 59.4 | 5 | 297 | 179.05 | 159.1833 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.06 | 92.4489 | 59.4 | 5 | 297 | 179.06 | 159.1831 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.07 | 92.448 | 59.4 | 5 | 297 | 179.07 | 159.1818 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.08 | 92.4472 | 59.4 | 5 | 297 | 179.08 | 159.1805 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.09 | 92.4471 | 59.4 | 5 | 297 | 179.09 | 159.1781 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.1 | 92.4471 | 59.4 | 5 | 297 | 179.1 | 159.1756 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.11 | 92.4471 | 59.4 | 5 | 297 | 179.11 | 159.1732 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.12 | 92.447 | 59.4 | 5 | 297 | 179.12 | 159.1708 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.13 | 92.447 | 59.4 | 5 | 297 | 179.13 | 159.1651 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.14 | 92.447 | 59.4 | 5 | 297 | 179.14 | 159.1593 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.15 | 92.446 | 59.4 | 5 | 297 | 179.15 | 159.154 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.16 | 92.445 | 59.4 | 5 | 297 | 179.16 | 159.1487 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.17 | 92.4441 | 59.4 | 5 | 297 | 179.17 | 159.1432 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.18 | 92.4431 | 59.4 | 5 | 297 | 179.18 | 159.1376 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.19 | 92.4431 | 59.4 | 5 | 297 | 179.19 | 159.1321 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.2 | 92.443 | 59.4 | 5 | 297 | 179.2 | 159.1266 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.21 | 92.4429 | 59.4 | 5 | 297 | 179.21 | 159.121 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.22 | 92.4428 | 59.4 | 5 | 297 | 179.22 | 159.1155 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.23 | 92.4428 | 59.4 | 5 | 297 | 179.23 | 159.1089 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.24 | 92.4427 | 59.4 | 5 | 297 | 179.24 | 159.1023 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.25 | 92.4427 | 59.4 | 5 | 297 | 179.25 | 159.0957 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.26 | 92.4426 | 59.4 | 5 | 297 | 179.26 | 159.0892 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.27 | 92.4405 | 59.4 | 5 | 297 | 179.27 | 159.0826 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.28 | 92.4384 | 59.4 | 5 | 297 | 179.28 | 159.076 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.29 | 92.438 | 59.4 | 5 | 297 | 179.29 | 159.0699 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.3 | 92.4375 | 59.4 | 5 | 297 | 179.3 | 159.0639 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.31 | 92.4378 | 59.4 | 5 | 297 | 179.31 | 159.0578 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.32 | 92.4381 | 59.4 | 5 | 297 | 179.32 | 159.0518 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.33 | 92.4384 | 59.4 | 5 | 297 | 179.33 | 159.0469 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.34 | 92.4387 | 59.4 | 5 | 297 | 179.34 | 159.0419 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.35 | 92.4387 | 59.4 | 5 | 297 | 179.35 | 159.0358 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.36 | 92.4386 | 59.4 | 5 | 297 | 179.36 | 159.0298 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.37 | 92.4386 | 59.4 | 5 | 297 | 179.37 | 159.0237 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.38 | 92.4386 | 59.4 | 5 | 297 | 179.38 | 159.0177 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.39 | 92.4386 | 59.4 | 5 | 297 | 179.39 | 159.0113 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.4 | 92.4386 | 59.4 | 5 | 297 | 179.4 | 159.005 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.41 | 92.439 | 59.4 | 5 | 297 | 179.41 | 158.9986 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.42 | 92.4394 | 59.4 | 5 | 297 | 179.42 | 158.9923 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.43 | 92.4398 | 59.4 | 5 | 297 | 179.43 | 158.986 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.44 | 92.4402 | 59.4 | 5 | 297 | 179.44 | 158.9798 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.45 | 92.4406 | 59.4 | 5 | 297 | 179.45 | 158.9736 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.46 | 92.441 | 59.4 | 5 | 297 | 179.46 | 158.9674 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.47 | 92.4412 | 59.4 | 5 | 297 | 179.47 | 158.9615 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.48 | 92.4415 | 59.4 | 5 | 297 | 179.48 | 158.9557 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.49 | 92.4417 | 59.4 | 5 | 297 | 179.49 | 158.9504 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.5 | 92.442 | 59.4 | 5 | 297 | 179.5 | 158.9451 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.51 | 92.4423 | 59.4 | 5 | 297 | 179.51 | 158.9398 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.52 | 92.4425 | 59.4 | 5 | 297 | 179.52 | 158.9346 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.53 | 92.4428 | 59.4 | 5 | 297 | 179.53 | 158.9285 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.54 | 92.443 | 59.4 | 5 | 297 | 179.54 | 158.9223 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.55 | 92.4433 | 59.4 | 5 | 297 | 179.55 | 158.9169 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.56 | 92.4436 | 59.4 | 5 | 297 | 179.56 | 158.9114 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.57 | 92.4418 | 59.4 | 5 | 297 | 179.57 | 158.9071 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.58 | 92.4401 | 59.4 | 5 | 297 | 179.58 | 158.9028 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.59 | 92.4384 | 59.4 | 5 | 297 | 179.59 | 158.8985 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.6 | 92.4367 | 59.4 | 5 | 297 | 179.6 | 158.8942 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.61 | 92.435 | 59.4 | 5 | 297 | 179.61 | 158.8899 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.62 | 92.4333 | 59.4 | 5 | 297 | 179.62 | 158.8855 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.63 | 92.4315 | 59.4 | 5 | 297 | 179.63 | 158.8845 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.64 | 92.4298 | 59.4 | 5 | 297 | 179.64 | 158.8834 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.65 | 92.4281 | 59.4 | 5 | 297 | 179.65 | 158.8817 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.66 | 92.4264 | 59.4 | 5 | 297 | 179.66 | 158.8801 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.67 | 92.4247 | 59.4 | 5 | 297 | 179.67 | 158.8787 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.68 | 92.4229 | 59.4 | 5 | 297 | 179.68 | 158.8773 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.69 | 92.4208 | 59.4 | 5 | 297 | 179.69 | 158.8766 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.7 | 92.4187 | 59.4 | 5 | 297 | 179.7 | 158.876 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.71 | 92.4166 | 59.4 | 5 | 297 | 179.71 | 158.8754 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.72 | 92.4144 | 59.4 | 5 | 297 | 179.72 | 158.8748 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.73 | 92.4123 | 59.4 | 5 | 297 | 179.73 | 158.8756 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.74 | 92.4102 | 59.4 | 5 | 297 | 179.74 | 158.8764 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.75 | 92.4081 | 59.4 | 5 | 297 | 179.75 | 158.8772 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.76 | 92.4059 | 59.4 | 5 | 297 | 179.76 | 158.878 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.77 | 92.4038 | 59.4 | 5 | 297 | 179.77 | 158.8789 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.78 | 92.4017 | 59.4 | 5 | 297 | 179.78 | 158.8797 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.79 | 92.3996 | 59.4 | 5 | 297 | 179.79 | 158.8795 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.8 | 92.3974 | 59.4 | 5 | 297 | 179.8 | 158.8793 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.81 | 92.3953 | 59.4 | 5 | 297 | 179.81 | 158.879 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.82 | 92.3932 | 59.4 | 5 | 297 | 179.82 | 158.8788 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.83 | 92.391 | 59.4 | 5 | 297 | 179.83 | 158.8787 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.84 | 92.3889 | 59.4 | 5 | 297 | 179.84 | 158.8786 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.85 | 92.3868 | 59.4 | 5 | 297 | 179.85 | 158.8797 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.86 | 92.3847 | 59.4 | 5 | 297 | 179.86 | 158.8808 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.87 | 92.3825 | 59.4 | 5 | 297 | 179.87 | 158.8819 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.88 | 92.3804 | 59.4 | 5 | 297 | 179.88 | 158.883 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.89 | 92.3783 | 59.4 | 5 | 297 | 179.89 | 158.8845 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.9 | 92.3762 | 59.4 | 5 | 297 | 179.9 | 158.8859 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.91 | 92.3736 | 59.4 | 5 | 297 | 179.91 | 158.8874 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.92 | 92.3711 | 59.4 | 5 | 297 | 179.92 | 158.8889 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.93 | 92.3686 | 59.4 | 5 | 297 | 179.93 | 158.8903 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.94 | 92.366 | 59.4 | 5 | 297 | 179.94 | 158.8917 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.95 | 92.3635 | 59.4 | 5 | 297 | 179.95 | 158.8931 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.96 | 92.3609 | 59.4 | 5 | 297 | 179.96 | 158.8946 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.97 | 92.3586 | 59.4 | 5 | 297 | 179.97 | 158.8971 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.98 | 92.3562 | 59.4 | 5 | 297 | 179.98 | 158.8996 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 179.99 | 92.3538 | 59.4 | 5 | 297 | 179.99 | 158.9021 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180 | 92.3514 | 59.4 | 5 | 297 | 180 | 158.9046 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.01 | 92.349 | 59.4 | 5 | 297 | 180.01 | 158.9071 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.02 | 92.3466 | 59.4 | 5 | 297 | 180.02 | 158.9095 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.03 | 92.3442 | 59.4 | 5 | 297 | 180.03 | 158.9109 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.04 | 92.3418 | 59.4 | 5 | 297 | 180.04 | 158.9123 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.05 | 92.3395 | 59.4 | 5 | 297 | 180.05 | 158.9129 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.06 | 92.3371 | 59.4 | 5 | 297 | 180.06 | 158.9136 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.07 | 92.3461 | 59.4 | 5 | 297 | 180.07 | 158.9146 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.08 | 92.3551 | 59.4 | 5 | 297 | 180.08 | 158.9155 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.09 | 92.3637 | 59.4 | 5 | 297 | 180.09 | 158.918 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.1 | 92.3723 | 59.4 | 5 | 297 | 180.1 | 158.9205 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.11 | 92.3809 | 59.4 | 5 | 297 | 180.11 | 158.925 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.12 | 92.3895 | 59.4 | 5 | 297 | 180.12 | 158.9296 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.13 | 92.3981 | 59.4 | 5 | 297 | 180.13 | 158.9317 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.14 | 92.4067 | 59.397 | 5 | 297 | 180.14 | 158.9339 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.15 | 92.4153 | 59.3938 | 5 | 297 | 180.15 | 158.9365 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.16 | 92.4239 | 59.3906 | 5 | 297 | 180.16 | 158.9391 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.17 | 92.4325 | 59.3874 | 5 | 297 | 180.17 | 158.9387 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.18 | 92.4411 | 59.3841 | 5 | 297 | 180.18 | 158.9382 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.19 | 92.4501 | 59.3809 | 5 | 297 | 180.19 | 158.94 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.2 | 92.4591 | 59.3777 | 5 | 297 | 180.2 | 158.9418 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.21 | 92.4681 | 59.3745 | 5 | 297 | 180.21 | 158.9457 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.22 | 92.4772 | 59.3713 | 5 | 297 | 180.22 | 158.9497 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.23 | 92.4862 | 59.3681 | 5 | 297 | 180.23 | 158.9491 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.24 | 92.4952 | 59.3649 | 5 | 297 | 180.24 | 158.9486 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.25 | 92.5042 | 59.3617 | 5 | 297 | 180.25 | 158.9481 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.26 | 92.5132 | 59.3585 | 5 | 297 | 180.26 | 158.9476 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.27 | 92.5222 | 59.3553 | 5 | 297 | 180.27 | 158.947 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.28 | 92.5312 | 59.3521 | 5 | 297 | 180.28 | 158.9465 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.29 | 92.5402 | 59.3489 | 5 | 297 | 180.29 | 158.947 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.3 | 92.5492 | 59.3457 | 5 | 297 | 180.3 | 158.9476 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.31 | 92.5579 | 59.3425 | 5 | 297 | 180.31 | 158.9478 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.32 | 92.5667 | 59.3393 | 5 | 297 | 180.32 | 158.9482 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.33 | 92.5754 | 59.3361 | 5 | 297 | 180.33 | 158.9494 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.34 | 92.5842 | 59.3329 | 5 | 297 | 180.34 | 158.9507 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.35 | 92.593 | 59.3297 | 5 | 297 | 180.35 | 158.9541 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.36 | 92.6017 | 59.3265 | 5 | 297 | 180.36 | 158.9575 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.37 | 92.6105 | 59.3233 | 5 | 297 | 180.37 | 158.957 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.38 | 92.6193 | 59.3201 | 5 | 297 | 180.38 | 158.9566 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.39 | 92.6281 | 59.3169 | 5 | 297 | 180.39 | 158.956 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.4 | 92.6368 | 59.3137 | 5 | 297 | 180.4 | 158.9555 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.41 | 92.6459 | 59.3105 | 5 | 297 | 180.41 | 158.9519 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.42 | 92.655 | 59.3072 | 5 | 297 | 180.42 | 158.9483 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.43 | 92.6641 | 59.304 | 5 | 297 | 180.43 | 158.9498 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.44 | 92.6732 | 59.3008 | 5 | 297 | 180.44 | 158.9512 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.45 | 92.6823 | 59.2976 | 5 | 297 | 180.45 | 158.9539 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.46 | 92.6914 | 59.2944 | 5 | 297 | 180.46 | 158.9565 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.47 | 92.7005 | 59.2912 | 5 | 297 | 180.47 | 158.956 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.48 | 92.7095 | 59.288 | 5 | 297 | 180.48 | 158.9555 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.49 | 92.7186 | 59.2848 | 5 | 297 | 180.49 | 158.955 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.5 | 92.7277 | 59.2816 | 5 | 297 | 180.5 | 158.9545 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.51 | 92.7368 | 59.2784 | 5 | 297 | 180.51 | 158.9522 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.52 | 92.7459 | 59.2752 | 5 | 297 | 180.52 | 158.9499 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.53 | 92.755 | 59.272 | 5 | 297 | 180.53 | 158.9495 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.54 | 92.764 | 59.2688 | 5 | 297 | 180.54 | 158.9492 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.55 | 92.7731 | 59.2656 | 5 | 297 | 180.55 | 158.9485 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.56 | 92.7822 | 59.2624 | 5 | 297 | 180.56 | 158.9479 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.57 | 92.7819 | 59.2592 | 5 | 297 | 180.57 | 158.9494 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.58 | 92.7816 | 59.256 | 5 | 297 | 180.58 | 158.951 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.59 | 92.7816 | 59.2528 | 5 | 297 | 180.59 | 158.9536 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.6 | 92.7817 | 59.2496 | 5 | 297 | 180.6 | 158.9562 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.61 | 92.7818 | 59.2464 | 5 | 297 | 180.61 | 158.9529 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.62 | 92.7818 | 59.2432 | 5 | 297 | 180.62 | 158.9495 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.63 | 92.7819 | 59.24 | 5 | 297 | 180.63 | 158.9486 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.64 | 92.782 | 59.2368 | 5 | 297 | 180.64 | 158.9478 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.65 | 92.782 | 59.2336 | 5 | 297 | 180.65 | 158.9432 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.66 | 92.7821 | 59.2304 | 5 | 297 | 180.66 | 158.9387 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.67 | 92.7822 | 59.2271 | 5 | 297 | 180.67 | 158.942 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.68 | 92.7823 | 59.2239 | 5 | 297 | 180.68 | 158.9452 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.69 | 92.7823 | 59.2207 | 5 | 297 | 180.69 | 158.9454 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.7 | 92.7824 | 59.2175 | 5 | 297 | 180.7 | 158.9456 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.71 | 92.7825 | 59.2143 | 5 | 297 | 180.71 | 158.9444 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.72 | 92.7825 | 59.2111 | 5 | 297 | 180.72 | 158.9432 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.73 | 92.7826 | 59.2079 | 5 | 297 | 180.73 | 158.945 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.74 | 92.7827 | 59.2047 | 5 | 297 | 180.74 | 158.9468 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.75 | 92.7812 | 59.2015 | 5 | 297 | 180.75 | 158.945 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.76 | 92.7798 | 59.2 | 5 | 297 | 180.76 | 158.9433 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.77 | 92.7783 | 59.2 | 5 | 297 | 180.77 | 158.9415 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.78 | 92.7769 | 59.2 | 5 | 297 | 180.78 | 158.9397 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.79 | 92.7754 | 59.2 | 5 | 297 | 180.79 | 158.9379 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.8 | 92.7739 | 59.2 | 5 | 297 | 180.8 | 158.936 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.81 | 92.7728 | 59.2 | 5 | 297 | 180.81 | 158.9375 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.82 | 92.7716 | 59.2 | 5 | 297 | 180.82 | 158.9391 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.83 | 92.7704 | 59.2 | 5 | 297 | 180.83 | 158.9412 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.84 | 92.7692 | 59.2 | 5 | 297 | 180.84 | 158.9433 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.85 | 92.7679 | 59.2 | 5 | 297 | 180.85 | 158.9399 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.86 | 92.7667 | 59.2 | 5 | 297 | 180.86 | 158.9366 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.87 | 92.7655 | 59.2 | 5 | 297 | 180.87 | 158.9371 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.88 | 92.7643 | 59.2 | 5 | 297 | 180.88 | 158.9376 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.89 | 92.7631 | 59.2 | 5 | 297 | 180.89 | 158.9354 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.9 | 92.7618 | 59.2 | 5 | 297 | 180.9 | 158.9332 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.91 | 92.7603 | 59.2 | 5 | 297 | 180.91 | 158.9377 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.92 | 92.7588 | 59.2 | 5 | 297 | 180.92 | 158.9422 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.93 | 92.7572 | 59.2 | 5 | 297 | 180.93 | 158.9437 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.94 | 92.7557 | 59.2 | 5 | 297 | 180.94 | 158.9453 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.95 | 92.7542 | 59.2 | 5 | 297 | 180.95 | 158.9436 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.96 | 92.7526 | 59.2 | 5 | 297 | 180.96 | 158.9419 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.97 | 92.7511 | 59.2 | 5 | 297 | 180.97 | 158.9419 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.98 | 92.7495 | 59.2 | 5 | 297 | 180.98 | 158.942 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 180.99 | 92.748 | 59.2 | 5 | 297 | 180.99 | 158.9419 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181 | 92.7465 | 59.2 | 5 | 297 | 181 | 158.9419 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.01 | 92.7449 | 59.2 | 5 | 297 | 181.01 | 158.9437 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.02 | 92.7434 | 59.2 | 5 | 297 | 181.02 | 158.9455 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.03 | 92.7419 | 59.2 | 5 | 297 | 181.03 | 158.9473 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.04 | 92.7403 | 59.2 | 5 | 297 | 181.04 | 158.9491 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.05 | 92.7388 | 59.2 | 5 | 297 | 181.05 | 158.9515 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.06 | 92.7373 | 59.2 | 5 | 297 | 181.06 | 158.9539 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.07 | 92.7358 | 59.2 | 5 | 297 | 181.07 | 158.9539 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.08 | 92.7342 | 59.2 | 5 | 297 | 181.08 | 158.9539 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.09 | 92.7327 | 59.2 | 5 | 297 | 181.09 | 158.9512 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.1 | 92.7312 | 59.2 | 5 | 297 | 181.1 | 158.9486 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.11 | 92.7296 | 59.2 | 5 | 297 | 181.11 | 158.9498 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.12 | 92.7281 | 59.2 | 5 | 297 | 181.12 | 158.9511 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.13 | 92.7266 | 59.2 | 5 | 297 | 181.13 | 158.9523 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.14 | 92.725 | 59.2 | 5 | 297 | 181.14 | 158.9536 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.15 | 92.7235 | 59.2 | 5 | 297 | 181.15 | 158.9585 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.16 | 92.722 | 59.2 | 5 | 297 | 181.16 | 158.9634 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.17 | 92.7205 | 59.2 | 5 | 297 | 181.17 | 158.9641 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.18 | 92.7189 | 59.2 | 5 | 297 | 181.18 | 158.9648 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.19 | 92.7174 | 59.2 | 5 | 297 | 181.19 | 158.9655 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.2 | 92.7159 | 59.2 | 5 | 297 | 181.2 | 158.9662 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.21 | 92.7146 | 59.2 | 5 | 297 | 181.21 | 158.9662 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.22 | 92.7133 | 59.2 | 5 | 297 | 181.22 | 158.9662 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.23 | 92.712 | 59.2 | 5 | 297 | 181.23 | 158.9642 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.24 | 92.7107 | 59.2 | 5 | 297 | 181.24 | 158.9622 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.25 | 92.7109 | 59.2 | 5 | 297 | 181.25 | 158.9639 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.26 | 92.7111 | 59.2 | 5 | 297 | 181.26 | 158.9655 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.27 | 92.7061 | 59.2 | 5 | 297 | 181.27 | 158.9684 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.28 | 92.7012 | 59.2 | 5 | 297 | 181.28 | 158.9713 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.29 | 92.6927 | 59.2 | 5 | 297 | 181.29 | 158.9742 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.3 | 92.6843 | 59.2 | 5 | 297 | 181.3 | 158.9771 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.31 | 92.6759 | 59.2 | 5 | 297 | 181.31 | 158.9784 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.32 | 92.6675 | 59.2 | 5 | 297 | 181.32 | 158.9796 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.33 | 92.6571 | 59.2 | 5 | 297 | 181.33 | 158.9788 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.34 | 92.6467 | 59.2 | 5 | 297 | 181.34 | 158.9779 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.35 | 92.6363 | 59.2 | 5 | 297 | 181.35 | 158.9804 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.36 | 92.6259 | 59.2 | 5 | 297 | 181.36 | 158.983 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.37 | 92.6155 | 59.2 | 5 | 297 | 181.37 | 158.9855 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.38 | 92.6051 | 59.2 | 5 | 297 | 181.38 | 158.9881 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.39 | 92.5947 | 59.2 | 5 | 297 | 181.39 | 158.9934 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.4 | 92.5844 | 59.2 | 5 | 297 | 181.4 | 158.9986 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.41 | 92.5739 | 59.2 | 5 | 297 | 181.41 | 159.0003 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.42 | 92.5635 | 59.2 | 5 | 297 | 181.42 | 159.002 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.43 | 92.553 | 59.2 | 5 | 297 | 181.43 | 159.0015 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.44 | 92.5426 | 59.2 | 5 | 297 | 181.44 | 159.001 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.45 | 92.5322 | 59.2 | 5 | 297 | 181.45 | 159.0026 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.46 | 92.5217 | 59.2 | 5 | 297 | 181.46 | 159.0042 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.47 | 92.512 | 59.2 | 5 | 297 | 181.47 | 159.0058 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.48 | 92.5023 | 59.2 | 5 | 297 | 181.48 | 159.0074 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.49 | 92.4926 | 59.2 | 5 | 297 | 181.49 | 159.0091 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.5 | 92.4828 | 59.2 | 5 | 297 | 181.5 | 159.0108 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.51 | 92.4728 | 59.2 | 5 | 297 | 181.51 | 159.0124 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.52 | 92.4628 | 59.2 | 5 | 297 | 181.52 | 159.014 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.53 | 92.4524 | 59.2 | 5 | 297 | 181.53 | 159.0156 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.54 | 92.4421 | 59.2 | 5 | 297 | 181.54 | 159.0172 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.55 | 92.4317 | 59.2 | 5 | 297 | 181.55 | 159.0184 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.56 | 92.4214 | 59.2 | 5 | 297 | 181.56 | 159.0197 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.57 | 92.4103 | 59.2 | 5 | 297 | 181.57 | 159.0209 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.58 | 92.3993 | 59.2 | 5 | 297 | 181.58 | 159.0222 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.59 | 92.3882 | 59.2 | 5 | 297 | 181.59 | 159.0234 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.6 | 92.3771 | 59.2 | 5 | 297 | 181.6 | 159.0247 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.61 | 92.366 | 59.2 | 5 | 297 | 181.61 | 159.0259 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.62 | 92.3549 | 59.2 | 5 | 297 | 181.62 | 159.0272 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.63 | 92.3438 | 59.2 | 5 | 297 | 181.63 | 159.0267 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.64 | 92.3326 | 59.2 | 5 | 297 | 181.64 | 159.0263 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.65 | 92.3215 | 59.2 | 5 | 297 | 181.65 | 159.0259 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.66 | 92.3104 | 59.2 | 5 | 297 | 181.66 | 159.0255 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.67 | 92.2993 | 59.2 | 5 | 297 | 181.67 | 159.0246 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.68 | 92.2882 | 59.2 | 5 | 297 | 181.68 | 159.0237 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.69 | 92.2771 | 59.2 | 5 | 297 | 181.69 | 159.0228 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.7 | 92.266 | 59.2 | 5 | 297 | 181.7 | 159.0219 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.71 | 92.2546 | 59.2 | 5 | 297 | 181.71 | 159.0211 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.72 | 92.2432 | 59.2 | 5 | 297 | 181.72 | 159.0202 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.73 | 92.2319 | 59.2 | 5 | 297 | 181.73 | 159.0212 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.74 | 92.2205 | 59.2 | 5 | 297 | 181.74 | 159.0223 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.75 | 92.2092 | 59.2 | 5 | 297 | 181.75 | 159.0221 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.76 | 92.1979 | 59.2 | 5 | 297 | 181.76 | 159.0218 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.77 | 92.192 | 59.2 | 5 | 297 | 181.77 | 159.0225 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.78 | 92.1861 | 59.2 | 5 | 297 | 181.78 | 159.0232 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.79 | 92.184 | 59.2 | 5 | 297 | 181.79 | 159.0239 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.8 | 92.1818 | 59.2 | 5 | 297 | 181.8 | 159.0246 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.81 | 92.18 | 59.2 | 5 | 297 | 181.81 | 159.0238 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.82 | 92.1782 | 59.2 | 5 | 297 | 181.82 | 159.0231 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.83 | 92.1826 | 59.2 | 5 | 297 | 181.83 | 159.0224 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.84 | 92.187 | 59.2 | 5 | 297 | 181.84 | 159.0216 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.85 | 92.2439 | 59.2 | 5 | 297 | 181.85 | 159.0191 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.86 | 92.3008 | 59.2 | 5 | 297 | 181.86 | 159.0165 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.87 | 92.474 | 59.2 | 5 | 297 | 181.87 | 159.0139 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.88 | 92.6473 | 59.2 | 5 | 297 | 181.88 | 159.0114 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.89 | 92.9859 | 59.2 | 5 | 297 | 181.89 | 159.0088 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.9 | 93.3244 | 59.2 | 5 | 297 | 181.9 | 159.0062 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.91 | 93.7696 | 59.2 | 5 | 297 | 181.91 | 159.0041 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.92 | 94.2147 | 59.2 | 5 | 297 | 181.92 | 159.0019 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.93 | 94.696 | 59.2 | 5 | 297 | 181.93 | 158.9997 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.94 | 95.1774 | 59.2 | 5 | 297 | 181.94 | 158.9975 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.95 | 95.6587 | 59.2 | 5 | 297 | 181.95 | 158.9954 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.96 | 96.14 | 59.2 | 5 | 297 | 181.96 | 158.9932 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.97 | 96.6206 | 59.2 | 5 | 297 | 181.97 | 158.991 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.98 | 97.1012 | 59.2 | 5 | 297 | 181.98 | 158.9889 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 181.99 | 97.5771 | 59.2 | 5 | 297 | 181.99 | 158.9859 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182 | 98.053 | 59.2 | 5 | 297 | 182 | 158.9829 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.01 | 98.5296 | 59.2 | 5 | 297 | 182.01 | 158.9831 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.02 | 99.0061 | 59.2 | 5 | 297 | 182.02 | 158.9833 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.03 | 99.4834 | 59.2 | 5 | 297 | 182.03 | 158.9835 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.04 | 99.9607 | 59.2 | 5 | 297 | 182.04 | 158.9837 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.05 | 100.438 | 59.2 | 5 | 297 | 182.05 | 158.9815 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.06 | 100.9152 | 59.2 | 5 | 297 | 182.06 | 158.9794 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.07 | 101.3987 | 59.2 | 5 | 297 | 182.07 | 158.9772 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.08 | 101.8821 | 59.2 | 5 | 297 | 182.08 | 158.9751 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.09 | 102.3757 | 59.2 | 5 | 297 | 182.09 | 158.9782 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.1 | 102.8693 | 59.2 | 5 | 297 | 182.1 | 158.9813 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.11 | 103.363 | 59.2 | 5 | 297 | 182.11 | 158.9852 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.12 | 103.8567 | 59.2 | 5 | 297 | 182.12 | 158.9892 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.13 | 104.3774 | 59.2 | 5 | 297 | 182.13 | 158.9962 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.14 | 104.8981 | 59.2 | 5 | 297 | 182.14 | 159.0032 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.15 | 105.4314 | 59.2 | 5 | 297 | 182.15 | 159.0102 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.16 | 105.9648 | 59.2 | 5 | 297 | 182.16 | 159.0172 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.17 | 106.5044 | 59.2 | 5 | 297 | 182.17 | 159.0242 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.18 | 107.0439 | 59.2 | 5 | 297 | 182.18 | 159.0312 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.19 | 107.5835 | 59.2 | 5 | 297 | 182.19 | 159.0371 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.2 | 108.1231 | 59.2 | 5 | 297 | 182.2 | 159.043 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.21 | 108.6621 | 59.2 | 5 | 297 | 182.21 | 159.049 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.22 | 109.2011 | 59.2 | 5 | 297 | 182.22 | 159.0549 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.23 | 109.7401 | 59.2 | 5 | 297 | 182.23 | 159.0604 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.24 | 110.2791 | 59.2 | 5 | 297 | 182.24 | 159.0658 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.25 | 110.8185 | 59.2 | 5 | 297 | 182.25 | 159.0739 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.26 | 111.3579 | 59.2 | 5 | 297 | 182.26 | 159.082 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.27 | 111.8988 | 59.2 | 5 | 297 | 182.27 | 159.0899 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.28 | 112.4397 | 59.2 | 5 | 297 | 182.28 | 159.0979 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.29 | 112.9788 | 59.2 | 5 | 297 | 182.29 | 159.0999 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.3 | 113.518 | 59.2 | 5 | 297 | 182.3 | 159.1019 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.31 | 114.0568 | 59.2 | 5 | 297 | 182.31 | 159.104 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.32 | 114.5956 | 59.2 | 5 | 297 | 182.32 | 159.106 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.33 | 115.13 | 59.2 | 5 | 297 | 182.33 | 159.108 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.34 | 115.6643 | 59.2 | 5 | 297 | 182.34 | 159.11 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.35 | 116.1458 | 59.2 | 5 | 297 | 182.35 | 159.1139 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.36 | 116.6273 | 59.2 | 5 | 297 | 182.36 | 159.1177 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.37 | 116.9919 | 59.2 | 5 | 297 | 182.37 | 159.1215 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.38 | 117.3564 | 59.2 | 5 | 297 | 182.38 | 159.1253 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.39 | 117.5556 | 59.2 | 5 | 297 | 182.39 | 159.1291 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.4 | 117.7549 | 59.2 | 5 | 297 | 182.4 | 159.1329 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.41 | 117.8476 | 59.2 | 5 | 297 | 182.41 | 159.1364 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.42 | 117.9403 | 59.2 | 5 | 297 | 182.42 | 159.1398 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.43 | 117.9977 | 59.2 | 5 | 297 | 182.43 | 159.1423 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.44 | 118.055 | 59.2 | 5 | 297 | 182.44 | 159.1449 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.45 | 118.1131 | 59.2 | 5 | 297 | 182.45 | 159.1474 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.46 | 118.1712 | 59.2 | 5 | 297 | 182.46 | 159.15 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.47 | 118.2299 | 59.2 | 5 | 297 | 182.47 | 159.1525 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.48 | 118.2885 | 59.2 | 5 | 297 | 182.48 | 159.155 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.49 | 118.3519 | 59.2 | 5 | 297 | 182.49 | 159.1607 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.5 | 118.4153 | 59.2 | 5 | 297 | 182.5 | 159.1663 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.51 | 118.4783 | 59.2 | 5 | 297 | 182.51 | 159.1689 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.52 | 118.5414 | 59.2 | 5 | 297 | 182.52 | 159.1714 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.53 | 118.6046 | 59.2 | 5 | 297 | 182.53 | 159.1725 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.54 | 118.6678 | 59.2 | 5 | 297 | 182.54 | 159.1736 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.55 | 118.7294 | 59.2 | 5 | 297 | 182.55 | 159.177 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.56 | 118.791 | 59.2 | 5 | 297 | 182.56 | 159.1805 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.57 | 118.8474 | 59.2 | 5 | 297 | 182.57 | 159.1815 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.58 | 118.9038 | 59.2 | 5 | 297 | 182.58 | 159.1826 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.59 | 118.95 | 59.2 | 5 | 297 | 182.59 | 159.1783 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.6 | 118.9962 | 59.2 | 5 | 297 | 182.6 | 159.1741 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.61 | 119.0424 | 59.2 | 5 | 297 | 182.61 | 159.1691 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.62 | 119.0885 | 59.2 | 5 | 297 | 182.62 | 159.164 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.63 | 119.1077 | 59.2 | 5 | 297 | 182.63 | 159.1575 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.64 | 119.1269 | 59.2 | 5 | 297 | 182.64 | 159.1511 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.65 | 119.1334 | 59.2 | 5 | 297 | 182.65 | 159.1446 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.66 | 119.1399 | 59.2 | 5 | 297 | 182.66 | 159.1381 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.67 | 119.1402 | 59.2 | 5 | 297 | 182.67 | 159.1302 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.68 | 119.1405 | 59.2 | 5 | 297 | 182.68 | 159.1222 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.69 | 119.1443 | 59.2 | 5 | 297 | 182.69 | 159.1154 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.7 | 119.1481 | 59.2 | 5 | 297 | 182.7 | 159.1085 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.71 | 119.1525 | 59.2 | 5 | 297 | 182.71 | 159.1016 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.72 | 119.157 | 59.2 | 5 | 297 | 182.72 | 159.0947 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.73 | 119.1614 | 59.2 | 5 | 297 | 182.73 | 159.0906 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.74 | 119.1659 | 59.2 | 5 | 297 | 182.74 | 159.0865 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.75 | 119.1699 | 59.2 | 5 | 297 | 182.75 | 159.0811 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.76 | 119.174 | 59.2 | 5 | 297 | 182.76 | 159.0758 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.77 | 119.1763 | 59.2 | 5 | 297 | 182.77 | 159.0668 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.78 | 119.1786 | 59.2 | 5 | 297 | 182.78 | 159.0579 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.79 | 119.1824 | 59.2 | 5 | 297 | 182.79 | 159.055 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.8 | 119.1861 | 59.2 | 5 | 297 | 182.8 | 159.0521 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.81 | 119.1893 | 59.2 | 5 | 297 | 182.81 | 159.0491 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.82 | 119.1925 | 59.2 | 5 | 297 | 182.82 | 159.0462 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.83 | 119.1959 | 59.2 | 5 | 297 | 182.83 | 159.0432 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.84 | 119.1994 | 59.2 | 5 | 297 | 182.84 | 159.0403 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.85 | 119.2032 | 59.2 | 5 | 297 | 182.85 | 159.0373 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.86 | 119.207 | 59.2 | 5 | 297 | 182.86 | 159.0343 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.87 | 119.2106 | 59.2 | 5 | 297 | 182.87 | 159.0314 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.88 | 119.2143 | 59.2 | 5 | 297 | 182.88 | 159.0284 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.89 | 119.218 | 59.2 | 5 | 297 | 182.89 | 159.0255 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.9 | 119.2216 | 59.2 | 5 | 297 | 182.9 | 159.0225 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.91 | 119.2234 | 59.2 | 5 | 297 | 182.91 | 159.0181 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.92 | 119.2252 | 59.2 | 5 | 297 | 182.92 | 159.0136 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.93 | 119.2267 | 59.2 | 5 | 297 | 182.93 | 159.01 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.94 | 119.2282 | 59.2 | 5 | 297 | 182.94 | 159.0065 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.95 | 119.2338 | 59.2 | 5 | 297 | 182.95 | 159.0016 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.96 | 119.2395 | 59.2 | 5 | 297 | 182.96 | 158.9967 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.97 | 119.2467 | 59.2 | 5 | 297 | 182.97 | 158.9946 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.98 | 119.2539 | 59.2 | 5 | 297 | 182.98 | 158.9925 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 182.99 | 119.2605 | 59.2 | 5 | 297 | 182.99 | 158.988 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183 | 119.2672 | 59.2 | 5 | 297 | 183 | 158.9835 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.01 | 119.2737 | 59.2 | 5 | 297 | 183.01 | 158.979 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.02 | 119.2803 | 59.2 | 5 | 297 | 183.02 | 158.9746 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.03 | 119.2864 | 59.2 | 5 | 297 | 183.03 | 158.9715 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.04 | 119.2925 | 59.2 | 5 | 297 | 183.04 | 158.9685 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.05 | 119.3045 | 59.2 | 5 | 297 | 183.05 | 158.9655 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.06 | 119.3165 | 59.2 | 5 | 297 | 183.06 | 158.9624 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.07 | 119.3344 | 59.2 | 5 | 297 | 183.07 | 158.9618 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.08 | 119.3522 | 59.2 | 5 | 297 | 183.08 | 158.9612 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.09 | 119.3823 | 59.2 | 5 | 297 | 183.09 | 158.9605 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.1 | 119.4124 | 59.2 | 5 | 297 | 183.1 | 158.9599 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.11 | 119.4476 | 59.2 | 5 | 297 | 183.11 | 158.9593 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.12 | 119.4828 | 59.2 | 5 | 297 | 183.12 | 158.9587 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.13 | 119.5251 | 59.2 | 5 | 297 | 183.13 | 158.958 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.14 | 119.5675 | 59.2 | 5 | 297 | 183.14 | 158.9574 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.15 | 119.6098 | 59.2 | 5 | 297 | 183.15 | 158.9568 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.16 | 119.6521 | 59.2 | 5 | 297 | 183.16 | 158.9562 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.17 | 119.6939 | 59.2 | 5 | 297 | 183.17 | 158.957 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.18 | 119.7356 | 59.2 | 5 | 297 | 183.18 | 158.9578 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.19 | 119.7735 | 59.2 | 5 | 297 | 183.19 | 158.9568 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.2 | 119.8115 | 59.2 | 5 | 297 | 183.2 | 158.9558 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.21 | 119.8489 | 59.2 | 5 | 297 | 183.21 | 158.9547 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.22 | 119.8864 | 59.2 | 5 | 297 | 183.22 | 158.9537 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.23 | 119.9239 | 59.2 | 5 | 297 | 183.23 | 158.9503 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.24 | 119.9615 | 59.2 | 5 | 297 | 183.24 | 158.9469 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.25 | 119.9995 | 59.2 | 5 | 297 | 183.25 | 158.9436 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.26 | 120.0376 | 59.2 | 5 | 297 | 183.26 | 158.9402 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.27 | 120.076 | 59.2 | 5 | 297 | 183.27 | 158.9382 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.28 | 120.1145 | 59.2 | 5 | 297 | 183.28 | 158.9363 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.29 | 120.1534 | 59.2 | 5 | 297 | 183.29 | 158.9343 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.3 | 120.1923 | 59.2 | 5 | 297 | 183.3 | 158.9324 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.31 | 120.2317 | 59.2 | 5 | 297 | 183.31 | 158.9304 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.32 | 120.2712 | 59.2 | 5 | 297 | 183.32 | 158.9285 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.33 | 120.3148 | 59.2 | 5 | 297 | 183.33 | 158.9285 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.34 | 120.3584 | 59.2 | 5 | 297 | 183.34 | 158.9285 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.35 | 120.4098 | 59.2 | 5 | 297 | 183.35 | 158.9285 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.36 | 120.4612 | 59.2 | 5 | 297 | 183.36 | 158.9285 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.37 | 120.5134 | 59.2 | 5 | 297 | 183.37 | 158.9285 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.38 | 120.5655 | 59.2 | 5 | 297 | 183.38 | 158.9285 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.39 | 120.6177 | 59.2 | 5 | 297 | 183.39 | 158.927 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.4 | 120.6698 | 59.2 | 5 | 297 | 183.4 | 158.9256 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.41 | 120.7239 | 59.2 | 5 | 297 | 183.41 | 158.9257 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.42 | 120.778 | 59.2 | 5 | 297 | 183.42 | 158.9258 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.43 | 120.8322 | 59.2 | 5 | 297 | 183.43 | 158.9246 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.44 | 120.8863 | 59.2 | 5 | 297 | 183.44 | 158.9234 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.45 | 120.9355 | 59.2 | 5 | 297 | 183.45 | 158.9235 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.46 | 120.9847 | 59.2 | 5 | 297 | 183.46 | 158.9236 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.47 | 121.0315 | 59.2 | 5 | 297 | 183.47 | 158.9222 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.48 | 121.0782 | 59.2 | 5 | 297 | 183.48 | 158.9208 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.49 | 121.126 | 59.2 | 5 | 297 | 183.49 | 158.9193 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.5 | 121.1738 | 59.2 | 5 | 297 | 183.5 | 158.9179 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.51 | 121.2216 | 59.2 | 5 | 297 | 183.51 | 158.9165 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.52 | 121.2694 | 59.2 | 5 | 297 | 183.52 | 158.9151 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.53 | 121.3174 | 59.2 | 5 | 297 | 183.53 | 158.9143 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.54 | 121.3654 | 59.2 | 5 | 297 | 183.54 | 158.9136 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.55 | 121.4091 | 59.2 | 5 | 297 | 183.55 | 158.9128 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.56 | 121.4528 | 59.2 | 5 | 297 | 183.56 | 158.9121 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.57 | 121.4905 | 59.2 | 5 | 297 | 183.57 | 158.9111 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.58 | 121.5281 | 59.2 | 5 | 297 | 183.58 | 158.9101 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.59 | 121.5536 | 59.2 | 5 | 297 | 183.59 | 158.9091 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.6 | 121.5791 | 59.2 | 5 | 297 | 183.6 | 158.9081 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.61 | 121.5991 | 59.2 | 5 | 297 | 183.61 | 158.9072 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.62 | 121.6191 | 59.2 | 5 | 297 | 183.62 | 158.9063 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.63 | 121.6319 | 59.2 | 5 | 297 | 183.63 | 158.9053 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.64 | 121.6448 | 59.2 | 5 | 297 | 183.64 | 158.9043 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.65 | 121.6576 | 59.2 | 5 | 297 | 183.65 | 158.9033 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.66 | 121.6705 | 59.2 | 5 | 297 | 183.66 | 158.9022 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.67 | 121.6845 | 59.2 | 5 | 297 | 183.67 | 158.9012 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.68 | 121.6985 | 59.2 | 5 | 297 | 183.68 | 158.9002 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.69 | 121.7173 | 59.2 | 5 | 297 | 183.69 | 158.901 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.7 | 121.736 | 59.2 | 5 | 297 | 183.7 | 158.9018 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.71 | 121.7635 | 59.2 | 5 | 297 | 183.71 | 158.905 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.72 | 121.791 | 59.2 | 5 | 297 | 183.72 | 158.9081 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.73 | 121.8185 | 59.2 | 5 | 297 | 183.73 | 158.9113 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.74 | 121.846 | 59.2 | 5 | 297 | 183.74 | 158.9144 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.75 | 121.8729 | 59.2 | 5 | 297 | 183.75 | 158.9175 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.76 | 121.8998 | 59.2 | 5 | 297 | 183.76 | 158.9206 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.77 | 121.9258 | 59.2 | 5 | 297 | 183.77 | 158.924 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.78 | 121.9517 | 59.2 | 5 | 297 | 183.78 | 158.9274 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.79 | 121.9784 | 59.2 | 5 | 297 | 183.79 | 158.9298 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.8 | 122.0051 | 59.2 | 5 | 297 | 183.8 | 158.9322 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.81 | 122.0318 | 59.2 | 5 | 297 | 183.81 | 158.9346 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.82 | 122.0584 | 59.2 | 5 | 297 | 183.82 | 158.937 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.83 | 122.0818 | 59.2 | 5 | 297 | 183.83 | 158.9373 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.84 | 122.1053 | 59.2 | 5 | 297 | 183.84 | 158.9377 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.85 | 122.1209 | 59.2 | 5 | 297 | 183.85 | 158.9373 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.86 | 122.1365 | 59.2 | 5 | 297 | 183.86 | 158.9368 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.87 | 122.151 | 59.2 | 5 | 297 | 183.87 | 158.9364 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.88 | 122.1654 | 59.2 | 5 | 297 | 183.88 | 158.9359 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.89 | 122.1799 | 59.2 | 5 | 297 | 183.89 | 158.9356 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.9 | 122.1943 | 59.2 | 5 | 297 | 183.9 | 158.9353 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.91 | 122.2098 | 59.2 | 5 | 297 | 183.91 | 158.9363 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.92 | 122.2254 | 59.2 | 5 | 297 | 183.92 | 158.9372 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.93 | 122.2392 | 59.2 | 5 | 297 | 183.93 | 158.9394 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.94 | 122.253 | 59.2 | 5 | 297 | 183.94 | 158.9417 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.95 | 122.2684 | 59.2 | 5 | 297 | 183.95 | 158.9439 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.96 | 122.2839 | 59.2 | 5 | 297 | 183.96 | 158.9461 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.97 | 122.2974 | 59.2 | 5 | 297 | 183.97 | 158.948 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.98 | 122.311 | 59.2 | 5 | 297 | 183.98 | 158.95 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 183.99 | 122.3252 | 59.2 | 5 | 297 | 183.99 | 158.9519 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184 | 122.3395 | 59.2 | 5 | 297 | 184 | 158.9538 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.01 | 122.3525 | 59.2 | 5 | 297 | 184.01 | 158.9558 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.02 | 122.3656 | 59.2 | 5 | 297 | 184.02 | 158.9577 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.03 | 122.3785 | 59.2 | 5 | 297 | 184.03 | 158.959 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.04 | 122.3913 | 59.2 | 5 | 297 | 184.04 | 158.9603 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.05 | 122.4073 | 59.2 | 5 | 297 | 184.05 | 158.9615 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.06 | 122.4234 | 59.2 | 5 | 297 | 184.06 | 158.9627 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.07 | 122.4382 | 59.2 | 5 | 297 | 184.07 | 158.9642 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.08 | 122.4531 | 59.2 | 5 | 297 | 184.08 | 158.9657 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.09 | 122.4673 | 59.2 | 5 | 297 | 184.09 | 158.9672 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.1 | 122.4815 | 59.2 | 5 | 297 | 184.1 | 158.9687 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.11 | 122.4944 | 59.2 | 5 | 297 | 184.11 | 158.9702 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.12 | 122.5073 | 59.2 | 5 | 297 | 184.12 | 158.9716 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.13 | 122.5216 | 59.2 | 5 | 297 | 184.13 | 158.9732 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.14 | 122.5358 | 59.2 | 5 | 297 | 184.14 | 158.9747 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.15 | 122.5492 | 59.2 | 5 | 297 | 184.15 | 158.9763 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.16 | 122.5625 | 59.2 | 5 | 297 | 184.16 | 158.9778 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.17 | 122.575 | 59.2 | 5 | 297 | 184.17 | 158.9794 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.18 | 122.5874 | 59.2 | 5 | 297 | 184.18 | 158.9809 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.19 | 122.5961 | 59.2 | 5 | 297 | 184.19 | 158.9841 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.2 | 122.6047 | 59.2 | 5 | 297 | 184.2 | 158.9872 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.21 | 122.6027 | 59.2 | 5 | 297 | 184.21 | 158.9855 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.22 | 122.6007 | 59.2 | 5 | 297 | 184.22 | 158.9839 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.23 | 122.5998 | 59.2 | 5 | 297 | 184.23 | 158.9823 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.24 | 122.599 | 59.2 | 5 | 297 | 184.24 | 158.9806 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.25 | 122.6003 | 59.2 | 5 | 297 | 184.25 | 158.979 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.26 | 122.6016 | 59.2 | 5 | 297 | 184.26 | 158.9773 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.27 | 122.6051 | 59.2 | 5 | 297 | 184.27 | 158.9754 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.28 | 122.6086 | 59.2 | 5 | 297 | 184.28 | 158.9735 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.29 | 122.611 | 59.2 | 5 | 297 | 184.29 | 158.9726 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.3 | 122.6133 | 59.2 | 5 | 297 | 184.3 | 158.9717 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.31 | 122.6157 | 59.2 | 5 | 297 | 184.31 | 158.9708 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.32 | 122.6181 | 59.2 | 5 | 297 | 184.32 | 158.9699 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.33 | 122.6263 | 59.2 | 5 | 297 | 184.33 | 158.9691 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.34 | 122.6346 | 59.2 | 5 | 297 | 184.34 | 158.9683 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.35 | 122.6425 | 59.2 | 5 | 297 | 184.35 | 158.9683 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.36 | 122.6505 | 59.2 | 5 | 297 | 184.36 | 158.9683 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.37 | 122.6624 | 59.2 | 5 | 297 | 184.37 | 158.9683 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.38 | 122.6744 | 59.2 | 5 | 297 | 184.38 | 158.9683 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.39 | 122.6842 | 59.2 | 5 | 297 | 184.39 | 158.9683 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.4 | 122.6941 | 59.2 | 5 | 297 | 184.4 | 158.9683 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.41 | 122.7035 | 59.2 | 5 | 297 | 184.41 | 158.9688 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.42 | 122.7128 | 59.2 | 5 | 297 | 184.42 | 158.9694 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.43 | 122.724 | 59.2 | 5 | 297 | 184.43 | 158.9674 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.44 | 122.7351 | 59.2 | 5 | 297 | 184.44 | 158.9655 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.45 | 122.7429 | 59.2 | 5 | 297 | 184.45 | 158.9636 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.46 | 122.7508 | 59.2 | 5 | 297 | 184.46 | 158.9616 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.47 | 122.7632 | 59.2 | 5 | 297 | 184.47 | 158.9588 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.48 | 122.7756 | 59.2 | 5 | 297 | 184.48 | 158.956 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.49 | 122.7852 | 59.2 | 5 | 297 | 184.49 | 158.9531 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.5 | 122.7948 | 59.2 | 5 | 297 | 184.5 | 158.9503 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.51 | 122.8044 | 59.2 | 5 | 297 | 184.51 | 158.9475 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.52 | 122.8139 | 59.2 | 5 | 297 | 184.52 | 158.9446 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.53 | 122.8285 | 59.2 | 5 | 297 | 184.53 | 158.9418 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.54 | 122.843 | 59.2 | 5 | 297 | 184.54 | 158.9389 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.55 | 122.8519 | 59.2 | 5 | 297 | 184.55 | 158.9361 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.56 | 122.8608 | 59.2 | 5 | 297 | 184.56 | 158.9332 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.57 | 122.8738 | 59.2 | 5 | 297 | 184.57 | 158.9304 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.58 | 122.8867 | 59.2 | 5 | 297 | 184.58 | 158.9276 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.59 | 122.898 | 59.2 | 5 | 297 | 184.59 | 158.9242 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.6 | 122.9092 | 59.2 | 5 | 297 | 184.6 | 158.9208 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.61 | 122.9244 | 59.2 | 5 | 297 | 184.61 | 158.9174 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.62 | 122.9396 | 59.2 | 5 | 297 | 184.62 | 158.914 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.63 | 122.9521 | 59.2 | 5 | 297 | 184.63 | 158.9106 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.64 | 122.9645 | 59.2 | 5 | 297 | 184.64 | 158.9072 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.65 | 122.978 | 59.2 | 5 | 297 | 184.65 | 158.9038 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.66 | 122.9914 | 59.2 | 5 | 297 | 184.66 | 158.9004 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.67 | 123.0054 | 59.2 | 5 | 297 | 184.67 | 158.897 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.68 | 123.0194 | 59.2 | 5 | 297 | 184.68 | 158.8936 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.69 | 123.0333 | 59.2 | 5 | 297 | 184.69 | 158.8886 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.7 | 123.0472 | 59.2 | 5 | 297 | 184.7 | 158.8836 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.71 | 123.0634 | 59.2 | 5 | 297 | 184.71 | 158.8811 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.72 | 123.0796 | 59.2 | 5 | 297 | 184.72 | 158.8786 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.73 | 123.0947 | 59.2 | 5 | 297 | 184.73 | 158.8761 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.74 | 123.1097 | 59.2 | 5 | 297 | 184.74 | 158.8736 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.75 | 123.1213 | 59.2 | 5 | 297 | 184.75 | 158.8712 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.76 | 123.133 | 59.2 | 5 | 297 | 184.76 | 158.8687 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.77 | 123.1461 | 59.2 | 5 | 297 | 184.77 | 158.8661 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.78 | 123.1593 | 59.2 | 5 | 297 | 184.78 | 158.8636 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.79 | 123.1708 | 59.2 | 5 | 297 | 184.79 | 158.8612 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.8 | 123.1822 | 59.2 | 5 | 297 | 184.8 | 158.8587 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.81 | 123.1937 | 59.2 | 5 | 297 | 184.81 | 158.8562 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.82 | 123.2051 | 59.2 | 5 | 297 | 184.82 | 158.8537 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.83 | 123.2077 | 59.2 | 5 | 297 | 184.83 | 158.8519 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.84 | 123.2104 | 59.2 | 5 | 297 | 184.84 | 158.8502 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.85 | 123.215 | 59.2 | 5 | 297 | 184.85 | 158.8508 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.86 | 123.2197 | 59.2 | 5 | 297 | 184.86 | 158.8514 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.87 | 123.2214 | 59.2 | 5 | 297 | 184.87 | 158.8521 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.88 | 123.2232 | 59.2 | 5 | 297 | 184.88 | 158.8527 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.89 | 123.2285 | 59.2 | 5 | 297 | 184.89 | 158.8546 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.9 | 123.2338 | 59.2 | 5 | 297 | 184.9 | 158.8565 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.91 | 123.2389 | 59.2 | 5 | 297 | 184.91 | 158.8566 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.92 | 123.2441 | 59.2 | 5 | 297 | 184.92 | 158.8567 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.93 | 123.2484 | 59.2 | 5 | 297 | 184.93 | 158.8593 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.94 | 123.2527 | 59.2 | 5 | 297 | 184.94 | 158.8619 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.95 | 123.2598 | 59.2 | 5 | 297 | 184.95 | 158.8645 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.96 | 123.2669 | 59.2 | 5 | 297 | 184.96 | 158.8671 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.97 | 123.2705 | 59.2 | 5 | 297 | 184.97 | 158.8692 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.98 | 123.2742 | 59.2 | 5 | 297 | 184.98 | 158.8712 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 184.99 | 123.2793 | 59.2 | 5 | 297 | 184.99 | 158.8733 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185 | 123.2843 | 59.2 | 5 | 297 | 185 | 158.8754 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.01 | 123.2903 | 59.2 | 5 | 297 | 185.01 | 158.8774 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.02 | 123.2962 | 59.2 | 5 | 297 | 185.02 | 158.8794 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.03 | 123.2972 | 59.2 | 5 | 297 | 185.03 | 158.8815 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.04 | 123.2982 | 59.2 | 5 | 297 | 185.04 | 158.8835 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.05 | 123.3015 | 59.2 | 5 | 297 | 185.05 | 158.8856 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.06 | 123.3049 | 59.2 | 5 | 297 | 185.06 | 158.8876 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.07 | 123.3051 | 59.2 | 5 | 297 | 185.07 | 158.8897 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.08 | 123.3053 | 59.2 | 5 | 297 | 185.08 | 158.8917 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.09 | 123.3079 | 59.2 | 5 | 297 | 185.09 | 158.8943 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.1 | 123.3105 | 59.2 | 5 | 297 | 185.1 | 158.8969 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.11 | 123.3105 | 59.2 | 5 | 297 | 185.11 | 158.8995 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.12 | 123.3106 | 59.2 | 5 | 297 | 185.12 | 158.9021 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.13 | 123.312 | 59.2 | 5 | 297 | 185.13 | 158.9047 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.14 | 123.3135 | 59.2 | 5 | 297 | 185.14 | 158.9074 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.15 | 123.3149 | 59.2 | 5 | 297 | 185.15 | 158.9108 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.16 | 123.3163 | 59.2 | 5 | 297 | 185.16 | 158.9143 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.17 | 123.3178 | 59.2 | 5 | 297 | 185.17 | 158.9178 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.18 | 123.3194 | 59.2 | 5 | 297 | 185.18 | 158.9213 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.19 | 123.3216 | 59.2 | 5 | 297 | 185.19 | 158.926 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.2 | 123.3239 | 59.2 | 5 | 297 | 185.2 | 158.9306 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.21 | 123.3239 | 59.2 | 5 | 297 | 185.21 | 158.9351 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.22 | 123.3239 | 59.2 | 5 | 297 | 185.22 | 158.9396 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.23 | 123.325 | 59.2 | 5 | 297 | 185.23 | 158.9441 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.24 | 123.3261 | 59.2 | 5 | 297 | 185.24 | 158.9486 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.25 | 123.3289 | 59.2 | 5 | 297 | 185.25 | 158.9527 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.26 | 123.3318 | 59.2 | 5 | 297 | 185.26 | 158.9568 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.27 | 123.3324 | 59.2 | 5 | 297 | 185.27 | 158.9609 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.28 | 123.333 | 59.2 | 5 | 297 | 185.28 | 158.965 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.29 | 123.3353 | 59.2 | 5 | 297 | 185.29 | 158.9691 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.3 | 123.3376 | 59.2 | 5 | 297 | 185.3 | 158.9733 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.31 | 123.338 | 59.2 | 5 | 297 | 185.31 | 158.9774 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.32 | 123.3384 | 59.2 | 5 | 297 | 185.32 | 158.9814 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.33 | 123.3431 | 59.2 | 5 | 297 | 185.33 | 158.9849 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.34 | 123.3478 | 59.2 | 5 | 297 | 185.34 | 158.9883 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.35 | 123.3496 | 59.2 | 5 | 297 | 185.35 | 158.9892 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.36 | 123.3515 | 59.2 | 5 | 297 | 185.36 | 158.9902 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.37 | 123.3531 | 59.2 | 5 | 297 | 185.37 | 158.9912 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.38 | 123.3547 | 59.2 | 5 | 297 | 185.38 | 158.9922 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.39 | 123.3538 | 59.2 | 5 | 297 | 185.39 | 158.9932 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.4 | 123.353 | 59.2 | 5 | 297 | 185.4 | 158.9942 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.41 | 123.3516 | 59.2 | 5 | 297 | 185.41 | 158.9955 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.42 | 123.3503 | 59.2 | 5 | 297 | 185.42 | 158.9969 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.43 | 123.3492 | 59.2 | 5 | 297 | 185.43 | 158.9982 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.44 | 123.3481 | 59.2 | 5 | 297 | 185.44 | 158.9995 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.45 | 123.3445 | 59.2 | 5 | 297 | 185.45 | 159.0009 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.46 | 123.3408 | 59.2 | 5 | 297 | 185.46 | 159.0022 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.47 | 123.3386 | 59.2 | 5 | 297 | 185.47 | 159.0041 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.48 | 123.3364 | 59.2 | 5 | 297 | 185.48 | 159.006 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.49 | 123.3356 | 59.2 | 5 | 297 | 185.49 | 159.0066 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.5 | 123.3348 | 59.2 | 5 | 297 | 185.5 | 159.0072 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.51 | 123.3344 | 59.2 | 5 | 297 | 185.51 | 159.0091 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.52 | 123.3339 | 59.2 | 5 | 297 | 185.52 | 159.011 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.53 | 123.3334 | 59.2 | 5 | 297 | 185.53 | 159.0129 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.54 | 123.3329 | 59.2 | 5 | 297 | 185.54 | 159.0148 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.55 | 123.3324 | 59.2 | 5 | 297 | 185.55 | 159.0168 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.56 | 123.3319 | 59.2 | 5 | 297 | 185.56 | 159.0187 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.57 | 123.3301 | 59.2 | 5 | 297 | 185.57 | 159.0206 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.58 | 123.3282 | 59.2 | 5 | 297 | 185.58 | 159.0225 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.59 | 123.326 | 59.2 | 5 | 297 | 185.59 | 159.0244 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.6 | 123.3238 | 59.2 | 5 | 297 | 185.6 | 159.0263 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.61 | 123.3219 | 59.2 | 5 | 297 | 185.61 | 159.0282 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.62 | 123.32 | 59.2 | 5 | 297 | 185.62 | 159.03 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.63 | 123.318 | 59.2 | 5 | 297 | 185.63 | 159.034 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.64 | 123.3161 | 59.2 | 5 | 297 | 185.64 | 159.0379 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.65 | 123.3142 | 59.2 | 5 | 297 | 185.65 | 159.0387 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.66 | 123.3122 | 59.2 | 5 | 297 | 185.66 | 159.0395 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.67 | 123.3099 | 59.2 | 5 | 297 | 185.67 | 159.0403 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.68 | 123.3075 | 59.2 | 5 | 297 | 185.68 | 159.0411 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.69 | 123.3039 | 59.2 | 5 | 297 | 185.69 | 159.0408 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.7 | 123.3003 | 59.2 | 5 | 297 | 185.7 | 159.0405 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.71 | 123.2989 | 59.2 | 5 | 297 | 185.71 | 159.0403 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.72 | 123.2976 | 59.2 | 5 | 297 | 185.72 | 159.0401 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.73 | 123.2951 | 59.2 | 5 | 297 | 185.73 | 159.0398 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.74 | 123.2927 | 59.2 | 5 | 297 | 185.74 | 159.0394 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.75 | 123.2887 | 59.2 | 5 | 297 | 185.75 | 159.0395 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.76 | 123.2847 | 59.2 | 5 | 297 | 185.76 | 159.0396 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.77 | 123.2808 | 59.2 | 5 | 297 | 185.77 | 159.0397 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.78 | 123.277 | 59.2 | 5 | 297 | 185.78 | 159.0397 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.79 | 123.2731 | 59.2 | 5 | 297 | 185.79 | 159.0398 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.8 | 123.2692 | 59.2 | 5 | 297 | 185.8 | 159.0399 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.81 | 123.2673 | 59.2 | 5 | 297 | 185.81 | 159.0375 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.82 | 123.2654 | 59.2 | 5 | 297 | 185.82 | 159.035 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.83 | 123.2612 | 59.2 | 5 | 297 | 185.83 | 159.0313 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.84 | 123.257 | 59.2 | 5 | 297 | 185.84 | 159.0276 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.85 | 123.254 | 59.2 | 5 | 297 | 185.85 | 159.0239 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.86 | 123.2509 | 59.2 | 5 | 297 | 185.86 | 159.0202 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.87 | 123.2482 | 59.2 | 5 | 297 | 185.87 | 159.0165 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.88 | 123.2454 | 59.2 | 5 | 297 | 185.88 | 159.0128 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.89 | 123.2436 | 59.2 | 5 | 297 | 185.89 | 159.01 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.9 | 123.2418 | 59.2 | 5 | 297 | 185.9 | 159.0072 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.91 | 123.24 | 59.2 | 5 | 297 | 185.91 | 159.0041 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.92 | 123.2383 | 59.2 | 5 | 297 | 185.92 | 159.0009 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.93 | 123.2365 | 59.2 | 5 | 297 | 185.93 | 158.9978 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.94 | 123.2347 | 59.2 | 5 | 297 | 185.94 | 158.9947 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.95 | 123.2344 | 59.2 | 5 | 297 | 185.95 | 158.9915 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.96 | 123.234 | 59.2 | 5 | 297 | 185.96 | 158.9883 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.97 | 123.2331 | 59.2 | 5 | 297 | 185.97 | 158.9852 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.98 | 123.2323 | 59.2 | 5 | 297 | 185.98 | 158.9821 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 185.99 | 123.2302 | 59.2 | 5 | 297 | 185.99 | 158.9804 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186 | 123.2282 | 59.2 | 5 | 297 | 186 | 158.9786 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.01 | 123.2262 | 59.2 | 5 | 297 | 186.01 | 158.9756 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.02 | 123.2241 | 59.2 | 5 | 297 | 186.02 | 158.9725 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.03 | 123.2221 | 59.2 | 5 | 297 | 186.03 | 158.969 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.04 | 123.2201 | 59.2 | 5 | 297 | 186.04 | 158.9654 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.05 | 123.2181 | 59.2 | 5 | 297 | 186.05 | 158.9621 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.06 | 123.2161 | 59.2 | 5 | 297 | 186.06 | 158.9587 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.07 | 123.2158 | 59.2 | 5 | 297 | 186.07 | 158.9553 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.08 | 123.2154 | 59.2 | 5 | 297 | 186.08 | 158.9518 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.09 | 123.2153 | 59.2 | 5 | 297 | 186.09 | 158.9484 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.1 | 123.2152 | 59.2 | 5 | 297 | 186.1 | 158.945 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.11 | 123.2151 | 59.2 | 5 | 297 | 186.11 | 158.9433 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.12 | 123.2151 | 59.2 | 5 | 297 | 186.12 | 158.9415 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.13 | 123.215 | 59.2 | 5 | 297 | 186.13 | 158.9374 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.14 | 123.2149 | 59.2 | 5 | 297 | 186.14 | 158.9333 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.15 | 123.2148 | 59.2 | 5 | 297 | 186.15 | 158.9314 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.16 | 123.2147 | 59.2 | 5 | 297 | 186.16 | 158.9296 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.17 | 123.2146 | 59.2 | 5 | 297 | 186.17 | 158.9277 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.18 | 123.2146 | 59.2 | 5 | 297 | 186.18 | 158.9259 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.19 | 123.2145 | 59.2 | 5 | 297 | 186.19 | 158.9251 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.2 | 123.2144 | 59.2 | 5 | 297 | 186.2 | 158.9243 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.21 | 123.2143 | 59.2 | 5 | 297 | 186.21 | 158.9218 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.22 | 123.2142 | 59.2 | 5 | 297 | 186.22 | 158.9192 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.23 | 123.2141 | 59.2 | 5 | 297 | 186.23 | 158.9192 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.24 | 123.2141 | 59.2 | 5 | 297 | 186.24 | 158.9192 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.25 | 123.215 | 59.2 | 5 | 297 | 186.25 | 158.9191 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.26 | 123.216 | 59.2 | 5 | 297 | 186.26 | 158.919 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.27 | 123.2158 | 59.2 | 5 | 297 | 186.27 | 158.919 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.28 | 123.2157 | 59.2 | 5 | 297 | 186.28 | 158.919 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.29 | 123.2156 | 59.2 | 5 | 297 | 186.29 | 158.919 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.3 | 123.2155 | 59.2 | 5 | 297 | 186.3 | 158.9189 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.31 | 123.2154 | 59.2 | 5 | 297 | 186.31 | 158.9213 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.32 | 123.2153 | 59.2 | 5 | 297 | 186.32 | 158.9238 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.33 | 123.2152 | 59.2 | 5 | 297 | 186.33 | 158.9275 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.34 | 123.2151 | 59.2 | 5 | 297 | 186.34 | 158.9313 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.35 | 123.2149 | 59.2 | 5 | 297 | 186.35 | 158.9352 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.36 | 123.2147 | 59.2 | 5 | 297 | 186.36 | 158.9391 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.37 | 123.2146 | 59.2 | 5 | 297 | 186.37 | 158.9398 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.38 | 123.2144 | 59.2 | 5 | 297 | 186.38 | 158.9406 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.39 | 123.2143 | 59.2 | 5 | 297 | 186.39 | 158.9405 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.4 | 123.2141 | 59.2 | 5 | 297 | 186.4 | 158.9403 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.41 | 123.214 | 59.2 | 5 | 297 | 186.41 | 158.939 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.42 | 123.2138 | 59.2 | 5 | 297 | 186.42 | 158.9377 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.43 | 123.2137 | 59.2 | 5 | 297 | 186.43 | 158.9365 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.44 | 123.2135 | 59.2 | 5 | 297 | 186.44 | 158.9353 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.45 | 123.2134 | 59.2 | 5 | 297 | 186.45 | 158.9341 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.46 | 123.2132 | 59.2 | 5 | 297 | 186.46 | 158.933 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.47 | 123.2132 | 59.2 | 5 | 297 | 186.47 | 158.9317 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.48 | 123.2132 | 59.2 | 5 | 297 | 186.48 | 158.9304 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.49 | 123.2132 | 59.2 | 5 | 297 | 186.49 | 158.9272 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.5 | 123.2132 | 59.2 | 5 | 297 | 186.5 | 158.9239 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.51 | 123.2132 | 59.2 | 5 | 297 | 186.51 | 158.9207 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.52 | 123.2132 | 59.2 | 5 | 297 | 186.52 | 158.9175 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.53 | 123.2127 | 59.2 | 5 | 297 | 186.53 | 158.9148 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.54 | 123.2122 | 59.2 | 5 | 297 | 186.54 | 158.9121 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.55 | 123.2118 | 59.2 | 5 | 297 | 186.55 | 158.908 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.56 | 123.2113 | 59.2 | 5 | 297 | 186.56 | 158.9039 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.57 | 123.2108 | 59.2 | 5 | 297 | 186.57 | 158.8999 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.58 | 123.2103 | 59.2 | 5 | 297 | 186.58 | 158.8958 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.59 | 123.2099 | 59.2 | 5 | 297 | 186.59 | 158.8954 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.6 | 123.2094 | 59.2 | 5 | 297 | 186.6 | 158.8951 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.61 | 123.2089 | 59.2 | 5 | 297 | 186.61 | 158.8931 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.62 | 123.2083 | 59.2 | 5 | 297 | 186.62 | 158.891 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.63 | 123.2078 | 59.2 | 5 | 297 | 186.63 | 158.8893 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.64 | 123.2073 | 59.2 | 5 | 297 | 186.64 | 158.8876 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.65 | 123.2062 | 59.2 | 5 | 297 | 186.65 | 158.8858 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.66 | 123.2052 | 59.2 | 5 | 297 | 186.66 | 158.884 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.67 | 123.2042 | 59.2 | 5 | 297 | 186.67 | 158.8823 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.68 | 123.2031 | 59.2 | 5 | 297 | 186.68 | 158.8806 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.69 | 123.2021 | 59.2 | 5 | 297 | 186.69 | 158.8789 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.7 | 123.201 | 59.2 | 5 | 297 | 186.7 | 158.8771 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.71 | 123.2 | 59.2 | 5 | 297 | 186.71 | 158.8771 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.72 | 123.1989 | 59.2 | 5 | 297 | 186.72 | 158.8771 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.73 | 123.1979 | 59.2 | 5 | 297 | 186.73 | 158.8748 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.74 | 123.1968 | 59.2 | 5 | 297 | 186.74 | 158.8726 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.75 | 123.1958 | 59.2 | 5 | 297 | 186.75 | 158.8707 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.76 | 123.1947 | 59.2 | 5 | 297 | 186.76 | 158.8688 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.77 | 123.1937 | 59.2 | 5 | 297 | 186.77 | 158.8678 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.78 | 123.1926 | 59.2 | 5 | 297 | 186.78 | 158.8667 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.79 | 123.1921 | 59.2 | 5 | 297 | 186.79 | 158.8635 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.8 | 123.1915 | 59.2 | 5 | 297 | 186.8 | 158.8604 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.81 | 123.191 | 59.2 | 5 | 297 | 186.81 | 158.8573 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.82 | 123.1904 | 59.2 | 5 | 297 | 186.82 | 158.8542 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.83 | 123.1898 | 59.2 | 5 | 297 | 186.83 | 158.8541 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.84 | 123.1892 | 59.2 | 5 | 297 | 186.84 | 158.8541 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.85 | 123.1888 | 59.2 | 5 | 297 | 186.85 | 158.8544 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.86 | 123.1883 | 59.2 | 5 | 297 | 186.86 | 158.8547 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.87 | 123.1896 | 59.2 | 5 | 297 | 186.87 | 158.859 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.88 | 123.1908 | 59.2 | 5 | 297 | 186.88 | 158.8633 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.89 | 123.1921 | 59.2 | 5 | 297 | 186.89 | 158.8678 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.9 | 123.1933 | 59.2 | 5 | 297 | 186.9 | 158.8723 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.91 | 123.1946 | 59.2 | 5 | 297 | 186.91 | 158.8779 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.92 | 123.1958 | 59.2 | 5 | 297 | 186.92 | 158.8835 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.93 | 123.1971 | 59.2 | 5 | 297 | 186.93 | 158.888 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.94 | 123.1983 | 59.2 | 5 | 297 | 186.94 | 158.8925 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.95 | 123.1996 | 59.2 | 5 | 297 | 186.95 | 158.9014 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.96 | 123.2008 | 59.2 | 5 | 297 | 186.96 | 158.9102 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.97 | 123.202 | 59.2 | 5 | 297 | 186.97 | 158.9209 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.98 | 123.2033 | 59.2 | 5 | 297 | 186.98 | 158.9316 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 186.99 | 123.2045 | 59.2 | 5 | 297 | 186.99 | 158.942 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187 | 123.2058 | 59.2 | 5 | 297 | 187 | 158.9524 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.01 | 123.207 | 59.2 | 5 | 297 | 187.01 | 158.9628 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.02 | 123.2083 | 59.2 | 5 | 297 | 187.02 | 158.9733 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.03 | 123.21 | 59.2 | 5 | 297 | 187.03 | 158.9825 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.04 | 123.2117 | 59.2 | 5 | 297 | 187.04 | 158.9917 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.05 | 123.2135 | 59.2 | 5 | 297 | 187.05 | 159.0061 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.06 | 123.2152 | 59.2 | 5 | 297 | 187.06 | 159.0206 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.07 | 123.2169 | 59.2 | 5 | 297 | 187.07 | 159.035 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.08 | 123.2186 | 59.2 | 5 | 297 | 187.08 | 159.0494 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.09 | 123.2204 | 59.2 | 5 | 297 | 187.09 | 159.0606 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.1 | 123.2221 | 59.2 | 5 | 297 | 187.1 | 159.0718 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.11 | 123.2239 | 59.2 | 5 | 297 | 187.11 | 159.0819 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.12 | 123.2257 | 59.2 | 5 | 297 | 187.12 | 159.092 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.13 | 123.2254 | 59.2 | 5 | 297 | 187.13 | 159.0987 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.14 | 123.225 | 59.2 | 5 | 297 | 187.14 | 159.1053 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.15 | 123.2268 | 59.2 | 5 | 297 | 187.15 | 159.112 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.16 | 123.2286 | 59.2 | 5 | 297 | 187.16 | 159.1186 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.17 | 123.2288 | 59.2 | 5 | 297 | 187.17 | 159.1234 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.18 | 123.2289 | 59.2 | 5 | 297 | 187.18 | 159.1282 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.19 | 123.2291 | 59.2 | 5 | 297 | 187.19 | 159.1362 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.2 | 123.2292 | 59.2 | 5 | 297 | 187.2 | 159.1442 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.21 | 123.2293 | 59.2 | 5 | 297 | 187.21 | 159.1554 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.22 | 123.2295 | 59.2 | 5 | 297 | 187.22 | 159.1667 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.23 | 123.2296 | 59.2 | 5 | 297 | 187.23 | 159.1748 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.24 | 123.2298 | 59.2 | 5 | 297 | 187.24 | 159.1828 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.25 | 123.2299 | 59.2 | 5 | 297 | 187.25 | 159.1906 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.26 | 123.2301 | 59.2 | 5 | 297 | 187.26 | 159.1983 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.27 | 123.2302 | 59.2 | 5 | 297 | 187.27 | 159.2018 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.28 | 123.2304 | 59.2 | 5 | 297 | 187.28 | 159.2052 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.29 | 123.23 | 59.2 | 5 | 297 | 187.29 | 159.2136 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.3 | 123.2297 | 59.2 | 5 | 297 | 187.3 | 159.2219 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.31 | 123.2293 | 59.2 | 5 | 297 | 187.31 | 159.2276 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.32 | 123.229 | 59.2 | 5 | 297 | 187.32 | 159.2333 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.33 | 123.2287 | 59.2 | 5 | 297 | 187.33 | 159.2359 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.34 | 123.2284 | 59.2 | 5 | 297 | 187.34 | 159.2385 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.35 | 123.2279 | 59.2 | 5 | 297 | 187.35 | 159.2406 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.36 | 123.2275 | 59.2 | 5 | 297 | 187.36 | 159.2427 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.37 | 123.2253 | 59.2 | 5 | 297 | 187.37 | 159.2431 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.38 | 123.2232 | 59.2 | 5 | 297 | 187.38 | 159.2436 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.39 | 123.221 | 59.2 | 5 | 297 | 187.39 | 159.2425 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.4 | 123.2189 | 59.2 | 5 | 297 | 187.4 | 159.2415 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.41 | 123.2168 | 59.2 | 5 | 297 | 187.41 | 159.2404 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.42 | 123.2146 | 59.2 | 5 | 297 | 187.42 | 159.2393 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.43 | 123.2125 | 59.2 | 5 | 297 | 187.43 | 159.2349 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.44 | 123.2103 | 59.2 | 5 | 297 | 187.44 | 159.2304 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.45 | 123.2082 | 59.2 | 5 | 297 | 187.45 | 159.2261 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.46 | 123.206 | 59.2 | 5 | 297 | 187.46 | 159.2217 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.47 | 123.2039 | 59.2 | 5 | 297 | 187.47 | 159.2125 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.48 | 123.2017 | 59.2 | 5 | 297 | 187.48 | 159.2033 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.49 | 123.1996 | 59.2 | 5 | 297 | 187.49 | 159.1962 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.5 | 123.1974 | 59.2 | 5 | 297 | 187.5 | 159.1892 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.51 | 123.1953 | 59.2 | 5 | 297 | 187.51 | 159.1791 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.52 | 123.1931 | 59.2 | 5 | 297 | 187.52 | 159.169 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.53 | 123.191 | 59.2 | 5 | 297 | 187.53 | 159.1643 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.54 | 123.1888 | 59.2 | 5 | 297 | 187.54 | 159.1596 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.55 | 123.1867 | 59.2 | 5 | 297 | 187.55 | 159.1523 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.56 | 123.1845 | 59.2 | 5 | 297 | 187.56 | 159.1449 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.57 | 123.1821 | 59.2 | 5 | 297 | 187.57 | 159.1366 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.58 | 123.1797 | 59.2 | 5 | 297 | 187.58 | 159.1283 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.59 | 123.1778 | 59.2 | 5 | 297 | 187.59 | 159.1195 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.6 | 123.1759 | 59.2 | 5 | 297 | 187.6 | 159.1107 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.61 | 123.174 | 59.2 | 5 | 297 | 187.61 | 159.103 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.62 | 123.1721 | 59.2 | 5 | 297 | 187.62 | 159.0953 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.63 | 123.1724 | 59.2 | 5 | 297 | 187.63 | 159.091 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.64 | 123.1726 | 59.2 | 5 | 297 | 187.64 | 159.0868 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.65 | 123.1712 | 59.2 | 5 | 297 | 187.65 | 159.0825 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.66 | 123.1698 | 59.2 | 5 | 297 | 187.66 | 159.0782 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.67 | 123.1701 | 59.2 | 5 | 297 | 187.67 | 159.0767 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.68 | 123.1704 | 59.2 | 5 | 297 | 187.68 | 159.0752 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.69 | 123.1707 | 59.2 | 5 | 297 | 187.69 | 159.0694 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.7 | 123.1709 | 59.2 | 5 | 297 | 187.7 | 159.0636 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.71 | 123.1712 | 59.2 | 5 | 297 | 187.71 | 159.0546 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.72 | 123.1715 | 59.2 | 5 | 297 | 187.72 | 159.0455 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.73 | 123.1724 | 59.2 | 5 | 297 | 187.73 | 159.0372 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.74 | 123.1733 | 59.2 | 5 | 297 | 187.74 | 159.0289 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.75 | 123.1742 | 59.2 | 5 | 297 | 187.75 | 159.0183 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.76 | 123.1751 | 59.2 | 5 | 297 | 187.76 | 159.0077 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.77 | 123.176 | 59.2 | 5 | 297 | 187.77 | 159.0005 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.78 | 123.1769 | 59.2 | 5 | 297 | 187.78 | 158.9934 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.79 | 123.1793 | 59.2 | 5 | 297 | 187.79 | 158.9834 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.8 | 123.1816 | 59.2 | 5 | 297 | 187.8 | 158.9735 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.81 | 123.1834 | 59.2 | 5 | 297 | 187.81 | 158.9679 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.82 | 123.1852 | 59.2 | 5 | 297 | 187.82 | 158.9624 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.83 | 123.187 | 59.2 | 5 | 297 | 187.83 | 158.9568 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.84 | 123.1888 | 59.2 | 5 | 297 | 187.84 | 158.9513 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.85 | 123.1907 | 59.2 | 5 | 297 | 187.85 | 158.9458 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.86 | 123.1925 | 59.2 | 5 | 297 | 187.86 | 158.9403 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.87 | 123.1943 | 59.2 | 5 | 297 | 187.87 | 158.9357 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.88 | 123.1961 | 59.2 | 5 | 297 | 187.88 | 158.9312 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.89 | 123.1973 | 59.2 | 5 | 297 | 187.89 | 158.9251 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.9 | 123.1986 | 59.2 | 5 | 297 | 187.9 | 158.919 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.91 | 123.1999 | 59.2 | 5 | 297 | 187.91 | 158.9152 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.92 | 123.2011 | 59.2 | 5 | 297 | 187.92 | 158.9115 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.93 | 123.2067 | 59.2 | 5 | 297 | 187.93 | 158.9122 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.94 | 123.2123 | 59.2 | 5 | 297 | 187.94 | 158.9129 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.95 | 123.2178 | 59.2 | 5 | 297 | 187.95 | 158.9091 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.96 | 123.2234 | 59.2 | 5 | 297 | 187.96 | 158.9054 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.97 | 123.2313 | 59.2 | 5 | 297 | 187.97 | 158.9047 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.98 | 123.2391 | 59.2 | 5 | 297 | 187.98 | 158.9039 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 187.99 | 123.247 | 59.2 | 5 | 297 | 187.99 | 158.9013 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188 | 123.2548 | 59.2 | 5 | 297 | 188 | 158.8986 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.01 | 123.2626 | 59.2 | 5 | 297 | 188.01 | 158.9023 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.02 | 123.2705 | 59.2 | 5 | 297 | 188.02 | 158.9059 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.03 | 123.2784 | 59.2 | 5 | 297 | 188.03 | 158.91 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.04 | 123.2862 | 59.2 | 5 | 297 | 188.04 | 158.9141 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.05 | 123.294 | 59.2 | 5 | 297 | 188.05 | 158.9168 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.06 | 123.3019 | 59.2 | 5 | 297 | 188.06 | 158.9195 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.07 | 123.31 | 59.2 | 5 | 297 | 188.07 | 158.9234 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.08 | 123.3181 | 59.2 | 5 | 297 | 188.08 | 158.9273 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.09 | 123.3257 | 59.2 | 5 | 297 | 188.09 | 158.9312 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.1 | 123.3332 | 59.2 | 5 | 297 | 188.1 | 158.9351 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.11 | 123.3408 | 59.2 | 5 | 297 | 188.11 | 158.9391 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.12 | 123.3484 | 59.2 | 5 | 297 | 188.12 | 158.9431 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.13 | 123.356 | 59.2 | 5 | 297 | 188.13 | 158.9453 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.14 | 123.3635 | 59.2 | 5 | 297 | 188.14 | 158.9476 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.15 | 123.3711 | 59.2 | 5 | 297 | 188.15 | 158.9499 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.16 | 123.3787 | 59.2 | 5 | 297 | 188.16 | 158.9521 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.17 | 123.3863 | 59.2 | 5 | 297 | 188.17 | 158.9555 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.18 | 123.3938 | 59.2 | 5 | 297 | 188.18 | 158.9589 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.19 | 123.4014 | 59.2 | 5 | 297 | 188.19 | 158.9626 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.2 | 123.409 | 59.2 | 5 | 297 | 188.2 | 158.9662 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.21 | 123.4166 | 59.2 | 5 | 297 | 188.21 | 158.97 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.22 | 123.4241 | 59.2 | 5 | 297 | 188.22 | 158.9738 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.23 | 123.4311 | 59.2 | 5 | 297 | 188.23 | 158.9776 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.24 | 123.438 | 59.2 | 5 | 297 | 188.24 | 158.9814 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.25 | 123.4445 | 59.2 | 5 | 297 | 188.25 | 158.9904 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.26 | 123.4509 | 59.2 | 5 | 297 | 188.26 | 158.9994 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.27 | 123.4567 | 59.2 | 5 | 297 | 188.27 | 159.0083 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.28 | 123.4626 | 59.2 | 5 | 297 | 188.28 | 159.0172 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.29 | 123.4669 | 59.2 | 5 | 297 | 188.29 | 159.0262 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.3 | 123.4713 | 59.2 | 5 | 297 | 188.3 | 159.0352 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.31 | 123.4762 | 59.2 | 5 | 297 | 188.31 | 159.0424 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.32 | 123.4812 | 59.2 | 5 | 297 | 188.32 | 159.0495 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.33 | 123.4861 | 59.2 | 5 | 297 | 188.33 | 159.0566 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.34 | 123.491 | 59.2 | 5 | 297 | 188.34 | 159.0638 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.35 | 123.4959 | 59.2 | 5 | 297 | 188.35 | 159.0709 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.36 | 123.5008 | 59.2 | 5 | 297 | 188.36 | 159.0781 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.37 | 123.506 | 59.2 | 5 | 297 | 188.37 | 159.0835 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.38 | 123.5112 | 59.2 | 5 | 297 | 188.38 | 159.0889 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.39 | 123.5169 | 59.2 | 5 | 297 | 188.39 | 159.0971 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.4 | 123.5226 | 59.2 | 5 | 297 | 188.4 | 159.1053 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.41 | 123.5284 | 59.2 | 5 | 297 | 188.41 | 159.1158 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.42 | 123.5341 | 59.2 | 5 | 297 | 188.42 | 159.1262 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.43 | 123.5355 | 59.2 | 5 | 297 | 188.43 | 159.1344 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.44 | 123.5369 | 59.2 | 5 | 297 | 188.44 | 159.1426 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.45 | 123.5383 | 59.2 | 5 | 297 | 188.45 | 159.1509 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.46 | 123.5397 | 59.2 | 5 | 297 | 188.46 | 159.1591 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.47 | 123.5389 | 59.2 | 5 | 297 | 188.47 | 159.1649 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.48 | 123.538 | 59.2 | 5 | 297 | 188.48 | 159.1706 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.49 | 123.5346 | 59.2 | 5 | 297 | 188.49 | 159.1803 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.5 | 123.5312 | 59.2 | 5 | 297 | 188.5 | 159.19 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.51 | 123.5277 | 59.2 | 5 | 297 | 188.51 | 159.1964 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.52 | 123.5243 | 59.2 | 5 | 297 | 188.52 | 159.2027 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.53 | 123.5203 | 59.2 | 5 | 297 | 188.53 | 159.2015 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.54 | 123.5163 | 59.2 | 5 | 297 | 188.54 | 159.2002 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.55 | 123.5124 | 59.2 | 5 | 297 | 188.55 | 159.2005 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.56 | 123.5084 | 59.2 | 5 | 297 | 188.56 | 159.2009 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.57 | 123.5045 | 59.2 | 5 | 297 | 188.57 | 159.2011 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.58 | 123.5005 | 59.2 | 5 | 297 | 188.58 | 159.2013 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.59 | 123.4982 | 59.2 | 5 | 297 | 188.59 | 159.2016 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.6 | 123.496 | 59.2 | 5 | 297 | 188.6 | 159.2019 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.61 | 123.4931 | 59.2 | 5 | 297 | 188.61 | 159.1998 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.62 | 123.4902 | 59.2 | 5 | 297 | 188.62 | 159.1976 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.63 | 123.4876 | 59.2 | 5 | 297 | 188.63 | 159.1972 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.64 | 123.485 | 59.2 | 5 | 297 | 188.64 | 159.1969 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.65 | 123.4824 | 59.2 | 5 | 297 | 188.65 | 159.1965 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.66 | 123.4798 | 59.2 | 5 | 297 | 188.66 | 159.1961 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.67 | 123.4779 | 59.2 | 5 | 297 | 188.67 | 159.1937 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.68 | 123.4761 | 59.2 | 5 | 297 | 188.68 | 159.1913 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.69 | 123.4743 | 59.2 | 5 | 297 | 188.69 | 159.1888 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.7 | 123.4724 | 59.2 | 5 | 297 | 188.7 | 159.1864 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.71 | 123.4706 | 59.2 | 5 | 297 | 188.71 | 159.1818 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.72 | 123.4688 | 59.2 | 5 | 297 | 188.72 | 159.1772 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.73 | 123.4653 | 59.2 | 5 | 297 | 188.73 | 159.1749 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.74 | 123.4618 | 59.2 | 5 | 297 | 188.74 | 159.1726 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.75 | 123.4582 | 59.2 | 5 | 297 | 188.75 | 159.1663 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.76 | 123.4547 | 59.2 | 5 | 297 | 188.76 | 159.1599 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.77 | 123.4499 | 59.2 | 5 | 297 | 188.77 | 159.1527 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.78 | 123.4452 | 59.2 | 5 | 297 | 188.78 | 159.1456 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.79 | 123.4404 | 59.2 | 5 | 297 | 188.79 | 159.1421 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.8 | 123.4356 | 59.2 | 5 | 297 | 188.8 | 159.1386 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.81 | 123.4304 | 59.2 | 5 | 297 | 188.81 | 159.1329 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.82 | 123.4251 | 59.2 | 5 | 297 | 188.82 | 159.1273 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.83 | 123.4198 | 59.2 | 5 | 297 | 188.83 | 159.1213 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.84 | 123.4146 | 59.2 | 5 | 297 | 188.84 | 159.1153 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.85 | 123.4096 | 59.2 | 5 | 297 | 188.85 | 159.1058 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.86 | 123.4046 | 59.2 | 5 | 297 | 188.86 | 159.0963 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.87 | 123.4003 | 59.2 | 5 | 297 | 188.87 | 159.093 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.88 | 123.3961 | 59.2 | 5 | 297 | 188.88 | 159.0897 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.89 | 123.3918 | 59.2 | 5 | 297 | 188.89 | 159.0894 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.9 | 123.3875 | 59.2 | 5 | 297 | 188.9 | 159.0891 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.91 | 123.3836 | 59.2 | 5 | 297 | 188.91 | 159.0814 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.92 | 123.3796 | 59.2 | 5 | 297 | 188.92 | 159.0736 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.93 | 123.3759 | 59.2 | 5 | 297 | 188.93 | 159.0682 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.94 | 123.3722 | 59.2 | 5 | 297 | 188.94 | 159.0629 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.95 | 123.3685 | 59.2 | 5 | 297 | 188.95 | 159.0555 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.96 | 123.3648 | 59.2 | 5 | 297 | 188.96 | 159.0482 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.97 | 123.3611 | 59.2 | 5 | 297 | 188.97 | 159.0433 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.98 | 123.3574 | 59.2 | 5 | 297 | 188.98 | 159.0384 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 188.99 | 123.3566 | 59.2 | 5 | 297 | 188.99 | 159.0341 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189 | 123.3557 | 59.2 | 5 | 297 | 189 | 159.0298 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.01 | 123.3549 | 59.2 | 5 | 297 | 189.01 | 159.0272 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.02 | 123.354 | 59.2 | 5 | 297 | 189.02 | 159.0246 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.03 | 123.3537 | 59.2 | 5 | 297 | 189.03 | 159.0277 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.04 | 123.3533 | 59.2 | 5 | 297 | 189.04 | 159.0309 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.05 | 123.353 | 59.2 | 5 | 297 | 189.05 | 159.0281 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.06 | 123.3526 | 59.2 | 5 | 297 | 189.06 | 159.0253 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.07 | 123.3523 | 59.2 | 5 | 297 | 189.07 | 159.0223 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.08 | 123.3519 | 59.2 | 5 | 297 | 189.08 | 159.0193 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.09 | 123.3499 | 59.2 | 5 | 297 | 189.09 | 159.0146 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.1 | 123.348 | 59.2 | 5 | 297 | 189.1 | 159.0098 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.11 | 123.3466 | 59.2 | 5 | 297 | 189.11 | 159.0112 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.12 | 123.3453 | 59.2 | 5 | 297 | 189.12 | 159.0125 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.13 | 123.3427 | 59.2 | 5 | 297 | 189.13 | 159.0154 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.14 | 123.3402 | 59.2 | 5 | 297 | 189.14 | 159.0184 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.15 | 123.3376 | 59.2 | 5 | 297 | 189.15 | 159.019 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.16 | 123.335 | 59.2 | 5 | 297 | 189.16 | 159.0196 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.17 | 123.3306 | 59.2 | 5 | 297 | 189.17 | 159.0203 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.18 | 123.3262 | 59.2 | 5 | 297 | 189.18 | 159.021 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.19 | 123.3218 | 59.2 | 5 | 297 | 189.19 | 159.0198 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.2 | 123.3174 | 59.2 | 5 | 297 | 189.2 | 159.0186 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.21 | 123.3129 | 59.2 | 5 | 297 | 189.21 | 159.0197 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.22 | 123.3085 | 59.2 | 5 | 297 | 189.22 | 159.0207 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.23 | 123.3053 | 59.2 | 5 | 297 | 189.23 | 159.0217 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.24 | 123.3021 | 59.2 | 5 | 297 | 189.24 | 159.0227 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.25 | 123.2972 | 59.2 | 5 | 297 | 189.25 | 159.0249 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.26 | 123.2922 | 59.2 | 5 | 297 | 189.26 | 159.0271 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.27 | 123.2892 | 59.2 | 5 | 297 | 189.27 | 159.0302 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.28 | 123.2861 | 59.2 | 5 | 297 | 189.28 | 159.0332 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.29 | 123.2843 | 59.2 | 5 | 297 | 189.29 | 159.0325 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.3 | 123.2824 | 59.2 | 5 | 297 | 189.3 | 159.0318 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.31 | 123.2801 | 59.2 | 5 | 297 | 189.31 | 159.0335 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.32 | 123.2779 | 59.2 | 5 | 297 | 189.32 | 159.0352 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.33 | 123.2791 | 59.2 | 5 | 297 | 189.33 | 159.0368 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.34 | 123.2804 | 59.2 | 5 | 297 | 189.34 | 159.0385 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.35 | 123.2796 | 59.2 | 5 | 297 | 189.35 | 159.0437 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.36 | 123.2788 | 59.2 | 5 | 297 | 189.36 | 159.0489 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.37 | 123.2771 | 59.2 | 5 | 297 | 189.37 | 159.0496 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.38 | 123.2753 | 59.2 | 5 | 297 | 189.38 | 159.0504 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.39 | 123.2736 | 59.2 | 5 | 297 | 189.39 | 159.0481 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.4 | 123.2719 | 59.2 | 5 | 297 | 189.4 | 159.0458 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.41 | 123.2704 | 59.2 | 5 | 297 | 189.41 | 159.0454 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.42 | 123.2689 | 59.2 | 5 | 297 | 189.42 | 159.0449 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.43 | 123.269 | 59.2 | 5 | 297 | 189.43 | 159.0434 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.44 | 123.269 | 59.2 | 5 | 297 | 189.44 | 159.0418 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.45 | 123.2661 | 59.2 | 5 | 297 | 189.45 | 159.0422 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.46 | 123.2632 | 59.2 | 5 | 297 | 189.46 | 159.0427 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.47 | 123.2604 | 59.2 | 5 | 297 | 189.47 | 159.0437 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.48 | 123.2575 | 59.2 | 5 | 297 | 189.48 | 159.0446 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.49 | 123.2539 | 59.2 | 5 | 297 | 189.49 | 159.0466 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.5 | 123.2502 | 59.2 | 5 | 297 | 189.5 | 159.0486 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.51 | 123.2483 | 59.2 | 5 | 297 | 189.51 | 159.0519 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.52 | 123.2463 | 59.2 | 5 | 297 | 189.52 | 159.0551 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.53 | 123.2439 | 59.2 | 5 | 297 | 189.53 | 159.0507 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.54 | 123.2414 | 59.2 | 5 | 297 | 189.54 | 159.0462 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.55 | 123.2389 | 59.2 | 5 | 297 | 189.55 | 159.0465 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.56 | 123.2364 | 59.2 | 5 | 297 | 189.56 | 159.0468 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.57 | 123.2339 | 59.2 | 5 | 297 | 189.57 | 159.0444 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.58 | 123.2314 | 59.2 | 5 | 297 | 189.58 | 159.0421 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.59 | 123.2277 | 59.2 | 5 | 297 | 189.59 | 159.0464 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.6 | 123.224 | 59.2 | 5 | 297 | 189.6 | 159.0508 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.61 | 123.2213 | 59.2 | 5 | 297 | 189.61 | 159.0534 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.62 | 123.2187 | 59.2 | 5 | 297 | 189.62 | 159.056 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.63 | 123.2165 | 59.2 | 5 | 297 | 189.63 | 159.0527 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.64 | 123.2142 | 59.2 | 5 | 297 | 189.64 | 159.0495 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.65 | 123.2115 | 59.2 | 5 | 297 | 189.65 | 159.0454 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.66 | 123.2088 | 59.2 | 5 | 297 | 189.66 | 159.0414 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.67 | 123.2072 | 59.2 | 5 | 297 | 189.67 | 159.0373 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.68 | 123.2056 | 59.2 | 5 | 297 | 189.68 | 159.0332 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.69 | 123.2045 | 59.2 | 5 | 297 | 189.69 | 159.0319 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.7 | 123.2034 | 59.2 | 5 | 297 | 189.7 | 159.0306 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.71 | 123.2023 | 59.2 | 5 | 297 | 189.71 | 159.0265 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.72 | 123.2012 | 59.2 | 5 | 297 | 189.72 | 159.0223 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.73 | 123.2006 | 59.2 | 5 | 297 | 189.73 | 159.0184 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.74 | 123.2 | 59.2 | 5 | 297 | 189.74 | 159.0145 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.75 | 123.2016 | 59.2 | 5 | 297 | 189.75 | 159.0106 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.76 | 123.2032 | 59.2 | 5 | 297 | 189.76 | 159.0067 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.77 | 123.2048 | 59.2 | 5 | 297 | 189.77 | 159.0028 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.78 | 123.2064 | 59.2 | 5 | 297 | 189.78 | 158.9989 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.79 | 123.2062 | 59.2 | 5 | 297 | 189.79 | 158.9949 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.8 | 123.206 | 59.2 | 5 | 297 | 189.8 | 158.9909 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.81 | 123.2067 | 59.2 | 5 | 297 | 189.81 | 158.987 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.82 | 123.2074 | 59.2 | 5 | 297 | 189.82 | 158.983 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.83 | 123.2046 | 59.2 | 5 | 297 | 189.83 | 158.9806 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.84 | 123.2018 | 59.2 | 5 | 297 | 189.84 | 158.9782 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.85 | 123.2008 | 59.2 | 5 | 297 | 189.85 | 158.9755 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.86 | 123.1997 | 59.2 | 5 | 297 | 189.86 | 158.9729 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.87 | 123.1986 | 59.2 | 5 | 297 | 189.87 | 158.9718 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.88 | 123.1976 | 59.2 | 5 | 297 | 189.88 | 158.9707 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.89 | 123.1973 | 59.2 | 5 | 297 | 189.89 | 158.9698 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.9 | 123.1971 | 59.2 | 5 | 297 | 189.9 | 158.9688 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.91 | 123.1963 | 59.2 | 5 | 297 | 189.91 | 158.9682 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.92 | 123.1955 | 59.2 | 5 | 297 | 189.92 | 158.9675 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.93 | 123.1929 | 59.2 | 5 | 297 | 189.93 | 158.9678 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.94 | 123.1903 | 59.2 | 5 | 297 | 189.94 | 158.968 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.95 | 123.1902 | 59.2 | 5 | 297 | 189.95 | 158.9691 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.96 | 123.19 | 59.2 | 5 | 297 | 189.96 | 158.9702 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.97 | 123.1896 | 59.2 | 5 | 297 | 189.97 | 158.9718 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.98 | 123.1892 | 59.2 | 5 | 297 | 189.98 | 158.9734 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 189.99 | 123.1893 | 59.2 | 5 | 297 | 189.99 | 158.9745 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190 | 123.1894 | 59.2 | 5 | 297 | 190 | 158.9757 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.01 | 123.1871 | 59.2 | 5 | 297 | 190.01 | 158.9694 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.02 | 123.1849 | 59.2 | 5 | 297 | 190.02 | 158.9631 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.03 | 123.1828 | 59.2 | 5 | 297 | 190.03 | 158.9616 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.04 | 123.1807 | 59.2 | 5 | 297 | 190.04 | 158.9602 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.05 | 123.1786 | 59.2 | 5 | 297 | 190.05 | 158.9565 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.06 | 123.1765 | 59.2 | 5 | 297 | 190.06 | 158.9528 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.07 | 123.1747 | 59.2 | 5 | 297 | 190.07 | 158.9559 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.08 | 123.1728 | 59.2 | 5 | 297 | 190.08 | 158.959 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.09 | 123.1724 | 59.2 | 5 | 297 | 190.09 | 158.9593 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.1 | 123.172 | 59.2 | 5 | 297 | 190.1 | 158.9596 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.11 | 123.1705 | 59.2 | 5 | 297 | 190.11 | 158.9559 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.12 | 123.169 | 59.2 | 5 | 297 | 190.12 | 158.9522 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.13 | 123.1684 | 59.2 | 5 | 297 | 190.13 | 158.9536 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.14 | 123.1678 | 59.2 | 5 | 297 | 190.14 | 158.9549 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.15 | 123.1682 | 59.2 | 5 | 297 | 190.15 | 158.9569 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.16 | 123.1685 | 59.2 | 5 | 297 | 190.16 | 158.959 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.17 | 123.1689 | 59.2 | 5 | 297 | 190.17 | 158.9611 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.18 | 123.1693 | 59.2 | 5 | 297 | 190.18 | 158.9631 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.19 | 123.1695 | 59.2 | 5 | 297 | 190.19 | 158.9647 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.2 | 123.1697 | 59.2 | 5 | 297 | 190.2 | 158.9662 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.21 | 123.1698 | 59.2 | 5 | 297 | 190.21 | 158.9724 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.22 | 123.17 | 59.2 | 5 | 297 | 190.22 | 158.9787 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.23 | 123.1734 | 59.2 | 5 | 297 | 190.23 | 158.9881 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.24 | 123.1769 | 59.2 | 5 | 297 | 190.24 | 158.9976 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.25 | 123.1821 | 59.2 | 5 | 297 | 190.25 | 159.0022 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.26 | 123.1874 | 59.2 | 5 | 297 | 190.26 | 159.0067 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.27 | 123.1926 | 59.2 | 5 | 297 | 190.27 | 159.0112 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.28 | 123.1978 | 59.2 | 5 | 297 | 190.28 | 159.0157 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.29 | 123.2032 | 59.2 | 5 | 297 | 190.29 | 159.0176 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.3 | 123.2086 | 59.2 | 5 | 297 | 190.3 | 159.0195 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.31 | 123.2133 | 59.2 | 5 | 297 | 190.31 | 159.0271 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.32 | 123.2181 | 59.2 | 5 | 297 | 190.32 | 159.0347 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.33 | 123.2232 | 59.2 | 5 | 297 | 190.33 | 159.0417 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.34 | 123.2283 | 59.2 | 5 | 297 | 190.34 | 159.0488 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.35 | 123.234 | 59.2 | 5 | 297 | 190.35 | 159.0544 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.36 | 123.2396 | 59.2 | 5 | 297 | 190.36 | 159.06 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.37 | 123.2453 | 59.2 | 5 | 297 | 190.37 | 159.0632 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.38 | 123.251 | 59.2 | 5 | 297 | 190.38 | 159.0663 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.39 | 123.2561 | 59.2 | 5 | 297 | 190.39 | 159.0653 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.4 | 123.2613 | 59.2 | 5 | 297 | 190.4 | 159.0643 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.41 | 123.2669 | 59.2 | 5 | 297 | 190.41 | 159.0632 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.42 | 123.2726 | 59.2 | 5 | 297 | 190.42 | 159.0621 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.43 | 123.2797 | 59.2 | 5 | 297 | 190.43 | 159.0611 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.44 | 123.2868 | 59.2 | 5 | 297 | 190.44 | 159.06 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.45 | 123.2944 | 59.2 | 5 | 297 | 190.45 | 159.0581 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.46 | 123.3019 | 59.2 | 5 | 297 | 190.46 | 159.0561 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.47 | 123.3093 | 59.2 | 5 | 297 | 190.47 | 159.0532 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.48 | 123.3167 | 59.2 | 5 | 297 | 190.48 | 159.0502 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.49 | 123.3234 | 59.2 | 5 | 297 | 190.49 | 159.0441 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.5 | 123.3302 | 59.2 | 5 | 297 | 190.5 | 159.038 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.51 | 123.3375 | 59.2 | 5 | 297 | 190.51 | 159.0366 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.52 | 123.3449 | 59.2 | 5 | 297 | 190.52 | 159.0352 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.53 | 123.3528 | 59.2 | 5 | 297 | 190.53 | 159.0337 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.54 | 123.3608 | 59.2 | 5 | 297 | 190.54 | 159.0323 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.55 | 123.3687 | 59.2 | 5 | 297 | 190.55 | 159.0329 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.56 | 123.3766 | 59.2 | 5 | 297 | 190.56 | 159.0336 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.57 | 123.3843 | 59.2 | 5 | 297 | 190.57 | 159.0321 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.58 | 123.392 | 59.2 | 5 | 297 | 190.58 | 159.0306 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.59 | 123.4006 | 59.2 | 5 | 297 | 190.59 | 159.0271 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.6 | 123.4091 | 59.2 | 5 | 297 | 190.6 | 159.0235 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.61 | 123.418 | 59.2 | 5 | 297 | 190.61 | 159.0221 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.62 | 123.4269 | 59.2 | 5 | 297 | 190.62 | 159.0207 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.63 | 123.4366 | 59.2 | 5 | 297 | 190.63 | 159.0141 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.64 | 123.4463 | 59.2 | 5 | 297 | 190.64 | 159.0076 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.65 | 123.4551 | 59.2 | 5 | 297 | 190.65 | 159.0034 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.66 | 123.4638 | 59.2 | 5 | 297 | 190.66 | 158.9992 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.67 | 123.4726 | 59.2 | 5 | 297 | 190.67 | 158.9956 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.68 | 123.4813 | 59.2 | 5 | 297 | 190.68 | 158.9919 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.69 | 123.4891 | 59.2 | 5 | 297 | 190.69 | 158.9877 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.7 | 123.497 | 59.2 | 5 | 297 | 190.7 | 158.9834 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.71 | 123.5044 | 59.2 | 5 | 297 | 190.71 | 158.9771 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.72 | 123.5117 | 59.2 | 5 | 297 | 190.72 | 158.9708 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.73 | 123.5158 | 59.2 | 5 | 297 | 190.73 | 158.9611 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.74 | 123.5199 | 59.2 | 5 | 297 | 190.74 | 158.9513 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.75 | 123.5226 | 59.2 | 5 | 297 | 190.75 | 158.9465 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.76 | 123.5252 | 59.2 | 5 | 297 | 190.76 | 158.9418 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.77 | 123.5262 | 59.2 | 5 | 297 | 190.77 | 158.9376 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.78 | 123.5271 | 59.2 | 5 | 297 | 190.78 | 158.9334 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.79 | 123.5285 | 59.2 | 5 | 297 | 190.79 | 158.9311 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.8 | 123.5299 | 59.2 | 5 | 297 | 190.8 | 158.9288 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.81 | 123.5339 | 59.2 | 5 | 297 | 190.81 | 158.9207 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.82 | 123.5379 | 59.2 | 5 | 297 | 190.82 | 158.9126 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.83 | 123.5411 | 59.2 | 5 | 297 | 190.83 | 158.9038 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.84 | 123.5442 | 59.2 | 5 | 297 | 190.84 | 158.8951 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.85 | 123.5467 | 59.2 | 5 | 297 | 190.85 | 158.8884 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.86 | 123.5493 | 59.2 | 5 | 297 | 190.86 | 158.8817 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.87 | 123.5514 | 59.2 | 5 | 297 | 190.87 | 158.8745 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.88 | 123.5535 | 59.2 | 5 | 297 | 190.88 | 158.8673 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.89 | 123.5559 | 59.2 | 5 | 297 | 190.89 | 158.8641 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.9 | 123.5583 | 59.2 | 5 | 297 | 190.9 | 158.8609 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.91 | 123.5601 | 59.2 | 5 | 297 | 190.91 | 158.8589 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.92 | 123.562 | 59.2 | 5 | 297 | 190.92 | 158.8569 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.93 | 123.562 | 59.2 | 5 | 297 | 190.93 | 158.855 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.94 | 123.5619 | 59.2 | 5 | 297 | 190.94 | 158.853 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.95 | 123.5619 | 59.2 | 5 | 297 | 190.95 | 158.8537 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.96 | 123.5619 | 59.2 | 5 | 297 | 190.96 | 158.8544 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.97 | 123.5606 | 59.2 | 5 | 297 | 190.97 | 158.8511 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.98 | 123.5592 | 59.2 | 5 | 297 | 190.98 | 158.8478 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 190.99 | 123.5585 | 59.2 | 5 | 297 | 190.99 | 158.8459 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191 | 123.5578 | 59.2 | 5 | 297 | 191 | 158.8439 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.01 | 123.5571 | 59.2 | 5 | 297 | 191.01 | 158.8417 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.02 | 123.5564 | 59.2 | 5 | 297 | 191.02 | 158.8396 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.03 | 123.5514 | 59.2 | 5 | 297 | 191.03 | 158.8366 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.04 | 123.5464 | 59.2 | 5 | 297 | 191.04 | 158.8337 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.05 | 123.5428 | 59.2 | 5 | 297 | 191.05 | 158.836 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.06 | 123.5392 | 59.2 | 5 | 297 | 191.06 | 158.8384 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.07 | 123.5357 | 59.2 | 5 | 297 | 191.07 | 158.8354 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.08 | 123.5323 | 59.2 | 5 | 297 | 191.08 | 158.8324 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.09 | 123.5277 | 59.2 | 5 | 297 | 191.09 | 158.8309 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.1 | 123.5232 | 59.2 | 5 | 297 | 191.1 | 158.8295 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.11 | 123.5188 | 59.2 | 5 | 297 | 191.11 | 158.8278 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.12 | 123.5145 | 59.2 | 5 | 297 | 191.12 | 158.8261 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.13 | 123.509 | 59.2 | 5 | 297 | 191.13 | 158.829 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.14 | 123.5036 | 59.2 | 5 | 297 | 191.14 | 158.8318 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.15 | 123.4989 | 59.2 | 5 | 297 | 191.15 | 158.8344 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.16 | 123.4942 | 59.2 | 5 | 297 | 191.16 | 158.837 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.17 | 123.4894 | 59.2 | 5 | 297 | 191.17 | 158.8391 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.18 | 123.4847 | 59.2 | 5 | 297 | 191.18 | 158.8412 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.19 | 123.481 | 59.2 | 5 | 297 | 191.19 | 158.8479 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.2 | 123.4772 | 59.2 | 5 | 297 | 191.2 | 158.8546 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.21 | 123.4734 | 59.2 | 5 | 297 | 191.21 | 158.8571 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.22 | 123.4695 | 59.2 | 5 | 297 | 191.22 | 158.8596 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.23 | 123.4657 | 59.2 | 5 | 297 | 191.23 | 158.8622 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.24 | 123.4618 | 59.2 | 5 | 297 | 191.24 | 158.8648 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.25 | 123.4582 | 59.2 | 5 | 297 | 191.25 | 158.8641 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.26 | 123.4546 | 59.2 | 5 | 297 | 191.26 | 158.8634 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.27 | 123.4528 | 59.2 | 5 | 297 | 191.27 | 158.8668 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.28 | 123.4509 | 59.2 | 5 | 297 | 191.28 | 158.8702 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.29 | 123.4503 | 59.2 | 5 | 297 | 191.29 | 158.8766 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.3 | 123.4497 | 59.2 | 5 | 297 | 191.3 | 158.8829 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.31 | 123.4455 | 59.2 | 5 | 297 | 191.31 | 158.8871 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.32 | 123.4412 | 59.2 | 5 | 297 | 191.32 | 158.8913 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.33 | 123.4379 | 59.2 | 5 | 297 | 191.33 | 158.8954 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.34 | 123.4346 | 59.2 | 5 | 297 | 191.34 | 158.8996 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.35 | 123.4312 | 59.2 | 5 | 297 | 191.35 | 158.9004 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.36 | 123.4279 | 59.2 | 5 | 297 | 191.36 | 158.9012 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.37 | 123.425 | 59.2 | 5 | 297 | 191.37 | 158.906 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.38 | 123.4222 | 59.2 | 5 | 297 | 191.38 | 158.9108 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.39 | 123.4191 | 59.2 | 5 | 297 | 191.39 | 158.9133 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.4 | 123.416 | 59.2 | 5 | 297 | 191.4 | 158.9159 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.41 | 123.4131 | 59.2 | 5 | 297 | 191.41 | 158.9208 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.42 | 123.4102 | 59.2 | 5 | 297 | 191.42 | 158.9256 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.43 | 123.4078 | 59.2 | 5 | 297 | 191.43 | 158.9335 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.44 | 123.4054 | 59.2 | 5 | 297 | 191.44 | 158.9415 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.45 | 123.403 | 59.2 | 5 | 297 | 191.45 | 158.9426 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.46 | 123.4006 | 59.2 | 5 | 297 | 191.46 | 158.9437 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.47 | 123.4 | 59.2 | 5 | 297 | 191.47 | 158.9488 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.48 | 123.3993 | 59.2 | 5 | 297 | 191.48 | 158.9539 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.49 | 123.3987 | 59.2 | 5 | 297 | 191.49 | 158.9545 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.5 | 123.3981 | 59.2 | 5 | 297 | 191.5 | 158.955 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.51 | 123.397 | 59.2 | 5 | 297 | 191.51 | 158.9603 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.52 | 123.396 | 59.2 | 5 | 297 | 191.52 | 158.9656 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.53 | 123.399 | 59.2 | 5 | 297 | 191.53 | 158.9732 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.54 | 123.4021 | 59.2 | 5 | 297 | 191.54 | 158.9809 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.55 | 123.4035 | 59.2 | 5 | 297 | 191.55 | 158.9795 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.56 | 123.4048 | 59.2 | 5 | 297 | 191.56 | 158.9782 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.57 | 123.406 | 59.2 | 5 | 297 | 191.57 | 158.9802 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.58 | 123.4071 | 59.2 | 5 | 297 | 191.58 | 158.9821 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.59 | 123.4067 | 59.2 | 5 | 297 | 191.59 | 158.9825 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.6 | 123.4064 | 59.2 | 5 | 297 | 191.6 | 158.9829 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.61 | 123.4058 | 59.2 | 5 | 297 | 191.61 | 158.9833 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.62 | 123.4052 | 59.2 | 5 | 297 | 191.62 | 158.9837 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.63 | 123.4046 | 59.2 | 5 | 297 | 191.63 | 158.9846 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.64 | 123.404 | 59.2 | 5 | 297 | 191.64 | 158.9854 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.65 | 123.4003 | 59.2 | 5 | 297 | 191.65 | 158.9865 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.66 | 123.3967 | 59.2 | 5 | 297 | 191.66 | 158.9875 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.67 | 123.3944 | 59.2 | 5 | 297 | 191.67 | 158.9886 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.68 | 123.3922 | 59.2 | 5 | 297 | 191.68 | 158.9896 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.69 | 123.3896 | 59.2 | 5 | 297 | 191.69 | 158.986 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.7 | 123.387 | 59.2 | 5 | 297 | 191.7 | 158.9825 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.71 | 123.385 | 59.2 | 5 | 297 | 191.71 | 158.9831 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.72 | 123.3829 | 59.2 | 5 | 297 | 191.72 | 158.9837 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.73 | 123.3809 | 59.2 | 5 | 297 | 191.73 | 158.9842 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.74 | 123.3789 | 59.2 | 5 | 297 | 191.74 | 158.9847 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.75 | 123.3758 | 59.2 | 5 | 297 | 191.75 | 158.9884 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.76 | 123.3728 | 59.2 | 5 | 297 | 191.76 | 158.992 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.77 | 123.3697 | 59.2 | 5 | 297 | 191.77 | 158.991 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.78 | 123.3666 | 59.2 | 5 | 297 | 191.78 | 158.9899 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.79 | 123.3619 | 59.2 | 5 | 297 | 191.79 | 158.9867 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.8 | 123.3572 | 59.2 | 5 | 297 | 191.8 | 158.9834 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.81 | 123.3542 | 59.2 | 5 | 297 | 191.81 | 158.9824 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.82 | 123.3511 | 59.2 | 5 | 297 | 191.82 | 158.9813 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.83 | 123.3477 | 59.2 | 5 | 297 | 191.83 | 158.9807 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.84 | 123.3443 | 59.2 | 5 | 297 | 191.84 | 158.98 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.85 | 123.3422 | 59.2 | 5 | 297 | 191.85 | 158.9821 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.86 | 123.3401 | 59.2 | 5 | 297 | 191.86 | 158.9842 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.87 | 123.3384 | 59.2 | 5 | 297 | 191.87 | 158.9838 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.88 | 123.3366 | 59.2 | 5 | 297 | 191.88 | 158.9834 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.89 | 123.3349 | 59.2 | 5 | 297 | 191.89 | 158.9863 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.9 | 123.3332 | 59.2 | 5 | 297 | 191.9 | 158.9892 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.91 | 123.3312 | 59.2 | 5 | 297 | 191.91 | 158.9894 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.92 | 123.3293 | 59.2 | 5 | 297 | 191.92 | 158.9896 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.93 | 123.3273 | 59.2 | 5 | 297 | 191.93 | 158.9868 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.94 | 123.3254 | 59.2 | 5 | 297 | 191.94 | 158.9839 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.95 | 123.3235 | 59.2 | 5 | 297 | 191.95 | 158.9852 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.96 | 123.3215 | 59.2 | 5 | 297 | 191.96 | 158.9865 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.97 | 123.3191 | 59.2 | 5 | 297 | 191.97 | 158.9867 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.98 | 123.3168 | 59.2 | 5 | 297 | 191.98 | 158.9868 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 191.99 | 123.3141 | 59.2 | 5 | 297 | 191.99 | 158.9902 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192 | 123.3114 | 59.2 | 5 | 297 | 192 | 158.9936 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.01 | 123.3091 | 59.2 | 5 | 297 | 192.01 | 158.9924 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.02 | 123.3068 | 59.2 | 5 | 297 | 192.02 | 158.9911 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.03 | 123.3056 | 59.2 | 5 | 297 | 192.03 | 158.9883 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.04 | 123.3043 | 59.2 | 5 | 297 | 192.04 | 158.9855 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.05 | 123.3035 | 59.2 | 5 | 297 | 192.05 | 158.9864 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.06 | 123.3026 | 59.2 | 5 | 297 | 192.06 | 158.9872 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.07 | 123.3021 | 59.2 | 5 | 297 | 192.07 | 158.9881 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.08 | 123.3016 | 59.2 | 5 | 297 | 192.08 | 158.9889 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.09 | 123.3037 | 59.2 | 5 | 297 | 192.09 | 158.9898 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.1 | 123.3057 | 59.2 | 5 | 297 | 192.1 | 158.9907 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.11 | 123.3073 | 59.2 | 5 | 297 | 192.11 | 158.9915 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.12 | 123.309 | 59.2 | 5 | 297 | 192.12 | 158.9923 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.13 | 123.3106 | 59.2 | 5 | 297 | 192.13 | 158.9926 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.14 | 123.3123 | 59.2 | 5 | 297 | 192.14 | 158.9928 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.15 | 123.3157 | 59.2 | 5 | 297 | 192.15 | 158.9931 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.16 | 123.3192 | 59.2 | 5 | 297 | 192.16 | 158.9933 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.17 | 123.3211 | 59.2 | 5 | 297 | 192.17 | 158.9936 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.18 | 123.3231 | 59.2 | 5 | 297 | 192.18 | 158.9939 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.19 | 123.3219 | 59.2 | 5 | 297 | 192.19 | 158.9942 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.2 | 123.3207 | 59.2 | 5 | 297 | 192.2 | 158.9944 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.21 | 123.3194 | 59.2 | 5 | 297 | 192.21 | 158.9944 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.22 | 123.3182 | 59.2 | 5 | 297 | 192.22 | 158.9945 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.23 | 123.317 | 59.2 | 5 | 297 | 192.23 | 158.9945 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.24 | 123.3158 | 59.2 | 5 | 297 | 192.24 | 158.9946 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.25 | 123.315 | 59.2 | 5 | 297 | 192.25 | 158.9947 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.26 | 123.3142 | 59.2 | 5 | 297 | 192.26 | 158.9949 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.27 | 123.3132 | 59.2 | 5 | 297 | 192.27 | 158.9945 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.28 | 123.3122 | 59.2 | 5 | 297 | 192.28 | 158.9942 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.29 | 123.313 | 59.2 | 5 | 297 | 192.29 | 158.9939 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.3 | 123.3137 | 59.2 | 5 | 297 | 192.3 | 158.9935 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.31 | 123.3134 | 59.2 | 5 | 297 | 192.31 | 158.9931 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.32 | 123.313 | 59.2 | 5 | 297 | 192.32 | 158.9928 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.33 | 123.3127 | 59.2 | 5 | 297 | 192.33 | 158.992 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.34 | 123.3123 | 59.2 | 5 | 297 | 192.34 | 158.9913 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.35 | 123.3081 | 59.2 | 5 | 297 | 192.35 | 158.9899 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.36 | 123.3039 | 59.2 | 5 | 297 | 192.36 | 158.9885 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.37 | 123.3007 | 59.2 | 5 | 297 | 192.37 | 158.9871 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.38 | 123.2974 | 59.2 | 5 | 297 | 192.38 | 158.9857 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.39 | 123.2941 | 59.2 | 5 | 297 | 192.39 | 158.9849 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.4 | 123.2909 | 59.2 | 5 | 297 | 192.4 | 158.9841 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.41 | 123.2876 | 59.2 | 5 | 297 | 192.41 | 158.9834 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.42 | 123.2844 | 59.2 | 5 | 297 | 192.42 | 158.9826 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.43 | 123.2811 | 59.2 | 5 | 297 | 192.43 | 158.9818 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.44 | 123.2779 | 59.2 | 5 | 297 | 192.44 | 158.981 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.45 | 123.2746 | 59.2 | 5 | 297 | 192.45 | 158.9771 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.46 | 123.2714 | 59.2 | 5 | 297 | 192.46 | 158.9732 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.47 | 123.2692 | 59.2 | 5 | 297 | 192.47 | 158.9704 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.48 | 123.267 | 59.2 | 5 | 297 | 192.48 | 158.9676 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.49 | 123.2655 | 59.2 | 5 | 297 | 192.49 | 158.9662 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.5 | 123.264 | 59.2 | 5 | 297 | 192.5 | 158.9648 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.51 | 123.2626 | 59.2 | 5 | 297 | 192.51 | 158.9636 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.52 | 123.2611 | 59.2 | 5 | 297 | 192.52 | 158.9623 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.53 | 123.2582 | 59.2 | 5 | 297 | 192.53 | 158.9603 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.54 | 123.2554 | 59.2 | 5 | 297 | 192.54 | 158.9582 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.55 | 123.2532 | 59.2 | 5 | 297 | 192.55 | 158.9562 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.56 | 123.251 | 59.2 | 5 | 297 | 192.56 | 158.9541 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.57 | 123.2485 | 59.2 | 5 | 297 | 192.57 | 158.952 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.58 | 123.246 | 59.2 | 5 | 297 | 192.58 | 158.95 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.59 | 123.2424 | 59.2 | 5 | 297 | 192.59 | 158.9474 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.6 | 123.2389 | 59.2 | 5 | 297 | 192.6 | 158.9448 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.61 | 123.2357 | 59.2 | 5 | 297 | 192.61 | 158.9438 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.62 | 123.2326 | 59.2 | 5 | 297 | 192.62 | 158.9428 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.63 | 123.2301 | 59.2 | 5 | 297 | 192.63 | 158.9418 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.64 | 123.2276 | 59.2 | 5 | 297 | 192.64 | 158.9407 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.65 | 123.2264 | 59.2 | 5 | 297 | 192.65 | 158.9397 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.66 | 123.2253 | 59.2 | 5 | 297 | 192.66 | 158.9387 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.67 | 123.2242 | 59.2 | 5 | 297 | 192.67 | 158.9377 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.68 | 123.223 | 59.2 | 5 | 297 | 192.68 | 158.9367 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.69 | 123.2251 | 59.2 | 5 | 297 | 192.69 | 158.9339 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.7 | 123.2272 | 59.2 | 5 | 297 | 192.7 | 158.9312 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.71 | 123.2293 | 59.2 | 5 | 297 | 192.71 | 158.9287 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.72 | 123.2314 | 59.2 | 5 | 297 | 192.72 | 158.9262 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.73 | 123.2335 | 59.2 | 5 | 297 | 192.73 | 158.9269 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.74 | 123.2355 | 59.2 | 5 | 297 | 192.74 | 158.9277 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.75 | 123.2367 | 59.2 | 5 | 297 | 192.75 | 158.9272 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.76 | 123.2378 | 59.2 | 5 | 297 | 192.76 | 158.9267 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.77 | 123.2392 | 59.2 | 5 | 297 | 192.77 | 158.9259 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.78 | 123.2405 | 59.2 | 5 | 297 | 192.78 | 158.925 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.79 | 123.2401 | 59.2 | 5 | 297 | 192.79 | 158.9242 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.8 | 123.2397 | 59.2 | 5 | 297 | 192.8 | 158.9233 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.81 | 123.2376 | 59.2 | 5 | 297 | 192.81 | 158.9225 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.82 | 123.2356 | 59.2 | 5 | 297 | 192.82 | 158.9217 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.83 | 123.2335 | 59.2 | 5 | 297 | 192.83 | 158.9208 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.84 | 123.2315 | 59.2 | 5 | 297 | 192.84 | 158.92 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.85 | 123.232 | 59.2 | 5 | 297 | 192.85 | 158.9197 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.86 | 123.2324 | 59.2 | 5 | 297 | 192.86 | 158.9195 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.87 | 123.2316 | 59.2 | 5 | 297 | 192.87 | 158.9193 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.88 | 123.2308 | 59.2 | 5 | 297 | 192.88 | 158.919 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.89 | 123.2295 | 59.2 | 5 | 297 | 192.89 | 158.9189 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.9 | 123.2283 | 59.2 | 5 | 297 | 192.9 | 158.9187 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.91 | 123.2271 | 59.2 | 5 | 297 | 192.91 | 158.9185 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.92 | 123.2258 | 59.2 | 5 | 297 | 192.92 | 158.9184 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.93 | 123.2246 | 59.2 | 5 | 297 | 192.93 | 158.9214 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.94 | 123.2233 | 59.2 | 5 | 297 | 192.94 | 158.9245 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.95 | 123.2221 | 59.2 | 5 | 297 | 192.95 | 158.9332 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.96 | 123.2209 | 59.2 | 5 | 297 | 192.96 | 158.942 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.97 | 123.219 | 59.2 | 5 | 297 | 192.97 | 158.9527 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.98 | 123.2171 | 59.2 | 5 | 297 | 192.98 | 158.9633 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 192.99 | 123.2149 | 59.2 | 5 | 297 | 192.99 | 158.97 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193 | 123.2126 | 59.2 | 5 | 297 | 193 | 158.9768 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.01 | 123.2103 | 59.2 | 5 | 297 | 193.01 | 158.9834 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.02 | 123.208 | 59.2 | 5 | 297 | 193.02 | 158.99 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.03 | 123.2061 | 59.2 | 5 | 297 | 193.03 | 158.9974 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.04 | 123.2042 | 59.2 | 5 | 297 | 193.04 | 159.0047 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.05 | 123.202 | 59.2 | 5 | 297 | 193.05 | 159.0121 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.06 | 123.1998 | 59.2 | 5 | 297 | 193.06 | 159.0195 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.07 | 123.1976 | 59.2 | 5 | 297 | 193.07 | 159.0271 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.08 | 123.1954 | 59.2 | 5 | 297 | 193.08 | 159.0346 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.09 | 123.1933 | 59.2 | 5 | 297 | 193.09 | 159.0436 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.1 | 123.1911 | 59.2 | 5 | 297 | 193.1 | 159.0526 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.11 | 123.1885 | 59.2 | 5 | 297 | 193.11 | 159.0604 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.12 | 123.1859 | 59.2 | 5 | 297 | 193.12 | 159.0682 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.13 | 123.1827 | 59.2 | 5 | 297 | 193.13 | 159.0761 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.14 | 123.1795 | 59.2 | 5 | 297 | 193.14 | 159.0839 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.15 | 123.1759 | 59.2 | 5 | 297 | 193.15 | 159.0918 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.16 | 123.1723 | 59.2 | 5 | 297 | 193.16 | 159.0996 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.17 | 123.1691 | 59.2 | 5 | 297 | 193.17 | 159.1068 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.18 | 123.1659 | 59.2 | 5 | 297 | 193.18 | 159.114 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.19 | 123.1627 | 59.2 | 5 | 297 | 193.19 | 159.1225 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.2 | 123.1595 | 59.2 | 5 | 297 | 193.2 | 159.131 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.21 | 123.1564 | 59.2 | 5 | 297 | 193.21 | 159.1395 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.22 | 123.1532 | 59.2 | 5 | 297 | 193.22 | 159.1479 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.23 | 123.15 | 59.2 | 5 | 297 | 193.23 | 159.1532 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.24 | 123.1468 | 59.2 | 5 | 297 | 193.24 | 159.1584 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.25 | 123.1445 | 59.2 | 5 | 297 | 193.25 | 159.1649 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.26 | 123.1422 | 59.2 | 5 | 297 | 193.26 | 159.1714 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.27 | 123.1411 | 59.2 | 5 | 297 | 193.27 | 159.1775 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.28 | 123.1399 | 59.2 | 5 | 297 | 193.28 | 159.1836 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.29 | 123.1386 | 59.2 | 5 | 297 | 193.29 | 159.1898 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.3 | 123.1373 | 59.2 | 5 | 297 | 193.3 | 159.196 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.31 | 123.1388 | 59.2 | 5 | 297 | 193.31 | 159.2021 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.32 | 123.1403 | 59.2 | 5 | 297 | 193.32 | 159.2083 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.33 | 123.1406 | 59.2 | 5 | 297 | 193.33 | 159.2144 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.34 | 123.1409 | 59.2 | 5 | 297 | 193.34 | 159.2206 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.35 | 123.1429 | 59.2 | 5 | 297 | 193.35 | 159.226 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.36 | 123.145 | 59.2 | 5 | 297 | 193.36 | 159.2314 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.37 | 123.1476 | 59.2 | 5 | 297 | 193.37 | 159.2369 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.38 | 123.1502 | 59.2 | 5 | 297 | 193.38 | 159.2423 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.39 | 123.1517 | 59.2 | 5 | 297 | 193.39 | 159.246 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.4 | 123.1532 | 59.2 | 5 | 297 | 193.4 | 159.2497 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.41 | 123.1548 | 59.2 | 5 | 297 | 193.41 | 159.2531 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.42 | 123.1563 | 59.2 | 5 | 297 | 193.42 | 159.2565 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.43 | 123.1566 | 59.2 | 5 | 297 | 193.43 | 159.2535 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.44 | 123.1569 | 59.2 | 5 | 297 | 193.44 | 159.2505 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.45 | 123.1572 | 59.2 | 5 | 297 | 193.45 | 159.2444 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.46 | 123.1575 | 59.2 | 5 | 297 | 193.46 | 159.2382 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.47 | 123.1587 | 59.2 | 5 | 297 | 193.47 | 159.2307 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.48 | 123.1599 | 59.2 | 5 | 297 | 193.48 | 159.2231 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.49 | 123.1599 | 59.2 | 5 | 297 | 193.49 | 159.2163 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.5 | 123.1599 | 59.2 | 5 | 297 | 193.5 | 159.2095 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.51 | 123.1621 | 59.2 | 5 | 297 | 193.51 | 159.2027 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.52 | 123.1643 | 59.2 | 5 | 297 | 193.52 | 159.1958 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.53 | 123.1643 | 59.2 | 5 | 297 | 193.53 | 159.189 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.54 | 123.1643 | 59.2 | 5 | 297 | 193.54 | 159.1822 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.55 | 123.1639 | 59.2 | 5 | 297 | 193.55 | 159.1749 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.56 | 123.1635 | 59.2 | 5 | 297 | 193.56 | 159.1676 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.57 | 123.1618 | 59.2 | 5 | 297 | 193.57 | 159.1617 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.58 | 123.1601 | 59.2 | 5 | 297 | 193.58 | 159.1558 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.59 | 123.1608 | 59.2 | 5 | 297 | 193.59 | 159.1493 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.6 | 123.1615 | 59.2 | 5 | 297 | 193.6 | 159.1429 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.61 | 123.1634 | 59.2 | 5 | 297 | 193.61 | 159.136 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.62 | 123.1654 | 59.2 | 5 | 297 | 193.62 | 159.1292 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.63 | 123.1657 | 59.2 | 5 | 297 | 193.63 | 159.1224 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.64 | 123.1661 | 59.2 | 5 | 297 | 193.64 | 159.1156 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.65 | 123.1663 | 59.2 | 5 | 297 | 193.65 | 159.1057 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.66 | 123.1666 | 59.2 | 5 | 297 | 193.66 | 159.0957 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.67 | 123.1642 | 59.2 | 5 | 297 | 193.67 | 159.0864 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.68 | 123.1617 | 59.2 | 5 | 297 | 193.68 | 159.0771 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.69 | 123.1617 | 59.2 | 5 | 297 | 193.69 | 159.0712 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.7 | 123.1616 | 59.2 | 5 | 297 | 193.7 | 159.0652 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.71 | 123.1625 | 59.2 | 5 | 297 | 193.71 | 159.059 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.72 | 123.1634 | 59.2 | 5 | 297 | 193.72 | 159.0528 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.73 | 123.1633 | 59.2 | 5 | 297 | 193.73 | 159.0462 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.74 | 123.1632 | 59.2 | 5 | 297 | 193.74 | 159.0397 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.75 | 123.1648 | 59.2 | 5 | 297 | 193.75 | 159.031 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.76 | 123.1664 | 59.2 | 5 | 297 | 193.76 | 159.0223 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.77 | 123.1646 | 59.2 | 5 | 297 | 193.77 | 159.0149 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.78 | 123.1629 | 59.2 | 5 | 297 | 193.78 | 159.0074 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.79 | 123.1622 | 59.2 | 5 | 297 | 193.79 | 159 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.8 | 123.1615 | 59.2 | 5 | 297 | 193.8 | 158.9925 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.81 | 123.159 | 59.2 | 5 | 297 | 193.81 | 158.985 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.82 | 123.1564 | 59.2 | 5 | 297 | 193.82 | 158.9776 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.83 | 123.1568 | 59.2 | 5 | 297 | 193.83 | 158.9719 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.84 | 123.1573 | 59.2 | 5 | 297 | 193.84 | 158.9661 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.85 | 123.1576 | 59.2 | 5 | 297 | 193.85 | 158.9611 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.86 | 123.1579 | 59.2 | 5 | 297 | 193.86 | 158.9561 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.87 | 123.1561 | 59.2 | 5 | 297 | 193.87 | 158.9511 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.88 | 123.1543 | 59.2 | 5 | 297 | 193.88 | 158.946 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.89 | 123.154 | 59.2 | 5 | 297 | 193.89 | 158.941 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.9 | 123.1538 | 59.2 | 5 | 297 | 193.9 | 158.936 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.91 | 123.1513 | 59.2 | 5 | 297 | 193.91 | 158.9312 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.92 | 123.1487 | 59.2 | 5 | 297 | 193.92 | 158.9265 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.93 | 123.1491 | 59.2 | 5 | 297 | 193.93 | 158.9268 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.94 | 123.1495 | 59.2 | 5 | 297 | 193.94 | 158.927 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.95 | 123.1498 | 59.2 | 5 | 297 | 193.95 | 158.9252 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.96 | 123.1502 | 59.2 | 5 | 297 | 193.96 | 158.9233 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.97 | 123.1497 | 59.2 | 5 | 297 | 193.97 | 158.921 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.98 | 123.1493 | 59.2 | 5 | 297 | 193.98 | 158.9187 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 193.99 | 123.1517 | 59.2 | 5 | 297 | 193.99 | 158.9181 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194 | 123.1542 | 59.2 | 5 | 297 | 194 | 158.9176 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.01 | 123.1515 | 59.2 | 5 | 297 | 194.01 | 158.917 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.02 | 123.1489 | 59.2 | 5 | 297 | 194.02 | 158.9164 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.03 | 123.1496 | 59.2 | 5 | 297 | 194.03 | 158.9172 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.04 | 123.1503 | 59.2 | 5 | 297 | 194.04 | 158.9181 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.05 | 123.1498 | 59.2 | 5 | 297 | 194.05 | 158.9211 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.06 | 123.1493 | 59.2 | 5 | 297 | 194.06 | 158.9241 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.07 | 123.1513 | 59.2 | 5 | 297 | 194.07 | 158.9256 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.08 | 123.1533 | 59.2 | 5 | 297 | 194.08 | 158.9271 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.09 | 123.1546 | 59.2 | 5 | 297 | 194.09 | 158.9282 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.1 | 123.1559 | 59.2 | 5 | 297 | 194.1 | 158.9293 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.11 | 123.1543 | 59.2 | 5 | 297 | 194.11 | 158.9304 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.12 | 123.1527 | 59.2 | 5 | 297 | 194.12 | 158.9315 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.13 | 123.1532 | 59.2 | 5 | 297 | 194.13 | 158.9302 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.14 | 123.1538 | 59.2 | 5 | 297 | 194.14 | 158.929 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.15 | 123.1521 | 59.2 | 5 | 297 | 194.15 | 158.9308 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.16 | 123.1504 | 59.2 | 5 | 297 | 194.16 | 158.9327 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.17 | 123.1527 | 59.2 | 5 | 297 | 194.17 | 158.937 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.18 | 123.155 | 59.2 | 5 | 297 | 194.18 | 158.9413 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.19 | 123.1554 | 59.2 | 5 | 297 | 194.19 | 158.9411 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.2 | 123.1558 | 59.2 | 5 | 297 | 194.2 | 158.9409 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.21 | 123.1548 | 59.2 | 5 | 297 | 194.21 | 158.941 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.22 | 123.1539 | 59.2 | 5 | 297 | 194.22 | 158.941 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.23 | 123.1555 | 59.2 | 5 | 297 | 194.23 | 158.9415 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.24 | 123.1572 | 59.2 | 5 | 297 | 194.24 | 158.9419 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.25 | 123.1549 | 59.2 | 5 | 297 | 194.25 | 158.9444 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.26 | 123.1527 | 59.2 | 5 | 297 | 194.26 | 158.9469 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.27 | 123.1537 | 59.2 | 5 | 297 | 194.27 | 158.95 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.28 | 123.1548 | 59.2 | 5 | 297 | 194.28 | 158.9531 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.29 | 123.1536 | 59.2 | 5 | 297 | 194.29 | 158.9562 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.3 | 123.1524 | 59.2 | 5 | 297 | 194.3 | 158.9594 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.31 | 123.1548 | 59.2 | 5 | 297 | 194.31 | 158.9625 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.32 | 123.1572 | 59.2 | 5 | 297 | 194.32 | 158.9656 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.33 | 123.1594 | 59.2 | 5 | 297 | 194.33 | 158.9658 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.34 | 123.1617 | 59.2 | 5 | 297 | 194.34 | 158.966 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.35 | 123.1595 | 59.2 | 5 | 297 | 194.35 | 158.9662 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.36 | 123.1574 | 59.2 | 5 | 297 | 194.36 | 158.9664 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.37 | 123.1573 | 59.2 | 5 | 297 | 194.37 | 158.9666 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.38 | 123.1573 | 59.2 | 5 | 297 | 194.38 | 158.9668 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.39 | 123.1546 | 59.2 | 5 | 297 | 194.39 | 158.967 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.4 | 123.1519 | 59.2 | 5 | 297 | 194.4 | 158.9673 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.41 | 123.1527 | 59.2 | 5 | 297 | 194.41 | 158.9687 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.42 | 123.1535 | 59.2 | 5 | 297 | 194.42 | 158.9701 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.43 | 123.1537 | 59.2 | 5 | 297 | 194.43 | 158.9697 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.44 | 123.1538 | 59.2 | 5 | 297 | 194.44 | 158.9692 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.45 | 123.1541 | 59.2 | 5 | 297 | 194.45 | 158.9715 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.46 | 123.1544 | 59.2 | 5 | 297 | 194.46 | 158.9738 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.47 | 123.1554 | 59.2 | 5 | 297 | 194.47 | 158.976 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.48 | 123.1565 | 59.2 | 5 | 297 | 194.48 | 158.9783 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.49 | 123.1529 | 59.2 | 5 | 297 | 194.49 | 158.9806 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.5 | 123.1494 | 59.2 | 5 | 297 | 194.5 | 158.9828 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.51 | 123.1504 | 59.2 | 5 | 297 | 194.51 | 158.9851 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.52 | 123.1514 | 59.2 | 5 | 297 | 194.52 | 158.9874 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.53 | 123.1496 | 59.2 | 5 | 297 | 194.53 | 158.9875 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.54 | 123.1477 | 59.2 | 5 | 297 | 194.54 | 158.9876 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.55 | 123.1489 | 59.2 | 5 | 297 | 194.55 | 158.986 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.56 | 123.15 | 59.2 | 5 | 297 | 194.56 | 158.9844 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.57 | 123.1516 | 59.2 | 5 | 297 | 194.57 | 158.9811 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.58 | 123.1532 | 59.2 | 5 | 297 | 194.58 | 158.9777 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.59 | 123.1503 | 59.2 | 5 | 297 | 194.59 | 158.9744 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.6 | 123.1474 | 59.2 | 5 | 297 | 194.6 | 158.9711 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.61 | 123.1495 | 59.2 | 5 | 297 | 194.61 | 158.9678 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.62 | 123.1517 | 59.2 | 5 | 297 | 194.62 | 158.9644 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.63 | 123.1527 | 59.2 | 5 | 297 | 194.63 | 158.9634 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.64 | 123.1537 | 59.2 | 5 | 297 | 194.64 | 158.9624 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.65 | 123.1581 | 59.2 | 5 | 297 | 194.65 | 158.962 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.66 | 123.1626 | 59.2 | 5 | 297 | 194.66 | 158.9616 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.67 | 123.1654 | 59.2 | 5 | 297 | 194.67 | 158.9588 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.68 | 123.1681 | 59.2 | 5 | 297 | 194.68 | 158.9559 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.69 | 123.1728 | 59.2 | 5 | 297 | 194.69 | 158.9547 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.7 | 123.1775 | 59.2 | 5 | 297 | 194.7 | 158.9534 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.71 | 123.1837 | 59.2 | 5 | 297 | 194.71 | 158.9521 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.72 | 123.19 | 59.2 | 5 | 297 | 194.72 | 158.9509 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.73 | 123.1929 | 59.2 | 5 | 297 | 194.73 | 158.9496 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.74 | 123.1958 | 59.2 | 5 | 297 | 194.74 | 158.9484 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.75 | 123.2006 | 59.2 | 5 | 297 | 194.75 | 158.9472 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.76 | 123.2055 | 59.2 | 5 | 297 | 194.76 | 158.9459 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.77 | 123.2085 | 59.2 | 5 | 297 | 194.77 | 158.944 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.78 | 123.2116 | 59.2 | 5 | 297 | 194.78 | 158.9422 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.79 | 123.2176 | 59.2 | 5 | 297 | 194.79 | 158.9411 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.8 | 123.2237 | 59.2 | 5 | 297 | 194.8 | 158.9401 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.81 | 123.2296 | 59.2 | 5 | 297 | 194.81 | 158.9391 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.82 | 123.2355 | 59.2 | 5 | 297 | 194.82 | 158.9381 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.83 | 123.2376 | 59.2 | 5 | 297 | 194.83 | 158.9383 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.84 | 123.2397 | 59.2 | 5 | 297 | 194.84 | 158.9385 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.85 | 123.2445 | 59.2 | 5 | 297 | 194.85 | 158.9353 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.86 | 123.2494 | 59.2 | 5 | 297 | 194.86 | 158.9321 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.87 | 123.2545 | 59.2 | 5 | 297 | 194.87 | 158.9318 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.88 | 123.2596 | 59.2 | 5 | 297 | 194.88 | 158.9314 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.89 | 123.2686 | 59.2 | 5 | 297 | 194.89 | 158.9326 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.9 | 123.2776 | 59.2 | 5 | 297 | 194.9 | 158.9338 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.91 | 123.2855 | 59.2 | 5 | 297 | 194.91 | 158.9322 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.92 | 123.2934 | 59.2 | 5 | 297 | 194.92 | 158.9306 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.93 | 123.2997 | 59.2 | 5 | 297 | 194.93 | 158.929 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.94 | 123.3061 | 59.2 | 5 | 297 | 194.94 | 158.9273 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.95 | 123.3124 | 59.2 | 5 | 297 | 194.95 | 158.9257 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.96 | 123.3186 | 59.2 | 5 | 297 | 194.96 | 158.9241 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.97 | 123.3234 | 59.2 | 5 | 297 | 194.97 | 158.9227 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.98 | 123.3282 | 59.2 | 5 | 297 | 194.98 | 158.9212 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 194.99 | 123.3376 | 59.2 | 5 | 297 | 194.99 | 158.9184 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195 | 123.3469 | 59.2 | 5 | 297 | 195 | 158.9157 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.01 | 123.3521 | 59.2 | 5 | 297 | 195.01 | 158.9129 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.02 | 123.3574 | 59.2 | 5 | 297 | 195.02 | 158.9102 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.03 | 123.3669 | 59.2 | 5 | 297 | 195.03 | 158.9082 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.04 | 123.3765 | 59.2 | 5 | 297 | 195.04 | 158.9062 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.05 | 123.3853 | 59.2 | 5 | 297 | 195.05 | 158.9042 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.06 | 123.3942 | 59.2 | 5 | 297 | 195.06 | 158.9022 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.07 | 123.3997 | 59.2 | 5 | 297 | 195.07 | 158.9037 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.08 | 123.4053 | 59.2 | 5 | 297 | 195.08 | 158.9052 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.09 | 123.4142 | 59.2 | 5 | 297 | 195.09 | 158.9066 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.1 | 123.4231 | 59.2 | 5 | 297 | 195.1 | 158.9081 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.11 | 123.4268 | 59.2 | 5 | 297 | 195.11 | 158.9096 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.12 | 123.4306 | 59.2 | 5 | 297 | 195.12 | 158.9111 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.13 | 123.4365 | 59.2 | 5 | 297 | 195.13 | 158.9144 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.14 | 123.4425 | 59.2 | 5 | 297 | 195.14 | 158.9177 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.15 | 123.4483 | 59.2 | 5 | 297 | 195.15 | 158.9186 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.16 | 123.4541 | 59.2 | 5 | 297 | 195.16 | 158.9195 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.17 | 123.4592 | 59.2 | 5 | 297 | 195.17 | 158.9204 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.18 | 123.4643 | 59.2 | 5 | 297 | 195.18 | 158.9212 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.19 | 123.4669 | 59.2 | 5 | 297 | 195.19 | 158.9223 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.2 | 123.4695 | 59.2 | 5 | 297 | 195.2 | 158.9234 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.21 | 123.4705 | 59.2 | 5 | 297 | 195.21 | 158.925 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.22 | 123.4714 | 59.2 | 5 | 297 | 195.22 | 158.9265 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.23 | 123.4752 | 59.2 | 5 | 297 | 195.23 | 158.9269 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.24 | 123.479 | 59.2 | 5 | 297 | 195.24 | 158.9273 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.25 | 123.4813 | 59.2 | 5 | 297 | 195.25 | 158.9277 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.26 | 123.4836 | 59.2 | 5 | 297 | 195.26 | 158.9282 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.27 | 123.4844 | 59.2 | 5 | 297 | 195.27 | 158.9321 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.28 | 123.4853 | 59.2 | 5 | 297 | 195.28 | 158.9361 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.29 | 123.4869 | 59.2 | 5 | 297 | 195.29 | 158.936 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.3 | 123.4885 | 59.2 | 5 | 297 | 195.3 | 158.9358 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.31 | 123.4875 | 59.2 | 5 | 297 | 195.31 | 158.9356 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.32 | 123.4864 | 59.2 | 5 | 297 | 195.32 | 158.9355 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.33 | 123.487 | 59.2 | 5 | 297 | 195.33 | 158.9367 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.34 | 123.4875 | 59.2 | 5 | 297 | 195.34 | 158.938 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.35 | 123.4862 | 59.2 | 5 | 297 | 195.35 | 158.9427 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.36 | 123.4849 | 59.2 | 5 | 297 | 195.36 | 158.9473 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.37 | 123.4845 | 59.2 | 5 | 297 | 195.37 | 158.9526 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.38 | 123.4841 | 59.2 | 5 | 297 | 195.38 | 158.9579 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.39 | 123.4829 | 59.2 | 5 | 297 | 195.39 | 158.9616 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.4 | 123.4818 | 59.2 | 5 | 297 | 195.4 | 158.9653 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.41 | 123.4802 | 59.2 | 5 | 297 | 195.41 | 158.9707 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.42 | 123.4786 | 59.2 | 5 | 297 | 195.42 | 158.976 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.43 | 123.4785 | 59.2 | 5 | 297 | 195.43 | 158.9792 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.44 | 123.4785 | 59.2 | 5 | 297 | 195.44 | 158.9825 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.45 | 123.4762 | 59.2 | 5 | 297 | 195.45 | 158.9889 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.46 | 123.4739 | 59.2 | 5 | 297 | 195.46 | 158.9954 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.47 | 123.4724 | 59.2 | 5 | 297 | 195.47 | 159.0014 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.48 | 123.4708 | 59.2 | 5 | 297 | 195.48 | 159.0075 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.49 | 123.4662 | 59.2 | 5 | 297 | 195.49 | 159.0148 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.5 | 123.4616 | 59.2 | 5 | 297 | 195.5 | 159.0222 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.51 | 123.4618 | 59.2 | 5 | 297 | 195.51 | 159.0339 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.52 | 123.462 | 59.2 | 5 | 297 | 195.52 | 159.0457 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.53 | 123.4613 | 59.2 | 5 | 297 | 195.53 | 159.0531 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.54 | 123.4606 | 59.2 | 5 | 297 | 195.54 | 159.0604 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.55 | 123.4567 | 59.2 | 5 | 297 | 195.55 | 159.0678 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.56 | 123.4527 | 59.2 | 5 | 297 | 195.56 | 159.0752 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.57 | 123.4504 | 59.2 | 5 | 297 | 195.57 | 159.0808 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.58 | 123.448 | 59.2 | 5 | 297 | 195.58 | 159.0864 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.59 | 123.4448 | 59.2 | 5 | 297 | 195.59 | 159.092 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.6 | 123.4415 | 59.2 | 5 | 297 | 195.6 | 159.0976 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.61 | 123.4412 | 59.2 | 5 | 297 | 195.61 | 159.1045 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.62 | 123.4409 | 59.2 | 5 | 297 | 195.62 | 159.1113 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.63 | 123.4391 | 59.2 | 5 | 297 | 195.63 | 159.1163 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.64 | 123.4372 | 59.2 | 5 | 297 | 195.64 | 159.1214 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.65 | 123.4338 | 59.2 | 5 | 297 | 195.65 | 159.1282 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.66 | 123.4303 | 59.2 | 5 | 297 | 195.66 | 159.1351 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.67 | 123.4277 | 59.2 | 5 | 297 | 195.67 | 159.1407 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.68 | 123.425 | 59.2 | 5 | 297 | 195.68 | 159.1463 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.69 | 123.4224 | 59.2 | 5 | 297 | 195.69 | 159.1509 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.7 | 123.4197 | 59.2 | 5 | 297 | 195.7 | 159.1556 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.71 | 123.4176 | 59.2 | 5 | 297 | 195.71 | 159.1582 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.72 | 123.4155 | 59.2 | 5 | 297 | 195.72 | 159.1609 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.73 | 123.4116 | 59.2 | 5 | 297 | 195.73 | 159.1679 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.74 | 123.4077 | 59.2 | 5 | 297 | 195.74 | 159.1749 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.75 | 123.4062 | 59.2 | 5 | 297 | 195.75 | 159.1843 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.76 | 123.4047 | 59.2 | 5 | 297 | 195.76 | 159.1938 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.77 | 123.4072 | 59.2 | 5 | 297 | 195.77 | 159.1947 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.78 | 123.4096 | 59.2 | 5 | 297 | 195.78 | 159.1956 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.79 | 123.4072 | 59.2 | 5 | 297 | 195.79 | 159.1999 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.8 | 123.4048 | 59.2 | 5 | 297 | 195.8 | 159.2041 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.81 | 123.4034 | 59.2 | 5 | 297 | 195.81 | 159.2083 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.82 | 123.402 | 59.2 | 5 | 297 | 195.82 | 159.2125 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.83 | 123.4006 | 59.2 | 5 | 297 | 195.83 | 159.2129 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.84 | 123.3992 | 59.2 | 5 | 297 | 195.84 | 159.2132 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.85 | 123.4019 | 59.2 | 5 | 297 | 195.85 | 159.2157 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.86 | 123.4046 | 59.2 | 5 | 297 | 195.86 | 159.2181 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.87 | 123.4056 | 59.2 | 5 | 297 | 195.87 | 159.2172 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.88 | 123.4065 | 59.2 | 5 | 297 | 195.88 | 159.2162 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.89 | 123.406 | 59.2 | 5 | 297 | 195.89 | 159.2152 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.9 | 123.4056 | 59.2 | 5 | 297 | 195.9 | 159.2143 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.91 | 123.4054 | 59.2 | 5 | 297 | 195.91 | 159.21 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.92 | 123.4053 | 59.2 | 5 | 297 | 195.92 | 159.2057 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.93 | 123.4029 | 59.2 | 5 | 297 | 195.93 | 159.2034 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.94 | 123.4006 | 59.2 | 5 | 297 | 195.94 | 159.2012 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.95 | 123.4016 | 59.2 | 5 | 297 | 195.95 | 159.1958 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.96 | 123.4026 | 59.2 | 5 | 297 | 195.96 | 159.1903 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.97 | 123.4023 | 59.2 | 5 | 297 | 195.97 | 159.1851 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.98 | 123.402 | 59.2 | 5 | 297 | 195.98 | 159.1799 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 195.99 | 123.4054 | 59.2 | 5 | 297 | 195.99 | 159.1762 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196 | 123.4089 | 59.2 | 5 | 297 | 196 | 159.1724 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.01 | 123.4104 | 59.2 | 5 | 297 | 196.01 | 159.1643 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.02 | 123.412 | 59.2 | 5 | 297 | 196.02 | 159.1561 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.03 | 123.4096 | 59.2 | 5 | 297 | 196.03 | 159.1523 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.04 | 123.4073 | 59.2 | 5 | 297 | 196.04 | 159.1486 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.05 | 123.4071 | 59.2 | 5 | 297 | 196.05 | 159.1433 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.06 | 123.4069 | 59.2 | 5 | 297 | 196.06 | 159.1381 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.07 | 123.4056 | 59.2 | 5 | 297 | 196.07 | 159.1329 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.08 | 123.4042 | 59.2 | 5 | 297 | 196.08 | 159.1276 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.09 | 123.405 | 59.2 | 5 | 297 | 196.09 | 159.1239 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.1 | 123.4058 | 59.2 | 5 | 297 | 196.1 | 159.1201 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.11 | 123.4058 | 59.2 | 5 | 297 | 196.11 | 159.1151 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.12 | 123.4058 | 59.2 | 5 | 297 | 196.12 | 159.11 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.13 | 123.4053 | 59.2 | 5 | 297 | 196.13 | 159.1051 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.14 | 123.4048 | 59.2 | 5 | 297 | 196.14 | 159.1001 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.15 | 123.4048 | 59.2 | 5 | 297 | 196.15 | 159.0952 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.16 | 123.4049 | 59.2 | 5 | 297 | 196.16 | 159.0903 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.17 | 123.4038 | 59.2 | 5 | 297 | 196.17 | 159.0867 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.18 | 123.4028 | 59.2 | 5 | 297 | 196.18 | 159.0831 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.19 | 123.4029 | 59.2 | 5 | 297 | 196.19 | 159.0802 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.2 | 123.4029 | 59.2 | 5 | 297 | 196.2 | 159.0773 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.21 | 123.4011 | 59.2 | 5 | 297 | 196.21 | 159.0759 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.22 | 123.3994 | 59.2 | 5 | 297 | 196.22 | 159.0745 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.23 | 123.4001 | 59.2 | 5 | 297 | 196.23 | 159.0699 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.24 | 123.4009 | 59.2 | 5 | 297 | 196.24 | 159.0653 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.25 | 123.4026 | 59.2 | 5 | 297 | 196.25 | 159.0583 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.26 | 123.4043 | 59.2 | 5 | 297 | 196.26 | 159.0512 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.27 | 123.4033 | 59.2 | 5 | 297 | 196.27 | 159.0492 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.28 | 123.4023 | 59.2 | 5 | 297 | 196.28 | 159.0471 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.29 | 123.4034 | 59.2 | 5 | 297 | 196.29 | 159.045 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.3 | 123.4045 | 59.2 | 5 | 297 | 196.3 | 159.0429 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.31 | 123.4038 | 59.2 | 5 | 297 | 196.31 | 159.0408 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.32 | 123.4031 | 59.2 | 5 | 297 | 196.32 | 159.0388 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.33 | 123.4049 | 59.2 | 5 | 297 | 196.33 | 159.0391 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.34 | 123.4067 | 59.2 | 5 | 297 | 196.34 | 159.0394 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.35 | 123.4071 | 59.2 | 5 | 297 | 196.35 | 159.0377 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.36 | 123.4075 | 59.2 | 5 | 297 | 196.36 | 159.0359 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.37 | 123.4071 | 59.2 | 5 | 297 | 196.37 | 159.0341 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.38 | 123.4068 | 59.2 | 5 | 297 | 196.38 | 159.0323 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.39 | 123.4079 | 59.2 | 5 | 297 | 196.39 | 159.0306 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.4 | 123.409 | 59.2 | 5 | 297 | 196.4 | 159.0288 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.41 | 123.4078 | 59.2 | 5 | 297 | 196.41 | 159.0304 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.42 | 123.4066 | 59.2 | 5 | 297 | 196.42 | 159.032 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.43 | 123.4065 | 59.2 | 5 | 297 | 196.43 | 159.0316 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.44 | 123.4064 | 59.2 | 5 | 297 | 196.44 | 159.0313 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.45 | 123.4058 | 59.2 | 5 | 297 | 196.45 | 159.0334 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.46 | 123.4051 | 59.2 | 5 | 297 | 196.46 | 159.0354 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.47 | 123.4069 | 59.2 | 5 | 297 | 196.47 | 159.0379 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.48 | 123.4087 | 59.2 | 5 | 297 | 196.48 | 159.0403 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.49 | 123.4097 | 59.2 | 5 | 297 | 196.49 | 159.0413 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.5 | 123.4108 | 59.2 | 5 | 297 | 196.5 | 159.0423 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.51 | 123.4091 | 59.2 | 5 | 297 | 196.51 | 159.0432 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.52 | 123.4075 | 59.2 | 5 | 297 | 196.52 | 159.0442 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.53 | 123.4071 | 59.2 | 5 | 297 | 196.53 | 159.0443 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.54 | 123.4066 | 59.2 | 5 | 297 | 196.54 | 159.0444 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.55 | 123.4061 | 59.2 | 5 | 297 | 196.55 | 159.046 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.56 | 123.4056 | 59.2 | 5 | 297 | 196.56 | 159.0476 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.57 | 123.4056 | 59.2 | 5 | 297 | 196.57 | 159.0492 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.58 | 123.4056 | 59.2 | 5 | 297 | 196.58 | 159.0508 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.59 | 123.4041 | 59.2 | 5 | 297 | 196.59 | 159.0501 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.6 | 123.4026 | 59.2 | 5 | 297 | 196.6 | 159.0494 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.61 | 123.4002 | 59.2 | 5 | 297 | 196.61 | 159.0476 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.62 | 123.3978 | 59.2 | 5 | 297 | 196.62 | 159.0458 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.63 | 123.3963 | 59.2 | 5 | 297 | 196.63 | 159.0432 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.64 | 123.3949 | 59.2 | 5 | 297 | 196.64 | 159.0406 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.65 | 123.3918 | 59.2 | 5 | 297 | 196.65 | 159.0378 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.66 | 123.3886 | 59.2 | 5 | 297 | 196.66 | 159.0351 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.67 | 123.3866 | 59.2 | 5 | 297 | 196.67 | 159.0304 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.68 | 123.3845 | 59.2 | 5 | 297 | 196.68 | 159.0257 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.69 | 123.3807 | 59.2 | 5 | 297 | 196.69 | 159.0226 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.7 | 123.3769 | 59.2 | 5 | 297 | 196.7 | 159.0195 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.71 | 123.3768 | 59.2 | 5 | 297 | 196.71 | 159.0175 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.72 | 123.3767 | 59.2 | 5 | 297 | 196.72 | 159.0156 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.73 | 123.3757 | 59.2 | 5 | 297 | 196.73 | 159.0136 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.74 | 123.3747 | 59.2 | 5 | 297 | 196.74 | 159.0116 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.75 | 123.37 | 59.2 | 5 | 297 | 196.75 | 159.0097 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.76 | 123.3652 | 59.2 | 5 | 297 | 196.76 | 159.0078 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.77 | 123.3608 | 59.2 | 5 | 297 | 196.77 | 159.0046 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.78 | 123.3564 | 59.2 | 5 | 297 | 196.78 | 159.0014 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.79 | 123.3527 | 59.2 | 5 | 297 | 196.79 | 158.9983 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.8 | 123.3489 | 59.2 | 5 | 297 | 196.8 | 158.9951 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.81 | 123.3487 | 59.2 | 5 | 297 | 196.81 | 158.9944 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.82 | 123.3485 | 59.2 | 5 | 297 | 196.82 | 158.9937 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.83 | 123.3469 | 59.2 | 5 | 297 | 196.83 | 158.9914 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.84 | 123.3454 | 59.2 | 5 | 297 | 196.84 | 158.9891 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.85 | 123.3419 | 59.2 | 5 | 297 | 196.85 | 158.9868 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.86 | 123.3384 | 59.2 | 5 | 297 | 196.86 | 158.9845 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.87 | 123.3369 | 59.2 | 5 | 297 | 196.87 | 158.9822 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.88 | 123.3354 | 59.2 | 5 | 297 | 196.88 | 158.9799 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.89 | 123.3306 | 59.2 | 5 | 297 | 196.89 | 158.9784 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.9 | 123.3257 | 59.2 | 5 | 297 | 196.9 | 158.9769 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.91 | 123.3232 | 59.2 | 5 | 297 | 196.91 | 158.9741 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.92 | 123.3207 | 59.2 | 5 | 297 | 196.92 | 158.9713 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.93 | 123.3187 | 59.2 | 5 | 297 | 196.93 | 158.9722 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.94 | 123.3166 | 59.2 | 5 | 297 | 196.94 | 158.9731 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.95 | 123.3148 | 59.2 | 5 | 297 | 196.95 | 158.9741 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.96 | 123.313 | 59.2 | 5 | 297 | 196.96 | 158.9751 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.97 | 123.3116 | 59.2 | 5 | 297 | 196.97 | 158.9716 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.98 | 123.3102 | 59.2 | 5 | 297 | 196.98 | 158.968 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 196.99 | 123.3055 | 59.2 | 5 | 297 | 196.99 | 158.9645 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197 | 123.3008 | 59.2 | 5 | 297 | 197 | 158.961 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.01 | 123.2965 | 59.2 | 5 | 297 | 197.01 | 158.9574 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.02 | 123.2921 | 59.2 | 5 | 297 | 197.02 | 158.9538 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.03 | 123.2888 | 59.2 | 5 | 297 | 197.03 | 158.9512 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.04 | 123.2855 | 59.2 | 5 | 297 | 197.04 | 158.9485 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.05 | 123.284 | 59.2 | 5 | 297 | 197.05 | 158.9472 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.06 | 123.2826 | 59.2 | 5 | 297 | 197.06 | 158.9459 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.07 | 123.2822 | 59.2 | 5 | 297 | 197.07 | 158.9447 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.08 | 123.2819 | 59.2 | 5 | 297 | 197.08 | 158.9435 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.09 | 123.2804 | 59.2 | 5 | 297 | 197.09 | 158.9431 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.1 | 123.2789 | 59.2 | 5 | 297 | 197.1 | 158.9427 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.11 | 123.2785 | 59.2 | 5 | 297 | 197.11 | 158.9413 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.12 | 123.2782 | 59.2 | 5 | 297 | 197.12 | 158.9399 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.13 | 123.275 | 59.2 | 5 | 297 | 197.13 | 158.9393 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.14 | 123.2718 | 59.2 | 5 | 297 | 197.14 | 158.9387 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.15 | 123.2721 | 59.2 | 5 | 297 | 197.15 | 158.9381 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.16 | 123.2723 | 59.2 | 5 | 297 | 197.16 | 158.9375 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.17 | 123.2713 | 59.2 | 5 | 297 | 197.17 | 158.9388 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.18 | 123.2703 | 59.2 | 5 | 297 | 197.18 | 158.94 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.19 | 123.2713 | 59.2 | 5 | 297 | 197.19 | 158.9403 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.2 | 123.2723 | 59.2 | 5 | 297 | 197.2 | 158.9406 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.21 | 123.2729 | 59.2 | 5 | 297 | 197.21 | 158.9397 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.22 | 123.2735 | 59.2 | 5 | 297 | 197.22 | 158.9388 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.23 | 123.272 | 59.2 | 5 | 297 | 197.23 | 158.938 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.24 | 123.2705 | 59.2 | 5 | 297 | 197.24 | 158.9371 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.25 | 123.2694 | 59.2 | 5 | 297 | 197.25 | 158.9363 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.26 | 123.2684 | 59.2 | 5 | 297 | 197.26 | 158.9354 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.27 | 123.2679 | 59.2 | 5 | 297 | 197.27 | 158.9358 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.28 | 123.2674 | 59.2 | 5 | 297 | 197.28 | 158.9362 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.29 | 123.2687 | 59.2 | 5 | 297 | 197.29 | 158.9369 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.3 | 123.2701 | 59.2 | 5 | 297 | 197.3 | 158.9377 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.31 | 123.2701 | 59.2 | 5 | 297 | 197.31 | 158.9371 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.32 | 123.2701 | 59.2 | 5 | 297 | 197.32 | 158.9365 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.33 | 123.2686 | 59.2 | 5 | 297 | 197.33 | 158.9374 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.34 | 123.2672 | 59.2 | 5 | 297 | 197.34 | 158.9384 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.35 | 123.2666 | 59.2 | 5 | 297 | 197.35 | 158.9394 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.36 | 123.2661 | 59.2 | 5 | 297 | 197.36 | 158.9404 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.37 | 123.2645 | 59.2 | 5 | 297 | 197.37 | 158.9414 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.38 | 123.2629 | 59.2 | 5 | 297 | 197.38 | 158.9424 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.39 | 123.2643 | 59.2 | 5 | 297 | 197.39 | 158.9425 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.4 | 123.2657 | 59.2 | 5 | 297 | 197.4 | 158.9427 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.41 | 123.267 | 59.2 | 5 | 297 | 197.41 | 158.9441 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.42 | 123.2684 | 59.2 | 5 | 297 | 197.42 | 158.9455 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.43 | 123.2693 | 59.2 | 5 | 297 | 197.43 | 158.9458 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.44 | 123.2703 | 59.2 | 5 | 297 | 197.44 | 158.946 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.45 | 123.2709 | 59.2 | 5 | 297 | 197.45 | 158.9438 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.46 | 123.2715 | 59.2 | 5 | 297 | 197.46 | 158.9417 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.47 | 123.2705 | 59.2 | 5 | 297 | 197.47 | 158.9436 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.48 | 123.2694 | 59.2 | 5 | 297 | 197.48 | 158.9456 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.49 | 123.2701 | 59.2 | 5 | 297 | 197.49 | 158.9452 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.5 | 123.2707 | 59.2 | 5 | 297 | 197.5 | 158.9449 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.51 | 123.2732 | 59.2 | 5 | 297 | 197.51 | 158.9445 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.52 | 123.2757 | 59.2 | 5 | 297 | 197.52 | 158.9442 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.53 | 123.2781 | 59.2 | 5 | 297 | 197.53 | 158.9462 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.54 | 123.2806 | 59.2 | 5 | 297 | 197.54 | 158.9481 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.55 | 123.281 | 59.2 | 5 | 297 | 197.55 | 158.9486 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.56 | 123.2813 | 59.2 | 5 | 297 | 197.56 | 158.9491 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.57 | 123.2812 | 59.2 | 5 | 297 | 197.57 | 158.9496 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.58 | 123.2812 | 59.2 | 5 | 297 | 197.58 | 158.9501 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.59 | 123.282 | 59.2 | 5 | 297 | 197.59 | 158.9483 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.6 | 123.2829 | 59.2 | 5 | 297 | 197.6 | 158.9465 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.61 | 123.2831 | 59.2 | 5 | 297 | 197.61 | 158.9468 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.62 | 123.2832 | 59.2 | 5 | 297 | 197.62 | 158.947 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.63 | 123.2856 | 59.2 | 5 | 297 | 197.63 | 158.9473 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.64 | 123.2881 | 59.2 | 5 | 297 | 197.64 | 158.9475 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.65 | 123.2889 | 59.2 | 5 | 297 | 197.65 | 158.9507 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.66 | 123.2897 | 59.2 | 5 | 297 | 197.66 | 158.9539 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.67 | 123.2917 | 59.2 | 5 | 297 | 197.67 | 158.9572 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.68 | 123.2938 | 59.2 | 5 | 297 | 197.68 | 158.9605 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.69 | 123.2931 | 59.2 | 5 | 297 | 197.69 | 158.9632 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.7 | 123.2924 | 59.2 | 5 | 297 | 197.7 | 158.9659 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.71 | 123.2902 | 59.2 | 5 | 297 | 197.71 | 158.9686 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.72 | 123.2881 | 59.2 | 5 | 297 | 197.72 | 158.9713 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.73 | 123.287 | 59.2 | 5 | 297 | 197.73 | 158.9709 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.74 | 123.2859 | 59.2 | 5 | 297 | 197.74 | 158.9705 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.75 | 123.2865 | 59.2 | 5 | 297 | 197.75 | 158.9701 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.76 | 123.2872 | 59.2 | 5 | 297 | 197.76 | 158.9697 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.77 | 123.2884 | 59.2 | 5 | 297 | 197.77 | 158.9693 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.78 | 123.2895 | 59.2 | 5 | 297 | 197.78 | 158.9688 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.79 | 123.2889 | 59.2 | 5 | 297 | 197.79 | 158.9683 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.8 | 123.2883 | 59.2 | 5 | 297 | 197.8 | 158.9678 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.81 | 123.2855 | 59.2 | 5 | 297 | 197.81 | 158.9662 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.82 | 123.2827 | 59.2 | 5 | 297 | 197.82 | 158.9646 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.83 | 123.282 | 59.2 | 5 | 297 | 197.83 | 158.963 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.84 | 123.2813 | 59.2 | 5 | 297 | 197.84 | 158.9614 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.85 | 123.2784 | 59.2 | 5 | 297 | 197.85 | 158.9598 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.86 | 123.2754 | 59.2 | 5 | 297 | 197.86 | 158.9582 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.87 | 123.2725 | 59.2 | 5 | 297 | 197.87 | 158.956 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.88 | 123.2696 | 59.2 | 5 | 297 | 197.88 | 158.9539 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.89 | 123.2658 | 59.2 | 5 | 297 | 197.89 | 158.9529 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.9 | 123.2619 | 59.2 | 5 | 297 | 197.9 | 158.9519 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.91 | 123.2589 | 59.2 | 5 | 297 | 197.91 | 158.9509 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.92 | 123.2559 | 59.2 | 5 | 297 | 197.92 | 158.9499 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.93 | 123.255 | 59.2 | 5 | 297 | 197.93 | 158.9483 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.94 | 123.2542 | 59.2 | 5 | 297 | 197.94 | 158.9467 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.95 | 123.2506 | 59.2 | 5 | 297 | 197.95 | 158.9451 | 61 | 5 | 297
[62 empty] | 197.96 | 123.2471 | 59.2 | 5 | 297 | 197.96 | 158.9435 | 61.0021 | 5 | 297
[62 empty] | 197.97 | 123.2432 | 59.2 | 5 | 297 | 197.97 | 158.9423 | 61.0054 | 5 | 297
[62 empty] | 197.98 | 123.2394 | 59.2 | 5 | 297 | 197.98 | 158.941 | 61.0087 | 5 | 297
[62 empty] | 197.99 | 123.2343 | 59.2 | 5 | 297 | 197.99 | 158.9421 | 61.0119 | 5 | 297
[62 empty] | 198 | 123.2292 | 59.2 | 5 | 297 | 198 | 158.9432 | 61.0152 | 5 | 297
[62 empty] | 198.01 | 123.2258 | 59.2 | 5 | 297 | 198.01 | 158.9447 | 61.0185 | 5 | 297
[62 empty] | 198.02 | 123.2225 | 59.2 | 5 | 297 | 198.02 | 158.9462 | 61.0217 | 5 | 297
[62 empty] | 198.03 | 123.2202 | 59.2 | 5 | 297 | 198.03 | 158.9455 | 61.025 | 5 | 297
[62 empty] | 198.04 | 123.2179 | 59.2 | 5 | 297 | 198.04 | 158.9449 | 61.0283 | 5 | 297
[62 empty] | 198.05 | 123.215 | 59.2 | 5 | 297 | 198.05 | 158.9442 | 61.0316 | 5 | 297
[62 empty] | 198.06 | 123.2121 | 59.2 | 5 | 297 | 198.06 | 158.9435 | 61.0348 | 5 | 297
[62 empty] | 198.07 | 123.2103 | 59.2 | 5 | 297 | 198.07 | 158.9424 | 61.0381 | 5 | 297
[62 empty] | 198.08 | 123.2085 | 59.2 | 5 | 297 | 198.08 | 158.9414 | 61.0414 | 5 | 297
[62 empty] | 198.09 | 123.2044 | 59.2 | 5 | 297 | 198.09 | 158.9426 | 61.0446 | 5 | 297
[62 empty] | 198.1 | 123.2003 | 59.2 | 5 | 297 | 198.1 | 158.9439 | 61.0479 | 5 | 297
[62 empty] | 198.11 | 123.1973 | 59.2 | 5 | 297 | 198.11 | 158.9447 | 61.0512 | 5 | 297
[62 empty] | 198.12 | 123.1943 | 59.2 | 5 | 297 | 198.12 | 158.9455 | 61.0544 | 5 | 297
[62 empty] | 198.13 | 123.1895 | 59.2 | 5 | 297 | 198.13 | 158.9464 | 61.0577 | 5 | 297
[62 empty] | 198.14 | 123.1847 | 59.2 | 5 | 297 | 198.14 | 158.9472 | 61.061 | 5 | 297
[62 empty] | 198.15 | 123.1817 | 59.2 | 5 | 297 | 198.15 | 158.9451 | 61.0642 | 5 | 297
[62 empty] | 198.16 | 123.1787 | 59.2 | 5 | 297 | 198.16 | 158.943 | 61.0675 | 5 | 297
[62 empty] | 198.17 | 123.1773 | 59.2 | 5 | 297 | 198.17 | 158.9409 | 61.0708 | 5 | 297
[62 empty] | 198.18 | 123.1759 | 59.2 | 5 | 297 | 198.18 | 158.9388 | 61.074 | 5 | 297
[62 empty] | 198.19 | 123.1731 | 59.2 | 5 | 297 | 198.19 | 158.9367 | 61.0773 | 5 | 297
[62 empty] | 198.2 | 123.1704 | 59.2 | 5 | 297 | 198.2 | 158.9346 | 61.0806 | 5 | 297
[62 empty] | 198.21 | 123.1677 | 59.2 | 5 | 297 | 198.21 | 158.9325 | 61.0839 | 5 | 297
[62 empty] | 198.22 | 123.165 | 59.2 | 5 | 297 | 198.22 | 158.9304 | 61.0871 | 5 | 297
[62 empty] | 198.23 | 123.1617 | 59.2 | 5 | 297 | 198.23 | 158.9314 | 61.0904 | 5 | 297
[62 empty] | 198.24 | 123.1584 | 59.2 | 5 | 297 | 198.24 | 158.9324 | 61.0937 | 5 | 297
[62 empty] | 198.25 | 123.1562 | 59.2 | 5 | 297 | 198.25 | 158.9342 | 61.0969 | 5 | 297
[62 empty] | 198.26 | 123.1541 | 59.2 | 5 | 297 | 198.26 | 158.936 | 61.1002 | 5 | 297
[62 empty] | 198.27 | 123.154 | 59.2 | 5 | 297 | 198.27 | 158.9379 | 61.1035 | 5 | 297
[62 empty] | 198.28 | 123.1539 | 59.2 | 5 | 297 | 198.28 | 158.9397 | 61.1067 | 5 | 297
[62 empty] | 198.29 | 123.1551 | 59.2 | 5 | 297 | 198.29 | 158.9413 | 61.11 | 5 | 297
[62 empty] | 198.3 | 123.1563 | 59.2 | 5 | 297 | 198.3 | 158.9429 | 61.1133 | 5 | 297
[62 empty] | 198.31 | 123.157 | 59.2 | 5 | 297 | 198.31 | 158.9415 | 61.1165 | 5 | 297
[62 empty] | 198.32 | 123.1576 | 59.2 | 5 | 297 | 198.32 | 158.9402 | 61.1198 | 5 | 297
[62 empty] | 198.33 | 123.1555 | 59.2 | 5 | 297 | 198.33 | 158.9388 | 61.1231 | 5 | 297
[62 empty] | 198.34 | 123.1535 | 59.2 | 5 | 297 | 198.34 | 158.9375 | 61.1263 | 5 | 297
[62 empty] | 198.35 | 123.1541 | 59.2 | 5 | 297 | 198.35 | 158.9361 | 61.1296 | 5 | 297
[62 empty] | 198.36 | 123.1547 | 59.2 | 5 | 297 | 198.36 | 158.9348 | 61.1329 | 5 | 297
[62 empty] | 198.37 | 123.1541 | 59.2 | 5 | 297 | 198.37 | 158.9354 | 61.1362 | 5 | 297
[62 empty] | 198.38 | 123.1535 | 59.2 | 5 | 297 | 198.38 | 158.936 | 61.1394 | 5 | 297
[62 empty] | 198.39 | 123.155 | 59.2 | 5 | 297 | 198.39 | 158.9355 | 61.1427 | 5 | 297
[62 empty] | 198.4 | 123.1565 | 59.2 | 5 | 297 | 198.4 | 158.935 | 61.146 | 5 | 297
[62 empty] | 198.41 | 123.1593 | 59.2 | 5 | 297 | 198.41 | 158.9346 | 61.1492 | 5 | 297
[62 empty] | 198.42 | 123.1622 | 59.2 | 5 | 297 | 198.42 | 158.9341 | 61.1525 | 5 | 297
[62 empty] | 198.43 | 123.1602 | 59.2 | 5 | 297 | 198.43 | 158.9336 | 61.1558 | 5 | 297
[62 empty] | 198.44 | 123.1582 | 59.2 | 5 | 297 | 198.44 | 158.9332 | 61.159 | 5 | 297
[62 empty] | 198.45 | 123.1584 | 59.2 | 5 | 297 | 198.45 | 158.9316 | 61.1623 | 5 | 297
[62 empty] | 198.46 | 123.1586 | 59.2 | 5 | 297 | 198.46 | 158.9301 | 61.1656 | 5 | 297
[62 empty] | 198.47 | 123.1579 | 59.2 | 5 | 297 | 198.47 | 158.9282 | 61.1688 | 5 | 297
[62 empty] | 198.48 | 123.1573 | 59.2 | 5 | 297 | 198.48 | 158.9263 | 61.1721 | 5 | 297
[62 empty] | 198.49 | 123.1607 | 59.2 | 5 | 297 | 198.49 | 158.9244 | 61.1754 | 5 | 297
[62 empty] | 198.5 | 123.1642 | 59.2 | 5 | 297 | 198.5 | 158.9224 | 61.1786 | 5 | 297
[62 empty] | 198.51 | 123.1641 | 59.2 | 5 | 297 | 198.51 | 158.9201 | 61.1819 | 5 | 297
[62 empty] | 198.52 | 123.1639 | 59.2 | 5 | 297 | 198.52 | 158.9179 | 61.1852 | 5 | 297
[62 empty] | 198.53 | 123.1628 | 59.2 | 5 | 297 | 198.53 | 158.9154 | 61.1885 | 5 | 297
[62 empty] | 198.54 | 123.1616 | 59.2 | 5 | 297 | 198.54 | 158.913 | 61.1917 | 5 | 297
[62 empty] | 198.55 | 123.1614 | 59.2 | 5 | 297 | 198.55 | 158.908 | 61.195 | 5 | 297
[62 empty] | 198.56 | 123.1612 | 59.2 | 5 | 297 | 198.56 | 158.903 | 61.1983 | 5 | 297
[62 empty] | 198.57 | 123.16 | 59.2 | 5 | 297 | 198.57 | 158.9003 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.58 | 123.1587 | 59.2 | 5 | 297 | 198.58 | 158.8976 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.59 | 123.1597 | 59.2 | 5 | 297 | 198.59 | 158.8948 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.6 | 123.1608 | 59.2 | 5 | 297 | 198.6 | 158.8921 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.61 | 123.16 | 59.2 | 5 | 297 | 198.61 | 158.8898 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.62 | 123.1593 | 59.2 | 5 | 297 | 198.62 | 158.8875 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.63 | 123.1622 | 59.2 | 5 | 297 | 198.63 | 158.8852 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.64 | 123.1651 | 59.2 | 5 | 297 | 198.64 | 158.8828 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.65 | 123.1667 | 59.2 | 5 | 297 | 198.65 | 158.8805 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.66 | 123.1683 | 59.2 | 5 | 297 | 198.66 | 158.8782 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.67 | 123.1677 | 59.2 | 5 | 297 | 198.67 | 158.8759 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.68 | 123.1672 | 59.2 | 5 | 297 | 198.68 | 158.8737 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.69 | 123.1688 | 59.2 | 5 | 297 | 198.69 | 158.8714 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.7 | 123.1703 | 59.2 | 5 | 297 | 198.7 | 158.869 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.71 | 123.1702 | 59.2 | 5 | 297 | 198.71 | 158.8667 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.72 | 123.17 | 59.2 | 5 | 297 | 198.72 | 158.8645 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.73 | 123.1715 | 59.2 | 5 | 297 | 198.73 | 158.8636 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.74 | 123.173 | 59.2 | 5 | 297 | 198.74 | 158.8627 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.75 | 123.1734 | 59.2 | 5 | 297 | 198.75 | 158.8615 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.76 | 123.1738 | 59.2 | 5 | 297 | 198.76 | 158.8602 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.77 | 123.1723 | 59.2 | 5 | 297 | 198.77 | 158.8589 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.78 | 123.1708 | 59.2 | 5 | 297 | 198.78 | 158.8576 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.79 | 123.168 | 59.2 | 5 | 297 | 198.79 | 158.8557 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.8 | 123.1651 | 59.2 | 5 | 297 | 198.8 | 158.8538 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.81 | 123.1635 | 59.2 | 5 | 297 | 198.81 | 158.8549 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.82 | 123.1618 | 59.2 | 5 | 297 | 198.82 | 158.856 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.83 | 123.1623 | 59.2 | 5 | 297 | 198.83 | 158.8548 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.84 | 123.1627 | 59.2 | 5 | 297 | 198.84 | 158.8537 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.85 | 123.1628 | 59.2 | 5 | 297 | 198.85 | 158.8556 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.86 | 123.1628 | 59.2 | 5 | 297 | 198.86 | 158.8575 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.87 | 123.1653 | 59.2 | 5 | 297 | 198.87 | 158.8595 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.88 | 123.1677 | 59.2 | 5 | 297 | 198.88 | 158.8616 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.89 | 123.1687 | 59.2 | 5 | 297 | 198.89 | 158.8603 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.9 | 123.1697 | 59.2 | 5 | 297 | 198.9 | 158.8589 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.91 | 123.1675 | 59.2 | 5 | 297 | 198.91 | 158.8577 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.92 | 123.1654 | 59.2 | 5 | 297 | 198.92 | 158.8564 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.93 | 123.1664 | 59.2 | 5 | 297 | 198.93 | 158.8551 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.94 | 123.1674 | 59.2 | 5 | 297 | 198.94 | 158.8538 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.95 | 123.1661 | 59.2 | 5 | 297 | 198.95 | 158.8536 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.96 | 123.1648 | 59.2 | 5 | 297 | 198.96 | 158.8534 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.97 | 123.1666 | 59.2 | 5 | 297 | 198.97 | 158.8563 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.98 | 123.1684 | 59.2 | 5 | 297 | 198.98 | 158.8592 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 198.99 | 123.1665 | 59.2 | 5 | 297 | 198.99 | 158.8622 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199 | 123.1647 | 59.2 | 5 | 297 | 199 | 158.8652 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.01 | 123.1701 | 59.2 | 5 | 297 | 199.01 | 158.8682 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.02 | 123.1755 | 59.2 | 5 | 297 | 199.02 | 158.8711 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.03 | 123.1832 | 59.2 | 5 | 297 | 199.03 | 158.8741 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.04 | 123.1908 | 59.2 | 5 | 297 | 199.04 | 158.877 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.05 | 123.1984 | 59.2 | 5 | 297 | 199.05 | 158.8864 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.06 | 123.206 | 59.2 | 5 | 297 | 199.06 | 158.8958 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.07 | 123.2136 | 59.2 | 5 | 297 | 199.07 | 158.9027 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.08 | 123.2212 | 59.2 | 5 | 297 | 199.08 | 158.9097 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.09 | 123.2282 | 59.2 | 5 | 297 | 199.09 | 158.9166 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.1 | 123.2351 | 59.2 | 5 | 297 | 199.1 | 158.9236 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.11 | 123.2446 | 59.2 | 5 | 297 | 199.11 | 158.9306 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.12 | 123.2541 | 59.2 | 5 | 297 | 199.12 | 158.9375 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.13 | 123.2627 | 59.2 | 5 | 297 | 199.13 | 158.9445 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.14 | 123.2714 | 59.2 | 5 | 297 | 199.14 | 158.9514 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.15 | 123.2785 | 59.2 | 5 | 297 | 199.15 | 158.9584 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.16 | 123.2857 | 59.2 | 5 | 297 | 199.16 | 158.9654 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.17 | 123.2926 | 59.2 | 5 | 297 | 199.17 | 158.9724 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.18 | 123.2996 | 59.2 | 5 | 297 | 199.18 | 158.9793 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.19 | 123.3054 | 59.2 | 5 | 297 | 199.19 | 158.9863 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.2 | 123.3113 | 59.2 | 5 | 297 | 199.2 | 158.9932 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.21 | 123.3206 | 59.2 | 5 | 297 | 199.21 | 159.0002 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.22 | 123.3299 | 59.2 | 5 | 297 | 199.22 | 159.0071 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.23 | 123.3393 | 59.2 | 5 | 297 | 199.23 | 159.0126 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.24 | 123.3486 | 59.2 | 5 | 297 | 199.24 | 159.0181 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.25 | 123.3569 | 59.2 | 5 | 297 | 199.25 | 159.0232 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.26 | 123.3652 | 59.2 | 5 | 297 | 199.26 | 159.0282 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.27 | 123.3728 | 59.2 | 5 | 297 | 199.27 | 159.0333 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.28 | 123.3804 | 59.2 | 5 | 297 | 199.28 | 159.0384 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.29 | 123.3868 | 59.2 | 5 | 297 | 199.29 | 159.0441 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.3 | 123.3932 | 59.2 | 5 | 297 | 199.3 | 159.0497 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.31 | 123.401 | 59.2 | 5 | 297 | 199.31 | 159.0554 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.32 | 123.4087 | 59.2 | 5 | 297 | 199.32 | 159.061 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.33 | 123.4164 | 59.2 | 5 | 297 | 199.33 | 159.0697 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.34 | 123.4242 | 59.2 | 5 | 297 | 199.34 | 159.0784 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.35 | 123.4326 | 59.2 | 5 | 297 | 199.35 | 159.084 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.36 | 123.4411 | 59.2 | 5 | 297 | 199.36 | 159.0897 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.37 | 123.45 | 59.2 | 5 | 297 | 199.37 | 159.0935 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.38 | 123.4589 | 59.2 | 5 | 297 | 199.38 | 159.0973 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.39 | 123.4657 | 59.2 | 5 | 297 | 199.39 | 159.1045 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.4 | 123.4725 | 59.2 | 5 | 297 | 199.4 | 159.1116 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.41 | 123.4802 | 59.2 | 5 | 297 | 199.41 | 159.1187 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.42 | 123.4879 | 59.2 | 5 | 297 | 199.42 | 159.1258 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.43 | 123.4928 | 59.2 | 5 | 297 | 199.43 | 159.133 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.44 | 123.4976 | 59.2 | 5 | 297 | 199.44 | 159.1401 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.45 | 123.5072 | 59.2 | 5 | 297 | 199.45 | 159.1472 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.46 | 123.5168 | 59.2 | 5 | 297 | 199.46 | 159.1543 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.47 | 123.5255 | 59.2 | 5 | 297 | 199.47 | 159.1583 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.48 | 123.5343 | 59.2 | 5 | 297 | 199.48 | 159.1622 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.49 | 123.5428 | 59.2 | 5 | 297 | 199.49 | 159.1672 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.5 | 123.5513 | 59.2 | 5 | 297 | 199.5 | 159.1721 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.51 | 123.5537 | 59.2 | 5 | 297 | 199.51 | 159.1461 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.52 | 123.5561 | 59.2 | 5 | 297 | 199.52 | 159.12 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.53 | 123.5563 | 59.2 | 5 | 297 | 199.53 | 159 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.54 | 123.5564 | 59.2 | 5 | 297 | 199.54 | 158.8801 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.55 | 123.5566 | 59.2 | 5 | 297 | 199.55 | 158.579 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.56 | 123.5568 | 59.2 | 5 | 297 | 199.56 | 158.2779 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.57 | 123.5562 | 59.2 | 5 | 297 | 199.57 | 157.8468 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.58 | 123.5556 | 59.2 | 5 | 297 | 199.58 | 157.4156 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.59 | 123.5576 | 59.2 | 5 | 297 | 199.59 | 156.9337 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.6 | 123.5596 | 59.2 | 5 | 297 | 199.6 | 156.4517 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.61 | 123.5608 | 59.2 | 5 | 297 | 199.61 | 155.9726 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.62 | 123.5619 | 59.2 | 5 | 297 | 199.62 | 155.4936 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.63 | 123.5593 | 59.2 | 5 | 297 | 199.63 | 155.0114 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.64 | 123.5566 | 59.2 | 5 | 297 | 199.64 | 154.5292 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.65 | 123.555 | 59.2 | 5 | 297 | 199.65 | 154.0537 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.66 | 123.5534 | 59.2 | 5 | 297 | 199.66 | 153.5782 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.67 | 123.5517 | 59.2 | 5 | 297 | 199.67 | 153.1026 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.68 | 123.5501 | 59.2 | 5 | 297 | 199.68 | 152.627 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.69 | 123.5526 | 59.2 | 5 | 297 | 199.69 | 152.1515 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.7 | 123.5551 | 59.2 | 5 | 297 | 199.7 | 151.6759 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.71 | 123.5562 | 59.2 | 5 | 297 | 199.71 | 151.2025 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.72 | 123.5574 | 59.2 | 5 | 297 | 199.72 | 150.7292 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.73 | 123.5565 | 59.2 | 5 | 297 | 199.73 | 150.2558 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.74 | 123.5557 | 59.2 | 5 | 297 | 199.74 | 149.7825 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.75 | 123.5558 | 59.2 | 5 | 297 | 199.75 | 149.3065 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.76 | 123.5559 | 59.2 | 5 | 297 | 199.76 | 148.8306 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.77 | 123.5549 | 59.2 | 5 | 297 | 199.77 | 148.3546 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.78 | 123.5539 | 59.2 | 5 | 297 | 199.78 | 147.8786 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.79 | 123.5547 | 59.2 | 5 | 297 | 199.79 | 147.3874 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.8 | 123.5555 | 59.2 | 5 | 297 | 199.8 | 146.8962 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.81 | 123.556 | 59.2 | 5 | 297 | 199.81 | 146.3832 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.82 | 123.5566 | 59.2 | 5 | 297 | 199.82 | 145.8701 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.83 | 123.5567 | 59.2 | 5 | 297 | 199.83 | 145.3482 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.84 | 123.5568 | 59.2 | 5 | 297 | 199.84 | 144.8263 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.85 | 123.5561 | 59.2 | 5 | 297 | 199.85 | 144.2934 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.86 | 123.5555 | 59.2 | 5 | 297 | 199.86 | 143.7604 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.87 | 123.5532 | 59.2 | 5 | 297 | 199.87 | 143.2276 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.88 | 123.551 | 59.2 | 5 | 297 | 199.88 | 142.6949 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.89 | 123.5503 | 59.2 | 5 | 297 | 199.89 | 142.1622 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.9 | 123.5497 | 59.2 | 5 | 297 | 199.9 | 141.6294 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.91 | 123.5492 | 59.2 | 5 | 297 | 199.91 | 141.0967 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.92 | 123.5486 | 59.2 | 5 | 297 | 199.92 | 140.5639 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.93 | 123.5504 | 59.2 | 5 | 297 | 199.93 | 140.0325 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.94 | 123.5522 | 59.2 | 5 | 297 | 199.94 | 139.501 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.95 | 123.5516 | 59.2 | 5 | 297 | 199.95 | 138.9684 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.96 | 123.551 | 59.2 | 5 | 297 | 199.96 | 138.4357 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.97 | 123.5494 | 59.2 | 5 | 297 | 199.97 | 137.9026 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.98 | 123.5479 | 59.2 | 5 | 297 | 199.98 | 137.3694 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 199.99 | 123.5472 | 59.2 | 5 | 297 | 199.99 | 136.8352 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200 | 123.5466 | 59.2 | 5 | 297 | 200 | 136.3009 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.01 | 123.5466 | 59.2 | 5 | 297 | 200.01 | 135.7976 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.02 | 123.5466 | 59.2 | 5 | 297 | 200.02 | 135.2944 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.03 | 123.5466 | 59.2 | 5 | 297 | 200.03 | 134.8854 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.04 | 123.5467 | 59.2 | 5 | 297 | 200.04 | 134.4765 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.05 | 123.5467 | 59.2 | 5 | 297 | 200.05 | 134.2474 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.06 | 123.5467 | 59.2 | 5 | 297 | 200.06 | 134.0183 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.07 | 123.5471 | 59.2 | 5 | 297 | 200.07 | 133.9198 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.08 | 123.5475 | 59.2 | 5 | 297 | 200.08 | 133.8214 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.09 | 123.546 | 59.2 | 5 | 297 | 200.09 | 133.7723 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.1 | 123.5445 | 59.2 | 5 | 297 | 200.1 | 133.7232 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.11 | 123.542 | 59.2 | 5 | 297 | 200.11 | 133.6712 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.12 | 123.5395 | 59.2 | 5 | 297 | 200.12 | 133.6193 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.13 | 123.5397 | 59.2 | 5 | 297 | 200.13 | 133.5703 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.14 | 123.54 | 59.2 | 5 | 297 | 200.14 | 133.5213 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.15 | 123.5402 | 59.2 | 5 | 297 | 200.15 | 133.4656 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.16 | 123.5405 | 59.2 | 5 | 297 | 200.16 | 133.4098 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.17 | 123.541 | 59.2 | 5 | 297 | 200.17 | 133.3542 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.18 | 123.5416 | 59.2 | 5 | 297 | 200.18 | 133.2985 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.19 | 123.5398 | 59.2 | 5 | 297 | 200.19 | 133.2428 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.2 | 123.5379 | 59.2 | 5 | 297 | 200.2 | 133.1871 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.21 | 123.5357 | 59.2 | 5 | 297 | 200.21 | 133.1292 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.22 | 123.5334 | 59.2 | 5 | 297 | 200.22 | 133.0712 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.23 | 123.5321 | 59.2 | 5 | 297 | 200.23 | 133.0114 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.24 | 123.5308 | 59.2 | 5 | 297 | 200.24 | 132.9516 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.25 | 123.5296 | 59.2 | 5 | 297 | 200.25 | 132.8922 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.26 | 123.5283 | 59.2 | 5 | 297 | 200.26 | 132.8329 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.27 | 123.5282 | 59.2 | 5 | 297 | 200.27 | 132.7719 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.28 | 123.528 | 59.2 | 5 | 297 | 200.28 | 132.711 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.29 | 123.5273 | 59.2 | 5 | 297 | 200.29 | 132.6671 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.3 | 123.5266 | 59.2 | 5 | 297 | 200.3 | 132.6232 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.31 | 123.526 | 59.2 | 5 | 297 | 200.31 | 132.6031 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.32 | 123.5254 | 59.2 | 5 | 297 | 200.32 | 132.583 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.33 | 123.5247 | 59.2 | 5 | 297 | 200.33 | 132.5674 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.34 | 123.5241 | 59.2 | 5 | 297 | 200.34 | 132.5519 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.35 | 123.5235 | 59.2 | 5 | 297 | 200.35 | 132.5474 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.36 | 123.5229 | 59.2 | 5 | 297 | 200.36 | 132.5429 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.37 | 123.5199 | 59.2 | 5 | 297 | 200.37 | 132.5385 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.38 | 123.517 | 59.2 | 5 | 297 | 200.38 | 132.534 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.39 | 123.514 | 59.2 | 5 | 297 | 200.39 | 132.5274 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.4 | 123.5111 | 59.2 | 5 | 297 | 200.4 | 132.5207 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.41 | 123.511 | 59.2 | 5 | 297 | 200.41 | 132.5154 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.42 | 123.511 | 59.2 | 5 | 297 | 200.42 | 132.51 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.43 | 123.5114 | 59.2 | 5 | 297 | 200.43 | 132.5026 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.44 | 123.5118 | 59.2 | 5 | 297 | 200.44 | 132.4952 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.45 | 123.5113 | 59.2 | 5 | 297 | 200.45 | 132.489 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.46 | 123.5108 | 59.2 | 5 | 297 | 200.46 | 132.4828 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.47 | 123.5114 | 59.2 | 5 | 297 | 200.47 | 132.4766 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.48 | 123.5119 | 59.2 | 5 | 297 | 200.48 | 132.4704 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.49 | 123.5107 | 59.2 | 5 | 297 | 200.49 | 132.4643 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.5 | 123.5096 | 59.2 | 5 | 297 | 200.5 | 132.4581 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.51 | 123.5084 | 59.2 | 5 | 297 | 200.51 | 132.452 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.52 | 123.5072 | 59.2 | 5 | 297 | 200.52 | 132.4459 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.53 | 123.506 | 59.2 | 5 | 297 | 200.53 | 132.4413 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.54 | 123.5047 | 59.2 | 5 | 297 | 200.54 | 132.4367 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.55 | 123.5042 | 59.2 | 5 | 297 | 200.55 | 132.4294 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.56 | 123.5036 | 59.2 | 5 | 297 | 200.56 | 132.4221 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.57 | 123.5051 | 59.2 | 5 | 297 | 200.57 | 132.4131 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.58 | 123.5065 | 59.2 | 5 | 297 | 200.58 | 132.4041 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.59 | 123.5056 | 59.2 | 5 | 297 | 200.59 | 132.3964 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.6 | 123.5048 | 59.2 | 5 | 297 | 200.6 | 132.3887 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.61 | 123.504 | 59.2 | 5 | 297 | 200.61 | 132.381 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.62 | 123.5032 | 59.2 | 5 | 297 | 200.62 | 132.3734 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.63 | 123.5018 | 59.2 | 5 | 297 | 200.63 | 132.3658 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.64 | 123.5004 | 59.2 | 5 | 297 | 200.64 | 132.3583 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.65 | 123.5007 | 59.2 | 5 | 297 | 200.65 | 132.3522 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.66 | 123.5011 | 59.2 | 5 | 297 | 200.66 | 132.3461 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.67 | 123.5023 | 59.2 | 5 | 297 | 200.67 | 132.3396 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.68 | 123.5034 | 59.2 | 5 | 297 | 200.68 | 132.333 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.69 | 123.5037 | 59.2 | 5 | 297 | 200.69 | 132.3265 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.7 | 123.5039 | 59.2 | 5 | 297 | 200.7 | 132.32 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.71 | 123.5056 | 59.2 | 5 | 297 | 200.71 | 132.3134 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.72 | 123.5074 | 59.2 | 5 | 297 | 200.72 | 132.3069 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.73 | 123.5068 | 59.2 | 5 | 297 | 200.73 | 132.2918 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.74 | 123.5062 | 59.2 | 5 | 297 | 200.74 | 132.2767 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.75 | 123.5046 | 59.2 | 5 | 297 | 200.75 | 132.2559 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.76 | 123.503 | 59.2 | 5 | 297 | 200.76 | 132.2351 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.77 | 123.5006 | 59.2 | 5 | 297 | 200.77 | 132.1984 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.78 | 123.4983 | 59.2 | 5 | 297 | 200.78 | 132.1617 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.79 | 123.4968 | 59.2 | 5 | 297 | 200.79 | 132.1151 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.8 | 123.4952 | 59.2 | 5 | 297 | 200.8 | 132.0686 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.81 | 123.4933 | 59.2 | 5 | 297 | 200.81 | 132.0202 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.82 | 123.4913 | 59.2 | 5 | 297 | 200.82 | 131.9719 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.83 | 123.4871 | 59.2 | 5 | 297 | 200.83 | 131.9269 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.84 | 123.483 | 59.2 | 5 | 297 | 200.84 | 131.882 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.85 | 123.4788 | 59.2 | 5 | 297 | 200.85 | 131.8365 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.86 | 123.4747 | 59.2 | 5 | 297 | 200.86 | 131.7911 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.87 | 123.4717 | 59.2 | 5 | 297 | 200.87 | 131.7457 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.88 | 123.4687 | 59.2 | 5 | 297 | 200.88 | 131.7002 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.89 | 123.4674 | 59.2 | 5 | 297 | 200.89 | 131.657 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.9 | 123.4661 | 59.2 | 5 | 297 | 200.9 | 131.6138 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.91 | 123.4635 | 59.2 | 5 | 297 | 200.91 | 131.5702 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.92 | 123.4609 | 59.2 | 5 | 297 | 200.92 | 131.5266 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.93 | 123.4568 | 59.2 | 5 | 297 | 200.93 | 131.4835 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.94 | 123.4528 | 59.2 | 5 | 297 | 200.94 | 131.4405 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.95 | 123.4497 | 59.2 | 5 | 297 | 200.95 | 131.3975 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.96 | 123.4465 | 59.2 | 5 | 297 | 200.96 | 131.3545 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.97 | 123.4407 | 59.2 | 5 | 297 | 200.97 | 131.312 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.98 | 123.4348 | 59.2 | 5 | 297 | 200.98 | 131.2694 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 200.99 | 123.4323 | 59.2 | 5 | 297 | 200.99 | 131.2269 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201 | 123.4299 | 59.2 | 5 | 297 | 201 | 131.1844 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.01 | 123.4262 | 59.2 | 5 | 297 | 201.01 | 131.1326 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.02 | 123.4225 | 59.2 | 5 | 297 | 201.02 | 131.0809 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.03 | 123.4196 | 59.2 | 5 | 297 | 201.03 | 131.0233 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.04 | 123.4168 | 59.2 | 5 | 297 | 201.04 | 130.9657 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.05 | 123.4145 | 59.2 | 5 | 297 | 201.05 | 130.906 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.06 | 123.4122 | 59.2 | 5 | 297 | 201.06 | 130.8464 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.07 | 123.4057 | 59.2 | 5 | 297 | 201.07 | 130.7884 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.08 | 123.3992 | 59.2 | 5 | 297 | 201.08 | 130.7305 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.09 | 123.3949 | 59.2 | 5 | 297 | 201.09 | 130.6726 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.1 | 123.3906 | 59.2 | 5 | 297 | 201.1 | 130.6148 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.11 | 123.3852 | 59.2 | 5 | 297 | 201.11 | 130.5567 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.12 | 123.3797 | 59.2 | 5 | 297 | 201.12 | 130.4987 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.13 | 123.3765 | 59.2 | 5 | 297 | 201.13 | 130.4406 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.14 | 123.3733 | 59.2 | 5 | 297 | 201.14 | 130.3825 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.15 | 123.369 | 59.2 | 5 | 297 | 201.15 | 130.323 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.16 | 123.3647 | 59.2 | 5 | 297 | 201.16 | 130.2635 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.17 | 123.36 | 59.2 | 5 | 297 | 201.17 | 130.2045 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.18 | 123.3553 | 59.2 | 5 | 297 | 201.18 | 130.1454 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.19 | 123.3516 | 59.2 | 5 | 297 | 201.19 | 130.0864 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.2 | 123.348 | 59.2 | 5 | 297 | 201.2 | 130.0274 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.21 | 123.341 | 59.2 | 5 | 297 | 201.21 | 129.9685 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.22 | 123.334 | 59.2 | 5 | 297 | 201.22 | 129.9095 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.23 | 123.3293 | 59.2 | 5 | 297 | 201.23 | 129.861 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.24 | 123.3247 | 59.2 | 5 | 297 | 201.24 | 129.8124 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.25 | 123.3203 | 59.2 | 5 | 297 | 201.25 | 129.7718 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.26 | 123.3159 | 59.2 | 5 | 297 | 201.26 | 129.7311 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.27 | 123.3146 | 59.2 | 5 | 297 | 201.27 | 129.7102 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.28 | 123.3134 | 59.2 | 5 | 297 | 201.28 | 129.6893 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.29 | 123.3113 | 59.2 | 5 | 297 | 201.29 | 129.6748 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.3 | 123.3093 | 59.2 | 5 | 297 | 201.3 | 129.6603 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.31 | 123.3076 | 59.2 | 5 | 297 | 201.31 | 129.6459 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.32 | 123.3059 | 59.2 | 5 | 297 | 201.32 | 129.6314 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.33 | 123.3041 | 59.2 | 5 | 297 | 201.33 | 129.6169 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.34 | 123.3022 | 59.2 | 5 | 297 | 201.34 | 129.6024 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.35 | 123.3004 | 59.2 | 5 | 297 | 201.35 | 129.5884 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.36 | 123.2985 | 59.2 | 5 | 297 | 201.36 | 129.5744 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.37 | 123.2995 | 59.2 | 5 | 297 | 201.37 | 129.5576 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.38 | 123.3005 | 59.2 | 5 | 297 | 201.38 | 129.5407 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.39 | 123.3 | 59.2 | 5 | 297 | 201.39 | 129.5163 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.4 | 123.2996 | 59.2 | 5 | 297 | 201.4 | 129.4918 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.41 | 123.2976 | 59.2 | 5 | 297 | 201.41 | 129.4665 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.42 | 123.2956 | 59.2 | 5 | 297 | 201.42 | 129.4412 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.43 | 123.2945 | 59.2 | 5 | 297 | 201.43 | 129.4155 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.44 | 123.2935 | 59.2 | 5 | 297 | 201.44 | 129.3899 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.45 | 123.2909 | 59.2 | 5 | 297 | 201.45 | 129.3637 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.46 | 123.2883 | 59.2 | 5 | 297 | 201.46 | 129.3375 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.47 | 123.2896 | 59.2 | 5 | 297 | 201.47 | 129.3098 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.48 | 123.2909 | 59.2 | 5 | 297 | 201.48 | 129.2822 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.49 | 123.2896 | 59.2 | 5 | 297 | 201.49 | 129.255 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.5 | 123.2882 | 59.2 | 5 | 297 | 201.5 | 129.2277 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.51 | 123.2887 | 59.2 | 5 | 297 | 201.51 | 129.2129 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.52 | 123.2891 | 59.2 | 5 | 297 | 201.52 | 129.1982 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.53 | 123.2889 | 59.2 | 5 | 297 | 201.53 | 129.1856 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.54 | 123.2886 | 59.2 | 5 | 297 | 201.54 | 129.1731 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.55 | 123.287 | 59.2 | 5 | 297 | 201.55 | 129.1628 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.56 | 123.2855 | 59.2 | 5 | 297 | 201.56 | 129.1525 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.57 | 123.2865 | 59.2 | 5 | 297 | 201.57 | 129.1421 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.58 | 123.2875 | 59.2 | 5 | 297 | 201.58 | 129.1317 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.59 | 123.2885 | 59.2 | 5 | 297 | 201.59 | 129.1214 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.6 | 123.2895 | 59.2 | 5 | 297 | 201.6 | 129.1111 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.61 | 123.2918 | 59.2 | 5 | 297 | 201.61 | 129.1009 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.62 | 123.294 | 59.2 | 5 | 297 | 201.62 | 129.0908 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.63 | 123.2968 | 59.2 | 5 | 297 | 201.63 | 129.0811 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.64 | 123.2997 | 59.2 | 5 | 297 | 201.64 | 129.0715 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.65 | 123.3001 | 59.2 | 5 | 297 | 201.65 | 129.0614 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.66 | 123.3006 | 59.2 | 5 | 297 | 201.66 | 129.0513 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.67 | 123.301 | 59.2 | 5 | 297 | 201.67 | 129.0411 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.68 | 123.3014 | 59.2 | 5 | 297 | 201.68 | 129.031 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.69 | 123.3006 | 59.2 | 5 | 297 | 201.69 | 129.0209 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.7 | 123.2999 | 59.2 | 5 | 297 | 201.7 | 129.0107 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.71 | 123.3026 | 59.2 | 5 | 297 | 201.71 | 129.0005 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.72 | 123.3054 | 59.2 | 5 | 297 | 201.72 | 128.9903 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.73 | 123.3063 | 59.2 | 5 | 297 | 201.73 | 128.9801 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.74 | 123.3072 | 59.2 | 5 | 297 | 201.74 | 128.9699 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.75 | 123.31 | 59.2 | 5 | 297 | 201.75 | 128.961 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.76 | 123.3129 | 59.2 | 5 | 297 | 201.76 | 128.952 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.77 | 123.3138 | 59.2 | 5 | 297 | 201.77 | 128.9398 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.78 | 123.3147 | 59.2 | 5 | 297 | 201.78 | 128.9275 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.79 | 123.3146 | 59.2 | 5 | 297 | 201.79 | 128.9167 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.8 | 123.3145 | 59.2 | 5 | 297 | 201.8 | 128.9058 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.81 | 123.3145 | 59.2 | 5 | 297 | 201.81 | 128.894 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.82 | 123.3144 | 59.2 | 5 | 297 | 201.82 | 128.8823 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.83 | 123.3148 | 59.2 | 5 | 297 | 201.83 | 128.8705 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.84 | 123.3153 | 59.2 | 5 | 297 | 201.84 | 128.8587 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.85 | 123.3157 | 59.2 | 5 | 297 | 201.85 | 128.8469 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.86 | 123.3162 | 59.2 | 5 | 297 | 201.86 | 128.8351 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.87 | 123.3183 | 59.2 | 5 | 297 | 201.87 | 128.8278 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.88 | 123.3205 | 59.2 | 5 | 297 | 201.88 | 128.8205 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.89 | 123.3208 | 59.2 | 5 | 297 | 201.89 | 128.8204 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.9 | 123.321 | 59.2 | 5 | 297 | 201.9 | 128.8204 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.91 | 123.3212 | 59.2 | 5 | 297 | 201.91 | 128.818 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.92 | 123.3215 | 59.2 | 5 | 297 | 201.92 | 128.8156 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.93 | 123.3217 | 59.2 | 5 | 297 | 201.93 | 128.8136 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.94 | 123.3219 | 59.2 | 5 | 297 | 201.94 | 128.8116 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.95 | 123.3237 | 59.2 | 5 | 297 | 201.95 | 128.81 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.96 | 123.3255 | 59.2 | 5 | 297 | 201.96 | 128.8084 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.97 | 123.3243 | 59.2 | 5 | 297 | 201.97 | 128.8082 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.98 | 123.3232 | 59.2 | 5 | 297 | 201.98 | 128.808 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 201.99 | 123.3244 | 59.2 | 5 | 297 | 201.99 | 128.8108 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202 | 123.3256 | 59.2 | 5 | 297 | 202 | 128.8135 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.01 | 123.3262 | 59.2 | 5 | 297 | 202.01 | 128.8111 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.02 | 123.3267 | 59.2 | 5 | 297 | 202.02 | 128.8087 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.03 | 123.3273 | 59.2 | 5 | 297 | 202.03 | 128.808 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.04 | 123.328 | 59.2 | 5 | 297 | 202.04 | 128.8073 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.05 | 123.3273 | 59.2 | 5 | 297 | 202.05 | 128.8055 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.06 | 123.3267 | 59.2 | 5 | 297 | 202.06 | 128.8037 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.07 | 123.3237 | 59.2 | 5 | 297 | 202.07 | 128.8018 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.08 | 123.3207 | 59.2 | 5 | 297 | 202.08 | 128.8 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.09 | 123.3195 | 59.2 | 5 | 297 | 202.09 | 128.7987 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.1 | 123.3183 | 59.2 | 5 | 297 | 202.1 | 128.7975 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.11 | 123.3204 | 59.2 | 5 | 297 | 202.11 | 128.7951 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.12 | 123.3225 | 59.2 | 5 | 297 | 202.12 | 128.7928 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.13 | 123.3207 | 59.2 | 5 | 297 | 202.13 | 128.7896 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.14 | 123.3189 | 59.2 | 5 | 297 | 202.14 | 128.7864 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.15 | 123.3189 | 59.2 | 5 | 297 | 202.15 | 128.7835 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.16 | 123.3188 | 59.2 | 5 | 297 | 202.16 | 128.7806 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.17 | 123.3171 | 59.2 | 5 | 297 | 202.17 | 128.7777 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.18 | 123.3153 | 59.2 | 5 | 297 | 202.18 | 128.7749 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.19 | 123.3176 | 59.2 | 5 | 297 | 202.19 | 128.7694 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.2 | 123.3198 | 59.2 | 5 | 297 | 202.2 | 128.764 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.21 | 123.3179 | 59.2 | 5 | 297 | 202.21 | 128.7616 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.22 | 123.316 | 59.2 | 5 | 297 | 202.22 | 128.7593 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.23 | 123.3174 | 59.2 | 5 | 297 | 202.23 | 128.7569 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.24 | 123.3188 | 59.2 | 5 | 297 | 202.24 | 128.7546 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.25 | 123.3206 | 59.2 | 5 | 297 | 202.25 | 128.7503 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.26 | 123.3223 | 59.2 | 5 | 297 | 202.26 | 128.746 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.27 | 123.3232 | 59.2 | 5 | 297 | 202.27 | 128.7429 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.28 | 123.324 | 59.2 | 5 | 297 | 202.28 | 128.7398 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.29 | 123.3251 | 59.2 | 5 | 297 | 202.29 | 128.7366 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.3 | 123.3262 | 59.2 | 5 | 297 | 202.3 | 128.7335 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.31 | 123.325 | 59.2 | 5 | 297 | 202.31 | 128.7312 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.32 | 123.3237 | 59.2 | 5 | 297 | 202.32 | 128.729 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.33 | 123.3266 | 59.2 | 5 | 297 | 202.33 | 128.7268 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.34 | 123.3296 | 59.2 | 5 | 297 | 202.34 | 128.7245 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.35 | 123.3325 | 59.2 | 5 | 297 | 202.35 | 128.7221 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.36 | 123.3353 | 59.2 | 5 | 297 | 202.36 | 128.7197 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.37 | 123.3338 | 59.2 | 5 | 297 | 202.37 | 128.7155 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.38 | 123.3323 | 59.2 | 5 | 297 | 202.38 | 128.7114 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.39 | 123.3325 | 59.2 | 5 | 297 | 202.39 | 128.7076 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.4 | 123.3327 | 59.2 | 5 | 297 | 202.4 | 128.7038 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.41 | 123.3317 | 59.2 | 5 | 297 | 202.41 | 128.7023 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.42 | 123.3308 | 59.2 | 5 | 297 | 202.42 | 128.7008 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.43 | 123.3298 | 59.2 | 5 | 297 | 202.43 | 128.6979 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.44 | 123.3288 | 59.2 | 5 | 297 | 202.44 | 128.6951 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.45 | 123.3271 | 59.2 | 5 | 297 | 202.45 | 128.6951 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.46 | 123.3253 | 59.2 | 5 | 297 | 202.46 | 128.6951 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.47 | 123.325 | 59.2 | 5 | 297 | 202.47 | 128.6951 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.48 | 123.3246 | 59.2 | 5 | 297 | 202.48 | 128.695 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.49 | 123.324 | 59.2 | 5 | 297 | 202.49 | 128.6901 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.5 | 123.3235 | 59.2 | 5 | 297 | 202.5 | 128.6853 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.51 | 123.3219 | 59.2 | 5 | 297 | 202.51 | 128.6823 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.52 | 123.3204 | 59.2 | 5 | 297 | 202.52 | 128.6793 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.53 | 123.3186 | 59.2 | 5 | 297 | 202.53 | 128.6743 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.54 | 123.3168 | 59.2 | 5 | 297 | 202.54 | 128.6692 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.55 | 123.3134 | 59.2 | 5 | 297 | 202.55 | 128.6653 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.56 | 123.31 | 59.2 | 5 | 297 | 202.56 | 128.6613 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.57 | 123.313 | 59.2 | 5 | 297 | 202.57 | 128.6574 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.58 | 123.316 | 59.2 | 5 | 297 | 202.58 | 128.6535 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.59 | 123.3171 | 59.2 | 5 | 297 | 202.59 | 128.6489 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.6 | 123.3182 | 59.2 | 5 | 297 | 202.6 | 128.6443 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.61 | 123.3161 | 59.2 | 5 | 297 | 202.61 | 128.6426 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.62 | 123.3139 | 59.2 | 5 | 297 | 202.62 | 128.6409 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.63 | 123.3134 | 59.2 | 5 | 297 | 202.63 | 128.639 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.64 | 123.3129 | 59.2 | 5 | 297 | 202.64 | 128.6372 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.65 | 123.3102 | 59.2 | 5 | 297 | 202.65 | 128.6356 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.66 | 123.3076 | 59.2 | 5 | 297 | 202.66 | 128.634 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.67 | 123.3064 | 59.2 | 5 | 297 | 202.67 | 128.6302 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.68 | 123.3053 | 59.2 | 5 | 297 | 202.68 | 128.6263 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.69 | 123.3017 | 59.2 | 5 | 297 | 202.69 | 128.6266 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.7 | 123.2981 | 59.2 | 5 | 297 | 202.7 | 128.6269 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.71 | 123.2976 | 59.2 | 5 | 297 | 202.71 | 128.6248 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.72 | 123.2971 | 59.2 | 5 | 297 | 202.72 | 128.6228 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.73 | 123.2963 | 59.2 | 5 | 297 | 202.73 | 128.6208 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.74 | 123.2954 | 59.2 | 5 | 297 | 202.74 | 128.6188 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.75 | 123.2919 | 59.2 | 5 | 297 | 202.75 | 128.6174 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.76 | 123.2884 | 59.2 | 5 | 297 | 202.76 | 128.6161 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.77 | 123.2853 | 59.2 | 5 | 297 | 202.77 | 128.6131 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.78 | 123.2823 | 59.2 | 5 | 297 | 202.78 | 128.6102 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.79 | 123.2782 | 59.2 | 5 | 297 | 202.79 | 128.6059 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.8 | 123.2741 | 59.2 | 5 | 297 | 202.8 | 128.6015 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.81 | 123.2747 | 59.2 | 5 | 297 | 202.81 | 128.5972 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.82 | 123.2752 | 59.2 | 5 | 297 | 202.82 | 128.5928 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.83 | 123.2734 | 59.2 | 5 | 297 | 202.83 | 128.5892 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.84 | 123.2716 | 59.2 | 5 | 297 | 202.84 | 128.5857 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.85 | 123.2699 | 59.2 | 5 | 297 | 202.85 | 128.5802 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.86 | 123.2681 | 59.2 | 5 | 297 | 202.86 | 128.5747 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.87 | 123.2657 | 59.2 | 5 | 297 | 202.87 | 128.5676 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.88 | 123.2632 | 59.2 | 5 | 297 | 202.88 | 128.5605 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.89 | 123.2608 | 59.2 | 5 | 297 | 202.89 | 128.5534 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.9 | 123.2583 | 59.2 | 5 | 297 | 202.9 | 128.5464 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.91 | 123.258 | 59.2 | 5 | 297 | 202.91 | 128.5393 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.92 | 123.2578 | 59.2 | 5 | 297 | 202.92 | 128.5322 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.93 | 123.2575 | 59.2 | 5 | 297 | 202.93 | 128.5265 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.94 | 123.2573 | 59.2 | 5 | 297 | 202.94 | 128.5208 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.95 | 123.2585 | 59.2 | 5 | 297 | 202.95 | 128.5123 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.96 | 123.2597 | 59.2 | 5 | 297 | 202.96 | 128.5038 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.97 | 123.2602 | 59.2 | 5 | 297 | 202.97 | 128.4949 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.98 | 123.2607 | 59.2 | 5 | 297 | 202.98 | 128.4859 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 202.99 | 123.2601 | 59.2 | 5 | 297 | 202.99 | 128.4786 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203 | 123.2595 | 59.2 | 5 | 297 | 203 | 128.4713 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.01 | 123.2593 | 59.2 | 5 | 297 | 203.01 | 128.4639 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.02 | 123.259 | 59.2 | 5 | 297 | 203.02 | 128.4565 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.03 | 123.2579 | 59.2 | 5 | 297 | 203.03 | 128.4512 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.04 | 123.2567 | 59.2 | 5 | 297 | 203.04 | 128.4459 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.05 | 123.2596 | 59.2 | 5 | 297 | 203.05 | 128.4404 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.06 | 123.2624 | 59.2 | 5 | 297 | 203.06 | 128.435 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.07 | 123.2611 | 59.2 | 5 | 297 | 203.07 | 128.4314 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.08 | 123.2599 | 59.2 | 5 | 297 | 203.08 | 128.4277 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.09 | 123.2587 | 59.2 | 5 | 297 | 203.09 | 128.4241 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.1 | 123.2576 | 59.2 | 5 | 297 | 203.1 | 128.4205 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.11 | 123.2564 | 59.2 | 5 | 297 | 203.11 | 128.4133 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.12 | 123.2552 | 59.2 | 5 | 297 | 203.12 | 128.4061 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.13 | 123.2541 | 59.2 | 5 | 297 | 203.13 | 128.4001 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.14 | 123.2531 | 59.2 | 5 | 297 | 203.14 | 128.394 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.15 | 123.2613 | 59.2 | 5 | 297 | 203.15 | 128.3875 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.16 | 123.2695 | 59.2 | 5 | 297 | 203.16 | 128.381 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.17 | 123.2778 | 59.2 | 5 | 297 | 203.17 | 128.3767 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.18 | 123.2862 | 59.2 | 5 | 297 | 203.18 | 128.3724 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.19 | 123.2939 | 59.2 | 5 | 297 | 203.19 | 128.3682 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.2 | 123.3017 | 59.2 | 5 | 297 | 203.2 | 128.3641 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.21 | 123.3104 | 59.2 | 5 | 297 | 203.21 | 128.3592 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.22 | 123.3191 | 59.2 | 5 | 297 | 203.22 | 128.3543 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.23 | 123.3287 | 59.2 | 5 | 297 | 203.23 | 128.3493 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.24 | 123.3382 | 59.2 | 5 | 297 | 203.24 | 128.3444 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.25 | 123.3458 | 59.2 | 5 | 297 | 203.25 | 128.3377 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.26 | 123.3533 | 59.2 | 5 | 297 | 203.26 | 128.3309 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.27 | 123.3592 | 59.2 | 5 | 297 | 203.27 | 128.3258 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.28 | 123.3651 | 59.2 | 5 | 297 | 203.28 | 128.3207 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.29 | 123.3745 | 59.2 | 5 | 297 | 203.29 | 128.3179 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.3 | 123.3838 | 59.2 | 5 | 297 | 203.3 | 128.315 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.31 | 123.3908 | 59.2 | 5 | 297 | 203.31 | 128.3123 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.32 | 123.3979 | 59.2 | 5 | 297 | 203.32 | 128.3095 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.33 | 123.4062 | 59.2 | 5 | 297 | 203.33 | 128.3059 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.34 | 123.4145 | 59.2 | 5 | 297 | 203.34 | 128.3023 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.35 | 123.4211 | 59.2 | 5 | 297 | 203.35 | 128.3009 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.36 | 123.4277 | 59.2 | 5 | 297 | 203.36 | 128.2995 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.37 | 123.4359 | 59.2 | 5 | 297 | 203.37 | 128.2997 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.38 | 123.4442 | 59.2 | 5 | 297 | 203.38 | 128.2999 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.39 | 123.4518 | 59.2 | 5 | 297 | 203.39 | 128.298 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.4 | 123.4594 | 59.2 | 5 | 297 | 203.4 | 128.2961 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.41 | 123.4658 | 59.2 | 5 | 297 | 203.41 | 128.2974 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.42 | 123.4723 | 59.2 | 5 | 297 | 203.42 | 128.2986 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.43 | 123.479 | 59.2 | 5 | 297 | 203.43 | 128.3003 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.44 | 123.4856 | 59.2 | 5 | 297 | 203.44 | 128.3019 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.45 | 123.4917 | 59.2 | 5 | 297 | 203.45 | 128.3018 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.46 | 123.4977 | 59.2 | 5 | 297 | 203.46 | 128.3017 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.47 | 123.506 | 59.2 | 5 | 297 | 203.47 | 128.3021 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.48 | 123.5143 | 59.2 | 5 | 297 | 203.48 | 128.3025 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.49 | 123.5197 | 59.2 | 5 | 297 | 203.49 | 128.3029 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.5 | 123.525 | 59.2 | 5 | 297 | 203.5 | 128.3032 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.51 | 123.531 | 59.2 | 5 | 297 | 203.51 | 128.3036 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.52 | 123.5371 | 59.2 | 5 | 297 | 203.52 | 128.304 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.53 | 123.5453 | 59.2 | 5 | 297 | 203.53 | 128.3043 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.54 | 123.5535 | 59.2 | 5 | 297 | 203.54 | 128.3047 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.55 | 123.5607 | 59.2 | 5 | 297 | 203.55 | 128.305 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.56 | 123.5679 | 59.2 | 5 | 297 | 203.56 | 128.3054 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.57 | 123.5778 | 59.2 | 5 | 297 | 203.57 | 128.3041 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.58 | 123.5877 | 59.2 | 5 | 297 | 203.58 | 128.3028 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.59 | 123.5976 | 59.2 | 5 | 297 | 203.59 | 128.3015 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.6 | 123.6075 | 59.2 | 5 | 297 | 203.6 | 128.3002 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.61 | 123.6163 | 59.2 | 5 | 297 | 203.61 | 128.3008 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.62 | 123.6252 | 59.2 | 5 | 297 | 203.62 | 128.3013 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.63 | 123.6338 | 59.2 | 5 | 297 | 203.63 | 128.3021 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.64 | 123.6425 | 59.2 | 5 | 297 | 203.64 | 128.3029 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.65 | 123.6452 | 59.2 | 5 | 297 | 203.65 | 128.3041 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.66 | 123.6479 | 59.2 | 5 | 297 | 203.66 | 128.3052 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.67 | 123.6506 | 59.2 | 5 | 297 | 203.67 | 128.3064 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.68 | 123.6533 | 59.2 | 5 | 297 | 203.68 | 128.3076 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.69 | 123.6562 | 59.2 | 5 | 297 | 203.69 | 128.3062 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.7 | 123.6591 | 59.2 | 5 | 297 | 203.7 | 128.3048 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.71 | 123.6627 | 59.2 | 5 | 297 | 203.71 | 128.3034 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.72 | 123.6662 | 59.2 | 5 | 297 | 203.72 | 128.3021 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.73 | 123.665 | 59.2 | 5 | 297 | 203.73 | 128.3007 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.74 | 123.6639 | 59.2 | 5 | 297 | 203.74 | 128.2993 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.75 | 123.6657 | 59.2 | 5 | 297 | 203.75 | 128.2998 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.76 | 123.6676 | 59.2 | 5 | 297 | 203.76 | 128.3002 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.77 | 123.6715 | 59.2 | 5 | 297 | 203.77 | 128.3006 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.78 | 123.6755 | 59.2 | 5 | 297 | 203.78 | 128.301 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.79 | 123.6778 | 59.2 | 5 | 297 | 203.79 | 128.298 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.8 | 123.6801 | 59.2 | 5 | 297 | 203.8 | 128.295 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.81 | 123.682 | 59.2 | 5 | 297 | 203.81 | 128.292 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.82 | 123.6839 | 59.2 | 5 | 297 | 203.82 | 128.289 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.83 | 123.6846 | 59.2 | 5 | 297 | 203.83 | 128.286 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.84 | 123.6853 | 59.2 | 5 | 297 | 203.84 | 128.283 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.85 | 123.6877 | 59.2 | 5 | 297 | 203.85 | 128.28 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.86 | 123.6901 | 59.2 | 5 | 297 | 203.86 | 128.277 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.87 | 123.6931 | 59.2 | 5 | 297 | 203.87 | 128.2677 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.88 | 123.6961 | 59.2 | 5 | 297 | 203.88 | 128.2584 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.89 | 123.6997 | 59.2 | 5 | 297 | 203.89 | 128.2536 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.9 | 123.7034 | 59.2 | 5 | 297 | 203.9 | 128.2488 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.91 | 123.7071 | 59.2 | 5 | 297 | 203.91 | 128.2427 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.92 | 123.7108 | 59.2 | 5 | 297 | 203.92 | 128.2366 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.93 | 123.7143 | 59.2 | 5 | 297 | 203.93 | 128.2281 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.94 | 123.7178 | 59.2 | 5 | 297 | 203.94 | 128.2196 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.95 | 123.7214 | 59.2 | 5 | 297 | 203.95 | 128.2129 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.96 | 123.7249 | 59.2 | 5 | 297 | 203.96 | 128.2061 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.97 | 123.7242 | 59.2 | 5 | 297 | 203.97 | 128.1984 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.98 | 123.7234 | 59.2 | 5 | 297 | 203.98 | 128.1906 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 203.99 | 123.7256 | 59.2 | 5 | 297 | 203.99 | 128.1828 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204 | 123.7278 | 59.2 | 5 | 297 | 204 | 128.1751 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.01 | 123.7299 | 59.2 | 5 | 297 | 204.01 | 128.1682 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.02 | 123.7321 | 59.2 | 5 | 297 | 204.02 | 128.1613 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.03 | 123.7331 | 59.2 | 5 | 297 | 204.03 | 128.1544 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.04 | 123.7342 | 59.2 | 5 | 297 | 204.04 | 128.1476 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.05 | 123.7347 | 59.2 | 5 | 297 | 204.05 | 128.1382 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.06 | 123.7352 | 59.2 | 5 | 297 | 204.06 | 128.1288 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.07 | 123.7329 | 59.2 | 5 | 297 | 204.07 | 128.1194 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.08 | 123.7307 | 59.2 | 5 | 297 | 204.08 | 128.11 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.09 | 123.729 | 59.2 | 5 | 297 | 204.09 | 128.1007 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.1 | 123.7274 | 59.2 | 5 | 297 | 204.1 | 128.0913 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.11 | 123.7265 | 59.2 | 5 | 297 | 204.11 | 128.0819 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.12 | 123.7256 | 59.2 | 5 | 297 | 204.12 | 128.0726 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.13 | 123.7244 | 59.2 | 5 | 297 | 204.13 | 128.0623 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.14 | 123.7232 | 59.2 | 5 | 297 | 204.14 | 128.052 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.15 | 123.7155 | 59.2 | 5 | 297 | 204.15 | 128.0417 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.16 | 123.7078 | 59.2 | 5 | 297 | 204.16 | 128.0313 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.17 | 123.7001 | 59.2 | 5 | 297 | 204.17 | 128.021 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.18 | 123.6924 | 59.2 | 5 | 297 | 204.18 | 128.0107 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.19 | 123.6847 | 59.2 | 5 | 297 | 204.19 | 128.0013 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.2 | 123.677 | 59.2 | 5 | 297 | 204.2 | 127.9919 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.21 | 123.6669 | 59.2 | 5 | 297 | 204.21 | 127.9825 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.22 | 123.6569 | 59.2 | 5 | 297 | 204.22 | 127.9731 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.23 | 123.6486 | 59.2 | 5 | 297 | 204.23 | 127.9636 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.24 | 123.6404 | 59.2 | 5 | 297 | 204.24 | 127.9542 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.25 | 123.6339 | 59.2 | 5 | 297 | 204.25 | 127.9448 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.26 | 123.6275 | 59.2 | 5 | 297 | 204.26 | 127.9354 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.27 | 123.6206 | 59.2 | 5 | 297 | 204.27 | 127.9246 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.28 | 123.6136 | 59.2 | 5 | 297 | 204.28 | 127.9137 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.29 | 123.6067 | 59.2 | 5 | 297 | 204.29 | 127.9068 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.3 | 123.5998 | 59.2 | 5 | 297 | 204.3 | 127.8998 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.31 | 123.5933 | 59.2 | 5 | 297 | 204.31 | 127.8928 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.32 | 123.5867 | 59.2 | 5 | 297 | 204.32 | 127.8859 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.33 | 123.579 | 59.2 | 5 | 297 | 204.33 | 127.8789 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.34 | 123.5713 | 59.2 | 5 | 297 | 204.34 | 127.872 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.35 | 123.5634 | 59.2 | 5 | 297 | 204.35 | 127.8622 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.36 | 123.5554 | 59.2 | 5 | 297 | 204.36 | 127.8524 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.37 | 123.5433 | 59.2 | 5 | 297 | 204.37 | 127.8515 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.38 | 123.5311 | 59.2 | 5 | 297 | 204.38 | 127.8506 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.39 | 123.5197 | 59.2 | 5 | 297 | 204.39 | 127.8529 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.4 | 123.5083 | 59.2 | 5 | 297 | 204.4 | 127.8551 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.41 | 123.4985 | 59.2 | 5 | 297 | 204.41 | 127.8551 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.42 | 123.4888 | 59.2 | 5 | 297 | 204.42 | 127.8551 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.43 | 123.4775 | 59.2 | 5 | 297 | 204.43 | 127.8572 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.44 | 123.4661 | 59.2 | 5 | 297 | 204.44 | 127.8593 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.45 | 123.4558 | 59.2 | 5 | 297 | 204.45 | 127.8613 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.46 | 123.4454 | 59.2 | 5 | 297 | 204.46 | 127.8634 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.47 | 123.4297 | 59.2 | 5 | 297 | 204.47 | 127.8691 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.48 | 123.4139 | 59.2 | 5 | 297 | 204.48 | 127.8747 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.49 | 123.4004 | 59.2 | 5 | 297 | 204.49 | 127.8792 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.5 | 123.387 | 59.2 | 5 | 297 | 204.5 | 127.8836 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.51 | 123.3752 | 59.2 | 5 | 297 | 204.51 | 127.8886 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.52 | 123.3633 | 59.2 | 5 | 297 | 204.52 | 127.8937 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.53 | 123.3506 | 59.2 | 5 | 297 | 204.53 | 127.9048 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.54 | 123.3378 | 59.2 | 5 | 297 | 204.54 | 127.9159 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.55 | 123.3255 | 59.2 | 5 | 297 | 204.55 | 127.9256 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.56 | 123.3132 | 59.2 | 5 | 297 | 204.56 | 127.9353 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.57 | 123.299 | 59.2 | 5 | 297 | 204.57 | 127.9449 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.58 | 123.2847 | 59.2 | 5 | 297 | 204.58 | 127.9546 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.59 | 123.2719 | 59.2 | 5 | 297 | 204.59 | 127.9642 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.6 | 123.259 | 59.2 | 5 | 297 | 204.6 | 127.9739 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.61 | 123.2465 | 59.2 | 5 | 297 | 204.61 | 127.9835 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.62 | 123.2339 | 59.2 | 5 | 297 | 204.62 | 127.9931 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.63 | 123.2213 | 59.2 | 5 | 297 | 204.63 | 128.0053 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.64 | 123.2086 | 59.2 | 5 | 297 | 204.64 | 128.0175 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.65 | 123.2013 | 59.2 | 5 | 297 | 204.65 | 128.0284 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.66 | 123.194 | 59.2 | 5 | 297 | 204.66 | 128.0393 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.67 | 123.1879 | 59.2 | 5 | 297 | 204.67 | 128.0502 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.68 | 123.1818 | 59.2 | 5 | 297 | 204.68 | 128.0611 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.69 | 123.1744 | 59.2 | 5 | 297 | 204.69 | 128.0706 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.7 | 123.167 | 59.2 | 5 | 297 | 204.7 | 128.0801 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.71 | 123.1579 | 59.2 | 5 | 297 | 204.71 | 128.0896 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.72 | 123.1488 | 59.2 | 5 | 297 | 204.72 | 128.0991 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.73 | 123.1432 | 59.2 | 5 | 297 | 204.73 | 128.1086 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.74 | 123.1376 | 59.2 | 5 | 297 | 204.74 | 128.118 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.75 | 123.1312 | 59.2 | 5 | 297 | 204.75 | 128.1288 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.76 | 123.1247 | 59.2 | 5 | 297 | 204.76 | 128.1395 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.77 | 123.1173 | 59.2 | 5 | 297 | 204.77 | 128.1511 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.78 | 123.1099 | 59.2 | 5 | 297 | 204.78 | 128.1628 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.79 | 123.1037 | 59.2 | 5 | 297 | 204.79 | 128.1731 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.8 | 123.0974 | 59.2 | 5 | 297 | 204.8 | 128.1834 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.81 | 123.0879 | 59.2 | 5 | 297 | 204.81 | 128.1937 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.82 | 123.0784 | 59.2 | 5 | 297 | 204.82 | 128.204 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.83 | 123.0723 | 59.2 | 5 | 297 | 204.83 | 128.2142 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.84 | 123.0663 | 59.2 | 5 | 297 | 204.84 | 128.2245 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.85 | 123.0587 | 59.2 | 5 | 297 | 204.85 | 128.2376 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.86 | 123.0511 | 59.2 | 5 | 297 | 204.86 | 128.2507 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.87 | 123.0484 | 59.2 | 5 | 297 | 204.87 | 128.2612 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.88 | 123.0457 | 59.2 | 5 | 297 | 204.88 | 128.2717 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.89 | 123.0447 | 59.2 | 5 | 297 | 204.89 | 128.2767 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.9 | 123.0437 | 59.2 | 5 | 297 | 204.9 | 128.2817 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.91 | 123.0388 | 59.2 | 5 | 297 | 204.91 | 128.2871 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.92 | 123.0339 | 59.2 | 5 | 297 | 204.92 | 128.2926 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.93 | 123.0316 | 59.2 | 5 | 297 | 204.93 | 128.2975 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.94 | 123.0294 | 59.2 | 5 | 297 | 204.94 | 128.3025 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.95 | 123.0239 | 59.2 | 5 | 297 | 204.95 | 128.3075 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.96 | 123.0183 | 59.2 | 5 | 297 | 204.96 | 128.3125 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.97 | 123.022 | 59.2 | 5 | 297 | 204.97 | 128.315 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.98 | 123.0256 | 59.2 | 5 | 297 | 204.98 | 128.3174 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 204.99 | 123.0291 | 59.2 | 5 | 297 | 204.99 | 128.321 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205 | 123.0325 | 59.2 | 5 | 297 | 205 | 128.3247 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.01 | 123.037 | 59.2 | 5 | 297 | 205.01 | 128.3267 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.02 | 123.0416 | 59.2 | 5 | 297 | 205.02 | 128.3288 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.03 | 123.0475 | 59.2 | 5 | 297 | 205.03 | 128.3261 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.04 | 123.0535 | 59.2 | 5 | 297 | 205.04 | 128.3234 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.05 | 123.0596 | 59.2 | 5 | 297 | 205.05 | 128.3248 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.06 | 123.0657 | 59.2 | 5 | 297 | 205.06 | 128.3261 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.07 | 123.0765 | 59.2 | 5 | 297 | 205.07 | 128.326 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.08 | 123.0874 | 59.2 | 5 | 297 | 205.08 | 128.3258 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.09 | 123.0949 | 59.2 | 5 | 297 | 205.09 | 128.3258 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.1 | 123.1025 | 59.2 | 5 | 297 | 205.1 | 128.3257 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.11 | 123.1104 | 59.2 | 5 | 297 | 205.11 | 128.3256 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.12 | 123.1182 | 59.2 | 5 | 297 | 205.12 | 128.3255 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.13 | 123.1287 | 59.2 | 5 | 297 | 205.13 | 128.3233 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.14 | 123.1391 | 59.2 | 5 | 297 | 205.14 | 128.3212 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.15 | 123.1469 | 59.2 | 5 | 297 | 205.15 | 128.3204 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.16 | 123.1547 | 59.2 | 5 | 297 | 205.16 | 128.3196 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.17 | 123.1618 | 59.2 | 5 | 297 | 205.17 | 128.3171 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.18 | 123.1688 | 59.2 | 5 | 297 | 205.18 | 128.3147 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.19 | 123.1741 | 59.2 | 5 | 297 | 205.19 | 128.3135 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.2 | 123.1794 | 59.2 | 5 | 297 | 205.2 | 128.3124 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.21 | 123.1894 | 59.2 | 5 | 297 | 205.21 | 128.3104 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.22 | 123.1994 | 59.2 | 5 | 297 | 205.22 | 128.3085 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.23 | 123.2091 | 59.2 | 5 | 297 | 205.23 | 128.3009 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.24 | 123.2188 | 59.2 | 5 | 297 | 205.24 | 128.2935 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.25 | 123.2261 | 59.2 | 5 | 297 | 205.25 | 128.2857 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.26 | 123.2333 | 59.2 | 5 | 297 | 205.26 | 128.2779 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.27 | 123.2416 | 59.2 | 5 | 297 | 205.27 | 128.2706 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.28 | 123.2499 | 59.2 | 5 | 297 | 205.28 | 128.2634 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.29 | 123.2547 | 59.2 | 5 | 297 | 205.29 | 128.2561 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.3 | 123.2595 | 59.2 | 5 | 297 | 205.3 | 128.2489 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.31 | 123.2699 | 59.2 | 5 | 297 | 205.31 | 128.2416 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.32 | 123.2802 | 59.2 | 5 | 297 | 205.32 | 128.2343 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.33 | 123.2868 | 59.2 | 5 | 297 | 205.33 | 128.227 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.34 | 123.2934 | 59.2 | 5 | 297 | 205.34 | 128.2197 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.35 | 123.3034 | 59.2 | 5 | 297 | 205.35 | 128.2123 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.36 | 123.3134 | 59.2 | 5 | 297 | 205.36 | 128.2049 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.37 | 123.3248 | 59.2 | 5 | 297 | 205.37 | 128.1973 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.38 | 123.3361 | 59.2 | 5 | 297 | 205.38 | 128.1897 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.39 | 123.3413 | 59.2 | 5 | 297 | 205.39 | 128.1821 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.4 | 123.3464 | 59.2 | 5 | 297 | 205.4 | 128.1746 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.41 | 123.3548 | 59.2 | 5 | 297 | 205.41 | 128.1669 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.42 | 123.3631 | 59.2 | 5 | 297 | 205.42 | 128.1593 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.43 | 123.3673 | 59.2 | 5 | 297 | 205.43 | 128.1522 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.44 | 123.3715 | 59.2 | 5 | 297 | 205.44 | 128.145 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.45 | 123.3812 | 59.2 | 5 | 297 | 205.45 | 128.1349 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.46 | 123.3909 | 59.2 | 5 | 297 | 205.46 | 128.1249 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.47 | 123.4007 | 59.2 | 5 | 297 | 205.47 | 128.1178 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.48 | 123.4106 | 59.2 | 5 | 297 | 205.48 | 128.1106 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.49 | 123.4164 | 59.2 | 5 | 297 | 205.49 | 128.1035 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.5 | 123.4222 | 59.2 | 5 | 297 | 205.5 | 128.0963 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.51 | 123.4258 | 59.2 | 5 | 297 | 205.51 | 128.0871 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.52 | 123.4293 | 59.2 | 5 | 297 | 205.52 | 128.0778 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.53 | 123.4295 | 59.2 | 5 | 297 | 205.53 | 128.0672 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.54 | 123.4296 | 59.2 | 5 | 297 | 205.54 | 128.0566 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.55 | 123.432 | 59.2 | 5 | 297 | 205.55 | 128.046 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.56 | 123.4343 | 59.2 | 5 | 297 | 205.56 | 128.0354 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.57 | 123.4331 | 59.2 | 5 | 297 | 205.57 | 128.0262 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.58 | 123.4319 | 59.2 | 5 | 297 | 205.58 | 128.017 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.59 | 123.4323 | 59.2 | 5 | 297 | 205.59 | 128.014 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.6 | 123.4326 | 59.2 | 5 | 297 | 205.6 | 128.0111 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.61 | 123.4342 | 59.2 | 5 | 297 | 205.61 | 128.0067 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.62 | 123.4358 | 59.2 | 5 | 297 | 205.62 | 128.0023 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.63 | 123.4325 | 59.2 | 5 | 297 | 205.63 | 127.9973 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.64 | 123.4292 | 59.2 | 5 | 297 | 205.64 | 127.9924 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.65 | 123.4297 | 59.2 | 5 | 297 | 205.65 | 127.9875 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.66 | 123.4301 | 59.2 | 5 | 297 | 205.66 | 127.9826 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.67 | 123.4283 | 59.2 | 5 | 297 | 205.67 | 127.9793 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.68 | 123.4264 | 59.2 | 5 | 297 | 205.68 | 127.976 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.69 | 123.43 | 59.2 | 5 | 297 | 205.69 | 127.9728 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.7 | 123.4337 | 59.2 | 5 | 297 | 205.7 | 127.9697 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.71 | 123.4352 | 59.2 | 5 | 297 | 205.71 | 127.9673 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.72 | 123.4367 | 59.2 | 5 | 297 | 205.72 | 127.9649 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.73 | 123.4352 | 59.2 | 5 | 297 | 205.73 | 127.9681 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.74 | 123.4337 | 59.2 | 5 | 297 | 205.74 | 127.9713 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.75 | 123.4337 | 59.2 | 5 | 297 | 205.75 | 127.973 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.76 | 123.4336 | 59.2 | 5 | 297 | 205.76 | 127.9748 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.77 | 123.4318 | 59.2 | 5 | 297 | 205.77 | 127.9766 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.78 | 123.43 | 59.2 | 5 | 297 | 205.78 | 127.9784 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.79 | 123.4306 | 59.2 | 5 | 297 | 205.79 | 127.9801 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.8 | 123.4311 | 59.2 | 5 | 297 | 205.8 | 127.9819 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.81 | 123.4302 | 59.2 | 5 | 297 | 205.81 | 127.986 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.82 | 123.4293 | 59.2 | 5 | 297 | 205.82 | 127.9902 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.83 | 123.4304 | 59.2 | 5 | 297 | 205.83 | 127.9948 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.84 | 123.4314 | 59.2 | 5 | 297 | 205.84 | 127.9994 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.85 | 123.4328 | 59.2 | 5 | 297 | 205.85 | 128.0041 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.86 | 123.4343 | 59.2 | 5 | 297 | 205.86 | 128.0087 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.87 | 123.4302 | 59.2 | 5 | 297 | 205.87 | 128.0136 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.88 | 123.4261 | 59.2 | 5 | 297 | 205.88 | 128.0184 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.89 | 123.4259 | 59.2 | 5 | 297 | 205.89 | 128.0233 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.9 | 123.4257 | 59.2 | 5 | 297 | 205.9 | 128.0281 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.91 | 123.4237 | 59.2 | 5 | 297 | 205.91 | 128.033 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.92 | 123.4217 | 59.2 | 5 | 297 | 205.92 | 128.0379 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.93 | 123.424 | 59.2 | 5 | 297 | 205.93 | 128.0425 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.94 | 123.4263 | 59.2 | 5 | 297 | 205.94 | 128.0471 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.95 | 123.4271 | 59.2 | 5 | 297 | 205.95 | 128.0546 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.96 | 123.4279 | 59.2 | 5 | 297 | 205.96 | 128.0621 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.97 | 123.4252 | 59.2 | 5 | 297 | 205.97 | 128.0679 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.98 | 123.4225 | 59.2 | 5 | 297 | 205.98 | 128.0737 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 205.99 | 123.4217 | 59.2 | 5 | 297 | 205.99 | 128.0795 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206 | 123.4209 | 59.2 | 5 | 297 | 206 | 128.0853 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.01 | 123.4185 | 59.2 | 5 | 297 | 206.01 | 128.0933 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.02 | 123.4161 | 59.2 | 5 | 297 | 206.02 | 128.1012 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.03 | 123.4177 | 59.2 | 5 | 297 | 206.03 | 128.108 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.04 | 123.4193 | 59.2 | 5 | 297 | 206.04 | 128.1149 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.05 | 123.4184 | 59.2 | 5 | 297 | 206.05 | 128.1217 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.06 | 123.4175 | 59.2 | 5 | 297 | 206.06 | 128.1285 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.07 | 123.4177 | 59.2 | 5 | 297 | 206.07 | 128.1353 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.08 | 123.4179 | 59.2 | 5 | 297 | 206.08 | 128.1421 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.09 | 123.4205 | 59.2 | 5 | 297 | 206.09 | 128.1427 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.1 | 123.4231 | 59.2 | 5 | 297 | 206.1 | 128.1432 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.11 | 123.4209 | 59.2 | 5 | 297 | 206.11 | 128.1453 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.12 | 123.4187 | 59.2 | 5 | 297 | 206.12 | 128.1473 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.13 | 123.4204 | 59.2 | 5 | 297 | 206.13 | 128.1493 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.14 | 123.4221 | 59.2 | 5 | 297 | 206.14 | 128.1514 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.15 | 123.4201 | 59.2 | 5 | 297 | 206.15 | 128.1534 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.16 | 123.4182 | 59.2 | 5 | 297 | 206.16 | 128.1555 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.17 | 123.42 | 59.2 | 5 | 297 | 206.17 | 128.1575 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.18 | 123.4219 | 59.2 | 5 | 297 | 206.18 | 128.1595 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.19 | 123.4228 | 59.2 | 5 | 297 | 206.19 | 128.1625 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.2 | 123.4237 | 59.2 | 5 | 297 | 206.2 | 128.1655 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.21 | 123.4226 | 59.2 | 5 | 297 | 206.21 | 128.1704 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.22 | 123.4216 | 59.2 | 5 | 297 | 206.22 | 128.1753 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.23 | 123.4212 | 59.2 | 5 | 297 | 206.23 | 128.1802 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.24 | 123.4208 | 59.2 | 5 | 297 | 206.24 | 128.1852 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.25 | 123.4179 | 59.2 | 5 | 297 | 206.25 | 128.1906 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.26 | 123.4149 | 59.2 | 5 | 297 | 206.26 | 128.196 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.27 | 123.4155 | 59.2 | 5 | 297 | 206.27 | 128.1981 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.28 | 123.416 | 59.2 | 5 | 297 | 206.28 | 128.2001 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.29 | 123.4164 | 59.2 | 5 | 297 | 206.29 | 128.2022 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.3 | 123.4168 | 59.2 | 5 | 297 | 206.3 | 128.2043 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.31 | 123.4164 | 59.2 | 5 | 297 | 206.31 | 128.2041 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.32 | 123.416 | 59.2 | 5 | 297 | 206.32 | 128.2039 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.33 | 123.4174 | 59.2 | 5 | 297 | 206.33 | 128.2032 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.34 | 123.4189 | 59.2 | 5 | 297 | 206.34 | 128.2026 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.35 | 123.4143 | 59.2 | 5 | 297 | 206.35 | 128.1983 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.36 | 123.4097 | 59.2 | 5 | 297 | 206.36 | 128.1939 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.37 | 123.4078 | 59.2 | 5 | 297 | 206.37 | 128.1889 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.38 | 123.4059 | 59.2 | 5 | 297 | 206.38 | 128.1839 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.39 | 123.4016 | 59.2 | 5 | 297 | 206.39 | 128.1805 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.4 | 123.3973 | 59.2 | 5 | 297 | 206.4 | 128.177 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.41 | 123.3968 | 59.2 | 5 | 297 | 206.41 | 128.17 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.42 | 123.3963 | 59.2 | 5 | 297 | 206.42 | 128.1629 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.43 | 123.396 | 59.2 | 5 | 297 | 206.43 | 128.1581 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.44 | 123.3957 | 59.2 | 5 | 297 | 206.44 | 128.1533 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.45 | 123.3916 | 59.2 | 5 | 297 | 206.45 | 128.1486 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.46 | 123.3875 | 59.2 | 5 | 297 | 206.46 | 128.144 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.47 | 123.3865 | 59.2 | 5 | 297 | 206.47 | 128.1382 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.48 | 123.3855 | 59.2 | 5 | 297 | 206.48 | 128.1324 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.49 | 123.3805 | 59.2 | 5 | 297 | 206.49 | 128.1266 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.5 | 123.3754 | 59.2 | 5 | 297 | 206.5 | 128.1208 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.51 | 123.3745 | 59.2 | 5 | 297 | 206.51 | 128.1137 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.52 | 123.3736 | 59.2 | 5 | 297 | 206.52 | 128.1067 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.53 | 123.3707 | 59.2 | 5 | 297 | 206.53 | 128.1008 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.54 | 123.3677 | 59.2 | 5 | 297 | 206.54 | 128.0949 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.55 | 123.3647 | 59.2 | 5 | 297 | 206.55 | 128.0871 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.56 | 123.3617 | 59.2 | 5 | 297 | 206.56 | 128.0794 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.57 | 123.3606 | 59.2 | 5 | 297 | 206.57 | 128.0717 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.58 | 123.3595 | 59.2 | 5 | 297 | 206.58 | 128.064 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.59 | 123.3512 | 59.2 | 5 | 297 | 206.59 | 128.0563 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.6 | 123.343 | 59.2 | 5 | 297 | 206.6 | 128.0486 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.61 | 123.3366 | 59.2 | 5 | 297 | 206.61 | 128.0409 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.62 | 123.3302 | 59.2 | 5 | 297 | 206.62 | 128.0333 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.63 | 123.3207 | 59.2 | 5 | 297 | 206.63 | 128.0256 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.64 | 123.3112 | 59.2 | 5 | 297 | 206.64 | 128.0179 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.65 | 123.3063 | 59.2 | 5 | 297 | 206.65 | 128.0107 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.66 | 123.3013 | 59.2 | 5 | 297 | 206.66 | 128.0034 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.67 | 123.2964 | 59.2 | 5 | 297 | 206.67 | 127.9962 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.68 | 123.2916 | 59.2 | 5 | 297 | 206.68 | 127.989 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.69 | 123.2832 | 59.2 | 5 | 297 | 206.69 | 127.9811 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.7 | 123.2749 | 59.2 | 5 | 297 | 206.7 | 127.9732 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.71 | 123.2686 | 59.2 | 5 | 297 | 206.71 | 127.9635 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.72 | 123.2623 | 59.2 | 5 | 297 | 206.72 | 127.9538 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.73 | 123.2534 | 59.2 | 5 | 297 | 206.73 | 127.944 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.74 | 123.2445 | 59.2 | 5 | 297 | 206.74 | 127.9343 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.75 | 123.2395 | 59.2 | 5 | 297 | 206.75 | 127.9234 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.76 | 123.2344 | 59.2 | 5 | 297 | 206.76 | 127.9125 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.77 | 123.2276 | 59.2 | 5 | 297 | 206.77 | 127.9048 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.78 | 123.2208 | 59.2 | 5 | 297 | 206.78 | 127.8972 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.79 | 123.2146 | 59.2 | 5 | 297 | 206.79 | 127.8912 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.8 | 123.2083 | 59.2 | 5 | 297 | 206.8 | 127.8852 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.81 | 123.2031 | 59.2 | 5 | 297 | 206.81 | 127.8792 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.82 | 123.1979 | 59.2 | 5 | 297 | 206.82 | 127.8732 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.83 | 123.1883 | 59.2 | 5 | 297 | 206.83 | 127.8698 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.84 | 123.1786 | 59.2 | 5 | 297 | 206.84 | 127.8664 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.85 | 123.1731 | 59.2 | 5 | 297 | 206.85 | 127.8683 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.86 | 123.1675 | 59.2 | 5 | 297 | 206.86 | 127.8702 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.87 | 123.1613 | 59.2 | 5 | 297 | 206.87 | 127.8728 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.88 | 123.1551 | 59.2 | 5 | 297 | 206.88 | 127.8754 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.89 | 123.1533 | 59.2 | 5 | 297 | 206.89 | 127.8748 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.9 | 123.1514 | 59.2 | 5 | 297 | 206.9 | 127.8742 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.91 | 123.153 | 59.2 | 5 | 297 | 206.91 | 127.8781 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.92 | 123.1545 | 59.2 | 5 | 297 | 206.92 | 127.8821 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.93 | 123.1563 | 59.2 | 5 | 297 | 206.93 | 127.884 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.94 | 123.1581 | 59.2 | 5 | 297 | 206.94 | 127.886 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.95 | 123.1621 | 59.2 | 5 | 297 | 206.95 | 127.8877 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.96 | 123.1662 | 59.2 | 5 | 297 | 206.96 | 127.8895 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.97 | 123.166 | 59.2 | 5 | 297 | 206.97 | 127.8912 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.98 | 123.1659 | 59.2 | 5 | 297 | 206.98 | 127.893 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 206.99 | 123.1709 | 59.2 | 5 | 297 | 206.99 | 127.8947 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207 | 123.1759 | 59.2 | 5 | 297 | 207 | 127.8965 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.01 | 123.1778 | 59.2 | 5 | 297 | 207.01 | 127.8995 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.02 | 123.1798 | 59.2 | 5 | 297 | 207.02 | 127.9026 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.03 | 123.1835 | 59.2 | 5 | 297 | 207.03 | 127.9068 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.04 | 123.1873 | 59.2 | 5 | 297 | 207.04 | 127.911 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.05 | 123.1928 | 59.2 | 5 | 297 | 207.05 | 127.9167 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.06 | 123.1984 | 59.2 | 5 | 297 | 207.06 | 127.9223 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.07 | 123.1996 | 59.2 | 5 | 297 | 207.07 | 127.9279 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.08 | 123.2008 | 59.2 | 5 | 297 | 207.08 | 127.9335 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.09 | 123.2064 | 59.2 | 5 | 297 | 207.09 | 127.9391 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.1 | 123.212 | 59.2 | 5 | 297 | 207.1 | 127.9448 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.11 | 123.2183 | 59.2 | 5 | 297 | 207.11 | 127.9504 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.12 | 123.2246 | 59.2 | 5 | 297 | 207.12 | 127.956 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.13 | 123.2344 | 59.2 | 5 | 297 | 207.13 | 127.9599 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.14 | 123.2442 | 59.2 | 5 | 297 | 207.14 | 127.9638 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.15 | 123.2524 | 59.2 | 5 | 297 | 207.15 | 127.9692 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.16 | 123.2607 | 59.2 | 5 | 297 | 207.16 | 127.9746 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.17 | 123.2667 | 59.2 | 5 | 297 | 207.17 | 127.9822 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.18 | 123.2727 | 59.2 | 5 | 297 | 207.18 | 127.9899 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.19 | 123.2813 | 59.2 | 5 | 297 | 207.19 | 127.9973 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.2 | 123.2898 | 59.2 | 5 | 297 | 207.2 | 128.0048 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.21 | 123.2961 | 59.2 | 5 | 297 | 207.21 | 128.0121 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.22 | 123.3024 | 59.2 | 5 | 297 | 207.22 | 128.0193 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.23 | 123.3116 | 59.2 | 5 | 297 | 207.23 | 128.0266 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.24 | 123.3209 | 59.2 | 5 | 297 | 207.24 | 128.0339 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.25 | 123.3294 | 59.2 | 5 | 297 | 207.25 | 128.0423 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.26 | 123.3379 | 59.2 | 5 | 297 | 207.26 | 128.0508 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.27 | 123.3467 | 59.2 | 5 | 297 | 207.27 | 128.0592 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.28 | 123.3555 | 59.2 | 5 | 297 | 207.28 | 128.0677 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.29 | 123.366 | 59.2 | 5 | 297 | 207.29 | 128.0745 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.3 | 123.3766 | 59.2 | 5 | 297 | 207.3 | 128.0813 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.31 | 123.3836 | 59.2 | 5 | 297 | 207.31 | 128.0882 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.32 | 123.3907 | 59.2 | 5 | 297 | 207.32 | 128.095 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.33 | 123.4 | 59.2 | 5 | 297 | 207.33 | 128.0993 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.34 | 123.4092 | 59.2 | 5 | 297 | 207.34 | 128.1035 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.35 | 123.4169 | 59.2 | 5 | 297 | 207.35 | 128.1062 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.36 | 123.4247 | 59.2 | 5 | 297 | 207.36 | 128.1088 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.37 | 123.4355 | 59.2 | 5 | 297 | 207.37 | 128.11 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.38 | 123.4464 | 59.2 | 5 | 297 | 207.38 | 128.1112 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.39 | 123.4564 | 59.2 | 5 | 297 | 207.39 | 128.1155 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.4 | 123.4664 | 59.2 | 5 | 297 | 207.4 | 128.1198 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.41 | 123.4689 | 59.2 | 5 | 297 | 207.41 | 128.1231 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.42 | 123.4714 | 59.2 | 5 | 297 | 207.42 | 128.1264 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.43 | 123.4723 | 59.2 | 5 | 297 | 207.43 | 128.1297 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.44 | 123.4731 | 59.2 | 5 | 297 | 207.44 | 128.133 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.45 | 123.4702 | 59.2 | 5 | 297 | 207.45 | 128.1363 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.46 | 123.4673 | 59.2 | 5 | 297 | 207.46 | 128.1396 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.47 | 123.4669 | 59.2 | 5 | 297 | 207.47 | 128.1427 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.48 | 123.4666 | 59.2 | 5 | 297 | 207.48 | 128.1458 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.49 | 123.465 | 59.2 | 5 | 297 | 207.49 | 128.1463 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.5 | 123.4634 | 59.2 | 5 | 297 | 207.5 | 128.1469 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.51 | 123.4627 | 59.2 | 5 | 297 | 207.51 | 128.1474 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.52 | 123.4621 | 59.2 | 5 | 297 | 207.52 | 128.1479 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.53 | 123.4622 | 59.2 | 5 | 297 | 207.53 | 128.1475 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.54 | 123.4624 | 59.2 | 5 | 297 | 207.54 | 128.1471 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.55 | 123.4587 | 59.2 | 5 | 297 | 207.55 | 128.1472 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.56 | 123.455 | 59.2 | 5 | 297 | 207.56 | 128.1472 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.57 | 123.4535 | 59.2 | 5 | 297 | 207.57 | 128.1472 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.58 | 123.452 | 59.2 | 5 | 297 | 207.58 | 128.1472 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.59 | 123.4492 | 59.2 | 5 | 297 | 207.59 | 128.1472 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.6 | 123.4465 | 59.2 | 5 | 297 | 207.6 | 128.1473 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.61 | 123.4463 | 59.2 | 5 | 297 | 207.61 | 128.1477 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.62 | 123.4462 | 59.2 | 5 | 297 | 207.62 | 128.1482 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.63 | 123.4459 | 59.2 | 5 | 297 | 207.63 | 128.1504 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.64 | 123.4457 | 59.2 | 5 | 297 | 207.64 | 128.1525 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.65 | 123.4431 | 59.2 | 5 | 297 | 207.65 | 128.1527 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.66 | 123.4404 | 59.2 | 5 | 297 | 207.66 | 128.1529 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.67 | 123.439 | 59.2 | 5 | 297 | 207.67 | 128.1504 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.68 | 123.4375 | 59.2 | 5 | 297 | 207.68 | 128.1479 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.69 | 123.4333 | 59.2 | 5 | 297 | 207.69 | 128.1454 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.7 | 123.4291 | 59.2 | 5 | 297 | 207.7 | 128.1429 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.71 | 123.4265 | 59.2 | 5 | 297 | 207.71 | 128.1403 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.72 | 123.4239 | 59.2 | 5 | 297 | 207.72 | 128.1378 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.73 | 123.4229 | 59.2 | 5 | 297 | 207.73 | 128.1353 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.74 | 123.4218 | 59.2 | 5 | 297 | 207.74 | 128.1328 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.75 | 123.4199 | 59.2 | 5 | 297 | 207.75 | 128.1303 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.76 | 123.4179 | 59.2 | 5 | 297 | 207.76 | 128.1278 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.77 | 123.4179 | 59.2 | 5 | 297 | 207.77 | 128.1253 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.78 | 123.4179 | 59.2 | 5 | 297 | 207.78 | 128.1228 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.79 | 123.4131 | 59.2 | 5 | 297 | 207.79 | 128.1205 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.8 | 123.4083 | 59.2 | 5 | 297 | 207.8 | 128.1182 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.81 | 123.4067 | 59.2 | 5 | 297 | 207.81 | 128.1138 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.82 | 123.4052 | 59.2 | 5 | 297 | 207.82 | 128.1095 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.83 | 123.4017 | 59.2 | 5 | 297 | 207.83 | 128.1051 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.84 | 123.3983 | 59.2 | 5 | 297 | 207.84 | 128.1007 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.85 | 123.3982 | 59.2 | 5 | 297 | 207.85 | 128.0963 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.86 | 123.3982 | 59.2 | 5 | 297 | 207.86 | 128.0918 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.87 | 123.397 | 59.2 | 5 | 297 | 207.87 | 128.0889 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.88 | 123.3958 | 59.2 | 5 | 297 | 207.88 | 128.0859 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.89 | 123.3922 | 59.2 | 5 | 297 | 207.89 | 128.0827 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.9 | 123.3885 | 59.2 | 5 | 297 | 207.9 | 128.0795 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.91 | 123.3874 | 59.2 | 5 | 297 | 207.91 | 128.0762 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.92 | 123.3862 | 59.2 | 5 | 297 | 207.92 | 128.073 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.93 | 123.3834 | 59.2 | 5 | 297 | 207.93 | 128.0698 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.94 | 123.3805 | 59.2 | 5 | 297 | 207.94 | 128.0666 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.95 | 123.3814 | 59.2 | 5 | 297 | 207.95 | 128.0622 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.96 | 123.3823 | 59.2 | 5 | 297 | 207.96 | 128.0578 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.97 | 123.3836 | 59.2 | 5 | 297 | 207.97 | 128.0537 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.98 | 123.3849 | 59.2 | 5 | 297 | 207.98 | 128.0496 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 207.99 | 123.3848 | 59.2 | 5 | 297 | 207.99 | 128.0486 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208 | 123.3848 | 59.2 | 5 | 297 | 208 | 128.0477 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.01 | 123.3867 | 59.2 | 5 | 297 | 208.01 | 128.0471 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.02 | 123.3885 | 59.2 | 5 | 297 | 208.02 | 128.0464 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.03 | 123.3866 | 59.2 | 5 | 297 | 208.03 | 128.0474 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.04 | 123.3846 | 59.2 | 5 | 297 | 208.04 | 128.0484 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.05 | 123.3861 | 59.2 | 5 | 297 | 208.05 | 128.0472 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.06 | 123.3875 | 59.2 | 5 | 297 | 208.06 | 128.0461 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.07 | 123.3858 | 59.2 | 5 | 297 | 208.07 | 128.045 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.08 | 123.3842 | 59.2 | 5 | 297 | 208.08 | 128.0439 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.09 | 123.3876 | 59.2 | 5 | 297 | 208.09 | 128.0403 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.1 | 123.391 | 59.2 | 5 | 297 | 208.1 | 128.0368 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.11 | 123.3939 | 59.2 | 5 | 297 | 208.11 | 128.0367 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.12 | 123.3968 | 59.2 | 5 | 297 | 208.12 | 128.0365 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.13 | 123.3963 | 59.2 | 5 | 297 | 208.13 | 128.0367 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.14 | 123.3957 | 59.2 | 5 | 297 | 208.14 | 128.037 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.15 | 123.3971 | 59.2 | 5 | 297 | 208.15 | 128.0356 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.16 | 123.3985 | 59.2 | 5 | 297 | 208.16 | 128.0343 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.17 | 123.3967 | 59.2 | 5 | 297 | 208.17 | 128.0334 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.18 | 123.3948 | 59.2 | 5 | 297 | 208.18 | 128.0326 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.19 | 123.397 | 59.2 | 5 | 297 | 208.19 | 128.0298 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.2 | 123.3991 | 59.2 | 5 | 297 | 208.2 | 128.027 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.21 | 123.4008 | 59.2 | 5 | 297 | 208.21 | 128.0243 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.22 | 123.4026 | 59.2 | 5 | 297 | 208.22 | 128.0215 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.23 | 123.4032 | 59.2 | 5 | 297 | 208.23 | 128.0199 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.24 | 123.4038 | 59.2 | 5 | 297 | 208.24 | 128.0182 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.25 | 123.4063 | 59.2 | 5 | 297 | 208.25 | 128.0171 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.26 | 123.4088 | 59.2 | 5 | 297 | 208.26 | 128.016 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.27 | 123.407 | 59.2 | 5 | 297 | 208.27 | 128.0172 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.28 | 123.4052 | 59.2 | 5 | 297 | 208.28 | 128.0184 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.29 | 123.4065 | 59.2 | 5 | 297 | 208.29 | 128.0168 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.3 | 123.4079 | 59.2 | 5 | 297 | 208.3 | 128.0151 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.31 | 123.4052 | 59.2 | 5 | 297 | 208.31 | 128.0154 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.32 | 123.4025 | 59.2 | 5 | 297 | 208.32 | 128.0158 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.33 | 123.4053 | 59.2 | 5 | 297 | 208.33 | 128.013 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.34 | 123.4081 | 59.2 | 5 | 297 | 208.34 | 128.0102 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.35 | 123.4099 | 59.2 | 5 | 297 | 208.35 | 128.0103 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.36 | 123.4117 | 59.2 | 5 | 297 | 208.36 | 128.0104 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.37 | 123.4076 | 59.2 | 5 | 297 | 208.37 | 128.0104 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.38 | 123.4034 | 59.2 | 5 | 297 | 208.38 | 128.0104 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.39 | 123.4017 | 59.2 | 5 | 297 | 208.39 | 128.0093 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.4 | 123.4 | 59.2 | 5 | 297 | 208.4 | 128.0082 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.41 | 123.394 | 59.2 | 5 | 297 | 208.41 | 128.0082 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.42 | 123.3879 | 59.2 | 5 | 297 | 208.42 | 128.0083 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.43 | 123.3852 | 59.2 | 5 | 297 | 208.43 | 128.0083 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.44 | 123.3825 | 59.2 | 5 | 297 | 208.44 | 128.0083 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.45 | 123.3796 | 59.2 | 5 | 297 | 208.45 | 128.0096 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.46 | 123.3766 | 59.2 | 5 | 297 | 208.46 | 128.0108 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.47 | 123.3743 | 59.2 | 5 | 297 | 208.47 | 128.012 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.48 | 123.3719 | 59.2 | 5 | 297 | 208.48 | 128.0132 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.49 | 123.3726 | 59.2 | 5 | 297 | 208.49 | 128.0137 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.5 | 123.3733 | 59.2 | 5 | 297 | 208.5 | 128.0143 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.51 | 123.3691 | 59.2 | 5 | 297 | 208.51 | 128.0145 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.52 | 123.3649 | 59.2 | 5 | 297 | 208.52 | 128.0147 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.53 | 123.3633 | 59.2 | 5 | 297 | 208.53 | 128.0127 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.54 | 123.3618 | 59.2 | 5 | 297 | 208.54 | 128.0106 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.55 | 123.3561 | 59.2 | 5 | 297 | 208.55 | 128.0107 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.56 | 123.3504 | 59.2 | 5 | 297 | 208.56 | 128.0107 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.57 | 123.3508 | 59.2 | 5 | 297 | 208.57 | 128.0107 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.58 | 123.3512 | 59.2 | 5 | 297 | 208.58 | 128.0107 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.59 | 123.3498 | 59.2 | 5 | 297 | 208.59 | 128.0131 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.6 | 123.3485 | 59.2 | 5 | 297 | 208.6 | 128.0155 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.61 | 123.3439 | 59.2 | 5 | 297 | 208.61 | 128.0145 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.62 | 123.3393 | 59.2 | 5 | 297 | 208.62 | 128.0134 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.63 | 123.337 | 59.2 | 5 | 297 | 208.63 | 128.012 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.64 | 123.3348 | 59.2 | 5 | 297 | 208.64 | 128.0105 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.65 | 123.333 | 59.2 | 5 | 297 | 208.65 | 128.0107 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.66 | 123.3312 | 59.2 | 5 | 297 | 208.66 | 128.0108 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.67 | 123.3317 | 59.2 | 5 | 297 | 208.67 | 128.0109 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.68 | 123.3321 | 59.2 | 5 | 297 | 208.68 | 128.011 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.69 | 123.3316 | 59.2 | 5 | 297 | 208.69 | 128.0173 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.7 | 123.331 | 59.2 | 5 | 297 | 208.7 | 128.0237 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.71 | 123.331 | 59.2 | 5 | 297 | 208.71 | 128.03 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.72 | 123.331 | 59.2 | 5 | 297 | 208.72 | 128.0363 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.73 | 123.3322 | 59.2 | 5 | 297 | 208.73 | 128.0428 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.74 | 123.3334 | 59.2 | 5 | 297 | 208.74 | 128.0494 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.75 | 123.3303 | 59.2 | 5 | 297 | 208.75 | 128.0555 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.76 | 123.3271 | 59.2 | 5 | 297 | 208.76 | 128.0616 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.77 | 123.326 | 59.2 | 5 | 297 | 208.77 | 128.0637 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.78 | 123.3249 | 59.2 | 5 | 297 | 208.78 | 128.0658 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.79 | 123.3221 | 59.2 | 5 | 297 | 208.79 | 128.0707 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.8 | 123.3193 | 59.2 | 5 | 297 | 208.8 | 128.0755 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.81 | 123.3214 | 59.2 | 5 | 297 | 208.81 | 128.0804 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.82 | 123.3235 | 59.2 | 5 | 297 | 208.82 | 128.0852 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.83 | 123.3235 | 59.2 | 5 | 297 | 208.83 | 128.0932 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.84 | 123.3235 | 59.2 | 5 | 297 | 208.84 | 128.1012 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.85 | 123.3204 | 59.2 | 5 | 297 | 208.85 | 128.1067 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.86 | 123.3174 | 59.2 | 5 | 297 | 208.86 | 128.1123 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.87 | 123.319 | 59.2 | 5 | 297 | 208.87 | 128.1179 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.88 | 123.3207 | 59.2 | 5 | 297 | 208.88 | 128.1235 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.89 | 123.3204 | 59.2 | 5 | 297 | 208.89 | 128.1291 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.9 | 123.3202 | 59.2 | 5 | 297 | 208.9 | 128.1347 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.91 | 123.3228 | 59.2 | 5 | 297 | 208.91 | 128.1392 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.92 | 123.3254 | 59.2 | 5 | 297 | 208.92 | 128.1436 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.93 | 123.3278 | 59.2 | 5 | 297 | 208.93 | 128.1481 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.94 | 123.3302 | 59.2 | 5 | 297 | 208.94 | 128.1525 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.95 | 123.3326 | 59.2 | 5 | 297 | 208.95 | 128.157 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.96 | 123.335 | 59.2 | 5 | 297 | 208.96 | 128.1614 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.97 | 123.3387 | 59.2 | 5 | 297 | 208.97 | 128.1658 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.98 | 123.3424 | 59.2 | 5 | 297 | 208.98 | 128.1703 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 208.99 | 123.3423 | 59.2 | 5 | 297 | 208.99 | 128.1754 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209 | 123.3422 | 59.2 | 5 | 297 | 209 | 128.1806 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.01 | 123.3443 | 59.2 | 5 | 297 | 209.01 | 128.1857 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.02 | 123.3464 | 59.2 | 5 | 297 | 209.02 | 128.1909 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.03 | 123.3469 | 59.2 | 5 | 297 | 209.03 | 128.1965 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.04 | 123.3473 | 59.2 | 5 | 297 | 209.04 | 128.2021 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.05 | 123.3532 | 59.2 | 5 | 297 | 209.05 | 128.2068 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.06 | 123.3591 | 59.2 | 5 | 297 | 209.06 | 128.2114 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.07 | 123.3619 | 59.2 | 5 | 297 | 209.07 | 128.216 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.08 | 123.3646 | 59.2 | 5 | 297 | 209.08 | 128.2207 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.09 | 123.3675 | 59.2 | 5 | 297 | 209.09 | 128.2253 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.1 | 123.3703 | 59.2 | 5 | 297 | 209.1 | 128.23 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.11 | 123.375 | 59.2 | 5 | 297 | 209.11 | 128.235 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.12 | 123.3797 | 59.2 | 5 | 297 | 209.12 | 128.24 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.13 | 123.3829 | 59.2 | 5 | 297 | 209.13 | 128.245 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.14 | 123.3862 | 59.2 | 5 | 297 | 209.14 | 128.25 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.15 | 123.389 | 59.2 | 5 | 297 | 209.15 | 128.2535 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.16 | 123.3918 | 59.2 | 5 | 297 | 209.16 | 128.2569 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.17 | 123.3955 | 59.2 | 5 | 297 | 209.17 | 128.2603 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.18 | 123.3993 | 59.2 | 5 | 297 | 209.18 | 128.2637 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.19 | 123.4026 | 59.2 | 5 | 297 | 209.19 | 128.2639 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.2 | 123.406 | 59.2 | 5 | 297 | 209.2 | 128.2641 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.21 | 123.4103 | 59.2 | 5 | 297 | 209.21 | 128.2644 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.22 | 123.4145 | 59.2 | 5 | 297 | 209.22 | 128.2646 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.23 | 123.4144 | 59.2 | 5 | 297 | 209.23 | 128.2634 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.24 | 123.4144 | 59.2 | 5 | 297 | 209.24 | 128.2623 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.25 | 123.4171 | 59.2 | 5 | 297 | 209.25 | 128.2611 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.26 | 123.4199 | 59.2 | 5 | 297 | 209.26 | 128.2599 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.27 | 123.4218 | 59.2 | 5 | 297 | 209.27 | 128.2559 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.28 | 123.4238 | 59.2 | 5 | 297 | 209.28 | 128.2519 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.29 | 123.4289 | 59.2 | 5 | 297 | 209.29 | 128.2479 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.3 | 123.4339 | 59.2 | 5 | 297 | 209.3 | 128.2439 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.31 | 123.4387 | 59.2 | 5 | 297 | 209.31 | 128.2428 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.32 | 123.4435 | 59.2 | 5 | 297 | 209.32 | 128.2418 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.33 | 123.4452 | 59.2 | 5 | 297 | 209.33 | 128.2422 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.34 | 123.4469 | 59.2 | 5 | 297 | 209.34 | 128.2426 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.35 | 123.4508 | 59.2 | 5 | 297 | 209.35 | 128.2404 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.36 | 123.4547 | 59.2 | 5 | 297 | 209.36 | 128.2381 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.37 | 123.4569 | 59.2 | 5 | 297 | 209.37 | 128.2358 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.38 | 123.459 | 59.2 | 5 | 297 | 209.38 | 128.2335 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.39 | 123.4632 | 59.2 | 5 | 297 | 209.39 | 128.2302 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.4 | 123.4673 | 59.2 | 5 | 297 | 209.4 | 128.227 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.41 | 123.4718 | 59.2 | 5 | 297 | 209.41 | 128.2237 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.42 | 123.4763 | 59.2 | 5 | 297 | 209.42 | 128.2205 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.43 | 123.4796 | 59.2 | 5 | 297 | 209.43 | 128.2172 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.44 | 123.4829 | 59.2 | 5 | 297 | 209.44 | 128.214 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.45 | 123.4881 | 59.2 | 5 | 297 | 209.45 | 128.2108 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.46 | 123.4932 | 59.2 | 5 | 297 | 209.46 | 128.2075 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.47 | 123.4932 | 59.2 | 5 | 297 | 209.47 | 128.206 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.48 | 123.4931 | 59.2 | 5 | 297 | 209.48 | 128.2044 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.49 | 123.4953 | 59.2 | 5 | 297 | 209.49 | 128.202 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.5 | 123.4975 | 59.2 | 5 | 297 | 209.5 | 128.1997 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.51 | 123.497 | 59.2 | 5 | 297 | 209.51 | 128.1973 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.52 | 123.4965 | 59.2 | 5 | 297 | 209.52 | 128.195 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.53 | 123.499 | 59.2 | 5 | 297 | 209.53 | 128.1879 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.54 | 123.5016 | 59.2 | 5 | 297 | 209.54 | 128.1809 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.55 | 123.5018 | 59.2 | 5 | 297 | 209.55 | 128.1748 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.56 | 123.5019 | 59.2 | 5 | 297 | 209.56 | 128.1687 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.57 | 123.5009 | 59.2 | 5 | 297 | 209.57 | 128.1626 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.58 | 123.5 | 59.2 | 5 | 297 | 209.58 | 128.1566 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.59 | 123.4969 | 59.2 | 5 | 297 | 209.59 | 128.1505 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.6 | 123.4938 | 59.2 | 5 | 297 | 209.6 | 128.1444 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.61 | 123.4908 | 59.2 | 5 | 297 | 209.61 | 128.1376 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.62 | 123.4877 | 59.2 | 5 | 297 | 209.62 | 128.1308 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.63 | 123.4858 | 59.2 | 5 | 297 | 209.63 | 128.124 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.64 | 123.4838 | 59.2 | 5 | 297 | 209.64 | 128.1172 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.65 | 123.4819 | 59.2 | 5 | 297 | 209.65 | 128.112 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.66 | 123.4799 | 59.2 | 5 | 297 | 209.66 | 128.1069 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.67 | 123.477 | 59.2 | 5 | 297 | 209.67 | 128.1017 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.68 | 123.474 | 59.2 | 5 | 297 | 209.68 | 128.0965 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.69 | 123.4709 | 59.2 | 5 | 297 | 209.69 | 128.0901 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.7 | 123.4677 | 59.2 | 5 | 297 | 209.7 | 128.0838 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.71 | 123.4629 | 59.2 | 5 | 297 | 209.71 | 128.081 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.72 | 123.458 | 59.2 | 5 | 297 | 209.72 | 128.0782 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.73 | 123.4573 | 59.2 | 5 | 297 | 209.73 | 128.0719 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.74 | 123.4565 | 59.2 | 5 | 297 | 209.74 | 128.0656 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.75 | 123.4539 | 59.2 | 5 | 297 | 209.75 | 128.0593 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.76 | 123.4512 | 59.2 | 5 | 297 | 209.76 | 128.053 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.77 | 123.4507 | 59.2 | 5 | 297 | 209.77 | 128.0511 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.78 | 123.4502 | 59.2 | 5 | 297 | 209.78 | 128.0493 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.79 | 123.4494 | 59.2 | 5 | 297 | 209.79 | 128.0474 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.8 | 123.4486 | 59.2 | 5 | 297 | 209.8 | 128.0455 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.81 | 123.4448 | 59.2 | 5 | 297 | 209.81 | 128.0444 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.82 | 123.4409 | 59.2 | 5 | 297 | 209.82 | 128.0434 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.83 | 123.4386 | 59.2 | 5 | 297 | 209.83 | 128.0382 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.84 | 123.4363 | 59.2 | 5 | 297 | 209.84 | 128.0331 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.85 | 123.4322 | 59.2 | 5 | 297 | 209.85 | 128.0331 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.86 | 123.4281 | 59.2 | 5 | 297 | 209.86 | 128.033 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.87 | 123.4257 | 59.2 | 5 | 297 | 209.87 | 128.0356 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.88 | 123.4234 | 59.2 | 5 | 297 | 209.88 | 128.0381 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.89 | 123.4214 | 59.2 | 5 | 297 | 209.89 | 128.0415 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.9 | 123.4195 | 59.2 | 5 | 297 | 209.9 | 128.045 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.91 | 123.4168 | 59.2 | 5 | 297 | 209.91 | 128.0477 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.92 | 123.4141 | 59.2 | 5 | 297 | 209.92 | 128.0504 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.93 | 123.4128 | 59.2 | 5 | 297 | 209.93 | 128.0522 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.94 | 123.4116 | 59.2 | 5 | 297 | 209.94 | 128.054 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.95 | 123.4066 | 59.2 | 5 | 297 | 209.95 | 128.06 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.96 | 123.4017 | 59.2 | 5 | 297 | 209.96 | 128.066 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.97 | 123.4001 | 59.2 | 5 | 297 | 209.97 | 128.0673 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.98 | 123.3985 | 59.2 | 5 | 297 | 209.98 | 128.0687 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 209.99 | 123.3945 | 59.2 | 5 | 297 | 209.99 | 128.0701 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210 | 123.3905 | 59.2 | 5 | 297 | 210 | 128.0715 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.01 | 123.3915 | 59.2 | 5 | 297 | 210.01 | 128.0712 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.02 | 123.3926 | 59.2 | 5 | 297 | 210.02 | 128.071 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.03 | 123.3927 | 59.2 | 5 | 297 | 210.03 | 128.0755 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.04 | 123.3928 | 59.2 | 5 | 297 | 210.04 | 128.08 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.05 | 123.3916 | 59.2 | 5 | 297 | 210.05 | 128.0868 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.06 | 123.3903 | 59.2 | 5 | 297 | 210.06 | 128.0936 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.07 | 123.3907 | 59.2 | 5 | 297 | 210.07 | 128.1004 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.08 | 123.3912 | 59.2 | 5 | 297 | 210.08 | 128.1072 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.09 | 123.3892 | 59.2 | 5 | 297 | 210.09 | 128.114 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.1 | 123.3872 | 59.2 | 5 | 297 | 210.1 | 128.1208 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.11 | 123.3861 | 59.2 | 5 | 297 | 210.11 | 128.1264 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.12 | 123.3849 | 59.2 | 5 | 297 | 210.12 | 128.1321 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.13 | 123.383 | 59.2 | 5 | 297 | 210.13 | 128.1377 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.14 | 123.3811 | 59.2 | 5 | 297 | 210.14 | 128.1434 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.15 | 123.3796 | 59.2 | 5 | 297 | 210.15 | 128.149 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.16 | 123.3781 | 59.2 | 5 | 297 | 210.16 | 128.1545 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.17 | 123.3776 | 59.2 | 5 | 297 | 210.17 | 128.1614 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.18 | 123.3771 | 59.2 | 5 | 297 | 210.18 | 128.1682 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.19 | 123.3744 | 59.2 | 5 | 297 | 210.19 | 128.1753 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.2 | 123.3717 | 59.2 | 5 | 297 | 210.2 | 128.1823 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.21 | 123.3689 | 59.2 | 5 | 297 | 210.21 | 128.1859 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.22 | 123.3662 | 59.2 | 5 | 297 | 210.22 | 128.1894 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.23 | 123.3609 | 59.2 | 5 | 297 | 210.23 | 128.1964 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.24 | 123.3556 | 59.2 | 5 | 297 | 210.24 | 128.2034 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.25 | 123.3539 | 59.2 | 5 | 297 | 210.25 | 128.2086 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.26 | 123.3521 | 59.2 | 5 | 297 | 210.26 | 128.2137 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.27 | 123.3505 | 59.2 | 5 | 297 | 210.27 | 128.2189 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.28 | 123.3488 | 59.2 | 5 | 297 | 210.28 | 128.2241 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.29 | 123.344 | 59.2 | 5 | 297 | 210.29 | 128.2308 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.3 | 123.3393 | 59.2 | 5 | 297 | 210.3 | 128.2376 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.31 | 123.3359 | 59.2 | 5 | 297 | 210.31 | 128.2407 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.32 | 123.3326 | 59.2 | 5 | 297 | 210.32 | 128.2438 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.33 | 123.3276 | 59.2 | 5 | 297 | 210.33 | 128.2494 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.34 | 123.3226 | 59.2 | 5 | 297 | 210.34 | 128.255 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.35 | 123.3193 | 59.2 | 5 | 297 | 210.35 | 128.2564 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.36 | 123.3161 | 59.2 | 5 | 297 | 210.36 | 128.2578 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.37 | 123.3138 | 59.2 | 5 | 297 | 210.37 | 128.2567 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.38 | 123.3114 | 59.2 | 5 | 297 | 210.38 | 128.2555 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.39 | 123.3084 | 59.2 | 5 | 297 | 210.39 | 128.2543 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.4 | 123.3054 | 59.2 | 5 | 297 | 210.4 | 128.2532 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.41 | 123.3025 | 59.2 | 5 | 297 | 210.41 | 128.2528 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.42 | 123.2996 | 59.2 | 5 | 297 | 210.42 | 128.2524 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.43 | 123.2948 | 59.2 | 5 | 297 | 210.43 | 128.2528 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.44 | 123.29 | 59.2 | 5 | 297 | 210.44 | 128.2532 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.45 | 123.2873 | 59.2 | 5 | 297 | 210.45 | 128.2494 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.46 | 123.2846 | 59.2 | 5 | 297 | 210.46 | 128.2456 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.47 | 123.2807 | 59.2 | 5 | 297 | 210.47 | 128.2448 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.48 | 123.2767 | 59.2 | 5 | 297 | 210.48 | 128.244 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.49 | 123.2742 | 59.2 | 5 | 297 | 210.49 | 128.2404 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.5 | 123.2717 | 59.2 | 5 | 297 | 210.5 | 128.2368 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.51 | 123.2698 | 59.2 | 5 | 297 | 210.51 | 128.2375 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.52 | 123.2679 | 59.2 | 5 | 297 | 210.52 | 128.2381 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.53 | 123.2632 | 59.2 | 5 | 297 | 210.53 | 128.2387 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.54 | 123.2585 | 59.2 | 5 | 297 | 210.54 | 128.2392 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.55 | 123.2547 | 59.2 | 5 | 297 | 210.55 | 128.2394 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.56 | 123.2509 | 59.2 | 5 | 297 | 210.56 | 128.2396 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.57 | 123.2453 | 59.2 | 5 | 297 | 210.57 | 128.2395 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.58 | 123.2397 | 59.2 | 5 | 297 | 210.58 | 128.2394 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.59 | 123.2383 | 59.2 | 5 | 297 | 210.59 | 128.2366 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.6 | 123.2369 | 59.2 | 5 | 297 | 210.6 | 128.2338 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.61 | 123.2343 | 59.2 | 5 | 297 | 210.61 | 128.2322 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.62 | 123.2318 | 59.2 | 5 | 297 | 210.62 | 128.2306 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.63 | 123.2304 | 59.2 | 5 | 297 | 210.63 | 128.2289 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.64 | 123.229 | 59.2 | 5 | 297 | 210.64 | 128.2272 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.65 | 123.2288 | 59.2 | 5 | 297 | 210.65 | 128.2281 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.66 | 123.2285 | 59.2 | 5 | 297 | 210.66 | 128.229 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.67 | 123.2246 | 59.2 | 5 | 297 | 210.67 | 128.2287 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.68 | 123.2207 | 59.2 | 5 | 297 | 210.68 | 128.2285 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.69 | 123.22 | 59.2 | 5 | 297 | 210.69 | 128.2261 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.7 | 123.2193 | 59.2 | 5 | 297 | 210.7 | 128.2236 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.71 | 123.2173 | 59.2 | 5 | 297 | 210.71 | 128.221 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.72 | 123.2153 | 59.2 | 5 | 297 | 210.72 | 128.2184 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.73 | 123.2166 | 59.2 | 5 | 297 | 210.73 | 128.2152 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.74 | 123.2178 | 59.2 | 5 | 297 | 210.74 | 128.212 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.75 | 123.2178 | 59.2 | 5 | 297 | 210.75 | 128.2106 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.76 | 123.2177 | 59.2 | 5 | 297 | 210.76 | 128.2093 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.77 | 123.2147 | 59.2 | 5 | 297 | 210.77 | 128.2047 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.78 | 123.2116 | 59.2 | 5 | 297 | 210.78 | 128.2001 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.79 | 123.2101 | 59.2 | 5 | 297 | 210.79 | 128.1944 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.8 | 123.2087 | 59.2 | 5 | 297 | 210.8 | 128.1887 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.81 | 123.206 | 59.2 | 5 | 297 | 210.81 | 128.183 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.82 | 123.2033 | 59.2 | 5 | 297 | 210.82 | 128.1772 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.83 | 123.204 | 59.2 | 5 | 297 | 210.83 | 128.1708 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.84 | 123.2047 | 59.2 | 5 | 297 | 210.84 | 128.1644 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.85 | 123.2047 | 59.2 | 5 | 297 | 210.85 | 128.1567 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.86 | 123.2046 | 59.2 | 5 | 297 | 210.86 | 128.149 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.87 | 123.2045 | 59.2 | 5 | 297 | 210.87 | 128.1412 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.88 | 123.2045 | 59.2 | 5 | 297 | 210.88 | 128.1335 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.89 | 123.2051 | 59.2 | 5 | 297 | 210.89 | 128.1272 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.9 | 123.2057 | 59.2 | 5 | 297 | 210.9 | 128.1209 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.91 | 123.2044 | 59.2 | 5 | 297 | 210.91 | 128.1147 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.92 | 123.2031 | 59.2 | 5 | 297 | 210.92 | 128.1084 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.93 | 123.202 | 59.2 | 5 | 297 | 210.93 | 128.1031 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.94 | 123.2009 | 59.2 | 5 | 297 | 210.94 | 128.0979 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.95 | 123.1985 | 59.2 | 5 | 297 | 210.95 | 128.0926 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.96 | 123.1961 | 59.2 | 5 | 297 | 210.96 | 128.0874 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.97 | 123.1969 | 59.2 | 5 | 297 | 210.97 | 128.0821 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.98 | 123.1978 | 59.2 | 5 | 297 | 210.98 | 128.0768 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 210.99 | 123.2005 | 59.2 | 5 | 297 | 210.99 | 128.074 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211 | 123.2033 | 59.2 | 5 | 297 | 211 | 128.0713 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.01 | 123.2014 | 59.2 | 5 | 297 | 211.01 | 128.0652 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.02 | 123.1996 | 59.2 | 5 | 297 | 211.02 | 128.0591 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.03 | 123.2001 | 59.2 | 5 | 297 | 211.03 | 128.0526 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.04 | 123.2005 | 59.2 | 5 | 297 | 211.04 | 128.0462 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.05 | 123.1993 | 59.2 | 5 | 297 | 211.05 | 128.0408 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.06 | 123.198 | 59.2 | 5 | 297 | 211.06 | 128.0354 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.07 | 123.1998 | 59.2 | 5 | 297 | 211.07 | 128.0326 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.08 | 123.2016 | 59.2 | 5 | 297 | 211.08 | 128.0298 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.09 | 123.2013 | 59.2 | 5 | 297 | 211.09 | 128.0298 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.1 | 123.201 | 59.2 | 5 | 297 | 211.1 | 128.0296 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.11 | 123.2014 | 59.2 | 5 | 297 | 211.11 | 128.029 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.12 | 123.2018 | 59.2 | 5 | 297 | 211.12 | 128.0283 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.13 | 123.2027 | 59.2 | 5 | 297 | 211.13 | 128.0323 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.14 | 123.2036 | 59.2 | 5 | 297 | 211.14 | 128.0363 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.15 | 123.2008 | 59.2 | 5 | 297 | 211.15 | 128.0376 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.16 | 123.198 | 59.2 | 5 | 297 | 211.16 | 128.0389 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.17 | 123.1989 | 59.2 | 5 | 297 | 211.17 | 128.0388 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.18 | 123.1998 | 59.2 | 5 | 297 | 211.18 | 128.0388 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.19 | 123.1981 | 59.2 | 5 | 297 | 211.19 | 128.0407 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.2 | 123.1964 | 59.2 | 5 | 297 | 211.2 | 128.0425 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.21 | 123.1985 | 59.2 | 5 | 297 | 211.21 | 128.0445 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.22 | 123.2005 | 59.2 | 5 | 297 | 211.22 | 128.0466 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.23 | 123.2009 | 59.2 | 5 | 297 | 211.23 | 128.0491 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.24 | 123.2014 | 59.2 | 5 | 297 | 211.24 | 128.0517 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.25 | 123.2006 | 59.2 | 5 | 297 | 211.25 | 128.0543 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.26 | 123.1998 | 59.2 | 5 | 297 | 211.26 | 128.0568 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.27 | 123.2006 | 59.2 | 5 | 297 | 211.27 | 128.0613 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.28 | 123.2013 | 59.2 | 5 | 297 | 211.28 | 128.0658 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.29 | 123.201 | 59.2 | 5 | 297 | 211.29 | 128.0706 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.3 | 123.2008 | 59.2 | 5 | 297 | 211.3 | 128.0754 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.31 | 123.204 | 59.2 | 5 | 297 | 211.31 | 128.0802 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.32 | 123.2073 | 59.2 | 5 | 297 | 211.32 | 128.0849 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.33 | 123.2068 | 59.2 | 5 | 297 | 211.33 | 128.0904 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.34 | 123.2064 | 59.2 | 5 | 297 | 211.34 | 128.0959 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.35 | 123.2067 | 59.2 | 5 | 297 | 211.35 | 128.1039 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.36 | 123.2071 | 59.2 | 5 | 297 | 211.36 | 128.1118 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.37 | 123.2065 | 59.2 | 5 | 297 | 211.37 | 128.1198 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.38 | 123.2059 | 59.2 | 5 | 297 | 211.38 | 128.1278 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.39 | 123.2039 | 59.2 | 5 | 297 | 211.39 | 128.1343 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.4 | 123.2018 | 59.2 | 5 | 297 | 211.4 | 128.1409 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.41 | 123.2019 | 59.2 | 5 | 297 | 211.41 | 128.1468 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.42 | 123.2019 | 59.2 | 5 | 297 | 211.42 | 128.1528 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.43 | 123.202 | 59.2 | 5 | 297 | 211.43 | 128.1577 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.44 | 123.202 | 59.2 | 5 | 297 | 211.44 | 128.1627 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.45 | 123.2034 | 59.2 | 5 | 297 | 211.45 | 128.1676 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.46 | 123.2048 | 59.2 | 5 | 297 | 211.46 | 128.1726 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.47 | 123.2037 | 59.2 | 5 | 297 | 211.47 | 128.1776 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.48 | 123.2026 | 59.2 | 5 | 297 | 211.48 | 128.1826 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.49 | 123.2019 | 59.2 | 5 | 297 | 211.49 | 128.1874 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.5 | 123.2011 | 59.2 | 5 | 297 | 211.5 | 128.1922 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.51 | 123.2017 | 59.2 | 5 | 297 | 211.51 | 128.1982 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.52 | 123.2024 | 59.2 | 5 | 297 | 211.52 | 128.2042 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.53 | 123.2026 | 59.2 | 5 | 297 | 211.53 | 128.212 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.54 | 123.2029 | 59.2 | 5 | 297 | 211.54 | 128.2199 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.55 | 123.2054 | 59.2 | 5 | 297 | 211.55 | 128.2227 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.56 | 123.2079 | 59.2 | 5 | 297 | 211.56 | 128.2256 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.57 | 123.208 | 59.2 | 5 | 297 | 211.57 | 128.2261 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.58 | 123.2081 | 59.2 | 5 | 297 | 211.58 | 128.2267 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.59 | 123.2085 | 59.2 | 5 | 297 | 211.59 | 128.2272 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.6 | 123.2089 | 59.2 | 5 | 297 | 211.6 | 128.2277 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.61 | 123.2089 | 59.2 | 5 | 297 | 211.61 | 128.23 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.62 | 123.2089 | 59.2 | 5 | 297 | 211.62 | 128.2324 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.63 | 123.208 | 59.2 | 5 | 297 | 211.63 | 128.23 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.64 | 123.2072 | 59.2 | 5 | 297 | 211.64 | 128.2275 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.65 | 123.2084 | 59.2 | 5 | 297 | 211.65 | 128.2234 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.66 | 123.2097 | 59.2 | 5 | 297 | 211.66 | 128.2193 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.67 | 123.2099 | 59.2 | 5 | 297 | 211.67 | 128.2166 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.68 | 123.2102 | 59.2 | 5 | 297 | 211.68 | 128.2139 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.69 | 123.212 | 59.2 | 5 | 297 | 211.69 | 128.2078 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.7 | 123.2138 | 59.2 | 5 | 297 | 211.7 | 128.2018 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.71 | 123.2132 | 59.2 | 5 | 297 | 211.71 | 128.1959 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.72 | 123.2126 | 59.2 | 5 | 297 | 211.72 | 128.1899 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.73 | 123.2129 | 59.2 | 5 | 297 | 211.73 | 128.1848 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.74 | 123.2132 | 59.2 | 5 | 297 | 211.74 | 128.1797 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.75 | 123.2122 | 59.2 | 5 | 297 | 211.75 | 128.1743 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.76 | 123.2112 | 59.2 | 5 | 297 | 211.76 | 128.169 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.77 | 123.2103 | 59.2 | 5 | 297 | 211.77 | 128.1658 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.78 | 123.2094 | 59.2 | 5 | 297 | 211.78 | 128.1626 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.79 | 123.211 | 59.2 | 5 | 297 | 211.79 | 128.1586 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.8 | 123.2126 | 59.2 | 5 | 297 | 211.8 | 128.1546 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.81 | 123.2111 | 59.2 | 5 | 297 | 211.81 | 128.1507 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.82 | 123.2096 | 59.2 | 5 | 297 | 211.82 | 128.1468 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.83 | 123.211 | 59.2 | 5 | 297 | 211.83 | 128.1436 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.84 | 123.2123 | 59.2 | 5 | 297 | 211.84 | 128.1405 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.85 | 123.2152 | 59.2 | 5 | 297 | 211.85 | 128.1375 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.86 | 123.2181 | 59.2 | 5 | 297 | 211.86 | 128.1344 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.87 | 123.2188 | 59.2 | 5 | 297 | 211.87 | 128.1315 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.88 | 123.2195 | 59.2 | 5 | 297 | 211.88 | 128.1285 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.89 | 123.2203 | 59.2 | 5 | 297 | 211.89 | 128.1259 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.9 | 123.221 | 59.2 | 5 | 297 | 211.9 | 128.1233 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.91 | 123.2209 | 59.2 | 5 | 297 | 211.91 | 128.1213 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.92 | 123.2207 | 59.2 | 5 | 297 | 211.92 | 128.1193 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.93 | 123.2213 | 59.2 | 5 | 297 | 211.93 | 128.1149 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.94 | 123.2219 | 59.2 | 5 | 297 | 211.94 | 128.1106 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.95 | 123.2246 | 59.2 | 5 | 297 | 211.95 | 128.1093 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.96 | 123.2272 | 59.2 | 5 | 297 | 211.96 | 128.1081 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.97 | 123.2286 | 59.2 | 5 | 297 | 211.97 | 128.1059 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.98 | 123.2299 | 59.2 | 5 | 297 | 211.98 | 128.1036 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 211.99 | 123.2305 | 59.2 | 5 | 297 | 211.99 | 128.1012 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212 | 123.2311 | 59.2 | 5 | 297 | 212 | 128.0989 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.01 | 123.2301 | 59.2 | 5 | 297 | 212.01 | 128.0961 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.02 | 123.2291 | 59.2 | 5 | 297 | 212.02 | 128.0934 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.03 | 123.2291 | 59.2 | 5 | 297 | 212.03 | 128.0892 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.04 | 123.2292 | 59.2 | 5 | 297 | 212.04 | 128.085 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.05 | 123.229 | 59.2 | 5 | 297 | 212.05 | 128.0827 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.06 | 123.2287 | 59.2 | 5 | 297 | 212.06 | 128.0805 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.07 | 123.2295 | 59.2 | 5 | 297 | 212.07 | 128.0764 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.08 | 123.2303 | 59.2 | 5 | 297 | 212.08 | 128.0724 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.09 | 123.2326 | 59.2 | 5 | 297 | 212.09 | 128.068 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.1 | 123.235 | 59.2 | 5 | 297 | 212.1 | 128.0637 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.11 | 123.2351 | 59.2 | 5 | 297 | 212.11 | 128.0581 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.12 | 123.2353 | 59.2 | 5 | 297 | 212.12 | 128.0524 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.13 | 123.2355 | 59.2 | 5 | 297 | 212.13 | 128.0446 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.14 | 123.2356 | 59.2 | 5 | 297 | 212.14 | 128.0367 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.15 | 123.234 | 59.2 | 5 | 297 | 212.15 | 128.0314 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.16 | 123.2324 | 59.2 | 5 | 297 | 212.16 | 128.0261 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.17 | 123.2328 | 59.2 | 5 | 297 | 212.17 | 128.0208 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.18 | 123.2333 | 59.2 | 5 | 297 | 212.18 | 128.0155 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.19 | 123.2347 | 59.2 | 5 | 297 | 212.19 | 128.0136 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.2 | 123.2362 | 59.2 | 5 | 297 | 212.2 | 128.0118 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.21 | 123.2368 | 59.2 | 5 | 297 | 212.21 | 128.0099 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.22 | 123.2373 | 59.2 | 5 | 297 | 212.22 | 128.008 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.23 | 123.2366 | 59.2 | 5 | 297 | 212.23 | 128.011 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.24 | 123.2359 | 59.2 | 5 | 297 | 212.24 | 128.014 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.25 | 123.2361 | 59.2 | 5 | 297 | 212.25 | 128.0173 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.26 | 123.2363 | 59.2 | 5 | 297 | 212.26 | 128.0206 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.27 | 123.2383 | 59.2 | 5 | 297 | 212.27 | 128.0264 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.28 | 123.2402 | 59.2 | 5 | 297 | 212.28 | 128.0321 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.29 | 123.2399 | 59.2 | 5 | 297 | 212.29 | 128.0378 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.3 | 123.2395 | 59.2 | 5 | 297 | 212.3 | 128.0436 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.31 | 123.2398 | 59.2 | 5 | 297 | 212.31 | 128.0493 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.32 | 123.2401 | 59.2 | 5 | 297 | 212.32 | 128.0551 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.33 | 123.2416 | 59.2 | 5 | 297 | 212.33 | 128.0601 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.34 | 123.2431 | 59.2 | 5 | 297 | 212.34 | 128.065 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.35 | 123.2403 | 59.2 | 5 | 297 | 212.35 | 128.07 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.36 | 123.2375 | 59.2 | 5 | 297 | 212.36 | 128.075 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.37 | 123.2369 | 59.2 | 5 | 297 | 212.37 | 128.0795 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.38 | 123.2363 | 59.2 | 5 | 297 | 212.38 | 128.0839 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.39 | 123.2349 | 59.2 | 5 | 297 | 212.39 | 128.0881 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.4 | 123.2335 | 59.2 | 5 | 297 | 212.4 | 128.0922 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.41 | 123.2353 | 59.2 | 5 | 297 | 212.41 | 128.0963 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.42 | 123.2371 | 59.2 | 5 | 297 | 212.42 | 128.1004 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.43 | 123.2385 | 59.2 | 5 | 297 | 212.43 | 128.1077 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.44 | 123.2399 | 59.2 | 5 | 297 | 212.44 | 128.1149 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.45 | 123.2379 | 59.2 | 5 | 297 | 212.45 | 128.119 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.46 | 123.2359 | 59.2 | 5 | 297 | 212.46 | 128.1231 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.47 | 123.2367 | 59.2 | 5 | 297 | 212.47 | 128.1283 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.48 | 123.2375 | 59.2 | 5 | 297 | 212.48 | 128.1335 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.49 | 123.236 | 59.2 | 5 | 297 | 212.49 | 128.1409 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.5 | 123.2344 | 59.2 | 5 | 297 | 212.5 | 128.1483 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.51 | 123.2345 | 59.2 | 5 | 297 | 212.51 | 128.1558 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.52 | 123.2345 | 59.2 | 5 | 297 | 212.52 | 128.1632 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.53 | 123.2343 | 59.2 | 5 | 297 | 212.53 | 128.1707 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.54 | 123.2341 | 59.2 | 5 | 297 | 212.54 | 128.1781 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.55 | 123.2341 | 59.2 | 5 | 297 | 212.55 | 128.1855 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.56 | 123.2341 | 59.2 | 5 | 297 | 212.56 | 128.193 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.57 | 123.2352 | 59.2 | 5 | 297 | 212.57 | 128.2017 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.58 | 123.2363 | 59.2 | 5 | 297 | 212.58 | 128.2105 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.59 | 123.2338 | 59.2 | 5 | 297 | 212.59 | 128.2195 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.6 | 123.2314 | 59.2 | 5 | 297 | 212.6 | 128.2286 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.61 | 123.2311 | 59.2 | 5 | 297 | 212.61 | 128.2377 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.62 | 123.2308 | 59.2 | 5 | 297 | 212.62 | 128.2467 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.63 | 123.2305 | 59.2 | 5 | 297 | 212.63 | 128.2582 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.64 | 123.2301 | 59.2 | 5 | 297 | 212.64 | 128.2697 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.65 | 123.231 | 59.2 | 5 | 297 | 212.65 | 128.2805 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.66 | 123.2318 | 59.2 | 5 | 297 | 212.66 | 128.2912 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.67 | 123.2311 | 59.2 | 5 | 297 | 212.67 | 128.302 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.68 | 123.2303 | 59.2 | 5 | 297 | 212.68 | 128.3128 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.69 | 123.2285 | 59.2 | 5 | 297 | 212.69 | 128.3229 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.7 | 123.2268 | 59.2 | 5 | 297 | 212.7 | 128.333 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.71 | 123.2257 | 59.2 | 5 | 297 | 212.71 | 128.3427 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.72 | 123.2246 | 59.2 | 5 | 297 | 212.72 | 128.3524 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.73 | 123.2235 | 59.2 | 5 | 297 | 212.73 | 128.3564 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.74 | 123.2224 | 59.2 | 5 | 297 | 212.74 | 128.3604 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.75 | 123.2226 | 59.2 | 5 | 297 | 212.75 | 128.3644 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.76 | 123.2227 | 59.2 | 5 | 297 | 212.76 | 128.3684 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.77 | 123.2208 | 59.2 | 5 | 297 | 212.77 | 128.3691 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.78 | 123.2189 | 59.2 | 5 | 297 | 212.78 | 128.3699 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.79 | 123.2178 | 59.2 | 5 | 297 | 212.79 | 128.3706 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.8 | 123.2167 | 59.2 | 5 | 297 | 212.8 | 128.3714 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.81 | 123.2157 | 59.2 | 5 | 297 | 212.81 | 128.3728 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.82 | 123.2147 | 59.2 | 5 | 297 | 212.82 | 128.3743 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.83 | 123.2118 | 59.2 | 5 | 297 | 212.83 | 128.3717 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.84 | 123.2088 | 59.2 | 5 | 297 | 212.84 | 128.3691 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.85 | 123.2095 | 59.2 | 5 | 297 | 212.85 | 128.3666 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.86 | 123.2102 | 59.2 | 5 | 297 | 212.86 | 128.364 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.87 | 123.2109 | 59.2 | 5 | 297 | 212.87 | 128.3621 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.88 | 123.2115 | 59.2 | 5 | 297 | 212.88 | 128.3602 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.89 | 123.2158 | 59.2 | 5 | 297 | 212.89 | 128.3564 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.9 | 123.22 | 59.2 | 5 | 297 | 212.9 | 128.3525 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.91 | 123.2246 | 59.2 | 5 | 297 | 212.91 | 128.3487 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.92 | 123.2291 | 59.2 | 5 | 297 | 212.92 | 128.3448 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.93 | 123.2333 | 59.2 | 5 | 297 | 212.93 | 128.3418 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.94 | 123.2375 | 59.2 | 5 | 297 | 212.94 | 128.3388 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.95 | 123.2431 | 59.2 | 5 | 297 | 212.95 | 128.3358 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.96 | 123.2487 | 59.2 | 5 | 297 | 212.96 | 128.3328 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.97 | 123.2528 | 59.2 | 5 | 297 | 212.97 | 128.3297 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.98 | 123.2568 | 59.2 | 5 | 297 | 212.98 | 128.3266 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 212.99 | 123.2628 | 59.2 | 5 | 297 | 212.99 | 128.3208 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213 | 123.2688 | 59.2 | 5 | 297 | 213 | 128.315 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.01 | 123.2748 | 59.2 | 5 | 297 | 213.01 | 128.3092 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.02 | 123.2808 | 59.2 | 5 | 297 | 213.02 | 128.3033 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.03 | 123.2859 | 59.2 | 5 | 297 | 213.03 | 128.2917 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.04 | 123.2911 | 59.2 | 5 | 297 | 213.04 | 128.2801 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.05 | 123.2982 | 59.2 | 5 | 297 | 213.05 | 128.2733 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.06 | 123.3053 | 59.2 | 5 | 297 | 213.06 | 128.2666 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.07 | 123.3087 | 59.2 | 5 | 297 | 213.07 | 128.2603 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.08 | 123.3121 | 59.2 | 5 | 297 | 213.08 | 128.2541 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.09 | 123.3185 | 59.2 | 5 | 297 | 213.09 | 128.2455 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.1 | 123.325 | 59.2 | 5 | 297 | 213.1 | 128.237 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.11 | 123.3297 | 59.2 | 5 | 297 | 213.11 | 128.2285 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.12 | 123.3344 | 59.2 | 5 | 297 | 213.12 | 128.2199 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.13 | 123.3409 | 59.2 | 5 | 297 | 213.13 | 128.2114 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.14 | 123.3474 | 59.2 | 5 | 297 | 213.14 | 128.2029 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.15 | 123.3567 | 59.2 | 5 | 297 | 213.15 | 128.1945 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.16 | 123.3659 | 59.2 | 5 | 297 | 213.16 | 128.1861 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.17 | 123.3729 | 59.2 | 5 | 297 | 213.17 | 128.1783 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.18 | 123.3799 | 59.2 | 5 | 297 | 213.18 | 128.1706 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.19 | 123.3869 | 59.2 | 5 | 297 | 213.19 | 128.1649 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.2 | 123.3939 | 59.2 | 5 | 297 | 213.2 | 128.1591 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.21 | 123.4001 | 59.2 | 5 | 297 | 213.21 | 128.1537 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.22 | 123.4063 | 59.2 | 5 | 297 | 213.22 | 128.1484 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.23 | 123.4135 | 59.2 | 5 | 297 | 213.23 | 128.1419 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.24 | 123.4208 | 59.2 | 5 | 297 | 213.24 | 128.1353 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.25 | 123.4293 | 59.2 | 5 | 297 | 213.25 | 128.1299 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.26 | 123.4378 | 59.2 | 5 | 297 | 213.26 | 128.1245 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.27 | 123.4476 | 59.2 | 5 | 297 | 213.27 | 128.1161 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.28 | 123.4573 | 59.2 | 5 | 297 | 213.28 | 128.1076 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.29 | 123.4686 | 59.2 | 5 | 297 | 213.29 | 128.1006 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.3 | 123.4798 | 59.2 | 5 | 297 | 213.3 | 128.0935 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.31 | 123.4884 | 59.2 | 5 | 297 | 213.31 | 128.088 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.32 | 123.497 | 59.2 | 5 | 297 | 213.32 | 128.0826 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.33 | 123.5065 | 59.2 | 5 | 297 | 213.33 | 128.0811 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.34 | 123.516 | 59.2 | 5 | 297 | 213.34 | 128.0797 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.35 | 123.5228 | 59.2 | 5 | 297 | 213.35 | 128.0792 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.36 | 123.5296 | 59.2 | 5 | 297 | 213.36 | 128.0787 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.37 | 123.5388 | 59.2 | 5 | 297 | 213.37 | 128.0769 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.38 | 123.5481 | 59.2 | 5 | 297 | 213.38 | 128.0752 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.39 | 123.5549 | 59.2 | 5 | 297 | 213.39 | 128.0753 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.4 | 123.5617 | 59.2 | 5 | 297 | 213.4 | 128.0755 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.41 | 123.5649 | 59.2 | 5 | 297 | 213.41 | 128.0756 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.42 | 123.568 | 59.2 | 5 | 297 | 213.42 | 128.0758 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.43 | 123.5712 | 59.2 | 5 | 297 | 213.43 | 128.0744 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.44 | 123.5744 | 59.2 | 5 | 297 | 213.44 | 128.0731 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.45 | 123.5764 | 59.2 | 5 | 297 | 213.45 | 128.0728 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.46 | 123.5784 | 59.2 | 5 | 297 | 213.46 | 128.0726 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.47 | 123.5804 | 59.2 | 5 | 297 | 213.47 | 128.0723 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.48 | 123.5825 | 59.2 | 5 | 297 | 213.48 | 128.072 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.49 | 123.5795 | 59.2 | 5 | 297 | 213.49 | 128.0729 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.5 | 123.5766 | 59.2 | 5 | 297 | 213.5 | 128.0737 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.51 | 123.574 | 59.2 | 5 | 297 | 213.51 | 128.0719 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.52 | 123.5714 | 59.2 | 5 | 297 | 213.52 | 128.0701 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.53 | 123.564 | 59.2 | 5 | 297 | 213.53 | 128.0768 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.54 | 123.5566 | 59.2 | 5 | 297 | 213.54 | 128.0834 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.55 | 123.546 | 59.2 | 5 | 297 | 213.55 | 128.0862 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.56 | 123.5353 | 59.2 | 5 | 297 | 213.56 | 128.089 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.57 | 123.5265 | 59.2 | 5 | 297 | 213.57 | 128.0918 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.58 | 123.5177 | 59.2 | 5 | 297 | 213.58 | 128.0945 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.59 | 123.5061 | 59.2 | 5 | 297 | 213.59 | 128.0996 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.6 | 123.4945 | 59.2 | 5 | 297 | 213.6 | 128.1047 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.61 | 123.4872 | 59.2 | 5 | 297 | 213.61 | 128.1087 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.62 | 123.4799 | 59.2 | 5 | 297 | 213.62 | 128.1127 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.63 | 123.4717 | 59.2 | 5 | 297 | 213.63 | 128.1193 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.64 | 123.4635 | 59.2 | 5 | 297 | 213.64 | 128.126 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.65 | 123.4512 | 59.2 | 5 | 297 | 213.65 | 128.1327 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.66 | 123.4388 | 59.2 | 5 | 297 | 213.66 | 128.1393 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.67 | 123.4281 | 59.2 | 5 | 297 | 213.67 | 128.1452 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.68 | 123.4173 | 59.2 | 5 | 297 | 213.68 | 128.151 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.69 | 123.4059 | 59.2 | 5 | 297 | 213.69 | 128.1555 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.7 | 123.3946 | 59.2 | 5 | 297 | 213.7 | 128.1599 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.71 | 123.3859 | 59.2 | 5 | 297 | 213.71 | 128.1644 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.72 | 123.3772 | 59.2 | 5 | 297 | 213.72 | 128.1689 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.73 | 123.3667 | 59.2 | 5 | 297 | 213.73 | 128.1745 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.74 | 123.3562 | 59.2 | 5 | 297 | 213.74 | 128.1802 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.75 | 123.3448 | 59.2 | 5 | 297 | 213.75 | 128.185 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.76 | 123.3334 | 59.2 | 5 | 297 | 213.76 | 128.1898 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.77 | 123.3225 | 59.2 | 5 | 297 | 213.77 | 128.1976 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.78 | 123.3117 | 59.2 | 5 | 297 | 213.78 | 128.2055 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.79 | 123.2978 | 59.2 | 5 | 297 | 213.79 | 128.2119 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.8 | 123.2839 | 59.2 | 5 | 297 | 213.8 | 128.2184 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.81 | 123.2728 | 59.2 | 5 | 297 | 213.81 | 128.2217 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.82 | 123.2616 | 59.2 | 5 | 297 | 213.82 | 128.2251 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.83 | 123.2492 | 59.2 | 5 | 297 | 213.83 | 128.2284 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.84 | 123.2368 | 59.2 | 5 | 297 | 213.84 | 128.2318 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.85 | 123.2262 | 59.2 | 5 | 297 | 213.85 | 128.2341 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.86 | 123.2156 | 59.2 | 5 | 297 | 213.86 | 128.2365 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.87 | 123.2026 | 59.2 | 5 | 297 | 213.87 | 128.24 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.88 | 123.1896 | 59.2 | 5 | 297 | 213.88 | 128.2435 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.89 | 123.1762 | 59.2 | 5 | 297 | 213.89 | 128.2471 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.9 | 123.1629 | 59.2 | 5 | 297 | 213.9 | 128.2507 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.91 | 123.1505 | 59.2 | 5 | 297 | 213.91 | 128.2543 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.92 | 123.1381 | 59.2 | 5 | 297 | 213.92 | 128.258 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.93 | 123.1257 | 59.2 | 5 | 297 | 213.93 | 128.2616 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.94 | 123.1133 | 59.2 | 5 | 297 | 213.94 | 128.2652 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.95 | 123.1021 | 59.2 | 5 | 297 | 213.95 | 128.2687 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.96 | 123.0909 | 59.2 | 5 | 297 | 213.96 | 128.2723 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.97 | 123.0796 | 59.2 | 5 | 297 | 213.97 | 128.2759 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.98 | 123.0683 | 59.2 | 5 | 297 | 213.98 | 128.2795 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 213.99 | 123.062 | 59.2 | 5 | 297 | 213.99 | 128.2815 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214 | 123.0557 | 59.2 | 5 | 297 | 214 | 128.2836 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.01 | 123.0486 | 59.2 | 5 | 297 | 214.01 | 128.2882 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.02 | 123.0415 | 59.2 | 5 | 297 | 214.02 | 128.2929 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.03 | 123.0402 | 59.2 | 5 | 297 | 214.03 | 128.298 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.04 | 123.0388 | 59.2 | 5 | 297 | 214.04 | 128.3031 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.05 | 123.039 | 59.2 | 5 | 297 | 214.05 | 128.3071 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.06 | 123.0392 | 59.2 | 5 | 297 | 214.06 | 128.3111 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.07 | 123.0396 | 59.2 | 5 | 297 | 214.07 | 128.3151 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.08 | 123.04 | 59.2 | 5 | 297 | 214.08 | 128.3192 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.09 | 123.0423 | 59.2 | 5 | 297 | 214.09 | 128.3209 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.1 | 123.0445 | 59.2 | 5 | 297 | 214.1 | 128.3226 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.11 | 123.0442 | 59.2 | 5 | 297 | 214.11 | 128.3255 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.12 | 123.0438 | 59.2 | 5 | 297 | 214.12 | 128.3284 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.13 | 123.0427 | 59.2 | 5 | 297 | 214.13 | 128.3285 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.14 | 123.0415 | 59.2 | 5 | 297 | 214.14 | 128.3286 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.15 | 123.0418 | 59.2 | 5 | 297 | 214.15 | 128.3258 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.16 | 123.0422 | 59.2 | 5 | 297 | 214.16 | 128.323 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.17 | 123.0455 | 59.2 | 5 | 297 | 214.17 | 128.3197 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.18 | 123.0488 | 59.2 | 5 | 297 | 214.18 | 128.3163 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.19 | 123.0527 | 59.2 | 5 | 297 | 214.19 | 128.3122 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.2 | 123.0566 | 59.2 | 5 | 297 | 214.2 | 128.3081 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.21 | 123.0628 | 59.2 | 5 | 297 | 214.21 | 128.3026 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.22 | 123.0691 | 59.2 | 5 | 297 | 214.22 | 128.2971 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.23 | 123.0761 | 59.2 | 5 | 297 | 214.23 | 128.2916 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.24 | 123.0831 | 59.2 | 5 | 297 | 214.24 | 128.2861 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.25 | 123.0897 | 59.2 | 5 | 297 | 214.25 | 128.2821 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.26 | 123.0963 | 59.2 | 5 | 297 | 214.26 | 128.2781 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.27 | 123.1011 | 59.2 | 5 | 297 | 214.27 | 128.2741 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.28 | 123.1059 | 59.2 | 5 | 297 | 214.28 | 128.2701 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.29 | 123.1122 | 59.2 | 5 | 297 | 214.29 | 128.2653 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.3 | 123.1185 | 59.2 | 5 | 297 | 214.3 | 128.2605 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.31 | 123.1239 | 59.2 | 5 | 297 | 214.31 | 128.2565 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.32 | 123.1294 | 59.2 | 5 | 297 | 214.32 | 128.2526 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.33 | 123.1365 | 59.2 | 5 | 297 | 214.33 | 128.2478 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.34 | 123.1436 | 59.2 | 5 | 297 | 214.34 | 128.2431 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.35 | 123.1515 | 59.2 | 5 | 297 | 214.35 | 128.2385 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.36 | 123.1595 | 59.2 | 5 | 297 | 214.36 | 128.2339 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.37 | 123.1666 | 59.2 | 5 | 297 | 214.37 | 128.2293 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.38 | 123.1737 | 59.2 | 5 | 297 | 214.38 | 128.2247 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.39 | 123.1807 | 59.2 | 5 | 297 | 214.39 | 128.2211 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.4 | 123.1878 | 59.2 | 5 | 297 | 214.4 | 128.2175 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.41 | 123.1926 | 59.2 | 5 | 297 | 214.41 | 128.2113 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.42 | 123.1975 | 59.2 | 5 | 297 | 214.42 | 128.205 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.43 | 123.2023 | 59.2 | 5 | 297 | 214.43 | 128.1964 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.44 | 123.2072 | 59.2 | 5 | 297 | 214.44 | 128.1879 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.45 | 123.213 | 59.2 | 5 | 297 | 214.45 | 128.1784 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.46 | 123.2188 | 59.2 | 5 | 297 | 214.46 | 128.1689 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.47 | 123.2256 | 59.2 | 5 | 297 | 214.47 | 128.1575 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.48 | 123.2324 | 59.2 | 5 | 297 | 214.48 | 128.1462 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.49 | 123.2406 | 59.2 | 5 | 297 | 214.49 | 128.1398 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.5 | 123.2489 | 59.2 | 5 | 297 | 214.5 | 128.1334 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.51 | 123.2556 | 59.2 | 5 | 297 | 214.51 | 128.1269 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.52 | 123.2622 | 59.2 | 5 | 297 | 214.52 | 128.1205 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.53 | 123.2678 | 59.2 | 5 | 297 | 214.53 | 128.1098 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.54 | 123.2735 | 59.2 | 5 | 297 | 214.54 | 128.0992 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.55 | 123.2783 | 59.2 | 5 | 297 | 214.55 | 128.0888 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.56 | 123.2831 | 59.2 | 5 | 297 | 214.56 | 128.0783 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.57 | 123.2892 | 59.2 | 5 | 297 | 214.57 | 128.0678 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.58 | 123.2954 | 59.2 | 5 | 297 | 214.58 | 128.0573 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.59 | 123.3025 | 59.2 | 5 | 297 | 214.59 | 128.0492 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.6 | 123.3096 | 59.2 | 5 | 297 | 214.6 | 128.0411 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.61 | 123.3159 | 59.2 | 5 | 297 | 214.61 | 128.0343 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.62 | 123.3221 | 59.2 | 5 | 297 | 214.62 | 128.0275 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.63 | 123.3284 | 59.2 | 5 | 297 | 214.63 | 128.0223 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.64 | 123.3346 | 59.2 | 5 | 297 | 214.64 | 128.017 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.65 | 123.3396 | 59.2 | 5 | 297 | 214.65 | 128.0141 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.66 | 123.3445 | 59.2 | 5 | 297 | 214.66 | 128.0111 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.67 | 123.3485 | 59.2 | 5 | 297 | 214.67 | 128.0103 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.68 | 123.3524 | 59.2 | 5 | 297 | 214.68 | 128.0095 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.69 | 123.3556 | 59.2 | 5 | 297 | 214.69 | 128.0095 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.7 | 123.3588 | 59.2 | 5 | 297 | 214.7 | 128.0095 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.71 | 123.3599 | 59.2 | 5 | 297 | 214.71 | 128.0108 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.72 | 123.3609 | 59.2 | 5 | 297 | 214.72 | 128.0122 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.73 | 123.362 | 59.2 | 5 | 297 | 214.73 | 128.015 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.74 | 123.3631 | 59.2 | 5 | 297 | 214.74 | 128.0179 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.75 | 123.3631 | 59.2 | 5 | 297 | 214.75 | 128.0218 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.76 | 123.3632 | 59.2 | 5 | 297 | 214.76 | 128.0258 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.77 | 123.3636 | 59.2 | 5 | 297 | 214.77 | 128.0272 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.78 | 123.364 | 59.2 | 5 | 297 | 214.78 | 128.0286 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.79 | 123.3672 | 59.2 | 5 | 297 | 214.79 | 128.0331 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.8 | 123.3703 | 59.2 | 5 | 297 | 214.8 | 128.0376 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.81 | 123.3733 | 59.2 | 5 | 297 | 214.81 | 128.0378 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.82 | 123.3762 | 59.2 | 5 | 297 | 214.82 | 128.0381 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.83 | 123.3797 | 59.2 | 5 | 297 | 214.83 | 128.0391 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.84 | 123.3832 | 59.2 | 5 | 297 | 214.84 | 128.0401 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.85 | 123.3844 | 59.2 | 5 | 297 | 214.85 | 128.0438 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.86 | 123.3857 | 59.2 | 5 | 297 | 214.86 | 128.0475 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.87 | 123.3901 | 59.2 | 5 | 297 | 214.87 | 128.0542 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.88 | 123.3945 | 59.2 | 5 | 297 | 214.88 | 128.0609 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.89 | 123.3976 | 59.2 | 5 | 297 | 214.89 | 128.0666 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.9 | 123.4007 | 59.2 | 5 | 297 | 214.9 | 128.0723 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.91 | 123.4073 | 59.2 | 5 | 297 | 214.91 | 128.0796 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.92 | 123.414 | 59.2 | 5 | 297 | 214.92 | 128.087 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.93 | 123.4201 | 59.2 | 5 | 297 | 214.93 | 128.0956 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.94 | 123.4261 | 59.2 | 5 | 297 | 214.94 | 128.1043 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.95 | 123.4312 | 59.2 | 5 | 297 | 214.95 | 128.1124 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.96 | 123.4362 | 59.2 | 5 | 297 | 214.96 | 128.1205 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.97 | 123.4421 | 59.2 | 5 | 297 | 214.97 | 128.1306 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.98 | 123.448 | 59.2 | 5 | 297 | 214.98 | 128.1406 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 214.99 | 123.4509 | 59.2 | 5 | 297 | 214.99 | 128.1472 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215 | 123.4538 | 59.2 | 5 | 297 | 215 | 128.1538 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.01 | 123.4589 | 59.2 | 5 | 297 | 215.01 | 128.1616 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.02 | 123.464 | 59.2 | 5 | 297 | 215.02 | 128.1694 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.03 | 123.4671 | 59.2 | 5 | 297 | 215.03 | 128.1785 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.04 | 123.4701 | 59.2 | 5 | 297 | 215.04 | 128.1876 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.05 | 123.4753 | 59.2 | 5 | 297 | 215.05 | 128.1946 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.06 | 123.4805 | 59.2 | 5 | 297 | 215.06 | 128.2016 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.07 | 123.4859 | 59.2 | 5 | 297 | 215.07 | 128.2098 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.08 | 123.4913 | 59.2 | 5 | 297 | 215.08 | 128.218 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.09 | 123.495 | 59.2 | 5 | 297 | 215.09 | 128.2261 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.1 | 123.4987 | 59.2 | 5 | 297 | 215.1 | 128.2342 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.11 | 123.5032 | 59.2 | 5 | 297 | 215.11 | 128.2406 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.12 | 123.5077 | 59.2 | 5 | 297 | 215.12 | 128.2471 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.13 | 123.5102 | 59.2 | 5 | 297 | 215.13 | 128.2543 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.14 | 123.5127 | 59.2 | 5 | 297 | 215.14 | 128.2616 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.15 | 123.5181 | 59.2 | 5 | 297 | 215.15 | 128.2669 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.16 | 123.5234 | 59.2 | 5 | 297 | 215.16 | 128.2723 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.17 | 123.5244 | 59.2 | 5 | 297 | 215.17 | 128.2761 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.18 | 123.5253 | 59.2 | 5 | 297 | 215.18 | 128.2798 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.19 | 123.5284 | 59.2 | 5 | 297 | 215.19 | 128.2796 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.2 | 123.5315 | 59.2 | 5 | 297 | 215.2 | 128.2793 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.21 | 123.5337 | 59.2 | 5 | 297 | 215.21 | 128.2825 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.22 | 123.536 | 59.2 | 5 | 297 | 215.22 | 128.2857 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.23 | 123.5368 | 59.2 | 5 | 297 | 215.23 | 128.2854 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.24 | 123.5375 | 59.2 | 5 | 297 | 215.24 | 128.2852 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.25 | 123.5391 | 59.2 | 5 | 297 | 215.25 | 128.2812 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.26 | 123.5406 | 59.2 | 5 | 297 | 215.26 | 128.2773 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.27 | 123.5422 | 59.2 | 5 | 297 | 215.27 | 128.2759 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.28 | 123.5438 | 59.2 | 5 | 297 | 215.28 | 128.2745 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.29 | 123.5431 | 59.2 | 5 | 297 | 215.29 | 128.2693 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.3 | 123.5425 | 59.2 | 5 | 297 | 215.3 | 128.2641 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.31 | 123.5429 | 59.2 | 5 | 297 | 215.31 | 128.2632 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.32 | 123.5433 | 59.2 | 5 | 297 | 215.32 | 128.2624 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.33 | 123.5415 | 59.2 | 5 | 297 | 215.33 | 128.2615 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.34 | 123.5397 | 59.2 | 5 | 297 | 215.34 | 128.2606 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.35 | 123.5394 | 59.2 | 5 | 297 | 215.35 | 128.2569 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.36 | 123.5391 | 59.2 | 5 | 297 | 215.36 | 128.2533 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.37 | 123.5366 | 59.2 | 5 | 297 | 215.37 | 128.2481 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.38 | 123.5341 | 59.2 | 5 | 297 | 215.38 | 128.243 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.39 | 123.5328 | 59.2 | 5 | 297 | 215.39 | 128.2366 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.4 | 123.5315 | 59.2 | 5 | 297 | 215.4 | 128.2303 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.41 | 123.529 | 59.2 | 5 | 297 | 215.41 | 128.225 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.42 | 123.5264 | 59.2 | 5 | 297 | 215.42 | 128.2197 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.43 | 123.5244 | 59.2 | 5 | 297 | 215.43 | 128.2154 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.44 | 123.5224 | 59.2 | 5 | 297 | 215.44 | 128.211 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.45 | 123.5205 | 59.2 | 5 | 297 | 215.45 | 128.2071 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.46 | 123.5186 | 59.2 | 5 | 297 | 215.46 | 128.2032 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.47 | 123.5146 | 59.2 | 5 | 297 | 215.47 | 128.2003 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.48 | 123.5106 | 59.2 | 5 | 297 | 215.48 | 128.1974 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.49 | 123.5032 | 59.2 | 5 | 297 | 215.49 | 128.195 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.5 | 123.4958 | 59.2 | 5 | 297 | 215.5 | 128.1926 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.51 | 123.4873 | 59.2 | 5 | 297 | 215.51 | 128.189 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.52 | 123.4787 | 59.2 | 5 | 297 | 215.52 | 128.1854 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.53 | 123.474 | 59.2 | 5 | 297 | 215.53 | 128.1817 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.54 | 123.4692 | 59.2 | 5 | 297 | 215.54 | 128.178 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.55 | 123.4646 | 59.2 | 5 | 297 | 215.55 | 128.1771 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.56 | 123.46 | 59.2 | 5 | 297 | 215.56 | 128.1762 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.57 | 123.4512 | 59.2 | 5 | 297 | 215.57 | 128.1685 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.58 | 123.4425 | 59.2 | 5 | 297 | 215.58 | 128.1608 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.59 | 123.4344 | 59.2 | 5 | 297 | 215.59 | 128.1531 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.6 | 123.4264 | 59.2 | 5 | 297 | 215.6 | 128.1455 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.61 | 123.4169 | 59.2 | 5 | 297 | 215.61 | 128.1422 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.62 | 123.4074 | 59.2 | 5 | 297 | 215.62 | 128.1389 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.63 | 123.4009 | 59.2 | 5 | 297 | 215.63 | 128.1304 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.64 | 123.3944 | 59.2 | 5 | 297 | 215.64 | 128.1218 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.65 | 123.386 | 59.2 | 5 | 297 | 215.65 | 128.1157 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.66 | 123.3776 | 59.2 | 5 | 297 | 215.66 | 128.1095 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.67 | 123.3728 | 59.2 | 5 | 297 | 215.67 | 128.1033 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.68 | 123.368 | 59.2 | 5 | 297 | 215.68 | 128.0972 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.69 | 123.3639 | 59.2 | 5 | 297 | 215.69 | 128.095 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.7 | 123.3599 | 59.2 | 5 | 297 | 215.7 | 128.0928 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.71 | 123.3521 | 59.2 | 5 | 297 | 215.71 | 128.0887 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.72 | 123.3443 | 59.2 | 5 | 297 | 215.72 | 128.0846 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.73 | 123.338 | 59.2 | 5 | 297 | 215.73 | 128.0822 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.74 | 123.3317 | 59.2 | 5 | 297 | 215.74 | 128.0797 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.75 | 123.3242 | 59.2 | 5 | 297 | 215.75 | 128.0779 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.76 | 123.3168 | 59.2 | 5 | 297 | 215.76 | 128.0761 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.77 | 123.3112 | 59.2 | 5 | 297 | 215.77 | 128.0743 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.78 | 123.3056 | 59.2 | 5 | 297 | 215.78 | 128.0725 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.79 | 123.3008 | 59.2 | 5 | 297 | 215.79 | 128.0723 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.8 | 123.2961 | 59.2 | 5 | 297 | 215.8 | 128.072 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.81 | 123.2899 | 59.2 | 5 | 297 | 215.81 | 128.0715 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.82 | 123.2837 | 59.2 | 5 | 297 | 215.82 | 128.071 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.83 | 123.2787 | 59.2 | 5 | 297 | 215.83 | 128.0706 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.84 | 123.2737 | 59.2 | 5 | 297 | 215.84 | 128.0702 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.85 | 123.2663 | 59.2 | 5 | 297 | 215.85 | 128.0698 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.86 | 123.2589 | 59.2 | 5 | 297 | 215.86 | 128.0693 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.87 | 123.2514 | 59.2 | 5 | 297 | 215.87 | 128.0665 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.88 | 123.244 | 59.2 | 5 | 297 | 215.88 | 128.0638 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.89 | 123.2369 | 59.2 | 5 | 297 | 215.89 | 128.0622 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.9 | 123.2298 | 59.2 | 5 | 297 | 215.9 | 128.0605 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.91 | 123.2237 | 59.2 | 5 | 297 | 215.91 | 128.0586 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.92 | 123.2175 | 59.2 | 5 | 297 | 215.92 | 128.0567 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.93 | 123.2129 | 59.2 | 5 | 297 | 215.93 | 128.0549 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.94 | 123.2082 | 59.2 | 5 | 297 | 215.94 | 128.053 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.95 | 123.2014 | 59.2 | 5 | 297 | 215.95 | 128.0522 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.96 | 123.1946 | 59.2 | 5 | 297 | 215.96 | 128.0514 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.97 | 123.1891 | 59.2 | 5 | 297 | 215.97 | 128.0495 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.98 | 123.1836 | 59.2 | 5 | 297 | 215.98 | 128.0477 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 215.99 | 123.1812 | 59.2 | 5 | 297 | 215.99 | 128.0453 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216 | 123.1788 | 59.2 | 5 | 297 | 216 | 128.043 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.01 | 123.1796 | 59.2 | 5 | 297 | 216.01 | 128.0395 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.02 | 123.1803 | 59.2 | 5 | 297 | 216.02 | 128.036 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.03 | 123.1796 | 59.2 | 5 | 297 | 216.03 | 128.0326 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.04 | 123.1789 | 59.2 | 5 | 297 | 216.04 | 128.0292 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.05 | 123.1765 | 59.2 | 5 | 297 | 216.05 | 128.0233 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.06 | 123.1741 | 59.2 | 5 | 297 | 216.06 | 128.0175 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.07 | 123.1747 | 59.2 | 5 | 297 | 216.07 | 128.0201 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.08 | 123.1753 | 59.2 | 5 | 297 | 216.08 | 128.0226 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.09 | 123.1737 | 59.2 | 5 | 297 | 216.09 | 128.0251 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.1 | 123.172 | 59.2 | 5 | 297 | 216.1 | 128.0276 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.11 | 123.172 | 59.2 | 5 | 297 | 216.11 | 128.0258 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.12 | 123.1721 | 59.2 | 5 | 297 | 216.12 | 128.024 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.13 | 123.1719 | 59.2 | 5 | 297 | 216.13 | 128.0252 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.14 | 123.1718 | 59.2 | 5 | 297 | 216.14 | 128.0265 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.15 | 123.1734 | 59.2 | 5 | 297 | 216.15 | 128.0257 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.16 | 123.175 | 59.2 | 5 | 297 | 216.16 | 128.025 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.17 | 123.1771 | 59.2 | 5 | 297 | 216.17 | 128.0243 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.18 | 123.1792 | 59.2 | 5 | 297 | 216.18 | 128.0236 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.19 | 123.1771 | 59.2 | 5 | 297 | 216.19 | 128.0249 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.2 | 123.175 | 59.2 | 5 | 297 | 216.2 | 128.0262 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.21 | 123.1757 | 59.2 | 5 | 297 | 216.21 | 128.0268 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.22 | 123.1764 | 59.2 | 5 | 297 | 216.22 | 128.0274 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.23 | 123.1757 | 59.2 | 5 | 297 | 216.23 | 128.0291 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.24 | 123.175 | 59.2 | 5 | 297 | 216.24 | 128.0308 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.25 | 123.1757 | 59.2 | 5 | 297 | 216.25 | 128.0303 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.26 | 123.1764 | 59.2 | 5 | 297 | 216.26 | 128.0298 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.27 | 123.178 | 59.2 | 5 | 297 | 216.27 | 128.0316 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.28 | 123.1796 | 59.2 | 5 | 297 | 216.28 | 128.0333 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.29 | 123.1805 | 59.2 | 5 | 297 | 216.29 | 128.0322 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.3 | 123.1815 | 59.2 | 5 | 297 | 216.3 | 128.0311 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.31 | 123.1815 | 59.2 | 5 | 297 | 216.31 | 128.0303 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.32 | 123.1816 | 59.2 | 5 | 297 | 216.32 | 128.0295 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.33 | 123.1806 | 59.2 | 5 | 297 | 216.33 | 128.0313 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.34 | 123.1797 | 59.2 | 5 | 297 | 216.34 | 128.0331 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.35 | 123.181 | 59.2 | 5 | 297 | 216.35 | 128.0349 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.36 | 123.1824 | 59.2 | 5 | 297 | 216.36 | 128.0367 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.37 | 123.1837 | 59.2 | 5 | 297 | 216.37 | 128.0408 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.38 | 123.185 | 59.2 | 5 | 297 | 216.38 | 128.0448 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.39 | 123.186 | 59.2 | 5 | 297 | 216.39 | 128.0466 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.4 | 123.187 | 59.2 | 5 | 297 | 216.4 | 128.0484 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.41 | 123.1866 | 59.2 | 5 | 297 | 216.41 | 128.0505 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.42 | 123.1861 | 59.2 | 5 | 297 | 216.42 | 128.0525 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.43 | 123.1841 | 59.2 | 5 | 297 | 216.43 | 128.0553 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.44 | 123.1821 | 59.2 | 5 | 297 | 216.44 | 128.0581 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.45 | 123.1823 | 59.2 | 5 | 297 | 216.45 | 128.06 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.46 | 123.1824 | 59.2 | 5 | 297 | 216.46 | 128.0618 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.47 | 123.1816 | 59.2 | 5 | 297 | 216.47 | 128.0637 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.48 | 123.1807 | 59.2 | 5 | 297 | 216.48 | 128.0655 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.49 | 123.1835 | 59.2 | 5 | 297 | 216.49 | 128.0674 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.5 | 123.1862 | 59.2 | 5 | 297 | 216.5 | 128.0692 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.51 | 123.185 | 59.2 | 5 | 297 | 216.51 | 128.0721 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.52 | 123.1837 | 59.2 | 5 | 297 | 216.52 | 128.075 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.53 | 123.1821 | 59.2 | 5 | 297 | 216.53 | 128.0748 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.54 | 123.1806 | 59.2 | 5 | 297 | 216.54 | 128.0745 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.55 | 123.1792 | 59.2 | 5 | 297 | 216.55 | 128.0798 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.56 | 123.1778 | 59.2 | 5 | 297 | 216.56 | 128.0851 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.57 | 123.176 | 59.2 | 5 | 297 | 216.57 | 128.0886 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.58 | 123.1743 | 59.2 | 5 | 297 | 216.58 | 128.092 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.59 | 123.1739 | 59.2 | 5 | 297 | 216.59 | 128.0961 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.6 | 123.1735 | 59.2 | 5 | 297 | 216.6 | 128.1001 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.61 | 123.1729 | 59.2 | 5 | 297 | 216.61 | 128.1024 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.62 | 123.1723 | 59.2 | 5 | 297 | 216.62 | 128.1047 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.63 | 123.1709 | 59.2 | 5 | 297 | 216.63 | 128.1069 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.64 | 123.1695 | 59.2 | 5 | 297 | 216.64 | 128.1092 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.65 | 123.1672 | 59.2 | 5 | 297 | 216.65 | 128.1133 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.66 | 123.1648 | 59.2 | 5 | 297 | 216.66 | 128.1174 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.67 | 123.1607 | 59.2 | 5 | 297 | 216.67 | 128.1218 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.68 | 123.1565 | 59.2 | 5 | 297 | 216.68 | 128.1263 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.69 | 123.1545 | 59.2 | 5 | 297 | 216.69 | 128.1273 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.7 | 123.1525 | 59.2 | 5 | 297 | 216.7 | 128.1284 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.71 | 123.1506 | 59.2 | 5 | 297 | 216.71 | 128.1285 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.72 | 123.1487 | 59.2 | 5 | 297 | 216.72 | 128.1286 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.73 | 123.1481 | 59.2 | 5 | 297 | 216.73 | 128.128 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.74 | 123.1475 | 59.2 | 5 | 297 | 216.74 | 128.1273 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.75 | 123.1469 | 59.2 | 5 | 297 | 216.75 | 128.1289 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.76 | 123.1463 | 59.2 | 5 | 297 | 216.76 | 128.1305 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.77 | 123.143 | 59.2 | 5 | 297 | 216.77 | 128.1297 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.78 | 123.1396 | 59.2 | 5 | 297 | 216.78 | 128.1289 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.79 | 123.1355 | 59.2 | 5 | 297 | 216.79 | 128.131 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.8 | 123.1313 | 59.2 | 5 | 297 | 216.8 | 128.1331 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.81 | 123.1308 | 59.2 | 5 | 297 | 216.81 | 128.1349 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.82 | 123.1303 | 59.2 | 5 | 297 | 216.82 | 128.1368 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.83 | 123.1279 | 59.2 | 5 | 297 | 216.83 | 128.1366 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.84 | 123.1254 | 59.2 | 5 | 297 | 216.84 | 128.1364 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.85 | 123.123 | 59.2 | 5 | 297 | 216.85 | 128.1348 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.86 | 123.1206 | 59.2 | 5 | 297 | 216.86 | 128.1333 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.87 | 123.1191 | 59.2 | 5 | 297 | 216.87 | 128.1301 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.88 | 123.1176 | 59.2 | 5 | 297 | 216.88 | 128.1269 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.89 | 123.1181 | 59.2 | 5 | 297 | 216.89 | 128.126 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.9 | 123.1186 | 59.2 | 5 | 297 | 216.9 | 128.1252 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.91 | 123.118 | 59.2 | 5 | 297 | 216.91 | 128.1231 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.92 | 123.1174 | 59.2 | 5 | 297 | 216.92 | 128.121 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.93 | 123.1169 | 59.2 | 5 | 297 | 216.93 | 128.1192 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.94 | 123.1163 | 59.2 | 5 | 297 | 216.94 | 128.1174 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.95 | 123.1143 | 59.2 | 5 | 297 | 216.95 | 128.1155 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.96 | 123.1123 | 59.2 | 5 | 297 | 216.96 | 128.1135 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.97 | 123.1123 | 59.2 | 5 | 297 | 216.97 | 128.1126 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.98 | 123.1122 | 59.2 | 5 | 297 | 216.98 | 128.1117 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 216.99 | 123.1112 | 59.2 | 5 | 297 | 216.99 | 128.1084 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217 | 123.1101 | 59.2 | 5 | 297 | 217 | 128.1051 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.01 | 123.1103 | 59.2 | 5 | 297 | 217.01 | 128.1019 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.02 | 123.1106 | 59.2 | 5 | 297 | 217.02 | 128.0986 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.03 | 123.1118 | 59.2 | 5 | 297 | 217.03 | 128.1012 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.04 | 123.113 | 59.2 | 5 | 297 | 217.04 | 128.1039 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.05 | 123.1121 | 59.2 | 5 | 297 | 217.05 | 128.1023 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.06 | 123.1112 | 59.2 | 5 | 297 | 217.06 | 128.1008 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.07 | 123.1117 | 59.2 | 5 | 297 | 217.07 | 128.0983 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.08 | 123.1123 | 59.2 | 5 | 297 | 217.08 | 128.0959 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.09 | 123.1124 | 59.2 | 5 | 297 | 217.09 | 128.0914 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.1 | 123.1125 | 59.2 | 5 | 297 | 217.1 | 128.087 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.11 | 123.1135 | 59.2 | 5 | 297 | 217.11 | 128.0844 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.12 | 123.1146 | 59.2 | 5 | 297 | 217.12 | 128.0818 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.13 | 123.1177 | 59.2 | 5 | 297 | 217.13 | 128.0785 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.14 | 123.1208 | 59.2 | 5 | 297 | 217.14 | 128.0752 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.15 | 123.122 | 59.2 | 5 | 297 | 217.15 | 128.072 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.16 | 123.1231 | 59.2 | 5 | 297 | 217.16 | 128.0687 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.17 | 123.1245 | 59.2 | 5 | 297 | 217.17 | 128.065 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.18 | 123.1259 | 59.2 | 5 | 297 | 217.18 | 128.0612 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.19 | 123.1271 | 59.2 | 5 | 297 | 217.19 | 128.0594 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.2 | 123.1284 | 59.2 | 5 | 297 | 217.2 | 128.0576 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.21 | 123.1314 | 59.2 | 5 | 297 | 217.21 | 128.0556 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.22 | 123.1345 | 59.2 | 5 | 297 | 217.22 | 128.0536 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.23 | 123.1383 | 59.2 | 5 | 297 | 217.23 | 128.0518 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.24 | 123.1422 | 59.2 | 5 | 297 | 217.24 | 128.0499 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.25 | 123.1447 | 59.2 | 5 | 297 | 217.25 | 128.0462 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.26 | 123.1472 | 59.2 | 5 | 297 | 217.26 | 128.0425 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.27 | 123.1507 | 59.2 | 5 | 297 | 217.27 | 128.0389 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.28 | 123.1542 | 59.2 | 5 | 297 | 217.28 | 128.0353 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.29 | 123.1554 | 59.2 | 5 | 297 | 217.29 | 128.0324 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.3 | 123.1566 | 59.2 | 5 | 297 | 217.3 | 128.0295 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.31 | 123.1582 | 59.2 | 5 | 297 | 217.31 | 128.0266 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.32 | 123.1598 | 59.2 | 5 | 297 | 217.32 | 128.0236 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.33 | 123.162 | 59.2 | 5 | 297 | 217.33 | 128.0216 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.34 | 123.1642 | 59.2 | 5 | 297 | 217.34 | 128.0196 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.35 | 123.1678 | 59.2 | 5 | 297 | 217.35 | 128.019 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.36 | 123.1714 | 59.2 | 5 | 297 | 217.36 | 128.0183 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.37 | 123.1756 | 59.2 | 5 | 297 | 217.37 | 128.015 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.38 | 123.1798 | 59.2 | 5 | 297 | 217.38 | 128.0118 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.39 | 123.1798 | 59.2 | 5 | 297 | 217.39 | 128.0077 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.4 | 123.1799 | 59.2 | 5 | 297 | 217.4 | 128.0036 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.41 | 123.1816 | 59.2 | 5 | 297 | 217.41 | 128.0007 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.42 | 123.1833 | 59.2 | 5 | 297 | 217.42 | 127.9977 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.43 | 123.1842 | 59.2 | 5 | 297 | 217.43 | 127.9934 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.44 | 123.185 | 59.2 | 5 | 297 | 217.44 | 127.9891 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.45 | 123.1892 | 59.2 | 5 | 297 | 217.45 | 127.9848 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.46 | 123.1933 | 59.2 | 5 | 297 | 217.46 | 127.9804 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.47 | 123.1958 | 59.2 | 5 | 297 | 217.47 | 127.975 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.48 | 123.1983 | 59.2 | 5 | 297 | 217.48 | 127.9697 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.49 | 123.1998 | 59.2 | 5 | 297 | 217.49 | 127.9667 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.5 | 123.2013 | 59.2 | 5 | 297 | 217.5 | 127.9637 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.51 | 123.2038 | 59.2 | 5 | 297 | 217.51 | 127.9618 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.52 | 123.2064 | 59.2 | 5 | 297 | 217.52 | 127.9599 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.53 | 123.2057 | 59.2 | 5 | 297 | 217.53 | 127.955 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.54 | 123.2049 | 59.2 | 5 | 297 | 217.54 | 127.95 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.55 | 123.2064 | 59.2 | 5 | 297 | 217.55 | 127.9451 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.56 | 123.2078 | 59.2 | 5 | 297 | 217.56 | 127.9402 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.57 | 123.2078 | 59.2 | 5 | 297 | 217.57 | 127.9354 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.58 | 123.2077 | 59.2 | 5 | 297 | 217.58 | 127.9306 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.59 | 123.2101 | 59.2 | 5 | 297 | 217.59 | 127.9273 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.6 | 123.2125 | 59.2 | 5 | 297 | 217.6 | 127.9239 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.61 | 123.2154 | 59.2 | 5 | 297 | 217.61 | 127.9205 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.62 | 123.2182 | 59.2 | 5 | 297 | 217.62 | 127.9172 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.63 | 123.2175 | 59.2 | 5 | 297 | 217.63 | 127.9146 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.64 | 123.2168 | 59.2 | 5 | 297 | 217.64 | 127.912 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.65 | 123.2181 | 59.2 | 5 | 297 | 217.65 | 127.9094 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.66 | 123.2194 | 59.2 | 5 | 297 | 217.66 | 127.9069 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.67 | 123.2195 | 59.2 | 5 | 297 | 217.67 | 127.9045 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.68 | 123.2195 | 59.2 | 5 | 297 | 217.68 | 127.9022 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.69 | 123.2213 | 59.2 | 5 | 297 | 217.69 | 127.8992 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.7 | 123.2231 | 59.2 | 5 | 297 | 217.7 | 127.8962 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.71 | 123.223 | 59.2 | 5 | 297 | 217.71 | 127.8992 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.72 | 123.2229 | 59.2 | 5 | 297 | 217.72 | 127.9021 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.73 | 123.2214 | 59.2 | 5 | 297 | 217.73 | 127.9088 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.74 | 123.22 | 59.2 | 5 | 297 | 217.74 | 127.9154 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.75 | 123.2199 | 59.2 | 5 | 297 | 217.75 | 127.9251 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.76 | 123.2198 | 59.2 | 5 | 297 | 217.76 | 127.9347 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.77 | 123.2188 | 59.2 | 5 | 297 | 217.77 | 127.9475 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.78 | 123.2177 | 59.2 | 5 | 297 | 217.78 | 127.9604 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.79 | 123.2189 | 59.2 | 5 | 297 | 217.79 | 127.9713 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.8 | 123.2201 | 59.2 | 5 | 297 | 217.8 | 127.9822 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.81 | 123.2196 | 59.2 | 5 | 297 | 217.81 | 127.9923 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.82 | 123.2192 | 59.2 | 5 | 297 | 217.82 | 128.0023 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.83 | 123.2201 | 59.2 | 5 | 297 | 217.83 | 128.0109 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.84 | 123.2209 | 59.2 | 5 | 297 | 217.84 | 128.0195 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.85 | 123.2204 | 59.2 | 5 | 297 | 217.85 | 128.028 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.86 | 123.2198 | 59.2 | 5 | 297 | 217.86 | 128.0366 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.87 | 123.2177 | 59.2 | 5 | 297 | 217.87 | 128.0479 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.88 | 123.2157 | 59.2 | 5 | 297 | 217.88 | 128.0592 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.89 | 123.2157 | 59.2 | 5 | 297 | 217.89 | 128.0713 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.9 | 123.2158 | 59.2 | 5 | 297 | 217.9 | 128.0835 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.91 | 123.216 | 59.2 | 5 | 297 | 217.91 | 128.0971 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.92 | 123.2162 | 59.2 | 5 | 297 | 217.92 | 128.1106 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.93 | 123.2172 | 59.2 | 5 | 297 | 217.93 | 128.1206 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.94 | 123.2181 | 59.2 | 5 | 297 | 217.94 | 128.1305 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.95 | 123.2183 | 59.2 | 5 | 297 | 217.95 | 128.1405 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.96 | 123.2184 | 59.2 | 5 | 297 | 217.96 | 128.1506 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.97 | 123.2182 | 59.2 | 5 | 297 | 217.97 | 128.1594 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.98 | 123.218 | 59.2 | 5 | 297 | 217.98 | 128.1683 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 217.99 | 123.2179 | 59.2 | 5 | 297 | 217.99 | 128.1771 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218 | 123.2179 | 59.2 | 5 | 297 | 218 | 128.1858 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.01 | 123.2176 | 59.2 | 5 | 297 | 218.01 | 128.1935 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.02 | 123.2172 | 59.2 | 5 | 297 | 218.02 | 128.2012 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.03 | 123.2192 | 59.2 | 5 | 297 | 218.03 | 128.2099 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.04 | 123.2211 | 59.2 | 5 | 297 | 218.04 | 128.2186 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.05 | 123.223 | 59.2 | 5 | 297 | 218.05 | 128.2273 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.06 | 123.2249 | 59.2 | 5 | 297 | 218.06 | 128.236 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.07 | 123.2257 | 59.2 | 5 | 297 | 218.07 | 128.246 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.08 | 123.2264 | 59.2 | 5 | 297 | 218.08 | 128.2561 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.09 | 123.2288 | 59.2 | 5 | 297 | 218.09 | 128.2663 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.1 | 123.2313 | 59.2 | 5 | 297 | 218.1 | 128.2764 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.11 | 123.2296 | 59.2 | 5 | 297 | 218.11 | 128.2866 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.12 | 123.2279 | 59.2 | 5 | 297 | 218.12 | 128.2967 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.13 | 123.2277 | 59.2 | 5 | 297 | 218.13 | 128.3068 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.14 | 123.2275 | 59.2 | 5 | 297 | 218.14 | 128.317 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.15 | 123.2266 | 59.2 | 5 | 297 | 218.15 | 128.3271 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.16 | 123.2256 | 59.2 | 5 | 297 | 218.16 | 128.3373 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.17 | 123.2273 | 59.2 | 5 | 297 | 218.17 | 128.3471 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.18 | 123.2289 | 59.2 | 5 | 297 | 218.18 | 128.3568 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.19 | 123.2325 | 59.2 | 5 | 297 | 218.19 | 128.3637 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.2 | 123.2361 | 59.2 | 5 | 297 | 218.2 | 128.3706 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.21 | 123.2391 | 59.2 | 5 | 297 | 218.21 | 128.3707 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.22 | 123.242 | 59.2 | 5 | 297 | 218.22 | 128.3708 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.23 | 123.2465 | 59.2 | 5 | 297 | 218.23 | 128.3672 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.24 | 123.2509 | 59.2 | 5 | 297 | 218.24 | 128.3636 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.25 | 123.2532 | 59.2 | 5 | 297 | 218.25 | 128.3582 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.26 | 123.2555 | 59.2 | 5 | 297 | 218.26 | 128.3529 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.27 | 123.2604 | 59.2 | 5 | 297 | 218.27 | 128.3438 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.28 | 123.2653 | 59.2 | 5 | 297 | 218.28 | 128.3347 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.29 | 123.2677 | 59.2 | 5 | 297 | 218.29 | 128.3269 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.3 | 123.2702 | 59.2 | 5 | 297 | 218.3 | 128.3192 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.31 | 123.2718 | 59.2 | 5 | 297 | 218.31 | 128.3122 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.32 | 123.2734 | 59.2 | 5 | 297 | 218.32 | 128.3053 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.33 | 123.2789 | 59.2 | 5 | 297 | 218.33 | 128.2973 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.34 | 123.2843 | 59.2 | 5 | 297 | 218.34 | 128.2893 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.35 | 123.2871 | 59.2 | 5 | 297 | 218.35 | 128.2813 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.36 | 123.2899 | 59.2 | 5 | 297 | 218.36 | 128.2733 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.37 | 123.2927 | 59.2 | 5 | 297 | 218.37 | 128.2654 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.38 | 123.2955 | 59.2 | 5 | 297 | 218.38 | 128.2575 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.39 | 123.2975 | 59.2 | 5 | 297 | 218.39 | 128.2513 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.4 | 123.2994 | 59.2 | 5 | 297 | 218.4 | 128.2452 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.41 | 123.3026 | 59.2 | 5 | 297 | 218.41 | 128.2383 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.42 | 123.3058 | 59.2 | 5 | 297 | 218.42 | 128.2315 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.43 | 123.3097 | 59.2 | 5 | 297 | 218.43 | 128.2287 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.44 | 123.3137 | 59.2 | 5 | 297 | 218.44 | 128.2258 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.45 | 123.3159 | 59.2 | 5 | 297 | 218.45 | 128.2229 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.46 | 123.3181 | 59.2 | 5 | 297 | 218.46 | 128.22 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.47 | 123.3203 | 59.2 | 5 | 297 | 218.47 | 128.2182 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.48 | 123.3225 | 59.2 | 5 | 297 | 218.48 | 128.2165 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.49 | 123.3236 | 59.2 | 5 | 297 | 218.49 | 128.2152 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.5 | 123.3247 | 59.2 | 5 | 297 | 218.5 | 128.2139 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.51 | 123.3258 | 59.2 | 5 | 297 | 218.51 | 128.2127 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.52 | 123.3268 | 59.2 | 5 | 297 | 218.52 | 128.2114 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.53 | 123.3282 | 59.2 | 5 | 297 | 218.53 | 128.2083 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.54 | 123.3296 | 59.2 | 5 | 297 | 218.54 | 128.2053 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.55 | 123.3324 | 59.2 | 5 | 297 | 218.55 | 128.2023 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.56 | 123.3352 | 59.2 | 5 | 297 | 218.56 | 128.1993 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.57 | 123.3407 | 59.2 | 5 | 297 | 218.57 | 128.1949 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.58 | 123.3461 | 59.2 | 5 | 297 | 218.58 | 128.1906 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.59 | 123.3474 | 59.2 | 5 | 297 | 218.59 | 128.1861 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.6 | 123.3488 | 59.2 | 5 | 297 | 218.6 | 128.1816 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.61 | 123.3519 | 59.2 | 5 | 297 | 218.61 | 128.1771 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.62 | 123.3551 | 59.2 | 5 | 297 | 218.62 | 128.1727 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.63 | 123.3565 | 59.2 | 5 | 297 | 218.63 | 128.1682 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.64 | 123.3578 | 59.2 | 5 | 297 | 218.64 | 128.1637 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.65 | 123.3624 | 59.2 | 5 | 297 | 218.65 | 128.1593 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.66 | 123.3669 | 59.2 | 5 | 297 | 218.66 | 128.1548 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.67 | 123.3705 | 59.2 | 5 | 297 | 218.67 | 128.1507 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.68 | 123.3741 | 59.2 | 5 | 297 | 218.68 | 128.1466 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.69 | 123.3738 | 59.2 | 5 | 297 | 218.69 | 128.1455 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.7 | 123.3735 | 59.2 | 5 | 297 | 218.7 | 128.1444 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.71 | 123.3738 | 59.2 | 5 | 297 | 218.71 | 128.1443 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.72 | 123.3742 | 59.2 | 5 | 297 | 218.72 | 128.1443 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.73 | 123.3718 | 59.2 | 5 | 297 | 218.73 | 128.1442 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.74 | 123.3694 | 59.2 | 5 | 297 | 218.74 | 128.1441 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.75 | 123.3691 | 59.2 | 5 | 297 | 218.75 | 128.1446 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.76 | 123.3688 | 59.2 | 5 | 297 | 218.76 | 128.1451 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.77 | 123.3663 | 59.2 | 5 | 297 | 218.77 | 128.146 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.78 | 123.3637 | 59.2 | 5 | 297 | 218.78 | 128.147 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.79 | 123.365 | 59.2 | 5 | 297 | 218.79 | 128.1479 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.8 | 123.3663 | 59.2 | 5 | 297 | 218.8 | 128.1488 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.81 | 123.37 | 59.2 | 5 | 297 | 218.81 | 128.1507 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.82 | 123.3736 | 59.2 | 5 | 297 | 218.82 | 128.1525 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.83 | 123.3715 | 59.2 | 5 | 297 | 218.83 | 128.1555 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.84 | 123.3693 | 59.2 | 5 | 297 | 218.84 | 128.1584 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.85 | 123.3702 | 59.2 | 5 | 297 | 218.85 | 128.1631 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.86 | 123.3711 | 59.2 | 5 | 297 | 218.86 | 128.1677 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.87 | 123.3695 | 59.2 | 5 | 297 | 218.87 | 128.1721 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.88 | 123.3679 | 59.2 | 5 | 297 | 218.88 | 128.1766 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.89 | 123.369 | 59.2 | 5 | 297 | 218.89 | 128.1802 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.9 | 123.3701 | 59.2 | 5 | 297 | 218.9 | 128.1839 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.91 | 123.3708 | 59.2 | 5 | 297 | 218.91 | 128.1869 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.92 | 123.3714 | 59.2 | 5 | 297 | 218.92 | 128.1899 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.93 | 123.3707 | 59.2 | 5 | 297 | 218.93 | 128.1928 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.94 | 123.3699 | 59.2 | 5 | 297 | 218.94 | 128.1958 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.95 | 123.37 | 59.2 | 5 | 297 | 218.95 | 128.1991 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.96 | 123.3701 | 59.2 | 5 | 297 | 218.96 | 128.2024 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.97 | 123.37 | 59.2 | 5 | 297 | 218.97 | 128.2051 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.98 | 123.3699 | 59.2 | 5 | 297 | 218.98 | 128.2077 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 218.99 | 123.3705 | 59.2 | 5 | 297 | 218.99 | 128.2099 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219 | 123.3711 | 59.2 | 5 | 297 | 219 | 128.2122 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.01 | 123.3717 | 59.2 | 5 | 297 | 219.01 | 128.2141 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.02 | 123.3723 | 59.2 | 5 | 297 | 219.02 | 128.2159 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.03 | 123.3727 | 59.2 | 5 | 297 | 219.03 | 128.2197 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.04 | 123.3731 | 59.2 | 5 | 297 | 219.04 | 128.2234 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.05 | 123.3721 | 59.2 | 5 | 297 | 219.05 | 128.2272 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.06 | 123.3711 | 59.2 | 5 | 297 | 219.06 | 128.2309 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.07 | 123.3686 | 59.2 | 5 | 297 | 219.07 | 128.2353 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.08 | 123.366 | 59.2 | 5 | 297 | 219.08 | 128.2398 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.09 | 123.365 | 59.2 | 5 | 297 | 219.09 | 128.245 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.1 | 123.364 | 59.2 | 5 | 297 | 219.1 | 128.2503 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.11 | 123.3637 | 59.2 | 5 | 297 | 219.11 | 128.2546 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.12 | 123.3635 | 59.2 | 5 | 297 | 219.12 | 128.2589 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.13 | 123.3641 | 59.2 | 5 | 297 | 219.13 | 128.2631 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.14 | 123.3647 | 59.2 | 5 | 297 | 219.14 | 128.2673 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.15 | 123.3616 | 59.2 | 5 | 297 | 219.15 | 128.2715 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.16 | 123.3585 | 59.2 | 5 | 297 | 219.16 | 128.2757 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.17 | 123.3551 | 59.2 | 5 | 297 | 219.17 | 128.2789 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.18 | 123.3517 | 59.2 | 5 | 297 | 219.18 | 128.2822 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.19 | 123.352 | 59.2 | 5 | 297 | 219.19 | 128.2854 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.2 | 123.3524 | 59.2 | 5 | 297 | 219.2 | 128.2886 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.21 | 123.3504 | 59.2 | 5 | 297 | 219.21 | 128.296 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.22 | 123.3484 | 59.2 | 5 | 297 | 219.22 | 128.3034 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.23 | 123.3487 | 59.2 | 5 | 297 | 219.23 | 128.3107 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.24 | 123.349 | 59.2 | 5 | 297 | 219.24 | 128.3181 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.25 | 123.3493 | 59.2 | 5 | 297 | 219.25 | 128.3256 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.26 | 123.3495 | 59.2 | 5 | 297 | 219.26 | 128.333 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.27 | 123.3495 | 59.2 | 5 | 297 | 219.27 | 128.3405 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.28 | 123.3494 | 59.2 | 5 | 297 | 219.28 | 128.348 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.29 | 123.3488 | 59.2 | 5 | 297 | 219.29 | 128.3527 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.3 | 123.3482 | 59.2 | 5 | 297 | 219.3 | 128.3574 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.31 | 123.3452 | 59.2 | 5 | 297 | 219.31 | 128.3623 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.32 | 123.3423 | 59.2 | 5 | 297 | 219.32 | 128.3672 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.33 | 123.3413 | 59.2 | 5 | 297 | 219.33 | 128.3721 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.34 | 123.3404 | 59.2 | 5 | 297 | 219.34 | 128.3771 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.35 | 123.3379 | 59.2 | 5 | 297 | 219.35 | 128.381 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.36 | 123.3354 | 59.2 | 5 | 297 | 219.36 | 128.3849 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.37 | 123.3371 | 59.2 | 5 | 297 | 219.37 | 128.3887 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.38 | 123.3387 | 59.2 | 5 | 297 | 219.38 | 128.3925 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.39 | 123.3392 | 59.2 | 5 | 297 | 219.39 | 128.3955 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.4 | 123.3398 | 59.2 | 5 | 297 | 219.4 | 128.3985 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.41 | 123.3388 | 59.2 | 5 | 297 | 219.41 | 128.4012 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.42 | 123.3378 | 59.2 | 5 | 297 | 219.42 | 128.4038 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.43 | 123.3389 | 59.2 | 5 | 297 | 219.43 | 128.4068 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.44 | 123.34 | 59.2 | 5 | 297 | 219.44 | 128.4098 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.45 | 123.3383 | 59.2 | 5 | 297 | 219.45 | 128.412 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.46 | 123.3366 | 59.2 | 5 | 297 | 219.46 | 128.4142 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.47 | 123.3369 | 59.2 | 5 | 297 | 219.47 | 128.4156 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.48 | 123.3372 | 59.2 | 5 | 297 | 219.48 | 128.4169 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.49 | 123.3366 | 59.2 | 5 | 297 | 219.49 | 128.4157 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.5 | 123.336 | 59.2 | 5 | 297 | 219.5 | 128.4144 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.51 | 123.3354 | 59.2 | 5 | 297 | 219.51 | 128.4109 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.52 | 123.3347 | 59.2 | 5 | 297 | 219.52 | 128.4074 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.53 | 123.3343 | 59.2 | 5 | 297 | 219.53 | 128.403 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.54 | 123.334 | 59.2 | 5 | 297 | 219.54 | 128.3987 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.55 | 123.3321 | 59.2 | 5 | 297 | 219.55 | 128.3943 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.56 | 123.3302 | 59.2 | 5 | 297 | 219.56 | 128.39 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.57 | 123.33 | 59.2 | 5 | 297 | 219.57 | 128.3851 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.58 | 123.3298 | 59.2 | 5 | 297 | 219.58 | 128.3803 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.59 | 123.3283 | 59.2 | 5 | 297 | 219.59 | 128.3746 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.6 | 123.3268 | 59.2 | 5 | 297 | 219.6 | 128.369 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.61 | 123.3271 | 59.2 | 5 | 297 | 219.61 | 128.3642 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.62 | 123.3274 | 59.2 | 5 | 297 | 219.62 | 128.3595 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.63 | 123.3296 | 59.2 | 5 | 297 | 219.63 | 128.3534 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.64 | 123.3318 | 59.2 | 5 | 297 | 219.64 | 128.3474 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.65 | 123.3345 | 59.2 | 5 | 297 | 219.65 | 128.3425 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.66 | 123.3371 | 59.2 | 5 | 297 | 219.66 | 128.3376 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.67 | 123.34 | 59.2 | 5 | 297 | 219.67 | 128.3328 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.68 | 123.343 | 59.2 | 5 | 297 | 219.68 | 128.328 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.69 | 123.3402 | 59.2 | 5 | 297 | 219.69 | 128.3223 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.7 | 123.3374 | 59.2 | 5 | 297 | 219.7 | 128.3167 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.71 | 123.3375 | 59.2 | 5 | 297 | 219.71 | 128.3056 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.72 | 123.3375 | 59.2 | 5 | 297 | 219.72 | 128.2944 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.73 | 123.3368 | 59.2 | 5 | 297 | 219.73 | 128.2833 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.74 | 123.3362 | 59.2 | 5 | 297 | 219.74 | 128.2722 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.75 | 123.3361 | 59.2 | 5 | 297 | 219.75 | 128.261 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.76 | 123.336 | 59.2 | 5 | 297 | 219.76 | 128.2498 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.77 | 123.3373 | 59.2 | 5 | 297 | 219.77 | 128.2389 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.78 | 123.3385 | 59.2 | 5 | 297 | 219.78 | 128.2281 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.79 | 123.3369 | 59.2 | 5 | 297 | 219.79 | 128.2202 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.8 | 123.3353 | 59.2 | 5 | 297 | 219.8 | 128.2124 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.81 | 123.3345 | 59.2 | 5 | 297 | 219.81 | 128.2034 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.82 | 123.3337 | 59.2 | 5 | 297 | 219.82 | 128.1944 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.83 | 123.3321 | 59.2 | 5 | 297 | 219.83 | 128.1854 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.84 | 123.3305 | 59.2 | 5 | 297 | 219.84 | 128.1764 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.85 | 123.3314 | 59.2 | 5 | 297 | 219.85 | 128.1668 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.86 | 123.3323 | 59.2 | 5 | 297 | 219.86 | 128.1572 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.87 | 123.3318 | 59.2 | 5 | 297 | 219.87 | 128.1477 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.88 | 123.3314 | 59.2 | 5 | 297 | 219.88 | 128.1383 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.89 | 123.3277 | 59.2 | 5 | 297 | 219.89 | 128.1282 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.9 | 123.3239 | 59.2 | 5 | 297 | 219.9 | 128.118 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.91 | 123.3209 | 59.2 | 5 | 297 | 219.91 | 128.107 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.92 | 123.3178 | 59.2 | 5 | 297 | 219.92 | 128.0959 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.93 | 123.3121 | 59.2 | 5 | 297 | 219.93 | 128.0845 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.94 | 123.3065 | 59.2 | 5 | 297 | 219.94 | 128.0731 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.95 | 123.3036 | 59.2 | 5 | 297 | 219.95 | 128.0613 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.96 | 123.3007 | 59.2 | 5 | 297 | 219.96 | 128.0495 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.97 | 123.2963 | 59.2 | 5 | 297 | 219.97 | 128.0389 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.98 | 123.292 | 59.2 | 5 | 297 | 219.98 | 128.0282 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 219.99 | 123.2893 | 59.2 | 5 | 297 | 219.99 | 128.0202 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220 | 123.2865 | 59.2 | 5 | 297 | 220 | 128.0122 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.01 | 123.2858 | 59.2 | 5 | 297 | 220.01 | 128.0068 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.02 | 123.2851 | 59.2 | 5 | 297 | 220.02 | 128.0014 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.03 | 123.2827 | 59.2 | 5 | 297 | 220.03 | 127.9953 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.04 | 123.2802 | 59.2 | 5 | 297 | 220.04 | 127.9892 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.05 | 123.279 | 59.2 | 5 | 297 | 220.05 | 127.9835 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.06 | 123.2778 | 59.2 | 5 | 297 | 220.06 | 127.9778 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.07 | 123.2732 | 59.2 | 5 | 297 | 220.07 | 127.9728 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.08 | 123.2687 | 59.2 | 5 | 297 | 220.08 | 127.9678 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.09 | 123.2672 | 59.2 | 5 | 297 | 220.09 | 127.9627 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.1 | 123.2657 | 59.2 | 5 | 297 | 220.1 | 127.9577 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.11 | 123.2633 | 59.2 | 5 | 297 | 220.11 | 127.9534 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.12 | 123.2609 | 59.2 | 5 | 297 | 220.12 | 127.9492 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.13 | 123.2566 | 59.2 | 5 | 297 | 220.13 | 127.9464 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.14 | 123.2524 | 59.2 | 5 | 297 | 220.14 | 127.9437 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.15 | 123.249 | 59.2 | 5 | 297 | 220.15 | 127.9394 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.16 | 123.2456 | 59.2 | 5 | 297 | 220.16 | 127.9352 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.17 | 123.2408 | 59.2 | 5 | 297 | 220.17 | 127.9311 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.18 | 123.2361 | 59.2 | 5 | 297 | 220.18 | 127.927 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.19 | 123.2353 | 59.2 | 5 | 297 | 220.19 | 127.9229 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.2 | 123.2346 | 59.2 | 5 | 297 | 220.2 | 127.9188 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.21 | 123.2307 | 59.2 | 5 | 297 | 220.21 | 127.9135 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.22 | 123.2269 | 59.2 | 5 | 297 | 220.22 | 127.9082 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.23 | 123.224 | 59.2 | 5 | 297 | 220.23 | 127.9029 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.24 | 123.2212 | 59.2 | 5 | 297 | 220.24 | 127.8977 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.25 | 123.2177 | 59.2 | 5 | 297 | 220.25 | 127.8923 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.26 | 123.2143 | 59.2 | 5 | 297 | 220.26 | 127.887 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.27 | 123.2095 | 59.2 | 5 | 297 | 220.27 | 127.8814 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.28 | 123.2048 | 59.2 | 5 | 297 | 220.28 | 127.8758 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.29 | 123.202 | 59.2 | 5 | 297 | 220.29 | 127.8699 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.3 | 123.1992 | 59.2 | 5 | 297 | 220.3 | 127.864 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.31 | 123.1964 | 59.2 | 5 | 297 | 220.31 | 127.8581 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.32 | 123.1936 | 59.2 | 5 | 297 | 220.32 | 127.8521 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.33 | 123.1927 | 59.2 | 5 | 297 | 220.33 | 127.8451 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.34 | 123.1919 | 59.2 | 5 | 297 | 220.34 | 127.8381 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.35 | 123.1897 | 59.2 | 5 | 297 | 220.35 | 127.831 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.36 | 123.1875 | 59.2 | 5 | 297 | 220.36 | 127.824 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.37 | 123.185 | 59.2 | 5 | 297 | 220.37 | 127.8169 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.38 | 123.1825 | 59.2 | 5 | 297 | 220.38 | 127.8099 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.39 | 123.1825 | 59.2 | 5 | 297 | 220.39 | 127.8033 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.4 | 123.1824 | 59.2 | 5 | 297 | 220.4 | 127.7966 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.41 | 123.1818 | 59.2 | 5 | 297 | 220.41 | 127.7926 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.42 | 123.1813 | 59.2 | 5 | 297 | 220.42 | 127.7886 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.43 | 123.1814 | 59.2 | 5 | 297 | 220.43 | 127.7846 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.44 | 123.1814 | 59.2 | 5 | 297 | 220.44 | 127.7805 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.45 | 123.1815 | 59.2 | 5 | 297 | 220.45 | 127.7773 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.46 | 123.1816 | 59.2 | 5 | 297 | 220.46 | 127.7741 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.47 | 123.1813 | 59.2 | 5 | 297 | 220.47 | 127.7713 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.48 | 123.1811 | 59.2 | 5 | 297 | 220.48 | 127.7686 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.49 | 123.1814 | 59.2 | 5 | 297 | 220.49 | 127.7657 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.5 | 123.1818 | 59.2 | 5 | 297 | 220.5 | 127.7629 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.51 | 123.1801 | 59.2 | 5 | 297 | 220.51 | 127.76 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.52 | 123.1785 | 59.2 | 5 | 297 | 220.52 | 127.7572 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.53 | 123.1782 | 59.2 | 5 | 297 | 220.53 | 127.7551 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.54 | 123.178 | 59.2 | 5 | 297 | 220.54 | 127.753 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.55 | 123.1779 | 59.2 | 5 | 297 | 220.55 | 127.7505 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.56 | 123.1778 | 59.2 | 5 | 297 | 220.56 | 127.748 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.57 | 123.18 | 59.2 | 5 | 297 | 220.57 | 127.7445 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.58 | 123.1821 | 59.2 | 5 | 297 | 220.58 | 127.7411 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.59 | 123.1825 | 59.2 | 5 | 297 | 220.59 | 127.7363 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.6 | 123.1828 | 59.2 | 5 | 297 | 220.6 | 127.7315 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.61 | 123.1823 | 59.2 | 5 | 297 | 220.61 | 127.726 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.62 | 123.1818 | 59.2 | 5 | 297 | 220.62 | 127.7205 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.63 | 123.1822 | 59.2 | 5 | 297 | 220.63 | 127.7148 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.64 | 123.1826 | 59.2 | 5 | 297 | 220.64 | 127.7092 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.65 | 123.1829 | 59.2 | 5 | 297 | 220.65 | 127.7046 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.66 | 123.1833 | 59.2 | 5 | 297 | 220.66 | 127.7001 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.67 | 123.1848 | 59.2 | 5 | 297 | 220.67 | 127.6961 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.68 | 123.1862 | 59.2 | 5 | 297 | 220.68 | 127.6922 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.69 | 123.1833 | 59.2 | 5 | 297 | 220.69 | 127.689 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.7 | 123.1804 | 59.2 | 5 | 297 | 220.7 | 127.6858 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.71 | 123.1819 | 59.2 | 5 | 297 | 220.71 | 127.6853 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.72 | 123.1833 | 59.2 | 5 | 297 | 220.72 | 127.6847 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.73 | 123.1852 | 59.2 | 5 | 297 | 220.73 | 127.6892 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.74 | 123.1872 | 59.2 | 5 | 297 | 220.74 | 127.6937 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.75 | 123.1866 | 59.2 | 5 | 297 | 220.75 | 127.6981 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.76 | 123.1859 | 59.2 | 5 | 297 | 220.76 | 127.7026 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.77 | 123.1853 | 59.2 | 5 | 297 | 220.77 | 127.7126 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.78 | 123.1847 | 59.2 | 5 | 297 | 220.78 | 127.7226 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.79 | 123.1823 | 59.2 | 5 | 297 | 220.79 | 127.7326 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.8 | 123.1799 | 59.2 | 5 | 297 | 220.8 | 127.7426 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.81 | 123.1793 | 59.2 | 5 | 297 | 220.81 | 127.7526 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.82 | 123.1787 | 59.2 | 5 | 297 | 220.82 | 127.7626 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.83 | 123.1777 | 59.2 | 5 | 297 | 220.83 | 127.7736 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.84 | 123.1768 | 59.2 | 5 | 297 | 220.84 | 127.7846 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.85 | 123.1751 | 59.2 | 5 | 297 | 220.85 | 127.7985 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.86 | 123.1733 | 59.2 | 5 | 297 | 220.86 | 127.8124 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.87 | 123.1726 | 59.2 | 5 | 297 | 220.87 | 127.8262 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.88 | 123.1718 | 59.2 | 5 | 297 | 220.88 | 127.8401 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.89 | 123.1691 | 59.2 | 5 | 297 | 220.89 | 127.8539 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.9 | 123.1663 | 59.2 | 5 | 297 | 220.9 | 127.8677 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.91 | 123.1641 | 59.2 | 5 | 297 | 220.91 | 127.8802 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.92 | 123.1619 | 59.2 | 5 | 297 | 220.92 | 127.8927 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.93 | 123.1605 | 59.2 | 5 | 297 | 220.93 | 127.9053 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.94 | 123.1591 | 59.2 | 5 | 297 | 220.94 | 127.9178 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.95 | 123.1593 | 59.2 | 5 | 297 | 220.95 | 127.9314 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.96 | 123.1594 | 59.2 | 5 | 297 | 220.96 | 127.9451 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.97 | 123.161 | 59.2 | 5 | 297 | 220.97 | 127.9585 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.98 | 123.1625 | 59.2 | 5 | 297 | 220.98 | 127.9719 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 220.99 | 123.1617 | 59.2 | 5 | 297 | 220.99 | 127.9853 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221 | 123.161 | 59.2 | 5 | 297 | 221 | 127.9987 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.01 | 123.1595 | 59.2 | 5 | 297 | 221.01 | 128.0128 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.02 | 123.158 | 59.2 | 5 | 297 | 221.02 | 128.027 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.03 | 123.1546 | 59.2 | 5 | 297 | 221.03 | 128.0411 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.04 | 123.1513 | 59.2 | 5 | 297 | 221.04 | 128.0552 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.05 | 123.1504 | 59.2 | 5 | 297 | 221.05 | 128.0694 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.06 | 123.1494 | 59.2 | 5 | 297 | 221.06 | 128.0835 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.07 | 123.1488 | 59.2 | 5 | 297 | 221.07 | 128.096 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.08 | 123.1483 | 59.2 | 5 | 297 | 221.08 | 128.1085 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.09 | 123.1468 | 59.2 | 5 | 297 | 221.09 | 128.1224 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.1 | 123.1452 | 59.2 | 5 | 297 | 221.1 | 128.1363 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.11 | 123.145 | 59.2 | 5 | 297 | 221.11 | 128.1501 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.12 | 123.1448 | 59.2 | 5 | 297 | 221.12 | 128.164 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.13 | 123.1398 | 59.2 | 5 | 297 | 221.13 | 128.1776 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.14 | 123.1349 | 59.2 | 5 | 297 | 221.14 | 128.1913 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.15 | 123.13 | 59.2 | 5 | 297 | 221.15 | 128.207 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.16 | 123.125 | 59.2 | 5 | 297 | 221.16 | 128.2227 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.17 | 123.1199 | 59.2 | 5 | 297 | 221.17 | 128.2386 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.18 | 123.1147 | 59.2 | 5 | 297 | 221.18 | 128.2545 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.19 | 123.1136 | 59.2 | 5 | 297 | 221.19 | 128.2704 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.2 | 123.1125 | 59.2 | 5 | 297 | 221.2 | 128.2862 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.21 | 123.1106 | 59.2 | 5 | 297 | 221.21 | 128.3021 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.22 | 123.1087 | 59.2 | 5 | 297 | 221.22 | 128.318 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.23 | 123.1046 | 59.2 | 5 | 297 | 221.23 | 128.3288 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.24 | 123.1004 | 59.2 | 5 | 297 | 221.24 | 128.3396 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.25 | 123.0982 | 59.2 | 5 | 297 | 221.25 | 128.3504 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.26 | 123.0959 | 59.2 | 5 | 297 | 221.26 | 128.3613 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.27 | 123.0921 | 59.2 | 5 | 297 | 221.27 | 128.3665 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.28 | 123.0882 | 59.2 | 5 | 297 | 221.28 | 128.3718 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.29 | 123.0881 | 59.2 | 5 | 297 | 221.29 | 128.377 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.3 | 123.088 | 59.2 | 5 | 297 | 221.3 | 128.3821 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.31 | 123.0869 | 59.2 | 5 | 297 | 221.31 | 128.3881 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.32 | 123.0858 | 59.2 | 5 | 297 | 221.32 | 128.394 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.33 | 123.0898 | 59.2 | 5 | 297 | 221.33 | 128.3994 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.34 | 123.0938 | 59.2 | 5 | 297 | 221.34 | 128.4048 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.35 | 123.1048 | 59.2 | 5 | 297 | 221.35 | 128.406 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.36 | 123.1157 | 59.2 | 5 | 297 | 221.36 | 128.4073 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.37 | 123.1234 | 59.2 | 5 | 297 | 221.37 | 128.4086 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.38 | 123.1311 | 59.2 | 5 | 297 | 221.38 | 128.4099 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.39 | 123.1424 | 59.2 | 5 | 297 | 221.39 | 128.4112 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.4 | 123.1538 | 59.2 | 5 | 297 | 221.4 | 128.4126 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.41 | 123.1632 | 59.2 | 5 | 297 | 221.41 | 128.4139 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.42 | 123.1726 | 59.2 | 5 | 297 | 221.42 | 128.4153 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.43 | 123.1854 | 59.2 | 5 | 297 | 221.43 | 128.4192 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.44 | 123.1982 | 59.2 | 5 | 297 | 221.44 | 128.4232 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.45 | 123.2104 | 59.2 | 5 | 297 | 221.45 | 128.426 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.46 | 123.2225 | 59.2 | 5 | 297 | 221.46 | 128.4288 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.47 | 123.2321 | 59.2 | 5 | 297 | 221.47 | 128.4319 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.48 | 123.2417 | 59.2 | 5 | 297 | 221.48 | 128.435 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.49 | 123.2518 | 59.2 | 5 | 297 | 221.49 | 128.4394 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.5 | 123.2619 | 59.2 | 5 | 297 | 221.5 | 128.4438 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.51 | 123.2728 | 59.2 | 5 | 297 | 221.51 | 128.4473 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.52 | 123.2836 | 59.2 | 5 | 297 | 221.52 | 128.4509 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.53 | 123.2963 | 59.2 | 5 | 297 | 221.53 | 128.4546 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.54 | 123.309 | 59.2 | 5 | 297 | 221.54 | 128.4582 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.55 | 123.3193 | 59.2 | 5 | 297 | 221.55 | 128.4619 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.56 | 123.3297 | 59.2 | 5 | 297 | 221.56 | 128.4655 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.57 | 123.3391 | 59.2 | 5 | 297 | 221.57 | 128.4707 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.58 | 123.3485 | 59.2 | 5 | 297 | 221.58 | 128.476 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.59 | 123.3589 | 59.2 | 5 | 297 | 221.59 | 128.4812 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.6 | 123.3693 | 59.2 | 5 | 297 | 221.6 | 128.4865 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.61 | 123.3784 | 59.2 | 5 | 297 | 221.61 | 128.4918 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.62 | 123.3874 | 59.2 | 5 | 297 | 221.62 | 128.4971 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.63 | 123.4004 | 59.2 | 5 | 297 | 221.63 | 128.5026 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.64 | 123.4134 | 59.2 | 5 | 297 | 221.64 | 128.5082 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.65 | 123.4264 | 59.2 | 5 | 297 | 221.65 | 128.5108 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.66 | 123.4394 | 59.2 | 5 | 297 | 221.66 | 128.5135 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.67 | 123.4531 | 59.2 | 5 | 297 | 221.67 | 128.5162 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.68 | 123.4667 | 59.2 | 5 | 297 | 221.68 | 128.5189 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.69 | 123.4789 | 59.2 | 5 | 297 | 221.69 | 128.5214 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.7 | 123.4911 | 59.2 | 5 | 297 | 221.7 | 128.524 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.71 | 123.5025 | 59.2 | 5 | 297 | 221.71 | 128.5265 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.72 | 123.5138 | 59.2 | 5 | 297 | 221.72 | 128.529 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.73 | 123.526 | 59.2 | 5 | 297 | 221.73 | 128.5316 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.74 | 123.5382 | 59.2 | 5 | 297 | 221.74 | 128.5342 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.75 | 123.549 | 59.2 | 5 | 297 | 221.75 | 128.5367 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.76 | 123.5597 | 59.2 | 5 | 297 | 221.76 | 128.5393 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.77 | 123.572 | 59.2 | 5 | 297 | 221.77 | 128.5419 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.78 | 123.5843 | 59.2 | 5 | 297 | 221.78 | 128.5444 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.79 | 123.5946 | 59.2 | 5 | 297 | 221.79 | 128.548 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.8 | 123.6049 | 59.2 | 5 | 297 | 221.8 | 128.5516 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.81 | 123.6148 | 59.2 | 5 | 297 | 221.81 | 128.5544 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.82 | 123.6247 | 59.2 | 5 | 297 | 221.82 | 128.5571 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.83 | 123.6287 | 59.2 | 5 | 297 | 221.83 | 128.5606 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.84 | 123.6327 | 59.2 | 5 | 297 | 221.84 | 128.564 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.85 | 123.6306 | 59.2 | 5 | 297 | 221.85 | 128.5661 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.86 | 123.6284 | 59.2 | 5 | 297 | 221.86 | 128.5683 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.87 | 123.6286 | 59.2 | 5 | 297 | 221.87 | 128.5704 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.88 | 123.6287 | 59.2 | 5 | 297 | 221.88 | 128.5725 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.89 | 123.6275 | 59.2 | 5 | 297 | 221.89 | 128.5746 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.9 | 123.6262 | 59.2 | 5 | 297 | 221.9 | 128.5768 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.91 | 123.6248 | 59.2 | 5 | 297 | 221.91 | 128.5789 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.92 | 123.6234 | 59.2 | 5 | 297 | 221.92 | 128.581 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.93 | 123.6182 | 59.2 | 5 | 297 | 221.93 | 128.5778 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.94 | 123.613 | 59.2 | 5 | 297 | 221.94 | 128.5746 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.95 | 123.6071 | 59.2 | 5 | 297 | 221.95 | 128.5682 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.96 | 123.6013 | 59.2 | 5 | 297 | 221.96 | 128.5618 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.97 | 123.5949 | 59.2 | 5 | 297 | 221.97 | 128.5555 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.98 | 123.5885 | 59.2 | 5 | 297 | 221.98 | 128.5492 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 221.99 | 123.582 | 59.2 | 5 | 297 | 221.99 | 128.5415 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222 | 123.5755 | 59.2 | 5 | 297 | 222 | 128.5339 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.01 | 123.5708 | 59.2 | 5 | 297 | 222.01 | 128.5263 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.02 | 123.5661 | 59.2 | 5 | 297 | 222.02 | 128.5187 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.03 | 123.5634 | 59.2 | 5 | 297 | 222.03 | 128.5118 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.04 | 123.5607 | 59.2 | 5 | 297 | 222.04 | 128.505 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.05 | 123.5566 | 59.2 | 5 | 297 | 222.05 | 128.4983 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.06 | 123.5526 | 59.2 | 5 | 297 | 222.06 | 128.4917 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.07 | 123.5495 | 59.2 | 5 | 297 | 222.07 | 128.4824 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.08 | 123.5464 | 59.2 | 5 | 297 | 222.08 | 128.4731 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.09 | 123.5411 | 59.2 | 5 | 297 | 222.09 | 128.4639 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.1 | 123.5358 | 59.2 | 5 | 297 | 222.1 | 128.4546 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.11 | 123.5321 | 59.2 | 5 | 297 | 222.11 | 128.4454 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.12 | 123.5284 | 59.2 | 5 | 297 | 222.12 | 128.4361 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.13 | 123.5236 | 59.2 | 5 | 297 | 222.13 | 128.4276 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.14 | 123.5187 | 59.2 | 5 | 297 | 222.14 | 128.4192 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.15 | 123.5159 | 59.2 | 5 | 297 | 222.15 | 128.4085 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.16 | 123.5131 | 59.2 | 5 | 297 | 222.16 | 128.3978 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.17 | 123.5114 | 59.2 | 5 | 297 | 222.17 | 128.3872 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.18 | 123.5096 | 59.2 | 5 | 297 | 222.18 | 128.3765 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.19 | 123.5059 | 59.2 | 5 | 297 | 222.19 | 128.366 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.2 | 123.5021 | 59.2 | 5 | 297 | 222.2 | 128.3555 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.21 | 123.4981 | 59.2 | 5 | 297 | 222.21 | 128.3453 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.22 | 123.494 | 59.2 | 5 | 297 | 222.22 | 128.3352 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.23 | 123.489 | 59.2 | 5 | 297 | 222.23 | 128.3251 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.24 | 123.4839 | 59.2 | 5 | 297 | 222.24 | 128.315 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.25 | 123.4822 | 59.2 | 5 | 297 | 222.25 | 128.3049 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.26 | 123.4806 | 59.2 | 5 | 297 | 222.26 | 128.2948 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.27 | 123.4792 | 59.2 | 5 | 297 | 222.27 | 128.2843 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.28 | 123.4779 | 59.2 | 5 | 297 | 222.28 | 128.2738 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.29 | 123.4758 | 59.2 | 5 | 297 | 222.29 | 128.2618 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.3 | 123.4737 | 59.2 | 5 | 297 | 222.3 | 128.2497 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.31 | 123.4722 | 59.2 | 5 | 297 | 222.31 | 128.2377 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.32 | 123.4706 | 59.2 | 5 | 297 | 222.32 | 128.2256 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.33 | 123.4668 | 59.2 | 5 | 297 | 222.33 | 128.2141 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.34 | 123.463 | 59.2 | 5 | 297 | 222.34 | 128.2025 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.35 | 123.4591 | 59.2 | 5 | 297 | 222.35 | 128.1922 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.36 | 123.4553 | 59.2 | 5 | 297 | 222.36 | 128.182 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.37 | 123.4513 | 59.2 | 5 | 297 | 222.37 | 128.1717 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.38 | 123.4473 | 59.2 | 5 | 297 | 222.38 | 128.1615 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.39 | 123.444 | 59.2 | 5 | 297 | 222.39 | 128.1513 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.4 | 123.4406 | 59.2 | 5 | 297 | 222.4 | 128.141 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.41 | 123.4409 | 59.2 | 5 | 297 | 222.41 | 128.1293 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.42 | 123.4412 | 59.2 | 5 | 297 | 222.42 | 128.1177 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.43 | 123.4394 | 59.2 | 5 | 297 | 222.43 | 128.11 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.44 | 123.4377 | 59.2 | 5 | 297 | 222.44 | 128.1023 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.45 | 123.4366 | 59.2 | 5 | 297 | 222.45 | 128.099 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.46 | 123.4356 | 59.2 | 5 | 297 | 222.46 | 128.0957 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.47 | 123.4344 | 59.2 | 5 | 297 | 222.47 | 128.0923 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.48 | 123.4333 | 59.2 | 5 | 297 | 222.48 | 128.0889 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.49 | 123.4344 | 59.2 | 5 | 297 | 222.49 | 128.0853 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.5 | 123.4355 | 59.2 | 5 | 297 | 222.5 | 128.0817 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.51 | 123.4357 | 59.2 | 5 | 297 | 222.51 | 128.078 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.52 | 123.4358 | 59.2 | 5 | 297 | 222.52 | 128.0744 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.53 | 123.4331 | 59.2 | 5 | 297 | 222.53 | 128.0702 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.54 | 123.4305 | 59.2 | 5 | 297 | 222.54 | 128.066 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.55 | 123.4291 | 59.2 | 5 | 297 | 222.55 | 128.0615 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.56 | 123.4278 | 59.2 | 5 | 297 | 222.56 | 128.057 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.57 | 123.4243 | 59.2 | 5 | 297 | 222.57 | 128.0559 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.58 | 123.4208 | 59.2 | 5 | 297 | 222.58 | 128.0548 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.59 | 123.4206 | 59.2 | 5 | 297 | 222.59 | 128.0545 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.6 | 123.4204 | 59.2 | 5 | 297 | 222.6 | 128.0541 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.61 | 123.4178 | 59.2 | 5 | 297 | 222.61 | 128.0538 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.62 | 123.4151 | 59.2 | 5 | 297 | 222.62 | 128.0536 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.63 | 123.4154 | 59.2 | 5 | 297 | 222.63 | 128.0522 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.64 | 123.4156 | 59.2 | 5 | 297 | 222.64 | 128.0509 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.65 | 123.4159 | 59.2 | 5 | 297 | 222.65 | 128.0518 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.66 | 123.4162 | 59.2 | 5 | 297 | 222.66 | 128.0527 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.67 | 123.4122 | 59.2 | 5 | 297 | 222.67 | 128.0529 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.68 | 123.4082 | 59.2 | 5 | 297 | 222.68 | 128.053 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.69 | 123.4038 | 59.2 | 5 | 297 | 222.69 | 128.0528 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.7 | 123.3994 | 59.2 | 5 | 297 | 222.7 | 128.0526 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.71 | 123.3946 | 59.2 | 5 | 297 | 222.71 | 128.0499 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.72 | 123.3899 | 59.2 | 5 | 297 | 222.72 | 128.0471 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.73 | 123.3873 | 59.2 | 5 | 297 | 222.73 | 128.0445 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.74 | 123.3846 | 59.2 | 5 | 297 | 222.74 | 128.0418 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.75 | 123.3807 | 59.2 | 5 | 297 | 222.75 | 128.0401 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.76 | 123.3767 | 59.2 | 5 | 297 | 222.76 | 128.0385 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.77 | 123.3716 | 59.2 | 5 | 297 | 222.77 | 128.0372 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.78 | 123.3665 | 59.2 | 5 | 297 | 222.78 | 128.0359 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.79 | 123.3633 | 59.2 | 5 | 297 | 222.79 | 128.0354 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.8 | 123.3601 | 59.2 | 5 | 297 | 222.8 | 128.0349 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.81 | 123.3547 | 59.2 | 5 | 297 | 222.81 | 128.0346 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.82 | 123.3493 | 59.2 | 5 | 297 | 222.82 | 128.0343 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.83 | 123.3478 | 59.2 | 5 | 297 | 222.83 | 128.0334 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.84 | 123.3463 | 59.2 | 5 | 297 | 222.84 | 128.0325 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.85 | 123.3429 | 59.2 | 5 | 297 | 222.85 | 128.0328 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.86 | 123.3394 | 59.2 | 5 | 297 | 222.86 | 128.0331 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.87 | 123.3361 | 59.2 | 5 | 297 | 222.87 | 128.0335 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.88 | 123.3328 | 59.2 | 5 | 297 | 222.88 | 128.0338 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.89 | 123.3287 | 59.2 | 5 | 297 | 222.89 | 128.034 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.9 | 123.3245 | 59.2 | 5 | 297 | 222.9 | 128.0343 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.91 | 123.3188 | 59.2 | 5 | 297 | 222.91 | 128.036 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.92 | 123.3131 | 59.2 | 5 | 297 | 222.92 | 128.0378 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.93 | 123.3094 | 59.2 | 5 | 297 | 222.93 | 128.037 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.94 | 123.3057 | 59.2 | 5 | 297 | 222.94 | 128.0363 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.95 | 123.3012 | 59.2 | 5 | 297 | 222.95 | 128.0336 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.96 | 123.2966 | 59.2 | 5 | 297 | 222.96 | 128.031 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.97 | 123.2939 | 59.2 | 5 | 297 | 222.97 | 128.0284 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.98 | 123.2911 | 59.2 | 5 | 297 | 222.98 | 128.0257 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 222.99 | 123.2871 | 59.2 | 5 | 297 | 222.99 | 128.0233 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223 | 123.283 | 59.2 | 5 | 297 | 223 | 128.0209 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.01 | 123.2781 | 59.2 | 5 | 297 | 223.01 | 128.0184 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.02 | 123.2732 | 59.2 | 5 | 297 | 223.02 | 128.016 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.03 | 123.2691 | 59.2 | 5 | 297 | 223.03 | 128.0135 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.04 | 123.265 | 59.2 | 5 | 297 | 223.04 | 128.011 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.05 | 123.261 | 59.2 | 5 | 297 | 223.05 | 128.0081 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.06 | 123.2569 | 59.2 | 5 | 297 | 223.06 | 128.0053 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.07 | 123.254 | 59.2 | 5 | 297 | 223.07 | 128.0033 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.08 | 123.2511 | 59.2 | 5 | 297 | 223.08 | 128.0013 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.09 | 123.2472 | 59.2 | 5 | 297 | 223.09 | 127.9986 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.1 | 123.2433 | 59.2 | 5 | 297 | 223.1 | 127.9958 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.11 | 123.2401 | 59.2 | 5 | 297 | 223.11 | 127.993 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.12 | 123.237 | 59.2 | 5 | 297 | 223.12 | 127.9902 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.13 | 123.2352 | 59.2 | 5 | 297 | 223.13 | 127.9881 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.14 | 123.2333 | 59.2 | 5 | 297 | 223.14 | 127.9859 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.15 | 123.2278 | 59.2 | 5 | 297 | 223.15 | 127.9838 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.16 | 123.2222 | 59.2 | 5 | 297 | 223.16 | 127.9817 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.17 | 123.2195 | 59.2 | 5 | 297 | 223.17 | 127.9803 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.18 | 123.2167 | 59.2 | 5 | 297 | 223.18 | 127.979 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.19 | 123.2151 | 59.2 | 5 | 297 | 223.19 | 127.9779 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.2 | 123.2135 | 59.2 | 5 | 297 | 223.2 | 127.9769 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.21 | 123.2143 | 59.2 | 5 | 297 | 223.21 | 127.9806 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.22 | 123.215 | 59.2 | 5 | 297 | 223.22 | 127.9842 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.23 | 123.2151 | 59.2 | 5 | 297 | 223.23 | 127.9877 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.24 | 123.2152 | 59.2 | 5 | 297 | 223.24 | 127.9913 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.25 | 123.215 | 59.2 | 5 | 297 | 223.25 | 127.9967 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.26 | 123.2149 | 59.2 | 5 | 297 | 223.26 | 128.0021 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.27 | 123.2166 | 59.2 | 5 | 297 | 223.27 | 128.0074 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.28 | 123.2184 | 59.2 | 5 | 297 | 223.28 | 128.0128 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.29 | 123.2167 | 59.2 | 5 | 297 | 223.29 | 128.0181 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.3 | 123.215 | 59.2 | 5 | 297 | 223.3 | 128.0234 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.31 | 123.2164 | 59.2 | 5 | 297 | 223.31 | 128.0284 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.32 | 123.2178 | 59.2 | 5 | 297 | 223.32 | 128.0334 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.33 | 123.2162 | 59.2 | 5 | 297 | 223.33 | 128.0384 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.34 | 123.2147 | 59.2 | 5 | 297 | 223.34 | 128.0435 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.35 | 123.2164 | 59.2 | 5 | 297 | 223.35 | 128.0485 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.36 | 123.2182 | 59.2 | 5 | 297 | 223.36 | 128.0536 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.37 | 123.221 | 59.2 | 5 | 297 | 223.37 | 128.0587 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.38 | 123.2238 | 59.2 | 5 | 297 | 223.38 | 128.0637 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.39 | 123.2244 | 59.2 | 5 | 297 | 223.39 | 128.0681 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.4 | 123.2251 | 59.2 | 5 | 297 | 223.4 | 128.0725 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.41 | 123.2257 | 59.2 | 5 | 297 | 223.41 | 128.0769 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.42 | 123.2264 | 59.2 | 5 | 297 | 223.42 | 128.0812 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.43 | 123.2257 | 59.2 | 5 | 297 | 223.43 | 128.0867 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.44 | 123.2251 | 59.2 | 5 | 297 | 223.44 | 128.0921 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.45 | 123.2257 | 59.2 | 5 | 297 | 223.45 | 128.0975 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.46 | 123.2264 | 59.2 | 5 | 297 | 223.46 | 128.1029 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.47 | 123.2279 | 59.2 | 5 | 297 | 223.47 | 128.112 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.48 | 123.2293 | 59.2 | 5 | 297 | 223.48 | 128.1212 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.49 | 123.2306 | 59.2 | 5 | 297 | 223.49 | 128.1303 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.5 | 123.2319 | 59.2 | 5 | 297 | 223.5 | 128.1395 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.51 | 123.2342 | 59.2 | 5 | 297 | 223.51 | 128.1485 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.52 | 123.2365 | 59.2 | 5 | 297 | 223.52 | 128.1576 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.53 | 123.2371 | 59.2 | 5 | 297 | 223.53 | 128.1678 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.54 | 123.2378 | 59.2 | 5 | 297 | 223.54 | 128.178 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.55 | 123.2384 | 59.2 | 5 | 297 | 223.55 | 128.1886 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.56 | 123.2391 | 59.2 | 5 | 297 | 223.56 | 128.1992 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.57 | 123.2383 | 59.2 | 5 | 297 | 223.57 | 128.208 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.58 | 123.2376 | 59.2 | 5 | 297 | 223.58 | 128.2168 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.59 | 123.2388 | 59.2 | 5 | 297 | 223.59 | 128.2256 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.6 | 123.2401 | 59.2 | 5 | 297 | 223.6 | 128.2344 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.61 | 123.2429 | 59.2 | 5 | 297 | 223.61 | 128.2426 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.62 | 123.2457 | 59.2 | 5 | 297 | 223.62 | 128.2507 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.63 | 123.2441 | 59.2 | 5 | 297 | 223.63 | 128.2583 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.64 | 123.2425 | 59.2 | 5 | 297 | 223.64 | 128.2659 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.65 | 123.2425 | 59.2 | 5 | 297 | 223.65 | 128.2735 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.66 | 123.2425 | 59.2 | 5 | 297 | 223.66 | 128.2811 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.67 | 123.2412 | 59.2 | 5 | 297 | 223.67 | 128.2886 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.68 | 123.2399 | 59.2 | 5 | 297 | 223.68 | 128.2961 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.69 | 123.2417 | 59.2 | 5 | 297 | 223.69 | 128.3032 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.7 | 123.2435 | 59.2 | 5 | 297 | 223.7 | 128.3103 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.71 | 123.2439 | 59.2 | 5 | 297 | 223.71 | 128.3149 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.72 | 123.2442 | 59.2 | 5 | 297 | 223.72 | 128.3194 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.73 | 123.2439 | 59.2 | 5 | 297 | 223.73 | 128.3239 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.74 | 123.2435 | 59.2 | 5 | 297 | 223.74 | 128.3283 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.75 | 123.2435 | 59.2 | 5 | 297 | 223.75 | 128.3258 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.76 | 123.2435 | 59.2 | 5 | 297 | 223.76 | 128.3233 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.77 | 123.2421 | 59.2 | 5 | 297 | 223.77 | 128.3207 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.78 | 123.2407 | 59.2 | 5 | 297 | 223.78 | 128.318 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.79 | 123.2419 | 59.2 | 5 | 297 | 223.79 | 128.3145 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.8 | 123.243 | 59.2 | 5 | 297 | 223.8 | 128.3109 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.81 | 123.2412 | 59.2 | 5 | 297 | 223.81 | 128.3072 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.82 | 123.2394 | 59.2 | 5 | 297 | 223.82 | 128.3035 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.83 | 123.2406 | 59.2 | 5 | 297 | 223.83 | 128.3 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.84 | 123.2417 | 59.2 | 5 | 297 | 223.84 | 128.2965 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.85 | 123.243 | 59.2 | 5 | 297 | 223.85 | 128.2929 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.86 | 123.2443 | 59.2 | 5 | 297 | 223.86 | 128.2894 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.87 | 123.2425 | 59.2 | 5 | 297 | 223.87 | 128.2849 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.88 | 123.2407 | 59.2 | 5 | 297 | 223.88 | 128.2804 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.89 | 123.2411 | 59.2 | 5 | 297 | 223.89 | 128.2789 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.9 | 123.2416 | 59.2 | 5 | 297 | 223.9 | 128.2774 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.91 | 123.2412 | 59.2 | 5 | 297 | 223.91 | 128.2762 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.92 | 123.2408 | 59.2 | 5 | 297 | 223.92 | 128.275 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.93 | 123.2417 | 59.2 | 5 | 297 | 223.93 | 128.2739 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.94 | 123.2426 | 59.2 | 5 | 297 | 223.94 | 128.2729 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.95 | 123.2443 | 59.2 | 5 | 297 | 223.95 | 128.2725 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.96 | 123.2461 | 59.2 | 5 | 297 | 223.96 | 128.2721 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.97 | 123.2462 | 59.2 | 5 | 297 | 223.97 | 128.268 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.98 | 123.2464 | 59.2 | 5 | 297 | 223.98 | 128.2639 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 223.99 | 123.2478 | 59.2 | 5 | 297 | 223.99 | 128.2594 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224 | 123.2491 | 59.2 | 5 | 297 | 224 | 128.2549 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.01 | 123.2474 | 59.2 | 5 | 297 | 224.01 | 128.2493 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.02 | 123.2456 | 59.2 | 5 | 297 | 224.02 | 128.2437 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.03 | 123.2462 | 59.2 | 5 | 297 | 224.03 | 128.2368 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.04 | 123.2468 | 59.2 | 5 | 297 | 224.04 | 128.2299 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.05 | 123.2473 | 59.2 | 5 | 297 | 224.05 | 128.223 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.06 | 123.2479 | 59.2 | 5 | 297 | 224.06 | 128.2162 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.07 | 123.2499 | 59.2 | 5 | 297 | 224.07 | 128.2093 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.08 | 123.2519 | 59.2 | 5 | 297 | 224.08 | 128.2025 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.09 | 123.2518 | 59.2 | 5 | 297 | 224.09 | 128.1958 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.1 | 123.2518 | 59.2 | 5 | 297 | 224.1 | 128.1892 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.11 | 123.2502 | 59.2 | 5 | 297 | 224.11 | 128.1831 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.12 | 123.2486 | 59.2 | 5 | 297 | 224.12 | 128.177 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.13 | 123.2492 | 59.2 | 5 | 297 | 224.13 | 128.1711 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.14 | 123.2498 | 59.2 | 5 | 297 | 224.14 | 128.1651 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.15 | 123.2504 | 59.2 | 5 | 297 | 224.15 | 128.1581 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.16 | 123.251 | 59.2 | 5 | 297 | 224.16 | 128.151 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.17 | 123.2528 | 59.2 | 5 | 297 | 224.17 | 128.1433 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.18 | 123.2547 | 59.2 | 5 | 297 | 224.18 | 128.1356 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.19 | 123.2548 | 59.2 | 5 | 297 | 224.19 | 128.1282 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.2 | 123.2548 | 59.2 | 5 | 297 | 224.2 | 128.1208 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.21 | 123.2545 | 59.2 | 5 | 297 | 224.21 | 128.1144 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.22 | 123.2543 | 59.2 | 5 | 297 | 224.22 | 128.108 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.23 | 123.2544 | 59.2 | 5 | 297 | 224.23 | 128.1015 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.24 | 123.2544 | 59.2 | 5 | 297 | 224.24 | 128.0951 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.25 | 123.2545 | 59.2 | 5 | 297 | 224.25 | 128.0928 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.26 | 123.2546 | 59.2 | 5 | 297 | 224.26 | 128.0906 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.27 | 123.2554 | 59.2 | 5 | 297 | 224.27 | 128.0884 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.28 | 123.2561 | 59.2 | 5 | 297 | 224.28 | 128.0862 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.29 | 123.2565 | 59.2 | 5 | 297 | 224.29 | 128.0853 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.3 | 123.2568 | 59.2 | 5 | 297 | 224.3 | 128.0844 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.31 | 123.2584 | 59.2 | 5 | 297 | 224.31 | 128.0859 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.32 | 123.2601 | 59.2 | 5 | 297 | 224.32 | 128.0874 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.33 | 123.26 | 59.2 | 5 | 297 | 224.33 | 128.0888 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.34 | 123.26 | 59.2 | 5 | 297 | 224.34 | 128.0903 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.35 | 123.2585 | 59.2 | 5 | 297 | 224.35 | 128.0922 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.36 | 123.2569 | 59.2 | 5 | 297 | 224.36 | 128.0941 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.37 | 123.2574 | 59.2 | 5 | 297 | 224.37 | 128.0957 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.38 | 123.2579 | 59.2 | 5 | 297 | 224.38 | 128.0973 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.39 | 123.2577 | 59.2 | 5 | 297 | 224.39 | 128.096 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.4 | 123.2576 | 59.2 | 5 | 297 | 224.4 | 128.0947 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.41 | 123.2582 | 59.2 | 5 | 297 | 224.41 | 128.093 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.42 | 123.2588 | 59.2 | 5 | 297 | 224.42 | 128.0913 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.43 | 123.2598 | 59.2 | 5 | 297 | 224.43 | 128.0929 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.44 | 123.2608 | 59.2 | 5 | 297 | 224.44 | 128.0945 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.45 | 123.2617 | 59.2 | 5 | 297 | 224.45 | 128.0975 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.46 | 123.2627 | 59.2 | 5 | 297 | 224.46 | 128.1005 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.47 | 123.2682 | 59.2 | 5 | 297 | 224.47 | 128.1035 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.48 | 123.2737 | 59.2 | 5 | 297 | 224.48 | 128.1066 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.49 | 123.2743 | 59.2 | 5 | 297 | 224.49 | 128.11 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.5 | 123.2749 | 59.2 | 5 | 297 | 224.5 | 128.1134 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.51 | 123.2793 | 59.2 | 5 | 297 | 224.51 | 128.118 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.52 | 123.2837 | 59.2 | 5 | 297 | 224.52 | 128.1227 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.53 | 123.2853 | 59.2 | 5 | 297 | 224.53 | 128.1274 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.54 | 123.2869 | 59.2 | 5 | 297 | 224.54 | 128.1321 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.55 | 123.2928 | 59.2 | 5 | 297 | 224.55 | 128.1366 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.56 | 123.2987 | 59.2 | 5 | 297 | 224.56 | 128.141 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.57 | 123.309 | 59.2 | 5 | 297 | 224.57 | 128.1468 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.58 | 123.3193 | 59.2 | 5 | 297 | 224.58 | 128.1525 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.59 | 123.3278 | 59.2 | 5 | 297 | 224.59 | 128.1575 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.6 | 123.3362 | 59.2 | 5 | 297 | 224.6 | 128.1624 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.61 | 123.3444 | 59.2 | 5 | 297 | 224.61 | 128.1674 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.62 | 123.3525 | 59.2 | 5 | 297 | 224.62 | 128.1724 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.63 | 123.3571 | 59.2 | 5 | 297 | 224.63 | 128.1773 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.64 | 123.3617 | 59.2 | 5 | 297 | 224.64 | 128.1823 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.65 | 123.3693 | 59.2 | 5 | 297 | 224.65 | 128.1884 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.66 | 123.3768 | 59.2 | 5 | 297 | 224.66 | 128.1945 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.67 | 123.3857 | 59.2 | 5 | 297 | 224.67 | 128.2014 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.68 | 123.3946 | 59.2 | 5 | 297 | 224.68 | 128.2083 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.69 | 123.4035 | 59.2 | 5 | 297 | 224.69 | 128.2152 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.7 | 123.4125 | 59.2 | 5 | 297 | 224.7 | 128.2221 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.71 | 123.4211 | 59.2 | 5 | 297 | 224.71 | 128.2249 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.72 | 123.4297 | 59.2 | 5 | 297 | 224.72 | 128.2276 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.73 | 123.4367 | 59.2 | 5 | 297 | 224.73 | 128.2311 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.74 | 123.4437 | 59.2 | 5 | 297 | 224.74 | 128.2345 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.75 | 123.4517 | 59.2 | 5 | 297 | 224.75 | 128.2384 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.76 | 123.4597 | 59.2 | 5 | 297 | 224.76 | 128.2422 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.77 | 123.4661 | 59.2 | 5 | 297 | 224.77 | 128.246 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.78 | 123.4725 | 59.2 | 5 | 297 | 224.78 | 128.2499 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.79 | 123.4804 | 59.2 | 5 | 297 | 224.79 | 128.2535 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.8 | 123.4883 | 59.2 | 5 | 297 | 224.8 | 128.257 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.81 | 123.497 | 59.2 | 5 | 297 | 224.81 | 128.2582 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.82 | 123.5058 | 59.2 | 5 | 297 | 224.82 | 128.2595 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.83 | 123.5133 | 59.2 | 5 | 297 | 224.83 | 128.2608 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.84 | 123.5207 | 59.2 | 5 | 297 | 224.84 | 128.2621 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.85 | 123.5286 | 59.2 | 5 | 297 | 224.85 | 128.2629 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.86 | 123.5365 | 59.2 | 5 | 297 | 224.86 | 128.2637 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.87 | 123.5426 | 59.2 | 5 | 297 | 224.87 | 128.2658 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.88 | 123.5487 | 59.2 | 5 | 297 | 224.88 | 128.2679 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.89 | 123.5572 | 59.2 | 5 | 297 | 224.89 | 128.2706 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.9 | 123.5657 | 59.2 | 5 | 297 | 224.9 | 128.2733 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.91 | 123.5745 | 59.2 | 5 | 297 | 224.91 | 128.276 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.92 | 123.5834 | 59.2 | 5 | 297 | 224.92 | 128.2788 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.93 | 123.5915 | 59.2 | 5 | 297 | 224.93 | 128.2782 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.94 | 123.5996 | 59.2 | 5 | 297 | 224.94 | 128.2777 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.95 | 123.6074 | 59.2 | 5 | 297 | 224.95 | 128.2758 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.96 | 123.6152 | 59.2 | 5 | 297 | 224.96 | 128.2739 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.97 | 123.6158 | 59.2 | 5 | 297 | 224.97 | 128.272 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.98 | 123.6164 | 59.2 | 5 | 297 | 224.98 | 128.2701 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 224.99 | 123.6219 | 59.2 | 5 | 297 | 224.99 | 128.2682 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225 | 123.6275 | 59.2 | 5 | 297 | 225 | 128.2663 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.01 | 123.6298 | 59.2 | 5 | 297 | 225.01 | 128.2643 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.02 | 123.632 | 59.2 | 5 | 297 | 225.02 | 128.2624 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.03 | 123.6392 | 59.2 | 5 | 297 | 225.03 | 128.2605 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.04 | 123.6464 | 59.2 | 5 | 297 | 225.04 | 128.2587 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.05 | 123.6484 | 59.2 | 5 | 297 | 225.05 | 128.257 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.06 | 123.6503 | 59.2 | 5 | 297 | 225.06 | 128.2553 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.07 | 123.6429 | 59.2 | 5 | 297 | 225.07 | 128.2525 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.08 | 123.6354 | 59.2 | 5 | 297 | 225.08 | 128.2496 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.09 | 123.6304 | 59.2 | 5 | 297 | 225.09 | 128.2473 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.1 | 123.6253 | 59.2 | 5 | 297 | 225.1 | 128.2451 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.11 | 123.6186 | 59.2 | 5 | 297 | 225.11 | 128.2428 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.12 | 123.6118 | 59.2 | 5 | 297 | 225.12 | 128.2406 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.13 | 123.6099 | 59.2 | 5 | 297 | 225.13 | 128.2383 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.14 | 123.6081 | 59.2 | 5 | 297 | 225.14 | 128.2361 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.15 | 123.6041 | 59.2 | 5 | 297 | 225.15 | 128.2325 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.16 | 123.6001 | 59.2 | 5 | 297 | 225.16 | 128.2289 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.17 | 123.5946 | 59.2 | 5 | 297 | 225.17 | 128.2253 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.18 | 123.589 | 59.2 | 5 | 297 | 225.18 | 128.2217 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.19 | 123.5844 | 59.2 | 5 | 297 | 225.19 | 128.218 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.2 | 123.5799 | 59.2 | 5 | 297 | 225.2 | 128.2144 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.21 | 123.5739 | 59.2 | 5 | 297 | 225.21 | 128.214 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.22 | 123.568 | 59.2 | 5 | 297 | 225.22 | 128.2136 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.23 | 123.5637 | 59.2 | 5 | 297 | 225.23 | 128.2126 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.24 | 123.5594 | 59.2 | 5 | 297 | 225.24 | 128.2116 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.25 | 123.5532 | 59.2 | 5 | 297 | 225.25 | 128.2103 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.26 | 123.547 | 59.2 | 5 | 297 | 225.26 | 128.2089 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.27 | 123.5436 | 59.2 | 5 | 297 | 225.27 | 128.2067 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.28 | 123.5402 | 59.2 | 5 | 297 | 225.28 | 128.2045 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.29 | 123.5375 | 59.2 | 5 | 297 | 225.29 | 128.201 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.3 | 123.5347 | 59.2 | 5 | 297 | 225.3 | 128.1975 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.31 | 123.5284 | 59.2 | 5 | 297 | 225.31 | 128.194 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.32 | 123.5221 | 59.2 | 5 | 297 | 225.32 | 128.1906 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.33 | 123.517 | 59.2 | 5 | 297 | 225.33 | 128.1877 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.34 | 123.512 | 59.2 | 5 | 297 | 225.34 | 128.1849 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.35 | 123.5052 | 59.2 | 5 | 297 | 225.35 | 128.1822 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.36 | 123.4985 | 59.2 | 5 | 297 | 225.36 | 128.1795 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.37 | 123.4954 | 59.2 | 5 | 297 | 225.37 | 128.1768 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.38 | 123.4923 | 59.2 | 5 | 297 | 225.38 | 128.1742 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.39 | 123.4877 | 59.2 | 5 | 297 | 225.39 | 128.1715 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.4 | 123.4831 | 59.2 | 5 | 297 | 225.4 | 128.1688 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.41 | 123.4773 | 59.2 | 5 | 297 | 225.41 | 128.1663 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.42 | 123.4715 | 59.2 | 5 | 297 | 225.42 | 128.1638 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.43 | 123.4684 | 59.2 | 5 | 297 | 225.43 | 128.1626 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.44 | 123.4652 | 59.2 | 5 | 297 | 225.44 | 128.1613 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.45 | 123.4575 | 59.2 | 5 | 297 | 225.45 | 128.16 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.46 | 123.4497 | 59.2 | 5 | 297 | 225.46 | 128.1588 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.47 | 123.4415 | 59.2 | 5 | 297 | 225.47 | 128.1575 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.48 | 123.4332 | 59.2 | 5 | 297 | 225.48 | 128.1562 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.49 | 123.4231 | 59.2 | 5 | 297 | 225.49 | 128.1558 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.5 | 123.413 | 59.2 | 5 | 297 | 225.5 | 128.1554 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.51 | 123.4059 | 59.2 | 5 | 297 | 225.51 | 128.155 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.52 | 123.3988 | 59.2 | 5 | 297 | 225.52 | 128.1545 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.53 | 123.3899 | 59.2 | 5 | 297 | 225.53 | 128.1541 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.54 | 123.381 | 59.2 | 5 | 297 | 225.54 | 128.1537 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.55 | 123.3719 | 59.2 | 5 | 297 | 225.55 | 128.1532 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.56 | 123.3629 | 59.2 | 5 | 297 | 225.56 | 128.1528 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.57 | 123.3589 | 59.2 | 5 | 297 | 225.57 | 128.1524 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.58 | 123.3548 | 59.2 | 5 | 297 | 225.58 | 128.1519 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.59 | 123.3503 | 59.2 | 5 | 297 | 225.59 | 128.1516 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.6 | 123.3458 | 59.2 | 5 | 297 | 225.6 | 128.1512 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.61 | 123.3432 | 59.2 | 5 | 297 | 225.61 | 128.151 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.62 | 123.3406 | 59.2 | 5 | 297 | 225.62 | 128.1508 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.63 | 123.3367 | 59.2 | 5 | 297 | 225.63 | 128.1457 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.64 | 123.3328 | 59.2 | 5 | 297 | 225.64 | 128.1405 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.65 | 123.328 | 59.2 | 5 | 297 | 225.65 | 128.1366 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.66 | 123.3233 | 59.2 | 5 | 297 | 225.66 | 128.1326 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.67 | 123.3188 | 59.2 | 5 | 297 | 225.67 | 128.1287 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.68 | 123.3143 | 59.2 | 5 | 297 | 225.68 | 128.1248 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.69 | 123.3088 | 59.2 | 5 | 297 | 225.69 | 128.121 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.7 | 123.3033 | 59.2 | 5 | 297 | 225.7 | 128.1172 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.71 | 123.2994 | 59.2 | 5 | 297 | 225.71 | 128.1133 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.72 | 123.2955 | 59.2 | 5 | 297 | 225.72 | 128.1095 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.73 | 123.2914 | 59.2 | 5 | 297 | 225.73 | 128.1046 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.74 | 123.2873 | 59.2 | 5 | 297 | 225.74 | 128.0996 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.75 | 123.285 | 59.2 | 5 | 297 | 225.75 | 128.0947 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.76 | 123.2827 | 59.2 | 5 | 297 | 225.76 | 128.0898 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.77 | 123.2797 | 59.2 | 5 | 297 | 225.77 | 128.0857 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.78 | 123.2768 | 59.2 | 5 | 297 | 225.78 | 128.0816 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.79 | 123.2703 | 59.2 | 5 | 297 | 225.79 | 128.0788 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.8 | 123.2638 | 59.2 | 5 | 297 | 225.8 | 128.0759 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.81 | 123.26 | 59.2 | 5 | 297 | 225.81 | 128.0731 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.82 | 123.2561 | 59.2 | 5 | 297 | 225.82 | 128.0702 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.83 | 123.2511 | 59.2 | 5 | 297 | 225.83 | 128.0667 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.84 | 123.2461 | 59.2 | 5 | 297 | 225.84 | 128.0632 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.85 | 123.2435 | 59.2 | 5 | 297 | 225.85 | 128.0596 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.86 | 123.2408 | 59.2 | 5 | 297 | 225.86 | 128.0559 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.87 | 123.2367 | 59.2 | 5 | 297 | 225.87 | 128.0514 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.88 | 123.2325 | 59.2 | 5 | 297 | 225.88 | 128.0469 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.89 | 123.2278 | 59.2 | 5 | 297 | 225.89 | 128.042 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.9 | 123.2231 | 59.2 | 5 | 297 | 225.9 | 128.0372 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.91 | 123.2208 | 59.2 | 5 | 297 | 225.91 | 128.0323 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.92 | 123.2185 | 59.2 | 5 | 297 | 225.92 | 128.0274 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.93 | 123.2117 | 59.2 | 5 | 297 | 225.93 | 128.0213 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.94 | 123.205 | 59.2 | 5 | 297 | 225.94 | 128.0151 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.95 | 123.202 | 59.2 | 5 | 297 | 225.95 | 128.009 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.96 | 123.1991 | 59.2 | 5 | 297 | 225.96 | 128.0029 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.97 | 123.1988 | 59.2 | 5 | 297 | 225.97 | 127.9964 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.98 | 123.1985 | 59.2 | 5 | 297 | 225.98 | 127.99 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 225.99 | 123.2004 | 59.2 | 5 | 297 | 225.99 | 127.9827 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226 | 123.2023 | 59.2 | 5 | 297 | 226 | 127.9755 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.01 | 123.2037 | 59.2 | 5 | 297 | 226.01 | 127.9682 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.02 | 123.2051 | 59.2 | 5 | 297 | 226.02 | 127.961 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.03 | 123.204 | 59.2 | 5 | 297 | 226.03 | 127.9537 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.04 | 123.2029 | 59.2 | 5 | 297 | 226.04 | 127.9465 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.05 | 123.2019 | 59.2 | 5 | 297 | 226.05 | 127.9404 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.06 | 123.2009 | 59.2 | 5 | 297 | 226.06 | 127.9344 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.07 | 123.1987 | 59.2 | 5 | 297 | 226.07 | 127.9284 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.08 | 123.1964 | 59.2 | 5 | 297 | 226.08 | 127.9224 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.09 | 123.196 | 59.2 | 5 | 297 | 226.09 | 127.9163 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.1 | 123.1955 | 59.2 | 5 | 297 | 226.1 | 127.9103 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.11 | 123.1949 | 59.2 | 5 | 297 | 226.11 | 127.9041 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.12 | 123.1943 | 59.2 | 5 | 297 | 226.12 | 127.8979 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.13 | 123.1927 | 59.2 | 5 | 297 | 226.13 | 127.8967 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.14 | 123.1911 | 59.2 | 5 | 297 | 226.14 | 127.8955 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.15 | 123.1912 | 59.2 | 5 | 297 | 226.15 | 127.8943 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.16 | 123.1914 | 59.2 | 5 | 297 | 226.16 | 127.8931 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.17 | 123.1895 | 59.2 | 5 | 297 | 226.17 | 127.8919 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.18 | 123.1876 | 59.2 | 5 | 297 | 226.18 | 127.8907 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.19 | 123.1859 | 59.2 | 5 | 297 | 226.19 | 127.8895 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.2 | 123.1843 | 59.2 | 5 | 297 | 226.2 | 127.8883 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.21 | 123.1814 | 59.2 | 5 | 297 | 226.21 | 127.8871 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.22 | 123.1785 | 59.2 | 5 | 297 | 226.22 | 127.8859 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.23 | 123.1772 | 59.2 | 5 | 297 | 226.23 | 127.8896 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.24 | 123.1759 | 59.2 | 5 | 297 | 226.24 | 127.8934 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.25 | 123.1752 | 59.2 | 5 | 297 | 226.25 | 127.8972 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.26 | 123.1745 | 59.2 | 5 | 297 | 226.26 | 127.9009 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.27 | 123.1708 | 59.2 | 5 | 297 | 226.27 | 127.9047 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.28 | 123.1671 | 59.2 | 5 | 297 | 226.28 | 127.9084 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.29 | 123.1649 | 59.2 | 5 | 297 | 226.29 | 127.9108 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.3 | 123.1627 | 59.2 | 5 | 297 | 226.3 | 127.9132 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.31 | 123.1594 | 59.2 | 5 | 297 | 226.31 | 127.9157 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.32 | 123.156 | 59.2 | 5 | 297 | 226.32 | 127.9181 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.33 | 123.1555 | 59.2 | 5 | 297 | 226.33 | 127.9205 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.34 | 123.155 | 59.2 | 5 | 297 | 226.34 | 127.923 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.35 | 123.1538 | 59.2 | 5 | 297 | 226.35 | 127.9254 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.36 | 123.1526 | 59.2 | 5 | 297 | 226.36 | 127.9279 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.37 | 123.1523 | 59.2 | 5 | 297 | 226.37 | 127.9311 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.38 | 123.152 | 59.2 | 5 | 297 | 226.38 | 127.9344 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.39 | 123.1539 | 59.2 | 5 | 297 | 226.39 | 127.938 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.4 | 123.1557 | 59.2 | 5 | 297 | 226.4 | 127.9416 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.41 | 123.1532 | 59.2 | 5 | 297 | 226.41 | 127.9451 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.42 | 123.1507 | 59.2 | 5 | 297 | 226.42 | 127.9486 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.43 | 123.1517 | 59.2 | 5 | 297 | 226.43 | 127.9569 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.44 | 123.1527 | 59.2 | 5 | 297 | 226.44 | 127.9652 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.45 | 123.1514 | 59.2 | 5 | 297 | 226.45 | 127.9735 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.46 | 123.15 | 59.2 | 5 | 297 | 226.46 | 127.9818 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.47 | 123.1519 | 59.2 | 5 | 297 | 226.47 | 127.9913 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.48 | 123.1537 | 59.2 | 5 | 297 | 226.48 | 128.0008 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.49 | 123.1551 | 59.2 | 5 | 297 | 226.49 | 128.0103 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.5 | 123.1565 | 59.2 | 5 | 297 | 226.5 | 128.0198 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.51 | 123.1549 | 59.2 | 5 | 297 | 226.51 | 128.0293 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.52 | 123.1533 | 59.2 | 5 | 297 | 226.52 | 128.0388 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.53 | 123.1533 | 59.2 | 5 | 297 | 226.53 | 128.0483 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.54 | 123.1533 | 59.2 | 5 | 297 | 226.54 | 128.0579 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.55 | 123.1534 | 59.2 | 5 | 297 | 226.55 | 128.0661 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.56 | 123.1535 | 59.2 | 5 | 297 | 226.56 | 128.0744 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.57 | 123.1548 | 59.2 | 5 | 297 | 226.57 | 128.0851 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.58 | 123.1562 | 59.2 | 5 | 297 | 226.58 | 128.0958 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.59 | 123.1579 | 59.2 | 5 | 297 | 226.59 | 128.1065 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.6 | 123.1595 | 59.2 | 5 | 297 | 226.6 | 128.1172 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.61 | 123.1616 | 59.2 | 5 | 297 | 226.61 | 128.128 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.62 | 123.1637 | 59.2 | 5 | 297 | 226.62 | 128.1387 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.63 | 123.1671 | 59.2 | 5 | 297 | 226.63 | 128.1488 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.64 | 123.1705 | 59.2 | 5 | 297 | 226.64 | 128.159 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.65 | 123.17 | 59.2 | 5 | 297 | 226.65 | 128.1691 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.66 | 123.1695 | 59.2 | 5 | 297 | 226.66 | 128.1792 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.67 | 123.1711 | 59.2 | 5 | 297 | 226.67 | 128.1891 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.68 | 123.1726 | 59.2 | 5 | 297 | 226.68 | 128.199 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.69 | 123.1757 | 59.2 | 5 | 297 | 226.69 | 128.2087 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.7 | 123.1787 | 59.2 | 5 | 297 | 226.7 | 128.2184 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.71 | 123.183 | 59.2 | 5 | 297 | 226.71 | 128.2281 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.72 | 123.1874 | 59.2 | 5 | 297 | 226.72 | 128.2378 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.73 | 123.1908 | 59.2 | 5 | 297 | 226.73 | 128.2436 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.74 | 123.1943 | 59.2 | 5 | 297 | 226.74 | 128.2493 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.75 | 123.1967 | 59.2 | 5 | 297 | 226.75 | 128.2545 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.76 | 123.1991 | 59.2 | 5 | 297 | 226.76 | 128.2596 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.77 | 123.2037 | 59.2 | 5 | 297 | 226.77 | 128.2647 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.78 | 123.2082 | 59.2 | 5 | 297 | 226.78 | 128.2699 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.79 | 123.2128 | 59.2 | 5 | 297 | 226.79 | 128.2763 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.8 | 123.2173 | 59.2 | 5 | 297 | 226.8 | 128.2828 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.81 | 123.2233 | 59.2 | 5 | 297 | 226.81 | 128.2862 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.82 | 123.2293 | 59.2 | 5 | 297 | 226.82 | 128.2896 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.83 | 123.2336 | 59.2 | 5 | 297 | 226.83 | 128.2906 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.84 | 123.238 | 59.2 | 5 | 297 | 226.84 | 128.2916 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.85 | 123.242 | 59.2 | 5 | 297 | 226.85 | 128.292 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.86 | 123.2459 | 59.2 | 5 | 297 | 226.86 | 128.2923 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.87 | 123.2486 | 59.2 | 5 | 297 | 226.87 | 128.2927 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.88 | 123.2513 | 59.2 | 5 | 297 | 226.88 | 128.2931 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.89 | 123.2522 | 59.2 | 5 | 297 | 226.89 | 128.2937 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.9 | 123.253 | 59.2 | 5 | 297 | 226.9 | 128.2943 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.91 | 123.2583 | 59.2 | 5 | 297 | 226.91 | 128.2919 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.92 | 123.2637 | 59.2 | 5 | 297 | 226.92 | 128.2896 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.93 | 123.2704 | 59.2 | 5 | 297 | 226.93 | 128.2824 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.94 | 123.277 | 59.2 | 5 | 297 | 226.94 | 128.2753 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.95 | 123.2841 | 59.2 | 5 | 297 | 226.95 | 128.268 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.96 | 123.2912 | 59.2 | 5 | 297 | 226.96 | 128.2607 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.97 | 123.2996 | 59.2 | 5 | 297 | 226.97 | 128.2525 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.98 | 123.308 | 59.2 | 5 | 297 | 226.98 | 128.2443 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 226.99 | 123.3136 | 59.2 | 5 | 297 | 226.99 | 128.2361 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227 | 123.3192 | 59.2 | 5 | 297 | 227 | 128.228 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.01 | 123.3266 | 59.2 | 5 | 297 | 227.01 | 128.2201 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.02 | 123.334 | 59.2 | 5 | 297 | 227.02 | 128.2121 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.03 | 123.3386 | 59.2 | 5 | 297 | 227.03 | 128.204 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.04 | 123.3433 | 59.2 | 5 | 297 | 227.04 | 128.1958 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.05 | 123.3514 | 59.2 | 5 | 297 | 227.05 | 128.1878 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.06 | 123.3596 | 59.2 | 5 | 297 | 227.06 | 128.1797 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.07 | 123.3688 | 59.2 | 5 | 297 | 227.07 | 128.1724 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.08 | 123.3781 | 59.2 | 5 | 297 | 227.08 | 128.1651 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.09 | 123.3852 | 59.2 | 5 | 297 | 227.09 | 128.1579 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.1 | 123.3924 | 59.2 | 5 | 297 | 227.1 | 128.1506 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.11 | 123.4007 | 59.2 | 5 | 297 | 227.11 | 128.1434 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.12 | 123.409 | 59.2 | 5 | 297 | 227.12 | 128.1361 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.13 | 123.4141 | 59.2 | 5 | 297 | 227.13 | 128.1301 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.14 | 123.4192 | 59.2 | 5 | 297 | 227.14 | 128.124 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.15 | 123.4275 | 59.2 | 5 | 297 | 227.15 | 128.1181 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.16 | 123.4358 | 59.2 | 5 | 297 | 227.16 | 128.1121 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.17 | 123.4423 | 59.2 | 5 | 297 | 227.17 | 128.1039 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.18 | 123.4487 | 59.2 | 5 | 297 | 227.18 | 128.0956 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.19 | 123.4556 | 59.2 | 5 | 297 | 227.19 | 128.0875 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.2 | 123.4625 | 59.2 | 5 | 297 | 227.2 | 128.0794 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.21 | 123.4708 | 59.2 | 5 | 297 | 227.21 | 128.0714 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.22 | 123.4791 | 59.2 | 5 | 297 | 227.22 | 128.0634 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.23 | 123.4855 | 59.2 | 5 | 297 | 227.23 | 128.0553 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.24 | 123.4919 | 59.2 | 5 | 297 | 227.24 | 128.0471 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.25 | 123.4975 | 59.2 | 5 | 297 | 227.25 | 128.0396 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.26 | 123.5032 | 59.2 | 5 | 297 | 227.26 | 128.0321 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.27 | 123.5068 | 59.2 | 5 | 297 | 227.27 | 128.0246 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.28 | 123.5104 | 59.2 | 5 | 297 | 227.28 | 128.0172 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.29 | 123.5155 | 59.2 | 5 | 297 | 227.29 | 128.0111 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.3 | 123.5207 | 59.2 | 5 | 297 | 227.3 | 128.0051 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.31 | 123.5254 | 59.2 | 5 | 297 | 227.31 | 128.0031 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.32 | 123.5301 | 59.2 | 5 | 297 | 227.32 | 128.0011 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.33 | 123.5349 | 59.2 | 5 | 297 | 227.33 | 128.0015 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.34 | 123.5396 | 59.2 | 5 | 297 | 227.34 | 128.0019 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.35 | 123.5456 | 59.2 | 5 | 297 | 227.35 | 128.0058 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.36 | 123.5516 | 59.2 | 5 | 297 | 227.36 | 128.0097 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.37 | 123.5563 | 59.2 | 5 | 297 | 227.37 | 128.0136 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.38 | 123.561 | 59.2 | 5 | 297 | 227.38 | 128.0175 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.39 | 123.566 | 59.2 | 5 | 297 | 227.39 | 128.0212 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.4 | 123.5709 | 59.2 | 5 | 297 | 227.4 | 128.025 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.41 | 123.5724 | 59.2 | 5 | 297 | 227.41 | 128.0327 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.42 | 123.5739 | 59.2 | 5 | 297 | 227.42 | 128.0404 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.43 | 123.5709 | 59.2 | 5 | 297 | 227.43 | 128.0508 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.44 | 123.568 | 59.2 | 5 | 297 | 227.44 | 128.0611 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.45 | 123.5668 | 59.2 | 5 | 297 | 227.45 | 128.0711 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.46 | 123.5657 | 59.2 | 5 | 297 | 227.46 | 128.081 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.47 | 123.5582 | 59.2 | 5 | 297 | 227.47 | 128.091 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.48 | 123.5507 | 59.2 | 5 | 297 | 227.48 | 128.1009 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.49 | 123.5451 | 59.2 | 5 | 297 | 227.49 | 128.1108 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.5 | 123.5395 | 59.2 | 5 | 297 | 227.5 | 128.1207 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.51 | 123.5333 | 59.2 | 5 | 297 | 227.51 | 128.1304 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.52 | 123.5271 | 59.2 | 5 | 297 | 227.52 | 128.1401 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.53 | 123.5252 | 59.2 | 5 | 297 | 227.53 | 128.1499 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.54 | 123.5234 | 59.2 | 5 | 297 | 227.54 | 128.1598 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.55 | 123.5197 | 59.2 | 5 | 297 | 227.55 | 128.1696 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.56 | 123.516 | 59.2 | 5 | 297 | 227.56 | 128.1793 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.57 | 123.5097 | 59.2 | 5 | 297 | 227.57 | 128.1869 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.58 | 123.5034 | 59.2 | 5 | 297 | 227.58 | 128.1945 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.59 | 123.4994 | 59.2 | 5 | 297 | 227.59 | 128.202 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.6 | 123.4953 | 59.2 | 5 | 297 | 227.6 | 128.2095 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.61 | 123.4871 | 59.2 | 5 | 297 | 227.61 | 128.217 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.62 | 123.4789 | 59.2 | 5 | 297 | 227.62 | 128.2245 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.63 | 123.4746 | 59.2 | 5 | 297 | 227.63 | 128.2313 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.64 | 123.4702 | 59.2 | 5 | 297 | 227.64 | 128.2382 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.65 | 123.4624 | 59.2 | 5 | 297 | 227.65 | 128.245 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.66 | 123.4546 | 59.2 | 5 | 297 | 227.66 | 128.2518 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.67 | 123.4513 | 59.2 | 5 | 297 | 227.67 | 128.2612 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.68 | 123.4479 | 59.2 | 5 | 297 | 227.68 | 128.2705 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.69 | 123.4432 | 59.2 | 5 | 297 | 227.69 | 128.2799 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.7 | 123.4385 | 59.2 | 5 | 297 | 227.7 | 128.2893 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.71 | 123.4309 | 59.2 | 5 | 297 | 227.71 | 128.2986 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.72 | 123.4234 | 59.2 | 5 | 297 | 227.72 | 128.3078 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.73 | 123.4177 | 59.2 | 5 | 297 | 227.73 | 128.3173 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.74 | 123.412 | 59.2 | 5 | 297 | 227.74 | 128.3268 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.75 | 123.4042 | 59.2 | 5 | 297 | 227.75 | 128.3347 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.76 | 123.3964 | 59.2 | 5 | 297 | 227.76 | 128.3427 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.77 | 123.3919 | 59.2 | 5 | 297 | 227.77 | 128.3507 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.78 | 123.3873 | 59.2 | 5 | 297 | 227.78 | 128.3587 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.79 | 123.3794 | 59.2 | 5 | 297 | 227.79 | 128.3676 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.8 | 123.3715 | 59.2 | 5 | 297 | 227.8 | 128.3765 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.81 | 123.3634 | 59.2 | 5 | 297 | 227.81 | 128.3845 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.82 | 123.3553 | 59.2 | 5 | 297 | 227.82 | 128.3924 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.83 | 123.3488 | 59.2 | 5 | 297 | 227.83 | 128.4003 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.84 | 123.3424 | 59.2 | 5 | 297 | 227.84 | 128.4082 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.85 | 123.3332 | 59.2 | 5 | 297 | 227.85 | 128.4142 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.86 | 123.324 | 59.2 | 5 | 297 | 227.86 | 128.4202 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.87 | 123.3159 | 59.2 | 5 | 297 | 227.87 | 128.4249 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.88 | 123.3077 | 59.2 | 5 | 297 | 227.88 | 128.4295 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.89 | 123.298 | 59.2 | 5 | 297 | 227.89 | 128.4342 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.9 | 123.2884 | 59.2 | 5 | 297 | 227.9 | 128.4388 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.91 | 123.2818 | 59.2 | 5 | 297 | 227.91 | 128.4424 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.92 | 123.2752 | 59.2 | 5 | 297 | 227.92 | 128.446 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.93 | 123.2725 | 59.2 | 5 | 297 | 227.93 | 128.4469 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.94 | 123.2698 | 59.2 | 5 | 297 | 227.94 | 128.4477 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.95 | 123.264 | 59.2 | 5 | 297 | 227.95 | 128.4482 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.96 | 123.2582 | 59.2 | 5 | 297 | 227.96 | 128.4487 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.97 | 123.2555 | 59.2 | 5 | 297 | 227.97 | 128.4491 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.98 | 123.2529 | 59.2 | 5 | 297 | 227.98 | 128.4495 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 227.99 | 123.249 | 59.2 | 5 | 297 | 227.99 | 128.4471 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228 | 123.245 | 59.2 | 5 | 297 | 228 | 128.4447 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.01 | 123.2432 | 59.2 | 5 | 297 | 228.01 | 128.4423 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.02 | 123.2413 | 59.2 | 5 | 297 | 228.02 | 128.4399 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.03 | 123.238 | 59.2 | 5 | 297 | 228.03 | 128.4375 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.04 | 123.2346 | 59.2 | 5 | 297 | 228.04 | 128.4351 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.05 | 123.2328 | 59.2 | 5 | 297 | 228.05 | 128.4315 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.06 | 123.231 | 59.2 | 5 | 297 | 228.06 | 128.4278 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.07 | 123.2283 | 59.2 | 5 | 297 | 228.07 | 128.4231 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.08 | 123.2256 | 59.2 | 5 | 297 | 228.08 | 128.4184 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.09 | 123.2204 | 59.2 | 5 | 297 | 228.09 | 128.4113 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.1 | 123.2153 | 59.2 | 5 | 297 | 228.1 | 128.4041 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.11 | 123.2124 | 59.2 | 5 | 297 | 228.11 | 128.397 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.12 | 123.2094 | 59.2 | 5 | 297 | 228.12 | 128.3898 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.13 | 123.2055 | 59.2 | 5 | 297 | 228.13 | 128.3827 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.14 | 123.2015 | 59.2 | 5 | 297 | 228.14 | 128.3755 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.15 | 123.2 | 59.2 | 5 | 297 | 228.15 | 128.3683 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.16 | 123.1984 | 59.2 | 5 | 297 | 228.16 | 128.3611 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.17 | 123.1943 | 59.2 | 5 | 297 | 228.17 | 128.3547 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.18 | 123.1903 | 59.2 | 5 | 297 | 228.18 | 128.3483 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.19 | 123.1853 | 59.2 | 5 | 297 | 228.19 | 128.3421 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.2 | 123.1803 | 59.2 | 5 | 297 | 228.2 | 128.336 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.21 | 123.1768 | 59.2 | 5 | 297 | 228.21 | 128.3308 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.22 | 123.1732 | 59.2 | 5 | 297 | 228.22 | 128.3256 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.23 | 123.1693 | 59.2 | 5 | 297 | 228.23 | 128.3204 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.24 | 123.1653 | 59.2 | 5 | 297 | 228.24 | 128.3151 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.25 | 123.1636 | 59.2 | 5 | 297 | 228.25 | 128.3085 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.26 | 123.1619 | 59.2 | 5 | 297 | 228.26 | 128.3019 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.27 | 123.1591 | 59.2 | 5 | 297 | 228.27 | 128.2952 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.28 | 123.1563 | 59.2 | 5 | 297 | 228.28 | 128.2886 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.29 | 123.1553 | 59.2 | 5 | 297 | 228.29 | 128.2796 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.3 | 123.1543 | 59.2 | 5 | 297 | 228.3 | 128.2706 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.31 | 123.1536 | 59.2 | 5 | 297 | 228.31 | 128.2623 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.32 | 123.1529 | 59.2 | 5 | 297 | 228.32 | 128.254 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.33 | 123.151 | 59.2 | 5 | 297 | 228.33 | 128.2459 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.34 | 123.149 | 59.2 | 5 | 297 | 228.34 | 128.2377 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.35 | 123.1468 | 59.2 | 5 | 297 | 228.35 | 128.2291 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.36 | 123.1446 | 59.2 | 5 | 297 | 228.36 | 128.2204 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.37 | 123.1427 | 59.2 | 5 | 297 | 228.37 | 128.213 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.38 | 123.1407 | 59.2 | 5 | 297 | 228.38 | 128.2056 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.39 | 123.1422 | 59.2 | 5 | 297 | 228.39 | 128.1982 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.4 | 123.1436 | 59.2 | 5 | 297 | 228.4 | 128.1908 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.41 | 123.1453 | 59.2 | 5 | 297 | 228.41 | 128.1845 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.42 | 123.147 | 59.2 | 5 | 297 | 228.42 | 128.1782 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.43 | 123.1452 | 59.2 | 5 | 297 | 228.43 | 128.1702 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.44 | 123.1433 | 59.2 | 5 | 297 | 228.44 | 128.1622 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.45 | 123.1436 | 59.2 | 5 | 297 | 228.45 | 128.1557 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.46 | 123.1438 | 59.2 | 5 | 297 | 228.46 | 128.1493 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.47 | 123.1429 | 59.2 | 5 | 297 | 228.47 | 128.1429 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.48 | 123.1419 | 59.2 | 5 | 297 | 228.48 | 128.1365 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.49 | 123.1432 | 59.2 | 5 | 297 | 228.49 | 128.1329 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.5 | 123.1445 | 59.2 | 5 | 297 | 228.5 | 128.1293 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.51 | 123.1447 | 59.2 | 5 | 297 | 228.51 | 128.1274 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.52 | 123.1448 | 59.2 | 5 | 297 | 228.52 | 128.1255 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.53 | 123.1449 | 59.2 | 5 | 297 | 228.53 | 128.1235 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.54 | 123.1449 | 59.2 | 5 | 297 | 228.54 | 128.1216 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.55 | 123.1443 | 59.2 | 5 | 297 | 228.55 | 128.1208 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.56 | 123.1436 | 59.2 | 5 | 297 | 228.56 | 128.12 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.57 | 123.1434 | 59.2 | 5 | 297 | 228.57 | 128.1175 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.58 | 123.1433 | 59.2 | 5 | 297 | 228.58 | 128.115 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.59 | 123.1444 | 59.2 | 5 | 297 | 228.59 | 128.1132 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.6 | 123.1455 | 59.2 | 5 | 297 | 228.6 | 128.1115 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.61 | 123.1452 | 59.2 | 5 | 297 | 228.61 | 128.1104 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.62 | 123.145 | 59.2 | 5 | 297 | 228.62 | 128.1094 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.63 | 123.1467 | 59.2 | 5 | 297 | 228.63 | 128.1084 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.64 | 123.1484 | 59.2 | 5 | 297 | 228.64 | 128.1074 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.65 | 123.1516 | 59.2 | 5 | 297 | 228.65 | 128.1067 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.66 | 123.1547 | 59.1993 | 5 | 297 | 228.66 | 128.106 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.67 | 123.1558 | 59.1977 | 5 | 297 | 228.67 | 128.1043 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.68 | 123.1569 | 59.196 | 5 | 297 | 228.68 | 128.1026 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.69 | 123.1581 | 59.1944 | 5 | 297 | 228.69 | 128.1007 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.7 | 123.1592 | 59.1927 | 5 | 297 | 228.7 | 128.0988 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.71 | 123.159 | 59.1911 | 5 | 297 | 228.71 | 128.0961 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.72 | 123.1589 | 59.1894 | 5 | 297 | 228.72 | 128.0933 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.73 | 123.1587 | 59.1878 | 5 | 297 | 228.73 | 128.0906 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.74 | 123.1586 | 59.1861 | 5 | 297 | 228.74 | 128.0878 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.75 | 123.16 | 59.1845 | 5 | 297 | 228.75 | 128.088 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.76 | 123.1614 | 59.1828 | 5 | 297 | 228.76 | 128.0882 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.77 | 123.1631 | 59.1812 | 5 | 297 | 228.77 | 128.0883 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.78 | 123.1649 | 59.1795 | 5 | 297 | 228.78 | 128.0885 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.79 | 123.1676 | 59.1779 | 5 | 297 | 228.79 | 128.0859 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.8 | 123.1704 | 59.1762 | 5 | 297 | 228.8 | 128.0833 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.81 | 123.1702 | 59.1746 | 5 | 297 | 228.81 | 128.0794 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.82 | 123.1701 | 59.1729 | 5 | 297 | 228.82 | 128.0756 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.83 | 123.1714 | 59.1713 | 5 | 297 | 228.83 | 128.0716 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.84 | 123.1728 | 59.1696 | 5 | 297 | 228.84 | 128.0676 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.85 | 123.1738 | 59.168 | 5 | 297 | 228.85 | 128.0642 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.86 | 123.1749 | 59.1663 | 5 | 297 | 228.86 | 128.0607 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.87 | 123.1779 | 59.1647 | 5 | 297 | 228.87 | 128.0586 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.88 | 123.181 | 59.163 | 5 | 297 | 228.88 | 128.0565 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.89 | 123.1834 | 59.1614 | 5 | 297 | 228.89 | 128.0544 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.9 | 123.1857 | 59.1597 | 5 | 297 | 228.9 | 128.0523 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.91 | 123.1844 | 59.1581 | 5 | 297 | 228.91 | 128.0492 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.92 | 123.1832 | 59.1564 | 5 | 297 | 228.92 | 128.0461 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.93 | 123.1834 | 59.1548 | 5 | 297 | 228.93 | 128.0446 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.94 | 123.1836 | 59.1531 | 5 | 297 | 228.94 | 128.0432 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.95 | 123.182 | 59.1515 | 5 | 297 | 228.95 | 128.0396 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.96 | 123.1804 | 59.1498 | 5 | 297 | 228.96 | 128.0361 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.97 | 123.1818 | 59.1482 | 5 | 297 | 228.97 | 128.0326 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.98 | 123.1832 | 59.1465 | 5 | 297 | 228.98 | 128.0292 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 228.99 | 123.1839 | 59.1449 | 5 | 297 | 228.99 | 128.0259 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229 | 123.1846 | 59.1432 | 5 | 297 | 229 | 128.0226 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.01 | 123.185 | 59.1416 | 5 | 297 | 229.01 | 128.0164 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.02 | 123.1853 | 59.1399 | 5 | 297 | 229.02 | 128.0101 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.03 | 123.1855 | 59.1383 | 5 | 297 | 229.03 | 128.0041 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.04 | 123.1857 | 59.1366 | 5 | 297 | 229.04 | 127.998 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.05 | 123.1827 | 59.135 | 5 | 297 | 229.05 | 127.992 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.06 | 123.1796 | 59.1333 | 5 | 297 | 229.06 | 127.9859 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.07 | 123.1784 | 59.1317 | 5 | 297 | 229.07 | 127.9817 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.08 | 123.1771 | 59.13 | 5 | 297 | 229.08 | 127.9775 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.09 | 123.1746 | 59.1284 | 5 | 297 | 229.09 | 127.975 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.1 | 123.1721 | 59.1267 | 5 | 297 | 229.1 | 127.9724 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.11 | 123.1735 | 59.1251 | 5 | 297 | 229.11 | 127.9692 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.12 | 123.1749 | 59.1234 | 5 | 297 | 229.12 | 127.9659 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.13 | 123.1757 | 59.1217 | 5 | 297 | 229.13 | 127.9626 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.14 | 123.1766 | 59.1201 | 5 | 297 | 229.14 | 127.9593 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.15 | 123.174 | 59.1185 | 5 | 297 | 229.15 | 127.9558 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.16 | 123.1715 | 59.1168 | 5 | 297 | 229.16 | 127.9523 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.17 | 123.1714 | 59.1152 | 5 | 297 | 229.17 | 127.949 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.18 | 123.1713 | 59.1135 | 5 | 297 | 229.18 | 127.9456 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.19 | 123.1695 | 59.1119 | 5 | 297 | 229.19 | 127.9415 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.2 | 123.1676 | 59.1102 | 5 | 297 | 229.2 | 127.9374 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.21 | 123.1688 | 59.1086 | 5 | 297 | 229.21 | 127.9331 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.22 | 123.17 | 59.1069 | 5 | 297 | 229.22 | 127.9288 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.23 | 123.172 | 59.1053 | 5 | 297 | 229.23 | 127.9273 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.24 | 123.174 | 59.1036 | 5 | 297 | 229.24 | 127.9258 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.25 | 123.1743 | 59.1019 | 5 | 297 | 229.25 | 127.9258 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.26 | 123.1745 | 59.1003 | 5 | 297 | 229.26 | 127.9257 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.27 | 123.1744 | 59.0986 | 5 | 297 | 229.27 | 127.9295 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.28 | 123.1743 | 59.097 | 5 | 297 | 229.28 | 127.9333 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.29 | 123.172 | 59.0953 | 5 | 297 | 229.29 | 127.9381 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.3 | 123.1697 | 59.0937 | 5 | 297 | 229.3 | 127.9429 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.31 | 123.1759 | 59.092 | 5 | 297 | 229.31 | 127.9483 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.32 | 123.1822 | 59.0904 | 5 | 297 | 229.32 | 127.9536 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.33 | 123.1852 | 59.0887 | 5 | 297 | 229.33 | 127.9599 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.34 | 123.1883 | 59.0871 | 5 | 297 | 229.34 | 127.9662 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.35 | 123.1947 | 59.0854 | 5 | 297 | 229.35 | 127.9737 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.36 | 123.2012 | 59.0838 | 5 | 297 | 229.36 | 127.9811 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.37 | 123.2066 | 59.0821 | 5 | 297 | 229.37 | 127.9873 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.38 | 123.2119 | 59.0805 | 5 | 297 | 229.38 | 127.9935 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.39 | 123.2145 | 59.0788 | 5 | 297 | 229.39 | 127.9984 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.4 | 123.217 | 59.0772 | 5 | 297 | 229.4 | 128.0033 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.41 | 123.2216 | 59.0755 | 5 | 297 | 229.41 | 128.0075 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.42 | 123.2262 | 59.0739 | 5 | 297 | 229.42 | 128.0118 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.43 | 123.2296 | 59.0722 | 5 | 297 | 229.43 | 128.0161 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.44 | 123.2331 | 59.0706 | 5 | 297 | 229.44 | 128.0204 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.45 | 123.2393 | 59.0689 | 5 | 297 | 229.45 | 128.0262 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.46 | 123.2456 | 59.0673 | 5 | 297 | 229.46 | 128.032 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.47 | 123.2506 | 59.0656 | 5 | 297 | 229.47 | 128.0405 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.48 | 123.2555 | 59.064 | 5 | 297 | 229.48 | 128.049 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.49 | 123.2598 | 59.0623 | 5 | 297 | 229.49 | 128.0539 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.5 | 123.2641 | 59.0607 | 5 | 297 | 229.5 | 128.0589 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.51 | 123.2686 | 59.059 | 5 | 297 | 229.51 | 128.0675 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.52 | 123.273 | 59.0574 | 5 | 297 | 229.52 | 128.0761 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.53 | 123.276 | 59.0557 | 5 | 297 | 229.53 | 128.0848 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.54 | 123.2789 | 59.0541 | 5 | 297 | 229.54 | 128.0934 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.55 | 123.2843 | 59.0524 | 5 | 297 | 229.55 | 128.1021 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.56 | 123.2897 | 59.0508 | 5 | 297 | 229.56 | 128.1108 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.57 | 123.2938 | 59.0491 | 5 | 297 | 229.57 | 128.1187 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.58 | 123.2979 | 59.0475 | 5 | 297 | 229.58 | 128.1266 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.59 | 123.3037 | 59.0458 | 5 | 297 | 229.59 | 128.1359 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.6 | 123.3094 | 59.0442 | 5 | 297 | 229.6 | 128.1451 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.61 | 123.3147 | 59.0425 | 5 | 297 | 229.61 | 128.157 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.62 | 123.3199 | 59.0409 | 5 | 297 | 229.62 | 128.1689 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.63 | 123.3216 | 59.0392 | 5 | 297 | 229.63 | 128.1784 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.64 | 123.3233 | 59.0376 | 5 | 297 | 229.64 | 128.1879 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.65 | 123.3269 | 59.0359 | 5 | 297 | 229.65 | 128.1975 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.66 | 123.3305 | 59.0343 | 5 | 297 | 229.66 | 128.2071 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.67 | 123.3332 | 59.0326 | 5 | 297 | 229.67 | 128.2167 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.68 | 123.3358 | 59.031 | 5 | 297 | 229.68 | 128.2262 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.69 | 123.3413 | 59.0293 | 5 | 297 | 229.69 | 128.2368 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.7 | 123.3468 | 59.0277 | 5 | 297 | 229.7 | 128.2473 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.71 | 123.3509 | 59.026 | 5 | 297 | 229.71 | 128.2578 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.72 | 123.355 | 59.0244 | 5 | 297 | 229.72 | 128.2683 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.73 | 123.3579 | 59.0227 | 5 | 297 | 229.73 | 128.2748 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.74 | 123.3607 | 59.0211 | 5 | 297 | 229.74 | 128.2813 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.75 | 123.3639 | 59.0194 | 5 | 297 | 229.75 | 128.2865 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.76 | 123.367 | 59.0178 | 5 | 297 | 229.76 | 128.2915 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.77 | 123.3692 | 59.0161 | 5 | 297 | 229.77 | 128.2926 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.78 | 123.3715 | 59.0145 | 5 | 297 | 229.78 | 128.2937 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.79 | 123.3759 | 59.0128 | 5 | 297 | 229.79 | 128.2965 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.8 | 123.3803 | 59.0112 | 5 | 297 | 229.8 | 128.2994 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.81 | 123.3778 | 59.0095 | 5 | 297 | 229.81 | 128.3023 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.82 | 123.3754 | 59.0079 | 5 | 297 | 229.82 | 128.3052 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.83 | 123.3756 | 59.0062 | 5 | 297 | 229.83 | 128.3072 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.84 | 123.3757 | 59.0046 | 5 | 297 | 229.84 | 128.3091 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.85 | 123.3761 | 59.0029 | 5 | 297 | 229.85 | 128.3054 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.86 | 123.3765 | 59.0013 | 5 | 297 | 229.86 | 128.3016 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.87 | 123.3742 | 59 | 5 | 297 | 229.87 | 128.2977 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.88 | 123.3718 | 59 | 5 | 297 | 229.88 | 128.2939 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.89 | 123.3714 | 59 | 5 | 297 | 229.89 | 128.2914 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.9 | 123.3709 | 59 | 5 | 297 | 229.9 | 128.2889 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.91 | 123.3687 | 59 | 5 | 297 | 229.91 | 128.2869 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.92 | 123.3664 | 59 | 5 | 297 | 229.92 | 128.285 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.93 | 123.3671 | 59 | 5 | 297 | 229.93 | 128.2819 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.94 | 123.3678 | 59 | 5 | 297 | 229.94 | 128.2789 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.95 | 123.3676 | 59 | 5 | 297 | 229.95 | 128.2772 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.96 | 123.3675 | 59 | 5 | 297 | 229.96 | 128.2755 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.97 | 123.3666 | 59 | 5 | 297 | 229.97 | 128.2711 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.98 | 123.3657 | 59 | 5 | 297 | 229.98 | 128.2668 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 229.99 | 123.3667 | 59 | 5 | 297 | 229.99 | 128.2659 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230 | 123.3677 | 59 | 5 | 297 | 230 | 128.2651 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.01 | 123.3668 | 59 | 5 | 297 | 230.01 | 128.2595 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.02 | 123.3658 | 59 | 5 | 297 | 230.02 | 128.2539 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.03 | 123.368 | 59 | 5 | 297 | 230.03 | 128.2483 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.04 | 123.3702 | 59 | 5 | 297 | 230.04 | 128.2427 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.05 | 123.3691 | 59 | 5 | 297 | 230.05 | 128.2363 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.06 | 123.3681 | 59 | 5 | 297 | 230.06 | 128.23 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.07 | 123.371 | 59 | 5 | 297 | 230.07 | 128.226 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.08 | 123.374 | 59 | 5 | 297 | 230.08 | 128.2219 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.09 | 123.3759 | 59 | 5 | 297 | 230.09 | 128.2166 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.1 | 123.3779 | 59 | 5 | 297 | 230.1 | 128.2113 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.11 | 123.3765 | 59 | 5 | 297 | 230.11 | 128.2027 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.12 | 123.3752 | 59 | 5 | 297 | 230.12 | 128.1941 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.13 | 123.3761 | 59 | 5 | 297 | 230.13 | 128.1889 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.14 | 123.3769 | 59 | 5 | 297 | 230.14 | 128.1836 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.15 | 123.3755 | 59 | 5 | 297 | 230.15 | 128.1789 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.16 | 123.374 | 59 | 5 | 297 | 230.16 | 128.1742 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.17 | 123.3754 | 59 | 5 | 297 | 230.17 | 128.1696 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.18 | 123.3768 | 59 | 5 | 297 | 230.18 | 128.165 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.19 | 123.3768 | 59 | 5 | 297 | 230.19 | 128.1601 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.2 | 123.3769 | 59 | 5 | 297 | 230.2 | 128.1553 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.21 | 123.3769 | 59 | 5 | 297 | 230.21 | 128.1505 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.22 | 123.3768 | 59 | 5 | 297 | 230.22 | 128.1456 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.23 | 123.3788 | 59 | 5 | 297 | 230.23 | 128.1409 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.24 | 123.3807 | 59 | 5 | 297 | 230.24 | 128.1362 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.25 | 123.3799 | 59 | 5 | 297 | 230.25 | 128.1313 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.26 | 123.379 | 59 | 5 | 297 | 230.26 | 128.1265 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.27 | 123.3801 | 59 | 5 | 297 | 230.27 | 128.1217 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.28 | 123.3811 | 59 | 5 | 297 | 230.28 | 128.117 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.29 | 123.3799 | 59 | 5 | 297 | 230.29 | 128.1123 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.3 | 123.3787 | 59 | 5 | 297 | 230.3 | 128.1076 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.31 | 123.3801 | 59 | 5 | 297 | 230.31 | 128.1028 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.32 | 123.3815 | 59 | 5 | 297 | 230.32 | 128.098 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.33 | 123.3833 | 59 | 5 | 297 | 230.33 | 128.0932 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.34 | 123.3851 | 59 | 5 | 297 | 230.34 | 128.0885 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.35 | 123.3833 | 59 | 5 | 297 | 230.35 | 128.088 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.36 | 123.3814 | 59 | 5 | 297 | 230.36 | 128.0876 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.37 | 123.3812 | 59 | 5 | 297 | 230.37 | 128.0872 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.38 | 123.3811 | 59 | 5 | 297 | 230.38 | 128.0869 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.39 | 123.3793 | 59 | 5 | 297 | 230.39 | 128.0878 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.4 | 123.3775 | 59 | 5 | 297 | 230.4 | 128.0888 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.41 | 123.4148 | 59 | 5 | 297 | 230.41 | 128.0883 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.42 | 123.4522 | 59 | 5 | 297 | 230.42 | 128.0877 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.43 | 123.5551 | 59 | 5 | 297 | 230.43 | 128.0884 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.44 | 123.658 | 59 | 5 | 297 | 230.44 | 128.089 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.45 | 123.8718 | 59 | 5 | 297 | 230.45 | 128.0882 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.46 | 124.0857 | 59 | 5 | 297 | 230.46 | 128.0874 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.47 | 124.4008 | 59 | 5 | 297 | 230.47 | 128.0865 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.48 | 124.7159 | 59 | 5 | 297 | 230.48 | 128.0856 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.49 | 125.0947 | 59 | 5 | 297 | 230.49 | 128.0838 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.5 | 125.4735 | 59 | 5 | 297 | 230.5 | 128.082 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.51 | 125.8748 | 59 | 5 | 297 | 230.51 | 128.0833 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.52 | 126.2762 | 59 | 5 | 297 | 230.52 | 128.0847 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.53 | 126.6797 | 59 | 5 | 297 | 230.53 | 128.086 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.54 | 127.0833 | 59 | 5 | 297 | 230.54 | 128.0874 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.55 | 127.495 | 59 | 5 | 297 | 230.55 | 128.0904 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.56 | 127.9068 | 59 | 5 | 297 | 230.56 | 128.0934 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.57 | 128.3161 | 59 | 5 | 297 | 230.57 | 128.0958 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.58 | 128.7255 | 59 | 5 | 297 | 230.58 | 128.0981 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.59 | 129.1353 | 59 | 5 | 297 | 230.59 | 128.0985 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.6 | 129.5452 | 59 | 5 | 297 | 230.6 | 128.0989 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.61 | 129.9554 | 59 | 5 | 297 | 230.61 | 128.0999 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.62 | 130.3655 | 59 | 5 | 297 | 230.62 | 128.1009 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.63 | 130.7758 | 59 | 5 | 297 | 230.63 | 128.101 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.64 | 131.186 | 59 | 5 | 297 | 230.64 | 128.1011 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.65 | 131.5985 | 59 | 5 | 297 | 230.65 | 128.1004 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.66 | 132.011 | 59 | 5 | 297 | 230.66 | 128.0998 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.67 | 132.4341 | 59 | 5 | 297 | 230.67 | 128.0999 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.68 | 132.8573 | 59 | 5 | 297 | 230.68 | 128.1001 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.69 | 133.3156 | 59 | 5 | 297 | 230.69 | 128.1002 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.7 | 133.7738 | 59 | 5 | 297 | 230.7 | 128.1002 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.71 | 134.2589 | 59 | 5 | 297 | 230.71 | 128.1003 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.72 | 134.744 | 59 | 5 | 297 | 230.72 | 128.1004 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.73 | 135.2466 | 59 | 5 | 297 | 230.73 | 128.1012 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.74 | 135.7492 | 59 | 5 | 297 | 230.74 | 128.1019 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.75 | 136.2546 | 59 | 5 | 297 | 230.75 | 128.1029 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.76 | 136.76 | 59 | 5 | 297 | 230.76 | 128.1038 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.77 | 137.2707 | 59 | 5 | 297 | 230.77 | 128.1045 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.78 | 137.7813 | 59 | 5 | 297 | 230.78 | 128.1051 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.79 | 138.2927 | 59 | 5 | 297 | 230.79 | 128.1066 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.8 | 138.8041 | 59 | 5 | 297 | 230.8 | 128.1081 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.81 | 139.3141 | 59 | 5 | 297 | 230.81 | 128.1103 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.82 | 139.8241 | 59 | 5 | 297 | 230.82 | 128.1124 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.83 | 140.3328 | 59 | 5 | 297 | 230.83 | 128.1151 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.84 | 140.8414 | 59 | 5 | 297 | 230.84 | 128.1178 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.85 | 141.3523 | 59 | 5 | 297 | 230.85 | 128.1197 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.86 | 141.8631 | 59 | 5 | 297 | 230.86 | 128.1217 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.87 | 142.3732 | 59 | 5 | 297 | 230.87 | 128.1232 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.88 | 142.8833 | 59 | 5 | 297 | 230.88 | 128.1248 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.89 | 143.3946 | 59 | 5 | 297 | 230.89 | 128.125 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.9 | 143.9059 | 59 | 5 | 297 | 230.9 | 128.1252 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.91 | 144.3815 | 59 | 5 | 297 | 230.91 | 128.1278 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.92 | 144.8571 | 59 | 5 | 297 | 230.92 | 128.1304 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.93 | 145.2641 | 59 | 5 | 297 | 230.93 | 128.1329 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.94 | 145.6712 | 59 | 5 | 297 | 230.94 | 128.1354 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.95 | 145.9678 | 59 | 5 | 297 | 230.95 | 128.138 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.96 | 146.2643 | 59 | 5 | 297 | 230.96 | 128.1405 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.97 | 146.458 | 59 | 5 | 297 | 230.97 | 128.1431 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.98 | 146.6517 | 59 | 5 | 297 | 230.98 | 128.1458 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 230.99 | 146.7807 | 59 | 5 | 297 | 230.99 | 128.1491 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231 | 146.9098 | 59 | 5 | 297 | 231 | 128.1524 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.01 | 147.0175 | 59 | 5 | 297 | 231.01 | 128.153 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.02 | 147.1251 | 59 | 5 | 297 | 231.02 | 128.1536 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.03 | 147.2317 | 59 | 5 | 297 | 231.03 | 128.1547 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.04 | 147.3383 | 59 | 5 | 297 | 231.04 | 128.1559 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.05 | 147.441 | 59 | 5 | 297 | 231.05 | 128.1565 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.06 | 147.5437 | 59 | 5 | 297 | 231.06 | 128.1572 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.07 | 147.648 | 59 | 5 | 297 | 231.07 | 128.1562 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.08 | 147.7523 | 59 | 5 | 297 | 231.08 | 128.1552 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.09 | 147.8585 | 59 | 5 | 297 | 231.09 | 128.1562 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.1 | 147.9647 | 59 | 5 | 297 | 231.1 | 128.1572 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.11 | 148.0745 | 59 | 5 | 297 | 231.11 | 128.1582 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.12 | 148.1843 | 59 | 5 | 297 | 231.12 | 128.1592 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.13 | 148.2973 | 59 | 5 | 297 | 231.13 | 128.1611 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.14 | 148.4102 | 59 | 5 | 297 | 231.14 | 128.1629 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.15 | 148.5237 | 59 | 5 | 297 | 231.15 | 128.1643 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.16 | 148.6372 | 59 | 5 | 297 | 231.16 | 128.1657 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.17 | 148.7373 | 59 | 5 | 297 | 231.17 | 128.1668 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.18 | 148.8374 | 59 | 5 | 297 | 231.18 | 128.1679 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.19 | 148.9046 | 59 | 5 | 297 | 231.19 | 128.1691 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.2 | 148.9718 | 59 | 5 | 297 | 231.2 | 128.1704 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.21 | 149.0084 | 59 | 5 | 297 | 231.21 | 128.1716 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.22 | 149.045 | 59 | 5 | 297 | 231.22 | 128.1729 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.23 | 149.0641 | 59 | 5 | 297 | 231.23 | 128.1744 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.24 | 149.0833 | 59 | 5 | 297 | 231.24 | 128.176 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.25 | 149.1004 | 59 | 5 | 297 | 231.25 | 128.1785 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.26 | 149.1175 | 59 | 5 | 297 | 231.26 | 128.181 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.27 | 149.1299 | 59 | 5 | 297 | 231.27 | 128.1838 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.28 | 149.1423 | 59 | 5 | 297 | 231.28 | 128.1866 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.29 | 149.1579 | 59 | 5 | 297 | 231.29 | 128.1885 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.3 | 149.1734 | 59 | 5 | 297 | 231.3 | 128.1905 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.31 | 149.1871 | 59 | 5 | 297 | 231.31 | 128.1899 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.32 | 149.2007 | 59 | 5 | 297 | 231.32 | 128.1894 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.33 | 149.2132 | 59 | 5 | 297 | 231.33 | 128.1884 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.34 | 149.2256 | 59 | 5 | 297 | 231.34 | 128.1873 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.35 | 149.2358 | 59 | 5 | 297 | 231.35 | 128.1863 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.36 | 149.2461 | 59 | 5 | 297 | 231.36 | 128.1852 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.37 | 149.2592 | 59 | 5 | 297 | 231.37 | 128.184 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.38 | 149.2723 | 59 | 5 | 297 | 231.38 | 128.1828 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.39 | 149.2887 | 59 | 5 | 297 | 231.39 | 128.1816 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.4 | 149.3051 | 59 | 5 | 297 | 231.4 | 128.1804 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.41 | 149.3224 | 59 | 5 | 297 | 231.41 | 128.1787 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.42 | 149.3398 | 59 | 5 | 297 | 231.42 | 128.177 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.43 | 149.3641 | 59 | 5 | 297 | 231.43 | 128.1734 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.44 | 149.3883 | 59 | 5 | 297 | 231.44 | 128.1698 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.45 | 149.4107 | 59 | 5 | 297 | 231.45 | 128.1649 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.46 | 149.4331 | 59 | 5 | 297 | 231.46 | 128.16 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.47 | 149.4587 | 59 | 5 | 297 | 231.47 | 128.1549 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.48 | 149.4843 | 59 | 5 | 297 | 231.48 | 128.1499 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.49 | 149.5069 | 59 | 5 | 297 | 231.49 | 128.1451 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.5 | 149.5295 | 59 | 5 | 297 | 231.5 | 128.1403 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.51 | 149.5555 | 59 | 5 | 297 | 231.51 | 128.1373 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.52 | 149.5814 | 59 | 5 | 297 | 231.52 | 128.1342 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.53 | 149.6058 | 59 | 5 | 297 | 231.53 | 128.1318 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.54 | 149.6303 | 59 | 5 | 297 | 231.54 | 128.1293 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.55 | 149.6502 | 59 | 5 | 297 | 231.55 | 128.1263 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.56 | 149.67 | 59 | 5 | 297 | 231.56 | 128.1233 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.57 | 149.687 | 59 | 5 | 297 | 231.57 | 128.1223 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.58 | 149.7038 | 59 | 5 | 297 | 231.58 | 128.1213 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.59 | 149.721 | 59 | 5 | 297 | 231.59 | 128.1203 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.6 | 149.7383 | 59 | 5 | 297 | 231.6 | 128.1194 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.61 | 149.7595 | 59 | 5 | 297 | 231.61 | 128.1176 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.62 | 149.7807 | 59 | 5 | 297 | 231.62 | 128.1158 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.63 | 149.7986 | 59 | 5 | 297 | 231.63 | 128.1128 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.64 | 149.8165 | 59 | 5 | 297 | 231.64 | 128.1098 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.65 | 149.8543 | 59 | 5 | 297 | 231.65 | 128.1073 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.66 | 149.8922 | 59 | 5 | 297 | 231.66 | 128.1048 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.67 | 149.9486 | 59 | 5 | 297 | 231.67 | 128.1052 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.68 | 150.005 | 59 | 5 | 297 | 231.68 | 128.1055 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.69 | 150.0582 | 59 | 5 | 297 | 231.69 | 128.1066 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.7 | 150.1114 | 59 | 5 | 297 | 231.7 | 128.1077 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.71 | 150.1678 | 59 | 5 | 297 | 231.71 | 128.1086 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.72 | 150.2243 | 59 | 5 | 297 | 231.72 | 128.1095 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.73 | 150.2791 | 59 | 5 | 297 | 231.73 | 128.1104 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.74 | 150.334 | 59 | 5 | 297 | 231.74 | 128.1113 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.75 | 150.3948 | 59 | 5 | 297 | 231.75 | 128.1127 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.76 | 150.4556 | 59 | 5 | 297 | 231.76 | 128.1141 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.77 | 150.514 | 59 | 5 | 297 | 231.77 | 128.1155 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.78 | 150.5725 | 59 | 5 | 297 | 231.78 | 128.1169 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.79 | 150.6283 | 59 | 5 | 297 | 231.79 | 128.1183 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.8 | 150.6841 | 59 | 5 | 297 | 231.8 | 128.1197 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.81 | 150.7417 | 59 | 5 | 297 | 231.81 | 128.1208 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.82 | 150.7992 | 59 | 5 | 297 | 231.82 | 128.1219 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.83 | 150.8576 | 59 | 5 | 297 | 231.83 | 128.123 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.84 | 150.916 | 59 | 5 | 297 | 231.84 | 128.1241 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.85 | 150.9778 | 59 | 5 | 297 | 231.85 | 128.1253 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.86 | 151.0397 | 59 | 5 | 297 | 231.86 | 128.1265 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.87 | 151.1002 | 59 | 5 | 297 | 231.87 | 128.1299 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.88 | 151.1607 | 59 | 5 | 297 | 231.88 | 128.1333 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.89 | 151.2178 | 59 | 5 | 297 | 231.89 | 128.1367 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.9 | 151.275 | 59 | 5 | 297 | 231.9 | 128.1401 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.91 | 151.3297 | 59 | 5 | 297 | 231.91 | 128.1423 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.92 | 151.3843 | 59 | 5 | 297 | 231.92 | 128.1446 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.93 | 151.435 | 59 | 5 | 297 | 231.93 | 128.1488 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.94 | 151.4857 | 59 | 5 | 297 | 231.94 | 128.153 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.95 | 151.5383 | 59 | 5 | 297 | 231.95 | 128.1585 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.96 | 151.5909 | 59 | 5 | 297 | 231.96 | 128.1641 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.97 | 151.6401 | 59 | 5 | 297 | 231.97 | 128.1689 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.98 | 151.6893 | 59 | 5 | 297 | 231.98 | 128.1738 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 231.99 | 151.7429 | 59 | 5 | 297 | 231.99 | 128.1786 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232 | 151.7966 | 59 | 5 | 297 | 232 | 128.1835 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.01 | 151.8479 | 59 | 5 | 297 | 232.01 | 128.1888 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.02 | 151.8993 | 59 | 5 | 297 | 232.02 | 128.1941 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.03 | 151.9494 | 59 | 5 | 297 | 232.03 | 128.1983 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.04 | 151.9995 | 59 | 5 | 297 | 232.04 | 128.2026 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.05 | 152.0512 | 59 | 5 | 297 | 232.05 | 128.2069 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.06 | 152.103 | 59 | 5 | 297 | 232.06 | 128.2113 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.07 | 152.1562 | 59 | 5 | 297 | 232.07 | 128.2143 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.08 | 152.2095 | 59 | 5 | 297 | 232.08 | 128.2174 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.09 | 152.2596 | 59 | 5 | 297 | 232.09 | 128.2211 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.1 | 152.3098 | 59 | 5 | 297 | 232.1 | 128.2248 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.11 | 152.3576 | 59 | 5 | 297 | 232.11 | 128.2293 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.12 | 152.4055 | 59 | 5 | 297 | 232.12 | 128.2338 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.13 | 152.453 | 59 | 5 | 297 | 232.13 | 128.2387 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.14 | 152.5004 | 59 | 5 | 297 | 232.14 | 128.2436 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.15 | 152.5274 | 59 | 5 | 297 | 232.15 | 128.2477 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.16 | 152.5543 | 59 | 5 | 297 | 232.16 | 128.2517 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.17 | 152.5618 | 59 | 5 | 297 | 232.17 | 128.2525 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.18 | 152.5692 | 59 | 5 | 297 | 232.18 | 128.2532 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.19 | 152.5822 | 59 | 5 | 297 | 232.19 | 128.2531 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.2 | 152.5952 | 59 | 5 | 297 | 232.2 | 128.2529 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.21 | 152.6065 | 59 | 5 | 297 | 232.21 | 128.2531 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.22 | 152.6178 | 59 | 5 | 297 | 232.22 | 128.2532 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.23 | 152.6321 | 59 | 5 | 297 | 232.23 | 128.253 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.24 | 152.6463 | 59 | 5 | 297 | 232.24 | 128.2528 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.25 | 152.658 | 59 | 5 | 297 | 232.25 | 128.251 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.26 | 152.6696 | 59 | 5 | 297 | 232.26 | 128.2491 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.27 | 152.6854 | 59 | 5 | 297 | 232.27 | 128.2473 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.28 | 152.7012 | 59 | 5 | 297 | 232.28 | 128.2454 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.29 | 152.7163 | 59 | 5 | 297 | 232.29 | 128.2435 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.3 | 152.7313 | 59 | 5 | 297 | 232.3 | 128.2417 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.31 | 152.7443 | 59 | 5 | 297 | 232.31 | 128.241 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.32 | 152.7573 | 59 | 5 | 297 | 232.32 | 128.2403 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.33 | 152.7752 | 59 | 5 | 297 | 232.33 | 128.2396 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.34 | 152.793 | 59 | 5 | 297 | 232.34 | 128.239 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.35 | 152.814 | 59 | 5 | 297 | 232.35 | 128.2396 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.36 | 152.835 | 59 | 5 | 297 | 232.36 | 128.2401 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.37 | 152.8548 | 59 | 5 | 297 | 232.37 | 128.2391 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.38 | 152.8746 | 59 | 5 | 297 | 232.38 | 128.238 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.39 | 152.8964 | 59 | 5 | 297 | 232.39 | 128.2369 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.4 | 152.9183 | 59 | 5 | 297 | 232.4 | 128.2358 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.41 | 152.9372 | 59 | 5 | 297 | 232.41 | 128.2346 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.42 | 152.9562 | 59 | 5 | 297 | 232.42 | 128.2334 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.43 | 152.9742 | 59 | 5 | 297 | 232.43 | 128.2321 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.44 | 152.9922 | 59 | 5 | 297 | 232.44 | 128.2309 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.45 | 153.0087 | 59 | 5 | 297 | 232.45 | 128.2297 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.46 | 153.0252 | 59 | 5 | 297 | 232.46 | 128.2284 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.47 | 153.0462 | 59 | 5 | 297 | 232.47 | 128.2275 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.48 | 153.0671 | 59 | 5 | 297 | 232.48 | 128.2266 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.49 | 153.0872 | 59 | 5 | 297 | 232.49 | 128.2256 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.5 | 153.1073 | 59 | 5 | 297 | 232.5 | 128.2247 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.51 | 153.1261 | 59 | 5 | 297 | 232.51 | 128.2198 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.52 | 153.1449 | 59 | 5 | 297 | 232.52 | 128.2149 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.53 | 153.1636 | 59 | 5 | 297 | 232.53 | 128.2101 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.54 | 153.1823 | 59 | 5 | 297 | 232.54 | 128.2052 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.55 | 153.2 | 59 | 5 | 297 | 232.55 | 128.1988 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.56 | 153.2177 | 59 | 5 | 297 | 232.56 | 128.1925 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.57 | 153.2376 | 59 | 5 | 297 | 232.57 | 128.1861 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.58 | 153.2575 | 59 | 5 | 297 | 232.58 | 128.1796 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.59 | 153.2779 | 59 | 5 | 297 | 232.59 | 128.1725 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.6 | 153.2984 | 59 | 5 | 297 | 232.6 | 128.1654 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.61 | 153.3136 | 59 | 5 | 297 | 232.61 | 128.1573 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.62 | 153.3289 | 59 | 5 | 297 | 232.62 | 128.1492 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.63 | 153.3475 | 59 | 5 | 297 | 232.63 | 128.1412 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.64 | 153.3661 | 59 | 5 | 297 | 232.64 | 128.1331 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.65 | 153.3805 | 59 | 5 | 297 | 232.65 | 128.1258 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.66 | 153.3948 | 59 | 5 | 297 | 232.66 | 128.1186 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.67 | 153.4125 | 59 | 5 | 297 | 232.67 | 128.1113 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.68 | 153.4301 | 59 | 5 | 297 | 232.68 | 128.1039 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.69 | 153.4434 | 59 | 5 | 297 | 232.69 | 128.0978 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.7 | 153.4567 | 59 | 5 | 297 | 232.7 | 128.0916 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.71 | 153.4741 | 59 | 5 | 297 | 232.71 | 128.0861 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.72 | 153.4915 | 59 | 5 | 297 | 232.72 | 128.0807 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.73 | 153.5087 | 59 | 5 | 297 | 232.73 | 128.0755 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.74 | 153.5258 | 59 | 5 | 297 | 232.74 | 128.0703 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.75 | 153.539 | 59 | 5 | 297 | 232.75 | 128.0651 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.76 | 153.5521 | 59 | 5 | 297 | 232.76 | 128.0599 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.77 | 153.5626 | 59 | 5 | 297 | 232.77 | 128.0547 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.78 | 153.573 | 59 | 5 | 297 | 232.78 | 128.0496 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.79 | 153.5808 | 59 | 5 | 297 | 232.79 | 128.0433 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.8 | 153.5885 | 59 | 5 | 297 | 232.8 | 128.037 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.81 | 153.6011 | 59 | 5 | 297 | 232.81 | 128.0375 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.82 | 153.6136 | 59 | 5 | 297 | 232.82 | 128.038 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.83 | 153.6226 | 59 | 5 | 297 | 232.83 | 128.0409 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.84 | 153.6316 | 59 | 5 | 297 | 232.84 | 128.0438 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.85 | 153.6355 | 59 | 5 | 297 | 232.85 | 128.0443 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.86 | 153.6393 | 59 | 5 | 297 | 232.86 | 128.0447 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.87 | 153.6456 | 59 | 5 | 297 | 232.87 | 128.0451 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.88 | 153.652 | 59 | 5 | 297 | 232.88 | 128.0454 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.89 | 153.6546 | 59 | 5 | 297 | 232.89 | 128.0484 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.9 | 153.6571 | 59 | 5 | 297 | 232.9 | 128.0513 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.91 | 153.6639 | 59 | 5 | 297 | 232.91 | 128.0552 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.92 | 153.6707 | 59 | 5 | 297 | 232.92 | 128.059 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.93 | 153.6771 | 59 | 5 | 297 | 232.93 | 128.0629 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.94 | 153.6835 | 59 | 5 | 297 | 232.94 | 128.0667 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.95 | 153.6945 | 59 | 5 | 297 | 232.95 | 128.0706 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.96 | 153.7056 | 59 | 5 | 297 | 232.96 | 128.0745 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.97 | 153.7156 | 59 | 5 | 297 | 232.97 | 128.0787 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.98 | 153.7257 | 59 | 5 | 297 | 232.98 | 128.0829 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 232.99 | 153.7319 | 59 | 5 | 297 | 232.99 | 128.0876 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233 | 153.7381 | 59 | 5 | 297 | 233 | 128.0923 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.01 | 153.7455 | 59 | 5 | 297 | 233.01 | 128.1004 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.02 | 153.7529 | 59 | 5 | 297 | 233.02 | 128.1086 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.03 | 153.7582 | 59 | 5 | 297 | 233.03 | 128.1167 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.04 | 153.7635 | 59 | 5 | 297 | 233.04 | 128.1248 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.05 | 153.7736 | 59 | 5 | 297 | 233.05 | 128.1343 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.06 | 153.7836 | 59 | 5 | 297 | 233.06 | 128.1438 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.07 | 153.7923 | 59 | 5 | 297 | 233.07 | 128.1534 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.08 | 153.801 | 59 | 5 | 297 | 233.08 | 128.163 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.09 | 153.8091 | 59 | 5 | 297 | 233.09 | 128.1725 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.1 | 153.8171 | 59 | 5 | 297 | 233.1 | 128.182 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.11 | 153.8256 | 59 | 5 | 297 | 233.11 | 128.1925 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.12 | 153.834 | 59 | 5 | 297 | 233.12 | 128.203 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.13 | 153.8347 | 59 | 5 | 297 | 233.13 | 128.2135 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.14 | 153.8354 | 59 | 5 | 297 | 233.14 | 128.2239 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.15 | 153.8391 | 59 | 5 | 297 | 233.15 | 128.2343 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.16 | 153.8427 | 59 | 5 | 297 | 233.16 | 128.2447 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.17 | 153.8438 | 59 | 5 | 297 | 233.17 | 128.2513 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.18 | 153.8448 | 59 | 5 | 297 | 233.18 | 128.2579 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.19 | 153.8467 | 59 | 5 | 297 | 233.19 | 128.2633 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.2 | 153.8487 | 59 | 5 | 297 | 233.2 | 128.2687 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.21 | 153.8516 | 59 | 5 | 297 | 233.21 | 128.2734 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.22 | 153.8545 | 59 | 5 | 297 | 233.22 | 128.2782 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.23 | 153.8531 | 59 | 5 | 297 | 233.23 | 128.283 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.24 | 153.8516 | 59 | 5 | 297 | 233.24 | 128.2878 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.25 | 153.8528 | 59 | 5 | 297 | 233.25 | 128.2928 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.26 | 153.8541 | 59 | 5 | 297 | 233.26 | 128.2978 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.27 | 153.8532 | 59 | 5 | 297 | 233.27 | 128.3029 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.28 | 153.8524 | 59 | 5 | 297 | 233.28 | 128.3079 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.29 | 153.8564 | 59 | 5 | 297 | 233.29 | 128.3143 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.3 | 153.8604 | 59 | 5 | 297 | 233.3 | 128.3208 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.31 | 153.8629 | 59 | 5 | 297 | 233.31 | 128.3198 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.32 | 153.8652 | 59 | 5 | 297 | 233.32 | 128.3188 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.33 | 153.8652 | 59 | 5 | 297 | 233.33 | 128.3154 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.34 | 153.8652 | 59 | 5 | 297 | 233.34 | 128.3121 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.35 | 153.8672 | 59 | 5 | 297 | 233.35 | 128.3112 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.36 | 153.8691 | 59 | 5 | 297 | 233.36 | 128.3103 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.37 | 153.8696 | 59 | 5 | 297 | 233.37 | 128.3095 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.38 | 153.8701 | 59 | 5 | 297 | 233.38 | 128.3087 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.39 | 153.8735 | 59 | 5 | 297 | 233.39 | 128.3053 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.4 | 153.8769 | 59 | 5 | 297 | 233.4 | 128.302 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.41 | 153.8774 | 59 | 5 | 297 | 233.41 | 128.2986 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.42 | 153.8779 | 59 | 5 | 297 | 233.42 | 128.2952 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.43 | 153.8794 | 59 | 5 | 297 | 233.43 | 128.2918 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.44 | 153.8809 | 59 | 5 | 297 | 233.44 | 128.2884 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.45 | 153.8802 | 59 | 5 | 297 | 233.45 | 128.2855 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.46 | 153.8795 | 59 | 5 | 297 | 233.46 | 128.2825 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.47 | 153.8729 | 59 | 5 | 297 | 233.47 | 128.2796 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.48 | 153.8662 | 59 | 5 | 297 | 233.48 | 128.2767 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.49 | 153.8621 | 59 | 5 | 297 | 233.49 | 128.2733 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.5 | 153.8581 | 59 | 5 | 297 | 233.5 | 128.2699 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.51 | 153.8533 | 59 | 5 | 297 | 233.51 | 128.2666 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.52 | 153.8486 | 59 | 5 | 297 | 233.52 | 128.2632 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.53 | 153.846 | 59 | 5 | 297 | 233.53 | 128.2573 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.54 | 153.8435 | 59 | 5 | 297 | 233.54 | 128.2514 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.55 | 153.841 | 59 | 5 | 297 | 233.55 | 128.2455 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.56 | 153.8386 | 59 | 5 | 297 | 233.56 | 128.2396 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.57 | 153.8353 | 59 | 5 | 297 | 233.57 | 128.2337 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.58 | 153.8319 | 59 | 5 | 297 | 233.58 | 128.2278 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.59 | 153.8308 | 59 | 5 | 297 | 233.59 | 128.2219 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.6 | 153.8298 | 59 | 5 | 297 | 233.6 | 128.2161 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.61 | 153.8259 | 59 | 5 | 297 | 233.61 | 128.2103 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.62 | 153.822 | 59 | 5 | 297 | 233.62 | 128.2045 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.63 | 153.8248 | 59 | 5 | 297 | 233.63 | 128.1996 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.64 | 153.8277 | 59 | 5 | 297 | 233.64 | 128.1948 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.65 | 153.8301 | 59 | 5 | 297 | 233.65 | 128.1901 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.66 | 153.8325 | 59 | 5 | 297 | 233.66 | 128.1854 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.67 | 153.8372 | 59 | 5 | 297 | 233.67 | 128.1846 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.68 | 153.842 | 59 | 5 | 297 | 233.68 | 128.1838 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.69 | 153.8487 | 59 | 5 | 297 | 233.69 | 128.183 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.7 | 153.8554 | 59 | 5 | 297 | 233.7 | 128.1823 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.71 | 153.8567 | 59 | 5 | 297 | 233.71 | 128.1832 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.72 | 153.858 | 59 | 5 | 297 | 233.72 | 128.1841 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.73 | 153.8623 | 59 | 5 | 297 | 233.73 | 128.1824 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.74 | 153.8667 | 59 | 5 | 297 | 233.74 | 128.1806 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.75 | 153.8678 | 59 | 5 | 297 | 233.75 | 128.1789 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.76 | 153.8689 | 59 | 5 | 297 | 233.76 | 128.1772 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.77 | 153.8743 | 59 | 5 | 297 | 233.77 | 128.1755 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.78 | 153.8796 | 59 | 5 | 297 | 233.78 | 128.1739 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.79 | 153.8842 | 59 | 5 | 297 | 233.79 | 128.1718 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.8 | 153.8889 | 59 | 5 | 297 | 233.8 | 128.1698 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.81 | 153.8914 | 59 | 5 | 297 | 233.81 | 128.1694 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.82 | 153.8939 | 59 | 5 | 297 | 233.82 | 128.169 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.83 | 153.899 | 59 | 5 | 297 | 233.83 | 128.1696 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.84 | 153.9042 | 59 | 5 | 297 | 233.84 | 128.1701 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.85 | 153.9049 | 59 | 5 | 297 | 233.85 | 128.1694 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.86 | 153.9056 | 59 | 5 | 297 | 233.86 | 128.1687 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.87 | 153.9058 | 59 | 5 | 297 | 233.87 | 128.1681 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.88 | 153.906 | 59 | 5 | 297 | 233.88 | 128.1674 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.89 | 153.9057 | 59 | 5 | 297 | 233.89 | 128.1657 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.9 | 153.9054 | 59 | 5 | 297 | 233.9 | 128.164 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.91 | 153.9107 | 59 | 5 | 297 | 233.91 | 128.1626 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.92 | 153.916 | 59 | 5 | 297 | 233.92 | 128.1611 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.93 | 153.9219 | 59 | 5 | 297 | 233.93 | 128.1606 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.94 | 153.9278 | 59 | 5 | 297 | 233.94 | 128.1601 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.95 | 153.93 | 59 | 5 | 297 | 233.95 | 128.1591 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.96 | 153.9322 | 59 | 5 | 297 | 233.96 | 128.1582 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.97 | 153.9384 | 59 | 5 | 297 | 233.97 | 128.1576 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.98 | 153.9445 | 59 | 5 | 297 | 233.98 | 128.1571 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 233.99 | 153.948 | 59 | 5 | 297 | 233.99 | 128.1566 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234 | 153.9514 | 59 | 5 | 297 | 234 | 128.1562 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.01 | 153.9594 | 59 | 5 | 297 | 234.01 | 128.1558 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.02 | 153.9673 | 59 | 5 | 297 | 234.02 | 128.1554 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.03 | 153.9759 | 59 | 5 | 297 | 234.03 | 128.1584 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.04 | 153.9845 | 59 | 5 | 297 | 234.04 | 128.1614 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.05 | 153.9895 | 59 | 5 | 297 | 234.05 | 128.1644 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.06 | 153.9947 | 59 | 5 | 297 | 234.06 | 128.1674 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.07 | 154.0003 | 59 | 5 | 297 | 234.07 | 128.1706 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.08 | 154.006 | 59 | 5 | 297 | 234.08 | 128.1737 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.09 | 154.0061 | 59 | 5 | 297 | 234.09 | 128.1762 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.1 | 154.0063 | 59 | 5 | 297 | 234.1 | 128.1786 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.11 | 154.0101 | 59 | 5 | 297 | 234.11 | 128.1812 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.12 | 154.0138 | 59 | 5 | 297 | 234.12 | 128.1839 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.13 | 154.0164 | 59 | 5 | 297 | 234.13 | 128.186 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.14 | 154.0189 | 59 | 5 | 297 | 234.14 | 128.1882 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.15 | 154.0238 | 59 | 5 | 297 | 234.15 | 128.1902 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.16 | 154.0287 | 59 | 5 | 297 | 234.16 | 128.1923 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.17 | 154.0343 | 59 | 5 | 297 | 234.17 | 128.1949 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.18 | 154.0399 | 59 | 5 | 297 | 234.18 | 128.1976 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.19 | 154.0405 | 59 | 5 | 297 | 234.19 | 128.1988 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.2 | 154.0411 | 59 | 5 | 297 | 234.2 | 128.2001 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.21 | 154.0446 | 59 | 5 | 297 | 234.21 | 128.1997 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.22 | 154.048 | 59 | 5 | 297 | 234.22 | 128.1992 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.23 | 154.0479 | 59 | 5 | 297 | 234.23 | 128.1998 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.24 | 154.0478 | 59 | 5 | 297 | 234.24 | 128.2004 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.25 | 154.0516 | 59 | 5 | 297 | 234.25 | 128.2036 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.26 | 154.0553 | 59 | 5 | 297 | 234.26 | 128.2069 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.27 | 154.0598 | 59 | 5 | 297 | 234.27 | 128.2108 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.28 | 154.0643 | 59 | 5 | 297 | 234.28 | 128.2146 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.29 | 154.0663 | 59 | 5 | 297 | 234.29 | 128.2178 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.3 | 154.0683 | 59 | 5 | 297 | 234.3 | 128.221 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.31 | 154.0715 | 59 | 5 | 297 | 234.31 | 128.2243 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.32 | 154.0746 | 59 | 5 | 297 | 234.32 | 128.2276 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.33 | 154.0747 | 59 | 5 | 297 | 234.33 | 128.2265 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.34 | 154.0749 | 59 | 5 | 297 | 234.34 | 128.2253 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.35 | 154.0781 | 59 | 5 | 297 | 234.35 | 128.2221 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.36 | 154.0814 | 59 | 5 | 297 | 234.36 | 128.2189 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.37 | 154.0854 | 59 | 5 | 297 | 234.37 | 128.2157 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.38 | 154.0893 | 59 | 5 | 297 | 234.38 | 128.2125 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.39 | 154.0936 | 59 | 5 | 297 | 234.39 | 128.2111 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.4 | 154.0979 | 59 | 5 | 297 | 234.4 | 128.2097 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.41 | 154.0988 | 59 | 5 | 297 | 234.41 | 128.2072 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.42 | 154.0997 | 59 | 5 | 297 | 234.42 | 128.2048 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.43 | 154.0971 | 59 | 5 | 297 | 234.43 | 128.2014 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.44 | 154.0945 | 59 | 5 | 297 | 234.44 | 128.1981 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.45 | 154.0945 | 59 | 5 | 297 | 234.45 | 128.1949 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.46 | 154.0945 | 59 | 5 | 297 | 234.46 | 128.1917 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.47 | 154.093 | 59 | 5 | 297 | 234.47 | 128.1881 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.48 | 154.0916 | 59 | 5 | 297 | 234.48 | 128.1844 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.49 | 154.0949 | 59 | 5 | 297 | 234.49 | 128.18 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.5 | 154.0983 | 59 | 5 | 297 | 234.5 | 128.1756 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.51 | 154.1016 | 59 | 5 | 297 | 234.51 | 128.1715 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.52 | 154.1048 | 59 | 5 | 297 | 234.52 | 128.1674 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.53 | 154.1063 | 59 | 5 | 297 | 234.53 | 128.1625 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.54 | 154.1077 | 59 | 5 | 297 | 234.54 | 128.1577 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.55 | 154.1115 | 59 | 5 | 297 | 234.55 | 128.1529 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.56 | 154.1153 | 59 | 5 | 297 | 234.56 | 128.1482 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.57 | 154.1149 | 59 | 5 | 297 | 234.57 | 128.1447 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.58 | 154.1144 | 59 | 5 | 297 | 234.58 | 128.1413 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.59 | 154.1173 | 59 | 5 | 297 | 234.59 | 128.1387 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.6 | 154.1203 | 59 | 5 | 297 | 234.6 | 128.1362 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.61 | 154.1224 | 59 | 5 | 297 | 234.61 | 128.1329 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.62 | 154.1245 | 59 | 5 | 297 | 234.62 | 128.1297 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.63 | 154.1262 | 59 | 5 | 297 | 234.63 | 128.1268 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.64 | 154.1279 | 59 | 5 | 297 | 234.64 | 128.1239 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.65 | 154.1303 | 59 | 5 | 297 | 234.65 | 128.121 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.66 | 154.1327 | 59 | 5 | 297 | 234.66 | 128.118 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.67 | 154.1323 | 59 | 5 | 297 | 234.67 | 128.1145 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.68 | 154.1318 | 59 | 5 | 297 | 234.68 | 128.111 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.69 | 154.1335 | 59 | 5 | 297 | 234.69 | 128.1078 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.7 | 154.1352 | 59 | 5 | 297 | 234.7 | 128.1046 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.71 | 154.1353 | 59 | 5 | 297 | 234.71 | 128.1015 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.72 | 154.1353 | 59 | 5 | 297 | 234.72 | 128.0984 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.73 | 154.1389 | 59 | 5 | 297 | 234.73 | 128.097 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.74 | 154.1426 | 59 | 5 | 297 | 234.74 | 128.0956 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.75 | 154.1476 | 59 | 5 | 297 | 234.75 | 128.0907 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.76 | 154.1525 | 59 | 5 | 297 | 234.76 | 128.0858 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.77 | 154.1532 | 59 | 5 | 297 | 234.77 | 128.0803 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.78 | 154.1538 | 59 | 5 | 297 | 234.78 | 128.0749 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.79 | 154.1563 | 59 | 5 | 297 | 234.79 | 128.0702 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.8 | 154.1589 | 59 | 5 | 297 | 234.8 | 128.0654 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.81 | 154.1592 | 59 | 5 | 297 | 234.81 | 128.0601 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.82 | 154.1596 | 59 | 5 | 297 | 234.82 | 128.0547 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.83 | 154.1614 | 59 | 5 | 297 | 234.83 | 128.0529 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.84 | 154.1633 | 59 | 5 | 297 | 234.84 | 128.0512 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.85 | 154.1651 | 59 | 5 | 297 | 234.85 | 128.0511 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.86 | 154.1668 | 59 | 5 | 297 | 234.86 | 128.0511 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.87 | 154.1688 | 59 | 5 | 297 | 234.87 | 128.0511 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.88 | 154.1707 | 59 | 5 | 297 | 234.88 | 128.0511 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.89 | 154.1739 | 59 | 5 | 297 | 234.89 | 128.0505 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.9 | 154.1771 | 59 | 5 | 297 | 234.9 | 128.0499 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.91 | 154.1776 | 59 | 5 | 297 | 234.91 | 128.0479 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.92 | 154.1781 | 59 | 5 | 297 | 234.92 | 128.046 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.93 | 154.1793 | 59 | 5 | 297 | 234.93 | 128.0434 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.94 | 154.1805 | 59 | 5 | 297 | 234.94 | 128.0407 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.95 | 154.1791 | 59 | 5 | 297 | 234.95 | 128.0379 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.96 | 154.1777 | 59 | 5 | 297 | 234.96 | 128.0351 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.97 | 154.1814 | 59 | 5 | 297 | 234.97 | 128.0318 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.98 | 154.185 | 59 | 5 | 297 | 234.98 | 128.0286 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 234.99 | 154.1887 | 59 | 5 | 297 | 234.99 | 128.0269 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235 | 154.1924 | 59 | 5 | 297 | 235 | 128.0253 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.01 | 154.1918 | 59 | 5 | 297 | 235.01 | 128.0232 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.02 | 154.1913 | 59 | 5 | 297 | 235.02 | 128.0212 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.03 | 154.1918 | 59 | 5 | 297 | 235.03 | 128.0183 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.04 | 154.1924 | 59 | 5 | 297 | 235.04 | 128.0154 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.05 | 154.1891 | 59 | 5 | 297 | 235.05 | 128.012 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.06 | 154.1859 | 59 | 5 | 297 | 235.06 | 128.0087 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.07 | 154.1865 | 59 | 5 | 297 | 235.07 | 128.0039 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.08 | 154.1871 | 59 | 5 | 297 | 235.08 | 127.9991 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.09 | 154.1882 | 59 | 5 | 297 | 235.09 | 127.9941 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.1 | 154.1893 | 59 | 5 | 297 | 235.1 | 127.9891 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.11 | 154.1912 | 59 | 5 | 297 | 235.11 | 127.9858 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.12 | 154.193 | 59 | 5 | 297 | 235.12 | 127.9824 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.13 | 154.1985 | 59 | 5 | 297 | 235.13 | 127.9782 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.14 | 154.204 | 59 | 5 | 297 | 235.14 | 127.9741 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.15 | 154.2051 | 59 | 5 | 297 | 235.15 | 127.9699 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.16 | 154.2063 | 59 | 5 | 297 | 235.16 | 127.9658 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.17 | 154.2088 | 59 | 5 | 297 | 235.17 | 127.9617 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.18 | 154.2114 | 59 | 5 | 297 | 235.18 | 127.9576 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.19 | 154.2118 | 59 | 5 | 297 | 235.19 | 127.9533 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.2 | 154.2122 | 59 | 5 | 297 | 235.2 | 127.949 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.21 | 154.2157 | 59 | 5 | 297 | 235.21 | 127.9446 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.22 | 154.2192 | 59 | 5 | 297 | 235.22 | 127.9402 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.23 | 154.222 | 59 | 5 | 297 | 235.23 | 127.9359 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.24 | 154.2247 | 59 | 5 | 297 | 235.24 | 127.9315 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.25 | 154.2224 | 59 | 5 | 297 | 235.25 | 127.9278 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.26 | 154.2202 | 59 | 5 | 297 | 235.26 | 127.9241 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.27 | 154.22 | 59 | 5 | 297 | 235.27 | 127.9204 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.28 | 154.2198 | 59 | 5 | 297 | 235.28 | 127.9167 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.29 | 154.2168 | 59 | 5 | 297 | 235.29 | 127.9129 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.3 | 154.2138 | 59 | 5 | 297 | 235.3 | 127.9092 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.31 | 154.2125 | 59 | 5 | 297 | 235.31 | 127.9059 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.32 | 154.2112 | 59 | 5 | 297 | 235.32 | 127.9026 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.33 | 154.2094 | 59 | 5 | 297 | 235.33 | 127.9021 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.34 | 154.2077 | 59 | 5 | 297 | 235.34 | 127.9017 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.35 | 154.2074 | 59 | 5 | 297 | 235.35 | 127.9061 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.36 | 154.2071 | 59 | 5 | 297 | 235.36 | 127.9105 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.37 | 154.2081 | 59 | 5 | 297 | 235.37 | 127.9149 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.38 | 154.2091 | 59 | 5 | 297 | 235.38 | 127.9194 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.39 | 154.2058 | 59 | 5 | 297 | 235.39 | 127.9215 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.4 | 154.2024 | 59 | 5 | 297 | 235.4 | 127.9237 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.41 | 154.201 | 59 | 5 | 297 | 235.41 | 127.928 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.42 | 154.1996 | 59 | 5 | 297 | 235.42 | 127.9323 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.43 | 154.1967 | 59 | 5 | 297 | 235.43 | 127.9372 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.44 | 154.1938 | 59 | 5 | 297 | 235.44 | 127.942 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.45 | 154.1955 | 59 | 5 | 297 | 235.45 | 127.9468 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.46 | 154.1972 | 59 | 5 | 297 | 235.46 | 127.9515 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.47 | 154.198 | 59 | 5 | 297 | 235.47 | 127.9567 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.48 | 154.1987 | 59 | 5 | 297 | 235.48 | 127.9619 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.49 | 154.1958 | 59 | 5 | 297 | 235.49 | 127.9662 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.5 | 154.1929 | 59 | 5 | 297 | 235.5 | 127.9705 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.51 | 154.1926 | 59 | 5 | 297 | 235.51 | 127.9748 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.52 | 154.1924 | 59 | 5 | 297 | 235.52 | 127.979 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.53 | 154.1892 | 59 | 5 | 297 | 235.53 | 127.9838 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.54 | 154.1861 | 59 | 5 | 297 | 235.54 | 127.9886 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.55 | 154.1866 | 59 | 5 | 297 | 235.55 | 127.9975 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.56 | 154.187 | 59 | 5 | 297 | 235.56 | 128.0063 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.57 | 154.1855 | 59 | 5 | 297 | 235.57 | 128.0151 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.58 | 154.1839 | 59 | 5 | 297 | 235.58 | 128.0238 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.59 | 154.1833 | 59 | 5 | 297 | 235.59 | 128.0327 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.6 | 154.1828 | 59 | 5 | 297 | 235.6 | 128.0415 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.61 | 154.1845 | 59 | 5 | 297 | 235.61 | 128.0512 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.62 | 154.1863 | 59 | 5 | 297 | 235.62 | 128.061 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.63 | 154.1812 | 59 | 5 | 297 | 235.63 | 128.0707 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.64 | 154.1762 | 59 | 5 | 297 | 235.64 | 128.0803 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.65 | 154.174 | 59 | 5 | 297 | 235.65 | 128.0899 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.66 | 154.1717 | 59 | 5 | 297 | 235.66 | 128.0994 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.67 | 154.1684 | 59 | 5 | 297 | 235.67 | 128.109 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.68 | 154.165 | 59 | 5 | 297 | 235.68 | 128.1185 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.69 | 154.1638 | 59 | 5 | 297 | 235.69 | 128.1292 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.7 | 154.1626 | 59 | 5 | 297 | 235.7 | 128.1399 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.71 | 154.1592 | 59 | 5 | 297 | 235.71 | 128.1505 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.72 | 154.1558 | 59 | 5 | 297 | 235.72 | 128.161 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.73 | 154.152 | 59 | 5 | 297 | 235.73 | 128.1715 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.74 | 154.1481 | 59 | 5 | 297 | 235.74 | 128.182 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.75 | 154.1474 | 59 | 5 | 297 | 235.75 | 128.1922 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.76 | 154.1467 | 59 | 5 | 297 | 235.76 | 128.2023 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.77 | 154.1456 | 59 | 5 | 297 | 235.77 | 128.2125 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.78 | 154.1446 | 59 | 5 | 297 | 235.78 | 128.2226 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.79 | 154.1494 | 59 | 5 | 297 | 235.79 | 128.2326 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.8 | 154.1543 | 59 | 5 | 297 | 235.8 | 128.2427 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.81 | 154.1595 | 59 | 5 | 297 | 235.81 | 128.2526 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.82 | 154.1647 | 59 | 5 | 297 | 235.82 | 128.2625 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.83 | 154.1705 | 59 | 5 | 297 | 235.83 | 128.2697 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.84 | 154.1762 | 59 | 5 | 297 | 235.84 | 128.2768 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.85 | 154.1798 | 59 | 5 | 297 | 235.85 | 128.279 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.86 | 154.1833 | 59 | 5 | 297 | 235.86 | 128.2812 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.87 | 154.1844 | 59 | 5 | 297 | 235.87 | 128.2846 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.88 | 154.1854 | 59 | 5 | 297 | 235.88 | 128.288 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.89 | 154.1882 | 59 | 5 | 297 | 235.89 | 128.2901 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.9 | 154.1909 | 59 | 5 | 297 | 235.9 | 128.2922 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.91 | 154.193 | 59 | 5 | 297 | 235.91 | 128.2932 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.92 | 154.1951 | 59 | 5 | 297 | 235.92 | 128.2942 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.93 | 154.2014 | 59 | 5 | 297 | 235.93 | 128.2953 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.94 | 154.2079 | 59 | 5 | 297 | 235.94 | 128.2964 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.95 | 154.2133 | 59 | 5 | 297 | 235.95 | 128.2975 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.96 | 154.2188 | 59 | 5 | 297 | 235.96 | 128.2985 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.97 | 154.2166 | 59 | 5 | 297 | 235.97 | 128.2982 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.98 | 154.2145 | 59 | 5 | 297 | 235.98 | 128.2978 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 235.99 | 154.2144 | 59 | 5 | 297 | 235.99 | 128.2981 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236 | 154.2142 | 59 | 5 | 297 | 236 | 128.2984 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.01 | 154.21 | 59 | 5 | 297 | 236.01 | 128.298 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.02 | 154.2058 | 59 | 5 | 297 | 236.02 | 128.2976 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.03 | 154.2044 | 59 | 5 | 297 | 236.03 | 128.2973 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.04 | 154.203 | 59 | 5 | 297 | 236.04 | 128.2971 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.05 | 154.201 | 59 | 5 | 297 | 236.05 | 128.2932 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.06 | 154.1989 | 59 | 5 | 297 | 236.06 | 128.2892 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.07 | 154.1997 | 59 | 5 | 297 | 236.07 | 128.2852 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.08 | 154.2005 | 59 | 5 | 297 | 236.08 | 128.2813 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.09 | 154.2023 | 59 | 5 | 297 | 236.09 | 128.2794 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.1 | 154.2041 | 59 | 5 | 297 | 236.1 | 128.2775 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.11 | 154.1988 | 59 | 5 | 297 | 236.11 | 128.2726 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.12 | 154.1935 | 59 | 5 | 297 | 236.12 | 128.2677 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.13 | 154.1915 | 59 | 5 | 297 | 236.13 | 128.2629 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.14 | 154.1895 | 59 | 5 | 297 | 236.14 | 128.2581 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.15 | 154.1862 | 59 | 5 | 297 | 236.15 | 128.2518 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.16 | 154.1828 | 59 | 5 | 297 | 236.16 | 128.2455 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.17 | 154.1827 | 59 | 5 | 297 | 236.17 | 128.2398 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.18 | 154.1826 | 59 | 5 | 297 | 236.18 | 128.2341 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.19 | 154.1839 | 59 | 5 | 297 | 236.19 | 128.2284 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.2 | 154.1853 | 59 | 5 | 297 | 236.2 | 128.2226 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.21 | 154.1866 | 59 | 5 | 297 | 236.21 | 128.2183 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.22 | 154.1879 | 59 | 5 | 297 | 236.22 | 128.214 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.23 | 154.1869 | 59 | 5 | 297 | 236.23 | 128.2097 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.24 | 154.1859 | 59 | 5 | 297 | 236.24 | 128.2054 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.25 | 154.1848 | 59 | 5 | 297 | 236.25 | 128.2013 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.26 | 154.1836 | 59 | 5 | 297 | 236.26 | 128.1971 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.27 | 154.1836 | 59 | 5 | 297 | 236.27 | 128.1925 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.28 | 154.1835 | 59 | 5 | 297 | 236.28 | 128.1878 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.29 | 154.1804 | 59 | 5 | 297 | 236.29 | 128.1821 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.3 | 154.1773 | 59 | 5 | 297 | 236.3 | 128.1764 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.31 | 154.1735 | 59 | 5 | 297 | 236.31 | 128.1715 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.32 | 154.1697 | 59 | 5 | 297 | 236.32 | 128.1666 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.33 | 154.168 | 59 | 5 | 297 | 236.33 | 128.1668 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.34 | 154.1664 | 59 | 5 | 297 | 236.34 | 128.167 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.35 | 154.1627 | 59 | 5 | 297 | 236.35 | 128.1666 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.36 | 154.159 | 59 | 5 | 297 | 236.36 | 128.1661 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.37 | 154.1565 | 59 | 5 | 297 | 236.37 | 128.1644 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.38 | 154.154 | 59 | 5 | 297 | 236.38 | 128.1628 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.39 | 154.1496 | 59 | 5 | 297 | 236.39 | 128.1636 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.4 | 154.1453 | 59 | 5 | 297 | 236.4 | 128.1644 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.41 | 154.1439 | 59 | 5 | 297 | 236.41 | 128.1647 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.42 | 154.1425 | 59 | 5 | 297 | 236.42 | 128.165 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.43 | 154.1402 | 59 | 5 | 297 | 236.43 | 128.1653 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.44 | 154.1379 | 59 | 5 | 297 | 236.44 | 128.1655 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.45 | 154.1323 | 59 | 5 | 297 | 236.45 | 128.166 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.46 | 154.1267 | 59 | 5 | 297 | 236.46 | 128.1665 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.47 | 154.1282 | 59 | 5 | 297 | 236.47 | 128.1684 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.48 | 154.1296 | 59 | 5 | 297 | 236.48 | 128.1703 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.49 | 154.1276 | 59 | 5 | 297 | 236.49 | 128.1715 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.5 | 154.1257 | 59 | 5 | 297 | 236.5 | 128.1727 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.51 | 154.128 | 59 | 5 | 297 | 236.51 | 128.1746 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.52 | 154.1303 | 59 | 5 | 297 | 236.52 | 128.1765 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.53 | 154.1306 | 59 | 5 | 297 | 236.53 | 128.1786 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.54 | 154.1308 | 59 | 5 | 297 | 236.54 | 128.1806 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.55 | 154.1316 | 59 | 5 | 297 | 236.55 | 128.1835 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.56 | 154.1324 | 59 | 5 | 297 | 236.56 | 128.1865 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.57 | 154.1341 | 59 | 5 | 297 | 236.57 | 128.1895 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.58 | 154.1357 | 59 | 5 | 297 | 236.58 | 128.1925 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.59 | 154.1313 | 59 | 5 | 297 | 236.59 | 128.1934 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.6 | 154.1268 | 59 | 5 | 297 | 236.6 | 128.1943 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.61 | 154.1272 | 59 | 5 | 297 | 236.61 | 128.196 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.62 | 154.1274 | 59 | 5 | 297 | 236.62 | 128.1978 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.63 | 154.127 | 59 | 5 | 297 | 236.63 | 128.1989 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.64 | 154.1266 | 59 | 5 | 297 | 236.64 | 128.2 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.65 | 154.1304 | 59 | 5 | 297 | 236.65 | 128.2027 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.66 | 154.1342 | 59 | 5 | 297 | 236.66 | 128.2054 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.67 | 154.1366 | 59 | 5 | 297 | 236.67 | 128.2075 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.68 | 154.1391 | 59 | 5 | 297 | 236.68 | 128.2095 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.69 | 154.1378 | 59 | 5 | 297 | 236.69 | 128.2117 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.7 | 154.1366 | 59 | 5 | 297 | 236.7 | 128.2138 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.71 | 154.1337 | 59 | 5 | 297 | 236.71 | 128.2147 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.72 | 154.1308 | 59 | 5 | 297 | 236.72 | 128.2155 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.73 | 154.1285 | 59 | 5 | 297 | 236.73 | 128.2164 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.74 | 154.1263 | 59 | 5 | 297 | 236.74 | 128.2173 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.75 | 154.1242 | 59 | 5 | 297 | 236.75 | 128.2185 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.76 | 154.122 | 59 | 5 | 297 | 236.76 | 128.2197 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.77 | 154.1185 | 59 | 5 | 297 | 236.77 | 128.2214 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.78 | 154.1149 | 59 | 5 | 297 | 236.78 | 128.2231 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.79 | 154.1121 | 59 | 5 | 297 | 236.79 | 128.2291 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.8 | 154.1092 | 59 | 5 | 297 | 236.8 | 128.2351 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.81 | 154.111 | 59 | 5 | 297 | 236.81 | 128.241 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.82 | 154.1128 | 59 | 5 | 297 | 236.82 | 128.247 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.83 | 154.1102 | 59 | 5 | 297 | 236.83 | 128.2478 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.84 | 154.1075 | 59 | 5 | 297 | 236.84 | 128.2487 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.85 | 154.1084 | 59 | 5 | 297 | 236.85 | 128.2504 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.86 | 154.1093 | 59 | 5 | 297 | 236.86 | 128.252 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.87 | 154.1072 | 59 | 5 | 297 | 236.87 | 128.2537 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.88 | 154.1052 | 59 | 5 | 297 | 236.88 | 128.2553 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.89 | 154.1075 | 59 | 5 | 297 | 236.89 | 128.258 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.9 | 154.1098 | 59 | 5 | 297 | 236.9 | 128.2606 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.91 | 154.1113 | 59 | 5 | 297 | 236.91 | 128.2645 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.92 | 154.1128 | 59 | 5 | 297 | 236.92 | 128.2685 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.93 | 154.1137 | 59 | 5 | 297 | 236.93 | 128.273 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.94 | 154.1146 | 59 | 5 | 297 | 236.94 | 128.2776 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.95 | 154.1145 | 59 | 5 | 297 | 236.95 | 128.282 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.96 | 154.1145 | 59 | 5 | 297 | 236.96 | 128.2865 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.97 | 154.113 | 59 | 5 | 297 | 236.97 | 128.293 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.98 | 154.1114 | 59 | 5 | 297 | 236.98 | 128.2995 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 236.99 | 154.1131 | 59 | 5 | 297 | 236.99 | 128.306 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237 | 154.1147 | 59 | 5 | 297 | 237 | 128.3125 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.01 | 154.1141 | 59 | 5 | 297 | 237.01 | 128.3187 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.02 | 154.1135 | 59 | 5 | 297 | 237.02 | 128.325 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.03 | 154.1151 | 59 | 5 | 297 | 237.03 | 128.3308 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.04 | 154.1167 | 59 | 5 | 297 | 237.04 | 128.3365 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.05 | 154.1169 | 59 | 5 | 297 | 237.05 | 128.3423 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.06 | 154.1171 | 59 | 5 | 297 | 237.06 | 128.3481 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.07 | 154.1151 | 59 | 5 | 297 | 237.07 | 128.3513 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.08 | 154.1131 | 59 | 5 | 297 | 237.08 | 128.3546 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.09 | 154.1114 | 59 | 5 | 297 | 237.09 | 128.358 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.1 | 154.1097 | 59 | 5 | 297 | 237.1 | 128.3614 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.11 | 154.1082 | 59 | 5 | 297 | 237.11 | 128.3656 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.12 | 154.1066 | 59 | 5 | 297 | 237.12 | 128.3699 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.13 | 154.1058 | 59 | 5 | 297 | 237.13 | 128.3719 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.14 | 154.105 | 59 | 5 | 297 | 237.14 | 128.374 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.15 | 154.102 | 59 | 5 | 297 | 237.15 | 128.3751 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.16 | 154.099 | 59 | 5 | 297 | 237.16 | 128.3761 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.17 | 154.0955 | 59 | 5 | 297 | 237.17 | 128.3773 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.18 | 154.092 | 59 | 5 | 297 | 237.18 | 128.3785 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.19 | 154.0907 | 59 | 5 | 297 | 237.19 | 128.3797 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.2 | 154.0894 | 59 | 5 | 297 | 237.2 | 128.3808 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.21 | 154.0898 | 59 | 5 | 297 | 237.21 | 128.3821 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.22 | 154.0903 | 59 | 5 | 297 | 237.22 | 128.3835 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.23 | 154.0916 | 59 | 5 | 297 | 237.23 | 128.3832 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.24 | 154.0928 | 59 | 5 | 297 | 237.24 | 128.3829 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.25 | 154.0941 | 59 | 5 | 297 | 237.25 | 128.3827 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.26 | 154.0953 | 59 | 5 | 297 | 237.26 | 128.3825 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.27 | 154.0964 | 59 | 5 | 297 | 237.27 | 128.3831 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.28 | 154.0976 | 59 | 5 | 297 | 237.28 | 128.3837 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.29 | 154.1003 | 59 | 5 | 297 | 237.29 | 128.3812 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.3 | 154.103 | 59 | 5 | 297 | 237.3 | 128.3787 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.31 | 154.0988 | 59 | 5 | 297 | 237.31 | 128.3748 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.32 | 154.0946 | 59 | 5 | 297 | 237.32 | 128.3709 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.33 | 154.0942 | 59 | 5 | 297 | 237.33 | 128.3665 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.34 | 154.0938 | 59 | 5 | 297 | 237.34 | 128.3621 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.35 | 154.089 | 59 | 5 | 297 | 237.35 | 128.3577 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.36 | 154.0842 | 59 | 5 | 297 | 237.36 | 128.3534 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.37 | 154.0837 | 59 | 5 | 297 | 237.37 | 128.344 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.38 | 154.0832 | 59 | 5 | 297 | 237.38 | 128.3347 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.39 | 154.0835 | 59 | 5 | 297 | 237.39 | 128.3259 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.4 | 154.0838 | 59 | 5 | 297 | 237.4 | 128.3172 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.41 | 154.0797 | 59 | 5 | 297 | 237.41 | 128.3088 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.42 | 154.0756 | 59 | 5 | 297 | 237.42 | 128.3004 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.43 | 154.0702 | 59 | 5 | 297 | 237.43 | 128.2933 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.44 | 154.0648 | 59 | 5 | 297 | 237.44 | 128.2862 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.45 | 154.0622 | 59 | 5 | 297 | 237.45 | 128.2791 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.46 | 154.0596 | 59 | 5 | 297 | 237.46 | 128.272 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.47 | 154.057 | 59 | 5 | 297 | 237.47 | 128.2615 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.48 | 154.0544 | 59 | 5 | 297 | 237.48 | 128.251 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.49 | 154.053 | 59 | 5 | 297 | 237.49 | 128.2406 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.5 | 154.0517 | 59 | 5 | 297 | 237.5 | 128.2301 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.51 | 154.0502 | 59 | 5 | 297 | 237.51 | 128.2211 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.52 | 154.0487 | 59 | 5 | 297 | 237.52 | 128.2121 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.53 | 154.0495 | 59 | 5 | 297 | 237.53 | 128.2045 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.54 | 154.0502 | 59 | 5 | 297 | 237.54 | 128.1968 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.55 | 154.0474 | 59 | 5 | 297 | 237.55 | 128.1882 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.56 | 154.0445 | 59 | 5 | 297 | 237.56 | 128.1797 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.57 | 154.0431 | 59 | 5 | 297 | 237.57 | 128.1702 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.58 | 154.0417 | 59 | 5 | 297 | 237.58 | 128.1606 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.59 | 154.0415 | 59 | 5 | 297 | 237.59 | 128.1501 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.6 | 154.0412 | 59 | 5 | 297 | 237.6 | 128.1396 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.61 | 154.043 | 59 | 5 | 297 | 237.61 | 128.1282 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.62 | 154.0447 | 59 | 5 | 297 | 237.62 | 128.1167 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.63 | 154.0479 | 59 | 5 | 297 | 237.63 | 128.1082 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.64 | 154.0511 | 59 | 5 | 297 | 237.64 | 128.0997 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.65 | 154.0513 | 59 | 5 | 297 | 237.65 | 128.0923 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.66 | 154.0515 | 59 | 5 | 297 | 237.66 | 128.085 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.67 | 154.0523 | 59 | 5 | 297 | 237.67 | 128.0802 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.68 | 154.0531 | 59 | 5 | 297 | 237.68 | 128.0754 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.69 | 154.0503 | 59 | 5 | 297 | 237.69 | 128.0709 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.7 | 154.0475 | 59 | 5 | 297 | 237.7 | 128.0663 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.71 | 154.0469 | 59 | 5 | 297 | 237.71 | 128.063 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.72 | 154.0463 | 59 | 5 | 297 | 237.72 | 128.0596 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.73 | 154.047 | 59 | 5 | 297 | 237.73 | 128.057 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.74 | 154.0478 | 59 | 5 | 297 | 237.74 | 128.0544 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.75 | 154.0477 | 59 | 5 | 297 | 237.75 | 128.051 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.76 | 154.0476 | 59 | 5 | 297 | 237.76 | 128.0476 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.77 | 154.0505 | 59 | 5 | 297 | 237.77 | 128.0434 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.78 | 154.0534 | 59 | 5 | 297 | 237.78 | 128.0391 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.79 | 154.0505 | 59 | 5 | 297 | 237.79 | 128.0349 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.8 | 154.0475 | 59 | 5 | 297 | 237.8 | 128.0306 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.81 | 154.0483 | 59 | 5 | 297 | 237.81 | 128.0276 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.82 | 154.0491 | 59 | 5 | 297 | 237.82 | 128.0246 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.83 | 154.0455 | 59 | 5 | 297 | 237.83 | 128.0222 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.84 | 154.0419 | 59 | 5 | 297 | 237.84 | 128.0199 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.85 | 154.0462 | 59 | 5 | 297 | 237.85 | 128.0156 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.86 | 154.0504 | 59 | 5 | 297 | 237.86 | 128.0113 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.87 | 154.0526 | 59 | 5 | 297 | 237.87 | 128.012 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.88 | 154.0548 | 59 | 5 | 297 | 237.88 | 128.0127 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.89 | 154.0526 | 59 | 5 | 297 | 237.89 | 128.0138 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.9 | 154.0504 | 59 | 5 | 297 | 237.9 | 128.0149 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.91 | 154.0511 | 59 | 5 | 297 | 237.91 | 128.013 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.92 | 154.0518 | 59 | 5 | 297 | 237.92 | 128.011 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.93 | 154.051 | 59 | 5 | 297 | 237.93 | 128.0072 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.94 | 154.0502 | 59 | 5 | 297 | 237.94 | 128.0034 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.95 | 154.0509 | 59 | 5 | 297 | 237.95 | 127.9975 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.96 | 154.0516 | 59 | 5 | 297 | 237.96 | 127.9917 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.97 | 154.0531 | 59 | 5 | 297 | 237.97 | 127.9861 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.98 | 154.0545 | 59 | 5 | 297 | 237.98 | 127.9806 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 237.99 | 154.0544 | 59 | 5 | 297 | 237.99 | 127.975 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238 | 154.0543 | 59 | 5 | 297 | 238 | 127.9695 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.01 | 154.0564 | 59 | 5 | 297 | 238.01 | 127.9627 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.02 | 154.0586 | 59 | 5 | 297 | 238.02 | 127.9559 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.03 | 154.0557 | 59 | 5 | 297 | 238.03 | 127.9484 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.04 | 154.0527 | 59 | 5 | 297 | 238.04 | 127.9408 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.05 | 154.0542 | 59 | 5 | 297 | 238.05 | 127.9333 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.06 | 154.0557 | 59 | 5 | 297 | 238.06 | 127.9257 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.07 | 154.0535 | 59 | 5 | 297 | 238.07 | 127.9216 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.08 | 154.0513 | 59 | 5 | 297 | 238.08 | 127.9175 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.09 | 154.0541 | 59 | 5 | 297 | 238.09 | 127.9143 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.1 | 154.0569 | 59 | 5 | 297 | 238.1 | 127.911 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.11 | 154.059 | 59 | 5 | 297 | 238.11 | 127.9077 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.12 | 154.0612 | 59 | 5 | 297 | 238.12 | 127.9044 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.13 | 154.0596 | 59 | 5 | 297 | 238.13 | 127.901 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.14 | 154.0581 | 59 | 5 | 297 | 238.14 | 127.8976 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.15 | 154.0589 | 59 | 5 | 297 | 238.15 | 127.8941 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.16 | 154.0596 | 59 | 5 | 297 | 238.16 | 127.8904 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.17 | 154.0566 | 59 | 5 | 297 | 238.17 | 127.8844 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.18 | 154.0537 | 59 | 5 | 297 | 238.18 | 127.8784 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.19 | 154.0543 | 59 | 5 | 297 | 238.19 | 127.8721 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.2 | 154.055 | 59 | 5 | 297 | 238.2 | 127.8658 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.21 | 154.0557 | 59 | 5 | 297 | 238.21 | 127.8582 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.22 | 154.0564 | 59 | 5 | 297 | 238.22 | 127.8506 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.23 | 154.0563 | 59 | 5 | 297 | 238.23 | 127.8438 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.24 | 154.0562 | 59 | 5 | 297 | 238.24 | 127.8371 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.25 | 154.0591 | 59 | 5 | 297 | 238.25 | 127.8324 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.26 | 154.062 | 59 | 5 | 297 | 238.26 | 127.8277 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.27 | 154.057 | 59 | 5 | 297 | 238.27 | 127.823 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.28 | 154.052 | 59 | 5 | 297 | 238.28 | 127.8183 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.29 | 154.052 | 59 | 5 | 297 | 238.29 | 127.8135 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.3 | 154.0521 | 59 | 5 | 297 | 238.3 | 127.8088 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.31 | 154.0499 | 59 | 5 | 297 | 238.31 | 127.8019 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.32 | 154.0478 | 59 | 5 | 297 | 238.32 | 127.795 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.33 | 154.0499 | 59 | 5 | 297 | 238.33 | 127.7887 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.34 | 154.0521 | 59 | 5 | 297 | 238.34 | 127.7824 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.35 | 154.0528 | 59 | 5 | 297 | 238.35 | 127.7778 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.36 | 154.0536 | 59 | 5 | 297 | 238.36 | 127.7731 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.37 | 154.0521 | 59 | 5 | 297 | 238.37 | 127.7723 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.38 | 154.0506 | 59 | 5 | 297 | 238.38 | 127.7716 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.39 | 154.0506 | 59 | 5 | 297 | 238.39 | 127.7776 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.4 | 154.0506 | 59 | 5 | 297 | 238.4 | 127.7836 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.41 | 154.0485 | 59 | 5 | 297 | 238.41 | 127.7898 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.42 | 154.0464 | 59 | 5 | 297 | 238.42 | 127.7961 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.43 | 154.0491 | 59 | 5 | 297 | 238.43 | 127.8024 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.44 | 154.0518 | 59 | 5 | 297 | 238.44 | 127.8087 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.45 | 154.0538 | 59 | 5 | 297 | 238.45 | 127.817 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.46 | 154.0558 | 59 | 5 | 297 | 238.46 | 127.8253 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.47 | 154.0556 | 59 | 5 | 297 | 238.47 | 127.8346 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.48 | 154.0554 | 59 | 5 | 297 | 238.48 | 127.8439 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.49 | 154.0574 | 59 | 5 | 297 | 238.49 | 127.8553 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.5 | 154.0593 | 59 | 5 | 297 | 238.5 | 127.8668 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.51 | 154.0561 | 59 | 5 | 297 | 238.51 | 127.8789 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.52 | 154.0528 | 59 | 5 | 297 | 238.52 | 127.8909 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.53 | 154.0525 | 59 | 5 | 297 | 238.53 | 127.903 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.54 | 154.0522 | 59 | 5 | 297 | 238.54 | 127.9151 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.55 | 154.051 | 59 | 5 | 297 | 238.55 | 127.9262 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.56 | 154.0499 | 59 | 5 | 297 | 238.56 | 127.9373 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.57 | 154.0509 | 59 | 5 | 297 | 238.57 | 127.9483 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.58 | 154.0519 | 59 | 5 | 297 | 238.58 | 127.9593 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.59 | 154.0501 | 59 | 5 | 297 | 238.59 | 127.9702 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.6 | 154.0483 | 59 | 5 | 297 | 238.6 | 127.9812 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.61 | 154.045 | 59 | 5 | 297 | 238.61 | 127.9922 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.62 | 154.0417 | 59 | 5 | 297 | 238.62 | 128.0032 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.63 | 154.0428 | 59 | 5 | 297 | 238.63 | 128.017 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.64 | 154.0439 | 59 | 5 | 297 | 238.64 | 128.0309 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.65 | 154.0428 | 59 | 5 | 297 | 238.65 | 128.0422 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.66 | 154.0417 | 59 | 5 | 297 | 238.66 | 128.0534 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.67 | 154.0428 | 59 | 5 | 297 | 238.67 | 128.0681 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.68 | 154.0439 | 59 | 5 | 297 | 238.68 | 128.0828 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.69 | 154.0449 | 59 | 5 | 297 | 238.69 | 128.0975 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.7 | 154.046 | 59 | 5 | 297 | 238.7 | 128.1122 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.71 | 154.0448 | 59 | 5 | 297 | 238.71 | 128.1267 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.72 | 154.0437 | 59 | 5 | 297 | 238.72 | 128.1413 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.73 | 154.0426 | 59 | 5 | 297 | 238.73 | 128.1565 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.74 | 154.0415 | 59 | 5 | 297 | 238.74 | 128.1717 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.75 | 154.0382 | 59 | 5 | 297 | 238.75 | 128.1866 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.76 | 154.035 | 59 | 5 | 297 | 238.76 | 128.2016 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.77 | 154.0361 | 59 | 5 | 297 | 238.77 | 128.2167 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.78 | 154.0371 | 59 | 5 | 297 | 238.78 | 128.2318 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.79 | 154.0367 | 59 | 5 | 297 | 238.79 | 128.2465 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.8 | 154.0363 | 59 | 5 | 297 | 238.8 | 128.2613 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.81 | 154.0373 | 59 | 5 | 297 | 238.81 | 128.2778 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.82 | 154.0383 | 59 | 5 | 297 | 238.82 | 128.2943 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.83 | 154.0379 | 59 | 5 | 297 | 238.83 | 128.3078 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.84 | 154.0375 | 59 | 5 | 297 | 238.84 | 128.3214 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.85 | 154.0342 | 59 | 5 | 297 | 238.85 | 128.3348 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.86 | 154.0309 | 59 | 5 | 297 | 238.86 | 128.3483 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.87 | 154.0291 | 59 | 5 | 297 | 238.87 | 128.3604 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.88 | 154.0273 | 59 | 5 | 297 | 238.88 | 128.3724 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.89 | 154.0254 | 59 | 5 | 297 | 238.89 | 128.3711 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.9 | 154.0236 | 59 | 5 | 297 | 238.9 | 128.3698 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.91 | 154.0239 | 59 | 5 | 297 | 238.91 | 128.3712 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.92 | 154.0242 | 59 | 5 | 297 | 238.92 | 128.3725 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.93 | 154.024 | 59 | 5 | 297 | 238.93 | 128.3739 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.94 | 154.0238 | 59 | 5 | 297 | 238.94 | 128.3753 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.95 | 154.0229 | 59 | 5 | 297 | 238.95 | 128.3766 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.96 | 154.0219 | 59 | 5 | 297 | 238.96 | 128.3778 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.97 | 154.0261 | 59 | 5 | 297 | 238.97 | 128.379 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.98 | 154.0302 | 59 | 5 | 297 | 238.98 | 128.3802 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 238.99 | 154.0322 | 59 | 5 | 297 | 238.99 | 128.379 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239 | 154.0342 | 59 | 5 | 297 | 239 | 128.3778 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.01 | 154.0392 | 59 | 5 | 297 | 239.01 | 128.3759 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.02 | 154.0443 | 59 | 5 | 297 | 239.02 | 128.3739 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.03 | 154.0514 | 59 | 5 | 297 | 239.03 | 128.3686 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.04 | 154.0586 | 59 | 5 | 297 | 239.04 | 128.3633 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.05 | 154.0665 | 59 | 5 | 297 | 239.05 | 128.3589 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.06 | 154.0744 | 59 | 5 | 297 | 239.06 | 128.3545 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.07 | 154.0823 | 59 | 5 | 297 | 239.07 | 128.3502 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.08 | 154.0902 | 59 | 5 | 297 | 239.08 | 128.3459 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.09 | 154.0981 | 59 | 5 | 297 | 239.09 | 128.3418 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.1 | 154.106 | 59 | 5 | 297 | 239.1 | 128.3376 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.11 | 154.1131 | 59 | 5 | 297 | 239.11 | 128.3366 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.12 | 154.1203 | 59 | 5 | 297 | 239.12 | 128.3357 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.13 | 154.1252 | 59 | 5 | 297 | 239.13 | 128.329 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.14 | 154.1302 | 59 | 5 | 297 | 239.14 | 128.3224 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.15 | 154.1374 | 59 | 5 | 297 | 239.15 | 128.3183 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.16 | 154.1445 | 59 | 5 | 297 | 239.16 | 128.3143 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.17 | 154.1517 | 59 | 5 | 297 | 239.17 | 128.3066 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.18 | 154.1589 | 59 | 5 | 297 | 239.18 | 128.2989 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.19 | 154.166 | 59 | 5 | 297 | 239.19 | 128.2912 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.2 | 154.1732 | 59 | 5 | 297 | 239.2 | 128.2835 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.21 | 154.1813 | 59 | 5 | 297 | 239.21 | 128.2772 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.22 | 154.1894 | 59 | 5 | 297 | 239.22 | 128.2708 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.23 | 154.1974 | 59 | 5 | 297 | 239.23 | 128.2632 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.24 | 154.2055 | 59 | 5 | 297 | 239.24 | 128.2557 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.25 | 154.2165 | 59 | 5 | 297 | 239.25 | 128.2469 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.26 | 154.2274 | 59 | 5 | 297 | 239.26 | 128.2381 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.27 | 154.2362 | 59 | 5 | 297 | 239.27 | 128.2289 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.28 | 154.245 | 59 | 5 | 297 | 239.28 | 128.2198 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.29 | 154.2538 | 59 | 5 | 297 | 239.29 | 128.2109 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.3 | 154.2625 | 59 | 5 | 297 | 239.3 | 128.2021 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.31 | 154.2713 | 59 | 5 | 297 | 239.31 | 128.1914 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.32 | 154.2802 | 59 | 5 | 297 | 239.32 | 128.1807 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.33 | 154.2868 | 59 | 5 | 297 | 239.33 | 128.1741 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.34 | 154.2934 | 59 | 5 | 297 | 239.34 | 128.1676 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.35 | 154.3015 | 59 | 5 | 297 | 239.35 | 128.163 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.36 | 154.3096 | 59 | 5 | 297 | 239.36 | 128.1584 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.37 | 154.3184 | 59 | 5 | 297 | 239.37 | 128.1487 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.38 | 154.3272 | 59 | 5 | 297 | 239.38 | 128.1389 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.39 | 154.336 | 59 | 5 | 297 | 239.39 | 128.1348 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.4 | 154.3448 | 59 | 5 | 297 | 239.4 | 128.1306 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.41 | 154.3537 | 59 | 5 | 297 | 239.41 | 128.1265 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.42 | 154.3625 | 59 | 5 | 297 | 239.42 | 128.1225 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.43 | 154.3691 | 59 | 5 | 297 | 239.43 | 128.1184 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.44 | 154.3757 | 59 | 5 | 297 | 239.44 | 128.1143 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.45 | 154.3859 | 59 | 5 | 297 | 239.45 | 128.1113 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.46 | 154.3962 | 59 | 5 | 297 | 239.46 | 128.1083 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.47 | 154.3992 | 59 | 5 | 297 | 239.47 | 128.1055 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.48 | 154.4023 | 59 | 5 | 297 | 239.48 | 128.1026 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.49 | 154.4047 | 59 | 5 | 297 | 239.49 | 128.101 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.5 | 154.4071 | 59 | 5 | 297 | 239.5 | 128.0995 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.51 | 154.4095 | 59 | 5 | 297 | 239.51 | 128.0979 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.52 | 154.4119 | 59 | 5 | 297 | 239.52 | 128.0963 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.53 | 154.4117 | 59 | 5 | 297 | 239.53 | 128.0981 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.54 | 154.4114 | 59 | 5 | 297 | 239.54 | 128.0999 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.55 | 154.4104 | 59 | 5 | 297 | 239.55 | 128.1021 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.56 | 154.4094 | 59 | 5 | 297 | 239.56 | 128.1043 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.57 | 154.4026 | 59 | 5 | 297 | 239.57 | 128.1065 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.58 | 154.3959 | 59 | 5 | 297 | 239.58 | 128.1087 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.59 | 154.3913 | 59 | 5 | 297 | 239.59 | 128.1122 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.6 | 154.3868 | 59 | 5 | 297 | 239.6 | 128.1158 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.61 | 154.3832 | 59 | 5 | 297 | 239.61 | 128.1164 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.62 | 154.3796 | 59 | 5 | 297 | 239.62 | 128.1171 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.63 | 154.3778 | 59 | 5 | 297 | 239.63 | 128.1206 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.64 | 154.376 | 59 | 5 | 297 | 239.64 | 128.1241 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.65 | 154.3742 | 59 | 5 | 297 | 239.65 | 128.127 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.66 | 154.3724 | 59 | 5 | 297 | 239.66 | 128.1299 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.67 | 154.3706 | 59 | 5 | 297 | 239.67 | 128.1328 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.68 | 154.3687 | 59 | 5 | 297 | 239.68 | 128.1357 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.69 | 154.3669 | 59 | 5 | 297 | 239.69 | 128.1402 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.7 | 154.3651 | 59 | 5 | 297 | 239.7 | 128.1447 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.71 | 154.3638 | 59 | 5 | 297 | 239.71 | 128.1491 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.72 | 154.3625 | 59 | 5 | 297 | 239.72 | 128.1535 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.73 | 154.3598 | 59 | 5 | 297 | 239.73 | 128.1564 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.74 | 154.3572 | 59 | 5 | 297 | 239.74 | 128.1592 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.75 | 154.3516 | 59 | 5 | 297 | 239.75 | 128.1619 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.76 | 154.3461 | 59 | 5 | 297 | 239.76 | 128.1646 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.77 | 154.3441 | 59 | 5 | 297 | 239.77 | 128.1669 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.78 | 154.3422 | 59 | 5 | 297 | 239.78 | 128.1692 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.79 | 154.3402 | 59 | 5 | 297 | 239.79 | 128.1704 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.8 | 154.3382 | 59 | 5 | 297 | 239.8 | 128.1715 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.81 | 154.3353 | 59 | 5 | 297 | 239.81 | 128.1745 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.82 | 154.3324 | 59 | 5 | 297 | 239.82 | 128.1775 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.83 | 154.3321 | 59 | 5 | 297 | 239.83 | 128.1807 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.84 | 154.3318 | 59 | 5 | 297 | 239.84 | 128.1838 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.85 | 154.3292 | 59 | 5 | 297 | 239.85 | 128.1855 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.86 | 154.3267 | 59 | 5 | 297 | 239.86 | 128.1871 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.87 | 154.3268 | 59 | 5 | 297 | 239.87 | 128.1893 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.88 | 154.3269 | 59 | 5 | 297 | 239.88 | 128.1915 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.89 | 154.3277 | 59 | 5 | 297 | 239.89 | 128.1923 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.9 | 154.3285 | 59 | 5 | 297 | 239.9 | 128.1931 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.91 | 154.3278 | 59 | 5 | 297 | 239.91 | 128.1941 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.92 | 154.3271 | 59 | 5 | 297 | 239.92 | 128.1952 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.93 | 154.3264 | 59 | 5 | 297 | 239.93 | 128.197 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.94 | 154.3257 | 59 | 5 | 297 | 239.94 | 128.1987 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.95 | 154.3214 | 59 | 5 | 297 | 239.95 | 128.2023 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.96 | 154.3171 | 59 | 5 | 297 | 239.96 | 128.2059 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.97 | 154.3164 | 59 | 5 | 297 | 239.97 | 128.2098 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.98 | 154.3158 | 59 | 5 | 297 | 239.98 | 128.2137 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 239.99 | 154.3138 | 59 | 5 | 297 | 239.99 | 128.2165 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240 | 154.3119 | 59 | 5 | 297 | 240 | 128.2193 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.01 | 154.3114 | 59 | 5 | 297 | 240.01 | 128.2221 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.02 | 154.3109 | 59 | 5 | 297 | 240.02 | 128.225 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.03 | 154.3124 | 59 | 5 | 297 | 240.03 | 128.2255 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.04 | 154.3139 | 59 | 5 | 297 | 240.04 | 128.226 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.05 | 154.3132 | 59 | 5 | 297 | 240.05 | 128.2262 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.06 | 154.3126 | 59 | 5 | 297 | 240.06 | 128.2265 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.07 | 154.3176 | 59 | 5 | 297 | 240.07 | 128.2297 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.08 | 154.3227 | 59 | 5 | 297 | 240.08 | 128.2329 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.09 | 154.3223 | 59 | 5 | 297 | 240.09 | 128.2348 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.1 | 154.322 | 59 | 5 | 297 | 240.1 | 128.2366 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.11 | 154.3235 | 59 | 5 | 297 | 240.11 | 128.2359 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.12 | 154.325 | 59 | 5 | 297 | 240.12 | 128.2351 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.13 | 154.3262 | 59 | 5 | 297 | 240.13 | 128.2328 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.14 | 154.3274 | 59 | 5 | 297 | 240.14 | 128.2305 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.15 | 154.3278 | 59 | 5 | 297 | 240.15 | 128.2289 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.16 | 154.3282 | 59 | 5 | 297 | 240.16 | 128.2272 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.17 | 154.3292 | 59 | 5 | 297 | 240.17 | 128.2276 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.18 | 154.3301 | 59 | 5 | 297 | 240.18 | 128.228 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.19 | 154.3297 | 59 | 5 | 297 | 240.19 | 128.227 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.2 | 154.3293 | 59 | 5 | 297 | 240.2 | 128.226 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.21 | 154.3274 | 59 | 5 | 297 | 240.21 | 128.2238 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.22 | 154.3256 | 59 | 5 | 297 | 240.22 | 128.2215 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.23 | 154.3251 | 59 | 5 | 297 | 240.23 | 128.2209 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.24 | 154.3247 | 59 | 5 | 297 | 240.24 | 128.2203 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.25 | 154.3249 | 59 | 5 | 297 | 240.25 | 128.2192 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.26 | 154.3251 | 59 | 5 | 297 | 240.26 | 128.2181 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.27 | 154.3264 | 59 | 5 | 297 | 240.27 | 128.2192 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.28 | 154.3277 | 59 | 5 | 297 | 240.28 | 128.2202 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.29 | 154.3266 | 59 | 5 | 297 | 240.29 | 128.2218 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.3 | 154.3255 | 59 | 5 | 297 | 240.3 | 128.2234 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.31 | 154.3254 | 59 | 5 | 297 | 240.31 | 128.2281 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.32 | 154.3252 | 59 | 5 | 297 | 240.32 | 128.2329 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.33 | 154.3239 | 59 | 5 | 297 | 240.33 | 128.2323 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.34 | 154.3226 | 59 | 5 | 297 | 240.34 | 128.2317 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.35 | 154.326 | 59 | 5 | 297 | 240.35 | 128.2304 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.36 | 154.3294 | 59 | 5 | 297 | 240.36 | 128.229 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.37 | 154.3301 | 59 | 5 | 297 | 240.37 | 128.2291 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.38 | 154.3309 | 59 | 5 | 297 | 240.38 | 128.2291 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.39 | 154.3309 | 59 | 5 | 297 | 240.39 | 128.2308 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.4 | 154.331 | 59 | 5 | 297 | 240.4 | 128.2324 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.41 | 154.3325 | 59 | 5 | 297 | 240.41 | 128.2338 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.42 | 154.334 | 59 | 5 | 297 | 240.42 | 128.2352 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.43 | 154.3327 | 59 | 5 | 297 | 240.43 | 128.236 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.44 | 154.3315 | 59 | 5 | 297 | 240.44 | 128.2368 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.45 | 154.3319 | 59 | 5 | 297 | 240.45 | 128.235 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.46 | 154.3323 | 59 | 5 | 297 | 240.46 | 128.2333 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.47 | 154.3306 | 59 | 5 | 297 | 240.47 | 128.2326 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.48 | 154.3288 | 59 | 5 | 297 | 240.48 | 128.2319 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.49 | 154.331 | 59 | 5 | 297 | 240.49 | 128.229 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.5 | 154.3332 | 59 | 5 | 297 | 240.5 | 128.226 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.51 | 154.3355 | 59 | 5 | 297 | 240.51 | 128.2233 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.52 | 154.3378 | 59 | 5 | 297 | 240.52 | 128.2206 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.53 | 154.3341 | 59 | 5 | 297 | 240.53 | 128.2201 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.54 | 154.3303 | 59 | 5 | 297 | 240.54 | 128.2197 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.55 | 154.3288 | 59 | 5 | 297 | 240.55 | 128.2213 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.56 | 154.3272 | 59 | 5 | 297 | 240.56 | 128.2228 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.57 | 154.3242 | 59 | 5 | 297 | 240.57 | 128.2206 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.58 | 154.3212 | 59 | 5 | 297 | 240.58 | 128.2183 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.59 | 154.324 | 59 | 5 | 297 | 240.59 | 128.2159 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.6 | 154.3268 | 59 | 5 | 297 | 240.6 | 128.2135 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.61 | 154.3278 | 59 | 5 | 297 | 240.61 | 128.2122 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.62 | 154.3287 | 59 | 5 | 297 | 240.62 | 128.211 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.63 | 154.3275 | 59 | 5 | 297 | 240.63 | 128.2086 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.64 | 154.3262 | 59 | 5 | 297 | 240.64 | 128.2062 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.65 | 154.3258 | 59 | 5 | 297 | 240.65 | 128.2038 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.66 | 154.3253 | 59 | 5 | 297 | 240.66 | 128.2014 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.67 | 154.3221 | 59 | 5 | 297 | 240.67 | 128.1969 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.68 | 154.3189 | 59 | 5 | 297 | 240.68 | 128.1924 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.69 | 154.3193 | 59 | 5 | 297 | 240.69 | 128.1887 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.7 | 154.3196 | 59 | 5 | 297 | 240.7 | 128.185 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.71 | 154.3199 | 59 | 5 | 297 | 240.71 | 128.1838 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.72 | 154.3203 | 59 | 5 | 297 | 240.72 | 128.1826 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.73 | 154.3206 | 59 | 5 | 297 | 240.73 | 128.182 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.74 | 154.321 | 59 | 5 | 297 | 240.74 | 128.1814 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.75 | 154.3205 | 59 | 5 | 297 | 240.75 | 128.1792 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.76 | 154.3201 | 59 | 5 | 297 | 240.76 | 128.177 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.77 | 154.3147 | 59 | 5 | 297 | 240.77 | 128.1765 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.78 | 154.3094 | 59 | 5 | 297 | 240.78 | 128.1759 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.79 | 154.3027 | 59 | 5 | 297 | 240.79 | 128.1756 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.8 | 154.2961 | 59 | 5 | 297 | 240.8 | 128.1753 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.81 | 154.2895 | 59 | 5 | 297 | 240.81 | 128.1719 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.82 | 154.2828 | 59 | 5 | 297 | 240.82 | 128.1684 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.83 | 154.2769 | 59 | 5 | 297 | 240.83 | 128.1675 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.84 | 154.271 | 59 | 5 | 297 | 240.84 | 128.1665 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.85 | 154.2611 | 59 | 5 | 297 | 240.85 | 128.1664 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.86 | 154.2513 | 59 | 5 | 297 | 240.86 | 128.1662 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.87 | 154.2414 | 59 | 5 | 297 | 240.87 | 128.1643 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.88 | 154.2316 | 59 | 5 | 297 | 240.88 | 128.1624 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.89 | 154.2218 | 59 | 5 | 297 | 240.89 | 128.16 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.9 | 154.2119 | 59 | 5 | 297 | 240.9 | 128.1575 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.91 | 154.2015 | 59 | 5 | 297 | 240.91 | 128.1553 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.92 | 154.1911 | 59 | 5 | 297 | 240.92 | 128.1531 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.93 | 154.1839 | 59 | 5 | 297 | 240.93 | 128.1502 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.94 | 154.1766 | 59 | 5 | 297 | 240.94 | 128.1472 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.95 | 154.1677 | 59 | 5 | 297 | 240.95 | 128.1422 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.96 | 154.1588 | 59 | 5 | 297 | 240.96 | 128.1373 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.97 | 154.1512 | 59 | 5 | 297 | 240.97 | 128.131 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.98 | 154.1436 | 59 | 5 | 297 | 240.98 | 128.1246 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 240.99 | 154.1339 | 59 | 5 | 297 | 240.99 | 128.1184 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241 | 154.1242 | 59 | 5 | 297 | 241 | 128.1122 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.01 | 154.113 | 59 | 5 | 297 | 241.01 | 128.106 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.02 | 154.1019 | 59 | 5 | 297 | 241.02 | 128.0997 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.03 | 154.0953 | 59 | 5 | 297 | 241.03 | 128.0952 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.04 | 154.0887 | 59 | 5 | 297 | 241.04 | 128.0906 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.05 | 154.0821 | 59 | 5 | 297 | 241.05 | 128.0841 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.06 | 154.0755 | 59 | 5 | 297 | 241.06 | 128.0775 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.07 | 154.0717 | 59 | 5 | 297 | 241.07 | 128.0718 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.08 | 154.0679 | 59 | 5 | 297 | 241.08 | 128.066 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.09 | 154.063 | 59 | 5 | 297 | 241.09 | 128.0592 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.1 | 154.058 | 59 | 5 | 297 | 241.1 | 128.0524 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.11 | 154.0506 | 59 | 5 | 297 | 241.11 | 128.0479 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.12 | 154.0433 | 59 | 5 | 297 | 241.12 | 128.0433 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.13 | 154.0381 | 59 | 5 | 297 | 241.13 | 128.0419 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.14 | 154.0329 | 59 | 5 | 297 | 241.14 | 128.0404 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.15 | 154.0255 | 59 | 5 | 297 | 241.15 | 128.0389 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.16 | 154.0182 | 59 | 5 | 297 | 241.16 | 128.0374 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.17 | 154.013 | 59 | 5 | 297 | 241.17 | 128.0357 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.18 | 154.0079 | 59 | 5 | 297 | 241.18 | 128.034 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.19 | 154.0013 | 59 | 5 | 297 | 241.19 | 128.031 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.2 | 153.9947 | 59 | 5 | 297 | 241.2 | 128.028 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.21 | 153.9895 | 59 | 5 | 297 | 241.21 | 128.0225 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.22 | 153.9843 | 59 | 5 | 297 | 241.22 | 128.017 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.23 | 153.9806 | 59 | 5 | 297 | 241.23 | 128.0112 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.24 | 153.9769 | 59 | 5 | 297 | 241.24 | 128.0053 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.25 | 153.9711 | 59 | 5 | 297 | 241.25 | 128.0018 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.26 | 153.9654 | 59 | 5 | 297 | 241.26 | 127.9982 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.27 | 153.962 | 59 | 5 | 297 | 241.27 | 127.9915 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.28 | 153.9586 | 59 | 5 | 297 | 241.28 | 127.9848 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.29 | 153.956 | 59 | 5 | 297 | 241.29 | 127.9791 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.3 | 153.9535 | 59 | 5 | 297 | 241.3 | 127.9734 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.31 | 153.9546 | 59 | 5 | 297 | 241.31 | 127.9678 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.32 | 153.9556 | 59 | 5 | 297 | 241.32 | 127.9621 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.33 | 153.9581 | 59 | 5 | 297 | 241.33 | 127.9571 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.34 | 153.9606 | 59 | 5 | 297 | 241.34 | 127.952 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.35 | 153.9623 | 59 | 5 | 297 | 241.35 | 127.9468 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.36 | 153.964 | 59 | 5 | 297 | 241.36 | 127.9416 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.37 | 153.9651 | 59 | 5 | 297 | 241.37 | 127.9387 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.38 | 153.9661 | 59 | 5 | 297 | 241.38 | 127.9359 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.39 | 153.965 | 59 | 5 | 297 | 241.39 | 127.9334 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.4 | 153.9639 | 59 | 5 | 297 | 241.4 | 127.9308 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.41 | 153.9648 | 59 | 5 | 297 | 241.41 | 127.9317 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.42 | 153.9657 | 59 | 5 | 297 | 241.42 | 127.9326 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.43 | 153.9655 | 59 | 5 | 297 | 241.43 | 127.9337 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.44 | 153.9652 | 59 | 5 | 297 | 241.44 | 127.9347 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.45 | 153.9664 | 59 | 5 | 297 | 241.45 | 127.9377 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.46 | 153.9676 | 59 | 5 | 297 | 241.46 | 127.9407 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.47 | 153.973 | 59 | 5 | 297 | 241.47 | 127.9427 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.48 | 153.9784 | 59 | 5 | 297 | 241.48 | 127.9448 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.49 | 153.9819 | 59 | 5 | 297 | 241.49 | 127.9491 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.5 | 153.9854 | 59 | 5 | 297 | 241.5 | 127.9533 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.51 | 153.9889 | 59 | 5 | 297 | 241.51 | 127.9594 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.52 | 153.9924 | 59 | 5 | 297 | 241.52 | 127.9655 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.53 | 153.9951 | 59 | 5 | 297 | 241.53 | 127.9699 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.54 | 153.9979 | 59 | 5 | 297 | 241.54 | 127.9743 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.55 | 154.0028 | 59 | 5 | 297 | 241.55 | 127.9786 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.56 | 154.0078 | 59 | 5 | 297 | 241.56 | 127.9828 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.57 | 154.0128 | 59 | 5 | 297 | 241.57 | 127.984 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.58 | 154.0178 | 59 | 5 | 297 | 241.58 | 127.9851 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.59 | 154.0193 | 59 | 5 | 297 | 241.59 | 127.9896 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.6 | 154.0207 | 59 | 5 | 297 | 241.6 | 127.9942 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.61 | 154.0258 | 59 | 5 | 297 | 241.61 | 127.9979 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.62 | 154.0308 | 59 | 5 | 297 | 241.62 | 128.0016 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.63 | 154.0316 | 59 | 5 | 297 | 241.63 | 128.0049 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.64 | 154.0323 | 59 | 5 | 297 | 241.64 | 128.0081 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.65 | 154.0376 | 59 | 5 | 297 | 241.65 | 128.0113 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.66 | 154.0429 | 59 | 5 | 297 | 241.66 | 128.0145 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.67 | 154.0482 | 59 | 5 | 297 | 241.67 | 128.018 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.68 | 154.0535 | 59 | 5 | 297 | 241.68 | 128.0215 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.69 | 154.0596 | 59 | 5 | 297 | 241.69 | 128.0277 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.7 | 154.0658 | 59 | 5 | 297 | 241.7 | 128.0339 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.71 | 154.0733 | 59 | 5 | 297 | 241.71 | 128.0398 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.72 | 154.0809 | 59 | 5 | 297 | 241.72 | 128.0458 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.73 | 154.0849 | 59 | 5 | 297 | 241.73 | 128.0519 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.74 | 154.0888 | 59 | 5 | 297 | 241.74 | 128.058 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.75 | 154.0943 | 59 | 5 | 297 | 241.75 | 128.0666 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.76 | 154.0997 | 59 | 5 | 297 | 241.76 | 128.0752 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.77 | 154.1022 | 59 | 5 | 297 | 241.77 | 128.083 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.78 | 154.1048 | 59 | 5 | 297 | 241.78 | 128.0908 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.79 | 154.1138 | 59 | 5 | 297 | 241.79 | 128.098 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.8 | 154.1228 | 59 | 5 | 297 | 241.8 | 128.1051 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.81 | 154.1296 | 59 | 5 | 297 | 241.81 | 128.1122 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.82 | 154.1364 | 59 | 5 | 297 | 241.82 | 128.1193 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.83 | 154.1396 | 59 | 5 | 297 | 241.83 | 128.1248 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.84 | 154.1429 | 59 | 5 | 297 | 241.84 | 128.1303 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.85 | 154.1483 | 59 | 5 | 297 | 241.85 | 128.1357 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.86 | 154.1538 | 59 | 5 | 297 | 241.86 | 128.1412 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.87 | 154.1563 | 59 | 5 | 297 | 241.87 | 128.1464 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.88 | 154.1588 | 59 | 5 | 297 | 241.88 | 128.1517 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.89 | 154.1657 | 59 | 5 | 297 | 241.89 | 128.1575 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.9 | 154.1725 | 59 | 5 | 297 | 241.9 | 128.1633 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.91 | 154.177 | 59 | 5 | 297 | 241.91 | 128.1652 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.92 | 154.1814 | 59 | 5 | 297 | 241.92 | 128.1672 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.93 | 154.1875 | 59 | 5 | 297 | 241.93 | 128.1697 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.94 | 154.1936 | 59 | 5 | 297 | 241.94 | 128.1723 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.95 | 154.201 | 59 | 5 | 297 | 241.95 | 128.1749 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.96 | 154.2085 | 59 | 5 | 297 | 241.96 | 128.1775 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.97 | 154.2108 | 59 | 5 | 297 | 241.97 | 128.1809 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.98 | 154.2131 | 59 | 5 | 297 | 241.98 | 128.1843 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 241.99 | 154.2166 | 59 | 5 | 297 | 241.99 | 128.1898 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242 | 154.2201 | 59 | 5 | 297 | 242 | 128.1953 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.01 | 154.2221 | 59 | 5 | 297 | 242.01 | 128.1987 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.02 | 154.2242 | 59 | 5 | 297 | 242.02 | 128.2021 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.03 | 154.2298 | 59 | 5 | 297 | 242.03 | 128.2056 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.04 | 154.2354 | 59 | 5 | 297 | 242.04 | 128.209 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.05 | 154.2396 | 59 | 5 | 297 | 242.05 | 128.2107 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.06 | 154.2438 | 59 | 5 | 297 | 242.06 | 128.2124 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.07 | 154.2458 | 59 | 5 | 297 | 242.07 | 128.217 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.08 | 154.2478 | 59 | 5 | 297 | 242.08 | 128.2216 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.09 | 154.252 | 59 | 5 | 297 | 242.09 | 128.2238 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.1 | 154.2562 | 59 | 5 | 297 | 242.1 | 128.226 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.11 | 154.2562 | 59 | 5 | 297 | 242.11 | 128.2265 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.12 | 154.2562 | 59 | 5 | 297 | 242.12 | 128.2269 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.13 | 154.259 | 59 | 5 | 297 | 242.13 | 128.2258 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.14 | 154.2619 | 59 | 5 | 297 | 242.14 | 128.2246 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.15 | 154.2623 | 59 | 5 | 297 | 242.15 | 128.2243 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.16 | 154.2628 | 59 | 5 | 297 | 242.16 | 128.224 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.17 | 154.2632 | 59 | 5 | 297 | 242.17 | 128.2237 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.18 | 154.2637 | 59 | 5 | 297 | 242.18 | 128.2234 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.19 | 154.2625 | 59 | 5 | 297 | 242.19 | 128.2201 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.2 | 154.2614 | 59 | 5 | 297 | 242.2 | 128.2168 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.21 | 154.2574 | 59 | 5 | 297 | 242.21 | 128.2137 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.22 | 154.2534 | 59 | 5 | 297 | 242.22 | 128.2107 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.23 | 154.2516 | 59 | 5 | 297 | 242.23 | 128.2078 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.24 | 154.2499 | 59 | 5 | 297 | 242.24 | 128.2049 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.25 | 154.2487 | 59 | 5 | 297 | 242.25 | 128.1994 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.26 | 154.2476 | 59 | 5 | 297 | 242.26 | 128.1938 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.27 | 154.2493 | 59 | 5 | 297 | 242.27 | 128.1894 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.28 | 154.2511 | 59 | 5 | 297 | 242.28 | 128.1849 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.29 | 154.2492 | 59 | 5 | 297 | 242.29 | 128.1793 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.3 | 154.2474 | 59 | 5 | 297 | 242.3 | 128.1737 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.31 | 154.2463 | 59 | 5 | 297 | 242.31 | 128.1681 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.32 | 154.2452 | 59 | 5 | 297 | 242.32 | 128.1625 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.33 | 154.2463 | 59 | 5 | 297 | 242.33 | 128.1602 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.34 | 154.2474 | 59 | 5 | 297 | 242.34 | 128.158 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.35 | 154.2456 | 59 | 5 | 297 | 242.35 | 128.1557 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.36 | 154.2438 | 59 | 5 | 297 | 242.36 | 128.1534 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.37 | 154.2456 | 59 | 5 | 297 | 242.37 | 128.1514 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.38 | 154.2474 | 59 | 5 | 297 | 242.38 | 128.1494 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.39 | 154.247 | 59 | 5 | 297 | 242.39 | 128.1467 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.4 | 154.2466 | 59 | 5 | 297 | 242.4 | 128.1441 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.41 | 154.2479 | 59 | 5 | 297 | 242.41 | 128.1419 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.42 | 154.2492 | 59 | 5 | 297 | 242.42 | 128.1396 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.43 | 154.2511 | 59 | 5 | 297 | 242.43 | 128.1363 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.44 | 154.2529 | 59 | 5 | 297 | 242.44 | 128.133 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.45 | 154.2492 | 59 | 5 | 297 | 242.45 | 128.1301 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.46 | 154.2455 | 59 | 5 | 297 | 242.46 | 128.1272 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.47 | 154.2437 | 59 | 5 | 297 | 242.47 | 128.1254 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.48 | 154.2419 | 59 | 5 | 297 | 242.48 | 128.1237 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.49 | 154.2393 | 59 | 5 | 297 | 242.49 | 128.1199 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.5 | 154.2367 | 59 | 5 | 297 | 242.5 | 128.1161 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.51 | 154.2368 | 59 | 5 | 297 | 242.51 | 128.1124 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.52 | 154.237 | 59 | 5 | 297 | 242.52 | 128.1086 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.53 | 154.2357 | 59 | 5 | 297 | 242.53 | 128.1028 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.54 | 154.2344 | 59 | 5 | 297 | 242.54 | 128.097 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.55 | 154.231 | 59 | 5 | 297 | 242.55 | 128.0931 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.56 | 154.2275 | 59 | 5 | 297 | 242.56 | 128.0893 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.57 | 154.2255 | 59 | 5 | 297 | 242.57 | 128.0878 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.58 | 154.2235 | 59 | 5 | 297 | 242.58 | 128.0864 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.59 | 154.2194 | 59 | 5 | 297 | 242.59 | 128.0858 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.6 | 154.2152 | 59 | 5 | 297 | 242.6 | 128.0852 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.61 | 154.2138 | 59 | 5 | 297 | 242.61 | 128.0878 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.62 | 154.2124 | 59 | 5 | 297 | 242.62 | 128.0903 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.63 | 154.2129 | 59 | 5 | 297 | 242.63 | 128.092 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.64 | 154.2133 | 59 | 5 | 297 | 242.64 | 128.0937 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.65 | 154.2135 | 59 | 5 | 297 | 242.65 | 128.0946 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.66 | 154.2137 | 59 | 5 | 297 | 242.66 | 128.0954 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.67 | 154.2167 | 59 | 5 | 297 | 242.67 | 128.0954 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.68 | 154.2198 | 59 | 5 | 297 | 242.68 | 128.0954 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.69 | 154.2148 | 59 | 5 | 297 | 242.69 | 128.0956 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.7 | 154.2099 | 59 | 5 | 297 | 242.7 | 128.0958 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.71 | 154.2049 | 59 | 5 | 297 | 242.71 | 128.101 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.72 | 154.2 | 59 | 5 | 297 | 242.72 | 128.1061 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.73 | 154.1936 | 59 | 5 | 297 | 242.73 | 128.1083 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.74 | 154.1873 | 59 | 5 | 297 | 242.74 | 128.1104 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.75 | 154.183 | 59 | 5 | 297 | 242.75 | 128.1129 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.76 | 154.1788 | 59 | 5 | 297 | 242.76 | 128.1155 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.77 | 154.1767 | 59 | 5 | 297 | 242.77 | 128.1178 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.78 | 154.1746 | 59 | 5 | 297 | 242.78 | 128.1202 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.79 | 154.1697 | 59 | 5 | 297 | 242.79 | 128.1243 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.8 | 154.1647 | 59 | 5 | 297 | 242.8 | 128.1284 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.81 | 154.1576 | 59 | 5 | 297 | 242.81 | 128.1303 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.82 | 154.1504 | 59 | 5 | 297 | 242.82 | 128.1323 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.83 | 154.1426 | 59 | 5 | 297 | 242.83 | 128.1336 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.84 | 154.1347 | 59 | 5 | 297 | 242.84 | 128.1349 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.85 | 154.1283 | 59 | 5 | 297 | 242.85 | 128.1361 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.86 | 154.1219 | 59 | 5 | 297 | 242.86 | 128.1373 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.87 | 154.1162 | 59 | 5 | 297 | 242.87 | 128.1394 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.88 | 154.1105 | 59 | 5 | 297 | 242.88 | 128.1415 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.89 | 154.1056 | 59 | 5 | 297 | 242.89 | 128.1432 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.9 | 154.1006 | 59 | 5 | 297 | 242.9 | 128.145 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.91 | 154.0944 | 59 | 5 | 297 | 242.91 | 128.1443 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.92 | 154.0882 | 59 | 5 | 297 | 242.92 | 128.1435 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.93 | 154.0792 | 59 | 5 | 297 | 242.93 | 128.1479 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.94 | 154.0703 | 59 | 5 | 297 | 242.94 | 128.1524 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.95 | 154.0648 | 59 | 5 | 297 | 242.95 | 128.1584 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.96 | 154.0593 | 59 | 5 | 297 | 242.96 | 128.1644 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.97 | 154.0516 | 59 | 5 | 297 | 242.97 | 128.1674 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.98 | 154.0439 | 59 | 5 | 297 | 242.98 | 128.1703 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 242.99 | 154.0406 | 59 | 5 | 297 | 242.99 | 128.1734 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243 | 154.0372 | 59 | 5 | 297 | 243 | 128.1764 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.01 | 154.034 | 59 | 5 | 297 | 243.01 | 128.1783 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.02 | 154.0307 | 59 | 5 | 297 | 243.02 | 128.1801 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.03 | 154.0239 | 59 | 5 | 297 | 243.03 | 128.183 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.04 | 154.0171 | 59 | 5 | 297 | 243.04 | 128.1859 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.05 | 154.0132 | 59 | 5 | 297 | 243.05 | 128.1898 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.06 | 154.0092 | 59 | 5 | 297 | 243.06 | 128.1938 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.07 | 154.0017 | 59 | 5 | 297 | 243.07 | 128.1946 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.08 | 153.9942 | 59 | 5 | 297 | 243.08 | 128.1954 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.09 | 153.9888 | 59 | 5 | 297 | 243.09 | 128.1964 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.1 | 153.9835 | 59 | 5 | 297 | 243.1 | 128.1973 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.11 | 153.9788 | 59 | 5 | 297 | 243.11 | 128.1974 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.12 | 153.9741 | 59 | 5 | 297 | 243.12 | 128.1975 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.13 | 153.969 | 59 | 5 | 297 | 243.13 | 128.2001 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.14 | 153.9639 | 59 | 5 | 297 | 243.14 | 128.2026 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.15 | 153.9606 | 59 | 5 | 297 | 243.15 | 128.2039 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.16 | 153.9572 | 59 | 5 | 297 | 243.16 | 128.2052 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.17 | 153.9481 | 59 | 5 | 297 | 243.17 | 128.2081 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.18 | 153.939 | 59 | 5 | 297 | 243.18 | 128.2111 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.19 | 153.9387 | 59 | 5 | 297 | 243.19 | 128.2156 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.2 | 153.9384 | 59 | 5 | 297 | 243.2 | 128.2201 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.21 | 153.94 | 59 | 5 | 297 | 243.21 | 128.2195 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.22 | 153.9416 | 59 | 5 | 297 | 243.22 | 128.2188 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.23 | 153.9487 | 59 | 5 | 297 | 243.23 | 128.2208 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.24 | 153.9557 | 59 | 5 | 297 | 243.24 | 128.2229 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.25 | 153.9606 | 59 | 5 | 297 | 243.25 | 128.2213 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.26 | 153.9656 | 59 | 5 | 297 | 243.26 | 128.2198 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.27 | 153.9683 | 59 | 5 | 297 | 243.27 | 128.2194 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.28 | 153.9711 | 59 | 5 | 297 | 243.28 | 128.219 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.29 | 153.9767 | 59 | 5 | 297 | 243.29 | 128.2195 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.3 | 153.9824 | 59 | 5 | 297 | 243.3 | 128.22 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.31 | 153.9873 | 59 | 5 | 297 | 243.31 | 128.2226 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.32 | 153.9922 | 59 | 5 | 297 | 243.32 | 128.2252 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.33 | 154.0005 | 59 | 5 | 297 | 243.33 | 128.2272 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.34 | 154.0089 | 59 | 5 | 297 | 243.34 | 128.2293 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.35 | 154.0172 | 59 | 5 | 297 | 243.35 | 128.2326 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.36 | 154.0255 | 59 | 5 | 297 | 243.36 | 128.2359 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.37 | 154.0331 | 59 | 5 | 297 | 243.37 | 128.2371 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.38 | 154.0407 | 59 | 5 | 297 | 243.38 | 128.2384 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.39 | 154.0476 | 59 | 5 | 297 | 243.39 | 128.2388 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.4 | 154.0545 | 59 | 5 | 297 | 243.4 | 128.2391 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.41 | 154.0619 | 59 | 5 | 297 | 243.41 | 128.2428 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.42 | 154.0693 | 59 | 5 | 297 | 243.42 | 128.2464 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.43 | 154.078 | 59 | 5 | 297 | 243.43 | 128.2447 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.44 | 154.0867 | 59 | 5 | 297 | 243.44 | 128.2429 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.45 | 154.0947 | 59 | 5 | 297 | 243.45 | 128.2386 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.46 | 154.1026 | 59 | 5 | 297 | 243.46 | 128.2343 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.47 | 154.1128 | 59 | 5 | 297 | 243.47 | 128.2318 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.48 | 154.1229 | 59 | 5 | 297 | 243.48 | 128.2294 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.49 | 154.1302 | 59 | 5 | 297 | 243.49 | 128.2288 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.5 | 154.1375 | 59 | 5 | 297 | 243.5 | 128.2281 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.51 | 154.1424 | 59 | 5 | 297 | 243.51 | 128.2262 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.52 | 154.1474 | 59 | 5 | 297 | 243.52 | 128.2242 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.53 | 154.1546 | 59 | 5 | 297 | 243.53 | 128.2231 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.54 | 154.1617 | 59 | 5 | 297 | 243.54 | 128.2221 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.55 | 154.1674 | 59 | 5 | 297 | 243.55 | 128.2205 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.56 | 154.1731 | 59 | 5 | 297 | 243.56 | 128.2189 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.57 | 154.1817 | 59 | 5 | 297 | 243.57 | 128.2183 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.58 | 154.1902 | 59 | 5 | 297 | 243.58 | 128.2176 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.59 | 154.1988 | 59 | 5 | 297 | 243.59 | 128.2172 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.6 | 154.2074 | 59 | 5 | 297 | 243.6 | 128.2167 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.61 | 154.2157 | 59 | 5 | 297 | 243.61 | 128.2138 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.62 | 154.224 | 59 | 5 | 297 | 243.62 | 128.2108 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.63 | 154.2327 | 59 | 5 | 297 | 243.63 | 128.2069 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.64 | 154.2414 | 59 | 5 | 297 | 243.64 | 128.203 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.65 | 154.2473 | 59 | 5 | 297 | 243.65 | 128.2001 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.66 | 154.2532 | 59 | 5 | 297 | 243.66 | 128.1972 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.67 | 154.2632 | 59 | 5 | 297 | 243.67 | 128.1927 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.68 | 154.2732 | 59 | 5 | 297 | 243.68 | 128.1881 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.69 | 154.2802 | 59 | 5 | 297 | 243.69 | 128.182 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.7 | 154.2872 | 59 | 5 | 297 | 243.7 | 128.1759 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.71 | 154.2945 | 59 | 5 | 297 | 243.71 | 128.1702 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.72 | 154.3018 | 59 | 5 | 297 | 243.72 | 128.1644 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.73 | 154.3065 | 59 | 5 | 297 | 243.73 | 128.159 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.74 | 154.3112 | 59 | 5 | 297 | 243.74 | 128.1537 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.75 | 154.3137 | 59 | 5 | 297 | 243.75 | 128.1519 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.76 | 154.3163 | 59 | 5 | 297 | 243.76 | 128.1502 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.77 | 154.3188 | 59 | 5 | 297 | 243.77 | 128.1476 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.78 | 154.3214 | 59 | 5 | 297 | 243.78 | 128.1449 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.79 | 154.3225 | 59 | 5 | 297 | 243.79 | 128.1411 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.8 | 154.3236 | 59 | 5 | 297 | 243.8 | 128.1374 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.81 | 154.3268 | 59 | 5 | 297 | 243.81 | 128.1336 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.82 | 154.3301 | 59 | 5 | 297 | 243.82 | 128.1298 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.83 | 154.3314 | 59 | 5 | 297 | 243.83 | 128.1261 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.84 | 154.3326 | 59 | 5 | 297 | 243.84 | 128.1223 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.85 | 154.3305 | 59 | 5 | 297 | 243.85 | 128.117 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.86 | 154.3283 | 59 | 5 | 297 | 243.86 | 128.1117 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.87 | 154.3268 | 59 | 5 | 297 | 243.87 | 128.1074 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.88 | 154.3254 | 59 | 5 | 297 | 243.88 | 128.103 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.89 | 154.3225 | 59 | 5 | 297 | 243.89 | 128.0992 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.9 | 154.3196 | 59 | 5 | 297 | 243.9 | 128.0955 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.91 | 154.3167 | 59 | 5 | 297 | 243.91 | 128.0908 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.92 | 154.3139 | 59 | 5 | 297 | 243.92 | 128.0861 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.93 | 154.3102 | 59 | 5 | 297 | 243.93 | 128.0823 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.94 | 154.3066 | 59 | 5 | 297 | 243.94 | 128.0784 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.95 | 154.3043 | 59 | 5 | 297 | 243.95 | 128.0754 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.96 | 154.302 | 59 | 5 | 297 | 243.96 | 128.0724 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.97 | 154.3004 | 59 | 5 | 297 | 243.97 | 128.0693 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.98 | 154.2989 | 59 | 5 | 297 | 243.98 | 128.0663 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 243.99 | 154.2966 | 59 | 5 | 297 | 243.99 | 128.0605 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244 | 154.2943 | 59 | 5 | 297 | 244 | 128.0547 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.01 | 154.2914 | 59 | 5 | 297 | 244.01 | 128.0515 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.02 | 154.2885 | 59 | 5 | 297 | 244.02 | 128.0482 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.03 | 154.2856 | 59 | 5 | 297 | 244.03 | 128.045 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.04 | 154.2827 | 59 | 5 | 297 | 244.04 | 128.0418 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.05 | 154.2799 | 59 | 5 | 297 | 244.05 | 128.0381 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.06 | 154.277 | 59 | 5 | 297 | 244.06 | 128.0344 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.07 | 154.2748 | 59 | 5 | 297 | 244.07 | 128.0304 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.08 | 154.2727 | 59 | 5 | 297 | 244.08 | 128.0264 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.09 | 154.2705 | 59 | 5 | 297 | 244.09 | 128.0212 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.1 | 154.2684 | 59 | 5 | 297 | 244.1 | 128.016 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.11 | 154.2679 | 59 | 5 | 297 | 244.11 | 128.0127 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.12 | 154.2675 | 59 | 5 | 297 | 244.12 | 128.0095 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.13 | 154.263 | 59 | 5 | 297 | 244.13 | 128.0071 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.14 | 154.2585 | 59 | 5 | 297 | 244.14 | 128.0048 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.15 | 154.2562 | 59 | 5 | 297 | 244.15 | 128.0027 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.16 | 154.2539 | 59 | 5 | 297 | 244.16 | 128.0005 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.17 | 154.247 | 59 | 5 | 297 | 244.17 | 127.9994 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.18 | 154.2401 | 59 | 5 | 297 | 244.18 | 127.9982 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.19 | 154.2369 | 59 | 5 | 297 | 244.19 | 127.9976 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.2 | 154.2336 | 59 | 5 | 297 | 244.2 | 127.997 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.21 | 154.2296 | 59 | 5 | 297 | 244.21 | 127.9961 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.22 | 154.2256 | 59 | 5 | 297 | 244.22 | 127.9952 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.23 | 154.218 | 59 | 5 | 297 | 244.23 | 127.9944 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.24 | 154.2105 | 59 | 5 | 297 | 244.24 | 127.9935 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.25 | 154.205 | 59 | 5 | 297 | 244.25 | 127.9923 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.26 | 154.1996 | 59 | 5 | 297 | 244.26 | 127.9911 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.27 | 154.1909 | 59 | 5 | 297 | 244.27 | 127.9895 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.28 | 154.1821 | 59 | 5 | 297 | 244.28 | 127.9879 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.29 | 154.1773 | 59 | 5 | 297 | 244.29 | 127.9858 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.3 | 154.1724 | 59 | 5 | 297 | 244.3 | 127.9838 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.31 | 154.1661 | 59 | 5 | 297 | 244.31 | 127.9815 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.32 | 154.1598 | 59 | 5 | 297 | 244.32 | 127.9792 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.33 | 154.1516 | 59 | 5 | 297 | 244.33 | 127.9763 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.34 | 154.1435 | 59 | 5 | 297 | 244.34 | 127.9735 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.35 | 154.1387 | 59 | 5 | 297 | 244.35 | 127.9711 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.36 | 154.134 | 59 | 5 | 297 | 244.36 | 127.9688 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.37 | 154.1278 | 59 | 5 | 297 | 244.37 | 127.9666 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.38 | 154.1217 | 59 | 5 | 297 | 244.38 | 127.9644 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.39 | 154.1184 | 59 | 5 | 297 | 244.39 | 127.9628 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.4 | 154.1151 | 59 | 5 | 297 | 244.4 | 127.9613 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.41 | 154.1096 | 59 | 5 | 297 | 244.41 | 127.9595 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.42 | 154.1042 | 59 | 5 | 297 | 244.42 | 127.9576 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.43 | 154.1012 | 59 | 5 | 297 | 244.43 | 127.9604 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.44 | 154.0982 | 59 | 5 | 297 | 244.44 | 127.9632 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.45 | 154.0953 | 59 | 5 | 297 | 244.45 | 127.9699 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.46 | 154.0924 | 59 | 5 | 297 | 244.46 | 127.9767 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.47 | 154.0866 | 59 | 5 | 297 | 244.47 | 127.9834 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.48 | 154.0809 | 59 | 5 | 297 | 244.48 | 127.9902 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.49 | 154.0785 | 59 | 5 | 297 | 244.49 | 127.9978 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.5 | 154.0762 | 59 | 5 | 297 | 244.5 | 128.0054 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.51 | 154.0752 | 59 | 5 | 297 | 244.51 | 128.0146 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.52 | 154.0743 | 59 | 5 | 297 | 244.52 | 128.0238 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.53 | 154.0733 | 59 | 5 | 297 | 244.53 | 128.035 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.54 | 154.0724 | 59 | 5 | 297 | 244.54 | 128.0462 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.55 | 154.0715 | 59 | 5 | 297 | 244.55 | 128.0558 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.56 | 154.0705 | 59 | 5 | 297 | 244.56 | 128.0654 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.57 | 154.0689 | 59 | 5 | 297 | 244.57 | 128.0752 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.58 | 154.0672 | 59 | 5 | 297 | 244.58 | 128.0851 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.59 | 154.0656 | 59 | 5 | 297 | 244.59 | 128.0924 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.6 | 154.0639 | 59 | 5 | 297 | 244.6 | 128.0997 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.61 | 154.0629 | 59 | 5 | 297 | 244.61 | 128.1059 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.62 | 154.0618 | 59 | 5 | 297 | 244.62 | 128.112 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.63 | 154.0629 | 59 | 5 | 297 | 244.63 | 128.1228 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.64 | 154.064 | 59 | 5 | 297 | 244.64 | 128.1337 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.65 | 154.0643 | 59 | 5 | 297 | 244.65 | 128.142 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.66 | 154.0647 | 59 | 5 | 297 | 244.66 | 128.1503 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.67 | 154.0683 | 59 | 5 | 297 | 244.67 | 128.1577 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.68 | 154.072 | 59 | 5 | 297 | 244.68 | 128.165 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.69 | 154.0742 | 59 | 5 | 297 | 244.69 | 128.1705 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.7 | 154.0764 | 59 | 5 | 297 | 244.7 | 128.176 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.71 | 154.0793 | 59 | 5 | 297 | 244.71 | 128.1815 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.72 | 154.0821 | 59 | 5 | 297 | 244.72 | 128.1869 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.73 | 154.0871 | 59 | 5 | 297 | 244.73 | 128.1933 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.74 | 154.0922 | 59 | 5 | 297 | 244.74 | 128.1997 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.75 | 154.0972 | 59 | 5 | 297 | 244.75 | 128.2084 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.76 | 154.1021 | 59 | 5 | 297 | 244.76 | 128.217 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.77 | 154.1105 | 59 | 5 | 297 | 244.77 | 128.2287 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.78 | 154.1188 | 59 | 5 | 297 | 244.78 | 128.2404 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.79 | 154.1247 | 59 | 5 | 297 | 244.79 | 128.2478 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.8 | 154.1306 | 59 | 5 | 297 | 244.8 | 128.2551 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.81 | 154.1365 | 59 | 5 | 297 | 244.81 | 128.2627 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.82 | 154.1424 | 59 | 5 | 297 | 244.82 | 128.2702 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.83 | 154.1494 | 59 | 5 | 297 | 244.83 | 128.2777 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.84 | 154.1564 | 59 | 5 | 297 | 244.84 | 128.2852 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.85 | 154.1628 | 59 | 5 | 297 | 244.85 | 128.297 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.86 | 154.1691 | 59 | 5 | 297 | 244.86 | 128.3088 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.87 | 154.1763 | 59 | 5 | 297 | 244.87 | 128.3203 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.88 | 154.1834 | 59 | 5 | 297 | 244.88 | 128.3318 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.89 | 154.1888 | 59 | 5 | 297 | 244.89 | 128.3436 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.9 | 154.1942 | 59 | 5 | 297 | 244.9 | 128.3553 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.91 | 154.2032 | 59 | 5 | 297 | 244.91 | 128.3623 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.92 | 154.2122 | 59 | 5 | 297 | 244.92 | 128.3693 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.93 | 154.221 | 59 | 5 | 297 | 244.93 | 128.3714 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.94 | 154.2297 | 59 | 5 | 297 | 244.94 | 128.3736 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.95 | 154.2348 | 59 | 5 | 297 | 244.95 | 128.3714 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.96 | 154.24 | 59 | 5 | 297 | 244.96 | 128.3692 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.97 | 154.2473 | 59 | 5 | 297 | 244.97 | 128.3683 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.98 | 154.2547 | 59 | 5 | 297 | 244.98 | 128.3675 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 244.99 | 154.2579 | 59 | 5 | 297 | 244.99 | 128.3674 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245 | 154.2611 | 59 | 5 | 297 | 245 | 128.3673 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.01 | 154.2643 | 59 | 5 | 297 | 245.01 | 128.3643 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.02 | 154.2675 | 59 | 5 | 297 | 245.02 | 128.3614 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.03 | 154.2728 | 59 | 5 | 297 | 245.03 | 128.3536 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.04 | 154.2782 | 59 | 5 | 297 | 245.04 | 128.3458 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.05 | 154.2835 | 59 | 5 | 297 | 245.05 | 128.3396 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.06 | 154.2889 | 59 | 5 | 297 | 245.06 | 128.3333 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.07 | 154.2938 | 59 | 5 | 297 | 245.07 | 128.3271 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.08 | 154.2988 | 59 | 5 | 297 | 245.08 | 128.3208 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.09 | 154.3002 | 59 | 5 | 297 | 245.09 | 128.3178 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.1 | 154.3015 | 59 | 5 | 297 | 245.1 | 128.3148 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.11 | 154.3016 | 59 | 5 | 297 | 245.11 | 128.3134 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.12 | 154.3017 | 59 | 5 | 297 | 245.12 | 128.312 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.13 | 154.297 | 59 | 5 | 297 | 245.13 | 128.3047 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.14 | 154.2923 | 59 | 5 | 297 | 245.14 | 128.2975 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.15 | 154.289 | 59 | 5 | 297 | 245.15 | 128.2929 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.16 | 154.2858 | 59 | 5 | 297 | 245.16 | 128.2882 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.17 | 154.2847 | 59 | 5 | 297 | 245.17 | 128.2845 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.18 | 154.2836 | 59 | 5 | 297 | 245.18 | 128.2807 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.19 | 154.2796 | 59 | 5 | 297 | 245.19 | 128.2788 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.2 | 154.2756 | 59 | 5 | 297 | 245.2 | 128.2769 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.21 | 154.2696 | 59 | 5 | 297 | 245.21 | 128.2757 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.22 | 154.2635 | 59 | 5 | 297 | 245.22 | 128.2745 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.23 | 154.2567 | 59 | 5 | 297 | 245.23 | 128.2737 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.24 | 154.25 | 59 | 5 | 297 | 245.24 | 128.2729 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.25 | 154.2454 | 59 | 5 | 297 | 245.25 | 128.2705 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.26 | 154.2408 | 59 | 5 | 297 | 245.26 | 128.2681 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.27 | 154.2361 | 59 | 5 | 297 | 245.27 | 128.2607 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.28 | 154.2315 | 59 | 5 | 297 | 245.28 | 128.2532 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.29 | 154.2262 | 59 | 5 | 297 | 245.29 | 128.2503 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.3 | 154.2209 | 59 | 5 | 297 | 245.3 | 128.2475 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.31 | 154.2155 | 59 | 5 | 297 | 245.31 | 128.2425 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.32 | 154.2102 | 59 | 5 | 297 | 245.32 | 128.2375 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.33 | 154.2034 | 59 | 5 | 297 | 245.33 | 128.2346 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.34 | 154.1967 | 59 | 5 | 297 | 245.34 | 128.2318 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.35 | 154.192 | 59 | 5 | 297 | 245.35 | 128.2273 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.36 | 154.1874 | 59 | 5 | 297 | 245.36 | 128.2228 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.37 | 154.1805 | 59 | 5 | 297 | 245.37 | 128.2158 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.38 | 154.1737 | 59 | 5 | 297 | 245.38 | 128.2088 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.39 | 154.1693 | 59 | 5 | 297 | 245.39 | 128.2016 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.4 | 154.1648 | 59 | 5 | 297 | 245.4 | 128.1944 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.41 | 154.1611 | 59 | 5 | 297 | 245.41 | 128.1924 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.42 | 154.1574 | 59 | 5 | 297 | 245.42 | 128.1903 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.43 | 154.1494 | 59 | 5 | 297 | 245.43 | 128.1885 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.44 | 154.1413 | 59 | 5 | 297 | 245.44 | 128.1867 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.45 | 154.1355 | 59 | 5 | 297 | 245.45 | 128.185 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.46 | 154.1296 | 59 | 5 | 297 | 245.46 | 128.1833 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.47 | 154.1223 | 59 | 5 | 297 | 245.47 | 128.1802 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.48 | 154.115 | 59 | 5 | 297 | 245.48 | 128.177 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.49 | 154.1112 | 59 | 5 | 297 | 245.49 | 128.1732 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.5 | 154.1075 | 59 | 5 | 297 | 245.5 | 128.1694 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.51 | 154.1045 | 59 | 5 | 297 | 245.51 | 128.1668 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.52 | 154.1015 | 59 | 5 | 297 | 245.52 | 128.1642 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.53 | 154.0956 | 59 | 5 | 297 | 245.53 | 128.1645 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.54 | 154.0897 | 59 | 5 | 297 | 245.54 | 128.1649 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.55 | 154.0839 | 59 | 5 | 297 | 245.55 | 128.1652 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.56 | 154.078 | 59 | 5 | 297 | 245.56 | 128.1655 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.57 | 154.0711 | 59 | 5 | 297 | 245.57 | 128.1682 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.58 | 154.0642 | 59 | 5 | 297 | 245.58 | 128.1709 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.59 | 154.0609 | 59 | 5 | 297 | 245.59 | 128.1728 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.6 | 154.0575 | 59 | 5 | 297 | 245.6 | 128.1747 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.61 | 154.0528 | 59 | 5 | 297 | 245.61 | 128.1762 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.62 | 154.048 | 59 | 5 | 297 | 245.62 | 128.1776 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.63 | 154.0494 | 59 | 5 | 297 | 245.63 | 128.1788 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.64 | 154.0508 | 59 | 5 | 297 | 245.64 | 128.18 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.65 | 154.0515 | 59 | 5 | 297 | 245.65 | 128.179 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.66 | 154.0522 | 59 | 5 | 297 | 245.66 | 128.1781 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.67 | 154.0493 | 59 | 5 | 297 | 245.67 | 128.1794 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.68 | 154.0464 | 59 | 5 | 297 | 245.68 | 128.1807 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.69 | 154.0462 | 59 | 5 | 297 | 245.69 | 128.182 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.7 | 154.0461 | 59 | 5 | 297 | 245.7 | 128.1832 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.71 | 154.0459 | 59 | 5 | 297 | 245.71 | 128.1837 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.72 | 154.0457 | 59 | 5 | 297 | 245.72 | 128.1843 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.73 | 154.0462 | 59 | 5 | 297 | 245.73 | 128.1836 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.74 | 154.0468 | 59 | 5 | 297 | 245.74 | 128.1829 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.75 | 154.0443 | 59 | 5 | 297 | 245.75 | 128.1805 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.76 | 154.0418 | 59 | 5 | 297 | 245.76 | 128.1781 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.77 | 154.0393 | 59 | 5 | 297 | 245.77 | 128.1779 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.78 | 154.0368 | 59 | 5 | 297 | 245.78 | 128.1777 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.79 | 154.0351 | 59 | 5 | 297 | 245.79 | 128.1752 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.8 | 154.0333 | 59 | 5 | 297 | 245.8 | 128.1728 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.81 | 154.0315 | 59 | 5 | 297 | 245.81 | 128.1754 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.82 | 154.0298 | 59 | 5 | 297 | 245.82 | 128.1781 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.83 | 154.028 | 59 | 5 | 297 | 245.83 | 128.18 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.84 | 154.0262 | 59 | 5 | 297 | 245.84 | 128.182 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.85 | 154.0229 | 59 | 5 | 297 | 245.85 | 128.1794 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.86 | 154.0197 | 59 | 5 | 297 | 245.86 | 128.1767 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.87 | 154.0186 | 59 | 5 | 297 | 245.87 | 128.1768 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.88 | 154.0176 | 59 | 5 | 297 | 245.88 | 128.177 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.89 | 154.0143 | 59 | 5 | 297 | 245.89 | 128.1771 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.9 | 154.0111 | 59 | 5 | 297 | 245.9 | 128.1772 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.91 | 154.0057 | 59 | 5 | 297 | 245.91 | 128.1789 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.92 | 154.0003 | 59 | 5 | 297 | 245.92 | 128.1806 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.93 | 153.9978 | 59 | 5 | 297 | 245.93 | 128.1823 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.94 | 153.9953 | 59 | 5 | 297 | 245.94 | 128.184 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.95 | 153.9927 | 59 | 5 | 297 | 245.95 | 128.1859 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.96 | 153.9901 | 59 | 5 | 297 | 245.96 | 128.1877 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.97 | 153.9889 | 59 | 5 | 297 | 245.97 | 128.1895 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.98 | 153.9877 | 59 | 5 | 297 | 245.98 | 128.1914 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 245.99 | 153.9844 | 59 | 5 | 297 | 245.99 | 128.1915 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246 | 153.9811 | 59 | 5 | 297 | 246 | 128.1916 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.01 | 153.977 | 59 | 5 | 297 | 246.01 | 128.1918 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.02 | 153.973 | 59 | 5 | 297 | 246.02 | 128.1919 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.03 | 153.9697 | 59 | 5 | 297 | 246.03 | 128.192 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.04 | 153.9663 | 59 | 5 | 297 | 246.04 | 128.1921 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.05 | 153.963 | 59 | 5 | 297 | 246.05 | 128.1933 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.06 | 153.9597 | 59 | 5 | 297 | 246.06 | 128.1945 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.07 | 153.9578 | 59 | 5 | 297 | 246.07 | 128.1935 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.08 | 153.9559 | 59 | 5 | 297 | 246.08 | 128.1926 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.09 | 153.954 | 59 | 5 | 297 | 246.09 | 128.1911 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.1 | 153.9521 | 59 | 5 | 297 | 246.1 | 128.1896 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.11 | 153.9517 | 59 | 5 | 297 | 246.11 | 128.1883 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.12 | 153.9513 | 59 | 5 | 297 | 246.12 | 128.1871 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.13 | 153.9509 | 59 | 5 | 297 | 246.13 | 128.1858 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.14 | 153.9505 | 59 | 5 | 297 | 246.14 | 128.1846 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.15 | 153.9472 | 59 | 5 | 297 | 246.15 | 128.1854 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.16 | 153.9439 | 59 | 5 | 297 | 246.16 | 128.1862 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.17 | 153.9411 | 59 | 5 | 297 | 246.17 | 128.1848 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.18 | 153.9383 | 59 | 5 | 297 | 246.18 | 128.1834 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.19 | 153.9357 | 59 | 5 | 297 | 246.19 | 128.182 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.2 | 153.933 | 59 | 5 | 297 | 246.2 | 128.1806 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.21 | 153.9337 | 59 | 5 | 297 | 246.21 | 128.1792 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.22 | 153.9344 | 59 | 5 | 297 | 246.22 | 128.1778 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.23 | 153.9364 | 59 | 5 | 297 | 246.23 | 128.1786 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.24 | 153.9385 | 59 | 5 | 297 | 246.24 | 128.1795 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.25 | 153.9438 | 59 | 5 | 297 | 246.25 | 128.179 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.26 | 153.9491 | 59 | 5 | 297 | 246.26 | 128.1785 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.27 | 153.9558 | 59 | 5 | 297 | 246.27 | 128.1779 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.28 | 153.9625 | 59 | 5 | 297 | 246.28 | 128.1774 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.29 | 153.9664 | 59 | 5 | 297 | 246.29 | 128.1791 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.3 | 153.9702 | 59 | 5 | 297 | 246.3 | 128.1808 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.31 | 153.9741 | 59 | 5 | 297 | 246.31 | 128.1812 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.32 | 153.978 | 59 | 5 | 297 | 246.32 | 128.1817 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.33 | 153.9833 | 59 | 5 | 297 | 246.33 | 128.1807 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.34 | 153.9886 | 59 | 5 | 297 | 246.34 | 128.1797 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.35 | 153.9954 | 59 | 5 | 297 | 246.35 | 128.1807 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.36 | 154.0022 | 59 | 5 | 297 | 246.36 | 128.1817 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.37 | 154.0117 | 59 | 5 | 297 | 246.37 | 128.1827 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.38 | 154.0213 | 59 | 5 | 297 | 246.38 | 128.1837 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.39 | 154.0286 | 59 | 5 | 297 | 246.39 | 128.1847 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.4 | 154.036 | 59 | 5 | 297 | 246.4 | 128.1857 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.41 | 154.0434 | 59 | 5 | 297 | 246.41 | 128.1844 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.42 | 154.0508 | 59 | 5 | 297 | 246.42 | 128.1832 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.43 | 154.056 | 59 | 5 | 297 | 246.43 | 128.182 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.44 | 154.0613 | 59 | 5 | 297 | 246.44 | 128.1808 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.45 | 154.0687 | 59 | 5 | 297 | 246.45 | 128.1836 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.46 | 154.0762 | 59 | 5 | 297 | 246.46 | 128.1865 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.47 | 154.0855 | 59 | 5 | 297 | 246.47 | 128.1858 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.48 | 154.0948 | 59 | 5 | 297 | 246.48 | 128.1851 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.49 | 154.1046 | 59 | 5 | 297 | 246.49 | 128.1861 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.5 | 154.1144 | 59 | 5 | 297 | 246.5 | 128.1871 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.51 | 154.1256 | 59 | 5 | 297 | 246.51 | 128.188 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.52 | 154.1368 | 59 | 5 | 297 | 246.52 | 128.189 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.53 | 154.1452 | 59 | 5 | 297 | 246.53 | 128.19 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.54 | 154.1535 | 59 | 5 | 297 | 246.54 | 128.191 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.55 | 154.1626 | 59 | 5 | 297 | 246.55 | 128.1931 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.56 | 154.1717 | 59 | 5 | 297 | 246.56 | 128.1951 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.57 | 154.1814 | 59 | 5 | 297 | 246.57 | 128.197 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.58 | 154.1912 | 59 | 5 | 297 | 246.58 | 128.1989 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.59 | 154.2017 | 59 | 5 | 297 | 246.59 | 128.2007 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.6 | 154.2122 | 59 | 5 | 297 | 246.6 | 128.2026 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.61 | 154.2233 | 59 | 5 | 297 | 246.61 | 128.2037 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.62 | 154.2345 | 59 | 5 | 297 | 246.62 | 128.2048 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.63 | 154.2414 | 59 | 5 | 297 | 246.63 | 128.2072 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.64 | 154.2483 | 59 | 5 | 297 | 246.64 | 128.2097 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.65 | 154.2574 | 59 | 5 | 297 | 246.65 | 128.2114 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.66 | 154.2664 | 59 | 5 | 297 | 246.66 | 128.2132 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.67 | 154.2757 | 59 | 5 | 297 | 246.67 | 128.215 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.68 | 154.285 | 59 | 5 | 297 | 246.68 | 128.2167 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.69 | 154.2943 | 59 | 5 | 297 | 246.69 | 128.2185 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.7 | 154.3036 | 59 | 5 | 297 | 246.7 | 128.2203 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.71 | 154.3124 | 59 | 5 | 297 | 246.71 | 128.2226 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.72 | 154.3212 | 59 | 5 | 297 | 246.72 | 128.225 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.73 | 154.328 | 59 | 5 | 297 | 246.73 | 128.2251 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.74 | 154.3347 | 59 | 5 | 297 | 246.74 | 128.2252 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.75 | 154.3398 | 59 | 5 | 297 | 246.75 | 128.2262 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.76 | 154.3448 | 59 | 5 | 297 | 246.76 | 128.2272 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.77 | 154.3463 | 59 | 5 | 297 | 246.77 | 128.2283 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.78 | 154.3478 | 59 | 5 | 297 | 246.78 | 128.2293 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.79 | 154.3495 | 59 | 5 | 297 | 246.79 | 128.2344 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.8 | 154.3512 | 59 | 5 | 297 | 246.8 | 128.2395 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.81 | 154.3506 | 59 | 5 | 297 | 246.81 | 128.2401 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.82 | 154.3501 | 59 | 5 | 297 | 246.82 | 128.2407 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.83 | 154.3518 | 59 | 5 | 297 | 246.83 | 128.2413 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.84 | 154.3535 | 59 | 5 | 297 | 246.84 | 128.2419 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.85 | 154.3531 | 59 | 5 | 297 | 246.85 | 128.2424 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.86 | 154.3528 | 59 | 5 | 297 | 246.86 | 128.243 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.87 | 154.3469 | 59 | 5 | 297 | 246.87 | 128.2436 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.88 | 154.3409 | 59 | 5 | 297 | 246.88 | 128.2442 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.89 | 154.339 | 59 | 5 | 297 | 246.89 | 128.2453 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.9 | 154.337 | 59 | 5 | 297 | 246.9 | 128.2464 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.91 | 154.335 | 59 | 5 | 297 | 246.91 | 128.2482 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.92 | 154.3331 | 59 | 5 | 297 | 246.92 | 128.25 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.93 | 154.3325 | 59 | 5 | 297 | 246.93 | 128.2518 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.94 | 154.332 | 59 | 5 | 297 | 246.94 | 128.2535 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.95 | 154.3293 | 59 | 5 | 297 | 246.95 | 128.2501 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.96 | 154.3266 | 59 | 5 | 297 | 246.96 | 128.2467 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.97 | 154.3227 | 59 | 5 | 297 | 246.97 | 128.2469 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.98 | 154.3188 | 59 | 5 | 297 | 246.98 | 128.2471 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 246.99 | 154.3144 | 59 | 5 | 297 | 246.99 | 128.2473 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247 | 154.31 | 59 | 5 | 297 | 247 | 128.2475 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.01 | 154.3042 | 59 | 5 | 297 | 247.01 | 128.2477 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.02 | 154.2983 | 59 | 5 | 297 | 247.02 | 128.2479 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.03 | 154.2954 | 59 | 5 | 297 | 247.03 | 128.2509 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.04 | 154.2924 | 59 | 5 | 297 | 247.04 | 128.2539 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.05 | 154.2887 | 59 | 5 | 297 | 247.05 | 128.2533 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.06 | 154.285 | 59 | 5 | 297 | 247.06 | 128.2527 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.07 | 154.2807 | 59 | 5 | 297 | 247.07 | 128.2521 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.08 | 154.2763 | 59 | 5 | 297 | 247.08 | 128.2515 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.09 | 154.2712 | 59 | 5 | 297 | 247.09 | 128.2502 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.1 | 154.2661 | 59 | 5 | 297 | 247.1 | 128.2489 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.11 | 154.2588 | 59 | 5 | 297 | 247.11 | 128.248 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.12 | 154.2515 | 59 | 5 | 297 | 247.12 | 128.2473 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.13 | 154.2471 | 59 | 5 | 297 | 247.13 | 128.2476 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.14 | 154.2428 | 59 | 5 | 297 | 247.14 | 128.2479 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.15 | 154.2383 | 59 | 5 | 297 | 247.15 | 128.2489 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.16 | 154.2339 | 59 | 5 | 297 | 247.16 | 128.2499 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.17 | 154.2303 | 59 | 5 | 297 | 247.17 | 128.2509 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.18 | 154.2266 | 59 | 5 | 297 | 247.18 | 128.252 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.19 | 154.2229 | 59 | 5 | 297 | 247.19 | 128.2524 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.2 | 154.2192 | 59 | 5 | 297 | 247.2 | 128.2529 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.21 | 154.2127 | 59 | 5 | 297 | 247.21 | 128.2529 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.22 | 154.2061 | 59 | 5 | 297 | 247.22 | 128.2528 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.23 | 154.2003 | 59 | 5 | 297 | 247.23 | 128.2527 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.24 | 154.1945 | 59 | 5 | 297 | 247.24 | 128.2525 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.25 | 154.1879 | 59 | 5 | 297 | 247.25 | 128.2538 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.26 | 154.1814 | 59 | 5 | 297 | 247.26 | 128.255 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.27 | 154.177 | 59 | 5 | 297 | 247.27 | 128.2559 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.28 | 154.1726 | 59 | 5 | 297 | 247.28 | 128.2568 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.29 | 154.1708 | 59 | 5 | 297 | 247.29 | 128.2537 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.3 | 154.1691 | 59 | 5 | 297 | 247.3 | 128.2505 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.31 | 154.1696 | 59 | 5 | 297 | 247.31 | 128.2481 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.32 | 154.1701 | 59 | 5 | 297 | 247.32 | 128.2457 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.33 | 154.1684 | 59 | 5 | 297 | 247.33 | 128.2433 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.34 | 154.1667 | 59 | 5 | 297 | 247.34 | 128.2408 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.35 | 154.1655 | 59 | 5 | 297 | 247.35 | 128.2384 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.36 | 154.1644 | 59 | 5 | 297 | 247.36 | 128.236 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.37 | 154.1647 | 59 | 5 | 297 | 247.37 | 128.2336 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.38 | 154.165 | 59 | 5 | 297 | 247.38 | 128.2312 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.39 | 154.1635 | 59 | 5 | 297 | 247.39 | 128.228 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.4 | 154.1619 | 59 | 5 | 297 | 247.4 | 128.2247 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.41 | 154.1633 | 59 | 5 | 297 | 247.41 | 128.2215 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.42 | 154.1647 | 59 | 5 | 297 | 247.42 | 128.2183 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.43 | 154.1682 | 59 | 5 | 297 | 247.43 | 128.2159 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.44 | 154.1716 | 59 | 5 | 297 | 247.44 | 128.2135 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.45 | 154.1737 | 59 | 5 | 297 | 247.45 | 128.2122 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.46 | 154.1758 | 59 | 5 | 297 | 247.46 | 128.2109 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.47 | 154.1748 | 59 | 5 | 297 | 247.47 | 128.2081 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.48 | 154.1738 | 59 | 5 | 297 | 247.48 | 128.2052 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.49 | 154.1707 | 59 | 5 | 297 | 247.49 | 128.2019 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.5 | 154.1675 | 59 | 5 | 297 | 247.5 | 128.1986 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.51 | 154.1661 | 59 | 5 | 297 | 247.51 | 128.1992 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.52 | 154.1646 | 59 | 5 | 297 | 247.52 | 128.1997 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.53 | 154.1617 | 59 | 5 | 297 | 247.53 | 128.1955 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.54 | 154.1588 | 59 | 5 | 297 | 247.54 | 128.1912 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.55 | 154.1573 | 59 | 5 | 297 | 247.55 | 128.1865 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.56 | 154.1559 | 59 | 5 | 297 | 247.56 | 128.1819 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.57 | 154.1567 | 59 | 5 | 297 | 247.57 | 128.1763 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.58 | 154.1576 | 59 | 5 | 297 | 247.58 | 128.1707 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.59 | 154.1548 | 59 | 5 | 297 | 247.59 | 128.1664 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.6 | 154.1521 | 59 | 5 | 297 | 247.6 | 128.1621 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.61 | 154.1494 | 59 | 5 | 297 | 247.61 | 128.1589 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.62 | 154.1467 | 59 | 5 | 297 | 247.62 | 128.1556 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.63 | 154.1433 | 59 | 5 | 297 | 247.63 | 128.1514 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.64 | 154.1398 | 59 | 5 | 297 | 247.64 | 128.1471 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.65 | 154.1381 | 59 | 5 | 297 | 247.65 | 128.1428 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.66 | 154.1364 | 59 | 5 | 297 | 247.66 | 128.1386 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.67 | 154.1361 | 59 | 5 | 297 | 247.67 | 128.1341 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.68 | 154.1358 | 59 | 5 | 297 | 247.68 | 128.1296 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.69 | 154.1333 | 59 | 5 | 297 | 247.69 | 128.1256 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.7 | 154.1309 | 59 | 5 | 297 | 247.7 | 128.1216 | 61.2 | 5 | 297
[62 empty] | 247.71 | 154.1285 | 59 | 5 | 297 | 247.71 | 128.1176 | 61.2004 | 5 | 297
[62 empty] | 247.72 | 154.126 | 59 | 5 | 297 | 247.72 | 128.1136 | 61.2027 | 5 | 297
[62 empty] | 247.73 | 154.1222 | 59 | 5 | 297 | 247.73 | 128.1088 | 61.205 | 5 | 297
[62 empty] | 247.74 | 154.1183 | 59 | 5 | 297 | 247.74 | 128.104 | 61.2073 | 5 | 297
[62 empty] | 247.75 | 154.1166 | 59 | 5 | 297 | 247.75 | 128.0992 | 61.2097 | 5 | 297
[62 empty] | 247.76 | 154.1148 | 59 | 5 | 297 | 247.76 | 128.0945 | 61.212 | 5 | 297
[62 empty] | 247.77 | 154.1117 | 59 | 5 | 297 | 247.77 | 128.0897 | 61.2143 | 5 | 297
[62 empty] | 247.78 | 154.1085 | 59 | 5 | 297 | 247.78 | 128.0849 | 61.2166 | 5 | 297
[62 empty] | 247.79 | 154.1061 | 59 | 5 | 297 | 247.79 | 128.0801 | 61.2189 | 5 | 297
[62 empty] | 247.8 | 154.1036 | 59 | 5 | 297 | 247.8 | 128.0754 | 61.2212 | 5 | 297
[62 empty] | 247.81 | 154.1033 | 59 | 5 | 297 | 247.81 | 128.0726 | 61.2235 | 5 | 297
[62 empty] | 247.82 | 154.103 | 59 | 5 | 297 | 247.82 | 128.0699 | 61.2259 | 5 | 297
[62 empty] | 247.83 | 154.1001 | 59 | 5 | 297 | 247.83 | 128.0672 | 61.2282 | 5 | 297
[62 empty] | 247.84 | 154.0972 | 59 | 5 | 297 | 247.84 | 128.0645 | 61.2305 | 5 | 297
[62 empty] | 247.85 | 154.0942 | 59 | 5 | 297 | 247.85 | 128.0618 | 61.2328 | 5 | 297
[62 empty] | 247.86 | 154.0913 | 59 | 5 | 297 | 247.86 | 128.059 | 61.2351 | 5 | 297
[62 empty] | 247.87 | 154.0884 | 59 | 5 | 297 | 247.87 | 128.059 | 61.2374 | 5 | 297
[62 empty] | 247.88 | 154.0854 | 59 | 5 | 297 | 247.88 | 128.059 | 61.2397 | 5 | 297
[62 empty] | 247.89 | 154.0854 | 59 | 5 | 297 | 247.89 | 128.0594 | 61.2421 | 5 | 297
[62 empty] | 247.9 | 154.0853 | 59 | 5 | 297 | 247.9 | 128.0597 | 61.2444 | 5 | 297
[62 empty] | 247.91 | 154.083 | 59 | 5 | 297 | 247.91 | 128.0574 | 61.2467 | 5 | 297
[62 empty] | 247.92 | 154.0807 | 59 | 5 | 297 | 247.92 | 128.0551 | 61.249 | 5 | 297
[62 empty] | 247.93 | 154.0764 | 59 | 5 | 297 | 247.93 | 128.052 | 61.2513 | 5 | 297
[62 empty] | 247.94 | 154.072 | 59 | 5 | 297 | 247.94 | 128.0489 | 61.2536 | 5 | 297
[62 empty] | 247.95 | 154.069 | 59 | 5 | 297 | 247.95 | 128.0443 | 61.256 | 5 | 297
[62 empty] | 247.96 | 154.0661 | 59 | 5 | 297 | 247.96 | 128.0397 | 61.2583 | 5 | 297
[62 empty] | 247.97 | 154.0634 | 59 | 5 | 297 | 247.97 | 128.0394 | 61.2606 | 5 | 297
[62 empty] | 247.98 | 154.0608 | 59 | 5 | 297 | 247.98 | 128.0391 | 61.2629 | 5 | 297
[62 empty] | 247.99 | 154.0622 | 59 | 5 | 297 | 247.99 | 128.0413 | 61.2652 | 5 | 297
[62 empty] | 248 | 154.0637 | 59 | 5 | 297 | 248 | 128.0436 | 61.2675 | 5 | 297
[62 empty] | 248.01 | 154.0612 | 59 | 5 | 297 | 248.01 | 128.0412 | 61.2698 | 5 | 297
[62 empty] | 248.02 | 154.0588 | 59 | 5 | 297 | 248.02 | 128.0388 | 61.2722 | 5 | 297
[62 empty] | 248.03 | 154.06 | 59 | 5 | 297 | 248.03 | 128.0388 | 61.2745 | 5 | 297
[62 empty] | 248.04 | 154.0612 | 59 | 5 | 297 | 248.04 | 128.0387 | 61.2768 | 5 | 297
[62 empty] | 248.05 | 154.0616 | 59 | 5 | 297 | 248.05 | 128.0405 | 61.2791 | 5 | 297
[62 empty] | 248.06 | 154.0621 | 59 | 5 | 297 | 248.06 | 128.0423 | 61.2814 | 5 | 297
[62 empty] | 248.07 | 154.0574 | 59 | 5 | 297 | 248.07 | 128.045 | 61.2837 | 5 | 297
[62 empty] | 248.08 | 154.0526 | 59 | 5 | 297 | 248.08 | 128.0477 | 61.286 | 5 | 297
[62 empty] | 248.09 | 154.0555 | 59 | 5 | 297 | 248.09 | 128.0503 | 61.2884 | 5 | 297
[62 empty] | 248.1 | 154.0583 | 59 | 5 | 297 | 248.1 | 128.0529 | 61.2907 | 5 | 297
[62 empty] | 248.11 | 154.0611 | 59 | 5 | 297 | 248.11 | 128.0544 | 61.293 | 5 | 297
[62 empty] | 248.12 | 154.0639 | 59 | 5 | 297 | 248.12 | 128.0559 | 61.2953 | 5 | 297
[62 empty] | 248.13 | 154.0688 | 59 | 5 | 297 | 248.13 | 128.0585 | 61.2976 | 5 | 297
[62 empty] | 248.14 | 154.0738 | 59 | 5 | 297 | 248.14 | 128.061 | 61.2999 | 5 | 297
[62 empty] | 248.15 | 154.0818 | 59 | 5 | 297 | 248.15 | 128.0635 | 61.3022 | 5 | 297
[62 empty] | 248.16 | 154.0898 | 59 | 5 | 297 | 248.16 | 128.0661 | 61.3046 | 5 | 297
[62 empty] | 248.17 | 154.095 | 59 | 5 | 297 | 248.17 | 128.0689 | 61.3069 | 5 | 297
[62 empty] | 248.18 | 154.1002 | 59 | 5 | 297 | 248.18 | 128.0716 | 61.3092 | 5 | 297
[62 empty] | 248.19 | 154.1079 | 59 | 5 | 297 | 248.19 | 128.0723 | 61.3115 | 5 | 297
[62 empty] | 248.2 | 154.1157 | 59 | 5 | 297 | 248.2 | 128.0729 | 61.3138 | 5 | 297
[62 empty] | 248.21 | 154.1225 | 59 | 5 | 297 | 248.21 | 128.0735 | 61.3161 | 5 | 297
[62 empty] | 248.22 | 154.1292 | 59 | 5 | 297 | 248.22 | 128.0741 | 61.3185 | 5 | 297
[62 empty] | 248.23 | 154.1396 | 59 | 5 | 297 | 248.23 | 128.0797 | 61.3208 | 5 | 297
[62 empty] | 248.24 | 154.1499 | 59 | 5 | 297 | 248.24 | 128.0851 | 61.3231 | 5 | 297
[62 empty] | 248.25 | 154.1566 | 59 | 5 | 297 | 248.25 | 128.0886 | 61.3254 | 5 | 297
[62 empty] | 248.26 | 154.1634 | 59 | 5 | 297 | 248.26 | 128.092 | 61.3277 | 5 | 297
[62 empty] | 248.27 | 154.173 | 59 | 5 | 297 | 248.27 | 128.0955 | 61.33 | 5 | 297
[62 empty] | 248.28 | 154.1826 | 59 | 5 | 297 | 248.28 | 128.099 | 61.3323 | 5 | 297
[62 empty] | 248.29 | 154.1915 | 59 | 5 | 297 | 248.29 | 128.1 | 61.3347 | 5 | 297
[62 empty] | 248.3 | 154.2004 | 59 | 5 | 297 | 248.3 | 128.1011 | 61.337 | 5 | 297
[62 empty] | 248.31 | 154.2072 | 59 | 5 | 297 | 248.31 | 128.1022 | 61.3393 | 5 | 297
[62 empty] | 248.32 | 154.214 | 59 | 5 | 297 | 248.32 | 128.1032 | 61.3416 | 5 | 297
[62 empty] | 248.33 | 154.2238 | 59 | 5 | 297 | 248.33 | 128.1057 | 61.3439 | 5 | 297
[62 empty] | 248.34 | 154.2335 | 59 | 5 | 297 | 248.34 | 128.1082 | 61.3462 | 5 | 297
[62 empty] | 248.35 | 154.2433 | 59 | 5 | 297 | 248.35 | 128.1134 | 61.3486 | 5 | 297
[62 empty] | 248.36 | 154.2531 | 59 | 5 | 297 | 248.36 | 128.1186 | 61.3509 | 5 | 297
[62 empty] | 248.37 | 154.2643 | 59 | 5 | 297 | 248.37 | 128.1211 | 61.3532 | 5 | 297
[62 empty] | 248.38 | 154.2755 | 59 | 5 | 297 | 248.38 | 128.1236 | 61.3555 | 5 | 297
[62 empty] | 248.39 | 154.2828 | 59 | 5 | 297 | 248.39 | 128.1232 | 61.3578 | 5 | 297
[62 empty] | 248.4 | 154.2901 | 59 | 5 | 297 | 248.4 | 128.1228 | 61.3601 | 5 | 297
[62 empty] | 248.41 | 154.2966 | 59 | 5 | 297 | 248.41 | 128.125 | 61.3624 | 5 | 297
[62 empty] | 248.42 | 154.3032 | 59 | 5 | 297 | 248.42 | 128.1272 | 61.3648 | 5 | 297
[62 empty] | 248.43 | 154.3105 | 59 | 5 | 297 | 248.43 | 128.1284 | 61.3671 | 5 | 297
[62 empty] | 248.44 | 154.3178 | 59 | 5 | 297 | 248.44 | 128.1297 | 61.3694 | 5 | 297
[62 empty] | 248.45 | 154.3251 | 59 | 5 | 297 | 248.45 | 128.135 | 61.3717 | 5 | 297
[62 empty] | 248.46 | 154.3324 | 59 | 5 | 297 | 248.46 | 128.1403 | 61.374 | 5 | 297
[62 empty] | 248.47 | 154.3418 | 59 | 5 | 297 | 248.47 | 128.1427 | 61.3763 | 5 | 297
[62 empty] | 248.48 | 154.3513 | 59 | 5 | 297 | 248.48 | 128.1452 | 61.3786 | 5 | 297
[62 empty] | 248.49 | 154.3544 | 59 | 5 | 297 | 248.49 | 128.1448 | 61.381 | 5 | 297
[62 empty] | 248.5 | 154.3576 | 59 | 5 | 297 | 248.5 | 128.1443 | 61.3833 | 5 | 297
[62 empty] | 248.51 | 154.3629 | 59 | 5 | 297 | 248.51 | 128.1458 | 61.3856 | 5 | 297
[62 empty] | 248.52 | 154.3683 | 59 | 5 | 297 | 248.52 | 128.1473 | 61.3879 | 5 | 297
[62 empty] | 248.53 | 154.3714 | 59 | 5 | 297 | 248.53 | 128.1472 | 61.3902 | 5 | 297
[62 empty] | 248.54 | 154.3745 | 59 | 5 | 297 | 248.54 | 128.1471 | 61.3925 | 5 | 297
[62 empty] | 248.55 | 154.3777 | 59 | 5 | 297 | 248.55 | 128.147 | 61.3949 | 5 | 297
[62 empty] | 248.56 | 154.3809 | 59 | 5 | 297 | 248.56 | 128.1469 | 61.3972 | 5 | 297
[62 empty] | 248.57 | 154.386 | 59 | 5 | 297 | 248.57 | 128.1468 | 61.3995 | 5 | 297
[62 empty] | 248.58 | 154.3912 | 59 | 5 | 297 | 248.58 | 128.1467 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.59 | 154.3925 | 59 | 5 | 297 | 248.59 | 128.1487 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.6 | 154.3937 | 59 | 5 | 297 | 248.6 | 128.1508 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.61 | 154.3949 | 59 | 5 | 297 | 248.61 | 128.153 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.62 | 154.3961 | 59 | 5 | 297 | 248.62 | 128.1553 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.63 | 154.3959 | 59 | 5 | 297 | 248.63 | 128.1564 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.64 | 154.3957 | 59 | 5 | 297 | 248.64 | 128.1575 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.65 | 154.3907 | 59 | 5 | 297 | 248.65 | 128.1566 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.66 | 154.3858 | 59 | 5 | 297 | 248.66 | 128.1558 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.67 | 154.3828 | 59 | 5 | 297 | 248.67 | 128.1549 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.68 | 154.3799 | 59 | 5 | 297 | 248.68 | 128.154 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.69 | 154.375 | 59 | 5 | 297 | 248.69 | 128.1553 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.7 | 154.3702 | 59 | 5 | 297 | 248.7 | 128.1566 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.71 | 154.3663 | 59 | 5 | 297 | 248.71 | 128.1626 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.72 | 154.3625 | 59 | 5 | 297 | 248.72 | 128.1685 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.73 | 154.3572 | 59 | 5 | 297 | 248.73 | 128.1703 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.74 | 154.3518 | 59 | 5 | 297 | 248.74 | 128.1722 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.75 | 154.3479 | 59 | 5 | 297 | 248.75 | 128.1761 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.76 | 154.344 | 59 | 5 | 297 | 248.76 | 128.1801 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.77 | 154.3407 | 59 | 5 | 297 | 248.77 | 128.1822 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.78 | 154.3375 | 59 | 5 | 297 | 248.78 | 128.1844 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.79 | 154.3314 | 59 | 5 | 297 | 248.79 | 128.189 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.8 | 154.3253 | 59 | 5 | 297 | 248.8 | 128.1935 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.81 | 154.3185 | 59 | 5 | 297 | 248.81 | 128.198 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.82 | 154.3117 | 59 | 5 | 297 | 248.82 | 128.2026 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.83 | 154.3045 | 59 | 5 | 297 | 248.83 | 128.2057 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.84 | 154.2973 | 59 | 5 | 297 | 248.84 | 128.2089 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.85 | 154.2915 | 59 | 5 | 297 | 248.85 | 128.2093 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.86 | 154.2858 | 59 | 5 | 297 | 248.86 | 128.2096 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.87 | 154.2826 | 59 | 5 | 297 | 248.87 | 128.21 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.88 | 154.2794 | 59 | 5 | 297 | 248.88 | 128.2104 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.89 | 154.2763 | 59 | 5 | 297 | 248.89 | 128.2137 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.9 | 154.2733 | 59 | 5 | 297 | 248.9 | 128.217 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.91 | 154.2702 | 59 | 5 | 297 | 248.91 | 128.2202 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.92 | 154.2671 | 59 | 5 | 297 | 248.92 | 128.2235 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.93 | 154.2604 | 59 | 5 | 297 | 248.93 | 128.2277 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.94 | 154.2537 | 59 | 5 | 297 | 248.94 | 128.2318 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.95 | 154.247 | 59 | 5 | 297 | 248.95 | 128.2357 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.96 | 154.2403 | 59 | 5 | 297 | 248.96 | 128.2396 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.97 | 154.2336 | 59 | 5 | 297 | 248.97 | 128.2413 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.98 | 154.2268 | 59 | 5 | 297 | 248.98 | 128.2429 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 248.99 | 154.2252 | 59 | 5 | 297 | 248.99 | 128.2455 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249 | 154.2236 | 59 | 5 | 297 | 249 | 128.248 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.01 | 154.2212 | 59 | 5 | 297 | 249.01 | 128.2493 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.02 | 154.2188 | 59 | 5 | 297 | 249.02 | 128.2507 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.03 | 154.2143 | 59 | 5 | 297 | 249.03 | 128.2533 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.04 | 154.2098 | 59 | 5 | 297 | 249.04 | 128.256 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.05 | 154.2046 | 59 | 5 | 297 | 249.05 | 128.2596 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.06 | 154.1994 | 59 | 5 | 297 | 249.06 | 128.2631 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.07 | 154.1928 | 59 | 5 | 297 | 249.07 | 128.2672 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.08 | 154.1863 | 59 | 5 | 297 | 249.08 | 128.2714 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.09 | 154.1821 | 59 | 5 | 297 | 249.09 | 128.2742 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.1 | 154.178 | 59 | 5 | 297 | 249.1 | 128.277 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.11 | 154.1759 | 59 | 5 | 297 | 249.11 | 128.2778 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.12 | 154.1739 | 59 | 5 | 297 | 249.12 | 128.2785 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.13 | 154.1697 | 59 | 5 | 297 | 249.13 | 128.279 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.14 | 154.1655 | 59 | 5 | 297 | 249.14 | 128.2795 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.15 | 154.1618 | 59 | 5 | 297 | 249.15 | 128.2797 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.16 | 154.1581 | 59 | 5 | 297 | 249.16 | 128.2799 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.17 | 154.1517 | 59 | 5 | 297 | 249.17 | 128.2827 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.18 | 154.1452 | 59 | 5 | 297 | 249.18 | 128.2855 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.19 | 154.1417 | 59 | 5 | 297 | 249.19 | 128.2897 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.2 | 154.1382 | 59 | 5 | 297 | 249.2 | 128.2939 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.21 | 154.1338 | 59 | 5 | 297 | 249.21 | 128.2916 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.22 | 154.1295 | 59 | 5 | 297 | 249.22 | 128.2894 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.23 | 154.1253 | 59 | 5 | 297 | 249.23 | 128.287 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.24 | 154.1211 | 59 | 5 | 297 | 249.24 | 128.2847 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.25 | 154.1183 | 59 | 5 | 297 | 249.25 | 128.2408 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.26 | 154.1156 | 59 | 5 | 297 | 249.26 | 128.1968 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.27 | 154.1085 | 59 | 5 | 297 | 249.27 | 128.0466 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.28 | 154.1015 | 59 | 5 | 297 | 249.28 | 127.8964 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.29 | 154.0974 | 59 | 5 | 297 | 249.29 | 127.5677 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.3 | 154.0932 | 59 | 5 | 297 | 249.3 | 127.2391 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.31 | 154.089 | 59 | 5 | 297 | 249.31 | 126.8099 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.32 | 154.0848 | 59 | 5 | 297 | 249.32 | 126.3806 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.33 | 154.0828 | 59 | 5 | 297 | 249.33 | 125.9127 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.34 | 154.0808 | 59 | 5 | 297 | 249.34 | 125.4447 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.35 | 154.0787 | 59 | 5 | 297 | 249.35 | 124.9739 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.36 | 154.0766 | 59 | 5 | 297 | 249.36 | 124.503 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.37 | 154.0699 | 59 | 5 | 297 | 249.37 | 124.0335 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.38 | 154.0631 | 59 | 5 | 297 | 249.38 | 123.564 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.39 | 154.0573 | 59 | 5 | 297 | 249.39 | 123.0945 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.4 | 154.0515 | 59 | 5 | 297 | 249.4 | 122.625 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.41 | 154.0443 | 59 | 5 | 297 | 249.41 | 122.1555 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.42 | 154.037 | 59 | 5 | 297 | 249.42 | 121.6859 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.43 | 154.0341 | 59 | 5 | 297 | 249.43 | 121.2188 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.44 | 154.0312 | 59 | 5 | 297 | 249.44 | 120.7516 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.45 | 154.0283 | 59 | 5 | 297 | 249.45 | 120.2804 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.46 | 154.0254 | 59 | 5 | 297 | 249.46 | 119.8093 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.47 | 154.0225 | 59 | 5 | 297 | 249.47 | 119.3403 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.48 | 154.0197 | 59 | 5 | 297 | 249.48 | 118.8714 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.49 | 154.0189 | 59 | 5 | 297 | 249.49 | 118.4025 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.5 | 154.0181 | 59 | 5 | 297 | 249.5 | 117.9335 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.51 | 154.016 | 59 | 5 | 297 | 249.51 | 117.4533 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.52 | 154.0139 | 59 | 5 | 297 | 249.52 | 116.973 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.53 | 154.0139 | 59 | 5 | 297 | 249.53 | 116.4693 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.54 | 154.0139 | 59 | 5 | 297 | 249.54 | 115.9655 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.55 | 154.0117 | 59 | 5 | 297 | 249.55 | 115.4369 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.56 | 154.0095 | 59 | 5 | 297 | 249.56 | 114.9083 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.57 | 154.011 | 59 | 5 | 297 | 249.57 | 114.3633 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.58 | 154.0125 | 59 | 5 | 297 | 249.58 | 113.8182 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.59 | 154.0129 | 59 | 5 | 297 | 249.59 | 113.2669 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.6 | 154.0133 | 59 | 5 | 297 | 249.6 | 112.7156 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.61 | 154.0117 | 59 | 5 | 297 | 249.61 | 112.1663 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.62 | 154.01 | 59 | 5 | 297 | 249.62 | 111.617 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.63 | 154.009 | 59 | 5 | 297 | 249.63 | 111.0657 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.64 | 154.008 | 59 | 5 | 297 | 249.64 | 110.5143 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.65 | 154.0065 | 59 | 5 | 297 | 249.65 | 109.9679 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.66 | 154.0051 | 59 | 5 | 297 | 249.66 | 109.4215 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.67 | 154.0058 | 59 | 5 | 297 | 249.67 | 108.8733 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.68 | 154.0065 | 59 | 5 | 297 | 249.68 | 108.325 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.69 | 154.0057 | 59 | 5 | 297 | 249.69 | 107.7734 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.7 | 154.005 | 59 | 5 | 297 | 249.7 | 107.2218 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.71 | 154.005 | 59 | 5 | 297 | 249.71 | 106.6722 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.72 | 154.005 | 59 | 5 | 297 | 249.72 | 106.1225 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.73 | 154.0042 | 59 | 5 | 297 | 249.73 | 105.5728 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.74 | 154.0035 | 59 | 5 | 297 | 249.74 | 105.0231 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.75 | 154.0013 | 59 | 5 | 297 | 249.75 | 104.515 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.76 | 153.9991 | 59 | 5 | 297 | 249.76 | 104.007 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.77 | 153.9991 | 59 | 5 | 297 | 249.77 | 103.6079 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.78 | 153.9991 | 59 | 5 | 297 | 249.78 | 103.2089 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.79 | 153.999 | 59 | 5 | 297 | 249.79 | 102.9883 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.8 | 153.999 | 59 | 5 | 297 | 249.8 | 102.7677 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.81 | 153.9997 | 59 | 5 | 297 | 249.81 | 102.6477 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.82 | 154.0004 | 59 | 5 | 297 | 249.82 | 102.5277 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.83 | 153.9989 | 59 | 5 | 297 | 249.83 | 102.445 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.84 | 153.9974 | 59 | 5 | 297 | 249.84 | 102.3624 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.85 | 153.9946 | 59 | 5 | 297 | 249.85 | 102.2828 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.86 | 153.9917 | 59 | 5 | 297 | 249.86 | 102.2031 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.87 | 153.991 | 59 | 5 | 297 | 249.87 | 102.122 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.88 | 153.9902 | 59 | 5 | 297 | 249.88 | 102.041 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.89 | 153.9894 | 59 | 5 | 297 | 249.89 | 101.966 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.9 | 153.9887 | 59 | 5 | 297 | 249.9 | 101.891 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.91 | 153.9893 | 59 | 5 | 297 | 249.91 | 101.8241 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.92 | 153.99 | 59 | 5 | 297 | 249.92 | 101.7572 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.93 | 153.99 | 59 | 5 | 297 | 249.93 | 101.688 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.94 | 153.99 | 59 | 5 | 297 | 249.94 | 101.6188 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.95 | 153.9907 | 59 | 5 | 297 | 249.95 | 101.5531 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.96 | 153.9915 | 59 | 5 | 297 | 249.96 | 101.4874 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.97 | 153.9944 | 59 | 5 | 297 | 249.97 | 101.4213 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.98 | 153.9972 | 59 | 5 | 297 | 249.98 | 101.3553 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 249.99 | 153.9951 | 59 | 5 | 297 | 249.99 | 101.2869 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250 | 153.993 | 59 | 5 | 297 | 250 | 101.2186 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.01 | 153.9937 | 59 | 5 | 297 | 250.01 | 101.1617 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.02 | 153.9944 | 59 | 5 | 297 | 250.02 | 101.1047 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.03 | 153.993 | 59 | 5 | 297 | 250.03 | 101.072 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.04 | 153.9915 | 59 | 5 | 297 | 250.04 | 101.0392 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.05 | 153.9949 | 59 | 5 | 297 | 250.05 | 101.0324 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.06 | 153.9982 | 59 | 5 | 297 | 250.06 | 101.0257 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.07 | 154.0013 | 59 | 5 | 297 | 250.07 | 101.0321 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.08 | 154.0043 | 59 | 5 | 297 | 250.08 | 101.0385 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.09 | 154.0037 | 59 | 5 | 297 | 250.09 | 101.0505 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.1 | 154.0031 | 59 | 5 | 297 | 250.1 | 101.0625 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.11 | 154.0026 | 59 | 5 | 297 | 250.11 | 101.0729 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.12 | 154.0021 | 59 | 5 | 297 | 250.12 | 101.0833 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.13 | 154.0015 | 59 | 5 | 297 | 250.13 | 101.0988 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.14 | 154.001 | 59 | 5 | 297 | 250.14 | 101.1143 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.15 | 154.0018 | 59 | 5 | 297 | 250.15 | 101.1272 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.16 | 154.0027 | 59 | 5 | 297 | 250.16 | 101.1401 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.17 | 154.0035 | 59 | 5 | 297 | 250.17 | 101.1521 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.18 | 154.0043 | 59 | 5 | 297 | 250.18 | 101.1641 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.19 | 154.0051 | 59 | 5 | 297 | 250.19 | 101.178 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.2 | 154.0059 | 59 | 5 | 297 | 250.2 | 101.192 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.21 | 154.0089 | 59 | 5 | 297 | 250.21 | 101.2043 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.22 | 154.0118 | 59 | 5 | 297 | 250.22 | 101.2166 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.23 | 154.0119 | 59 | 5 | 297 | 250.23 | 101.2289 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.24 | 154.012 | 59 | 5 | 297 | 250.24 | 101.2412 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.25 | 154.0136 | 59 | 5 | 297 | 250.25 | 101.2535 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.26 | 154.0151 | 59 | 5 | 297 | 250.26 | 101.2658 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.27 | 154.013 | 59 | 5 | 297 | 250.27 | 101.2779 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.28 | 154.011 | 59 | 5 | 297 | 250.28 | 101.2899 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.29 | 154.0132 | 59 | 5 | 297 | 250.29 | 101.302 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.3 | 154.0154 | 59 | 5 | 297 | 250.3 | 101.3141 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.31 | 154.0176 | 59 | 5 | 297 | 250.31 | 101.3261 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.32 | 154.0199 | 59 | 5 | 297 | 250.32 | 101.3382 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.33 | 154.0214 | 59 | 5 | 297 | 250.33 | 101.3516 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.34 | 154.0229 | 59 | 5 | 297 | 250.34 | 101.365 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.35 | 154.0245 | 59 | 5 | 297 | 250.35 | 101.3783 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.36 | 154.026 | 59 | 5 | 297 | 250.36 | 101.3916 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.37 | 154.0254 | 59 | 5 | 297 | 250.37 | 101.405 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.38 | 154.0248 | 59 | 5 | 297 | 250.38 | 101.4184 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.39 | 154.0257 | 59 | 5 | 297 | 250.39 | 101.4257 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.4 | 154.0266 | 59 | 5 | 297 | 250.4 | 101.4331 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.41 | 154.0274 | 59 | 5 | 297 | 250.41 | 101.4323 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.42 | 154.0282 | 59 | 5 | 297 | 250.42 | 101.4315 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.43 | 154.0291 | 59 | 5 | 297 | 250.43 | 101.4304 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.44 | 154.03 | 59 | 5 | 297 | 250.44 | 101.4293 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.45 | 154.0323 | 59 | 5 | 297 | 250.45 | 101.4264 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.46 | 154.0345 | 59 | 5 | 297 | 250.46 | 101.4236 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.47 | 154.0311 | 59 | 5 | 297 | 250.47 | 101.4126 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.48 | 154.0277 | 59 | 5 | 297 | 250.48 | 101.4016 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.49 | 154.0271 | 59 | 5 | 297 | 250.49 | 101.3692 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.5 | 154.0265 | 59 | 5 | 297 | 250.5 | 101.3368 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.51 | 154.0243 | 59 | 5 | 297 | 250.51 | 101.288 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.52 | 154.0222 | 59 | 5 | 297 | 250.52 | 101.2392 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.53 | 154.0263 | 59 | 5 | 297 | 250.53 | 101.1841 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.54 | 154.0305 | 59 | 5 | 297 | 250.54 | 101.129 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.55 | 154.0334 | 59 | 5 | 297 | 250.55 | 101.0698 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.56 | 154.0362 | 59 | 5 | 297 | 250.56 | 101.0105 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.57 | 154.0366 | 59 | 5 | 297 | 250.57 | 100.954 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.58 | 154.037 | 59 | 5 | 297 | 250.58 | 100.8974 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.59 | 154.041 | 59 | 5 | 297 | 250.59 | 100.8406 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.6 | 154.0449 | 59 | 5 | 297 | 250.6 | 100.7838 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.61 | 154.0453 | 59 | 5 | 297 | 250.61 | 100.7285 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.62 | 154.0457 | 59 | 5 | 297 | 250.62 | 100.6732 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.63 | 154.0504 | 59 | 5 | 297 | 250.63 | 100.6151 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.64 | 154.0552 | 59 | 5 | 297 | 250.64 | 100.5569 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.65 | 154.0569 | 59 | 5 | 297 | 250.65 | 100.4994 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.66 | 154.0587 | 59 | 5 | 297 | 250.66 | 100.4418 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.67 | 154.0607 | 59 | 5 | 297 | 250.67 | 100.3843 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.68 | 154.0627 | 59 | 5 | 297 | 250.68 | 100.3269 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.69 | 154.0662 | 59 | 5 | 297 | 250.69 | 100.2676 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.7 | 154.0698 | 59 | 5 | 297 | 250.7 | 100.2083 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.71 | 154.0683 | 59 | 5 | 297 | 250.71 | 100.1507 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.72 | 154.0669 | 59 | 5 | 297 | 250.72 | 100.093 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.73 | 154.0684 | 59 | 5 | 297 | 250.73 | 100.0359 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.74 | 154.0698 | 59 | 5 | 297 | 250.74 | 99.9787 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.75 | 154.0691 | 59 | 5 | 297 | 250.75 | 99.9203 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.76 | 154.0683 | 59 | 5 | 297 | 250.76 | 99.862 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.77 | 154.0734 | 59 | 5 | 297 | 250.77 | 99.8031 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.78 | 154.0784 | 59 | 5 | 297 | 250.78 | 99.7443 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.79 | 154.0805 | 59 | 5 | 297 | 250.79 | 99.6837 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.8 | 154.0826 | 59 | 5 | 297 | 250.8 | 99.6232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.81 | 154.0827 | 59 | 5 | 297 | 250.81 | 99.5626 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.82 | 154.0827 | 59 | 5 | 297 | 250.82 | 99.502 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.83 | 154.0834 | 59 | 5 | 297 | 250.83 | 99.4413 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.84 | 154.0841 | 59 | 5 | 297 | 250.84 | 99.3806 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.85 | 154.0833 | 59 | 5 | 297 | 250.85 | 99.3189 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.86 | 154.0826 | 59 | 5 | 297 | 250.86 | 99.2572 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.87 | 154.0854 | 59 | 5 | 297 | 250.87 | 99.1976 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.88 | 154.0883 | 59 | 5 | 297 | 250.88 | 99.138 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.89 | 154.0896 | 59 | 5 | 297 | 250.89 | 99.0764 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.9 | 154.0908 | 59 | 5 | 297 | 250.9 | 99.0149 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.91 | 154.0917 | 59 | 5 | 297 | 250.91 | 98.9533 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.92 | 154.0926 | 59 | 5 | 297 | 250.92 | 98.8918 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.93 | 154.0934 | 59 | 5 | 297 | 250.93 | 98.8306 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.94 | 154.0943 | 59 | 5 | 297 | 250.94 | 98.7693 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.95 | 154.093 | 59 | 5 | 297 | 250.95 | 98.708 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.96 | 154.0916 | 59 | 5 | 297 | 250.96 | 98.6466 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.97 | 154.0939 | 59 | 5 | 297 | 250.97 | 98.5901 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.98 | 154.0961 | 59 | 5 | 297 | 250.98 | 98.5336 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 250.99 | 154.0977 | 59 | 5 | 297 | 250.99 | 98.5011 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251 | 154.0992 | 59 | 5 | 297 | 251 | 98.4687 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.01 | 154.1016 | 59 | 5 | 297 | 251.01 | 98.4527 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.02 | 154.104 | 59 | 5 | 297 | 251.02 | 98.4366 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.03 | 154.1023 | 59 | 5 | 297 | 251.03 | 98.4261 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.04 | 154.1006 | 59 | 5 | 297 | 251.04 | 98.4156 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.05 | 154.0974 | 59 | 5 | 297 | 251.05 | 98.4073 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.06 | 154.0943 | 59 | 5 | 297 | 251.06 | 98.399 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.07 | 154.0926 | 59 | 5 | 297 | 251.07 | 98.389 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.08 | 154.0909 | 59 | 5 | 297 | 251.08 | 98.379 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.09 | 154.0877 | 59 | 5 | 297 | 251.09 | 98.3697 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.1 | 154.0846 | 59 | 5 | 297 | 251.1 | 98.3605 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.11 | 154.085 | 59 | 5 | 297 | 251.11 | 98.3513 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.12 | 154.0854 | 59 | 5 | 297 | 251.12 | 98.3422 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.13 | 154.0823 | 59 | 5 | 297 | 251.13 | 98.3327 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.14 | 154.0791 | 59 | 5 | 297 | 251.14 | 98.3233 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.15 | 154.0774 | 59 | 5 | 297 | 251.15 | 98.3132 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.16 | 154.0758 | 59 | 5 | 297 | 251.16 | 98.3032 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.17 | 154.074 | 59 | 5 | 297 | 251.17 | 98.2932 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.18 | 154.0723 | 59 | 5 | 297 | 251.18 | 98.2831 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.19 | 154.0689 | 59 | 5 | 297 | 251.19 | 98.275 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.2 | 154.0655 | 59 | 5 | 297 | 251.2 | 98.2668 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.21 | 154.065 | 59 | 5 | 297 | 251.21 | 98.2586 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.22 | 154.0644 | 59 | 5 | 297 | 251.22 | 98.2504 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.23 | 154.0638 | 59 | 5 | 297 | 251.23 | 98.2426 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.24 | 154.0633 | 59 | 5 | 297 | 251.24 | 98.2347 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.25 | 154.0635 | 59 | 5 | 297 | 251.25 | 98.2256 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.26 | 154.0637 | 59 | 5 | 297 | 251.26 | 98.2165 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.27 | 154.0646 | 59 | 5 | 297 | 251.27 | 98.2054 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.28 | 154.0654 | 59 | 5 | 297 | 251.28 | 98.1942 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.29 | 154.0629 | 59 | 5 | 297 | 251.29 | 98.1848 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.3 | 154.0603 | 59 | 5 | 297 | 251.3 | 98.1753 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.31 | 154.0606 | 59 | 5 | 297 | 251.31 | 98.1642 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.32 | 154.0608 | 59 | 5 | 297 | 251.32 | 98.153 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.33 | 154.0582 | 59 | 5 | 297 | 251.33 | 98.1445 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.34 | 154.0555 | 59 | 5 | 297 | 251.34 | 98.1361 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.35 | 154.0572 | 59 | 5 | 297 | 251.35 | 98.13 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.36 | 154.0589 | 59 | 5 | 297 | 251.36 | 98.124 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.37 | 154.0584 | 59 | 5 | 297 | 251.37 | 98.1145 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.38 | 154.0578 | 59 | 5 | 297 | 251.38 | 98.105 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.39 | 154.0574 | 59 | 5 | 297 | 251.39 | 98.0973 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.4 | 154.0571 | 59 | 5 | 297 | 251.4 | 98.0896 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.41 | 154.0592 | 59 | 5 | 297 | 251.41 | 98.0801 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.42 | 154.0614 | 59 | 5 | 297 | 251.42 | 98.0706 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.43 | 154.0607 | 59 | 5 | 297 | 251.43 | 98.061 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.44 | 154.0601 | 59 | 5 | 297 | 251.44 | 98.0515 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.45 | 154.0608 | 59 | 5 | 297 | 251.45 | 98.0431 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.46 | 154.0616 | 59 | 5 | 297 | 251.46 | 98.0347 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.47 | 154.0594 | 59 | 5 | 297 | 251.47 | 98.0304 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.48 | 154.0573 | 59 | 5 | 297 | 251.48 | 98.0261 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.49 | 154.0581 | 59 | 5 | 297 | 251.49 | 98.0229 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.5 | 154.0589 | 59 | 5 | 297 | 251.5 | 98.0197 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.51 | 154.061 | 59 | 5 | 297 | 251.51 | 98.0148 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.52 | 154.0632 | 59 | 5 | 297 | 251.52 | 98.0099 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.53 | 154.0632 | 59 | 5 | 297 | 251.53 | 98.0051 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.54 | 154.0633 | 59 | 5 | 297 | 251.54 | 98.0002 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.55 | 154.0633 | 59 | 5 | 297 | 251.55 | 97.9926 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.56 | 154.0634 | 59 | 5 | 297 | 251.56 | 97.9851 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.57 | 154.0617 | 59 | 5 | 297 | 251.57 | 97.9821 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.58 | 154.0601 | 59 | 5 | 297 | 251.58 | 97.9791 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.59 | 154.0599 | 59 | 5 | 297 | 251.59 | 97.9755 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.6 | 154.0596 | 59 | 5 | 297 | 251.6 | 97.972 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.61 | 154.0594 | 59 | 5 | 297 | 251.61 | 97.9657 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.62 | 154.0592 | 59 | 5 | 297 | 251.62 | 97.9594 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.63 | 154.0611 | 59 | 5 | 297 | 251.63 | 97.9533 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.64 | 154.0631 | 59 | 5 | 297 | 251.64 | 97.9473 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.65 | 154.0665 | 59 | 5 | 297 | 251.65 | 97.9412 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.66 | 154.0699 | 59 | 5 | 297 | 251.66 | 97.9352 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.67 | 154.0709 | 59 | 5 | 297 | 251.67 | 97.9291 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.68 | 154.0719 | 59 | 5 | 297 | 251.68 | 97.9231 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.69 | 154.0743 | 59 | 5 | 297 | 251.69 | 97.9175 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.7 | 154.0768 | 59 | 5 | 297 | 251.7 | 97.9118 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.71 | 154.077 | 59 | 5 | 297 | 251.71 | 97.8986 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.72 | 154.0773 | 59 | 5 | 297 | 251.72 | 97.8853 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.73 | 154.0797 | 59 | 5 | 297 | 251.73 | 97.8722 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.74 | 154.0822 | 59 | 5 | 297 | 251.74 | 97.8592 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.75 | 154.0866 | 59 | 5 | 297 | 251.75 | 97.8438 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.76 | 154.091 | 59 | 5 | 297 | 251.76 | 97.8283 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.77 | 154.0897 | 59 | 5 | 297 | 251.77 | 97.815 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.78 | 154.0884 | 59 | 5 | 297 | 251.78 | 97.8016 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.79 | 154.0892 | 59 | 5 | 297 | 251.79 | 97.7881 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.8 | 154.09 | 59 | 5 | 297 | 251.8 | 97.7746 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.81 | 154.0894 | 59 | 5 | 297 | 251.81 | 97.7628 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.82 | 154.0887 | 59 | 5 | 297 | 251.82 | 97.751 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.83 | 154.0911 | 59 | 5 | 297 | 251.83 | 97.7382 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.84 | 154.0935 | 59 | 5 | 297 | 251.84 | 97.7254 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.85 | 154.0922 | 59 | 5 | 297 | 251.85 | 97.7107 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.86 | 154.0909 | 59 | 5 | 297 | 251.86 | 97.696 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.87 | 154.0894 | 59 | 5 | 297 | 251.87 | 97.6826 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.88 | 154.088 | 59 | 5 | 297 | 251.88 | 97.6692 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.89 | 154.0879 | 59 | 5 | 297 | 251.89 | 97.6546 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.9 | 154.0878 | 59 | 5 | 297 | 251.9 | 97.64 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.91 | 154.0835 | 59 | 5 | 297 | 251.91 | 97.6272 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.92 | 154.0791 | 59 | 5 | 297 | 251.92 | 97.6144 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.93 | 154.0791 | 59 | 5 | 297 | 251.93 | 97.6017 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.94 | 154.079 | 59 | 5 | 297 | 251.94 | 97.5889 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.95 | 154.0753 | 59 | 5 | 297 | 251.95 | 97.5766 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.96 | 154.0716 | 59 | 5 | 297 | 251.96 | 97.5643 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.97 | 154.073 | 59 | 5 | 297 | 251.97 | 97.5516 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.98 | 154.0745 | 59 | 5 | 297 | 251.98 | 97.5388 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 251.99 | 154.0744 | 59 | 5 | 297 | 251.99 | 97.5245 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252 | 154.0742 | 59 | 5 | 297 | 252 | 97.5101 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.01 | 154.0714 | 59 | 5 | 297 | 252.01 | 97.4975 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.02 | 154.0685 | 59 | 5 | 297 | 252.02 | 97.4848 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.03 | 154.0677 | 59 | 5 | 297 | 252.03 | 97.4705 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.04 | 154.0669 | 59 | 5 | 297 | 252.04 | 97.4563 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.05 | 154.0632 | 59 | 5 | 297 | 252.05 | 97.4447 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.06 | 154.0596 | 59 | 5 | 297 | 252.06 | 97.4331 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.07 | 154.0604 | 59 | 5 | 297 | 252.07 | 97.421 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.08 | 154.0613 | 59 | 5 | 297 | 252.08 | 97.4089 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.09 | 154.0607 | 59 | 5 | 297 | 252.09 | 97.3952 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.1 | 154.0601 | 59 | 5 | 297 | 252.1 | 97.3814 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.11 | 154.0589 | 59 | 5 | 297 | 252.11 | 97.37 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.12 | 154.0577 | 59 | 5 | 297 | 252.12 | 97.3586 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.13 | 154.0572 | 59 | 5 | 297 | 252.13 | 97.3472 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.14 | 154.0566 | 59 | 5 | 297 | 252.14 | 97.3359 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.15 | 154.0511 | 59 | 5 | 297 | 252.15 | 97.3246 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.16 | 154.0455 | 59 | 5 | 297 | 252.16 | 97.3132 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.17 | 154.0445 | 59 | 5 | 297 | 252.17 | 97.302 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.18 | 154.0435 | 59 | 5 | 297 | 252.18 | 97.2907 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.19 | 154.0381 | 59 | 5 | 297 | 252.19 | 97.2804 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.2 | 154.0328 | 59 | 5 | 297 | 252.2 | 97.27 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.21 | 154.0318 | 59 | 5 | 297 | 252.21 | 97.2671 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.22 | 154.0308 | 59 | 5 | 297 | 252.22 | 97.2642 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.23 | 154.0282 | 59 | 5 | 297 | 252.23 | 97.2591 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.24 | 154.0257 | 59 | 5 | 297 | 252.24 | 97.254 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.25 | 154.0213 | 59 | 5 | 297 | 252.25 | 97.2537 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.26 | 154.0168 | 59 | 5 | 297 | 252.26 | 97.2534 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.27 | 154.0187 | 59 | 5 | 297 | 252.27 | 97.2514 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.28 | 154.0206 | 59 | 5 | 297 | 252.28 | 97.2493 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.29 | 154.0243 | 59 | 5 | 297 | 252.29 | 97.2499 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.3 | 154.028 | 59 | 5 | 297 | 252.3 | 97.2504 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.31 | 154.0324 | 59 | 5 | 297 | 252.31 | 97.2519 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.32 | 154.0368 | 59 | 5 | 297 | 252.32 | 97.2534 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.33 | 154.0432 | 59 | 5 | 297 | 252.33 | 97.2525 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.34 | 154.0497 | 59 | 5 | 297 | 252.34 | 97.2515 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.35 | 154.0569 | 59 | 5 | 297 | 252.35 | 97.251 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.36 | 154.0642 | 59 | 5 | 297 | 252.36 | 97.2505 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.37 | 154.0724 | 59 | 5 | 297 | 252.37 | 97.2486 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.38 | 154.0806 | 59 | 5 | 297 | 252.38 | 97.2466 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.39 | 154.0873 | 59 | 5 | 297 | 252.39 | 97.2461 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.4 | 154.094 | 59 | 5 | 297 | 252.4 | 97.2456 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.41 | 154.1035 | 59 | 5 | 297 | 252.41 | 97.2452 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.42 | 154.113 | 59 | 5 | 297 | 252.42 | 97.2447 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.43 | 154.1211 | 59 | 5 | 297 | 252.43 | 97.2453 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.44 | 154.1291 | 59 | 5 | 297 | 252.44 | 97.2459 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.45 | 154.1394 | 59 | 5 | 297 | 252.45 | 97.247 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.46 | 154.1496 | 59 | 5 | 297 | 252.46 | 97.248 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.47 | 154.1577 | 59 | 5 | 297 | 252.47 | 97.2466 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.48 | 154.1657 | 59 | 5 | 297 | 252.48 | 97.2451 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.49 | 154.1724 | 59 | 5 | 297 | 252.49 | 97.2436 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.5 | 154.1791 | 59 | 5 | 297 | 252.5 | 97.2422 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.51 | 154.1872 | 59 | 5 | 297 | 252.51 | 97.2408 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.52 | 154.1953 | 59 | 5 | 297 | 252.52 | 97.2393 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.53 | 154.2027 | 59 | 5 | 297 | 252.53 | 97.2395 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.54 | 154.2101 | 59 | 5 | 297 | 252.54 | 97.2396 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.55 | 154.2224 | 59 | 5 | 297 | 252.55 | 97.2417 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.56 | 154.2348 | 59 | 5 | 297 | 252.56 | 97.2439 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.57 | 154.2449 | 59 | 5 | 297 | 252.57 | 97.2416 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.58 | 154.255 | 59 | 5 | 297 | 252.58 | 97.2394 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.59 | 154.2653 | 59 | 5 | 297 | 252.59 | 97.2388 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.6 | 154.2756 | 59 | 5 | 297 | 252.6 | 97.2382 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.61 | 154.2879 | 59 | 5 | 297 | 252.61 | 97.2381 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.62 | 154.3002 | 59 | 5 | 297 | 252.62 | 97.238 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.63 | 154.3076 | 59 | 5 | 297 | 252.63 | 97.2378 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.64 | 154.3149 | 59 | 5 | 297 | 252.64 | 97.2377 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.65 | 154.3273 | 59 | 5 | 297 | 252.65 | 97.2376 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.66 | 154.3396 | 59 | 5 | 297 | 252.66 | 97.2374 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.67 | 154.3476 | 59 | 5 | 297 | 252.67 | 97.2372 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.68 | 154.3556 | 59 | 5 | 297 | 252.68 | 97.237 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.69 | 154.3687 | 59 | 5 | 297 | 252.69 | 97.2354 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.7 | 154.3818 | 59 | 5 | 297 | 252.7 | 97.2337 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.71 | 154.3941 | 59 | 5 | 297 | 252.71 | 97.2321 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.72 | 154.4065 | 59 | 5 | 297 | 252.72 | 97.2306 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.73 | 154.416 | 59 | 5 | 297 | 252.73 | 97.2303 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.74 | 154.4256 | 59 | 5 | 297 | 252.74 | 97.23 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.75 | 154.4359 | 59 | 5 | 297 | 252.75 | 97.2297 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.76 | 154.4461 | 59 | 5 | 297 | 252.76 | 97.2294 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.77 | 154.4507 | 59 | 5 | 297 | 252.77 | 97.2313 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.78 | 154.4552 | 59 | 5 | 297 | 252.78 | 97.2332 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.79 | 154.4595 | 59 | 5 | 297 | 252.79 | 97.2348 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.8 | 154.4637 | 59 | 5 | 297 | 252.8 | 97.2364 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.81 | 154.4685 | 59 | 5 | 297 | 252.81 | 97.2371 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.82 | 154.4734 | 59 | 5 | 297 | 252.82 | 97.2378 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.83 | 154.4762 | 59 | 5 | 297 | 252.83 | 97.2394 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.84 | 154.479 | 59 | 5 | 297 | 252.84 | 97.2411 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.85 | 154.4839 | 59 | 5 | 297 | 252.85 | 97.2427 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.86 | 154.4888 | 59 | 5 | 297 | 252.86 | 97.2443 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.87 | 154.4902 | 59 | 5 | 297 | 252.87 | 97.2474 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.88 | 154.4915 | 59 | 5 | 297 | 252.88 | 97.2504 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.89 | 154.4893 | 59 | 5 | 297 | 252.89 | 97.2528 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.9 | 154.4872 | 59 | 5 | 297 | 252.9 | 97.2552 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.91 | 154.4836 | 59 | 5 | 297 | 252.91 | 97.2592 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.92 | 154.48 | 59 | 5 | 297 | 252.92 | 97.2632 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.93 | 154.4793 | 59 | 5 | 297 | 252.93 | 97.2674 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.94 | 154.4787 | 59 | 5 | 297 | 252.94 | 97.2716 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.95 | 154.4787 | 59 | 5 | 297 | 252.95 | 97.2719 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.96 | 154.4787 | 59 | 5 | 297 | 252.96 | 97.2723 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.97 | 154.4773 | 59 | 5 | 297 | 252.97 | 97.2752 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.98 | 154.476 | 59 | 5 | 297 | 252.98 | 97.2781 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 252.99 | 154.4746 | 59 | 5 | 297 | 252.99 | 97.2794 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253 | 154.4732 | 59 | 5 | 297 | 253 | 97.2808 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.01 | 154.4689 | 59 | 5 | 297 | 253.01 | 97.2823 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.02 | 154.4645 | 59 | 5 | 297 | 253.02 | 97.2838 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.03 | 154.4631 | 59 | 5 | 297 | 253.03 | 97.2879 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.04 | 154.4617 | 59 | 5 | 297 | 253.04 | 97.2919 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.05 | 154.4596 | 59 | 5 | 297 | 253.05 | 97.2926 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.06 | 154.4575 | 59 | 5 | 297 | 253.06 | 97.2934 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.07 | 154.4533 | 59 | 5 | 297 | 253.07 | 97.2961 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.08 | 154.4492 | 59 | 5 | 297 | 253.08 | 97.2988 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.09 | 154.4464 | 59 | 5 | 297 | 253.09 | 97.3015 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.1 | 154.4436 | 59 | 5 | 297 | 253.1 | 97.3043 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.11 | 154.4372 | 59 | 5 | 297 | 253.11 | 97.307 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.12 | 154.4309 | 59 | 5 | 297 | 253.12 | 97.3097 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.13 | 154.4274 | 59 | 5 | 297 | 253.13 | 97.3125 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.14 | 154.4239 | 59 | 5 | 297 | 253.14 | 97.3152 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.15 | 154.4175 | 59 | 5 | 297 | 253.15 | 97.3179 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.16 | 154.4111 | 59 | 5 | 297 | 253.16 | 97.3207 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.17 | 154.4098 | 59 | 5 | 297 | 253.17 | 97.3234 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.18 | 154.4086 | 59 | 5 | 297 | 253.18 | 97.3261 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.19 | 154.4079 | 59 | 5 | 297 | 253.19 | 97.3264 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.2 | 154.4072 | 59 | 5 | 297 | 253.2 | 97.3266 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.21 | 154.4016 | 59 | 5 | 297 | 253.21 | 97.3269 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.22 | 154.396 | 59 | 5 | 297 | 253.22 | 97.3272 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.23 | 154.3932 | 59 | 5 | 297 | 253.23 | 97.3257 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.24 | 154.3905 | 59 | 5 | 297 | 253.24 | 97.3242 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.25 | 154.3833 | 59 | 5 | 297 | 253.25 | 97.322 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.26 | 154.3762 | 59 | 5 | 297 | 253.26 | 97.3197 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.27 | 154.3742 | 59 | 5 | 297 | 253.27 | 97.3188 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.28 | 154.3721 | 59 | 5 | 297 | 253.28 | 97.3178 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.29 | 154.3707 | 59 | 5 | 297 | 253.29 | 97.3131 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.3 | 154.3692 | 59 | 5 | 297 | 253.3 | 97.3085 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.31 | 154.3658 | 59 | 5 | 297 | 253.31 | 97.3036 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.32 | 154.3624 | 59 | 5 | 297 | 253.32 | 97.2988 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.33 | 154.3617 | 59 | 5 | 297 | 253.33 | 97.2939 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.34 | 154.3611 | 59 | 5 | 297 | 253.34 | 97.289 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.35 | 154.354 | 59 | 5 | 297 | 253.35 | 97.284 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.36 | 154.3469 | 59 | 5 | 297 | 253.36 | 97.2791 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.37 | 154.343 | 59 | 5 | 297 | 253.37 | 97.2741 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.38 | 154.3392 | 59 | 5 | 297 | 253.38 | 97.2692 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.39 | 154.336 | 59 | 5 | 297 | 253.39 | 97.2649 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.4 | 154.3327 | 59 | 5 | 297 | 253.4 | 97.2606 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.41 | 154.3332 | 59 | 5 | 297 | 253.41 | 97.2552 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.42 | 154.3336 | 59 | 5 | 297 | 253.42 | 97.2497 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.43 | 154.3347 | 59 | 5 | 297 | 253.43 | 97.243 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.44 | 154.3357 | 59 | 5 | 297 | 253.44 | 97.2362 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.45 | 154.3324 | 59 | 5 | 297 | 253.45 | 97.2313 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.46 | 154.3291 | 59 | 5 | 297 | 253.46 | 97.2264 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.47 | 154.3279 | 59 | 5 | 297 | 253.47 | 97.2214 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.48 | 154.3266 | 59 | 5 | 297 | 253.48 | 97.2164 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.49 | 154.3218 | 59 | 5 | 297 | 253.49 | 97.215 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.5 | 154.317 | 59 | 5 | 297 | 253.5 | 97.2135 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.51 | 154.3182 | 59 | 5 | 297 | 253.51 | 97.212 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.52 | 154.3194 | 59 | 5 | 297 | 253.52 | 97.2104 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.53 | 154.3197 | 59 | 5 | 297 | 253.53 | 97.2062 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.54 | 154.3201 | 59 | 5 | 297 | 253.54 | 97.2019 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.55 | 154.3177 | 59 | 5 | 297 | 253.55 | 97.2023 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.56 | 154.3154 | 59 | 5 | 297 | 253.56 | 97.2028 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.57 | 154.3165 | 59 | 5 | 297 | 253.57 | 97.2016 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.58 | 154.3177 | 59 | 5 | 297 | 253.58 | 97.2004 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.59 | 154.3145 | 59 | 5 | 297 | 253.59 | 97.1991 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.6 | 154.3114 | 59 | 5 | 297 | 253.6 | 97.1978 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.61 | 154.3111 | 59 | 5 | 297 | 253.61 | 97.1961 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.62 | 154.3107 | 59 | 5 | 297 | 253.62 | 97.1943 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.63 | 154.3082 | 59 | 5 | 297 | 253.63 | 97.1942 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.64 | 154.3056 | 59 | 5 | 297 | 253.64 | 97.1942 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.65 | 154.3069 | 59 | 5 | 297 | 253.65 | 97.1956 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.66 | 154.3081 | 59 | 5 | 297 | 253.66 | 97.197 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.67 | 154.3091 | 59 | 5 | 297 | 253.67 | 97.1969 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.68 | 154.3102 | 59 | 5 | 297 | 253.68 | 97.1969 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.69 | 154.3056 | 59 | 5 | 297 | 253.69 | 97.1993 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.7 | 154.3011 | 59 | 5 | 297 | 253.7 | 97.2017 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.71 | 154.3006 | 59 | 5 | 297 | 253.71 | 97.202 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.72 | 154.3001 | 59 | 5 | 297 | 253.72 | 97.2022 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.73 | 154.2954 | 59 | 5 | 297 | 253.73 | 97.2068 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.74 | 154.2908 | 59 | 5 | 297 | 253.74 | 97.2114 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.75 | 154.2934 | 59 | 5 | 297 | 253.75 | 97.2176 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.76 | 154.296 | 59 | 5 | 297 | 253.76 | 97.2239 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.77 | 154.2978 | 59 | 5 | 297 | 253.77 | 97.2267 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.78 | 154.2995 | 59 | 5 | 297 | 253.78 | 97.2295 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.79 | 154.2977 | 59 | 5 | 297 | 253.79 | 97.2337 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.8 | 154.2958 | 59 | 5 | 297 | 253.8 | 97.2379 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.81 | 154.2981 | 59 | 5 | 297 | 253.81 | 97.2423 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.82 | 154.3004 | 59 | 5 | 297 | 253.82 | 97.2467 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.83 | 154.2949 | 59 | 5 | 297 | 253.83 | 97.2512 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.84 | 154.2893 | 59 | 5 | 297 | 253.84 | 97.2557 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.85 | 154.2902 | 59 | 5 | 297 | 253.85 | 97.2616 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.86 | 154.2911 | 59 | 5 | 297 | 253.86 | 97.2675 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.87 | 154.2901 | 59 | 5 | 297 | 253.87 | 97.2749 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.88 | 154.289 | 59 | 5 | 297 | 253.88 | 97.2824 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.89 | 154.2941 | 59 | 5 | 297 | 253.89 | 97.2919 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.9 | 154.2991 | 59 | 5 | 297 | 253.9 | 97.3013 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.91 | 154.3033 | 59 | 5 | 297 | 253.91 | 97.3083 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.92 | 154.3074 | 59 | 5 | 297 | 253.92 | 97.3152 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.93 | 154.3053 | 59 | 5 | 297 | 253.93 | 97.3226 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.94 | 154.3031 | 59 | 5 | 297 | 253.94 | 97.33 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.95 | 154.3041 | 59 | 5 | 297 | 253.95 | 97.3354 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.96 | 154.3052 | 59 | 5 | 297 | 253.96 | 97.3408 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.97 | 154.3041 | 59 | 5 | 297 | 253.97 | 97.349 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.98 | 154.3029 | 59 | 5 | 297 | 253.98 | 97.3572 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 253.99 | 154.3029 | 59 | 5 | 297 | 253.99 | 97.3642 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254 | 154.3029 | 59 | 5 | 297 | 254 | 97.3712 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.01 | 154.3018 | 59 | 5 | 297 | 254.01 | 97.3782 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.02 | 154.3008 | 59 | 5 | 297 | 254.02 | 97.3851 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.03 | 154.2982 | 59 | 5 | 297 | 254.03 | 97.3921 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.04 | 154.2956 | 59 | 5 | 297 | 254.04 | 97.3991 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.05 | 154.2958 | 59 | 5 | 297 | 254.05 | 97.4016 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.06 | 154.2959 | 59 | 5 | 297 | 254.06 | 97.4042 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.07 | 154.2904 | 59 | 5 | 297 | 254.07 | 97.4084 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.08 | 154.2849 | 59 | 5 | 297 | 254.08 | 97.4125 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.09 | 154.2824 | 59 | 5 | 297 | 254.09 | 97.4168 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.1 | 154.28 | 59 | 5 | 297 | 254.1 | 97.421 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.11 | 154.2761 | 59 | 5 | 297 | 254.11 | 97.4256 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.12 | 154.2722 | 59 | 5 | 297 | 254.12 | 97.4303 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.13 | 154.2713 | 59 | 5 | 297 | 254.13 | 97.4297 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.14 | 154.2703 | 59 | 5 | 297 | 254.14 | 97.4292 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.15 | 154.2686 | 59 | 5 | 297 | 254.15 | 97.4253 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.16 | 154.2668 | 59 | 5 | 297 | 254.16 | 97.4214 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.17 | 154.2604 | 59 | 5 | 297 | 254.17 | 97.419 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.18 | 154.254 | 59 | 5 | 297 | 254.18 | 97.4167 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.19 | 154.2477 | 59 | 5 | 297 | 254.19 | 97.414 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.2 | 154.2415 | 59 | 5 | 297 | 254.2 | 97.4113 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.21 | 154.2347 | 59 | 5 | 297 | 254.21 | 97.4107 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.22 | 154.2279 | 59 | 5 | 297 | 254.22 | 97.41 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.23 | 154.2267 | 59 | 5 | 297 | 254.23 | 97.4084 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.24 | 154.2255 | 59 | 5 | 297 | 254.24 | 97.4067 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.25 | 154.2208 | 59 | 5 | 297 | 254.25 | 97.4035 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.26 | 154.216 | 59 | 5 | 297 | 254.26 | 97.4003 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.27 | 154.2059 | 59 | 5 | 297 | 254.27 | 97.3996 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.28 | 154.1959 | 59 | 5 | 297 | 254.28 | 97.3989 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.29 | 154.1895 | 59 | 5 | 297 | 254.29 | 97.3956 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.3 | 154.1831 | 59 | 5 | 297 | 254.3 | 97.3923 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.31 | 154.171 | 59 | 5 | 297 | 254.31 | 97.389 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.32 | 154.1589 | 59 | 5 | 297 | 254.32 | 97.3857 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.33 | 154.1524 | 59 | 5 | 297 | 254.33 | 97.3824 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.34 | 154.1459 | 59 | 5 | 297 | 254.34 | 97.3791 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.35 | 154.1374 | 59 | 5 | 297 | 254.35 | 97.3761 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.36 | 154.1289 | 59 | 5 | 297 | 254.36 | 97.3732 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.37 | 154.1248 | 59 | 5 | 297 | 254.37 | 97.3707 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.38 | 154.1206 | 59 | 5 | 297 | 254.38 | 97.3682 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.39 | 154.1153 | 59 | 5 | 297 | 254.39 | 97.3613 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.4 | 154.11 | 59 | 5 | 297 | 254.4 | 97.3545 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.41 | 154.1012 | 59 | 5 | 297 | 254.41 | 97.3496 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.42 | 154.0924 | 59 | 5 | 297 | 254.42 | 97.3448 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.43 | 154.0856 | 59 | 5 | 297 | 254.43 | 97.3391 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.44 | 154.0789 | 59 | 5 | 297 | 254.44 | 97.3334 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.45 | 154.0705 | 59 | 5 | 297 | 254.45 | 97.3301 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.46 | 154.0621 | 59 | 5 | 297 | 254.46 | 97.3268 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.47 | 154.0569 | 59 | 5 | 297 | 254.47 | 97.3235 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.48 | 154.0517 | 59 | 5 | 297 | 254.48 | 97.3203 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.49 | 154.0497 | 59 | 5 | 297 | 254.49 | 97.3153 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.5 | 154.0477 | 59 | 5 | 297 | 254.5 | 97.3104 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.51 | 154.0417 | 59 | 5 | 297 | 254.51 | 97.3055 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.52 | 154.0357 | 59 | 5 | 297 | 254.52 | 97.3007 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.53 | 154.0301 | 59 | 5 | 297 | 254.53 | 97.2951 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.54 | 154.0245 | 59 | 5 | 297 | 254.54 | 97.2894 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.55 | 154.0175 | 59 | 5 | 297 | 254.55 | 97.2848 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.56 | 154.0104 | 59 | 5 | 297 | 254.56 | 97.2803 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.57 | 154.0063 | 59 | 5 | 297 | 254.57 | 97.2759 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.58 | 154.0021 | 59 | 5 | 297 | 254.58 | 97.2715 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.59 | 153.9977 | 59 | 5 | 297 | 254.59 | 97.2671 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.6 | 153.9933 | 59 | 5 | 297 | 254.6 | 97.2627 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.61 | 153.9911 | 59 | 5 | 297 | 254.61 | 97.2584 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.62 | 153.989 | 59 | 5 | 297 | 254.62 | 97.2542 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.63 | 153.9884 | 59 | 5 | 297 | 254.63 | 97.2534 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.64 | 153.9878 | 59 | 5 | 297 | 254.64 | 97.2526 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.65 | 153.9836 | 59 | 5 | 297 | 254.65 | 97.2537 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.66 | 153.9794 | 59 | 5 | 297 | 254.66 | 97.2548 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.67 | 153.9756 | 59 | 5 | 297 | 254.67 | 97.2558 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.68 | 153.9717 | 59 | 5 | 297 | 254.68 | 97.2569 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.69 | 153.9709 | 59 | 5 | 297 | 254.69 | 97.2583 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.7 | 153.9701 | 59 | 5 | 297 | 254.7 | 97.2597 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.71 | 153.9745 | 59 | 5 | 297 | 254.71 | 97.2622 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.72 | 153.9789 | 59 | 5 | 297 | 254.72 | 97.2646 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.73 | 153.9817 | 59 | 5 | 297 | 254.73 | 97.2641 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.74 | 153.9846 | 59 | 5 | 297 | 254.74 | 97.2636 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.75 | 153.9868 | 59 | 5 | 297 | 254.75 | 97.2638 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.76 | 153.9889 | 59 | 5 | 297 | 254.76 | 97.2639 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.77 | 153.9943 | 59 | 5 | 297 | 254.77 | 97.2635 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.78 | 153.9997 | 59 | 5 | 297 | 254.78 | 97.263 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.79 | 154.0016 | 59 | 5 | 297 | 254.79 | 97.2653 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.8 | 154.0034 | 59 | 5 | 297 | 254.8 | 97.2675 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.81 | 154.0081 | 59 | 5 | 297 | 254.81 | 97.2692 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.82 | 154.0128 | 59 | 5 | 297 | 254.82 | 97.2708 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.83 | 154.0162 | 59 | 5 | 297 | 254.83 | 97.2741 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.84 | 154.0197 | 59 | 5 | 297 | 254.84 | 97.2774 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.85 | 154.0251 | 59 | 5 | 297 | 254.85 | 97.2806 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.86 | 154.0305 | 59 | 5 | 297 | 254.86 | 97.2837 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.87 | 154.0352 | 59 | 5 | 297 | 254.87 | 97.2826 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.88 | 154.0399 | 59 | 5 | 297 | 254.88 | 97.2814 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.89 | 154.0409 | 59 | 5 | 297 | 254.89 | 97.2826 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.9 | 154.0418 | 59 | 5 | 297 | 254.9 | 97.2838 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.91 | 154.0449 | 59 | 5 | 297 | 254.91 | 97.2829 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.92 | 154.048 | 59 | 5 | 297 | 254.92 | 97.2819 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.93 | 154.0477 | 59 | 5 | 297 | 254.93 | 97.2841 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.94 | 154.0475 | 59 | 5 | 297 | 254.94 | 97.2862 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.95 | 154.0544 | 59 | 5 | 297 | 254.95 | 97.2877 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.96 | 154.0613 | 59 | 5 | 297 | 254.96 | 97.2892 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.97 | 154.068 | 59 | 5 | 297 | 254.97 | 97.2881 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.98 | 154.0747 | 59 | 5 | 297 | 254.98 | 97.2869 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 254.99 | 154.08 | 59 | 5 | 297 | 254.99 | 97.2854 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255 | 154.0853 | 59 | 5 | 297 | 255 | 97.2839 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.01 | 154.0939 | 59 | 5 | 297 | 255.01 | 97.2824 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.02 | 154.1026 | 59 | 5 | 297 | 255.02 | 97.2809 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.03 | 154.1081 | 59 | 5 | 297 | 255.03 | 97.2804 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.04 | 154.1137 | 59 | 5 | 297 | 255.04 | 97.28 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.05 | 154.1193 | 59 | 5 | 297 | 255.05 | 97.2778 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.06 | 154.1248 | 59 | 5 | 297 | 255.06 | 97.2756 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.07 | 154.1304 | 59 | 5 | 297 | 255.07 | 97.2734 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.08 | 154.1359 | 59 | 5 | 297 | 255.08 | 97.2712 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.09 | 154.1436 | 59 | 5 | 297 | 255.09 | 97.2689 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.1 | 154.1514 | 59 | 5 | 297 | 255.1 | 97.2667 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.11 | 154.1605 | 59 | 5 | 297 | 255.11 | 97.2645 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.12 | 154.1696 | 59 | 5 | 297 | 255.12 | 97.2622 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.13 | 154.1735 | 59 | 5 | 297 | 255.13 | 97.26 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.14 | 154.1775 | 59 | 5 | 297 | 255.14 | 97.2578 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.15 | 154.1857 | 59 | 5 | 297 | 255.15 | 97.2544 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.16 | 154.1939 | 59 | 5 | 297 | 255.16 | 97.2511 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.17 | 154.2008 | 59 | 5 | 297 | 255.17 | 97.2477 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.18 | 154.2077 | 59 | 5 | 297 | 255.18 | 97.2444 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.19 | 154.2171 | 59 | 5 | 297 | 255.19 | 97.2426 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.2 | 154.2264 | 59 | 5 | 297 | 255.2 | 97.2409 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.21 | 154.2313 | 59 | 5 | 297 | 255.21 | 97.2371 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.22 | 154.2361 | 59 | 5 | 297 | 255.22 | 97.2334 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.23 | 154.2402 | 59 | 5 | 297 | 255.23 | 97.2311 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.24 | 154.2443 | 59 | 5 | 297 | 255.24 | 97.2289 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.25 | 154.2505 | 59 | 5 | 297 | 255.25 | 97.2266 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.26 | 154.2567 | 59 | 5 | 297 | 255.26 | 97.2243 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.27 | 154.2591 | 59 | 5 | 297 | 255.27 | 97.2218 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.28 | 154.2615 | 59 | 5 | 297 | 255.28 | 97.2192 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.29 | 154.2675 | 59 | 5 | 297 | 255.29 | 97.2169 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.3 | 154.2736 | 59 | 5 | 297 | 255.3 | 97.2145 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.31 | 154.2781 | 59 | 5 | 297 | 255.31 | 97.2142 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.32 | 154.2826 | 59 | 5 | 297 | 255.32 | 97.214 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.33 | 154.2901 | 59 | 5 | 297 | 255.33 | 97.2138 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.34 | 154.2975 | 59 | 5 | 297 | 255.34 | 97.2136 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.35 | 154.3064 | 59 | 5 | 297 | 255.35 | 97.21 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.36 | 154.3152 | 59 | 5 | 297 | 255.36 | 97.2063 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.37 | 154.3191 | 59 | 5 | 297 | 255.37 | 97.205 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.38 | 154.323 | 59 | 5 | 297 | 255.38 | 97.2037 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.39 | 154.3287 | 59 | 5 | 297 | 255.39 | 97.2004 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.4 | 154.3344 | 59 | 5 | 297 | 255.4 | 97.1971 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.41 | 154.336 | 59 | 5 | 297 | 255.41 | 97.1961 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.42 | 154.3376 | 59 | 5 | 297 | 255.42 | 97.195 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.43 | 154.3477 | 59 | 5 | 297 | 255.43 | 97.1934 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.44 | 154.3578 | 59 | 5 | 297 | 255.44 | 97.1918 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.45 | 154.3651 | 59 | 5 | 297 | 255.45 | 97.19 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.46 | 154.3724 | 59 | 5 | 297 | 255.46 | 97.1882 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.47 | 154.3752 | 59 | 5 | 297 | 255.47 | 97.1865 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.48 | 154.3781 | 59 | 5 | 297 | 255.48 | 97.1847 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.49 | 154.3834 | 59 | 5 | 297 | 255.49 | 97.184 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.5 | 154.3887 | 59 | 5 | 297 | 255.5 | 97.1833 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.51 | 154.3883 | 59 | 5 | 297 | 255.51 | 97.1826 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.52 | 154.388 | 59 | 5 | 297 | 255.52 | 97.1819 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.53 | 154.3927 | 59 | 5 | 297 | 255.53 | 97.1802 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.54 | 154.3975 | 59 | 5 | 297 | 255.54 | 97.1784 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.55 | 154.3996 | 59 | 5 | 297 | 255.55 | 97.1784 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.56 | 154.4017 | 59 | 5 | 297 | 255.56 | 97.1785 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.57 | 154.4066 | 59 | 5 | 297 | 255.57 | 97.1794 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.58 | 154.4116 | 59 | 5 | 297 | 255.58 | 97.1803 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.59 | 154.4173 | 59 | 5 | 297 | 255.59 | 97.18 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.6 | 154.423 | 59 | 5 | 297 | 255.6 | 97.1797 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.61 | 154.4223 | 59 | 5 | 297 | 255.61 | 97.1795 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.62 | 154.4216 | 59 | 5 | 297 | 255.62 | 97.1792 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.63 | 154.4244 | 59 | 5 | 297 | 255.63 | 97.179 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.64 | 154.4273 | 59 | 5 | 297 | 255.64 | 97.1787 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.65 | 154.4244 | 59 | 5 | 297 | 255.65 | 97.1796 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.66 | 154.4214 | 59 | 5 | 297 | 255.66 | 97.1805 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.67 | 154.4251 | 59 | 5 | 297 | 255.67 | 97.1811 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.68 | 154.4287 | 59 | 5 | 297 | 255.68 | 97.1817 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.69 | 154.4308 | 59 | 5 | 297 | 255.69 | 97.1808 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.7 | 154.4329 | 59 | 5 | 297 | 255.7 | 97.1799 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.71 | 154.4329 | 59 | 5 | 297 | 255.71 | 97.1801 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.72 | 154.4329 | 59 | 5 | 297 | 255.72 | 97.1802 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.73 | 154.4345 | 59 | 5 | 297 | 255.73 | 97.1803 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.74 | 154.4361 | 59 | 5 | 297 | 255.74 | 97.1804 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.75 | 154.4326 | 59 | 5 | 297 | 255.75 | 97.1807 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.76 | 154.4291 | 59 | 5 | 297 | 255.76 | 97.1809 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.77 | 154.4312 | 59 | 5 | 297 | 255.77 | 97.1795 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.78 | 154.4333 | 59 | 5 | 297 | 255.78 | 97.178 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.79 | 154.4299 | 59 | 5 | 297 | 255.79 | 97.1779 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.8 | 154.4266 | 59 | 5 | 297 | 255.8 | 97.1778 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.81 | 154.4268 | 59 | 5 | 297 | 255.81 | 97.1784 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.82 | 154.4271 | 59 | 5 | 297 | 255.82 | 97.1789 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.83 | 154.4288 | 59 | 5 | 297 | 255.83 | 97.1763 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.84 | 154.4305 | 59 | 5 | 297 | 255.84 | 97.1738 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.85 | 154.4249 | 59 | 5 | 297 | 255.85 | 97.173 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.86 | 154.4194 | 59 | 5 | 297 | 255.86 | 97.1723 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.87 | 154.4163 | 59 | 5 | 297 | 255.87 | 97.1681 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.88 | 154.4131 | 59 | 5 | 297 | 255.88 | 97.1639 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.89 | 154.407 | 59 | 5 | 297 | 255.89 | 97.1645 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.9 | 154.4009 | 59 | 5 | 297 | 255.9 | 97.1651 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.91 | 154.4024 | 59 | 5 | 297 | 255.91 | 97.1665 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.92 | 154.4039 | 59 | 5 | 297 | 255.92 | 97.1679 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.93 | 154.4032 | 59 | 5 | 297 | 255.93 | 97.1666 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.94 | 154.4023 | 59 | 5 | 297 | 255.94 | 97.1652 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.95 | 154.3947 | 59 | 5 | 297 | 255.95 | 97.1654 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.96 | 154.3871 | 59 | 5 | 297 | 255.96 | 97.1656 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.97 | 154.3838 | 59 | 5 | 297 | 255.97 | 97.1635 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.98 | 154.3805 | 59 | 5 | 297 | 255.98 | 97.1615 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 255.99 | 154.3694 | 59 | 5 | 297 | 255.99 | 97.1595 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256 | 154.3583 | 59 | 5 | 297 | 256 | 97.1575 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.01 | 154.3536 | 59 | 5 | 297 | 256.01 | 97.1541 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.02 | 154.3489 | 59 | 5 | 297 | 256.02 | 97.1507 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.03 | 154.3398 | 59 | 5 | 297 | 256.03 | 97.1506 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.04 | 154.3307 | 59 | 5 | 297 | 256.04 | 97.1506 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.05 | 154.3257 | 59 | 5 | 297 | 256.05 | 97.1513 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.06 | 154.3206 | 59 | 5 | 297 | 256.06 | 97.1521 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.07 | 154.317 | 59 | 5 | 297 | 256.07 | 97.1499 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.08 | 154.3134 | 59 | 5 | 297 | 256.08 | 97.1478 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.09 | 154.3033 | 59 | 5 | 297 | 256.09 | 97.1467 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.1 | 154.2933 | 59 | 5 | 297 | 256.1 | 97.1457 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.11 | 154.2875 | 59 | 5 | 297 | 256.11 | 97.1447 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.12 | 154.2818 | 59 | 5 | 297 | 256.12 | 97.1436 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.13 | 154.2718 | 59 | 5 | 297 | 256.13 | 97.1426 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.14 | 154.2617 | 59 | 5 | 297 | 256.14 | 97.1416 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.15 | 154.2584 | 59 | 5 | 297 | 256.15 | 97.1415 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.16 | 154.255 | 59 | 5 | 297 | 256.16 | 97.1414 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.17 | 154.2502 | 59 | 5 | 297 | 256.17 | 97.141 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.18 | 154.2454 | 59 | 5 | 297 | 256.18 | 97.1407 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.19 | 154.2363 | 59 | 5 | 297 | 256.19 | 97.1403 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.2 | 154.2272 | 59 | 5 | 297 | 256.2 | 97.1399 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.21 | 154.2217 | 59 | 5 | 297 | 256.21 | 97.1395 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.22 | 154.2162 | 59 | 5 | 297 | 256.22 | 97.1391 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.23 | 154.2049 | 59 | 5 | 297 | 256.23 | 97.1388 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.24 | 154.1936 | 59 | 5 | 297 | 256.24 | 97.1385 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.25 | 154.1882 | 59 | 5 | 297 | 256.25 | 97.1362 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.26 | 154.1827 | 59 | 5 | 297 | 256.26 | 97.1339 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.27 | 154.174 | 59 | 5 | 297 | 256.27 | 97.1397 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.28 | 154.1653 | 59 | 5 | 297 | 256.28 | 97.1455 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.29 | 154.162 | 59 | 5 | 297 | 256.29 | 97.1511 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.3 | 154.1587 | 59 | 5 | 297 | 256.3 | 97.1568 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.31 | 154.1561 | 59 | 5 | 297 | 256.31 | 97.1573 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.32 | 154.1535 | 59 | 5 | 297 | 256.32 | 97.1578 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.33 | 154.1445 | 59 | 5 | 297 | 256.33 | 97.1598 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.34 | 154.1355 | 59 | 5 | 297 | 256.34 | 97.1618 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.35 | 154.1301 | 59 | 5 | 297 | 256.35 | 97.1637 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.36 | 154.1247 | 59 | 5 | 297 | 256.36 | 97.1657 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.37 | 154.117 | 59 | 5 | 297 | 256.37 | 97.1711 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.38 | 154.1092 | 59 | 5 | 297 | 256.38 | 97.1765 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.39 | 154.108 | 59 | 5 | 297 | 256.39 | 97.1814 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.4 | 154.1067 | 59 | 5 | 297 | 256.4 | 97.1864 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.41 | 154.1034 | 59 | 5 | 297 | 256.41 | 97.1891 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.42 | 154.1001 | 59 | 5 | 297 | 256.42 | 97.1918 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.43 | 154.0951 | 59 | 5 | 297 | 256.43 | 97.1951 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.44 | 154.0901 | 59 | 5 | 297 | 256.44 | 97.1985 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.45 | 154.0916 | 59 | 5 | 297 | 256.45 | 97.2008 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.46 | 154.093 | 59 | 5 | 297 | 256.46 | 97.2032 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.47 | 154.0901 | 59 | 5 | 297 | 256.47 | 97.2078 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.48 | 154.0872 | 59 | 5 | 297 | 256.48 | 97.2123 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.49 | 154.0903 | 59 | 5 | 297 | 256.49 | 97.2154 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.5 | 154.0934 | 59 | 5 | 297 | 256.5 | 97.2185 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.51 | 154.0944 | 59 | 5 | 297 | 256.51 | 97.2248 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.52 | 154.0953 | 59 | 5 | 297 | 256.52 | 97.2311 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.53 | 154.0984 | 59 | 5 | 297 | 256.53 | 97.2369 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.54 | 154.1015 | 59 | 5 | 297 | 256.54 | 97.2428 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.55 | 154.1032 | 59 | 5 | 297 | 256.55 | 97.2448 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.56 | 154.1049 | 59 | 5 | 297 | 256.56 | 97.2469 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.57 | 154.1035 | 59 | 5 | 297 | 256.57 | 97.2509 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.58 | 154.102 | 59 | 5 | 297 | 256.58 | 97.255 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.59 | 154.1019 | 59 | 5 | 297 | 256.59 | 97.2589 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.6 | 154.1017 | 59 | 5 | 297 | 256.6 | 97.2628 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.61 | 154.1007 | 59 | 5 | 297 | 256.61 | 97.2668 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.62 | 154.0998 | 59 | 5 | 297 | 256.62 | 97.2707 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.63 | 154.1024 | 59 | 5 | 297 | 256.63 | 97.2747 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.64 | 154.1051 | 59 | 5 | 297 | 256.64 | 97.2786 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.65 | 154.1046 | 59 | 5 | 297 | 256.65 | 97.2817 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.66 | 154.1042 | 59 | 5 | 297 | 256.66 | 97.2848 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.67 | 154.1016 | 59 | 5 | 297 | 256.67 | 97.2884 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.68 | 154.099 | 59 | 5 | 297 | 256.68 | 97.2921 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.69 | 154.0993 | 59 | 5 | 297 | 256.69 | 97.2956 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.7 | 154.0996 | 59 | 5 | 297 | 256.7 | 97.2991 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.71 | 154.0977 | 59 | 5 | 297 | 256.71 | 97.3026 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.72 | 154.0958 | 59 | 5 | 297 | 256.72 | 97.3061 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.73 | 154.0982 | 59 | 5 | 297 | 256.73 | 97.3066 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.74 | 154.1006 | 59 | 5 | 297 | 256.74 | 97.307 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.75 | 154.1009 | 59 | 5 | 297 | 256.75 | 97.3119 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.76 | 154.1012 | 59 | 5 | 297 | 256.76 | 97.3167 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.77 | 154.1029 | 59 | 5 | 297 | 256.77 | 97.3152 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.78 | 154.1046 | 59 | 5 | 297 | 256.78 | 97.3137 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.79 | 154.1057 | 59 | 5 | 297 | 256.79 | 97.3112 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.8 | 154.1067 | 59 | 5 | 297 | 256.8 | 97.3086 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.81 | 154.1035 | 59 | 5 | 297 | 256.81 | 97.3058 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.82 | 154.1002 | 59 | 5 | 297 | 256.82 | 97.3029 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.83 | 154.1013 | 59 | 5 | 297 | 256.83 | 97.3 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.84 | 154.1024 | 59 | 5 | 297 | 256.84 | 97.2971 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.85 | 154.0984 | 59 | 5 | 297 | 256.85 | 97.2942 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.86 | 154.0944 | 59 | 5 | 297 | 256.86 | 97.2913 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.87 | 154.0986 | 59 | 5 | 297 | 256.87 | 97.2882 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.88 | 154.1028 | 59 | 5 | 297 | 256.88 | 97.2852 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.89 | 154.1056 | 59 | 5 | 297 | 256.89 | 97.2798 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.9 | 154.1084 | 59 | 5 | 297 | 256.9 | 97.2744 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.91 | 154.1062 | 59 | 5 | 297 | 256.91 | 97.2702 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.92 | 154.1039 | 59 | 5 | 297 | 256.92 | 97.2661 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.93 | 154.1026 | 59 | 5 | 297 | 256.93 | 97.2619 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.94 | 154.1014 | 59 | 5 | 297 | 256.94 | 97.2577 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.95 | 154.0941 | 59 | 5 | 297 | 256.95 | 97.2534 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.96 | 154.0869 | 59 | 5 | 297 | 256.96 | 97.249 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.97 | 154.0854 | 59 | 5 | 297 | 256.97 | 97.2447 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.98 | 154.0839 | 59 | 5 | 297 | 256.98 | 97.2404 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 256.99 | 154.0817 | 59 | 5 | 297 | 256.99 | 97.2392 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257 | 154.0795 | 59 | 5 | 297 | 257 | 97.238 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.01 | 154.078 | 59 | 5 | 297 | 257.01 | 97.235 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.02 | 154.0765 | 59 | 5 | 297 | 257.02 | 97.2319 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.03 | 154.0786 | 59 | 5 | 297 | 257.03 | 97.2269 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.04 | 154.0807 | 59 | 5 | 297 | 257.04 | 97.2219 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.05 | 154.0784 | 59 | 5 | 297 | 257.05 | 97.2196 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.06 | 154.0762 | 59 | 5 | 297 | 257.06 | 97.2173 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.07 | 154.0742 | 59 | 5 | 297 | 257.07 | 97.2137 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.08 | 154.0723 | 59 | 5 | 297 | 257.08 | 97.2102 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.09 | 154.0697 | 59 | 5 | 297 | 257.09 | 97.2067 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.1 | 154.0672 | 59 | 5 | 297 | 257.1 | 97.2033 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.11 | 154.0676 | 59 | 5 | 297 | 257.11 | 97.1997 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.12 | 154.068 | 59 | 5 | 297 | 257.12 | 97.1962 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.13 | 154.0705 | 59 | 5 | 297 | 257.13 | 97.195 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.14 | 154.0731 | 59 | 5 | 297 | 257.14 | 97.1939 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.15 | 154.0734 | 59 | 5 | 297 | 257.15 | 97.1926 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.16 | 154.0737 | 59 | 5 | 297 | 257.16 | 97.1913 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.17 | 154.0755 | 59 | 5 | 297 | 257.17 | 97.1926 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.18 | 154.0774 | 59 | 5 | 297 | 257.18 | 97.1938 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.19 | 154.0756 | 59 | 5 | 297 | 257.19 | 97.1973 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.2 | 154.0738 | 59 | 5 | 297 | 257.2 | 97.2009 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.21 | 154.0756 | 59 | 5 | 297 | 257.21 | 97.2044 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.22 | 154.0774 | 59 | 5 | 297 | 257.22 | 97.2079 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.23 | 154.0778 | 59 | 5 | 297 | 257.23 | 97.2144 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.24 | 154.0781 | 59 | 5 | 297 | 257.24 | 97.2209 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.25 | 154.0785 | 59 | 5 | 297 | 257.25 | 97.2248 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.26 | 154.0788 | 59 | 5 | 297 | 257.26 | 97.2287 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.27 | 154.0806 | 59 | 5 | 297 | 257.27 | 97.2326 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.28 | 154.0824 | 59 | 5 | 297 | 257.28 | 97.2365 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.29 | 154.0806 | 59 | 5 | 297 | 257.29 | 97.2401 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.3 | 154.0787 | 59 | 5 | 297 | 257.3 | 97.2437 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.31 | 154.0783 | 59 | 5 | 297 | 257.31 | 97.251 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.32 | 154.0779 | 59 | 5 | 297 | 257.32 | 97.2583 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.33 | 154.0746 | 59 | 5 | 297 | 257.33 | 97.2656 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.34 | 154.0713 | 59 | 5 | 297 | 257.34 | 97.273 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.35 | 154.0759 | 59 | 5 | 297 | 257.35 | 97.2803 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.36 | 154.0805 | 59 | 5 | 297 | 257.36 | 97.2877 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.37 | 154.0812 | 59 | 5 | 297 | 257.37 | 97.2952 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.38 | 154.0819 | 59 | 5 | 297 | 257.38 | 97.3027 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.39 | 154.079 | 59 | 5 | 297 | 257.39 | 97.3102 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.4 | 154.076 | 59 | 5 | 297 | 257.4 | 97.3176 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.41 | 154.0768 | 59 | 5 | 297 | 257.41 | 97.3251 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.42 | 154.0775 | 59 | 5 | 297 | 257.42 | 97.3326 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.43 | 154.0746 | 59 | 5 | 297 | 257.43 | 97.3401 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.44 | 154.0717 | 59 | 5 | 297 | 257.44 | 97.3477 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.45 | 154.0738 | 59 | 5 | 297 | 257.45 | 97.3553 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.46 | 154.0759 | 59 | 5 | 297 | 257.46 | 97.363 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.47 | 154.0784 | 59 | 5 | 297 | 257.47 | 97.3726 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.48 | 154.0809 | 59 | 5 | 297 | 257.48 | 97.3823 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.49 | 154.0848 | 59 | 5 | 297 | 257.49 | 97.3902 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.5 | 154.0887 | 59 | 5 | 297 | 257.5 | 97.398 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.51 | 154.0941 | 59 | 5 | 297 | 257.51 | 97.4042 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.52 | 154.0995 | 59 | 5 | 297 | 257.52 | 97.4104 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.53 | 154.0984 | 59 | 5 | 297 | 257.53 | 97.4166 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.54 | 154.0973 | 59 | 5 | 297 | 257.54 | 97.4228 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.55 | 154.102 | 59 | 5 | 297 | 257.55 | 97.4292 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.56 | 154.1067 | 59 | 5 | 297 | 257.56 | 97.4355 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.57 | 154.1077 | 59 | 5 | 297 | 257.57 | 97.4431 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.58 | 154.1088 | 59 | 5 | 297 | 257.58 | 97.4507 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.59 | 154.115 | 59 | 5 | 297 | 257.59 | 97.4596 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.6 | 154.1211 | 59 | 5 | 297 | 257.6 | 97.4685 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.61 | 154.1267 | 59 | 5 | 297 | 257.61 | 97.4767 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.62 | 154.1322 | 59 | 5 | 297 | 257.62 | 97.4849 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.63 | 154.1342 | 59 | 5 | 297 | 257.63 | 97.4907 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.64 | 154.1361 | 59 | 5 | 297 | 257.64 | 97.4965 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.65 | 154.1421 | 59 | 5 | 297 | 257.65 | 97.5023 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.66 | 154.1482 | 59 | 5 | 297 | 257.66 | 97.5081 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.67 | 154.1513 | 59 | 5 | 297 | 257.67 | 97.5114 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.68 | 154.1544 | 59 | 5 | 297 | 257.68 | 97.5147 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.69 | 154.1611 | 59 | 5 | 297 | 257.69 | 97.5144 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.7 | 154.1679 | 59 | 5 | 297 | 257.7 | 97.5142 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.71 | 154.1724 | 59 | 5 | 297 | 257.71 | 97.5156 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.72 | 154.177 | 59 | 5 | 297 | 257.72 | 97.5171 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.73 | 154.1837 | 59 | 5 | 297 | 257.73 | 97.5186 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.74 | 154.1903 | 59 | 5 | 297 | 257.74 | 97.5201 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.75 | 154.1985 | 59 | 5 | 297 | 257.75 | 97.5216 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.76 | 154.2067 | 59 | 5 | 297 | 257.76 | 97.523 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.77 | 154.2062 | 59 | 5 | 297 | 257.77 | 97.5245 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.78 | 154.2057 | 59 | 5 | 297 | 257.78 | 97.526 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.79 | 154.2075 | 59 | 5 | 297 | 257.79 | 97.5275 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.8 | 154.2092 | 59 | 5 | 297 | 257.8 | 97.5289 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.81 | 154.2109 | 59 | 5 | 297 | 257.81 | 97.5299 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.82 | 154.2126 | 59 | 5 | 297 | 257.82 | 97.5309 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.83 | 154.2172 | 59 | 5 | 297 | 257.83 | 97.5282 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.84 | 154.2218 | 59 | 5 | 297 | 257.84 | 97.5256 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.85 | 154.2256 | 59 | 5 | 297 | 257.85 | 97.5212 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.86 | 154.2295 | 59 | 5 | 297 | 257.86 | 97.5168 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.87 | 154.2304 | 59 | 5 | 297 | 257.87 | 97.5124 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.88 | 154.2314 | 59 | 5 | 297 | 257.88 | 97.508 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.89 | 154.2339 | 59 | 5 | 297 | 257.89 | 97.5036 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.9 | 154.2363 | 59 | 5 | 297 | 257.9 | 97.4993 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.91 | 154.2366 | 59 | 5 | 297 | 257.91 | 97.4949 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.92 | 154.2369 | 59 | 5 | 297 | 257.92 | 97.4906 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.93 | 154.2415 | 59 | 5 | 297 | 257.93 | 97.4861 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.94 | 154.2461 | 59 | 5 | 297 | 257.94 | 97.4816 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.95 | 154.2492 | 59 | 5 | 297 | 257.95 | 97.4766 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.96 | 154.2523 | 59 | 5 | 297 | 257.96 | 97.4717 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.97 | 154.2529 | 59 | 5 | 297 | 257.97 | 97.4649 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.98 | 154.2535 | 59 | 5 | 297 | 257.98 | 97.4581 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 257.99 | 154.2549 | 59 | 5 | 297 | 257.99 | 97.4513 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258 | 154.2563 | 59 | 5 | 297 | 258 | 97.4445 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.01 | 154.2526 | 59 | 5 | 297 | 258.01 | 97.4395 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.02 | 154.2489 | 59 | 5 | 297 | 258.02 | 97.4345 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.03 | 154.2481 | 59 | 5 | 297 | 258.03 | 97.4288 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.04 | 154.2473 | 59 | 5 | 297 | 258.04 | 97.423 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.05 | 154.2444 | 59 | 5 | 297 | 258.05 | 97.4173 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.06 | 154.2414 | 59 | 5 | 297 | 258.06 | 97.4116 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.07 | 154.2428 | 59 | 5 | 297 | 258.07 | 97.4062 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.08 | 154.2441 | 59 | 5 | 297 | 258.08 | 97.4009 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.09 | 154.2455 | 59 | 5 | 297 | 258.09 | 97.3942 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.1 | 154.2468 | 59 | 5 | 297 | 258.1 | 97.3876 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.11 | 154.2429 | 59 | 5 | 297 | 258.11 | 97.3818 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.12 | 154.239 | 59 | 5 | 297 | 258.12 | 97.3759 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.13 | 154.2366 | 59 | 5 | 297 | 258.13 | 97.37 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.14 | 154.2342 | 59 | 5 | 297 | 258.14 | 97.3642 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.15 | 154.227 | 59 | 5 | 297 | 258.15 | 97.3583 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.16 | 154.2197 | 59 | 5 | 297 | 258.16 | 97.3524 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.17 | 154.216 | 59 | 5 | 297 | 258.17 | 97.3465 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.18 | 154.2124 | 59 | 5 | 297 | 258.18 | 97.3406 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.19 | 154.2087 | 59 | 5 | 297 | 258.19 | 97.3364 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.2 | 154.205 | 59 | 5 | 297 | 258.2 | 97.3321 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.21 | 154.1999 | 59 | 5 | 297 | 258.21 | 97.3261 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.22 | 154.1947 | 59 | 5 | 297 | 258.22 | 97.3202 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.23 | 154.1918 | 59 | 5 | 297 | 258.23 | 97.3142 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.24 | 154.1889 | 59 | 5 | 297 | 258.24 | 97.3082 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.25 | 154.181 | 59 | 5 | 297 | 258.25 | 97.3022 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.26 | 154.173 | 59 | 5 | 297 | 258.26 | 97.2962 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.27 | 154.173 | 59 | 5 | 297 | 258.27 | 97.2902 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.28 | 154.1729 | 59 | 5 | 297 | 258.28 | 97.2842 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.29 | 154.1692 | 59 | 5 | 297 | 258.29 | 97.2782 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.3 | 154.1655 | 59 | 5 | 297 | 258.3 | 97.2722 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.31 | 154.1661 | 59 | 5 | 297 | 258.31 | 97.2666 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.32 | 154.1668 | 59 | 5 | 297 | 258.32 | 97.2609 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.33 | 154.1689 | 59 | 5 | 297 | 258.33 | 97.259 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.34 | 154.171 | 59 | 5 | 297 | 258.34 | 97.2572 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.35 | 154.1673 | 59 | 5 | 297 | 258.35 | 97.257 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.36 | 154.1636 | 59 | 5 | 297 | 258.36 | 97.2569 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.37 | 154.1622 | 59 | 5 | 297 | 258.37 | 97.2567 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.38 | 154.1607 | 59 | 5 | 297 | 258.38 | 97.2566 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.39 | 154.1552 | 59 | 5 | 297 | 258.39 | 97.2564 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.4 | 154.1497 | 59 | 5 | 297 | 258.4 | 97.2563 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.41 | 154.1486 | 59 | 5 | 297 | 258.41 | 97.254 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.42 | 154.1474 | 59 | 5 | 297 | 258.42 | 97.2517 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.43 | 154.1441 | 59 | 5 | 297 | 258.43 | 97.2497 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.44 | 154.1408 | 59 | 5 | 297 | 258.44 | 97.2476 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.45 | 154.1381 | 59 | 5 | 297 | 258.45 | 97.2461 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.46 | 154.1354 | 59 | 5 | 297 | 258.46 | 97.2445 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.47 | 154.135 | 59 | 5 | 297 | 258.47 | 97.244 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.48 | 154.1346 | 59 | 5 | 297 | 258.48 | 97.2435 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.49 | 154.129 | 59 | 5 | 297 | 258.49 | 97.2446 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.5 | 154.1235 | 59 | 5 | 297 | 258.5 | 97.2457 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.51 | 154.1216 | 59 | 5 | 297 | 258.51 | 97.2467 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.52 | 154.1197 | 59 | 5 | 297 | 258.52 | 97.2477 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.53 | 154.1149 | 59 | 5 | 297 | 258.53 | 97.2496 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.54 | 154.1102 | 59 | 5 | 297 | 258.54 | 97.2514 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.55 | 154.109 | 59 | 5 | 297 | 258.55 | 97.2531 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.56 | 154.1078 | 59 | 5 | 297 | 258.56 | 97.2549 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.57 | 154.1081 | 59 | 5 | 297 | 258.57 | 97.2557 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.58 | 154.1083 | 59 | 5 | 297 | 258.58 | 97.2566 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.59 | 154.1035 | 59 | 5 | 297 | 258.59 | 97.2575 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.6 | 154.0987 | 59 | 5 | 297 | 258.6 | 97.2584 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.61 | 154.0975 | 59 | 5 | 297 | 258.61 | 97.2589 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.62 | 154.0964 | 59 | 5 | 297 | 258.62 | 97.2594 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.63 | 154.0916 | 59 | 5 | 297 | 258.63 | 97.2599 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.64 | 154.0869 | 59 | 5 | 297 | 258.64 | 97.2604 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.65 | 154.0872 | 59 | 5 | 297 | 258.65 | 97.261 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.66 | 154.0876 | 59 | 5 | 297 | 258.66 | 97.2616 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.67 | 154.0865 | 59 | 5 | 297 | 258.67 | 97.2621 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.68 | 154.0855 | 59 | 5 | 297 | 258.68 | 97.2627 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.69 | 154.0836 | 59 | 5 | 297 | 258.69 | 97.2627 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.7 | 154.0818 | 59 | 5 | 297 | 258.7 | 97.2628 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.71 | 154.0829 | 59 | 5 | 297 | 258.71 | 97.2628 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.72 | 154.084 | 59 | 5 | 297 | 258.72 | 97.2629 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.73 | 154.0785 | 59 | 5 | 297 | 258.73 | 97.2629 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.74 | 154.073 | 59 | 5 | 297 | 258.74 | 97.2629 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.75 | 154.0727 | 59 | 5 | 297 | 258.75 | 97.263 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.76 | 154.0723 | 59 | 5 | 297 | 258.76 | 97.263 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.77 | 154.0676 | 59 | 5 | 297 | 258.77 | 97.2631 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.78 | 154.0629 | 59 | 5 | 297 | 258.78 | 97.2631 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.79 | 154.0654 | 59 | 5 | 297 | 258.79 | 97.2631 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.8 | 154.0679 | 59 | 5 | 297 | 258.8 | 97.2632 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.81 | 154.069 | 59 | 5 | 297 | 258.81 | 97.2629 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.82 | 154.0701 | 59 | 5 | 297 | 258.82 | 97.2626 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.83 | 154.0654 | 59 | 5 | 297 | 258.83 | 97.2622 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.84 | 154.0606 | 59 | 5 | 297 | 258.84 | 97.2619 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.85 | 154.0602 | 59 | 5 | 297 | 258.85 | 97.2615 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.86 | 154.0599 | 59 | 5 | 297 | 258.86 | 97.2611 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.87 | 154.0558 | 59 | 5 | 297 | 258.87 | 97.2609 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.88 | 154.0518 | 59 | 5 | 297 | 258.88 | 97.2607 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.89 | 154.0544 | 59 | 5 | 297 | 258.89 | 97.2587 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.9 | 154.0569 | 59 | 5 | 297 | 258.9 | 97.2567 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.91 | 154.0581 | 59 | 5 | 297 | 258.91 | 97.2598 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.92 | 154.0592 | 59 | 5 | 297 | 258.92 | 97.2629 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.93 | 154.0588 | 59 | 5 | 297 | 258.93 | 97.266 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.94 | 154.0584 | 59 | 5 | 297 | 258.94 | 97.2691 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.95 | 154.0611 | 59 | 5 | 297 | 258.95 | 97.2707 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.96 | 154.0637 | 59 | 5 | 297 | 258.96 | 97.2722 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.97 | 154.0604 | 59 | 5 | 297 | 258.97 | 97.2725 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.98 | 154.0572 | 59 | 5 | 297 | 258.98 | 97.2729 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 258.99 | 154.0584 | 59 | 5 | 297 | 258.99 | 97.2716 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259 | 154.0596 | 59 | 5 | 297 | 259 | 97.2704 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.01 | 154.0575 | 59 | 5 | 297 | 259.01 | 97.2695 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.02 | 154.0555 | 59 | 5 | 297 | 259.02 | 97.2687 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.03 | 154.0598 | 59 | 5 | 297 | 259.03 | 97.2667 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.04 | 154.0642 | 59 | 5 | 297 | 259.04 | 97.2646 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.05 | 154.0678 | 59 | 5 | 297 | 259.05 | 97.2626 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.06 | 154.0715 | 59 | 5 | 297 | 259.06 | 97.2606 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.07 | 154.0693 | 59 | 5 | 297 | 259.07 | 97.2593 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.08 | 154.0672 | 59 | 5 | 297 | 259.08 | 97.2579 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.09 | 154.0688 | 59 | 5 | 297 | 259.09 | 97.2566 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.1 | 154.0703 | 59 | 5 | 297 | 259.1 | 97.2552 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.11 | 154.0667 | 59 | 5 | 297 | 259.11 | 97.2543 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.12 | 154.0632 | 59 | 5 | 297 | 259.12 | 97.2533 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.13 | 154.0668 | 59 | 5 | 297 | 259.13 | 97.2521 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.14 | 154.0705 | 59 | 5 | 297 | 259.14 | 97.251 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.15 | 154.0721 | 59 | 5 | 297 | 259.15 | 97.2499 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.16 | 154.0738 | 59 | 5 | 297 | 259.16 | 97.2489 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.17 | 154.074 | 59 | 5 | 297 | 259.17 | 97.2478 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.18 | 154.0742 | 59 | 5 | 297 | 259.18 | 97.2467 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.19 | 154.0832 | 59 | 5 | 297 | 259.19 | 97.2458 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.2 | 154.0922 | 59 | 5 | 297 | 259.2 | 97.2448 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.21 | 154.0939 | 59 | 5 | 297 | 259.21 | 97.2434 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.22 | 154.0957 | 59 | 5 | 297 | 259.22 | 97.242 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.23 | 154.1026 | 59 | 5 | 297 | 259.23 | 97.2405 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.24 | 154.1095 | 59 | 5 | 297 | 259.24 | 97.239 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.25 | 154.1113 | 59 | 5 | 297 | 259.25 | 97.2376 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.26 | 154.1131 | 59 | 5 | 297 | 259.26 | 97.2362 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.27 | 154.1227 | 59 | 5 | 297 | 259.27 | 97.2351 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.28 | 154.1324 | 59 | 5 | 297 | 259.28 | 97.2341 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.29 | 154.1406 | 59 | 5 | 297 | 259.29 | 97.233 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.3 | 154.1488 | 59 | 5 | 297 | 259.3 | 97.2319 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.31 | 154.1506 | 59 | 5 | 297 | 259.31 | 97.2309 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.32 | 154.1523 | 59 | 5 | 297 | 259.32 | 97.2298 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.33 | 154.1564 | 59 | 5 | 297 | 259.33 | 97.2288 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.34 | 154.1605 | 59 | 5 | 297 | 259.34 | 97.2278 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.35 | 154.1617 | 59 | 5 | 297 | 259.35 | 97.2268 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.36 | 154.1628 | 59 | 5 | 297 | 259.36 | 97.2258 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.37 | 154.1719 | 59 | 5 | 297 | 259.37 | 97.2246 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.38 | 154.181 | 59 | 5 | 297 | 259.38 | 97.2234 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.39 | 154.1861 | 59 | 5 | 297 | 259.39 | 97.224 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.4 | 154.1912 | 59 | 5 | 297 | 259.4 | 97.2246 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.41 | 154.1955 | 59 | 5 | 297 | 259.41 | 97.2219 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.42 | 154.1998 | 59 | 5 | 297 | 259.42 | 97.2191 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.43 | 154.2056 | 59 | 5 | 297 | 259.43 | 97.2164 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.44 | 154.2114 | 59 | 5 | 297 | 259.44 | 97.2137 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.45 | 154.2121 | 59 | 5 | 297 | 259.45 | 97.2124 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.46 | 154.2129 | 59 | 5 | 297 | 259.46 | 97.2111 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.47 | 154.2166 | 59 | 5 | 297 | 259.47 | 97.2098 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.48 | 154.2202 | 59 | 5 | 297 | 259.48 | 97.2085 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.49 | 154.2231 | 59 | 5 | 297 | 259.49 | 97.2073 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.5 | 154.226 | 59 | 5 | 297 | 259.5 | 97.206 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.51 | 154.2328 | 59 | 5 | 297 | 259.51 | 97.2044 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.52 | 154.2395 | 59 | 5 | 297 | 259.52 | 97.2027 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.53 | 154.2457 | 59 | 5 | 297 | 259.53 | 97.2022 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.54 | 154.2518 | 59 | 5 | 297 | 259.54 | 97.2017 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.55 | 154.2504 | 59 | 5 | 297 | 259.55 | 97.2011 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.56 | 154.249 | 59 | 5 | 297 | 259.56 | 97.2006 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.57 | 154.2505 | 59 | 5 | 297 | 259.57 | 97.1996 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.58 | 154.2521 | 59 | 5 | 297 | 259.58 | 97.1985 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.59 | 154.2502 | 59 | 5 | 297 | 259.59 | 97.1974 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.6 | 154.2483 | 59 | 5 | 297 | 259.6 | 97.1963 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.61 | 154.2525 | 59 | 5 | 297 | 259.61 | 97.1951 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.62 | 154.2566 | 59 | 5 | 297 | 259.62 | 97.1938 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.63 | 154.2586 | 59 | 5 | 297 | 259.63 | 97.1928 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.64 | 154.2606 | 59 | 5 | 297 | 259.64 | 97.1917 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.65 | 154.2601 | 59 | 5 | 297 | 259.65 | 97.1905 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.66 | 154.2596 | 59 | 5 | 297 | 259.66 | 97.1892 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.67 | 154.2627 | 59 | 5 | 297 | 259.67 | 97.188 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.68 | 154.2658 | 59 | 5 | 297 | 259.68 | 97.1868 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.69 | 154.257 | 59 | 5 | 297 | 259.69 | 97.1858 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.7 | 154.2482 | 59 | 5 | 297 | 259.7 | 97.1848 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.71 | 154.2452 | 59 | 5 | 297 | 259.71 | 97.1835 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.72 | 154.2422 | 59 | 5 | 297 | 259.72 | 97.1822 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.73 | 154.2355 | 59 | 5 | 297 | 259.73 | 97.1809 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.74 | 154.2288 | 59 | 5 | 297 | 259.74 | 97.1797 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.75 | 154.2279 | 59 | 5 | 297 | 259.75 | 97.1791 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.76 | 154.2269 | 59 | 5 | 297 | 259.76 | 97.1785 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.77 | 154.2239 | 59 | 5 | 297 | 259.77 | 97.1777 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.78 | 154.2208 | 59 | 5 | 297 | 259.78 | 97.1768 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.79 | 154.2134 | 59 | 5 | 297 | 259.79 | 97.1759 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.8 | 154.206 | 59 | 5 | 297 | 259.8 | 97.1751 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.81 | 154.2025 | 59 | 5 | 297 | 259.81 | 97.1742 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.82 | 154.199 | 59 | 5 | 297 | 259.82 | 97.1734 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.83 | 154.1928 | 59 | 5 | 297 | 259.83 | 97.1724 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.84 | 154.1866 | 59 | 5 | 297 | 259.84 | 97.1714 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.85 | 154.1855 | 59 | 5 | 297 | 259.85 | 97.1705 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.86 | 154.1844 | 59 | 5 | 297 | 259.86 | 97.1695 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.87 | 154.1803 | 59 | 5 | 297 | 259.87 | 97.1685 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.88 | 154.1763 | 59 | 5 | 297 | 259.88 | 97.1676 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.89 | 154.1723 | 59 | 5 | 297 | 259.89 | 97.1667 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.9 | 154.1683 | 59 | 5 | 297 | 259.9 | 97.1657 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.91 | 154.1659 | 59 | 5 | 297 | 259.91 | 97.1687 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.92 | 154.1635 | 59 | 5 | 297 | 259.92 | 97.1717 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.93 | 154.1568 | 59 | 5 | 297 | 259.93 | 97.1747 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.94 | 154.1501 | 59 | 5 | 297 | 259.94 | 97.1777 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.95 | 154.147 | 59 | 5 | 297 | 259.95 | 97.1808 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.96 | 154.1439 | 59 | 5 | 297 | 259.96 | 97.1839 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.97 | 154.1379 | 59 | 5 | 297 | 259.97 | 97.187 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.98 | 154.1319 | 59 | 5 | 297 | 259.98 | 97.1901 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 259.99 | 154.13 | 59 | 5 | 297 | 259.99 | 97.1931 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260 | 154.128 | 59 | 5 | 297 | 260 | 97.1962 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.01 | 154.1266 | 59 | 5 | 297 | 260.01 | 97.1993 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.02 | 154.1253 | 59 | 5 | 297 | 260.02 | 97.2024 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.03 | 154.1203 | 59 | 5 | 297 | 260.03 | 97.2054 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.04 | 154.1153 | 59 | 5 | 297 | 260.04 | 97.2085 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.05 | 154.1143 | 59 | 5 | 297 | 260.05 | 97.2116 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.06 | 154.1132 | 59 | 5 | 297 | 260.06 | 97.2147 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.07 | 154.1099 | 59 | 5 | 297 | 260.07 | 97.2182 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.08 | 154.1067 | 59 | 5 | 297 | 260.08 | 97.2218 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.09 | 154.1084 | 59 | 5 | 297 | 260.09 | 97.2234 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.1 | 154.11 | 59 | 5 | 297 | 260.1 | 97.225 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.11 | 154.1099 | 59 | 5 | 297 | 260.11 | 97.2296 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.12 | 154.1098 | 59 | 5 | 297 | 260.12 | 97.2342 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.13 | 154.1077 | 59 | 5 | 297 | 260.13 | 97.2392 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.14 | 154.1054 | 59 | 5 | 297 | 260.14 | 97.2443 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.15 | 154.1058 | 59 | 5 | 297 | 260.15 | 97.2482 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.16 | 154.1061 | 59 | 5 | 297 | 260.16 | 97.2521 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.17 | 154.1014 | 59 | 5 | 297 | 260.17 | 97.2561 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.18 | 154.0967 | 59 | 5 | 297 | 260.18 | 97.2601 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.19 | 154.0981 | 59 | 5 | 297 | 260.19 | 97.264 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.2 | 154.0995 | 59 | 5 | 297 | 260.2 | 97.2679 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.21 | 154.0958 | 59 | 5 | 297 | 260.21 | 97.2726 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.22 | 154.0921 | 59 | 5 | 297 | 260.22 | 97.2774 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.23 | 154.0929 | 59 | 5 | 297 | 260.23 | 97.2793 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.24 | 154.0937 | 59 | 5 | 297 | 260.24 | 97.2812 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.25 | 154.0945 | 59 | 5 | 297 | 260.25 | 97.2824 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.26 | 154.0953 | 59 | 5 | 297 | 260.26 | 97.2836 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.27 | 154.0925 | 59 | 5 | 297 | 260.27 | 97.2849 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.28 | 154.0898 | 59 | 5 | 297 | 260.28 | 97.2861 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.29 | 154.0885 | 59 | 5 | 297 | 260.29 | 97.2873 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.3 | 154.0872 | 59 | 5 | 297 | 260.3 | 97.2885 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.31 | 154.0815 | 59 | 5 | 297 | 260.31 | 97.2897 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.32 | 154.0759 | 59 | 5 | 297 | 260.32 | 97.2908 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.33 | 154.077 | 59 | 5 | 297 | 260.33 | 97.292 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.34 | 154.0781 | 59 | 5 | 297 | 260.34 | 97.2932 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.35 | 154.0771 | 59 | 5 | 297 | 260.35 | 97.2943 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.36 | 154.076 | 59 | 5 | 297 | 260.36 | 97.2955 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.37 | 154.0735 | 59 | 5 | 297 | 260.37 | 97.2967 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.38 | 154.071 | 59 | 5 | 297 | 260.38 | 97.2978 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.39 | 154.0712 | 59 | 5 | 297 | 260.39 | 97.299 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.4 | 154.0715 | 59 | 5 | 297 | 260.4 | 97.3001 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.41 | 154.0667 | 59 | 5 | 297 | 260.41 | 97.2977 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.42 | 154.0618 | 59 | 5 | 297 | 260.42 | 97.2952 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.43 | 154.0632 | 59 | 5 | 297 | 260.43 | 97.2933 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.44 | 154.0645 | 59 | 5 | 297 | 260.44 | 97.2913 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.45 | 154.062 | 59 | 5 | 297 | 260.45 | 97.2892 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.46 | 154.0596 | 59 | 5 | 297 | 260.46 | 97.2872 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.47 | 154.0614 | 59 | 5 | 297 | 260.47 | 97.2851 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.48 | 154.0633 | 59 | 5 | 297 | 260.48 | 97.283 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.49 | 154.0638 | 59 | 5 | 297 | 260.49 | 97.2806 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.5 | 154.0642 | 59 | 5 | 297 | 260.5 | 97.2781 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.51 | 154.0598 | 59 | 5 | 297 | 260.51 | 97.2757 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.52 | 154.0554 | 59 | 5 | 297 | 260.52 | 97.2732 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.53 | 154.0517 | 59 | 5 | 297 | 260.53 | 97.2702 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.54 | 154.048 | 59 | 5 | 297 | 260.54 | 97.2671 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.55 | 154.0441 | 59 | 5 | 297 | 260.55 | 97.2646 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.56 | 154.0403 | 59 | 5 | 297 | 260.56 | 97.2621 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.57 | 154.0409 | 59 | 5 | 297 | 260.57 | 97.2594 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.58 | 154.0415 | 59 | 5 | 297 | 260.58 | 97.2566 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.59 | 154.0405 | 59 | 5 | 297 | 260.59 | 97.2559 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.6 | 154.0395 | 59 | 5 | 297 | 260.6 | 97.2551 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.61 | 154.0372 | 59 | 5 | 297 | 260.61 | 97.2543 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.62 | 154.0348 | 59 | 5 | 297 | 260.62 | 97.2534 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.63 | 154.0352 | 59 | 5 | 297 | 260.63 | 97.2496 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.64 | 154.0356 | 59 | 5 | 297 | 260.64 | 97.2457 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.65 | 154.0325 | 59 | 5 | 297 | 260.65 | 97.243 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.66 | 154.0293 | 59 | 5 | 297 | 260.66 | 97.2402 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.67 | 154.0297 | 59 | 5 | 297 | 260.67 | 97.2375 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.68 | 154.0302 | 59 | 5 | 297 | 260.68 | 97.2347 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.69 | 154.0274 | 59 | 5 | 297 | 260.69 | 97.232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.7 | 154.0246 | 59 | 5 | 297 | 260.7 | 97.2293 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.71 | 154.0279 | 59 | 5 | 297 | 260.71 | 97.2271 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.72 | 154.0312 | 59 | 5 | 297 | 260.72 | 97.2249 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.73 | 154.0343 | 59 | 5 | 297 | 260.73 | 97.2253 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.74 | 154.0375 | 59 | 5 | 297 | 260.74 | 97.2258 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.75 | 154.0361 | 59 | 5 | 297 | 260.75 | 97.2263 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.76 | 154.0347 | 59 | 5 | 297 | 260.76 | 97.2267 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.77 | 154.0347 | 59 | 5 | 297 | 260.77 | 97.2266 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.78 | 154.0348 | 59 | 5 | 297 | 260.78 | 97.2265 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.79 | 154.034 | 59 | 5 | 297 | 260.79 | 97.2265 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.8 | 154.0333 | 59 | 5 | 297 | 260.8 | 97.2265 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.81 | 154.0393 | 59 | 5 | 297 | 260.81 | 97.2242 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.82 | 154.0454 | 59 | 5 | 297 | 260.82 | 97.222 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.83 | 154.0478 | 59 | 5 | 297 | 260.83 | 97.2237 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.84 | 154.0502 | 59 | 5 | 297 | 260.84 | 97.2254 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.85 | 154.0519 | 59 | 5 | 297 | 260.85 | 97.2271 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.86 | 154.0536 | 59 | 5 | 297 | 260.86 | 97.2288 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.87 | 154.0569 | 59 | 5 | 297 | 260.87 | 97.2294 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.88 | 154.0601 | 59 | 5 | 297 | 260.88 | 97.2299 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.89 | 154.0564 | 59 | 5 | 297 | 260.89 | 97.2305 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.9 | 154.0526 | 59 | 5 | 297 | 260.9 | 97.2311 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.91 | 154.0531 | 59 | 5 | 297 | 260.91 | 97.2317 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.92 | 154.0536 | 59 | 5 | 297 | 260.92 | 97.2323 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.93 | 154.0508 | 59 | 5 | 297 | 260.93 | 97.2324 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.94 | 154.048 | 59 | 5 | 297 | 260.94 | 97.2324 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.95 | 154.049 | 59 | 5 | 297 | 260.95 | 97.2326 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.96 | 154.0499 | 59 | 5 | 297 | 260.96 | 97.2328 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.97 | 154.051 | 59 | 5 | 297 | 260.97 | 97.2329 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.98 | 154.0521 | 59 | 5 | 297 | 260.98 | 97.2331 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 260.99 | 154.0478 | 59 | 5 | 297 | 260.99 | 97.2337 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261 | 154.0434 | 59 | 5 | 297 | 261 | 97.2342 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.01 | 154.0424 | 59 | 5 | 297 | 261.01 | 97.2345 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.02 | 154.0414 | 59 | 5 | 297 | 261.02 | 97.2347 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.03 | 154.0396 | 59 | 5 | 297 | 261.03 | 97.2355 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.04 | 154.0378 | 59 | 5 | 297 | 261.04 | 97.2363 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.05 | 154.0392 | 59 | 5 | 297 | 261.05 | 97.2363 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.06 | 154.0405 | 59 | 5 | 297 | 261.06 | 97.2362 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.07 | 154.0394 | 59 | 5 | 297 | 261.07 | 97.2363 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.08 | 154.0384 | 59 | 5 | 297 | 261.08 | 97.2364 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.09 | 154.0367 | 59 | 5 | 297 | 261.09 | 97.2366 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.1 | 154.035 | 59 | 5 | 297 | 261.1 | 97.2367 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.11 | 154.0366 | 59 | 5 | 297 | 261.11 | 97.2342 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.12 | 154.0382 | 59 | 5 | 297 | 261.12 | 97.2316 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.13 | 154.0356 | 59 | 5 | 297 | 261.13 | 97.2317 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.14 | 154.033 | 59 | 5 | 297 | 261.14 | 97.2318 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.15 | 154.0336 | 59 | 5 | 297 | 261.15 | 97.2319 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.16 | 154.0341 | 59 | 5 | 297 | 261.16 | 97.232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.17 | 154.0332 | 59 | 5 | 297 | 261.17 | 97.2321 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.18 | 154.0323 | 59 | 5 | 297 | 261.18 | 97.2322 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.19 | 154.0327 | 59 | 5 | 297 | 261.19 | 97.2322 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.2 | 154.0332 | 59 | 5 | 297 | 261.2 | 97.2322 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.21 | 154.0332 | 59 | 5 | 297 | 261.21 | 97.2318 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.22 | 154.0333 | 59 | 5 | 297 | 261.22 | 97.2315 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.23 | 154.0317 | 59 | 5 | 297 | 261.23 | 97.2312 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.24 | 154.0301 | 59 | 5 | 297 | 261.24 | 97.2309 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.25 | 154.0302 | 59 | 5 | 297 | 261.25 | 97.2302 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.26 | 154.0303 | 59 | 5 | 297 | 261.26 | 97.2295 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.27 | 154.0282 | 59 | 5 | 297 | 261.27 | 97.2292 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.28 | 154.0261 | 59 | 5 | 297 | 261.28 | 97.2289 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.29 | 154.0271 | 59 | 5 | 297 | 261.29 | 97.2285 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.3 | 154.0281 | 59 | 5 | 297 | 261.3 | 97.228 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.31 | 154.0271 | 59 | 5 | 297 | 261.31 | 97.2298 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.32 | 154.0262 | 59 | 5 | 297 | 261.32 | 97.2317 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.33 | 154.0252 | 59 | 5 | 297 | 261.33 | 97.2295 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.34 | 154.0243 | 59 | 5 | 297 | 261.34 | 97.2274 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.35 | 154.0247 | 59 | 5 | 297 | 261.35 | 97.2253 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.36 | 154.0251 | 59 | 5 | 297 | 261.36 | 97.2232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.37 | 154.0241 | 59 | 5 | 297 | 261.37 | 97.2221 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.38 | 154.0231 | 59 | 5 | 297 | 261.38 | 97.2211 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.39 | 154.0284 | 59 | 5 | 297 | 261.39 | 97.2229 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.4 | 154.0336 | 59 | 5 | 297 | 261.4 | 97.2247 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.41 | 154.0371 | 59 | 5 | 297 | 261.41 | 97.2266 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.42 | 154.0406 | 59 | 5 | 297 | 261.42 | 97.2284 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.43 | 154.0505 | 59 | 5 | 297 | 261.43 | 97.231 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.44 | 154.0603 | 59 | 5 | 297 | 261.44 | 97.2336 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.45 | 154.0701 | 59 | 5 | 297 | 261.45 | 97.2362 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.46 | 154.0798 | 59 | 5 | 297 | 261.46 | 97.2388 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.47 | 154.086 | 59 | 5 | 297 | 261.47 | 97.2414 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.48 | 154.092 | 59 | 5 | 297 | 261.48 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.49 | 154.1017 | 59 | 5 | 297 | 261.49 | 97.2467 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.5 | 154.1114 | 59 | 5 | 297 | 261.5 | 97.2494 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.51 | 154.1183 | 59 | 5 | 297 | 261.51 | 97.2524 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.52 | 154.1254 | 59 | 5 | 297 | 261.52 | 97.2554 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.53 | 154.1345 | 59 | 5 | 297 | 261.53 | 97.2557 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.54 | 154.1437 | 59 | 5 | 297 | 261.54 | 97.2561 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.55 | 154.1529 | 59 | 5 | 297 | 261.55 | 97.2601 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.56 | 154.162 | 59 | 5 | 297 | 261.56 | 97.2642 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.57 | 154.1698 | 59 | 5 | 297 | 261.57 | 97.2682 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.58 | 154.1776 | 59 | 5 | 297 | 261.58 | 97.2723 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.59 | 154.1887 | 59 | 5 | 297 | 261.59 | 97.2752 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.6 | 154.1997 | 59 | 5 | 297 | 261.6 | 97.2782 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.61 | 154.2061 | 59 | 5 | 297 | 261.61 | 97.282 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.62 | 154.2125 | 59 | 5 | 297 | 261.62 | 97.2859 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.63 | 154.2224 | 59 | 5 | 297 | 261.63 | 97.2897 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.64 | 154.2323 | 59 | 5 | 297 | 261.64 | 97.2935 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.65 | 154.241 | 59 | 5 | 297 | 261.65 | 97.2973 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.66 | 154.2496 | 59 | 5 | 297 | 261.66 | 97.3012 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.67 | 154.2597 | 59 | 5 | 297 | 261.67 | 97.3044 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.68 | 154.2699 | 59 | 5 | 297 | 261.68 | 97.3075 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.69 | 154.2819 | 59 | 5 | 297 | 261.69 | 97.3119 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.7 | 154.2939 | 59 | 5 | 297 | 261.7 | 97.3163 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.71 | 154.3009 | 59 | 5 | 297 | 261.71 | 97.3205 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.72 | 154.3079 | 59 | 5 | 297 | 261.72 | 97.3248 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.73 | 154.3145 | 59 | 5 | 297 | 261.73 | 97.329 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.74 | 154.321 | 59 | 5 | 297 | 261.74 | 97.3332 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.75 | 154.3275 | 59 | 5 | 297 | 261.75 | 97.338 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.76 | 154.334 | 59 | 5 | 297 | 261.76 | 97.3427 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.77 | 154.3474 | 59 | 5 | 297 | 261.77 | 97.3448 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.78 | 154.3609 | 59 | 5 | 297 | 261.78 | 97.3468 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.79 | 154.3734 | 59 | 5 | 297 | 261.79 | 97.3515 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.8 | 154.3859 | 59 | 5 | 297 | 261.8 | 97.3562 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.81 | 154.3937 | 59 | 5 | 297 | 261.81 | 97.3609 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.82 | 154.4015 | 59 | 5 | 297 | 261.82 | 97.3656 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.83 | 154.4094 | 59 | 5 | 297 | 261.83 | 97.3671 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.84 | 154.4172 | 59 | 5 | 297 | 261.84 | 97.3686 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.85 | 154.4228 | 59 | 5 | 297 | 261.85 | 97.3706 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.86 | 154.4285 | 59 | 5 | 297 | 261.86 | 97.3726 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.87 | 154.4341 | 59 | 5 | 297 | 261.87 | 97.3738 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.88 | 154.4398 | 59 | 5 | 297 | 261.88 | 97.375 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.89 | 154.444 | 59 | 5 | 297 | 261.89 | 97.3734 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.9 | 154.4482 | 59 | 5 | 297 | 261.9 | 97.3719 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.91 | 154.4543 | 59 | 5 | 297 | 261.91 | 97.3702 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.92 | 154.4603 | 59 | 5 | 297 | 261.92 | 97.3686 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.93 | 154.4651 | 59 | 5 | 297 | 261.93 | 97.3662 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.94 | 154.4698 | 59 | 5 | 297 | 261.94 | 97.3639 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.95 | 154.4695 | 59 | 5 | 297 | 261.95 | 97.3618 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.96 | 154.4693 | 59 | 5 | 297 | 261.96 | 97.3597 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.97 | 154.4714 | 59 | 5 | 297 | 261.97 | 97.3577 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.98 | 154.4735 | 59 | 5 | 297 | 261.98 | 97.3556 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 261.99 | 154.4727 | 59 | 5 | 297 | 261.99 | 97.3534 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262 | 154.4719 | 59 | 5 | 297 | 262 | 97.3512 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.01 | 154.4667 | 59 | 5 | 297 | 262.01 | 97.3491 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.02 | 154.4615 | 59 | 5 | 297 | 262.02 | 97.3469 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.03 | 154.4577 | 59 | 5 | 297 | 262.03 | 97.3474 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.04 | 154.4538 | 59 | 5 | 297 | 262.04 | 97.3478 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.05 | 154.4464 | 59 | 5 | 297 | 262.05 | 97.3448 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.06 | 154.4391 | 59 | 5 | 297 | 262.06 | 97.3418 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.07 | 154.4332 | 59 | 5 | 297 | 262.07 | 97.3385 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.08 | 154.4272 | 59 | 5 | 297 | 262.08 | 97.3353 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.09 | 154.4172 | 59 | 5 | 297 | 262.09 | 97.3332 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.1 | 154.4072 | 59 | 5 | 297 | 262.1 | 97.3311 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.11 | 154.4015 | 59 | 5 | 297 | 262.11 | 97.3278 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.12 | 154.3958 | 59 | 5 | 297 | 262.12 | 97.3245 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.13 | 154.3871 | 59 | 5 | 297 | 262.13 | 97.3212 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.14 | 154.3785 | 59 | 5 | 297 | 262.14 | 97.318 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.15 | 154.3714 | 59 | 5 | 297 | 262.15 | 97.3145 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.16 | 154.3643 | 59 | 5 | 297 | 262.16 | 97.3111 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.17 | 154.3585 | 59 | 5 | 297 | 262.17 | 97.3087 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.18 | 154.3528 | 59 | 5 | 297 | 262.18 | 97.3064 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.19 | 154.342 | 59 | 5 | 297 | 262.19 | 97.303 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.2 | 154.3312 | 59 | 5 | 297 | 262.2 | 97.2995 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.21 | 154.3246 | 59 | 5 | 297 | 262.21 | 97.2952 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.22 | 154.318 | 59 | 5 | 297 | 262.22 | 97.2909 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.23 | 154.309 | 59 | 5 | 297 | 262.23 | 97.2851 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.24 | 154.3 | 59 | 5 | 297 | 262.24 | 97.2793 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.25 | 154.2939 | 59 | 5 | 297 | 262.25 | 97.274 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.26 | 154.2879 | 59 | 5 | 297 | 262.26 | 97.2687 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.27 | 154.2788 | 59 | 5 | 297 | 262.27 | 97.266 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.28 | 154.2698 | 59 | 5 | 297 | 262.28 | 97.2634 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.29 | 154.2594 | 59 | 5 | 297 | 262.29 | 97.2582 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.3 | 154.2491 | 59 | 5 | 297 | 262.3 | 97.2531 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.31 | 154.2427 | 59 | 5 | 297 | 262.31 | 97.2444 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.32 | 154.2364 | 59 | 5 | 297 | 262.32 | 97.2358 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.33 | 154.2279 | 59 | 5 | 297 | 262.33 | 97.2302 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.34 | 154.2195 | 59 | 5 | 297 | 262.34 | 97.2246 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.35 | 154.2132 | 59 | 5 | 297 | 262.35 | 97.2187 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.36 | 154.207 | 59 | 5 | 297 | 262.36 | 97.2128 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.37 | 154.2 | 59 | 5 | 297 | 262.37 | 97.2076 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.38 | 154.1929 | 59 | 5 | 297 | 262.38 | 97.2024 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.39 | 154.1882 | 59 | 5 | 297 | 262.39 | 97.1972 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.4 | 154.1835 | 59 | 5 | 297 | 262.4 | 97.192 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.41 | 154.1767 | 59 | 5 | 297 | 262.41 | 97.1866 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.42 | 154.1699 | 59 | 5 | 297 | 262.42 | 97.1812 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.43 | 154.1584 | 59 | 5 | 297 | 262.43 | 97.1759 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.44 | 154.1469 | 59 | 5 | 297 | 262.44 | 97.1705 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.45 | 154.1396 | 59 | 5 | 297 | 262.45 | 97.1647 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.46 | 154.1322 | 59 | 5 | 297 | 262.46 | 97.159 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.47 | 154.1216 | 59 | 5 | 297 | 262.47 | 97.1533 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.48 | 154.111 | 59 | 5 | 297 | 262.48 | 97.1476 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.49 | 154.1055 | 59 | 5 | 297 | 262.49 | 97.143 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.5 | 154.0999 | 59 | 5 | 297 | 262.5 | 97.1384 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.51 | 154.1016 | 59 | 5 | 297 | 262.51 | 97.1338 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.52 | 154.1033 | 59 | 5 | 297 | 262.52 | 97.1292 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.53 | 154.1009 | 59 | 5 | 297 | 262.53 | 97.1247 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.54 | 154.0985 | 59 | 5 | 297 | 262.54 | 97.1201 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.55 | 154.0989 | 59 | 5 | 297 | 262.55 | 97.1156 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.56 | 154.0992 | 59 | 5 | 297 | 262.56 | 97.1112 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.57 | 154.0974 | 59 | 5 | 297 | 262.57 | 97.107 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.58 | 154.0957 | 59 | 5 | 297 | 262.58 | 97.1027 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.59 | 154.0967 | 59 | 5 | 297 | 262.59 | 97.0984 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.6 | 154.0978 | 59 | 5 | 297 | 262.6 | 97.0941 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.61 | 154.0959 | 59 | 5 | 297 | 262.61 | 97.0898 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.62 | 154.0941 | 59 | 5 | 297 | 262.62 | 97.0854 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.63 | 154.0945 | 59 | 5 | 297 | 262.63 | 97.0811 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.64 | 154.0949 | 59 | 5 | 297 | 262.64 | 97.0767 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.65 | 154.0974 | 59 | 5 | 297 | 262.65 | 97.0725 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.66 | 154.0999 | 59 | 5 | 297 | 262.66 | 97.0683 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.67 | 154.0968 | 59 | 5 | 297 | 262.67 | 97.0637 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.68 | 154.0936 | 59 | 5 | 297 | 262.68 | 97.059 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.69 | 154.0928 | 59 | 5 | 297 | 262.69 | 97.0564 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.7 | 154.0921 | 59 | 5 | 297 | 262.7 | 97.0538 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.71 | 154.0886 | 59 | 5 | 297 | 262.71 | 97.0521 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.72 | 154.085 | 59 | 5 | 297 | 262.72 | 97.0504 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.73 | 154.0861 | 59 | 5 | 297 | 262.73 | 97.0502 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.74 | 154.0871 | 59 | 5 | 297 | 262.74 | 97.05 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.75 | 154.0881 | 59 | 5 | 297 | 262.75 | 97.0505 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.76 | 154.089 | 59 | 5 | 297 | 262.76 | 97.0511 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.77 | 154.0868 | 59 | 5 | 297 | 262.77 | 97.0514 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.78 | 154.0845 | 59 | 5 | 297 | 262.78 | 97.0518 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.79 | 154.0829 | 59 | 5 | 297 | 262.79 | 97.0521 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.8 | 154.0814 | 59 | 5 | 297 | 262.8 | 97.0525 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.81 | 154.0783 | 59 | 5 | 297 | 262.81 | 97.0561 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.82 | 154.0753 | 59 | 5 | 297 | 262.82 | 97.0598 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.83 | 154.0744 | 59 | 5 | 297 | 262.83 | 97.0636 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.84 | 154.0735 | 59 | 5 | 297 | 262.84 | 97.0674 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.85 | 154.0711 | 59 | 5 | 297 | 262.85 | 97.0711 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.86 | 154.0687 | 59 | 5 | 297 | 262.86 | 97.0747 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.87 | 154.0687 | 59 | 5 | 297 | 262.87 | 97.0784 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.88 | 154.0686 | 59 | 5 | 297 | 262.88 | 97.082 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.89 | 154.0699 | 59 | 5 | 297 | 262.89 | 97.0857 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.9 | 154.0711 | 59 | 5 | 297 | 262.9 | 97.0893 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.91 | 154.07 | 59 | 5 | 297 | 262.91 | 97.0937 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.92 | 154.0689 | 59 | 5 | 297 | 262.92 | 97.098 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.93 | 154.0683 | 59 | 5 | 297 | 262.93 | 97.1024 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.94 | 154.0677 | 59 | 5 | 297 | 262.94 | 97.1067 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.95 | 154.0636 | 59 | 5 | 297 | 262.95 | 97.111 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.96 | 154.0595 | 59 | 5 | 297 | 262.96 | 97.1154 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.97 | 154.062 | 59 | 5 | 297 | 262.97 | 97.1197 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.98 | 154.0646 | 59 | 5 | 297 | 262.98 | 97.1241 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 262.99 | 154.0663 | 59 | 5 | 297 | 262.99 | 97.1273 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263 | 154.068 | 59 | 5 | 297 | 263 | 97.1306 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.01 | 154.067 | 59 | 5 | 297 | 263.01 | 97.1338 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.02 | 154.0659 | 59 | 5 | 297 | 263.02 | 97.1371 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.03 | 154.0676 | 59 | 5 | 297 | 263.03 | 97.1404 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.04 | 154.0694 | 59 | 5 | 297 | 263.04 | 97.1436 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.05 | 154.067 | 59 | 5 | 297 | 263.05 | 97.1469 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.06 | 154.0647 | 59 | 5 | 297 | 263.06 | 97.1501 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.07 | 154.0685 | 59 | 5 | 297 | 263.07 | 97.1533 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.08 | 154.0724 | 59 | 5 | 297 | 263.08 | 97.1564 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.09 | 154.0726 | 59 | 5 | 297 | 263.09 | 97.1595 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.1 | 154.0728 | 59 | 5 | 297 | 263.1 | 97.1627 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.11 | 154.0734 | 59 | 5 | 297 | 263.11 | 97.166 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.12 | 154.074 | 59 | 5 | 297 | 263.12 | 97.1692 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.13 | 154.0737 | 59 | 5 | 297 | 263.13 | 97.1747 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.14 | 154.0735 | 59 | 5 | 297 | 263.14 | 97.1802 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.15 | 154.0703 | 59 | 5 | 297 | 263.15 | 97.1857 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.16 | 154.0672 | 59 | 5 | 297 | 263.16 | 97.1912 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.17 | 154.0683 | 59 | 5 | 297 | 263.17 | 97.1966 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.18 | 154.0694 | 59 | 5 | 297 | 263.18 | 97.2021 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.19 | 154.0693 | 59 | 5 | 297 | 263.19 | 97.2054 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.2 | 154.0691 | 59 | 5 | 297 | 263.2 | 97.2086 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.21 | 154.0719 | 59 | 5 | 297 | 263.21 | 97.2118 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.22 | 154.0748 | 59 | 5 | 297 | 263.22 | 97.2151 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.23 | 154.0767 | 59 | 5 | 297 | 263.23 | 97.2208 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.24 | 154.0786 | 59 | 5 | 297 | 263.24 | 97.2265 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.25 | 154.0763 | 59 | 5 | 297 | 263.25 | 97.2309 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.26 | 154.0741 | 59 | 5 | 297 | 263.26 | 97.2354 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.27 | 154.0746 | 59 | 5 | 297 | 263.27 | 97.2399 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.28 | 154.0751 | 59 | 5 | 297 | 263.28 | 97.2445 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.29 | 154.0735 | 59 | 5 | 297 | 263.29 | 97.2491 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.3 | 154.0718 | 59 | 5 | 297 | 263.3 | 97.2536 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.31 | 154.0726 | 59 | 5 | 297 | 263.31 | 97.2584 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.32 | 154.0733 | 59 | 5 | 297 | 263.32 | 97.2631 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.33 | 154.0726 | 59 | 5 | 297 | 263.33 | 97.2678 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.34 | 154.0718 | 59 | 5 | 297 | 263.34 | 97.2725 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.35 | 154.0726 | 59 | 5 | 297 | 263.35 | 97.2771 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.36 | 154.0734 | 59 | 5 | 297 | 263.36 | 97.2817 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.37 | 154.0744 | 59 | 5 | 297 | 263.37 | 97.2864 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.38 | 154.0753 | 59 | 5 | 297 | 263.38 | 97.291 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.39 | 154.0706 | 59 | 5 | 297 | 263.39 | 97.2955 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.4 | 154.066 | 59 | 5 | 297 | 263.4 | 97.3001 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.41 | 154.0626 | 59 | 5 | 297 | 263.41 | 97.3042 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.42 | 154.0592 | 59 | 5 | 297 | 263.42 | 97.3083 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.43 | 154.0565 | 59 | 5 | 297 | 263.43 | 97.3124 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.44 | 154.0539 | 59 | 5 | 297 | 263.44 | 97.3165 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.45 | 154.0556 | 59 | 5 | 297 | 263.45 | 97.3204 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.46 | 154.0573 | 59 | 5 | 297 | 263.46 | 97.3243 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.47 | 154.0575 | 59 | 5 | 297 | 263.47 | 97.3281 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.48 | 154.0576 | 59 | 5 | 297 | 263.48 | 97.3319 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.49 | 154.0548 | 59 | 5 | 297 | 263.49 | 97.3362 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.5 | 154.052 | 59 | 5 | 297 | 263.5 | 97.3406 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.51 | 154.0513 | 59 | 5 | 297 | 263.51 | 97.345 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.52 | 154.0506 | 59 | 5 | 297 | 263.52 | 97.3494 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.53 | 154.0471 | 59 | 5 | 297 | 263.53 | 97.3537 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.54 | 154.0436 | 59 | 5 | 297 | 263.54 | 97.358 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.55 | 154.0448 | 59 | 5 | 297 | 263.55 | 97.3623 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.56 | 154.0461 | 59 | 5 | 297 | 263.56 | 97.3666 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.57 | 154.043 | 59 | 5 | 297 | 263.57 | 97.3711 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.58 | 154.0399 | 59 | 5 | 297 | 263.58 | 97.3755 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.59 | 154.0391 | 59 | 5 | 297 | 263.59 | 97.3799 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.6 | 154.0383 | 59 | 5 | 297 | 263.6 | 97.3843 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.61 | 154.0407 | 59 | 5 | 297 | 263.61 | 97.3887 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.62 | 154.0432 | 59 | 5 | 297 | 263.62 | 97.3931 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.63 | 154.0428 | 59 | 5 | 297 | 263.63 | 97.3952 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.64 | 154.0424 | 59 | 5 | 297 | 263.64 | 97.3974 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.65 | 154.0448 | 59 | 5 | 297 | 263.65 | 97.3996 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.66 | 154.0471 | 59 | 5 | 297 | 263.66 | 97.4018 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.67 | 154.0452 | 59 | 5 | 297 | 263.67 | 97.4039 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.68 | 154.0434 | 59 | 5 | 297 | 263.68 | 97.406 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.69 | 154.0454 | 59 | 5 | 297 | 263.69 | 97.4083 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.7 | 154.0475 | 59 | 5 | 297 | 263.7 | 97.4105 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.71 | 154.0501 | 59 | 5 | 297 | 263.71 | 97.4093 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.72 | 154.0527 | 59 | 5 | 297 | 263.72 | 97.408 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.73 | 154.052 | 59 | 5 | 297 | 263.73 | 97.4042 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.74 | 154.0514 | 59 | 5 | 297 | 263.74 | 97.4005 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.75 | 154.053 | 59 | 5 | 297 | 263.75 | 97.3967 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.76 | 154.0546 | 59 | 5 | 297 | 263.76 | 97.393 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.77 | 154.0533 | 59 | 5 | 297 | 263.77 | 97.3893 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.78 | 154.0521 | 59 | 5 | 297 | 263.78 | 97.3856 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.79 | 154.053 | 59 | 5 | 297 | 263.79 | 97.3819 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.8 | 154.0539 | 59 | 5 | 297 | 263.8 | 97.3782 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.81 | 154.0538 | 59 | 5 | 297 | 263.81 | 97.3731 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.82 | 154.0538 | 59 | 5 | 297 | 263.82 | 97.3679 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.83 | 154.0552 | 59 | 5 | 297 | 263.83 | 97.3627 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.84 | 154.0567 | 59 | 5 | 297 | 263.84 | 97.3574 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.85 | 154.0602 | 59 | 5 | 297 | 263.85 | 97.3527 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.86 | 154.0638 | 59 | 5 | 297 | 263.86 | 97.3479 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.87 | 154.0633 | 59 | 5 | 297 | 263.87 | 97.3421 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.88 | 154.0629 | 59 | 5 | 297 | 263.88 | 97.3363 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.89 | 154.0652 | 59 | 5 | 297 | 263.89 | 97.3306 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.9 | 154.0676 | 59 | 5 | 297 | 263.9 | 97.3248 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.91 | 154.07 | 59 | 5 | 297 | 263.91 | 97.3191 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.92 | 154.0724 | 59 | 5 | 297 | 263.92 | 97.3133 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.93 | 154.0777 | 59 | 5 | 297 | 263.93 | 97.3075 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.94 | 154.0831 | 59 | 5 | 297 | 263.94 | 97.3017 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.95 | 154.088 | 59 | 5 | 297 | 263.95 | 97.2967 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.96 | 154.093 | 59 | 5 | 297 | 263.96 | 97.2916 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.97 | 154.0946 | 59 | 5 | 297 | 263.97 | 97.2867 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.98 | 154.0963 | 59 | 5 | 297 | 263.98 | 97.2818 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 263.99 | 154.0988 | 59 | 5 | 297 | 263.99 | 97.2763 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264 | 154.1013 | 59 | 5 | 297 | 264 | 97.2708 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.01 | 154.1016 | 59 | 5 | 297 | 264.01 | 97.2653 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.02 | 154.1019 | 59 | 5 | 297 | 264.02 | 97.2598 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.03 | 154.105 | 59 | 5 | 297 | 264.03 | 97.258 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.04 | 154.1081 | 59 | 5 | 297 | 264.04 | 97.2562 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.05 | 154.109 | 59 | 5 | 297 | 264.05 | 97.2544 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.06 | 154.1099 | 59 | 5 | 297 | 264.06 | 97.2527 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.07 | 154.1119 | 59 | 5 | 297 | 264.07 | 97.2507 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.08 | 154.114 | 59 | 5 | 297 | 264.08 | 97.2488 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.09 | 154.1175 | 59 | 5 | 297 | 264.09 | 97.247 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.1 | 154.121 | 59 | 5 | 297 | 264.1 | 97.2452 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.11 | 154.1197 | 59 | 5 | 297 | 264.11 | 97.2433 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.12 | 154.1183 | 59 | 5 | 297 | 264.12 | 97.2415 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.13 | 154.1211 | 59 | 5 | 297 | 264.13 | 97.2397 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.14 | 154.124 | 59 | 5 | 297 | 264.14 | 97.2378 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.15 | 154.1223 | 59 | 5 | 297 | 264.15 | 97.236 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.16 | 154.1207 | 59 | 5 | 297 | 264.16 | 97.2342 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.17 | 154.1241 | 59 | 5 | 297 | 264.17 | 97.2328 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.18 | 154.1274 | 59 | 5 | 297 | 264.18 | 97.2315 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.19 | 154.1299 | 59 | 5 | 297 | 264.19 | 97.23 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.2 | 154.1323 | 59 | 5 | 297 | 264.2 | 97.2285 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.21 | 154.1307 | 59 | 5 | 297 | 264.21 | 97.2305 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.22 | 154.129 | 59 | 5 | 297 | 264.22 | 97.2325 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.23 | 154.1294 | 59 | 5 | 297 | 264.23 | 97.2345 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.24 | 154.1298 | 59 | 5 | 297 | 264.24 | 97.2366 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.25 | 154.1278 | 59 | 5 | 297 | 264.25 | 97.2392 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.26 | 154.1258 | 59 | 5 | 297 | 264.26 | 97.2419 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.27 | 154.1273 | 59 | 5 | 297 | 264.27 | 97.244 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.28 | 154.1289 | 59 | 5 | 297 | 264.28 | 97.2461 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.29 | 154.1297 | 59 | 5 | 297 | 264.29 | 97.2478 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.3 | 154.1304 | 59 | 5 | 297 | 264.3 | 97.2495 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.31 | 154.1328 | 59 | 5 | 297 | 264.31 | 97.2527 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.32 | 154.1352 | 59 | 5 | 297 | 264.32 | 97.256 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.33 | 154.1389 | 59 | 5 | 297 | 264.33 | 97.2593 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.34 | 154.1425 | 59 | 5 | 297 | 264.34 | 97.2626 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.35 | 154.1399 | 59 | 5 | 297 | 264.35 | 97.2655 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.36 | 154.1372 | 59 | 5 | 297 | 264.36 | 97.2685 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.37 | 154.1375 | 59 | 5 | 297 | 264.37 | 97.2724 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.38 | 154.1378 | 59 | 5 | 297 | 264.38 | 97.2763 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.39 | 154.1359 | 59 | 5 | 297 | 264.39 | 97.2801 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.4 | 154.134 | 59 | 5 | 297 | 264.4 | 97.284 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.41 | 154.1358 | 59 | 5 | 297 | 264.41 | 97.2879 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.42 | 154.1377 | 59 | 5 | 297 | 264.42 | 97.2917 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.43 | 154.1379 | 59 | 5 | 297 | 264.43 | 97.2957 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.44 | 154.1381 | 59 | 5 | 297 | 264.44 | 97.2996 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.45 | 154.1359 | 59 | 5 | 297 | 264.45 | 97.3029 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.46 | 154.1337 | 59 | 5 | 297 | 264.46 | 97.3063 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.47 | 154.1335 | 59 | 5 | 297 | 264.47 | 97.3097 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.48 | 154.1333 | 59 | 5 | 297 | 264.48 | 97.313 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.49 | 154.1302 | 59 | 5 | 297 | 264.49 | 97.3164 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.5 | 154.1271 | 59 | 5 | 297 | 264.5 | 97.3197 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.51 | 154.1283 | 59 | 5 | 297 | 264.51 | 97.323 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.52 | 154.1295 | 59 | 5 | 297 | 264.52 | 97.3263 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.53 | 154.1285 | 59 | 5 | 297 | 264.53 | 97.3266 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.54 | 154.1275 | 59 | 5 | 297 | 264.54 | 97.3268 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.55 | 154.1282 | 59 | 5 | 297 | 264.55 | 97.3269 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.56 | 154.1289 | 59 | 5 | 297 | 264.56 | 97.3271 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.57 | 154.1309 | 59 | 5 | 297 | 264.57 | 97.3273 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.58 | 154.1328 | 59 | 5 | 297 | 264.58 | 97.3276 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.59 | 154.1289 | 59 | 5 | 297 | 264.59 | 97.3278 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.6 | 154.125 | 59 | 5 | 297 | 264.6 | 97.3281 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.61 | 154.1238 | 59 | 5 | 297 | 264.61 | 97.3284 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.62 | 154.1227 | 59 | 5 | 297 | 264.62 | 97.3287 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.63 | 154.1186 | 59 | 5 | 297 | 264.63 | 97.3289 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.64 | 154.1145 | 59 | 5 | 297 | 264.64 | 97.3292 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.65 | 154.1168 | 59 | 5 | 297 | 264.65 | 97.3295 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.66 | 154.119 | 59 | 5 | 297 | 264.66 | 97.3297 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.67 | 154.1208 | 59 | 5 | 297 | 264.67 | 97.3296 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.68 | 154.1226 | 59 | 5 | 297 | 264.68 | 97.3295 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.69 | 154.1203 | 59 | 5 | 297 | 264.69 | 97.3294 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.7 | 154.118 | 59 | 5 | 297 | 264.7 | 97.3293 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.71 | 154.1178 | 59 | 5 | 297 | 264.71 | 97.3292 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.72 | 154.1175 | 59 | 5 | 297 | 264.72 | 97.3291 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.73 | 154.1158 | 59 | 5 | 297 | 264.73 | 97.3291 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.74 | 154.1141 | 59 | 5 | 297 | 264.74 | 97.329 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.75 | 154.1145 | 59 | 5 | 297 | 264.75 | 97.3283 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.76 | 154.1149 | 59 | 5 | 297 | 264.76 | 97.3276 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.77 | 154.1139 | 59 | 5 | 297 | 264.77 | 97.3274 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.78 | 154.1128 | 59 | 5 | 297 | 264.78 | 97.3272 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.79 | 154.1133 | 59 | 5 | 297 | 264.79 | 97.328 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.8 | 154.1139 | 59 | 5 | 297 | 264.8 | 97.3287 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.81 | 154.115 | 59 | 5 | 297 | 264.81 | 97.3294 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.82 | 154.1161 | 59 | 5 | 297 | 264.82 | 97.3301 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.83 | 154.1131 | 59 | 5 | 297 | 264.83 | 97.3309 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.84 | 154.11 | 59 | 5 | 297 | 264.84 | 97.3316 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.85 | 154.1105 | 59 | 5 | 297 | 264.85 | 97.3323 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.86 | 154.1109 | 59 | 5 | 297 | 264.86 | 97.333 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.87 | 154.1084 | 59 | 5 | 297 | 264.87 | 97.3339 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.88 | 154.106 | 59 | 5 | 297 | 264.88 | 97.3347 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.89 | 154.108 | 59 | 5 | 297 | 264.89 | 97.3355 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.9 | 154.1099 | 59 | 5 | 297 | 264.9 | 97.3364 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.91 | 154.1106 | 59 | 5 | 297 | 264.91 | 97.3372 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.92 | 154.1112 | 59 | 5 | 297 | 264.92 | 97.3381 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.93 | 154.1085 | 59 | 5 | 297 | 264.93 | 97.3389 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.94 | 154.1058 | 59 | 5 | 297 | 264.94 | 97.3398 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.95 | 154.1024 | 59 | 5 | 297 | 264.95 | 97.3406 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.96 | 154.099 | 59 | 5 | 297 | 264.96 | 97.3414 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.97 | 154.0934 | 59 | 5 | 297 | 264.97 | 97.3423 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.98 | 154.0879 | 59 | 5 | 297 | 264.98 | 97.3431 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 264.99 | 154.0867 | 59 | 5 | 297 | 264.99 | 97.344 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265 | 154.0854 | 59 | 5 | 297 | 265 | 97.3449 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.01 | 154.082 | 59 | 5 | 297 | 265.01 | 97.3457 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.02 | 154.0786 | 59 | 5 | 297 | 265.02 | 97.3466 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.03 | 154.0756 | 59 | 5 | 297 | 265.03 | 97.3469 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.04 | 154.0725 | 59 | 5 | 297 | 265.04 | 97.3472 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.05 | 154.0685 | 59 | 5 | 297 | 265.05 | 97.3476 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.06 | 154.0645 | 59 | 5 | 297 | 265.06 | 97.3479 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.07 | 154.0585 | 59 | 5 | 297 | 265.07 | 97.3484 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.08 | 154.0525 | 59 | 5 | 297 | 265.08 | 97.3488 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.09 | 154.05 | 59 | 5 | 297 | 265.09 | 97.3492 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.1 | 154.0475 | 59 | 5 | 297 | 265.1 | 97.3496 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.11 | 154.0475 | 59 | 5 | 297 | 265.11 | 97.3484 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.12 | 154.0476 | 59 | 5 | 297 | 265.12 | 97.3472 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.13 | 154.0491 | 59 | 5 | 297 | 265.13 | 97.346 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.14 | 154.0506 | 59 | 5 | 297 | 265.14 | 97.3448 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.15 | 154.0485 | 59 | 5 | 297 | 265.15 | 97.3436 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.16 | 154.0464 | 59 | 5 | 297 | 265.16 | 97.3424 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.17 | 154.0418 | 59 | 5 | 297 | 265.17 | 97.3412 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.18 | 154.0372 | 59 | 5 | 297 | 265.18 | 97.34 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.19 | 154.0354 | 59 | 5 | 297 | 265.19 | 97.3389 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.2 | 154.0335 | 59 | 5 | 297 | 265.2 | 97.3378 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.21 | 154.0316 | 59 | 5 | 297 | 265.21 | 97.3367 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.22 | 154.0298 | 59 | 5 | 297 | 265.22 | 97.3356 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.23 | 154.0299 | 59 | 5 | 297 | 265.23 | 97.3345 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.24 | 154.0301 | 59 | 5 | 297 | 265.24 | 97.3334 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.25 | 154.0302 | 59 | 5 | 297 | 265.25 | 97.3322 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.26 | 154.0303 | 59 | 5 | 297 | 265.26 | 97.3311 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.27 | 154.0298 | 59 | 5 | 297 | 265.27 | 97.33 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.28 | 154.0294 | 59 | 5 | 297 | 265.28 | 97.3289 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.29 | 154.0287 | 59 | 5 | 297 | 265.29 | 97.3273 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.3 | 154.0282 | 59 | 5 | 297 | 265.3 | 97.3256 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.31 | 154.025 | 59 | 5 | 297 | 265.31 | 97.3209 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.32 | 154.0219 | 59 | 5 | 297 | 265.32 | 97.3162 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.33 | 154.0223 | 59 | 5 | 297 | 265.33 | 97.3115 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.34 | 154.0227 | 59 | 5 | 297 | 265.34 | 97.3068 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.35 | 154.0224 | 59 | 5 | 297 | 265.35 | 97.3021 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.36 | 154.0221 | 59 | 5 | 297 | 265.36 | 97.2974 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.37 | 154.0233 | 59 | 5 | 297 | 265.37 | 97.2927 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.38 | 154.0245 | 59 | 5 | 297 | 265.38 | 97.288 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.39 | 154.0234 | 59 | 5 | 297 | 265.39 | 97.2833 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.4 | 154.0223 | 59 | 5 | 297 | 265.4 | 97.2786 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.41 | 154.0204 | 59 | 5 | 297 | 265.41 | 97.2739 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.42 | 154.0186 | 59 | 5 | 297 | 265.42 | 97.2692 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.43 | 154.0188 | 59 | 5 | 297 | 265.43 | 97.2645 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.44 | 154.0189 | 59 | 5 | 297 | 265.44 | 97.2598 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.45 | 154.0192 | 59 | 5 | 297 | 265.45 | 97.2551 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.46 | 154.0194 | 59 | 5 | 297 | 265.46 | 97.2504 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.47 | 154.0211 | 59 | 5 | 297 | 265.47 | 97.2457 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.48 | 154.0228 | 59 | 5 | 297 | 265.48 | 97.241 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.49 | 154.0251 | 59 | 5 | 297 | 265.49 | 97.2363 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.5 | 154.0275 | 59 | 5 | 297 | 265.5 | 97.2316 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.51 | 154.0292 | 59 | 5 | 297 | 265.51 | 97.2269 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.52 | 154.0309 | 59 | 5 | 297 | 265.52 | 97.2222 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.53 | 154.0345 | 59 | 5 | 297 | 265.53 | 97.2175 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.54 | 154.0381 | 59 | 5 | 297 | 265.54 | 97.2128 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.55 | 154.0383 | 59 | 5 | 297 | 265.55 | 97.2081 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.56 | 154.0384 | 59 | 5 | 297 | 265.56 | 97.2034 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.57 | 154.0399 | 59 | 5 | 297 | 265.57 | 97.1987 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.58 | 154.0414 | 59 | 5 | 297 | 265.58 | 97.194 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.59 | 154.0399 | 59 | 5 | 297 | 265.59 | 97.1893 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.6 | 154.0385 | 59 | 5 | 297 | 265.6 | 97.1846 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.61 | 154.039 | 59 | 5 | 297 | 265.61 | 97.1816 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.62 | 154.0395 | 59 | 5 | 297 | 265.62 | 97.1785 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.63 | 154.0446 | 59 | 5 | 297 | 265.63 | 97.1754 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.64 | 154.0496 | 59 | 5 | 297 | 265.64 | 97.1723 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.65 | 154.0539 | 59 | 5 | 297 | 265.65 | 97.1693 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.66 | 154.0582 | 59 | 5 | 297 | 265.66 | 97.1662 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.67 | 154.0643 | 59 | 5 | 297 | 265.67 | 97.1631 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.68 | 154.0705 | 59 | 5 | 297 | 265.68 | 97.1601 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.69 | 154.0754 | 59 | 5 | 297 | 265.69 | 97.157 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.7 | 154.0802 | 59 | 5 | 297 | 265.7 | 97.1539 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.71 | 154.0871 | 59 | 5 | 297 | 265.71 | 97.1508 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.72 | 154.094 | 59 | 5 | 297 | 265.72 | 97.1478 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.73 | 154.1 | 59 | 5 | 297 | 265.73 | 97.1447 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.74 | 154.1059 | 59 | 5 | 297 | 265.74 | 97.1416 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.75 | 154.112 | 59 | 5 | 297 | 265.75 | 97.1385 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.76 | 154.1182 | 59 | 5 | 297 | 265.76 | 97.1355 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.77 | 154.1259 | 59 | 5 | 297 | 265.77 | 97.1324 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.78 | 154.1337 | 59 | 5 | 297 | 265.78 | 97.1293 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.79 | 154.1386 | 59 | 5 | 297 | 265.79 | 97.1263 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.8 | 154.1435 | 59 | 5 | 297 | 265.8 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.81 | 154.1509 | 59 | 5 | 297 | 265.81 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.82 | 154.1583 | 59 | 5 | 297 | 265.82 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.83 | 154.1641 | 59 | 5 | 297 | 265.83 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.84 | 154.1699 | 59 | 5 | 297 | 265.84 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.85 | 154.1773 | 59 | 5 | 297 | 265.85 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.86 | 154.1847 | 59 | 5 | 297 | 265.86 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.87 | 154.1948 | 59 | 5 | 297 | 265.87 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.88 | 154.205 | 59 | 5 | 297 | 265.88 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.89 | 154.2137 | 59 | 5 | 297 | 265.89 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.9 | 154.2224 | 59 | 5 | 297 | 265.9 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.91 | 154.2309 | 59 | 5 | 297 | 265.91 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.92 | 154.2395 | 59 | 5 | 297 | 265.92 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.93 | 154.2459 | 59 | 5 | 297 | 265.93 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.94 | 154.2523 | 59 | 5 | 297 | 265.94 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.95 | 154.2635 | 59 | 5 | 297 | 265.95 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.96 | 154.2746 | 59 | 5 | 297 | 265.96 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.97 | 154.285 | 59 | 5 | 297 | 265.97 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.98 | 154.2953 | 59 | 5 | 297 | 265.98 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 265.99 | 154.3037 | 59 | 5 | 297 | 265.99 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266 | 154.3121 | 59 | 5 | 297 | 266 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.01 | 154.3233 | 59 | 5 | 297 | 266.01 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.02 | 154.3344 | 59 | 5 | 297 | 266.02 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.03 | 154.342 | 59 | 5 | 297 | 266.03 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.04 | 154.3495 | 59 | 5 | 297 | 266.04 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.05 | 154.3613 | 59 | 5 | 297 | 266.05 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.06 | 154.373 | 59 | 5 | 297 | 266.06 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.07 | 154.3819 | 59 | 5 | 297 | 266.07 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.08 | 154.3907 | 59 | 5 | 297 | 266.08 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.09 | 154.4055 | 59 | 5 | 297 | 266.09 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.1 | 154.4203 | 59 | 5 | 297 | 266.1 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.11 | 154.4309 | 59 | 5 | 297 | 266.11 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.12 | 154.4414 | 59 | 5 | 297 | 266.12 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.13 | 154.4454 | 59 | 5 | 297 | 266.13 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.14 | 154.4495 | 59 | 5 | 297 | 266.14 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.15 | 154.4543 | 59 | 5 | 297 | 266.15 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.16 | 154.4591 | 59 | 5 | 297 | 266.16 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.17 | 154.4605 | 59 | 5 | 297 | 266.17 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.18 | 154.4619 | 59 | 5 | 297 | 266.18 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.19 | 154.4671 | 59 | 5 | 297 | 266.19 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.2 | 154.4722 | 59 | 5 | 297 | 266.2 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.21 | 154.4745 | 59 | 5 | 297 | 266.21 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.22 | 154.4767 | 59 | 5 | 297 | 266.22 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.23 | 154.4796 | 59 | 5 | 297 | 266.23 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.24 | 154.4824 | 59 | 5 | 297 | 266.24 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.25 | 154.4872 | 59 | 5 | 297 | 266.25 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.26 | 154.4921 | 59 | 5 | 297 | 266.26 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.27 | 154.4921 | 59 | 5 | 297 | 266.27 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.28 | 154.4922 | 59 | 5 | 297 | 266.28 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.29 | 154.4916 | 59 | 5 | 297 | 266.29 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.3 | 154.4911 | 59 | 5 | 297 | 266.3 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.31 | 154.4876 | 59 | 5 | 297 | 266.31 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.32 | 154.4842 | 59 | 5 | 297 | 266.32 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.33 | 154.4845 | 59 | 5 | 297 | 266.33 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.34 | 154.4847 | 59 | 5 | 297 | 266.34 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.35 | 154.4847 | 59 | 5 | 297 | 266.35 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.36 | 154.4847 | 59 | 5 | 297 | 266.36 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.37 | 154.4808 | 59 | 5 | 297 | 266.37 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.38 | 154.4769 | 59 | 5 | 297 | 266.38 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.39 | 154.475 | 59 | 5 | 297 | 266.39 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.4 | 154.4731 | 59 | 5 | 297 | 266.4 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.41 | 154.4712 | 59 | 5 | 297 | 266.41 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.42 | 154.4693 | 59 | 5 | 297 | 266.42 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.43 | 154.4688 | 59 | 5 | 297 | 266.43 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.44 | 154.4683 | 59 | 5 | 297 | 266.44 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.45 | 154.4649 | 59 | 5 | 297 | 266.45 | 97.1231 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.46 | 154.4616 | 59 | 5 | 297 | 266.46 | 97.123 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.47 | 154.4591 | 59 | 5 | 297 | 266.47 | 97.1229 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.48 | 154.4566 | 59 | 5 | 297 | 266.48 | 97.1229 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.49 | 154.4534 | 59 | 5 | 297 | 266.49 | 97.1228 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.5 | 154.4503 | 59 | 5 | 297 | 266.5 | 97.1227 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.51 | 154.4451 | 59 | 5 | 297 | 266.51 | 97.1226 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.52 | 154.4398 | 59 | 5 | 297 | 266.52 | 97.1225 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.53 | 154.4368 | 59 | 5 | 297 | 266.53 | 97.1231 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.54 | 154.4339 | 59 | 5 | 297 | 266.54 | 97.1237 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.55 | 154.4301 | 59 | 5 | 297 | 266.55 | 97.1243 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.56 | 154.4264 | 59 | 5 | 297 | 266.56 | 97.1248 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.57 | 154.4242 | 59 | 5 | 297 | 266.57 | 97.1254 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.58 | 154.422 | 59 | 5 | 297 | 266.58 | 97.126 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.59 | 154.4168 | 59 | 5 | 297 | 266.59 | 97.1266 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.6 | 154.4116 | 59 | 5 | 297 | 266.6 | 97.1272 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.61 | 154.4058 | 59 | 5 | 297 | 266.61 | 97.1277 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.62 | 154.4 | 59 | 5 | 297 | 266.62 | 97.1283 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.63 | 154.3972 | 59 | 5 | 297 | 266.63 | 97.1289 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.64 | 154.3943 | 59 | 5 | 297 | 266.64 | 97.1295 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.65 | 154.3893 | 59 | 5 | 297 | 266.65 | 97.13 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.66 | 154.3842 | 59 | 5 | 297 | 266.66 | 97.1306 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.67 | 154.3826 | 59 | 5 | 297 | 266.67 | 97.1312 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.68 | 154.3809 | 59 | 5 | 297 | 266.68 | 97.1318 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.69 | 154.3762 | 59 | 5 | 297 | 266.69 | 97.1324 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.7 | 154.3715 | 59 | 5 | 297 | 266.7 | 97.1329 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.71 | 154.3665 | 59 | 5 | 297 | 266.71 | 97.1332 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.72 | 154.3616 | 59 | 5 | 297 | 266.72 | 97.1335 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.73 | 154.3585 | 59 | 5 | 297 | 266.73 | 97.1324 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.74 | 154.3555 | 59 | 5 | 297 | 266.74 | 97.1313 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.75 | 154.3473 | 59 | 5 | 297 | 266.75 | 97.1303 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.76 | 154.3391 | 59 | 5 | 297 | 266.76 | 97.1292 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.77 | 154.334 | 59 | 5 | 297 | 266.77 | 97.1281 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.78 | 154.329 | 59 | 5 | 297 | 266.78 | 97.127 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.79 | 154.3258 | 59 | 5 | 297 | 266.79 | 97.1259 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.8 | 154.3226 | 59 | 5 | 297 | 266.8 | 97.1249 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.81 | 154.3219 | 59 | 5 | 297 | 266.81 | 97.1238 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.82 | 154.3211 | 59 | 5 | 297 | 266.82 | 97.1227 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.83 | 154.3188 | 59 | 5 | 297 | 266.83 | 97.1216 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.84 | 154.3165 | 59 | 5 | 297 | 266.84 | 97.1206 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.85 | 154.3116 | 59 | 5 | 297 | 266.85 | 97.1195 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.86 | 154.3067 | 59 | 5 | 297 | 266.86 | 97.1184 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.87 | 154.3044 | 59 | 5 | 297 | 266.87 | 97.1173 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.88 | 154.3021 | 59 | 5 | 297 | 266.88 | 97.1162 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.89 | 154.2979 | 59 | 5 | 297 | 266.89 | 97.1152 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.9 | 154.2936 | 59 | 5 | 297 | 266.9 | 97.1141 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.91 | 154.2907 | 59 | 5 | 297 | 266.91 | 97.1158 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.92 | 154.2878 | 59 | 5 | 297 | 266.92 | 97.1175 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.93 | 154.2849 | 59 | 5 | 297 | 266.93 | 97.1206 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.94 | 154.2819 | 59 | 5 | 297 | 266.94 | 97.1237 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.95 | 154.2806 | 59 | 5 | 297 | 266.95 | 97.1269 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.96 | 154.2794 | 59 | 5 | 297 | 266.96 | 97.1301 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.97 | 154.2787 | 59 | 5 | 297 | 266.97 | 97.1333 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.98 | 154.278 | 59 | 5 | 297 | 266.98 | 97.1365 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 266.99 | 154.2758 | 59 | 5 | 297 | 266.99 | 97.1396 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267 | 154.2735 | 59 | 5 | 297 | 267 | 97.1428 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.01 | 154.2719 | 59 | 5 | 297 | 267.01 | 97.146 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.02 | 154.2702 | 59 | 5 | 297 | 267.02 | 97.1492 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.03 | 154.267 | 59 | 5 | 297 | 267.03 | 97.1517 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.04 | 154.2639 | 59 | 5 | 297 | 267.04 | 97.1542 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.05 | 154.263 | 59 | 5 | 297 | 267.05 | 97.1568 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.06 | 154.2621 | 59 | 5 | 297 | 267.06 | 97.1593 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.07 | 154.2625 | 59 | 5 | 297 | 267.07 | 97.1618 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.08 | 154.2628 | 59 | 5 | 297 | 267.08 | 97.1643 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.09 | 154.2598 | 59 | 5 | 297 | 267.09 | 97.1669 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.1 | 154.2567 | 59 | 5 | 297 | 267.1 | 97.1694 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.11 | 154.254 | 59 | 5 | 297 | 267.11 | 97.1719 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.12 | 154.2513 | 59 | 5 | 297 | 267.12 | 97.1744 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.13 | 154.2477 | 59 | 5 | 297 | 267.13 | 97.1779 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.14 | 154.2442 | 59 | 5 | 297 | 267.14 | 97.1814 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.15 | 154.2442 | 59 | 5 | 297 | 267.15 | 97.185 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.16 | 154.2441 | 59 | 5 | 297 | 267.16 | 97.1886 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.17 | 154.2419 | 59 | 5 | 297 | 267.17 | 97.1922 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.18 | 154.2397 | 59 | 5 | 297 | 267.18 | 97.1958 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.19 | 154.2383 | 59 | 5 | 297 | 267.19 | 97.1994 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.2 | 154.237 | 59 | 5 | 297 | 267.2 | 97.203 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.21 | 154.2388 | 59 | 5 | 297 | 267.21 | 97.2069 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.22 | 154.2407 | 59 | 5 | 297 | 267.22 | 97.2108 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.23 | 154.2377 | 59 | 5 | 297 | 267.23 | 97.2161 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.24 | 154.2347 | 59 | 5 | 297 | 267.24 | 97.2213 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.25 | 154.2347 | 59 | 5 | 297 | 267.25 | 97.2266 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.26 | 154.2347 | 59 | 5 | 297 | 267.26 | 97.2318 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.27 | 154.2331 | 59 | 5 | 297 | 267.27 | 97.2374 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.28 | 154.2315 | 59 | 5 | 297 | 267.28 | 97.2429 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.29 | 154.2337 | 59 | 5 | 297 | 267.29 | 97.2484 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.3 | 154.236 | 59 | 5 | 297 | 267.3 | 97.2539 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.31 | 154.238 | 59 | 5 | 297 | 267.31 | 97.2595 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.32 | 154.2399 | 59 | 5 | 297 | 267.32 | 97.265 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.33 | 154.2379 | 59 | 5 | 297 | 267.33 | 97.2705 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.34 | 154.2359 | 59 | 5 | 297 | 267.34 | 97.276 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.35 | 154.2351 | 59 | 5 | 297 | 267.35 | 97.2815 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.36 | 154.2343 | 59 | 5 | 297 | 267.36 | 97.2871 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.37 | 154.2313 | 59 | 5 | 297 | 267.37 | 97.2926 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.38 | 154.2283 | 59 | 5 | 297 | 267.38 | 97.2981 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.39 | 154.2289 | 59 | 5 | 297 | 267.39 | 97.3036 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.4 | 154.2296 | 59 | 5 | 297 | 267.4 | 97.3091 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.41 | 154.2294 | 59 | 5 | 297 | 267.41 | 97.3119 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.42 | 154.2292 | 59 | 5 | 297 | 267.42 | 97.3147 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.43 | 154.2293 | 59 | 5 | 297 | 267.43 | 97.3162 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.44 | 154.2295 | 59 | 5 | 297 | 267.44 | 97.3176 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.45 | 154.2307 | 59 | 5 | 297 | 267.45 | 97.3196 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.46 | 154.232 | 59 | 5 | 297 | 267.46 | 97.3216 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.47 | 154.23 | 59 | 5 | 297 | 267.47 | 97.3236 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.48 | 154.228 | 59 | 5 | 297 | 267.48 | 97.3256 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.49 | 154.2272 | 59 | 5 | 297 | 267.49 | 97.3276 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.5 | 154.2265 | 59 | 5 | 297 | 267.5 | 97.3296 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.51 | 154.2229 | 59 | 5 | 297 | 267.51 | 97.3316 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.52 | 154.2193 | 59 | 5 | 297 | 267.52 | 97.3336 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.53 | 154.221 | 59 | 5 | 297 | 267.53 | 97.3357 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.54 | 154.2227 | 59 | 5 | 297 | 267.54 | 97.3377 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.55 | 154.2207 | 59 | 5 | 297 | 267.55 | 97.3397 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.56 | 154.2188 | 59 | 5 | 297 | 267.56 | 97.3417 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.57 | 154.2155 | 59 | 5 | 297 | 267.57 | 97.3437 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.58 | 154.2123 | 59 | 5 | 297 | 267.58 | 97.3457 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.59 | 154.2125 | 59 | 5 | 297 | 267.59 | 97.3477 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.6 | 154.2128 | 59 | 5 | 297 | 267.6 | 97.3497 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.61 | 154.213 | 59 | 5 | 297 | 267.61 | 97.3518 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.62 | 154.2132 | 59 | 5 | 297 | 267.62 | 97.3539 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.63 | 154.2134 | 59 | 5 | 297 | 267.63 | 97.355 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.64 | 154.2135 | 59 | 5 | 297 | 267.64 | 97.3561 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.65 | 154.2123 | 59 | 5 | 297 | 267.65 | 97.3572 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.66 | 154.2111 | 59 | 5 | 297 | 267.66 | 97.3582 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.67 | 154.2108 | 59 | 5 | 297 | 267.67 | 97.3593 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.68 | 154.2105 | 59 | 5 | 297 | 267.68 | 97.3603 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.69 | 154.2101 | 59 | 5 | 297 | 267.69 | 97.3614 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.7 | 154.2096 | 59 | 5 | 297 | 267.7 | 97.3625 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.71 | 154.2078 | 59 | 5 | 297 | 267.71 | 97.3636 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.72 | 154.206 | 59 | 5 | 297 | 267.72 | 97.3647 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.73 | 154.207 | 59 | 5 | 297 | 267.73 | 97.3659 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.74 | 154.2079 | 59 | 5 | 297 | 267.74 | 97.367 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.75 | 154.209 | 59 | 5 | 297 | 267.75 | 97.3681 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.76 | 154.21 | 59 | 5 | 297 | 267.76 | 97.3693 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.77 | 154.2127 | 59 | 5 | 297 | 267.77 | 97.3703 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.78 | 154.2153 | 59 | 5 | 297 | 267.78 | 97.3712 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.79 | 154.2145 | 59 | 5 | 297 | 267.79 | 97.3721 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.8 | 154.2137 | 59 | 5 | 297 | 267.8 | 97.3731 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.81 | 154.2121 | 59 | 5 | 297 | 267.81 | 97.374 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.82 | 154.2106 | 59 | 5 | 297 | 267.82 | 97.375 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.83 | 154.2118 | 59 | 5 | 297 | 267.83 | 97.376 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.84 | 154.2129 | 59 | 5 | 297 | 267.84 | 97.377 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.85 | 154.2141 | 59 | 5 | 297 | 267.85 | 97.3742 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.86 | 154.2153 | 59 | 5 | 297 | 267.86 | 97.3715 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.87 | 154.2172 | 59 | 5 | 297 | 267.87 | 97.3688 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.88 | 154.2192 | 59 | 5 | 297 | 267.88 | 97.3661 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.89 | 154.219 | 59 | 5 | 297 | 267.89 | 97.3634 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.9 | 154.2188 | 59 | 5 | 297 | 267.9 | 97.3608 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.91 | 154.218 | 59 | 5 | 297 | 267.91 | 97.3581 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.92 | 154.2172 | 59 | 5 | 297 | 267.92 | 97.3554 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.93 | 154.217 | 59 | 5 | 297 | 267.93 | 97.3527 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.94 | 154.2168 | 59 | 5 | 297 | 267.94 | 97.3499 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.95 | 154.2137 | 59 | 5 | 297 | 267.95 | 97.3467 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.96 | 154.2107 | 59 | 5 | 297 | 267.96 | 97.3434 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.97 | 154.2103 | 59 | 5 | 297 | 267.97 | 97.3402 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.98 | 154.21 | 59 | 5 | 297 | 267.98 | 97.3369 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 267.99 | 154.2096 | 59 | 5 | 297 | 267.99 | 97.3337 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268 | 154.2092 | 59 | 5 | 297 | 268 | 97.3304 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.01 | 154.2128 | 59 | 5 | 297 | 268.01 | 97.3272 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.02 | 154.2164 | 59 | 5 | 297 | 268.02 | 97.3241 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.03 | 154.2174 | 59 | 5 | 297 | 268.03 | 97.3209 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.04 | 154.2184 | 59 | 5 | 297 | 268.04 | 97.3177 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.05 | 154.2177 | 59 | 5 | 297 | 268.05 | 97.3146 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.06 | 154.2171 | 59 | 5 | 297 | 268.06 | 97.3114 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.07 | 154.217 | 59 | 5 | 297 | 268.07 | 97.3082 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.08 | 154.2169 | 59 | 5 | 297 | 268.08 | 97.3051 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.09 | 154.2143 | 59 | 5 | 297 | 268.09 | 97.3019 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.1 | 154.2116 | 59 | 5 | 297 | 268.1 | 97.2987 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.11 | 154.2132 | 59 | 5 | 297 | 268.11 | 97.2963 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.12 | 154.2147 | 59 | 5 | 297 | 268.12 | 97.2938 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.13 | 154.216 | 59 | 5 | 297 | 268.13 | 97.2911 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.14 | 154.2173 | 59 | 5 | 297 | 268.14 | 97.2885 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.15 | 154.2189 | 59 | 5 | 297 | 268.15 | 97.2858 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.16 | 154.2205 | 59 | 5 | 297 | 268.16 | 97.2831 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.17 | 154.2235 | 59 | 5 | 297 | 268.17 | 97.2804 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.18 | 154.2264 | 59 | 5 | 297 | 268.18 | 97.2777 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.19 | 154.2266 | 59 | 5 | 297 | 268.19 | 97.2743 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.2 | 154.2268 | 59 | 5 | 297 | 268.2 | 97.2709 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.21 | 154.2262 | 59 | 5 | 297 | 268.21 | 97.2675 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.22 | 154.2256 | 59 | 5 | 297 | 268.22 | 97.2641 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.23 | 154.2249 | 59 | 5 | 297 | 268.23 | 97.2607 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.24 | 154.2241 | 59 | 5 | 297 | 268.24 | 97.2573 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.25 | 154.2249 | 59 | 5 | 297 | 268.25 | 97.2539 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.26 | 154.2256 | 59 | 5 | 297 | 268.26 | 97.2504 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.27 | 154.2284 | 59 | 5 | 297 | 268.27 | 97.2469 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.28 | 154.2312 | 59 | 5 | 297 | 268.28 | 97.2434 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.29 | 154.2325 | 59 | 5 | 297 | 268.29 | 97.24 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.3 | 154.2338 | 59 | 5 | 297 | 268.3 | 97.2365 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.31 | 154.2345 | 59 | 5 | 297 | 268.31 | 97.233 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.32 | 154.2353 | 59 | 5 | 297 | 268.32 | 97.2295 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.33 | 154.2345 | 59 | 5 | 297 | 268.33 | 97.226 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.34 | 154.2338 | 59 | 5 | 297 | 268.34 | 97.2225 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.35 | 154.2352 | 59 | 5 | 297 | 268.35 | 97.2226 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.36 | 154.2366 | 59 | 5 | 297 | 268.36 | 97.2228 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.37 | 154.2386 | 59 | 5 | 297 | 268.37 | 97.223 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.38 | 154.2405 | 59 | 5 | 297 | 268.38 | 97.2232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.39 | 154.2426 | 59 | 5 | 297 | 268.39 | 97.2233 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.4 | 154.2447 | 59 | 5 | 297 | 268.4 | 97.2234 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.41 | 154.2468 | 59 | 5 | 297 | 268.41 | 97.2235 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.42 | 154.2489 | 59 | 5 | 297 | 268.42 | 97.2236 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.43 | 154.2504 | 59 | 5 | 297 | 268.43 | 97.2236 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.44 | 154.2518 | 59 | 5 | 297 | 268.44 | 97.2237 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.45 | 154.2526 | 59 | 5 | 297 | 268.45 | 97.2238 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.46 | 154.2535 | 59 | 5 | 297 | 268.46 | 97.2238 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.47 | 154.2534 | 59 | 5 | 297 | 268.47 | 97.2239 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.48 | 154.2534 | 59 | 5 | 297 | 268.48 | 97.2239 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.49 | 154.2563 | 59 | 5 | 297 | 268.49 | 97.224 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.5 | 154.2593 | 59 | 5 | 297 | 268.5 | 97.2241 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.51 | 154.2613 | 59 | 5 | 297 | 268.51 | 97.224 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.52 | 154.2632 | 59 | 5 | 297 | 268.52 | 97.224 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.53 | 154.2614 | 59 | 5 | 297 | 268.53 | 97.2239 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.54 | 154.2596 | 59 | 5 | 297 | 268.54 | 97.2239 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.55 | 154.2615 | 59 | 5 | 297 | 268.55 | 97.2238 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.56 | 154.2634 | 59 | 5 | 297 | 268.56 | 97.2238 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.57 | 154.2632 | 59 | 5 | 297 | 268.57 | 97.2238 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.58 | 154.2631 | 59 | 5 | 297 | 268.58 | 97.2237 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.59 | 154.2669 | 59 | 5 | 297 | 268.59 | 97.2237 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.6 | 154.2706 | 59 | 5 | 297 | 268.6 | 97.2236 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.61 | 154.2702 | 59 | 5 | 297 | 268.61 | 97.2228 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.62 | 154.2698 | 59 | 5 | 297 | 268.62 | 97.222 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.63 | 154.2705 | 59 | 5 | 297 | 268.63 | 97.2214 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.64 | 154.2713 | 59 | 5 | 297 | 268.64 | 97.2208 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.65 | 154.2737 | 59 | 5 | 297 | 268.65 | 97.2202 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.66 | 154.2762 | 59 | 5 | 297 | 268.66 | 97.2195 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.67 | 154.2738 | 59 | 5 | 297 | 268.67 | 97.2189 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.68 | 154.2714 | 59 | 5 | 297 | 268.68 | 97.2183 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.69 | 154.2718 | 59 | 5 | 297 | 268.69 | 97.2183 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.7 | 154.2722 | 59 | 5 | 297 | 268.7 | 97.2183 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.71 | 154.2717 | 59 | 5 | 297 | 268.71 | 97.2183 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.72 | 154.2711 | 59 | 5 | 297 | 268.72 | 97.2183 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.73 | 154.2725 | 59 | 5 | 297 | 268.73 | 97.2183 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.74 | 154.2738 | 59 | 5 | 297 | 268.74 | 97.2183 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.75 | 154.2762 | 59 | 5 | 297 | 268.75 | 97.2183 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.76 | 154.2785 | 59 | 5 | 297 | 268.76 | 97.2183 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.77 | 154.2763 | 59 | 5 | 297 | 268.77 | 97.2183 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.78 | 154.2741 | 59 | 5 | 297 | 268.78 | 97.2183 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.79 | 154.2738 | 59 | 5 | 297 | 268.79 | 97.2183 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.8 | 154.2735 | 59 | 5 | 297 | 268.8 | 97.2182 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.81 | 154.2717 | 59 | 5 | 297 | 268.81 | 97.2181 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.82 | 154.2699 | 59 | 5 | 297 | 268.82 | 97.2179 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.83 | 154.2698 | 59 | 5 | 297 | 268.83 | 97.2178 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.84 | 154.2697 | 59 | 5 | 297 | 268.84 | 97.2176 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.85 | 154.2694 | 59 | 5 | 297 | 268.85 | 97.2175 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.86 | 154.2691 | 59 | 5 | 297 | 268.86 | 97.2174 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.87 | 154.2685 | 59 | 5 | 297 | 268.87 | 97.2172 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.88 | 154.2678 | 59 | 5 | 297 | 268.88 | 97.2171 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.89 | 154.267 | 59 | 5 | 297 | 268.89 | 97.2169 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.9 | 154.2661 | 59 | 5 | 297 | 268.9 | 97.2168 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.91 | 154.2632 | 59 | 5 | 297 | 268.91 | 97.2166 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.92 | 154.2604 | 59 | 5 | 297 | 268.92 | 97.2165 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.93 | 154.259 | 59 | 5 | 297 | 268.93 | 97.2163 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.94 | 154.2576 | 59 | 5 | 297 | 268.94 | 97.2162 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.95 | 154.2568 | 59 | 5 | 297 | 268.95 | 97.216 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.96 | 154.2559 | 59 | 5 | 297 | 268.96 | 97.2159 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.97 | 154.2577 | 59 | 5 | 297 | 268.97 | 97.2157 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.98 | 154.2595 | 59 | 5 | 297 | 268.98 | 97.2156 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 268.99 | 154.2587 | 59 | 5 | 297 | 268.99 | 97.2155 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269 | 154.2578 | 59 | 5 | 297 | 269 | 97.2153 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.01 | 154.2564 | 59 | 5 | 297 | 269.01 | 97.2158 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.02 | 154.255 | 59 | 5 | 297 | 269.02 | 97.2163 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.03 | 154.2553 | 59 | 5 | 297 | 269.03 | 97.2167 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.04 | 154.2557 | 59 | 5 | 297 | 269.04 | 97.2172 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.05 | 154.2541 | 59 | 5 | 297 | 269.05 | 97.218 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.06 | 154.2525 | 59 | 5 | 297 | 269.06 | 97.2187 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.07 | 154.2524 | 59 | 5 | 297 | 269.07 | 97.2195 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.08 | 154.2523 | 59 | 5 | 297 | 269.08 | 97.2202 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.09 | 154.2485 | 59 | 5 | 297 | 269.09 | 97.2209 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.1 | 154.2448 | 59 | 5 | 297 | 269.1 | 97.2216 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.11 | 154.2407 | 59 | 5 | 297 | 269.11 | 97.2223 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.12 | 154.2366 | 59 | 5 | 297 | 269.12 | 97.223 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.13 | 154.2337 | 59 | 5 | 297 | 269.13 | 97.2237 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.14 | 154.2308 | 59 | 5 | 297 | 269.14 | 97.2245 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.15 | 154.2246 | 59 | 5 | 297 | 269.15 | 97.2252 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.16 | 154.2184 | 59 | 5 | 297 | 269.16 | 97.2259 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.17 | 154.2137 | 59 | 5 | 297 | 269.17 | 97.2252 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.18 | 154.2091 | 59 | 5 | 297 | 269.18 | 97.2245 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.19 | 154.2043 | 59 | 5 | 297 | 269.19 | 97.2238 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.2 | 154.1996 | 59 | 5 | 297 | 269.2 | 97.2232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.21 | 154.1967 | 59 | 5 | 297 | 269.21 | 97.2225 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.22 | 154.1937 | 59 | 5 | 297 | 269.22 | 97.2218 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.23 | 154.1911 | 59 | 5 | 297 | 269.23 | 97.2211 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.24 | 154.1885 | 59 | 5 | 297 | 269.24 | 97.2204 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.25 | 154.1811 | 59 | 5 | 297 | 269.25 | 97.2197 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.26 | 154.1738 | 59 | 5 | 297 | 269.26 | 97.219 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.27 | 154.169 | 59 | 5 | 297 | 269.27 | 97.2176 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.28 | 154.1643 | 59 | 5 | 297 | 269.28 | 97.2162 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.29 | 154.1588 | 59 | 5 | 297 | 269.29 | 97.2144 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.3 | 154.1534 | 59 | 5 | 297 | 269.3 | 97.2127 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.31 | 154.15 | 59 | 5 | 297 | 269.31 | 97.2111 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.32 | 154.1467 | 59 | 5 | 297 | 269.32 | 97.2094 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.33 | 154.1431 | 59 | 5 | 297 | 269.33 | 97.2078 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.34 | 154.1395 | 59 | 5 | 297 | 269.34 | 97.2062 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.35 | 154.1338 | 59 | 5 | 297 | 269.35 | 97.2046 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.36 | 154.1281 | 59 | 5 | 297 | 269.36 | 97.2029 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.37 | 154.1251 | 59 | 5 | 297 | 269.37 | 97.2013 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.38 | 154.1221 | 59 | 5 | 297 | 269.38 | 97.1997 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.39 | 154.116 | 59 | 5 | 297 | 269.39 | 97.198 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.4 | 154.11 | 59 | 5 | 297 | 269.4 | 97.1964 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.41 | 154.1058 | 59 | 5 | 297 | 269.41 | 97.1948 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.42 | 154.1017 | 59 | 5 | 297 | 269.42 | 97.1931 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.43 | 154.0968 | 59 | 5 | 297 | 269.43 | 97.1915 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.44 | 154.0919 | 59 | 5 | 297 | 269.44 | 97.1899 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.45 | 154.0894 | 59 | 5 | 297 | 269.45 | 97.1882 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.46 | 154.0869 | 59 | 5 | 297 | 269.46 | 97.1866 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.47 | 154.0831 | 59 | 5 | 297 | 269.47 | 97.185 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.48 | 154.0794 | 59 | 5 | 297 | 269.48 | 97.1833 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.49 | 154.0748 | 59 | 5 | 297 | 269.49 | 97.1817 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.5 | 154.0701 | 59 | 5 | 297 | 269.5 | 97.1801 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.51 | 154.066 | 59 | 5 | 297 | 269.51 | 97.1778 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.52 | 154.0619 | 59 | 5 | 297 | 269.52 | 97.1756 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.53 | 154.0561 | 59 | 5 | 297 | 269.53 | 97.1733 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.54 | 154.0502 | 59 | 5 | 297 | 269.54 | 97.1711 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.55 | 154.0471 | 59 | 5 | 297 | 269.55 | 97.1691 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.56 | 154.044 | 59 | 5 | 297 | 269.56 | 97.1672 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.57 | 154.0409 | 59 | 5 | 297 | 269.57 | 97.1653 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.58 | 154.0378 | 59 | 5 | 297 | 269.58 | 97.1635 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.59 | 154.0372 | 59 | 5 | 297 | 269.59 | 97.1616 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.6 | 154.0366 | 59 | 5 | 297 | 269.6 | 97.1597 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.61 | 154.0363 | 59 | 5 | 297 | 269.61 | 97.1578 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.62 | 154.036 | 59 | 5 | 297 | 269.62 | 97.1559 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.63 | 154.0326 | 59 | 5 | 297 | 269.63 | 97.1541 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.64 | 154.0292 | 59 | 5 | 297 | 269.64 | 97.1522 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.65 | 154.0271 | 59 | 5 | 297 | 269.65 | 97.1503 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.66 | 154.0249 | 59 | 5 | 297 | 269.66 | 97.1484 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.67 | 154.0253 | 59 | 5 | 297 | 269.67 | 97.1479 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.68 | 154.0256 | 59 | 5 | 297 | 269.68 | 97.1475 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.69 | 154.0277 | 59 | 5 | 297 | 269.69 | 97.147 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.7 | 154.0297 | 59 | 5 | 297 | 269.7 | 97.1465 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.71 | 154.0321 | 59 | 5 | 297 | 269.71 | 97.146 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.72 | 154.0345 | 59 | 5 | 297 | 269.72 | 97.1455 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.73 | 154.033 | 59 | 5 | 297 | 269.73 | 97.1451 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.74 | 154.0315 | 59 | 5 | 297 | 269.74 | 97.1446 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.75 | 154.0343 | 59 | 5 | 297 | 269.75 | 97.1441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.76 | 154.037 | 59 | 5 | 297 | 269.76 | 97.1436 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.77 | 154.0381 | 59 | 5 | 297 | 269.77 | 97.1439 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.78 | 154.0393 | 59 | 5 | 297 | 269.78 | 97.1442 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.79 | 154.0434 | 59 | 5 | 297 | 269.79 | 97.1448 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.8 | 154.0474 | 59 | 5 | 297 | 269.8 | 97.1454 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.81 | 154.05 | 59 | 5 | 297 | 269.81 | 97.146 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.82 | 154.0525 | 59 | 5 | 297 | 269.82 | 97.1466 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.83 | 154.0517 | 59 | 5 | 297 | 269.83 | 97.1472 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.84 | 154.0508 | 59 | 5 | 297 | 269.84 | 97.1478 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.85 | 154.0518 | 59 | 5 | 297 | 269.85 | 97.1485 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.86 | 154.0527 | 59 | 5 | 297 | 269.86 | 97.1491 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.87 | 154.0488 | 59 | 5 | 297 | 269.87 | 97.1497 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.88 | 154.0448 | 59 | 5 | 297 | 269.88 | 97.1503 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.89 | 154.0437 | 59 | 5 | 297 | 269.89 | 97.1509 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.9 | 154.0425 | 59 | 5 | 297 | 269.9 | 97.1515 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.91 | 154.0399 | 59 | 5 | 297 | 269.91 | 97.1521 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.92 | 154.0373 | 59 | 5 | 297 | 269.92 | 97.1527 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.93 | 154.0369 | 59 | 5 | 297 | 269.93 | 97.1534 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.94 | 154.0366 | 59 | 5 | 297 | 269.94 | 97.154 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.95 | 154.0359 | 59 | 5 | 297 | 269.95 | 97.1571 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.96 | 154.0352 | 59 | 5 | 297 | 269.96 | 97.1603 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.97 | 154.0328 | 59 | 5 | 297 | 269.97 | 97.1635 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.98 | 154.0305 | 59 | 5 | 297 | 269.98 | 97.1666 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 269.99 | 154.0294 | 59 | 5 | 297 | 269.99 | 97.1699 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270 | 154.0283 | 59 | 5 | 297 | 270 | 97.1731 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.01 | 154.0231 | 59 | 5 | 297 | 270.01 | 97.1764 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.02 | 154.0179 | 59 | 5 | 297 | 270.02 | 97.1796 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.03 | 154.0187 | 59 | 5 | 297 | 270.03 | 97.1829 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.04 | 154.0195 | 59 | 5 | 297 | 270.04 | 97.1861 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.05 | 154.0179 | 59 | 5 | 297 | 270.05 | 97.1888 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.06 | 154.0163 | 59 | 5 | 297 | 270.06 | 97.1914 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.07 | 154.0142 | 59 | 5 | 297 | 270.07 | 97.1941 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.08 | 154.0121 | 59 | 5 | 297 | 270.08 | 97.1967 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.09 | 154.0126 | 59 | 5 | 297 | 270.09 | 97.2002 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.1 | 154.0131 | 59 | 5 | 297 | 270.1 | 97.2037 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.11 | 154.0103 | 59 | 5 | 297 | 270.11 | 97.2072 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.12 | 154.0074 | 59 | 5 | 297 | 270.12 | 97.2106 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.13 | 154.0069 | 59 | 5 | 297 | 270.13 | 97.2172 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.14 | 154.0063 | 59 | 5 | 297 | 270.14 | 97.2238 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.15 | 154.004 | 59 | 5 | 297 | 270.15 | 97.2305 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.16 | 154.0017 | 59 | 5 | 297 | 270.16 | 97.2371 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.17 | 154.002 | 59 | 5 | 297 | 270.17 | 97.2438 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.18 | 154.0023 | 59 | 5 | 297 | 270.18 | 97.2505 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.19 | 154.0022 | 59 | 5 | 297 | 270.19 | 97.2566 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.2 | 154.002 | 59 | 5 | 297 | 270.2 | 97.2628 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.21 | 153.998 | 59 | 5 | 297 | 270.21 | 97.269 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.22 | 153.994 | 59 | 5 | 297 | 270.22 | 97.2751 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.23 | 153.9913 | 59 | 5 | 297 | 270.23 | 97.2813 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.24 | 153.9886 | 59 | 5 | 297 | 270.24 | 97.2874 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.25 | 153.9829 | 59 | 5 | 297 | 270.25 | 97.2946 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.26 | 153.9773 | 59 | 5 | 297 | 270.26 | 97.3018 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.27 | 153.9732 | 59 | 5 | 297 | 270.27 | 97.3092 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.28 | 153.9692 | 59 | 5 | 297 | 270.28 | 97.3167 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.29 | 153.9635 | 59 | 5 | 297 | 270.29 | 97.3243 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.3 | 153.9579 | 59 | 5 | 297 | 270.3 | 97.3318 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.31 | 153.9509 | 59 | 5 | 297 | 270.31 | 97.3394 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.32 | 153.9439 | 59 | 5 | 297 | 270.32 | 97.347 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.33 | 153.9419 | 59 | 5 | 297 | 270.33 | 97.3547 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.34 | 153.9399 | 59 | 5 | 297 | 270.34 | 97.3623 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.35 | 153.9342 | 59 | 5 | 297 | 270.35 | 97.3699 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.36 | 153.9285 | 59 | 5 | 297 | 270.36 | 97.3775 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.37 | 153.9261 | 59 | 5 | 297 | 270.37 | 97.3828 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.38 | 153.9237 | 59 | 5 | 297 | 270.38 | 97.3881 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.39 | 153.9216 | 59 | 5 | 297 | 270.39 | 97.3934 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.4 | 153.9195 | 59 | 5 | 297 | 270.4 | 97.3988 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.41 | 153.9189 | 59 | 5 | 297 | 270.41 | 97.4042 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.42 | 153.9183 | 59 | 5 | 297 | 270.42 | 97.4096 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.43 | 153.9162 | 59 | 5 | 297 | 270.43 | 97.4151 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.44 | 153.914 | 59 | 5 | 297 | 270.44 | 97.4205 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.45 | 153.9099 | 59 | 5 | 297 | 270.45 | 97.4235 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.46 | 153.9058 | 59 | 5 | 297 | 270.46 | 97.4264 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.47 | 153.9029 | 59 | 5 | 297 | 270.47 | 97.4293 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.48 | 153.9001 | 59 | 5 | 297 | 270.48 | 97.4322 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.49 | 153.8967 | 59 | 5 | 297 | 270.49 | 97.4351 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.5 | 153.8934 | 59 | 5 | 297 | 270.5 | 97.4379 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.51 | 153.8933 | 59 | 5 | 297 | 270.51 | 97.4408 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.52 | 153.8932 | 59 | 5 | 297 | 270.52 | 97.4438 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.53 | 153.8907 | 59 | 5 | 297 | 270.53 | 97.4442 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.54 | 153.8882 | 59 | 5 | 297 | 270.54 | 97.4446 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.55 | 153.8848 | 59 | 5 | 297 | 270.55 | 97.4451 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.56 | 153.8815 | 59 | 5 | 297 | 270.56 | 97.4455 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.57 | 153.8822 | 59 | 5 | 297 | 270.57 | 97.446 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.58 | 153.8829 | 59 | 5 | 297 | 270.58 | 97.4465 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.59 | 153.8776 | 59 | 5 | 297 | 270.59 | 97.4455 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.6 | 153.8723 | 59 | 5 | 297 | 270.6 | 97.4446 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.61 | 153.8705 | 59 | 5 | 297 | 270.61 | 97.4436 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.62 | 153.8686 | 59 | 5 | 297 | 270.62 | 97.4427 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.63 | 153.8644 | 59 | 5 | 297 | 270.63 | 97.4387 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.64 | 153.8601 | 59 | 5 | 297 | 270.64 | 97.4347 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.65 | 153.8608 | 59 | 5 | 297 | 270.65 | 97.4305 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.66 | 153.8614 | 59 | 5 | 297 | 270.66 | 97.4264 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.67 | 153.8601 | 59 | 5 | 297 | 270.67 | 97.4224 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.68 | 153.8588 | 59 | 5 | 297 | 270.68 | 97.4183 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.69 | 153.8538 | 59 | 5 | 297 | 270.69 | 97.4147 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.7 | 153.8487 | 59 | 5 | 297 | 270.7 | 97.4112 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.71 | 153.8457 | 59 | 5 | 297 | 270.71 | 97.4053 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.72 | 153.8426 | 59 | 5 | 297 | 270.72 | 97.3995 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.73 | 153.8395 | 59 | 5 | 297 | 270.73 | 97.3937 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.74 | 153.8364 | 59 | 5 | 297 | 270.74 | 97.388 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.75 | 153.8347 | 59 | 5 | 297 | 270.75 | 97.3812 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.76 | 153.8329 | 59 | 5 | 297 | 270.76 | 97.3744 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.77 | 153.8307 | 59 | 5 | 297 | 270.77 | 97.3674 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.78 | 153.8285 | 59 | 5 | 297 | 270.78 | 97.3603 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.79 | 153.8268 | 59 | 5 | 297 | 270.79 | 97.3527 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.8 | 153.825 | 59 | 5 | 297 | 270.8 | 97.345 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.81 | 153.8267 | 59 | 5 | 297 | 270.81 | 97.3373 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.82 | 153.8285 | 59 | 5 | 297 | 270.82 | 97.3296 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.83 | 153.8266 | 59 | 5 | 297 | 270.83 | 97.3219 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.84 | 153.8248 | 59 | 5 | 297 | 270.84 | 97.3142 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.85 | 153.8247 | 59 | 5 | 297 | 270.85 | 97.3066 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.86 | 153.8247 | 59 | 5 | 297 | 270.86 | 97.299 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.87 | 153.8223 | 59 | 5 | 297 | 270.87 | 97.2937 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.88 | 153.8199 | 59 | 5 | 297 | 270.88 | 97.2884 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.89 | 153.8208 | 59 | 5 | 297 | 270.89 | 97.2831 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.9 | 153.8217 | 59 | 5 | 297 | 270.9 | 97.2778 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.91 | 153.8238 | 59 | 5 | 297 | 270.91 | 97.2724 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.92 | 153.8258 | 59 | 5 | 297 | 270.92 | 97.267 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.93 | 153.8245 | 59 | 5 | 297 | 270.93 | 97.2615 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.94 | 153.8232 | 59 | 5 | 297 | 270.94 | 97.2561 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.95 | 153.8228 | 59 | 5 | 297 | 270.95 | 97.2515 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.96 | 153.8224 | 59 | 5 | 297 | 270.96 | 97.2469 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.97 | 153.8195 | 59 | 5 | 297 | 270.97 | 97.2423 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.98 | 153.8167 | 59 | 5 | 297 | 270.98 | 97.2376 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 270.99 | 153.8155 | 59 | 5 | 297 | 270.99 | 97.2331 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271 | 153.8143 | 59 | 5 | 297 | 271 | 97.2286 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.01 | 153.8133 | 59 | 5 | 297 | 271.01 | 97.2244 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.02 | 153.8123 | 59 | 5 | 297 | 271.02 | 97.2201 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.03 | 153.8143 | 59 | 5 | 297 | 271.03 | 97.2178 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.04 | 153.8162 | 59 | 5 | 297 | 271.04 | 97.2155 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.05 | 153.8256 | 59 | 5 | 297 | 271.05 | 97.2147 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.06 | 153.8349 | 59 | 5 | 297 | 271.06 | 97.2138 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.07 | 153.8434 | 59 | 5 | 297 | 271.07 | 97.213 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.08 | 153.8518 | 59 | 5 | 297 | 271.08 | 97.2121 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.09 | 153.8634 | 59 | 5 | 297 | 271.09 | 97.2118 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.1 | 153.875 | 59 | 5 | 297 | 271.1 | 97.2115 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.11 | 153.8866 | 59 | 5 | 297 | 271.11 | 97.2112 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.12 | 153.8981 | 59 | 5 | 297 | 271.12 | 97.2109 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.13 | 153.9114 | 59 | 5 | 297 | 271.13 | 97.2106 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.14 | 153.9246 | 59 | 5 | 297 | 271.14 | 97.2103 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.15 | 153.9348 | 59 | 5 | 297 | 271.15 | 97.21 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.16 | 153.9449 | 59 | 5 | 297 | 271.16 | 97.2097 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.17 | 153.9547 | 59 | 5 | 297 | 271.17 | 97.2093 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.18 | 153.9646 | 59 | 5 | 297 | 271.18 | 97.2089 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.19 | 153.978 | 59 | 5 | 297 | 271.19 | 97.208 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.2 | 153.9914 | 59 | 5 | 297 | 271.2 | 97.2071 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.21 | 154.0031 | 59 | 5 | 297 | 271.21 | 97.2084 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.22 | 154.0148 | 59 | 5 | 297 | 271.22 | 97.2098 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.23 | 154.0301 | 59 | 5 | 297 | 271.23 | 97.2114 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.24 | 154.0453 | 59 | 5 | 297 | 271.24 | 97.2129 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.25 | 154.0604 | 59 | 5 | 297 | 271.25 | 97.2139 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.26 | 154.0755 | 59 | 5 | 297 | 271.26 | 97.2149 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.27 | 154.0903 | 59 | 5 | 297 | 271.27 | 97.2159 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.28 | 154.1051 | 59 | 5 | 297 | 271.28 | 97.2168 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.29 | 154.1216 | 59 | 5 | 297 | 271.29 | 97.2173 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.3 | 154.138 | 59 | 5 | 297 | 271.3 | 97.2179 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.31 | 154.1497 | 59 | 5 | 297 | 271.31 | 97.2184 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.32 | 154.1613 | 59 | 5 | 297 | 271.32 | 97.2189 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.33 | 154.1761 | 59 | 5 | 297 | 271.33 | 97.2183 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.34 | 154.1908 | 59 | 5 | 297 | 271.34 | 97.2177 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.35 | 154.2049 | 59 | 5 | 297 | 271.35 | 97.217 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.36 | 154.219 | 59 | 5 | 297 | 271.36 | 97.2163 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.37 | 154.2379 | 59 | 5 | 297 | 271.37 | 97.2156 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.38 | 154.2568 | 59 | 5 | 297 | 271.38 | 97.2149 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.39 | 154.2737 | 59 | 5 | 297 | 271.39 | 97.2142 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.4 | 154.2905 | 59 | 5 | 297 | 271.4 | 97.2135 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.41 | 154.3058 | 59 | 5 | 297 | 271.41 | 97.2128 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.42 | 154.3211 | 59 | 5 | 297 | 271.42 | 97.2121 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.43 | 154.336 | 59 | 5 | 297 | 271.43 | 97.2114 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.44 | 154.3509 | 59 | 5 | 297 | 271.44 | 97.2107 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.45 | 154.3649 | 59 | 5 | 297 | 271.45 | 97.2091 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.46 | 154.3789 | 59 | 5 | 297 | 271.46 | 97.2076 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.47 | 154.3952 | 59 | 5 | 297 | 271.47 | 97.206 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.48 | 154.4115 | 59 | 5 | 297 | 271.48 | 97.2044 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.49 | 154.4286 | 59 | 5 | 297 | 271.49 | 97.2028 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.5 | 154.4457 | 59 | 5 | 297 | 271.5 | 97.2011 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.51 | 154.4639 | 59 | 5 | 297 | 271.51 | 97.1992 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.52 | 154.4821 | 59 | 5 | 297 | 271.52 | 97.1972 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.53 | 154.4968 | 59 | 5 | 297 | 271.53 | 97.1957 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.54 | 154.5114 | 59 | 5 | 297 | 271.54 | 97.1942 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.55 | 154.5179 | 59 | 5 | 297 | 271.55 | 97.1912 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.56 | 154.5244 | 59 | 5 | 297 | 271.56 | 97.1882 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.57 | 154.5301 | 59 | 5 | 297 | 271.57 | 97.1852 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.58 | 154.5358 | 59 | 5 | 297 | 271.58 | 97.1822 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.59 | 154.5386 | 59 | 5 | 297 | 271.59 | 97.1791 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.6 | 154.5413 | 59 | 5 | 297 | 271.6 | 97.176 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.61 | 154.5457 | 59 | 5 | 297 | 271.61 | 97.1729 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.62 | 154.55 | 59 | 5 | 297 | 271.62 | 97.1697 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.63 | 154.5565 | 59 | 5 | 297 | 271.63 | 97.1666 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.64 | 154.563 | 59 | 5 | 297 | 271.64 | 97.1635 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.65 | 154.5669 | 59 | 5 | 297 | 271.65 | 97.1604 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.66 | 154.5708 | 59 | 5 | 297 | 271.66 | 97.1573 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.67 | 154.5744 | 59 | 5 | 297 | 271.67 | 97.1542 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.68 | 154.578 | 59 | 5 | 297 | 271.68 | 97.151 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.69 | 154.5735 | 59 | 5 | 297 | 271.69 | 97.1485 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.7 | 154.5691 | 59 | 5 | 297 | 271.7 | 97.146 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.71 | 154.5658 | 59 | 5 | 297 | 271.71 | 97.1434 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.72 | 154.5624 | 59 | 5 | 297 | 271.72 | 97.1409 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.73 | 154.5559 | 59 | 5 | 297 | 271.73 | 97.1392 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.74 | 154.5494 | 59 | 5 | 297 | 271.74 | 97.1374 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.75 | 154.543 | 59 | 5 | 297 | 271.75 | 97.1363 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.76 | 154.5365 | 59 | 5 | 297 | 271.76 | 97.1351 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.77 | 154.5329 | 59 | 5 | 297 | 271.77 | 97.1345 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.78 | 154.5293 | 59 | 5 | 297 | 271.78 | 97.1338 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.79 | 154.5188 | 59 | 5 | 297 | 271.79 | 97.1341 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.8 | 154.5082 | 59 | 5 | 297 | 271.8 | 97.1345 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.81 | 154.5033 | 59 | 5 | 297 | 271.81 | 97.1348 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.82 | 154.4984 | 59 | 5 | 297 | 271.82 | 97.1351 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.83 | 154.4897 | 59 | 5 | 297 | 271.83 | 97.1387 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.84 | 154.4809 | 59 | 5 | 297 | 271.84 | 97.1424 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.85 | 154.4758 | 59 | 5 | 297 | 271.85 | 97.1461 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.86 | 154.4707 | 59 | 5 | 297 | 271.86 | 97.1497 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.87 | 154.4642 | 59 | 5 | 297 | 271.87 | 97.1534 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.88 | 154.4576 | 59 | 5 | 297 | 271.88 | 97.1571 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.89 | 154.4475 | 59 | 5 | 297 | 271.89 | 97.161 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.9 | 154.4374 | 59 | 5 | 297 | 271.9 | 97.1649 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.91 | 154.4281 | 59 | 5 | 297 | 271.91 | 97.1688 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.92 | 154.4187 | 59 | 5 | 297 | 271.92 | 97.1726 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.93 | 154.4088 | 59 | 5 | 297 | 271.93 | 97.1787 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.94 | 154.3989 | 59 | 5 | 297 | 271.94 | 97.1848 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.95 | 154.3911 | 59 | 5 | 297 | 271.95 | 97.1908 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.96 | 154.3833 | 59 | 5 | 297 | 271.96 | 97.1969 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.97 | 154.374 | 59 | 5 | 297 | 271.97 | 97.203 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.98 | 154.3647 | 59 | 5 | 297 | 271.98 | 97.209 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 271.99 | 154.3541 | 59 | 5 | 297 | 271.99 | 97.2151 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272 | 154.3435 | 59 | 5 | 297 | 272 | 97.2212 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.01 | 154.3339 | 59 | 5 | 297 | 272.01 | 97.2272 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.02 | 154.3243 | 59 | 5 | 297 | 272.02 | 97.2333 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.03 | 154.3106 | 59 | 5 | 297 | 272.03 | 97.2392 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.04 | 154.297 | 59 | 5 | 297 | 272.04 | 97.2451 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.05 | 154.2862 | 59 | 5 | 297 | 272.05 | 97.2511 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.06 | 154.2754 | 59 | 5 | 297 | 272.06 | 97.257 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.07 | 154.2611 | 59 | 5 | 297 | 272.07 | 97.2653 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.08 | 154.2469 | 59 | 5 | 297 | 272.08 | 97.2735 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.09 | 154.2374 | 59 | 5 | 297 | 272.09 | 97.2819 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.1 | 154.228 | 59 | 5 | 297 | 272.1 | 97.2902 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.11 | 154.2187 | 59 | 5 | 297 | 272.11 | 97.2986 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.12 | 154.2094 | 59 | 5 | 297 | 272.12 | 97.3069 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.13 | 154.1951 | 59 | 5 | 297 | 272.13 | 97.3152 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.14 | 154.1807 | 59 | 5 | 297 | 272.14 | 97.3234 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.15 | 154.1689 | 59 | 5 | 297 | 272.15 | 97.3316 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.16 | 154.1571 | 59 | 5 | 297 | 272.16 | 97.3398 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.17 | 154.1433 | 59 | 5 | 297 | 272.17 | 97.3469 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.18 | 154.1294 | 59 | 5 | 297 | 272.18 | 97.3541 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.19 | 154.124 | 59 | 5 | 297 | 272.19 | 97.3612 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.2 | 154.1186 | 59 | 5 | 297 | 272.2 | 97.3683 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.21 | 154.115 | 59 | 5 | 297 | 272.21 | 97.3755 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.22 | 154.1114 | 59 | 5 | 297 | 272.22 | 97.3826 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.23 | 154.1082 | 59 | 5 | 297 | 272.23 | 97.3886 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.24 | 154.105 | 59 | 5 | 297 | 272.24 | 97.3946 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.25 | 154.1026 | 59 | 5 | 297 | 272.25 | 97.4005 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.26 | 154.1002 | 59 | 5 | 297 | 272.26 | 97.4065 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.27 | 154.0931 | 59 | 5 | 297 | 272.27 | 97.4119 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.28 | 154.0859 | 59 | 5 | 297 | 272.28 | 97.4173 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.29 | 154.0834 | 59 | 5 | 297 | 272.29 | 97.4228 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.3 | 154.0809 | 59 | 5 | 297 | 272.3 | 97.4283 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.31 | 154.0774 | 59 | 5 | 297 | 272.31 | 97.4338 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.32 | 154.074 | 59 | 5 | 297 | 272.32 | 97.4393 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.33 | 154.0759 | 59 | 5 | 297 | 272.33 | 97.4425 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.34 | 154.0778 | 59 | 5 | 297 | 272.34 | 97.4457 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.35 | 154.0782 | 59 | 5 | 297 | 272.35 | 97.4489 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.36 | 154.0785 | 59 | 5 | 297 | 272.36 | 97.4521 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.37 | 154.0754 | 59 | 5 | 297 | 272.37 | 97.4527 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.38 | 154.0722 | 59 | 5 | 297 | 272.38 | 97.4534 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.39 | 154.072 | 59 | 5 | 297 | 272.39 | 97.4538 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.4 | 154.0717 | 59 | 5 | 297 | 272.4 | 97.4541 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.41 | 154.0689 | 59 | 5 | 297 | 272.41 | 97.4512 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.42 | 154.0661 | 59 | 5 | 297 | 272.42 | 97.4483 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.43 | 154.0691 | 59 | 5 | 297 | 272.43 | 97.4431 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.44 | 154.072 | 59 | 5 | 297 | 272.44 | 97.438 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.45 | 154.0719 | 59 | 5 | 297 | 272.45 | 97.4328 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.46 | 154.0718 | 59 | 5 | 297 | 272.46 | 97.4277 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.47 | 154.0736 | 59 | 5 | 297 | 272.47 | 97.4225 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.48 | 154.0754 | 59 | 5 | 297 | 272.48 | 97.4174 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.49 | 154.0786 | 59 | 5 | 297 | 272.49 | 97.4122 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.5 | 154.0817 | 59 | 5 | 297 | 272.5 | 97.4069 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.51 | 154.0801 | 59 | 5 | 297 | 272.51 | 97.4017 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.52 | 154.0785 | 59 | 5 | 297 | 272.52 | 97.3965 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.53 | 154.0816 | 59 | 5 | 297 | 272.53 | 97.3914 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.54 | 154.0848 | 59 | 5 | 297 | 272.54 | 97.3863 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.55 | 154.0855 | 59 | 5 | 297 | 272.55 | 97.3813 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.56 | 154.0862 | 59 | 5 | 297 | 272.56 | 97.3762 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.57 | 154.0954 | 59 | 5 | 297 | 272.57 | 97.3689 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.58 | 154.1046 | 59 | 5 | 297 | 272.58 | 97.3615 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.59 | 154.1131 | 59 | 5 | 297 | 272.59 | 97.3541 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.6 | 154.1215 | 59 | 5 | 297 | 272.6 | 97.3467 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.61 | 154.1257 | 59 | 5 | 297 | 272.61 | 97.3394 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.62 | 154.1298 | 59 | 5 | 297 | 272.62 | 97.332 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.63 | 154.1363 | 59 | 5 | 297 | 272.63 | 97.3247 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.64 | 154.1428 | 59 | 5 | 297 | 272.64 | 97.3174 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.65 | 154.1478 | 59 | 5 | 297 | 272.65 | 97.3102 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.66 | 154.1527 | 59 | 5 | 297 | 272.66 | 97.3029 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.67 | 154.1613 | 59 | 5 | 297 | 272.67 | 97.2968 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.68 | 154.1699 | 59 | 5 | 297 | 272.68 | 97.2906 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.69 | 154.1768 | 59 | 5 | 297 | 272.69 | 97.2851 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.7 | 154.1838 | 59 | 5 | 297 | 272.7 | 97.2795 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.71 | 154.1905 | 59 | 5 | 297 | 272.71 | 97.274 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.72 | 154.1973 | 59 | 5 | 297 | 272.72 | 97.2684 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.73 | 154.2059 | 59 | 5 | 297 | 272.73 | 97.2629 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.74 | 154.2145 | 59 | 5 | 297 | 272.74 | 97.2574 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.75 | 154.219 | 59 | 5 | 297 | 272.75 | 97.2519 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.76 | 154.2236 | 59 | 5 | 297 | 272.76 | 97.2465 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.77 | 154.2309 | 59 | 5 | 297 | 272.77 | 97.2411 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.78 | 154.2382 | 59 | 5 | 297 | 272.78 | 97.2356 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.79 | 154.2444 | 59 | 5 | 297 | 272.79 | 97.2301 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.8 | 154.2505 | 59 | 5 | 297 | 272.8 | 97.2246 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.81 | 154.2573 | 59 | 5 | 297 | 272.81 | 97.2191 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.82 | 154.264 | 59 | 5 | 297 | 272.82 | 97.2136 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.83 | 154.2693 | 59 | 5 | 297 | 272.83 | 97.2082 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.84 | 154.2746 | 59 | 5 | 297 | 272.84 | 97.2027 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.85 | 154.2769 | 59 | 5 | 297 | 272.85 | 97.1973 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.86 | 154.2792 | 59 | 5 | 297 | 272.86 | 97.1918 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.87 | 154.2833 | 59 | 5 | 297 | 272.87 | 97.1889 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.88 | 154.2874 | 59 | 5 | 297 | 272.88 | 97.186 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.89 | 154.2903 | 59 | 5 | 297 | 272.89 | 97.1831 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.9 | 154.2932 | 59 | 5 | 297 | 272.9 | 97.1802 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.91 | 154.3013 | 59 | 5 | 297 | 272.91 | 97.1807 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.92 | 154.3094 | 59 | 5 | 297 | 272.92 | 97.1812 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.93 | 154.308 | 59 | 5 | 297 | 272.93 | 97.1828 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.94 | 154.3066 | 59 | 5 | 297 | 272.94 | 97.1845 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.95 | 154.3062 | 59 | 5 | 297 | 272.95 | 97.1861 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.96 | 154.3058 | 59 | 5 | 297 | 272.96 | 97.1877 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.97 | 154.3049 | 59 | 5 | 297 | 272.97 | 97.1894 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.98 | 154.304 | 59 | 5 | 297 | 272.98 | 97.191 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 272.99 | 154.3013 | 59 | 5 | 297 | 272.99 | 97.1927 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273 | 154.2985 | 59 | 5 | 297 | 273 | 97.1944 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.01 | 154.2977 | 59 | 5 | 297 | 273.01 | 97.1962 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.02 | 154.297 | 59 | 5 | 297 | 273.02 | 97.1979 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.03 | 154.2957 | 59 | 5 | 297 | 273.03 | 97.199 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.04 | 154.2943 | 59 | 5 | 297 | 273.04 | 97.2001 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.05 | 154.2952 | 59 | 5 | 297 | 273.05 | 97.2012 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.06 | 154.296 | 59 | 5 | 297 | 273.06 | 97.2023 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.07 | 154.29 | 59 | 5 | 297 | 273.07 | 97.2034 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.08 | 154.2839 | 59 | 5 | 297 | 273.08 | 97.2045 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.09 | 154.2776 | 59 | 5 | 297 | 273.09 | 97.2056 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.1 | 154.2713 | 59 | 5 | 297 | 273.1 | 97.2068 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.11 | 154.2675 | 59 | 5 | 297 | 273.11 | 97.2079 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.12 | 154.2638 | 59 | 5 | 297 | 273.12 | 97.2091 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.13 | 154.2608 | 59 | 5 | 297 | 273.13 | 97.2102 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.14 | 154.2578 | 59 | 5 | 297 | 273.14 | 97.2114 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.15 | 154.2565 | 59 | 5 | 297 | 273.15 | 97.2125 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.16 | 154.2551 | 59 | 5 | 297 | 273.16 | 97.2137 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.17 | 154.2515 | 59 | 5 | 297 | 273.17 | 97.2179 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.18 | 154.248 | 59 | 5 | 297 | 273.18 | 97.2222 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.19 | 154.2448 | 59 | 5 | 297 | 273.19 | 97.2258 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.2 | 154.2416 | 59 | 5 | 297 | 273.2 | 97.2294 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.21 | 154.2376 | 59 | 5 | 297 | 273.21 | 97.2329 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.22 | 154.2337 | 59 | 5 | 297 | 273.22 | 97.2365 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.23 | 154.228 | 59 | 5 | 297 | 273.23 | 97.2401 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.24 | 154.2223 | 59 | 5 | 297 | 273.24 | 97.2436 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.25 | 154.2195 | 59 | 5 | 297 | 273.25 | 97.2472 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.26 | 154.2167 | 59 | 5 | 297 | 273.26 | 97.2508 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.27 | 154.2139 | 59 | 5 | 297 | 273.27 | 97.2543 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.28 | 154.2112 | 59 | 5 | 297 | 273.28 | 97.2579 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.29 | 154.209 | 59 | 5 | 297 | 273.29 | 97.2615 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.3 | 154.2069 | 59 | 5 | 297 | 273.3 | 97.265 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.31 | 154.2026 | 59 | 5 | 297 | 273.31 | 97.2686 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.32 | 154.1984 | 59 | 5 | 297 | 273.32 | 97.2721 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.33 | 154.1934 | 59 | 5 | 297 | 273.33 | 97.2757 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.34 | 154.1885 | 59 | 5 | 297 | 273.34 | 97.2793 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.35 | 154.1854 | 59 | 5 | 297 | 273.35 | 97.2828 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.36 | 154.1824 | 59 | 5 | 297 | 273.36 | 97.2864 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.37 | 154.179 | 59 | 5 | 297 | 273.37 | 97.29 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.38 | 154.1757 | 59 | 5 | 297 | 273.38 | 97.2935 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.39 | 154.173 | 59 | 5 | 297 | 273.39 | 97.2971 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.4 | 154.1704 | 59 | 5 | 297 | 273.4 | 97.3007 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.41 | 154.1642 | 59 | 5 | 297 | 273.41 | 97.3043 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.42 | 154.1579 | 59 | 5 | 297 | 273.42 | 97.3079 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.43 | 154.159 | 59 | 5 | 297 | 273.43 | 97.3103 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.44 | 154.16 | 59 | 5 | 297 | 273.44 | 97.3127 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.45 | 154.1611 | 59 | 5 | 297 | 273.45 | 97.3152 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.46 | 154.1621 | 59 | 5 | 297 | 273.46 | 97.3176 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.47 | 154.1633 | 59 | 5 | 297 | 273.47 | 97.32 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.48 | 154.1645 | 59 | 5 | 297 | 273.48 | 97.3224 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.49 | 154.1665 | 59 | 5 | 297 | 273.49 | 97.3248 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.5 | 154.1686 | 59 | 5 | 297 | 273.5 | 97.3273 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.51 | 154.1713 | 59 | 5 | 297 | 273.51 | 97.3297 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.52 | 154.1739 | 59 | 5 | 297 | 273.52 | 97.3321 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.53 | 154.176 | 59 | 5 | 297 | 273.53 | 97.3352 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.54 | 154.178 | 59 | 5 | 297 | 273.54 | 97.3382 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.55 | 154.1782 | 59 | 5 | 297 | 273.55 | 97.3413 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.56 | 154.1784 | 59 | 5 | 297 | 273.56 | 97.3443 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.57 | 154.1768 | 59 | 5 | 297 | 273.57 | 97.3474 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.58 | 154.1752 | 59 | 5 | 297 | 273.58 | 97.3504 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.59 | 154.1728 | 59 | 5 | 297 | 273.59 | 97.3535 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.6 | 154.1703 | 59 | 5 | 297 | 273.6 | 97.3565 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.61 | 154.1679 | 59 | 5 | 297 | 273.61 | 97.3596 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.62 | 154.1654 | 59 | 5 | 297 | 273.62 | 97.3626 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.63 | 154.1617 | 59 | 5 | 297 | 273.63 | 97.3657 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.64 | 154.1579 | 59 | 5 | 297 | 273.64 | 97.3687 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.65 | 154.1541 | 59 | 5 | 297 | 273.65 | 97.3717 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.66 | 154.1503 | 59 | 5 | 297 | 273.66 | 97.3748 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.67 | 154.1465 | 59 | 5 | 297 | 273.67 | 97.3748 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.68 | 154.1426 | 59 | 5 | 297 | 273.68 | 97.3747 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.69 | 154.1387 | 59 | 5 | 297 | 273.69 | 97.3747 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.7 | 154.1348 | 59 | 5 | 297 | 273.7 | 97.3746 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.71 | 154.1312 | 59 | 5 | 297 | 273.71 | 97.3746 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.72 | 154.1276 | 59 | 5 | 297 | 273.72 | 97.3746 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.73 | 154.1239 | 59 | 5 | 297 | 273.73 | 97.3747 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.74 | 154.1201 | 59 | 5 | 297 | 273.74 | 97.3747 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.75 | 154.1162 | 59 | 5 | 297 | 273.75 | 97.3747 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.76 | 154.1122 | 59 | 5 | 297 | 273.76 | 97.3747 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.77 | 154.1089 | 59 | 5 | 297 | 273.77 | 97.3747 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.78 | 154.1055 | 59 | 5 | 297 | 273.78 | 97.3747 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.79 | 154.1022 | 59 | 5 | 297 | 273.79 | 97.3747 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.8 | 154.0988 | 59 | 5 | 297 | 273.8 | 97.3748 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.81 | 154.0958 | 59 | 5 | 297 | 273.81 | 97.3748 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.82 | 154.0928 | 59 | 5 | 297 | 273.82 | 97.3748 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.83 | 154.0895 | 59 | 5 | 297 | 273.83 | 97.3747 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.84 | 154.0861 | 59 | 5 | 297 | 273.84 | 97.3747 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.85 | 154.0827 | 59 | 5 | 297 | 273.85 | 97.3746 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.86 | 154.0794 | 59 | 5 | 297 | 273.86 | 97.3746 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.87 | 154.0763 | 59 | 5 | 297 | 273.87 | 97.3717 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.88 | 154.0732 | 59 | 5 | 297 | 273.88 | 97.3689 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.89 | 154.07 | 59 | 5 | 297 | 273.89 | 97.3663 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.9 | 154.0669 | 59 | 5 | 297 | 273.9 | 97.3637 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.91 | 154.0644 | 59 | 5 | 297 | 273.91 | 97.361 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.92 | 154.0619 | 59 | 5 | 297 | 273.92 | 97.3584 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.93 | 154.0593 | 59 | 5 | 297 | 273.93 | 97.3557 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.94 | 154.0567 | 59 | 5 | 297 | 273.94 | 97.3531 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.95 | 154.0542 | 59 | 5 | 297 | 273.95 | 97.3505 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.96 | 154.0517 | 59 | 5 | 297 | 273.96 | 97.3479 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.97 | 154.0488 | 59 | 5 | 297 | 273.97 | 97.3453 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.98 | 154.0459 | 59 | 5 | 297 | 273.98 | 97.3427 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 273.99 | 154.0428 | 59 | 5 | 297 | 273.99 | 97.3401 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274 | 154.0397 | 59 | 5 | 297 | 274 | 97.3374 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.01 | 154.0365 | 59 | 5 | 297 | 274.01 | 97.3348 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.02 | 154.0334 | 59 | 5 | 297 | 274.02 | 97.3322 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.03 | 154.0306 | 59 | 5 | 297 | 274.03 | 97.3296 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.04 | 154.0278 | 59 | 5 | 297 | 274.04 | 97.327 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.05 | 154.0268 | 59 | 5 | 297 | 274.05 | 97.3244 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.06 | 154.0259 | 59 | 5 | 297 | 274.06 | 97.3218 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.07 | 154.0267 | 59 | 5 | 297 | 274.07 | 97.3192 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.08 | 154.0276 | 59 | 5 | 297 | 274.08 | 97.3166 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.09 | 154.0284 | 59 | 5 | 297 | 274.09 | 97.3139 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.1 | 154.0293 | 59 | 5 | 297 | 274.1 | 97.3113 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.11 | 154.0301 | 59 | 5 | 297 | 274.11 | 97.3087 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.12 | 154.0309 | 59 | 5 | 297 | 274.12 | 97.3061 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.13 | 154.0323 | 59 | 5 | 297 | 274.13 | 97.3035 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.14 | 154.0337 | 59 | 5 | 297 | 274.14 | 97.3009 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.15 | 154.0369 | 59 | 5 | 297 | 274.15 | 97.2983 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.16 | 154.04 | 59 | 5 | 297 | 274.16 | 97.2956 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.17 | 154.0432 | 59 | 5 | 297 | 274.17 | 97.293 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.18 | 154.0463 | 59 | 5 | 297 | 274.18 | 97.2904 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.19 | 154.0497 | 59 | 5 | 297 | 274.19 | 97.2878 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.2 | 154.0532 | 59 | 5 | 297 | 274.2 | 97.2852 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.21 | 154.0566 | 59 | 5 | 297 | 274.21 | 97.2826 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.22 | 154.06 | 59 | 5 | 297 | 274.22 | 97.28 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.23 | 154.0632 | 59 | 5 | 297 | 274.23 | 97.2774 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.24 | 154.0665 | 59 | 5 | 297 | 274.24 | 97.2747 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.25 | 154.069 | 59 | 5 | 297 | 274.25 | 97.2721 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.26 | 154.0716 | 59 | 5 | 297 | 274.26 | 97.2695 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.27 | 154.0748 | 59 | 5 | 297 | 274.27 | 97.2669 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.28 | 154.078 | 59 | 5 | 297 | 274.28 | 97.2643 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.29 | 154.0812 | 59 | 5 | 297 | 274.29 | 97.2616 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.3 | 154.0844 | 59 | 5 | 297 | 274.3 | 97.259 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.31 | 154.0875 | 59 | 5 | 297 | 274.31 | 97.2564 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.32 | 154.0907 | 59 | 5 | 297 | 274.32 | 97.2538 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.33 | 154.0939 | 59 | 5 | 297 | 274.33 | 97.2512 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.34 | 154.0971 | 59 | 5 | 297 | 274.34 | 97.2487 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.35 | 154.1003 | 59 | 5 | 297 | 274.35 | 97.2461 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.36 | 154.1035 | 59 | 5 | 297 | 274.36 | 97.2436 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.37 | 154.105 | 59 | 5 | 297 | 274.37 | 97.2438 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.38 | 154.1065 | 59 | 5 | 297 | 274.38 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.39 | 154.1106 | 59 | 5 | 297 | 274.39 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.4 | 154.1147 | 59 | 5 | 297 | 274.4 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.41 | 154.1214 | 59 | 5 | 297 | 274.41 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.42 | 154.128 | 59 | 5 | 297 | 274.42 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.43 | 154.1305 | 59 | 5 | 297 | 274.43 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.44 | 154.1331 | 59 | 5 | 297 | 274.44 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.45 | 154.1369 | 59 | 5 | 297 | 274.45 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.46 | 154.1408 | 59 | 5 | 297 | 274.46 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.47 | 154.1416 | 59 | 5 | 297 | 274.47 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.48 | 154.1424 | 59 | 5 | 297 | 274.48 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.49 | 154.1466 | 59 | 5 | 297 | 274.49 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.5 | 154.1509 | 59 | 5 | 297 | 274.5 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.51 | 154.1568 | 59 | 5 | 297 | 274.51 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.52 | 154.1628 | 59 | 5 | 297 | 274.52 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.53 | 154.1654 | 59 | 5 | 297 | 274.53 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.54 | 154.1679 | 59 | 5 | 297 | 274.54 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.55 | 154.1701 | 59 | 5 | 297 | 274.55 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.56 | 154.1723 | 59 | 5 | 297 | 274.56 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.57 | 154.1711 | 59 | 5 | 297 | 274.57 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.58 | 154.1699 | 59 | 5 | 297 | 274.58 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.59 | 154.1716 | 59 | 5 | 297 | 274.59 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.6 | 154.1732 | 59 | 5 | 297 | 274.6 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.61 | 154.1744 | 59 | 5 | 297 | 274.61 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.62 | 154.1756 | 59 | 5 | 297 | 274.62 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.63 | 154.1785 | 59 | 5 | 297 | 274.63 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.64 | 154.1814 | 59 | 5 | 297 | 274.64 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.65 | 154.1826 | 59 | 5 | 297 | 274.65 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.66 | 154.1837 | 59 | 5 | 297 | 274.66 | 97.2441 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.67 | 154.1833 | 59 | 5 | 297 | 274.67 | 97.2424 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.68 | 154.1829 | 59 | 5 | 297 | 274.68 | 97.2408 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.69 | 154.1842 | 59 | 5 | 297 | 274.69 | 97.2391 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.7 | 154.1854 | 59 | 5 | 297 | 274.7 | 97.2375 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.71 | 154.1822 | 59 | 5 | 297 | 274.71 | 97.2358 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.72 | 154.179 | 59 | 5 | 297 | 274.72 | 97.2342 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.73 | 154.179 | 59 | 5 | 297 | 274.73 | 97.2325 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.74 | 154.1791 | 59 | 5 | 297 | 274.74 | 97.2309 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.75 | 154.1823 | 59 | 5 | 297 | 274.75 | 97.2292 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.76 | 154.1856 | 59 | 5 | 297 | 274.76 | 97.2276 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.77 | 154.1851 | 59 | 5 | 297 | 274.77 | 97.2259 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.78 | 154.1847 | 59 | 5 | 297 | 274.78 | 97.2243 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.79 | 154.1841 | 59 | 5 | 297 | 274.79 | 97.2227 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.8 | 154.1834 | 59 | 5 | 297 | 274.8 | 97.221 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.81 | 154.1798 | 59 | 5 | 297 | 274.81 | 97.2194 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.82 | 154.1761 | 59 | 5 | 297 | 274.82 | 97.2177 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.83 | 154.176 | 59 | 5 | 297 | 274.83 | 97.2161 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.84 | 154.1759 | 59 | 5 | 297 | 274.84 | 97.2144 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.85 | 154.1754 | 59 | 5 | 297 | 274.85 | 97.2128 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.86 | 154.1749 | 59 | 5 | 297 | 274.86 | 97.2111 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.87 | 154.1772 | 59 | 5 | 297 | 274.87 | 97.2095 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.88 | 154.1794 | 59 | 5 | 297 | 274.88 | 97.2078 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.89 | 154.181 | 59 | 5 | 297 | 274.89 | 97.2062 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.9 | 154.1826 | 59 | 5 | 297 | 274.9 | 97.2045 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.91 | 154.1783 | 59 | 5 | 297 | 274.91 | 97.2029 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.92 | 154.1739 | 59 | 5 | 297 | 274.92 | 97.2012 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.93 | 154.175 | 59 | 5 | 297 | 274.93 | 97.1996 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.94 | 154.1761 | 59 | 5 | 297 | 274.94 | 97.198 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.95 | 154.1721 | 59 | 5 | 297 | 274.95 | 97.1963 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.96 | 154.1682 | 59 | 5 | 297 | 274.96 | 97.1947 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.97 | 154.1699 | 59 | 5 | 297 | 274.97 | 97.193 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.98 | 154.1717 | 59 | 5 | 297 | 274.98 | 97.1914 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 274.99 | 154.1726 | 59 | 5 | 297 | 274.99 | 97.1914 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275 | 154.1736 | 59 | 5 | 297 | 275 | 97.1914 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.01 | 154.1698 | 59 | 5 | 297 | 275.01 | 97.1942 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.02 | 154.1659 | 58.9999 | 5 | 297 | 275.02 | 97.197 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.03 | 154.1656 | 58.9972 | 5 | 297 | 275.03 | 97.1998 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.04 | 154.1653 | 58.9945 | 5 | 297 | 275.04 | 97.2026 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.05 | 154.1625 | 58.9917 | 5 | 297 | 275.05 | 97.2062 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.06 | 154.1596 | 58.989 | 5 | 297 | 275.06 | 97.2098 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.07 | 154.1629 | 58.9863 | 5 | 297 | 275.07 | 97.2133 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.08 | 154.1662 | 58.9835 | 5 | 297 | 275.08 | 97.2169 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.09 | 154.1649 | 58.9808 | 5 | 297 | 275.09 | 97.2205 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.1 | 154.1636 | 58.9781 | 5 | 297 | 275.1 | 97.224 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.11 | 154.1634 | 58.9753 | 5 | 297 | 275.11 | 97.2276 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.12 | 154.1632 | 58.9726 | 5 | 297 | 275.12 | 97.2312 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.13 | 154.1638 | 58.9699 | 5 | 297 | 275.13 | 97.2347 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.14 | 154.1644 | 58.9671 | 5 | 297 | 275.14 | 97.2383 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.15 | 154.1609 | 58.9644 | 5 | 297 | 275.15 | 97.2419 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.16 | 154.1574 | 58.9617 | 5 | 297 | 275.16 | 97.2455 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.17 | 154.1545 | 58.9589 | 5 | 297 | 275.17 | 97.2508 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.18 | 154.1517 | 58.9562 | 5 | 297 | 275.18 | 97.2561 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.19 | 154.1437 | 58.9535 | 5 | 297 | 275.19 | 97.2613 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.2 | 154.1358 | 58.9507 | 5 | 297 | 275.2 | 97.2666 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.21 | 154.135 | 58.948 | 5 | 297 | 275.21 | 97.2718 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.22 | 154.1342 | 58.9453 | 5 | 297 | 275.22 | 97.2771 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.23 | 154.1333 | 58.9425 | 5 | 297 | 275.23 | 97.2823 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.24 | 154.1325 | 58.9398 | 5 | 297 | 275.24 | 97.2876 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.25 | 154.1293 | 58.9371 | 5 | 297 | 275.25 | 97.2929 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.26 | 154.1262 | 58.9343 | 5 | 297 | 275.26 | 97.2981 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.27 | 154.1245 | 58.9316 | 5 | 297 | 275.27 | 97.3034 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.28 | 154.1228 | 58.9289 | 5 | 297 | 275.28 | 97.3086 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.29 | 154.118 | 58.9261 | 5 | 297 | 275.29 | 97.3128 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.3 | 154.1133 | 58.9234 | 5 | 297 | 275.3 | 97.3169 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.31 | 154.1215 | 58.9207 | 5 | 297 | 275.31 | 97.321 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.32 | 154.1297 | 58.9179 | 5 | 297 | 275.32 | 97.3251 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.33 | 154.134 | 58.9152 | 5 | 297 | 275.33 | 97.3292 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.34 | 154.1382 | 58.9125 | 5 | 297 | 275.34 | 97.3333 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.35 | 154.1439 | 58.9097 | 5 | 297 | 275.35 | 97.3374 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.36 | 154.1496 | 58.907 | 5 | 297 | 275.36 | 97.3416 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.37 | 154.1566 | 58.9043 | 5 | 297 | 275.37 | 97.3428 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.38 | 154.1636 | 58.9016 | 5 | 297 | 275.38 | 97.3442 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.39 | 154.1646 | 58.8988 | 5 | 297 | 275.39 | 97.3449 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.4 | 154.1655 | 58.8961 | 5 | 297 | 275.4 | 97.3456 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.41 | 154.1718 | 58.8934 | 5 | 297 | 275.41 | 97.3464 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.42 | 154.178 | 58.8906 | 5 | 297 | 275.42 | 97.3471 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.43 | 154.1792 | 58.8879 | 5 | 297 | 275.43 | 97.3478 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.44 | 154.1803 | 58.8852 | 5 | 297 | 275.44 | 97.3486 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.45 | 154.1899 | 58.8824 | 5 | 297 | 275.45 | 97.3493 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.46 | 154.1995 | 58.8797 | 5 | 297 | 275.46 | 97.3501 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.47 | 154.2091 | 58.877 | 5 | 297 | 275.47 | 97.3508 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.48 | 154.2186 | 58.8742 | 5 | 297 | 275.48 | 97.3515 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.49 | 154.2212 | 58.8715 | 5 | 297 | 275.49 | 97.3506 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.5 | 154.2238 | 58.8688 | 5 | 297 | 275.5 | 97.3497 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.51 | 154.2306 | 58.866 | 5 | 297 | 275.51 | 97.346 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.52 | 154.2374 | 58.8633 | 5 | 297 | 275.52 | 97.3423 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.53 | 154.2397 | 58.8606 | 5 | 297 | 275.53 | 97.3386 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.54 | 154.242 | 58.8578 | 5 | 297 | 275.54 | 97.335 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.55 | 154.2506 | 58.8551 | 5 | 297 | 275.55 | 97.3305 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.56 | 154.2591 | 58.8524 | 5 | 297 | 275.56 | 97.3261 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.57 | 154.2645 | 58.8496 | 5 | 297 | 275.57 | 97.3217 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.58 | 154.2699 | 58.8469 | 5 | 297 | 275.58 | 97.3172 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.59 | 154.2776 | 58.8442 | 5 | 297 | 275.59 | 97.3128 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.6 | 154.2853 | 58.8414 | 5 | 297 | 275.6 | 97.3084 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.61 | 154.295 | 58.8387 | 5 | 297 | 275.61 | 97.304 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.62 | 154.3047 | 58.836 | 5 | 297 | 275.62 | 97.2995 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.63 | 154.3078 | 58.8332 | 5 | 297 | 275.63 | 97.2951 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.64 | 154.3109 | 58.8305 | 5 | 297 | 275.64 | 97.2907 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.65 | 154.3193 | 58.8278 | 5 | 297 | 275.65 | 97.2862 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.66 | 154.3278 | 58.825 | 5 | 297 | 275.66 | 97.2817 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.67 | 154.3347 | 58.8223 | 5 | 297 | 275.67 | 97.2773 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.68 | 154.3416 | 58.8196 | 5 | 297 | 275.68 | 97.2728 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.69 | 154.3542 | 58.8168 | 5 | 297 | 275.69 | 97.2683 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.7 | 154.3668 | 58.8141 | 5 | 297 | 275.7 | 97.2638 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.71 | 154.3795 | 58.8114 | 5 | 297 | 275.71 | 97.2594 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.72 | 154.3922 | 58.8086 | 5 | 297 | 275.72 | 97.2549 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.73 | 154.3996 | 58.8059 | 5 | 297 | 275.73 | 97.2504 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.74 | 154.407 | 58.8032 | 5 | 297 | 275.74 | 97.246 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.75 | 154.414 | 58.8005 | 5 | 297 | 275.75 | 97.2415 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.76 | 154.421 | 58.8 | 5 | 297 | 275.76 | 97.2371 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.77 | 154.4262 | 58.8 | 5 | 297 | 275.77 | 97.2327 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.78 | 154.4315 | 58.8 | 5 | 297 | 275.78 | 97.2283 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.79 | 154.4427 | 58.8 | 5 | 297 | 275.79 | 97.225 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.8 | 154.4538 | 58.8 | 5 | 297 | 275.8 | 97.2217 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.81 | 154.4545 | 58.8 | 5 | 297 | 275.81 | 97.2184 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.82 | 154.4553 | 58.8 | 5 | 297 | 275.82 | 97.2152 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.83 | 154.4572 | 58.8 | 5 | 297 | 275.83 | 97.2119 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.84 | 154.4591 | 58.8 | 5 | 297 | 275.84 | 97.2086 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.85 | 154.4624 | 58.8 | 5 | 297 | 275.85 | 97.2053 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.86 | 154.4658 | 58.8 | 5 | 297 | 275.86 | 97.2021 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.87 | 154.4627 | 58.8 | 5 | 297 | 275.87 | 97.2016 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.88 | 154.4595 | 58.8 | 5 | 297 | 275.88 | 97.2011 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.89 | 154.4602 | 58.8 | 5 | 297 | 275.89 | 97.2012 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.9 | 154.461 | 58.8 | 5 | 297 | 275.9 | 97.2013 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.91 | 154.4573 | 58.8 | 5 | 297 | 275.91 | 97.2014 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.92 | 154.4536 | 58.8 | 5 | 297 | 275.92 | 97.2015 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.93 | 154.4577 | 58.8 | 5 | 297 | 275.93 | 97.2016 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.94 | 154.4619 | 58.8 | 5 | 297 | 275.94 | 97.2017 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.95 | 154.4637 | 58.8 | 5 | 297 | 275.95 | 97.2018 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.96 | 154.4655 | 58.8 | 5 | 297 | 275.96 | 97.2019 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.97 | 154.459 | 58.8 | 5 | 297 | 275.97 | 97.202 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.98 | 154.4526 | 58.8 | 5 | 297 | 275.98 | 97.2021 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 275.99 | 154.4504 | 58.8 | 5 | 297 | 275.99 | 97.2022 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276 | 154.4482 | 58.8 | 5 | 297 | 276 | 97.2023 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.01 | 154.442 | 58.8 | 5 | 297 | 276.01 | 97.2024 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.02 | 154.4358 | 58.8 | 5 | 297 | 276.02 | 97.2025 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.03 | 154.4368 | 58.8 | 5 | 297 | 276.03 | 97.2003 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.04 | 154.4378 | 58.8 | 5 | 297 | 276.04 | 97.198 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.05 | 154.4359 | 58.8 | 5 | 297 | 276.05 | 97.1958 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.06 | 154.434 | 58.8 | 5 | 297 | 276.06 | 97.1936 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.07 | 154.4324 | 58.8 | 5 | 297 | 276.07 | 97.1914 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.08 | 154.4307 | 58.8 | 5 | 297 | 276.08 | 97.1891 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.09 | 154.4317 | 58.8 | 5 | 297 | 276.09 | 97.1869 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.1 | 154.4327 | 58.8 | 5 | 297 | 276.1 | 97.1847 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.11 | 154.4267 | 58.8 | 5 | 297 | 276.11 | 97.1825 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.12 | 154.4207 | 58.8 | 5 | 297 | 276.12 | 97.1803 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.13 | 154.4198 | 58.8 | 5 | 297 | 276.13 | 97.178 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.14 | 154.4189 | 58.8 | 5 | 297 | 276.14 | 97.1758 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.15 | 154.4131 | 58.8 | 5 | 297 | 276.15 | 97.1736 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.16 | 154.4072 | 58.8 | 5 | 297 | 276.16 | 97.1714 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.17 | 154.4075 | 58.8 | 5 | 297 | 276.17 | 97.169 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.18 | 154.4079 | 58.8 | 5 | 297 | 276.18 | 97.1667 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.19 | 154.4076 | 58.8 | 5 | 297 | 276.19 | 97.1644 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.2 | 154.4073 | 58.8 | 5 | 297 | 276.2 | 97.1621 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.21 | 154.3997 | 58.8 | 5 | 297 | 276.21 | 97.1598 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.22 | 154.3921 | 58.8 | 5 | 297 | 276.22 | 97.1574 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.23 | 154.3874 | 58.8 | 5 | 297 | 276.23 | 97.1551 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.24 | 154.3826 | 58.8 | 5 | 297 | 276.24 | 97.1528 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.25 | 154.3752 | 58.8 | 5 | 297 | 276.25 | 97.1504 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.26 | 154.3678 | 58.8 | 5 | 297 | 276.26 | 97.148 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.27 | 154.3652 | 58.8 | 5 | 297 | 276.27 | 97.1457 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.28 | 154.3625 | 58.8 | 5 | 297 | 276.28 | 97.1433 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.29 | 154.3575 | 58.8 | 5 | 297 | 276.29 | 97.1409 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.3 | 154.3524 | 58.8 | 5 | 297 | 276.3 | 97.1385 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.31 | 154.3478 | 58.8 | 5 | 297 | 276.31 | 97.1361 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.32 | 154.3432 | 58.8 | 5 | 297 | 276.32 | 97.1336 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.33 | 154.3414 | 58.8 | 5 | 297 | 276.33 | 97.1312 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.34 | 154.3397 | 58.8 | 5 | 297 | 276.34 | 97.1288 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.35 | 154.3327 | 58.8 | 5 | 297 | 276.35 | 97.1264 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.36 | 154.3258 | 58.8 | 5 | 297 | 276.36 | 97.124 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.37 | 154.3237 | 58.8 | 5 | 297 | 276.37 | 97.1214 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.38 | 154.3217 | 58.8 | 5 | 297 | 276.38 | 97.1189 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.39 | 154.3168 | 58.8 | 5 | 297 | 276.39 | 97.1164 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.4 | 154.3119 | 58.8 | 5 | 297 | 276.4 | 97.1139 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.41 | 154.3127 | 58.8 | 5 | 297 | 276.41 | 97.1113 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.42 | 154.3134 | 58.8 | 5 | 297 | 276.42 | 97.1087 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.43 | 154.3127 | 58.8 | 5 | 297 | 276.43 | 97.1062 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.44 | 154.312 | 58.8 | 5 | 297 | 276.44 | 97.1036 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.45 | 154.3064 | 58.8 | 5 | 297 | 276.45 | 97.101 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.46 | 154.3008 | 58.8 | 5 | 297 | 276.46 | 97.0985 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.47 | 154.3015 | 58.8 | 5 | 297 | 276.47 | 97.0945 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.48 | 154.3023 | 58.8 | 5 | 297 | 276.48 | 97.0905 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.49 | 154.2998 | 58.8 | 5 | 297 | 276.49 | 97.0865 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.5 | 154.2973 | 58.8 | 5 | 297 | 276.5 | 97.0824 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.51 | 154.2989 | 58.8 | 5 | 297 | 276.51 | 97.0789 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.52 | 154.3006 | 58.8 | 5 | 297 | 276.52 | 97.0755 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.53 | 154.2923 | 58.8 | 5 | 297 | 276.53 | 97.0743 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.54 | 154.2841 | 58.8 | 5 | 297 | 276.54 | 97.0732 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.55 | 154.273 | 58.8 | 5 | 297 | 276.55 | 97.072 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.56 | 154.2619 | 58.8 | 5 | 297 | 276.56 | 97.0709 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.57 | 154.2511 | 58.8 | 5 | 297 | 276.57 | 97.0697 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.58 | 154.2402 | 58.8 | 5 | 297 | 276.58 | 97.0686 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.59 | 154.2234 | 58.8 | 5 | 297 | 276.59 | 97.0697 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.6 | 154.2066 | 58.8 | 5 | 297 | 276.6 | 97.0708 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.61 | 154.1945 | 58.8 | 5 | 297 | 276.61 | 97.0747 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.62 | 154.1823 | 58.8 | 5 | 297 | 276.62 | 97.0787 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.63 | 154.1661 | 58.8 | 5 | 297 | 276.63 | 97.0826 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.64 | 154.1499 | 58.8 | 5 | 297 | 276.64 | 97.0866 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.65 | 154.1414 | 58.8 | 5 | 297 | 276.65 | 97.0905 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.66 | 154.1328 | 58.8 | 5 | 297 | 276.66 | 97.0945 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.67 | 154.1215 | 58.8 | 5 | 297 | 276.67 | 97.0985 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.68 | 154.1102 | 58.8 | 5 | 297 | 276.68 | 97.1026 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.69 | 154.0945 | 58.8 | 5 | 297 | 276.69 | 97.1066 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.7 | 154.0788 | 58.8 | 5 | 297 | 276.7 | 97.1107 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.71 | 154.0677 | 58.8 | 5 | 297 | 276.71 | 97.1147 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.72 | 154.0565 | 58.8 | 5 | 297 | 276.72 | 97.1188 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.73 | 154.0442 | 58.8 | 5 | 297 | 276.73 | 97.1228 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.74 | 154.0318 | 58.8 | 5 | 297 | 276.74 | 97.1268 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.75 | 154.0243 | 58.8 | 5 | 297 | 276.75 | 97.1308 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.76 | 154.0168 | 58.8 | 5 | 297 | 276.76 | 97.1348 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.77 | 154.0061 | 58.8 | 5 | 297 | 276.77 | 97.1387 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.78 | 153.9954 | 58.8 | 5 | 297 | 276.78 | 97.1426 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.79 | 153.9856 | 58.8 | 5 | 297 | 276.79 | 97.1466 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.8 | 153.9758 | 58.8 | 5 | 297 | 276.8 | 97.1506 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.81 | 153.968 | 58.8 | 5 | 297 | 276.81 | 97.1545 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.82 | 153.9602 | 58.8 | 5 | 297 | 276.82 | 97.1585 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.83 | 153.9449 | 58.8 | 5 | 297 | 276.83 | 97.1636 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.84 | 153.9295 | 58.8 | 5 | 297 | 276.84 | 97.1688 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.85 | 153.9169 | 58.8 | 5 | 297 | 276.85 | 97.1739 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.86 | 153.9042 | 58.8 | 5 | 297 | 276.86 | 97.179 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.87 | 153.8885 | 58.8 | 5 | 297 | 276.87 | 97.1843 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.88 | 153.8729 | 58.8 | 5 | 297 | 276.88 | 97.1895 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.89 | 153.8652 | 58.8 | 5 | 297 | 276.89 | 97.1947 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.9 | 153.8575 | 58.8 | 5 | 297 | 276.9 | 97.2 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.91 | 153.8502 | 58.8 | 5 | 297 | 276.91 | 97.2053 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.92 | 153.843 | 58.8 | 5 | 297 | 276.92 | 97.2105 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.93 | 153.828 | 58.8 | 5 | 297 | 276.93 | 97.2158 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.94 | 153.813 | 58.8 | 5 | 297 | 276.94 | 97.2211 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.95 | 153.8002 | 58.8 | 5 | 297 | 276.95 | 97.2264 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.96 | 153.7874 | 58.8 | 5 | 297 | 276.96 | 97.2317 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.97 | 153.7728 | 58.8 | 5 | 297 | 276.97 | 97.2383 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.98 | 153.7582 | 58.8 | 5 | 297 | 276.98 | 97.245 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 276.99 | 153.7483 | 58.8 | 5 | 297 | 276.99 | 97.2518 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277 | 153.7384 | 58.8 | 5 | 297 | 277 | 97.2586 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.01 | 153.7288 | 58.8 | 5 | 297 | 277.01 | 97.2647 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.02 | 153.7191 | 58.8 | 5 | 297 | 277.02 | 97.2709 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.03 | 153.7164 | 58.8 | 5 | 297 | 277.03 | 97.2771 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.04 | 153.7137 | 58.8 | 5 | 297 | 277.04 | 97.2832 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.05 | 153.7169 | 58.8 | 5 | 297 | 277.05 | 97.2893 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.06 | 153.7202 | 58.8 | 5 | 297 | 277.06 | 97.2954 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.07 | 153.7268 | 58.8 | 5 | 297 | 277.07 | 97.3016 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.08 | 153.7333 | 58.8 | 5 | 297 | 277.08 | 97.3078 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.09 | 153.7874 | 58.8 | 5 | 297 | 277.09 | 97.3116 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.1 | 153.8414 | 58.8 | 5 | 297 | 277.1 | 97.3155 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.11 | 153.9926 | 58.8 | 5 | 297 | 277.11 | 97.3165 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.12 | 154.1439 | 58.8 | 5 | 297 | 277.12 | 97.3176 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.13 | 154.4563 | 58.8 | 5 | 297 | 277.13 | 97.3186 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.14 | 154.7688 | 58.8 | 5 | 297 | 277.14 | 97.3196 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.15 | 155.1651 | 58.8 | 5 | 297 | 277.15 | 97.3207 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.16 | 155.5614 | 58.8 | 5 | 297 | 277.16 | 97.3217 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.17 | 155.9764 | 58.8 | 5 | 297 | 277.17 | 97.3228 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.18 | 156.3913 | 58.8 | 5 | 297 | 277.18 | 97.3238 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.19 | 156.806 | 58.8 | 5 | 297 | 277.19 | 97.3232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.2 | 157.2206 | 58.8 | 5 | 297 | 277.2 | 97.3226 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.21 | 157.6327 | 58.8 | 5 | 297 | 277.21 | 97.322 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.22 | 158.0447 | 58.8 | 5 | 297 | 277.22 | 97.3214 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.23 | 158.4621 | 58.8 | 5 | 297 | 277.23 | 97.3208 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.24 | 158.8794 | 58.8 | 5 | 297 | 277.24 | 97.3203 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.25 | 159.2924 | 58.8 | 5 | 297 | 277.25 | 97.3197 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.26 | 159.7054 | 58.8 | 5 | 297 | 277.26 | 97.3191 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.27 | 160.1214 | 58.8 | 5 | 297 | 277.27 | 97.3187 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.28 | 160.5374 | 58.8 | 5 | 297 | 277.28 | 97.3182 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.29 | 160.954 | 58.8 | 5 | 297 | 277.29 | 97.3177 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.3 | 161.3707 | 58.8 | 5 | 297 | 277.3 | 97.3172 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.31 | 161.7818 | 58.8 | 5 | 297 | 277.31 | 97.3167 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.32 | 162.193 | 58.8 | 5 | 297 | 277.32 | 97.3163 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.33 | 162.6178 | 58.8 | 5 | 297 | 277.33 | 97.3146 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.34 | 163.0426 | 58.8 | 5 | 297 | 277.34 | 97.313 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.35 | 163.4809 | 58.8 | 5 | 297 | 277.35 | 97.3114 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.36 | 163.9191 | 58.8 | 5 | 297 | 277.36 | 97.3099 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.37 | 164.3992 | 58.8 | 5 | 297 | 277.37 | 97.3083 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.38 | 164.8794 | 58.8 | 5 | 297 | 277.38 | 97.3068 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.39 | 165.3922 | 58.8 | 5 | 297 | 277.39 | 97.3052 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.4 | 165.9051 | 58.8 | 5 | 297 | 277.4 | 97.3037 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.41 | 166.4264 | 58.8 | 5 | 297 | 277.41 | 97.3021 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.42 | 166.9478 | 58.8 | 5 | 297 | 277.42 | 97.3006 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.43 | 167.4736 | 58.8 | 5 | 297 | 277.43 | 97.299 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.44 | 167.9994 | 58.8 | 5 | 297 | 277.44 | 97.2975 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.45 | 168.5243 | 58.8 | 5 | 297 | 277.45 | 97.2922 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.46 | 169.0493 | 58.8 | 5 | 297 | 277.46 | 97.287 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.47 | 169.5761 | 58.8 | 5 | 297 | 277.47 | 97.2817 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.48 | 170.1029 | 58.8 | 5 | 297 | 277.48 | 97.2764 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.49 | 170.6296 | 58.8 | 5 | 297 | 277.49 | 97.2712 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.5 | 171.1563 | 58.8 | 5 | 297 | 277.5 | 97.266 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.51 | 171.6786 | 58.8 | 5 | 297 | 277.51 | 97.2608 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.52 | 172.201 | 58.8 | 5 | 297 | 277.52 | 97.2555 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.53 | 172.7269 | 58.8 | 5 | 297 | 277.53 | 97.2503 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.54 | 173.2527 | 58.8 | 5 | 297 | 277.54 | 97.2451 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.55 | 173.7695 | 58.8 | 5 | 297 | 277.55 | 97.2399 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.56 | 174.2863 | 58.8 | 5 | 297 | 277.56 | 97.2347 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.57 | 174.7996 | 58.8 | 5 | 297 | 277.57 | 97.2294 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.58 | 175.3129 | 58.8 | 5 | 297 | 277.58 | 97.2242 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.59 | 175.7798 | 58.8 | 5 | 297 | 277.59 | 97.219 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.6 | 176.2467 | 58.8 | 5 | 297 | 277.6 | 97.2138 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.61 | 176.621 | 58.8 | 5 | 297 | 277.61 | 97.2086 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.62 | 176.9953 | 58.8 | 5 | 297 | 277.62 | 97.2033 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.63 | 177.2126 | 58.8 | 5 | 297 | 277.63 | 97.1982 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.64 | 177.4299 | 58.8 | 5 | 297 | 277.64 | 97.193 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.65 | 177.562 | 58.8 | 5 | 297 | 277.65 | 97.1878 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.66 | 177.6942 | 58.8 | 5 | 297 | 277.66 | 97.1826 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.67 | 177.805 | 58.8 | 5 | 297 | 277.67 | 97.1775 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.68 | 177.9158 | 58.8 | 5 | 297 | 277.68 | 97.1723 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.69 | 178.0358 | 58.8 | 5 | 297 | 277.69 | 97.1688 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.7 | 178.1559 | 58.8 | 5 | 297 | 277.7 | 97.1652 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.71 | 178.2792 | 58.8 | 5 | 297 | 277.71 | 97.1617 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.72 | 178.4025 | 58.8 | 5 | 297 | 277.72 | 97.1581 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.73 | 178.5211 | 58.8 | 5 | 297 | 277.73 | 97.154 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.74 | 178.6396 | 58.8 | 5 | 297 | 277.74 | 97.1498 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.75 | 178.761 | 58.8 | 5 | 297 | 277.75 | 97.1456 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.76 | 178.8824 | 58.8 | 5 | 297 | 277.76 | 97.1414 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.77 | 179.0037 | 58.8 | 5 | 297 | 277.77 | 97.1374 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.78 | 179.1251 | 58.8 | 5 | 297 | 277.78 | 97.1333 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.79 | 179.246 | 58.8 | 5 | 297 | 277.79 | 97.1292 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.8 | 179.3669 | 58.8 | 5 | 297 | 277.8 | 97.1251 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.81 | 179.49 | 58.8 | 5 | 297 | 277.81 | 97.121 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.82 | 179.6131 | 58.8 | 5 | 297 | 277.82 | 97.1169 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.83 | 179.7287 | 58.8 | 5 | 297 | 277.83 | 97.1129 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.84 | 179.8443 | 58.8 | 5 | 297 | 277.84 | 97.1088 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.85 | 179.9508 | 58.8 | 5 | 297 | 277.85 | 97.1047 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.86 | 180.0573 | 58.8 | 5 | 297 | 277.86 | 97.1006 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.87 | 180.1253 | 58.8 | 5 | 297 | 277.87 | 97.0965 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.88 | 180.1932 | 58.8 | 5 | 297 | 277.88 | 97.0923 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.89 | 180.222 | 58.8 | 5 | 297 | 277.89 | 97.0882 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.9 | 180.2507 | 58.8 | 5 | 297 | 277.9 | 97.0841 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.91 | 180.2686 | 58.8 | 5 | 297 | 277.91 | 97.0799 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.92 | 180.2866 | 58.8 | 5 | 297 | 277.92 | 97.0758 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.93 | 180.2993 | 58.8 | 5 | 297 | 277.93 | 97.0717 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.94 | 180.312 | 58.8 | 5 | 297 | 277.94 | 97.0676 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.95 | 180.3277 | 58.8 | 5 | 297 | 277.95 | 97.0671 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.96 | 180.3434 | 58.8 | 5 | 297 | 277.96 | 97.0667 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.97 | 180.3591 | 58.8 | 5 | 297 | 277.97 | 97.0663 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.98 | 180.3748 | 58.8 | 5 | 297 | 277.98 | 97.0659 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 277.99 | 180.3893 | 58.8 | 5 | 297 | 277.99 | 97.0654 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278 | 180.4039 | 58.8 | 5 | 297 | 278 | 97.0649 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.01 | 180.4292 | 58.8 | 5 | 297 | 278.01 | 97.0645 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.02 | 180.4546 | 58.8 | 5 | 297 | 278.02 | 97.064 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.03 | 180.4708 | 58.8 | 5 | 297 | 278.03 | 97.0636 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.04 | 180.487 | 58.8 | 5 | 297 | 278.04 | 97.0631 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.05 | 180.5113 | 58.8 | 5 | 297 | 278.05 | 97.0626 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.06 | 180.5356 | 58.8 | 5 | 297 | 278.06 | 97.0622 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.07 | 180.5541 | 58.8 | 5 | 297 | 278.07 | 97.0617 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.08 | 180.5725 | 58.8 | 5 | 297 | 278.08 | 97.0613 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.09 | 180.5982 | 58.8 | 5 | 297 | 278.09 | 97.0608 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.1 | 180.6238 | 58.8 | 5 | 297 | 278.1 | 97.0603 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.11 | 180.6495 | 58.8 | 5 | 297 | 278.11 | 97.0599 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.12 | 180.6752 | 58.8 | 5 | 297 | 278.12 | 97.0594 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.13 | 180.6988 | 58.8 | 5 | 297 | 278.13 | 97.059 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.14 | 180.7224 | 58.8 | 5 | 297 | 278.14 | 97.0586 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.15 | 180.7429 | 58.8 | 5 | 297 | 278.15 | 97.0583 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.16 | 180.7634 | 58.8 | 5 | 297 | 278.16 | 97.0581 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.17 | 180.7812 | 58.8 | 5 | 297 | 278.17 | 97.0578 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.18 | 180.7991 | 58.8 | 5 | 297 | 278.18 | 97.0575 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.19 | 180.814 | 58.8 | 5 | 297 | 278.19 | 97.0573 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.2 | 180.8289 | 58.8 | 5 | 297 | 278.2 | 97.057 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.21 | 180.8429 | 58.8 | 5 | 297 | 278.21 | 97.0568 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.22 | 180.8569 | 58.8 | 5 | 297 | 278.22 | 97.0565 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.23 | 180.8725 | 58.8 | 5 | 297 | 278.23 | 97.0569 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.24 | 180.888 | 58.8 | 5 | 297 | 278.24 | 97.0573 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.25 | 180.9065 | 58.8 | 5 | 297 | 278.25 | 97.0576 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.26 | 180.925 | 58.8 | 5 | 297 | 278.26 | 97.058 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.27 | 180.9368 | 58.8 | 5 | 297 | 278.27 | 97.0583 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.28 | 180.9486 | 58.8 | 5 | 297 | 278.28 | 97.0586 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.29 | 180.9596 | 58.8 | 5 | 297 | 278.29 | 97.059 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.3 | 180.9706 | 58.8 | 5 | 297 | 278.3 | 97.0593 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.31 | 180.9836 | 58.8 | 5 | 297 | 278.31 | 97.0598 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.32 | 180.9966 | 58.8 | 5 | 297 | 278.32 | 97.0602 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.33 | 181.0215 | 58.8 | 5 | 297 | 278.33 | 97.0606 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.34 | 181.0463 | 58.8 | 5 | 297 | 278.34 | 97.0609 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.35 | 181.0857 | 58.8 | 5 | 297 | 278.35 | 97.0613 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.36 | 181.125 | 58.8 | 5 | 297 | 278.36 | 97.0617 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.37 | 181.1594 | 58.8 | 5 | 297 | 278.37 | 97.0621 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.38 | 181.1938 | 58.8 | 5 | 297 | 278.38 | 97.0625 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.39 | 181.2307 | 58.8 | 5 | 297 | 278.39 | 97.0628 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.4 | 181.2677 | 58.8 | 5 | 297 | 278.4 | 97.0632 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.41 | 181.2986 | 58.8 | 5 | 297 | 278.41 | 97.0636 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.42 | 181.3295 | 58.8 | 5 | 297 | 278.42 | 97.064 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.43 | 181.375 | 58.8 | 5 | 297 | 278.43 | 97.0696 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.44 | 181.4205 | 58.8 | 5 | 297 | 278.44 | 97.0753 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.45 | 181.4654 | 58.8 | 5 | 297 | 278.45 | 97.081 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.46 | 181.5103 | 58.8 | 5 | 297 | 278.46 | 97.0866 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.47 | 181.5533 | 58.8 | 5 | 297 | 278.47 | 97.0923 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.48 | 181.5963 | 58.8 | 5 | 297 | 278.48 | 97.098 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.49 | 181.6411 | 58.8 | 5 | 297 | 278.49 | 97.1031 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.5 | 181.6859 | 58.8 | 5 | 297 | 278.5 | 97.1081 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.51 | 181.7213 | 58.8 | 5 | 297 | 278.51 | 97.1132 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.52 | 181.7567 | 58.8 | 5 | 297 | 278.52 | 97.1182 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.53 | 181.7963 | 58.8 | 5 | 297 | 278.53 | 97.1233 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.54 | 181.8359 | 58.8 | 5 | 297 | 278.54 | 97.1284 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.55 | 181.869 | 58.8 | 5 | 297 | 278.55 | 97.1332 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.56 | 181.9021 | 58.8 | 5 | 297 | 278.56 | 97.138 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.57 | 181.9449 | 58.8 | 5 | 297 | 278.57 | 97.1428 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.58 | 181.9878 | 58.8 | 5 | 297 | 278.58 | 97.1476 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.59 | 182.0294 | 58.8 | 5 | 297 | 278.59 | 97.1524 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.6 | 182.071 | 58.8 | 5 | 297 | 278.6 | 97.1572 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.61 | 182.112 | 58.8 | 5 | 297 | 278.61 | 97.1621 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.62 | 182.153 | 58.8 | 5 | 297 | 278.62 | 97.1669 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.63 | 182.1969 | 58.8 | 5 | 297 | 278.63 | 97.1716 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.64 | 182.2408 | 58.8 | 5 | 297 | 278.64 | 97.1763 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.65 | 182.2817 | 58.8 | 5 | 297 | 278.65 | 97.1809 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.66 | 182.3227 | 58.8 | 5 | 297 | 278.66 | 97.1854 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.67 | 182.3699 | 58.8 | 5 | 297 | 278.67 | 97.19 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.68 | 182.4171 | 58.8 | 5 | 297 | 278.68 | 97.1946 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.69 | 182.4623 | 58.8 | 5 | 297 | 278.69 | 97.1991 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.7 | 182.5074 | 58.8 | 5 | 297 | 278.7 | 97.2037 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.71 | 182.5501 | 58.8 | 5 | 297 | 278.71 | 97.2083 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.72 | 182.5928 | 58.8 | 5 | 297 | 278.72 | 97.2128 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.73 | 182.6368 | 58.8 | 5 | 297 | 278.73 | 97.2174 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.74 | 182.6808 | 58.8 | 5 | 297 | 278.74 | 97.222 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.75 | 182.7167 | 58.8 | 5 | 297 | 278.75 | 97.2265 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.76 | 182.7527 | 58.8 | 5 | 297 | 278.76 | 97.2311 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.77 | 182.7949 | 58.8 | 5 | 297 | 278.77 | 97.2357 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.78 | 182.8372 | 58.8 | 5 | 297 | 278.78 | 97.2402 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.79 | 182.8764 | 58.8 | 5 | 297 | 278.79 | 97.2447 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.8 | 182.9157 | 58.8 | 5 | 297 | 278.8 | 97.2492 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.81 | 182.9578 | 58.8 | 5 | 297 | 278.81 | 97.2536 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.82 | 182.9999 | 58.8 | 5 | 297 | 278.82 | 97.2581 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.83 | 183.0305 | 58.8 | 5 | 297 | 278.83 | 97.2625 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.84 | 183.0611 | 58.8 | 5 | 297 | 278.84 | 97.2669 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.85 | 183.0689 | 58.8 | 5 | 297 | 278.85 | 97.2714 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.86 | 183.0767 | 58.8 | 5 | 297 | 278.86 | 97.2758 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.87 | 183.0893 | 58.8 | 5 | 297 | 278.87 | 97.2802 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.88 | 183.1018 | 58.8 | 5 | 297 | 278.88 | 97.2847 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.89 | 183.1144 | 58.8 | 5 | 297 | 278.89 | 97.2891 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.9 | 183.1271 | 58.8 | 5 | 297 | 278.9 | 97.2935 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.91 | 183.1482 | 58.8 | 5 | 297 | 278.91 | 97.298 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.92 | 183.1693 | 58.8 | 5 | 297 | 278.92 | 97.3024 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.93 | 183.186 | 58.8 | 5 | 297 | 278.93 | 97.3015 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.94 | 183.2027 | 58.8 | 5 | 297 | 278.94 | 97.3007 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.95 | 183.2179 | 58.8 | 5 | 297 | 278.95 | 97.2998 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.96 | 183.2332 | 58.8 | 5 | 297 | 278.96 | 97.299 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.97 | 183.2612 | 58.8 | 5 | 297 | 278.97 | 97.2981 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.98 | 183.2892 | 58.8 | 5 | 297 | 278.98 | 97.2972 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 278.99 | 183.3108 | 58.8 | 5 | 297 | 278.99 | 97.297 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279 | 183.3324 | 58.8 | 5 | 297 | 279 | 97.2967 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.01 | 183.3562 | 58.8 | 5 | 297 | 279.01 | 97.2965 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.02 | 183.38 | 58.8 | 5 | 297 | 279.02 | 97.2962 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.03 | 183.4046 | 58.8 | 5 | 297 | 279.03 | 97.296 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.04 | 183.4292 | 58.8 | 5 | 297 | 279.04 | 97.2956 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.05 | 183.4596 | 58.8 | 5 | 297 | 279.05 | 97.2922 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.06 | 183.49 | 58.8 | 5 | 297 | 279.06 | 97.2887 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.07 | 183.5186 | 58.8 | 5 | 297 | 279.07 | 97.2853 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.08 | 183.5472 | 58.8 | 5 | 297 | 279.08 | 97.2818 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.09 | 183.5705 | 58.8 | 5 | 297 | 279.09 | 97.2784 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.1 | 183.5938 | 58.8 | 5 | 297 | 279.1 | 97.2749 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.11 | 183.6119 | 58.8 | 5 | 297 | 279.11 | 97.2715 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.12 | 183.63 | 58.8 | 5 | 297 | 279.12 | 97.268 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.13 | 183.6433 | 58.8 | 5 | 297 | 279.13 | 97.2643 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.14 | 183.6567 | 58.8 | 5 | 297 | 279.14 | 97.2605 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.15 | 183.6787 | 58.8 | 5 | 297 | 279.15 | 97.2568 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.16 | 183.7007 | 58.8 | 5 | 297 | 279.16 | 97.2531 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.17 | 183.7231 | 58.8 | 5 | 297 | 279.17 | 97.2493 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.18 | 183.7456 | 58.8 | 5 | 297 | 279.18 | 97.2456 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.19 | 183.7667 | 58.8 | 5 | 297 | 279.19 | 97.2417 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.2 | 183.7878 | 58.8 | 5 | 297 | 279.2 | 97.2378 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.21 | 183.8148 | 58.8 | 5 | 297 | 279.21 | 97.2339 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.22 | 183.8417 | 58.8 | 5 | 297 | 279.22 | 97.23 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.23 | 183.864 | 58.8 | 5 | 297 | 279.23 | 97.2262 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.24 | 183.8862 | 58.8 | 5 | 297 | 279.24 | 97.2223 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.25 | 183.9116 | 58.8 | 5 | 297 | 279.25 | 97.2184 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.26 | 183.937 | 58.8 | 5 | 297 | 279.26 | 97.2145 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.27 | 183.9593 | 58.8 | 5 | 297 | 279.27 | 97.2106 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.28 | 183.9816 | 58.8 | 5 | 297 | 279.28 | 97.2067 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.29 | 184.0099 | 58.8 | 5 | 297 | 279.29 | 97.2028 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.3 | 184.0383 | 58.8 | 5 | 297 | 279.3 | 97.199 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.31 | 184.065 | 58.8 | 5 | 297 | 279.31 | 97.1951 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.32 | 184.0917 | 58.8 | 5 | 297 | 279.32 | 97.1912 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.33 | 184.1133 | 58.8 | 5 | 297 | 279.33 | 97.1872 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.34 | 184.1349 | 58.8 | 5 | 297 | 279.34 | 97.1833 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.35 | 184.1597 | 58.8 | 5 | 297 | 279.35 | 97.1793 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.36 | 184.1846 | 58.8 | 5 | 297 | 279.36 | 97.1754 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.37 | 184.2051 | 58.8 | 5 | 297 | 279.37 | 97.1714 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.38 | 184.2256 | 58.8 | 5 | 297 | 279.38 | 97.1675 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.39 | 184.2494 | 58.8 | 5 | 297 | 279.39 | 97.1635 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.4 | 184.2732 | 58.8 | 5 | 297 | 279.4 | 97.1596 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.41 | 184.2945 | 58.8 | 5 | 297 | 279.41 | 97.1556 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.42 | 184.3158 | 58.8 | 5 | 297 | 279.42 | 97.1517 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.43 | 184.3322 | 58.8 | 5 | 297 | 279.43 | 97.1475 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.44 | 184.3485 | 58.8 | 5 | 297 | 279.44 | 97.1432 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.45 | 184.3674 | 58.8 | 5 | 297 | 279.45 | 97.1396 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.46 | 184.3862 | 58.8 | 5 | 297 | 279.46 | 97.1359 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.47 | 184.3916 | 58.8 | 5 | 297 | 279.47 | 97.1323 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.48 | 184.397 | 58.8 | 5 | 297 | 279.48 | 97.1286 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.49 | 184.4046 | 58.8 | 5 | 297 | 279.49 | 97.1236 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.5 | 184.4122 | 58.8 | 5 | 297 | 279.5 | 97.1185 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.51 | 184.4194 | 58.8 | 5 | 297 | 279.51 | 97.1134 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.52 | 184.4266 | 58.8 | 5 | 297 | 279.52 | 97.1083 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.53 | 184.4371 | 58.8 | 5 | 297 | 279.53 | 97.1033 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.54 | 184.4475 | 58.8 | 5 | 297 | 279.54 | 97.0982 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.55 | 184.4588 | 58.8 | 5 | 297 | 279.55 | 97.0966 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.56 | 184.4702 | 58.8 | 5 | 297 | 279.56 | 97.095 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.57 | 184.475 | 58.8 | 5 | 297 | 279.57 | 97.0933 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.58 | 184.4798 | 58.8 | 5 | 297 | 279.58 | 97.0917 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.59 | 184.4855 | 58.8 | 5 | 297 | 279.59 | 97.09 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.6 | 184.4912 | 58.8 | 5 | 297 | 279.6 | 97.0884 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.61 | 184.4966 | 58.8 | 5 | 297 | 279.61 | 97.0868 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.62 | 184.502 | 58.8 | 5 | 297 | 279.62 | 97.0851 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.63 | 184.5145 | 58.8 | 5 | 297 | 279.63 | 97.0838 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.64 | 184.527 | 58.8 | 5 | 297 | 279.64 | 97.0824 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.65 | 184.5317 | 58.8 | 5 | 297 | 279.65 | 97.0811 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.66 | 184.5364 | 58.8 | 5 | 297 | 279.66 | 97.0797 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.67 | 184.5382 | 58.8 | 5 | 297 | 279.67 | 97.0807 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.68 | 184.54 | 58.8 | 5 | 297 | 279.68 | 97.0816 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.69 | 184.5412 | 58.8 | 5 | 297 | 279.69 | 97.0827 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.7 | 184.5424 | 58.8 | 5 | 297 | 279.7 | 97.0837 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.71 | 184.5413 | 58.8 | 5 | 297 | 279.71 | 97.0848 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.72 | 184.5403 | 58.8 | 5 | 297 | 279.72 | 97.0859 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.73 | 184.5418 | 58.8 | 5 | 297 | 279.73 | 97.087 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.74 | 184.5434 | 58.8 | 5 | 297 | 279.74 | 97.088 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.75 | 184.5466 | 58.8 | 5 | 297 | 279.75 | 97.0891 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.76 | 184.5498 | 58.8 | 5 | 297 | 279.76 | 97.0902 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.77 | 184.5551 | 58.8 | 5 | 297 | 279.77 | 97.0912 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.78 | 184.5604 | 58.8 | 5 | 297 | 279.78 | 97.0923 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.79 | 184.5705 | 58.8 | 5 | 297 | 279.79 | 97.0934 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.8 | 184.5806 | 58.8 | 5 | 297 | 279.8 | 97.0945 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.81 | 184.5861 | 58.8 | 5 | 297 | 279.81 | 97.0955 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.82 | 184.5915 | 58.8 | 5 | 297 | 279.82 | 97.0966 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.83 | 184.6001 | 58.8 | 5 | 297 | 279.83 | 97.0978 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.84 | 184.6086 | 58.8 | 5 | 297 | 279.84 | 97.0989 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.85 | 184.6134 | 58.8 | 5 | 297 | 279.85 | 97.1029 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.86 | 184.6183 | 58.8 | 5 | 297 | 279.86 | 97.1068 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.87 | 184.6296 | 58.8 | 5 | 297 | 279.87 | 97.1108 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.88 | 184.6409 | 58.8 | 5 | 297 | 279.88 | 97.1147 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.89 | 184.649 | 58.8 | 5 | 297 | 279.89 | 97.1187 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.9 | 184.657 | 58.8 | 5 | 297 | 279.9 | 97.1226 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.91 | 184.6618 | 58.8 | 5 | 297 | 279.91 | 97.1266 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.92 | 184.6666 | 58.8 | 5 | 297 | 279.92 | 97.1305 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.93 | 184.6771 | 58.8 | 5 | 297 | 279.93 | 97.1348 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.94 | 184.6876 | 58.8 | 5 | 297 | 279.94 | 97.139 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.95 | 184.6906 | 58.8 | 5 | 297 | 279.95 | 97.1426 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.96 | 184.6937 | 58.8 | 5 | 297 | 279.96 | 97.1463 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.97 | 184.6993 | 58.8 | 5 | 297 | 279.97 | 97.1537 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.98 | 184.7048 | 58.8 | 5 | 297 | 279.98 | 97.161 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 279.99 | 184.7091 | 58.8 | 5 | 297 | 279.99 | 97.1698 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280 | 184.7133 | 58.8 | 5 | 297 | 280 | 97.1786 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.01 | 184.7222 | 58.8 | 5 | 297 | 280.01 | 97.1874 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.02 | 184.7311 | 58.8 | 5 | 297 | 280.02 | 97.1962 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.03 | 184.7375 | 58.8 | 5 | 297 | 280.03 | 97.205 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.04 | 184.744 | 58.8 | 5 | 297 | 280.04 | 97.2138 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.05 | 184.7444 | 58.8 | 5 | 297 | 280.05 | 97.2225 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.06 | 184.7447 | 58.8 | 5 | 297 | 280.06 | 97.2314 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.07 | 184.7498 | 58.8 | 5 | 297 | 280.07 | 97.2402 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.08 | 184.7549 | 58.8 | 5 | 297 | 280.08 | 97.2489 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.09 | 184.7558 | 58.8 | 5 | 297 | 280.09 | 97.2578 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.1 | 184.7567 | 58.8 | 5 | 297 | 280.1 | 97.2665 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.11 | 184.7643 | 58.8 | 5 | 297 | 280.11 | 97.2753 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.12 | 184.7718 | 58.8 | 5 | 297 | 280.12 | 97.2841 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.13 | 184.776 | 58.8 | 5 | 297 | 280.13 | 97.2929 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.14 | 184.7801 | 58.8 | 5 | 297 | 280.14 | 97.3017 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.15 | 184.7862 | 58.8 | 5 | 297 | 280.15 | 97.3105 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.16 | 184.7923 | 58.8 | 5 | 297 | 280.16 | 97.3193 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.17 | 184.8045 | 58.8 | 5 | 297 | 280.17 | 97.3259 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.18 | 184.8166 | 58.8 | 5 | 297 | 280.18 | 97.3324 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.19 | 184.8227 | 58.8 | 5 | 297 | 280.19 | 97.3389 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.2 | 184.8288 | 58.8 | 5 | 297 | 280.2 | 97.3454 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.21 | 184.8366 | 58.8 | 5 | 297 | 280.21 | 97.3519 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.22 | 184.8445 | 58.8 | 5 | 297 | 280.22 | 97.3585 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.23 | 184.849 | 58.8 | 5 | 297 | 280.23 | 97.365 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.24 | 184.8536 | 58.8 | 5 | 297 | 280.24 | 97.3715 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.25 | 184.8615 | 58.8 | 5 | 297 | 280.25 | 97.3749 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.26 | 184.8693 | 58.8 | 5 | 297 | 280.26 | 97.3784 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.27 | 184.881 | 58.8 | 5 | 297 | 280.27 | 97.3793 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.28 | 184.8927 | 58.8 | 5 | 297 | 280.28 | 97.3801 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.29 | 184.8912 | 58.8 | 5 | 297 | 280.29 | 97.3794 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.3 | 184.8897 | 58.8 | 5 | 297 | 280.3 | 97.3787 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.31 | 184.8909 | 58.8 | 5 | 297 | 280.31 | 97.3779 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.32 | 184.8922 | 58.8 | 5 | 297 | 280.32 | 97.3772 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.33 | 184.8884 | 58.8 | 5 | 297 | 280.33 | 97.3764 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.34 | 184.8846 | 58.8 | 5 | 297 | 280.34 | 97.3755 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.35 | 184.8893 | 58.8 | 5 | 297 | 280.35 | 97.3719 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.36 | 184.894 | 58.8 | 5 | 297 | 280.36 | 97.3682 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.37 | 184.8975 | 58.8 | 5 | 297 | 280.37 | 97.3646 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.38 | 184.901 | 58.8 | 5 | 297 | 280.38 | 97.3609 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.39 | 184.901 | 58.8 | 5 | 297 | 280.39 | 97.3573 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.4 | 184.9009 | 58.8 | 5 | 297 | 280.4 | 97.3537 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.41 | 184.9069 | 58.8 | 5 | 297 | 280.41 | 97.35 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.42 | 184.9128 | 58.8 | 5 | 297 | 280.42 | 97.3464 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.43 | 184.9082 | 58.8 | 5 | 297 | 280.43 | 97.3427 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.44 | 184.9035 | 58.8 | 5 | 297 | 280.44 | 97.3391 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.45 | 184.9067 | 58.8 | 5 | 297 | 280.45 | 97.336 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.46 | 184.9099 | 58.8 | 5 | 297 | 280.46 | 97.3328 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.47 | 184.9109 | 58.8 | 5 | 297 | 280.47 | 97.326 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.48 | 184.9119 | 58.8 | 5 | 297 | 280.48 | 97.3192 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.49 | 184.9176 | 58.8 | 5 | 297 | 280.49 | 97.3123 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.5 | 184.9233 | 58.8 | 5 | 297 | 280.5 | 97.3055 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.51 | 184.9247 | 58.8 | 5 | 297 | 280.51 | 97.2986 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.52 | 184.9262 | 58.8 | 5 | 297 | 280.52 | 97.2918 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.53 | 184.9225 | 58.8 | 5 | 297 | 280.53 | 97.285 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.54 | 184.9187 | 58.8 | 5 | 297 | 280.54 | 97.2781 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.55 | 184.9179 | 58.8 | 5 | 297 | 280.55 | 97.2713 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.56 | 184.917 | 58.8 | 5 | 297 | 280.56 | 97.2645 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.57 | 184.9157 | 58.8 | 5 | 297 | 280.57 | 97.2576 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.58 | 184.9144 | 58.8 | 5 | 297 | 280.58 | 97.2508 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.59 | 184.9175 | 58.8 | 5 | 297 | 280.59 | 97.244 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.6 | 184.9206 | 58.8 | 5 | 297 | 280.6 | 97.2371 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.61 | 184.9202 | 58.8 | 5 | 297 | 280.61 | 97.2303 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.62 | 184.9198 | 58.8 | 5 | 297 | 280.62 | 97.2235 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.63 | 184.9184 | 58.8 | 5 | 297 | 280.63 | 97.2166 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.64 | 184.9169 | 58.8 | 5 | 297 | 280.64 | 97.2098 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.65 | 184.9161 | 58.8 | 5 | 297 | 280.65 | 97.2029 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.66 | 184.9153 | 58.8 | 5 | 297 | 280.66 | 97.196 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.67 | 184.9072 | 58.8 | 5 | 297 | 280.67 | 97.1891 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.68 | 184.899 | 58.8 | 5 | 297 | 280.68 | 97.1823 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.69 | 184.8996 | 58.8 | 5 | 297 | 280.69 | 97.1754 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.7 | 184.9003 | 58.8 | 5 | 297 | 280.7 | 97.1685 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.71 | 184.8957 | 58.8 | 5 | 297 | 280.71 | 97.1616 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.72 | 184.8912 | 58.8 | 5 | 297 | 280.72 | 97.1548 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.73 | 184.8925 | 58.8 | 5 | 297 | 280.73 | 97.1479 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.74 | 184.8938 | 58.8 | 5 | 297 | 280.74 | 97.141 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.75 | 184.8988 | 58.8 | 5 | 297 | 280.75 | 97.1369 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.76 | 184.9037 | 58.8 | 5 | 297 | 280.76 | 97.1328 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.77 | 184.9 | 58.8 | 5 | 297 | 280.77 | 97.1313 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.78 | 184.8963 | 58.8 | 5 | 297 | 280.78 | 97.1297 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.79 | 184.8968 | 58.8 | 5 | 297 | 280.79 | 97.1298 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.8 | 184.8972 | 58.8 | 5 | 297 | 280.8 | 97.1299 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.81 | 184.8956 | 58.8 | 5 | 297 | 280.81 | 97.13 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.82 | 184.894 | 58.8 | 5 | 297 | 280.82 | 97.1301 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.83 | 184.903 | 58.8 | 5 | 297 | 280.83 | 97.1303 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.84 | 184.9121 | 58.8 | 5 | 297 | 280.84 | 97.1305 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.85 | 184.9188 | 58.8 | 5 | 297 | 280.85 | 97.1334 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.86 | 184.9255 | 58.8 | 5 | 297 | 280.86 | 97.1364 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.87 | 184.9285 | 58.8 | 5 | 297 | 280.87 | 97.1394 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.88 | 184.9315 | 58.8 | 5 | 297 | 280.88 | 97.1424 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.89 | 184.938 | 58.8 | 5 | 297 | 280.89 | 97.1454 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.9 | 184.9446 | 58.8 | 5 | 297 | 280.9 | 97.1484 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.91 | 184.9412 | 58.8 | 5 | 297 | 280.91 | 97.1514 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.92 | 184.9379 | 58.8 | 5 | 297 | 280.92 | 97.1544 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.93 | 184.9425 | 58.8 | 5 | 297 | 280.93 | 97.1574 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.94 | 184.947 | 58.8 | 5 | 297 | 280.94 | 97.1604 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.95 | 184.9475 | 58.8 | 5 | 297 | 280.95 | 97.1629 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.96 | 184.9481 | 58.8 | 5 | 297 | 280.96 | 97.1653 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.97 | 184.951 | 58.8 | 5 | 297 | 280.97 | 97.1678 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.98 | 184.9539 | 58.8 | 5 | 297 | 280.98 | 97.1703 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 280.99 | 184.9588 | 58.8 | 5 | 297 | 280.99 | 97.1728 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281 | 184.9637 | 58.8 | 5 | 297 | 281 | 97.1753 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.01 | 184.9673 | 58.8 | 5 | 297 | 281.01 | 97.1777 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.02 | 184.971 | 58.8 | 5 | 297 | 281.02 | 97.1802 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.03 | 184.9804 | 58.8 | 5 | 297 | 281.03 | 97.1827 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.04 | 184.9898 | 58.8 | 5 | 297 | 281.04 | 97.1852 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.05 | 184.9966 | 58.8 | 5 | 297 | 281.05 | 97.1877 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.06 | 185.0035 | 58.8 | 5 | 297 | 281.06 | 97.1901 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.07 | 185.0139 | 58.8 | 5 | 297 | 281.07 | 97.1926 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.08 | 185.0243 | 58.8 | 5 | 297 | 281.08 | 97.1951 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.09 | 185.0373 | 58.8 | 5 | 297 | 281.09 | 97.1976 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.1 | 185.0503 | 58.8 | 5 | 297 | 281.1 | 97.2001 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.11 | 185.0608 | 58.8 | 5 | 297 | 281.11 | 97.2026 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.12 | 185.0712 | 58.8 | 5 | 297 | 281.12 | 97.2051 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.13 | 185.0819 | 58.8 | 5 | 297 | 281.13 | 97.2076 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.14 | 185.0926 | 58.8 | 5 | 297 | 281.14 | 97.2101 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.15 | 185.1007 | 58.8 | 5 | 297 | 281.15 | 97.2127 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.16 | 185.1089 | 58.8 | 5 | 297 | 281.16 | 97.2152 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.17 | 185.1187 | 58.8 | 5 | 297 | 281.17 | 97.2185 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.18 | 185.1286 | 58.8 | 5 | 297 | 281.18 | 97.2218 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.19 | 185.1364 | 58.8 | 5 | 297 | 281.19 | 97.2251 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.2 | 185.1443 | 58.8 | 5 | 297 | 281.2 | 97.2284 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.21 | 185.1522 | 58.8 | 5 | 297 | 281.21 | 97.2318 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.22 | 185.1602 | 58.8 | 5 | 297 | 281.22 | 97.2351 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.23 | 185.1682 | 58.8 | 5 | 297 | 281.23 | 97.2416 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.24 | 185.1762 | 58.8 | 5 | 297 | 281.24 | 97.2482 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.25 | 185.1754 | 58.8 | 5 | 297 | 281.25 | 97.257 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.26 | 185.1746 | 58.8 | 5 | 297 | 281.26 | 97.2659 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.27 | 185.1756 | 58.8 | 5 | 297 | 281.27 | 97.2744 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.28 | 185.1765 | 58.8 | 5 | 297 | 281.28 | 97.283 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.29 | 185.1782 | 58.8 | 5 | 297 | 281.29 | 97.2915 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.3 | 185.1798 | 58.8 | 5 | 297 | 281.3 | 97.3 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.31 | 185.1861 | 58.8 | 5 | 297 | 281.31 | 97.3086 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.32 | 185.1923 | 58.8 | 5 | 297 | 281.32 | 97.3171 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.33 | 185.1939 | 58.8 | 5 | 297 | 281.33 | 97.3257 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.34 | 185.1956 | 58.8 | 5 | 297 | 281.34 | 97.3342 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.35 | 185.1931 | 58.8 | 5 | 297 | 281.35 | 97.3411 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.36 | 185.1906 | 58.8 | 5 | 297 | 281.36 | 97.3481 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.37 | 185.1911 | 58.8 | 5 | 297 | 281.37 | 97.3551 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.38 | 185.1915 | 58.8 | 5 | 297 | 281.38 | 97.3621 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.39 | 185.1831 | 58.8 | 5 | 297 | 281.39 | 97.3691 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.4 | 185.1747 | 58.8 | 5 | 297 | 281.4 | 97.3761 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.41 | 185.1747 | 58.8 | 5 | 297 | 281.41 | 97.3831 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.42 | 185.1746 | 58.8 | 5 | 297 | 281.42 | 97.3902 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.43 | 185.1709 | 58.8 | 5 | 297 | 281.43 | 97.3973 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.44 | 185.1672 | 58.8 | 5 | 297 | 281.44 | 97.4045 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.45 | 185.1677 | 58.8 | 5 | 297 | 281.45 | 97.4116 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.46 | 185.1683 | 58.8 | 5 | 297 | 281.46 | 97.4187 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.47 | 185.1714 | 58.8 | 5 | 297 | 281.47 | 97.4195 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.48 | 185.1745 | 58.8 | 5 | 297 | 281.48 | 97.4204 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.49 | 185.1691 | 58.8 | 5 | 297 | 281.49 | 97.4206 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.5 | 185.1637 | 58.8 | 5 | 297 | 281.5 | 97.4209 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.51 | 185.1588 | 58.8 | 5 | 297 | 281.51 | 97.4212 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.52 | 185.1539 | 58.8 | 5 | 297 | 281.52 | 97.4216 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.53 | 185.1444 | 58.8 | 5 | 297 | 281.53 | 97.4219 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.54 | 185.1349 | 58.8 | 5 | 297 | 281.54 | 97.4222 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.55 | 185.133 | 58.8 | 5 | 297 | 281.55 | 97.4226 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.56 | 185.1311 | 58.8 | 5 | 297 | 281.56 | 97.4231 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.57 | 185.1284 | 58.8 | 5 | 297 | 281.57 | 97.4236 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.58 | 185.1257 | 58.8 | 5 | 297 | 281.58 | 97.424 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.59 | 185.1175 | 58.8 | 5 | 297 | 281.59 | 97.4245 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.6 | 185.1093 | 58.8 | 5 | 297 | 281.6 | 97.4249 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.61 | 185.104 | 58.8 | 5 | 297 | 281.61 | 97.4231 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.62 | 185.0988 | 58.8 | 5 | 297 | 281.62 | 97.4214 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.63 | 185.0879 | 58.8 | 5 | 297 | 281.63 | 97.4197 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.64 | 185.077 | 58.8 | 5 | 297 | 281.64 | 97.418 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.65 | 185.0713 | 58.8 | 5 | 297 | 281.65 | 97.4163 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.66 | 185.0656 | 58.8 | 5 | 297 | 281.66 | 97.4146 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.67 | 185.0552 | 58.8 | 5 | 297 | 281.67 | 97.4122 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.68 | 185.0448 | 58.8 | 5 | 297 | 281.68 | 97.4099 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.69 | 185.0366 | 58.8 | 5 | 297 | 281.69 | 97.4071 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.7 | 185.0284 | 58.8 | 5 | 297 | 281.7 | 97.4042 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.71 | 185.0288 | 58.8 | 5 | 297 | 281.71 | 97.4014 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.72 | 185.0293 | 58.8 | 5 | 297 | 281.72 | 97.3986 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.73 | 185.0206 | 58.8 | 5 | 297 | 281.73 | 97.3926 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.74 | 185.0119 | 58.8 | 5 | 297 | 281.74 | 97.3866 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.75 | 185.007 | 58.8 | 5 | 297 | 281.75 | 97.3792 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.76 | 185.0021 | 58.8 | 5 | 297 | 281.76 | 97.3718 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.77 | 184.9946 | 58.8 | 5 | 297 | 281.77 | 97.3648 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.78 | 184.9871 | 58.8 | 5 | 297 | 281.78 | 97.3578 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.79 | 184.9823 | 58.8 | 5 | 297 | 281.79 | 97.3503 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.8 | 184.9774 | 58.8 | 5 | 297 | 281.8 | 97.3427 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.81 | 184.9717 | 58.8 | 5 | 297 | 281.81 | 97.3346 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.82 | 184.966 | 58.8 | 5 | 297 | 281.82 | 97.3264 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.83 | 184.9574 | 58.8 | 5 | 297 | 281.83 | 97.3179 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.84 | 184.9489 | 58.8 | 5 | 297 | 281.84 | 97.3094 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.85 | 184.9425 | 58.8 | 5 | 297 | 281.85 | 97.2997 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.86 | 184.9362 | 58.8 | 5 | 297 | 281.86 | 97.29 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.87 | 184.9261 | 58.8 | 5 | 297 | 281.87 | 97.2802 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.88 | 184.9161 | 58.8 | 5 | 297 | 281.88 | 97.2704 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.89 | 184.9155 | 58.8 | 5 | 297 | 281.89 | 97.2623 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.9 | 184.915 | 58.8 | 5 | 297 | 281.9 | 97.2542 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.91 | 184.9102 | 58.8 | 5 | 297 | 281.91 | 97.246 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.92 | 184.9055 | 58.8 | 5 | 297 | 281.92 | 97.2377 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.93 | 184.9038 | 58.8 | 5 | 297 | 281.93 | 97.2295 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.94 | 184.9021 | 58.8 | 5 | 297 | 281.94 | 97.2212 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.95 | 184.9018 | 58.8 | 5 | 297 | 281.95 | 97.213 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.96 | 184.9015 | 58.8 | 5 | 297 | 281.96 | 97.2047 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.97 | 184.8953 | 58.8 | 5 | 297 | 281.97 | 97.2028 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.98 | 184.8891 | 58.8 | 5 | 297 | 281.98 | 97.2009 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 281.99 | 184.8871 | 58.8 | 5 | 297 | 281.99 | 97.2 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282 | 184.8851 | 58.8 | 5 | 297 | 282 | 97.1991 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.01 | 184.8796 | 58.8 | 5 | 297 | 282.01 | 97.2015 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.02 | 184.8741 | 58.8 | 5 | 297 | 282.02 | 97.2039 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.03 | 184.8756 | 58.8 | 5 | 297 | 282.03 | 97.2064 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.04 | 184.877 | 58.8 | 5 | 297 | 282.04 | 97.2088 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.05 | 184.8769 | 58.8 | 5 | 297 | 282.05 | 97.2106 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.06 | 184.8768 | 58.8 | 5 | 297 | 282.06 | 97.2125 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.07 | 184.8713 | 58.8 | 5 | 297 | 282.07 | 97.2143 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.08 | 184.8658 | 58.8 | 5 | 297 | 282.08 | 97.2162 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.09 | 184.8642 | 58.8 | 5 | 297 | 282.09 | 97.218 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.1 | 184.8626 | 58.8 | 5 | 297 | 282.1 | 97.2199 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.11 | 184.8552 | 58.8 | 5 | 297 | 282.11 | 97.2241 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.12 | 184.8477 | 58.8 | 5 | 297 | 282.12 | 97.2283 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.13 | 184.8489 | 58.8 | 5 | 297 | 282.13 | 97.2325 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.14 | 184.85 | 58.8 | 5 | 297 | 282.14 | 97.2367 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.15 | 184.8469 | 58.8 | 5 | 297 | 282.15 | 97.2409 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.16 | 184.8439 | 58.8 | 5 | 297 | 282.16 | 97.245 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.17 | 184.846 | 58.8 | 5 | 297 | 282.17 | 97.2491 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.18 | 184.8481 | 58.8 | 5 | 297 | 282.18 | 97.2532 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.19 | 184.8523 | 58.8 | 5 | 297 | 282.19 | 97.2578 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.2 | 184.8566 | 58.8 | 5 | 297 | 282.2 | 97.2623 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.21 | 184.8493 | 58.8 | 5 | 297 | 282.21 | 97.2669 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.22 | 184.8421 | 58.8 | 5 | 297 | 282.22 | 97.2715 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.23 | 184.8416 | 58.8 | 5 | 297 | 282.23 | 97.2759 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.24 | 184.8411 | 58.8 | 5 | 297 | 282.24 | 97.2803 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.25 | 184.8362 | 58.8 | 5 | 297 | 282.25 | 97.2842 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.26 | 184.8313 | 58.8 | 5 | 297 | 282.26 | 97.288 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.27 | 184.8339 | 58.8 | 5 | 297 | 282.27 | 97.2911 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.28 | 184.8364 | 58.8 | 5 | 297 | 282.28 | 97.2943 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.29 | 184.8391 | 58.8 | 5 | 297 | 282.29 | 97.2995 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.3 | 184.8419 | 58.8 | 5 | 297 | 282.3 | 97.3048 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.31 | 184.8399 | 58.8 | 5 | 297 | 282.31 | 97.3103 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.32 | 184.838 | 58.8 | 5 | 297 | 282.32 | 97.3158 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.33 | 184.8376 | 58.8 | 5 | 297 | 282.33 | 97.3218 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.34 | 184.8371 | 58.8 | 5 | 297 | 282.34 | 97.3277 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.35 | 184.8351 | 58.8 | 5 | 297 | 282.35 | 97.3339 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.36 | 184.833 | 58.8 | 5 | 297 | 282.36 | 97.3402 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.37 | 184.8337 | 58.8 | 5 | 297 | 282.37 | 97.3465 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.38 | 184.8344 | 58.8 | 5 | 297 | 282.38 | 97.3527 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.39 | 184.8345 | 58.8 | 5 | 297 | 282.39 | 97.3573 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.4 | 184.8346 | 58.8 | 5 | 297 | 282.4 | 97.362 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.41 | 184.8359 | 58.8 | 5 | 297 | 282.41 | 97.3666 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.42 | 184.8372 | 58.8 | 5 | 297 | 282.42 | 97.3712 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.43 | 184.8407 | 58.8 | 5 | 297 | 282.43 | 97.3758 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.44 | 184.8441 | 58.8 | 5 | 297 | 282.44 | 97.3804 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.45 | 184.8379 | 58.8 | 5 | 297 | 282.45 | 97.3851 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.46 | 184.8318 | 58.8 | 5 | 297 | 282.46 | 97.3897 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.47 | 184.83 | 58.8 | 5 | 297 | 282.47 | 97.3942 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.48 | 184.8283 | 58.8 | 5 | 297 | 282.48 | 97.3988 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.49 | 184.8222 | 58.8 | 5 | 297 | 282.49 | 97.4029 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.5 | 184.816 | 58.8 | 5 | 297 | 282.5 | 97.407 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.51 | 184.8217 | 58.8 | 5 | 297 | 282.51 | 97.4078 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.52 | 184.8275 | 58.8 | 5 | 297 | 282.52 | 97.4085 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.53 | 184.8328 | 58.8 | 5 | 297 | 282.53 | 97.4092 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.54 | 184.838 | 58.8 | 5 | 297 | 282.54 | 97.41 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.55 | 184.8366 | 58.8 | 5 | 297 | 282.55 | 97.4111 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.56 | 184.8352 | 58.8 | 5 | 297 | 282.56 | 97.4123 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.57 | 184.8383 | 58.8 | 5 | 297 | 282.57 | 97.4135 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.58 | 184.8414 | 58.8 | 5 | 297 | 282.58 | 97.4147 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.59 | 184.842 | 58.8 | 5 | 297 | 282.59 | 97.4158 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.6 | 184.8427 | 58.8 | 5 | 297 | 282.6 | 97.4169 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.61 | 184.8494 | 58.8 | 5 | 297 | 282.61 | 97.4177 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.62 | 184.8561 | 58.8 | 5 | 297 | 282.62 | 97.4185 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.63 | 184.8599 | 58.8 | 5 | 297 | 282.63 | 97.4193 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.64 | 184.8638 | 58.8 | 5 | 297 | 282.64 | 97.42 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.65 | 184.8688 | 58.8 | 5 | 297 | 282.65 | 97.42 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.66 | 184.8738 | 58.8 | 5 | 297 | 282.66 | 97.4201 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.67 | 184.882 | 58.8 | 5 | 297 | 282.67 | 97.4201 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.68 | 184.8903 | 58.8 | 5 | 297 | 282.68 | 97.4201 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.69 | 184.89 | 58.8 | 5 | 297 | 282.69 | 97.4202 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.7 | 184.8898 | 58.8 | 5 | 297 | 282.7 | 97.4202 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.71 | 184.8988 | 58.8 | 5 | 297 | 282.71 | 97.4196 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.72 | 184.9079 | 58.8 | 5 | 297 | 282.72 | 97.4189 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.73 | 184.9125 | 58.8 | 5 | 297 | 282.73 | 97.4147 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.74 | 184.9172 | 58.8 | 5 | 297 | 282.74 | 97.4106 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.75 | 184.9285 | 58.8 | 5 | 297 | 282.75 | 97.4049 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.76 | 184.9397 | 58.8 | 5 | 297 | 282.76 | 97.3992 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.77 | 184.9514 | 58.8 | 5 | 297 | 282.77 | 97.3942 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.78 | 184.9631 | 58.8 | 5 | 297 | 282.78 | 97.3891 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.79 | 184.9682 | 58.8 | 5 | 297 | 282.79 | 97.3825 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.8 | 184.9733 | 58.8 | 5 | 297 | 282.8 | 97.3758 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.81 | 184.9813 | 58.8 | 5 | 297 | 282.81 | 97.3688 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.82 | 184.9892 | 58.8 | 5 | 297 | 282.82 | 97.3617 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.83 | 184.9947 | 58.8 | 5 | 297 | 282.83 | 97.3547 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.84 | 185.0002 | 58.8 | 5 | 297 | 282.84 | 97.3476 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.85 | 185.0103 | 58.8 | 5 | 297 | 282.85 | 97.3401 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.86 | 185.0204 | 58.8 | 5 | 297 | 282.86 | 97.3326 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.87 | 185.0298 | 58.8 | 5 | 297 | 282.87 | 97.3251 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.88 | 185.0391 | 58.8 | 5 | 297 | 282.88 | 97.3175 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.89 | 185.048 | 58.8 | 5 | 297 | 282.89 | 97.3099 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.9 | 185.0568 | 58.8 | 5 | 297 | 282.9 | 97.3023 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.91 | 185.0701 | 58.8 | 5 | 297 | 282.91 | 97.2947 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.92 | 185.0834 | 58.8 | 5 | 297 | 282.92 | 97.287 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.93 | 185.0886 | 58.8 | 5 | 297 | 282.93 | 97.2793 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.94 | 185.0937 | 58.8 | 5 | 297 | 282.94 | 97.2716 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.95 | 185.1045 | 58.8 | 5 | 297 | 282.95 | 97.2639 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.96 | 185.1152 | 58.8 | 5 | 297 | 282.96 | 97.2562 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.97 | 185.1216 | 58.8 | 5 | 297 | 282.97 | 97.248 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.98 | 185.1279 | 58.8 | 5 | 297 | 282.98 | 97.2399 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 282.99 | 185.1444 | 58.8 | 5 | 297 | 282.99 | 97.2316 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283 | 185.1609 | 58.8 | 5 | 297 | 283 | 97.2234 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.01 | 185.1707 | 58.8 | 5 | 297 | 283.01 | 97.214 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.02 | 185.1804 | 58.8 | 5 | 297 | 283.02 | 97.2046 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.03 | 185.1845 | 58.8 | 5 | 297 | 283.03 | 97.1952 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.04 | 185.1887 | 58.8 | 5 | 297 | 283.04 | 97.1858 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.05 | 185.1959 | 58.8 | 5 | 297 | 283.05 | 97.1768 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.06 | 185.2031 | 58.8 | 5 | 297 | 283.06 | 97.1678 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.07 | 185.2068 | 58.8 | 5 | 297 | 283.07 | 97.1588 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.08 | 185.2104 | 58.8 | 5 | 297 | 283.08 | 97.1498 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.09 | 185.2168 | 58.8 | 5 | 297 | 283.09 | 97.1408 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.1 | 185.2233 | 58.8 | 5 | 297 | 283.1 | 97.1317 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.11 | 185.2277 | 58.8 | 5 | 297 | 283.11 | 97.1228 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.12 | 185.2321 | 58.8 | 5 | 297 | 283.12 | 97.1139 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.13 | 185.2361 | 58.8 | 5 | 297 | 283.13 | 97.105 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.14 | 185.24 | 58.8 | 5 | 297 | 283.14 | 97.0961 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.15 | 185.247 | 58.8 | 5 | 297 | 283.15 | 97.0877 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.16 | 185.2539 | 58.8 | 5 | 297 | 283.16 | 97.0794 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.17 | 185.2506 | 58.8 | 5 | 297 | 283.17 | 97.0711 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.18 | 185.2473 | 58.8 | 5 | 297 | 283.18 | 97.0627 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.19 | 185.2474 | 58.8 | 5 | 297 | 283.19 | 97.0567 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.2 | 185.2475 | 58.8 | 5 | 297 | 283.2 | 97.0506 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.21 | 185.2429 | 58.8 | 5 | 297 | 283.21 | 97.0452 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.22 | 185.2383 | 58.8 | 5 | 297 | 283.22 | 97.0397 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.23 | 185.2388 | 58.8 | 5 | 297 | 283.23 | 97.0407 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.24 | 185.2392 | 58.8 | 5 | 297 | 283.24 | 97.0417 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.25 | 185.2391 | 58.8 | 5 | 297 | 283.25 | 97.0447 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.26 | 185.239 | 58.8 | 5 | 297 | 283.26 | 97.0477 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.27 | 185.2333 | 58.8 | 5 | 297 | 283.27 | 97.0506 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.28 | 185.2277 | 58.8 | 5 | 297 | 283.28 | 97.0536 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.29 | 185.2258 | 58.8 | 5 | 297 | 283.29 | 97.0566 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.3 | 185.2239 | 58.8 | 5 | 297 | 283.3 | 97.0595 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.31 | 185.2182 | 58.8 | 5 | 297 | 283.31 | 97.0631 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.32 | 185.2124 | 58.8 | 5 | 297 | 283.32 | 97.0667 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.33 | 185.2133 | 58.8 | 5 | 297 | 283.33 | 97.0726 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.34 | 185.2143 | 58.8 | 5 | 297 | 283.34 | 97.0786 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.35 | 185.2128 | 58.8 | 5 | 297 | 283.35 | 97.0847 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.36 | 185.2113 | 58.8 | 5 | 297 | 283.36 | 97.0908 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.37 | 185.2095 | 58.8 | 5 | 297 | 283.37 | 97.097 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.38 | 185.2076 | 58.8 | 5 | 297 | 283.38 | 97.1031 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.39 | 185.208 | 58.8 | 5 | 297 | 283.39 | 97.1093 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.4 | 185.2084 | 58.8 | 5 | 297 | 283.4 | 97.1154 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.41 | 185.2002 | 58.8 | 5 | 297 | 283.41 | 97.1216 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.42 | 185.1921 | 58.8 | 5 | 297 | 283.42 | 97.1278 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.43 | 185.1902 | 58.8 | 5 | 297 | 283.43 | 97.1339 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.44 | 185.1884 | 58.8 | 5 | 297 | 283.44 | 97.14 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.45 | 185.1812 | 58.8 | 5 | 297 | 283.45 | 97.146 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.46 | 185.174 | 58.8 | 5 | 297 | 283.46 | 97.152 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.47 | 185.1718 | 58.8 | 5 | 297 | 283.47 | 97.1584 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.48 | 185.1696 | 58.8 | 5 | 297 | 283.48 | 97.1648 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.49 | 185.1652 | 58.8 | 5 | 297 | 283.49 | 97.1712 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.5 | 185.1608 | 58.8 | 5 | 297 | 283.5 | 97.1775 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.51 | 185.1517 | 58.8 | 5 | 297 | 283.51 | 97.1857 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.52 | 185.1426 | 58.8 | 5 | 297 | 283.52 | 97.1939 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.53 | 185.1372 | 58.8 | 5 | 297 | 283.53 | 97.2021 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.54 | 185.1319 | 58.8 | 5 | 297 | 283.54 | 97.2103 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.55 | 185.1236 | 58.8 | 5 | 297 | 283.55 | 97.2187 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.56 | 185.1152 | 58.8 | 5 | 297 | 283.56 | 97.227 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.57 | 185.1115 | 58.8 | 5 | 297 | 283.57 | 97.2354 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.58 | 185.1078 | 58.8 | 5 | 297 | 283.58 | 97.2437 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.59 | 185.1038 | 58.8 | 5 | 297 | 283.59 | 97.2517 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.6 | 185.0998 | 58.8 | 5 | 297 | 283.6 | 97.2596 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.61 | 185.0949 | 58.8 | 5 | 297 | 283.61 | 97.2675 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.62 | 185.09 | 58.8 | 5 | 297 | 283.62 | 97.2754 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.63 | 185.0889 | 58.8 | 5 | 297 | 283.63 | 97.2832 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.64 | 185.0878 | 58.8 | 5 | 297 | 283.64 | 97.2911 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.65 | 185.0781 | 58.8 | 5 | 297 | 283.65 | 97.2994 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.66 | 185.0683 | 58.8 | 5 | 297 | 283.66 | 97.3077 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.67 | 185.067 | 58.8 | 5 | 297 | 283.67 | 97.316 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.68 | 185.0658 | 58.8 | 5 | 297 | 283.68 | 97.3243 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.69 | 185.0616 | 58.8 | 5 | 297 | 283.69 | 97.3303 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.7 | 185.0574 | 58.8 | 5 | 297 | 283.7 | 97.3362 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.71 | 185.0575 | 58.8 | 5 | 297 | 283.71 | 97.3422 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.72 | 185.0575 | 58.8 | 5 | 297 | 283.72 | 97.3482 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.73 | 185.0592 | 58.8 | 5 | 297 | 283.73 | 97.3513 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.74 | 185.0609 | 58.8 | 5 | 297 | 283.74 | 97.3544 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.75 | 185.055 | 58.8 | 5 | 297 | 283.75 | 97.3553 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.76 | 185.0491 | 58.8 | 5 | 297 | 283.76 | 97.3563 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.77 | 185.0464 | 58.8 | 5 | 297 | 283.77 | 97.3573 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.78 | 185.0437 | 58.8 | 5 | 297 | 283.78 | 97.3583 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.79 | 185.0384 | 58.8 | 5 | 297 | 283.79 | 97.3596 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.8 | 185.0331 | 58.8 | 5 | 297 | 283.8 | 97.361 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.81 | 185.0336 | 58.8 | 5 | 297 | 283.81 | 97.3624 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.82 | 185.0341 | 58.8 | 5 | 297 | 283.82 | 97.3638 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.83 | 185.0336 | 58.8 | 5 | 297 | 283.83 | 97.3627 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.84 | 185.0331 | 58.8 | 5 | 297 | 283.84 | 97.3617 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.85 | 185.0341 | 58.8 | 5 | 297 | 283.85 | 97.3607 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.86 | 185.0352 | 58.8 | 5 | 297 | 283.86 | 97.3596 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.87 | 185.0409 | 58.8 | 5 | 297 | 283.87 | 97.3586 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.88 | 185.0467 | 58.8 | 5 | 297 | 283.88 | 97.3576 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.89 | 185.0436 | 58.8 | 5 | 297 | 283.89 | 97.3552 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.9 | 185.0405 | 58.8 | 5 | 297 | 283.9 | 97.3529 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.91 | 185.0446 | 58.8 | 5 | 297 | 283.91 | 97.3506 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.92 | 185.0486 | 58.8 | 5 | 297 | 283.92 | 97.3483 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.93 | 185.0492 | 58.8 | 5 | 297 | 283.93 | 97.3461 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.94 | 185.0498 | 58.8 | 5 | 297 | 283.94 | 97.3438 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.95 | 185.0591 | 58.8 | 5 | 297 | 283.95 | 97.3418 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.96 | 185.0685 | 58.8 | 5 | 297 | 283.96 | 97.3397 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.97 | 185.0772 | 58.8 | 5 | 297 | 283.97 | 97.3377 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.98 | 185.086 | 58.8 | 5 | 297 | 283.98 | 97.3357 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 283.99 | 185.0894 | 58.8 | 5 | 297 | 283.99 | 97.3338 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284 | 185.0927 | 58.8 | 5 | 297 | 284 | 97.3319 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.01 | 185.0989 | 58.8 | 5 | 297 | 284.01 | 97.3293 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.02 | 185.1051 | 58.8 | 5 | 297 | 284.02 | 97.3267 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.03 | 185.1079 | 58.8 | 5 | 297 | 284.03 | 97.3241 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.04 | 185.1106 | 58.8 | 5 | 297 | 284.04 | 97.3215 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.05 | 185.1201 | 58.8 | 5 | 297 | 284.05 | 97.3184 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.06 | 185.1297 | 58.8 | 5 | 297 | 284.06 | 97.3153 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.07 | 185.1365 | 58.8 | 5 | 297 | 284.07 | 97.3129 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.08 | 185.1433 | 58.8 | 5 | 297 | 284.08 | 97.3106 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.09 | 185.1489 | 58.8 | 5 | 297 | 284.09 | 97.3087 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.1 | 185.1545 | 58.8 | 5 | 297 | 284.1 | 97.3069 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.11 | 185.1631 | 58.8 | 5 | 297 | 284.11 | 97.3051 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.12 | 185.1716 | 58.8 | 5 | 297 | 284.12 | 97.3033 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.13 | 185.1732 | 58.8 | 5 | 297 | 284.13 | 97.3015 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.14 | 185.1747 | 58.8 | 5 | 297 | 284.14 | 97.2997 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.15 | 185.1841 | 58.8 | 5 | 297 | 284.15 | 97.2977 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.16 | 185.1934 | 58.8 | 5 | 297 | 284.16 | 97.2957 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.17 | 185.1993 | 58.8 | 5 | 297 | 284.17 | 97.2937 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.18 | 185.2053 | 58.8 | 5 | 297 | 284.18 | 97.2918 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.19 | 185.2154 | 58.8 | 5 | 297 | 284.19 | 97.2899 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.2 | 185.2255 | 58.8 | 5 | 297 | 284.2 | 97.288 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.21 | 185.2375 | 58.8 | 5 | 297 | 284.21 | 97.2849 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.22 | 185.2496 | 58.8 | 5 | 297 | 284.22 | 97.2819 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.23 | 185.255 | 58.8 | 5 | 297 | 284.23 | 97.2792 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.24 | 185.2604 | 58.8 | 5 | 297 | 284.24 | 97.2764 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.25 | 185.2708 | 58.8 | 5 | 297 | 284.25 | 97.2753 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.26 | 185.2813 | 58.8 | 5 | 297 | 284.26 | 97.2742 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.27 | 185.287 | 58.8 | 5 | 297 | 284.27 | 97.2731 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.28 | 185.2928 | 58.8 | 5 | 297 | 284.28 | 97.272 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.29 | 185.3044 | 58.8 | 5 | 297 | 284.29 | 97.2707 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.3 | 185.3161 | 58.8 | 5 | 297 | 284.3 | 97.2693 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.31 | 185.3253 | 58.8 | 5 | 297 | 284.31 | 97.268 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.32 | 185.3344 | 58.8 | 5 | 297 | 284.32 | 97.2668 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.33 | 185.3383 | 58.8 | 5 | 297 | 284.33 | 97.2655 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.34 | 185.3421 | 58.8 | 5 | 297 | 284.34 | 97.2642 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.35 | 185.3474 | 58.8 | 5 | 297 | 284.35 | 97.2635 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.36 | 185.3527 | 58.8 | 5 | 297 | 284.36 | 97.2627 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.37 | 185.3497 | 58.8 | 5 | 297 | 284.37 | 97.2621 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.38 | 185.3466 | 58.8 | 5 | 297 | 284.38 | 97.2614 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.39 | 185.3515 | 58.8 | 5 | 297 | 284.39 | 97.2615 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.4 | 185.3563 | 58.8 | 5 | 297 | 284.4 | 97.2615 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.41 | 185.3528 | 58.8 | 5 | 297 | 284.41 | 97.2623 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.42 | 185.3493 | 58.8 | 5 | 297 | 284.42 | 97.2631 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.43 | 185.3509 | 58.8 | 5 | 297 | 284.43 | 97.2639 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.44 | 185.3524 | 58.8 | 5 | 297 | 284.44 | 97.2648 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.45 | 185.3546 | 58.8 | 5 | 297 | 284.45 | 97.2657 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.46 | 185.3567 | 58.8 | 5 | 297 | 284.46 | 97.2666 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.47 | 185.3534 | 58.8 | 5 | 297 | 284.47 | 97.2675 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.48 | 185.3501 | 58.8 | 5 | 297 | 284.48 | 97.2685 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.49 | 185.3479 | 58.8 | 5 | 297 | 284.49 | 97.2698 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.5 | 185.3456 | 58.8 | 5 | 297 | 284.5 | 97.271 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.51 | 185.339 | 58.8 | 5 | 297 | 284.51 | 97.2723 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.52 | 185.3324 | 58.8 | 5 | 297 | 284.52 | 97.2736 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.53 | 185.3326 | 58.8 | 5 | 297 | 284.53 | 97.2744 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.54 | 185.3327 | 58.8 | 5 | 297 | 284.54 | 97.2752 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.55 | 185.3317 | 58.8 | 5 | 297 | 284.55 | 97.2765 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.56 | 185.3307 | 58.8 | 5 | 297 | 284.56 | 97.2778 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.57 | 185.3287 | 58.8 | 5 | 297 | 284.57 | 97.2784 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.58 | 185.3267 | 58.8 | 5 | 297 | 284.58 | 97.2791 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.59 | 185.3249 | 58.8 | 5 | 297 | 284.59 | 97.2798 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.6 | 185.3231 | 58.8 | 5 | 297 | 284.6 | 97.2804 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.61 | 185.3139 | 58.8 | 5 | 297 | 284.61 | 97.2811 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.62 | 185.3048 | 58.8 | 5 | 297 | 284.62 | 97.2817 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.63 | 185.3008 | 58.8 | 5 | 297 | 284.63 | 97.2824 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.64 | 185.2969 | 58.8 | 5 | 297 | 284.64 | 97.2831 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.65 | 185.2887 | 58.8 | 5 | 297 | 284.65 | 97.2853 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.66 | 185.2804 | 58.8 | 5 | 297 | 284.66 | 97.2875 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.67 | 185.2763 | 58.8 | 5 | 297 | 284.67 | 97.2896 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.68 | 185.2721 | 58.8 | 5 | 297 | 284.68 | 97.2917 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.69 | 185.2706 | 58.8 | 5 | 297 | 284.69 | 97.2937 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.7 | 185.2691 | 58.8 | 5 | 297 | 284.7 | 97.2956 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.71 | 185.2587 | 58.8 | 5 | 297 | 284.71 | 97.2988 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.72 | 185.2482 | 58.8 | 5 | 297 | 284.72 | 97.302 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.73 | 185.2394 | 58.8 | 5 | 297 | 284.73 | 97.305 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.74 | 185.2307 | 58.8 | 5 | 297 | 284.74 | 97.3079 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.75 | 185.2177 | 58.8 | 5 | 297 | 284.75 | 97.3108 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.76 | 185.2047 | 58.8 | 5 | 297 | 284.76 | 97.3137 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.77 | 185.1984 | 58.8 | 5 | 297 | 284.77 | 97.3166 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.78 | 185.192 | 58.8 | 5 | 297 | 284.78 | 97.3195 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.79 | 185.184 | 58.8 | 5 | 297 | 284.79 | 97.3225 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.8 | 185.176 | 58.8 | 5 | 297 | 284.8 | 97.3254 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.81 | 185.1668 | 58.8 | 5 | 297 | 284.81 | 97.3283 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.82 | 185.1576 | 58.8 | 5 | 297 | 284.82 | 97.3312 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.83 | 185.1539 | 58.8 | 5 | 297 | 284.83 | 97.3335 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.84 | 185.1501 | 58.8 | 5 | 297 | 284.84 | 97.3358 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.85 | 185.1376 | 58.8 | 5 | 297 | 284.85 | 97.335 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.86 | 185.1252 | 58.8 | 5 | 297 | 284.86 | 97.3343 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.87 | 185.1197 | 58.8 | 5 | 297 | 284.87 | 97.3335 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.88 | 185.1142 | 58.8 | 5 | 297 | 284.88 | 97.3326 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.89 | 185.1035 | 58.8 | 5 | 297 | 284.89 | 97.3325 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.9 | 185.0928 | 58.8 | 5 | 297 | 284.9 | 97.3323 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.91 | 185.0894 | 58.8 | 5 | 297 | 284.91 | 97.3313 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.92 | 185.0861 | 58.8 | 5 | 297 | 284.92 | 97.3304 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.93 | 185.0849 | 58.8 | 5 | 297 | 284.93 | 97.3282 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.94 | 185.0838 | 58.8 | 5 | 297 | 284.94 | 97.3261 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.95 | 185.0747 | 58.8 | 5 | 297 | 284.95 | 97.3229 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.96 | 185.0657 | 58.8 | 5 | 297 | 284.96 | 97.3196 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.97 | 185.06 | 58.8 | 5 | 297 | 284.97 | 97.3164 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.98 | 185.0542 | 58.8 | 5 | 297 | 284.98 | 97.3132 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 284.99 | 185.0467 | 58.8 | 5 | 297 | 284.99 | 97.3097 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285 | 185.0392 | 58.8 | 5 | 297 | 285 | 97.3062 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.01 | 185.0394 | 58.8 | 5 | 297 | 285.01 | 97.3027 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.02 | 185.0396 | 58.8 | 5 | 297 | 285.02 | 97.2991 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.03 | 185.0382 | 58.8 | 5 | 297 | 285.03 | 97.2961 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.04 | 185.0367 | 58.8 | 5 | 297 | 285.04 | 97.2931 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.05 | 185.0308 | 58.8 | 5 | 297 | 285.05 | 97.2895 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.06 | 185.0248 | 58.8 | 5 | 297 | 285.06 | 97.286 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.07 | 185.0217 | 58.8 | 5 | 297 | 285.07 | 97.2823 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.08 | 185.0187 | 58.8 | 5 | 297 | 285.08 | 97.2786 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.09 | 185.0106 | 58.8 | 5 | 297 | 285.09 | 97.275 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.1 | 185.0024 | 58.8 | 5 | 297 | 285.1 | 97.2713 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.11 | 185.0007 | 58.8 | 5 | 297 | 285.11 | 97.2677 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.12 | 184.9991 | 58.8 | 5 | 297 | 285.12 | 97.264 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.13 | 184.9918 | 58.8 | 5 | 297 | 285.13 | 97.2603 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.14 | 184.9845 | 58.8 | 5 | 297 | 285.14 | 97.2566 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.15 | 184.9831 | 58.8 | 5 | 297 | 285.15 | 97.2514 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.16 | 184.9818 | 58.8 | 5 | 297 | 285.16 | 97.2462 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.17 | 184.9827 | 58.8 | 5 | 297 | 285.17 | 97.241 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.18 | 184.9836 | 58.8 | 5 | 297 | 285.18 | 97.2358 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.19 | 184.9784 | 58.8 | 5 | 297 | 285.19 | 97.2307 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.2 | 184.9733 | 58.8 | 5 | 297 | 285.2 | 97.2257 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.21 | 184.9701 | 58.8 | 5 | 297 | 285.21 | 97.2204 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.22 | 184.9669 | 58.8 | 5 | 297 | 285.22 | 97.2151 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.23 | 184.9626 | 58.8 | 5 | 297 | 285.23 | 97.2097 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.24 | 184.9583 | 58.8 | 5 | 297 | 285.24 | 97.2044 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.25 | 184.9603 | 58.8 | 5 | 297 | 285.25 | 97.1991 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.26 | 184.9624 | 58.8 | 5 | 297 | 285.26 | 97.1937 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.27 | 184.963 | 58.8 | 5 | 297 | 285.27 | 97.1884 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.28 | 184.9636 | 58.8 | 5 | 297 | 285.28 | 97.1831 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.29 | 184.9615 | 58.8 | 5 | 297 | 285.29 | 97.1777 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.3 | 184.9594 | 58.8 | 5 | 297 | 285.3 | 97.1723 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.31 | 184.9609 | 58.8 | 5 | 297 | 285.31 | 97.167 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.32 | 184.9625 | 58.8 | 5 | 297 | 285.32 | 97.1616 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.33 | 184.957 | 58.8 | 5 | 297 | 285.33 | 97.1567 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.34 | 184.9516 | 58.8 | 5 | 297 | 285.34 | 97.1519 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.35 | 184.9514 | 58.8 | 5 | 297 | 285.35 | 97.1496 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.36 | 184.9512 | 58.8 | 5 | 297 | 285.36 | 97.1472 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.37 | 184.9488 | 58.8 | 5 | 297 | 285.37 | 97.1449 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.38 | 184.9465 | 58.8 | 5 | 297 | 285.38 | 97.1425 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.39 | 184.9496 | 58.8 | 5 | 297 | 285.39 | 97.1402 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.4 | 184.9528 | 58.8 | 5 | 297 | 285.4 | 97.1379 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.41 | 184.9554 | 58.8 | 5 | 297 | 285.41 | 97.1355 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.42 | 184.958 | 58.8 | 5 | 297 | 285.42 | 97.1332 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.43 | 184.9523 | 58.8 | 5 | 297 | 285.43 | 97.132 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.44 | 184.9467 | 58.8 | 5 | 297 | 285.44 | 97.1308 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.45 | 184.9446 | 58.8 | 5 | 297 | 285.45 | 97.1307 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.46 | 184.9426 | 58.8 | 5 | 297 | 285.46 | 97.1306 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.47 | 184.939 | 58.8 | 5 | 297 | 285.47 | 97.1303 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.48 | 184.9355 | 58.8 | 5 | 297 | 285.48 | 97.1301 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.49 | 184.938 | 58.8 | 5 | 297 | 285.49 | 97.1299 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.5 | 184.9405 | 58.8 | 5 | 297 | 285.5 | 97.1296 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.51 | 184.9401 | 58.8 | 5 | 297 | 285.51 | 97.1294 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.52 | 184.9397 | 58.8 | 5 | 297 | 285.52 | 97.1291 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.53 | 184.9384 | 58.8 | 5 | 297 | 285.53 | 97.1289 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.54 | 184.9371 | 58.8 | 5 | 297 | 285.54 | 97.1287 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.55 | 184.9403 | 58.8 | 5 | 297 | 285.55 | 97.1284 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.56 | 184.9435 | 58.8 | 5 | 297 | 285.56 | 97.1282 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.57 | 184.941 | 58.8 | 5 | 297 | 285.57 | 97.128 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.58 | 184.9385 | 58.8 | 5 | 297 | 285.58 | 97.1277 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.59 | 184.9412 | 58.8 | 5 | 297 | 285.59 | 97.1275 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.6 | 184.9439 | 58.8 | 5 | 297 | 285.6 | 97.1272 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.61 | 184.9458 | 58.8 | 5 | 297 | 285.61 | 97.127 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.62 | 184.9476 | 58.8 | 5 | 297 | 285.62 | 97.1268 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.63 | 184.954 | 58.8 | 5 | 297 | 285.63 | 97.1265 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.64 | 184.9604 | 58.8 | 5 | 297 | 285.64 | 97.1263 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.65 | 184.9661 | 58.8 | 5 | 297 | 285.65 | 97.126 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.66 | 184.9717 | 58.8 | 5 | 297 | 285.66 | 97.1258 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.67 | 184.9704 | 58.8 | 5 | 297 | 285.67 | 97.1256 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.68 | 184.9691 | 58.8 | 5 | 297 | 285.68 | 97.1253 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.69 | 184.9693 | 58.8 | 5 | 297 | 285.69 | 97.1251 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.7 | 184.9695 | 58.8 | 5 | 297 | 285.7 | 97.1249 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.71 | 184.9714 | 58.8 | 5 | 297 | 285.71 | 97.1249 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.72 | 184.9732 | 58.8 | 5 | 297 | 285.72 | 97.1249 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.73 | 184.9794 | 58.8 | 5 | 297 | 285.73 | 97.1248 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.74 | 184.9855 | 58.8 | 5 | 297 | 285.74 | 97.1247 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.75 | 184.9903 | 58.8 | 5 | 297 | 285.75 | 97.1245 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.76 | 184.9951 | 58.8 | 5 | 297 | 285.76 | 97.1244 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.77 | 184.9973 | 58.8 | 5 | 297 | 285.77 | 97.1242 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.78 | 184.9994 | 58.8 | 5 | 297 | 285.78 | 97.124 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.79 | 185.0042 | 58.8 | 5 | 297 | 285.79 | 97.1238 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.8 | 185.0091 | 58.8 | 5 | 297 | 285.8 | 97.1236 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.81 | 185.0087 | 58.8 | 5 | 297 | 285.81 | 97.1234 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.82 | 185.0083 | 58.8 | 5 | 297 | 285.82 | 97.1232 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.83 | 185.014 | 58.8 | 5 | 297 | 285.83 | 97.1231 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.84 | 185.0197 | 58.8 | 5 | 297 | 285.84 | 97.1229 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.85 | 185.022 | 58.8 | 5 | 297 | 285.85 | 97.1227 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.86 | 185.0242 | 58.8 | 5 | 297 | 285.86 | 97.1226 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.87 | 185.0289 | 58.8 | 5 | 297 | 285.87 | 97.1223 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.88 | 185.0336 | 58.8 | 5 | 297 | 285.88 | 97.1221 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.89 | 185.0389 | 58.8 | 5 | 297 | 285.89 | 97.1217 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.9 | 185.0441 | 58.8 | 5 | 297 | 285.9 | 97.1214 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.91 | 185.0448 | 58.8 | 5 | 297 | 285.91 | 97.1212 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.92 | 185.0454 | 58.8 | 5 | 297 | 285.92 | 97.1209 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.93 | 185.0487 | 58.8 | 5 | 297 | 285.93 | 97.1206 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.94 | 185.052 | 58.8 | 5 | 297 | 285.94 | 97.1203 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.95 | 185.0535 | 58.8 | 5 | 297 | 285.95 | 97.1228 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.96 | 185.0551 | 58.8 | 5 | 297 | 285.96 | 97.1253 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.97 | 185.0609 | 58.8 | 5 | 297 | 285.97 | 97.1278 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.98 | 185.0668 | 58.8 | 5 | 297 | 285.98 | 97.1303 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 285.99 | 185.0718 | 58.8 | 5 | 297 | 285.99 | 97.134 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286 | 185.0768 | 58.8 | 5 | 297 | 286 | 97.1376 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.01 | 185.0794 | 58.8 | 5 | 297 | 286.01 | 97.1412 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.02 | 185.0821 | 58.8 | 5 | 297 | 286.02 | 97.1448 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.03 | 185.0847 | 58.8 | 5 | 297 | 286.03 | 97.1484 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.04 | 185.0874 | 58.8 | 5 | 297 | 286.04 | 97.152 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.05 | 185.0833 | 58.8 | 5 | 297 | 286.05 | 97.1555 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.06 | 185.0792 | 58.8 | 5 | 297 | 286.06 | 97.159 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.07 | 185.0808 | 58.8 | 5 | 297 | 286.07 | 97.1619 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.08 | 185.0825 | 58.8 | 5 | 297 | 286.08 | 97.1649 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.09 | 185.0824 | 58.8 | 5 | 297 | 286.09 | 97.1678 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.1 | 185.0822 | 58.8 | 5 | 297 | 286.1 | 97.1706 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.11 | 185.0838 | 58.8 | 5 | 297 | 286.11 | 97.1735 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.12 | 185.0853 | 58.8 | 5 | 297 | 286.12 | 97.1764 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.13 | 185.0878 | 58.8 | 5 | 297 | 286.13 | 97.1792 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.14 | 185.0903 | 58.8 | 5 | 297 | 286.14 | 97.182 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.15 | 185.0867 | 58.8 | 5 | 297 | 286.15 | 97.1848 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.16 | 185.083 | 58.8 | 5 | 297 | 286.16 | 97.1876 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.17 | 185.0808 | 58.8 | 5 | 297 | 286.17 | 97.1903 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.18 | 185.0785 | 58.8 | 5 | 297 | 286.18 | 97.1931 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.19 | 185.0757 | 58.8 | 5 | 297 | 286.19 | 97.1958 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.2 | 185.0728 | 58.8 | 5 | 297 | 286.2 | 97.1985 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.21 | 185.0734 | 58.8 | 5 | 297 | 286.21 | 97.2026 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.22 | 185.074 | 58.8 | 5 | 297 | 286.22 | 97.2067 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.23 | 185.0737 | 58.8 | 5 | 297 | 286.23 | 97.2114 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.24 | 185.0735 | 58.8 | 5 | 297 | 286.24 | 97.2162 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.25 | 185.0701 | 58.8 | 5 | 297 | 286.25 | 97.221 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.26 | 185.0668 | 58.8 | 5 | 297 | 286.26 | 97.2258 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.27 | 185.0667 | 58.8 | 5 | 297 | 286.27 | 97.2306 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.28 | 185.0666 | 58.8 | 5 | 297 | 286.28 | 97.2355 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.29 | 185.0613 | 58.8 | 5 | 297 | 286.29 | 97.2403 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.3 | 185.056 | 58.8 | 5 | 297 | 286.3 | 97.2452 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.31 | 185.0576 | 58.8 | 5 | 297 | 286.31 | 97.2467 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.32 | 185.0593 | 58.8 | 5 | 297 | 286.32 | 97.2483 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.33 | 185.0587 | 58.8 | 5 | 297 | 286.33 | 97.2504 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.34 | 185.0581 | 58.8 | 5 | 297 | 286.34 | 97.2525 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.35 | 185.0618 | 58.8 | 5 | 297 | 286.35 | 97.252 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.36 | 185.0655 | 58.8 | 5 | 297 | 286.36 | 97.2516 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.37 | 185.0692 | 58.8 | 5 | 297 | 286.37 | 97.2512 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.38 | 185.073 | 58.8 | 5 | 297 | 286.38 | 97.2508 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.39 | 185.0706 | 58.8 | 5 | 297 | 286.39 | 97.2505 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.4 | 185.0683 | 58.8 | 5 | 297 | 286.4 | 97.2501 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.41 | 185.0712 | 58.8 | 5 | 297 | 286.41 | 97.2495 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.42 | 185.0741 | 58.8 | 5 | 297 | 286.42 | 97.2488 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.43 | 185.0735 | 58.8 | 5 | 297 | 286.43 | 97.2481 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.44 | 185.0729 | 58.8 | 5 | 297 | 286.44 | 97.2475 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.45 | 185.0758 | 58.8 | 5 | 297 | 286.45 | 97.244 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.46 | 185.0786 | 58.8 | 5 | 297 | 286.46 | 97.2406 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.47 | 185.0815 | 58.8 | 5 | 297 | 286.47 | 97.2372 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.48 | 185.0844 | 58.8 | 5 | 297 | 286.48 | 97.2337 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.49 | 185.0838 | 58.8 | 5 | 297 | 286.49 | 97.2291 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.5 | 185.0831 | 58.8 | 5 | 297 | 286.5 | 97.2245 | 61.4 | 5 | 297
[62 empty] | 286.51 | 185.0846 | 58.8 | 5 | 297 | 286.51 | 97.22 | 61.4002 | 5 | 297
[62 empty] | 286.52 | 185.086 | 58.8 | 5 | 297 | 286.52 | 97.2155 | 61.4028 | 5 | 297
[62 empty] | 286.53 | 185.0806 | 58.8 | 5 | 297 | 286.53 | 97.211 | 61.4054 | 5 | 297
[62 empty] | 286.54 | 185.0751 | 58.8 | 5 | 297 | 286.54 | 97.2064 | 61.408 | 5 | 297
[62 empty] | 286.55 | 185.0747 | 58.8 | 5 | 297 | 286.55 | 97.202 | 61.4106 | 5 | 297
[62 empty] | 286.56 | 185.0743 | 58.8 | 5 | 297 | 286.56 | 97.1976 | 61.4132 | 5 | 297
[62 empty] | 286.57 | 185.0716 | 58.8 | 5 | 297 | 286.57 | 97.1937 | 61.4158 | 5 | 297
[62 empty] | 286.58 | 185.0689 | 58.8 | 5 | 297 | 286.58 | 97.1898 | 61.4184 | 5 | 297
[62 empty] | 286.59 | 185.0687 | 58.8 | 5 | 297 | 286.59 | 97.186 | 61.421 | 5 | 297
[62 empty] | 286.6 | 185.0685 | 58.8 | 5 | 297 | 286.6 | 97.1822 | 61.4236 | 5 | 297
[62 empty] | 286.61 | 185.0691 | 58.8 | 5 | 297 | 286.61 | 97.1784 | 61.4262 | 5 | 297
[62 empty] | 286.62 | 185.0696 | 58.8 | 5 | 297 | 286.62 | 97.1745 | 61.4289 | 5 | 297
[62 empty] | 286.63 | 185.0667 | 58.8 | 5 | 297 | 286.63 | 97.1708 | 61.4315 | 5 | 297
[62 empty] | 286.64 | 185.0637 | 58.8 | 5 | 297 | 286.64 | 97.1671 | 61.4341 | 5 | 297
[62 empty] | 286.65 | 185.0634 | 58.8 | 5 | 297 | 286.65 | 97.1634 | 61.4367 | 5 | 297
[62 empty] | 286.66 | 185.0632 | 58.8 | 5 | 297 | 286.66 | 97.1596 | 61.4393 | 5 | 297
[62 empty] | 286.67 | 185.0602 | 58.8 | 5 | 297 | 286.67 | 97.1561 | 61.4419 | 5 | 297
[62 empty] | 286.68 | 185.0573 | 58.8 | 5 | 297 | 286.68 | 97.1525 | 61.4445 | 5 | 297
[62 empty] | 286.69 | 185.0596 | 58.8 | 5 | 297 | 286.69 | 97.149 | 61.4471 | 5 | 297
[62 empty] | 286.7 | 185.0618 | 58.8 | 5 | 297 | 286.7 | 97.1454 | 61.4497 | 5 | 297
[62 empty] | 286.71 | 185.0607 | 58.8 | 5 | 297 | 286.71 | 97.1405 | 61.4523 | 5 | 297
[62 empty] | 286.72 | 185.0595 | 58.8 | 5 | 297 | 286.72 | 97.1355 | 61.4549 | 5 | 297
[62 empty] | 286.73 | 185.0574 | 58.8 | 5 | 297 | 286.73 | 97.13 | 61.4575 | 5 | 297
[62 empty] | 286.74 | 185.0554 | 58.8 | 5 | 297 | 286.74 | 97.1245 | 61.4601 | 5 | 297
[62 empty] | 286.75 | 185.0564 | 58.8 | 5 | 297 | 286.75 | 97.119 | 61.4627 | 5 | 297
[62 empty] | 286.76 | 185.0573 | 58.8 | 5 | 297 | 286.76 | 97.1135 | 61.4653 | 5 | 297
[62 empty] | 286.77 | 185.0535 | 58.8 | 5 | 297 | 286.77 | 97.108 | 61.4679 | 5 | 297
[62 empty] | 286.78 | 185.0496 | 58.8 | 5 | 297 | 286.78 | 97.1025 | 61.4705 | 5 | 297
[62 empty] | 286.79 | 185.0492 | 58.8 | 5 | 297 | 286.79 | 97.0971 | 61.4731 | 5 | 297
[62 empty] | 286.8 | 185.0488 | 58.8 | 5 | 297 | 286.8 | 97.0917 | 61.4758 | 5 | 297
[62 empty] | 286.81 | 185.0457 | 58.8 | 5 | 297 | 286.81 | 97.0896 | 61.4784 | 5 | 297
[62 empty] | 286.82 | 185.0427 | 58.8 | 5 | 297 | 286.82 | 97.0875 | 61.481 | 5 | 297
[62 empty] | 286.83 | 185.0401 | 58.8 | 5 | 297 | 286.83 | 97.0849 | 61.4836 | 5 | 297
[62 empty] | 286.84 | 185.0376 | 58.8 | 5 | 297 | 286.84 | 97.0823 | 61.4862 | 5 | 297
[62 empty] | 286.85 | 185.0367 | 58.8 | 5 | 297 | 286.85 | 97.0826 | 61.4888 | 5 | 297
[62 empty] | 286.86 | 185.0358 | 58.8 | 5 | 297 | 286.86 | 97.083 | 61.4914 | 5 | 297
[62 empty] | 286.87 | 185.0289 | 58.8 | 5 | 297 | 286.87 | 97.0878 | 61.494 | 5 | 297
[62 empty] | 286.88 | 185.022 | 58.8 | 5 | 297 | 286.88 | 97.0926 | 61.4966 | 5 | 297
[62 empty] | 286.89 | 185.0192 | 58.8 | 5 | 297 | 286.89 | 97.0975 | 61.4992 | 5 | 297
[62 empty] | 286.9 | 185.0164 | 58.8 | 5 | 297 | 286.9 | 97.1024 | 61.5018 | 5 | 297
[62 empty] | 286.91 | 185.0101 | 58.8 | 5 | 297 | 286.91 | 97.1077 | 61.5044 | 5 | 297
[62 empty] | 286.92 | 185.0038 | 58.8 | 5 | 297 | 286.92 | 97.1129 | 61.507 | 5 | 297
[62 empty] | 286.93 | 185.0034 | 58.8 | 5 | 297 | 286.93 | 97.1182 | 61.5096 | 5 | 297
[62 empty] | 286.94 | 185.003 | 58.8 | 5 | 297 | 286.94 | 97.1234 | 61.5122 | 5 | 297
[62 empty] | 286.95 | 185.0025 | 58.8 | 5 | 297 | 286.95 | 97.13 | 61.5148 | 5 | 297
[62 empty] | 286.96 | 185.0021 | 58.8 | 5 | 297 | 286.96 | 97.1367 | 61.5174 | 5 | 297
[62 empty] | 286.97 | 184.9964 | 58.8 | 5 | 297 | 286.97 | 97.1434 | 61.5201 | 5 | 297
[62 empty] | 286.98 | 184.9908 | 58.8 | 5 | 297 | 286.98 | 97.1502 | 61.5227 | 5 | 297
[62 empty] | 286.99 | 184.9887 | 58.8 | 5 | 297 | 286.99 | 97.1569 | 61.5253 | 5 | 297
[62 empty] | 287 | 184.9865 | 58.8 | 5 | 297 | 287 | 97.1637 | 61.5279 | 5 | 297
[62 empty] | 287.01 | 184.9815 | 58.8 | 5 | 297 | 287.01 | 97.1705 | 61.5305 | 5 | 297
[62 empty] | 287.02 | 184.9765 | 58.8 | 5 | 297 | 287.02 | 97.1773 | 61.5331 | 5 | 297
[62 empty] | 287.03 | 184.9767 | 58.8 | 5 | 297 | 287.03 | 97.1841 | 61.5357 | 5 | 297
[62 empty] | 287.04 | 184.9768 | 58.8 | 5 | 297 | 287.04 | 97.1909 | 61.5383 | 5 | 297
[62 empty] | 287.05 | 184.977 | 58.8 | 5 | 297 | 287.05 | 97.1977 | 61.5409 | 5 | 297
[62 empty] | 287.06 | 184.9771 | 58.8 | 5 | 297 | 287.06 | 97.2046 | 61.5435 | 5 | 297
[62 empty] | 287.07 | 184.9781 | 58.8 | 5 | 297 | 287.07 | 97.2115 | 61.5461 | 5 | 297
[62 empty] | 287.08 | 184.9791 | 58.8 | 5 | 297 | 287.08 | 97.2184 | 61.5487 | 5 | 297
[62 empty] | 287.09 | 184.9819 | 58.8 | 5 | 297 | 287.09 | 97.2259 | 61.5513 | 5 | 297
[62 empty] | 287.1 | 184.9847 | 58.8 | 5 | 297 | 287.1 | 97.2334 | 61.5539 | 5 | 297
[62 empty] | 287.11 | 184.9816 | 58.8 | 5 | 297 | 287.11 | 97.2434 | 61.5565 | 5 | 297
[62 empty] | 287.12 | 184.9785 | 58.8 | 5 | 297 | 287.12 | 97.2535 | 61.5591 | 5 | 297
[62 empty] | 287.13 | 184.9772 | 58.8 | 5 | 297 | 287.13 | 97.2636 | 61.5617 | 5 | 297
[62 empty] | 287.14 | 184.9759 | 58.8 | 5 | 297 | 287.14 | 97.2737 | 61.5644 | 5 | 297
[62 empty] | 287.15 | 184.9728 | 58.8 | 5 | 297 | 287.15 | 97.2839 | 61.567 | 5 | 297
[62 empty] | 287.16 | 184.9697 | 58.8 | 5 | 297 | 287.16 | 97.294 | 61.5696 | 5 | 297
[62 empty] | 287.17 | 184.9726 | 58.8 | 5 | 297 | 287.17 | 97.3041 | 61.5722 | 5 | 297
[62 empty] | 287.18 | 184.9756 | 58.8 | 5 | 297 | 287.18 | 97.3143 | 61.5748 | 5 | 297
[62 empty] | 287.19 | 184.9768 | 58.8 | 5 | 297 | 287.19 | 97.3244 | 61.5774 | 5 | 297
[62 empty] | 287.2 | 184.978 | 58.8 | 5 | 297 | 287.2 | 97.3345 | 61.58 | 5 | 297
[62 empty] | 287.21 | 184.9775 | 58.8 | 5 | 297 | 287.21 | 97.3447 | 61.5826 | 5 | 297
[62 empty] | 287.22 | 184.977 | 58.8 | 5 | 297 | 287.22 | 97.3549 | 61.5852 | 5 | 297
[62 empty] | 287.23 | 184.9781 | 58.8 | 5 | 297 | 287.23 | 97.3652 | 61.5878 | 5 | 297
[62 empty] | 287.24 | 184.9793 | 58.8 | 5 | 297 | 287.24 | 97.3755 | 61.5904 | 5 | 297
[62 empty] | 287.25 | 184.9747 | 58.8 | 5 | 297 | 287.25 | 97.3835 | 61.593 | 5 | 297
[62 empty] | 287.26 | 184.9702 | 58.8 | 5 | 297 | 287.26 | 97.3916 | 61.5956 | 5 | 297
[62 empty] | 287.27 | 184.9726 | 58.8 | 5 | 297 | 287.27 | 97.3992 | 61.5982 | 5 | 297
[62 empty] | 287.28 | 184.975 | 58.8 | 5 | 297 | 287.28 | 97.4067 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.29 | 184.9747 | 58.8 | 5 | 297 | 287.29 | 97.4142 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.3 | 184.9745 | 58.8 | 5 | 297 | 287.3 | 97.4217 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.31 | 184.9743 | 58.8 | 5 | 297 | 287.31 | 97.4264 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.32 | 184.9741 | 58.8 | 5 | 297 | 287.32 | 97.4312 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.33 | 184.9755 | 58.8 | 5 | 297 | 287.33 | 97.4361 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.34 | 184.977 | 58.8 | 5 | 297 | 287.34 | 97.441 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.35 | 184.9725 | 58.8 | 5 | 297 | 287.35 | 97.4455 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.36 | 184.9679 | 58.8 | 5 | 297 | 287.36 | 97.4499 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.37 | 184.9669 | 58.8 | 5 | 297 | 287.37 | 97.4502 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.38 | 184.9658 | 58.8 | 5 | 297 | 287.38 | 97.4504 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.39 | 184.9622 | 58.8 | 5 | 297 | 287.39 | 97.4495 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.4 | 184.9587 | 58.8 | 5 | 297 | 287.4 | 97.4485 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.41 | 184.9594 | 58.8 | 5 | 297 | 287.41 | 97.4471 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.42 | 184.9602 | 58.8 | 5 | 297 | 287.42 | 97.4456 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.43 | 184.9602 | 58.8 | 5 | 297 | 287.43 | 97.4442 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.44 | 184.9603 | 58.8 | 5 | 297 | 287.44 | 97.4429 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.45 | 184.9568 | 58.8 | 5 | 297 | 287.45 | 97.4401 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.46 | 184.9535 | 58.8 | 5 | 297 | 287.46 | 97.4373 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.47 | 184.9527 | 58.8 | 5 | 297 | 287.47 | 97.4323 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.48 | 184.952 | 58.8 | 5 | 297 | 287.48 | 97.4273 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.49 | 184.946 | 58.8 | 5 | 297 | 287.49 | 97.423 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.5 | 184.94 | 58.8 | 5 | 297 | 287.5 | 97.4187 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.51 | 184.9371 | 58.8 | 5 | 297 | 287.51 | 97.4144 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.52 | 184.9342 | 58.8 | 5 | 297 | 287.52 | 97.4101 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.53 | 184.9305 | 58.8 | 5 | 297 | 287.53 | 97.4058 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.54 | 184.9267 | 58.8 | 5 | 297 | 287.54 | 97.4015 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.55 | 184.9232 | 58.8 | 5 | 297 | 287.55 | 97.3946 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.56 | 184.9197 | 58.8 | 5 | 297 | 287.56 | 97.3877 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.57 | 184.9201 | 58.8 | 5 | 297 | 287.57 | 97.3808 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.58 | 184.9205 | 58.8 | 5 | 297 | 287.58 | 97.3739 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.59 | 184.9141 | 58.8 | 5 | 297 | 287.59 | 97.3659 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.6 | 184.9076 | 58.8 | 5 | 297 | 287.6 | 97.358 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.61 | 184.9007 | 58.8 | 5 | 297 | 287.61 | 97.3469 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.62 | 184.8937 | 58.8 | 5 | 297 | 287.62 | 97.3358 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.63 | 184.8841 | 58.8 | 5 | 297 | 287.63 | 97.3248 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.64 | 184.8746 | 58.8 | 5 | 297 | 287.64 | 97.3137 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.65 | 184.8727 | 58.8 | 5 | 297 | 287.65 | 97.3027 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.66 | 184.8709 | 58.8 | 5 | 297 | 287.66 | 97.2917 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.67 | 184.8679 | 58.8 | 5 | 297 | 287.67 | 97.2807 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.68 | 184.8649 | 58.8 | 5 | 297 | 287.68 | 97.2696 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.69 | 184.8587 | 58.8 | 5 | 297 | 287.69 | 97.2586 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.7 | 184.8526 | 58.8 | 5 | 297 | 287.7 | 97.2475 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.71 | 184.849 | 58.8 | 5 | 297 | 287.71 | 97.236 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.72 | 184.8455 | 58.8 | 5 | 297 | 287.72 | 97.2245 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.73 | 184.8369 | 58.8 | 5 | 297 | 287.73 | 97.2128 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.74 | 184.8283 | 58.8 | 5 | 297 | 287.74 | 97.2012 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.75 | 184.8262 | 58.8 | 5 | 297 | 287.75 | 97.1919 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.76 | 184.8242 | 58.8 | 5 | 297 | 287.76 | 97.1826 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.77 | 184.8183 | 58.8 | 5 | 297 | 287.77 | 97.1739 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.78 | 184.8125 | 58.8 | 5 | 297 | 287.78 | 97.1651 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.79 | 184.8111 | 58.8 | 5 | 297 | 287.79 | 97.1579 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.8 | 184.8096 | 58.8 | 5 | 297 | 287.8 | 97.1507 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.81 | 184.8098 | 58.8 | 5 | 297 | 287.81 | 97.1457 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.82 | 184.81 | 58.8 | 5 | 297 | 287.82 | 97.1407 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.83 | 184.8033 | 58.8 | 5 | 297 | 287.83 | 97.1355 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.84 | 184.7967 | 58.8 | 5 | 297 | 287.84 | 97.1303 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.85 | 184.7944 | 58.8 | 5 | 297 | 287.85 | 97.1255 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.86 | 184.7921 | 58.8 | 5 | 297 | 287.86 | 97.1207 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.87 | 184.7871 | 58.8 | 5 | 297 | 287.87 | 97.1158 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.88 | 184.7822 | 58.8 | 5 | 297 | 287.88 | 97.1108 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.89 | 184.7834 | 58.8 | 5 | 297 | 287.89 | 97.107 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.9 | 184.7845 | 58.8 | 5 | 297 | 287.9 | 97.1032 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.91 | 184.7848 | 58.8 | 5 | 297 | 287.91 | 97.1 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.92 | 184.7851 | 58.8 | 5 | 297 | 287.92 | 97.0968 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.93 | 184.7803 | 58.8 | 5 | 297 | 287.93 | 97.0935 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.94 | 184.7754 | 58.8 | 5 | 297 | 287.94 | 97.0902 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.95 | 184.7734 | 58.8 | 5 | 297 | 287.95 | 97.0869 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.96 | 184.7713 | 58.8 | 5 | 297 | 287.96 | 97.0836 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.97 | 184.7667 | 58.8 | 5 | 297 | 287.97 | 97.0824 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.98 | 184.762 | 58.8 | 5 | 297 | 287.98 | 97.0813 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 287.99 | 184.7643 | 58.8 | 5 | 297 | 287.99 | 97.0791 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288 | 184.7665 | 58.8 | 5 | 297 | 288 | 97.077 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.01 | 184.7666 | 58.8 | 5 | 297 | 288.01 | 97.0738 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.02 | 184.7666 | 58.8 | 5 | 297 | 288.02 | 97.0706 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.03 | 184.7704 | 58.8 | 5 | 297 | 288.03 | 97.0669 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.04 | 184.7743 | 58.8 | 5 | 297 | 288.04 | 97.0632 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.05 | 184.7818 | 58.8 | 5 | 297 | 288.05 | 97.062 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.06 | 184.7894 | 58.8 | 5 | 297 | 288.06 | 97.0607 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.07 | 184.7872 | 58.8 | 5 | 297 | 288.07 | 97.0595 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.08 | 184.785 | 58.8 | 5 | 297 | 288.08 | 97.0583 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.09 | 184.7937 | 58.8 | 5 | 297 | 288.09 | 97.0575 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.1 | 184.8024 | 58.8 | 5 | 297 | 288.1 | 97.0568 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.11 | 184.8161 | 58.8 | 5 | 297 | 288.11 | 97.0566 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.12 | 184.8298 | 58.8 | 5 | 297 | 288.12 | 97.0563 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.13 | 184.8495 | 58.8 | 5 | 297 | 288.13 | 97.0561 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.14 | 184.8693 | 58.8 | 5 | 297 | 288.14 | 97.0558 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.15 | 184.8865 | 58.8 | 5 | 297 | 288.15 | 97.0591 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.16 | 184.9037 | 58.8 | 5 | 297 | 288.16 | 97.0623 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.17 | 184.916 | 58.8 | 5 | 297 | 288.17 | 97.0656 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.18 | 184.9284 | 58.8 | 5 | 297 | 288.18 | 97.0689 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.19 | 184.9422 | 58.8 | 5 | 297 | 288.19 | 97.072 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.2 | 184.956 | 58.8 | 5 | 297 | 288.2 | 97.0752 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.21 | 184.9663 | 58.8 | 5 | 297 | 288.21 | 97.0789 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.22 | 184.9766 | 58.8 | 5 | 297 | 288.22 | 97.0825 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.23 | 184.9939 | 58.8 | 5 | 297 | 288.23 | 97.0862 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.24 | 185.0111 | 58.8 | 5 | 297 | 288.24 | 97.0898 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.25 | 185.0242 | 58.8 | 5 | 297 | 288.25 | 97.0934 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.26 | 185.0373 | 58.8 | 5 | 297 | 288.26 | 97.0969 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.27 | 185.0522 | 58.8 | 5 | 297 | 288.27 | 97.1003 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.28 | 185.067 | 58.8 | 5 | 297 | 288.28 | 97.1038 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.29 | 185.0827 | 58.8 | 5 | 297 | 288.29 | 97.1057 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.3 | 185.0983 | 58.8 | 5 | 297 | 288.3 | 97.1076 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.31 | 185.1086 | 58.8 | 5 | 297 | 288.31 | 97.1101 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.32 | 185.1189 | 58.8 | 5 | 297 | 288.32 | 97.1125 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.33 | 185.1335 | 58.8 | 5 | 297 | 288.33 | 97.115 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.34 | 185.1482 | 58.8 | 5 | 297 | 288.34 | 97.1175 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.35 | 185.1593 | 58.8 | 5 | 297 | 288.35 | 97.1195 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.36 | 185.1704 | 58.8 | 5 | 297 | 288.36 | 97.1216 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.37 | 185.1875 | 58.8 | 5 | 297 | 288.37 | 97.1258 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.38 | 185.2047 | 58.8 | 5 | 297 | 288.38 | 97.13 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.39 | 185.2202 | 58.8 | 5 | 297 | 288.39 | 97.1341 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.4 | 185.2358 | 58.8 | 5 | 297 | 288.4 | 97.1382 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.41 | 185.2453 | 58.8 | 5 | 297 | 288.41 | 97.142 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.42 | 185.2549 | 58.8 | 5 | 297 | 288.42 | 97.1459 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.43 | 185.2696 | 58.8 | 5 | 297 | 288.43 | 97.1497 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.44 | 185.2844 | 58.8 | 5 | 297 | 288.44 | 97.1536 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.45 | 185.2937 | 58.8 | 5 | 297 | 288.45 | 97.1574 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.46 | 185.303 | 58.8 | 5 | 297 | 288.46 | 97.1613 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.47 | 185.3184 | 58.8 | 5 | 297 | 288.47 | 97.1651 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.48 | 185.3338 | 58.8 | 5 | 297 | 288.48 | 97.169 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.49 | 185.3437 | 58.8 | 5 | 297 | 288.49 | 97.173 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.5 | 185.3537 | 58.8 | 5 | 297 | 288.5 | 97.1771 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.51 | 185.3655 | 58.8 | 5 | 297 | 288.51 | 97.1823 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.52 | 185.3773 | 58.8 | 5 | 297 | 288.52 | 97.1875 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.53 | 185.3904 | 58.8 | 5 | 297 | 288.53 | 97.193 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.54 | 185.4036 | 58.8 | 5 | 297 | 288.54 | 97.1986 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.55 | 185.4093 | 58.8 | 5 | 297 | 288.55 | 97.204 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.56 | 185.415 | 58.8 | 5 | 297 | 288.56 | 97.2094 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.57 | 185.4274 | 58.8 | 5 | 297 | 288.57 | 97.2148 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.58 | 185.4398 | 58.8 | 5 | 297 | 288.58 | 97.2202 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.59 | 185.4422 | 58.8 | 5 | 297 | 288.59 | 97.2256 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.6 | 185.4446 | 58.8 | 5 | 297 | 288.6 | 97.231 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.61 | 185.4476 | 58.8 | 5 | 297 | 288.61 | 97.2363 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.62 | 185.4507 | 58.8 | 5 | 297 | 288.62 | 97.2417 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.63 | 185.452 | 58.8 | 5 | 297 | 288.63 | 97.2499 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.64 | 185.4532 | 58.8 | 5 | 297 | 288.64 | 97.2581 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.65 | 185.4503 | 58.8 | 5 | 297 | 288.65 | 97.2625 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.66 | 185.4473 | 58.8 | 5 | 297 | 288.66 | 97.2669 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.67 | 185.445 | 58.8 | 5 | 297 | 288.67 | 97.2644 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.68 | 185.4427 | 58.8 | 5 | 297 | 288.68 | 97.2619 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.69 | 185.4387 | 58.8 | 5 | 297 | 288.69 | 97.2108 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.7 | 185.4347 | 58.8 | 5 | 297 | 288.7 | 97.1598 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.71 | 185.4306 | 58.8 | 5 | 297 | 288.71 | 96.9864 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.72 | 185.4264 | 58.8 | 5 | 297 | 288.72 | 96.8131 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.73 | 185.4197 | 58.8 | 5 | 297 | 288.73 | 96.4948 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.74 | 185.4129 | 58.8 | 5 | 297 | 288.74 | 96.1764 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.75 | 185.4086 | 58.8 | 5 | 297 | 288.75 | 95.758 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.76 | 185.4042 | 58.8 | 5 | 297 | 288.76 | 95.3395 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.77 | 185.4018 | 58.8 | 5 | 297 | 288.77 | 94.864 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.78 | 185.3995 | 58.8 | 5 | 297 | 288.78 | 94.3886 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.79 | 185.3911 | 58.8 | 5 | 297 | 288.79 | 93.9135 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.8 | 185.3828 | 58.8 | 5 | 297 | 288.8 | 93.4385 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.81 | 185.3772 | 58.8 | 5 | 297 | 288.81 | 92.9635 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.82 | 185.3717 | 58.8 | 5 | 297 | 288.82 | 92.4884 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.83 | 185.3626 | 58.8 | 5 | 297 | 288.83 | 92.0134 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.84 | 185.3536 | 58.8 | 5 | 297 | 288.84 | 91.5383 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.85 | 185.3515 | 58.8 | 5 | 297 | 288.85 | 91.0632 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.86 | 185.3494 | 58.8 | 5 | 297 | 288.86 | 90.5881 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.87 | 185.3456 | 58.8 | 5 | 297 | 288.87 | 90.1108 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.88 | 185.3417 | 58.8 | 5 | 297 | 288.88 | 89.6334 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.89 | 185.3336 | 58.8 | 5 | 297 | 288.89 | 89.1562 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.9 | 185.3255 | 58.8 | 5 | 297 | 288.9 | 88.6791 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.91 | 185.3216 | 58.8 | 5 | 297 | 288.91 | 88.202 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.92 | 185.3177 | 58.8 | 5 | 297 | 288.92 | 87.7249 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.93 | 185.3087 | 58.8 | 5 | 297 | 288.93 | 87.2475 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.94 | 185.2996 | 58.8 | 5 | 297 | 288.94 | 86.77 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.95 | 185.2966 | 58.8 | 5 | 297 | 288.95 | 86.2801 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.96 | 185.2937 | 58.8 | 5 | 297 | 288.96 | 85.7902 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.97 | 185.2853 | 58.8 | 5 | 297 | 288.97 | 85.2725 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.98 | 185.2769 | 58.8 | 5 | 297 | 288.98 | 84.7549 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 288.99 | 185.2713 | 58.8 | 5 | 297 | 288.99 | 84.2053 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289 | 185.2658 | 58.8 | 5 | 297 | 289 | 83.6557 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.01 | 185.2636 | 58.8 | 5 | 297 | 289.01 | 83.106 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.02 | 185.2615 | 58.8 | 5 | 297 | 289.02 | 82.5564 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.03 | 185.2507 | 58.8 | 5 | 297 | 289.03 | 82.0068 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.04 | 185.2399 | 58.8 | 5 | 297 | 289.04 | 81.4573 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.05 | 185.2335 | 58.8 | 5 | 297 | 289.05 | 80.9061 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.06 | 185.227 | 58.8 | 5 | 297 | 289.06 | 80.355 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.07 | 185.2162 | 58.8 | 5 | 297 | 289.07 | 79.8039 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.08 | 185.2054 | 58.8 | 5 | 297 | 289.08 | 79.2527 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.09 | 185.2007 | 58.8 | 5 | 297 | 289.09 | 78.7016 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.1 | 185.196 | 58.8 | 5 | 297 | 289.1 | 78.1505 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.11 | 185.1903 | 58.8 | 5 | 297 | 289.11 | 77.5993 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.12 | 185.1846 | 58.8 | 5 | 297 | 289.12 | 77.0481 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.13 | 185.1765 | 58.8 | 5 | 297 | 289.13 | 76.4941 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.14 | 185.1683 | 58.8 | 5 | 297 | 289.14 | 75.9401 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.15 | 185.1618 | 58.8 | 5 | 297 | 289.15 | 75.3862 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.16 | 185.1553 | 58.8 | 5 | 297 | 289.16 | 74.8324 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.17 | 185.1481 | 58.8 | 5 | 297 | 289.17 | 74.2854 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.18 | 185.1409 | 58.8 | 5 | 297 | 289.18 | 73.7385 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.19 | 185.1358 | 58.8 | 5 | 297 | 289.19 | 73.2401 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.2 | 185.1307 | 58.8 | 5 | 297 | 289.2 | 72.7416 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.21 | 185.1308 | 58.8 | 5 | 297 | 289.21 | 72.3666 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.22 | 185.1309 | 58.8 | 5 | 297 | 289.22 | 71.9916 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.23 | 185.1302 | 58.8 | 5 | 297 | 289.23 | 71.7616 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.24 | 185.1295 | 58.8 | 5 | 297 | 289.24 | 71.5315 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.25 | 185.1307 | 58.8 | 5 | 297 | 289.25 | 71.4021 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.26 | 185.132 | 58.8 | 5 | 297 | 289.26 | 71.2726 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.27 | 185.1255 | 58.8 | 5 | 297 | 289.27 | 71.2001 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.28 | 185.119 | 58.8 | 5 | 297 | 289.28 | 71.1276 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.29 | 185.1176 | 58.8 | 5 | 297 | 289.29 | 71.0547 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.3 | 185.1163 | 58.8 | 5 | 297 | 289.3 | 70.9818 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.31 | 185.1115 | 58.8 | 5 | 297 | 289.31 | 70.9129 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.32 | 185.1066 | 58.8 | 5 | 297 | 289.32 | 70.8439 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.33 | 185.1096 | 58.8 | 5 | 297 | 289.33 | 70.786 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.34 | 185.1126 | 58.8 | 5 | 297 | 289.34 | 70.7281 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.35 | 185.1146 | 58.8 | 5 | 297 | 289.35 | 70.6703 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.36 | 185.1167 | 58.8 | 5 | 297 | 289.36 | 70.6124 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.37 | 185.1136 | 58.8 | 5 | 297 | 289.37 | 70.5557 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.38 | 185.1105 | 58.8 | 5 | 297 | 289.38 | 70.499 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.39 | 185.1101 | 58.8 | 5 | 297 | 289.39 | 70.4428 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.4 | 185.1096 | 58.8 | 5 | 297 | 289.4 | 70.3865 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.41 | 185.1048 | 58.8 | 5 | 297 | 289.41 | 70.3281 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.42 | 185.0999 | 58.8 | 5 | 297 | 289.42 | 70.2697 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.43 | 185.1012 | 58.8 | 5 | 297 | 289.43 | 70.2116 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.44 | 185.1024 | 58.8 | 5 | 297 | 289.44 | 70.1535 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.45 | 185.1027 | 58.8 | 5 | 297 | 289.45 | 70.1079 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.46 | 185.103 | 58.8 | 5 | 297 | 289.46 | 70.0623 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.47 | 185.1053 | 58.8 | 5 | 297 | 289.47 | 70.0445 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.48 | 185.1076 | 58.8 | 5 | 297 | 289.48 | 70.0266 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.49 | 185.1124 | 58.8 | 5 | 297 | 289.49 | 70.0407 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.5 | 185.1173 | 58.8 | 5 | 297 | 289.5 | 70.0547 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.51 | 185.1135 | 58.8 | 5 | 297 | 289.51 | 70.069 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.52 | 185.1097 | 58.8 | 5 | 297 | 289.52 | 70.0832 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.53 | 185.112 | 58.8 | 5 | 297 | 289.53 | 70.0975 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.54 | 185.1143 | 58.8 | 5 | 297 | 289.54 | 70.1118 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.55 | 185.113 | 58.8 | 5 | 297 | 289.55 | 70.1278 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.56 | 185.1118 | 58.8 | 5 | 297 | 289.56 | 70.1438 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.57 | 185.1167 | 58.8 | 5 | 297 | 289.57 | 70.1598 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.58 | 185.1216 | 58.8 | 5 | 297 | 289.58 | 70.1758 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.59 | 185.1264 | 58.8 | 5 | 297 | 289.59 | 70.1919 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.6 | 185.1312 | 58.8 | 5 | 297 | 289.6 | 70.2079 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.61 | 185.13 | 58.8 | 5 | 297 | 289.61 | 70.224 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.62 | 185.1289 | 58.8 | 5 | 297 | 289.62 | 70.2401 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.63 | 185.1295 | 58.8 | 5 | 297 | 289.63 | 70.2562 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.64 | 185.13 | 58.8 | 5 | 297 | 289.64 | 70.2722 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.65 | 185.128 | 58.8 | 5 | 297 | 289.65 | 70.2883 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.66 | 185.1259 | 58.8 | 5 | 297 | 289.66 | 70.3044 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.67 | 185.1299 | 58.8 | 5 | 297 | 289.67 | 70.3205 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.68 | 185.134 | 58.8 | 5 | 297 | 289.68 | 70.3366 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.69 | 185.1384 | 58.8 | 5 | 297 | 289.69 | 70.3527 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.7 | 185.1429 | 58.8 | 5 | 297 | 289.7 | 70.3687 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.71 | 185.144 | 58.8 | 5 | 297 | 289.71 | 70.3837 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.72 | 185.1452 | 58.8 | 5 | 297 | 289.72 | 70.3987 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.73 | 185.1497 | 58.8 | 5 | 297 | 289.73 | 70.4137 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.74 | 185.1542 | 58.8 | 5 | 297 | 289.74 | 70.4287 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.75 | 185.1507 | 58.8 | 5 | 297 | 289.75 | 70.4433 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.76 | 185.1473 | 58.8 | 5 | 297 | 289.76 | 70.4578 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.77 | 185.1507 | 58.8 | 5 | 297 | 289.77 | 70.4724 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.78 | 185.1542 | 58.8 | 5 | 297 | 289.78 | 70.487 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.79 | 185.151 | 58.8 | 5 | 297 | 289.79 | 70.5015 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.8 | 185.1478 | 58.8 | 5 | 297 | 289.8 | 70.5161 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.81 | 185.1494 | 58.8 | 5 | 297 | 289.81 | 70.5267 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.82 | 185.1511 | 58.8 | 5 | 297 | 289.82 | 70.5373 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.83 | 185.1507 | 58.8 | 5 | 297 | 289.83 | 70.5369 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.84 | 185.1503 | 58.8 | 5 | 297 | 289.84 | 70.5365 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.85 | 185.143 | 58.8 | 5 | 297 | 289.85 | 70.536 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.86 | 185.1358 | 58.8 | 5 | 297 | 289.86 | 70.5356 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.87 | 185.1328 | 58.8 | 5 | 297 | 289.87 | 70.5341 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.88 | 185.1299 | 58.8 | 5 | 297 | 289.88 | 70.5326 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.89 | 185.1234 | 58.8 | 5 | 297 | 289.89 | 70.5305 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.9 | 185.1169 | 58.8 | 5 | 297 | 289.9 | 70.5285 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.91 | 185.1128 | 58.8 | 5 | 297 | 289.91 | 70.5219 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.92 | 185.1086 | 58.8 | 5 | 297 | 289.92 | 70.5153 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.93 | 185.1044 | 58.8 | 5 | 297 | 289.93 | 70.4931 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.94 | 185.1001 | 58.8 | 5 | 297 | 289.94 | 70.471 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.95 | 185.0943 | 58.8 | 5 | 297 | 289.95 | 70.4429 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.96 | 185.0884 | 58.8 | 5 | 297 | 289.96 | 70.4148 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.97 | 185.0851 | 58.8 | 5 | 297 | 289.97 | 70.3743 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.98 | 185.0817 | 58.8 | 5 | 297 | 289.98 | 70.3338 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 289.99 | 185.0722 | 58.8 | 5 | 297 | 289.99 | 70.2874 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290 | 185.0627 | 58.8 | 5 | 297 | 290 | 70.2411 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.01 | 185.0583 | 58.8 | 5 | 297 | 290.01 | 70.1865 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.02 | 185.0539 | 58.8 | 5 | 297 | 290.02 | 70.1318 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.03 | 185.046 | 58.8 | 5 | 297 | 290.03 | 70.0771 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.04 | 185.0381 | 58.8 | 5 | 297 | 290.04 | 70.0224 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.05 | 185.0355 | 58.8 | 5 | 297 | 290.05 | 69.9678 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.06 | 185.0329 | 58.8 | 5 | 297 | 290.06 | 69.9131 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.07 | 185.0285 | 58.8 | 5 | 297 | 290.07 | 69.8584 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.08 | 185.0241 | 58.8 | 5 | 297 | 290.08 | 69.8038 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.09 | 185.0146 | 58.8 | 5 | 297 | 290.09 | 69.7491 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.1 | 185.005 | 58.8 | 5 | 297 | 290.1 | 69.6944 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.11 | 185.0007 | 58.8 | 5 | 297 | 290.11 | 69.6397 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.12 | 184.9963 | 58.8 | 5 | 297 | 290.12 | 69.5851 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.13 | 184.9884 | 58.8 | 5 | 297 | 290.13 | 69.5304 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.14 | 184.9806 | 58.8 | 5 | 297 | 290.14 | 69.4757 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.15 | 184.9753 | 58.8 | 5 | 297 | 290.15 | 69.4211 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.16 | 184.9701 | 58.8 | 5 | 297 | 290.16 | 69.3664 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.17 | 184.9648 | 58.8 | 5 | 297 | 290.17 | 69.3117 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.18 | 184.9595 | 58.8 | 5 | 297 | 290.18 | 69.257 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.19 | 184.9526 | 58.8 | 5 | 297 | 290.19 | 69.2024 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.2 | 184.9456 | 58.8 | 5 | 297 | 290.2 | 69.1477 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.21 | 184.9421 | 58.8 | 5 | 297 | 290.21 | 69.0875 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.22 | 184.9386 | 58.8 | 5 | 297 | 290.22 | 69.0273 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.23 | 184.9273 | 58.8 | 5 | 297 | 290.23 | 68.9672 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.24 | 184.916 | 58.8 | 5 | 297 | 290.24 | 68.907 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.25 | 184.9099 | 58.8 | 5 | 297 | 290.25 | 68.8468 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.26 | 184.9037 | 58.8 | 5 | 297 | 290.26 | 68.7866 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.27 | 184.8941 | 58.8 | 5 | 297 | 290.27 | 68.7227 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.28 | 184.8845 | 58.8 | 5 | 297 | 290.28 | 68.6589 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.29 | 184.8833 | 58.8 | 5 | 297 | 290.29 | 68.595 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.3 | 184.8821 | 58.8 | 5 | 297 | 290.3 | 68.5311 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.31 | 184.8812 | 58.8 | 5 | 297 | 290.31 | 68.4673 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.32 | 184.8802 | 58.8 | 5 | 297 | 290.32 | 68.4034 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.33 | 184.8737 | 58.8 | 5 | 297 | 290.33 | 68.3396 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.34 | 184.8672 | 58.8 | 5 | 297 | 290.34 | 68.2757 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.35 | 184.864 | 58.8 | 5 | 297 | 290.35 | 68.2119 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.36 | 184.8609 | 58.8 | 5 | 297 | 290.36 | 68.1481 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.37 | 184.8551 | 58.8 | 5 | 297 | 290.37 | 68.0843 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.38 | 184.8494 | 58.8 | 5 | 297 | 290.38 | 68.0205 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.39 | 184.8497 | 58.8 | 5 | 297 | 290.39 | 67.9566 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.4 | 184.8501 | 58.8 | 5 | 297 | 290.4 | 67.8928 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.41 | 184.8515 | 58.8 | 5 | 297 | 290.41 | 67.8357 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.42 | 184.853 | 58.8 | 5 | 297 | 290.42 | 67.7786 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.43 | 184.8528 | 58.8 | 5 | 297 | 290.43 | 67.7371 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.44 | 184.8527 | 58.8 | 5 | 297 | 290.44 | 67.6956 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.45 | 184.8539 | 58.8 | 5 | 297 | 290.45 | 67.66 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.46 | 184.8551 | 58.8 | 5 | 297 | 290.46 | 67.6244 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.47 | 184.852 | 58.8 | 5 | 297 | 290.47 | 67.6012 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.48 | 184.849 | 58.8 | 5 | 297 | 290.48 | 67.5781 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.49 | 184.8478 | 58.8 | 5 | 297 | 290.49 | 67.5607 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.5 | 184.8466 | 58.8 | 5 | 297 | 290.5 | 67.5434 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.51 | 184.8454 | 58.8 | 5 | 297 | 290.51 | 67.528 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.52 | 184.8442 | 58.8 | 5 | 297 | 290.52 | 67.5127 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.53 | 184.8474 | 58.8 | 5 | 297 | 290.53 | 67.4974 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.54 | 184.8506 | 58.8 | 5 | 297 | 290.54 | 67.4821 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.55 | 184.8537 | 58.8 | 5 | 297 | 290.55 | 67.4663 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.56 | 184.8568 | 58.8 | 5 | 297 | 290.56 | 67.4506 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.57 | 184.8592 | 58.8 | 5 | 297 | 290.57 | 67.4349 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.58 | 184.8617 | 58.8 | 5 | 297 | 290.58 | 67.4192 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.59 | 184.8658 | 58.8 | 5 | 297 | 290.59 | 67.4035 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.6 | 184.87 | 58.8 | 5 | 297 | 290.6 | 67.3877 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.61 | 184.8707 | 58.8 | 5 | 297 | 290.61 | 67.372 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.62 | 184.8714 | 58.8 | 5 | 297 | 290.62 | 67.3563 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.63 | 184.8773 | 58.8 | 5 | 297 | 290.63 | 67.3406 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.64 | 184.8832 | 58.8 | 5 | 297 | 290.64 | 67.3249 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.65 | 184.8898 | 58.8 | 5 | 297 | 290.65 | 67.3088 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.66 | 184.8965 | 58.8 | 5 | 297 | 290.66 | 67.2928 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.67 | 184.9019 | 58.8 | 5 | 297 | 290.67 | 67.2767 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.68 | 184.9073 | 58.8 | 5 | 297 | 290.68 | 67.2607 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.69 | 184.9153 | 58.8 | 5 | 297 | 290.69 | 67.2446 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.7 | 184.9232 | 58.8 | 5 | 297 | 290.7 | 67.2286 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.71 | 184.926 | 58.8 | 5 | 297 | 290.71 | 67.2169 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.72 | 184.9288 | 58.8 | 5 | 297 | 290.72 | 67.2053 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.73 | 184.9353 | 58.8 | 5 | 297 | 290.73 | 67.1936 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.74 | 184.9418 | 58.8 | 5 | 297 | 290.74 | 67.182 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.75 | 184.9468 | 58.8 | 5 | 297 | 290.75 | 67.1703 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.76 | 184.9517 | 58.8 | 5 | 297 | 290.76 | 67.1587 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.77 | 184.9611 | 58.8 | 5 | 297 | 290.77 | 67.1507 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.78 | 184.9704 | 58.8 | 5 | 297 | 290.78 | 67.1428 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.79 | 184.9774 | 58.8 | 5 | 297 | 290.79 | 67.1349 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.8 | 184.9844 | 58.8 | 5 | 297 | 290.8 | 67.127 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.81 | 184.9881 | 58.8 | 5 | 297 | 290.81 | 67.1192 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.82 | 184.9917 | 58.8 | 5 | 297 | 290.82 | 67.1113 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.83 | 184.9979 | 58.8 | 5 | 297 | 290.83 | 67.1034 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.84 | 185.0041 | 58.8 | 5 | 297 | 290.84 | 67.0955 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.85 | 185.0085 | 58.8 | 5 | 297 | 290.85 | 67.0876 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.86 | 185.0129 | 58.8 | 5 | 297 | 290.86 | 67.0797 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.87 | 185.0209 | 58.8 | 5 | 297 | 290.87 | 67.0718 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.88 | 185.0288 | 58.8 | 5 | 297 | 290.88 | 67.0639 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.89 | 185.0341 | 58.8 | 5 | 297 | 290.89 | 67.056 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.9 | 185.0394 | 58.8 | 5 | 297 | 290.9 | 67.0481 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.91 | 185.0448 | 58.8 | 5 | 297 | 290.91 | 67.0402 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.92 | 185.0502 | 58.8 | 5 | 297 | 290.92 | 67.0323 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.93 | 185.0555 | 58.8 | 5 | 297 | 290.93 | 67.0244 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.94 | 185.0608 | 58.8 | 5 | 297 | 290.94 | 67.0165 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.95 | 185.0628 | 58.8 | 5 | 297 | 290.95 | 67.0086 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.96 | 185.0647 | 58.8 | 5 | 297 | 290.96 | 67.0007 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.97 | 185.0701 | 58.8 | 5 | 297 | 290.97 | 66.9928 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.98 | 185.0754 | 58.8 | 5 | 297 | 290.98 | 66.9849 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 290.99 | 185.0774 | 58.8 | 5 | 297 | 290.99 | 66.977 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291 | 185.0793 | 58.8 | 5 | 297 | 291 | 66.9691 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.01 | 185.0862 | 58.8 | 5 | 297 | 291.01 | 66.9674 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.02 | 185.093 | 58.8 | 5 | 297 | 291.02 | 66.9657 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.03 | 185.0973 | 58.8 | 5 | 297 | 291.03 | 66.964 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.04 | 185.1015 | 58.8 | 5 | 297 | 291.04 | 66.9622 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.05 | 185.1006 | 58.8 | 5 | 297 | 291.05 | 66.9609 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.06 | 185.0997 | 58.8 | 5 | 297 | 291.06 | 66.9596 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.07 | 185.0969 | 58.8 | 5 | 297 | 291.07 | 66.9582 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.08 | 185.0941 | 58.8 | 5 | 297 | 291.08 | 66.9569 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.09 | 185.0921 | 58.8 | 5 | 297 | 291.09 | 66.9556 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.1 | 185.0902 | 58.8 | 5 | 297 | 291.1 | 66.9542 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.11 | 185.0909 | 58.8 | 5 | 297 | 291.11 | 66.9529 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.12 | 185.0915 | 58.8 | 5 | 297 | 291.12 | 66.9516 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.13 | 185.0921 | 58.8 | 5 | 297 | 291.13 | 66.9502 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.14 | 185.0927 | 58.8 | 5 | 297 | 291.14 | 66.9488 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.15 | 185.0909 | 58.8 | 5 | 297 | 291.15 | 66.9449 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.16 | 185.089 | 58.8 | 5 | 297 | 291.16 | 66.9409 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.17 | 185.0865 | 58.8 | 5 | 297 | 291.17 | 66.937 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.18 | 185.084 | 58.8 | 5 | 297 | 291.18 | 66.9331 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.19 | 185.0764 | 58.8 | 5 | 297 | 291.19 | 66.9264 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.2 | 185.0688 | 58.8 | 5 | 297 | 291.2 | 66.9197 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.21 | 185.0626 | 58.8 | 5 | 297 | 291.21 | 66.9141 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.22 | 185.0564 | 58.8 | 5 | 297 | 291.22 | 66.9085 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.23 | 185.0499 | 58.8 | 5 | 297 | 291.23 | 66.9029 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.24 | 185.0434 | 58.8 | 5 | 297 | 291.24 | 66.8973 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.25 | 185.0402 | 58.8 | 5 | 297 | 291.25 | 66.8917 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.26 | 185.037 | 58.8 | 5 | 297 | 291.26 | 66.8861 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.27 | 185.0328 | 58.8 | 5 | 297 | 291.27 | 66.8805 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.28 | 185.0287 | 58.8 | 5 | 297 | 291.28 | 66.8748 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.29 | 185.0191 | 58.8 | 5 | 297 | 291.29 | 66.869 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.3 | 185.0095 | 58.8 | 5 | 297 | 291.3 | 66.8632 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.31 | 185.0017 | 58.8 | 5 | 297 | 291.31 | 66.8574 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.32 | 184.9938 | 58.8 | 5 | 297 | 291.32 | 66.8516 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.33 | 184.985 | 58.8 | 5 | 297 | 291.33 | 66.8458 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.34 | 184.9763 | 58.8 | 5 | 297 | 291.34 | 66.84 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.35 | 184.9728 | 58.8 | 5 | 297 | 291.35 | 66.8342 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.36 | 184.9692 | 58.8 | 5 | 297 | 291.36 | 66.8284 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.37 | 184.9653 | 58.8 | 5 | 297 | 291.37 | 66.8225 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.38 | 184.9614 | 58.8 | 5 | 297 | 291.38 | 66.8167 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.39 | 184.955 | 58.8 | 5 | 297 | 291.39 | 66.8108 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.4 | 184.9485 | 58.8 | 5 | 297 | 291.4 | 66.8049 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.41 | 184.9446 | 58.8 | 5 | 297 | 291.41 | 66.799 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.42 | 184.9407 | 58.8 | 5 | 297 | 291.42 | 66.793 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.43 | 184.9325 | 58.8 | 5 | 297 | 291.43 | 66.7871 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.44 | 184.9243 | 58.8 | 5 | 297 | 291.44 | 66.7812 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.45 | 184.9191 | 58.8 | 5 | 297 | 291.45 | 66.7754 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.46 | 184.914 | 58.8 | 5 | 297 | 291.46 | 66.7697 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.47 | 184.907 | 58.8 | 5 | 297 | 291.47 | 66.7638 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.48 | 184.9001 | 58.8 | 5 | 297 | 291.48 | 66.758 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.49 | 184.8984 | 58.8 | 5 | 297 | 291.49 | 66.7521 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.5 | 184.8967 | 58.8 | 5 | 297 | 291.5 | 66.7462 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.51 | 184.8936 | 58.8 | 5 | 297 | 291.51 | 66.7403 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.52 | 184.8905 | 58.8 | 5 | 297 | 291.52 | 66.7345 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.53 | 184.8849 | 58.8 | 5 | 297 | 291.53 | 66.7286 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.54 | 184.8793 | 58.8 | 5 | 297 | 291.54 | 66.7227 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.55 | 184.8754 | 58.8 | 5 | 297 | 291.55 | 66.7151 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.56 | 184.8716 | 58.8 | 5 | 297 | 291.56 | 66.7076 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.57 | 184.8653 | 58.8 | 5 | 297 | 291.57 | 66.7004 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.58 | 184.859 | 58.8 | 5 | 297 | 291.58 | 66.6933 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.59 | 184.8554 | 58.8 | 5 | 297 | 291.59 | 66.6861 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.6 | 184.8518 | 58.8 | 5 | 297 | 291.6 | 66.6789 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.61 | 184.846 | 58.8 | 5 | 297 | 291.61 | 66.6721 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.62 | 184.8402 | 58.8 | 5 | 297 | 291.62 | 66.6653 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.63 | 184.8313 | 58.8 | 5 | 297 | 291.63 | 66.6585 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.64 | 184.8225 | 58.8 | 5 | 297 | 291.64 | 66.6517 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.65 | 184.817 | 58.8 | 5 | 297 | 291.65 | 66.6477 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.66 | 184.8115 | 58.8 | 5 | 297 | 291.66 | 66.6437 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.67 | 184.8019 | 58.8 | 5 | 297 | 291.67 | 66.6363 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.68 | 184.7923 | 58.8 | 5 | 297 | 291.68 | 66.6289 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.69 | 184.7859 | 58.8 | 5 | 297 | 291.69 | 66.6228 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.7 | 184.7794 | 58.8 | 5 | 297 | 291.7 | 66.6166 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.71 | 184.7741 | 58.8 | 5 | 297 | 291.71 | 66.6105 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.72 | 184.7688 | 58.8 | 5 | 297 | 291.72 | 66.6044 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.73 | 184.7683 | 58.8 | 5 | 297 | 291.73 | 66.5982 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.74 | 184.7679 | 58.8 | 5 | 297 | 291.74 | 66.592 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.75 | 184.7666 | 58.8 | 5 | 297 | 291.75 | 66.5859 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.76 | 184.7653 | 58.8 | 5 | 297 | 291.76 | 66.5797 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.77 | 184.7664 | 58.8 | 5 | 297 | 291.77 | 66.5735 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.78 | 184.7676 | 58.8 | 5 | 297 | 291.78 | 66.5674 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.79 | 184.773 | 58.8 | 5 | 297 | 291.79 | 66.5613 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.8 | 184.7785 | 58.8 | 5 | 297 | 291.8 | 66.5552 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.81 | 184.7836 | 58.8 | 5 | 297 | 291.81 | 66.5491 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.82 | 184.7887 | 58.8 | 5 | 297 | 291.82 | 66.543 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.83 | 184.7955 | 58.8 | 5 | 297 | 291.83 | 66.5369 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.84 | 184.8024 | 58.8 | 5 | 297 | 291.84 | 66.5308 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.85 | 184.8078 | 58.8 | 5 | 297 | 291.85 | 66.5246 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.86 | 184.8132 | 58.8 | 5 | 297 | 291.86 | 66.5184 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.87 | 184.8163 | 58.8 | 5 | 297 | 291.87 | 66.5123 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.88 | 184.8195 | 58.8 | 5 | 297 | 291.88 | 66.5061 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.89 | 184.8244 | 58.8 | 5 | 297 | 291.89 | 66.5001 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.9 | 184.8293 | 58.8 | 5 | 297 | 291.9 | 66.494 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.91 | 184.8308 | 58.8 | 5 | 297 | 291.91 | 66.4879 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.92 | 184.8323 | 58.8 | 5 | 297 | 291.92 | 66.4818 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.93 | 184.8377 | 58.8 | 5 | 297 | 291.93 | 66.4758 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.94 | 184.8432 | 58.8 | 5 | 297 | 291.94 | 66.4697 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.95 | 184.8484 | 58.8 | 5 | 297 | 291.95 | 66.4634 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.96 | 184.8536 | 58.8 | 5 | 297 | 291.96 | 66.4571 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.97 | 184.8605 | 58.8 | 5 | 297 | 291.97 | 66.4508 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.98 | 184.8676 | 58.8 | 5 | 297 | 291.98 | 66.4446 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 291.99 | 184.8765 | 58.8 | 5 | 297 | 291.99 | 66.4384 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292 | 184.8855 | 58.8 | 5 | 297 | 292 | 66.4322 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.01 | 184.8884 | 58.8 | 5 | 297 | 292.01 | 66.4264 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.02 | 184.8912 | 58.8 | 5 | 297 | 292.02 | 66.4206 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.03 | 184.8958 | 58.8 | 5 | 297 | 292.03 | 66.4149 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.04 | 184.9003 | 58.8 | 5 | 297 | 292.04 | 66.4091 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.05 | 184.9065 | 58.8 | 5 | 297 | 292.05 | 66.4029 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.06 | 184.9126 | 58.8 | 5 | 297 | 292.06 | 66.3968 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.07 | 184.9238 | 58.8 | 5 | 297 | 292.07 | 66.3902 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.08 | 184.935 | 58.8 | 5 | 297 | 292.08 | 66.3837 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.09 | 184.9461 | 58.8 | 5 | 297 | 292.09 | 66.3771 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.1 | 184.9571 | 58.8 | 5 | 297 | 292.1 | 66.3705 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.11 | 184.9695 | 58.8 | 5 | 297 | 292.11 | 66.3635 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.12 | 184.9819 | 58.8 | 5 | 297 | 292.12 | 66.3566 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.13 | 184.9949 | 58.8 | 5 | 297 | 292.13 | 66.3497 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.14 | 185.0078 | 58.8 | 5 | 297 | 292.14 | 66.3427 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.15 | 185.0165 | 58.8 | 5 | 297 | 292.15 | 66.3359 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.16 | 185.0251 | 58.8 | 5 | 297 | 292.16 | 66.329 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.17 | 185.0389 | 58.8 | 5 | 297 | 292.17 | 66.3256 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.18 | 185.0527 | 58.8 | 5 | 297 | 292.18 | 66.3222 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.19 | 185.0651 | 58.8 | 5 | 297 | 292.19 | 66.3199 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.2 | 185.0775 | 58.8 | 5 | 297 | 292.2 | 66.3176 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.21 | 185.0907 | 58.8 | 5 | 297 | 292.21 | 66.3153 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.22 | 185.104 | 58.8 | 5 | 297 | 292.22 | 66.3131 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.23 | 185.1167 | 58.8 | 5 | 297 | 292.23 | 66.3112 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.24 | 185.1294 | 58.8 | 5 | 297 | 292.24 | 66.3093 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.25 | 185.1378 | 58.8 | 5 | 297 | 292.25 | 66.3074 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.26 | 185.1462 | 58.8 | 5 | 297 | 292.26 | 66.3055 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.27 | 185.1515 | 58.8 | 5 | 297 | 292.27 | 66.3036 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.28 | 185.1568 | 58.8 | 5 | 297 | 292.28 | 66.3017 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.29 | 185.1569 | 58.8 | 5 | 297 | 292.29 | 66.2998 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.3 | 185.157 | 58.8 | 5 | 297 | 292.3 | 66.2979 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.31 | 185.1609 | 58.8 | 5 | 297 | 292.31 | 66.296 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.32 | 185.1649 | 58.8 | 5 | 297 | 292.32 | 66.2941 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.33 | 185.1705 | 58.8 | 5 | 297 | 292.33 | 66.2922 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.34 | 185.176 | 58.8 | 5 | 297 | 292.34 | 66.2903 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.35 | 185.1796 | 58.8 | 5 | 297 | 292.35 | 66.2884 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.36 | 185.1832 | 58.8 | 5 | 297 | 292.36 | 66.2866 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.37 | 185.1871 | 58.8 | 5 | 297 | 292.37 | 66.2847 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.38 | 185.1909 | 58.8 | 5 | 297 | 292.38 | 66.2829 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.39 | 185.1922 | 58.8 | 5 | 297 | 292.39 | 66.281 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.4 | 185.1935 | 58.8 | 5 | 297 | 292.4 | 66.2792 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.41 | 185.1973 | 58.8 | 5 | 297 | 292.41 | 66.2774 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.42 | 185.2011 | 58.8 | 5 | 297 | 292.42 | 66.2756 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.43 | 185.203 | 58.8 | 5 | 297 | 292.43 | 66.2738 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.44 | 185.2048 | 58.8 | 5 | 297 | 292.44 | 66.2719 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.45 | 185.2084 | 58.8 | 5 | 297 | 292.45 | 66.2702 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.46 | 185.2121 | 58.8 | 5 | 297 | 292.46 | 66.2684 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.47 | 185.2165 | 58.8 | 5 | 297 | 292.47 | 66.2667 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.48 | 185.2209 | 58.8 | 5 | 297 | 292.48 | 66.2649 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.49 | 185.2191 | 58.8 | 5 | 297 | 292.49 | 66.2632 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.5 | 185.2173 | 58.8 | 5 | 297 | 292.5 | 66.2614 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.51 | 185.218 | 58.8 | 5 | 297 | 292.51 | 66.2593 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.52 | 185.2187 | 58.8 | 5 | 297 | 292.52 | 66.2571 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.53 | 185.2194 | 58.8 | 5 | 297 | 292.53 | 66.2549 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.54 | 185.2201 | 58.8 | 5 | 297 | 292.54 | 66.2528 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.55 | 185.22 | 58.8 | 5 | 297 | 292.55 | 66.2527 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.56 | 185.2199 | 58.8 | 5 | 297 | 292.56 | 66.2525 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.57 | 185.2206 | 58.8 | 5 | 297 | 292.57 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.58 | 185.2213 | 58.8 | 5 | 297 | 292.58 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.59 | 185.2193 | 58.8 | 5 | 297 | 292.59 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.6 | 185.2173 | 58.8 | 5 | 297 | 292.6 | 66.2522 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.61 | 185.2167 | 58.8 | 5 | 297 | 292.61 | 66.2521 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.62 | 185.2161 | 58.8 | 5 | 297 | 292.62 | 66.252 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.63 | 185.2138 | 58.8 | 5 | 297 | 292.63 | 66.252 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.64 | 185.2114 | 58.8 | 5 | 297 | 292.64 | 66.2519 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.65 | 185.2134 | 58.8 | 5 | 297 | 292.65 | 66.2518 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.66 | 185.2154 | 58.8 | 5 | 297 | 292.66 | 66.2517 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.67 | 185.2139 | 58.8 | 5 | 297 | 292.67 | 66.2517 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.68 | 185.2123 | 58.8 | 5 | 297 | 292.68 | 66.2516 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.69 | 185.2143 | 58.8 | 5 | 297 | 292.69 | 66.2519 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.7 | 185.2163 | 58.8 | 5 | 297 | 292.7 | 66.2522 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.71 | 185.2175 | 58.8 | 5 | 297 | 292.71 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.72 | 185.2186 | 58.8 | 5 | 297 | 292.72 | 66.2527 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.73 | 185.2147 | 58.8 | 5 | 297 | 292.73 | 66.2526 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.74 | 185.2107 | 58.8 | 5 | 297 | 292.74 | 66.2526 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.75 | 185.2085 | 58.8 | 5 | 297 | 292.75 | 66.2525 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.76 | 185.2062 | 58.8 | 5 | 297 | 292.76 | 66.2525 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.77 | 185.2003 | 58.8 | 5 | 297 | 292.77 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.78 | 185.1944 | 58.8 | 5 | 297 | 292.78 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.79 | 185.1983 | 58.8 | 5 | 297 | 292.79 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.8 | 185.2021 | 58.8 | 5 | 297 | 292.8 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.81 | 185.2034 | 58.8 | 5 | 297 | 292.81 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.82 | 185.2046 | 58.8 | 5 | 297 | 292.82 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.83 | 185.2034 | 58.8 | 5 | 297 | 292.83 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.84 | 185.2022 | 58.8 | 5 | 297 | 292.84 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.85 | 185.2009 | 58.8 | 5 | 297 | 292.85 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.86 | 185.1997 | 58.8 | 5 | 297 | 292.86 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.87 | 185.1964 | 58.8 | 5 | 297 | 292.87 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.88 | 185.1931 | 58.8 | 5 | 297 | 292.88 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.89 | 185.1936 | 58.8 | 5 | 297 | 292.89 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.9 | 185.1942 | 58.8 | 5 | 297 | 292.9 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.91 | 185.1938 | 58.8 | 5 | 297 | 292.91 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.92 | 185.1934 | 58.8 | 5 | 297 | 292.92 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.93 | 185.1962 | 58.8 | 5 | 297 | 292.93 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.94 | 185.199 | 58.8 | 5 | 297 | 292.94 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.95 | 185.196 | 58.8 | 5 | 297 | 292.95 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.96 | 185.1929 | 58.8 | 5 | 297 | 292.96 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.97 | 185.1856 | 58.8 | 5 | 297 | 292.97 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.98 | 185.1783 | 58.8 | 5 | 297 | 292.98 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 292.99 | 185.171 | 58.8 | 5 | 297 | 292.99 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293 | 185.1636 | 58.8 | 5 | 297 | 293 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.01 | 185.1563 | 58.8 | 5 | 297 | 293.01 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.02 | 185.1489 | 58.8 | 5 | 297 | 293.02 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.03 | 185.1451 | 58.8 | 5 | 297 | 293.03 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.04 | 185.1412 | 58.8 | 5 | 297 | 293.04 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.05 | 185.139 | 58.8 | 5 | 297 | 293.05 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.06 | 185.1368 | 58.8 | 5 | 297 | 293.06 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.07 | 185.1304 | 58.8 | 5 | 297 | 293.07 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.08 | 185.124 | 58.8 | 5 | 297 | 293.08 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.09 | 185.1194 | 58.8 | 5 | 297 | 293.09 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.1 | 185.1149 | 58.8 | 5 | 297 | 293.1 | 66.2523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.11 | 185.1055 | 58.8 | 5 | 297 | 293.11 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.12 | 185.0962 | 58.8 | 5 | 297 | 293.12 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.13 | 185.0885 | 58.8 | 5 | 297 | 293.13 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.14 | 185.0809 | 58.8 | 5 | 297 | 293.14 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.15 | 185.0724 | 58.8 | 5 | 297 | 293.15 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.16 | 185.0638 | 58.8 | 5 | 297 | 293.16 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.17 | 185.0579 | 58.8 | 5 | 297 | 293.17 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.18 | 185.0521 | 58.8 | 5 | 297 | 293.18 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.19 | 185.047 | 58.8 | 5 | 297 | 293.19 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.2 | 185.0419 | 58.8 | 5 | 297 | 293.2 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.21 | 185.0334 | 58.8 | 5 | 297 | 293.21 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.22 | 185.0248 | 58.8 | 5 | 297 | 293.22 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.23 | 185.018 | 58.8 | 5 | 297 | 293.23 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.24 | 185.0112 | 58.8 | 5 | 297 | 293.24 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.25 | 185.0051 | 58.8 | 5 | 297 | 293.25 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.26 | 184.9991 | 58.8 | 5 | 297 | 293.26 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.27 | 184.9966 | 58.8 | 5 | 297 | 293.27 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.28 | 184.9941 | 58.8 | 5 | 297 | 293.28 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.29 | 184.9877 | 58.8 | 5 | 297 | 293.29 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.3 | 184.9813 | 58.8 | 5 | 297 | 293.3 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.31 | 184.9742 | 58.8 | 5 | 297 | 293.31 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.32 | 184.967 | 58.8 | 5 | 297 | 293.32 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.33 | 184.9607 | 58.8 | 5 | 297 | 293.33 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.34 | 184.9544 | 58.8 | 5 | 297 | 293.34 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.35 | 184.9454 | 58.8 | 5 | 297 | 293.35 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.36 | 184.9365 | 58.8 | 5 | 297 | 293.36 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.37 | 184.9319 | 58.8 | 5 | 297 | 293.37 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.38 | 184.9273 | 58.8 | 5 | 297 | 293.38 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.39 | 184.9204 | 58.8 | 5 | 297 | 293.39 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.4 | 184.9134 | 58.8 | 5 | 297 | 293.4 | 66.2524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.41 | 184.9072 | 58.8 | 5 | 297 | 293.41 | 66.2522 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.42 | 184.901 | 58.8 | 5 | 297 | 293.42 | 66.252 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.43 | 184.8941 | 58.8 | 5 | 297 | 293.43 | 66.2518 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.44 | 184.8873 | 58.8 | 5 | 297 | 293.44 | 66.2516 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.45 | 184.8813 | 58.8 | 5 | 297 | 293.45 | 66.2514 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.46 | 184.8752 | 58.8 | 5 | 297 | 293.46 | 66.2512 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.47 | 184.8708 | 58.8 | 5 | 297 | 293.47 | 66.2509 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.48 | 184.8664 | 58.8 | 5 | 297 | 293.48 | 66.2506 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.49 | 184.8637 | 58.8 | 5 | 297 | 293.49 | 66.2506 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.5 | 184.861 | 58.8 | 5 | 297 | 293.5 | 66.2507 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.51 | 184.8638 | 58.8 | 5 | 297 | 293.51 | 66.2507 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.52 | 184.8667 | 58.8 | 5 | 297 | 293.52 | 66.2507 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.53 | 184.8673 | 58.8 | 5 | 297 | 293.53 | 66.2507 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.54 | 184.8678 | 58.8 | 5 | 297 | 293.54 | 66.2507 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.55 | 184.865 | 58.8 | 5 | 297 | 293.55 | 66.2514 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.56 | 184.8622 | 58.8 | 5 | 297 | 293.56 | 66.2521 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.57 | 184.8639 | 58.8 | 5 | 297 | 293.57 | 66.2527 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.58 | 184.8657 | 58.8 | 5 | 297 | 293.58 | 66.2534 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.59 | 184.8657 | 58.8 | 5 | 297 | 293.59 | 66.254 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.6 | 184.8657 | 58.8 | 5 | 297 | 293.6 | 66.2546 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.61 | 184.8716 | 58.8 | 5 | 297 | 293.61 | 66.2553 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.62 | 184.8776 | 58.8 | 5 | 297 | 293.62 | 66.2559 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.63 | 184.8833 | 58.8 | 5 | 297 | 293.63 | 66.2549 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.64 | 184.8889 | 58.8 | 5 | 297 | 293.64 | 66.2538 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.65 | 184.8947 | 58.8 | 5 | 297 | 293.65 | 66.2528 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.66 | 184.9004 | 58.8 | 5 | 297 | 293.66 | 66.2518 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.67 | 184.9082 | 58.8 | 5 | 297 | 293.67 | 66.2507 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.68 | 184.9159 | 58.8 | 5 | 297 | 293.68 | 66.2497 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.69 | 184.9164 | 58.8 | 5 | 297 | 293.69 | 66.2487 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.7 | 184.917 | 58.8 | 5 | 297 | 293.7 | 66.2476 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.71 | 184.9209 | 58.8 | 5 | 297 | 293.71 | 66.2466 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.72 | 184.9249 | 58.8 | 5 | 297 | 293.72 | 66.2455 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.73 | 184.9266 | 58.8 | 5 | 297 | 293.73 | 66.2444 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.74 | 184.9282 | 58.8 | 5 | 297 | 293.74 | 66.2432 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.75 | 184.9308 | 58.8 | 5 | 297 | 293.75 | 66.2421 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.76 | 184.9334 | 58.8 | 5 | 297 | 293.76 | 66.2409 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.77 | 184.9383 | 58.8 | 5 | 297 | 293.77 | 66.2398 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.78 | 184.9433 | 58.8 | 5 | 297 | 293.78 | 66.2386 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.79 | 184.9456 | 58.8 | 5 | 297 | 293.79 | 66.2374 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.8 | 184.948 | 58.8 | 5 | 297 | 293.8 | 66.2363 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.81 | 184.9504 | 58.8 | 5 | 297 | 293.81 | 66.235 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.82 | 184.9528 | 58.8 | 5 | 297 | 293.82 | 66.2338 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.83 | 184.9526 | 58.8 | 5 | 297 | 293.83 | 66.2326 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.84 | 184.9524 | 58.8 | 5 | 297 | 293.84 | 66.2313 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.85 | 184.9571 | 58.8 | 5 | 297 | 293.85 | 66.2285 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.86 | 184.9617 | 58.8 | 5 | 297 | 293.86 | 66.2256 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.87 | 184.9663 | 58.8 | 5 | 297 | 293.87 | 66.2228 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.88 | 184.9709 | 58.8 | 5 | 297 | 293.88 | 66.2199 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.89 | 184.9783 | 58.8 | 5 | 297 | 293.89 | 66.2171 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.9 | 184.9858 | 58.8 | 5 | 297 | 293.9 | 66.2143 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.91 | 184.9951 | 58.8 | 5 | 297 | 293.91 | 66.2114 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.92 | 185.0045 | 58.8 | 5 | 297 | 293.92 | 66.2085 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.93 | 185.0078 | 58.8 | 5 | 297 | 293.93 | 66.2056 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.94 | 185.0111 | 58.8 | 5 | 297 | 293.94 | 66.2028 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.95 | 185.0179 | 58.8 | 5 | 297 | 293.95 | 66.1998 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.96 | 185.0246 | 58.8 | 5 | 297 | 293.96 | 66.1969 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.97 | 185.0301 | 58.8 | 5 | 297 | 293.97 | 66.1949 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.98 | 185.0356 | 58.8 | 5 | 297 | 293.98 | 66.193 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 293.99 | 185.0461 | 58.8 | 5 | 297 | 293.99 | 66.1908 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294 | 185.0567 | 58.8 | 5 | 297 | 294 | 66.1885 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.01 | 185.0625 | 58.8 | 5 | 297 | 294.01 | 66.1863 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.02 | 185.0683 | 58.8 | 5 | 297 | 294.02 | 66.1841 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.03 | 185.072 | 58.8 | 5 | 297 | 294.03 | 66.1822 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.04 | 185.0757 | 58.8 | 5 | 297 | 294.04 | 66.1803 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.05 | 185.0811 | 58.8 | 5 | 297 | 294.05 | 66.1777 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.06 | 185.0865 | 58.8 | 5 | 297 | 294.06 | 66.1751 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.07 | 185.087 | 58.8 | 5 | 297 | 294.07 | 66.1725 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.08 | 185.0875 | 58.8 | 5 | 297 | 294.08 | 66.1699 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.09 | 185.0898 | 58.8 | 5 | 297 | 294.09 | 66.1669 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.1 | 185.0921 | 58.8 | 5 | 297 | 294.1 | 66.1639 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.11 | 185.0914 | 58.8 | 5 | 297 | 294.11 | 66.1616 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.12 | 185.0906 | 58.8 | 5 | 297 | 294.12 | 66.1594 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.13 | 185.091 | 58.8 | 5 | 297 | 294.13 | 66.1599 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.14 | 185.0913 | 58.8 | 5 | 297 | 294.14 | 66.1605 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.15 | 185.0903 | 58.8 | 5 | 297 | 294.15 | 66.1665 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.16 | 185.0893 | 58.8 | 5 | 297 | 294.16 | 66.1724 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.17 | 185.0828 | 58.8 | 5 | 297 | 294.17 | 66.1786 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.18 | 185.0763 | 58.8 | 5 | 297 | 294.18 | 66.1848 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.19 | 185.0736 | 58.8 | 5 | 297 | 294.19 | 66.191 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.2 | 185.0709 | 58.8 | 5 | 297 | 294.2 | 66.1971 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.21 | 185.0665 | 58.8 | 5 | 297 | 294.21 | 66.2072 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.22 | 185.062 | 58.8 | 5 | 297 | 294.22 | 66.2173 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.23 | 185.0621 | 58.8 | 5 | 297 | 294.23 | 66.2311 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.24 | 185.0622 | 58.8 | 5 | 297 | 294.24 | 66.245 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.25 | 185.0631 | 58.8 | 5 | 297 | 294.25 | 66.2588 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.26 | 185.064 | 58.8 | 5 | 297 | 294.26 | 66.2727 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.27 | 185.06 | 58.8 | 5 | 297 | 294.27 | 66.2865 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.28 | 185.0559 | 58.8 | 5 | 297 | 294.28 | 66.3003 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.29 | 185.0531 | 58.8 | 5 | 297 | 294.29 | 66.3142 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.3 | 185.0503 | 58.8 | 5 | 297 | 294.3 | 66.328 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.31 | 185.047 | 58.8 | 5 | 297 | 294.31 | 66.3418 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.32 | 185.0437 | 58.8 | 5 | 297 | 294.32 | 66.3556 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.33 | 185.043 | 58.8 | 5 | 297 | 294.33 | 66.3695 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.34 | 185.0422 | 58.8 | 5 | 297 | 294.34 | 66.3833 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.35 | 185.0382 | 58.8 | 5 | 297 | 294.35 | 66.3987 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.36 | 185.0343 | 58.8 | 5 | 297 | 294.36 | 66.4141 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.37 | 185.0295 | 58.8 | 5 | 297 | 294.37 | 66.4294 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.38 | 185.0248 | 58.8 | 5 | 297 | 294.38 | 66.4448 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.39 | 185.0209 | 58.8 | 5 | 297 | 294.39 | 66.4602 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.4 | 185.0171 | 58.8 | 5 | 297 | 294.4 | 66.4756 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.41 | 185.0058 | 58.8 | 5 | 297 | 294.41 | 66.4912 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.42 | 184.9945 | 58.8 | 5 | 297 | 294.42 | 66.5068 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.43 | 184.9881 | 58.8 | 5 | 297 | 294.43 | 66.5224 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.44 | 184.9817 | 58.8 | 5 | 297 | 294.44 | 66.538 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.45 | 184.9744 | 58.8 | 5 | 297 | 294.45 | 66.5537 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.46 | 184.9672 | 58.8 | 5 | 297 | 294.46 | 66.5693 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.47 | 184.9637 | 58.8 | 5 | 297 | 294.47 | 66.584 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.48 | 184.9603 | 58.8 | 5 | 297 | 294.48 | 66.5987 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.49 | 184.9553 | 58.8 | 5 | 297 | 294.49 | 66.6133 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.5 | 184.9503 | 58.8 | 5 | 297 | 294.5 | 66.628 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.51 | 184.9421 | 58.8 | 5 | 297 | 294.51 | 66.6458 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.52 | 184.934 | 58.8 | 5 | 297 | 294.52 | 66.6635 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.53 | 184.9277 | 58.8 | 5 | 297 | 294.53 | 66.6817 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.54 | 184.9213 | 58.8 | 5 | 297 | 294.54 | 66.6998 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.55 | 184.9119 | 58.8 | 5 | 297 | 294.55 | 66.718 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.56 | 184.9025 | 58.8 | 5 | 297 | 294.56 | 66.7361 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.57 | 184.8952 | 58.8 | 5 | 297 | 294.57 | 66.7543 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.58 | 184.8878 | 58.8 | 5 | 297 | 294.58 | 66.7725 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.59 | 184.8796 | 58.8 | 5 | 297 | 294.59 | 66.791 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.6 | 184.8713 | 58.8 | 5 | 297 | 294.6 | 66.8095 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.61 | 184.8644 | 58.8 | 5 | 297 | 294.61 | 66.8273 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.62 | 184.8575 | 58.8 | 5 | 297 | 294.62 | 66.8451 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.63 | 184.8549 | 58.8 | 5 | 297 | 294.63 | 66.8618 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.64 | 184.8523 | 58.8 | 5 | 297 | 294.64 | 66.8785 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.65 | 184.8459 | 58.8 | 5 | 297 | 294.65 | 66.8897 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.66 | 184.8395 | 58.8 | 5 | 297 | 294.66 | 66.9009 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.67 | 184.8358 | 58.8 | 5 | 297 | 294.67 | 66.9111 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.68 | 184.832 | 58.8 | 5 | 297 | 294.68 | 66.9213 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.69 | 184.8274 | 58.8 | 5 | 297 | 294.69 | 66.9315 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.7 | 184.8227 | 58.8 | 5 | 297 | 294.7 | 66.9417 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.71 | 184.8233 | 58.8 | 5 | 297 | 294.71 | 66.9481 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.72 | 184.8238 | 58.8 | 5 | 297 | 294.72 | 66.9544 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.73 | 184.8238 | 58.8 | 5 | 297 | 294.73 | 66.957 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.74 | 184.8239 | 58.8 | 5 | 297 | 294.74 | 66.9596 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.75 | 184.8213 | 58.8 | 5 | 297 | 294.75 | 66.9622 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.76 | 184.8187 | 58.8 | 5 | 297 | 294.76 | 66.9649 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.77 | 184.8191 | 58.8 | 5 | 297 | 294.77 | 66.9615 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.78 | 184.8195 | 58.8 | 5 | 297 | 294.78 | 66.9582 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.79 | 184.8169 | 58.8 | 5 | 297 | 294.79 | 66.9518 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.8 | 184.8143 | 58.8 | 5 | 297 | 294.8 | 66.9454 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.81 | 184.8148 | 58.8 | 5 | 297 | 294.81 | 66.9391 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.82 | 184.8154 | 58.8 | 5 | 297 | 294.82 | 66.9327 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.83 | 184.8149 | 58.8 | 5 | 297 | 294.83 | 66.9264 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.84 | 184.8144 | 58.8 | 5 | 297 | 294.84 | 66.9201 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.85 | 184.8172 | 58.8 | 5 | 297 | 294.85 | 66.9137 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.86 | 184.8201 | 58.8 | 5 | 297 | 294.86 | 66.9074 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.87 | 184.8247 | 58.8 | 5 | 297 | 294.87 | 66.9011 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.88 | 184.8294 | 58.8 | 5 | 297 | 294.88 | 66.8948 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.89 | 184.8263 | 58.8 | 5 | 297 | 294.89 | 66.8885 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.9 | 184.8232 | 58.8 | 5 | 297 | 294.9 | 66.8823 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.91 | 184.8258 | 58.8 | 5 | 297 | 294.91 | 66.876 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.92 | 184.8284 | 58.8 | 5 | 297 | 294.92 | 66.8697 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.93 | 184.8267 | 58.8 | 5 | 297 | 294.93 | 66.8634 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.94 | 184.825 | 58.8 | 5 | 297 | 294.94 | 66.8571 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.95 | 184.8292 | 58.8 | 5 | 297 | 294.95 | 66.8509 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.96 | 184.8335 | 58.8 | 5 | 297 | 294.96 | 66.8447 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.97 | 184.8378 | 58.8 | 5 | 297 | 294.97 | 66.8384 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.98 | 184.8421 | 58.8 | 5 | 297 | 294.98 | 66.8322 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 294.99 | 184.8421 | 58.8 | 5 | 297 | 294.99 | 66.826 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295 | 184.842 | 58.8 | 5 | 297 | 295 | 66.8197 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.01 | 184.8443 | 58.8 | 5 | 297 | 295.01 | 66.8092 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.02 | 184.8466 | 58.8 | 5 | 297 | 295.02 | 66.7987 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.03 | 184.8454 | 58.8 | 5 | 297 | 295.03 | 66.7874 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.04 | 184.8442 | 58.8 | 5 | 297 | 295.04 | 66.7762 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.05 | 184.8488 | 58.8 | 5 | 297 | 295.05 | 66.7649 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.06 | 184.8533 | 58.8 | 5 | 297 | 295.06 | 66.7536 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.07 | 184.8569 | 58.8 | 5 | 297 | 295.07 | 66.7424 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.08 | 184.8606 | 58.8 | 5 | 297 | 295.08 | 66.7312 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.09 | 184.8641 | 58.8 | 5 | 297 | 295.09 | 66.72 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.1 | 184.8676 | 58.8 | 5 | 297 | 295.1 | 66.7088 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.11 | 184.8747 | 58.8 | 5 | 297 | 295.11 | 66.6976 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.12 | 184.8817 | 58.8 | 5 | 297 | 295.12 | 66.6864 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.13 | 184.8784 | 58.8 | 5 | 297 | 295.13 | 66.6754 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.14 | 184.8751 | 58.8 | 5 | 297 | 295.14 | 66.6644 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.15 | 184.8772 | 58.8 | 5 | 297 | 295.15 | 66.6534 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.16 | 184.8794 | 58.8 | 5 | 297 | 295.16 | 66.6424 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.17 | 184.878 | 58.8 | 5 | 297 | 295.17 | 66.6323 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.18 | 184.8767 | 58.8 | 5 | 297 | 295.18 | 66.6221 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.19 | 184.8818 | 58.8 | 5 | 297 | 295.19 | 66.6119 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.2 | 184.8869 | 58.8 | 5 | 297 | 295.2 | 66.6018 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.21 | 184.8912 | 58.8 | 5 | 297 | 295.21 | 66.5916 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.22 | 184.8955 | 58.8 | 5 | 297 | 295.22 | 66.5813 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.23 | 184.8955 | 58.8 | 5 | 297 | 295.23 | 66.5711 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.24 | 184.8954 | 58.8 | 5 | 297 | 295.24 | 66.5609 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.25 | 184.8972 | 58.8 | 5 | 297 | 295.25 | 66.5507 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.26 | 184.8988 | 58.8 | 5 | 297 | 295.26 | 66.5405 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.27 | 184.895 | 58.8 | 5 | 297 | 295.27 | 66.5363 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.28 | 184.8911 | 58.8 | 5 | 297 | 295.28 | 66.5321 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.29 | 184.8975 | 58.8 | 5 | 297 | 295.29 | 66.5309 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.3 | 184.9039 | 58.8 | 5 | 297 | 295.3 | 66.5298 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.31 | 184.9068 | 58.8 | 5 | 297 | 295.31 | 66.5286 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.32 | 184.9097 | 58.8 | 5 | 297 | 295.32 | 66.5275 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.33 | 184.9145 | 58.8 | 5 | 297 | 295.33 | 66.5264 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.34 | 184.9193 | 58.8 | 5 | 297 | 295.34 | 66.5253 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.35 | 184.925 | 58.8 | 5 | 297 | 295.35 | 66.5242 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.36 | 184.9308 | 58.8 | 5 | 297 | 295.36 | 66.5231 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.37 | 184.9305 | 58.8 | 5 | 297 | 295.37 | 66.522 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.38 | 184.9303 | 58.8 | 5 | 297 | 295.38 | 66.5209 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.39 | 184.9361 | 58.8 | 5 | 297 | 295.39 | 66.5207 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.4 | 184.942 | 58.8 | 5 | 297 | 295.4 | 66.5206 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.41 | 184.9435 | 58.8 | 5 | 297 | 295.41 | 66.5205 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.42 | 184.945 | 58.8 | 5 | 297 | 295.42 | 66.5203 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.43 | 184.9543 | 58.8 | 5 | 297 | 295.43 | 66.516 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.44 | 184.9635 | 58.8 | 5 | 297 | 295.44 | 66.5117 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.45 | 184.9719 | 58.8 | 5 | 297 | 295.45 | 66.5066 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.46 | 184.9804 | 58.8 | 5 | 297 | 295.46 | 66.5014 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.47 | 184.9824 | 58.8 | 5 | 297 | 295.47 | 66.4963 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.48 | 184.9844 | 58.8 | 5 | 297 | 295.48 | 66.4912 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.49 | 184.9891 | 58.8 | 5 | 297 | 295.49 | 66.4861 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.5 | 184.9937 | 58.8 | 5 | 297 | 295.5 | 66.481 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.51 | 184.9941 | 58.8 | 5 | 297 | 295.51 | 66.4771 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.52 | 184.9944 | 58.8 | 5 | 297 | 295.52 | 66.4732 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.53 | 185.0025 | 58.8 | 5 | 297 | 295.53 | 66.4694 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.54 | 185.0106 | 58.8 | 5 | 297 | 295.54 | 66.4656 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.55 | 185.0122 | 58.8 | 5 | 297 | 295.55 | 66.4617 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.56 | 185.0138 | 58.8 | 5 | 297 | 295.56 | 66.4579 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.57 | 185.017 | 58.8 | 5 | 297 | 295.57 | 66.4541 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.58 | 185.0203 | 58.8 | 5 | 297 | 295.58 | 66.4502 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.59 | 185.0263 | 58.8 | 5 | 297 | 295.59 | 66.4464 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.6 | 185.0322 | 58.8 | 5 | 297 | 295.6 | 66.4426 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.61 | 185.0304 | 58.8 | 5 | 297 | 295.61 | 66.4388 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.62 | 185.0285 | 58.8 | 5 | 297 | 295.62 | 66.435 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.63 | 185.0328 | 58.8 | 5 | 297 | 295.63 | 66.431 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.64 | 185.037 | 58.8 | 5 | 297 | 295.64 | 66.427 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.65 | 185.0358 | 58.8 | 5 | 297 | 295.65 | 66.4226 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.66 | 185.0347 | 58.8 | 5 | 297 | 295.66 | 66.4182 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.67 | 185.0412 | 58.8 | 5 | 297 | 295.67 | 66.4139 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.68 | 185.0477 | 58.8 | 5 | 297 | 295.68 | 66.4095 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.69 | 185.0529 | 58.8 | 5 | 297 | 295.69 | 66.4052 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.7 | 185.0581 | 58.8 | 5 | 297 | 295.7 | 66.4008 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.71 | 185.0573 | 58.8 | 5 | 297 | 295.71 | 66.3965 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.72 | 185.0564 | 58.8 | 5 | 297 | 295.72 | 66.3922 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.73 | 185.0582 | 58.8 | 5 | 297 | 295.73 | 66.3879 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.74 | 185.06 | 58.8 | 5 | 297 | 295.74 | 66.3836 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.75 | 185.0583 | 58.8 | 5 | 297 | 295.75 | 66.3792 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.76 | 185.0566 | 58.8 | 5 | 297 | 295.76 | 66.3749 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.77 | 185.0618 | 58.8 | 5 | 297 | 295.77 | 66.3706 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.78 | 185.067 | 58.8 | 5 | 297 | 295.78 | 66.3663 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.79 | 185.0663 | 58.8 | 5 | 297 | 295.79 | 66.362 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.8 | 185.0656 | 58.8 | 5 | 297 | 295.8 | 66.3577 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.81 | 185.0649 | 58.8 | 5 | 297 | 295.81 | 66.3534 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.82 | 185.0641 | 58.8 | 5 | 297 | 295.82 | 66.3491 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.83 | 185.0643 | 58.8 | 5 | 297 | 295.83 | 66.3447 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.84 | 185.0645 | 58.8 | 5 | 297 | 295.84 | 66.3404 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.85 | 185.0587 | 58.8 | 5 | 297 | 295.85 | 66.3361 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.86 | 185.0528 | 58.8 | 5 | 297 | 295.86 | 66.3317 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.87 | 185.0503 | 58.8 | 5 | 297 | 295.87 | 66.3274 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.88 | 185.0479 | 58.8 | 5 | 297 | 295.88 | 66.323 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.89 | 185.0436 | 58.8 | 5 | 297 | 295.89 | 66.3176 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.9 | 185.0394 | 58.8 | 5 | 297 | 295.9 | 66.3123 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.91 | 185.0403 | 58.8 | 5 | 297 | 295.91 | 66.3069 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.92 | 185.0412 | 58.8 | 5 | 297 | 295.92 | 66.3016 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.93 | 185.0404 | 58.8 | 5 | 297 | 295.93 | 66.3004 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.94 | 185.0396 | 58.8 | 5 | 297 | 295.94 | 66.2993 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.95 | 185.0328 | 58.8 | 5 | 297 | 295.95 | 66.2989 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.96 | 185.0259 | 58.8 | 5 | 297 | 295.96 | 66.2986 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.97 | 185.0229 | 58.8 | 5 | 297 | 295.97 | 66.2983 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.98 | 185.0198 | 58.8 | 5 | 297 | 295.98 | 66.2979 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 295.99 | 185.0151 | 58.8 | 5 | 297 | 295.99 | 66.2975 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296 | 185.0103 | 58.8 | 5 | 297 | 296 | 66.2972 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.01 | 185.0099 | 58.8 | 5 | 297 | 296.01 | 66.2993 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.02 | 185.0094 | 58.8 | 5 | 297 | 296.02 | 66.3014 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.03 | 185.0064 | 58.8 | 5 | 297 | 296.03 | 66.3035 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.04 | 185.0033 | 58.8 | 5 | 297 | 296.04 | 66.3056 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.05 | 185.0042 | 58.8 | 5 | 297 | 296.05 | 66.3078 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.06 | 185.005 | 58.8 | 5 | 297 | 296.06 | 66.3099 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.07 | 185.0076 | 58.8 | 5 | 297 | 296.07 | 66.312 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.08 | 185.0102 | 58.8 | 5 | 297 | 296.08 | 66.3141 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.09 | 185.0067 | 58.8 | 5 | 297 | 296.09 | 66.3162 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.1 | 185.0033 | 58.8 | 5 | 297 | 296.1 | 66.3183 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.11 | 185.0042 | 58.8 | 5 | 297 | 296.11 | 66.3204 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.12 | 185.0051 | 58.8 | 5 | 297 | 296.12 | 66.3225 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.13 | 185.0034 | 58.8 | 5 | 297 | 296.13 | 66.3246 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.14 | 185.0016 | 58.8 | 5 | 297 | 296.14 | 66.3267 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.15 | 185.0096 | 58.8 | 5 | 297 | 296.15 | 66.3292 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.16 | 185.0176 | 58.8 | 5 | 297 | 296.16 | 66.3317 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.17 | 185.0237 | 58.8 | 5 | 297 | 296.17 | 66.3342 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.18 | 185.0297 | 58.8 | 5 | 297 | 296.18 | 66.3367 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.19 | 185.0298 | 58.8 | 5 | 297 | 296.19 | 66.3391 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.2 | 185.0298 | 58.8 | 5 | 297 | 296.2 | 66.3416 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.21 | 185.0332 | 58.8 | 5 | 297 | 296.21 | 66.3441 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.22 | 185.0367 | 58.8 | 5 | 297 | 296.22 | 66.3466 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.23 | 185.0379 | 58.8 | 5 | 297 | 296.23 | 66.3491 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.24 | 185.039 | 58.8 | 5 | 297 | 296.24 | 66.3515 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.25 | 185.0462 | 58.8 | 5 | 297 | 296.25 | 66.354 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.26 | 185.0533 | 58.8 | 5 | 297 | 296.26 | 66.3565 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.27 | 185.0571 | 58.8 | 5 | 297 | 296.27 | 66.359 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.28 | 185.0608 | 58.8 | 5 | 297 | 296.28 | 66.3614 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.29 | 185.0637 | 58.8 | 5 | 297 | 296.29 | 66.3639 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.3 | 185.0666 | 58.8 | 5 | 297 | 296.3 | 66.3664 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.31 | 185.0738 | 58.8 | 5 | 297 | 296.31 | 66.3689 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.32 | 185.081 | 58.8 | 5 | 297 | 296.32 | 66.3713 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.33 | 185.0821 | 58.8 | 5 | 297 | 296.33 | 66.3738 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.34 | 185.0833 | 58.8 | 5 | 297 | 296.34 | 66.3763 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.35 | 185.0871 | 58.8 | 5 | 297 | 296.35 | 66.3787 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.36 | 185.0909 | 58.8 | 5 | 297 | 296.36 | 66.3812 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.37 | 185.0946 | 58.8 | 5 | 297 | 296.37 | 66.3835 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.38 | 185.0984 | 58.8 | 5 | 297 | 296.38 | 66.3859 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.39 | 185.1047 | 58.8 | 5 | 297 | 296.39 | 66.3883 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.4 | 185.111 | 58.8 | 5 | 297 | 296.4 | 66.3907 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.41 | 185.1191 | 58.8 | 5 | 297 | 296.41 | 66.3931 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.42 | 185.1272 | 58.8 | 5 | 297 | 296.42 | 66.3955 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.43 | 185.13 | 58.8 | 5 | 297 | 296.43 | 66.3979 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.44 | 185.1329 | 58.8 | 5 | 297 | 296.44 | 66.4002 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.45 | 185.1375 | 58.8 | 5 | 297 | 296.45 | 66.4026 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.46 | 185.1421 | 58.8 | 5 | 297 | 296.46 | 66.405 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.47 | 185.1442 | 58.8 | 5 | 297 | 296.47 | 66.4073 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.48 | 185.1463 | 58.8 | 5 | 297 | 296.48 | 66.4097 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.49 | 185.1538 | 58.8 | 5 | 297 | 296.49 | 66.4121 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.5 | 185.1613 | 58.8 | 5 | 297 | 296.5 | 66.4144 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.51 | 185.1642 | 58.8 | 5 | 297 | 296.51 | 66.4143 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.52 | 185.1671 | 58.8 | 5 | 297 | 296.52 | 66.4142 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.53 | 185.1682 | 58.8 | 5 | 297 | 296.53 | 66.414 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.54 | 185.1694 | 58.8 | 5 | 297 | 296.54 | 66.4139 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.55 | 185.1731 | 58.8 | 5 | 297 | 296.55 | 66.4137 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.56 | 185.1769 | 58.8 | 5 | 297 | 296.56 | 66.4136 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.57 | 185.1737 | 58.8 | 5 | 297 | 296.57 | 66.4134 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.58 | 185.1706 | 58.8 | 5 | 297 | 296.58 | 66.4132 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.59 | 185.1718 | 58.8 | 5 | 297 | 296.59 | 66.4118 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.6 | 185.1729 | 58.8 | 5 | 297 | 296.6 | 66.4104 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.61 | 185.1697 | 58.8 | 5 | 297 | 296.61 | 66.4091 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.62 | 185.1664 | 58.8 | 5 | 297 | 296.62 | 66.4078 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.63 | 185.1666 | 58.8 | 5 | 297 | 296.63 | 66.4073 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.64 | 185.1667 | 58.8 | 5 | 297 | 296.64 | 66.4068 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.65 | 185.1641 | 58.8 | 5 | 297 | 296.65 | 66.4063 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.66 | 185.1615 | 58.8 | 5 | 297 | 296.66 | 66.4058 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.67 | 185.153 | 58.8 | 5 | 297 | 296.67 | 66.4053 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.68 | 185.1445 | 58.8 | 5 | 297 | 296.68 | 66.4047 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.69 | 185.1387 | 58.8 | 5 | 297 | 296.69 | 66.4042 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.7 | 185.1328 | 58.8 | 5 | 297 | 296.7 | 66.4037 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.71 | 185.1252 | 58.8 | 5 | 297 | 296.71 | 66.4029 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.72 | 185.1177 | 58.8 | 5 | 297 | 296.72 | 66.4022 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.73 | 185.115 | 58.8 | 5 | 297 | 296.73 | 66.4014 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.74 | 185.1124 | 58.8 | 5 | 297 | 296.74 | 66.4007 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.75 | 185.1071 | 58.8 | 5 | 297 | 296.75 | 66.3999 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.76 | 185.1019 | 58.8 | 5 | 297 | 296.76 | 66.3992 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.77 | 185.0978 | 58.8 | 5 | 297 | 296.77 | 66.3984 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.78 | 185.0936 | 58.8 | 5 | 297 | 296.78 | 66.3976 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.79 | 185.0906 | 58.8 | 5 | 297 | 296.79 | 66.3969 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.8 | 185.0876 | 58.8 | 5 | 297 | 296.8 | 66.3961 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.81 | 185.0768 | 58.8 | 5 | 297 | 296.81 | 66.3954 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.82 | 185.0661 | 58.8 | 5 | 297 | 296.82 | 66.3946 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.83 | 185.0614 | 58.8 | 5 | 297 | 296.83 | 66.3939 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.84 | 185.0568 | 58.8 | 5 | 297 | 296.84 | 66.3931 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.85 | 185.0504 | 58.8 | 5 | 297 | 296.85 | 66.3924 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.86 | 185.0439 | 58.8 | 5 | 297 | 296.86 | 66.3916 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.87 | 185.0392 | 58.8 | 5 | 297 | 296.87 | 66.391 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.88 | 185.0344 | 58.8 | 5 | 297 | 296.88 | 66.3903 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.89 | 185.0295 | 58.8 | 5 | 297 | 296.89 | 66.3897 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.9 | 185.0246 | 58.8 | 5 | 297 | 296.9 | 66.3891 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.91 | 185.0134 | 58.8 | 5 | 297 | 296.91 | 66.3884 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.92 | 185.0021 | 58.8 | 5 | 297 | 296.92 | 66.3878 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.93 | 184.9944 | 58.8 | 5 | 297 | 296.93 | 66.3872 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.94 | 184.9866 | 58.8 | 5 | 297 | 296.94 | 66.3865 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.95 | 184.9772 | 58.8 | 5 | 297 | 296.95 | 66.3859 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.96 | 184.9677 | 58.8 | 5 | 297 | 296.96 | 66.3853 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.97 | 184.9626 | 58.8 | 5 | 297 | 296.97 | 66.3847 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.98 | 184.9574 | 58.8 | 5 | 297 | 296.98 | 66.3841 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 296.99 | 184.9484 | 58.8 | 5 | 297 | 296.99 | 66.3834 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297 | 184.9395 | 58.8 | 5 | 297 | 297 | 66.3828 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.01 | 184.936 | 58.8 | 5 | 297 | 297.01 | 66.3822 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.02 | 184.9324 | 58.8 | 5 | 297 | 297.02 | 66.3816 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.03 | 184.9316 | 58.8 | 5 | 297 | 297.03 | 66.3811 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.04 | 184.9307 | 58.8 | 5 | 297 | 297.04 | 66.3806 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.05 | 184.923 | 58.8 | 5 | 297 | 297.05 | 66.3801 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.06 | 184.9153 | 58.8 | 5 | 297 | 297.06 | 66.3797 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.07 | 184.91 | 58.8 | 5 | 297 | 297.07 | 66.3805 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.08 | 184.9047 | 58.8 | 5 | 297 | 297.08 | 66.3814 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.09 | 184.8969 | 58.8 | 5 | 297 | 297.09 | 66.3834 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.1 | 184.889 | 58.8 | 5 | 297 | 297.1 | 66.3855 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.11 | 184.8881 | 58.8 | 5 | 297 | 297.11 | 66.3875 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.12 | 184.8873 | 58.8 | 5 | 297 | 297.12 | 66.3894 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.13 | 184.8881 | 58.8 | 5 | 297 | 297.13 | 66.3906 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.14 | 184.889 | 58.8 | 5 | 297 | 297.14 | 66.3917 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.15 | 184.8851 | 58.8 | 5 | 297 | 297.15 | 66.3929 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.16 | 184.8812 | 58.8 | 5 | 297 | 297.16 | 66.3941 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.17 | 184.8798 | 58.8 | 5 | 297 | 297.17 | 66.3952 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.18 | 184.8783 | 58.8 | 5 | 297 | 297.18 | 66.3964 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.19 | 184.8752 | 58.8 | 5 | 297 | 297.19 | 66.3976 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.2 | 184.872 | 58.8 | 5 | 297 | 297.2 | 66.3987 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.21 | 184.8732 | 58.8 | 5 | 297 | 297.21 | 66.4001 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.22 | 184.8744 | 58.8 | 5 | 297 | 297.22 | 66.4015 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.23 | 184.8775 | 58.8 | 5 | 297 | 297.23 | 66.403 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.24 | 184.8805 | 58.8 | 5 | 297 | 297.24 | 66.4045 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.25 | 184.8826 | 58.8 | 5 | 297 | 297.25 | 66.4059 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.26 | 184.8848 | 58.8 | 5 | 297 | 297.26 | 66.4074 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.27 | 184.8876 | 58.8 | 5 | 297 | 297.27 | 66.4088 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.28 | 184.8904 | 58.8 | 5 | 297 | 297.28 | 66.4103 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.29 | 184.8885 | 58.8 | 5 | 297 | 297.29 | 66.4105 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.3 | 184.8867 | 58.8 | 5 | 297 | 297.3 | 66.4106 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.31 | 184.8901 | 58.8 | 5 | 297 | 297.31 | 66.4108 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.32 | 184.8935 | 58.8 | 5 | 297 | 297.32 | 66.411 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.33 | 184.8943 | 58.8 | 5 | 297 | 297.33 | 66.4111 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.34 | 184.8951 | 58.8 | 5 | 297 | 297.34 | 66.4113 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.35 | 184.9 | 58.8 | 5 | 297 | 297.35 | 66.4114 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.36 | 184.9048 | 58.8 | 5 | 297 | 297.36 | 66.4116 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.37 | 184.9102 | 58.8 | 5 | 297 | 297.37 | 66.4118 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.38 | 184.9155 | 58.8 | 5 | 297 | 297.38 | 66.4119 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.39 | 184.9149 | 58.8 | 5 | 297 | 297.39 | 66.4121 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.4 | 184.9144 | 58.8 | 5 | 297 | 297.4 | 66.4122 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.41 | 184.9208 | 58.8 | 5 | 297 | 297.41 | 66.4124 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.42 | 184.9272 | 58.8 | 5 | 297 | 297.42 | 66.4125 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.43 | 184.931 | 58.8 | 5 | 297 | 297.43 | 66.4127 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.44 | 184.9348 | 58.8 | 5 | 297 | 297.44 | 66.4128 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.45 | 184.9439 | 58.8 | 5 | 297 | 297.45 | 66.413 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.46 | 184.9529 | 58.8 | 5 | 297 | 297.46 | 66.4131 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.47 | 184.9612 | 58.8 | 5 | 297 | 297.47 | 66.4133 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.48 | 184.9694 | 58.8 | 5 | 297 | 297.48 | 66.4134 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.49 | 184.9766 | 58.8 | 5 | 297 | 297.49 | 66.4136 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.5 | 184.9838 | 58.8 | 5 | 297 | 297.5 | 66.4137 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.51 | 184.9924 | 58.8 | 5 | 297 | 297.51 | 66.4139 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.52 | 185.0009 | 58.8 | 5 | 297 | 297.52 | 66.4141 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.53 | 185.0011 | 58.8 | 5 | 297 | 297.53 | 66.4141 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.54 | 185.0014 | 58.8 | 5 | 297 | 297.54 | 66.4141 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.55 | 185.0084 | 58.8 | 5 | 297 | 297.55 | 66.4141 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.56 | 185.0154 | 58.8 | 5 | 297 | 297.56 | 66.4142 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.57 | 185.0217 | 58.8 | 5 | 297 | 297.57 | 66.4129 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.58 | 185.0281 | 58.8 | 5 | 297 | 297.58 | 66.4116 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.59 | 185.0394 | 58.8 | 5 | 297 | 297.59 | 66.4103 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.6 | 185.0508 | 58.8 | 5 | 297 | 297.6 | 66.4091 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.61 | 185.0631 | 58.8 | 5 | 297 | 297.61 | 66.4078 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.62 | 185.0755 | 58.8 | 5 | 297 | 297.62 | 66.4065 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.63 | 185.0791 | 58.8 | 5 | 297 | 297.63 | 66.4053 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.64 | 185.0827 | 58.8 | 5 | 297 | 297.64 | 66.404 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.65 | 185.0895 | 58.8 | 5 | 297 | 297.65 | 66.4027 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.66 | 185.0962 | 58.8 | 5 | 297 | 297.66 | 66.4015 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.67 | 185.0996 | 58.8 | 5 | 297 | 297.67 | 66.4002 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.68 | 185.103 | 58.8 | 5 | 297 | 297.68 | 66.3989 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.69 | 185.113 | 58.8 | 5 | 297 | 297.69 | 66.3976 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.7 | 185.123 | 58.8 | 5 | 297 | 297.7 | 66.3964 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.71 | 185.129 | 58.8 | 5 | 297 | 297.71 | 66.3951 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.72 | 185.135 | 58.8 | 5 | 297 | 297.72 | 66.3938 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.73 | 185.1352 | 58.8 | 5 | 297 | 297.73 | 66.3925 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.74 | 185.1353 | 58.8 | 5 | 297 | 297.74 | 66.3912 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.75 | 185.1373 | 58.8 | 5 | 297 | 297.75 | 66.3899 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.76 | 185.1393 | 58.8 | 5 | 297 | 297.76 | 66.3886 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.77 | 185.137 | 58.8 | 5 | 297 | 297.77 | 66.3873 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.78 | 185.1347 | 58.8 | 5 | 297 | 297.78 | 66.3859 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.79 | 185.1358 | 58.8 | 5 | 297 | 297.79 | 66.3859 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.8 | 185.1369 | 58.8 | 5 | 297 | 297.8 | 66.3859 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.81 | 185.1372 | 58.8 | 5 | 297 | 297.81 | 66.3859 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.82 | 185.1375 | 58.8 | 5 | 297 | 297.82 | 66.3859 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.83 | 185.1393 | 58.8 | 5 | 297 | 297.83 | 66.3859 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.84 | 185.1412 | 58.8 | 5 | 297 | 297.84 | 66.3859 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.85 | 185.1443 | 58.8 | 5 | 297 | 297.85 | 66.3863 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.86 | 185.1473 | 58.8 | 5 | 297 | 297.86 | 66.3868 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.87 | 185.1411 | 58.8 | 5 | 297 | 297.87 | 66.3873 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.88 | 185.1348 | 58.8 | 5 | 297 | 297.88 | 66.3877 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.89 | 185.1307 | 58.8 | 5 | 297 | 297.89 | 66.3882 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.9 | 185.1265 | 58.8 | 5 | 297 | 297.9 | 66.3886 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.91 | 185.1165 | 58.8 | 5 | 297 | 297.91 | 66.3891 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.92 | 185.1065 | 58.8 | 5 | 297 | 297.92 | 66.3896 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.93 | 185.1017 | 58.8 | 5 | 297 | 297.93 | 66.39 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.94 | 185.0968 | 58.8 | 5 | 297 | 297.94 | 66.3905 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.95 | 185.0889 | 58.8 | 5 | 297 | 297.95 | 66.3909 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.96 | 185.0809 | 58.8 | 5 | 297 | 297.96 | 66.3913 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.97 | 185.071 | 58.8 | 5 | 297 | 297.97 | 66.3918 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.98 | 185.0612 | 58.8 | 5 | 297 | 297.98 | 66.3922 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 297.99 | 185.0524 | 58.8 | 5 | 297 | 297.99 | 66.3927 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298 | 185.0435 | 58.8 | 5 | 297 | 298 | 66.3931 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.01 | 185.0301 | 58.8 | 5 | 297 | 298.01 | 66.3935 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.02 | 185.0166 | 58.8 | 5 | 297 | 298.02 | 66.3938 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.03 | 185.0106 | 58.8 | 5 | 297 | 298.03 | 66.3941 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.04 | 185.0045 | 58.8 | 5 | 297 | 298.04 | 66.3944 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.05 | 184.9952 | 58.8 | 5 | 297 | 298.05 | 66.3948 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.06 | 184.9858 | 58.8 | 5 | 297 | 298.06 | 66.3951 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.07 | 184.9798 | 58.8 | 5 | 297 | 298.07 | 66.3954 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.08 | 184.9737 | 58.8 | 5 | 297 | 298.08 | 66.3958 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.09 | 184.9669 | 58.8 | 5 | 297 | 298.09 | 66.3961 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.1 | 184.9602 | 58.8 | 5 | 297 | 298.1 | 66.3964 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.11 | 184.9455 | 58.8 | 5 | 297 | 298.11 | 66.3968 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.12 | 184.9309 | 58.8 | 5 | 297 | 298.12 | 66.3971 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.13 | 184.9216 | 58.8 | 5 | 297 | 298.13 | 66.3975 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.14 | 184.9122 | 58.8 | 5 | 297 | 298.14 | 66.3978 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.15 | 184.9002 | 58.8 | 5 | 297 | 298.15 | 66.3982 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.16 | 184.8881 | 58.8 | 5 | 297 | 298.16 | 66.3985 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.17 | 184.8838 | 58.8 | 5 | 297 | 298.17 | 66.4021 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.18 | 184.8794 | 58.8 | 5 | 297 | 298.18 | 66.4058 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.19 | 184.8711 | 58.8 | 5 | 297 | 298.19 | 66.4094 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.2 | 184.8627 | 58.8 | 5 | 297 | 298.2 | 66.4131 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.21 | 184.8548 | 58.8 | 5 | 297 | 298.21 | 66.4167 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.22 | 184.8468 | 58.8 | 5 | 297 | 298.22 | 66.4203 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.23 | 184.842 | 58.8 | 5 | 297 | 298.23 | 66.424 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.24 | 184.8372 | 58.8 | 5 | 297 | 298.24 | 66.4276 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.25 | 184.8289 | 58.8 | 5 | 297 | 298.25 | 66.4313 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.26 | 184.8206 | 58.8 | 5 | 297 | 298.26 | 66.4349 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.27 | 184.8149 | 58.8 | 5 | 297 | 298.27 | 66.4385 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.28 | 184.8093 | 58.8 | 5 | 297 | 298.28 | 66.4422 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.29 | 184.8036 | 58.8 | 5 | 297 | 298.29 | 66.4458 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.3 | 184.798 | 58.8 | 5 | 297 | 298.3 | 66.4494 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.31 | 184.7939 | 58.8 | 5 | 297 | 298.31 | 66.4531 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.32 | 184.7898 | 58.8 | 5 | 297 | 298.32 | 66.4567 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.33 | 184.7876 | 58.8 | 5 | 297 | 298.33 | 66.4604 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.34 | 184.7854 | 58.8 | 5 | 297 | 298.34 | 66.464 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.35 | 184.7763 | 58.8 | 5 | 297 | 298.35 | 66.4672 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.36 | 184.7671 | 58.8 | 5 | 297 | 298.36 | 66.4703 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.37 | 184.7651 | 58.8 | 5 | 297 | 298.37 | 66.4735 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.38 | 184.763 | 58.8 | 5 | 297 | 298.38 | 66.4766 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.39 | 184.7608 | 58.8 | 5 | 297 | 298.39 | 66.4793 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.4 | 184.7585 | 58.8 | 5 | 297 | 298.4 | 66.482 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.41 | 184.7664 | 58.8 | 5 | 297 | 298.41 | 66.4847 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.42 | 184.7743 | 58.8 | 5 | 297 | 298.42 | 66.4874 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.43 | 184.7818 | 58.8 | 5 | 297 | 298.43 | 66.4901 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.44 | 184.7892 | 58.8 | 5 | 297 | 298.44 | 66.4928 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.45 | 184.7963 | 58.8 | 5 | 297 | 298.45 | 66.4955 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.46 | 184.8034 | 58.8 | 5 | 297 | 298.46 | 66.4982 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.47 | 184.811 | 58.8 | 5 | 297 | 298.47 | 66.5009 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.48 | 184.8186 | 58.8 | 5 | 297 | 298.48 | 66.5036 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.49 | 184.8262 | 58.8 | 5 | 297 | 298.49 | 66.5063 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.5 | 184.8338 | 58.8 | 5 | 297 | 298.5 | 66.509 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.51 | 184.8439 | 58.8 | 5 | 297 | 298.51 | 66.5134 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.52 | 184.854 | 58.8 | 5 | 297 | 298.52 | 66.5177 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.53 | 184.8624 | 58.8 | 5 | 297 | 298.53 | 66.5221 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.54 | 184.8707 | 58.8 | 5 | 297 | 298.54 | 66.5264 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.55 | 184.8799 | 58.8 | 5 | 297 | 298.55 | 66.5306 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.56 | 184.8891 | 58.8 | 5 | 297 | 298.56 | 66.5348 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.57 | 184.8975 | 58.8 | 5 | 297 | 298.57 | 66.5389 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.58 | 184.9059 | 58.8 | 5 | 297 | 298.58 | 66.5431 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.59 | 184.9108 | 58.8 | 5 | 297 | 298.59 | 66.5472 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.6 | 184.9157 | 58.8 | 5 | 297 | 298.6 | 66.5514 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.61 | 184.9246 | 58.8 | 5 | 297 | 298.61 | 66.5555 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.62 | 184.9335 | 58.8 | 5 | 297 | 298.62 | 66.5597 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.63 | 184.9414 | 58.8 | 5 | 297 | 298.63 | 66.5638 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.64 | 184.9494 | 58.8 | 5 | 297 | 298.64 | 66.568 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.65 | 184.9615 | 58.8 | 5 | 297 | 298.65 | 66.5721 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.66 | 184.9736 | 58.8 | 5 | 297 | 298.66 | 66.5763 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.67 | 184.9842 | 58.8 | 5 | 297 | 298.67 | 66.5772 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.68 | 184.9947 | 58.8 | 5 | 297 | 298.68 | 66.578 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.69 | 185.0034 | 58.8 | 5 | 297 | 298.69 | 66.5789 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.7 | 185.0121 | 58.8 | 5 | 297 | 298.7 | 66.5797 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.71 | 185.0221 | 58.8 | 5 | 297 | 298.71 | 66.5806 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.72 | 185.032 | 58.8 | 5 | 297 | 298.72 | 66.5814 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.73 | 185.0386 | 58.8 | 5 | 297 | 298.73 | 66.5823 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.74 | 185.0451 | 58.8 | 5 | 297 | 298.74 | 66.5832 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.75 | 185.0542 | 58.8 | 5 | 297 | 298.75 | 66.584 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.76 | 185.0634 | 58.8 | 5 | 297 | 298.76 | 66.5849 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.77 | 185.0725 | 58.8 | 5 | 297 | 298.77 | 66.5857 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.78 | 185.0817 | 58.8 | 5 | 297 | 298.78 | 66.5866 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.79 | 185.0916 | 58.8 | 5 | 297 | 298.79 | 66.5874 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.8 | 185.1015 | 58.8 | 5 | 297 | 298.8 | 66.5883 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.81 | 185.1124 | 58.8 | 5 | 297 | 298.81 | 66.5891 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.82 | 185.1233 | 58.8 | 5 | 297 | 298.82 | 66.59 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.83 | 185.1281 | 58.8 | 5 | 297 | 298.83 | 66.5909 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.84 | 185.1328 | 58.8 | 5 | 297 | 298.84 | 66.5917 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.85 | 185.1418 | 58.8 | 5 | 297 | 298.85 | 66.5926 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.86 | 185.1507 | 58.8 | 5 | 297 | 298.86 | 66.5934 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.87 | 185.1588 | 58.8 | 5 | 297 | 298.87 | 66.5943 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.88 | 185.1669 | 58.8 | 5 | 297 | 298.88 | 66.5952 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.89 | 185.1802 | 58.8 | 5 | 297 | 298.89 | 66.5965 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.9 | 185.1935 | 58.8 | 5 | 297 | 298.9 | 66.5979 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.91 | 185.1987 | 58.8 | 5 | 297 | 298.91 | 66.5992 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.92 | 185.2039 | 58.8 | 5 | 297 | 298.92 | 66.6006 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.93 | 185.206 | 58.8 | 5 | 297 | 298.93 | 66.6019 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.94 | 185.208 | 58.8 | 5 | 297 | 298.94 | 66.6032 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.95 | 185.2111 | 58.8 | 5 | 297 | 298.95 | 66.6045 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.96 | 185.2141 | 58.8 | 5 | 297 | 298.96 | 66.6059 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.97 | 185.2133 | 58.8 | 5 | 297 | 298.97 | 66.6072 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.98 | 185.2125 | 58.8 | 5 | 297 | 298.98 | 66.6085 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 298.99 | 185.2143 | 58.8 | 5 | 297 | 298.99 | 66.6098 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299 | 185.2162 | 58.8 | 5 | 297 | 299 | 66.6112 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.01 | 185.2155 | 58.8 | 5 | 297 | 299.01 | 66.611 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.02 | 185.2148 | 58.8 | 5 | 297 | 299.02 | 66.6108 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.03 | 185.2165 | 58.8 | 5 | 297 | 299.03 | 66.6106 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.04 | 185.2182 | 58.8 | 5 | 297 | 299.04 | 66.6104 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.05 | 185.2239 | 58.8 | 5 | 297 | 299.05 | 66.6104 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.06 | 185.2296 | 58.8 | 5 | 297 | 299.06 | 66.6104 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.07 | 185.2309 | 58.8 | 5 | 297 | 299.07 | 66.6104 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.08 | 185.2321 | 58.8 | 5 | 297 | 299.08 | 66.6104 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.09 | 185.2306 | 58.8 | 5 | 297 | 299.09 | 66.6104 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.1 | 185.2291 | 58.8 | 5 | 297 | 299.1 | 66.6103 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.11 | 185.2233 | 58.8 | 5 | 297 | 299.11 | 66.6088 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.12 | 185.2175 | 58.8 | 5 | 297 | 299.12 | 66.6073 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.13 | 185.216 | 58.8 | 5 | 297 | 299.13 | 66.6054 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.14 | 185.2146 | 58.8 | 5 | 297 | 299.14 | 66.6035 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.15 | 185.2142 | 58.8 | 5 | 297 | 299.15 | 66.6016 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.16 | 185.2138 | 58.8 | 5 | 297 | 299.16 | 66.5997 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.17 | 185.208 | 58.8 | 5 | 297 | 299.17 | 66.5978 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.18 | 185.2021 | 58.8 | 5 | 297 | 299.18 | 66.5959 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.19 | 185.1991 | 58.8 | 5 | 297 | 299.19 | 66.5943 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.2 | 185.1961 | 58.8 | 5 | 297 | 299.2 | 66.5927 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.21 | 185.1884 | 58.8 | 5 | 297 | 299.21 | 66.591 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.22 | 185.1808 | 58.8 | 5 | 297 | 299.22 | 66.5894 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.23 | 185.1749 | 58.8 | 5 | 297 | 299.23 | 66.5877 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.24 | 185.1689 | 58.8 | 5 | 297 | 299.24 | 66.5861 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.25 | 185.1627 | 58.8 | 5 | 297 | 299.25 | 66.5844 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.26 | 185.1564 | 58.8 | 5 | 297 | 299.26 | 66.5828 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.27 | 185.1523 | 58.8 | 5 | 297 | 299.27 | 66.5812 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.28 | 185.1483 | 58.8 | 5 | 297 | 299.28 | 66.5795 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.29 | 185.1476 | 58.8 | 5 | 297 | 299.29 | 66.5779 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.3 | 185.147 | 58.8 | 5 | 297 | 299.3 | 66.5762 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.31 | 185.1391 | 58.8 | 5 | 297 | 299.31 | 66.5716 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.32 | 185.1313 | 58.8 | 5 | 297 | 299.32 | 66.5669 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.33 | 185.1275 | 58.8 | 5 | 297 | 299.33 | 66.5622 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.34 | 185.1237 | 58.8 | 5 | 297 | 299.34 | 66.5575 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.35 | 185.1166 | 58.8 | 5 | 297 | 299.35 | 66.5529 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.36 | 185.1095 | 58.8 | 5 | 297 | 299.36 | 66.5482 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.37 | 185.1059 | 58.8 | 5 | 297 | 299.37 | 66.5445 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.38 | 185.1022 | 58.8 | 5 | 297 | 299.38 | 66.5408 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.39 | 185.0977 | 58.8 | 5 | 297 | 299.39 | 66.5372 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.4 | 185.0932 | 58.8 | 5 | 297 | 299.4 | 66.5335 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.41 | 185.0865 | 58.8 | 5 | 297 | 299.41 | 66.5298 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.42 | 185.0797 | 58.8 | 5 | 297 | 299.42 | 66.5261 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.43 | 185.0757 | 58.8 | 5 | 297 | 299.43 | 66.5225 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.44 | 185.0718 | 58.8 | 5 | 297 | 299.44 | 66.5188 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.45 | 185.0634 | 58.8 | 5 | 297 | 299.45 | 66.5152 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.46 | 185.055 | 58.8 | 5 | 297 | 299.46 | 66.5115 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.47 | 185.0509 | 58.8 | 5 | 297 | 299.47 | 66.5079 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.48 | 185.0468 | 58.8 | 5 | 297 | 299.48 | 66.5042 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.49 | 185.041 | 58.8 | 5 | 297 | 299.49 | 66.5006 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.5 | 185.0353 | 58.8 | 5 | 297 | 299.5 | 66.4969 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.51 | 185.0326 | 58.8 | 5 | 297 | 299.51 | 66.4933 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.52 | 185.0298 | 58.8 | 5 | 297 | 299.52 | 66.4896 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.53 | 185.0274 | 58.8 | 5 | 297 | 299.53 | 66.486 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.54 | 185.025 | 58.8 | 5 | 297 | 299.54 | 66.4823 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.55 | 185.0168 | 58.8 | 5 | 297 | 299.55 | 66.4786 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.56 | 185.0085 | 58.8 | 5 | 297 | 299.56 | 66.4749 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.57 | 185.0054 | 58.8 | 5 | 297 | 299.57 | 66.4712 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.58 | 185.0023 | 58.8 | 5 | 297 | 299.58 | 66.4675 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.59 | 185.002 | 58.8 | 5 | 297 | 299.59 | 66.4638 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.6 | 185.0017 | 58.8 | 5 | 297 | 299.6 | 66.4601 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.61 | 185.009 | 58.8 | 5 | 297 | 299.61 | 66.458 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.62 | 185.0163 | 58.8 | 5 | 297 | 299.62 | 66.4558 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.63 | 185.0218 | 58.8 | 5 | 297 | 299.63 | 66.4545 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.64 | 185.0274 | 58.8 | 5 | 297 | 299.64 | 66.4531 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.65 | 185.0284 | 58.8 | 5 | 297 | 299.65 | 66.4518 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.66 | 185.0294 | 58.8 | 5 | 297 | 299.66 | 66.4504 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.67 | 185.0341 | 58.8 | 5 | 297 | 299.67 | 66.4491 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.68 | 185.0389 | 58.8 | 5 | 297 | 299.68 | 66.4477 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.69 | 185.0392 | 58.8 | 5 | 297 | 299.69 | 66.4461 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.7 | 185.0396 | 58.8 | 5 | 297 | 299.7 | 66.4445 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.71 | 185.0464 | 58.8 | 5 | 297 | 299.71 | 66.4429 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.72 | 185.0532 | 58.8 | 5 | 297 | 299.72 | 66.4413 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.73 | 185.0592 | 58.8 | 5 | 297 | 299.73 | 66.4397 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.74 | 185.0652 | 58.8 | 5 | 297 | 299.74 | 66.438 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.75 | 185.0722 | 58.8 | 5 | 297 | 299.75 | 66.4364 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.76 | 185.0793 | 58.8 | 5 | 297 | 299.76 | 66.4348 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.77 | 185.0859 | 58.8 | 5 | 297 | 299.77 | 66.4332 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.78 | 185.0924 | 58.8 | 5 | 297 | 299.78 | 66.4316 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.79 | 185.093 | 58.8 | 5 | 297 | 299.79 | 66.43 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.8 | 185.0936 | 58.8 | 5 | 297 | 299.8 | 66.4284 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.81 | 185.098 | 58.8 | 5 | 297 | 299.81 | 66.43 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.82 | 185.1023 | 58.8 | 5 | 297 | 299.82 | 66.4317 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.83 | 185.1022 | 58.8 | 5 | 297 | 299.83 | 66.4333 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.84 | 185.1021 | 58.8 | 5 | 297 | 299.84 | 66.4349 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.85 | 185.1085 | 58.8 | 5 | 297 | 299.85 | 66.4365 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.86 | 185.1149 | 58.8 | 5 | 297 | 299.86 | 66.4381 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.87 | 185.1222 | 58.8 | 5 | 297 | 299.87 | 66.4388 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.88 | 185.1296 | 58.8 | 5 | 297 | 299.88 | 66.4394 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.89 | 185.1324 | 58.8 | 5 | 297 | 299.89 | 66.44 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.9 | 185.1353 | 58.8 | 5 | 297 | 299.9 | 66.4406 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.91 | 185.14 | 58.8 | 5 | 297 | 299.91 | 66.4397 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.92 | 185.1447 | 58.8 | 5 | 297 | 299.92 | 66.4389 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.93 | 185.1451 | 58.8 | 5 | 297 | 299.93 | 66.438 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.94 | 185.1454 | 58.8 | 5 | 297 | 299.94 | 66.4371 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.95 | 185.1509 | 58.8 | 5 | 297 | 299.95 | 66.4362 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.96 | 185.1565 | 58.8 | 5 | 297 | 299.96 | 66.4353 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.97 | 185.1608 | 58.8 | 5 | 297 | 299.97 | 66.4344 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.98 | 185.1651 | 58.8 | 5 | 297 | 299.98 | 66.4335 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 299.99 | 185.1692 | 58.8 | 5 | 297 | 299.99 | 66.4326 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300 | 185.1733 | 58.8 | 5 | 297 | 300 | 66.4317 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.01 | 185.1796 | 58.8 | 5 | 297 | 300.01 | 66.4308 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.02 | 185.1858 | 58.8 | 5 | 297 | 300.02 | 66.43 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.03 | 185.1859 | 58.8 | 5 | 297 | 300.03 | 66.4291 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.04 | 185.1859 | 58.8 | 5 | 297 | 300.04 | 66.4282 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.05 | 185.1878 | 58.8 | 5 | 297 | 300.05 | 66.4273 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.06 | 185.1897 | 58.8 | 5 | 297 | 300.06 | 66.4265 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.07 | 185.1901 | 58.8 | 5 | 297 | 300.07 | 66.4257 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.08 | 185.1906 | 58.8 | 5 | 297 | 300.08 | 66.4249 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.09 | 185.1935 | 58.8 | 5 | 297 | 300.09 | 66.424 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.1 | 185.1965 | 58.8 | 5 | 297 | 300.1 | 66.4232 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.11 | 185.1975 | 58.8 | 5 | 297 | 300.11 | 66.4223 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.12 | 185.1985 | 58.8 | 5 | 297 | 300.12 | 66.4215 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.13 | 185.1959 | 58.8 | 5 | 297 | 300.13 | 66.4201 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.14 | 185.1932 | 58.8 | 5 | 297 | 300.14 | 66.4188 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.15 | 185.1934 | 58.8 | 5 | 297 | 300.15 | 66.4175 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.16 | 185.1935 | 58.8 | 5 | 297 | 300.16 | 66.4161 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.17 | 185.1893 | 58.8 | 5 | 297 | 300.17 | 66.4148 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.18 | 185.1852 | 58.8 | 5 | 297 | 300.18 | 66.4135 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.19 | 185.1861 | 58.8 | 5 | 297 | 300.19 | 66.4122 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.2 | 185.1871 | 58.8 | 5 | 297 | 300.2 | 66.4109 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.21 | 185.1859 | 58.8 | 5 | 297 | 300.21 | 66.4095 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.22 | 185.1848 | 58.8 | 5 | 297 | 300.22 | 66.4082 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.23 | 185.1844 | 58.8 | 5 | 297 | 300.23 | 66.4069 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.24 | 185.184 | 58.8 | 5 | 297 | 300.24 | 66.4056 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.25 | 185.1828 | 58.8 | 5 | 297 | 300.25 | 66.4043 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.26 | 185.1817 | 58.8 | 5 | 297 | 300.26 | 66.4029 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.27 | 185.1787 | 58.8 | 5 | 297 | 300.27 | 66.4007 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.28 | 185.1758 | 58.8 | 5 | 297 | 300.28 | 66.3985 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.29 | 185.1748 | 58.8 | 5 | 297 | 300.29 | 66.395 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.3 | 185.1738 | 58.8 | 5 | 297 | 300.3 | 66.3915 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.31 | 185.1718 | 58.8 | 5 | 297 | 300.31 | 66.3878 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.32 | 185.1699 | 58.8 | 5 | 297 | 300.32 | 66.3841 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.33 | 185.1737 | 58.8 | 5 | 297 | 300.33 | 66.3803 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.34 | 185.1774 | 58.8 | 5 | 297 | 300.34 | 66.3766 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.35 | 185.18 | 58.8 | 5 | 297 | 300.35 | 66.3729 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.36 | 185.1826 | 58.8 | 5 | 297 | 300.36 | 66.3692 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.37 | 185.1789 | 58.8 | 5 | 297 | 300.37 | 66.3655 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.38 | 185.1752 | 58.8 | 5 | 297 | 300.38 | 66.3617 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.39 | 185.1741 | 58.8 | 5 | 297 | 300.39 | 66.358 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.4 | 185.1731 | 58.8 | 5 | 297 | 300.4 | 66.3543 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.41 | 185.1696 | 58.8 | 5 | 297 | 300.41 | 66.3522 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.42 | 185.166 | 58.8 | 5 | 297 | 300.42 | 66.35 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.43 | 185.1685 | 58.8 | 5 | 297 | 300.43 | 66.3479 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.44 | 185.171 | 58.8 | 5 | 297 | 300.44 | 66.3458 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.45 | 185.1709 | 58.8 | 5 | 297 | 300.45 | 66.3437 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.46 | 185.1708 | 58.8 | 5 | 297 | 300.46 | 66.3415 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.47 | 185.1717 | 58.8 | 5 | 297 | 300.47 | 66.3394 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.48 | 185.1727 | 58.8 | 5 | 297 | 300.48 | 66.3373 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.49 | 185.1756 | 58.8 | 5 | 297 | 300.49 | 66.3352 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.5 | 185.1785 | 58.8 | 5 | 297 | 300.5 | 66.333 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.51 | 185.1752 | 58.8 | 5 | 297 | 300.51 | 66.3309 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.52 | 185.1719 | 58.8 | 5 | 297 | 300.52 | 66.3288 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.53 | 185.1721 | 58.8 | 5 | 297 | 300.53 | 66.3267 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.54 | 185.1723 | 58.8 | 5 | 297 | 300.54 | 66.3245 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.55 | 185.1718 | 58.8 | 5 | 297 | 300.55 | 66.3225 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.56 | 185.1712 | 58.8 | 5 | 297 | 300.56 | 66.3204 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.57 | 185.1739 | 58.8 | 5 | 297 | 300.57 | 66.3183 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.58 | 185.1766 | 58.8 | 5 | 297 | 300.58 | 66.3163 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.59 | 185.1786 | 58.8 | 5 | 297 | 300.59 | 66.3142 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.6 | 185.1805 | 58.8 | 5 | 297 | 300.6 | 66.3121 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.61 | 185.1788 | 58.8 | 5 | 297 | 300.61 | 66.3112 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.62 | 185.1771 | 58.8 | 5 | 297 | 300.62 | 66.3104 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.63 | 185.177 | 58.8 | 5 | 297 | 300.63 | 66.3095 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.64 | 185.1769 | 58.8 | 5 | 297 | 300.64 | 66.3086 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.65 | 185.1734 | 58.8 | 5 | 297 | 300.65 | 66.3078 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.66 | 185.1698 | 58.8 | 5 | 297 | 300.66 | 66.3069 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.67 | 185.1706 | 58.8 | 5 | 297 | 300.67 | 66.306 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.68 | 185.1714 | 58.8 | 5 | 297 | 300.68 | 66.3051 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.69 | 185.1705 | 58.8 | 5 | 297 | 300.69 | 66.3043 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.7 | 185.1696 | 58.8 | 5 | 297 | 300.7 | 66.3034 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.71 | 185.1695 | 58.8 | 5 | 297 | 300.71 | 66.3025 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.72 | 185.1694 | 58.8 | 5 | 297 | 300.72 | 66.3017 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.73 | 185.1727 | 58.8 | 5 | 297 | 300.73 | 66.3008 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.74 | 185.176 | 58.8 | 5 | 297 | 300.74 | 66.2999 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.75 | 185.174 | 58.8 | 5 | 297 | 300.75 | 66.299 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.76 | 185.1719 | 58.8 | 5 | 297 | 300.76 | 66.2982 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.77 | 185.1699 | 58.8 | 5 | 297 | 300.77 | 66.2982 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.78 | 185.1679 | 58.8 | 5 | 297 | 300.78 | 66.2982 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.79 | 185.1641 | 58.8 | 5 | 297 | 300.79 | 66.2995 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.8 | 185.1603 | 58.8 | 5 | 297 | 300.8 | 66.3008 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.81 | 185.1607 | 58.8 | 5 | 297 | 300.81 | 66.3022 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.82 | 185.1612 | 58.8 | 5 | 297 | 300.82 | 66.3035 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.83 | 185.1625 | 58.8 | 5 | 297 | 300.83 | 66.3087 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.84 | 185.1638 | 58.8 | 5 | 297 | 300.84 | 66.314 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.85 | 185.1579 | 58.8 | 5 | 297 | 300.85 | 66.3192 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.86 | 185.152 | 58.8 | 5 | 297 | 300.86 | 66.3244 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.87 | 185.1489 | 58.8 | 5 | 297 | 300.87 | 66.3324 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.88 | 185.1457 | 58.8 | 5 | 297 | 300.88 | 66.3405 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.89 | 185.1409 | 58.8 | 5 | 297 | 300.89 | 66.3485 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.9 | 185.1361 | 58.8 | 5 | 297 | 300.9 | 66.3566 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.91 | 185.1338 | 58.8 | 5 | 297 | 300.91 | 66.3683 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.92 | 185.1316 | 58.8 | 5 | 297 | 300.92 | 66.38 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.93 | 185.1276 | 58.8 | 5 | 297 | 300.93 | 66.3917 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.94 | 185.1237 | 58.8 | 5 | 297 | 300.94 | 66.4034 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.95 | 185.1203 | 58.8 | 5 | 297 | 300.95 | 66.4151 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.96 | 185.1169 | 58.8 | 5 | 297 | 300.96 | 66.4269 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.97 | 185.1146 | 58.8 | 5 | 297 | 300.97 | 66.4386 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.98 | 185.1124 | 58.8 | 5 | 297 | 300.98 | 66.4503 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 300.99 | 185.1048 | 58.8 | 5 | 297 | 300.99 | 66.462 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301 | 185.0972 | 58.8 | 5 | 297 | 301 | 66.4737 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.01 | 185.0941 | 58.8 | 5 | 297 | 301.01 | 66.4854 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.02 | 185.0909 | 58.8 | 5 | 297 | 301.02 | 66.4971 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.03 | 185.086 | 58.8 | 5 | 297 | 301.03 | 66.5089 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.04 | 185.0811 | 58.8 | 5 | 297 | 301.04 | 66.5206 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.05 | 185.0795 | 58.8 | 5 | 297 | 301.05 | 66.5322 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.06 | 185.0779 | 58.8 | 5 | 297 | 301.06 | 66.5439 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.07 | 185.0772 | 58.8 | 5 | 297 | 301.07 | 66.5556 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.08 | 185.0766 | 58.8 | 5 | 297 | 301.08 | 66.5672 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.09 | 185.0704 | 58.8 | 5 | 297 | 301.09 | 66.5789 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.1 | 185.0643 | 58.8 | 5 | 297 | 301.1 | 66.5905 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.11 | 185.0609 | 58.8 | 5 | 297 | 301.11 | 66.601 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.12 | 185.0576 | 58.8 | 5 | 297 | 301.12 | 66.6115 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.13 | 185.0529 | 58.8 | 5 | 297 | 301.13 | 66.622 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.14 | 185.0482 | 58.8 | 5 | 297 | 301.14 | 66.6324 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.15 | 185.0469 | 58.8 | 5 | 297 | 301.15 | 66.6429 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.16 | 185.0456 | 58.8 | 5 | 297 | 301.16 | 66.6534 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.17 | 185.0443 | 58.8 | 5 | 297 | 301.17 | 66.6639 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.18 | 185.043 | 58.8 | 5 | 297 | 301.18 | 66.6744 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.19 | 185.0416 | 58.8 | 5 | 297 | 301.19 | 66.6848 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.2 | 185.0401 | 58.8 | 5 | 297 | 301.2 | 66.6953 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.21 | 185.0405 | 58.8 | 5 | 297 | 301.21 | 66.7058 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.22 | 185.0408 | 58.8 | 5 | 297 | 301.22 | 66.7163 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.23 | 185.0334 | 58.8 | 5 | 297 | 301.23 | 66.7268 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.24 | 185.026 | 58.8 | 5 | 297 | 301.24 | 66.7373 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.25 | 185.0239 | 58.8 | 5 | 297 | 301.25 | 66.7477 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.26 | 185.0219 | 58.8 | 5 | 297 | 301.26 | 66.7582 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.27 | 185.019 | 58.8 | 5 | 297 | 301.27 | 66.7682 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.28 | 185.0162 | 58.8 | 5 | 297 | 301.28 | 66.7782 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.29 | 185.0175 | 58.8 | 5 | 297 | 301.29 | 66.7882 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.3 | 185.0188 | 58.8 | 5 | 297 | 301.3 | 66.7983 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.31 | 185.0203 | 58.8 | 5 | 297 | 301.31 | 66.8083 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.32 | 185.0217 | 58.8 | 5 | 297 | 301.32 | 66.8183 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.33 | 185.0169 | 58.8 | 5 | 297 | 301.33 | 66.8244 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.34 | 185.0121 | 58.8 | 5 | 297 | 301.34 | 66.8305 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.35 | 185.0118 | 58.8 | 5 | 297 | 301.35 | 66.8367 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.36 | 185.0116 | 58.8 | 5 | 297 | 301.36 | 66.8428 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.37 | 185.0096 | 58.8 | 5 | 297 | 301.37 | 66.8461 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.38 | 185.0077 | 58.8 | 5 | 297 | 301.38 | 66.8494 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.39 | 185.0074 | 58.8 | 5 | 297 | 301.39 | 66.8527 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.4 | 185.0071 | 58.8 | 5 | 297 | 301.4 | 66.856 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.41 | 185.0094 | 58.8 | 5 | 297 | 301.41 | 66.8556 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.42 | 185.0118 | 58.8 | 5 | 297 | 301.42 | 66.8551 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.43 | 185.0122 | 58.8 | 5 | 297 | 301.43 | 66.8547 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.44 | 185.0126 | 58.8 | 5 | 297 | 301.44 | 66.8542 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.45 | 185.0159 | 58.8 | 5 | 297 | 301.45 | 66.8488 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.46 | 185.0192 | 58.8 | 5 | 297 | 301.46 | 66.8434 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.47 | 185.0164 | 58.8 | 5 | 297 | 301.47 | 66.838 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.48 | 185.0136 | 58.8 | 5 | 297 | 301.48 | 66.8326 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.49 | 185.0135 | 58.8 | 5 | 297 | 301.49 | 66.8243 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.5 | 185.0134 | 58.8 | 5 | 297 | 301.5 | 66.816 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.51 | 185.0115 | 58.8 | 5 | 297 | 301.51 | 66.8076 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.52 | 185.0096 | 58.8 | 5 | 297 | 301.52 | 66.7993 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.53 | 185.0128 | 58.8 | 5 | 297 | 301.53 | 66.7871 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.54 | 185.016 | 58.8 | 5 | 297 | 301.54 | 66.7749 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.55 | 185.0185 | 58.8 | 5 | 297 | 301.55 | 66.7627 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.56 | 185.0211 | 58.8 | 5 | 297 | 301.56 | 66.7505 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.57 | 185.0166 | 58.8 | 5 | 297 | 301.57 | 66.7383 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.58 | 185.0122 | 58.8 | 5 | 297 | 301.58 | 66.7261 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.59 | 185.0114 | 58.8 | 5 | 297 | 301.59 | 66.7139 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.6 | 185.0105 | 58.8 | 5 | 297 | 301.6 | 66.7017 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.61 | 185.009 | 58.8 | 5 | 297 | 301.61 | 66.6895 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.62 | 185.0074 | 58.8 | 5 | 297 | 301.62 | 66.6773 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.63 | 185.0074 | 58.8 | 5 | 297 | 301.63 | 66.6651 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.64 | 185.0074 | 58.8 | 5 | 297 | 301.64 | 66.6529 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.65 | 185.0075 | 58.8 | 5 | 297 | 301.65 | 66.6407 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.66 | 185.0076 | 58.8 | 5 | 297 | 301.66 | 66.6285 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.67 | 185.0083 | 58.8 | 5 | 297 | 301.67 | 66.6163 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.68 | 185.009 | 58.8 | 5 | 297 | 301.68 | 66.6041 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.69 | 185.0108 | 58.8 | 5 | 297 | 301.69 | 66.5919 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.7 | 185.0126 | 58.8 | 5 | 297 | 301.7 | 66.5797 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.71 | 185.0082 | 58.8 | 5 | 297 | 301.71 | 66.5675 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.72 | 185.0039 | 58.8 | 5 | 297 | 301.72 | 66.5552 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.73 | 185.0044 | 58.8 | 5 | 297 | 301.73 | 66.5429 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.74 | 185.0049 | 58.8 | 5 | 297 | 301.74 | 66.5306 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.75 | 185.0018 | 58.8 | 5 | 297 | 301.75 | 66.5183 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.76 | 184.9988 | 58.8 | 5 | 297 | 301.76 | 66.506 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.77 | 184.9965 | 58.8 | 5 | 297 | 301.77 | 66.4942 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.78 | 184.9942 | 58.8 | 5 | 297 | 301.78 | 66.4823 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.79 | 184.9921 | 58.8 | 5 | 297 | 301.79 | 66.4705 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.8 | 184.9899 | 58.8 | 5 | 297 | 301.8 | 66.4587 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.81 | 184.9832 | 58.8 | 5 | 297 | 301.81 | 66.4469 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.82 | 184.9765 | 58.8 | 5 | 297 | 301.82 | 66.4351 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.83 | 184.973 | 58.8 | 5 | 297 | 301.83 | 66.4233 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.84 | 184.9695 | 58.8 | 5 | 297 | 301.84 | 66.4115 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.85 | 184.9634 | 58.8 | 5 | 297 | 301.85 | 66.3997 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.86 | 184.9574 | 58.8 | 5 | 297 | 301.86 | 66.3879 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.87 | 184.9555 | 58.8 | 5 | 297 | 301.87 | 66.376 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.88 | 184.9537 | 58.8 | 5 | 297 | 301.88 | 66.3642 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.89 | 184.9519 | 58.8 | 5 | 297 | 301.89 | 66.3524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.9 | 184.9501 | 58.8 | 5 | 297 | 301.9 | 66.3406 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.91 | 184.9454 | 58.8 | 5 | 297 | 301.91 | 66.3288 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.92 | 184.9406 | 58.8 | 5 | 297 | 301.92 | 66.3169 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.93 | 184.9387 | 58.8 | 5 | 297 | 301.93 | 66.306 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.94 | 184.9367 | 58.8 | 5 | 297 | 301.94 | 66.2951 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.95 | 184.9285 | 58.8 | 5 | 297 | 301.95 | 66.2891 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.96 | 184.9202 | 58.8 | 5 | 297 | 301.96 | 66.2831 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.97 | 184.9182 | 58.8 | 5 | 297 | 301.97 | 66.2772 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.98 | 184.9161 | 58.8 | 5 | 297 | 301.98 | 66.2712 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 301.99 | 184.9123 | 58.8 | 5 | 297 | 301.99 | 66.2682 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302 | 184.9085 | 58.8 | 5 | 297 | 302 | 66.2651 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.01 | 184.9073 | 58.8 | 5 | 297 | 302.01 | 66.2621 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.02 | 184.906 | 58.8 | 5 | 297 | 302.02 | 66.2591 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.03 | 184.904 | 58.8 | 5 | 297 | 302.03 | 66.2599 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.04 | 184.9021 | 58.8 | 5 | 297 | 302.04 | 66.2607 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.05 | 184.8947 | 58.8 | 5 | 297 | 302.05 | 66.2616 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.06 | 184.8873 | 58.8 | 5 | 297 | 302.06 | 66.2624 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.07 | 184.8835 | 58.8 | 5 | 297 | 302.07 | 66.2633 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.08 | 184.8797 | 58.8 | 5 | 297 | 302.08 | 66.2641 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.09 | 184.8742 | 58.8 | 5 | 297 | 302.09 | 66.2649 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.1 | 184.8687 | 58.8 | 5 | 297 | 302.1 | 66.2657 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.11 | 184.8666 | 58.8 | 5 | 297 | 302.11 | 66.2679 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.12 | 184.8644 | 58.8 | 5 | 297 | 302.12 | 66.27 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.13 | 184.8632 | 58.8 | 5 | 297 | 302.13 | 66.2749 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.14 | 184.8619 | 58.8 | 5 | 297 | 302.14 | 66.2798 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.15 | 184.8579 | 58.8 | 5 | 297 | 302.15 | 66.2851 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.16 | 184.8539 | 58.8 | 5 | 297 | 302.16 | 66.2905 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.17 | 184.8535 | 58.8 | 5 | 297 | 302.17 | 66.2959 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.18 | 184.8532 | 58.8 | 5 | 297 | 302.18 | 66.3012 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.19 | 184.8467 | 58.8 | 5 | 297 | 302.19 | 66.3066 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.2 | 184.8402 | 58.8 | 5 | 297 | 302.2 | 66.312 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.21 | 184.839 | 58.8 | 5 | 297 | 302.21 | 66.3174 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.22 | 184.8378 | 58.8 | 5 | 297 | 302.22 | 66.3229 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.23 | 184.8338 | 58.8 | 5 | 297 | 302.23 | 66.3283 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.24 | 184.8298 | 58.8 | 5 | 297 | 302.24 | 66.3337 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.25 | 184.8309 | 58.8 | 5 | 297 | 302.25 | 66.3392 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.26 | 184.832 | 58.8 | 5 | 297 | 302.26 | 66.3446 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.27 | 184.8364 | 58.8 | 5 | 297 | 302.27 | 66.3501 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.28 | 184.8407 | 58.8 | 5 | 297 | 302.28 | 66.3555 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.29 | 184.838 | 58.8 | 5 | 297 | 302.29 | 66.361 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.3 | 184.8353 | 58.8 | 5 | 297 | 302.3 | 66.3664 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.31 | 184.8345 | 58.8 | 5 | 297 | 302.31 | 66.3718 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.32 | 184.8337 | 58.8 | 5 | 297 | 302.32 | 66.3773 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.33 | 184.8333 | 58.8 | 5 | 297 | 302.33 | 66.3827 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.34 | 184.833 | 58.8 | 5 | 297 | 302.34 | 66.3881 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.35 | 184.8366 | 58.8 | 5 | 297 | 302.35 | 66.3936 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.36 | 184.8403 | 58.8 | 5 | 297 | 302.36 | 66.399 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.37 | 184.844 | 58.8 | 5 | 297 | 302.37 | 66.4045 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.38 | 184.8477 | 58.8 | 5 | 297 | 302.38 | 66.41 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.39 | 184.8504 | 58.8 | 5 | 297 | 302.39 | 66.4154 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.4 | 184.8531 | 58.8 | 5 | 297 | 302.4 | 66.4209 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.41 | 184.8561 | 58.8 | 5 | 297 | 302.41 | 66.4264 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.42 | 184.8591 | 58.8 | 5 | 297 | 302.42 | 66.4318 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.43 | 184.8578 | 58.8 | 5 | 297 | 302.43 | 66.4364 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.44 | 184.8564 | 58.8 | 5 | 297 | 302.44 | 66.441 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.45 | 184.8582 | 58.8 | 5 | 297 | 302.45 | 66.4456 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.46 | 184.8599 | 58.8 | 5 | 297 | 302.46 | 66.4501 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.47 | 184.8603 | 58.8 | 5 | 297 | 302.47 | 66.4547 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.48 | 184.8607 | 58.8 | 5 | 297 | 302.48 | 66.4592 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.49 | 184.8645 | 58.8 | 5 | 297 | 302.49 | 66.4637 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.5 | 184.8683 | 58.8 | 5 | 297 | 302.5 | 66.4683 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.51 | 184.8738 | 58.8 | 5 | 297 | 302.51 | 66.4728 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.52 | 184.8793 | 58.8 | 5 | 297 | 302.52 | 66.4773 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.53 | 184.876 | 58.8 | 5 | 297 | 302.53 | 66.4819 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.54 | 184.8727 | 58.8 | 5 | 297 | 302.54 | 66.4864 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.55 | 184.8721 | 58.8 | 5 | 297 | 302.55 | 66.491 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.56 | 184.8715 | 58.8 | 5 | 297 | 302.56 | 66.4955 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.57 | 184.8692 | 58.8 | 5 | 297 | 302.57 | 66.5 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.58 | 184.8669 | 58.8 | 5 | 297 | 302.58 | 66.5046 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.59 | 184.8688 | 58.8 | 5 | 297 | 302.59 | 66.5091 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.6 | 184.8708 | 58.8 | 5 | 297 | 302.6 | 66.5137 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.61 | 184.8719 | 58.8 | 5 | 297 | 302.61 | 66.5169 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.62 | 184.873 | 58.8 | 5 | 297 | 302.62 | 66.5201 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.63 | 184.8708 | 58.8 | 5 | 297 | 302.63 | 66.5205 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.64 | 184.8685 | 58.8 | 5 | 297 | 302.64 | 66.521 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.65 | 184.8673 | 58.8 | 5 | 297 | 302.65 | 66.521 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.66 | 184.8661 | 58.8 | 5 | 297 | 302.66 | 66.521 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.67 | 184.8588 | 58.8 | 5 | 297 | 302.67 | 66.521 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.68 | 184.8515 | 58.8 | 5 | 297 | 302.68 | 66.521 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.69 | 184.8494 | 58.8 | 5 | 297 | 302.69 | 66.521 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.7 | 184.8474 | 58.8 | 5 | 297 | 302.7 | 66.521 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.71 | 184.8419 | 58.8 | 5 | 297 | 302.71 | 66.521 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.72 | 184.8363 | 58.8 | 5 | 297 | 302.72 | 66.521 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.73 | 184.8356 | 58.8 | 5 | 297 | 302.73 | 66.521 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.74 | 184.8349 | 58.8 | 5 | 297 | 302.74 | 66.521 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.75 | 184.8352 | 58.8 | 5 | 297 | 302.75 | 66.521 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.76 | 184.8355 | 58.8 | 5 | 297 | 302.76 | 66.521 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.77 | 184.8304 | 58.8 | 5 | 297 | 302.77 | 66.5211 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.78 | 184.8253 | 58.8 | 5 | 297 | 302.78 | 66.5211 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.79 | 184.8242 | 58.8 | 5 | 297 | 302.79 | 66.5211 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.8 | 184.8232 | 58.8 | 5 | 297 | 302.8 | 66.5211 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.81 | 184.8193 | 58.8 | 5 | 297 | 302.81 | 66.5211 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.82 | 184.8153 | 58.8 | 5 | 297 | 302.82 | 66.5211 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.83 | 184.8138 | 58.8 | 5 | 297 | 302.83 | 66.5211 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.84 | 184.8123 | 58.8 | 5 | 297 | 302.84 | 66.5211 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.85 | 184.8102 | 58.8 | 5 | 297 | 302.85 | 66.5211 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.86 | 184.8081 | 58.8 | 5 | 297 | 302.86 | 66.5211 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.87 | 184.8025 | 58.8 | 5 | 297 | 302.87 | 66.521 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.88 | 184.7968 | 58.8 | 5 | 297 | 302.88 | 66.5209 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.89 | 184.7939 | 58.8 | 5 | 297 | 302.89 | 66.5209 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.9 | 184.7909 | 58.8 | 5 | 297 | 302.9 | 66.5208 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.91 | 184.7844 | 58.8 | 5 | 297 | 302.91 | 66.5208 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.92 | 184.7779 | 58.8 | 5 | 297 | 302.92 | 66.5207 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.93 | 184.7742 | 58.8 | 5 | 297 | 302.93 | 66.5207 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.94 | 184.7704 | 58.8 | 5 | 297 | 302.94 | 66.5206 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.95 | 184.7654 | 58.8 | 5 | 297 | 302.95 | 66.5206 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.96 | 184.7604 | 58.8 | 5 | 297 | 302.96 | 66.5205 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.97 | 184.7576 | 58.8 | 5 | 297 | 302.97 | 66.5178 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.98 | 184.7548 | 58.8 | 5 | 297 | 302.98 | 66.515 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 302.99 | 184.7531 | 58.8 | 5 | 297 | 302.99 | 66.5122 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303 | 184.7513 | 58.8 | 5 | 297 | 303 | 66.5095 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.01 | 184.7432 | 58.8 | 5 | 297 | 303.01 | 66.5067 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.02 | 184.735 | 58.8 | 5 | 297 | 303.02 | 66.5039 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.03 | 184.733 | 58.8 | 5 | 297 | 303.03 | 66.5011 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.04 | 184.7311 | 58.8 | 5 | 297 | 303.04 | 66.4984 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.05 | 184.7266 | 58.8 | 5 | 297 | 303.05 | 66.4956 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.06 | 184.7221 | 58.8 | 5 | 297 | 303.06 | 66.4928 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.07 | 184.7227 | 58.8 | 5 | 297 | 303.07 | 66.4901 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.08 | 184.7233 | 58.8 | 5 | 297 | 303.08 | 66.4873 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.09 | 184.7231 | 58.8 | 5 | 297 | 303.09 | 66.4845 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.1 | 184.7229 | 58.8 | 5 | 297 | 303.1 | 66.4817 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.11 | 184.7183 | 58.8 | 5 | 297 | 303.11 | 66.479 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.12 | 184.7136 | 58.8 | 5 | 297 | 303.12 | 66.4762 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.13 | 184.7148 | 58.8 | 5 | 297 | 303.13 | 66.4734 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.14 | 184.7161 | 58.8 | 5 | 297 | 303.14 | 66.4706 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.15 | 184.713 | 58.8 | 5 | 297 | 303.15 | 66.4679 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.16 | 184.7098 | 58.8 | 5 | 297 | 303.16 | 66.4651 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.17 | 184.7103 | 58.8 | 5 | 297 | 303.17 | 66.4623 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.18 | 184.7107 | 58.8 | 5 | 297 | 303.18 | 66.4595 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.19 | 184.7086 | 58.8 | 5 | 297 | 303.19 | 66.4567 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.2 | 184.7065 | 58.8 | 5 | 297 | 303.2 | 66.4539 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.21 | 184.7093 | 58.8 | 5 | 297 | 303.21 | 66.4508 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.22 | 184.7121 | 58.8 | 5 | 297 | 303.22 | 66.4477 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.23 | 184.7151 | 58.8 | 5 | 297 | 303.23 | 66.4461 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.24 | 184.7182 | 58.8 | 5 | 297 | 303.24 | 66.4445 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.25 | 184.7151 | 58.8 | 5 | 297 | 303.25 | 66.4428 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.26 | 184.7119 | 58.8 | 5 | 297 | 303.26 | 66.4412 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.27 | 184.7203 | 58.8 | 5 | 297 | 303.27 | 66.4396 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.28 | 184.7286 | 58.8 | 5 | 297 | 303.28 | 66.4379 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.29 | 184.7329 | 58.8 | 5 | 297 | 303.29 | 66.4363 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.3 | 184.7372 | 58.8 | 5 | 297 | 303.3 | 66.4347 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.31 | 184.747 | 58.8 | 5 | 297 | 303.31 | 66.433 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.32 | 184.7568 | 58.8 | 5 | 297 | 303.32 | 66.4314 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.33 | 184.7672 | 58.8 | 5 | 297 | 303.33 | 66.4298 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.34 | 184.7775 | 58.8 | 5 | 297 | 303.34 | 66.4282 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.35 | 184.7851 | 58.8 | 5 | 297 | 303.35 | 66.4266 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.36 | 184.7927 | 58.8 | 5 | 297 | 303.36 | 66.425 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.37 | 184.803 | 58.8 | 5 | 297 | 303.37 | 66.4234 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.38 | 184.8134 | 58.8 | 5 | 297 | 303.38 | 66.4218 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.39 | 184.8211 | 58.8 | 5 | 297 | 303.39 | 66.4202 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.4 | 184.8288 | 58.8 | 5 | 297 | 303.4 | 66.4186 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.41 | 184.8419 | 58.8 | 5 | 297 | 303.41 | 66.417 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.42 | 184.855 | 58.8 | 5 | 297 | 303.42 | 66.4154 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.43 | 184.8655 | 58.8 | 5 | 297 | 303.43 | 66.4138 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.44 | 184.876 | 58.8 | 5 | 297 | 303.44 | 66.4121 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.45 | 184.889 | 58.8 | 5 | 297 | 303.45 | 66.4109 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.46 | 184.9019 | 58.8 | 5 | 297 | 303.46 | 66.4096 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.47 | 184.9174 | 58.8 | 5 | 297 | 303.47 | 66.4111 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.48 | 184.933 | 58.8 | 5 | 297 | 303.48 | 66.4125 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.49 | 184.9421 | 58.8 | 5 | 297 | 303.49 | 66.414 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.5 | 184.9513 | 58.8 | 5 | 297 | 303.5 | 66.4155 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.51 | 184.9627 | 58.8 | 5 | 297 | 303.51 | 66.417 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.52 | 184.9742 | 58.8 | 5 | 297 | 303.52 | 66.4184 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.53 | 184.982 | 58.8 | 5 | 297 | 303.53 | 66.4199 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.54 | 184.9899 | 58.8 | 5 | 297 | 303.54 | 66.4214 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.55 | 185.0048 | 58.8 | 5 | 297 | 303.55 | 66.4229 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.56 | 185.0198 | 58.8 | 5 | 297 | 303.56 | 66.4244 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.57 | 185.0364 | 58.8 | 5 | 297 | 303.57 | 66.4259 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.58 | 185.053 | 58.8 | 5 | 297 | 303.58 | 66.4274 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.59 | 185.0655 | 58.8 | 5 | 297 | 303.59 | 66.4289 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.6 | 185.078 | 58.8 | 5 | 297 | 303.6 | 66.4304 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.61 | 185.0959 | 58.8 | 5 | 297 | 303.61 | 66.4319 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.62 | 185.1138 | 58.8 | 5 | 297 | 303.62 | 66.4334 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.63 | 185.1247 | 58.8 | 5 | 297 | 303.63 | 66.4349 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.64 | 185.1356 | 58.8 | 5 | 297 | 303.64 | 66.4365 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.65 | 185.1509 | 58.8 | 5 | 297 | 303.65 | 66.438 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.66 | 185.1662 | 58.8 | 5 | 297 | 303.66 | 66.4395 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.67 | 185.1805 | 58.8 | 5 | 297 | 303.67 | 66.4371 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.68 | 185.1947 | 58.8 | 5 | 297 | 303.68 | 66.4348 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.69 | 185.2121 | 58.8 | 5 | 297 | 303.69 | 66.4324 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.7 | 185.2295 | 58.8 | 5 | 297 | 303.7 | 66.4301 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.71 | 185.248 | 58.8 | 5 | 297 | 303.71 | 66.4281 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.72 | 185.2666 | 58.8 | 5 | 297 | 303.72 | 66.4261 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.73 | 185.278 | 58.8 | 5 | 297 | 303.73 | 66.4226 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.74 | 185.2895 | 58.8 | 5 | 297 | 303.74 | 66.4191 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.75 | 185.3038 | 58.8 | 5 | 297 | 303.75 | 66.4156 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.76 | 185.318 | 58.8 | 5 | 297 | 303.76 | 66.4121 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.77 | 185.3187 | 58.8 | 5 | 297 | 303.77 | 66.4086 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.78 | 185.3194 | 58.8 | 5 | 297 | 303.78 | 66.4051 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.79 | 185.3271 | 58.8 | 5 | 297 | 303.79 | 66.4016 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.8 | 185.3348 | 58.8 | 5 | 297 | 303.8 | 66.3981 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.81 | 185.3425 | 58.8 | 5 | 297 | 303.81 | 66.3946 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.82 | 185.3503 | 58.8 | 5 | 297 | 303.82 | 66.3911 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.83 | 185.3531 | 58.8 | 5 | 297 | 303.83 | 66.388 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.84 | 185.3559 | 58.8 | 5 | 297 | 303.84 | 66.3849 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.85 | 185.3615 | 58.8 | 5 | 297 | 303.85 | 66.3818 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.86 | 185.3671 | 58.8 | 5 | 297 | 303.86 | 66.3787 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.87 | 185.3656 | 58.8 | 5 | 297 | 303.87 | 66.3756 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.88 | 185.3642 | 58.8 | 5 | 297 | 303.88 | 66.3725 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.89 | 185.3663 | 58.8 | 5 | 297 | 303.89 | 66.3689 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.9 | 185.3683 | 58.8 | 5 | 297 | 303.9 | 66.3653 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.91 | 185.3662 | 58.8 | 5 | 297 | 303.91 | 66.3655 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.92 | 185.3641 | 58.8 | 5 | 297 | 303.92 | 66.3657 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.93 | 185.3666 | 58.8 | 5 | 297 | 303.93 | 66.3655 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.94 | 185.369 | 58.8 | 5 | 297 | 303.94 | 66.3653 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.95 | 185.3751 | 58.8 | 5 | 297 | 303.95 | 66.3648 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.96 | 185.3811 | 58.8 | 5 | 297 | 303.96 | 66.3642 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.97 | 185.3776 | 58.8 | 5 | 297 | 303.97 | 66.3648 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.98 | 185.374 | 58.8 | 5 | 297 | 303.98 | 66.3654 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 303.99 | 185.375 | 58.8 | 5 | 297 | 303.99 | 66.366 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304 | 185.3759 | 58.8 | 5 | 297 | 304 | 66.3666 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.01 | 185.3701 | 58.8 | 5 | 297 | 304.01 | 66.3672 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.02 | 185.3643 | 58.8 | 5 | 297 | 304.02 | 66.3678 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.03 | 185.3667 | 58.8 | 5 | 297 | 304.03 | 66.3684 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.04 | 185.3692 | 58.8 | 5 | 297 | 304.04 | 66.369 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.05 | 185.3702 | 58.8 | 5 | 297 | 304.05 | 66.3696 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.06 | 185.3713 | 58.8 | 5 | 297 | 304.06 | 66.3701 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.07 | 185.3648 | 58.8 | 5 | 297 | 304.07 | 66.3707 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.08 | 185.3583 | 58.8 | 5 | 297 | 304.08 | 66.3713 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.09 | 185.354 | 58.8 | 5 | 297 | 304.09 | 66.3719 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.1 | 185.3498 | 58.8 | 5 | 297 | 304.1 | 66.3724 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.11 | 185.3404 | 58.8 | 5 | 297 | 304.11 | 66.373 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.12 | 185.331 | 58.8 | 5 | 297 | 304.12 | 66.3736 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.13 | 185.325 | 58.8 | 5 | 297 | 304.13 | 66.3742 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.14 | 185.319 | 58.8 | 5 | 297 | 304.14 | 66.3747 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.15 | 185.3131 | 58.8 | 5 | 297 | 304.15 | 66.3753 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.16 | 185.3071 | 58.8 | 5 | 297 | 304.16 | 66.3759 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.17 | 185.3022 | 58.8 | 5 | 297 | 304.17 | 66.3803 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.18 | 185.2974 | 58.8 | 5 | 297 | 304.18 | 66.3848 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.19 | 185.2942 | 58.8 | 5 | 297 | 304.19 | 66.3892 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.2 | 185.291 | 58.8 | 5 | 297 | 304.2 | 66.3937 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.21 | 185.2781 | 58.8 | 5 | 297 | 304.21 | 66.3981 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.22 | 185.2653 | 58.8 | 5 | 297 | 304.22 | 66.4025 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.23 | 185.256 | 58.8 | 5 | 297 | 304.23 | 66.407 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.24 | 185.2468 | 58.8 | 5 | 297 | 304.24 | 66.4114 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.25 | 185.2348 | 58.8 | 5 | 297 | 304.25 | 66.4188 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.26 | 185.2229 | 58.8 | 5 | 297 | 304.26 | 66.4261 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.27 | 185.2196 | 58.8 | 5 | 297 | 304.27 | 66.4335 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.28 | 185.2163 | 58.8 | 5 | 297 | 304.28 | 66.4409 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.29 | 185.2149 | 58.8 | 5 | 297 | 304.29 | 66.4482 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.3 | 185.2136 | 58.8 | 5 | 297 | 304.3 | 66.4556 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.31 | 185.207 | 58.8 | 5 | 297 | 304.31 | 66.4629 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.32 | 185.2004 | 58.8 | 5 | 297 | 304.32 | 66.4702 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.33 | 185.1967 | 58.8 | 5 | 297 | 304.33 | 66.4776 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.34 | 185.1931 | 58.8 | 5 | 297 | 304.34 | 66.4849 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.35 | 185.1841 | 58.8 | 5 | 297 | 304.35 | 66.4922 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.36 | 185.1752 | 58.8 | 5 | 297 | 304.36 | 66.4995 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.37 | 185.1741 | 58.8 | 5 | 297 | 304.37 | 66.5065 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.38 | 185.173 | 58.8 | 5 | 297 | 304.38 | 66.5136 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.39 | 185.1676 | 58.8 | 5 | 297 | 304.39 | 66.5212 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.4 | 185.1623 | 58.8 | 5 | 297 | 304.4 | 66.5288 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.41 | 185.1617 | 58.8 | 5 | 297 | 304.41 | 66.5325 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.42 | 185.1612 | 58.8 | 5 | 297 | 304.42 | 66.5363 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.43 | 185.1606 | 58.8 | 5 | 297 | 304.43 | 66.5405 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.44 | 185.1601 | 58.8 | 5 | 297 | 304.44 | 66.5447 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.45 | 185.1513 | 58.8 | 5 | 297 | 304.45 | 66.5489 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.46 | 185.1424 | 58.8 | 5 | 297 | 304.46 | 66.5531 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.47 | 185.1398 | 58.8 | 5 | 297 | 304.47 | 66.5561 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.48 | 185.1372 | 58.8 | 5 | 297 | 304.48 | 66.5591 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.49 | 185.1304 | 58.8 | 5 | 297 | 304.49 | 66.5622 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.5 | 185.1237 | 58.8 | 5 | 297 | 304.5 | 66.5652 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.51 | 185.1288 | 58.8 | 5 | 297 | 304.51 | 66.5682 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.52 | 185.1339 | 58.8 | 5 | 297 | 304.52 | 66.5713 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.53 | 185.1367 | 58.8 | 5 | 297 | 304.53 | 66.5713 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.54 | 185.1396 | 58.8 | 5 | 297 | 304.54 | 66.5714 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.55 | 185.1381 | 58.8 | 5 | 297 | 304.55 | 66.5714 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.56 | 185.1366 | 58.8 | 5 | 297 | 304.56 | 66.5714 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.57 | 185.1418 | 58.8 | 5 | 297 | 304.57 | 66.5714 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.58 | 185.147 | 58.8 | 5 | 297 | 304.58 | 66.5715 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.59 | 185.1484 | 58.8 | 5 | 297 | 304.59 | 66.5715 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.6 | 185.1497 | 58.8 | 5 | 297 | 304.6 | 66.5715 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.61 | 185.1563 | 58.8 | 5 | 297 | 304.61 | 66.5704 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.62 | 185.1629 | 58.8 | 5 | 297 | 304.62 | 66.5693 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.63 | 185.1677 | 58.8 | 5 | 297 | 304.63 | 66.5682 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.64 | 185.1725 | 58.8 | 5 | 297 | 304.64 | 66.5671 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.65 | 185.1781 | 58.8 | 5 | 297 | 304.65 | 66.5659 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.66 | 185.1837 | 58.8 | 5 | 297 | 304.66 | 66.5648 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.67 | 185.1904 | 58.8 | 5 | 297 | 304.67 | 66.5637 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.68 | 185.1971 | 58.8 | 5 | 297 | 304.68 | 66.5626 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.69 | 185.197 | 58.8 | 5 | 297 | 304.69 | 66.5615 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.7 | 185.197 | 58.8 | 5 | 297 | 304.7 | 66.5604 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.71 | 185.2022 | 58.8 | 5 | 297 | 304.71 | 66.5592 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.72 | 185.2075 | 58.8 | 5 | 297 | 304.72 | 66.5581 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.73 | 185.2111 | 58.8 | 5 | 297 | 304.73 | 66.557 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.74 | 185.2147 | 58.8 | 5 | 297 | 304.74 | 66.5559 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.75 | 185.2218 | 58.8 | 5 | 297 | 304.75 | 66.5518 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.76 | 185.229 | 58.8 | 5 | 297 | 304.76 | 66.5478 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.77 | 185.2326 | 58.8 | 5 | 297 | 304.77 | 66.5435 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.78 | 185.2361 | 58.8 | 5 | 297 | 304.78 | 66.5391 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.79 | 185.2332 | 58.8 | 5 | 297 | 304.79 | 66.5348 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.8 | 185.2303 | 58.8 | 5 | 297 | 304.8 | 66.5304 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.81 | 185.2318 | 58.8 | 5 | 297 | 304.81 | 66.5261 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.82 | 185.2333 | 58.8 | 5 | 297 | 304.82 | 66.5217 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.83 | 185.2303 | 58.8 | 5 | 297 | 304.83 | 66.517 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.84 | 185.2272 | 58.8 | 5 | 297 | 304.84 | 66.5123 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.85 | 185.2309 | 58.8 | 5 | 297 | 304.85 | 66.5076 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.86 | 185.2344 | 58.8 | 5 | 297 | 304.86 | 66.5029 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.87 | 185.2351 | 58.8 | 5 | 297 | 304.87 | 66.4984 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.88 | 185.2357 | 58.8 | 5 | 297 | 304.88 | 66.4939 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.89 | 185.2388 | 58.8 | 5 | 297 | 304.89 | 66.4894 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.9 | 185.2419 | 58.8 | 5 | 297 | 304.9 | 66.485 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.91 | 185.2451 | 58.8 | 5 | 297 | 304.91 | 66.4805 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.92 | 185.2483 | 58.8 | 5 | 297 | 304.92 | 66.476 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.93 | 185.2443 | 58.8 | 5 | 297 | 304.93 | 66.4715 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.94 | 185.2403 | 58.8 | 5 | 297 | 304.94 | 66.467 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.95 | 185.2402 | 58.8 | 5 | 297 | 304.95 | 66.4612 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.96 | 185.2401 | 58.8 | 5 | 297 | 304.96 | 66.4554 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.97 | 185.2374 | 58.8 | 5 | 297 | 304.97 | 66.4496 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.98 | 185.2346 | 58.8 | 5 | 297 | 304.98 | 66.4438 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 304.99 | 185.2382 | 58.8 | 5 | 297 | 304.99 | 66.438 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305 | 185.2417 | 58.8 | 5 | 297 | 305 | 66.4322 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.01 | 185.2452 | 58.8 | 5 | 297 | 305.01 | 66.4264 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.02 | 185.2487 | 58.8 | 5 | 297 | 305.02 | 66.4206 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.03 | 185.2469 | 58.8 | 5 | 297 | 305.03 | 66.4178 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.04 | 185.2451 | 58.8 | 5 | 297 | 305.04 | 66.415 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.05 | 185.2455 | 58.8 | 5 | 297 | 305.05 | 66.4122 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.06 | 185.2459 | 58.8 | 5 | 297 | 305.06 | 66.4094 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.07 | 185.2411 | 58.8 | 5 | 297 | 305.07 | 66.4066 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.08 | 185.2365 | 58.8 | 5 | 297 | 305.08 | 66.4038 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.09 | 185.2373 | 58.8 | 5 | 297 | 305.09 | 66.4009 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.1 | 185.2382 | 58.8 | 5 | 297 | 305.1 | 66.3981 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.11 | 185.2368 | 58.8 | 5 | 297 | 305.11 | 66.3965 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.12 | 185.2354 | 58.8 | 5 | 297 | 305.12 | 66.3948 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.13 | 185.2358 | 58.8 | 5 | 297 | 305.13 | 66.3932 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.14 | 185.2361 | 58.8 | 5 | 297 | 305.14 | 66.3915 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.15 | 185.2383 | 58.8 | 5 | 297 | 305.15 | 66.3898 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.16 | 185.2404 | 58.8 | 5 | 297 | 305.16 | 66.3882 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.17 | 185.2368 | 58.8 | 5 | 297 | 305.17 | 66.387 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.18 | 185.2331 | 58.8 | 5 | 297 | 305.18 | 66.3858 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.19 | 185.2329 | 58.8 | 5 | 297 | 305.19 | 66.385 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.2 | 185.2328 | 58.8 | 5 | 297 | 305.2 | 66.3841 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.21 | 185.2323 | 58.8 | 5 | 297 | 305.21 | 66.3833 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.22 | 185.2318 | 58.8 | 5 | 297 | 305.22 | 66.3825 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.23 | 185.2364 | 58.8 | 5 | 297 | 305.23 | 66.3817 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.24 | 185.2409 | 58.8 | 5 | 297 | 305.24 | 66.3808 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.25 | 185.2464 | 58.8 | 5 | 297 | 305.25 | 66.38 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.26 | 185.252 | 58.8 | 5 | 297 | 305.26 | 66.3792 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.27 | 185.252 | 58.8 | 5 | 297 | 305.27 | 66.3787 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.28 | 185.252 | 58.8 | 5 | 297 | 305.28 | 66.3782 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.29 | 185.2532 | 58.8 | 5 | 297 | 305.29 | 66.3777 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.3 | 185.2544 | 58.8 | 5 | 297 | 305.3 | 66.3772 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.31 | 185.2495 | 58.8 | 5 | 297 | 305.31 | 66.3767 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.32 | 185.2446 | 58.8 | 5 | 297 | 305.32 | 66.3762 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.33 | 185.2466 | 58.8 | 5 | 297 | 305.33 | 66.3757 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.34 | 185.2487 | 58.8 | 5 | 297 | 305.34 | 66.3752 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.35 | 185.2472 | 58.8 | 5 | 297 | 305.35 | 66.3747 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.36 | 185.2457 | 58.8 | 5 | 297 | 305.36 | 66.3742 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.37 | 185.2468 | 58.8 | 5 | 297 | 305.37 | 66.3737 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.38 | 185.2478 | 58.8 | 5 | 297 | 305.38 | 66.3732 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.39 | 185.2528 | 58.8 | 5 | 297 | 305.39 | 66.3727 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.4 | 185.2578 | 58.8 | 5 | 297 | 305.4 | 66.3722 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.41 | 185.2551 | 58.8 | 5 | 297 | 305.41 | 66.3717 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.42 | 185.2523 | 58.8 | 5 | 297 | 305.42 | 66.3712 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.43 | 185.2539 | 58.8 | 5 | 297 | 305.43 | 66.3707 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.44 | 185.2555 | 58.8 | 5 | 297 | 305.44 | 66.3702 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.45 | 185.2536 | 58.8 | 5 | 297 | 305.45 | 66.371 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.46 | 185.2517 | 58.8 | 5 | 297 | 305.46 | 66.3718 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.47 | 185.2567 | 58.8 | 5 | 297 | 305.47 | 66.3727 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.48 | 185.2617 | 58.8 | 5 | 297 | 305.48 | 66.3735 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.49 | 185.2656 | 58.8 | 5 | 297 | 305.49 | 66.3743 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.5 | 185.2694 | 58.8 | 5 | 297 | 305.5 | 66.3751 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.51 | 185.2665 | 58.8 | 5 | 297 | 305.51 | 66.376 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.52 | 185.2635 | 58.8 | 5 | 297 | 305.52 | 66.3768 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.53 | 185.2641 | 58.8 | 5 | 297 | 305.53 | 66.3776 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.54 | 185.2647 | 58.8 | 5 | 297 | 305.54 | 66.3784 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.55 | 185.2634 | 58.8 | 5 | 297 | 305.55 | 66.3793 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.56 | 185.262 | 58.8 | 5 | 297 | 305.56 | 66.3801 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.57 | 185.2668 | 58.8 | 5 | 297 | 305.57 | 66.3807 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.58 | 185.2716 | 58.8 | 5 | 297 | 305.58 | 66.3814 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.59 | 185.2728 | 58.8 | 5 | 297 | 305.59 | 66.382 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.6 | 185.274 | 58.8 | 5 | 297 | 305.6 | 66.3826 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.61 | 185.2772 | 58.8 | 5 | 297 | 305.61 | 66.3833 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.62 | 185.2804 | 58.8 | 5 | 297 | 305.62 | 66.3839 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.63 | 185.287 | 58.8 | 5 | 297 | 305.63 | 66.3845 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.64 | 185.2936 | 58.8 | 5 | 297 | 305.64 | 66.3851 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.65 | 185.2897 | 58.8 | 5 | 297 | 305.65 | 66.3858 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.66 | 185.2859 | 58.8 | 5 | 297 | 305.66 | 66.3864 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.67 | 185.2867 | 58.8 | 5 | 297 | 305.67 | 66.3862 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.68 | 185.2874 | 58.8 | 5 | 297 | 305.68 | 66.386 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.69 | 185.2839 | 58.8 | 5 | 297 | 305.69 | 66.3855 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.7 | 185.2803 | 58.8 | 5 | 297 | 305.7 | 66.3849 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.71 | 185.2813 | 58.8 | 5 | 297 | 305.71 | 66.3843 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.72 | 185.2824 | 58.8 | 5 | 297 | 305.72 | 66.3838 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.73 | 185.2825 | 58.8 | 5 | 297 | 305.73 | 66.3832 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.74 | 185.2827 | 58.8 | 5 | 297 | 305.74 | 66.3826 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.75 | 185.2792 | 58.8 | 5 | 297 | 305.75 | 66.3821 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.76 | 185.2757 | 58.8 | 5 | 297 | 305.76 | 66.3815 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.77 | 185.2776 | 58.8 | 5 | 297 | 305.77 | 66.381 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.78 | 185.2796 | 58.8 | 5 | 297 | 305.78 | 66.3804 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.79 | 185.2787 | 58.8 | 5 | 297 | 305.79 | 66.3798 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.8 | 185.2778 | 58.8 | 5 | 297 | 305.8 | 66.3793 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.81 | 185.2852 | 58.8 | 5 | 297 | 305.81 | 66.3787 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.82 | 185.2926 | 58.8 | 5 | 297 | 305.82 | 66.3781 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.83 | 185.2954 | 58.8 | 5 | 297 | 305.83 | 66.3776 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.84 | 185.2982 | 58.8 | 5 | 297 | 305.84 | 66.377 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.85 | 185.3039 | 58.8 | 5 | 297 | 305.85 | 66.3764 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.86 | 185.3097 | 58.8 | 5 | 297 | 305.86 | 66.3758 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.87 | 185.3163 | 58.8 | 5 | 297 | 305.87 | 66.3752 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.88 | 185.3228 | 58.8 | 5 | 297 | 305.88 | 66.3746 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.89 | 185.3153 | 58.8 | 5 | 297 | 305.89 | 66.3741 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.9 | 185.3077 | 58.8 | 5 | 297 | 305.9 | 66.3735 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.91 | 185.3036 | 58.8 | 5 | 297 | 305.91 | 66.3729 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.92 | 185.2994 | 58.8 | 5 | 297 | 305.92 | 66.3723 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.93 | 185.292 | 58.8 | 5 | 297 | 305.93 | 66.3717 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.94 | 185.2845 | 58.8 | 5 | 297 | 305.94 | 66.3711 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.95 | 185.2823 | 58.8 | 5 | 297 | 305.95 | 66.3706 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.96 | 185.2801 | 58.8 | 5 | 297 | 305.96 | 66.37 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.97 | 185.2744 | 58.8 | 5 | 297 | 305.97 | 66.3695 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.98 | 185.2687 | 58.8 | 5 | 297 | 305.98 | 66.3689 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 305.99 | 185.2564 | 58.8 | 5 | 297 | 305.99 | 66.3683 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306 | 185.244 | 58.8 | 5 | 297 | 306 | 66.3678 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.01 | 185.236 | 58.8 | 5 | 297 | 306.01 | 66.3672 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.02 | 185.228 | 58.8 | 5 | 297 | 306.02 | 66.3666 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.03 | 185.2151 | 58.8 | 5 | 297 | 306.03 | 66.3661 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.04 | 185.2022 | 58.8 | 5 | 297 | 306.04 | 66.3655 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.05 | 185.1938 | 58.8 | 5 | 297 | 306.05 | 66.3649 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.06 | 185.1854 | 58.8 | 5 | 297 | 306.06 | 66.3644 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.07 | 185.1709 | 58.8 | 5 | 297 | 306.07 | 66.364 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.08 | 185.1564 | 58.8 | 5 | 297 | 306.08 | 66.3637 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.09 | 185.1443 | 58.8 | 5 | 297 | 306.09 | 66.3633 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.1 | 185.1322 | 58.8 | 5 | 297 | 306.1 | 66.363 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.11 | 185.1203 | 58.8 | 5 | 297 | 306.11 | 66.3626 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.12 | 185.1084 | 58.8 | 5 | 297 | 306.12 | 66.3623 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.13 | 185.0897 | 58.8 | 5 | 297 | 306.13 | 66.3622 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.14 | 185.0709 | 58.8 | 5 | 297 | 306.14 | 66.3621 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.15 | 185.0601 | 58.8 | 5 | 297 | 306.15 | 66.3625 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.16 | 185.0493 | 58.8 | 5 | 297 | 306.16 | 66.3629 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.17 | 185.0358 | 58.8 | 5 | 297 | 306.17 | 66.3636 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.18 | 185.0224 | 58.8 | 5 | 297 | 306.18 | 66.3644 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.19 | 185.0151 | 58.8 | 5 | 297 | 306.19 | 66.3652 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.2 | 185.0078 | 58.8 | 5 | 297 | 306.2 | 66.3659 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.21 | 184.9995 | 58.8 | 5 | 297 | 306.21 | 66.3667 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.22 | 184.9911 | 58.8 | 5 | 297 | 306.22 | 66.3675 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.23 | 184.9783 | 58.8 | 5 | 297 | 306.23 | 66.3682 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.24 | 184.9656 | 58.8 | 5 | 297 | 306.24 | 66.369 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.25 | 184.957 | 58.8 | 5 | 297 | 306.25 | 66.3697 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.26 | 184.9485 | 58.8 | 5 | 297 | 306.26 | 66.3705 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.27 | 184.9389 | 58.8 | 5 | 297 | 306.27 | 66.3712 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.28 | 184.9293 | 58.8 | 5 | 297 | 306.28 | 66.372 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.29 | 184.9266 | 58.8 | 5 | 297 | 306.29 | 66.3725 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.3 | 184.9239 | 58.8 | 5 | 297 | 306.3 | 66.3729 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.31 | 184.9154 | 58.8 | 5 | 297 | 306.31 | 66.3734 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.32 | 184.9069 | 58.8 | 5 | 297 | 306.32 | 66.3739 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.33 | 184.8999 | 58.8 | 5 | 297 | 306.33 | 66.3743 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.34 | 184.8929 | 58.8 | 5 | 297 | 306.34 | 66.3748 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.35 | 184.8908 | 58.8 | 5 | 297 | 306.35 | 66.3753 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.36 | 184.8887 | 58.8 | 5 | 297 | 306.36 | 66.3758 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.37 | 184.8796 | 58.8 | 5 | 297 | 306.37 | 66.3761 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.38 | 184.8704 | 58.8 | 5 | 297 | 306.38 | 66.3764 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.39 | 184.8705 | 58.8 | 5 | 297 | 306.39 | 66.3768 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.4 | 184.8706 | 58.8 | 5 | 297 | 306.4 | 66.3771 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.41 | 184.8692 | 58.8 | 5 | 297 | 306.41 | 66.3774 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.42 | 184.8678 | 58.8 | 5 | 297 | 306.42 | 66.3778 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.43 | 184.8749 | 58.8 | 5 | 297 | 306.43 | 66.3781 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.44 | 184.882 | 58.8 | 5 | 297 | 306.44 | 66.3783 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.45 | 184.8889 | 58.8 | 5 | 297 | 306.45 | 66.3786 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.46 | 184.8958 | 58.8 | 5 | 297 | 306.46 | 66.3789 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.47 | 184.8992 | 58.8 | 5 | 297 | 306.47 | 66.3792 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.48 | 184.9025 | 58.8 | 5 | 297 | 306.48 | 66.3795 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.49 | 184.9104 | 58.8 | 5 | 297 | 306.49 | 66.3798 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.5 | 184.9183 | 58.8 | 5 | 297 | 306.5 | 66.3801 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.51 | 184.9211 | 58.8 | 5 | 297 | 306.51 | 66.3791 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.52 | 184.9239 | 58.8 | 5 | 297 | 306.52 | 66.378 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.53 | 184.9331 | 58.8 | 5 | 297 | 306.53 | 66.377 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.54 | 184.9423 | 58.8 | 5 | 297 | 306.54 | 66.376 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.55 | 184.9482 | 58.8 | 5 | 297 | 306.55 | 66.3749 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.56 | 184.9542 | 58.8 | 5 | 297 | 306.56 | 66.3739 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.57 | 184.9621 | 58.8 | 5 | 297 | 306.57 | 66.3729 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.58 | 184.9699 | 58.8 | 5 | 297 | 306.58 | 66.3719 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.59 | 184.9797 | 58.8 | 5 | 297 | 306.59 | 66.3709 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.6 | 184.9895 | 58.8 | 5 | 297 | 306.6 | 66.3699 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.61 | 184.9919 | 58.8 | 5 | 297 | 306.61 | 66.3686 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.62 | 184.9942 | 58.8 | 5 | 297 | 306.62 | 66.3673 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.63 | 185.0026 | 58.8 | 5 | 297 | 306.63 | 66.3657 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.64 | 185.0111 | 58.8 | 5 | 297 | 306.64 | 66.3641 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.65 | 185.0168 | 58.8 | 5 | 297 | 306.65 | 66.3621 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.66 | 185.0226 | 58.8 | 5 | 297 | 306.66 | 66.36 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.67 | 185.0328 | 58.8 | 5 | 297 | 306.67 | 66.3579 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.68 | 185.043 | 58.8 | 5 | 297 | 306.68 | 66.3558 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.69 | 185.0543 | 58.8 | 5 | 297 | 306.69 | 66.3537 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.7 | 185.0656 | 58.8 | 5 | 297 | 306.7 | 66.3516 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.71 | 185.0701 | 58.8 | 5 | 297 | 306.71 | 66.3495 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.72 | 185.0747 | 58.8 | 5 | 297 | 306.72 | 66.3474 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.73 | 185.082 | 58.8 | 5 | 297 | 306.73 | 66.3453 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.74 | 185.0893 | 58.8 | 5 | 297 | 306.74 | 66.3432 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.75 | 185.0929 | 58.8 | 5 | 297 | 306.75 | 66.3416 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.76 | 185.0965 | 58.8 | 5 | 297 | 306.76 | 66.3399 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.77 | 185.1032 | 58.8 | 5 | 297 | 306.77 | 66.3383 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.78 | 185.1098 | 58.8 | 5 | 297 | 306.78 | 66.3366 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.79 | 185.1138 | 58.8 | 5 | 297 | 306.79 | 66.3355 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.8 | 185.1178 | 58.8 | 5 | 297 | 306.8 | 66.3344 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.81 | 185.1229 | 58.8 | 5 | 297 | 306.81 | 66.3333 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.82 | 185.1279 | 58.8 | 5 | 297 | 306.82 | 66.3322 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.83 | 185.1375 | 58.8 | 5 | 297 | 306.83 | 66.331 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.84 | 185.1472 | 58.8 | 5 | 297 | 306.84 | 66.3299 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.85 | 185.1441 | 58.8 | 5 | 297 | 306.85 | 66.3273 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.86 | 185.141 | 58.8 | 5 | 297 | 306.86 | 66.3248 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.87 | 185.1432 | 58.8 | 5 | 297 | 306.87 | 66.3224 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.88 | 185.1454 | 58.8 | 5 | 297 | 306.88 | 66.32 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.89 | 185.145 | 58.8 | 5 | 297 | 306.89 | 66.3176 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.9 | 185.1446 | 58.8 | 5 | 297 | 306.9 | 66.3152 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.91 | 185.1517 | 58.8 | 5 | 297 | 306.91 | 66.3128 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.92 | 185.1589 | 58.8 | 5 | 297 | 306.92 | 66.3105 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.93 | 185.1605 | 58.8 | 5 | 297 | 306.93 | 66.3081 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.94 | 185.162 | 58.8 | 5 | 297 | 306.94 | 66.3057 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.95 | 185.1595 | 58.8 | 5 | 297 | 306.95 | 66.304 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.96 | 185.157 | 58.8 | 5 | 297 | 306.96 | 66.3023 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.97 | 185.1531 | 58.8 | 5 | 297 | 306.97 | 66.3007 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.98 | 185.1491 | 58.8 | 5 | 297 | 306.98 | 66.299 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 306.99 | 185.1418 | 58.8 | 5 | 297 | 306.99 | 66.2973 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307 | 185.1344 | 58.8 | 5 | 297 | 307 | 66.2956 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.01 | 185.1339 | 58.8 | 5 | 297 | 307.01 | 66.2952 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.02 | 185.1333 | 58.8 | 5 | 297 | 307.02 | 66.2948 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.03 | 185.1292 | 58.8 | 5 | 297 | 307.03 | 66.2945 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.04 | 185.125 | 58.8 | 5 | 297 | 307.04 | 66.2941 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.05 | 185.1214 | 58.8 | 5 | 297 | 307.05 | 66.2933 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.06 | 185.1177 | 58.8 | 5 | 297 | 307.06 | 66.2925 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.07 | 185.1131 | 58.8 | 5 | 297 | 307.07 | 66.2916 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.08 | 185.1085 | 58.8 | 5 | 297 | 307.08 | 66.2906 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.09 | 185.1015 | 58.8 | 5 | 297 | 307.09 | 66.2897 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.1 | 185.0944 | 58.8 | 5 | 297 | 307.1 | 66.2888 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.11 | 185.0939 | 58.8 | 5 | 297 | 307.11 | 66.2882 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.12 | 185.0934 | 58.8 | 5 | 297 | 307.12 | 66.2876 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.13 | 185.0868 | 58.8 | 5 | 297 | 307.13 | 66.2873 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.14 | 185.0802 | 58.8 | 5 | 297 | 307.14 | 66.287 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.15 | 185.0763 | 58.8 | 5 | 297 | 307.15 | 66.2867 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.16 | 185.0723 | 58.8 | 5 | 297 | 307.16 | 66.2864 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.17 | 185.0677 | 58.8 | 5 | 297 | 307.17 | 66.2861 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.18 | 185.0632 | 58.8 | 5 | 297 | 307.18 | 66.2858 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.19 | 185.055 | 58.8 | 5 | 297 | 307.19 | 66.2856 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.2 | 185.0469 | 58.8 | 5 | 297 | 307.2 | 66.2853 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.21 | 185.0421 | 58.8 | 5 | 297 | 307.21 | 66.285 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.22 | 185.0373 | 58.8 | 5 | 297 | 307.22 | 66.2848 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.23 | 185.0299 | 58.8 | 5 | 297 | 307.23 | 66.2845 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.24 | 185.0225 | 58.8 | 5 | 297 | 307.24 | 66.2843 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.25 | 185.0191 | 58.8 | 5 | 297 | 307.25 | 66.2836 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.26 | 185.0157 | 58.8 | 5 | 297 | 307.26 | 66.2828 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.27 | 185.0096 | 58.8 | 5 | 297 | 307.27 | 66.2822 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.28 | 185.0034 | 58.8 | 5 | 297 | 307.28 | 66.2815 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.29 | 184.9938 | 58.8 | 5 | 297 | 307.29 | 66.2801 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.3 | 184.9841 | 58.8 | 5 | 297 | 307.3 | 66.2788 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.31 | 184.9797 | 58.8 | 5 | 297 | 307.31 | 66.2774 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.32 | 184.9754 | 58.8 | 5 | 297 | 307.32 | 66.2761 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.33 | 184.9627 | 58.8 | 5 | 297 | 307.33 | 66.2747 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.34 | 184.95 | 58.8 | 5 | 297 | 307.34 | 66.2733 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.35 | 184.9457 | 58.8 | 5 | 297 | 307.35 | 66.2733 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.36 | 184.9415 | 58.8 | 5 | 297 | 307.36 | 66.2734 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.37 | 184.9319 | 58.8 | 5 | 297 | 307.37 | 66.2734 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.38 | 184.9223 | 58.8 | 5 | 297 | 307.38 | 66.2735 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.39 | 184.9175 | 58.8 | 5 | 297 | 307.39 | 66.2732 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.4 | 184.9128 | 58.8 | 5 | 297 | 307.4 | 66.2729 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.41 | 184.9052 | 58.8 | 5 | 297 | 307.41 | 66.2726 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.42 | 184.8976 | 58.8 | 5 | 297 | 307.42 | 66.2723 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.43 | 184.8872 | 58.8 | 5 | 297 | 307.43 | 66.2719 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.44 | 184.8769 | 58.8 | 5 | 297 | 307.44 | 66.2716 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.45 | 184.8706 | 58.8 | 5 | 297 | 307.45 | 66.2706 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.46 | 184.8643 | 58.8 | 5 | 297 | 307.46 | 66.2696 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.47 | 184.8585 | 58.8 | 5 | 297 | 307.47 | 66.2736 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.48 | 184.8528 | 58.8 | 5 | 297 | 307.48 | 66.2776 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.49 | 184.8531 | 58.8 | 5 | 297 | 307.49 | 66.2816 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.5 | 184.8534 | 58.8 | 5 | 297 | 307.5 | 66.2857 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.51 | 184.8493 | 58.8 | 5 | 297 | 307.51 | 66.2966 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.52 | 184.8453 | 58.8 | 5 | 297 | 307.52 | 66.3075 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.53 | 184.8425 | 58.8 | 5 | 297 | 307.53 | 66.3187 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.54 | 184.8397 | 58.8 | 5 | 297 | 307.54 | 66.33 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.55 | 184.8396 | 58.8 | 5 | 297 | 307.55 | 66.3417 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.56 | 184.8395 | 58.8 | 5 | 297 | 307.56 | 66.3534 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.57 | 184.8355 | 58.8 | 5 | 297 | 307.57 | 66.3649 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.58 | 184.8315 | 58.8 | 5 | 297 | 307.58 | 66.3764 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.59 | 184.8291 | 58.8 | 5 | 297 | 307.59 | 66.3878 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.6 | 184.8267 | 58.8 | 5 | 297 | 307.6 | 66.3993 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.61 | 184.8209 | 58.8 | 5 | 297 | 307.61 | 66.4103 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.62 | 184.815 | 58.8 | 5 | 297 | 307.62 | 66.4213 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.63 | 184.8153 | 58.8 | 5 | 297 | 307.63 | 66.4321 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.64 | 184.8156 | 58.8 | 5 | 297 | 307.64 | 66.4428 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.65 | 184.8169 | 58.8 | 5 | 297 | 307.65 | 66.4536 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.66 | 184.8182 | 58.8 | 5 | 297 | 307.66 | 66.4643 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.67 | 184.8141 | 58.8 | 5 | 297 | 307.67 | 66.4751 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.68 | 184.81 | 58.8 | 5 | 297 | 307.68 | 66.4858 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.69 | 184.8075 | 58.8 | 5 | 297 | 307.69 | 66.4965 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.7 | 184.805 | 58.8 | 5 | 297 | 307.7 | 66.5072 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.71 | 184.799 | 58.8 | 5 | 297 | 307.71 | 66.518 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.72 | 184.7931 | 58.8 | 5 | 297 | 307.72 | 66.5287 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.73 | 184.793 | 58.8 | 5 | 297 | 307.73 | 66.5392 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.74 | 184.7929 | 58.8 | 5 | 297 | 307.74 | 66.5498 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.75 | 184.7908 | 58.8 | 5 | 297 | 307.75 | 66.5603 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.76 | 184.7888 | 58.8 | 5 | 297 | 307.76 | 66.5708 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.77 | 184.7876 | 58.8 | 5 | 297 | 307.77 | 66.5813 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.78 | 184.7863 | 58.8 | 5 | 297 | 307.78 | 66.5918 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.79 | 184.7904 | 58.8 | 5 | 297 | 307.79 | 66.6028 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.8 | 184.7944 | 58.8 | 5 | 297 | 307.8 | 66.6137 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.81 | 184.7906 | 58.8 | 5 | 297 | 307.81 | 66.6247 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.82 | 184.7867 | 58.8 | 5 | 297 | 307.82 | 66.6357 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.83 | 184.788 | 58.8 | 5 | 297 | 307.83 | 66.6467 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.84 | 184.7893 | 58.8 | 5 | 297 | 307.84 | 66.6577 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.85 | 184.7852 | 58.8 | 5 | 297 | 307.85 | 66.6686 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.86 | 184.7811 | 58.8 | 5 | 297 | 307.86 | 66.6796 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.87 | 184.7831 | 58.8 | 5 | 297 | 307.87 | 66.6906 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.88 | 184.7852 | 58.8 | 5 | 297 | 307.88 | 66.7016 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.89 | 184.7875 | 58.8 | 5 | 297 | 307.89 | 66.7129 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.9 | 184.7899 | 58.8 | 5 | 297 | 307.9 | 66.7242 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.91 | 184.7899 | 58.8 | 5 | 297 | 307.91 | 66.7355 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.92 | 184.79 | 58.8 | 5 | 297 | 307.92 | 66.7469 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.93 | 184.7915 | 58.8 | 5 | 297 | 307.93 | 66.7582 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.94 | 184.7931 | 58.8 | 5 | 297 | 307.94 | 66.7695 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.95 | 184.7904 | 58.8 | 5 | 297 | 307.95 | 66.7809 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.96 | 184.7877 | 58.8 | 5 | 297 | 307.96 | 66.7922 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.97 | 184.7914 | 58.8 | 5 | 297 | 307.97 | 66.7985 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.98 | 184.795 | 58.8 | 5 | 297 | 307.98 | 66.8048 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 307.99 | 184.7961 | 58.8 | 5 | 297 | 307.99 | 66.8111 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308 | 184.7971 | 58.8 | 5 | 297 | 308 | 66.8175 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.01 | 184.7985 | 58.8 | 5 | 297 | 308.01 | 66.8169 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.02 | 184.7999 | 58.8 | 5 | 297 | 308.02 | 66.8164 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.03 | 184.8037 | 58.8 | 5 | 297 | 308.03 | 66.8154 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.04 | 184.8075 | 58.8 | 5 | 297 | 308.04 | 66.8145 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.05 | 184.8054 | 58.8 | 5 | 297 | 308.05 | 66.8136 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.06 | 184.8032 | 58.8 | 5 | 297 | 308.06 | 66.8126 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.07 | 184.8092 | 58.8 | 5 | 297 | 308.07 | 66.812 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.08 | 184.8152 | 58.8 | 5 | 297 | 308.08 | 66.8114 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.09 | 184.8169 | 58.8 | 5 | 297 | 308.09 | 66.8108 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.1 | 184.8186 | 58.8 | 5 | 297 | 308.1 | 66.8102 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.11 | 184.8248 | 58.8 | 5 | 297 | 308.11 | 66.81 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.12 | 184.831 | 58.8 | 5 | 297 | 308.12 | 66.8098 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.13 | 184.84 | 58.8 | 5 | 297 | 308.13 | 66.8083 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.14 | 184.849 | 58.8 | 5 | 297 | 308.14 | 66.8068 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.15 | 184.8546 | 58.8 | 5 | 297 | 308.15 | 66.8054 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.16 | 184.8602 | 58.8 | 5 | 297 | 308.16 | 66.8039 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.17 | 184.8703 | 58.8 | 5 | 297 | 308.17 | 66.8024 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.18 | 184.8805 | 58.8 | 5 | 297 | 308.18 | 66.801 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.19 | 184.8872 | 58.8 | 5 | 297 | 308.19 | 66.7995 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.2 | 184.894 | 58.8 | 5 | 297 | 308.2 | 66.798 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.21 | 184.9042 | 58.8 | 5 | 297 | 308.21 | 66.7966 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.22 | 184.9144 | 58.8 | 5 | 297 | 308.22 | 66.7951 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.23 | 184.9232 | 58.8 | 5 | 297 | 308.23 | 66.7938 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.24 | 184.9321 | 58.8 | 5 | 297 | 308.24 | 66.7925 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.25 | 184.9395 | 58.8 | 5 | 297 | 308.25 | 66.7911 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.26 | 184.947 | 58.8 | 5 | 297 | 308.26 | 66.7897 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.27 | 184.9562 | 58.8 | 5 | 297 | 308.27 | 66.7889 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.28 | 184.9655 | 58.8 | 5 | 297 | 308.28 | 66.7881 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.29 | 184.9679 | 58.8 | 5 | 297 | 308.29 | 66.7871 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.3 | 184.9704 | 58.8 | 5 | 297 | 308.3 | 66.7862 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.31 | 184.9762 | 58.8 | 5 | 297 | 308.31 | 66.7852 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.32 | 184.9821 | 58.8 | 5 | 297 | 308.32 | 66.7842 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.33 | 184.9861 | 58.8 | 5 | 297 | 308.33 | 66.7832 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.34 | 184.9901 | 58.8 | 5 | 297 | 308.34 | 66.7822 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.35 | 184.9989 | 58.8 | 5 | 297 | 308.35 | 66.7813 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.36 | 185.0076 | 58.8 | 5 | 297 | 308.36 | 66.7803 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.37 | 185.0162 | 58.8 | 5 | 297 | 308.37 | 66.7793 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.38 | 185.0247 | 58.8 | 5 | 297 | 308.38 | 66.7783 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.39 | 185.0287 | 58.8 | 5 | 297 | 308.39 | 66.7774 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.4 | 185.0327 | 58.8 | 5 | 297 | 308.4 | 66.7764 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.41 | 185.0373 | 58.8 | 5 | 297 | 308.41 | 66.7754 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.42 | 185.0419 | 58.8 | 5 | 297 | 308.42 | 66.7745 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.43 | 185.0466 | 58.8 | 5 | 297 | 308.43 | 66.7735 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.44 | 185.0513 | 58.8 | 5 | 297 | 308.44 | 66.7725 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.45 | 185.0603 | 58.8 | 5 | 297 | 308.45 | 66.7715 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.46 | 185.0693 | 58.8 | 5 | 297 | 308.46 | 66.7705 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.47 | 185.0748 | 58.8 | 5 | 297 | 308.47 | 66.7695 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.48 | 185.0802 | 58.8 | 5 | 297 | 308.48 | 66.7685 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.49 | 185.0852 | 58.8 | 5 | 297 | 308.49 | 66.7675 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.5 | 185.0901 | 58.8 | 5 | 297 | 308.5 | 66.7665 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.51 | 185.0972 | 58.8 | 5 | 297 | 308.51 | 66.7655 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.52 | 185.1043 | 58.8 | 5 | 297 | 308.52 | 66.7645 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.53 | 185.1063 | 58.8 | 5 | 297 | 308.53 | 66.7635 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.54 | 185.1084 | 58.8 | 5 | 297 | 308.54 | 66.7625 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.55 | 185.1138 | 58.8 | 5 | 297 | 308.55 | 66.7616 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.56 | 185.1192 | 58.8 | 5 | 297 | 308.56 | 66.7607 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.57 | 185.1194 | 58.8 | 5 | 297 | 308.57 | 66.7598 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.58 | 185.1196 | 58.8 | 5 | 297 | 308.58 | 66.759 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.59 | 185.1251 | 58.8 | 5 | 297 | 308.59 | 66.7581 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.6 | 185.1306 | 58.8 | 5 | 297 | 308.6 | 66.7572 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.61 | 185.1334 | 58.8 | 5 | 297 | 308.61 | 66.7538 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.62 | 185.1361 | 58.8 | 5 | 297 | 308.62 | 66.7504 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.63 | 185.1335 | 58.8 | 5 | 297 | 308.63 | 66.7483 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.64 | 185.1308 | 58.8 | 5 | 297 | 308.64 | 66.7461 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.65 | 185.1305 | 58.8 | 5 | 297 | 308.65 | 66.744 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.66 | 185.1302 | 58.8 | 5 | 297 | 308.66 | 66.7419 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.67 | 185.1253 | 58.8 | 5 | 297 | 308.67 | 66.7397 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.68 | 185.1203 | 58.8 | 5 | 297 | 308.68 | 66.7376 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.69 | 185.1213 | 58.8 | 5 | 297 | 308.69 | 66.7316 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.7 | 185.1223 | 58.8 | 5 | 297 | 308.7 | 66.7256 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.71 | 185.1223 | 58.8 | 5 | 297 | 308.71 | 66.7196 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.72 | 185.1223 | 58.8 | 5 | 297 | 308.72 | 66.7135 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.73 | 185.1207 | 58.8 | 5 | 297 | 308.73 | 66.705 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.74 | 185.119 | 58.8 | 5 | 297 | 308.74 | 66.6965 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.75 | 185.1185 | 58.8 | 5 | 297 | 308.75 | 66.6881 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.76 | 185.1179 | 58.8 | 5 | 297 | 308.76 | 66.6797 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.77 | 185.1131 | 58.8 | 5 | 297 | 308.77 | 66.6707 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.78 | 185.1084 | 58.8 | 5 | 297 | 308.78 | 66.6617 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.79 | 185.1096 | 58.8 | 5 | 297 | 308.79 | 66.6529 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.8 | 185.1108 | 58.8 | 5 | 297 | 308.8 | 66.6441 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.81 | 185.1076 | 58.8 | 5 | 297 | 308.81 | 66.6353 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.82 | 185.1044 | 58.8 | 5 | 297 | 308.82 | 66.6265 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.83 | 185.0973 | 58.8 | 5 | 297 | 308.83 | 66.6176 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.84 | 185.0903 | 58.8 | 5 | 297 | 308.84 | 66.6088 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.85 | 185.0847 | 58.8 | 5 | 297 | 308.85 | 66.6002 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.86 | 185.0791 | 58.8 | 5 | 297 | 308.86 | 66.5915 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.87 | 185.0695 | 58.8 | 5 | 297 | 308.87 | 66.5829 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.88 | 185.0599 | 58.8 | 5 | 297 | 308.88 | 66.5743 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.89 | 185.0514 | 58.8 | 5 | 297 | 308.89 | 66.5656 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.9 | 185.0428 | 58.8 | 5 | 297 | 308.9 | 66.557 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.91 | 185.0328 | 58.8 | 5 | 297 | 308.91 | 66.5483 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.92 | 185.0227 | 58.8 | 5 | 297 | 308.92 | 66.5397 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.93 | 185.0166 | 58.8 | 5 | 297 | 308.93 | 66.5311 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.94 | 185.0105 | 58.8 | 5 | 297 | 308.94 | 66.5224 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.95 | 185.0027 | 58.8 | 5 | 297 | 308.95 | 66.5138 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.96 | 184.9949 | 58.8 | 5 | 297 | 308.96 | 66.5052 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.97 | 184.9878 | 58.8 | 5 | 297 | 308.97 | 66.4966 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.98 | 184.9807 | 58.8 | 5 | 297 | 308.98 | 66.4879 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 308.99 | 184.9767 | 58.8 | 5 | 297 | 308.99 | 66.4793 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309 | 184.9727 | 58.8 | 5 | 297 | 309 | 66.4707 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.01 | 184.9652 | 58.8 | 5 | 297 | 309.01 | 66.4621 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.02 | 184.9578 | 58.8 | 5 | 297 | 309.02 | 66.4534 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.03 | 184.9576 | 58.8 | 5 | 297 | 309.03 | 66.4448 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.04 | 184.9575 | 58.8 | 5 | 297 | 309.04 | 66.4362 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.05 | 184.9539 | 58.8 | 5 | 297 | 309.05 | 66.4275 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.06 | 184.9503 | 58.8 | 5 | 297 | 309.06 | 66.4187 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.07 | 184.9481 | 58.8 | 5 | 297 | 309.07 | 66.41 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.08 | 184.9458 | 58.8 | 5 | 297 | 309.08 | 66.4012 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.09 | 184.9424 | 58.8 | 5 | 297 | 309.09 | 66.3925 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.1 | 184.9389 | 58.8 | 5 | 297 | 309.1 | 66.3838 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.11 | 184.9356 | 58.8 | 5 | 297 | 309.11 | 66.3776 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.12 | 184.9323 | 58.8 | 5 | 297 | 309.12 | 66.3713 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.13 | 184.9295 | 58.8 | 5 | 297 | 309.13 | 66.3652 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.14 | 184.9267 | 58.8 | 5 | 297 | 309.14 | 66.359 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.15 | 184.9223 | 58.8 | 5 | 297 | 309.15 | 66.3528 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.16 | 184.9179 | 58.8 | 5 | 297 | 309.16 | 66.3466 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.17 | 184.9202 | 58.8 | 5 | 297 | 309.17 | 66.3404 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.18 | 184.9225 | 58.8 | 5 | 297 | 309.18 | 66.3342 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.19 | 184.9181 | 58.8 | 5 | 297 | 309.19 | 66.3319 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.2 | 184.9137 | 58.8 | 5 | 297 | 309.2 | 66.3296 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.21 | 184.9099 | 58.8 | 5 | 297 | 309.21 | 66.3273 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.22 | 184.906 | 58.8 | 5 | 297 | 309.22 | 66.325 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.23 | 184.9033 | 58.8 | 5 | 297 | 309.23 | 66.3252 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.24 | 184.9005 | 58.8 | 5 | 297 | 309.24 | 66.3254 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.25 | 184.898 | 58.8 | 5 | 297 | 309.25 | 66.3257 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.26 | 184.8954 | 58.8 | 5 | 297 | 309.26 | 66.326 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.27 | 184.894 | 58.8 | 5 | 297 | 309.27 | 66.3263 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.28 | 184.8927 | 58.8 | 5 | 297 | 309.28 | 66.3266 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.29 | 184.8885 | 58.8 | 5 | 297 | 309.29 | 66.3269 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.3 | 184.8842 | 58.8 | 5 | 297 | 309.3 | 66.3272 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.31 | 184.8864 | 58.8 | 5 | 297 | 309.31 | 66.3275 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.32 | 184.8884 | 58.8 | 5 | 297 | 309.32 | 66.3278 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.33 | 184.8969 | 58.8 | 5 | 297 | 309.33 | 66.3281 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.34 | 184.9053 | 58.8 | 5 | 297 | 309.34 | 66.3284 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.35 | 184.9101 | 58.8 | 5 | 297 | 309.35 | 66.3285 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.36 | 184.9149 | 58.8 | 5 | 297 | 309.36 | 66.3287 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.37 | 184.9227 | 58.8 | 5 | 297 | 309.37 | 66.3288 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.38 | 184.9306 | 58.8 | 5 | 297 | 309.38 | 66.3289 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.39 | 184.9355 | 58.8 | 5 | 297 | 309.39 | 66.3342 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.4 | 184.9405 | 58.8 | 5 | 297 | 309.4 | 66.3395 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.41 | 184.9504 | 58.8 | 5 | 297 | 309.41 | 66.3448 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.42 | 184.9603 | 58.8 | 5 | 297 | 309.42 | 66.3501 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.43 | 184.9667 | 58.8 | 5 | 297 | 309.43 | 66.3554 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.44 | 184.9731 | 58.8 | 5 | 297 | 309.44 | 66.3607 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.45 | 184.9803 | 58.8 | 5 | 297 | 309.45 | 66.366 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.46 | 184.9875 | 58.8 | 5 | 297 | 309.46 | 66.3713 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.47 | 184.9954 | 58.8 | 5 | 297 | 309.47 | 66.3766 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.48 | 185.0033 | 58.8 | 5 | 297 | 309.48 | 66.3819 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.49 | 185.0081 | 58.8 | 5 | 297 | 309.49 | 66.3874 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.5 | 185.013 | 58.8 | 5 | 297 | 309.5 | 66.3928 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.51 | 185.0212 | 58.8 | 5 | 297 | 309.51 | 66.3983 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.52 | 185.0294 | 58.8 | 5 | 297 | 309.52 | 66.4037 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.53 | 185.0309 | 58.8 | 5 | 297 | 309.53 | 66.4092 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.54 | 185.0323 | 58.8 | 5 | 297 | 309.54 | 66.4146 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.55 | 185.04 | 58.8 | 5 | 297 | 309.55 | 66.4201 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.56 | 185.0477 | 58.8 | 5 | 297 | 309.56 | 66.4255 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.57 | 185.0566 | 58.8 | 5 | 297 | 309.57 | 66.431 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.58 | 185.0655 | 58.8 | 5 | 297 | 309.58 | 66.4365 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.59 | 185.0723 | 58.8 | 5 | 297 | 309.59 | 66.442 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.6 | 185.0791 | 58.8 | 5 | 297 | 309.6 | 66.4475 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.61 | 185.0864 | 58.8 | 5 | 297 | 309.61 | 66.453 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.62 | 185.0937 | 58.8 | 5 | 297 | 309.62 | 66.4585 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.63 | 185.0977 | 58.8 | 5 | 297 | 309.63 | 66.4638 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.64 | 185.1017 | 58.8 | 5 | 297 | 309.64 | 66.4692 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.65 | 185.1104 | 58.8 | 5 | 297 | 309.65 | 66.4746 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.66 | 185.1192 | 58.8 | 5 | 297 | 309.66 | 66.48 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.67 | 185.1244 | 58.8 | 5 | 297 | 309.67 | 66.4854 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.68 | 185.1297 | 58.8 | 5 | 297 | 309.68 | 66.4908 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.69 | 185.1363 | 58.8 | 5 | 297 | 309.69 | 66.4962 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.7 | 185.1429 | 58.8 | 5 | 297 | 309.7 | 66.5016 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.71 | 185.1499 | 58.8 | 5 | 297 | 309.71 | 66.5071 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.72 | 185.1569 | 58.8 | 5 | 297 | 309.72 | 66.5125 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.73 | 185.1611 | 58.8 | 5 | 297 | 309.73 | 66.518 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.74 | 185.1654 | 58.8 | 5 | 297 | 309.74 | 66.5234 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.75 | 185.1723 | 58.8 | 5 | 297 | 309.75 | 66.53 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.76 | 185.1792 | 58.8 | 5 | 297 | 309.76 | 66.5367 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.77 | 185.183 | 58.8 | 5 | 297 | 309.77 | 66.543 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.78 | 185.1868 | 58.8 | 5 | 297 | 309.78 | 66.5493 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.79 | 185.1936 | 58.8 | 5 | 297 | 309.79 | 66.5556 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.8 | 185.2004 | 58.8 | 5 | 297 | 309.8 | 66.5619 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.81 | 185.2076 | 58.8 | 5 | 297 | 309.81 | 66.5656 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.82 | 185.2149 | 58.8 | 5 | 297 | 309.82 | 66.5694 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.83 | 185.2183 | 58.8 | 5 | 297 | 309.83 | 66.5723 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.84 | 185.2216 | 58.8 | 5 | 297 | 309.84 | 66.5752 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.85 | 185.2236 | 58.8 | 5 | 297 | 309.85 | 66.5782 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.86 | 185.2255 | 58.8 | 5 | 297 | 309.86 | 66.5812 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.87 | 185.2244 | 58.8 | 5 | 297 | 309.87 | 66.5843 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.88 | 185.2233 | 58.8 | 5 | 297 | 309.88 | 66.5875 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.89 | 185.2294 | 58.8 | 5 | 297 | 309.89 | 66.5854 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.9 | 185.2355 | 58.8 | 5 | 297 | 309.9 | 66.5834 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.91 | 185.2398 | 58.8 | 5 | 297 | 309.91 | 66.5814 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.92 | 185.2441 | 58.8 | 5 | 297 | 309.92 | 66.5795 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.93 | 185.2429 | 58.8 | 5 | 297 | 309.93 | 66.5775 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.94 | 185.2417 | 58.8 | 5 | 297 | 309.94 | 66.5755 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.95 | 185.2414 | 58.8 | 5 | 297 | 309.95 | 66.5735 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.96 | 185.241 | 58.8 | 5 | 297 | 309.96 | 66.5715 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.97 | 185.2366 | 58.8 | 5 | 297 | 309.97 | 66.5695 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.98 | 185.2321 | 58.8 | 5 | 297 | 309.98 | 66.5675 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 309.99 | 185.2305 | 58.8 | 5 | 297 | 309.99 | 66.5653 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310 | 185.2289 | 58.8 | 5 | 297 | 310 | 66.5632 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.01 | 185.2223 | 58.8 | 5 | 297 | 310.01 | 66.5606 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.02 | 185.2157 | 58.8 | 5 | 297 | 310.02 | 66.5581 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.03 | 185.2165 | 58.8 | 5 | 297 | 310.03 | 66.5555 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.04 | 185.2173 | 58.8 | 5 | 297 | 310.04 | 66.553 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.05 | 185.2153 | 58.8 | 5 | 297 | 310.05 | 66.5508 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.06 | 185.2132 | 58.8 | 5 | 297 | 310.06 | 66.5486 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.07 | 185.2087 | 58.8 | 5 | 297 | 310.07 | 66.5464 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.08 | 185.2042 | 58.8 | 5 | 297 | 310.08 | 66.5442 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.09 | 185.1935 | 58.8 | 5 | 297 | 310.09 | 66.542 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.1 | 185.1827 | 58.8 | 5 | 297 | 310.1 | 66.5398 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.11 | 185.1688 | 58.8 | 5 | 297 | 310.11 | 66.5377 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.12 | 185.155 | 58.8 | 5 | 297 | 310.12 | 66.5356 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.13 | 185.1462 | 58.8 | 5 | 297 | 310.13 | 66.5337 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.14 | 185.1374 | 58.8 | 5 | 297 | 310.14 | 66.5318 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.15 | 185.1262 | 58.8 | 5 | 297 | 310.15 | 66.5298 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.16 | 185.115 | 58.8 | 5 | 297 | 310.16 | 66.5278 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.17 | 185.1032 | 58.8 | 5 | 297 | 310.17 | 66.5258 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.18 | 185.0914 | 58.8 | 5 | 297 | 310.18 | 66.5239 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.19 | 185.0844 | 58.8 | 5 | 297 | 310.19 | 66.5219 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.2 | 185.0775 | 58.8 | 5 | 297 | 310.2 | 66.52 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.21 | 185.0663 | 58.8 | 5 | 297 | 310.21 | 66.518 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.22 | 185.0552 | 58.8 | 5 | 297 | 310.22 | 66.516 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.23 | 185.047 | 58.8 | 5 | 297 | 310.23 | 66.514 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.24 | 185.0389 | 58.8 | 5 | 297 | 310.24 | 66.512 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.25 | 185.0255 | 58.8 | 5 | 297 | 310.25 | 66.5078 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.26 | 185.0121 | 58.8 | 5 | 297 | 310.26 | 66.5035 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.27 | 185.0026 | 58.8 | 5 | 297 | 310.27 | 66.4995 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.28 | 184.993 | 58.8 | 5 | 297 | 310.28 | 66.4956 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.29 | 184.9861 | 58.8 | 5 | 297 | 310.29 | 66.4916 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.3 | 184.9791 | 58.8 | 5 | 297 | 310.3 | 66.4877 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.31 | 184.9682 | 58.8 | 5 | 297 | 310.31 | 66.4863 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.32 | 184.9574 | 58.8 | 5 | 297 | 310.32 | 66.485 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.33 | 184.951 | 58.8 | 5 | 297 | 310.33 | 66.4844 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.34 | 184.9447 | 58.8 | 5 | 297 | 310.34 | 66.4839 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.35 | 184.9368 | 58.8 | 5 | 297 | 310.35 | 66.4833 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.36 | 184.9288 | 58.8 | 5 | 297 | 310.36 | 66.4827 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.37 | 184.9258 | 58.8 | 5 | 297 | 310.37 | 66.4819 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.38 | 184.9228 | 58.8 | 5 | 297 | 310.38 | 66.4812 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.39 | 184.9193 | 58.8 | 5 | 297 | 310.39 | 66.4804 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.4 | 184.9157 | 58.8 | 5 | 297 | 310.4 | 66.4797 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.41 | 184.911 | 58.8 | 5 | 297 | 310.41 | 66.4787 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.42 | 184.9062 | 58.8 | 5 | 297 | 310.42 | 66.4778 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.43 | 184.91 | 58.8 | 5 | 297 | 310.43 | 66.4768 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.44 | 184.9139 | 58.8 | 5 | 297 | 310.44 | 66.4758 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.45 | 184.9112 | 58.8 | 5 | 297 | 310.45 | 66.4748 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.46 | 184.9084 | 58.8 | 5 | 297 | 310.46 | 66.4739 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.47 | 184.9117 | 58.8 | 5 | 297 | 310.47 | 66.4729 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.48 | 184.9149 | 58.8 | 5 | 297 | 310.48 | 66.4719 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.49 | 184.9122 | 58.8 | 5 | 297 | 310.49 | 66.4709 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.5 | 184.9095 | 58.8 | 5 | 297 | 310.5 | 66.4699 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.51 | 184.9148 | 58.8 | 5 | 297 | 310.51 | 66.4694 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.52 | 184.9201 | 58.8 | 5 | 297 | 310.52 | 66.4688 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.53 | 184.92 | 58.8 | 5 | 297 | 310.53 | 66.4683 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.54 | 184.92 | 58.8 | 5 | 297 | 310.54 | 66.4677 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.55 | 184.9166 | 58.8 | 5 | 297 | 310.55 | 66.4662 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.56 | 184.9133 | 58.8 | 5 | 297 | 310.56 | 66.4648 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.57 | 184.9108 | 58.8 | 5 | 297 | 310.57 | 66.4633 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.58 | 184.9083 | 58.8 | 5 | 297 | 310.58 | 66.4618 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.59 | 184.9094 | 58.8 | 5 | 297 | 310.59 | 66.4603 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.6 | 184.9104 | 58.8 | 5 | 297 | 310.6 | 66.4589 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.61 | 184.9163 | 58.8 | 5 | 297 | 310.61 | 66.4573 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.62 | 184.9222 | 58.8 | 5 | 297 | 310.62 | 66.4556 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.63 | 184.9277 | 58.8 | 5 | 297 | 310.63 | 66.454 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.64 | 184.9332 | 58.8 | 5 | 297 | 310.64 | 66.4523 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.65 | 184.9388 | 58.8 | 5 | 297 | 310.65 | 66.4507 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.66 | 184.9445 | 58.8 | 5 | 297 | 310.66 | 66.449 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.67 | 184.9498 | 58.8 | 5 | 297 | 310.67 | 66.4474 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.68 | 184.9551 | 58.8 | 5 | 297 | 310.68 | 66.4457 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.69 | 184.9536 | 58.8 | 5 | 297 | 310.69 | 66.444 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.7 | 184.952 | 58.8 | 5 | 297 | 310.7 | 66.4424 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.71 | 184.957 | 58.8 | 5 | 297 | 310.71 | 66.4407 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.72 | 184.962 | 58.8 | 5 | 297 | 310.72 | 66.439 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.73 | 184.9618 | 58.8 | 5 | 297 | 310.73 | 66.4374 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.74 | 184.9616 | 58.8 | 5 | 297 | 310.74 | 66.4357 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.75 | 184.9654 | 58.8 | 5 | 297 | 310.75 | 66.435 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.76 | 184.9692 | 58.8 | 5 | 297 | 310.76 | 66.4343 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.77 | 184.9771 | 58.8 | 5 | 297 | 310.77 | 66.4312 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.78 | 184.985 | 58.8 | 5 | 297 | 310.78 | 66.428 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.79 | 184.9878 | 58.8 | 5 | 297 | 310.79 | 66.4247 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.8 | 184.9906 | 58.8 | 5 | 297 | 310.8 | 66.4215 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.81 | 184.9931 | 58.8 | 5 | 297 | 310.81 | 66.4182 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.82 | 184.9956 | 58.8 | 5 | 297 | 310.82 | 66.415 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.83 | 184.9908 | 58.8 | 5 | 297 | 310.83 | 66.4118 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.84 | 184.986 | 58.8 | 5 | 297 | 310.84 | 66.4085 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.85 | 184.9898 | 58.8 | 5 | 297 | 310.85 | 66.4053 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.86 | 184.9936 | 58.8 | 5 | 297 | 310.86 | 66.4021 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.87 | 184.9962 | 58.8 | 5 | 297 | 310.87 | 66.3988 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.88 | 184.9987 | 58.8 | 5 | 297 | 310.88 | 66.3956 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.89 | 184.9984 | 58.8 | 5 | 297 | 310.89 | 66.3923 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.9 | 184.9982 | 58.8 | 5 | 297 | 310.9 | 66.3891 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.91 | 184.9976 | 58.8 | 5 | 297 | 310.91 | 66.386 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.92 | 184.997 | 58.8 | 5 | 297 | 310.92 | 66.383 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.93 | 184.9945 | 58.8 | 5 | 297 | 310.93 | 66.3799 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.94 | 184.992 | 58.8 | 5 | 297 | 310.94 | 66.3768 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.95 | 184.9932 | 58.8 | 5 | 297 | 310.95 | 66.3738 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.96 | 184.9944 | 58.8 | 5 | 297 | 310.96 | 66.3707 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.97 | 184.9893 | 58.8 | 5 | 297 | 310.97 | 66.3677 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.98 | 184.9842 | 58.8 | 5 | 297 | 310.98 | 66.3646 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 310.99 | 184.9853 | 58.8 | 5 | 297 | 310.99 | 66.3615 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311 | 184.9865 | 58.8 | 5 | 297 | 311 | 66.3585 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.01 | 184.9848 | 58.8 | 5 | 297 | 311.01 | 66.3554 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.02 | 184.9832 | 58.8 | 5 | 297 | 311.02 | 66.3524 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.03 | 184.9817 | 58.8 | 5 | 297 | 311.03 | 66.3493 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.04 | 184.9801 | 58.8 | 5 | 297 | 311.04 | 66.3463 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.05 | 184.9797 | 58.8 | 5 | 297 | 311.05 | 66.3438 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.06 | 184.9794 | 58.8 | 5 | 297 | 311.06 | 66.3412 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.07 | 184.9748 | 58.8 | 5 | 297 | 311.07 | 66.3387 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.08 | 184.9702 | 58.8 | 5 | 297 | 311.08 | 66.3362 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.09 | 184.9739 | 58.8 | 5 | 297 | 311.09 | 66.3341 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.1 | 184.9776 | 58.8 | 5 | 297 | 311.1 | 66.332 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.11 | 184.9789 | 58.8 | 5 | 297 | 311.11 | 66.3298 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.12 | 184.9801 | 58.8 | 5 | 297 | 311.12 | 66.3277 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.13 | 184.9786 | 58.8 | 5 | 297 | 311.13 | 66.3256 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.14 | 184.977 | 58.8 | 5 | 297 | 311.14 | 66.3234 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.15 | 184.9788 | 58.8 | 5 | 297 | 311.15 | 66.3226 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.16 | 184.9806 | 58.8 | 5 | 297 | 311.16 | 66.3218 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.17 | 184.9781 | 58.8 | 5 | 297 | 311.17 | 66.3226 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.18 | 184.9756 | 58.8 | 5 | 297 | 311.18 | 66.3233 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.19 | 184.9786 | 58.8 | 5 | 297 | 311.19 | 66.3241 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.2 | 184.9816 | 58.8 | 5 | 297 | 311.2 | 66.3249 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.21 | 184.9804 | 58.8 | 5 | 297 | 311.21 | 66.3257 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.22 | 184.9792 | 58.8 | 5 | 297 | 311.22 | 66.3264 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.23 | 184.9833 | 58.8 | 5 | 297 | 311.23 | 66.3272 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.24 | 184.9875 | 58.8 | 5 | 297 | 311.24 | 66.328 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.25 | 184.9935 | 58.8 | 5 | 297 | 311.25 | 66.3288 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.26 | 184.9996 | 58.8 | 5 | 297 | 311.26 | 66.3295 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.27 | 185.0043 | 58.8 | 5 | 297 | 311.27 | 66.3328 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.28 | 185.009 | 58.8 | 5 | 297 | 311.28 | 66.3361 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.29 | 185.0073 | 58.8 | 5 | 297 | 311.29 | 66.3394 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.3 | 185.0057 | 58.8 | 5 | 297 | 311.3 | 66.3427 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.31 | 185.0058 | 58.8 | 5 | 297 | 311.31 | 66.3469 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.32 | 185.0059 | 58.8 | 5 | 297 | 311.32 | 66.3512 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.33 | 185.0128 | 58.8 | 5 | 297 | 311.33 | 66.3545 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.34 | 185.0198 | 58.8 | 5 | 297 | 311.34 | 66.3578 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.35 | 185.023 | 58.8 | 5 | 297 | 311.35 | 66.3611 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.36 | 185.0263 | 58.8 | 5 | 297 | 311.36 | 66.3644 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.37 | 185.0294 | 58.8 | 5 | 297 | 311.37 | 66.3676 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.38 | 185.0325 | 58.8 | 5 | 297 | 311.38 | 66.3709 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.39 | 185.0362 | 58.8 | 5 | 297 | 311.39 | 66.3742 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.4 | 185.0398 | 58.8 | 5 | 297 | 311.4 | 66.3775 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.41 | 185.0394 | 58.8 | 5 | 297 | 311.41 | 66.3808 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.42 | 185.039 | 58.8 | 5 | 297 | 311.42 | 66.3841 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.43 | 185.0409 | 58.8 | 5 | 297 | 311.43 | 66.3874 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.44 | 185.0429 | 58.8 | 5 | 297 | 311.44 | 66.3907 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.45 | 185.0423 | 58.8 | 5 | 297 | 311.45 | 66.394 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.46 | 185.0418 | 58.8 | 5 | 297 | 311.46 | 66.3973 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.47 | 185.0505 | 58.8 | 5 | 297 | 311.47 | 66.4006 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.48 | 185.0592 | 58.8 | 5 | 297 | 311.48 | 66.4039 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.49 | 185.0657 | 58.8 | 5 | 297 | 311.49 | 66.4072 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.5 | 185.0722 | 58.8 | 5 | 297 | 311.5 | 66.4105 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.51 | 185.0765 | 58.8 | 5 | 297 | 311.51 | 66.4138 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.52 | 185.0808 | 58.8 | 5 | 297 | 311.52 | 66.4171 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.53 | 185.0846 | 58.8 | 5 | 297 | 311.53 | 66.4204 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.54 | 185.0884 | 58.8 | 5 | 297 | 311.54 | 66.4237 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.55 | 185.091 | 58.8 | 5 | 297 | 311.55 | 66.4269 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.56 | 185.0937 | 58.8 | 5 | 297 | 311.56 | 66.4302 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.57 | 185.1036 | 58.8 | 5 | 297 | 311.57 | 66.4335 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.58 | 185.1135 | 58.8 | 5 | 297 | 311.58 | 66.4368 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.59 | 185.1199 | 58.8 | 5 | 297 | 311.59 | 66.4397 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.6 | 185.1263 | 58.8 | 5 | 297 | 311.6 | 66.4426 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.61 | 185.1324 | 58.8 | 5 | 297 | 311.61 | 66.4455 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.62 | 185.1385 | 58.8 | 5 | 297 | 311.62 | 66.4484 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.63 | 185.1461 | 58.8 | 5 | 297 | 311.63 | 66.4513 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.64 | 185.1536 | 58.8 | 5 | 297 | 311.64 | 66.4542 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.65 | 185.1549 | 58.8 | 5 | 297 | 311.65 | 66.4558 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.66 | 185.1561 | 58.8 | 5 | 297 | 311.66 | 66.4574 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.67 | 185.1617 | 58.8 | 5 | 297 | 311.67 | 66.4574 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.68 | 185.1672 | 58.8 | 5 | 297 | 311.68 | 66.4574 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.69 | 185.1667 | 58.8 | 5 | 297 | 311.69 | 66.4574 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.7 | 185.1662 | 58.8 | 5 | 297 | 311.7 | 66.4574 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.71 | 185.1732 | 58.8 | 5 | 297 | 311.71 | 66.4574 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.72 | 185.1802 | 58.8 | 5 | 297 | 311.72 | 66.4574 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.73 | 185.1824 | 58.8 | 5 | 297 | 311.73 | 66.4574 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.74 | 185.1847 | 58.8 | 5 | 297 | 311.74 | 66.4574 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.75 | 185.1859 | 58.8 | 5 | 297 | 311.75 | 66.4574 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.76 | 185.187 | 58.8 | 5 | 297 | 311.76 | 66.4574 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.77 | 185.1812 | 58.8 | 5 | 297 | 311.77 | 66.4574 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.78 | 185.1754 | 58.8 | 5 | 297 | 311.78 | 66.4574 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.79 | 185.1742 | 58.8 | 5 | 297 | 311.79 | 66.4574 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.8 | 185.173 | 58.8 | 5 | 297 | 311.8 | 66.4574 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.81 | 185.1742 | 58.8 | 5 | 297 | 311.81 | 66.4565 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.82 | 185.1754 | 58.8 | 5 | 297 | 311.82 | 66.4555 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.83 | 185.1741 | 58.8 | 5 | 297 | 311.83 | 66.4516 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.84 | 185.1727 | 58.8 | 5 | 297 | 311.84 | 66.4477 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.85 | 185.1702 | 58.8 | 5 | 297 | 311.85 | 66.4438 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.86 | 185.1676 | 58.8 | 5 | 297 | 311.86 | 66.4399 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.87 | 185.1652 | 58.8 | 5 | 297 | 311.87 | 66.4361 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.88 | 185.1629 | 58.8 | 5 | 297 | 311.88 | 66.4322 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.89 | 185.1569 | 58.8 | 5 | 297 | 311.89 | 66.4282 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.9 | 185.151 | 58.8 | 5 | 297 | 311.9 | 66.4243 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.91 | 185.1507 | 58.8 | 5 | 297 | 311.91 | 66.4204 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.92 | 185.1504 | 58.8 | 5 | 297 | 311.92 | 66.4165 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.93 | 185.1449 | 58.8 | 5 | 297 | 311.93 | 66.4125 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.94 | 185.1394 | 58.8 | 5 | 297 | 311.94 | 66.4086 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.95 | 185.1423 | 58.8 | 5 | 297 | 311.95 | 66.4047 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.96 | 185.1453 | 58.8 | 5 | 297 | 311.96 | 66.4008 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.97 | 185.1408 | 58.8 | 5 | 297 | 311.97 | 66.3969 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.98 | 185.1363 | 58.8 | 5 | 297 | 311.98 | 66.3931 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 311.99 | 185.1318 | 58.8 | 5 | 297 | 311.99 | 66.3892 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312 | 185.1273 | 58.8 | 5 | 297 | 312 | 66.3853 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.01 | 185.1205 | 58.8 | 5 | 297 | 312.01 | 66.3815 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.02 | 185.1136 | 58.8 | 5 | 297 | 312.02 | 66.3777 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.03 | 185.1048 | 58.8 | 5 | 297 | 312.03 | 66.3738 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.04 | 185.096 | 58.8 | 5 | 297 | 312.04 | 66.3699 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.05 | 185.0953 | 58.8 | 5 | 297 | 312.05 | 66.3661 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.06 | 185.0946 | 58.8 | 5 | 297 | 312.06 | 66.3622 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.07 | 185.0915 | 58.8 | 5 | 297 | 312.07 | 66.3584 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.08 | 185.0884 | 58.8 | 5 | 297 | 312.08 | 66.3545 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.09 | 185.0827 | 58.8 | 5 | 297 | 312.09 | 66.3507 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.1 | 185.0769 | 58.8 | 5 | 297 | 312.1 | 66.3469 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.11 | 185.0714 | 58.8 | 5 | 297 | 312.11 | 66.3431 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.12 | 185.0659 | 58.8 | 5 | 297 | 312.12 | 66.3393 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.13 | 185.057 | 58.8 | 5 | 297 | 312.13 | 66.3357 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.14 | 185.0481 | 58.8 | 5 | 297 | 312.14 | 66.332 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.15 | 185.0437 | 58.8 | 5 | 297 | 312.15 | 66.3284 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.16 | 185.0393 | 58.8 | 5 | 297 | 312.16 | 66.3248 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.17 | 185.0314 | 58.8 | 5 | 297 | 312.17 | 66.3211 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.18 | 185.0235 | 58.8 | 5 | 297 | 312.18 | 66.3175 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.19 | 185.0242 | 58.8 | 5 | 297 | 312.19 | 66.3139 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.2 | 185.0249 | 58.8 | 5 | 297 | 312.2 | 66.3102 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.21 | 185.0205 | 58.8 | 5 | 297 | 312.21 | 66.3066 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.22 | 185.0162 | 58.8 | 5 | 297 | 312.22 | 66.303 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.23 | 185.0151 | 58.8 | 5 | 297 | 312.23 | 66.2994 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.24 | 185.0139 | 58.8 | 5 | 297 | 312.24 | 66.2958 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.25 | 185.0096 | 58.8 | 5 | 297 | 312.25 | 66.2922 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.26 | 185.0053 | 58.8 | 5 | 297 | 312.26 | 66.2887 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.27 | 185.0017 | 58.8 | 5 | 297 | 312.27 | 66.2851 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.28 | 184.9981 | 58.8 | 5 | 297 | 312.28 | 66.2815 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.29 | 185.0001 | 58.8 | 5 | 297 | 312.29 | 66.2817 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.3 | 185.0022 | 58.8 | 5 | 297 | 312.3 | 66.2818 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.31 | 185.0019 | 58.8 | 5 | 297 | 312.31 | 66.2819 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.32 | 185.0016 | 58.8 | 5 | 297 | 312.32 | 66.282 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.33 | 185.0029 | 58.8 | 5 | 297 | 312.33 | 66.2861 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.34 | 185.0042 | 58.8 | 5 | 297 | 312.34 | 66.2902 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.35 | 185.004 | 58.8 | 5 | 297 | 312.35 | 66.2942 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.36 | 185.0038 | 58.8 | 5 | 297 | 312.36 | 66.2983 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.37 | 185.0025 | 58.8 | 5 | 297 | 312.37 | 66.3022 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.38 | 185.0013 | 58.8 | 5 | 297 | 312.38 | 66.3061 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.39 | 185.001 | 58.8 | 5 | 297 | 312.39 | 66.31 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.4 | 185.0008 | 58.8 | 5 | 297 | 312.4 | 66.3139 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.41 | 184.9998 | 58.8 | 5 | 297 | 312.41 | 66.3179 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.42 | 184.9988 | 58.8 | 5 | 297 | 312.42 | 66.3218 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.43 | 185.005 | 58.8 | 5 | 297 | 312.43 | 66.3258 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.44 | 185.0113 | 58.8 | 5 | 297 | 312.44 | 66.3298 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.45 | 185.0129 | 58.8 | 5 | 297 | 312.45 | 66.3338 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.46 | 185.0145 | 58.8 | 5 | 297 | 312.46 | 66.3378 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.47 | 185.0158 | 58.8 | 5 | 297 | 312.47 | 66.3418 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.48 | 185.0171 | 58.8 | 5 | 297 | 312.48 | 66.3458 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.49 | 185.0179 | 58.8 | 5 | 297 | 312.49 | 66.3498 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.5 | 185.0187 | 58.8 | 5 | 297 | 312.5 | 66.3538 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.51 | 185.0182 | 58.8 | 5 | 297 | 312.51 | 66.3575 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.52 | 185.0177 | 58.8 | 5 | 297 | 312.52 | 66.3613 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.53 | 185.0229 | 58.8 | 5 | 297 | 312.53 | 66.3651 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.54 | 185.0282 | 58.8 | 5 | 297 | 312.54 | 66.369 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.55 | 185.029 | 58.8 | 5 | 297 | 312.55 | 66.3728 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.56 | 185.0298 | 58.8 | 5 | 297 | 312.56 | 66.3767 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.57 | 185.0301 | 58.8 | 5 | 297 | 312.57 | 66.3819 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.58 | 185.0304 | 58.8 | 5 | 297 | 312.58 | 66.3871 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.59 | 185.0329 | 58.8 | 5 | 297 | 312.59 | 66.3919 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.6 | 185.0355 | 58.8 | 5 | 297 | 312.6 | 66.3967 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.61 | 185.0366 | 58.8 | 5 | 297 | 312.61 | 66.4015 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.62 | 185.0376 | 58.8 | 5 | 297 | 312.62 | 66.4063 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.63 | 185.0386 | 58.8 | 5 | 297 | 312.63 | 66.4109 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.64 | 185.0396 | 58.8 | 5 | 297 | 312.64 | 66.4156 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.65 | 185.0368 | 58.8 | 5 | 297 | 312.65 | 66.4201 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.66 | 185.034 | 58.8 | 5 | 297 | 312.66 | 66.4247 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.67 | 185.0376 | 58.8 | 5 | 297 | 312.67 | 66.4293 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.68 | 185.0412 | 58.8 | 5 | 297 | 312.68 | 66.434 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.69 | 185.0403 | 58.8 | 5 | 297 | 312.69 | 66.4387 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.7 | 185.0393 | 58.8 | 5 | 297 | 312.7 | 66.4434 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.71 | 185.0371 | 58.8 | 5 | 297 | 312.71 | 66.4473 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.72 | 185.0348 | 58.8 | 5 | 297 | 312.72 | 66.4514 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.73 | 185.0323 | 58.8 | 5 | 297 | 312.73 | 66.4531 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.74 | 185.0299 | 58.8 | 5 | 297 | 312.74 | 66.4548 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.75 | 185.0276 | 58.8 | 5 | 297 | 312.75 | 66.4568 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.76 | 185.0253 | 58.8 | 5 | 297 | 312.76 | 66.4587 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.77 | 185.0278 | 58.8 | 5 | 297 | 312.77 | 66.4607 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.78 | 185.0304 | 58.8 | 5 | 297 | 312.78 | 66.4626 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.79 | 185.0296 | 58.8 | 5 | 297 | 312.79 | 66.4598 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.8 | 185.0288 | 58.8 | 5 | 297 | 312.8 | 66.4569 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.81 | 185.0266 | 58.8 | 5 | 297 | 312.81 | 66.4542 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.82 | 185.0243 | 58.8 | 5 | 297 | 312.82 | 66.4514 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.83 | 185.0216 | 58.8 | 5 | 297 | 312.83 | 66.4485 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.84 | 185.0188 | 58.8 | 5 | 297 | 312.84 | 66.4457 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.85 | 185.0146 | 58.8 | 5 | 297 | 312.85 | 66.4428 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.86 | 185.0104 | 58.8 | 5 | 297 | 312.86 | 66.44 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.87 | 185.0069 | 58.8 | 5 | 297 | 312.87 | 66.4374 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.88 | 185.0034 | 58.8 | 5 | 297 | 312.88 | 66.4348 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.89 | 185.0008 | 58.8 | 5 | 297 | 312.89 | 66.4322 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.9 | 184.9982 | 58.8 | 5 | 297 | 312.9 | 66.4296 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.91 | 184.996 | 58.8 | 5 | 297 | 312.91 | 66.4269 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.92 | 184.9938 | 58.8 | 5 | 297 | 312.92 | 66.4243 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.93 | 184.9886 | 58.8 | 5 | 297 | 312.93 | 66.4217 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.94 | 184.9834 | 58.8 | 5 | 297 | 312.94 | 66.419 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.95 | 184.9751 | 58.8 | 5 | 297 | 312.95 | 66.4164 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.96 | 184.9667 | 58.8 | 5 | 297 | 312.96 | 66.4137 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.97 | 184.9598 | 58.8 | 5 | 297 | 312.97 | 66.411 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.98 | 184.953 | 58.8 | 5 | 297 | 312.98 | 66.4083 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 312.99 | 184.9452 | 58.8 | 5 | 297 | 312.99 | 66.4051 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313 | 184.9374 | 58.8 | 5 | 297 | 313 | 66.402 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.01 | 184.9346 | 58.8 | 5 | 297 | 313.01 | 66.3992 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.02 | 184.9318 | 58.8 | 5 | 297 | 313.02 | 66.3963 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.03 | 184.9273 | 58.8 | 5 | 297 | 313.03 | 66.3934 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.04 | 184.9229 | 58.8 | 5 | 297 | 313.04 | 66.3904 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.05 | 184.9161 | 58.8 | 5 | 297 | 313.05 | 66.3875 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.06 | 184.9094 | 58.8 | 5 | 297 | 313.06 | 66.3846 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.07 | 184.9026 | 58.8 | 5 | 297 | 313.07 | 66.3804 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.08 | 184.8958 | 58.8 | 5 | 297 | 313.08 | 66.3762 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.09 | 184.8883 | 58.8 | 5 | 297 | 313.09 | 66.3711 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.1 | 184.8808 | 58.8 | 5 | 297 | 313.1 | 66.3661 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.11 | 184.8748 | 58.8 | 5 | 297 | 313.11 | 66.3611 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.12 | 184.8688 | 58.8 | 5 | 297 | 313.12 | 66.3562 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.13 | 184.8647 | 58.8 | 5 | 297 | 313.13 | 66.3512 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.14 | 184.8605 | 58.8 | 5 | 297 | 313.14 | 66.3462 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.15 | 184.8604 | 58.8 | 5 | 297 | 313.15 | 66.3413 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.16 | 184.8603 | 58.8 | 5 | 297 | 313.16 | 66.3364 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.17 | 184.8575 | 58.8 | 5 | 297 | 313.17 | 66.3314 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.18 | 184.8548 | 58.8 | 5 | 297 | 313.18 | 66.3265 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.19 | 184.8524 | 58.8 | 5 | 297 | 313.19 | 66.3214 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.2 | 184.8501 | 58.8 | 5 | 297 | 313.2 | 66.3164 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.21 | 184.8466 | 58.8 | 5 | 297 | 313.21 | 66.3121 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.22 | 184.8431 | 58.8 | 5 | 297 | 313.22 | 66.3078 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.23 | 184.8381 | 58.8 | 5 | 297 | 313.23 | 66.3047 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.24 | 184.8331 | 58.8 | 5 | 297 | 313.24 | 66.3016 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.25 | 184.829 | 58.8 | 5 | 297 | 313.25 | 66.2982 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.26 | 184.825 | 58.8 | 5 | 297 | 313.26 | 66.2949 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.27 | 184.8206 | 58.8 | 5 | 297 | 313.27 | 66.2916 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.28 | 184.8163 | 58.8 | 5 | 297 | 313.28 | 66.2882 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.29 | 184.8124 | 58.8 | 5 | 297 | 313.29 | 66.286 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.3 | 184.8084 | 58.8 | 5 | 297 | 313.3 | 66.2838 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.31 | 184.806 | 58.8 | 5 | 297 | 313.31 | 66.2815 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.32 | 184.8036 | 58.8 | 5 | 297 | 313.32 | 66.2792 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.33 | 184.7976 | 58.8 | 5 | 297 | 313.33 | 66.2769 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.34 | 184.7917 | 58.8 | 5 | 297 | 313.34 | 66.2746 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.35 | 184.7918 | 58.8 | 5 | 297 | 313.35 | 66.2724 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.36 | 184.7919 | 58.8 | 5 | 297 | 313.36 | 66.2702 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.37 | 184.7872 | 58.8 | 5 | 297 | 313.37 | 66.2678 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.38 | 184.7824 | 58.8 | 5 | 297 | 313.38 | 66.2655 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.39 | 184.7819 | 58.8 | 5 | 297 | 313.39 | 66.2633 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.4 | 184.7813 | 58.8 | 5 | 297 | 313.4 | 66.2611 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.41 | 184.7799 | 58.8 | 5 | 297 | 313.41 | 66.2588 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.42 | 184.7784 | 58.8 | 5 | 297 | 313.42 | 66.2566 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.43 | 184.775 | 58.8 | 5 | 297 | 313.43 | 66.2546 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.44 | 184.7716 | 58.8 | 5 | 297 | 313.44 | 66.2526 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.45 | 184.7715 | 58.8 | 5 | 297 | 313.45 | 66.2506 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.46 | 184.7713 | 58.8 | 5 | 297 | 313.46 | 66.2487 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.47 | 184.7692 | 58.8 | 5 | 297 | 313.47 | 66.2468 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.48 | 184.7671 | 58.8 | 5 | 297 | 313.48 | 66.2449 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.49 | 184.7681 | 58.8 | 5 | 297 | 313.49 | 66.2435 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.5 | 184.7691 | 58.8 | 5 | 297 | 313.5 | 66.242 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.51 | 184.7715 | 58.8 | 5 | 297 | 313.51 | 66.2406 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.52 | 184.7739 | 58.8 | 5 | 297 | 313.52 | 66.2391 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.53 | 184.7726 | 58.8 | 5 | 297 | 313.53 | 66.2376 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.54 | 184.7713 | 58.8 | 5 | 297 | 313.54 | 66.2362 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.55 | 184.7742 | 58.8 | 5 | 297 | 313.55 | 66.2347 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.56 | 184.777 | 58.8 | 5 | 297 | 313.56 | 66.2331 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.57 | 184.7775 | 58.8 | 5 | 297 | 313.57 | 66.2316 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.58 | 184.7779 | 58.8 | 5 | 297 | 313.58 | 66.2301 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.59 | 184.7781 | 58.8 | 5 | 297 | 313.59 | 66.2328 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.6 | 184.7783 | 58.8 | 5 | 297 | 313.6 | 66.2356 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.61 | 184.7858 | 58.8 | 5 | 297 | 313.61 | 66.2382 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.62 | 184.7933 | 58.8 | 5 | 297 | 313.62 | 66.2409 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.63 | 184.8038 | 58.8 | 5 | 297 | 313.63 | 66.2436 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.64 | 184.8144 | 58.8 | 5 | 297 | 313.64 | 66.2463 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.65 | 184.8237 | 58.8 | 5 | 297 | 313.65 | 66.2489 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.66 | 184.8331 | 58.8 | 5 | 297 | 313.66 | 66.2516 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.67 | 184.8411 | 58.8 | 5 | 297 | 313.67 | 66.2574 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.68 | 184.8492 | 58.8 | 5 | 297 | 313.68 | 66.2631 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.69 | 184.8569 | 58.8 | 5 | 297 | 313.69 | 66.2689 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.7 | 184.8647 | 58.8 | 5 | 297 | 313.7 | 66.2747 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.71 | 184.8718 | 58.8 | 5 | 297 | 313.71 | 66.2805 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.72 | 184.879 | 58.8 | 5 | 297 | 313.72 | 66.2862 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.73 | 184.8899 | 58.8 | 5 | 297 | 313.73 | 66.293 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.74 | 184.9009 | 58.8 | 5 | 297 | 313.74 | 66.2998 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.75 | 184.9118 | 58.8 | 5 | 297 | 313.75 | 66.3066 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.76 | 184.9227 | 58.8 | 5 | 297 | 313.76 | 66.3134 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.77 | 184.9332 | 58.8 | 5 | 297 | 313.77 | 66.3202 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.78 | 184.9437 | 58.8 | 5 | 297 | 313.78 | 66.327 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.79 | 184.9557 | 58.8 | 5 | 297 | 313.79 | 66.3339 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.8 | 184.9677 | 58.8 | 5 | 297 | 313.8 | 66.3407 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.81 | 184.9772 | 58.8 | 5 | 297 | 313.81 | 66.3475 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.82 | 184.9867 | 58.8 | 5 | 297 | 313.82 | 66.3543 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.83 | 184.9987 | 58.8 | 5 | 297 | 313.83 | 66.3611 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.84 | 185.0107 | 58.8 | 5 | 297 | 313.84 | 66.3679 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.85 | 185.0181 | 58.8 | 5 | 297 | 313.85 | 66.3747 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.86 | 185.0255 | 58.8 | 5 | 297 | 313.86 | 66.3815 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.87 | 185.0388 | 58.8 | 5 | 297 | 313.87 | 66.3882 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.88 | 185.0521 | 58.8 | 5 | 297 | 313.88 | 66.395 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.89 | 185.0639 | 58.8 | 5 | 297 | 313.89 | 66.4017 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.9 | 185.0756 | 58.8 | 5 | 297 | 313.9 | 66.4084 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.91 | 185.0856 | 58.8 | 5 | 297 | 313.91 | 66.4151 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.92 | 185.0956 | 58.8 | 5 | 297 | 313.92 | 66.4218 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.93 | 185.1061 | 58.8 | 5 | 297 | 313.93 | 66.4282 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.94 | 185.1165 | 58.8 | 5 | 297 | 313.94 | 66.4346 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.95 | 185.1244 | 58.8 | 5 | 297 | 313.95 | 66.441 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.96 | 185.1324 | 58.8 | 5 | 297 | 313.96 | 66.4474 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.97 | 185.1435 | 58.8 | 5 | 297 | 313.97 | 66.4538 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.98 | 185.1546 | 58.8 | 5 | 297 | 313.98 | 66.4601 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 313.99 | 185.1638 | 58.8 | 5 | 297 | 313.99 | 66.4664 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314 | 185.173 | 58.8 | 5 | 297 | 314 | 66.4727 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.01 | 185.1811 | 58.8 | 5 | 297 | 314.01 | 66.4789 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.02 | 185.1892 | 58.8 | 5 | 297 | 314.02 | 66.4852 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.03 | 185.1996 | 58.8 | 5 | 297 | 314.03 | 66.4914 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.04 | 185.2099 | 58.8 | 5 | 297 | 314.04 | 66.4977 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.05 | 185.2165 | 58.8 | 5 | 297 | 314.05 | 66.504 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.06 | 185.2231 | 58.8 | 5 | 297 | 314.06 | 66.5102 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.07 | 185.2303 | 58.8 | 5 | 297 | 314.07 | 66.5165 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.08 | 185.2376 | 58.8 | 5 | 297 | 314.08 | 66.5227 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.09 | 185.2428 | 58.8 | 5 | 297 | 314.09 | 66.5259 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.1 | 185.248 | 58.8 | 5 | 297 | 314.1 | 66.529 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.11 | 185.2491 | 58.8 | 5 | 297 | 314.11 | 66.5322 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.12 | 185.25 | 58.8 | 5 | 297 | 314.12 | 66.5353 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.13 | 185.2492 | 58.8 | 5 | 297 | 314.13 | 66.5385 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.14 | 185.2483 | 58.8 | 5 | 297 | 314.14 | 66.5417 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.15 | 185.2461 | 58.8 | 5 | 297 | 314.15 | 66.5449 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.16 | 185.2439 | 58.8 | 5 | 297 | 314.16 | 66.548 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.17 | 185.2413 | 58.8 | 5 | 297 | 314.17 | 66.5481 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.18 | 185.2387 | 58.8 | 5 | 297 | 314.18 | 66.5481 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.19 | 185.2357 | 58.8 | 5 | 297 | 314.19 | 66.5482 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.2 | 185.2327 | 58.8 | 5 | 297 | 314.2 | 66.5482 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.21 | 185.2337 | 58.8 | 5 | 297 | 314.21 | 66.5483 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.22 | 185.2347 | 58.8 | 5 | 297 | 314.22 | 66.5483 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.23 | 185.2336 | 58.8 | 5 | 297 | 314.23 | 66.5483 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.24 | 185.2324 | 58.8 | 5 | 297 | 314.24 | 66.5483 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.25 | 185.2298 | 58.8 | 5 | 297 | 314.25 | 66.5483 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.26 | 185.2272 | 58.8 | 5 | 297 | 314.26 | 66.5483 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.27 | 185.2221 | 58.8 | 5 | 297 | 314.27 | 66.5483 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.28 | 185.217 | 58.8 | 5 | 297 | 314.28 | 66.5484 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.29 | 185.2137 | 58.8 | 5 | 297 | 314.29 | 66.5452 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.3 | 185.2103 | 58.8 | 5 | 297 | 314.3 | 66.5421 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.31 | 185.2094 | 58.8 | 5 | 297 | 314.31 | 66.539 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.32 | 185.2085 | 58.8 | 5 | 297 | 314.32 | 66.5359 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.33 | 185.2057 | 58.8 | 5 | 297 | 314.33 | 66.5328 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.34 | 185.2028 | 58.8 | 5 | 297 | 314.34 | 66.5297 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.35 | 185.2039 | 58.8 | 5 | 297 | 314.35 | 66.5266 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.36 | 185.2049 | 58.8 | 5 | 297 | 314.36 | 66.5235 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.37 | 185.2062 | 58.8 | 5 | 297 | 314.37 | 66.5204 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.38 | 185.2076 | 58.8 | 5 | 297 | 314.38 | 66.5173 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.39 | 185.2066 | 58.8 | 5 | 297 | 314.39 | 66.5142 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.4 | 185.2056 | 58.8 | 5 | 297 | 314.4 | 66.5111 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.41 | 185.2025 | 58.8 | 5 | 297 | 314.41 | 66.5079 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.42 | 185.1994 | 58.8 | 5 | 297 | 314.42 | 66.5048 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.43 | 185.1972 | 58.8 | 5 | 297 | 314.43 | 66.5017 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.44 | 185.1949 | 58.8 | 5 | 297 | 314.44 | 66.4986 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.45 | 185.1971 | 58.8 | 5 | 297 | 314.45 | 66.4955 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.46 | 185.1992 | 58.8 | 5 | 297 | 314.46 | 66.4924 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.47 | 185.2007 | 58.8 | 5 | 297 | 314.47 | 66.4893 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.48 | 185.2021 | 58.8 | 5 | 297 | 314.48 | 66.4862 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.49 | 185.2023 | 58.8 | 5 | 297 | 314.49 | 66.4831 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.5 | 185.2024 | 58.8 | 5 | 297 | 314.5 | 66.48 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.51 | 185.2048 | 58.8 | 5 | 297 | 314.51 | 66.4769 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.52 | 185.2072 | 58.8 | 5 | 297 | 314.52 | 66.4738 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.53 | 185.2062 | 58.8 | 5 | 297 | 314.53 | 66.4707 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.54 | 185.2052 | 58.8 | 5 | 297 | 314.54 | 66.4675 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.55 | 185.2056 | 58.8 | 5 | 297 | 314.55 | 66.4644 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.56 | 185.2059 | 58.8 | 5 | 297 | 314.56 | 66.4613 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.57 | 185.2058 | 58.8 | 5 | 297 | 314.57 | 66.4582 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.58 | 185.2057 | 58.8 | 5 | 297 | 314.58 | 66.4551 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.59 | 185.2111 | 58.8 | 5 | 297 | 314.59 | 66.452 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.6 | 185.2166 | 58.8 | 5 | 297 | 314.6 | 66.4489 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.61 | 185.2178 | 58.8 | 5 | 297 | 314.61 | 66.4458 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.62 | 185.2189 | 58.8 | 5 | 297 | 314.62 | 66.4427 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.63 | 185.216 | 58.8 | 5 | 297 | 314.63 | 66.4396 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.64 | 185.213 | 58.8 | 5 | 297 | 314.64 | 66.4364 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.65 | 185.21 | 58.8 | 5 | 297 | 314.65 | 66.4333 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.66 | 185.207 | 58.8 | 5 | 297 | 314.66 | 66.4302 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.67 | 185.2048 | 58.8 | 5 | 297 | 314.67 | 66.4271 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.68 | 185.2025 | 58.8 | 5 | 297 | 314.68 | 66.424 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.69 | 185.2025 | 58.8 | 5 | 297 | 314.69 | 66.4208 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.7 | 185.2025 | 58.8 | 5 | 297 | 314.7 | 66.4177 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.71 | 185.201 | 58.8 | 5 | 297 | 314.71 | 66.4146 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.72 | 185.1994 | 58.8 | 5 | 297 | 314.72 | 66.4114 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.73 | 185.1989 | 58.8 | 5 | 297 | 314.73 | 66.4083 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.74 | 185.1983 | 58.8 | 5 | 297 | 314.74 | 66.4052 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.75 | 185.1988 | 58.8 | 5 | 297 | 314.75 | 66.4021 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.76 | 185.1992 | 58.8 | 5 | 297 | 314.76 | 66.399 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.77 | 185.2 | 58.8 | 5 | 297 | 314.77 | 66.3958 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.78 | 185.2007 | 58.8 | 5 | 297 | 314.78 | 66.3927 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.79 | 185.1978 | 58.8 | 5 | 297 | 314.79 | 66.3927 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.8 | 185.1948 | 58.8 | 5 | 297 | 314.8 | 66.3927 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.81 | 185.1899 | 58.8 | 5 | 297 | 314.81 | 66.3927 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.82 | 185.1851 | 58.8 | 5 | 297 | 314.82 | 66.3927 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.83 | 185.185 | 58.8 | 5 | 297 | 314.83 | 66.3928 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.84 | 185.1849 | 58.8 | 5 | 297 | 314.84 | 66.3928 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.85 | 185.1855 | 58.8 | 5 | 297 | 314.85 | 66.3929 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.86 | 185.1861 | 58.8 | 5 | 297 | 314.86 | 66.393 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.87 | 185.1805 | 58.8 | 5 | 297 | 314.87 | 66.3931 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.88 | 185.175 | 58.8 | 5 | 297 | 314.88 | 66.3932 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.89 | 185.1691 | 58.8 | 5 | 297 | 314.89 | 66.3934 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.9 | 185.1631 | 58.8 | 5 | 297 | 314.9 | 66.3935 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.91 | 185.1576 | 58.8 | 5 | 297 | 314.91 | 66.3938 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.92 | 185.1521 | 58.8 | 5 | 297 | 314.92 | 66.394 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.93 | 185.1479 | 58.8 | 5 | 297 | 314.93 | 66.3943 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.94 | 185.1438 | 58.8 | 5 | 297 | 314.94 | 66.3946 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.95 | 185.137 | 58.8 | 5 | 297 | 314.95 | 66.3924 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.96 | 185.1301 | 58.8 | 5 | 297 | 314.96 | 66.3901 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.97 | 185.1229 | 58.8 | 5 | 297 | 314.97 | 66.3879 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.98 | 185.1158 | 58.8 | 5 | 297 | 314.98 | 66.3857 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 314.99 | 185.1118 | 58.8 | 5 | 297 | 314.99 | 66.3835 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315 | 185.1078 | 58.8 | 5 | 297 | 315 | 66.3813 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.01 | 185.0997 | 58.8 | 5 | 297 | 315.01 | 66.379 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.02 | 185.0916 | 58.8 | 5 | 297 | 315.02 | 66.3768 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.03 | 185.0884 | 58.8 | 5 | 297 | 315.03 | 66.3746 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.04 | 185.0852 | 58.8 | 5 | 297 | 315.04 | 66.3725 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.05 | 185.0799 | 58.8 | 5 | 297 | 315.05 | 66.3703 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.06 | 185.0745 | 58.8 | 5 | 297 | 315.06 | 66.3681 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.07 | 185.0752 | 58.8 | 5 | 297 | 315.07 | 66.366 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.08 | 185.0759 | 58.8 | 5 | 297 | 315.08 | 66.3638 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.09 | 185.0754 | 58.8 | 5 | 297 | 315.09 | 66.3617 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.1 | 185.0749 | 58.8 | 5 | 297 | 315.1 | 66.3596 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.11 | 185.0735 | 58.8 | 5 | 297 | 315.11 | 66.3576 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.12 | 185.0721 | 58.8 | 5 | 297 | 315.12 | 66.3555 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.13 | 185.0728 | 58.8 | 5 | 297 | 315.13 | 66.3534 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.14 | 185.0734 | 58.8 | 5 | 297 | 315.14 | 66.3513 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.15 | 185.0735 | 58.8 | 5 | 297 | 315.15 | 66.3492 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.16 | 185.0737 | 58.8 | 5 | 297 | 315.16 | 66.3471 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.17 | 185.0751 | 58.8 | 5 | 297 | 315.17 | 66.3449 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.18 | 185.0765 | 58.8 | 5 | 297 | 315.18 | 66.3427 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.19 | 185.0764 | 58.8 | 5 | 297 | 315.19 | 66.3405 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.2 | 185.0763 | 58.8 | 5 | 297 | 315.2 | 66.3384 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.21 | 185.0793 | 58.8 | 5 | 297 | 315.21 | 66.3362 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.22 | 185.0823 | 58.8 | 5 | 297 | 315.22 | 66.3341 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.23 | 185.083 | 58.8 | 5 | 297 | 315.23 | 66.3319 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.24 | 185.0837 | 58.8 | 5 | 297 | 315.24 | 66.3298 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.25 | 185.0834 | 58.8 | 5 | 297 | 315.25 | 66.3271 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.26 | 185.0831 | 58.8 | 5 | 297 | 315.26 | 66.3244 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.27 | 185.0841 | 58.8 | 5 | 297 | 315.27 | 66.3217 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.28 | 185.0851 | 58.8 | 5 | 297 | 315.28 | 66.319 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.29 | 185.0855 | 58.8 | 5 | 297 | 315.29 | 66.3178 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.3 | 185.0859 | 58.8 | 5 | 297 | 315.3 | 66.3165 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.31 | 185.0914 | 58.8 | 5 | 297 | 315.31 | 66.3154 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.32 | 185.0968 | 58.8 | 5 | 297 | 315.32 | 66.3142 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.33 | 185.0968 | 58.8 | 5 | 297 | 315.33 | 66.313 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.34 | 185.0968 | 58.8 | 5 | 297 | 315.34 | 66.3118 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.35 | 185.0933 | 58.8 | 5 | 297 | 315.35 | 66.3102 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.36 | 185.0899 | 58.8 | 5 | 297 | 315.36 | 66.3086 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.37 | 185.0902 | 58.8 | 5 | 297 | 315.37 | 66.3069 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.38 | 185.0905 | 58.8 | 5 | 297 | 315.38 | 66.3053 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.39 | 185.0906 | 58.8 | 5 | 297 | 315.39 | 66.3036 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.4 | 185.0907 | 58.8 | 5 | 297 | 315.4 | 66.302 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.41 | 185.0975 | 58.8 | 5 | 297 | 315.41 | 66.3033 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.42 | 185.1043 | 58.8 | 5 | 297 | 315.42 | 66.3046 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.43 | 185.1062 | 58.8 | 5 | 297 | 315.43 | 66.3061 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.44 | 185.108 | 58.8 | 5 | 297 | 315.44 | 66.3074 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.45 | 185.1118 | 58.8 | 5 | 297 | 315.45 | 66.3113 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.46 | 185.1157 | 58.8 | 5 | 297 | 315.46 | 66.3152 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.47 | 185.1193 | 58.8 | 5 | 297 | 315.47 | 66.3192 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.48 | 185.123 | 58.8 | 5 | 297 | 315.48 | 66.3232 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.49 | 185.1245 | 58.8 | 5 | 297 | 315.49 | 66.3271 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.5 | 185.126 | 58.8 | 5 | 297 | 315.5 | 66.3311 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.51 | 185.1283 | 58.8 | 5 | 297 | 315.51 | 66.3351 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.52 | 185.1305 | 58.8 | 5 | 297 | 315.52 | 66.339 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.53 | 185.1284 | 58.8 | 5 | 297 | 315.53 | 66.343 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.54 | 185.1262 | 58.8 | 5 | 297 | 315.54 | 66.347 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.55 | 185.1296 | 58.8 | 5 | 297 | 315.55 | 66.3511 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.56 | 185.1331 | 58.8 | 5 | 297 | 315.56 | 66.3551 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.57 | 185.1326 | 58.8 | 5 | 297 | 315.57 | 66.3592 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.58 | 185.1322 | 58.8 | 5 | 297 | 315.58 | 66.3634 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.59 | 185.1296 | 58.8 | 5 | 297 | 315.59 | 66.3675 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.6 | 185.1269 | 58.8 | 5 | 297 | 315.6 | 66.3715 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.61 | 185.1238 | 58.8 | 5 | 297 | 315.61 | 66.3756 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.62 | 185.1207 | 58.8 | 5 | 297 | 315.62 | 66.3796 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.63 | 185.1196 | 58.8 | 5 | 297 | 315.63 | 66.3837 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.64 | 185.1184 | 58.8 | 5 | 297 | 315.64 | 66.3878 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.65 | 185.1178 | 58.8 | 5 | 297 | 315.65 | 66.3937 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.66 | 185.1172 | 58.8 | 5 | 297 | 315.66 | 66.3997 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.67 | 185.1162 | 58.8 | 5 | 297 | 315.67 | 66.4057 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.68 | 185.1152 | 58.8 | 5 | 297 | 315.68 | 66.4118 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.69 | 185.1152 | 58.8 | 5 | 297 | 315.69 | 66.4178 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.7 | 185.1153 | 58.8 | 5 | 297 | 315.7 | 66.4238 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.71 | 185.1118 | 58.8 | 5 | 297 | 315.71 | 66.4273 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.72 | 185.1084 | 58.8 | 5 | 297 | 315.72 | 66.4308 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.73 | 185.1058 | 58.8 | 5 | 297 | 315.73 | 66.436 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.74 | 185.1033 | 58.8 | 5 | 297 | 315.74 | 66.4412 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.75 | 185.1033 | 58.8 | 5 | 297 | 315.75 | 66.4469 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.76 | 185.1032 | 58.8 | 5 | 297 | 315.76 | 66.4526 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.77 | 185.1014 | 58.8 | 5 | 297 | 315.77 | 66.4584 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.78 | 185.0995 | 58.8 | 5 | 297 | 315.78 | 66.4641 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.79 | 185.1026 | 58.8 | 5 | 297 | 315.79 | 66.4684 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.8 | 185.1057 | 58.8 | 5 | 297 | 315.8 | 66.4726 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.81 | 185.1031 | 58.8 | 5 | 297 | 315.81 | 66.4768 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.82 | 185.1006 | 58.8 | 5 | 297 | 315.82 | 66.481 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.83 | 185.1007 | 58.8 | 5 | 297 | 315.83 | 66.4852 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.84 | 185.1008 | 58.8 | 5 | 297 | 315.84 | 66.4893 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.85 | 185.1009 | 58.8 | 5 | 297 | 315.85 | 66.4935 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.86 | 185.101 | 58.8 | 5 | 297 | 315.86 | 66.4977 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.87 | 185.1004 | 58.8 | 5 | 297 | 315.87 | 66.5016 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.88 | 185.0998 | 58.8 | 5 | 297 | 315.88 | 66.5055 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.89 | 185.1005 | 58.8 | 5 | 297 | 315.89 | 66.5093 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.9 | 185.1013 | 58.8 | 5 | 297 | 315.9 | 66.5132 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.91 | 185.1033 | 58.8 | 5 | 297 | 315.91 | 66.514 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.92 | 185.1054 | 58.8 | 5 | 297 | 315.92 | 66.5147 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.93 | 185.1087 | 58.8 | 5 | 297 | 315.93 | 66.5154 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.94 | 185.1119 | 58.8 | 5 | 297 | 315.94 | 66.516 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.95 | 185.1143 | 58.8 | 5 | 297 | 315.95 | 66.5168 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.96 | 185.1168 | 58.8 | 5 | 297 | 315.96 | 66.5176 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.97 | 185.1191 | 58.8 | 5 | 297 | 315.97 | 66.5182 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.98 | 185.1215 | 58.8 | 5 | 297 | 315.98 | 66.5188 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 315.99 | 185.1239 | 58.8 | 5 | 297 | 315.99 | 66.5194 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316 | 185.1263 | 58.8 | 5 | 297 | 316 | 66.5201 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.01 | 185.127 | 58.8 | 5 | 297 | 316.01 | 66.5227 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.02 | 185.1276 | 58.8 | 5 | 297 | 316.02 | 66.5253 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.03 | 185.131 | 58.8 | 5 | 297 | 316.03 | 66.5267 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.04 | 185.1343 | 58.8 | 5 | 297 | 316.04 | 66.5281 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.05 | 185.1341 | 58.8 | 5 | 297 | 316.05 | 66.5295 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.06 | 185.1339 | 58.8 | 5 | 297 | 316.06 | 66.531 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.07 | 185.1361 | 58.8 | 5 | 297 | 316.07 | 66.5323 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.08 | 185.1383 | 58.8 | 5 | 297 | 316.08 | 66.5337 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.09 | 185.1383 | 58.8 | 5 | 297 | 316.09 | 66.5352 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.1 | 185.1383 | 58.8 | 5 | 297 | 316.1 | 66.5366 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.11 | 185.1408 | 58.8 | 5 | 297 | 316.11 | 66.5381 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.12 | 185.1432 | 58.8 | 5 | 297 | 316.12 | 66.5395 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.13 | 185.1469 | 58.8 | 5 | 297 | 316.13 | 66.5409 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.14 | 185.1506 | 58.8 | 5 | 297 | 316.14 | 66.5424 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.15 | 185.1557 | 58.8 | 5 | 297 | 316.15 | 66.542 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.16 | 185.1609 | 58.8 | 5 | 297 | 316.16 | 66.5416 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.17 | 185.1646 | 58.8 | 5 | 297 | 316.17 | 66.5412 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.18 | 185.1683 | 58.8 | 5 | 297 | 316.18 | 66.5408 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.19 | 185.171 | 58.8 | 5 | 297 | 316.19 | 66.5401 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.2 | 185.1737 | 58.8 | 5 | 297 | 316.2 | 66.5393 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.21 | 185.1768 | 58.8 | 5 | 297 | 316.21 | 66.541 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.22 | 185.1799 | 58.8 | 5 | 297 | 316.22 | 66.5427 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.23 | 185.1833 | 58.8 | 5 | 297 | 316.23 | 66.5428 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.24 | 185.1866 | 58.8 | 5 | 297 | 316.24 | 66.5428 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.25 | 185.1865 | 58.8 | 5 | 297 | 316.25 | 66.5426 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.26 | 185.1865 | 58.8 | 5 | 297 | 316.26 | 66.5424 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.27 | 185.1914 | 58.8 | 5 | 297 | 316.27 | 66.5422 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.28 | 185.1964 | 58.8 | 5 | 297 | 316.28 | 66.542 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.29 | 185.195 | 58.8 | 5 | 297 | 316.29 | 66.5418 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.3 | 185.1936 | 58.8 | 5 | 297 | 316.3 | 66.5415 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.31 | 185.1948 | 58.8 | 5 | 297 | 316.31 | 66.5413 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.32 | 185.1959 | 58.8 | 5 | 297 | 316.32 | 66.5411 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.33 | 185.1965 | 58.8 | 5 | 297 | 316.33 | 66.5409 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.34 | 185.1971 | 58.8 | 5 | 297 | 316.34 | 66.5407 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.35 | 185.1977 | 58.8 | 5 | 297 | 316.35 | 66.5409 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.36 | 185.1983 | 58.8 | 5 | 297 | 316.36 | 66.541 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.37 | 185.1996 | 58.8 | 5 | 297 | 316.37 | 66.5415 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.38 | 185.201 | 58.8 | 5 | 297 | 316.38 | 66.5419 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.39 | 185.2023 | 58.8 | 5 | 297 | 316.39 | 66.5424 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.4 | 185.2036 | 58.8 | 5 | 297 | 316.4 | 66.5429 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.41 | 185.2002 | 58.8 | 5 | 297 | 316.41 | 66.5433 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.42 | 185.1968 | 58.8 | 5 | 297 | 316.42 | 66.5438 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.43 | 185.196 | 58.8 | 5 | 297 | 316.43 | 66.5443 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.44 | 185.1951 | 58.8 | 5 | 297 | 316.44 | 66.5447 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.45 | 185.194 | 58.8 | 5 | 297 | 316.45 | 66.5451 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.46 | 185.1928 | 58.8 | 5 | 297 | 316.46 | 66.5455 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.47 | 185.1916 | 58.8 | 5 | 297 | 316.47 | 66.5459 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.48 | 185.1904 | 58.8 | 5 | 297 | 316.48 | 66.5464 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.49 | 185.1883 | 58.8 | 5 | 297 | 316.49 | 66.5468 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.5 | 185.1861 | 58.8 | 5 | 297 | 316.5 | 66.5472 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.51 | 185.1856 | 58.8 | 5 | 297 | 316.51 | 66.5457 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.52 | 185.185 | 58.8 | 5 | 297 | 316.52 | 66.5442 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.53 | 185.1845 | 58.8 | 5 | 297 | 316.53 | 66.5438 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.54 | 185.184 | 58.8 | 5 | 297 | 316.54 | 66.5433 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.55 | 185.1818 | 58.8 | 5 | 297 | 316.55 | 66.5428 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.56 | 185.1796 | 58.8 | 5 | 297 | 316.56 | 66.5424 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.57 | 185.175 | 58.8 | 5 | 297 | 316.57 | 66.5418 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.58 | 185.1703 | 58.8 | 5 | 297 | 316.58 | 66.5413 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.59 | 185.1679 | 58.8 | 5 | 297 | 316.59 | 66.5407 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.6 | 185.1655 | 58.8 | 5 | 297 | 316.6 | 66.54 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.61 | 185.163 | 58.8 | 5 | 297 | 316.61 | 66.5394 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.62 | 185.1606 | 58.8 | 5 | 297 | 316.62 | 66.5388 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.63 | 185.1584 | 58.8 | 5 | 297 | 316.63 | 66.5382 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.64 | 185.1563 | 58.8 | 5 | 297 | 316.64 | 66.5375 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.65 | 185.1548 | 58.8 | 5 | 297 | 316.65 | 66.5369 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.66 | 185.1533 | 58.8 | 5 | 297 | 316.66 | 66.5363 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.67 | 185.1473 | 58.8 | 5 | 297 | 316.67 | 66.5357 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.68 | 185.1413 | 58.8 | 5 | 297 | 316.68 | 66.535 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.69 | 185.1354 | 58.8 | 5 | 297 | 316.69 | 66.5348 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.7 | 185.1294 | 58.8 | 5 | 297 | 316.7 | 66.5345 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.71 | 185.1235 | 58.8 | 5 | 297 | 316.71 | 66.5342 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.72 | 185.1175 | 58.8 | 5 | 297 | 316.72 | 66.5339 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.73 | 185.1115 | 58.8 | 5 | 297 | 316.73 | 66.5336 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.74 | 185.1055 | 58.8 | 5 | 297 | 316.74 | 66.5334 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.75 | 185.1044 | 58.8 | 5 | 297 | 316.75 | 66.5333 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.76 | 185.1033 | 58.8 | 5 | 297 | 316.76 | 66.5333 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.77 | 185.099 | 58.8 | 5 | 297 | 316.77 | 66.5333 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.78 | 185.0946 | 58.8 | 5 | 297 | 316.78 | 66.5333 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.79 | 185.0924 | 58.8 | 5 | 297 | 316.79 | 66.5334 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.8 | 185.0902 | 58.8 | 5 | 297 | 316.8 | 66.5334 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.81 | 185.0857 | 58.8 | 5 | 297 | 316.81 | 66.5316 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.82 | 185.0813 | 58.8 | 5 | 297 | 316.82 | 66.5299 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.83 | 185.0773 | 58.8 | 5 | 297 | 316.83 | 66.5281 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.84 | 185.0734 | 58.8 | 5 | 297 | 316.84 | 66.5263 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.85 | 185.0698 | 58.8 | 5 | 297 | 316.85 | 66.5245 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.86 | 185.0661 | 58.8 | 5 | 297 | 316.86 | 66.5227 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.87 | 185.0625 | 58.8 | 5 | 297 | 316.87 | 66.5208 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.88 | 185.0588 | 58.8 | 5 | 297 | 316.88 | 66.519 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.89 | 185.0537 | 58.8 | 5 | 297 | 316.89 | 66.5172 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.9 | 185.0486 | 58.8 | 5 | 297 | 316.9 | 66.5154 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.91 | 185.0461 | 58.8 | 5 | 297 | 316.91 | 66.5136 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.92 | 185.0436 | 58.8 | 5 | 297 | 316.92 | 66.5118 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.93 | 185.0383 | 58.8 | 5 | 297 | 316.93 | 66.5099 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.94 | 185.0329 | 58.8 | 5 | 297 | 316.94 | 66.508 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.95 | 185.0276 | 58.8 | 5 | 297 | 316.95 | 66.5061 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.96 | 185.0222 | 58.8 | 5 | 297 | 316.96 | 66.5042 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.97 | 185.0156 | 58.8 | 5 | 297 | 316.97 | 66.5019 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.98 | 185.009 | 58.8 | 5 | 297 | 316.98 | 66.4997 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 316.99 | 185.0033 | 58.8 | 5 | 297 | 316.99 | 66.4974 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317 | 184.9976 | 58.8 | 5 | 297 | 317 | 66.4952 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.01 | 184.992 | 58.8 | 5 | 297 | 317.01 | 66.4929 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.02 | 184.9865 | 58.8 | 5 | 297 | 317.02 | 66.4906 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.03 | 184.9809 | 58.8 | 5 | 297 | 317.03 | 66.4884 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.04 | 184.9753 | 58.8 | 5 | 297 | 317.04 | 66.4861 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.05 | 184.9718 | 58.8 | 5 | 297 | 317.05 | 66.4839 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.06 | 184.9683 | 58.8 | 5 | 297 | 317.06 | 66.4816 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.07 | 184.9648 | 58.8 | 5 | 297 | 317.07 | 66.4793 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.08 | 184.9613 | 58.8 | 5 | 297 | 317.08 | 66.4771 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.09 | 184.9578 | 58.8 | 5 | 297 | 317.09 | 66.4747 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.1 | 184.9543 | 58.8 | 5 | 297 | 317.1 | 66.4723 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.11 | 184.9503 | 58.8 | 5 | 297 | 317.11 | 66.4703 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.12 | 184.9463 | 58.8 | 5 | 297 | 317.12 | 66.4682 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.13 | 184.9408 | 58.8 | 5 | 297 | 317.13 | 66.4662 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.14 | 184.9353 | 58.8 | 5 | 297 | 317.14 | 66.4642 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.15 | 184.926 | 58.8 | 5 | 297 | 317.15 | 66.4622 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.16 | 184.9167 | 58.8 | 5 | 297 | 317.16 | 66.4601 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.17 | 184.9134 | 58.8 | 5 | 297 | 317.17 | 66.4581 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.18 | 184.91 | 58.8 | 5 | 297 | 317.18 | 66.4561 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.19 | 184.9067 | 58.8 | 5 | 297 | 317.19 | 66.454 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.2 | 184.9033 | 58.8 | 5 | 297 | 317.2 | 66.452 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.21 | 184.8974 | 58.8 | 5 | 297 | 317.21 | 66.45 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.22 | 184.8914 | 58.8 | 5 | 297 | 317.22 | 66.448 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.23 | 184.889 | 58.8 | 5 | 297 | 317.23 | 66.446 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.24 | 184.8866 | 58.8 | 5 | 297 | 317.24 | 66.4439 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.25 | 184.8844 | 58.8 | 5 | 297 | 317.25 | 66.4419 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.26 | 184.8823 | 58.8 | 5 | 297 | 317.26 | 66.4399 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.27 | 184.881 | 58.8 | 5 | 297 | 317.27 | 66.4379 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.28 | 184.8798 | 58.8 | 5 | 297 | 317.28 | 66.4358 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.29 | 184.8771 | 58.8 | 5 | 297 | 317.29 | 66.4338 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.3 | 184.8744 | 58.8 | 5 | 297 | 317.3 | 66.4317 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.31 | 184.8739 | 58.8 | 5 | 297 | 317.31 | 66.4314 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.32 | 184.8734 | 58.8 | 5 | 297 | 317.32 | 66.4311 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.33 | 184.8729 | 58.8 | 5 | 297 | 317.33 | 66.4309 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.34 | 184.8725 | 58.8 | 5 | 297 | 317.34 | 66.4307 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.35 | 184.8732 | 58.8 | 5 | 297 | 317.35 | 66.4304 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.36 | 184.8738 | 58.8 | 5 | 297 | 317.36 | 66.4302 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.37 | 184.8746 | 58.8 | 5 | 297 | 317.37 | 66.43 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.38 | 184.8753 | 58.8 | 5 | 297 | 317.38 | 66.4298 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.39 | 184.88 | 58.8 | 5 | 297 | 317.39 | 66.4296 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.4 | 184.8848 | 58.8 | 5 | 297 | 317.4 | 66.4294 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.41 | 184.8835 | 58.8 | 5 | 297 | 317.41 | 66.4291 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.42 | 184.8821 | 58.8 | 5 | 297 | 317.42 | 66.4289 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.43 | 184.8826 | 58.8 | 5 | 297 | 317.43 | 66.4291 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.44 | 184.8831 | 58.8 | 5 | 297 | 317.44 | 66.4292 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.45 | 184.8826 | 58.8 | 5 | 297 | 317.45 | 66.4294 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.46 | 184.8821 | 58.8 | 5 | 297 | 317.46 | 66.4296 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.47 | 184.8854 | 58.8 | 5 | 297 | 317.47 | 66.4301 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.48 | 184.8886 | 58.8 | 5 | 297 | 317.48 | 66.4306 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.49 | 184.8947 | 58.8 | 5 | 297 | 317.49 | 66.4311 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.5 | 184.9007 | 58.8 | 5 | 297 | 317.5 | 66.4317 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.51 | 184.9053 | 58.8 | 5 | 297 | 317.51 | 66.4322 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.52 | 184.9099 | 58.8 | 5 | 297 | 317.52 | 66.4327 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.53 | 184.9145 | 58.8 | 5 | 297 | 317.53 | 66.4333 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.54 | 184.9191 | 58.8 | 5 | 297 | 317.54 | 66.4338 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.55 | 184.9236 | 58.8 | 5 | 297 | 317.55 | 66.4343 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.56 | 184.9282 | 58.8 | 5 | 297 | 317.56 | 66.4348 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.57 | 184.9333 | 58.8 | 5 | 297 | 317.57 | 66.4354 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.58 | 184.9383 | 58.8 | 5 | 297 | 317.58 | 66.4359 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.59 | 184.9434 | 58.8 | 5 | 297 | 317.59 | 66.4366 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.6 | 184.9484 | 58.8 | 5 | 297 | 317.6 | 66.4372 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.61 | 184.9533 | 58.8 | 5 | 297 | 317.61 | 66.4375 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.62 | 184.9581 | 58.8 | 5 | 297 | 317.62 | 66.4378 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.63 | 184.963 | 58.8 | 5 | 297 | 317.63 | 66.4381 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.64 | 184.9678 | 58.8 | 5 | 297 | 317.64 | 66.4384 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.65 | 184.9743 | 58.8 | 5 | 297 | 317.65 | 66.4387 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.66 | 184.9808 | 58.8 | 5 | 297 | 317.66 | 66.439 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.67 | 184.9855 | 58.8 | 5 | 297 | 317.67 | 66.4393 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.68 | 184.9903 | 58.8 | 5 | 297 | 317.68 | 66.4396 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.69 | 184.9948 | 58.8 | 5 | 297 | 317.69 | 66.4399 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.7 | 184.9993 | 58.8 | 5 | 297 | 317.7 | 66.4402 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.71 | 185.0101 | 58.8 | 5 | 297 | 317.71 | 66.4405 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.72 | 185.0208 | 58.8 | 5 | 297 | 317.72 | 66.4408 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.73 | 185.0279 | 58.8 | 5 | 297 | 317.73 | 66.4411 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.74 | 185.035 | 58.8 | 5 | 297 | 317.74 | 66.4415 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.75 | 185.0395 | 58.8 | 5 | 297 | 317.75 | 66.4418 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.76 | 185.044 | 58.8 | 5 | 297 | 317.76 | 66.4421 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.77 | 185.0463 | 58.8 | 5 | 297 | 317.77 | 66.4424 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.78 | 185.0486 | 58.8 | 5 | 297 | 317.78 | 66.4427 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.79 | 185.0529 | 58.8 | 5 | 297 | 317.79 | 66.443 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.8 | 185.0572 | 58.8 | 5 | 297 | 317.8 | 66.4433 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.81 | 185.0617 | 58.8 | 5 | 297 | 317.81 | 66.4436 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.82 | 185.0663 | 58.8 | 5 | 297 | 317.82 | 66.444 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.83 | 185.0708 | 58.8 | 5 | 297 | 317.83 | 66.4444 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.84 | 185.0753 | 58.8 | 5 | 297 | 317.84 | 66.4448 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.85 | 185.0791 | 58.8 | 5 | 297 | 317.85 | 66.4451 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.86 | 185.0829 | 58.8 | 5 | 297 | 317.86 | 66.4455 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.87 | 185.0872 | 58.8 | 5 | 297 | 317.87 | 66.446 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.88 | 185.0915 | 58.8 | 5 | 297 | 317.88 | 66.4465 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.89 | 185.0932 | 58.8 | 5 | 297 | 317.89 | 66.4469 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.9 | 185.095 | 58.8 | 5 | 297 | 317.9 | 66.4474 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.91 | 185.0985 | 58.8 | 5 | 297 | 317.91 | 66.4479 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.92 | 185.102 | 58.8 | 5 | 297 | 317.92 | 66.4483 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.93 | 185.1044 | 58.8 | 5 | 297 | 317.93 | 66.4486 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.94 | 185.1067 | 58.8 | 5 | 297 | 317.94 | 66.4489 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.95 | 185.1097 | 58.8 | 5 | 297 | 317.95 | 66.4492 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.96 | 185.1127 | 58.8 | 5 | 297 | 317.96 | 66.4495 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.97 | 185.1169 | 58.8 | 5 | 297 | 317.97 | 66.4498 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.98 | 185.1211 | 58.8 | 5 | 297 | 317.98 | 66.4501 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 317.99 | 185.1191 | 58.8 | 5 | 297 | 317.99 | 66.4504 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318 | 185.1171 | 58.8 | 5 | 297 | 318 | 66.4507 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.01 | 185.1166 | 58.8 | 5 | 297 | 318.01 | 66.451 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.02 | 185.1161 | 58.8 | 5 | 297 | 318.02 | 66.4513 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.03 | 185.1165 | 58.8 | 5 | 297 | 318.03 | 66.4516 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.04 | 185.1169 | 58.8 | 5 | 297 | 318.04 | 66.452 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.05 | 185.1172 | 58.8 | 5 | 297 | 318.05 | 66.45 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.06 | 185.1174 | 58.8 | 5 | 297 | 318.06 | 66.4481 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.07 | 185.1169 | 58.8 | 5 | 297 | 318.07 | 66.4461 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.08 | 185.1164 | 58.8 | 5 | 297 | 318.08 | 66.4441 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.09 | 185.1178 | 58.8 | 5 | 297 | 318.09 | 66.4422 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.1 | 185.1192 | 58.8 | 5 | 297 | 318.1 | 66.4402 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.11 | 185.1199 | 58.8 | 5 | 297 | 318.11 | 66.4378 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.12 | 185.1206 | 58.8 | 5 | 297 | 318.12 | 66.4353 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.13 | 185.1208 | 58.8 | 5 | 297 | 318.13 | 66.4318 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.14 | 185.1211 | 58.8 | 5 | 297 | 318.14 | 66.4283 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.15 | 185.1213 | 58.8 | 5 | 297 | 318.15 | 66.425 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.16 | 185.1215 | 58.8 | 5 | 297 | 318.16 | 66.4216 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.17 | 185.123 | 58.8 | 5 | 297 | 318.17 | 66.4186 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.18 | 185.1244 | 58.8 | 5 | 297 | 318.18 | 66.4155 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.19 | 185.1268 | 58.8 | 5 | 297 | 318.19 | 66.4125 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.2 | 185.1292 | 58.8 | 5 | 297 | 318.2 | 66.4094 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.21 | 185.128 | 58.8 | 5 | 297 | 318.21 | 66.4063 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.22 | 185.1269 | 58.8 | 5 | 297 | 318.22 | 66.4033 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.23 | 185.1257 | 58.8 | 5 | 297 | 318.23 | 66.4002 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.24 | 185.1246 | 58.8 | 5 | 297 | 318.24 | 66.3972 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.25 | 185.1227 | 58.8 | 5 | 297 | 318.25 | 66.3943 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.26 | 185.1209 | 58.8 | 5 | 297 | 318.26 | 66.3914 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.27 | 185.1215 | 58.8 | 5 | 297 | 318.27 | 66.3885 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.28 | 185.1221 | 58.8 | 5 | 297 | 318.28 | 66.3856 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.29 | 185.1207 | 58.8 | 5 | 297 | 318.29 | 66.3828 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.3 | 185.1193 | 58.8 | 5 | 297 | 318.3 | 66.3799 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.31 | 185.1191 | 58.8 | 5 | 297 | 318.31 | 66.3769 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.32 | 185.1189 | 58.8 | 5 | 297 | 318.32 | 66.374 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.33 | 185.1175 | 58.8 | 5 | 297 | 318.33 | 66.3707 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.34 | 185.1161 | 58.8 | 5 | 297 | 318.34 | 66.3674 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.35 | 185.114 | 58.8 | 5 | 297 | 318.35 | 66.3649 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.36 | 185.1118 | 58.8 | 5 | 297 | 318.36 | 66.3625 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.37 | 185.1092 | 58.8 | 5 | 297 | 318.37 | 66.3595 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.38 | 185.1066 | 58.8 | 5 | 297 | 318.38 | 66.3565 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.39 | 185.104 | 58.8 | 5 | 297 | 318.39 | 66.3536 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.4 | 185.1013 | 58.8 | 5 | 297 | 318.4 | 66.3507 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.41 | 185.0983 | 58.8 | 5 | 297 | 318.41 | 66.3475 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.42 | 185.0952 | 58.8 | 5 | 297 | 318.42 | 66.3444 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.43 | 185.0965 | 58.8 | 5 | 297 | 318.43 | 66.3426 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.44 | 185.0978 | 58.8 | 5 | 297 | 318.44 | 66.3409 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.45 | 185.0959 | 58.8 | 5 | 297 | 318.45 | 66.3391 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.46 | 185.094 | 58.8 | 5 | 297 | 318.46 | 66.3374 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.47 | 185.0853 | 58.8 | 5 | 297 | 318.47 | 66.3358 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.48 | 185.0767 | 58.8 | 5 | 297 | 318.48 | 66.3341 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.49 | 185.069 | 58.8 | 5 | 297 | 318.49 | 66.3321 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.5 | 185.0614 | 58.8 | 5 | 297 | 318.5 | 66.3301 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.51 | 185.0564 | 58.8 | 5 | 297 | 318.51 | 66.3281 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.52 | 185.0514 | 58.8 | 5 | 297 | 318.52 | 66.3262 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.53 | 185.0427 | 58.8 | 5 | 297 | 318.53 | 66.3242 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.54 | 185.0341 | 58.8 | 5 | 297 | 318.54 | 66.3222 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.55 | 185.0259 | 58.8 | 5 | 297 | 318.55 | 66.3224 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.56 | 185.0177 | 58.8 | 5 | 297 | 318.56 | 66.3225 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.57 | 185.0111 | 58.8 | 5 | 297 | 318.57 | 66.3226 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.58 | 185.0044 | 58.8 | 5 | 297 | 318.58 | 66.3228 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.59 | 184.9969 | 58.8 | 5 | 297 | 318.59 | 66.3226 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.6 | 184.9895 | 58.8 | 5 | 297 | 318.6 | 66.3224 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.61 | 184.9807 | 58.8 | 5 | 297 | 318.61 | 66.3227 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.62 | 184.9718 | 58.8 | 5 | 297 | 318.62 | 66.3231 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.63 | 184.9634 | 58.8 | 5 | 297 | 318.63 | 66.3245 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.64 | 184.955 | 58.8 | 5 | 297 | 318.64 | 66.3259 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.65 | 184.9466 | 58.8 | 5 | 297 | 318.65 | 66.3276 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.66 | 184.9382 | 58.8 | 5 | 297 | 318.66 | 66.3292 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.67 | 184.9327 | 58.8 | 5 | 297 | 318.67 | 66.3297 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.68 | 184.9272 | 58.8 | 5 | 297 | 318.68 | 66.3301 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.69 | 184.9239 | 58.8 | 5 | 297 | 318.69 | 66.3306 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.7 | 184.9205 | 58.8 | 5 | 297 | 318.7 | 66.3311 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.71 | 184.9137 | 58.8 | 5 | 297 | 318.71 | 66.3316 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.72 | 184.907 | 58.8 | 5 | 297 | 318.72 | 66.3322 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.73 | 184.9 | 58.8 | 5 | 297 | 318.73 | 66.3327 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.74 | 184.8931 | 58.8 | 5 | 297 | 318.74 | 66.3333 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.75 | 184.8881 | 58.8 | 5 | 297 | 318.75 | 66.3337 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.76 | 184.883 | 58.8 | 5 | 297 | 318.76 | 66.3342 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.77 | 184.8749 | 58.8 | 5 | 297 | 318.77 | 66.3347 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.78 | 184.8667 | 58.8 | 5 | 297 | 318.78 | 66.3352 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.79 | 184.86 | 58.8 | 5 | 297 | 318.79 | 66.3353 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.8 | 184.8532 | 58.8 | 5 | 297 | 318.8 | 66.3354 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.81 | 184.845 | 58.8 | 5 | 297 | 318.81 | 66.3361 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.82 | 184.8368 | 58.8 | 5 | 297 | 318.82 | 66.3367 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.83 | 184.8298 | 58.8 | 5 | 297 | 318.83 | 66.3378 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.84 | 184.8229 | 58.8 | 5 | 297 | 318.84 | 66.3388 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.85 | 184.8181 | 58.8 | 5 | 297 | 318.85 | 66.3385 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.86 | 184.8134 | 58.8 | 5 | 297 | 318.86 | 66.3382 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.87 | 184.8101 | 58.8 | 5 | 297 | 318.87 | 66.3384 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.88 | 184.8068 | 58.8 | 5 | 297 | 318.88 | 66.3386 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.89 | 184.7991 | 58.8 | 5 | 297 | 318.89 | 66.3388 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.9 | 184.7914 | 58.8 | 5 | 297 | 318.9 | 66.339 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.91 | 184.7887 | 58.8 | 5 | 297 | 318.91 | 66.3394 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.92 | 184.786 | 58.8 | 5 | 297 | 318.92 | 66.3399 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.93 | 184.7796 | 58.8 | 5 | 297 | 318.93 | 66.3388 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.94 | 184.7733 | 58.8 | 5 | 297 | 318.94 | 66.3377 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.95 | 184.7702 | 58.8 | 5 | 297 | 318.95 | 66.3366 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.96 | 184.767 | 58.8 | 5 | 297 | 318.96 | 66.3355 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.97 | 184.767 | 58.8 | 5 | 297 | 318.97 | 66.3343 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.98 | 184.767 | 58.8 | 5 | 297 | 318.98 | 66.3331 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 318.99 | 184.7693 | 58.8 | 5 | 297 | 318.99 | 66.3349 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319 | 184.7717 | 58.8 | 5 | 297 | 319 | 66.3367 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.01 | 184.7706 | 58.8 | 5 | 297 | 319.01 | 66.3386 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.02 | 184.7695 | 58.8 | 5 | 297 | 319.02 | 66.3404 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.03 | 184.771 | 58.8 | 5 | 297 | 319.03 | 66.3449 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.04 | 184.7726 | 58.8 | 5 | 297 | 319.04 | 66.3494 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.05 | 184.7736 | 58.8 | 5 | 297 | 319.05 | 66.3581 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.06 | 184.7747 | 58.8 | 5 | 297 | 319.06 | 66.3668 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.07 | 184.7801 | 58.8 | 5 | 297 | 319.07 | 66.3755 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.08 | 184.7855 | 58.8 | 5 | 297 | 319.08 | 66.3842 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.09 | 184.7897 | 58.8 | 5 | 297 | 319.09 | 66.3932 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.1 | 184.7938 | 58.8 | 5 | 297 | 319.1 | 66.4022 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.11 | 184.8009 | 58.8 | 5 | 297 | 319.11 | 66.4112 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.12 | 184.808 | 58.8 | 5 | 297 | 319.12 | 66.4201 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.13 | 184.8121 | 58.8 | 5 | 297 | 319.13 | 66.4291 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.14 | 184.8163 | 58.8 | 5 | 297 | 319.14 | 66.438 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.15 | 184.8227 | 58.8 | 5 | 297 | 319.15 | 66.4466 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.16 | 184.8291 | 58.8 | 5 | 297 | 319.16 | 66.4551 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.17 | 184.8352 | 58.8 | 5 | 297 | 319.17 | 66.4646 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.18 | 184.8413 | 58.8 | 5 | 297 | 319.18 | 66.4741 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.19 | 184.8446 | 58.8 | 5 | 297 | 319.19 | 66.4835 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.2 | 184.8478 | 58.8 | 5 | 297 | 319.2 | 66.493 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.21 | 184.8523 | 58.8 | 5 | 297 | 319.21 | 66.5024 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.22 | 184.8568 | 58.8 | 5 | 297 | 319.22 | 66.5117 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.23 | 184.8615 | 58.8 | 5 | 297 | 319.23 | 66.5211 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.24 | 184.8662 | 58.8 | 5 | 297 | 319.24 | 66.5305 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.25 | 184.8717 | 58.8 | 5 | 297 | 319.25 | 66.5397 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.26 | 184.8772 | 58.8 | 5 | 297 | 319.26 | 66.549 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.27 | 184.8844 | 58.8 | 5 | 297 | 319.27 | 66.5583 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.28 | 184.8915 | 58.8 | 5 | 297 | 319.28 | 66.5675 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.29 | 184.9 | 58.8 | 5 | 297 | 319.29 | 66.5771 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.3 | 184.9084 | 58.8 | 5 | 297 | 319.3 | 66.5868 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.31 | 184.9167 | 58.8 | 5 | 297 | 319.31 | 66.5958 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.32 | 184.9249 | 58.8 | 5 | 297 | 319.32 | 66.6049 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.33 | 184.9331 | 58.8 | 5 | 297 | 319.33 | 66.614 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.34 | 184.9414 | 58.8 | 5 | 297 | 319.34 | 66.6231 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.35 | 184.9464 | 58.8 | 5 | 297 | 319.35 | 66.6326 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.36 | 184.9514 | 58.8 | 5 | 297 | 319.36 | 66.6421 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.37 | 184.9536 | 58.8 | 5 | 297 | 319.37 | 66.6516 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.38 | 184.9557 | 58.8 | 5 | 297 | 319.38 | 66.6611 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.39 | 184.9636 | 58.8 | 5 | 297 | 319.39 | 66.6705 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.4 | 184.9716 | 58.8 | 5 | 297 | 319.4 | 66.6799 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.41 | 184.9803 | 58.8 | 5 | 297 | 319.41 | 66.6893 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.42 | 184.989 | 58.8 | 5 | 297 | 319.42 | 66.6987 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.43 | 184.994 | 58.8 | 5 | 297 | 319.43 | 66.7082 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.44 | 184.999 | 58.8 | 5 | 297 | 319.44 | 66.7176 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.45 | 185.0051 | 58.8 | 5 | 297 | 319.45 | 66.727 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.46 | 185.0111 | 58.8 | 5 | 297 | 319.46 | 66.7364 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.47 | 185.0172 | 58.8 | 5 | 297 | 319.47 | 66.7457 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.48 | 185.0232 | 58.8 | 5 | 297 | 319.48 | 66.755 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.49 | 185.029 | 58.8 | 5 | 297 | 319.49 | 66.7616 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.5 | 185.0347 | 58.8 | 5 | 297 | 319.5 | 66.7681 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.51 | 185.0414 | 58.8 | 5 | 297 | 319.51 | 66.7746 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.52 | 185.048 | 58.8 | 5 | 297 | 319.52 | 66.7812 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.53 | 185.0549 | 58.8 | 5 | 297 | 319.53 | 66.7845 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.54 | 185.0619 | 58.8 | 5 | 297 | 319.54 | 66.7878 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.55 | 185.0688 | 58.8 | 5 | 297 | 319.55 | 66.7868 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.56 | 185.0758 | 58.8 | 5 | 297 | 319.56 | 66.7857 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.57 | 185.0772 | 58.8 | 5 | 297 | 319.57 | 66.7847 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.58 | 185.0786 | 58.8 | 5 | 297 | 319.58 | 66.7836 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.59 | 185.0795 | 58.8 | 5 | 297 | 319.59 | 66.7826 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.6 | 185.0805 | 58.8 | 5 | 297 | 319.6 | 66.7815 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.61 | 185.0815 | 58.8 | 5 | 297 | 319.61 | 66.7805 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.62 | 185.0824 | 58.8 | 5 | 297 | 319.62 | 66.7794 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.63 | 185.087 | 58.8 | 5 | 297 | 319.63 | 66.7784 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.64 | 185.0916 | 58.8 | 5 | 297 | 319.64 | 66.7773 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.65 | 185.0932 | 58.8 | 5 | 297 | 319.65 | 66.776 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.66 | 185.0947 | 58.8 | 5 | 297 | 319.66 | 66.7748 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.67 | 185.0925 | 58.8 | 5 | 297 | 319.67 | 66.7735 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.68 | 185.0903 | 58.8 | 5 | 297 | 319.68 | 66.7723 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.69 | 185.0873 | 58.8 | 5 | 297 | 319.69 | 66.771 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.7 | 185.0844 | 58.8 | 5 | 297 | 319.7 | 66.7697 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.71 | 185.0839 | 58.8 | 5 | 297 | 319.71 | 66.7689 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.72 | 185.0834 | 58.8 | 5 | 297 | 319.72 | 66.768 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.73 | 185.0827 | 58.8 | 5 | 297 | 319.73 | 66.7672 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.74 | 185.082 | 58.8 | 5 | 297 | 319.74 | 66.7663 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.75 | 185.0798 | 58.8 | 5 | 297 | 319.75 | 66.7654 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.76 | 185.0776 | 58.8 | 5 | 297 | 319.76 | 66.7644 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.77 | 185.0741 | 58.8 | 5 | 297 | 319.77 | 66.7636 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.78 | 185.0707 | 58.8 | 5 | 297 | 319.78 | 66.7629 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.79 | 185.0679 | 58.8 | 5 | 297 | 319.79 | 66.7622 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.8 | 185.0652 | 58.8 | 5 | 297 | 319.8 | 66.7614 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.81 | 185.0627 | 58.8 | 5 | 297 | 319.81 | 66.7607 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.82 | 185.0602 | 58.8 | 5 | 297 | 319.82 | 66.76 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.83 | 185.0577 | 58.8 | 5 | 297 | 319.83 | 66.7592 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.84 | 185.0551 | 58.8 | 5 | 297 | 319.84 | 66.7585 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.85 | 185.0509 | 58.8 | 5 | 297 | 319.85 | 66.7578 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.86 | 185.0467 | 58.8 | 5 | 297 | 319.86 | 66.757 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.87 | 185.0463 | 58.8 | 5 | 297 | 319.87 | 66.7563 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.88 | 185.046 | 58.8 | 5 | 297 | 319.88 | 66.7555 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.89 | 185.0438 | 58.8 | 5 | 297 | 319.89 | 66.7551 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.9 | 185.0415 | 58.8 | 5 | 297 | 319.9 | 66.7547 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.91 | 185.0354 | 58.8 | 5 | 297 | 319.91 | 66.7542 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.92 | 185.0292 | 58.8 | 5 | 297 | 319.92 | 66.7538 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.93 | 185.0267 | 58.8 | 5 | 297 | 319.93 | 66.7529 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.94 | 185.0242 | 58.8 | 5 | 297 | 319.94 | 66.752 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.95 | 185.021 | 58.8 | 5 | 297 | 319.95 | 66.7495 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.96 | 185.0177 | 58.8 | 5 | 297 | 319.96 | 66.747 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.97 | 185.0145 | 58.8 | 5 | 297 | 319.97 | 66.7446 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.98 | 185.0113 | 58.8 | 5 | 297 | 319.98 | 66.7422 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 319.99 | 185.0081 | 58.8 | 5 | 297 | 319.99 | 66.7399 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320 | 185.0049 | 58.8 | 5 | 297 | 320 | 66.7376 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.01 | 185.0019 | 58.8 | 5 | 297 | 320.01 | 66.7332 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.02 | 184.999 | 58.8 | 5 | 297 | 320.02 | 66.7288 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.03 | 184.9957 | 58.8 | 5 | 297 | 320.03 | 66.7248 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.04 | 184.9924 | 58.8 | 5 | 297 | 320.04 | 66.7208 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.05 | 184.9891 | 58.8 | 5 | 297 | 320.05 | 66.7175 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.06 | 184.9858 | 58.8 | 5 | 297 | 320.06 | 66.7142 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.07 | 184.9825 | 58.8 | 5 | 297 | 320.07 | 66.7109 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.08 | 184.9793 | 58.8 | 5 | 297 | 320.08 | 66.7076 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.09 | 184.9747 | 58.8 | 5 | 297 | 320.09 | 66.7043 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.1 | 184.9701 | 58.8 | 5 | 297 | 320.1 | 66.701 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.11 | 184.9673 | 58.8 | 5 | 297 | 320.11 | 66.6977 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.12 | 184.9644 | 58.8 | 5 | 297 | 320.12 | 66.6945 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.13 | 184.9609 | 58.8 | 5 | 297 | 320.13 | 66.6911 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.14 | 184.9573 | 58.8 | 5 | 297 | 320.14 | 66.6877 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.15 | 184.9546 | 58.8 | 5 | 297 | 320.15 | 66.6845 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.16 | 184.9518 | 58.8 | 5 | 297 | 320.16 | 66.6813 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.17 | 184.9507 | 58.8 | 5 | 297 | 320.17 | 66.6781 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.18 | 184.9496 | 58.8 | 5 | 297 | 320.18 | 66.6749 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.19 | 184.9492 | 58.8 | 5 | 297 | 320.19 | 66.6716 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.2 | 184.9488 | 58.8 | 5 | 297 | 320.2 | 66.6683 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.21 | 184.9505 | 58.8 | 5 | 297 | 320.21 | 66.6646 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.22 | 184.9523 | 58.8 | 5 | 297 | 320.22 | 66.6609 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.23 | 184.9516 | 58.8 | 5 | 297 | 320.23 | 66.6577 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.24 | 184.9508 | 58.8 | 5 | 297 | 320.24 | 66.6545 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.25 | 184.9498 | 58.8 | 5 | 297 | 320.25 | 66.6513 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.26 | 184.9489 | 58.8 | 5 | 297 | 320.26 | 66.6481 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.27 | 184.9494 | 58.8 | 5 | 297 | 320.27 | 66.6447 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.28 | 184.9499 | 58.8 | 5 | 297 | 320.28 | 66.6412 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.29 | 184.9484 | 58.8 | 5 | 297 | 320.29 | 66.6378 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.3 | 184.947 | 58.8 | 5 | 297 | 320.3 | 66.6343 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.31 | 184.9455 | 58.8 | 5 | 297 | 320.31 | 66.6305 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.32 | 184.9441 | 58.8 | 5 | 297 | 320.32 | 66.6267 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.33 | 184.9404 | 58.8 | 5 | 297 | 320.33 | 66.6229 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.34 | 184.9367 | 58.8 | 5 | 297 | 320.34 | 66.619 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.35 | 184.9383 | 58.8 | 5 | 297 | 320.35 | 66.6151 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.36 | 184.94 | 58.8 | 5 | 297 | 320.36 | 66.6112 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.37 | 184.9392 | 58.8 | 5 | 297 | 320.37 | 66.6073 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.38 | 184.9385 | 58.8 | 5 | 297 | 320.38 | 66.6034 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.39 | 184.9381 | 58.8 | 5 | 297 | 320.39 | 66.599 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.4 | 184.9378 | 58.8 | 5 | 297 | 320.4 | 66.5947 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.41 | 184.9377 | 58.8 | 5 | 297 | 320.41 | 66.5904 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.42 | 184.9377 | 58.8 | 5 | 297 | 320.42 | 66.5861 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.43 | 184.9367 | 58.8 | 5 | 297 | 320.43 | 66.5822 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.44 | 184.9357 | 58.8 | 5 | 297 | 320.44 | 66.5783 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.45 | 184.9358 | 58.8 | 5 | 297 | 320.45 | 66.576 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.46 | 184.936 | 58.8 | 5 | 297 | 320.46 | 66.5736 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.47 | 184.9366 | 58.8 | 5 | 297 | 320.47 | 66.5717 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.48 | 184.9372 | 58.8 | 5 | 297 | 320.48 | 66.5698 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.49 | 184.9396 | 58.8 | 5 | 297 | 320.49 | 66.5679 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.5 | 184.942 | 58.8 | 5 | 297 | 320.5 | 66.566 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.51 | 184.9445 | 58.8 | 5 | 297 | 320.51 | 66.5662 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.52 | 184.9471 | 58.8 | 5 | 297 | 320.52 | 66.5665 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.53 | 184.9497 | 58.8 | 5 | 297 | 320.53 | 66.5667 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.54 | 184.9523 | 58.8 | 5 | 297 | 320.54 | 66.567 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.55 | 184.9515 | 58.8 | 5 | 297 | 320.55 | 66.568 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.56 | 184.9507 | 58.8 | 5 | 297 | 320.56 | 66.569 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.57 | 184.9498 | 58.8 | 5 | 297 | 320.57 | 66.57 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.58 | 184.949 | 58.8 | 5 | 297 | 320.58 | 66.571 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.59 | 184.9513 | 58.8 | 5 | 297 | 320.59 | 66.572 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.6 | 184.9537 | 58.8 | 5 | 297 | 320.6 | 66.573 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.61 | 184.9543 | 58.8 | 5 | 297 | 320.61 | 66.5739 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.62 | 184.9549 | 58.8 | 5 | 297 | 320.62 | 66.5749 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.63 | 184.9555 | 58.8 | 5 | 297 | 320.63 | 66.576 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.64 | 184.9561 | 58.8 | 5 | 297 | 320.64 | 66.5772 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.65 | 184.9563 | 58.8 | 5 | 297 | 320.65 | 66.5783 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.66 | 184.9565 | 58.8 | 5 | 297 | 320.66 | 66.5794 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.67 | 184.9566 | 58.8 | 5 | 297 | 320.67 | 66.5805 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.68 | 184.9568 | 58.8 | 5 | 297 | 320.68 | 66.5816 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.69 | 184.957 | 58.8 | 5 | 297 | 320.69 | 66.581 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.7 | 184.9571 | 58.8 | 5 | 297 | 320.7 | 66.5805 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.71 | 184.9559 | 58.8 | 5 | 297 | 320.71 | 66.5799 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.72 | 184.9546 | 58.8 | 5 | 297 | 320.72 | 66.5794 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.73 | 184.9561 | 58.8 | 5 | 297 | 320.73 | 66.5784 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.74 | 184.9575 | 58.8 | 5 | 297 | 320.74 | 66.5773 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.75 | 184.9587 | 58.8 | 5 | 297 | 320.75 | 66.5764 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.76 | 184.9599 | 58.8 | 5 | 297 | 320.76 | 66.5755 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.77 | 184.9625 | 58.8 | 5 | 297 | 320.77 | 66.5746 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.78 | 184.9651 | 58.8 | 5 | 297 | 320.78 | 66.5737 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.79 | 184.9677 | 58.8 | 5 | 297 | 320.79 | 66.5728 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.8 | 184.9703 | 58.8 | 5 | 297 | 320.8 | 66.5719 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.81 | 184.9715 | 58.8 | 5 | 297 | 320.81 | 66.5715 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.82 | 184.9727 | 58.8 | 5 | 297 | 320.82 | 66.5711 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.83 | 184.9761 | 58.8 | 5 | 297 | 320.83 | 66.5707 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.84 | 184.9795 | 58.8 | 5 | 297 | 320.84 | 66.5703 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.85 | 184.981 | 58.8 | 5 | 297 | 320.85 | 66.57 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.86 | 184.9825 | 58.8 | 5 | 297 | 320.86 | 66.5697 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.87 | 184.9839 | 58.8 | 5 | 297 | 320.87 | 66.5694 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.88 | 184.9854 | 58.8 | 5 | 297 | 320.88 | 66.5691 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.89 | 184.9861 | 58.8 | 5 | 297 | 320.89 | 66.5689 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.9 | 184.9869 | 58.8 | 5 | 297 | 320.9 | 66.5687 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.91 | 184.9876 | 58.8 | 5 | 297 | 320.91 | 66.5686 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.92 | 184.9884 | 58.8 | 5 | 297 | 320.92 | 66.5686 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.93 | 184.9906 | 58.8 | 5 | 297 | 320.93 | 66.5686 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.94 | 184.9927 | 58.8 | 5 | 297 | 320.94 | 66.5687 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.95 | 184.9949 | 58.8 | 5 | 297 | 320.95 | 66.5687 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.96 | 184.9971 | 58.8 | 5 | 297 | 320.96 | 66.5687 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.97 | 184.9977 | 58.8 | 5 | 297 | 320.97 | 66.5684 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.98 | 184.9982 | 58.8 | 5 | 297 | 320.98 | 66.568 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 320.99 | 184.9973 | 58.8 | 5 | 297 | 320.99 | 66.5676 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321 | 184.9963 | 58.8 | 5 | 297 | 321 | 66.5672 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.01 | 184.9971 | 58.8 | 5 | 297 | 321.01 | 66.567 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.02 | 184.9978 | 58.8 | 5 | 297 | 321.02 | 66.5667 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.03 | 184.9986 | 58.8 | 5 | 297 | 321.03 | 66.5664 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.04 | 184.9994 | 58.8 | 5 | 297 | 321.04 | 66.5661 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.05 | 185.0028 | 58.8 | 5 | 297 | 321.05 | 66.5648 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.06 | 185.0063 | 58.8 | 5 | 297 | 321.06 | 66.5635 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.07 | 185.0117 | 58.8 | 5 | 297 | 321.07 | 66.5621 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.08 | 185.0172 | 58.8 | 5 | 297 | 321.08 | 66.5608 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.09 | 185.0209 | 58.8 | 5 | 297 | 321.09 | 66.5595 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.1 | 185.0246 | 58.8 | 5 | 297 | 321.1 | 66.5582 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.11 | 185.0281 | 58.8 | 5 | 297 | 321.11 | 66.5555 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.12 | 185.0317 | 58.8 | 5 | 297 | 321.12 | 66.5528 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.13 | 185.0348 | 58.8 | 5 | 297 | 321.13 | 66.5501 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.14 | 185.0379 | 58.8 | 5 | 297 | 321.14 | 66.5474 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.15 | 185.0414 | 58.8 | 5 | 297 | 321.15 | 66.5448 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.16 | 185.045 | 58.8 | 5 | 297 | 321.16 | 66.5422 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.17 | 185.049 | 58.8 | 5 | 297 | 321.17 | 66.5396 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.18 | 185.053 | 58.8 | 5 | 297 | 321.18 | 66.537 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.19 | 185.0556 | 58.8 | 5 | 297 | 321.19 | 66.5337 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.2 | 185.0581 | 58.8 | 5 | 297 | 321.2 | 66.5305 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.21 | 185.0597 | 58.8 | 5 | 297 | 321.21 | 66.5273 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.22 | 185.0613 | 58.8 | 5 | 297 | 321.22 | 66.5242 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.23 | 185.0658 | 58.8 | 5 | 297 | 321.23 | 66.5211 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.24 | 185.0703 | 58.8 | 5 | 297 | 321.24 | 66.5181 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.25 | 185.0763 | 58.8 | 5 | 297 | 321.25 | 66.515 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.26 | 185.0823 | 58.8 | 5 | 297 | 321.26 | 66.5118 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.27 | 185.0834 | 58.8 | 5 | 297 | 321.27 | 66.5087 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.28 | 185.0845 | 58.8 | 5 | 297 | 321.28 | 66.5056 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.29 | 185.0856 | 58.8 | 5 | 297 | 321.29 | 66.5021 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.3 | 185.0868 | 58.8 | 5 | 297 | 321.3 | 66.4987 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.31 | 185.0894 | 58.8 | 5 | 297 | 321.31 | 66.4951 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.32 | 185.0919 | 58.8 | 5 | 297 | 321.32 | 66.4914 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.33 | 185.0969 | 58.8 | 5 | 297 | 321.33 | 66.4878 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.34 | 185.1019 | 58.8 | 5 | 297 | 321.34 | 66.4842 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.35 | 185.1047 | 58.8 | 5 | 297 | 321.35 | 66.4807 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.36 | 185.1076 | 58.8 | 5 | 297 | 321.36 | 66.4772 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.37 | 185.1104 | 58.8 | 5 | 297 | 321.37 | 66.4737 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.38 | 185.1133 | 58.8 | 5 | 297 | 321.38 | 66.4702 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.39 | 185.1168 | 58.8 | 5 | 297 | 321.39 | 66.4668 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.4 | 185.1204 | 58.8 | 5 | 297 | 321.4 | 66.4633 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.41 | 185.1239 | 58.8 | 5 | 297 | 321.41 | 66.4598 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.42 | 185.1275 | 58.8 | 5 | 297 | 321.42 | 66.4563 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.43 | 185.1298 | 58.8 | 5 | 297 | 321.43 | 66.4518 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.44 | 185.1321 | 58.8 | 5 | 297 | 321.44 | 66.4473 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.45 | 185.1344 | 58.8 | 5 | 297 | 321.45 | 66.4429 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.46 | 185.1368 | 58.8 | 5 | 297 | 321.46 | 66.4385 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.47 | 185.1404 | 58.8 | 5 | 297 | 321.47 | 66.4341 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.48 | 185.1439 | 58.8 | 5 | 297 | 321.48 | 66.4297 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.49 | 185.1475 | 58.8 | 5 | 297 | 321.49 | 66.4254 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.5 | 185.1511 | 58.8 | 5 | 297 | 321.5 | 66.4211 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.51 | 185.1539 | 58.8 | 5 | 297 | 321.51 | 66.416 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.52 | 185.1567 | 58.8 | 5 | 297 | 321.52 | 66.4109 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.53 | 185.1581 | 58.8 | 5 | 297 | 321.53 | 66.4058 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.54 | 185.1595 | 58.8 | 5 | 297 | 321.54 | 66.4007 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.55 | 185.161 | 58.8 | 5 | 297 | 321.55 | 66.3958 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.56 | 185.1626 | 58.8 | 5 | 297 | 321.56 | 66.3908 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.57 | 185.1622 | 58.8 | 5 | 297 | 321.57 | 66.3858 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.58 | 185.1617 | 58.8 | 5 | 297 | 321.58 | 66.3809 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.59 | 185.1594 | 58.8 | 5 | 297 | 321.59 | 66.3759 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.6 | 185.1572 | 58.8 | 5 | 297 | 321.6 | 66.3709 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.61 | 185.1577 | 58.8 | 5 | 297 | 321.61 | 66.3673 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.62 | 185.1583 | 58.8 | 5 | 297 | 321.62 | 66.3637 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.63 | 185.1593 | 58.8 | 5 | 297 | 321.63 | 66.3602 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.64 | 185.1604 | 58.8 | 5 | 297 | 321.64 | 66.3567 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.65 | 185.1591 | 58.8 | 5 | 297 | 321.65 | 66.3528 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.66 | 185.1579 | 58.8 | 5 | 297 | 321.66 | 66.3489 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.67 | 185.1562 | 58.8 | 5 | 297 | 321.67 | 66.3452 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.68 | 185.1546 | 58.8 | 5 | 297 | 321.68 | 66.3416 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.69 | 185.1556 | 58.8 | 5 | 297 | 321.69 | 66.3404 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.7 | 185.1566 | 58.8 | 5 | 297 | 321.7 | 66.3391 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.71 | 185.1576 | 58.8 | 5 | 297 | 321.71 | 66.3379 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.72 | 185.1586 | 58.8 | 5 | 297 | 321.72 | 66.3366 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.73 | 185.1567 | 58.8 | 5 | 297 | 321.73 | 66.3349 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.74 | 185.1547 | 58.8 | 5 | 297 | 321.74 | 66.3331 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.75 | 185.1511 | 58.8 | 5 | 297 | 321.75 | 66.3314 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.76 | 185.1474 | 58.8 | 5 | 297 | 321.76 | 66.3297 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.77 | 185.1435 | 58.8 | 5 | 297 | 321.77 | 66.328 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.78 | 185.1396 | 58.8 | 5 | 297 | 321.78 | 66.3263 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.79 | 185.136 | 58.8 | 5 | 297 | 321.79 | 66.325 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.8 | 185.1325 | 58.8 | 5 | 297 | 321.8 | 66.3236 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.81 | 185.1313 | 58.8 | 5 | 297 | 321.81 | 66.3222 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.82 | 185.1301 | 58.8 | 5 | 297 | 321.82 | 66.3209 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.83 | 185.1253 | 58.8 | 5 | 297 | 321.83 | 66.3193 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.84 | 185.1204 | 58.8 | 5 | 297 | 321.84 | 66.3177 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.85 | 185.1171 | 58.8 | 5 | 297 | 321.85 | 66.316 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.86 | 185.1136 | 58.8 | 5 | 297 | 321.86 | 66.3144 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.87 | 185.1095 | 58.8 | 5 | 297 | 321.87 | 66.3124 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.88 | 185.1054 | 58.8 | 5 | 297 | 321.88 | 66.3104 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.89 | 185.1013 | 58.8 | 5 | 297 | 321.89 | 66.3083 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.9 | 185.0972 | 58.8 | 5 | 297 | 321.9 | 66.3062 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.91 | 185.0904 | 58.8 | 5 | 297 | 321.91 | 66.3041 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.92 | 185.0835 | 58.8 | 5 | 297 | 321.92 | 66.302 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.93 | 185.0802 | 58.8 | 5 | 297 | 321.93 | 66.3009 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.94 | 185.0768 | 58.8 | 5 | 297 | 321.94 | 66.2997 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.95 | 185.072 | 58.8 | 5 | 297 | 321.95 | 66.2982 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.96 | 185.0671 | 58.8 | 5 | 297 | 321.96 | 66.2968 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.97 | 185.0622 | 58.8 | 5 | 297 | 321.97 | 66.2972 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.98 | 185.0574 | 58.8 | 5 | 297 | 321.98 | 66.2975 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 321.99 | 185.0525 | 58.8 | 5 | 297 | 321.99 | 66.2978 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322 | 185.0476 | 58.8 | 5 | 297 | 322 | 66.298 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.01 | 185.0386 | 58.8 | 5 | 297 | 322.01 | 66.2989 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.02 | 185.0296 | 58.8 | 5 | 297 | 322.02 | 66.2999 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.03 | 185.0238 | 58.8 | 5 | 297 | 322.03 | 66.3008 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.04 | 185.0179 | 58.8 | 5 | 297 | 322.04 | 66.3017 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.05 | 185.0126 | 58.8 | 5 | 297 | 322.05 | 66.3025 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.06 | 185.0073 | 58.8 | 5 | 297 | 322.06 | 66.3034 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.07 | 185.0019 | 58.8 | 5 | 297 | 322.07 | 66.3042 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.08 | 184.9966 | 58.8 | 5 | 297 | 322.08 | 66.305 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.09 | 184.9934 | 58.8 | 5 | 297 | 322.09 | 66.3058 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.1 | 184.9903 | 58.8 | 5 | 297 | 322.1 | 66.3066 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.11 | 184.9834 | 58.8 | 5 | 297 | 322.11 | 66.3074 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.12 | 184.9766 | 58.8 | 5 | 297 | 322.12 | 66.3083 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.13 | 184.9729 | 58.8 | 5 | 297 | 322.13 | 66.309 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.14 | 184.9692 | 58.8 | 5 | 297 | 322.14 | 66.3097 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.15 | 184.9647 | 58.8 | 5 | 297 | 322.15 | 66.3108 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.16 | 184.9603 | 58.8 | 5 | 297 | 322.16 | 66.3118 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.17 | 184.9581 | 58.8 | 5 | 297 | 322.17 | 66.3126 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.18 | 184.9558 | 58.8 | 5 | 297 | 322.18 | 66.3133 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.19 | 184.9535 | 58.8 | 5 | 297 | 322.19 | 66.3141 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.2 | 184.9512 | 58.8 | 5 | 297 | 322.2 | 66.3148 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.21 | 184.9502 | 58.8 | 5 | 297 | 322.21 | 66.3144 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.22 | 184.9492 | 58.8 | 5 | 297 | 322.22 | 66.314 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.23 | 184.946 | 58.8 | 5 | 297 | 322.23 | 66.314 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.24 | 184.9427 | 58.8 | 5 | 297 | 322.24 | 66.314 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.25 | 184.9383 | 58.8 | 5 | 297 | 322.25 | 66.314 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.26 | 184.9339 | 58.8 | 5 | 297 | 322.26 | 66.314 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.27 | 184.9355 | 58.8 | 5 | 297 | 322.27 | 66.3141 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.28 | 184.9372 | 58.8 | 5 | 297 | 322.28 | 66.3141 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.29 | 184.9385 | 58.8 | 5 | 297 | 322.29 | 66.3141 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.3 | 184.9398 | 58.8 | 5 | 297 | 322.3 | 66.3141 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.31 | 184.9393 | 58.8 | 5 | 297 | 322.31 | 66.3141 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.32 | 184.9387 | 58.8 | 5 | 297 | 322.32 | 66.3141 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.33 | 184.9399 | 58.8 | 5 | 297 | 322.33 | 66.3143 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.34 | 184.9411 | 58.8 | 5 | 297 | 322.34 | 66.3146 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.35 | 184.9384 | 58.8 | 5 | 297 | 322.35 | 66.3148 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.36 | 184.9357 | 58.8 | 5 | 297 | 322.36 | 66.3151 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.37 | 184.9364 | 58.8 | 5 | 297 | 322.37 | 66.3156 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.38 | 184.9371 | 58.8 | 5 | 297 | 322.38 | 66.3162 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.39 | 184.9356 | 58.8 | 5 | 297 | 322.39 | 66.3167 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.4 | 184.934 | 58.8 | 5 | 297 | 322.4 | 66.3173 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.41 | 184.9384 | 58.8 | 5 | 297 | 322.41 | 66.3178 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.42 | 184.9428 | 58.8 | 5 | 297 | 322.42 | 66.3184 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.43 | 184.9455 | 58.8 | 5 | 297 | 322.43 | 66.3189 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.44 | 184.9481 | 58.8 | 5 | 297 | 322.44 | 66.3195 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.45 | 184.9479 | 58.8 | 5 | 297 | 322.45 | 66.3202 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.46 | 184.9476 | 58.8 | 5 | 297 | 322.46 | 66.3209 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.47 | 184.9474 | 58.8 | 5 | 297 | 322.47 | 66.3198 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.48 | 184.9472 | 58.8 | 5 | 297 | 322.48 | 66.3188 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.49 | 184.945 | 58.8 | 5 | 297 | 322.49 | 66.3177 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.5 | 184.9427 | 58.8 | 5 | 297 | 322.5 | 66.3166 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.51 | 184.9469 | 58.8 | 5 | 297 | 322.51 | 66.3156 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.52 | 184.951 | 58.8 | 5 | 297 | 322.52 | 66.3146 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.53 | 184.9539 | 58.8 | 5 | 297 | 322.53 | 66.3134 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.54 | 184.9568 | 58.8 | 5 | 297 | 322.54 | 66.3122 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.55 | 184.9597 | 58.8 | 5 | 297 | 322.55 | 66.3111 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.56 | 184.9626 | 58.8 | 5 | 297 | 322.56 | 66.3099 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.57 | 184.9633 | 58.8 | 5 | 297 | 322.57 | 66.3087 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.58 | 184.964 | 58.8 | 5 | 297 | 322.58 | 66.3074 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.59 | 184.9648 | 58.8 | 5 | 297 | 322.59 | 66.3124 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.6 | 184.9655 | 58.8 | 5 | 297 | 322.6 | 66.3173 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.61 | 184.966 | 58.8 | 5 | 297 | 322.61 | 66.3223 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.62 | 184.9664 | 58.8 | 5 | 297 | 322.62 | 66.3273 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.63 | 184.9638 | 58.8 | 5 | 297 | 322.63 | 66.3322 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.64 | 184.9611 | 58.8 | 5 | 297 | 322.64 | 66.3372 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.65 | 184.9634 | 58.8 | 5 | 297 | 322.65 | 66.3449 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.66 | 184.9657 | 58.8 | 5 | 297 | 322.66 | 66.3527 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.67 | 184.9692 | 58.8 | 5 | 297 | 322.67 | 66.3603 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.68 | 184.9727 | 58.8 | 5 | 297 | 322.68 | 66.368 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.69 | 184.9718 | 58.8 | 5 | 297 | 322.69 | 66.3756 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.7 | 184.971 | 58.8 | 5 | 297 | 322.7 | 66.3832 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.71 | 184.9689 | 58.8 | 5 | 297 | 322.71 | 66.3918 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.72 | 184.9668 | 58.8 | 5 | 297 | 322.72 | 66.4004 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.73 | 184.9659 | 58.8 | 5 | 297 | 322.73 | 66.409 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.74 | 184.9651 | 58.8 | 5 | 297 | 322.74 | 66.4176 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.75 | 184.9691 | 58.8 | 5 | 297 | 322.75 | 66.4263 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.76 | 184.9731 | 58.8 | 5 | 297 | 322.76 | 66.4349 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.77 | 184.9752 | 58.8 | 5 | 297 | 322.77 | 66.4435 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.78 | 184.9772 | 58.8 | 5 | 297 | 322.78 | 66.4521 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.79 | 184.9783 | 58.8 | 5 | 297 | 322.79 | 66.4606 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.8 | 184.9794 | 58.8 | 5 | 297 | 322.8 | 66.4691 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.81 | 184.98 | 58.8 | 5 | 297 | 322.81 | 66.4776 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.82 | 184.9806 | 58.8 | 5 | 297 | 322.82 | 66.486 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.83 | 184.9807 | 58.8 | 5 | 297 | 322.83 | 66.4948 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.84 | 184.9808 | 58.8 | 5 | 297 | 322.84 | 66.5036 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.85 | 184.9852 | 58.8 | 5 | 297 | 322.85 | 66.5123 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.86 | 184.9896 | 58.8 | 5 | 297 | 322.86 | 66.5211 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.87 | 184.9892 | 58.8 | 5 | 297 | 322.87 | 66.5299 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.88 | 184.9887 | 58.8 | 5 | 297 | 322.88 | 66.5387 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.89 | 184.9901 | 58.8 | 5 | 297 | 322.89 | 66.5522 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.9 | 184.9914 | 58.8 | 5 | 297 | 322.9 | 66.5657 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.91 | 184.9936 | 58.8 | 5 | 297 | 322.91 | 66.5792 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.92 | 184.9959 | 58.8 | 5 | 297 | 322.92 | 66.5926 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.93 | 184.9942 | 58.8 | 5 | 297 | 322.93 | 66.606 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.94 | 184.9926 | 58.8 | 5 | 297 | 322.94 | 66.6194 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.95 | 184.9942 | 58.8 | 5 | 297 | 322.95 | 66.6328 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.96 | 184.9957 | 58.8 | 5 | 297 | 322.96 | 66.6462 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.97 | 184.9969 | 58.8 | 5 | 297 | 322.97 | 66.6594 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.98 | 184.9981 | 58.8 | 5 | 297 | 322.98 | 66.6727 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 322.99 | 185.0023 | 58.8 | 5 | 297 | 322.99 | 66.686 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323 | 185.0066 | 58.8 | 5 | 297 | 323 | 66.6992 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.01 | 185.0071 | 58.8 | 5 | 297 | 323.01 | 66.7124 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.02 | 185.0076 | 58.8 | 5 | 297 | 323.02 | 66.7256 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.03 | 185.008 | 58.8 | 5 | 297 | 323.03 | 66.7386 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.04 | 185.0083 | 58.8 | 5 | 297 | 323.04 | 66.7515 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.05 | 185.0087 | 58.8 | 5 | 297 | 323.05 | 66.7643 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.06 | 185.009 | 58.8 | 5 | 297 | 323.06 | 66.7771 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.07 | 185.0121 | 58.8 | 5 | 297 | 323.07 | 66.79 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.08 | 185.0151 | 58.8 | 5 | 297 | 323.08 | 66.8029 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.09 | 185.0159 | 58.8 | 5 | 297 | 323.09 | 66.8079 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.1 | 185.0167 | 58.8 | 5 | 297 | 323.1 | 66.8129 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.11 | 185.0187 | 58.8 | 5 | 297 | 323.11 | 66.8179 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.12 | 185.0207 | 58.8 | 5 | 297 | 323.12 | 66.8229 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.13 | 185.0227 | 58.8 | 5 | 297 | 323.13 | 66.8278 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.14 | 185.0247 | 58.8 | 5 | 297 | 323.14 | 66.8327 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.15 | 185.0275 | 58.8 | 5 | 297 | 323.15 | 66.8348 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.16 | 185.0303 | 58.8 | 5 | 297 | 323.16 | 66.8369 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.17 | 185.0295 | 58.8 | 5 | 297 | 323.17 | 66.8381 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.18 | 185.0288 | 58.8 | 5 | 297 | 323.18 | 66.8394 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.19 | 185.0312 | 58.8 | 5 | 297 | 323.19 | 66.841 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.2 | 185.0336 | 58.8 | 5 | 297 | 323.2 | 66.8426 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.21 | 185.0342 | 58.8 | 5 | 297 | 323.21 | 66.8443 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.22 | 185.0349 | 58.8 | 5 | 297 | 323.22 | 66.846 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.23 | 185.0396 | 58.8 | 5 | 297 | 323.23 | 66.8425 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.24 | 185.0444 | 58.8 | 5 | 297 | 323.24 | 66.8389 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.25 | 185.0462 | 58.8 | 5 | 297 | 323.25 | 66.8338 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.26 | 185.0479 | 58.8 | 5 | 297 | 323.26 | 66.8286 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.27 | 185.0481 | 58.8 | 5 | 297 | 323.27 | 66.8235 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.28 | 185.0483 | 58.8 | 5 | 297 | 323.28 | 66.8183 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.29 | 185.0494 | 58.8 | 5 | 297 | 323.29 | 66.8132 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.3 | 185.0505 | 58.8 | 5 | 297 | 323.3 | 66.8081 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.31 | 185.0506 | 58.8 | 5 | 297 | 323.31 | 66.8029 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.32 | 185.0507 | 58.8 | 5 | 297 | 323.32 | 66.7977 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.33 | 185.0508 | 58.8 | 5 | 297 | 323.33 | 66.7922 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.34 | 185.051 | 58.8 | 5 | 297 | 323.34 | 66.7867 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.35 | 185.048 | 58.8 | 5 | 297 | 323.35 | 66.7812 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.36 | 185.0452 | 58.8 | 5 | 297 | 323.36 | 66.7757 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.37 | 185.0458 | 58.8 | 5 | 297 | 323.37 | 66.7701 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.38 | 185.0465 | 58.8 | 5 | 297 | 323.38 | 66.7646 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.39 | 185.0476 | 58.8 | 5 | 297 | 323.39 | 66.7543 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.4 | 185.0488 | 58.8 | 5 | 297 | 323.4 | 66.744 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.41 | 185.0458 | 58.8 | 5 | 297 | 323.41 | 66.7336 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.42 | 185.0428 | 58.8 | 5 | 297 | 323.42 | 66.7232 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.43 | 185.0403 | 58.8 | 5 | 297 | 323.43 | 66.7129 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.44 | 185.0378 | 58.8 | 5 | 297 | 323.44 | 66.7025 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.45 | 185.0337 | 58.8 | 5 | 297 | 323.45 | 66.6922 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.46 | 185.0296 | 58.8 | 5 | 297 | 323.46 | 66.6819 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.47 | 185.0284 | 58.8 | 5 | 297 | 323.47 | 66.6717 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.48 | 185.0273 | 58.8 | 5 | 297 | 323.48 | 66.6615 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.49 | 185.0266 | 58.8 | 5 | 297 | 323.49 | 66.6513 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.5 | 185.0258 | 58.8 | 5 | 297 | 323.5 | 66.6411 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.51 | 185.0237 | 58.8 | 5 | 297 | 323.51 | 66.6278 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.52 | 185.0216 | 58.8 | 5 | 297 | 323.52 | 66.6144 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.53 | 185.0192 | 58.8 | 5 | 297 | 323.53 | 66.6014 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.54 | 185.0168 | 58.8 | 5 | 297 | 323.54 | 66.5884 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.55 | 185.014 | 58.8 | 5 | 297 | 323.55 | 66.573 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.56 | 185.0112 | 58.8 | 5 | 297 | 323.56 | 66.5575 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.57 | 185.0083 | 58.8 | 5 | 297 | 323.57 | 66.542 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.58 | 185.0054 | 58.8 | 5 | 297 | 323.58 | 66.5266 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.59 | 185.0027 | 58.8 | 5 | 297 | 323.59 | 66.5128 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.6 | 185.0001 | 58.8 | 5 | 297 | 323.6 | 66.4991 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.61 | 184.9994 | 58.8 | 5 | 297 | 323.61 | 66.4852 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.62 | 184.9988 | 58.8 | 5 | 297 | 323.62 | 66.4712 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.63 | 185.0005 | 58.8 | 5 | 297 | 323.63 | 66.4576 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.64 | 185.0023 | 58.8 | 5 | 297 | 323.64 | 66.444 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.65 | 185.0001 | 58.8 | 5 | 297 | 323.65 | 66.4303 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.66 | 184.998 | 58.8 | 5 | 297 | 323.66 | 66.4167 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.67 | 184.9947 | 58.8 | 5 | 297 | 323.67 | 66.404 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.68 | 184.9915 | 58.8 | 5 | 297 | 323.68 | 66.3913 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.69 | 184.9855 | 58.8 | 5 | 297 | 323.69 | 66.3783 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.7 | 184.9796 | 58.8 | 5 | 297 | 323.7 | 66.3652 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.71 | 184.978 | 58.8 | 5 | 297 | 323.71 | 66.3522 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.72 | 184.9765 | 58.8 | 5 | 297 | 323.72 | 66.3391 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.73 | 184.9722 | 58.8 | 5 | 297 | 323.73 | 66.3314 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.74 | 184.9679 | 58.8 | 5 | 297 | 323.74 | 66.3236 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.75 | 184.964 | 58.8 | 5 | 297 | 323.75 | 66.3174 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.76 | 184.9601 | 58.8 | 5 | 297 | 323.76 | 66.3112 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.77 | 184.9579 | 58.8 | 5 | 297 | 323.77 | 66.3051 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.78 | 184.9556 | 58.8 | 5 | 297 | 323.78 | 66.2989 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.79 | 184.9509 | 58.8 | 5 | 297 | 323.79 | 66.2928 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.8 | 184.9462 | 58.8 | 5 | 297 | 323.8 | 66.2867 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.81 | 184.9425 | 58.8 | 5 | 297 | 323.81 | 66.2829 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.82 | 184.9388 | 58.8 | 5 | 297 | 323.82 | 66.2791 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.83 | 184.9338 | 58.8 | 5 | 297 | 323.83 | 66.2754 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.84 | 184.9288 | 58.8 | 5 | 297 | 323.84 | 66.2718 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.85 | 184.9294 | 58.8 | 5 | 297 | 323.85 | 66.2681 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.86 | 184.93 | 58.8 | 5 | 297 | 323.86 | 66.2645 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.87 | 184.9313 | 58.8 | 5 | 297 | 323.87 | 66.2636 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.88 | 184.9325 | 58.8 | 5 | 297 | 323.88 | 66.2628 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.89 | 184.931 | 58.8 | 5 | 297 | 323.89 | 66.2646 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.9 | 184.9294 | 58.8 | 5 | 297 | 323.9 | 66.2664 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.91 | 184.9286 | 58.8 | 5 | 297 | 323.91 | 66.2684 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.92 | 184.9278 | 58.8 | 5 | 297 | 323.92 | 66.2703 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.93 | 184.9274 | 58.8 | 5 | 297 | 323.93 | 66.2723 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.94 | 184.927 | 58.8 | 5 | 297 | 323.94 | 66.2742 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.95 | 184.9309 | 58.8 | 5 | 297 | 323.95 | 66.2761 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.96 | 184.9348 | 58.8 | 5 | 297 | 323.96 | 66.2781 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.97 | 184.9364 | 58.8 | 5 | 297 | 323.97 | 66.28 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.98 | 184.938 | 58.8 | 5 | 297 | 323.98 | 66.282 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 323.99 | 184.94 | 58.8 | 5 | 297 | 323.99 | 66.2839 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324 | 184.9421 | 58.8 | 5 | 297 | 324 | 66.2859 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.01 | 184.9469 | 58.8 | 5 | 297 | 324.01 | 66.2911 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.02 | 184.9518 | 58.8 | 5 | 297 | 324.02 | 66.2963 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.03 | 184.9533 | 58.8 | 5 | 297 | 324.03 | 66.3015 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.04 | 184.9548 | 58.8 | 5 | 297 | 324.04 | 66.3067 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.05 | 184.9567 | 58.8 | 5 | 297 | 324.05 | 66.3146 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.06 | 184.9587 | 58.8 | 5 | 297 | 324.06 | 66.3224 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.07 | 184.9589 | 58.8 | 5 | 297 | 324.07 | 66.3303 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.08 | 184.9591 | 58.8 | 5 | 297 | 324.08 | 66.3382 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.09 | 184.9643 | 58.8 | 5 | 297 | 324.09 | 66.3461 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.1 | 184.9694 | 58.8 | 5 | 297 | 324.1 | 66.3541 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.11 | 184.9747 | 58.8 | 5 | 297 | 324.11 | 66.3621 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.12 | 184.9801 | 58.8 | 5 | 297 | 324.12 | 66.3702 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.13 | 184.9791 | 58.8 | 5 | 297 | 324.13 | 66.3781 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.14 | 184.9782 | 58.8 | 5 | 297 | 324.14 | 66.386 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.15 | 184.9785 | 58.8 | 5 | 297 | 324.15 | 66.394 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.16 | 184.9787 | 58.8 | 5 | 297 | 324.16 | 66.4019 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.17 | 184.9789 | 58.8 | 5 | 297 | 324.17 | 66.4097 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.18 | 184.9792 | 58.8 | 5 | 297 | 324.18 | 66.4175 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.19 | 184.9848 | 58.8 | 5 | 297 | 324.19 | 66.4253 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.2 | 184.9904 | 58.8 | 5 | 297 | 324.2 | 66.4331 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.21 | 184.9933 | 58.8 | 5 | 297 | 324.21 | 66.4409 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.22 | 184.9962 | 58.8 | 5 | 297 | 324.22 | 66.4487 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.23 | 184.9983 | 58.8 | 5 | 297 | 324.23 | 66.4566 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.24 | 185.0004 | 58.8 | 5 | 297 | 324.24 | 66.4644 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.25 | 185.0016 | 58.8 | 5 | 297 | 324.25 | 66.4722 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.26 | 185.0029 | 58.8 | 5 | 297 | 324.26 | 66.48 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.27 | 185.0022 | 58.8 | 5 | 297 | 324.27 | 66.4878 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.28 | 185.0015 | 58.8 | 5 | 297 | 324.28 | 66.4956 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.29 | 185.0049 | 58.8 | 5 | 297 | 324.29 | 66.5035 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.3 | 185.0083 | 58.8 | 5 | 297 | 324.3 | 66.5114 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.31 | 185.0086 | 58.8 | 5 | 297 | 324.31 | 66.5171 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.32 | 185.009 | 58.8 | 5 | 297 | 324.32 | 66.5228 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.33 | 185.0129 | 58.8 | 5 | 297 | 324.33 | 66.5284 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.34 | 185.0168 | 58.8 | 5 | 297 | 324.34 | 66.5341 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.35 | 185.0212 | 58.8 | 5 | 297 | 324.35 | 66.5397 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.36 | 185.0255 | 58.8 | 5 | 297 | 324.36 | 66.5454 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.37 | 185.0249 | 58.8 | 5 | 297 | 324.37 | 66.5482 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.38 | 185.0242 | 58.8 | 5 | 297 | 324.38 | 66.5511 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.39 | 185.0263 | 58.8 | 5 | 297 | 324.39 | 66.5514 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.4 | 185.0284 | 58.8 | 5 | 297 | 324.4 | 66.5516 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.41 | 185.0273 | 58.8 | 5 | 297 | 324.41 | 66.5519 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.42 | 185.0262 | 58.8 | 5 | 297 | 324.42 | 66.5522 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.43 | 185.0303 | 58.8 | 5 | 297 | 324.43 | 66.5501 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.44 | 185.0345 | 58.8 | 5 | 297 | 324.44 | 66.548 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.45 | 185.037 | 58.8 | 5 | 297 | 324.45 | 66.5461 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.46 | 185.0396 | 58.8 | 5 | 297 | 324.46 | 66.5441 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.47 | 185.0396 | 58.8 | 5 | 297 | 324.47 | 66.54 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.48 | 185.0396 | 58.8 | 5 | 297 | 324.48 | 66.5359 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.49 | 185.0405 | 58.8 | 5 | 297 | 324.49 | 66.5318 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.5 | 185.0414 | 58.8 | 5 | 297 | 324.5 | 66.5278 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.51 | 185.0374 | 58.8 | 5 | 297 | 324.51 | 66.5236 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.52 | 185.0334 | 58.8 | 5 | 297 | 324.52 | 66.5195 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.53 | 185.0329 | 58.8 | 5 | 297 | 324.53 | 66.5153 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.54 | 185.0323 | 58.8 | 5 | 297 | 324.54 | 66.5112 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.55 | 185.0304 | 58.8 | 5 | 297 | 324.55 | 66.507 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.56 | 185.0286 | 58.8 | 5 | 297 | 324.56 | 66.5029 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.57 | 185.0317 | 58.8 | 5 | 297 | 324.57 | 66.4986 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.58 | 185.0349 | 58.8 | 5 | 297 | 324.58 | 66.4944 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.59 | 185.035 | 58.8 | 5 | 297 | 324.59 | 66.4903 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.6 | 185.0351 | 58.8 | 5 | 297 | 324.6 | 66.4862 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.61 | 185.0317 | 58.8 | 5 | 297 | 324.61 | 66.4822 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.62 | 185.0283 | 58.8 | 5 | 297 | 324.62 | 66.4781 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.63 | 185.0287 | 58.8 | 5 | 297 | 324.63 | 66.4741 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.64 | 185.0291 | 58.8 | 5 | 297 | 324.64 | 66.47 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.65 | 185.0275 | 58.8 | 5 | 297 | 324.65 | 66.4659 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.66 | 185.0259 | 58.8 | 5 | 297 | 324.66 | 66.4619 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.67 | 185.0283 | 58.8 | 5 | 297 | 324.67 | 66.4569 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.68 | 185.0307 | 58.8 | 5 | 297 | 324.68 | 66.4519 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.69 | 185.0306 | 58.8 | 5 | 297 | 324.69 | 66.447 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.7 | 185.0304 | 58.8 | 5 | 297 | 324.7 | 66.442 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.71 | 185.0304 | 58.8 | 5 | 297 | 324.71 | 66.4371 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.72 | 185.0303 | 58.8 | 5 | 297 | 324.72 | 66.4323 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.73 | 185.0329 | 58.8 | 5 | 297 | 324.73 | 66.4275 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.74 | 185.0354 | 58.8 | 5 | 297 | 324.74 | 66.4226 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.75 | 185.0341 | 58.8 | 5 | 297 | 324.75 | 66.4178 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.76 | 185.0327 | 58.8 | 5 | 297 | 324.76 | 66.4129 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.77 | 185.034 | 58.8 | 5 | 297 | 324.77 | 66.4081 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.78 | 185.0353 | 58.8 | 5 | 297 | 324.78 | 66.4033 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.79 | 185.032 | 58.8 | 5 | 297 | 324.79 | 66.3984 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.8 | 185.0287 | 58.8 | 5 | 297 | 324.8 | 66.3935 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.81 | 185.0304 | 58.8 | 5 | 297 | 324.81 | 66.3885 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.82 | 185.032 | 58.8 | 5 | 297 | 324.82 | 66.3836 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.83 | 185.0331 | 58.8 | 5 | 297 | 324.83 | 66.3786 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.84 | 185.0343 | 58.8 | 5 | 297 | 324.84 | 66.3736 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.85 | 185.0299 | 58.8 | 5 | 297 | 324.85 | 66.3682 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.86 | 185.0255 | 58.8 | 5 | 297 | 324.86 | 66.3629 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.87 | 185.0242 | 58.8 | 5 | 297 | 324.87 | 66.3572 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.88 | 185.0228 | 58.8 | 5 | 297 | 324.88 | 66.3516 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.89 | 185.0196 | 58.8 | 5 | 297 | 324.89 | 66.3459 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.9 | 185.0164 | 58.8 | 5 | 297 | 324.9 | 66.3403 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.91 | 185.019 | 58.8 | 5 | 297 | 324.91 | 66.3346 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.92 | 185.0216 | 58.8 | 5 | 297 | 324.92 | 66.3289 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.93 | 185.0203 | 58.8 | 5 | 297 | 324.93 | 66.3256 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.94 | 185.0189 | 58.8 | 5 | 297 | 324.94 | 66.3223 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.95 | 185.017 | 58.8 | 5 | 297 | 324.95 | 66.3189 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.96 | 185.015 | 58.8 | 5 | 297 | 324.96 | 66.3155 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.97 | 185.018 | 58.8 | 5 | 297 | 324.97 | 66.3142 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.98 | 185.021 | 58.8 | 5 | 297 | 324.98 | 66.3129 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 324.99 | 185.0186 | 58.8 | 5 | 297 | 324.99 | 66.3116 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325 | 185.0162 | 58.8 | 5 | 297 | 325 | 66.3103 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.01 | 185.0193 | 58.8 | 5 | 297 | 325.01 | 66.309 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.02 | 185.0225 | 58.8 | 5 | 297 | 325.02 | 66.3077 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.03 | 185.0229 | 58.8 | 5 | 297 | 325.03 | 66.3096 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.04 | 185.0233 | 58.8 | 5 | 297 | 325.04 | 66.3115 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.05 | 185.0281 | 58.8 | 5 | 297 | 325.05 | 66.3151 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.06 | 185.0328 | 58.8 | 5 | 297 | 325.06 | 66.3188 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.07 | 185.0362 | 58.8 | 5 | 297 | 325.07 | 66.3225 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.08 | 185.0397 | 58.8 | 5 | 297 | 325.08 | 66.3262 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.09 | 185.0412 | 58.8 | 5 | 297 | 325.09 | 66.3297 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.1 | 185.0427 | 58.8 | 5 | 297 | 325.1 | 66.3332 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.11 | 185.0462 | 58.8 | 5 | 297 | 325.11 | 66.3367 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.12 | 185.0497 | 58.8 | 5 | 297 | 325.12 | 66.3402 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.13 | 185.0505 | 58.8 | 5 | 297 | 325.13 | 66.3437 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.14 | 185.0514 | 58.8 | 5 | 297 | 325.14 | 66.3472 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.15 | 185.0564 | 58.8 | 5 | 297 | 325.15 | 66.3507 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.16 | 185.0614 | 58.8 | 5 | 297 | 325.16 | 66.3542 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.17 | 185.0641 | 58.8 | 5 | 297 | 325.17 | 66.3587 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.18 | 185.0668 | 58.8 | 5 | 297 | 325.18 | 66.3632 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.19 | 185.0692 | 58.8 | 5 | 297 | 325.19 | 66.3677 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.2 | 185.0716 | 58.8 | 5 | 297 | 325.2 | 66.3722 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.21 | 185.0753 | 58.8 | 5 | 297 | 325.21 | 66.3766 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.22 | 185.079 | 58.8 | 5 | 297 | 325.22 | 66.381 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.23 | 185.0762 | 58.8 | 5 | 297 | 325.23 | 66.3854 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.24 | 185.0734 | 58.8 | 5 | 297 | 325.24 | 66.3898 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.25 | 185.0717 | 58.8 | 5 | 297 | 325.25 | 66.3941 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.26 | 185.0699 | 58.8 | 5 | 297 | 325.26 | 66.3985 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.27 | 185.0669 | 58.8 | 5 | 297 | 325.27 | 66.4029 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.28 | 185.064 | 58.8 | 5 | 297 | 325.28 | 66.4073 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.29 | 185.0642 | 58.8 | 5 | 297 | 325.29 | 66.4117 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.3 | 185.0644 | 58.8 | 5 | 297 | 325.3 | 66.416 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.31 | 185.0683 | 58.8 | 5 | 297 | 325.31 | 66.4204 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.32 | 185.0721 | 58.8 | 5 | 297 | 325.32 | 66.4248 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.33 | 185.0713 | 58.8 | 5 | 297 | 325.33 | 66.4292 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.34 | 185.0705 | 58.8 | 5 | 297 | 325.34 | 66.4336 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.35 | 185.0723 | 58.8 | 5 | 297 | 325.35 | 66.4383 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.36 | 185.0741 | 58.8 | 5 | 297 | 325.36 | 66.443 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.37 | 185.072 | 58.8 | 5 | 297 | 325.37 | 66.448 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.38 | 185.0698 | 58.8 | 5 | 297 | 325.38 | 66.453 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.39 | 185.073 | 58.8 | 5 | 297 | 325.39 | 66.458 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.4 | 185.0762 | 58.8 | 5 | 297 | 325.4 | 66.4631 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.41 | 185.0747 | 58.8 | 5 | 297 | 325.41 | 66.4681 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.42 | 185.0733 | 58.8 | 5 | 297 | 325.42 | 66.4731 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.43 | 185.0739 | 58.8 | 5 | 297 | 325.43 | 66.4781 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.44 | 185.0745 | 58.8 | 5 | 297 | 325.44 | 66.4831 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.45 | 185.0771 | 58.8 | 5 | 297 | 325.45 | 66.4881 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.46 | 185.0796 | 58.8 | 5 | 297 | 325.46 | 66.4931 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.47 | 185.0762 | 58.8 | 5 | 297 | 325.47 | 66.4981 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.48 | 185.0728 | 58.8 | 5 | 297 | 325.48 | 66.5031 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.49 | 185.0728 | 58.8 | 5 | 297 | 325.49 | 66.5081 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.5 | 185.0728 | 58.8 | 5 | 297 | 325.5 | 66.5131 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.51 | 185.0677 | 58.8 | 5 | 297 | 325.51 | 66.5179 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.52 | 185.0625 | 58.8 | 5 | 297 | 325.52 | 66.5227 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.53 | 185.0628 | 58.8 | 5 | 297 | 325.53 | 66.5242 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.54 | 185.063 | 58.8 | 5 | 297 | 325.54 | 66.5258 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.55 | 185.0625 | 58.8 | 5 | 297 | 325.55 | 66.5256 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.56 | 185.0619 | 58.8 | 5 | 297 | 325.56 | 66.5254 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.57 | 185.058 | 58.8 | 5 | 297 | 325.57 | 66.5252 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.58 | 185.0542 | 58.8 | 5 | 297 | 325.58 | 66.525 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.59 | 185.0511 | 58.8 | 5 | 297 | 325.59 | 66.5247 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.6 | 185.048 | 58.8 | 5 | 297 | 325.6 | 66.5245 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.61 | 185.0417 | 58.8 | 5 | 297 | 325.61 | 66.5242 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.62 | 185.0353 | 58.8 | 5 | 297 | 325.62 | 66.5239 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.63 | 185.0317 | 58.8 | 5 | 297 | 325.63 | 66.5237 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.64 | 185.0281 | 58.8 | 5 | 297 | 325.64 | 66.5234 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.65 | 185.0244 | 58.8 | 5 | 297 | 325.65 | 66.5232 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.66 | 185.0207 | 58.8 | 5 | 297 | 325.66 | 66.5229 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.67 | 185.0171 | 58.8 | 5 | 297 | 325.67 | 66.5224 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.68 | 185.0135 | 58.8 | 5 | 297 | 325.68 | 66.522 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.69 | 185.0101 | 58.8 | 5 | 297 | 325.69 | 66.5215 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.7 | 185.0067 | 58.8 | 5 | 297 | 325.7 | 66.521 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.71 | 185.0011 | 58.8 | 5 | 297 | 325.71 | 66.5206 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.72 | 184.9954 | 58.8 | 5 | 297 | 325.72 | 66.5201 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.73 | 184.9958 | 58.8 | 5 | 297 | 325.73 | 66.5196 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.74 | 184.9962 | 58.8 | 5 | 297 | 325.74 | 66.5192 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.75 | 184.9982 | 58.8 | 5 | 297 | 325.75 | 66.5187 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.76 | 185.0002 | 58.8 | 5 | 297 | 325.76 | 66.5182 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.77 | 185.0044 | 58.8 | 5 | 297 | 325.77 | 66.5172 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.78 | 185.0087 | 58.8 | 5 | 297 | 325.78 | 66.5162 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.79 | 185.0149 | 58.8 | 5 | 297 | 325.79 | 66.5166 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.8 | 185.0212 | 58.8 | 5 | 297 | 325.8 | 66.5169 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.81 | 185.0232 | 58.8 | 5 | 297 | 325.81 | 66.5172 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.82 | 185.0252 | 58.8 | 5 | 297 | 325.82 | 66.5175 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.83 | 185.0272 | 58.8 | 5 | 297 | 325.83 | 66.5179 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.84 | 185.0291 | 58.8 | 5 | 297 | 325.84 | 66.5182 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.85 | 185.0306 | 58.8 | 5 | 297 | 325.85 | 66.5185 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.86 | 185.0321 | 58.8 | 5 | 297 | 325.86 | 66.5188 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.87 | 185.0401 | 58.8 | 5 | 297 | 325.87 | 66.5191 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.88 | 185.0481 | 58.8 | 5 | 297 | 325.88 | 66.5194 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.89 | 185.0531 | 58.8 | 5 | 297 | 325.89 | 66.5201 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.9 | 185.0582 | 58.8 | 5 | 297 | 325.9 | 66.5207 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.91 | 185.065 | 58.8 | 5 | 297 | 325.91 | 66.521 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.92 | 185.0717 | 58.8 | 5 | 297 | 325.92 | 66.5212 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.93 | 185.0777 | 58.8 | 5 | 297 | 325.93 | 66.5219 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.94 | 185.0836 | 58.8 | 5 | 297 | 325.94 | 66.5226 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.95 | 185.0855 | 58.8 | 5 | 297 | 325.95 | 66.5233 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.96 | 185.0873 | 58.8 | 5 | 297 | 325.96 | 66.5239 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.97 | 185.0938 | 58.8 | 5 | 297 | 325.97 | 66.5246 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.98 | 185.1002 | 58.8 | 5 | 297 | 325.98 | 66.5253 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 325.99 | 185.1023 | 58.8 | 5 | 297 | 325.99 | 66.526 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326 | 185.1044 | 58.8 | 5 | 297 | 326 | 66.5267 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.01 | 185.1141 | 58.8 | 5 | 297 | 326.01 | 66.5243 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.02 | 185.1239 | 58.8 | 5 | 297 | 326.02 | 66.5219 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.03 | 185.1332 | 58.8 | 5 | 297 | 326.03 | 66.5198 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.04 | 185.1424 | 58.8 | 5 | 297 | 326.04 | 66.5176 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.05 | 185.1483 | 58.8 | 5 | 297 | 326.05 | 66.5155 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.06 | 185.1542 | 58.8 | 5 | 297 | 326.06 | 66.5134 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.07 | 185.1596 | 58.8 | 5 | 297 | 326.07 | 66.5113 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.08 | 185.165 | 58.8 | 5 | 297 | 326.08 | 66.5091 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.09 | 185.1682 | 58.8 | 5 | 297 | 326.09 | 66.507 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.1 | 185.1713 | 58.8 | 5 | 297 | 326.1 | 66.505 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.11 | 185.1765 | 58.8 | 5 | 297 | 326.11 | 66.5029 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.12 | 185.1817 | 58.8 | 5 | 297 | 326.12 | 66.5008 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.13 | 185.1874 | 58.8 | 5 | 297 | 326.13 | 66.4986 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.14 | 185.1931 | 58.8 | 5 | 297 | 326.14 | 66.4964 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.15 | 185.1961 | 58.8 | 5 | 297 | 326.15 | 66.4943 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.16 | 185.1991 | 58.8 | 5 | 297 | 326.16 | 66.4922 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.17 | 185.204 | 58.8 | 5 | 297 | 326.17 | 66.4887 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.18 | 185.209 | 58.8 | 5 | 297 | 326.18 | 66.4852 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.19 | 185.2108 | 58.8 | 5 | 297 | 326.19 | 66.4816 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.2 | 185.2126 | 58.8 | 5 | 297 | 326.2 | 66.4781 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.21 | 185.2157 | 58.8 | 5 | 297 | 326.21 | 66.4745 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.22 | 185.2188 | 58.8 | 5 | 297 | 326.22 | 66.4709 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.23 | 185.2166 | 58.8 | 5 | 297 | 326.23 | 66.4638 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.24 | 185.2145 | 58.8 | 5 | 297 | 326.24 | 66.4566 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.25 | 185.2181 | 58.8 | 5 | 297 | 326.25 | 66.4495 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.26 | 185.2218 | 58.8 | 5 | 297 | 326.26 | 66.4423 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.27 | 185.2238 | 58.8 | 5 | 297 | 326.27 | 66.4357 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.28 | 185.2258 | 58.8 | 5 | 297 | 326.28 | 66.4291 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.29 | 185.2243 | 58.8 | 5 | 297 | 326.29 | 66.4211 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.3 | 185.2228 | 58.8 | 5 | 297 | 326.3 | 66.4131 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.31 | 185.2183 | 58.8 | 5 | 297 | 326.31 | 66.4051 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.32 | 185.2138 | 58.8 | 5 | 297 | 326.32 | 66.3971 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.33 | 185.2088 | 58.8 | 5 | 297 | 326.33 | 66.3891 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.34 | 185.2039 | 58.8 | 5 | 297 | 326.34 | 66.3811 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.35 | 185.2004 | 58.8 | 5 | 297 | 326.35 | 66.3731 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.36 | 185.1969 | 58.8 | 5 | 297 | 326.36 | 66.3651 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.37 | 185.1907 | 58.8 | 5 | 297 | 326.37 | 66.3574 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.38 | 185.1845 | 58.8 | 5 | 297 | 326.38 | 66.3498 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.39 | 185.179 | 58.8 | 5 | 297 | 326.39 | 66.3414 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.4 | 185.1736 | 58.8 | 5 | 297 | 326.4 | 66.333 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.41 | 185.1693 | 58.8 | 5 | 297 | 326.41 | 66.3249 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.42 | 185.1651 | 58.8 | 5 | 297 | 326.42 | 66.3168 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.43 | 185.1586 | 58.8 | 5 | 297 | 326.43 | 66.3083 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.44 | 185.1522 | 58.8 | 5 | 297 | 326.44 | 66.2999 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.45 | 185.1479 | 58.8 | 5 | 297 | 326.45 | 66.2914 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.46 | 185.1437 | 58.8 | 5 | 297 | 326.46 | 66.2829 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.47 | 185.1353 | 58.8 | 5 | 297 | 326.47 | 66.2746 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.48 | 185.1269 | 58.8 | 5 | 297 | 326.48 | 66.2664 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.49 | 185.1241 | 58.8 | 5 | 297 | 326.49 | 66.2581 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.5 | 185.1213 | 58.8 | 5 | 297 | 326.5 | 66.2499 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.51 | 185.1171 | 58.8 | 5 | 297 | 326.51 | 66.245 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.52 | 185.1128 | 58.8 | 5 | 297 | 326.52 | 66.24 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.53 | 185.1044 | 58.8 | 5 | 297 | 326.53 | 66.2347 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.54 | 185.096 | 58.8 | 5 | 297 | 326.54 | 66.2294 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.55 | 185.0884 | 58.8 | 5 | 297 | 326.55 | 66.2241 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.56 | 185.0808 | 58.8 | 5 | 297 | 326.56 | 66.2188 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.57 | 185.0718 | 58.8 | 5 | 297 | 326.57 | 66.2135 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.58 | 185.0629 | 58.8 | 5 | 297 | 326.58 | 66.2083 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.59 | 185.06 | 58.8 | 5 | 297 | 326.59 | 66.2029 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.6 | 185.0571 | 58.8 | 5 | 297 | 326.6 | 66.1977 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.61 | 185.0544 | 58.8 | 5 | 297 | 326.61 | 66.1923 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.62 | 185.0517 | 58.8 | 5 | 297 | 326.62 | 66.1869 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.63 | 185.049 | 58.8 | 5 | 297 | 326.63 | 66.1812 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.64 | 185.0463 | 58.8 | 5 | 297 | 326.64 | 66.1755 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.65 | 185.044 | 58.8 | 5 | 297 | 326.65 | 66.1698 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.66 | 185.0418 | 58.8 | 5 | 297 | 326.66 | 66.164 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.67 | 185.0366 | 58.8 | 5 | 297 | 326.67 | 66.1599 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.68 | 185.0315 | 58.8 | 5 | 297 | 326.68 | 66.1558 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.69 | 185.0288 | 58.8 | 5 | 297 | 326.69 | 66.1527 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.7 | 185.0261 | 58.8 | 5 | 297 | 326.7 | 66.1497 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.71 | 185.0194 | 58.8 | 5 | 297 | 326.71 | 66.1466 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.72 | 185.0126 | 58.8 | 5 | 297 | 326.72 | 66.1435 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.73 | 185.0155 | 58.8 | 5 | 297 | 326.73 | 66.144 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.74 | 185.0183 | 58.8 | 5 | 297 | 326.74 | 66.1444 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.75 | 185.0193 | 58.8 | 5 | 297 | 326.75 | 66.1449 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.76 | 185.0204 | 58.8 | 5 | 297 | 326.76 | 66.1454 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.77 | 185.0181 | 58.8 | 5 | 297 | 326.77 | 66.1458 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.78 | 185.0158 | 58.8 | 5 | 297 | 326.78 | 66.1462 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.79 | 185.0136 | 58.8 | 5 | 297 | 326.79 | 66.1466 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.8 | 185.0114 | 58.8 | 5 | 297 | 326.8 | 66.1471 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.81 | 185.0085 | 58.8 | 5 | 297 | 326.81 | 66.1475 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.82 | 185.0056 | 58.8 | 5 | 297 | 326.82 | 66.148 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.83 | 185.0085 | 58.8 | 5 | 297 | 326.83 | 66.1509 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.84 | 185.0114 | 58.8 | 5 | 297 | 326.84 | 66.1537 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.85 | 185.0134 | 58.8 | 5 | 297 | 326.85 | 66.1566 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.86 | 185.0153 | 58.8 | 5 | 297 | 326.86 | 66.1595 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.87 | 185.0172 | 58.8 | 5 | 297 | 326.87 | 66.1642 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.88 | 185.0192 | 58.8 | 5 | 297 | 326.88 | 66.169 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.89 | 185.0221 | 58.8 | 5 | 297 | 326.89 | 66.1741 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.9 | 185.025 | 58.8 | 5 | 297 | 326.9 | 66.1792 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.91 | 185.0231 | 58.8 | 5 | 297 | 326.91 | 66.1844 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.92 | 185.0211 | 58.8 | 5 | 297 | 326.92 | 66.1897 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.93 | 185.0219 | 58.8 | 5 | 297 | 326.93 | 66.1949 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.94 | 185.0227 | 58.8 | 5 | 297 | 326.94 | 66.2001 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.95 | 185.0202 | 58.8 | 5 | 297 | 326.95 | 66.2053 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.96 | 185.0178 | 58.8 | 5 | 297 | 326.96 | 66.2105 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.97 | 185.0207 | 58.8 | 5 | 297 | 326.97 | 66.2154 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.98 | 185.0237 | 58.8 | 5 | 297 | 326.98 | 66.2204 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 326.99 | 185.0259 | 58.8 | 5 | 297 | 326.99 | 66.2255 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327 | 185.0281 | 58.8 | 5 | 297 | 327 | 66.2306 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.01 | 185.0246 | 58.8 | 5 | 297 | 327.01 | 66.2357 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.02 | 185.0211 | 58.8 | 5 | 297 | 327.02 | 66.2408 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.03 | 185.0195 | 58.8 | 5 | 297 | 327.03 | 66.246 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.04 | 185.018 | 58.8 | 5 | 297 | 327.04 | 66.2512 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.05 | 185.014 | 58.8 | 5 | 297 | 327.05 | 66.2564 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.06 | 185.01 | 58.8 | 5 | 297 | 327.06 | 66.2616 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.07 | 185.011 | 58.8 | 5 | 297 | 327.07 | 66.2671 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.08 | 185.012 | 58.8 | 5 | 297 | 327.08 | 66.2727 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.09 | 185.0098 | 58.8 | 5 | 297 | 327.09 | 66.2782 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.1 | 185.0076 | 58.8 | 5 | 297 | 327.1 | 66.2838 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.11 | 185.0072 | 58.8 | 5 | 297 | 327.11 | 66.2894 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.12 | 185.0068 | 58.8 | 5 | 297 | 327.12 | 66.2951 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.13 | 185.0058 | 58.8 | 5 | 297 | 327.13 | 66.3011 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.14 | 185.0048 | 58.8 | 5 | 297 | 327.14 | 66.3071 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.15 | 185.0034 | 58.8 | 5 | 297 | 327.15 | 66.3131 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.16 | 185.0019 | 58.8 | 5 | 297 | 327.16 | 66.3192 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.17 | 185.0008 | 58.8 | 5 | 297 | 327.17 | 66.3252 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.18 | 184.9998 | 58.8 | 5 | 297 | 327.18 | 66.3312 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.19 | 184.9974 | 58.8 | 5 | 297 | 327.19 | 66.3362 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.2 | 184.9951 | 58.8 | 5 | 297 | 327.2 | 66.3412 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.21 | 184.9994 | 58.8 | 5 | 297 | 327.21 | 66.3462 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.22 | 185.0036 | 58.8 | 5 | 297 | 327.22 | 66.3513 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.23 | 185.0033 | 58.8 | 5 | 297 | 327.23 | 66.3563 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.24 | 185.0029 | 58.8 | 5 | 297 | 327.24 | 66.3614 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.25 | 184.9979 | 58.8 | 5 | 297 | 327.25 | 66.3664 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.26 | 184.993 | 58.8 | 5 | 297 | 327.26 | 66.3715 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.27 | 184.9909 | 58.8 | 5 | 297 | 327.27 | 66.3767 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.28 | 184.9888 | 58.8 | 5 | 297 | 327.28 | 66.3818 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.29 | 184.9859 | 58.8 | 5 | 297 | 327.29 | 66.387 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.3 | 184.9829 | 58.8 | 5 | 297 | 327.3 | 66.3921 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.31 | 184.9851 | 58.8 | 5 | 297 | 327.31 | 66.3973 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.32 | 184.9872 | 58.8 | 5 | 297 | 327.32 | 66.4024 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.33 | 184.9865 | 58.8 | 5 | 297 | 327.33 | 66.4052 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.34 | 184.9857 | 58.8 | 5 | 297 | 327.34 | 66.408 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.35 | 184.9851 | 58.8 | 5 | 297 | 327.35 | 66.4114 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.36 | 184.9846 | 58.8 | 5 | 297 | 327.36 | 66.4147 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.37 | 184.9855 | 58.8 | 5 | 297 | 327.37 | 66.4159 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.38 | 184.9865 | 58.8 | 5 | 297 | 327.38 | 66.417 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.39 | 184.9818 | 58.8 | 5 | 297 | 327.39 | 66.4182 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.4 | 184.9772 | 58.8 | 5 | 297 | 327.4 | 66.4193 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.41 | 184.9757 | 58.8 | 5 | 297 | 327.41 | 66.4205 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.42 | 184.9742 | 58.8 | 5 | 297 | 327.42 | 66.4216 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.43 | 184.9701 | 58.8 | 5 | 297 | 327.43 | 66.4228 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.44 | 184.966 | 58.8 | 5 | 297 | 327.44 | 66.4239 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.45 | 184.9684 | 58.8 | 5 | 297 | 327.45 | 66.4251 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.46 | 184.9707 | 58.8 | 5 | 297 | 327.46 | 66.4262 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.47 | 184.9726 | 58.8 | 5 | 297 | 327.47 | 66.4274 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.48 | 184.9744 | 58.8 | 5 | 297 | 327.48 | 66.4286 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.49 | 184.9741 | 58.8 | 5 | 297 | 327.49 | 66.4292 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.5 | 184.9737 | 58.8 | 5 | 297 | 327.5 | 66.4298 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.51 | 184.9758 | 58.8 | 5 | 297 | 327.51 | 66.4305 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.52 | 184.978 | 58.8 | 5 | 297 | 327.52 | 66.4313 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.53 | 184.9776 | 58.8 | 5 | 297 | 327.53 | 66.4315 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.54 | 184.9773 | 58.8 | 5 | 297 | 327.54 | 66.4317 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.55 | 184.9842 | 58.8 | 5 | 297 | 327.55 | 66.4289 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.56 | 184.9911 | 58.8 | 5 | 297 | 327.56 | 66.4261 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.57 | 184.9979 | 58.8 | 5 | 297 | 327.57 | 66.4229 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.58 | 185.0046 | 58.8 | 5 | 297 | 327.58 | 66.4197 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.59 | 185.0114 | 58.8 | 5 | 297 | 327.59 | 66.4165 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.6 | 185.0182 | 58.8 | 5 | 297 | 327.6 | 66.4133 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.61 | 185.0261 | 58.8 | 5 | 297 | 327.61 | 66.4101 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.62 | 185.0341 | 58.8 | 5 | 297 | 327.62 | 66.407 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.63 | 185.0389 | 58.8 | 5 | 297 | 327.63 | 66.4037 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.64 | 185.0437 | 58.8 | 5 | 297 | 327.64 | 66.4005 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.65 | 185.0515 | 58.8 | 5 | 297 | 327.65 | 66.3974 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.66 | 185.0593 | 58.8 | 5 | 297 | 327.66 | 66.3942 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.67 | 185.0642 | 58.8 | 5 | 297 | 327.67 | 66.391 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.68 | 185.0692 | 58.8 | 5 | 297 | 327.68 | 66.3878 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.69 | 185.0793 | 58.8 | 5 | 297 | 327.69 | 66.3846 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.7 | 185.0895 | 58.8 | 5 | 297 | 327.7 | 66.3814 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.71 | 185.0977 | 58.8 | 5 | 297 | 327.71 | 66.3782 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.72 | 185.106 | 58.8 | 5 | 297 | 327.72 | 66.375 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.73 | 185.111 | 58.8 | 5 | 297 | 327.73 | 66.3719 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.74 | 185.1161 | 58.8 | 5 | 297 | 327.74 | 66.3689 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.75 | 185.123 | 58.8 | 5 | 297 | 327.75 | 66.3658 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.76 | 185.13 | 58.8 | 5 | 297 | 327.76 | 66.3627 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.77 | 185.1338 | 58.8 | 5 | 297 | 327.77 | 66.3594 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.78 | 185.1376 | 58.8 | 5 | 297 | 327.78 | 66.3562 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.79 | 185.1458 | 58.8 | 5 | 297 | 327.79 | 66.3529 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.8 | 185.154 | 58.8 | 5 | 297 | 327.8 | 66.3497 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.81 | 185.16 | 58.8 | 5 | 297 | 327.81 | 66.3464 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.82 | 185.166 | 58.8 | 5 | 297 | 327.82 | 66.3432 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.83 | 185.172 | 58.8 | 5 | 297 | 327.83 | 66.3399 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.84 | 185.178 | 58.8 | 5 | 297 | 327.84 | 66.3366 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.85 | 185.1832 | 58.8 | 5 | 297 | 327.85 | 66.3327 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.86 | 185.1885 | 58.8 | 5 | 297 | 327.86 | 66.3288 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.87 | 185.1916 | 58.8 | 5 | 297 | 327.87 | 66.325 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.88 | 185.1946 | 58.8 | 5 | 297 | 327.88 | 66.3211 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.89 | 185.2026 | 58.8 | 5 | 297 | 327.89 | 66.3172 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.9 | 185.2106 | 58.8 | 5 | 297 | 327.9 | 66.3134 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.91 | 185.2154 | 58.8 | 5 | 297 | 327.91 | 66.3095 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.92 | 185.2203 | 58.8 | 5 | 297 | 327.92 | 66.3056 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.93 | 185.23 | 58.8 | 5 | 297 | 327.93 | 66.3017 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.94 | 185.2396 | 58.8 | 5 | 297 | 327.94 | 66.2978 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.95 | 185.2477 | 58.8 | 5 | 297 | 327.95 | 66.294 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.96 | 185.2558 | 58.8 | 5 | 297 | 327.96 | 66.2901 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.97 | 185.2595 | 58.8 | 5 | 297 | 327.97 | 66.2863 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.98 | 185.2632 | 58.8 | 5 | 297 | 327.98 | 66.2824 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 327.99 | 185.2684 | 58.8 | 5 | 297 | 327.99 | 66.279 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328 | 185.2736 | 58.8 | 5 | 297 | 328 | 66.2755 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.01 | 185.2769 | 58.8 | 5 | 297 | 328.01 | 66.2736 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.02 | 185.2801 | 58.8 | 5 | 297 | 328.02 | 66.2716 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.03 | 185.2858 | 58.8 | 5 | 297 | 328.03 | 66.2701 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.04 | 185.2915 | 58.8 | 5 | 297 | 328.04 | 66.2686 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.05 | 185.2933 | 58.8 | 5 | 297 | 328.05 | 66.2701 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.06 | 185.2951 | 58.8 | 5 | 297 | 328.06 | 66.2717 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.07 | 185.2951 | 58.8 | 5 | 297 | 328.07 | 66.2732 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.08 | 185.2952 | 58.8 | 5 | 297 | 328.08 | 66.2748 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.09 | 185.2972 | 58.8 | 5 | 297 | 328.09 | 66.2764 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.1 | 185.2992 | 58.8 | 5 | 297 | 328.1 | 66.2779 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.11 | 185.2966 | 58.8 | 5 | 297 | 328.11 | 66.2795 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.12 | 185.2939 | 58.8 | 5 | 297 | 328.12 | 66.281 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.13 | 185.295 | 58.8 | 5 | 297 | 328.13 | 66.2836 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.14 | 185.2961 | 58.8 | 5 | 297 | 328.14 | 66.2863 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.15 | 185.2897 | 58.8 | 5 | 297 | 328.15 | 66.2888 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.16 | 185.2834 | 58.8 | 5 | 297 | 328.16 | 66.2914 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.17 | 185.2826 | 58.8 | 5 | 297 | 328.17 | 66.294 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.18 | 185.2819 | 58.8 | 5 | 297 | 328.18 | 66.2966 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.19 | 185.2801 | 58.8 | 5 | 297 | 328.19 | 66.2992 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.2 | 185.2783 | 58.8 | 5 | 297 | 328.2 | 66.3018 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.21 | 185.2702 | 58.8 | 5 | 297 | 328.21 | 66.3045 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.22 | 185.2621 | 58.8 | 5 | 297 | 328.22 | 66.307 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.23 | 185.256 | 58.8 | 5 | 297 | 328.23 | 66.3095 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.24 | 185.2498 | 58.8 | 5 | 297 | 328.24 | 66.312 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.25 | 185.2416 | 58.8 | 5 | 297 | 328.25 | 66.3145 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.26 | 185.2334 | 58.8 | 5 | 297 | 328.26 | 66.317 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.27 | 185.2298 | 58.8 | 5 | 297 | 328.27 | 66.3197 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.28 | 185.2263 | 58.8 | 5 | 297 | 328.28 | 66.3223 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.29 | 185.2193 | 58.8 | 5 | 297 | 328.29 | 66.325 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.3 | 185.2123 | 58.8 | 5 | 297 | 328.3 | 66.3276 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.31 | 185.207 | 58.8 | 5 | 297 | 328.31 | 66.3302 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.32 | 185.2017 | 58.8 | 5 | 297 | 328.32 | 66.3329 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.33 | 185.1983 | 58.8 | 5 | 297 | 328.33 | 66.3355 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.34 | 185.195 | 58.8 | 5 | 297 | 328.34 | 66.3382 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.35 | 185.1882 | 58.8 | 5 | 297 | 328.35 | 66.3432 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.36 | 185.1815 | 58.8 | 5 | 297 | 328.36 | 66.3483 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.37 | 185.1757 | 58.8 | 5 | 297 | 328.37 | 66.3533 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.38 | 185.17 | 58.8 | 5 | 297 | 328.38 | 66.3583 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.39 | 185.1591 | 58.8 | 5 | 297 | 328.39 | 66.3634 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.4 | 185.1482 | 58.8 | 5 | 297 | 328.4 | 66.3684 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.41 | 185.1449 | 58.8 | 5 | 297 | 328.41 | 66.3735 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.42 | 185.1415 | 58.8 | 5 | 297 | 328.42 | 66.3785 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.43 | 185.1384 | 58.8 | 5 | 297 | 328.43 | 66.3836 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.44 | 185.1352 | 58.8 | 5 | 297 | 328.44 | 66.3886 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.45 | 185.1269 | 58.8 | 5 | 297 | 328.45 | 66.3936 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.46 | 185.1186 | 58.8 | 5 | 297 | 328.46 | 66.3985 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.47 | 185.1122 | 58.8 | 5 | 297 | 328.47 | 66.4034 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.48 | 185.1057 | 58.8 | 5 | 297 | 328.48 | 66.4083 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.49 | 185.0952 | 58.8 | 5 | 297 | 328.49 | 66.4132 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.5 | 185.0847 | 58.8 | 5 | 297 | 328.5 | 66.4181 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.51 | 185.0795 | 58.8 | 5 | 297 | 328.51 | 66.4214 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.52 | 185.0743 | 58.8 | 5 | 297 | 328.52 | 66.4248 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.53 | 185.0675 | 58.8 | 5 | 297 | 328.53 | 66.4281 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.54 | 185.0607 | 58.8 | 5 | 297 | 328.54 | 66.4315 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.55 | 185.0546 | 58.8 | 5 | 297 | 328.55 | 66.4347 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.56 | 185.0484 | 58.8 | 5 | 297 | 328.56 | 66.4379 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.57 | 185.0456 | 58.8 | 5 | 297 | 328.57 | 66.4411 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.58 | 185.0427 | 58.8 | 5 | 297 | 328.58 | 66.4443 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.59 | 185.0361 | 58.8 | 5 | 297 | 328.59 | 66.4475 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.6 | 185.0296 | 58.8 | 5 | 297 | 328.6 | 66.4507 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.61 | 185.0258 | 58.8 | 5 | 297 | 328.61 | 66.4539 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.62 | 185.0221 | 58.8 | 5 | 297 | 328.62 | 66.4571 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.63 | 185.0125 | 58.8 | 5 | 297 | 328.63 | 66.4592 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.64 | 185.0028 | 58.8 | 5 | 297 | 328.64 | 66.4613 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.65 | 185.0045 | 58.8 | 5 | 297 | 328.65 | 66.4633 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.66 | 185.0062 | 58.8 | 5 | 297 | 328.66 | 66.4654 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.67 | 185.0066 | 58.8 | 5 | 297 | 328.67 | 66.4675 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.68 | 185.007 | 58.8 | 5 | 297 | 328.68 | 66.4696 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.69 | 185.0033 | 58.8 | 5 | 297 | 328.69 | 66.4717 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.7 | 184.9995 | 58.8 | 5 | 297 | 328.7 | 66.4738 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.71 | 185.0018 | 58.8 | 5 | 297 | 328.71 | 66.4732 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.72 | 185.004 | 58.8 | 5 | 297 | 328.72 | 66.4726 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.73 | 185.0026 | 58.8 | 5 | 297 | 328.73 | 66.4721 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.74 | 185.0011 | 58.8 | 5 | 297 | 328.74 | 66.4715 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.75 | 185.0036 | 58.8 | 5 | 297 | 328.75 | 66.4718 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.76 | 185.0061 | 58.8 | 5 | 297 | 328.76 | 66.472 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.77 | 185.0058 | 58.8 | 5 | 297 | 328.77 | 66.4702 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.78 | 185.0054 | 58.8 | 5 | 297 | 328.78 | 66.4683 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.79 | 185.0068 | 58.8 | 5 | 297 | 328.79 | 66.4664 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.8 | 185.0083 | 58.8 | 5 | 297 | 328.8 | 66.4645 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.81 | 185.0116 | 58.8 | 5 | 297 | 328.81 | 66.4626 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.82 | 185.0149 | 58.8 | 5 | 297 | 328.82 | 66.4607 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.83 | 185.0111 | 58.8 | 5 | 297 | 328.83 | 66.4588 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.84 | 185.0072 | 58.8 | 5 | 297 | 328.84 | 66.457 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.85 | 185.0091 | 58.8 | 5 | 297 | 328.85 | 66.4527 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.86 | 185.0109 | 58.8 | 5 | 297 | 328.86 | 66.4484 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.87 | 185.009 | 58.8 | 5 | 297 | 328.87 | 66.4441 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.88 | 185.0071 | 58.8 | 5 | 297 | 328.88 | 66.4398 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.89 | 185.0136 | 58.8 | 5 | 297 | 328.89 | 66.4354 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.9 | 185.0202 | 58.8 | 5 | 297 | 328.9 | 66.4311 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.91 | 185.0243 | 58.8 | 5 | 297 | 328.91 | 66.4266 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.92 | 185.0284 | 58.8 | 5 | 297 | 328.92 | 66.4221 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.93 | 185.0238 | 58.8 | 5 | 297 | 328.93 | 66.4177 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.94 | 185.0193 | 58.8 | 5 | 297 | 328.94 | 66.4132 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.95 | 185.0189 | 58.8 | 5 | 297 | 328.95 | 66.4089 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.96 | 185.0186 | 58.8 | 5 | 297 | 328.96 | 66.4045 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.97 | 185.0143 | 58.8 | 5 | 297 | 328.97 | 66.4002 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.98 | 185.0099 | 58.8 | 5 | 297 | 328.98 | 66.3958 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 328.99 | 185.0126 | 58.8 | 5 | 297 | 328.99 | 66.3914 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329 | 185.0152 | 58.8 | 5 | 297 | 329 | 66.3871 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.01 | 185.0131 | 58.8 | 5 | 297 | 329.01 | 66.3827 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.02 | 185.0109 | 58.8 | 5 | 297 | 329.02 | 66.3784 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.03 | 185.0122 | 58.8 | 5 | 297 | 329.03 | 66.374 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.04 | 185.0135 | 58.8 | 5 | 297 | 329.04 | 66.3697 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.05 | 185.0175 | 58.8 | 5 | 297 | 329.05 | 66.3654 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.06 | 185.0214 | 58.8 | 5 | 297 | 329.06 | 66.3612 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.07 | 185.0163 | 58.8 | 5 | 297 | 329.07 | 66.357 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.08 | 185.0112 | 58.8 | 5 | 297 | 329.08 | 66.3528 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.09 | 185.0104 | 58.8 | 5 | 297 | 329.09 | 66.3485 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.1 | 185.0096 | 58.8 | 5 | 297 | 329.1 | 66.3443 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.11 | 185.0038 | 58.8 | 5 | 297 | 329.11 | 66.3429 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.12 | 184.9979 | 58.8 | 5 | 297 | 329.12 | 66.3414 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.13 | 185.003 | 58.8 | 5 | 297 | 329.13 | 66.3401 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.14 | 185.0081 | 58.8 | 5 | 297 | 329.14 | 66.3387 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.15 | 185.0053 | 58.8 | 5 | 297 | 329.15 | 66.3376 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.16 | 185.0025 | 58.8 | 5 | 297 | 329.16 | 66.3366 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.17 | 184.9981 | 58.8 | 5 | 297 | 329.17 | 66.3355 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.18 | 184.9936 | 58.8 | 5 | 297 | 329.18 | 66.3344 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.19 | 184.989 | 58.8 | 5 | 297 | 329.19 | 66.3334 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.2 | 184.9844 | 58.8 | 5 | 297 | 329.2 | 66.3323 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.21 | 184.9787 | 58.8 | 5 | 297 | 329.21 | 66.3339 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.22 | 184.9731 | 58.8 | 5 | 297 | 329.22 | 66.3355 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.23 | 184.9728 | 58.8 | 5 | 297 | 329.23 | 66.3371 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.24 | 184.9725 | 58.8 | 5 | 297 | 329.24 | 66.3387 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.25 | 184.9719 | 58.8 | 5 | 297 | 329.25 | 66.3396 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.26 | 184.9713 | 58.8 | 5 | 297 | 329.26 | 66.3405 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.27 | 184.973 | 58.8 | 5 | 297 | 329.27 | 66.3435 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.28 | 184.9747 | 58.8 | 5 | 297 | 329.28 | 66.3466 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.29 | 184.9786 | 58.8 | 5 | 297 | 329.29 | 66.3496 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.3 | 184.9824 | 58.8 | 5 | 297 | 329.3 | 66.3526 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.31 | 184.9785 | 58.8 | 5 | 297 | 329.31 | 66.3557 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.32 | 184.9746 | 58.8 | 5 | 297 | 329.32 | 66.3587 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.33 | 184.9754 | 58.8 | 5 | 297 | 329.33 | 66.3618 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.34 | 184.9762 | 58.8 | 5 | 297 | 329.34 | 66.3648 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.35 | 184.9728 | 58.8 | 5 | 297 | 329.35 | 66.3678 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.36 | 184.9695 | 58.8 | 5 | 297 | 329.36 | 66.3709 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.37 | 184.9728 | 58.8 | 5 | 297 | 329.37 | 66.3739 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.38 | 184.9761 | 58.8 | 5 | 297 | 329.38 | 66.377 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.39 | 184.9776 | 58.8 | 5 | 297 | 329.39 | 66.3801 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.4 | 184.9791 | 58.8 | 5 | 297 | 329.4 | 66.3832 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.41 | 184.9756 | 58.8 | 5 | 297 | 329.41 | 66.3864 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.42 | 184.9721 | 58.8 | 5 | 297 | 329.42 | 66.3897 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.43 | 184.9746 | 58.8 | 5 | 297 | 329.43 | 66.3929 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.44 | 184.9772 | 58.8 | 5 | 297 | 329.44 | 66.3961 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.45 | 184.9757 | 58.8 | 5 | 297 | 329.45 | 66.3993 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.46 | 184.9742 | 58.8 | 5 | 297 | 329.46 | 66.4025 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.47 | 184.9796 | 58.8 | 5 | 297 | 329.47 | 66.4057 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.48 | 184.9849 | 58.8 | 5 | 297 | 329.48 | 66.4089 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.49 | 184.9857 | 58.8 | 5 | 297 | 329.49 | 66.4121 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.5 | 184.9864 | 58.8 | 5 | 297 | 329.5 | 66.4153 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.51 | 184.9899 | 58.8 | 5 | 297 | 329.51 | 66.4185 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.52 | 184.9935 | 58.8 | 5 | 297 | 329.52 | 66.4217 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.53 | 184.9983 | 58.8 | 5 | 297 | 329.53 | 66.4249 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.54 | 185.0031 | 58.8 | 5 | 297 | 329.54 | 66.4281 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.55 | 185.0011 | 58.8 | 5 | 297 | 329.55 | 66.4313 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.56 | 184.9991 | 58.8 | 5 | 297 | 329.56 | 66.4345 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.57 | 185.0026 | 58.8 | 5 | 297 | 329.57 | 66.4377 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.58 | 185.0061 | 58.8 | 5 | 297 | 329.58 | 66.4409 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.59 | 185.0048 | 58.8 | 5 | 297 | 329.59 | 66.4441 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.6 | 185.0035 | 58.8 | 5 | 297 | 329.6 | 66.4473 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.61 | 185.0102 | 58.8 | 5 | 297 | 329.61 | 66.4477 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.62 | 185.017 | 58.8 | 5 | 297 | 329.62 | 66.4482 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.63 | 185.0192 | 58.8 | 5 | 297 | 329.63 | 66.4487 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.64 | 185.0215 | 58.8 | 5 | 297 | 329.64 | 66.4493 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.65 | 185.024 | 58.8 | 5 | 297 | 329.65 | 66.4496 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.66 | 185.0264 | 58.8 | 5 | 297 | 329.66 | 66.4499 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.67 | 185.0292 | 58.8 | 5 | 297 | 329.67 | 66.4502 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.68 | 185.032 | 58.8 | 5 | 297 | 329.68 | 66.4505 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.69 | 185.035 | 58.8 | 5 | 297 | 329.69 | 66.4507 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.7 | 185.038 | 58.8 | 5 | 297 | 329.7 | 66.451 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.71 | 185.041 | 58.8 | 5 | 297 | 329.71 | 66.4513 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.72 | 185.044 | 58.8 | 5 | 297 | 329.72 | 66.4516 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.73 | 185.046 | 58.8 | 5 | 297 | 329.73 | 66.4519 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.74 | 185.048 | 58.8 | 5 | 297 | 329.74 | 66.4521 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.75 | 185.0495 | 58.8 | 5 | 297 | 329.75 | 66.4527 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.76 | 185.051 | 58.8 | 5 | 297 | 329.76 | 66.4532 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.77 | 185.0532 | 58.8 | 5 | 297 | 329.77 | 66.4539 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.78 | 185.0554 | 58.8 | 5 | 297 | 329.78 | 66.4545 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.79 | 185.0522 | 58.8 | 5 | 297 | 329.79 | 66.4552 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.8 | 185.0491 | 58.8 | 5 | 297 | 329.8 | 66.4559 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.81 | 185.0477 | 58.8 | 5 | 297 | 329.81 | 66.4566 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.82 | 185.0462 | 58.8 | 5 | 297 | 329.82 | 66.4573 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.83 | 185.0457 | 58.8 | 5 | 297 | 329.83 | 66.4575 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.84 | 185.0452 | 58.8 | 5 | 297 | 329.84 | 66.4576 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.85 | 185.0519 | 58.8 | 5 | 297 | 329.85 | 66.4577 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.86 | 185.0586 | 58.8 | 5 | 297 | 329.86 | 66.4579 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.87 | 185.0595 | 58.8 | 5 | 297 | 329.87 | 66.4581 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.88 | 185.0603 | 58.8 | 5 | 297 | 329.88 | 66.4583 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.89 | 185.0581 | 58.8 | 5 | 297 | 329.89 | 66.4586 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.9 | 185.0559 | 58.8 | 5 | 297 | 329.9 | 66.4589 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.91 | 185.0572 | 58.8 | 5 | 297 | 329.91 | 66.4582 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.92 | 185.0584 | 58.8 | 5 | 297 | 329.92 | 66.4575 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.93 | 185.0565 | 58.8 | 5 | 297 | 329.93 | 66.4567 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.94 | 185.0547 | 58.8 | 5 | 297 | 329.94 | 66.456 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.95 | 185.0556 | 58.8 | 5 | 297 | 329.95 | 66.4553 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.96 | 185.0564 | 58.8 | 5 | 297 | 329.96 | 66.4545 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.97 | 185.0562 | 58.8 | 5 | 297 | 329.97 | 66.4539 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.98 | 185.0558 | 58.8 | 5 | 297 | 329.98 | 66.4533 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 329.99 | 185.0573 | 58.8 | 5 | 297 | 329.99 | 66.4503 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330 | 185.0588 | 58.8 | 5 | 297 | 330 | 66.4473 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.01 | 185.062 | 58.8 | 5 | 297 | 330.01 | 66.4445 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.02 | 185.0651 | 58.8 | 5 | 297 | 330.02 | 66.4417 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.03 | 185.0614 | 58.8 | 5 | 297 | 330.03 | 66.4389 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.04 | 185.0576 | 58.8 | 5 | 297 | 330.04 | 66.4361 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.05 | 185.0592 | 58.8 | 5 | 297 | 330.05 | 66.433 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.06 | 185.0608 | 58.8 | 5 | 297 | 330.06 | 66.4298 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.07 | 185.059 | 58.8 | 5 | 297 | 330.07 | 66.4268 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.08 | 185.0571 | 58.8 | 5 | 297 | 330.08 | 66.4237 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.09 | 185.0606 | 58.8 | 5 | 297 | 330.09 | 66.4206 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.1 | 185.0641 | 58.8 | 5 | 297 | 330.1 | 66.4176 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.11 | 185.0655 | 58.8 | 5 | 297 | 330.11 | 66.4145 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.12 | 185.0668 | 58.8 | 5 | 297 | 330.12 | 66.4114 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.13 | 185.0648 | 58.8 | 5 | 297 | 330.13 | 66.4083 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.14 | 185.0629 | 58.8 | 5 | 297 | 330.14 | 66.4052 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.15 | 185.0622 | 58.8 | 5 | 297 | 330.15 | 66.402 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.16 | 185.0616 | 58.8 | 5 | 297 | 330.16 | 66.3989 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.17 | 185.0587 | 58.8 | 5 | 297 | 330.17 | 66.3958 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.18 | 185.0558 | 58.8 | 5 | 297 | 330.18 | 66.3928 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.19 | 185.058 | 58.8 | 5 | 297 | 330.19 | 66.3898 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.2 | 185.0602 | 58.8 | 5 | 297 | 330.2 | 66.3869 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.21 | 185.0605 | 58.8 | 5 | 297 | 330.21 | 66.3829 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.22 | 185.0608 | 58.8 | 5 | 297 | 330.22 | 66.3789 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.23 | 185.0628 | 58.8 | 5 | 297 | 330.23 | 66.375 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.24 | 185.0649 | 58.8 | 5 | 297 | 330.24 | 66.371 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.25 | 185.0679 | 58.8 | 5 | 297 | 330.25 | 66.3662 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.26 | 185.0708 | 58.8 | 5 | 297 | 330.26 | 66.3615 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.27 | 185.0681 | 58.8 | 5 | 297 | 330.27 | 66.3564 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.28 | 185.0654 | 58.8 | 5 | 297 | 330.28 | 66.3512 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.29 | 185.065 | 58.8 | 5 | 297 | 330.29 | 66.346 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.3 | 185.0645 | 58.8 | 5 | 297 | 330.3 | 66.3408 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.31 | 185.0634 | 58.8 | 5 | 297 | 330.31 | 66.3356 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.32 | 185.0621 | 58.8 | 5 | 297 | 330.32 | 66.3305 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.33 | 185.0633 | 58.8 | 5 | 297 | 330.33 | 66.3259 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.34 | 185.0644 | 58.8 | 5 | 297 | 330.34 | 66.3214 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.35 | 185.0615 | 58.8 | 5 | 297 | 330.35 | 66.3169 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.36 | 185.0586 | 58.8 | 5 | 297 | 330.36 | 66.3124 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.37 | 185.0563 | 58.8 | 5 | 297 | 330.37 | 66.3083 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.38 | 185.0541 | 58.8 | 5 | 297 | 330.38 | 66.3042 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.39 | 185.0521 | 58.8 | 5 | 297 | 330.39 | 66.3 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.4 | 185.0501 | 58.8 | 5 | 297 | 330.4 | 66.2958 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.41 | 185.0451 | 58.8 | 5 | 297 | 330.41 | 66.2925 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.42 | 185.0401 | 58.8 | 5 | 297 | 330.42 | 66.2892 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.43 | 185.0406 | 58.8 | 5 | 297 | 330.43 | 66.2855 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.44 | 185.041 | 58.8 | 5 | 297 | 330.44 | 66.2819 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.45 | 185.0403 | 58.8 | 5 | 297 | 330.45 | 66.2783 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.46 | 185.0396 | 58.8 | 5 | 297 | 330.46 | 66.2746 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.47 | 185.0388 | 58.8 | 5 | 297 | 330.47 | 66.2709 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.48 | 185.038 | 58.8 | 5 | 297 | 330.48 | 66.2672 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.49 | 185.039 | 58.8 | 5 | 297 | 330.49 | 66.2657 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.5 | 185.0401 | 58.8 | 5 | 297 | 330.5 | 66.2643 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.51 | 185.0348 | 58.8 | 5 | 297 | 330.51 | 66.2645 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.52 | 185.0296 | 58.8 | 5 | 297 | 330.52 | 66.2646 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.53 | 185.0282 | 58.8 | 5 | 297 | 330.53 | 66.2648 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.54 | 185.0268 | 58.8 | 5 | 297 | 330.54 | 66.265 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.55 | 185.0219 | 58.8 | 5 | 297 | 330.55 | 66.2656 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.56 | 185.017 | 58.8 | 5 | 297 | 330.56 | 66.2662 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.57 | 185.0155 | 58.8 | 5 | 297 | 330.57 | 66.2712 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.58 | 185.014 | 58.8 | 5 | 297 | 330.58 | 66.2761 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.59 | 185.014 | 58.8 | 5 | 297 | 330.59 | 66.2808 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.6 | 185.0139 | 58.8 | 5 | 297 | 330.6 | 66.2855 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.61 | 185.0103 | 58.8 | 5 | 297 | 330.61 | 66.2901 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.62 | 185.0067 | 58.8 | 5 | 297 | 330.62 | 66.2948 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.63 | 185.005 | 58.8 | 5 | 297 | 330.63 | 66.299 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.64 | 185.0034 | 58.8 | 5 | 297 | 330.64 | 66.3033 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.65 | 184.9983 | 58.8 | 5 | 297 | 330.65 | 66.3075 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.66 | 184.9931 | 58.8 | 5 | 297 | 330.66 | 66.3117 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.67 | 184.993 | 58.8 | 5 | 297 | 330.67 | 66.3159 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.68 | 184.9928 | 58.8 | 5 | 297 | 330.68 | 66.32 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.69 | 184.9886 | 58.8 | 5 | 297 | 330.69 | 66.3241 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.7 | 184.9843 | 58.8 | 5 | 297 | 330.7 | 66.3281 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.71 | 184.9825 | 58.8 | 5 | 297 | 330.71 | 66.3332 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.72 | 184.9806 | 58.8 | 5 | 297 | 330.72 | 66.3383 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.73 | 184.9779 | 58.8 | 5 | 297 | 330.73 | 66.3434 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.74 | 184.9752 | 58.8 | 5 | 297 | 330.74 | 66.3485 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.75 | 184.968 | 58.8 | 5 | 297 | 330.75 | 66.3526 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.76 | 184.9608 | 58.8 | 5 | 297 | 330.76 | 66.3567 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.77 | 184.9577 | 58.8 | 5 | 297 | 330.77 | 66.3611 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.78 | 184.9547 | 58.8 | 5 | 297 | 330.78 | 66.3656 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.79 | 184.9497 | 58.8 | 5 | 297 | 330.79 | 66.37 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.8 | 184.9447 | 58.8 | 5 | 297 | 330.8 | 66.3744 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.81 | 184.9453 | 58.8 | 5 | 297 | 330.81 | 66.3788 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.82 | 184.9459 | 58.8 | 5 | 297 | 330.82 | 66.3831 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.83 | 184.9454 | 58.8 | 5 | 297 | 330.83 | 66.3874 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.84 | 184.9449 | 58.8 | 5 | 297 | 330.84 | 66.3918 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.85 | 184.9411 | 58.8 | 5 | 297 | 330.85 | 66.396 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.86 | 184.9373 | 58.8 | 5 | 297 | 330.86 | 66.4003 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.87 | 184.9355 | 58.8 | 5 | 297 | 330.87 | 66.4041 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.88 | 184.9338 | 58.8 | 5 | 297 | 330.88 | 66.4079 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.89 | 184.9308 | 58.8 | 5 | 297 | 330.89 | 66.4117 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.9 | 184.9277 | 58.8 | 5 | 297 | 330.9 | 66.4155 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.91 | 184.9274 | 58.8 | 5 | 297 | 330.91 | 66.4194 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.92 | 184.927 | 58.8 | 5 | 297 | 330.92 | 66.4234 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.93 | 184.9238 | 58.8 | 5 | 297 | 330.93 | 66.4276 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.94 | 184.9206 | 58.8 | 5 | 297 | 330.94 | 66.4319 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.95 | 184.9185 | 58.8 | 5 | 297 | 330.95 | 66.4361 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.96 | 184.9165 | 58.8 | 5 | 297 | 330.96 | 66.4402 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.97 | 184.9167 | 58.8 | 5 | 297 | 330.97 | 66.4444 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.98 | 184.9169 | 58.8 | 5 | 297 | 330.98 | 66.4485 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 330.99 | 184.9123 | 58.8 | 5 | 297 | 330.99 | 66.4527 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331 | 184.9078 | 58.8 | 5 | 297 | 331 | 66.4568 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.01 | 184.907 | 58.8 | 5 | 297 | 331.01 | 66.4592 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.02 | 184.9063 | 58.8 | 5 | 297 | 331.02 | 66.4616 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.03 | 184.9028 | 58.8 | 5 | 297 | 331.03 | 66.4638 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.04 | 184.8994 | 58.8 | 5 | 297 | 331.04 | 66.4661 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.05 | 184.9 | 58.8 | 5 | 297 | 331.05 | 66.4683 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.06 | 184.9006 | 58.8 | 5 | 297 | 331.06 | 66.4704 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.07 | 184.9025 | 58.8 | 5 | 297 | 331.07 | 66.4682 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.08 | 184.9044 | 58.8 | 5 | 297 | 331.08 | 66.4659 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.09 | 184.9001 | 58.8 | 5 | 297 | 331.09 | 66.4638 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.1 | 184.8958 | 58.8 | 5 | 297 | 331.1 | 66.4618 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.11 | 184.8935 | 58.8 | 5 | 297 | 331.11 | 66.4597 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.12 | 184.8912 | 58.8 | 5 | 297 | 331.12 | 66.4576 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.13 | 184.8874 | 58.8 | 5 | 297 | 331.13 | 66.4558 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.14 | 184.8836 | 58.8 | 5 | 297 | 331.14 | 66.4541 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.15 | 184.8859 | 58.8 | 5 | 297 | 331.15 | 66.4522 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.16 | 184.8881 | 58.8 | 5 | 297 | 331.16 | 66.4504 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.17 | 184.8866 | 58.8 | 5 | 297 | 331.17 | 66.4446 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.18 | 184.885 | 58.8 | 5 | 297 | 331.18 | 66.4387 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.19 | 184.8884 | 58.8 | 5 | 297 | 331.19 | 66.4329 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.2 | 184.8917 | 58.8 | 5 | 297 | 331.2 | 66.4271 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.21 | 184.8983 | 58.8 | 5 | 297 | 331.21 | 66.4216 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.22 | 184.9049 | 58.8 | 5 | 297 | 331.22 | 66.4162 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.23 | 184.9102 | 58.8 | 5 | 297 | 331.23 | 66.4107 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.24 | 184.9156 | 58.8 | 5 | 297 | 331.24 | 66.4052 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.25 | 184.9248 | 58.8 | 5 | 297 | 331.25 | 66.4023 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.26 | 184.934 | 58.8 | 5 | 297 | 331.26 | 66.3995 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.27 | 184.9398 | 58.8 | 5 | 297 | 331.27 | 66.3965 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.28 | 184.9455 | 58.8 | 5 | 297 | 331.28 | 66.3935 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.29 | 184.9566 | 58.8 | 5 | 297 | 331.29 | 66.3907 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.3 | 184.9677 | 58.8 | 5 | 297 | 331.3 | 66.3878 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.31 | 184.9781 | 58.8 | 5 | 297 | 331.31 | 66.3849 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.32 | 184.9884 | 58.8 | 5 | 297 | 331.32 | 66.3819 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.33 | 184.9953 | 58.8 | 5 | 297 | 331.33 | 66.379 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.34 | 185.0023 | 58.8 | 5 | 297 | 331.34 | 66.376 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.35 | 185.0128 | 58.8 | 5 | 297 | 331.35 | 66.3729 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.36 | 185.0234 | 58.8 | 5 | 297 | 331.36 | 66.3699 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.37 | 185.0305 | 58.8 | 5 | 297 | 331.37 | 66.3668 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.38 | 185.0376 | 58.8 | 5 | 297 | 331.38 | 66.3637 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.39 | 185.0457 | 58.8 | 5 | 297 | 331.39 | 66.3605 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.4 | 185.0537 | 58.8 | 5 | 297 | 331.4 | 66.3572 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.41 | 185.0631 | 58.8 | 5 | 297 | 331.41 | 66.354 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.42 | 185.0725 | 58.8 | 5 | 297 | 331.42 | 66.3507 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.43 | 185.0834 | 58.8 | 5 | 297 | 331.43 | 66.3474 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.44 | 185.0943 | 58.8 | 5 | 297 | 331.44 | 66.344 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.45 | 185.1077 | 58.8 | 5 | 297 | 331.45 | 66.3407 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.46 | 185.1211 | 58.8 | 5 | 297 | 331.46 | 66.3374 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.47 | 185.1278 | 58.8 | 5 | 297 | 331.47 | 66.3341 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.48 | 185.1346 | 58.8 | 5 | 297 | 331.48 | 66.3307 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.49 | 185.1451 | 58.8 | 5 | 297 | 331.49 | 66.3274 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.5 | 185.1557 | 58.8 | 5 | 297 | 331.5 | 66.324 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.51 | 185.1622 | 58.8 | 5 | 297 | 331.51 | 66.3207 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.52 | 185.1687 | 58.8 | 5 | 297 | 331.52 | 66.3173 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.53 | 185.1806 | 58.8 | 5 | 297 | 331.53 | 66.3139 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.54 | 185.1925 | 58.8 | 5 | 297 | 331.54 | 66.3104 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.55 | 185.203 | 58.8 | 5 | 297 | 331.55 | 66.3054 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.56 | 185.2135 | 58.8 | 5 | 297 | 331.56 | 66.3004 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.57 | 185.2214 | 58.8 | 5 | 297 | 331.57 | 66.2953 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.58 | 185.2293 | 58.8 | 5 | 297 | 331.58 | 66.2903 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.59 | 185.2389 | 58.8 | 5 | 297 | 331.59 | 66.2854 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.6 | 185.2485 | 58.8 | 5 | 297 | 331.6 | 66.2804 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.61 | 185.2556 | 58.8 | 5 | 297 | 331.61 | 66.2758 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.62 | 185.2627 | 58.8 | 5 | 297 | 331.62 | 66.2712 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.63 | 185.2725 | 58.8 | 5 | 297 | 331.63 | 66.2662 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.64 | 185.2823 | 58.8 | 5 | 297 | 331.64 | 66.2611 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.65 | 185.2894 | 58.8 | 5 | 297 | 331.65 | 66.2562 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.66 | 185.2964 | 58.8 | 5 | 297 | 331.66 | 66.2514 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.67 | 185.3047 | 58.8 | 5 | 297 | 331.67 | 66.25 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.68 | 185.313 | 58.8 | 5 | 297 | 331.68 | 66.2487 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.69 | 185.3171 | 58.8 | 5 | 297 | 331.69 | 66.2474 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.7 | 185.3213 | 58.8 | 5 | 297 | 331.7 | 66.2461 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.71 | 185.3246 | 58.8 | 5 | 297 | 331.71 | 66.2442 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.72 | 185.328 | 58.8 | 5 | 297 | 331.72 | 66.2423 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.73 | 185.329 | 58.8 | 5 | 297 | 331.73 | 66.241 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.74 | 185.33 | 58.8 | 5 | 297 | 331.74 | 66.2396 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.75 | 185.3269 | 58.8 | 5 | 297 | 331.75 | 66.2425 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.76 | 185.3239 | 58.8 | 5 | 297 | 331.76 | 66.2454 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.77 | 185.3287 | 58.8 | 5 | 297 | 331.77 | 66.2469 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.78 | 185.3335 | 58.8 | 5 | 297 | 331.78 | 66.2485 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.79 | 185.3354 | 58.8 | 5 | 297 | 331.79 | 66.25 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.8 | 185.3373 | 58.8 | 5 | 297 | 331.8 | 66.2514 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.81 | 185.3335 | 58.8 | 5 | 297 | 331.81 | 66.2528 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.82 | 185.3297 | 58.8 | 5 | 297 | 331.82 | 66.2541 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.83 | 185.3284 | 58.8 | 5 | 297 | 331.83 | 66.2555 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.84 | 185.327 | 58.8 | 5 | 297 | 331.84 | 66.2568 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.85 | 185.3209 | 58.8 | 5 | 297 | 331.85 | 66.2583 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.86 | 185.3148 | 58.8 | 5 | 297 | 331.86 | 66.2598 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.87 | 185.3122 | 58.8 | 5 | 297 | 331.87 | 66.2612 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.88 | 185.3096 | 58.8 | 5 | 297 | 331.88 | 66.2627 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.89 | 185.3075 | 58.8 | 5 | 297 | 331.89 | 66.2645 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.9 | 185.3054 | 58.8 | 5 | 297 | 331.9 | 66.2663 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.91 | 185.3033 | 58.8 | 5 | 297 | 331.91 | 66.268 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.92 | 185.3012 | 58.8 | 5 | 297 | 331.92 | 66.2698 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.93 | 185.3001 | 58.8 | 5 | 297 | 331.93 | 66.2717 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.94 | 185.299 | 58.8 | 5 | 297 | 331.94 | 66.2735 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.95 | 185.2929 | 58.8 | 5 | 297 | 331.95 | 66.2755 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.96 | 185.2868 | 58.8 | 5 | 297 | 331.96 | 66.2774 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.97 | 185.284 | 58.8 | 5 | 297 | 331.97 | 66.2794 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.98 | 185.2812 | 58.8 | 5 | 297 | 331.98 | 66.2814 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 331.99 | 185.2741 | 58.8 | 5 | 297 | 331.99 | 66.2834 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332 | 185.2671 | 58.8 | 5 | 297 | 332 | 66.2853 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.01 | 185.267 | 58.8 | 5 | 297 | 332.01 | 66.288 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.02 | 185.2668 | 58.8 | 5 | 297 | 332.02 | 66.2906 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.03 | 185.2653 | 58.8 | 5 | 297 | 332.03 | 66.2934 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.04 | 185.2638 | 58.8 | 5 | 297 | 332.04 | 66.2961 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.05 | 185.2587 | 58.8 | 5 | 297 | 332.05 | 66.3005 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.06 | 185.2536 | 58.8 | 5 | 297 | 332.06 | 66.3048 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.07 | 185.2498 | 58.8 | 5 | 297 | 332.07 | 66.3092 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.08 | 185.246 | 58.8 | 5 | 297 | 332.08 | 66.3135 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.09 | 185.2424 | 58.8 | 5 | 297 | 332.09 | 66.3203 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.1 | 185.2389 | 58.8 | 5 | 297 | 332.1 | 66.3272 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.11 | 185.238 | 58.8 | 5 | 297 | 332.11 | 66.3337 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.12 | 185.2372 | 58.8 | 5 | 297 | 332.12 | 66.3402 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.13 | 185.2366 | 58.8 | 5 | 297 | 332.13 | 66.3471 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.14 | 185.2359 | 58.8 | 5 | 297 | 332.14 | 66.354 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.15 | 185.2357 | 58.8 | 5 | 297 | 332.15 | 66.3608 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.16 | 185.2355 | 58.8 | 5 | 297 | 332.16 | 66.3677 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.17 | 185.2385 | 58.8 | 5 | 297 | 332.17 | 66.375 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.18 | 185.2416 | 58.8 | 5 | 297 | 332.18 | 66.3822 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.19 | 185.2423 | 58.8 | 5 | 297 | 332.19 | 66.3895 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.2 | 185.243 | 58.8 | 5 | 297 | 332.2 | 66.3968 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.21 | 185.2381 | 58.8 | 5 | 297 | 332.21 | 66.4042 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.22 | 185.2331 | 58.8 | 5 | 297 | 332.22 | 66.4117 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.23 | 185.2302 | 58.8 | 5 | 297 | 332.23 | 66.4187 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.24 | 185.2272 | 58.8 | 5 | 297 | 332.24 | 66.4257 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.25 | 185.2269 | 58.8 | 5 | 297 | 332.25 | 66.4271 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.26 | 185.2264 | 58.8 | 5 | 297 | 332.26 | 66.4285 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.27 | 185.2249 | 58.8 | 5 | 297 | 332.27 | 66.4313 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.28 | 185.2233 | 58.8 | 5 | 297 | 332.28 | 66.4342 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.29 | 185.2206 | 58.8 | 5 | 297 | 332.29 | 66.4371 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.3 | 185.2179 | 58.8 | 5 | 297 | 332.3 | 66.44 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.31 | 185.219 | 58.8 | 5 | 297 | 332.31 | 66.4405 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.32 | 185.2201 | 58.8 | 5 | 297 | 332.32 | 66.4409 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.33 | 185.2165 | 58.8 | 5 | 297 | 332.33 | 66.4414 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.34 | 185.2129 | 58.8 | 5 | 297 | 332.34 | 66.4419 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.35 | 185.2107 | 58.8 | 5 | 297 | 332.35 | 66.4424 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.36 | 185.2084 | 58.8 | 5 | 297 | 332.36 | 66.4428 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.37 | 185.204 | 58.8 | 5 | 297 | 332.37 | 66.4405 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.38 | 185.1997 | 58.8 | 5 | 297 | 332.38 | 66.4382 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.39 | 185.1961 | 58.8 | 5 | 297 | 332.39 | 66.4358 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.4 | 185.1925 | 58.8 | 5 | 297 | 332.4 | 66.4333 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.41 | 185.1876 | 58.8 | 5 | 297 | 332.41 | 66.4309 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.42 | 185.1827 | 58.8 | 5 | 297 | 332.42 | 66.4285 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.43 | 185.1707 | 58.8 | 5 | 297 | 332.43 | 66.426 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.44 | 185.1587 | 58.8 | 5 | 297 | 332.44 | 66.4236 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.45 | 185.1491 | 58.8 | 5 | 297 | 332.45 | 66.4212 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.46 | 185.1396 | 58.8 | 5 | 297 | 332.46 | 66.4188 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.47 | 185.128 | 58.8 | 5 | 297 | 332.47 | 66.4165 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.48 | 185.1163 | 58.8 | 5 | 297 | 332.48 | 66.4142 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.49 | 185.111 | 58.8 | 5 | 297 | 332.49 | 66.4119 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.5 | 185.1057 | 58.8 | 5 | 297 | 332.5 | 66.4097 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.51 | 185.0974 | 58.8 | 5 | 297 | 332.51 | 66.4069 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.52 | 185.0892 | 58.8 | 5 | 297 | 332.52 | 66.4042 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.53 | 185.0783 | 58.8 | 5 | 297 | 332.53 | 66.4015 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.54 | 185.0674 | 58.8 | 5 | 297 | 332.54 | 66.3987 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.55 | 185.0586 | 58.8 | 5 | 297 | 332.55 | 66.3961 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.56 | 185.0498 | 58.8 | 5 | 297 | 332.56 | 66.3934 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.57 | 185.0391 | 58.8 | 5 | 297 | 332.57 | 66.3908 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.58 | 185.0284 | 58.8 | 5 | 297 | 332.58 | 66.3881 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.59 | 185.018 | 58.8 | 5 | 297 | 332.59 | 66.383 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.6 | 185.0075 | 58.8 | 5 | 297 | 332.6 | 66.3779 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.61 | 184.9973 | 58.8 | 5 | 297 | 332.61 | 66.3711 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.62 | 184.987 | 58.8 | 5 | 297 | 332.62 | 66.3643 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.63 | 184.9779 | 58.8 | 5 | 297 | 332.63 | 66.3575 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.64 | 184.9688 | 58.8 | 5 | 297 | 332.64 | 66.3507 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.65 | 184.9593 | 58.8 | 5 | 297 | 332.65 | 66.3439 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.66 | 184.9498 | 58.8 | 5 | 297 | 332.66 | 66.337 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.67 | 184.9354 | 58.8 | 5 | 297 | 332.67 | 66.3302 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.68 | 184.921 | 58.8 | 5 | 297 | 332.68 | 66.3234 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.69 | 184.9088 | 58.8 | 5 | 297 | 332.69 | 66.3167 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.7 | 184.8967 | 58.8 | 5 | 297 | 332.7 | 66.31 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.71 | 184.8855 | 58.8 | 5 | 297 | 332.71 | 66.3037 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.72 | 184.8743 | 58.8 | 5 | 297 | 332.72 | 66.2975 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.73 | 184.8667 | 58.8 | 5 | 297 | 332.73 | 66.2912 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.74 | 184.8592 | 58.8 | 5 | 297 | 332.74 | 66.285 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.75 | 184.8531 | 58.8 | 5 | 297 | 332.75 | 66.2787 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.76 | 184.847 | 58.8 | 5 | 297 | 332.76 | 66.2725 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.77 | 184.8345 | 58.8 | 5 | 297 | 332.77 | 66.2654 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.78 | 184.822 | 58.8 | 5 | 297 | 332.78 | 66.2583 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.79 | 184.81 | 58.8 | 5 | 297 | 332.79 | 66.2513 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.8 | 184.798 | 58.8 | 5 | 297 | 332.8 | 66.2443 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.81 | 184.786 | 58.8 | 5 | 297 | 332.81 | 66.2406 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.82 | 184.774 | 58.8 | 5 | 297 | 332.82 | 66.2369 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.83 | 184.7663 | 58.8 | 5 | 297 | 332.83 | 66.2332 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.84 | 184.7586 | 58.8 | 5 | 297 | 332.84 | 66.2296 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.85 | 184.7526 | 58.8 | 5 | 297 | 332.85 | 66.226 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.86 | 184.7467 | 58.8 | 5 | 297 | 332.86 | 66.2224 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.87 | 184.7428 | 58.8 | 5 | 297 | 332.87 | 66.2233 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.88 | 184.7389 | 58.8 | 5 | 297 | 332.88 | 66.2243 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.89 | 184.7337 | 58.8 | 5 | 297 | 332.89 | 66.2252 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.9 | 184.7285 | 58.8 | 5 | 297 | 332.9 | 66.2262 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.91 | 184.7235 | 58.8 | 5 | 297 | 332.91 | 66.2269 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.92 | 184.7185 | 58.8 | 5 | 297 | 332.92 | 66.2276 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.93 | 184.7183 | 58.8 | 5 | 297 | 332.93 | 66.228 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.94 | 184.7181 | 58.8 | 5 | 297 | 332.94 | 66.2284 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.95 | 184.7162 | 58.8 | 5 | 297 | 332.95 | 66.2319 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.96 | 184.7142 | 58.8 | 5 | 297 | 332.96 | 66.2355 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.97 | 184.7187 | 58.8 | 5 | 297 | 332.97 | 66.239 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.98 | 184.7233 | 58.8 | 5 | 297 | 332.98 | 66.2425 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 332.99 | 184.7294 | 58.8 | 5 | 297 | 332.99 | 66.246 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333 | 184.7355 | 58.8 | 5 | 297 | 333 | 66.2495 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.01 | 184.739 | 58.8 | 5 | 297 | 333.01 | 66.2529 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.02 | 184.7425 | 58.8 | 5 | 297 | 333.02 | 66.2563 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.03 | 184.7483 | 58.8 | 5 | 297 | 333.03 | 66.2614 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.04 | 184.7541 | 58.8 | 5 | 297 | 333.04 | 66.2665 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.05 | 184.7574 | 58.8 | 5 | 297 | 333.05 | 66.2715 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.06 | 184.7607 | 58.8 | 5 | 297 | 333.06 | 66.2765 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.07 | 184.7689 | 58.8 | 5 | 297 | 333.07 | 66.2816 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.08 | 184.7772 | 58.8 | 5 | 297 | 333.08 | 66.2867 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.09 | 184.7833 | 58.8 | 5 | 297 | 333.09 | 66.2935 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.1 | 184.7894 | 58.8 | 5 | 297 | 333.1 | 66.3003 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.11 | 184.7964 | 58.8 | 5 | 297 | 333.11 | 66.309 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.12 | 184.8033 | 58.8 | 5 | 297 | 333.12 | 66.3177 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.13 | 184.8133 | 58.8 | 5 | 297 | 333.13 | 66.3264 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.14 | 184.8232 | 58.8 | 5 | 297 | 333.14 | 66.335 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.15 | 184.8311 | 58.8 | 5 | 297 | 333.15 | 66.3435 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.16 | 184.839 | 58.8 | 5 | 297 | 333.16 | 66.352 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.17 | 184.8471 | 58.8 | 5 | 297 | 333.17 | 66.3606 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.18 | 184.8552 | 58.8 | 5 | 297 | 333.18 | 66.3692 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.19 | 184.8602 | 58.8 | 5 | 297 | 333.19 | 66.3782 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.2 | 184.8652 | 58.8 | 5 | 297 | 333.2 | 66.3872 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.21 | 184.877 | 58.8 | 5 | 297 | 333.21 | 66.3957 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.22 | 184.8887 | 58.8 | 5 | 297 | 333.22 | 66.4043 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.23 | 184.8983 | 58.8 | 5 | 297 | 333.23 | 66.4128 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.24 | 184.9079 | 58.8 | 5 | 297 | 333.24 | 66.4213 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.25 | 184.9131 | 58.8 | 5 | 297 | 333.25 | 66.4299 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.26 | 184.9184 | 58.8 | 5 | 297 | 333.26 | 66.4386 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.27 | 184.9299 | 58.8 | 5 | 297 | 333.27 | 66.448 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.28 | 184.9415 | 58.8 | 5 | 297 | 333.28 | 66.4575 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.29 | 184.9465 | 58.8 | 5 | 297 | 333.29 | 66.4665 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.3 | 184.9516 | 58.8 | 5 | 297 | 333.3 | 66.4756 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.31 | 184.9615 | 58.8 | 5 | 297 | 333.31 | 66.4839 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.32 | 184.9715 | 58.8 | 5 | 297 | 333.32 | 66.4922 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.33 | 184.9768 | 58.8 | 5 | 297 | 333.33 | 66.5005 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.34 | 184.982 | 58.8 | 5 | 297 | 333.34 | 66.5088 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.35 | 184.9906 | 58.8 | 5 | 297 | 333.35 | 66.5167 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.36 | 184.9993 | 58.8 | 5 | 297 | 333.36 | 66.5246 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.37 | 185.0083 | 58.8 | 5 | 297 | 333.37 | 66.5308 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.38 | 185.0173 | 58.8 | 5 | 297 | 333.38 | 66.537 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.39 | 185.0253 | 58.8 | 5 | 297 | 333.39 | 66.5432 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.4 | 185.0332 | 58.8 | 5 | 297 | 333.4 | 66.5494 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.41 | 185.041 | 58.8 | 5 | 297 | 333.41 | 66.5554 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.42 | 185.0487 | 58.8 | 5 | 297 | 333.42 | 66.5615 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.43 | 185.0536 | 58.8 | 5 | 297 | 333.43 | 66.5678 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.44 | 185.0585 | 58.8 | 5 | 297 | 333.44 | 66.5742 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.45 | 185.0702 | 58.8 | 5 | 297 | 333.45 | 66.5776 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.46 | 185.0819 | 58.8 | 5 | 297 | 333.46 | 66.581 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.47 | 185.0897 | 58.8 | 5 | 297 | 333.47 | 66.5843 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.48 | 185.0974 | 58.8 | 5 | 297 | 333.48 | 66.5876 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.49 | 185.0983 | 58.8 | 5 | 297 | 333.49 | 66.593 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.5 | 185.0993 | 58.8 | 5 | 297 | 333.5 | 66.5984 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.51 | 185.1043 | 58.8 | 5 | 297 | 333.51 | 66.6037 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.52 | 185.1094 | 58.8 | 5 | 297 | 333.52 | 66.6091 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.53 | 185.1086 | 58.8 | 5 | 297 | 333.53 | 66.6128 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.54 | 185.1077 | 58.8 | 5 | 297 | 333.54 | 66.6164 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.55 | 185.1134 | 58.8 | 5 | 297 | 333.55 | 66.6201 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.56 | 185.119 | 58.8 | 5 | 297 | 333.56 | 66.6238 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.57 | 185.1195 | 58.8 | 5 | 297 | 333.57 | 66.6275 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.58 | 185.12 | 58.8 | 5 | 297 | 333.58 | 66.6312 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.59 | 185.1223 | 58.8 | 5 | 297 | 333.59 | 66.6328 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.6 | 185.1246 | 58.8 | 5 | 297 | 333.6 | 66.6344 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.61 | 185.1293 | 58.8 | 5 | 297 | 333.61 | 66.6359 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.62 | 185.1341 | 58.8 | 5 | 297 | 333.62 | 66.6374 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.63 | 185.1308 | 58.8 | 5 | 297 | 333.63 | 66.6388 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.64 | 185.1276 | 58.8 | 5 | 297 | 333.64 | 66.6403 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.65 | 185.1261 | 58.8 | 5 | 297 | 333.65 | 66.6383 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.66 | 185.1246 | 58.8 | 5 | 297 | 333.66 | 66.6362 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.67 | 185.1202 | 58.8 | 5 | 297 | 333.67 | 66.6339 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.68 | 185.1157 | 58.8 | 5 | 297 | 333.68 | 66.6315 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.69 | 185.119 | 58.8 | 5 | 297 | 333.69 | 66.6286 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.7 | 185.1222 | 58.8 | 5 | 297 | 333.7 | 66.6258 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.71 | 185.1227 | 58.8 | 5 | 297 | 333.71 | 66.6227 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.72 | 185.1232 | 58.8 | 5 | 297 | 333.72 | 66.6196 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.73 | 185.1195 | 58.8 | 5 | 297 | 333.73 | 66.6165 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.74 | 185.1158 | 58.8 | 5 | 297 | 333.74 | 66.6134 | 61.6 | 5 | 297
[62 empty] | 333.75 | 185.1163 | 58.8 | 5 | 297 | 333.75 | 66.6102 | 61.6001 | 5 | 297
[62 empty] | 333.76 | 185.1168 | 58.8 | 5 | 297 | 333.76 | 66.607 | 61.6013 | 5 | 297
[62 empty] | 333.77 | 185.1099 | 58.8 | 5 | 297 | 333.77 | 66.6039 | 61.6025 | 5 | 297
[62 empty] | 333.78 | 185.1029 | 58.8 | 5 | 297 | 333.78 | 66.6007 | 61.6036 | 5 | 297
[62 empty] | 333.79 | 185.1042 | 58.8 | 5 | 297 | 333.79 | 66.5978 | 61.6048 | 5 | 297
[62 empty] | 333.8 | 185.1056 | 58.8 | 5 | 297 | 333.8 | 66.595 | 61.606 | 5 | 297
[62 empty] | 333.81 | 185.1019 | 58.8 | 5 | 297 | 333.81 | 66.5922 | 61.6072 | 5 | 297
[62 empty] | 333.82 | 185.0982 | 58.8 | 5 | 297 | 333.82 | 66.5893 | 61.6084 | 5 | 297
[62 empty] | 333.83 | 185.1029 | 58.8 | 5 | 297 | 333.83 | 66.5865 | 61.6095 | 5 | 297
[62 empty] | 333.84 | 185.1076 | 58.8 | 5 | 297 | 333.84 | 66.5837 | 61.6107 | 5 | 297
[62 empty] | 333.85 | 185.1054 | 58.8 | 5 | 297 | 333.85 | 66.5811 | 61.6119 | 5 | 297
[62 empty] | 333.86 | 185.1032 | 58.8 | 5 | 297 | 333.86 | 66.5786 | 61.6131 | 5 | 297
[62 empty] | 333.87 | 185.1007 | 58.8 | 5 | 297 | 333.87 | 66.576 | 61.6143 | 5 | 297
[62 empty] | 333.88 | 185.0982 | 58.8 | 5 | 297 | 333.88 | 66.5735 | 61.6155 | 5 | 297
[62 empty] | 333.89 | 185.0967 | 58.8 | 5 | 297 | 333.89 | 66.5709 | 61.6166 | 5 | 297
[62 empty] | 333.9 | 185.0953 | 58.8 | 5 | 297 | 333.9 | 66.5684 | 61.6178 | 5 | 297
[62 empty] | 333.91 | 185.0917 | 58.8 | 5 | 297 | 333.91 | 66.5662 | 61.619 | 5 | 297
[62 empty] | 333.92 | 185.0881 | 58.8 | 5 | 297 | 333.92 | 66.564 | 61.6202 | 5 | 297
[62 empty] | 333.93 | 185.0875 | 58.8 | 5 | 297 | 333.93 | 66.5618 | 61.6214 | 5 | 297
[62 empty] | 333.94 | 185.0868 | 58.8 | 5 | 297 | 333.94 | 66.5597 | 61.6226 | 5 | 297
[62 empty] | 333.95 | 185.0816 | 58.8 | 5 | 297 | 333.95 | 66.5573 | 61.6237 | 5 | 297
[62 empty] | 333.96 | 185.0764 | 58.8 | 5 | 297 | 333.96 | 66.5549 | 61.6249 | 5 | 297
[62 empty] | 333.97 | 185.0706 | 58.8 | 5 | 297 | 333.97 | 66.5525 | 61.6261 | 5 | 297
[62 empty] | 333.98 | 185.0647 | 58.8 | 5 | 297 | 333.98 | 66.5502 | 61.6273 | 5 | 297
[62 empty] | 333.99 | 185.0596 | 58.8 | 5 | 297 | 333.99 | 66.5458 | 61.6285 | 5 | 297
[62 empty] | 334 | 185.0545 | 58.8 | 5 | 297 | 334 | 66.5413 | 61.6296 | 5 | 297
[62 empty] | 334.01 | 185.0469 | 58.8 | 5 | 297 | 334.01 | 66.5369 | 61.6308 | 5 | 297
[62 empty] | 334.02 | 185.0394 | 58.8 | 5 | 297 | 334.02 | 66.5325 | 61.632 | 5 | 297
[62 empty] | 334.03 | 185.0368 | 58.8 | 5 | 297 | 334.03 | 66.5281 | 61.6332 | 5 | 297
[62 empty] | 334.04 | 185.0343 | 58.8 | 5 | 297 | 334.04 | 66.5237 | 61.6344 | 5 | 297
[62 empty] | 334.05 | 185.0271 | 58.8 | 5 | 297 | 334.05 | 66.5193 | 61.6356 | 5 | 297
[62 empty] | 334.06 | 185.02 | 58.8 | 5 | 297 | 334.06 | 66.5149 | 61.6367 | 5 | 297
[62 empty] | 334.07 | 185.018 | 58.8 | 5 | 297 | 334.07 | 66.5101 | 61.6379 | 5 | 297
[62 empty] | 334.08 | 185.016 | 58.8 | 5 | 297 | 334.08 | 66.5053 | 61.6391 | 5 | 297
[62 empty] | 334.09 | 185.0179 | 58.8 | 5 | 297 | 334.09 | 66.5009 | 61.6403 | 5 | 297
[62 empty] | 334.1 | 185.0199 | 58.8 | 5 | 297 | 334.1 | 66.4965 | 61.6415 | 5 | 297
[62 empty] | 334.11 | 185.0144 | 58.8 | 5 | 297 | 334.11 | 66.492 | 61.6426 | 5 | 297
[62 empty] | 334.12 | 185.0089 | 58.8 | 5 | 297 | 334.12 | 66.4874 | 61.6438 | 5 | 297
[62 empty] | 334.13 | 185.0057 | 58.8 | 5 | 297 | 334.13 | 66.4829 | 61.645 | 5 | 297
[62 empty] | 334.14 | 185.0026 | 58.8 | 5 | 297 | 334.14 | 66.4783 | 61.6462 | 5 | 297
[62 empty] | 334.15 | 184.9956 | 58.8 | 5 | 297 | 334.15 | 66.4775 | 61.6474 | 5 | 297
[62 empty] | 334.16 | 184.9885 | 58.8 | 5 | 297 | 334.16 | 66.4767 | 61.6486 | 5 | 297
[62 empty] | 334.17 | 184.9907 | 58.8 | 5 | 297 | 334.17 | 66.4761 | 61.6497 | 5 | 297
[62 empty] | 334.18 | 184.9929 | 58.8 | 5 | 297 | 334.18 | 66.4755 | 61.6509 | 5 | 297
[62 empty] | 334.19 | 184.993 | 58.8 | 5 | 297 | 334.19 | 66.4748 | 61.6521 | 5 | 297
[62 empty] | 334.2 | 184.993 | 58.8 | 5 | 297 | 334.2 | 66.4741 | 61.6533 | 5 | 297
[62 empty] | 334.21 | 184.9945 | 58.8 | 5 | 297 | 334.21 | 66.4735 | 61.6545 | 5 | 297
[62 empty] | 334.22 | 184.996 | 58.8 | 5 | 297 | 334.22 | 66.4729 | 61.6557 | 5 | 297
[62 empty] | 334.23 | 185.0007 | 58.8 | 5 | 297 | 334.23 | 66.4723 | 61.6568 | 5 | 297
[62 empty] | 334.24 | 185.0055 | 58.8 | 5 | 297 | 334.24 | 66.4717 | 61.658 | 5 | 297
[62 empty] | 334.25 | 185.005 | 58.8 | 5 | 297 | 334.25 | 66.4711 | 61.6592 | 5 | 297
[62 empty] | 334.26 | 185.0045 | 58.8 | 5 | 297 | 334.26 | 66.4705 | 61.6604 | 5 | 297
[62 empty] | 334.27 | 185.0109 | 58.8 | 5 | 297 | 334.27 | 66.4699 | 61.6616 | 5 | 297
[62 empty] | 334.28 | 185.0173 | 58.8 | 5 | 297 | 334.28 | 66.4692 | 61.6627 | 5 | 297
[62 empty] | 334.29 | 185.0206 | 58.8 | 5 | 297 | 334.29 | 66.4687 | 61.6639 | 5 | 297
[62 empty] | 334.3 | 185.0239 | 58.8 | 5 | 297 | 334.3 | 66.4682 | 61.6651 | 5 | 297
[62 empty] | 334.31 | 185.0296 | 58.8 | 5 | 297 | 334.31 | 66.4701 | 61.6663 | 5 | 297
[62 empty] | 334.32 | 185.0354 | 58.8 | 5 | 297 | 334.32 | 66.4719 | 61.6675 | 5 | 297
[62 empty] | 334.33 | 185.0407 | 58.8 | 5 | 297 | 334.33 | 66.4738 | 61.6687 | 5 | 297
[62 empty] | 334.34 | 185.0459 | 58.8 | 5 | 297 | 334.34 | 66.4757 | 61.6698 | 5 | 297
[62 empty] | 334.35 | 185.0499 | 58.8 | 5 | 297 | 334.35 | 66.4774 | 61.671 | 5 | 297
[62 empty] | 334.36 | 185.0538 | 58.8 | 5 | 297 | 334.36 | 66.4791 | 61.6722 | 5 | 297
[62 empty] | 334.37 | 185.0577 | 58.8 | 5 | 297 | 334.37 | 66.4778 | 61.6734 | 5 | 297
[62 empty] | 334.38 | 185.0617 | 58.8 | 5 | 297 | 334.38 | 66.4765 | 61.6746 | 5 | 297
[62 empty] | 334.39 | 185.062 | 58.8 | 5 | 297 | 334.39 | 66.4752 | 61.6758 | 5 | 297
[62 empty] | 334.4 | 185.0623 | 58.8 | 5 | 297 | 334.4 | 66.4739 | 61.6769 | 5 | 297
[62 empty] | 334.41 | 185.0699 | 58.8 | 5 | 297 | 334.41 | 66.4731 | 61.6781 | 5 | 297
[62 empty] | 334.42 | 185.0774 | 58.8 | 5 | 297 | 334.42 | 66.4723 | 61.6793 | 5 | 297
[62 empty] | 334.43 | 185.0871 | 58.8 | 5 | 297 | 334.43 | 66.4715 | 61.6805 | 5 | 297
[62 empty] | 334.44 | 185.0968 | 58.8 | 5 | 297 | 334.44 | 66.4706 | 61.6817 | 5 | 297
[62 empty] | 334.45 | 185.1023 | 58.8 | 5 | 297 | 334.45 | 66.4697 | 61.6828 | 5 | 297
[62 empty] | 334.46 | 185.1079 | 58.8 | 5 | 297 | 334.46 | 66.4688 | 61.684 | 5 | 297
[62 empty] | 334.47 | 185.116 | 58.8 | 5 | 297 | 334.47 | 66.4678 | 61.6852 | 5 | 297
[62 empty] | 334.48 | 185.1242 | 58.8 | 5 | 297 | 334.48 | 66.4667 | 61.6864 | 5 | 297
[62 empty] | 334.49 | 185.1281 | 58.8 | 5 | 297 | 334.49 | 66.4656 | 61.6876 | 5 | 297
[62 empty] | 334.5 | 185.1319 | 58.8 | 5 | 297 | 334.5 | 66.4645 | 61.6888 | 5 | 297
[62 empty] | 334.51 | 185.1387 | 58.8 | 5 | 297 | 334.51 | 66.4625 | 61.6899 | 5 | 297
[62 empty] | 334.52 | 185.1454 | 58.8 | 5 | 297 | 334.52 | 66.4605 | 61.6911 | 5 | 297
[62 empty] | 334.53 | 185.1508 | 58.8 | 5 | 297 | 334.53 | 66.4584 | 61.6923 | 5 | 297
[62 empty] | 334.54 | 185.1562 | 58.8 | 5 | 297 | 334.54 | 66.4562 | 61.6935 | 5 | 297
[62 empty] | 334.55 | 185.1656 | 58.8 | 5 | 297 | 334.55 | 66.4552 | 61.6947 | 5 | 297
[62 empty] | 334.56 | 185.175 | 58.8 | 5 | 297 | 334.56 | 66.4541 | 61.6959 | 5 | 297
[62 empty] | 334.57 | 185.1838 | 58.8 | 5 | 297 | 334.57 | 66.4532 | 61.697 | 5 | 297
[62 empty] | 334.58 | 185.1927 | 58.8 | 5 | 297 | 334.58 | 66.4522 | 61.6982 | 5 | 297
[62 empty] | 334.59 | 185.194 | 58.8 | 5 | 297 | 334.59 | 66.4514 | 61.6994 | 5 | 297
[62 empty] | 334.6 | 185.1954 | 58.8 | 5 | 297 | 334.6 | 66.4506 | 61.7006 | 5 | 297
[62 empty] | 334.61 | 185.2009 | 58.8 | 5 | 297 | 334.61 | 66.4498 | 61.7018 | 5 | 297
[62 empty] | 334.62 | 185.2063 | 58.8 | 5 | 297 | 334.62 | 66.449 | 61.7029 | 5 | 297
[62 empty] | 334.63 | 185.2087 | 58.8 | 5 | 297 | 334.63 | 66.4484 | 61.7041 | 5 | 297
[62 empty] | 334.64 | 185.211 | 58.8 | 5 | 297 | 334.64 | 66.4479 | 61.7053 | 5 | 297
[62 empty] | 334.65 | 185.2221 | 58.8 | 5 | 297 | 334.65 | 66.4478 | 61.7065 | 5 | 297
[62 empty] | 334.66 | 185.2333 | 58.8 | 5 | 297 | 334.66 | 66.4476 | 61.7077 | 5 | 297
[62 empty] | 334.67 | 185.24 | 58.8 | 5 | 297 | 334.67 | 66.4473 | 61.7089 | 5 | 297
[62 empty] | 334.68 | 185.2467 | 58.8 | 5 | 297 | 334.68 | 66.4471 | 61.71 | 5 | 297
[62 empty] | 334.69 | 185.2498 | 58.8 | 5 | 297 | 334.69 | 66.4484 | 61.7112 | 5 | 297
[62 empty] | 334.7 | 185.2529 | 58.8 | 5 | 297 | 334.7 | 66.4498 | 61.7124 | 5 | 297
[62 empty] | 334.71 | 185.255 | 58.8 | 5 | 297 | 334.71 | 66.4512 | 61.7136 | 5 | 297
[62 empty] | 334.72 | 185.2571 | 58.8 | 5 | 297 | 334.72 | 66.4527 | 61.7148 | 5 | 297
[62 empty] | 334.73 | 185.2534 | 58.8 | 5 | 297 | 334.73 | 66.4541 | 61.716 | 5 | 297
[62 empty] | 334.74 | 185.2498 | 58.8 | 5 | 297 | 334.74 | 66.4554 | 61.7171 | 5 | 297
[62 empty] | 334.75 | 185.2525 | 58.8 | 5 | 297 | 334.75 | 66.4568 | 61.7183 | 5 | 297
[62 empty] | 334.76 | 185.2553 | 58.8 | 5 | 297 | 334.76 | 66.4582 | 61.7195 | 5 | 297
[62 empty] | 334.77 | 185.2542 | 58.8 | 5 | 297 | 334.77 | 66.4595 | 61.7207 | 5 | 297
[62 empty] | 334.78 | 185.2532 | 58.8 | 5 | 297 | 334.78 | 66.4609 | 61.7219 | 5 | 297
[62 empty] | 334.79 | 185.2559 | 58.8 | 5 | 297 | 334.79 | 66.462 | 61.723 | 5 | 297
[62 empty] | 334.8 | 185.2585 | 58.8 | 5 | 297 | 334.8 | 66.4631 | 61.7242 | 5 | 297
[62 empty] | 334.81 | 185.2602 | 58.8 | 5 | 297 | 334.81 | 66.4609 | 61.7254 | 5 | 297
[62 empty] | 334.82 | 185.2618 | 58.8 | 5 | 297 | 334.82 | 66.4588 | 61.7266 | 5 | 297
[62 empty] | 334.83 | 185.2582 | 58.8 | 5 | 297 | 334.83 | 66.4555 | 61.7278 | 5 | 297
[62 empty] | 334.84 | 185.2547 | 58.8 | 5 | 297 | 334.84 | 66.4522 | 61.729 | 5 | 297
[62 empty] | 334.85 | 185.2557 | 58.8 | 5 | 297 | 334.85 | 66.449 | 61.7301 | 5 | 297
[62 empty] | 334.86 | 185.2567 | 58.8 | 5 | 297 | 334.86 | 66.4458 | 61.7313 | 5 | 297
[62 empty] | 334.87 | 185.2534 | 58.8 | 5 | 297 | 334.87 | 66.446 | 61.7325 | 5 | 297
[62 empty] | 334.88 | 185.2501 | 58.8 | 5 | 297 | 334.88 | 66.4461 | 61.7337 | 5 | 297
[62 empty] | 334.89 | 185.2539 | 58.8 | 5 | 297 | 334.89 | 66.4464 | 61.7349 | 5 | 297
[62 empty] | 334.9 | 185.2577 | 58.8 | 5 | 297 | 334.9 | 66.4467 | 61.736 | 5 | 297
[62 empty] | 334.91 | 185.2568 | 58.8 | 5 | 297 | 334.91 | 66.4464 | 61.7372 | 5 | 297
[62 empty] | 334.92 | 185.256 | 58.8 | 5 | 297 | 334.92 | 66.4461 | 61.7384 | 5 | 297
[62 empty] | 334.93 | 185.2486 | 58.8 | 5 | 297 | 334.93 | 66.4458 | 61.7396 | 5 | 297
[62 empty] | 334.94 | 185.2412 | 58.8 | 5 | 297 | 334.94 | 66.4455 | 61.7408 | 5 | 297
[62 empty] | 334.95 | 185.2385 | 58.8 | 5 | 297 | 334.95 | 66.4452 | 61.742 | 5 | 297
[62 empty] | 334.96 | 185.2357 | 58.8 | 5 | 297 | 334.96 | 66.4449 | 61.7431 | 5 | 297
[62 empty] | 334.97 | 185.2262 | 58.8 | 5 | 297 | 334.97 | 66.4448 | 61.7443 | 5 | 297
[62 empty] | 334.98 | 185.2168 | 58.8 | 5 | 297 | 334.98 | 66.4446 | 61.7455 | 5 | 297
[62 empty] | 334.99 | 185.2159 | 58.8 | 5 | 297 | 334.99 | 66.4445 | 61.7467 | 5 | 297
[62 empty] | 335 | 185.2151 | 58.8 | 5 | 297 | 335 | 66.4444 | 61.7479 | 5 | 297
[62 empty] | 335.01 | 185.2096 | 58.8 | 5 | 297 | 335.01 | 66.4451 | 61.7491 | 5 | 297
[62 empty] | 335.02 | 185.2042 | 58.8 | 5 | 297 | 335.02 | 66.4457 | 61.7502 | 5 | 297
[62 empty] | 335.03 | 185.2012 | 58.8 | 5 | 297 | 335.03 | 66.4465 | 61.7514 | 5 | 297
[62 empty] | 335.04 | 185.1982 | 58.8 | 5 | 297 | 335.04 | 66.4472 | 61.7526 | 5 | 297
[62 empty] | 335.05 | 185.1955 | 58.8 | 5 | 297 | 335.05 | 66.4474 | 61.7538 | 5 | 297
[62 empty] | 335.06 | 185.1928 | 58.8 | 5 | 297 | 335.06 | 66.4477 | 61.755 | 5 | 297
[62 empty] | 335.07 | 185.1834 | 58.8 | 5 | 297 | 335.07 | 66.448 | 61.7561 | 5 | 297
[62 empty] | 335.08 | 185.174 | 58.8 | 5 | 297 | 335.08 | 66.4484 | 61.7573 | 5 | 297
[62 empty] | 335.09 | 185.1677 | 58.8 | 5 | 297 | 335.09 | 66.4484 | 61.7585 | 5 | 297
[62 empty] | 335.1 | 185.1614 | 58.8 | 5 | 297 | 335.1 | 66.4485 | 61.7597 | 5 | 297
[62 empty] | 335.11 | 185.151 | 58.8 | 5 | 297 | 335.11 | 66.4488 | 61.7609 | 5 | 297
[62 empty] | 335.12 | 185.1405 | 58.8 | 5 | 297 | 335.12 | 66.4491 | 61.7621 | 5 | 297
[62 empty] | 335.13 | 185.1382 | 58.8 | 5 | 297 | 335.13 | 66.4473 | 61.7632 | 5 | 297
[62 empty] | 335.14 | 185.136 | 58.8 | 5 | 297 | 335.14 | 66.4454 | 61.7644 | 5 | 297
[62 empty] | 335.15 | 185.128 | 58.8 | 5 | 297 | 335.15 | 66.4431 | 61.7656 | 5 | 297
[62 empty] | 335.16 | 185.12 | 58.8 | 5 | 297 | 335.16 | 66.4407 | 61.7668 | 5 | 297
[62 empty] | 335.17 | 185.1116 | 58.8 | 5 | 297 | 335.17 | 66.4384 | 61.768 | 5 | 297
[62 empty] | 335.18 | 185.1033 | 58.8 | 5 | 297 | 335.18 | 66.4362 | 61.7692 | 5 | 297
[62 empty] | 335.19 | 185.0961 | 58.8 | 5 | 297 | 335.19 | 66.4324 | 61.7703 | 5 | 297
[62 empty] | 335.2 | 185.0889 | 58.8 | 5 | 297 | 335.2 | 66.4286 | 61.7715 | 5 | 297
[62 empty] | 335.21 | 185.0792 | 58.8 | 5 | 297 | 335.21 | 66.4249 | 61.7727 | 5 | 297
[62 empty] | 335.22 | 185.0695 | 58.8 | 5 | 297 | 335.22 | 66.4211 | 61.7739 | 5 | 297
[62 empty] | 335.23 | 185.065 | 58.8 | 5 | 297 | 335.23 | 66.4174 | 61.7751 | 5 | 297
[62 empty] | 335.24 | 185.0604 | 58.8 | 5 | 297 | 335.24 | 66.4138 | 61.7763 | 5 | 297
[62 empty] | 335.25 | 185.0528 | 58.8 | 5 | 297 | 335.25 | 66.4101 | 61.7774 | 5 | 297
[62 empty] | 335.26 | 185.0452 | 58.8 | 5 | 297 | 335.26 | 66.4064 | 61.7786 | 5 | 297
[62 empty] | 335.27 | 185.0391 | 58.8 | 5 | 297 | 335.27 | 66.4028 | 61.7798 | 5 | 297
[62 empty] | 335.28 | 185.033 | 58.8 | 5 | 297 | 335.28 | 66.3993 | 61.781 | 5 | 297
[62 empty] | 335.29 | 185.0245 | 58.8 | 5 | 297 | 335.29 | 66.3961 | 61.7822 | 5 | 297
[62 empty] | 335.3 | 185.016 | 58.8 | 5 | 297 | 335.3 | 66.393 | 61.7833 | 5 | 297
[62 empty] | 335.31 | 185.0061 | 58.8 | 5 | 297 | 335.31 | 66.3911 | 61.7845 | 5 | 297
[62 empty] | 335.32 | 184.9963 | 58.8 | 5 | 297 | 335.32 | 66.3892 | 61.7857 | 5 | 297
[62 empty] | 335.33 | 184.9898 | 58.8 | 5 | 297 | 335.33 | 66.3884 | 61.7869 | 5 | 297
[62 empty] | 335.34 | 184.9833 | 58.8 | 5 | 297 | 335.34 | 66.3876 | 61.7881 | 5 | 297
[62 empty] | 335.35 | 184.9772 | 58.8 | 5 | 297 | 335.35 | 66.3869 | 61.7893 | 5 | 297
[62 empty] | 335.36 | 184.9711 | 58.8 | 5 | 297 | 335.36 | 66.3862 | 61.7904 | 5 | 297
[62 empty] | 335.37 | 184.9731 | 58.8 | 5 | 297 | 335.37 | 66.3851 | 61.7916 | 5 | 297
[62 empty] | 335.38 | 184.975 | 58.8 | 5 | 297 | 335.38 | 66.384 | 61.7928 | 5 | 297
[62 empty] | 335.39 | 184.975 | 58.8 | 5 | 297 | 335.39 | 66.3829 | 61.794 | 5 | 297
[62 empty] | 335.4 | 184.9751 | 58.8 | 5 | 297 | 335.4 | 66.3817 | 61.7952 | 5 | 297
[62 empty] | 335.41 | 184.972 | 58.8 | 5 | 297 | 335.41 | 66.3806 | 61.7964 | 5 | 297
[62 empty] | 335.42 | 184.969 | 58.8 | 5 | 297 | 335.42 | 66.3795 | 61.7975 | 5 | 297
[62 empty] | 335.43 | 184.9697 | 58.8 | 5 | 297 | 335.43 | 66.3764 | 61.7987 | 5 | 297
[62 empty] | 335.44 | 184.9703 | 58.8 | 5 | 297 | 335.44 | 66.3734 | 61.7999 | 5 | 297
[62 empty] | 335.45 | 184.968 | 58.8 | 5 | 297 | 335.45 | 66.3703 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.46 | 184.9657 | 58.8 | 5 | 297 | 335.46 | 66.3672 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.47 | 184.9702 | 58.8 | 5 | 297 | 335.47 | 66.3641 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.48 | 184.9747 | 58.8 | 5 | 297 | 335.48 | 66.361 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.49 | 184.9739 | 58.8 | 5 | 297 | 335.49 | 66.3578 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.5 | 184.9731 | 58.8 | 5 | 297 | 335.5 | 66.3547 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.51 | 184.9764 | 58.8 | 5 | 297 | 335.51 | 66.3515 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.52 | 184.9797 | 58.8 | 5 | 297 | 335.52 | 66.3484 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.53 | 184.9835 | 58.8 | 5 | 297 | 335.53 | 66.3452 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.54 | 184.9872 | 58.8 | 5 | 297 | 335.54 | 66.3421 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.55 | 184.9849 | 58.8 | 5 | 297 | 335.55 | 66.3383 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.56 | 184.9825 | 58.7973 | 5 | 297 | 335.56 | 66.3346 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.57 | 184.9816 | 58.7944 | 5 | 297 | 335.57 | 66.3309 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.58 | 184.9807 | 58.7914 | 5 | 297 | 335.58 | 66.3273 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.59 | 184.9775 | 58.7884 | 5 | 297 | 335.59 | 66.3237 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.6 | 184.9743 | 58.7854 | 5 | 297 | 335.6 | 66.3202 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.61 | 184.979 | 58.7825 | 5 | 297 | 335.61 | 66.3166 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.62 | 184.9837 | 58.7795 | 5 | 297 | 335.62 | 66.3129 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.63 | 184.9852 | 58.7765 | 5 | 297 | 335.63 | 66.3111 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.64 | 184.9867 | 58.7735 | 5 | 297 | 335.64 | 66.3093 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.65 | 184.9874 | 58.7706 | 5 | 297 | 335.65 | 66.3077 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.66 | 184.988 | 58.7676 | 5 | 297 | 335.66 | 66.306 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.67 | 184.9907 | 58.7646 | 5 | 297 | 335.67 | 66.3044 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.68 | 184.9934 | 58.7616 | 5 | 297 | 335.68 | 66.3028 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.69 | 184.9927 | 58.7587 | 5 | 297 | 335.69 | 66.3011 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.7 | 184.9919 | 58.7557 | 5 | 297 | 335.7 | 66.2994 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.71 | 184.9937 | 58.7527 | 5 | 297 | 335.71 | 66.2978 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.72 | 184.9954 | 58.7497 | 5 | 297 | 335.72 | 66.2961 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.73 | 184.9959 | 58.7468 | 5 | 297 | 335.73 | 66.2945 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.74 | 184.9965 | 58.7438 | 5 | 297 | 335.74 | 66.2928 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.75 | 184.999 | 58.7408 | 5 | 297 | 335.75 | 66.2912 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.76 | 185.0015 | 58.7378 | 5 | 297 | 335.76 | 66.2895 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.77 | 185.0072 | 58.7348 | 5 | 297 | 335.77 | 66.2878 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.78 | 185.013 | 58.7319 | 5 | 297 | 335.78 | 66.2862 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.79 | 185.0157 | 58.7289 | 5 | 297 | 335.79 | 66.2841 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.8 | 185.0183 | 58.7259 | 5 | 297 | 335.8 | 66.2821 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.81 | 185.0225 | 58.7229 | 5 | 297 | 335.81 | 66.2797 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.82 | 185.0267 | 58.72 | 5 | 297 | 335.82 | 66.2774 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.83 | 185.0243 | 58.717 | 5 | 297 | 335.83 | 66.2753 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.84 | 185.0218 | 58.714 | 5 | 297 | 335.84 | 66.2732 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.85 | 185.0238 | 58.711 | 5 | 297 | 335.85 | 66.2711 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.86 | 185.0258 | 58.7081 | 5 | 297 | 335.86 | 66.2691 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.87 | 185.0259 | 58.7051 | 5 | 297 | 335.87 | 66.2671 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.88 | 185.026 | 58.7021 | 5 | 297 | 335.88 | 66.265 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.89 | 185.0233 | 58.6991 | 5 | 297 | 335.89 | 66.263 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.9 | 185.0204 | 58.6962 | 5 | 297 | 335.9 | 66.261 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.91 | 185.0201 | 58.6932 | 5 | 297 | 335.91 | 66.2565 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.92 | 185.0198 | 58.6902 | 5 | 297 | 335.92 | 66.252 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.93 | 185.0161 | 58.6872 | 5 | 297 | 335.93 | 66.2496 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.94 | 185.0124 | 58.6843 | 5 | 297 | 335.94 | 66.2472 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.95 | 185.0132 | 58.6813 | 5 | 297 | 335.95 | 66.2448 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.96 | 185.014 | 58.6783 | 5 | 297 | 335.96 | 66.2424 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.97 | 185.011 | 58.6753 | 5 | 297 | 335.97 | 66.2401 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.98 | 185.0081 | 58.6723 | 5 | 297 | 335.98 | 66.2378 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 335.99 | 185.0085 | 58.6694 | 5 | 297 | 335.99 | 66.2328 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336 | 185.009 | 58.6664 | 5 | 297 | 336 | 66.2278 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.01 | 185.0113 | 58.6634 | 5 | 297 | 336.01 | 66.1964 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.02 | 185.0136 | 58.6604 | 5 | 297 | 336.02 | 66.165 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.03 | 185.0096 | 58.6575 | 5 | 297 | 336.03 | 66.0469 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.04 | 185.0055 | 58.6545 | 5 | 297 | 336.04 | 65.9288 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.05 | 185.0058 | 58.6515 | 5 | 297 | 336.05 | 65.6601 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.06 | 185.0062 | 58.6485 | 5 | 297 | 336.06 | 65.3914 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.07 | 185.0047 | 58.6456 | 5 | 297 | 336.07 | 64.9975 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.08 | 185.0032 | 58.6426 | 5 | 297 | 336.08 | 64.6036 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.09 | 185.0087 | 58.6396 | 5 | 297 | 336.09 | 64.1234 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.1 | 185.0141 | 58.6366 | 5 | 297 | 336.1 | 63.6431 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.11 | 185.0174 | 58.6337 | 5 | 297 | 336.11 | 63.1259 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.12 | 185.0208 | 58.6307 | 5 | 297 | 336.12 | 62.6087 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.13 | 185.0199 | 58.6277 | 5 | 297 | 336.13 | 62.0731 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.14 | 185.0191 | 58.6247 | 5 | 297 | 336.14 | 61.5375 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.15 | 185.0226 | 58.6218 | 5 | 297 | 336.15 | 60.9994 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.16 | 185.0261 | 58.6188 | 5 | 297 | 336.16 | 60.4612 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.17 | 185.0225 | 58.6158 | 5 | 297 | 336.17 | 59.9231 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.18 | 185.0188 | 58.6128 | 5 | 297 | 336.18 | 59.3849 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.19 | 185.0211 | 58.6099 | 5 | 297 | 336.19 | 58.8468 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.2 | 185.0234 | 58.6069 | 5 | 297 | 336.2 | 58.3087 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.21 | 185.022 | 58.6039 | 5 | 297 | 336.21 | 57.7705 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.22 | 185.0205 | 58.6009 | 5 | 297 | 336.22 | 57.2324 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.23 | 185.0225 | 58.6 | 5 | 297 | 336.23 | 56.6943 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.24 | 185.0246 | 58.6 | 5 | 297 | 336.24 | 56.1561 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.25 | 185.0284 | 58.6 | 5 | 297 | 336.25 | 55.6178 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.26 | 185.0322 | 58.6 | 5 | 297 | 336.26 | 55.0794 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.27 | 185.0293 | 58.6 | 5 | 297 | 336.27 | 54.541 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.28 | 185.0265 | 58.6 | 5 | 297 | 336.28 | 54.0026 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.29 | 185.0256 | 58.6 | 5 | 297 | 336.29 | 53.4589 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.3 | 185.0247 | 58.6 | 5 | 297 | 336.3 | 52.9151 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.31 | 185.0186 | 58.6 | 5 | 297 | 336.31 | 52.3574 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.32 | 185.0124 | 58.6 | 5 | 297 | 336.32 | 51.7997 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.33 | 185.017 | 58.6 | 5 | 297 | 336.33 | 51.238 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.34 | 185.0215 | 58.6 | 5 | 297 | 336.34 | 50.6764 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.35 | 185.0241 | 58.6 | 5 | 297 | 336.35 | 50.0896 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.36 | 185.0268 | 58.6 | 5 | 297 | 336.36 | 49.5029 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.37 | 185.0255 | 58.6 | 5 | 297 | 336.37 | 48.9161 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.38 | 185.0242 | 58.6 | 5 | 297 | 336.38 | 48.3294 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.39 | 185.0259 | 58.6 | 5 | 297 | 336.39 | 47.7426 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.4 | 185.0276 | 58.6 | 5 | 297 | 336.4 | 47.1558 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.41 | 185.0241 | 58.6 | 5 | 297 | 336.41 | 46.5716 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.42 | 185.0205 | 58.6 | 5 | 297 | 336.42 | 45.9873 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.43 | 185.0245 | 58.6 | 5 | 297 | 336.43 | 45.4029 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.44 | 185.0286 | 58.6 | 5 | 297 | 336.44 | 44.8185 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.45 | 185.0278 | 58.6 | 5 | 297 | 336.45 | 44.2313 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.46 | 185.0271 | 58.6 | 5 | 297 | 336.46 | 43.6442 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.47 | 185.0302 | 58.6 | 5 | 297 | 336.47 | 43.0544 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.48 | 185.0334 | 58.6 | 5 | 297 | 336.48 | 42.4647 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.49 | 185.0382 | 58.6 | 5 | 297 | 336.49 | 41.8776 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.5 | 185.043 | 58.6 | 5 | 297 | 336.5 | 41.2906 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.51 | 185.0398 | 58.6 | 5 | 297 | 336.51 | 40.7302 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.52 | 185.0366 | 58.6 | 5 | 297 | 336.52 | 40.1698 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.53 | 185.0388 | 58.6 | 5 | 297 | 336.53 | 39.696 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.54 | 185.0409 | 58.6 | 5 | 297 | 336.54 | 39.2222 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.55 | 185.0365 | 58.6 | 5 | 297 | 336.55 | 38.8991 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.56 | 185.0321 | 58.6 | 5 | 297 | 336.56 | 38.576 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.57 | 185.0359 | 58.6 | 5 | 297 | 336.57 | 38.378 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.58 | 185.0396 | 58.6 | 5 | 297 | 336.58 | 38.18 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.59 | 185.041 | 58.6 | 5 | 297 | 336.59 | 38.0684 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.6 | 185.0424 | 58.6 | 5 | 297 | 336.6 | 37.9568 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.61 | 185.0411 | 58.6 | 5 | 297 | 336.61 | 37.8822 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.62 | 185.0398 | 58.6 | 5 | 297 | 336.62 | 37.8076 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.63 | 185.0406 | 58.6 | 5 | 297 | 336.63 | 37.7513 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.64 | 185.0415 | 58.6 | 5 | 297 | 336.64 | 37.695 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.65 | 185.0367 | 58.6 | 5 | 297 | 336.65 | 37.6476 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.66 | 185.0319 | 58.6 | 5 | 297 | 336.66 | 37.6001 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.67 | 185.0347 | 58.6 | 5 | 297 | 336.67 | 37.5582 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.68 | 185.0376 | 58.6 | 5 | 297 | 336.68 | 37.5164 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.69 | 185.0367 | 58.6 | 5 | 297 | 336.69 | 37.4745 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.7 | 185.0358 | 58.6 | 5 | 297 | 336.7 | 37.4327 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.71 | 185.0374 | 58.6 | 5 | 297 | 336.71 | 37.4109 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.72 | 185.039 | 58.6 | 5 | 297 | 336.72 | 37.3891 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.73 | 185.0416 | 58.6 | 5 | 297 | 336.73 | 37.3673 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.74 | 185.0442 | 58.6 | 5 | 297 | 336.74 | 37.3455 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.75 | 185.0399 | 58.6 | 5 | 297 | 336.75 | 37.3239 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.76 | 185.0356 | 58.6 | 5 | 297 | 336.76 | 37.3024 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.77 | 185.0342 | 58.6 | 5 | 297 | 336.77 | 37.2836 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.78 | 185.0328 | 58.6 | 5 | 297 | 336.78 | 37.2649 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.79 | 185.0289 | 58.6 | 5 | 297 | 336.79 | 37.2579 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.8 | 185.0251 | 58.6 | 5 | 297 | 336.8 | 37.2509 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.81 | 185.0292 | 58.6 | 5 | 297 | 336.81 | 37.2579 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.82 | 185.0333 | 58.6 | 5 | 297 | 336.82 | 37.2649 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.83 | 185.0327 | 58.6 | 5 | 297 | 336.83 | 37.2755 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.84 | 185.0321 | 58.6 | 5 | 297 | 336.84 | 37.2862 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.85 | 185.0276 | 58.6 | 5 | 297 | 336.85 | 37.3219 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.86 | 185.0231 | 58.6 | 5 | 297 | 336.86 | 37.3576 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.87 | 185.0214 | 58.6 | 5 | 297 | 336.87 | 37.3936 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.88 | 185.0197 | 58.6 | 5 | 297 | 336.88 | 37.4296 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.89 | 185.0131 | 58.6 | 5 | 297 | 336.89 | 37.4656 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.9 | 185.0066 | 58.6 | 5 | 297 | 336.9 | 37.5017 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.91 | 185.0088 | 58.6 | 5 | 297 | 336.91 | 37.5377 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.92 | 185.011 | 58.6 | 5 | 297 | 336.92 | 37.5737 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.93 | 185.0085 | 58.6 | 5 | 297 | 336.93 | 37.6098 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.94 | 185.006 | 58.6 | 5 | 297 | 336.94 | 37.6458 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.95 | 185.007 | 58.6 | 5 | 297 | 336.95 | 37.6846 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.96 | 185.0081 | 58.6 | 5 | 297 | 336.96 | 37.7235 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.97 | 185.0101 | 58.6 | 5 | 297 | 336.97 | 37.7649 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.98 | 185.0121 | 58.6 | 5 | 297 | 336.98 | 37.8063 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 336.99 | 185.0076 | 58.6 | 5 | 297 | 336.99 | 37.8479 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337 | 185.003 | 58.6 | 5 | 297 | 337 | 37.8895 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.01 | 185.0031 | 58.6 | 5 | 297 | 337.01 | 37.9311 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.02 | 185.0033 | 58.6 | 5 | 297 | 337.02 | 37.9727 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.03 | 184.9986 | 58.6 | 5 | 297 | 337.03 | 38.0143 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.04 | 184.9939 | 58.6 | 5 | 297 | 337.04 | 38.0559 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.05 | 184.998 | 58.6 | 5 | 297 | 337.05 | 38.0975 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.06 | 185.0021 | 58.6 | 5 | 297 | 337.06 | 38.1392 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.07 | 185.0049 | 58.6 | 5 | 297 | 337.07 | 38.1808 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.08 | 185.0076 | 58.6 | 5 | 297 | 337.08 | 38.2225 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.09 | 185.0073 | 58.6 | 5 | 297 | 337.09 | 38.2641 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.1 | 185.0069 | 58.6 | 5 | 297 | 337.1 | 38.3057 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.11 | 185.0095 | 58.6 | 5 | 297 | 337.11 | 38.3474 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.12 | 185.0121 | 58.6 | 5 | 297 | 337.12 | 38.3891 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.13 | 185.0112 | 58.6 | 5 | 297 | 337.13 | 38.4307 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.14 | 185.0102 | 58.6 | 5 | 297 | 337.14 | 38.4723 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.15 | 185.0152 | 58.6 | 5 | 297 | 337.15 | 38.5077 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.16 | 185.0203 | 58.6 | 5 | 297 | 337.16 | 38.543 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.17 | 185.0394 | 58.6 | 5 | 297 | 337.17 | 38.573 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.18 | 185.0585 | 58.6 | 5 | 297 | 337.18 | 38.6029 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.19 | 185.1379 | 58.6 | 5 | 297 | 337.19 | 38.6328 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.2 | 185.2174 | 58.6 | 5 | 297 | 337.2 | 38.6628 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.21 | 185.4469 | 58.6 | 5 | 297 | 337.21 | 38.6727 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.22 | 185.6763 | 58.6 | 5 | 297 | 337.22 | 38.6826 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.23 | 186.0398 | 58.6 | 5 | 297 | 337.23 | 38.6923 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.24 | 186.4032 | 58.6 | 5 | 297 | 337.24 | 38.7019 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.25 | 186.8604 | 58.6 | 5 | 297 | 337.25 | 38.7051 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.26 | 187.3176 | 58.6 | 5 | 297 | 337.26 | 38.7082 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.27 | 187.7896 | 58.6 | 5 | 297 | 337.27 | 38.6764 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.28 | 188.2617 | 58.6 | 5 | 297 | 337.28 | 38.6446 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.29 | 188.7423 | 58.6 | 5 | 297 | 337.29 | 38.6064 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.3 | 189.223 | 58.6 | 5 | 297 | 337.3 | 38.5683 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.31 | 189.6985 | 58.6 | 5 | 297 | 337.31 | 38.5206 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.32 | 190.174 | 58.6 | 5 | 297 | 337.32 | 38.4729 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.33 | 190.6411 | 58.6 | 5 | 297 | 337.33 | 38.4252 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.34 | 191.1082 | 58.6 | 5 | 297 | 337.34 | 38.3774 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.35 | 191.5772 | 58.6 | 5 | 297 | 337.35 | 38.3297 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.36 | 192.0463 | 58.6 | 5 | 297 | 337.36 | 38.282 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.37 | 192.5098 | 58.6 | 5 | 297 | 337.37 | 38.234 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.38 | 192.9734 | 58.6 | 5 | 297 | 337.38 | 38.1861 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.39 | 193.444 | 58.6 | 5 | 297 | 337.39 | 38.1385 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.4 | 193.9146 | 58.6 | 5 | 297 | 337.4 | 38.091 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.41 | 194.3795 | 58.6 | 5 | 297 | 337.41 | 38.0434 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.42 | 194.8445 | 58.6 | 5 | 297 | 337.42 | 37.9959 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.43 | 195.3135 | 58.6 | 5 | 297 | 337.43 | 37.9483 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.44 | 195.7825 | 58.6 | 5 | 297 | 337.44 | 37.9007 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.45 | 196.2617 | 58.6 | 5 | 297 | 337.45 | 37.8531 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.46 | 196.741 | 58.6 | 5 | 297 | 337.46 | 37.8055 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.47 | 197.2265 | 58.6 | 5 | 297 | 337.47 | 37.7577 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.48 | 197.712 | 58.6 | 5 | 297 | 337.48 | 37.7099 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.49 | 198.2135 | 58.6 | 5 | 297 | 337.49 | 37.6619 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.5 | 198.7151 | 58.6 | 5 | 297 | 337.5 | 37.6139 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.51 | 199.2162 | 58.6 | 5 | 297 | 337.51 | 37.5632 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.52 | 199.7173 | 58.6 | 5 | 297 | 337.52 | 37.5126 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.53 | 200.2279 | 58.6 | 5 | 297 | 337.53 | 37.462 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.54 | 200.7384 | 58.6 | 5 | 297 | 337.54 | 37.4114 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.55 | 201.2468 | 58.6 | 5 | 297 | 337.55 | 37.3607 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.56 | 201.7551 | 58.6 | 5 | 297 | 337.56 | 37.31 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.57 | 202.2577 | 58.6 | 5 | 297 | 337.57 | 37.2593 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.58 | 202.7603 | 58.6 | 5 | 297 | 337.58 | 37.2086 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.59 | 203.2681 | 58.6 | 5 | 297 | 337.59 | 37.1579 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.6 | 203.7758 | 58.6 | 5 | 297 | 337.6 | 37.1072 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.61 | 204.2754 | 58.6 | 5 | 297 | 337.61 | 37.0564 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.62 | 204.775 | 58.6 | 5 | 297 | 337.62 | 37.0057 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.63 | 205.2818 | 58.6 | 5 | 297 | 337.63 | 36.9551 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.64 | 205.7886 | 58.6 | 5 | 297 | 337.64 | 36.9046 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.65 | 206.2916 | 58.6 | 5 | 297 | 337.65 | 36.854 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.66 | 206.7946 | 58.6 | 5 | 297 | 337.66 | 36.8034 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.67 | 207.2835 | 58.6 | 5 | 297 | 337.67 | 36.7526 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.68 | 207.7724 | 58.6 | 5 | 297 | 337.68 | 36.7019 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.69 | 208.2059 | 58.6 | 5 | 297 | 337.69 | 36.6511 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.7 | 208.6393 | 58.6 | 5 | 297 | 337.7 | 36.6004 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.71 | 208.9162 | 58.6 | 5 | 297 | 337.71 | 36.5496 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.72 | 209.1931 | 58.6 | 5 | 297 | 337.72 | 36.4987 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.73 | 209.3325 | 58.6 | 5 | 297 | 337.73 | 36.4484 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.74 | 209.4719 | 58.6 | 5 | 297 | 337.74 | 36.398 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.75 | 209.5164 | 58.6 | 5 | 297 | 337.75 | 36.3541 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.76 | 209.5609 | 58.6 | 5 | 297 | 337.76 | 36.3103 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.77 | 209.6002 | 58.6 | 5 | 297 | 337.77 | 36.2986 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.78 | 209.6395 | 58.6 | 5 | 297 | 337.78 | 36.2868 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.79 | 209.6794 | 58.6 | 5 | 297 | 337.79 | 36.2703 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.8 | 209.7192 | 58.6 | 5 | 297 | 337.8 | 36.2538 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.81 | 209.7564 | 58.6 | 5 | 297 | 337.81 | 36.2467 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.82 | 209.7935 | 58.6 | 5 | 297 | 337.82 | 36.2397 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.83 | 209.8448 | 58.6 | 5 | 297 | 337.83 | 36.2327 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.84 | 209.8961 | 58.6 | 5 | 297 | 337.84 | 36.2257 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.85 | 209.9432 | 58.6 | 5 | 297 | 337.85 | 36.2188 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.86 | 209.9903 | 58.6 | 5 | 297 | 337.86 | 36.2118 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.87 | 210.0499 | 58.6 | 5 | 297 | 337.87 | 36.2046 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.88 | 210.1095 | 58.6 | 5 | 297 | 337.88 | 36.1974 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.89 | 210.1671 | 58.6 | 5 | 297 | 337.89 | 36.1898 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.9 | 210.2247 | 58.6 | 5 | 297 | 337.9 | 36.1822 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.91 | 210.2914 | 58.6 | 5 | 297 | 337.91 | 36.1747 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.92 | 210.3582 | 58.6 | 5 | 297 | 337.92 | 36.1671 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.93 | 210.4274 | 58.6 | 5 | 297 | 337.93 | 36.1596 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.94 | 210.4966 | 58.6 | 5 | 297 | 337.94 | 36.152 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.95 | 210.5494 | 58.6 | 5 | 297 | 337.95 | 36.1444 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.96 | 210.6022 | 58.6 | 5 | 297 | 337.96 | 36.1368 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.97 | 210.6451 | 58.6 | 5 | 297 | 337.97 | 36.1295 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.98 | 210.6879 | 58.6 | 5 | 297 | 337.98 | 36.1221 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 337.99 | 210.7147 | 58.6 | 5 | 297 | 337.99 | 36.1147 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338 | 210.7415 | 58.6 | 5 | 297 | 338 | 36.1074 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.01 | 210.7716 | 58.6 | 5 | 297 | 338.01 | 36.1014 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.02 | 210.8017 | 58.6 | 5 | 297 | 338.02 | 36.0954 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.03 | 210.8314 | 58.6 | 5 | 297 | 338.03 | 36.0894 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.04 | 210.8612 | 58.6 | 5 | 297 | 338.04 | 36.0834 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.05 | 210.887 | 58.6 | 5 | 297 | 338.05 | 36.0775 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.06 | 210.9128 | 58.6 | 5 | 297 | 338.06 | 36.0715 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.07 | 210.9446 | 58.6 | 5 | 297 | 338.07 | 36.0655 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.08 | 210.9765 | 58.6 | 5 | 297 | 338.08 | 36.0596 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.09 | 210.9999 | 58.6 | 5 | 297 | 338.09 | 36.0536 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.1 | 211.0233 | 58.6 | 5 | 297 | 338.1 | 36.0477 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.11 | 211.0573 | 58.6 | 5 | 297 | 338.11 | 36.0417 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.12 | 211.0913 | 58.6 | 5 | 297 | 338.12 | 36.0358 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.13 | 211.1208 | 58.6 | 5 | 297 | 338.13 | 36.0297 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.14 | 211.1504 | 58.6 | 5 | 297 | 338.14 | 36.0235 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.15 | 211.1836 | 58.6 | 5 | 297 | 338.15 | 36.0174 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.16 | 211.2168 | 58.6 | 5 | 297 | 338.16 | 36.0113 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.17 | 211.2522 | 58.6 | 5 | 297 | 338.17 | 36.0052 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.18 | 211.2876 | 58.6 | 5 | 297 | 338.18 | 35.9991 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.19 | 211.3138 | 58.6 | 5 | 297 | 338.19 | 35.9929 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.2 | 211.3401 | 58.6 | 5 | 297 | 338.2 | 35.9866 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.21 | 211.3722 | 58.6 | 5 | 297 | 338.21 | 35.9804 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.22 | 211.4043 | 58.6 | 5 | 297 | 338.22 | 35.9741 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.23 | 211.433 | 58.6 | 5 | 297 | 338.23 | 35.9676 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.24 | 211.4617 | 58.6 | 5 | 297 | 338.24 | 35.9611 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.25 | 211.5012 | 58.6 | 5 | 297 | 338.25 | 35.9546 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.26 | 211.5408 | 58.6 | 5 | 297 | 338.26 | 35.9481 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.27 | 211.5726 | 58.6 | 5 | 297 | 338.27 | 35.9417 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.28 | 211.6043 | 58.6 | 5 | 297 | 338.28 | 35.9352 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.29 | 211.6268 | 58.6 | 5 | 297 | 338.29 | 35.9339 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.3 | 211.6493 | 58.6 | 5 | 297 | 338.3 | 35.9327 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.31 | 211.6757 | 58.6 | 5 | 297 | 338.31 | 35.9314 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.32 | 211.7022 | 58.6 | 5 | 297 | 338.32 | 35.9301 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.33 | 211.7183 | 58.6 | 5 | 297 | 338.33 | 35.9288 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.34 | 211.7344 | 58.6 | 5 | 297 | 338.34 | 35.9275 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.35 | 211.7569 | 58.6 | 5 | 297 | 338.35 | 35.9262 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.36 | 211.7793 | 58.6 | 5 | 297 | 338.36 | 35.9249 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.37 | 211.7934 | 58.6 | 5 | 297 | 338.37 | 35.9235 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.38 | 211.8076 | 58.6 | 5 | 297 | 338.38 | 35.9221 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.39 | 211.823 | 58.6 | 5 | 297 | 338.39 | 35.9207 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.4 | 211.8385 | 58.6 | 5 | 297 | 338.4 | 35.9193 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.41 | 211.8602 | 58.6 | 5 | 297 | 338.41 | 35.9179 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.42 | 211.882 | 58.6 | 5 | 297 | 338.42 | 35.9165 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.43 | 211.9068 | 58.6 | 5 | 297 | 338.43 | 35.915 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.44 | 211.9315 | 58.6 | 5 | 297 | 338.44 | 35.9136 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.45 | 211.9737 | 58.6 | 5 | 297 | 338.45 | 35.9122 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.46 | 212.0159 | 58.6 | 5 | 297 | 338.46 | 35.9109 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.47 | 212.06 | 58.6 | 5 | 297 | 338.47 | 35.9095 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.48 | 212.1042 | 58.6 | 5 | 297 | 338.48 | 35.9081 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.49 | 212.1538 | 58.6 | 5 | 297 | 338.49 | 35.9067 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.5 | 212.2034 | 58.6 | 5 | 297 | 338.5 | 35.9053 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.51 | 212.2519 | 58.6 | 5 | 297 | 338.51 | 35.9037 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.52 | 212.3004 | 58.6 | 5 | 297 | 338.52 | 35.9021 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.53 | 212.3416 | 58.6 | 5 | 297 | 338.53 | 35.9005 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.54 | 212.3829 | 58.6 | 5 | 297 | 338.54 | 35.8988 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.55 | 212.4258 | 58.6 | 5 | 297 | 338.55 | 35.8972 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.56 | 212.4688 | 58.6 | 5 | 297 | 338.56 | 35.8955 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.57 | 212.5063 | 58.6 | 5 | 297 | 338.57 | 35.8939 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.58 | 212.5437 | 58.6 | 5 | 297 | 338.58 | 35.8922 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.59 | 212.5901 | 58.6 | 5 | 297 | 338.59 | 35.8905 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.6 | 212.6365 | 58.6 | 5 | 297 | 338.6 | 35.8889 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.61 | 212.6758 | 58.6 | 5 | 297 | 338.61 | 35.8872 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.62 | 212.7151 | 58.6 | 5 | 297 | 338.62 | 35.8856 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.63 | 212.7634 | 58.6 | 5 | 297 | 338.63 | 35.884 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.64 | 212.8118 | 58.6 | 5 | 297 | 338.64 | 35.8824 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.65 | 212.8596 | 58.6 | 5 | 297 | 338.65 | 35.8806 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.66 | 212.9073 | 58.6 | 5 | 297 | 338.66 | 35.8787 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.67 | 212.9474 | 58.6 | 5 | 297 | 338.67 | 35.877 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.68 | 212.9875 | 58.6 | 5 | 297 | 338.68 | 35.8753 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.69 | 213.0344 | 58.6 | 5 | 297 | 338.69 | 35.8737 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.7 | 213.0813 | 58.6 | 5 | 297 | 338.7 | 35.8722 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.71 | 213.1286 | 58.6 | 5 | 297 | 338.71 | 35.8707 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.72 | 213.176 | 58.6 | 5 | 297 | 338.72 | 35.8691 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.73 | 213.2341 | 58.6 | 5 | 297 | 338.73 | 35.8676 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.74 | 213.2923 | 58.6 | 5 | 297 | 338.74 | 35.8661 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.75 | 213.3459 | 58.6 | 5 | 297 | 338.75 | 35.8646 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.76 | 213.3996 | 58.6 | 5 | 297 | 338.76 | 35.8631 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.77 | 213.4509 | 58.6 | 5 | 297 | 338.77 | 35.8615 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.78 | 213.5022 | 58.6 | 5 | 297 | 338.78 | 35.86 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.79 | 213.5581 | 58.6 | 5 | 297 | 338.79 | 35.858 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.8 | 213.614 | 58.6 | 5 | 297 | 338.8 | 35.8561 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.81 | 213.6678 | 58.6 | 5 | 297 | 338.81 | 35.8541 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.82 | 213.7217 | 58.6 | 5 | 297 | 338.82 | 35.8521 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.83 | 213.7836 | 58.6 | 5 | 297 | 338.83 | 35.8502 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.84 | 213.8456 | 58.6 | 5 | 297 | 338.84 | 35.8482 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.85 | 213.9001 | 58.6 | 5 | 297 | 338.85 | 35.8462 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.86 | 213.9546 | 58.6 | 5 | 297 | 338.86 | 35.8442 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.87 | 214.0113 | 58.6 | 5 | 297 | 338.87 | 35.8425 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.88 | 214.0679 | 58.6 | 5 | 297 | 338.88 | 35.8407 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.89 | 214.1228 | 58.6 | 5 | 297 | 338.89 | 35.8389 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.9 | 214.1777 | 58.6 | 5 | 297 | 338.9 | 35.8372 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.91 | 214.2154 | 58.6 | 5 | 297 | 338.91 | 35.8354 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.92 | 214.2532 | 58.6 | 5 | 297 | 338.92 | 35.8336 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.93 | 214.2828 | 58.6 | 5 | 297 | 338.93 | 35.8318 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.94 | 214.3125 | 58.6 | 5 | 297 | 338.94 | 35.8301 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.95 | 214.3271 | 58.6 | 5 | 297 | 338.95 | 35.8282 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.96 | 214.3417 | 58.6 | 5 | 297 | 338.96 | 35.8264 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.97 | 214.3576 | 58.6 | 5 | 297 | 338.97 | 35.8246 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.98 | 214.3735 | 58.6 | 5 | 297 | 338.98 | 35.8228 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 338.99 | 214.3946 | 58.6 | 5 | 297 | 338.99 | 35.821 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339 | 214.4156 | 58.6 | 5 | 297 | 339 | 35.8192 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.01 | 214.4303 | 58.6 | 5 | 297 | 339.01 | 35.819 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.02 | 214.4449 | 58.6 | 5 | 297 | 339.02 | 35.8187 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.03 | 214.4651 | 58.6 | 5 | 297 | 339.03 | 35.8185 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.04 | 214.4853 | 58.6 | 5 | 297 | 339.04 | 35.8183 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.05 | 214.5019 | 58.6 | 5 | 297 | 339.05 | 35.8181 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.06 | 214.5185 | 58.6 | 5 | 297 | 339.06 | 35.8179 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.07 | 214.5402 | 58.6 | 5 | 297 | 339.07 | 35.8177 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.08 | 214.5619 | 58.6 | 5 | 297 | 339.08 | 35.8175 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.09 | 214.5815 | 58.6 | 5 | 297 | 339.09 | 35.8173 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.1 | 214.6011 | 58.6 | 5 | 297 | 339.1 | 35.8172 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.11 | 214.626 | 58.6 | 5 | 297 | 339.11 | 35.817 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.12 | 214.651 | 58.6 | 5 | 297 | 339.12 | 35.8168 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.13 | 214.6692 | 58.6 | 5 | 297 | 339.13 | 35.8167 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.14 | 214.6874 | 58.6 | 5 | 297 | 339.14 | 35.8165 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.15 | 214.7018 | 58.6 | 5 | 297 | 339.15 | 35.8166 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.16 | 214.7161 | 58.6 | 5 | 297 | 339.16 | 35.8166 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.17 | 214.7314 | 58.6 | 5 | 297 | 339.17 | 35.8165 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.18 | 214.7466 | 58.6 | 5 | 297 | 339.18 | 35.8165 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.19 | 214.763 | 58.6 | 5 | 297 | 339.19 | 35.8163 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.2 | 214.7793 | 58.6 | 5 | 297 | 339.2 | 35.8162 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.21 | 214.8008 | 58.6 | 5 | 297 | 339.21 | 35.8161 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.22 | 214.8223 | 58.6 | 5 | 297 | 339.22 | 35.8161 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.23 | 214.8385 | 58.6 | 5 | 297 | 339.23 | 35.816 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.24 | 214.8547 | 58.6 | 5 | 297 | 339.24 | 35.8159 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.25 | 214.8679 | 58.6 | 5 | 297 | 339.25 | 35.8158 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.26 | 214.8811 | 58.6 | 5 | 297 | 339.26 | 35.8157 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.27 | 214.8972 | 58.6 | 5 | 297 | 339.27 | 35.8157 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.28 | 214.9132 | 58.6 | 5 | 297 | 339.28 | 35.8156 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.29 | 214.9233 | 58.6 | 5 | 297 | 339.29 | 35.8156 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.3 | 214.9334 | 58.6 | 5 | 297 | 339.3 | 35.8156 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.31 | 214.9492 | 58.6 | 5 | 297 | 339.31 | 35.8156 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.32 | 214.9651 | 58.6 | 5 | 297 | 339.32 | 35.8156 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.33 | 214.9759 | 58.6 | 5 | 297 | 339.33 | 35.8156 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.34 | 214.9866 | 58.6 | 5 | 297 | 339.34 | 35.8156 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.35 | 215.001 | 58.6 | 5 | 297 | 339.35 | 35.8156 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.36 | 215.0153 | 58.6 | 5 | 297 | 339.36 | 35.8156 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.37 | 215.0342 | 58.6 | 5 | 297 | 339.37 | 35.8131 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.38 | 215.0531 | 58.6 | 5 | 297 | 339.38 | 35.8106 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.39 | 215.0647 | 58.6 | 5 | 297 | 339.39 | 35.808 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.4 | 215.0762 | 58.6 | 5 | 297 | 339.4 | 35.8055 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.41 | 215.093 | 58.6 | 5 | 297 | 339.41 | 35.803 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.42 | 215.1099 | 58.6 | 5 | 297 | 339.42 | 35.8004 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.43 | 215.1226 | 58.6 | 5 | 297 | 339.43 | 35.7979 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.44 | 215.1352 | 58.6 | 5 | 297 | 339.44 | 35.7954 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.45 | 215.1576 | 58.6 | 5 | 297 | 339.45 | 35.7929 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.46 | 215.18 | 58.6 | 5 | 297 | 339.46 | 35.7905 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.47 | 215.2042 | 58.6 | 5 | 297 | 339.47 | 35.788 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.48 | 215.2284 | 58.6 | 5 | 297 | 339.48 | 35.7855 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.49 | 215.2409 | 58.6 | 5 | 297 | 339.49 | 35.7831 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.5 | 215.2533 | 58.6 | 5 | 297 | 339.5 | 35.7806 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.51 | 215.268 | 58.6 | 5 | 297 | 339.51 | 35.7781 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.52 | 215.2827 | 58.6 | 5 | 297 | 339.52 | 35.7756 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.53 | 215.2911 | 58.6 | 5 | 297 | 339.53 | 35.773 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.54 | 215.2995 | 58.6 | 5 | 297 | 339.54 | 35.7705 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.55 | 215.3166 | 58.6 | 5 | 297 | 339.55 | 35.768 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.56 | 215.3336 | 58.6 | 5 | 297 | 339.56 | 35.7654 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.57 | 215.3474 | 58.6 | 5 | 297 | 339.57 | 35.7629 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.58 | 215.3611 | 58.6 | 5 | 297 | 339.58 | 35.7603 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.59 | 215.3727 | 58.6 | 5 | 297 | 339.59 | 35.7578 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.6 | 215.3843 | 58.6 | 5 | 297 | 339.6 | 35.7553 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.61 | 215.3977 | 58.6 | 5 | 297 | 339.61 | 35.7527 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.62 | 215.4111 | 58.6 | 5 | 297 | 339.62 | 35.7502 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.63 | 215.4166 | 58.6 | 5 | 297 | 339.63 | 35.7479 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.64 | 215.4221 | 58.6 | 5 | 297 | 339.64 | 35.7456 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.65 | 215.4305 | 58.6 | 5 | 297 | 339.65 | 35.7433 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.66 | 215.4389 | 58.6 | 5 | 297 | 339.66 | 35.7411 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.67 | 215.4453 | 58.6 | 5 | 297 | 339.67 | 35.7388 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.68 | 215.4517 | 58.6 | 5 | 297 | 339.68 | 35.7366 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.69 | 215.4622 | 58.6 | 5 | 297 | 339.69 | 35.7342 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.7 | 215.4728 | 58.6 | 5 | 297 | 339.7 | 35.7319 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.71 | 215.4807 | 58.6 | 5 | 297 | 339.71 | 35.7296 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.72 | 215.4886 | 58.6 | 5 | 297 | 339.72 | 35.7273 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.73 | 215.4914 | 58.6 | 5 | 297 | 339.73 | 35.725 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.74 | 215.4942 | 58.6 | 5 | 297 | 339.74 | 35.7226 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.75 | 215.5028 | 58.6 | 5 | 297 | 339.75 | 35.7203 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.76 | 215.5114 | 58.6 | 5 | 297 | 339.76 | 35.718 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.77 | 215.5116 | 58.6 | 5 | 297 | 339.77 | 35.7156 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.78 | 215.5119 | 58.6 | 5 | 297 | 339.78 | 35.7133 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.79 | 215.5213 | 58.6 | 5 | 297 | 339.79 | 35.7109 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.8 | 215.5307 | 58.6 | 5 | 297 | 339.8 | 35.7086 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.81 | 215.535 | 58.6 | 5 | 297 | 339.81 | 35.7062 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.82 | 215.5392 | 58.6 | 5 | 297 | 339.82 | 35.7039 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.83 | 215.5456 | 58.6 | 5 | 297 | 339.83 | 35.7015 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.84 | 215.5519 | 58.6 | 5 | 297 | 339.84 | 35.6992 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.85 | 215.5637 | 58.6 | 5 | 297 | 339.85 | 35.6968 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.86 | 215.5755 | 58.6 | 5 | 297 | 339.86 | 35.6945 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.87 | 215.5733 | 58.6 | 5 | 297 | 339.87 | 35.693 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.88 | 215.5712 | 58.6 | 5 | 297 | 339.88 | 35.6916 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.89 | 215.5751 | 58.6 | 5 | 297 | 339.89 | 35.6902 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.9 | 215.5789 | 58.6 | 5 | 297 | 339.9 | 35.6887 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.91 | 215.5778 | 58.6 | 5 | 297 | 339.91 | 35.6873 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.92 | 215.5766 | 58.6 | 5 | 297 | 339.92 | 35.6858 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.93 | 215.5829 | 58.6 | 5 | 297 | 339.93 | 35.6844 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.94 | 215.5891 | 58.6 | 5 | 297 | 339.94 | 35.6829 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.95 | 215.591 | 58.6 | 5 | 297 | 339.95 | 35.6815 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.96 | 215.5928 | 58.6 | 5 | 297 | 339.96 | 35.68 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.97 | 215.5852 | 58.6 | 5 | 297 | 339.97 | 35.6785 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.98 | 215.5776 | 58.6 | 5 | 297 | 339.98 | 35.6771 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 339.99 | 215.5751 | 58.6 | 5 | 297 | 339.99 | 35.6756 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340 | 215.5726 | 58.6 | 5 | 297 | 340 | 35.674 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.01 | 215.5678 | 58.6 | 5 | 297 | 340.01 | 35.6723 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.02 | 215.563 | 58.6 | 5 | 297 | 340.02 | 35.6706 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.03 | 215.5635 | 58.6 | 5 | 297 | 340.03 | 35.6689 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.04 | 215.5641 | 58.6 | 5 | 297 | 340.04 | 35.6671 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.05 | 215.561 | 58.6 | 5 | 297 | 340.05 | 35.6654 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.06 | 215.5579 | 58.6 | 5 | 297 | 340.06 | 35.6637 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.07 | 215.555 | 58.6 | 5 | 297 | 340.07 | 35.6619 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.08 | 215.5521 | 58.6 | 5 | 297 | 340.08 | 35.6602 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.09 | 215.5546 | 58.6 | 5 | 297 | 340.09 | 35.6585 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.1 | 215.5571 | 58.6 | 5 | 297 | 340.1 | 35.6567 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.11 | 215.5501 | 58.6 | 5 | 297 | 340.11 | 35.655 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.12 | 215.5432 | 58.6 | 5 | 297 | 340.12 | 35.6533 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.13 | 215.5466 | 58.6 | 5 | 297 | 340.13 | 35.6513 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.14 | 215.55 | 58.6 | 5 | 297 | 340.14 | 35.6493 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.15 | 215.5504 | 58.6 | 5 | 297 | 340.15 | 35.6473 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.16 | 215.5508 | 58.6 | 5 | 297 | 340.16 | 35.6453 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.17 | 215.5586 | 58.6 | 5 | 297 | 340.17 | 35.6433 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.18 | 215.5664 | 58.6 | 5 | 297 | 340.18 | 35.6414 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.19 | 215.5708 | 58.6 | 5 | 297 | 340.19 | 35.6392 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.2 | 215.5751 | 58.6 | 5 | 297 | 340.2 | 35.6371 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.21 | 215.5721 | 58.6 | 5 | 297 | 340.21 | 35.6349 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.22 | 215.5692 | 58.6 | 5 | 297 | 340.22 | 35.6327 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.23 | 215.5693 | 58.6 | 5 | 297 | 340.23 | 35.6305 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.24 | 215.5695 | 58.6 | 5 | 297 | 340.24 | 35.6283 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.25 | 215.5594 | 58.6 | 5 | 297 | 340.25 | 35.6262 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.26 | 215.5494 | 58.6 | 5 | 297 | 340.26 | 35.624 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.27 | 215.5509 | 58.6 | 5 | 297 | 340.27 | 35.6218 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.28 | 215.5524 | 58.6 | 5 | 297 | 340.28 | 35.6197 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.29 | 215.5504 | 58.6 | 5 | 297 | 340.29 | 35.6175 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.3 | 215.5484 | 58.6 | 5 | 297 | 340.3 | 35.6154 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.31 | 215.5473 | 58.6 | 5 | 297 | 340.31 | 35.6132 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.32 | 215.5462 | 58.6 | 5 | 297 | 340.32 | 35.6111 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.33 | 215.5492 | 58.6 | 5 | 297 | 340.33 | 35.6089 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.34 | 215.5522 | 58.6 | 5 | 297 | 340.34 | 35.6068 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.35 | 215.5482 | 58.6 | 5 | 297 | 340.35 | 35.6048 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.36 | 215.5442 | 58.6 | 5 | 297 | 340.36 | 35.6029 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.37 | 215.5482 | 58.6 | 5 | 297 | 340.37 | 35.6026 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.38 | 215.5521 | 58.6 | 5 | 297 | 340.38 | 35.6022 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.39 | 215.5511 | 58.6 | 5 | 297 | 340.39 | 35.6019 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.4 | 215.5501 | 58.6 | 5 | 297 | 340.4 | 35.6016 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.41 | 215.5576 | 58.6 | 5 | 297 | 340.41 | 35.6012 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.42 | 215.5652 | 58.6 | 5 | 297 | 340.42 | 35.6009 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.43 | 215.5726 | 58.6 | 5 | 297 | 340.43 | 35.6006 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.44 | 215.58 | 58.6 | 5 | 297 | 340.44 | 35.6003 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.45 | 215.5793 | 58.6 | 5 | 297 | 340.45 | 35.6 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.46 | 215.5786 | 58.6 | 5 | 297 | 340.46 | 35.5997 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.47 | 215.5815 | 58.6 | 5 | 297 | 340.47 | 35.5994 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.48 | 215.5843 | 58.6 | 5 | 297 | 340.48 | 35.5991 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.49 | 215.5847 | 58.6 | 5 | 297 | 340.49 | 35.5988 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.5 | 215.585 | 58.6 | 5 | 297 | 340.5 | 35.5985 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.51 | 215.5925 | 58.6 | 5 | 297 | 340.51 | 35.597 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.52 | 215.5999 | 58.6 | 5 | 297 | 340.52 | 35.5956 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.53 | 215.6064 | 58.6 | 5 | 297 | 340.53 | 35.5942 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.54 | 215.6129 | 58.6 | 5 | 297 | 340.54 | 35.5928 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.55 | 215.6176 | 58.6 | 5 | 297 | 340.55 | 35.5914 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.56 | 215.6223 | 58.6 | 5 | 297 | 340.56 | 35.59 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.57 | 215.6321 | 58.6 | 5 | 297 | 340.57 | 35.5885 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.58 | 215.6419 | 58.6 | 5 | 297 | 340.58 | 35.5871 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.59 | 215.6411 | 58.6 | 5 | 297 | 340.59 | 35.5857 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.6 | 215.6402 | 58.6 | 5 | 297 | 340.6 | 35.5842 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.61 | 215.6467 | 58.6 | 5 | 297 | 340.61 | 35.5828 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.62 | 215.6533 | 58.6 | 5 | 297 | 340.62 | 35.5814 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.63 | 215.6536 | 58.6 | 5 | 297 | 340.63 | 35.5799 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.64 | 215.6539 | 58.6 | 5 | 297 | 340.64 | 35.5785 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.65 | 215.6618 | 58.6 | 5 | 297 | 340.65 | 35.5751 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.66 | 215.6697 | 58.6 | 5 | 297 | 340.66 | 35.5718 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.67 | 215.6775 | 58.6 | 5 | 297 | 340.67 | 35.5685 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.68 | 215.6852 | 58.6 | 5 | 297 | 340.68 | 35.5651 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.69 | 215.6865 | 58.6 | 5 | 297 | 340.69 | 35.562 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.7 | 215.6878 | 58.6 | 5 | 297 | 340.7 | 35.5589 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.71 | 215.6921 | 58.6 | 5 | 297 | 340.71 | 35.5558 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.72 | 215.6964 | 58.6 | 5 | 297 | 340.72 | 35.5528 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.73 | 215.6951 | 58.6 | 5 | 297 | 340.73 | 35.5497 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.74 | 215.6938 | 58.6 | 5 | 297 | 340.74 | 35.5467 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.75 | 215.702 | 58.6 | 5 | 297 | 340.75 | 35.5436 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.76 | 215.7102 | 58.6 | 5 | 297 | 340.76 | 35.5406 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.77 | 215.7128 | 58.6 | 5 | 297 | 340.77 | 35.5375 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.78 | 215.7155 | 58.6 | 5 | 297 | 340.78 | 35.5344 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.79 | 215.7145 | 58.6 | 5 | 297 | 340.79 | 35.5313 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.8 | 215.7135 | 58.6 | 5 | 297 | 340.8 | 35.5282 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.81 | 215.7195 | 58.6 | 5 | 297 | 340.81 | 35.5252 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.82 | 215.7256 | 58.6 | 5 | 297 | 340.82 | 35.5221 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.83 | 215.7208 | 58.6 | 5 | 297 | 340.83 | 35.519 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.84 | 215.7159 | 58.6 | 5 | 297 | 340.84 | 35.5159 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.85 | 215.7182 | 58.6 | 5 | 297 | 340.85 | 35.5126 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.86 | 215.7206 | 58.6 | 5 | 297 | 340.86 | 35.5092 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.87 | 215.7175 | 58.6 | 5 | 297 | 340.87 | 35.5059 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.88 | 215.7143 | 58.6 | 5 | 297 | 340.88 | 35.5026 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.89 | 215.7229 | 58.6 | 5 | 297 | 340.89 | 35.4997 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.9 | 215.7314 | 58.6 | 5 | 297 | 340.9 | 35.4967 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.91 | 215.7375 | 58.6 | 5 | 297 | 340.91 | 35.4938 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.92 | 215.7435 | 58.6 | 5 | 297 | 340.92 | 35.4908 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.93 | 215.742 | 58.6 | 5 | 297 | 340.93 | 35.5032 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.94 | 215.7405 | 58.6 | 5 | 297 | 340.94 | 35.5155 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.95 | 215.7447 | 58.6 | 5 | 297 | 340.95 | 35.5278 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.96 | 215.7489 | 58.6 | 5 | 297 | 340.96 | 35.5401 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.97 | 215.7503 | 58.6 | 5 | 297 | 340.97 | 35.5525 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.98 | 215.7516 | 58.6 | 5 | 297 | 340.98 | 35.5648 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 340.99 | 215.7558 | 58.6 | 5 | 297 | 340.99 | 35.5772 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341 | 215.76 | 58.6 | 5 | 297 | 341 | 35.5895 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.01 | 215.7619 | 58.6 | 5 | 297 | 341.01 | 35.6032 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.02 | 215.7638 | 58.6 | 5 | 297 | 341.02 | 35.6169 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.03 | 215.7635 | 58.6 | 5 | 297 | 341.03 | 35.6305 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.04 | 215.7632 | 58.6 | 5 | 297 | 341.04 | 35.6442 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.05 | 215.7653 | 58.6 | 5 | 297 | 341.05 | 35.6578 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.06 | 215.7675 | 58.6 | 5 | 297 | 341.06 | 35.6714 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.07 | 215.7651 | 58.6 | 5 | 297 | 341.07 | 35.6851 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.08 | 215.7628 | 58.6 | 5 | 297 | 341.08 | 35.6987 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.09 | 215.7673 | 58.6 | 5 | 297 | 341.09 | 35.7124 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.1 | 215.7718 | 58.6 | 5 | 297 | 341.1 | 35.726 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.11 | 215.7704 | 58.6 | 5 | 297 | 341.11 | 35.7394 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.12 | 215.7691 | 58.6 | 5 | 297 | 341.12 | 35.7528 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.13 | 215.773 | 58.6 | 5 | 297 | 341.13 | 35.7661 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.14 | 215.7769 | 58.6 | 5 | 297 | 341.14 | 35.7794 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.15 | 215.7777 | 58.6 | 5 | 297 | 341.15 | 35.7945 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.16 | 215.7785 | 58.6 | 5 | 297 | 341.16 | 35.8097 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.17 | 215.7725 | 58.6 | 5 | 297 | 341.17 | 35.8248 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.18 | 215.7664 | 58.6 | 5 | 297 | 341.18 | 35.8399 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.19 | 215.7642 | 58.6 | 5 | 297 | 341.19 | 35.8551 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.2 | 215.762 | 58.6 | 5 | 297 | 341.2 | 35.8702 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.21 | 215.7591 | 58.6 | 5 | 297 | 341.21 | 35.8855 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.22 | 215.7562 | 58.6 | 5 | 297 | 341.22 | 35.9008 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.23 | 215.7619 | 58.6 | 5 | 297 | 341.23 | 35.9161 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.24 | 215.7676 | 58.6 | 5 | 297 | 341.24 | 35.9314 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.25 | 215.7708 | 58.6 | 5 | 297 | 341.25 | 35.9492 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.26 | 215.7741 | 58.6 | 5 | 297 | 341.26 | 35.967 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.27 | 215.7763 | 58.6 | 5 | 297 | 341.27 | 35.9848 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.28 | 215.7785 | 58.6 | 5 | 297 | 341.28 | 36.0027 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.29 | 215.7855 | 58.6 | 5 | 297 | 341.29 | 36.0205 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.3 | 215.7925 | 58.6 | 5 | 297 | 341.3 | 36.0383 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.31 | 215.7878 | 58.6 | 5 | 297 | 341.31 | 36.0559 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.32 | 215.7831 | 58.6 | 5 | 297 | 341.32 | 36.0735 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.33 | 215.7849 | 58.6 | 5 | 297 | 341.33 | 36.0911 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.34 | 215.7868 | 58.6 | 5 | 297 | 341.34 | 36.1087 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.35 | 215.7817 | 58.6 | 5 | 297 | 341.35 | 36.1264 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.36 | 215.7766 | 58.6 | 5 | 297 | 341.36 | 36.144 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.37 | 215.7778 | 58.6 | 5 | 297 | 341.37 | 36.1619 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.38 | 215.7791 | 58.6 | 5 | 297 | 341.38 | 36.1797 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.39 | 215.7777 | 58.6 | 5 | 297 | 341.39 | 36.1971 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.4 | 215.7764 | 58.6 | 5 | 297 | 341.4 | 36.2145 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.41 | 215.7679 | 58.6 | 5 | 297 | 341.41 | 36.2319 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.42 | 215.7593 | 58.6 | 5 | 297 | 341.42 | 36.2493 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.43 | 215.7563 | 58.6 | 5 | 297 | 341.43 | 36.2515 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.44 | 215.7533 | 58.6 | 5 | 297 | 341.44 | 36.2537 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.45 | 215.7463 | 58.6 | 5 | 297 | 341.45 | 36.2558 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.46 | 215.7393 | 58.6 | 5 | 297 | 341.46 | 36.258 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.47 | 215.7362 | 58.6 | 5 | 297 | 341.47 | 36.2601 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.48 | 215.7331 | 58.6 | 5 | 297 | 341.48 | 36.2622 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.49 | 215.7376 | 58.6 | 5 | 297 | 341.49 | 36.2619 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.5 | 215.7422 | 58.6 | 5 | 297 | 341.5 | 36.2616 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.51 | 215.7448 | 58.6 | 5 | 297 | 341.51 | 36.2612 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.52 | 215.7475 | 58.6 | 5 | 297 | 341.52 | 36.2609 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.53 | 215.7513 | 58.6 | 5 | 297 | 341.53 | 36.2605 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.54 | 215.7551 | 58.6 | 5 | 297 | 341.54 | 36.2602 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.55 | 215.7534 | 58.6 | 5 | 297 | 341.55 | 36.2521 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.56 | 215.7517 | 58.6 | 5 | 297 | 341.56 | 36.2439 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.57 | 215.7526 | 58.6 | 5 | 297 | 341.57 | 36.2358 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.58 | 215.7535 | 58.6 | 5 | 297 | 341.58 | 36.2276 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.59 | 215.7516 | 58.6 | 5 | 297 | 341.59 | 36.2165 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.6 | 215.7496 | 58.6 | 5 | 297 | 341.6 | 36.2054 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.61 | 215.7536 | 58.6 | 5 | 297 | 341.61 | 36.1945 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.62 | 215.7575 | 58.6 | 5 | 297 | 341.62 | 36.1836 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.63 | 215.7623 | 58.6 | 5 | 297 | 341.63 | 36.1729 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.64 | 215.767 | 58.6 | 5 | 297 | 341.64 | 36.1621 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.65 | 215.7661 | 58.6 | 5 | 297 | 341.65 | 36.1513 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.66 | 215.7653 | 58.6 | 5 | 297 | 341.66 | 36.1406 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.67 | 215.7701 | 58.6 | 5 | 297 | 341.67 | 36.1298 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.68 | 215.7749 | 58.6 | 5 | 297 | 341.68 | 36.1191 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.69 | 215.7782 | 58.6 | 5 | 297 | 341.69 | 36.1083 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.7 | 215.7815 | 58.6 | 5 | 297 | 341.7 | 36.0976 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.71 | 215.7895 | 58.6 | 5 | 297 | 341.71 | 36.0866 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.72 | 215.7975 | 58.6 | 5 | 297 | 341.72 | 36.0757 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.73 | 215.8036 | 58.6 | 5 | 297 | 341.73 | 36.0648 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.74 | 215.8097 | 58.6 | 5 | 297 | 341.74 | 36.0539 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.75 | 215.8135 | 58.6 | 5 | 297 | 341.75 | 36.0404 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.76 | 215.8173 | 58.6 | 5 | 297 | 341.76 | 36.027 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.77 | 215.8227 | 58.6 | 5 | 297 | 341.77 | 36.0136 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.78 | 215.8281 | 58.6 | 5 | 297 | 341.78 | 36.0001 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.79 | 215.8278 | 58.6 | 5 | 297 | 341.79 | 35.9868 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.8 | 215.8276 | 58.6 | 5 | 297 | 341.8 | 35.9734 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.81 | 215.8338 | 58.6 | 5 | 297 | 341.81 | 35.9603 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.82 | 215.84 | 58.6 | 5 | 297 | 341.82 | 35.9471 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.83 | 215.8426 | 58.6 | 5 | 297 | 341.83 | 35.934 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.84 | 215.8452 | 58.6 | 5 | 297 | 341.84 | 35.9208 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.85 | 215.8538 | 58.6 | 5 | 297 | 341.85 | 35.9077 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.86 | 215.8624 | 58.6 | 5 | 297 | 341.86 | 35.8945 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.87 | 215.8701 | 58.6 | 5 | 297 | 341.87 | 35.8812 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.88 | 215.8779 | 58.6 | 5 | 297 | 341.88 | 35.8679 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.89 | 215.8765 | 58.6 | 5 | 297 | 341.89 | 35.8545 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.9 | 215.8751 | 58.6 | 5 | 297 | 341.9 | 35.8412 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.91 | 215.8797 | 58.6 | 5 | 297 | 341.91 | 35.8279 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.92 | 215.8842 | 58.6 | 5 | 297 | 341.92 | 35.8146 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.93 | 215.8841 | 58.6 | 5 | 297 | 341.93 | 35.8013 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.94 | 215.8841 | 58.6 | 5 | 297 | 341.94 | 35.788 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.95 | 215.8903 | 58.6 | 5 | 297 | 341.95 | 35.7749 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.96 | 215.8966 | 58.6 | 5 | 297 | 341.96 | 35.7618 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.97 | 215.9031 | 58.6 | 5 | 297 | 341.97 | 35.7488 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.98 | 215.9096 | 58.6 | 5 | 297 | 341.98 | 35.7357 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 341.99 | 215.9061 | 58.6 | 5 | 297 | 341.99 | 35.7251 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342 | 215.9027 | 58.6 | 5 | 297 | 342 | 35.7146 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.01 | 215.9025 | 58.6 | 5 | 297 | 342.01 | 35.704 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.02 | 215.9023 | 58.6 | 5 | 297 | 342.02 | 35.6934 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.03 | 215.899 | 58.6 | 5 | 297 | 342.03 | 35.6828 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.04 | 215.8956 | 58.6 | 5 | 297 | 342.04 | 35.6722 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.05 | 215.8996 | 58.6 | 5 | 297 | 342.05 | 35.6694 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.06 | 215.9036 | 58.6 | 5 | 297 | 342.06 | 35.6666 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.07 | 215.9039 | 58.6 | 5 | 297 | 342.07 | 35.6639 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.08 | 215.9043 | 58.6 | 5 | 297 | 342.08 | 35.6611 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.09 | 215.9097 | 58.6 | 5 | 297 | 342.09 | 35.6613 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.1 | 215.9152 | 58.6 | 5 | 297 | 342.1 | 35.6615 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.11 | 215.921 | 58.6 | 5 | 297 | 342.11 | 35.6617 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.12 | 215.9269 | 58.6 | 5 | 297 | 342.12 | 35.6619 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.13 | 215.9253 | 58.6 | 5 | 297 | 342.13 | 35.6621 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.14 | 215.9237 | 58.6 | 5 | 297 | 342.14 | 35.6623 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.15 | 215.9236 | 58.6 | 5 | 297 | 342.15 | 35.6625 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.16 | 215.9236 | 58.6 | 5 | 297 | 342.16 | 35.6628 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.17 | 215.9196 | 58.6 | 5 | 297 | 342.17 | 35.6618 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.18 | 215.9157 | 58.6 | 5 | 297 | 342.18 | 35.6608 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.19 | 215.9157 | 58.6 | 5 | 297 | 342.19 | 35.6599 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.2 | 215.9158 | 58.6 | 5 | 297 | 342.2 | 35.6589 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.21 | 215.9139 | 58.6 | 5 | 297 | 342.21 | 35.6579 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.22 | 215.912 | 58.6 | 5 | 297 | 342.22 | 35.657 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.23 | 215.9086 | 58.6 | 5 | 297 | 342.23 | 35.656 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.24 | 215.9052 | 58.6 | 5 | 297 | 342.24 | 35.655 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.25 | 215.9043 | 58.6 | 5 | 297 | 342.25 | 35.6541 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.26 | 215.9034 | 58.6 | 5 | 297 | 342.26 | 35.6531 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.27 | 215.8977 | 58.6 | 5 | 297 | 342.27 | 35.652 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.28 | 215.892 | 58.6 | 5 | 297 | 342.28 | 35.6509 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.29 | 215.8903 | 58.6 | 5 | 297 | 342.29 | 35.6497 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.3 | 215.8886 | 58.6 | 5 | 297 | 342.3 | 35.6485 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.31 | 215.8851 | 58.6 | 5 | 297 | 342.31 | 35.6474 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.32 | 215.8815 | 58.6 | 5 | 297 | 342.32 | 35.6462 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.33 | 215.8826 | 58.6 | 5 | 297 | 342.33 | 35.645 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.34 | 215.8836 | 58.6 | 5 | 297 | 342.34 | 35.6439 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.35 | 215.8848 | 58.6 | 5 | 297 | 342.35 | 35.6427 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.36 | 215.8861 | 58.6 | 5 | 297 | 342.36 | 35.6416 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.37 | 215.884 | 58.6 | 5 | 297 | 342.37 | 35.6404 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.38 | 215.882 | 58.6 | 5 | 297 | 342.38 | 35.6392 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.39 | 215.8845 | 58.6 | 5 | 297 | 342.39 | 35.6381 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.4 | 215.8871 | 58.6 | 5 | 297 | 342.4 | 35.637 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.41 | 215.8883 | 58.6 | 5 | 297 | 342.41 | 35.6358 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.42 | 215.8896 | 58.6 | 5 | 297 | 342.42 | 35.6347 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.43 | 215.8943 | 58.6 | 5 | 297 | 342.43 | 35.6335 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.44 | 215.8991 | 58.6 | 5 | 297 | 342.44 | 35.6324 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.45 | 215.906 | 58.6 | 5 | 297 | 342.45 | 35.631 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.46 | 215.913 | 58.6 | 5 | 297 | 342.46 | 35.6297 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.47 | 215.9161 | 58.6 | 5 | 297 | 342.47 | 35.6283 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.48 | 215.9193 | 58.6 | 5 | 297 | 342.48 | 35.6269 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.49 | 215.9233 | 58.6 | 5 | 297 | 342.49 | 35.6255 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.5 | 215.9273 | 58.6 | 5 | 297 | 342.5 | 35.6241 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.51 | 215.9282 | 58.6 | 5 | 297 | 342.51 | 35.6237 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.52 | 215.9292 | 58.6 | 5 | 297 | 342.52 | 35.6233 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.53 | 215.9333 | 58.6 | 5 | 297 | 342.53 | 35.6229 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.54 | 215.9375 | 58.6 | 5 | 297 | 342.54 | 35.6225 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.55 | 215.9379 | 58.6 | 5 | 297 | 342.55 | 35.6221 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.56 | 215.9384 | 58.6 | 5 | 297 | 342.56 | 35.6217 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.57 | 215.9422 | 58.6 | 5 | 297 | 342.57 | 35.6213 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.58 | 215.946 | 58.6 | 5 | 297 | 342.58 | 35.6209 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.59 | 215.9485 | 58.6 | 5 | 297 | 342.59 | 35.6205 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.6 | 215.9511 | 58.6 | 5 | 297 | 342.6 | 35.6201 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.61 | 215.9452 | 58.6 | 5 | 297 | 342.61 | 35.6197 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.62 | 215.9394 | 58.6 | 5 | 297 | 342.62 | 35.6193 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.63 | 215.9378 | 58.6 | 5 | 297 | 342.63 | 35.619 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.64 | 215.9362 | 58.6 | 5 | 297 | 342.64 | 35.6186 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.65 | 215.934 | 58.6 | 5 | 297 | 342.65 | 35.6182 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.66 | 215.9318 | 58.6 | 5 | 297 | 342.66 | 35.6178 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.67 | 215.9352 | 58.6 | 5 | 297 | 342.67 | 35.6186 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.68 | 215.9385 | 58.6 | 5 | 297 | 342.68 | 35.6194 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.69 | 215.9411 | 58.6 | 5 | 297 | 342.69 | 35.6202 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.7 | 215.9437 | 58.6 | 5 | 297 | 342.7 | 35.621 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.71 | 215.9429 | 58.6 | 5 | 297 | 342.71 | 35.6218 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.72 | 215.9421 | 58.6 | 5 | 297 | 342.72 | 35.6226 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.73 | 215.9417 | 58.6 | 5 | 297 | 342.73 | 35.6234 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.74 | 215.9412 | 58.6 | 5 | 297 | 342.74 | 35.6242 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.75 | 215.9365 | 58.6 | 5 | 297 | 342.75 | 35.625 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.76 | 215.9318 | 58.6 | 5 | 297 | 342.76 | 35.6258 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.77 | 215.9347 | 58.6 | 5 | 297 | 342.77 | 35.6267 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.78 | 215.9376 | 58.6 | 5 | 297 | 342.78 | 35.6276 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.79 | 215.9377 | 58.6 | 5 | 297 | 342.79 | 35.6285 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.8 | 215.9379 | 58.6 | 5 | 297 | 342.8 | 35.6294 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.81 | 215.9401 | 58.6 | 5 | 297 | 342.81 | 35.6304 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.82 | 215.9423 | 58.6 | 5 | 297 | 342.82 | 35.6313 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.83 | 215.9458 | 58.6 | 5 | 297 | 342.83 | 35.6322 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.84 | 215.9493 | 58.6 | 5 | 297 | 342.84 | 35.6331 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.85 | 215.9447 | 58.6 | 5 | 297 | 342.85 | 35.6367 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.86 | 215.9402 | 58.6 | 5 | 297 | 342.86 | 35.6404 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.87 | 215.9398 | 58.6 | 5 | 297 | 342.87 | 35.644 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.88 | 215.9395 | 58.6 | 5 | 297 | 342.88 | 35.6477 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.89 | 215.9383 | 58.6 | 5 | 297 | 342.89 | 35.6551 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.9 | 215.9371 | 58.6 | 5 | 297 | 342.9 | 35.6625 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.91 | 215.9378 | 58.6 | 5 | 297 | 342.91 | 35.6699 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.92 | 215.9385 | 58.6 | 5 | 297 | 342.92 | 35.6773 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.93 | 215.9415 | 58.6 | 5 | 297 | 342.93 | 35.6847 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.94 | 215.9444 | 58.6 | 5 | 297 | 342.94 | 35.6921 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.95 | 215.9399 | 58.6 | 5 | 297 | 342.95 | 35.6995 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.96 | 215.9354 | 58.6 | 5 | 297 | 342.96 | 35.7069 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.97 | 215.9344 | 58.6 | 5 | 297 | 342.97 | 35.7143 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.98 | 215.9335 | 58.6 | 5 | 297 | 342.98 | 35.7217 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 342.99 | 215.9298 | 58.6 | 5 | 297 | 342.99 | 35.7291 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343 | 215.9261 | 58.6 | 5 | 297 | 343 | 35.7366 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.01 | 215.9268 | 58.6 | 5 | 297 | 343.01 | 35.743 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.02 | 215.9275 | 58.6 | 5 | 297 | 343.02 | 35.7495 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.03 | 215.9254 | 58.6 | 5 | 297 | 343.03 | 35.7559 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.04 | 215.9234 | 58.6 | 5 | 297 | 343.04 | 35.7624 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.05 | 215.9246 | 58.6 | 5 | 297 | 343.05 | 35.7687 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.06 | 215.9258 | 58.6 | 5 | 297 | 343.06 | 35.775 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.07 | 215.9317 | 58.6 | 5 | 297 | 343.07 | 35.7812 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.08 | 215.9375 | 58.6 | 5 | 297 | 343.08 | 35.7875 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.09 | 215.9362 | 58.6 | 5 | 297 | 343.09 | 35.7938 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.1 | 215.9349 | 58.6 | 5 | 297 | 343.1 | 35.8001 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.11 | 215.939 | 58.6 | 5 | 297 | 343.11 | 35.8064 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.12 | 215.9431 | 58.6 | 5 | 297 | 343.12 | 35.8127 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.13 | 215.9421 | 58.6 | 5 | 297 | 343.13 | 35.819 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.14 | 215.9411 | 58.6 | 5 | 297 | 343.14 | 35.8253 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.15 | 215.9486 | 58.6 | 5 | 297 | 343.15 | 35.8316 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.16 | 215.9561 | 58.6 | 5 | 297 | 343.16 | 35.8379 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.17 | 215.961 | 58.6 | 5 | 297 | 343.17 | 35.8442 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.18 | 215.9658 | 58.6 | 5 | 297 | 343.18 | 35.8505 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.19 | 215.9657 | 58.6 | 5 | 297 | 343.19 | 35.8568 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.2 | 215.9657 | 58.6 | 5 | 297 | 343.2 | 35.8631 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.21 | 215.97 | 58.6 | 5 | 297 | 343.21 | 35.8694 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.22 | 215.9744 | 58.6 | 5 | 297 | 343.22 | 35.8757 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.23 | 215.9739 | 58.6 | 5 | 297 | 343.23 | 35.8821 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.24 | 215.9734 | 58.6 | 5 | 297 | 343.24 | 35.8885 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.25 | 215.979 | 58.6 | 5 | 297 | 343.25 | 35.8949 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.26 | 215.9847 | 58.6 | 5 | 297 | 343.26 | 35.9013 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.27 | 215.9836 | 58.6 | 5 | 297 | 343.27 | 35.9077 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.28 | 215.9826 | 58.6 | 5 | 297 | 343.28 | 35.9141 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.29 | 215.9857 | 58.6 | 5 | 297 | 343.29 | 35.9206 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.3 | 215.9889 | 58.6 | 5 | 297 | 343.3 | 35.927 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.31 | 215.9955 | 58.6 | 5 | 297 | 343.31 | 35.9334 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.32 | 216.0022 | 58.6 | 5 | 297 | 343.32 | 35.9398 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.33 | 216.0005 | 58.6 | 5 | 297 | 343.33 | 35.9437 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.34 | 215.9989 | 58.6 | 5 | 297 | 343.34 | 35.9476 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.35 | 216.0027 | 58.6 | 5 | 297 | 343.35 | 35.9489 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.36 | 216.0064 | 58.6 | 5 | 297 | 343.36 | 35.9501 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.37 | 216.0058 | 58.6 | 5 | 297 | 343.37 | 35.9513 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.38 | 216.0052 | 58.6 | 5 | 297 | 343.38 | 35.9525 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.39 | 216.0081 | 58.6 | 5 | 297 | 343.39 | 35.95 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.4 | 216.011 | 58.6 | 5 | 297 | 343.4 | 35.9474 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.41 | 216.0143 | 58.6 | 5 | 297 | 343.41 | 35.9448 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.42 | 216.0177 | 58.6 | 5 | 297 | 343.42 | 35.9423 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.43 | 216.0158 | 58.6 | 5 | 297 | 343.43 | 35.9397 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.44 | 216.014 | 58.6 | 5 | 297 | 343.44 | 35.9371 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.45 | 216.0147 | 58.6 | 5 | 297 | 343.45 | 35.9346 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.46 | 216.0155 | 58.6 | 5 | 297 | 343.46 | 35.932 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.47 | 216.0115 | 58.6 | 5 | 297 | 343.47 | 35.9294 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.48 | 216.0075 | 58.6 | 5 | 297 | 343.48 | 35.9269 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.49 | 216.0097 | 58.6 | 5 | 297 | 343.49 | 35.9243 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.5 | 216.0119 | 58.6 | 5 | 297 | 343.5 | 35.9217 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.51 | 216.01 | 58.6 | 5 | 297 | 343.51 | 35.9163 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.52 | 216.0081 | 58.6 | 5 | 297 | 343.52 | 35.9108 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.53 | 216.0085 | 58.6 | 5 | 297 | 343.53 | 35.9053 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.54 | 216.0088 | 58.6 | 5 | 297 | 343.54 | 35.8998 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.55 | 216.0119 | 58.6 | 5 | 297 | 343.55 | 35.8945 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.56 | 216.0151 | 58.6 | 5 | 297 | 343.56 | 35.8892 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.57 | 216.0063 | 58.6 | 5 | 297 | 343.57 | 35.8839 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.58 | 215.9975 | 58.6 | 5 | 297 | 343.58 | 35.8787 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.59 | 215.9935 | 58.6 | 5 | 297 | 343.59 | 35.8734 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.6 | 215.9896 | 58.6 | 5 | 297 | 343.6 | 35.8681 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.61 | 215.9831 | 58.6 | 5 | 297 | 343.61 | 35.8627 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.62 | 215.9767 | 58.6 | 5 | 297 | 343.62 | 35.8573 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.63 | 215.9802 | 58.6 | 5 | 297 | 343.63 | 35.8519 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.64 | 215.9837 | 58.6 | 5 | 297 | 343.64 | 35.8464 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.65 | 215.9839 | 58.6 | 5 | 297 | 343.65 | 35.841 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.66 | 215.9841 | 58.6 | 5 | 297 | 343.66 | 35.8356 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.67 | 215.9781 | 58.6 | 5 | 297 | 343.67 | 35.8302 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.68 | 215.9721 | 58.6 | 5 | 297 | 343.68 | 35.8248 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.69 | 215.9688 | 58.6 | 5 | 297 | 343.69 | 35.8194 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.7 | 215.9654 | 58.6 | 5 | 297 | 343.7 | 35.814 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.71 | 215.9561 | 58.6 | 5 | 297 | 343.71 | 35.8086 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.72 | 215.9467 | 58.6 | 5 | 297 | 343.72 | 35.8032 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.73 | 215.9454 | 58.6 | 5 | 297 | 343.73 | 35.7977 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.74 | 215.9441 | 58.6 | 5 | 297 | 343.74 | 35.7922 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.75 | 215.9379 | 58.6 | 5 | 297 | 343.75 | 35.7867 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.76 | 215.9318 | 58.6 | 5 | 297 | 343.76 | 35.7812 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.77 | 215.9274 | 58.6 | 5 | 297 | 343.77 | 35.7757 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.78 | 215.9229 | 58.6 | 5 | 297 | 343.78 | 35.7702 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.79 | 215.9214 | 58.6 | 5 | 297 | 343.79 | 35.7647 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.8 | 215.92 | 58.6 | 5 | 297 | 343.8 | 35.7593 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.81 | 215.9055 | 58.6 | 5 | 297 | 343.81 | 35.7538 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.82 | 215.8911 | 58.6 | 5 | 297 | 343.82 | 35.7483 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.83 | 215.884 | 58.6 | 5 | 297 | 343.83 | 35.7452 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.84 | 215.877 | 58.6 | 5 | 297 | 343.84 | 35.7422 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.85 | 215.8651 | 58.6 | 5 | 297 | 343.85 | 35.7392 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.86 | 215.8531 | 58.6 | 5 | 297 | 343.86 | 35.7362 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.87 | 215.8491 | 58.6 | 5 | 297 | 343.87 | 35.7326 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.88 | 215.8451 | 58.6 | 5 | 297 | 343.88 | 35.7289 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.89 | 215.8422 | 58.6 | 5 | 297 | 343.89 | 35.7253 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.9 | 215.8393 | 58.6 | 5 | 297 | 343.9 | 35.7217 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.91 | 215.8297 | 58.6 | 5 | 297 | 343.91 | 35.7182 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.92 | 215.82 | 58.6 | 5 | 297 | 343.92 | 35.7148 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.93 | 215.8154 | 58.6 | 5 | 297 | 343.93 | 35.7113 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.94 | 215.8108 | 58.6 | 5 | 297 | 343.94 | 35.7078 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.95 | 215.801 | 58.6 | 5 | 297 | 343.95 | 35.7043 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.96 | 215.7912 | 58.6 | 5 | 297 | 343.96 | 35.7008 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.97 | 215.789 | 58.6 | 5 | 297 | 343.97 | 35.6974 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.98 | 215.7868 | 58.6 | 5 | 297 | 343.98 | 35.6939 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 343.99 | 215.7807 | 58.6 | 5 | 297 | 343.99 | 35.6904 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344 | 215.7746 | 58.6 | 5 | 297 | 344 | 35.6869 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.01 | 215.7693 | 58.6 | 5 | 297 | 344.01 | 35.6864 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.02 | 215.7641 | 58.6 | 5 | 297 | 344.02 | 35.6858 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.03 | 215.7637 | 58.6 | 5 | 297 | 344.03 | 35.6852 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.04 | 215.7632 | 58.6 | 5 | 297 | 344.04 | 35.6847 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.05 | 215.7513 | 58.6 | 5 | 297 | 344.05 | 35.6839 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.06 | 215.7393 | 58.6 | 5 | 297 | 344.06 | 35.683 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.07 | 215.7341 | 58.6 | 5 | 297 | 344.07 | 35.6822 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.08 | 215.7289 | 58.6 | 5 | 297 | 344.08 | 35.6814 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.09 | 215.7198 | 58.6 | 5 | 297 | 344.09 | 35.6806 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.1 | 215.7107 | 58.6 | 5 | 297 | 344.1 | 35.6798 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.11 | 215.7074 | 58.6 | 5 | 297 | 344.11 | 35.6791 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.12 | 215.7041 | 58.6 | 5 | 297 | 344.12 | 35.6784 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.13 | 215.6995 | 58.6 | 5 | 297 | 344.13 | 35.6777 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.14 | 215.6948 | 58.6 | 5 | 297 | 344.14 | 35.677 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.15 | 215.6837 | 58.6 | 5 | 297 | 344.15 | 35.6763 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.16 | 215.6726 | 58.6 | 5 | 297 | 344.16 | 35.6756 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.17 | 215.6668 | 58.6 | 5 | 297 | 344.17 | 35.6747 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.18 | 215.661 | 58.6 | 5 | 297 | 344.18 | 35.6738 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.19 | 215.6513 | 58.6 | 5 | 297 | 344.19 | 35.6729 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.2 | 215.6416 | 58.6 | 5 | 297 | 344.2 | 35.672 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.21 | 215.6376 | 58.6 | 5 | 297 | 344.21 | 35.67 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.22 | 215.6336 | 58.6 | 5 | 297 | 344.22 | 35.668 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.23 | 215.6279 | 58.6 | 5 | 297 | 344.23 | 35.666 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.24 | 215.6221 | 58.6 | 5 | 297 | 344.24 | 35.664 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.25 | 215.6184 | 58.6 | 5 | 297 | 344.25 | 35.6627 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.26 | 215.6146 | 58.6 | 5 | 297 | 344.26 | 35.6614 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.27 | 215.6174 | 58.6 | 5 | 297 | 344.27 | 35.66 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.28 | 215.6201 | 58.6 | 5 | 297 | 344.28 | 35.6587 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.29 | 215.6136 | 58.6 | 5 | 297 | 344.29 | 35.6569 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.3 | 215.6071 | 58.6 | 5 | 297 | 344.3 | 35.6551 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.31 | 215.6095 | 58.6 | 5 | 297 | 344.31 | 35.6533 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.32 | 215.6118 | 58.6 | 5 | 297 | 344.32 | 35.6515 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.33 | 215.6078 | 58.6 | 5 | 297 | 344.33 | 35.6496 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.34 | 215.6038 | 58.6 | 5 | 297 | 344.34 | 35.6478 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.35 | 215.607 | 58.6 | 5 | 297 | 344.35 | 35.6459 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.36 | 215.6102 | 58.6 | 5 | 297 | 344.36 | 35.6441 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.37 | 215.6142 | 58.6 | 5 | 297 | 344.37 | 35.6428 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.38 | 215.6181 | 58.6 | 5 | 297 | 344.38 | 35.6415 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.39 | 215.6155 | 58.6 | 5 | 297 | 344.39 | 35.6403 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.4 | 215.6129 | 58.6 | 5 | 297 | 344.4 | 35.639 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.41 | 215.6177 | 58.6 | 5 | 297 | 344.41 | 35.6376 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.42 | 215.6225 | 58.6 | 5 | 297 | 344.42 | 35.6362 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.43 | 215.6215 | 58.6 | 5 | 297 | 344.43 | 35.6348 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.44 | 215.6204 | 58.6 | 5 | 297 | 344.44 | 35.6335 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.45 | 215.6296 | 58.6 | 5 | 297 | 344.45 | 35.6321 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.46 | 215.6387 | 58.6 | 5 | 297 | 344.46 | 35.6307 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.47 | 215.6441 | 58.6 | 5 | 297 | 344.47 | 35.6293 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.48 | 215.6496 | 58.6 | 5 | 297 | 344.48 | 35.6279 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.49 | 215.6534 | 58.6 | 5 | 297 | 344.49 | 35.6265 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.5 | 215.6573 | 58.6 | 5 | 297 | 344.5 | 35.6252 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.51 | 215.6661 | 58.6 | 5 | 297 | 344.51 | 35.6238 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.52 | 215.675 | 58.6 | 5 | 297 | 344.52 | 35.6224 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.53 | 215.6793 | 58.6 | 5 | 297 | 344.53 | 35.6212 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.54 | 215.6835 | 58.6 | 5 | 297 | 344.54 | 35.62 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.55 | 215.7003 | 58.6 | 5 | 297 | 344.55 | 35.6191 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.56 | 215.7172 | 58.6 | 5 | 297 | 344.56 | 35.6182 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.57 | 215.729 | 58.6 | 5 | 297 | 344.57 | 35.6172 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.58 | 215.7408 | 58.6 | 5 | 297 | 344.58 | 35.6163 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.59 | 215.7604 | 58.6 | 5 | 297 | 344.59 | 35.6154 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.6 | 215.7801 | 58.6 | 5 | 297 | 344.6 | 35.6144 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.61 | 215.8008 | 58.6 | 5 | 297 | 344.61 | 35.6135 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.62 | 215.8214 | 58.6 | 5 | 297 | 344.62 | 35.6126 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.63 | 215.8381 | 58.6 | 5 | 297 | 344.63 | 35.6117 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.64 | 215.8549 | 58.6 | 5 | 297 | 344.64 | 35.6107 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.65 | 215.875 | 58.6 | 5 | 297 | 344.65 | 35.6098 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.66 | 215.8951 | 58.6 | 5 | 297 | 344.66 | 35.6089 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.67 | 215.9112 | 58.6 | 5 | 297 | 344.67 | 35.6082 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.68 | 215.9273 | 58.6 | 5 | 297 | 344.68 | 35.6074 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.69 | 215.9506 | 58.6 | 5 | 297 | 344.69 | 35.6067 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.7 | 215.974 | 58.6 | 5 | 297 | 344.7 | 35.606 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.71 | 215.9971 | 58.6 | 5 | 297 | 344.71 | 35.6064 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.72 | 216.0203 | 58.6 | 5 | 297 | 344.72 | 35.6067 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.73 | 216.0414 | 58.6 | 5 | 297 | 344.73 | 35.6071 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.74 | 216.0625 | 58.6 | 5 | 297 | 344.74 | 35.6075 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.75 | 216.0865 | 58.6 | 5 | 297 | 344.75 | 35.6072 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.76 | 216.1105 | 58.6 | 5 | 297 | 344.76 | 35.6069 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.77 | 216.1246 | 58.6 | 5 | 297 | 344.77 | 35.6066 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.78 | 216.1387 | 58.6 | 5 | 297 | 344.78 | 35.6063 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.79 | 216.1595 | 58.6 | 5 | 297 | 344.79 | 35.6065 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.8 | 216.1803 | 58.6 | 5 | 297 | 344.8 | 35.6068 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.81 | 216.196 | 58.6 | 5 | 297 | 344.81 | 35.607 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.82 | 216.2117 | 58.6 | 5 | 297 | 344.82 | 35.6072 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.83 | 216.2342 | 58.6 | 5 | 297 | 344.83 | 35.6075 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.84 | 216.2567 | 58.6 | 5 | 297 | 344.84 | 35.6077 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.85 | 216.28 | 58.6 | 5 | 297 | 344.85 | 35.608 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.86 | 216.3034 | 58.6 | 5 | 297 | 344.86 | 35.6083 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.87 | 216.3163 | 58.6 | 5 | 297 | 344.87 | 35.6086 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.88 | 216.3291 | 58.6 | 5 | 297 | 344.88 | 35.6088 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.89 | 216.3475 | 58.6 | 5 | 297 | 344.89 | 35.6091 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.9 | 216.3659 | 58.6 | 5 | 297 | 344.9 | 35.6094 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.91 | 216.3746 | 58.6 | 5 | 297 | 344.91 | 35.6096 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.92 | 216.3832 | 58.6 | 5 | 297 | 344.92 | 35.6099 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.93 | 216.3989 | 58.6 | 5 | 297 | 344.93 | 35.6077 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.94 | 216.4145 | 58.6 | 5 | 297 | 344.94 | 35.6056 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.95 | 216.4252 | 58.6 | 5 | 297 | 344.95 | 35.6034 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.96 | 216.4359 | 58.6 | 5 | 297 | 344.96 | 35.6012 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.97 | 216.4473 | 58.6 | 5 | 297 | 344.97 | 35.5989 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.98 | 216.4587 | 58.6 | 5 | 297 | 344.98 | 35.5965 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 344.99 | 216.4756 | 58.6 | 5 | 297 | 344.99 | 35.5903 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345 | 216.4925 | 58.6 | 5 | 297 | 345 | 35.5841 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.01 | 216.4994 | 58.6 | 5 | 297 | 345.01 | 35.578 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.02 | 216.5062 | 58.6 | 5 | 297 | 345.02 | 35.5718 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.03 | 216.5151 | 58.6 | 5 | 297 | 345.03 | 35.5654 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.04 | 216.524 | 58.6 | 5 | 297 | 345.04 | 35.559 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.05 | 216.5219 | 58.6 | 5 | 297 | 345.05 | 35.5526 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.06 | 216.5197 | 58.6 | 5 | 297 | 345.06 | 35.5462 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.07 | 216.5258 | 58.6 | 5 | 297 | 345.07 | 35.5399 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.08 | 216.5319 | 58.6 | 5 | 297 | 345.08 | 35.5335 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.09 | 216.5374 | 58.6 | 5 | 297 | 345.09 | 35.5271 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.1 | 216.5428 | 58.6 | 5 | 297 | 345.1 | 35.5207 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.11 | 216.5381 | 58.6 | 5 | 297 | 345.11 | 35.5143 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.12 | 216.5334 | 58.6 | 5 | 297 | 345.12 | 35.5079 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.13 | 216.5315 | 58.6 | 5 | 297 | 345.13 | 35.5015 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.14 | 216.5297 | 58.6 | 5 | 297 | 345.14 | 35.4951 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.15 | 216.5236 | 58.6 | 5 | 297 | 345.15 | 35.4888 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.16 | 216.5175 | 58.6 | 5 | 297 | 345.16 | 35.4824 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.17 | 216.5181 | 58.6 | 5 | 297 | 345.17 | 35.476 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.18 | 216.5186 | 58.6 | 5 | 297 | 345.18 | 35.4696 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.19 | 216.5101 | 58.6 | 5 | 297 | 345.19 | 35.4632 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.2 | 216.5017 | 58.6 | 5 | 297 | 345.2 | 35.4567 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.21 | 216.488 | 58.6 | 5 | 297 | 345.21 | 35.4503 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.22 | 216.4743 | 58.6 | 5 | 297 | 345.22 | 35.4439 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.23 | 216.4646 | 58.6 | 5 | 297 | 345.23 | 35.4378 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.24 | 216.4549 | 58.6 | 5 | 297 | 345.24 | 35.4316 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.25 | 216.4378 | 58.6 | 5 | 297 | 345.25 | 35.4257 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.26 | 216.4207 | 58.6 | 5 | 297 | 345.26 | 35.4198 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.27 | 216.411 | 58.6 | 5 | 297 | 345.27 | 35.4138 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.28 | 216.4013 | 58.6 | 5 | 297 | 345.28 | 35.4079 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.29 | 216.3868 | 58.6 | 5 | 297 | 345.29 | 35.4045 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.3 | 216.3723 | 58.6 | 5 | 297 | 345.3 | 35.401 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.31 | 216.3645 | 58.6 | 5 | 297 | 345.31 | 35.3975 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.32 | 216.3567 | 58.6 | 5 | 297 | 345.32 | 35.3941 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.33 | 216.3485 | 58.6 | 5 | 297 | 345.33 | 35.3906 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.34 | 216.3403 | 58.6 | 5 | 297 | 345.34 | 35.3871 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.35 | 216.3233 | 58.6 | 5 | 297 | 345.35 | 35.3837 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.36 | 216.3064 | 58.6 | 5 | 297 | 345.36 | 35.3802 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.37 | 216.2958 | 58.6 | 5 | 297 | 345.37 | 35.3767 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.38 | 216.2851 | 58.6 | 5 | 297 | 345.38 | 35.3732 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.39 | 216.2695 | 58.6 | 5 | 297 | 345.39 | 35.3697 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.4 | 216.2539 | 58.6 | 5 | 297 | 345.4 | 35.3662 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.41 | 216.249 | 58.6 | 5 | 297 | 345.41 | 35.3627 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.42 | 216.2442 | 58.6 | 5 | 297 | 345.42 | 35.3593 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.43 | 216.2333 | 58.6 | 5 | 297 | 345.43 | 35.3582 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.44 | 216.2225 | 58.6 | 5 | 297 | 345.44 | 35.3572 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.45 | 216.2109 | 58.6 | 5 | 297 | 345.45 | 35.3561 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.46 | 216.1993 | 58.6 | 5 | 297 | 345.46 | 35.3551 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.47 | 216.19 | 58.6 | 5 | 297 | 345.47 | 35.3542 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.48 | 216.1806 | 58.6 | 5 | 297 | 345.48 | 35.3533 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.49 | 216.1647 | 58.6 | 5 | 297 | 345.49 | 35.3563 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.5 | 216.1488 | 58.6 | 5 | 297 | 345.5 | 35.3592 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.51 | 216.1396 | 58.6 | 5 | 297 | 345.51 | 35.3622 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.52 | 216.1306 | 58.6 | 5 | 297 | 345.52 | 35.3652 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.53 | 216.1164 | 58.6 | 5 | 297 | 345.53 | 35.3681 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.54 | 216.1023 | 58.6 | 5 | 297 | 345.54 | 35.3711 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.55 | 216.0935 | 58.6 | 5 | 297 | 345.55 | 35.374 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.56 | 216.0848 | 58.6 | 5 | 297 | 345.56 | 35.377 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.57 | 216.0737 | 58.6 | 5 | 297 | 345.57 | 35.3799 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.58 | 216.0627 | 58.6 | 5 | 297 | 345.58 | 35.3829 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.59 | 216.0441 | 58.6 | 5 | 297 | 345.59 | 35.3859 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.6 | 216.0256 | 58.6 | 5 | 297 | 345.6 | 35.3888 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.61 | 216.0126 | 58.6 | 5 | 297 | 345.61 | 35.3918 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.62 | 215.9996 | 58.6 | 5 | 297 | 345.62 | 35.3947 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.63 | 215.9824 | 58.6 | 5 | 297 | 345.63 | 35.3977 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.64 | 215.9652 | 58.6 | 5 | 297 | 345.64 | 35.4006 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.65 | 215.9532 | 58.6 | 5 | 297 | 345.65 | 35.4036 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.66 | 215.9412 | 58.6 | 5 | 297 | 345.66 | 35.4065 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.67 | 215.9298 | 58.6 | 5 | 297 | 345.67 | 35.4095 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.68 | 215.9184 | 58.6 | 5 | 297 | 345.68 | 35.4124 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.69 | 215.9111 | 58.6 | 5 | 297 | 345.69 | 35.4126 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.7 | 215.9039 | 58.6 | 5 | 297 | 345.7 | 35.4128 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.71 | 215.903 | 58.6 | 5 | 297 | 345.71 | 35.4129 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.72 | 215.902 | 58.6 | 5 | 297 | 345.72 | 35.4131 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.73 | 215.8941 | 58.6 | 5 | 297 | 345.73 | 35.4129 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.74 | 215.8863 | 58.6 | 5 | 297 | 345.74 | 35.4128 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.75 | 215.8826 | 58.6 | 5 | 297 | 345.75 | 35.4125 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.76 | 215.8789 | 58.6 | 5 | 297 | 345.76 | 35.4122 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.77 | 215.8733 | 58.6 | 5 | 297 | 345.77 | 35.4119 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.78 | 215.8677 | 58.6 | 5 | 297 | 345.78 | 35.4115 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.79 | 215.8688 | 58.6 | 5 | 297 | 345.79 | 35.4087 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.8 | 215.87 | 58.6 | 5 | 297 | 345.8 | 35.4059 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.81 | 215.8726 | 58.6 | 5 | 297 | 345.81 | 35.4087 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.82 | 215.8752 | 58.6 | 5 | 297 | 345.82 | 35.4115 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.83 | 215.8726 | 58.6 | 5 | 297 | 345.83 | 35.4182 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.84 | 215.8701 | 58.6 | 5 | 297 | 345.84 | 35.4248 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.85 | 215.8712 | 58.6 | 5 | 297 | 345.85 | 35.4314 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.86 | 215.8723 | 58.6 | 5 | 297 | 345.86 | 35.4381 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.87 | 215.8691 | 58.6 | 5 | 297 | 345.87 | 35.4488 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.88 | 215.8658 | 58.6 | 5 | 297 | 345.88 | 35.4596 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.89 | 215.8653 | 58.6 | 5 | 297 | 345.89 | 35.4704 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.9 | 215.8649 | 58.6 | 5 | 297 | 345.9 | 35.4812 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.91 | 215.8639 | 58.6 | 5 | 297 | 345.91 | 35.4919 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.92 | 215.8629 | 58.6 | 5 | 297 | 345.92 | 35.5027 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.93 | 215.8633 | 58.6 | 5 | 297 | 345.93 | 35.5134 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.94 | 215.8637 | 58.6 | 5 | 297 | 345.94 | 35.5242 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.95 | 215.8645 | 58.6 | 5 | 297 | 345.95 | 35.5349 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.96 | 215.8653 | 58.6 | 5 | 297 | 345.96 | 35.5455 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.97 | 215.859 | 58.6 | 5 | 297 | 345.97 | 35.5562 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.98 | 215.8528 | 58.6 | 5 | 297 | 345.98 | 35.5668 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 345.99 | 215.8544 | 58.6 | 5 | 297 | 345.99 | 35.5773 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346 | 215.8559 | 58.6 | 5 | 297 | 346 | 35.5877 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.01 | 215.8535 | 58.6 | 5 | 297 | 346.01 | 35.5982 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.02 | 215.8511 | 58.6 | 5 | 297 | 346.02 | 35.6086 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.03 | 215.8547 | 58.6 | 5 | 297 | 346.03 | 35.6191 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.04 | 215.8582 | 58.6 | 5 | 297 | 346.04 | 35.6296 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.05 | 215.8604 | 58.6 | 5 | 297 | 346.05 | 35.64 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.06 | 215.8626 | 58.6 | 5 | 297 | 346.06 | 35.6505 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.07 | 215.8593 | 58.6 | 5 | 297 | 346.07 | 35.6609 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.08 | 215.8561 | 58.6 | 5 | 297 | 346.08 | 35.6714 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.09 | 215.8579 | 58.6 | 5 | 297 | 346.09 | 35.6818 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.1 | 215.8597 | 58.6 | 5 | 297 | 346.1 | 35.6923 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.11 | 215.8595 | 58.6 | 5 | 297 | 346.11 | 35.7028 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.12 | 215.8594 | 58.6 | 5 | 297 | 346.12 | 35.7132 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.13 | 215.8641 | 58.6 | 5 | 297 | 346.13 | 35.7239 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.14 | 215.8688 | 58.6 | 5 | 297 | 346.14 | 35.7345 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.15 | 215.8736 | 58.6 | 5 | 297 | 346.15 | 35.7451 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.16 | 215.8784 | 58.6 | 5 | 297 | 346.16 | 35.7558 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.17 | 215.8794 | 58.6 | 5 | 297 | 346.17 | 35.7664 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.18 | 215.8803 | 58.6 | 5 | 297 | 346.18 | 35.7771 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.19 | 215.8833 | 58.6 | 5 | 297 | 346.19 | 35.7905 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.2 | 215.8864 | 58.6 | 5 | 297 | 346.2 | 35.8039 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.21 | 215.8845 | 58.6 | 5 | 297 | 346.21 | 35.8173 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.22 | 215.8826 | 58.6 | 5 | 297 | 346.22 | 35.8308 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.23 | 215.8849 | 58.6 | 5 | 297 | 346.23 | 35.8442 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.24 | 215.8872 | 58.6 | 5 | 297 | 346.24 | 35.8576 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.25 | 215.8907 | 58.6 | 5 | 297 | 346.25 | 35.871 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.26 | 215.8941 | 58.6 | 5 | 297 | 346.26 | 35.8845 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.27 | 215.8981 | 58.6 | 5 | 297 | 346.27 | 35.8979 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.28 | 215.902 | 58.6 | 5 | 297 | 346.28 | 35.9113 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.29 | 215.9053 | 58.6 | 5 | 297 | 346.29 | 35.9247 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.3 | 215.9086 | 58.6 | 5 | 297 | 346.3 | 35.9382 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.31 | 215.9035 | 58.6 | 5 | 297 | 346.31 | 35.9459 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.32 | 215.8985 | 58.6 | 5 | 297 | 346.32 | 35.9537 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.33 | 215.8962 | 58.6 | 5 | 297 | 346.33 | 35.9577 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.34 | 215.894 | 58.6 | 5 | 297 | 346.34 | 35.9616 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.35 | 215.8906 | 58.6 | 5 | 297 | 346.35 | 35.9656 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.36 | 215.8873 | 58.6 | 5 | 297 | 346.36 | 35.9696 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.37 | 215.8899 | 58.6 | 5 | 297 | 346.37 | 35.9694 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.38 | 215.8925 | 58.6 | 5 | 297 | 346.38 | 35.9692 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.39 | 215.8991 | 58.6 | 5 | 297 | 346.39 | 35.9691 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.4 | 215.9057 | 58.6 | 5 | 297 | 346.4 | 35.9689 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.41 | 215.9065 | 58.6 | 5 | 297 | 346.41 | 35.9687 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.42 | 215.9073 | 58.6 | 5 | 297 | 346.42 | 35.9686 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.43 | 215.9095 | 58.6 | 5 | 297 | 346.43 | 35.967 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.44 | 215.9118 | 58.6 | 5 | 297 | 346.44 | 35.9655 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.45 | 215.9101 | 58.6 | 5 | 297 | 346.45 | 35.9617 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.46 | 215.9084 | 58.6 | 5 | 297 | 346.46 | 35.9579 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.47 | 215.9116 | 58.6 | 5 | 297 | 346.47 | 35.9544 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.48 | 215.9147 | 58.6 | 5 | 297 | 346.48 | 35.9508 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.49 | 215.9159 | 58.6 | 5 | 297 | 346.49 | 35.9447 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.5 | 215.917 | 58.6 | 5 | 297 | 346.5 | 35.9386 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.51 | 215.9226 | 58.6 | 5 | 297 | 346.51 | 35.9325 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.52 | 215.9283 | 58.6 | 5 | 297 | 346.52 | 35.9264 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.53 | 215.9335 | 58.6 | 5 | 297 | 346.53 | 35.9203 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.54 | 215.9387 | 58.6 | 5 | 297 | 346.54 | 35.9142 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.55 | 215.9394 | 58.6 | 5 | 297 | 346.55 | 35.9078 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.56 | 215.9402 | 58.6 | 5 | 297 | 346.56 | 35.9014 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.57 | 215.9443 | 58.6 | 5 | 297 | 346.57 | 35.8951 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.58 | 215.9484 | 58.6 | 5 | 297 | 346.58 | 35.8887 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.59 | 215.9489 | 58.6 | 5 | 297 | 346.59 | 35.8825 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.6 | 215.9494 | 58.6 | 5 | 297 | 346.6 | 35.8764 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.61 | 215.9566 | 58.6 | 5 | 297 | 346.61 | 35.8702 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.62 | 215.9639 | 58.6 | 5 | 297 | 346.62 | 35.864 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.63 | 215.9715 | 58.6 | 5 | 297 | 346.63 | 35.8577 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.64 | 215.979 | 58.6 | 5 | 297 | 346.64 | 35.8513 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.65 | 215.9826 | 58.6 | 5 | 297 | 346.65 | 35.8452 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.66 | 215.9862 | 58.6 | 5 | 297 | 346.66 | 35.8391 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.67 | 215.9931 | 58.6 | 5 | 297 | 346.67 | 35.833 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.68 | 215.9999 | 58.6 | 5 | 297 | 346.68 | 35.8269 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.69 | 216.0005 | 58.6 | 5 | 297 | 346.69 | 35.8208 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.7 | 216.001 | 58.6 | 5 | 297 | 346.7 | 35.8147 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.71 | 216.006 | 58.6 | 5 | 297 | 346.71 | 35.8086 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.72 | 216.011 | 58.6 | 5 | 297 | 346.72 | 35.8026 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.73 | 216.0136 | 58.6 | 5 | 297 | 346.73 | 35.7965 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.74 | 216.0162 | 58.6 | 5 | 297 | 346.74 | 35.7904 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.75 | 216.0204 | 58.6 | 5 | 297 | 346.75 | 35.784 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.76 | 216.0246 | 58.6 | 5 | 297 | 346.76 | 35.7777 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.77 | 216.0319 | 58.6 | 5 | 297 | 346.77 | 35.7714 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.78 | 216.0392 | 58.6 | 5 | 297 | 346.78 | 35.765 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.79 | 216.0371 | 58.6 | 5 | 297 | 346.79 | 35.7587 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.8 | 216.035 | 58.6 | 5 | 297 | 346.8 | 35.7524 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.81 | 216.0376 | 58.6 | 5 | 297 | 346.81 | 35.746 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.82 | 216.0402 | 58.6 | 5 | 297 | 346.82 | 35.7397 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.83 | 216.0398 | 58.6 | 5 | 297 | 346.83 | 35.7311 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.84 | 216.0395 | 58.6 | 5 | 297 | 346.84 | 35.7226 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.85 | 216.0451 | 58.6 | 5 | 297 | 346.85 | 35.7143 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.86 | 216.0507 | 58.6 | 5 | 297 | 346.86 | 35.7061 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.87 | 216.0581 | 58.6 | 5 | 297 | 346.87 | 35.6974 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.88 | 216.0655 | 58.6 | 5 | 297 | 346.88 | 35.6887 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.89 | 216.0647 | 58.6 | 5 | 297 | 346.89 | 35.68 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.9 | 216.0638 | 58.6 | 5 | 297 | 346.9 | 35.6713 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.91 | 216.0663 | 58.6 | 5 | 297 | 346.91 | 35.6633 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.92 | 216.0688 | 58.6 | 5 | 297 | 346.92 | 35.6553 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.93 | 216.066 | 58.6 | 5 | 297 | 346.93 | 35.6483 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.94 | 216.0632 | 58.6 | 5 | 297 | 346.94 | 35.6413 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.95 | 216.0672 | 58.6 | 5 | 297 | 346.95 | 35.6367 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.96 | 216.0711 | 58.6 | 5 | 297 | 346.96 | 35.6321 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.97 | 216.0727 | 58.6 | 5 | 297 | 346.97 | 35.6273 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.98 | 216.0743 | 58.6 | 5 | 297 | 346.98 | 35.6226 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 346.99 | 216.0765 | 58.6 | 5 | 297 | 346.99 | 35.6203 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347 | 216.0787 | 58.6 | 5 | 297 | 347 | 35.6181 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.01 | 216.0823 | 58.6 | 5 | 297 | 347.01 | 35.6158 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.02 | 216.086 | 58.6 | 5 | 297 | 347.02 | 35.6136 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.03 | 216.0795 | 58.6 | 5 | 297 | 347.03 | 35.6113 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.04 | 216.0731 | 58.6 | 5 | 297 | 347.04 | 35.6091 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.05 | 216.0715 | 58.6 | 5 | 297 | 347.05 | 35.607 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.06 | 216.07 | 58.6 | 5 | 297 | 347.06 | 35.605 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.07 | 216.0649 | 58.6 | 5 | 297 | 347.07 | 35.603 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.08 | 216.0598 | 58.6 | 5 | 297 | 347.08 | 35.601 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.09 | 216.0626 | 58.6 | 5 | 297 | 347.09 | 35.5989 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.1 | 216.0653 | 58.6 | 5 | 297 | 347.1 | 35.5967 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.11 | 216.0682 | 58.6 | 5 | 297 | 347.11 | 35.5944 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.12 | 216.0711 | 58.6 | 5 | 297 | 347.12 | 35.5921 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.13 | 216.0686 | 58.6 | 5 | 297 | 347.13 | 35.5898 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.14 | 216.0662 | 58.6 | 5 | 297 | 347.14 | 35.5876 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.15 | 216.0675 | 58.6 | 5 | 297 | 347.15 | 35.585 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.16 | 216.0688 | 58.6 | 5 | 297 | 347.16 | 35.5825 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.17 | 216.0634 | 58.6 | 5 | 297 | 347.17 | 35.5799 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.18 | 216.0581 | 58.6 | 5 | 297 | 347.18 | 35.5774 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.19 | 216.0575 | 58.6 | 5 | 297 | 347.19 | 35.5749 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.2 | 216.0569 | 58.6 | 5 | 297 | 347.2 | 35.5723 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.21 | 216.0527 | 58.6 | 5 | 297 | 347.21 | 35.5698 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.22 | 216.0486 | 58.6 | 5 | 297 | 347.22 | 35.5672 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.23 | 216.0479 | 58.6 | 5 | 297 | 347.23 | 35.5647 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.24 | 216.0473 | 58.6 | 5 | 297 | 347.24 | 35.5622 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.25 | 216.048 | 58.6 | 5 | 297 | 347.25 | 35.5599 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.26 | 216.0487 | 58.6 | 5 | 297 | 347.26 | 35.5576 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.27 | 216.0409 | 58.6 | 5 | 297 | 347.27 | 35.5553 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.28 | 216.0331 | 58.6 | 5 | 297 | 347.28 | 35.553 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.29 | 216.0323 | 58.6 | 5 | 297 | 347.29 | 35.5507 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.3 | 216.0314 | 58.6 | 5 | 297 | 347.3 | 35.5483 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.31 | 216.026 | 58.6 | 5 | 297 | 347.31 | 35.5459 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.32 | 216.0206 | 58.6 | 5 | 297 | 347.32 | 35.5436 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.33 | 216.023 | 58.6 | 5 | 297 | 347.33 | 35.5434 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.34 | 216.0254 | 58.6 | 5 | 297 | 347.34 | 35.5433 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.35 | 216.0223 | 58.6 | 5 | 297 | 347.35 | 35.5428 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.36 | 216.0192 | 58.6 | 5 | 297 | 347.36 | 35.5424 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.37 | 216.0076 | 58.6 | 5 | 297 | 347.37 | 35.5424 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.38 | 215.996 | 58.6 | 5 | 297 | 347.38 | 35.5424 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.39 | 215.9886 | 58.6 | 5 | 297 | 347.39 | 35.5424 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.4 | 215.9812 | 58.6 | 5 | 297 | 347.4 | 35.5424 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.41 | 215.9716 | 58.6 | 5 | 297 | 347.41 | 35.5417 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.42 | 215.9621 | 58.6 | 5 | 297 | 347.42 | 35.5411 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.43 | 215.9613 | 58.6 | 5 | 297 | 347.43 | 35.5408 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.44 | 215.9605 | 58.6 | 5 | 297 | 347.44 | 35.5405 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.45 | 215.9561 | 58.6 | 5 | 297 | 347.45 | 35.5401 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.46 | 215.9517 | 58.6 | 5 | 297 | 347.46 | 35.5398 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.47 | 215.9503 | 58.6 | 5 | 297 | 347.47 | 35.5394 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.48 | 215.9489 | 58.6 | 5 | 297 | 347.48 | 35.539 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.49 | 215.949 | 58.6 | 5 | 297 | 347.49 | 35.5388 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.5 | 215.9491 | 58.6 | 5 | 297 | 347.5 | 35.5386 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.51 | 215.9405 | 58.6 | 5 | 297 | 347.51 | 35.5384 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.52 | 215.9318 | 58.6 | 5 | 297 | 347.52 | 35.5383 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.53 | 215.9311 | 58.6 | 5 | 297 | 347.53 | 35.538 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.54 | 215.9304 | 58.6 | 5 | 297 | 347.54 | 35.5377 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.55 | 215.926 | 58.6 | 5 | 297 | 347.55 | 35.5378 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.56 | 215.9216 | 58.6 | 5 | 297 | 347.56 | 35.5378 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.57 | 215.9256 | 58.6 | 5 | 297 | 347.57 | 35.5378 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.58 | 215.9296 | 58.6 | 5 | 297 | 347.58 | 35.5378 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.59 | 215.9299 | 58.6 | 5 | 297 | 347.59 | 35.543 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.6 | 215.9302 | 58.6 | 5 | 297 | 347.6 | 35.5482 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.61 | 215.9256 | 58.6 | 5 | 297 | 347.61 | 35.5535 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.62 | 215.921 | 58.6 | 5 | 297 | 347.62 | 35.5588 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.63 | 215.9202 | 58.6 | 5 | 297 | 347.63 | 35.5639 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.64 | 215.9193 | 58.6 | 5 | 297 | 347.64 | 35.5691 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.65 | 215.913 | 58.6 | 5 | 297 | 347.65 | 35.5742 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.66 | 215.9066 | 58.6 | 5 | 297 | 347.66 | 35.5793 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.67 | 215.9076 | 58.6 | 5 | 297 | 347.67 | 35.5845 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.68 | 215.9085 | 58.6 | 5 | 297 | 347.68 | 35.5896 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.69 | 215.9058 | 58.6 | 5 | 297 | 347.69 | 35.5989 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.7 | 215.9032 | 58.6 | 5 | 297 | 347.7 | 35.6082 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.71 | 215.9034 | 58.6 | 5 | 297 | 347.71 | 35.6174 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.72 | 215.9035 | 58.6 | 5 | 297 | 347.72 | 35.6267 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.73 | 215.9078 | 58.6 | 5 | 297 | 347.73 | 35.636 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.74 | 215.912 | 58.6 | 5 | 297 | 347.74 | 35.6452 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.75 | 215.907 | 58.6 | 5 | 297 | 347.75 | 35.6545 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.76 | 215.9019 | 58.6 | 5 | 297 | 347.76 | 35.6638 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.77 | 215.9019 | 58.6 | 5 | 297 | 347.77 | 35.6736 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.78 | 215.9018 | 58.6 | 5 | 297 | 347.78 | 35.6835 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.79 | 215.8965 | 58.6 | 5 | 297 | 347.79 | 35.6934 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.8 | 215.8912 | 58.6 | 5 | 297 | 347.8 | 35.7034 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.81 | 215.8946 | 58.6 | 5 | 297 | 347.81 | 35.7133 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.82 | 215.898 | 58.6 | 5 | 297 | 347.82 | 35.7233 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.83 | 215.8993 | 58.6 | 5 | 297 | 347.83 | 35.7332 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.84 | 215.9006 | 58.6 | 5 | 297 | 347.84 | 35.7432 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.85 | 215.8991 | 58.6 | 5 | 297 | 347.85 | 35.7531 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.86 | 215.8976 | 58.6 | 5 | 297 | 347.86 | 35.7631 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.87 | 215.9032 | 58.6 | 5 | 297 | 347.87 | 35.773 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.88 | 215.9087 | 58.6 | 5 | 297 | 347.88 | 35.783 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.89 | 215.909 | 58.6 | 5 | 297 | 347.89 | 35.7929 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.9 | 215.9093 | 58.6 | 5 | 297 | 347.9 | 35.8029 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.91 | 215.9129 | 58.6 | 5 | 297 | 347.91 | 35.8129 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.92 | 215.9165 | 58.6 | 5 | 297 | 347.92 | 35.8228 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.93 | 215.9156 | 58.6 | 5 | 297 | 347.93 | 35.8319 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.94 | 215.9147 | 58.6 | 5 | 297 | 347.94 | 35.8411 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.95 | 215.9155 | 58.6 | 5 | 297 | 347.95 | 35.8502 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.96 | 215.9163 | 58.6 | 5 | 297 | 347.96 | 35.8594 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.97 | 215.923 | 58.6 | 5 | 297 | 347.97 | 35.8685 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.98 | 215.9296 | 58.6 | 5 | 297 | 347.98 | 35.8776 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 347.99 | 215.925 | 58.6 | 5 | 297 | 347.99 | 35.8868 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348 | 215.9205 | 58.6 | 5 | 297 | 348 | 35.896 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.01 | 215.9226 | 58.6 | 5 | 297 | 348.01 | 35.9037 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.02 | 215.9248 | 58.6 | 5 | 297 | 348.02 | 35.9114 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.03 | 215.923 | 58.6 | 5 | 297 | 348.03 | 35.9192 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.04 | 215.9212 | 58.6 | 5 | 297 | 348.04 | 35.927 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.05 | 215.9284 | 58.6 | 5 | 297 | 348.05 | 35.9346 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.06 | 215.9356 | 58.6 | 5 | 297 | 348.06 | 35.9422 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.07 | 215.9378 | 58.6 | 5 | 297 | 348.07 | 35.9497 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.08 | 215.94 | 58.6 | 5 | 297 | 348.08 | 35.9573 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.09 | 215.9367 | 58.6 | 5 | 297 | 348.09 | 35.9597 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.1 | 215.9333 | 58.6 | 5 | 297 | 348.1 | 35.962 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.11 | 215.9318 | 58.6 | 5 | 297 | 348.11 | 35.9645 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.12 | 215.9303 | 58.6 | 5 | 297 | 348.12 | 35.967 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.13 | 215.9214 | 58.6 | 5 | 297 | 348.13 | 35.9697 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.14 | 215.9126 | 58.6 | 5 | 297 | 348.14 | 35.9724 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.15 | 215.9118 | 58.6 | 5 | 297 | 348.15 | 35.9724 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.16 | 215.911 | 58.6 | 5 | 297 | 348.16 | 35.9724 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.17 | 215.9103 | 58.6 | 5 | 297 | 348.17 | 35.9724 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.18 | 215.9095 | 58.6 | 5 | 297 | 348.18 | 35.9724 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.19 | 215.9132 | 58.6 | 5 | 297 | 348.19 | 35.9683 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.2 | 215.9168 | 58.6 | 5 | 297 | 348.2 | 35.9642 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.21 | 215.9232 | 58.6 | 5 | 297 | 348.21 | 35.9599 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.22 | 215.9296 | 58.6 | 5 | 297 | 348.22 | 35.9555 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.23 | 215.9279 | 58.6 | 5 | 297 | 348.23 | 35.9512 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.24 | 215.9262 | 58.6 | 5 | 297 | 348.24 | 35.9469 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.25 | 215.9296 | 58.6 | 5 | 297 | 348.25 | 35.9424 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.26 | 215.9331 | 58.6 | 5 | 297 | 348.26 | 35.9379 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.27 | 215.9332 | 58.6 | 5 | 297 | 348.27 | 35.9331 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.28 | 215.9334 | 58.6 | 5 | 297 | 348.28 | 35.9283 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.29 | 215.9395 | 58.6 | 5 | 297 | 348.29 | 35.9235 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.3 | 215.9456 | 58.6 | 5 | 297 | 348.3 | 35.9187 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.31 | 215.9496 | 58.6 | 5 | 297 | 348.31 | 35.9141 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.32 | 215.9536 | 58.6 | 5 | 297 | 348.32 | 35.9095 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.33 | 215.949 | 58.6 | 5 | 297 | 348.33 | 35.9046 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.34 | 215.9445 | 58.6 | 5 | 297 | 348.34 | 35.8998 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.35 | 215.9445 | 58.6 | 5 | 297 | 348.35 | 35.8949 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.36 | 215.9444 | 58.6 | 5 | 297 | 348.36 | 35.8899 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.37 | 215.938 | 58.6 | 5 | 297 | 348.37 | 35.885 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.38 | 215.9315 | 58.6 | 5 | 297 | 348.38 | 35.8801 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.39 | 215.9332 | 58.6 | 5 | 297 | 348.39 | 35.8752 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.4 | 215.935 | 58.6 | 5 | 297 | 348.4 | 35.8703 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.41 | 215.9335 | 58.6 | 5 | 297 | 348.41 | 35.8654 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.42 | 215.9319 | 58.6 | 5 | 297 | 348.42 | 35.8605 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.43 | 215.9323 | 58.6 | 5 | 297 | 348.43 | 35.8552 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.44 | 215.9328 | 58.6 | 5 | 297 | 348.44 | 35.8499 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.45 | 215.936 | 58.6 | 5 | 297 | 348.45 | 35.8446 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.46 | 215.9392 | 58.6 | 5 | 297 | 348.46 | 35.8392 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.47 | 215.9301 | 58.6 | 5 | 297 | 348.47 | 35.8339 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.48 | 215.921 | 58.6 | 5 | 297 | 348.48 | 35.8286 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.49 | 215.919 | 58.6 | 5 | 297 | 348.49 | 35.8232 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.5 | 215.917 | 58.6 | 5 | 297 | 348.5 | 35.8179 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.51 | 215.9099 | 58.6 | 5 | 297 | 348.51 | 35.814 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.52 | 215.9028 | 58.6 | 5 | 297 | 348.52 | 35.81 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.53 | 215.9024 | 58.6 | 5 | 297 | 348.53 | 35.8054 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.54 | 215.902 | 58.6 | 5 | 297 | 348.54 | 35.8007 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.55 | 215.9002 | 58.6 | 5 | 297 | 348.55 | 35.796 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.56 | 215.8985 | 58.6 | 5 | 297 | 348.56 | 35.7914 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.57 | 215.8926 | 58.6 | 5 | 297 | 348.57 | 35.7867 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.58 | 215.8868 | 58.6 | 5 | 297 | 348.58 | 35.7821 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.59 | 215.8858 | 58.6 | 5 | 297 | 348.59 | 35.7775 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.6 | 215.8848 | 58.6 | 5 | 297 | 348.6 | 35.7729 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.61 | 215.8801 | 58.6 | 5 | 297 | 348.61 | 35.7682 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.62 | 215.8753 | 58.6 | 5 | 297 | 348.62 | 35.7634 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.63 | 215.8764 | 58.6 | 5 | 297 | 348.63 | 35.7587 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.64 | 215.8774 | 58.6 | 5 | 297 | 348.64 | 35.754 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.65 | 215.8749 | 58.6 | 5 | 297 | 348.65 | 35.752 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.66 | 215.8724 | 58.6 | 5 | 297 | 348.66 | 35.7499 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.67 | 215.8667 | 58.6 | 5 | 297 | 348.67 | 35.7479 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.68 | 215.861 | 58.6 | 5 | 297 | 348.68 | 35.7459 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.69 | 215.8554 | 58.6 | 5 | 297 | 348.69 | 35.7438 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.7 | 215.8498 | 58.6 | 5 | 297 | 348.7 | 35.7418 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.71 | 215.8399 | 58.6 | 5 | 297 | 348.71 | 35.7402 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.72 | 215.83 | 58.6 | 5 | 297 | 348.72 | 35.7387 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.73 | 215.8245 | 58.6 | 5 | 297 | 348.73 | 35.7369 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.74 | 215.819 | 58.6 | 5 | 297 | 348.74 | 35.7352 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.75 | 215.8085 | 58.6 | 5 | 297 | 348.75 | 35.7336 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.76 | 215.798 | 58.6 | 5 | 297 | 348.76 | 35.732 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.77 | 215.7938 | 58.6 | 5 | 297 | 348.77 | 35.7302 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.78 | 215.7897 | 58.6 | 5 | 297 | 348.78 | 35.7284 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.79 | 215.788 | 58.6 | 5 | 297 | 348.79 | 35.7266 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.8 | 215.7863 | 58.6 | 5 | 297 | 348.8 | 35.7247 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.81 | 215.7792 | 58.6 | 5 | 297 | 348.81 | 35.7227 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.82 | 215.7721 | 58.6 | 5 | 297 | 348.82 | 35.7208 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.83 | 215.7707 | 58.6 | 5 | 297 | 348.83 | 35.719 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.84 | 215.7693 | 58.6 | 5 | 297 | 348.84 | 35.7172 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.85 | 215.7627 | 58.6 | 5 | 297 | 348.85 | 35.7156 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.86 | 215.7561 | 58.6 | 5 | 297 | 348.86 | 35.7139 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.87 | 215.756 | 58.6 | 5 | 297 | 348.87 | 35.712 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.88 | 215.7558 | 58.6 | 5 | 297 | 348.88 | 35.7101 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.89 | 215.7536 | 58.6 | 5 | 297 | 348.89 | 35.7082 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.9 | 215.7514 | 58.6 | 5 | 297 | 348.9 | 35.7063 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.91 | 215.7492 | 58.6 | 5 | 297 | 348.91 | 35.7031 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.92 | 215.7471 | 58.6 | 5 | 297 | 348.92 | 35.7 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.93 | 215.7479 | 58.6 | 5 | 297 | 348.93 | 35.6982 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.94 | 215.7488 | 58.6 | 5 | 297 | 348.94 | 35.6963 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.95 | 215.7409 | 58.6 | 5 | 297 | 348.95 | 35.6945 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.96 | 215.7331 | 58.6 | 5 | 297 | 348.96 | 35.6927 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.97 | 215.7311 | 58.6 | 5 | 297 | 348.97 | 35.6909 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.98 | 215.7291 | 58.6 | 5 | 297 | 348.98 | 35.6891 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 348.99 | 215.725 | 58.6 | 5 | 297 | 348.99 | 35.6874 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349 | 215.7209 | 58.6 | 5 | 297 | 349 | 35.6856 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.01 | 215.7229 | 58.6 | 5 | 297 | 349.01 | 35.6839 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.02 | 215.7249 | 58.6 | 5 | 297 | 349.02 | 35.6821 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.03 | 215.7271 | 58.6 | 5 | 297 | 349.03 | 35.6805 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.04 | 215.7292 | 58.6 | 5 | 297 | 349.04 | 35.6788 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.05 | 215.7237 | 58.6 | 5 | 297 | 349.05 | 35.6772 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.06 | 215.7182 | 58.6 | 5 | 297 | 349.06 | 35.6755 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.07 | 215.7167 | 58.6 | 5 | 297 | 349.07 | 35.6739 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.08 | 215.7153 | 58.6 | 5 | 297 | 349.08 | 35.6723 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.09 | 215.7102 | 58.6 | 5 | 297 | 349.09 | 35.6706 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.1 | 215.7051 | 58.6 | 5 | 297 | 349.1 | 35.669 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.11 | 215.7057 | 58.6 | 5 | 297 | 349.11 | 35.6674 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.12 | 215.7063 | 58.6 | 5 | 297 | 349.12 | 35.6657 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.13 | 215.7058 | 58.6 | 5 | 297 | 349.13 | 35.6641 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.14 | 215.7054 | 58.6 | 5 | 297 | 349.14 | 35.6625 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.15 | 215.705 | 58.6 | 5 | 297 | 349.15 | 35.6596 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.16 | 215.7045 | 58.6 | 5 | 297 | 349.16 | 35.6568 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.17 | 215.7071 | 58.6 | 5 | 297 | 349.17 | 35.654 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.18 | 215.7097 | 58.6 | 5 | 297 | 349.18 | 35.6511 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.19 | 215.7083 | 58.6 | 5 | 297 | 349.19 | 35.6483 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.2 | 215.7068 | 58.6 | 5 | 297 | 349.2 | 35.6455 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.21 | 215.7064 | 58.6 | 5 | 297 | 349.21 | 35.6399 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.22 | 215.706 | 58.6 | 5 | 297 | 349.22 | 35.6343 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.23 | 215.6995 | 58.6 | 5 | 297 | 349.23 | 35.6289 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.24 | 215.693 | 58.6 | 5 | 297 | 349.24 | 35.6235 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.25 | 215.6965 | 58.6 | 5 | 297 | 349.25 | 35.618 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.26 | 215.7001 | 58.6 | 5 | 297 | 349.26 | 35.6126 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.27 | 215.7023 | 58.6 | 5 | 297 | 349.27 | 35.6072 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.28 | 215.7045 | 58.6 | 5 | 297 | 349.28 | 35.6018 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.29 | 215.6987 | 58.6 | 5 | 297 | 349.29 | 35.5964 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.3 | 215.693 | 58.6 | 5 | 297 | 349.3 | 35.591 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.31 | 215.6902 | 58.6 | 5 | 297 | 349.31 | 35.5853 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.32 | 215.6874 | 58.6 | 5 | 297 | 349.32 | 35.5797 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.33 | 215.6826 | 58.6 | 5 | 297 | 349.33 | 35.574 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.34 | 215.6778 | 58.6 | 5 | 297 | 349.34 | 35.5684 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.35 | 215.6818 | 58.6 | 5 | 297 | 349.35 | 35.5627 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.36 | 215.6858 | 58.6 | 5 | 297 | 349.36 | 35.5571 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.37 | 215.6857 | 58.6 | 5 | 297 | 349.37 | 35.5517 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.38 | 215.6857 | 58.6 | 5 | 297 | 349.38 | 35.5463 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.39 | 215.6847 | 58.6 | 5 | 297 | 349.39 | 35.5409 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.4 | 215.6837 | 58.6 | 5 | 297 | 349.4 | 35.5355 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.41 | 215.6877 | 58.6 | 5 | 297 | 349.41 | 35.5314 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.42 | 215.6917 | 58.6 | 5 | 297 | 349.42 | 35.5272 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.43 | 215.6877 | 58.6 | 5 | 297 | 349.43 | 35.523 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.44 | 215.6837 | 58.6 | 5 | 297 | 349.44 | 35.5188 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.45 | 215.6847 | 58.6 | 5 | 297 | 349.45 | 35.5145 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.46 | 215.6858 | 58.6 | 5 | 297 | 349.46 | 35.5103 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.47 | 215.6837 | 58.6 | 5 | 297 | 349.47 | 35.506 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.48 | 215.6817 | 58.6 | 5 | 297 | 349.48 | 35.5018 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.49 | 215.6847 | 58.6 | 5 | 297 | 349.49 | 35.4975 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.5 | 215.6877 | 58.6 | 5 | 297 | 349.5 | 35.4933 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.51 | 215.6907 | 58.6 | 5 | 297 | 349.51 | 35.4891 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.52 | 215.6937 | 58.6 | 5 | 297 | 349.52 | 35.4849 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.53 | 215.6907 | 58.6 | 5 | 297 | 349.53 | 35.4813 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.54 | 215.6877 | 58.6 | 5 | 297 | 349.54 | 35.4778 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.55 | 215.6877 | 58.6 | 5 | 297 | 349.55 | 35.4743 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.56 | 215.6877 | 58.6 | 5 | 297 | 349.56 | 35.4708 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.57 | 215.6857 | 58.6 | 5 | 297 | 349.57 | 35.4673 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.58 | 215.6836 | 58.6 | 5 | 297 | 349.58 | 35.4637 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.59 | 215.6866 | 58.6 | 5 | 297 | 349.59 | 35.4602 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.6 | 215.6897 | 58.6 | 5 | 297 | 349.6 | 35.4566 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.61 | 215.6896 | 58.6 | 5 | 297 | 349.61 | 35.4528 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.62 | 215.6896 | 58.6 | 5 | 297 | 349.62 | 35.449 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.63 | 215.6896 | 58.6 | 5 | 297 | 349.63 | 35.4452 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.64 | 215.6896 | 58.6 | 5 | 297 | 349.64 | 35.4414 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.65 | 215.6933 | 58.6 | 5 | 297 | 349.65 | 35.4388 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.66 | 215.697 | 58.6 | 5 | 297 | 349.66 | 35.4362 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.67 | 215.6936 | 58.6 | 5 | 297 | 349.67 | 35.4336 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.68 | 215.6903 | 58.6 | 5 | 297 | 349.68 | 35.4311 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.69 | 215.6916 | 58.6 | 5 | 297 | 349.69 | 35.4284 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.7 | 215.6929 | 58.6 | 5 | 297 | 349.7 | 35.4258 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.71 | 215.6921 | 58.6 | 5 | 297 | 349.71 | 35.4258 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.72 | 215.6913 | 58.6 | 5 | 297 | 349.72 | 35.4258 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.73 | 215.6967 | 58.6 | 5 | 297 | 349.73 | 35.4258 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.74 | 215.702 | 58.6 | 5 | 297 | 349.74 | 35.4258 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.75 | 215.7059 | 58.6 | 5 | 297 | 349.75 | 35.4256 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.76 | 215.7098 | 58.6 | 5 | 297 | 349.76 | 35.4254 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.77 | 215.7085 | 58.6 | 5 | 297 | 349.77 | 35.4251 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.78 | 215.7073 | 58.6 | 5 | 297 | 349.78 | 35.4248 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.79 | 215.711 | 58.6 | 5 | 297 | 349.79 | 35.4245 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.8 | 215.7148 | 58.6 | 5 | 297 | 349.8 | 35.4242 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.81 | 215.7155 | 58.6 | 5 | 297 | 349.81 | 35.4242 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.82 | 215.7162 | 58.6 | 5 | 297 | 349.82 | 35.4241 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.83 | 215.722 | 58.6 | 5 | 297 | 349.83 | 35.4235 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.84 | 215.7278 | 58.6 | 5 | 297 | 349.84 | 35.4228 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.85 | 215.7295 | 58.6 | 5 | 297 | 349.85 | 35.4221 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.86 | 215.7312 | 58.6 | 5 | 297 | 349.86 | 35.4214 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.87 | 215.7329 | 58.6 | 5 | 297 | 349.87 | 35.4207 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.88 | 215.7347 | 58.6 | 5 | 297 | 349.88 | 35.42 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.89 | 215.7395 | 58.6 | 5 | 297 | 349.89 | 35.4193 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.9 | 215.7442 | 58.6 | 5 | 297 | 349.9 | 35.4187 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.91 | 215.7419 | 58.6 | 5 | 297 | 349.91 | 35.418 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.92 | 215.7397 | 58.6 | 5 | 297 | 349.92 | 35.4173 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.93 | 215.7424 | 58.6 | 5 | 297 | 349.93 | 35.4166 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.94 | 215.7452 | 58.6 | 5 | 297 | 349.94 | 35.4159 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.95 | 215.7449 | 58.6 | 5 | 297 | 349.95 | 35.4151 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.96 | 215.7446 | 58.6 | 5 | 297 | 349.96 | 35.4144 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.97 | 215.7679 | 58.6 | 5 | 297 | 349.97 | 35.4137 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.98 | 215.7912 | 58.6 | 5 | 297 | 349.98 | 35.413 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 349.99 | 215.8134 | 58.6 | 5 | 297 | 349.99 | 35.4123 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350 | 215.8356 | 58.6 | 5 | 297 | 350 | 35.4116 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.01 | 215.8509 | 58.6 | 5 | 297 | 350.01 | 35.4126 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.02 | 215.8661 | 58.6 | 5 | 297 | 350.02 | 35.4137 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.03 | 215.8844 | 58.6 | 5 | 297 | 350.03 | 35.4147 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.04 | 215.9026 | 58.6 | 5 | 297 | 350.04 | 35.4157 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.05 | 215.9188 | 58.6 | 5 | 297 | 350.05 | 35.4178 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.06 | 215.935 | 58.6 | 5 | 297 | 350.06 | 35.4199 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.07 | 215.9563 | 58.6 | 5 | 297 | 350.07 | 35.422 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.08 | 215.9776 | 58.6 | 5 | 297 | 350.08 | 35.4241 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.09 | 215.9988 | 58.6 | 5 | 297 | 350.09 | 35.4262 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.1 | 216.0201 | 58.6 | 5 | 297 | 350.1 | 35.4283 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.11 | 216.0384 | 58.6 | 5 | 297 | 350.11 | 35.4337 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.12 | 216.0567 | 58.6 | 5 | 297 | 350.12 | 35.4392 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.13 | 216.0783 | 58.6 | 5 | 297 | 350.13 | 35.4479 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.14 | 216.0999 | 58.6 | 5 | 297 | 350.14 | 35.4567 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.15 | 216.1128 | 58.6 | 5 | 297 | 350.15 | 35.4667 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.16 | 216.1257 | 58.6 | 5 | 297 | 350.16 | 35.4767 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.17 | 216.1427 | 58.6 | 5 | 297 | 350.17 | 35.4867 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.18 | 216.1596 | 58.6 | 5 | 297 | 350.18 | 35.4967 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.19 | 216.1745 | 58.6 | 5 | 297 | 350.19 | 35.5067 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.2 | 216.1894 | 58.6 | 5 | 297 | 350.2 | 35.5167 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.21 | 216.2094 | 58.6 | 5 | 297 | 350.21 | 35.5266 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.22 | 216.2294 | 58.6 | 5 | 297 | 350.22 | 35.5366 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.23 | 216.2524 | 58.6 | 5 | 297 | 350.23 | 35.5465 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.24 | 216.2754 | 58.6 | 5 | 297 | 350.24 | 35.5564 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.25 | 216.2897 | 58.6 | 5 | 297 | 350.25 | 35.5667 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.26 | 216.3041 | 58.6 | 5 | 297 | 350.26 | 35.5769 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.27 | 216.3226 | 58.6 | 5 | 297 | 350.27 | 35.5872 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.28 | 216.3411 | 58.6 | 5 | 297 | 350.28 | 35.5974 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.29 | 216.3563 | 58.6 | 5 | 297 | 350.29 | 35.6077 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.3 | 216.3715 | 58.6 | 5 | 297 | 350.3 | 35.618 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.31 | 216.3947 | 58.6 | 5 | 297 | 350.31 | 35.6281 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.32 | 216.4179 | 58.6 | 5 | 297 | 350.32 | 35.6383 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.33 | 216.44 | 58.6 | 5 | 297 | 350.33 | 35.6491 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.34 | 216.4621 | 58.6 | 5 | 297 | 350.34 | 35.6598 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.35 | 216.4839 | 58.6 | 5 | 297 | 350.35 | 35.6707 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.36 | 216.5058 | 58.6 | 5 | 297 | 350.36 | 35.6815 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.37 | 216.5309 | 58.6 | 5 | 297 | 350.37 | 35.6923 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.38 | 216.556 | 58.6 | 5 | 297 | 350.38 | 35.7031 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.39 | 216.5706 | 58.6 | 5 | 297 | 350.39 | 35.7139 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.4 | 216.5852 | 58.6 | 5 | 297 | 350.4 | 35.7248 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.41 | 216.6059 | 58.6 | 5 | 297 | 350.41 | 35.7356 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.42 | 216.6265 | 58.6 | 5 | 297 | 350.42 | 35.7464 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.43 | 216.642 | 58.6 | 5 | 297 | 350.43 | 35.7573 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.44 | 216.6576 | 58.6 | 5 | 297 | 350.44 | 35.7681 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.45 | 216.6802 | 58.6 | 5 | 297 | 350.45 | 35.779 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.46 | 216.7029 | 58.6 | 5 | 297 | 350.46 | 35.7899 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.47 | 216.709 | 58.6 | 5 | 297 | 350.47 | 35.8007 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.48 | 216.7151 | 58.6 | 5 | 297 | 350.48 | 35.8116 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.49 | 216.7099 | 58.6 | 5 | 297 | 350.49 | 35.8225 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.5 | 216.7048 | 58.6 | 5 | 297 | 350.5 | 35.8333 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.51 | 216.7039 | 58.6 | 5 | 297 | 350.51 | 35.8423 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.52 | 216.7031 | 58.6 | 5 | 297 | 350.52 | 35.8514 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.53 | 216.6978 | 58.6 | 5 | 297 | 350.53 | 35.8608 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.54 | 216.6926 | 58.6 | 5 | 297 | 350.54 | 35.8702 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.55 | 216.6893 | 58.6 | 5 | 297 | 350.55 | 35.8784 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.56 | 216.6861 | 58.6 | 5 | 297 | 350.56 | 35.8867 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.57 | 216.6817 | 58.6 | 5 | 297 | 350.57 | 35.895 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.58 | 216.6773 | 58.6 | 5 | 297 | 350.58 | 35.9032 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.59 | 216.6659 | 58.6 | 5 | 297 | 350.59 | 35.9114 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.6 | 216.6546 | 58.6 | 5 | 297 | 350.6 | 35.9196 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.61 | 216.6481 | 58.6 | 5 | 297 | 350.61 | 35.9236 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.62 | 216.6417 | 58.6 | 5 | 297 | 350.62 | 35.9277 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.63 | 216.63 | 58.6 | 5 | 297 | 350.63 | 35.9284 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.64 | 216.6182 | 58.6 | 5 | 297 | 350.64 | 35.9291 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.65 | 216.6077 | 58.6 | 5 | 297 | 350.65 | 35.9286 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.66 | 216.5972 | 58.6 | 5 | 297 | 350.66 | 35.9282 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.67 | 216.5853 | 58.6 | 5 | 297 | 350.67 | 35.9277 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.68 | 216.5734 | 58.6 | 5 | 297 | 350.68 | 35.9272 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.69 | 216.5659 | 58.6 | 5 | 297 | 350.69 | 35.9268 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.7 | 216.5584 | 58.6 | 5 | 297 | 350.7 | 35.9263 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.71 | 216.5508 | 58.6 | 5 | 297 | 350.71 | 35.9257 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.72 | 216.5432 | 58.6 | 5 | 297 | 350.72 | 35.9251 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.73 | 216.5256 | 58.6 | 5 | 297 | 350.73 | 35.9244 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.74 | 216.5081 | 58.6 | 5 | 297 | 350.74 | 35.9237 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.75 | 216.4955 | 58.6 | 5 | 297 | 350.75 | 35.9229 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.76 | 216.483 | 58.6 | 5 | 297 | 350.76 | 35.9221 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.77 | 216.4684 | 58.6 | 5 | 297 | 350.77 | 35.9213 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.78 | 216.4538 | 58.6 | 5 | 297 | 350.78 | 35.9205 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.79 | 216.4436 | 58.6 | 5 | 297 | 350.79 | 35.9198 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.8 | 216.4333 | 58.6 | 5 | 297 | 350.8 | 35.919 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.81 | 216.42 | 58.6 | 5 | 297 | 350.81 | 35.9184 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.82 | 216.4068 | 58.6 | 5 | 297 | 350.82 | 35.9177 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.83 | 216.39 | 58.6 | 5 | 297 | 350.83 | 35.9171 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.84 | 216.3732 | 58.6 | 5 | 297 | 350.84 | 35.9164 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.85 | 216.3606 | 58.6 | 5 | 297 | 350.85 | 35.9157 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.86 | 216.348 | 58.6 | 5 | 297 | 350.86 | 35.915 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.87 | 216.3302 | 58.6 | 5 | 297 | 350.87 | 35.9144 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.88 | 216.3124 | 58.6 | 5 | 297 | 350.88 | 35.9137 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.89 | 216.303 | 58.6 | 5 | 297 | 350.89 | 35.9132 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.9 | 216.2937 | 58.6 | 5 | 297 | 350.9 | 35.9127 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.91 | 216.2768 | 58.6 | 5 | 297 | 350.91 | 35.9097 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.92 | 216.2599 | 58.6 | 5 | 297 | 350.92 | 35.9067 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.93 | 216.2492 | 58.6 | 5 | 297 | 350.93 | 35.9037 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.94 | 216.2386 | 58.6 | 5 | 297 | 350.94 | 35.9007 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.95 | 216.2277 | 58.6 | 5 | 297 | 350.95 | 35.895 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.96 | 216.2168 | 58.6 | 5 | 297 | 350.96 | 35.8893 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.97 | 216.1981 | 58.6 | 5 | 297 | 350.97 | 35.8834 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.98 | 216.1794 | 58.6 | 5 | 297 | 350.98 | 35.8775 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 350.99 | 216.1699 | 58.6 | 5 | 297 | 350.99 | 35.8706 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351 | 216.1605 | 58.6 | 5 | 297 | 351 | 35.8636 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.01 | 216.1486 | 58.6 | 5 | 297 | 351.01 | 35.8568 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.02 | 216.1367 | 58.6 | 5 | 297 | 351.02 | 35.8499 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.03 | 216.1311 | 58.6 | 5 | 297 | 351.03 | 35.8425 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.04 | 216.1257 | 58.6 | 5 | 297 | 351.04 | 35.8351 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.05 | 216.1231 | 58.6 | 5 | 297 | 351.05 | 35.8276 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.06 | 216.1206 | 58.6 | 5 | 297 | 351.06 | 35.8202 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.07 | 216.1142 | 58.6 | 5 | 297 | 351.07 | 35.8128 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.08 | 216.1078 | 58.6 | 5 | 297 | 351.08 | 35.8054 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.09 | 216.1084 | 58.6 | 5 | 297 | 351.09 | 35.7978 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.1 | 216.1091 | 58.6 | 5 | 297 | 351.1 | 35.7902 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.11 | 216.1019 | 58.6 | 5 | 297 | 351.11 | 35.7837 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.12 | 216.0948 | 58.6 | 5 | 297 | 351.12 | 35.7772 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.13 | 216.0927 | 58.6 | 5 | 297 | 351.13 | 35.7707 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.14 | 216.0905 | 58.6 | 5 | 297 | 351.14 | 35.7642 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.15 | 216.089 | 58.6 | 5 | 297 | 351.15 | 35.7576 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.16 | 216.0876 | 58.6 | 5 | 297 | 351.16 | 35.7511 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.17 | 216.0906 | 58.6 | 5 | 297 | 351.17 | 35.7446 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.18 | 216.0936 | 58.6 | 5 | 297 | 351.18 | 35.7381 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.19 | 216.0966 | 58.6 | 5 | 297 | 351.19 | 35.7316 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.2 | 216.0995 | 58.6 | 5 | 297 | 351.2 | 35.7251 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.21 | 216.0946 | 58.6 | 5 | 297 | 351.21 | 35.7187 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.22 | 216.0897 | 58.6 | 5 | 297 | 351.22 | 35.7124 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.23 | 216.0897 | 58.6 | 5 | 297 | 351.23 | 35.7061 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.24 | 216.0897 | 58.6 | 5 | 297 | 351.24 | 35.6998 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.25 | 216.0876 | 58.6 | 5 | 297 | 351.25 | 35.6936 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.26 | 216.0856 | 58.6 | 5 | 297 | 351.26 | 35.6874 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.27 | 216.0876 | 58.6 | 5 | 297 | 351.27 | 35.6812 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.28 | 216.0896 | 58.6 | 5 | 297 | 351.28 | 35.675 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.29 | 216.0916 | 58.6 | 5 | 297 | 351.29 | 35.6688 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.3 | 216.0934 | 58.6 | 5 | 297 | 351.3 | 35.6625 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.31 | 216.0896 | 58.6 | 5 | 297 | 351.31 | 35.6563 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.32 | 216.0858 | 58.6 | 5 | 297 | 351.32 | 35.6501 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.33 | 216.0865 | 58.6 | 5 | 297 | 351.33 | 35.6438 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.34 | 216.0872 | 58.6 | 5 | 297 | 351.34 | 35.6376 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.35 | 216.079 | 58.6 | 5 | 297 | 351.35 | 35.6314 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.36 | 216.0708 | 58.6 | 5 | 297 | 351.36 | 35.6251 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.37 | 216.0656 | 58.6 | 5 | 297 | 351.37 | 35.6187 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.38 | 216.0603 | 58.6 | 5 | 297 | 351.38 | 35.6123 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.39 | 216.054 | 58.6 | 5 | 297 | 351.39 | 35.6057 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.4 | 216.0477 | 58.6 | 5 | 297 | 351.4 | 35.5991 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.41 | 216.0491 | 58.6 | 5 | 297 | 351.41 | 35.5948 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.42 | 216.0505 | 58.6 | 5 | 297 | 351.42 | 35.5905 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.43 | 216.0535 | 58.6 | 5 | 297 | 351.43 | 35.5862 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.44 | 216.0565 | 58.6 | 5 | 297 | 351.44 | 35.5818 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.45 | 216.0505 | 58.6 | 5 | 297 | 351.45 | 35.5802 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.46 | 216.0446 | 58.6 | 5 | 297 | 351.46 | 35.5786 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.47 | 216.0426 | 58.6 | 5 | 297 | 351.47 | 35.577 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.48 | 216.0406 | 58.6 | 5 | 297 | 351.48 | 35.5755 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.49 | 216.0391 | 58.6 | 5 | 297 | 351.49 | 35.5751 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.5 | 216.0375 | 58.6 | 5 | 297 | 351.5 | 35.5747 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.51 | 216.0421 | 58.6 | 5 | 297 | 351.51 | 35.5742 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.52 | 216.0468 | 58.6 | 5 | 297 | 351.52 | 35.5738 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.53 | 216.0513 | 58.6 | 5 | 297 | 351.53 | 35.5735 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.54 | 216.0559 | 58.6 | 5 | 297 | 351.54 | 35.5731 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.55 | 216.0566 | 58.6 | 5 | 297 | 351.55 | 35.5728 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.56 | 216.0573 | 58.6 | 5 | 297 | 351.56 | 35.5724 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.57 | 216.0609 | 58.6 | 5 | 297 | 351.57 | 35.572 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.58 | 216.0645 | 58.6 | 5 | 297 | 351.58 | 35.5717 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.59 | 216.062 | 58.6 | 5 | 297 | 351.59 | 35.5715 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.6 | 216.0596 | 58.6 | 5 | 297 | 351.6 | 35.5713 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.61 | 216.062 | 58.6 | 5 | 297 | 351.61 | 35.5713 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.62 | 216.0644 | 58.6 | 5 | 297 | 351.62 | 35.5713 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.63 | 216.0654 | 58.6 | 5 | 297 | 351.63 | 35.5712 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.64 | 216.0665 | 58.6 | 5 | 297 | 351.64 | 35.5711 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.65 | 216.0737 | 58.6 | 5 | 297 | 351.65 | 35.571 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.66 | 216.0809 | 58.6 | 5 | 297 | 351.66 | 35.5709 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.67 | 216.0827 | 58.6 | 5 | 297 | 351.67 | 35.5708 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.68 | 216.0846 | 58.6 | 5 | 297 | 351.68 | 35.5706 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.69 | 216.0801 | 58.6 | 5 | 297 | 351.69 | 35.5705 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.7 | 216.0756 | 58.6 | 5 | 297 | 351.7 | 35.5704 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.71 | 216.0771 | 58.6 | 5 | 297 | 351.71 | 35.5702 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.72 | 216.0786 | 58.6 | 5 | 297 | 351.72 | 35.5701 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.73 | 216.0742 | 58.6 | 5 | 297 | 351.73 | 35.5698 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.74 | 216.0697 | 58.6 | 5 | 297 | 351.74 | 35.5696 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.75 | 216.0714 | 58.6 | 5 | 297 | 351.75 | 35.5694 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.76 | 216.073 | 58.6 | 5 | 297 | 351.76 | 35.5692 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.77 | 216.0745 | 58.6 | 5 | 297 | 351.77 | 35.569 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.78 | 216.0761 | 58.6 | 5 | 297 | 351.78 | 35.5688 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.79 | 216.0738 | 58.6 | 5 | 297 | 351.79 | 35.5685 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.8 | 216.0715 | 58.6 | 5 | 297 | 351.8 | 35.5683 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.81 | 216.075 | 58.6 | 5 | 297 | 351.81 | 35.568 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.82 | 216.0785 | 58.6 | 5 | 297 | 351.82 | 35.5677 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.83 | 216.0744 | 58.6 | 5 | 297 | 351.83 | 35.5675 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.84 | 216.0703 | 58.6 | 5 | 297 | 351.84 | 35.5672 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.85 | 216.0667 | 58.6 | 5 | 297 | 351.85 | 35.567 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.86 | 216.0631 | 58.6 | 5 | 297 | 351.86 | 35.5667 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.87 | 216.0584 | 58.6 | 5 | 297 | 351.87 | 35.5666 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.88 | 216.0537 | 58.6 | 5 | 297 | 351.88 | 35.5665 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.89 | 216.0506 | 58.6 | 5 | 297 | 351.89 | 35.5663 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.9 | 216.0474 | 58.6 | 5 | 297 | 351.9 | 35.5662 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.91 | 216.0439 | 58.6 | 5 | 297 | 351.91 | 35.5663 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.92 | 216.0405 | 58.6 | 5 | 297 | 351.92 | 35.5663 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.93 | 216.0304 | 58.6 | 5 | 297 | 351.93 | 35.5664 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.94 | 216.0203 | 58.6 | 5 | 297 | 351.94 | 35.5665 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.95 | 216.0134 | 58.6 | 5 | 297 | 351.95 | 35.5666 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.96 | 216.0063 | 58.6 | 5 | 297 | 351.96 | 35.5666 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.97 | 215.9953 | 58.6 | 5 | 297 | 351.97 | 35.5666 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.98 | 215.9842 | 58.6 | 5 | 297 | 351.98 | 35.5667 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 351.99 | 215.9761 | 58.6 | 5 | 297 | 351.99 | 35.5668 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352 | 215.968 | 58.6 | 5 | 297 | 352 | 35.5668 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.01 | 215.9588 | 58.6 | 5 | 297 | 352.01 | 35.5669 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.02 | 215.9496 | 58.6 | 5 | 297 | 352.02 | 35.5669 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.03 | 215.9353 | 58.6 | 5 | 297 | 352.03 | 35.5671 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.04 | 215.9209 | 58.6 | 5 | 297 | 352.04 | 35.5672 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.05 | 215.9111 | 58.6 | 5 | 297 | 352.05 | 35.5673 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.06 | 215.9013 | 58.6 | 5 | 297 | 352.06 | 35.5675 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.07 | 215.8836 | 58.6 | 5 | 297 | 352.07 | 35.5676 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.08 | 215.8658 | 58.6 | 5 | 297 | 352.08 | 35.5677 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.09 | 215.8561 | 58.6 | 5 | 297 | 352.09 | 35.5679 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.1 | 215.8463 | 58.6 | 5 | 297 | 352.1 | 35.568 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.11 | 215.8342 | 58.6 | 5 | 297 | 352.11 | 35.568 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.12 | 215.822 | 58.6 | 5 | 297 | 352.12 | 35.568 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.13 | 215.8162 | 58.6 | 5 | 297 | 352.13 | 35.568 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.14 | 215.8104 | 58.6 | 5 | 297 | 352.14 | 35.568 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.15 | 215.8044 | 58.6 | 5 | 297 | 352.15 | 35.5654 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.16 | 215.7985 | 58.6 | 5 | 297 | 352.16 | 35.5628 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.17 | 215.7913 | 58.6 | 5 | 297 | 352.17 | 35.5602 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.18 | 215.784 | 58.6 | 5 | 297 | 352.18 | 35.5576 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.19 | 215.7801 | 58.6 | 5 | 297 | 352.19 | 35.555 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.2 | 215.7762 | 58.6 | 5 | 297 | 352.2 | 35.5524 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.21 | 215.7672 | 58.6 | 5 | 297 | 352.21 | 35.5498 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.22 | 215.7582 | 58.6 | 5 | 297 | 352.22 | 35.5472 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.23 | 215.7572 | 58.6 | 5 | 297 | 352.23 | 35.5446 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.24 | 215.7562 | 58.6 | 5 | 297 | 352.24 | 35.5421 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.25 | 215.7535 | 58.6 | 5 | 297 | 352.25 | 35.5395 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.26 | 215.7507 | 58.6 | 5 | 297 | 352.26 | 35.5369 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.27 | 215.7421 | 58.6 | 5 | 297 | 352.27 | 35.5343 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.28 | 215.7335 | 58.6 | 5 | 297 | 352.28 | 35.5317 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.29 | 215.7309 | 58.6 | 5 | 297 | 352.29 | 35.5291 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.3 | 215.7283 | 58.6 | 5 | 297 | 352.3 | 35.5265 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.31 | 215.7198 | 58.6 | 5 | 297 | 352.31 | 35.5239 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.32 | 215.7112 | 58.6 | 5 | 297 | 352.32 | 35.5213 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.33 | 215.7103 | 58.6 | 5 | 297 | 352.33 | 35.5187 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.34 | 215.7094 | 58.6 | 5 | 297 | 352.34 | 35.5161 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.35 | 215.71 | 58.6 | 5 | 297 | 352.35 | 35.5136 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.36 | 215.7105 | 58.6 | 5 | 297 | 352.36 | 35.511 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.37 | 215.7141 | 58.6 | 5 | 297 | 352.37 | 35.5084 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.38 | 215.7178 | 58.6 | 5 | 297 | 352.38 | 35.5058 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.39 | 215.7223 | 58.6 | 5 | 297 | 352.39 | 35.5033 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.4 | 215.7267 | 58.6 | 5 | 297 | 352.4 | 35.5007 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.41 | 215.7251 | 58.6 | 5 | 297 | 352.41 | 35.4983 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.42 | 215.7234 | 58.6 | 5 | 297 | 352.42 | 35.4958 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.43 | 215.7236 | 58.6 | 5 | 297 | 352.43 | 35.4933 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.44 | 215.7239 | 58.6 | 5 | 297 | 352.44 | 35.4908 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.45 | 215.7204 | 58.6 | 5 | 297 | 352.45 | 35.4883 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.46 | 215.7168 | 58.6 | 5 | 297 | 352.46 | 35.4858 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.47 | 215.7224 | 58.6 | 5 | 297 | 352.47 | 35.4833 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.48 | 215.728 | 58.6 | 5 | 297 | 352.48 | 35.4809 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.49 | 215.733 | 58.6 | 5 | 297 | 352.49 | 35.4784 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.5 | 215.7382 | 58.6 | 5 | 297 | 352.5 | 35.4759 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.51 | 215.7374 | 58.6 | 5 | 297 | 352.51 | 35.4734 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.52 | 215.7366 | 58.6 | 5 | 297 | 352.52 | 35.4709 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.53 | 215.742 | 58.6 | 5 | 297 | 352.53 | 35.4685 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.54 | 215.7474 | 58.6 | 5 | 297 | 352.54 | 35.466 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.55 | 215.7432 | 58.6 | 5 | 297 | 352.55 | 35.4635 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.56 | 215.7389 | 58.6 | 5 | 297 | 352.56 | 35.461 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.57 | 215.7441 | 58.6 | 5 | 297 | 352.57 | 35.4585 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.58 | 215.7493 | 58.6 | 5 | 297 | 352.58 | 35.456 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.59 | 215.7468 | 58.6 | 5 | 297 | 352.59 | 35.4535 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.6 | 215.7443 | 58.6 | 5 | 297 | 352.6 | 35.451 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.61 | 215.7473 | 58.6 | 5 | 297 | 352.61 | 35.4487 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.62 | 215.7502 | 58.6 | 5 | 297 | 352.62 | 35.4463 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.63 | 215.7512 | 58.6 | 5 | 297 | 352.63 | 35.4439 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.64 | 215.7521 | 58.6 | 5 | 297 | 352.64 | 35.4415 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.65 | 215.7447 | 58.6 | 5 | 297 | 352.65 | 35.4418 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.66 | 215.7373 | 58.6 | 5 | 297 | 352.66 | 35.442 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.67 | 215.7336 | 58.6 | 5 | 297 | 352.67 | 35.4423 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.68 | 215.7299 | 58.6 | 5 | 297 | 352.68 | 35.4425 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.69 | 215.7232 | 58.6 | 5 | 297 | 352.69 | 35.4427 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.7 | 215.7165 | 58.6 | 5 | 297 | 352.7 | 35.443 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.71 | 215.7168 | 58.6 | 5 | 297 | 352.71 | 35.4431 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.72 | 215.7172 | 58.6 | 5 | 297 | 352.72 | 35.4433 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.73 | 215.7175 | 58.6 | 5 | 297 | 352.73 | 35.4407 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.74 | 215.7177 | 58.6 | 5 | 297 | 352.74 | 35.4381 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.75 | 215.7135 | 58.6 | 5 | 297 | 352.75 | 35.4355 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.76 | 215.7094 | 58.6 | 5 | 297 | 352.76 | 35.4329 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.77 | 215.7101 | 58.6 | 5 | 297 | 352.77 | 35.4302 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.78 | 215.7109 | 58.6 | 5 | 297 | 352.78 | 35.4276 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.79 | 215.7025 | 58.6 | 5 | 297 | 352.79 | 35.4249 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.8 | 215.6942 | 58.6 | 5 | 297 | 352.8 | 35.4223 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.81 | 215.6928 | 58.6 | 5 | 297 | 352.81 | 35.4196 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.82 | 215.6915 | 58.6 | 5 | 297 | 352.82 | 35.417 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.83 | 215.6841 | 58.6 | 5 | 297 | 352.83 | 35.4143 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.84 | 215.6767 | 58.6 | 5 | 297 | 352.84 | 35.4117 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.85 | 215.6753 | 58.6 | 5 | 297 | 352.85 | 35.4091 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.86 | 215.674 | 58.6 | 5 | 297 | 352.86 | 35.4065 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.87 | 215.6746 | 58.6 | 5 | 297 | 352.87 | 35.4038 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.88 | 215.6752 | 58.6 | 5 | 297 | 352.88 | 35.4011 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.89 | 215.6686 | 58.6 | 5 | 297 | 352.89 | 35.3984 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.9 | 215.662 | 58.6 | 5 | 297 | 352.9 | 35.3957 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.91 | 215.6597 | 58.6 | 5 | 297 | 352.91 | 35.3929 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.92 | 215.6573 | 58.6 | 5 | 297 | 352.92 | 35.3901 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.93 | 215.6509 | 58.6 | 5 | 297 | 352.93 | 35.3873 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.94 | 215.6445 | 58.6 | 5 | 297 | 352.94 | 35.3846 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.95 | 215.6499 | 58.6 | 5 | 297 | 352.95 | 35.3818 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.96 | 215.6552 | 58.6 | 5 | 297 | 352.96 | 35.379 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.97 | 215.6574 | 58.6 | 5 | 297 | 352.97 | 35.3762 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.98 | 215.6597 | 58.6 | 5 | 297 | 352.98 | 35.3735 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 352.99 | 215.6599 | 58.6 | 5 | 297 | 352.99 | 35.3707 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353 | 215.6602 | 58.6 | 5 | 297 | 353 | 35.3679 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.01 | 215.6655 | 58.6 | 5 | 297 | 353.01 | 35.3651 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.02 | 215.6707 | 58.6 | 5 | 297 | 353.02 | 35.3624 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.03 | 215.668 | 58.6 | 5 | 297 | 353.03 | 35.3596 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.04 | 215.6652 | 58.6 | 5 | 297 | 353.04 | 35.3568 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.05 | 215.6685 | 58.6 | 5 | 297 | 353.05 | 35.3541 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.06 | 215.6718 | 58.6 | 5 | 297 | 353.06 | 35.3513 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.07 | 215.6718 | 58.6 | 5 | 297 | 353.07 | 35.3545 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.08 | 215.6718 | 58.6 | 5 | 297 | 353.08 | 35.3578 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.09 | 215.6785 | 58.6 | 5 | 297 | 353.09 | 35.3662 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.1 | 215.6853 | 58.6 | 5 | 297 | 353.1 | 35.3747 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.11 | 215.6957 | 58.6 | 5 | 297 | 353.11 | 35.383 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.12 | 215.7062 | 58.6 | 5 | 297 | 353.12 | 35.3914 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.13 | 215.7062 | 58.6 | 5 | 297 | 353.13 | 35.4019 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.14 | 215.7063 | 58.6 | 5 | 297 | 353.14 | 35.4124 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.15 | 215.7117 | 58.6 | 5 | 297 | 353.15 | 35.4229 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.16 | 215.7172 | 58.6 | 5 | 297 | 353.16 | 35.4334 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.17 | 215.7195 | 58.6 | 5 | 297 | 353.17 | 35.4439 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.18 | 215.7219 | 58.6 | 5 | 297 | 353.18 | 35.4544 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.19 | 215.7342 | 58.6 | 5 | 297 | 353.19 | 35.4649 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.2 | 215.7465 | 58.6 | 5 | 297 | 353.2 | 35.4754 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.21 | 215.7574 | 58.6 | 5 | 297 | 353.21 | 35.486 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.22 | 215.7682 | 58.6 | 5 | 297 | 353.22 | 35.4966 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.23 | 215.7751 | 58.6 | 5 | 297 | 353.23 | 35.5099 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.24 | 215.782 | 58.6 | 5 | 297 | 353.24 | 35.5233 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.25 | 215.7937 | 58.6 | 5 | 297 | 353.25 | 35.5366 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.26 | 215.8054 | 58.6 | 5 | 297 | 353.26 | 35.55 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.27 | 215.8084 | 58.6 | 5 | 297 | 353.27 | 35.5634 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.28 | 215.8114 | 58.6 | 5 | 297 | 353.28 | 35.5768 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.29 | 215.8234 | 58.6 | 5 | 297 | 353.29 | 35.5901 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.3 | 215.8354 | 58.6 | 5 | 297 | 353.3 | 35.6035 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.31 | 215.8413 | 58.6 | 5 | 297 | 353.31 | 35.6165 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.32 | 215.8472 | 58.6 | 5 | 297 | 353.32 | 35.6294 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.33 | 215.8593 | 58.6 | 5 | 297 | 353.33 | 35.6424 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.34 | 215.8713 | 58.6 | 5 | 297 | 353.34 | 35.6554 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.35 | 215.8843 | 58.6 | 5 | 297 | 353.35 | 35.6683 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.36 | 215.8973 | 58.6 | 5 | 297 | 353.36 | 35.6812 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.37 | 215.9005 | 58.6 | 5 | 297 | 353.37 | 35.6942 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.38 | 215.9037 | 58.6 | 5 | 297 | 353.38 | 35.7072 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.39 | 215.9154 | 58.6 | 5 | 297 | 353.39 | 35.7202 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.4 | 215.927 | 58.6 | 5 | 297 | 353.4 | 35.7332 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.41 | 215.9335 | 58.6 | 5 | 297 | 353.41 | 35.7462 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.42 | 215.9401 | 58.6 | 5 | 297 | 353.42 | 35.7592 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.43 | 215.9589 | 58.6 | 5 | 297 | 353.43 | 35.7719 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.44 | 215.9777 | 58.6 | 5 | 297 | 353.44 | 35.7845 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.45 | 215.9934 | 58.6 | 5 | 297 | 353.45 | 35.7972 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.46 | 216.0091 | 58.6 | 5 | 297 | 353.46 | 35.8099 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.47 | 216.0199 | 58.6 | 5 | 297 | 353.47 | 35.8226 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.48 | 216.0307 | 58.6 | 5 | 297 | 353.48 | 35.8353 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.49 | 216.0424 | 58.6 | 5 | 297 | 353.49 | 35.8479 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.5 | 216.0542 | 58.6 | 5 | 297 | 353.5 | 35.8606 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.51 | 216.059 | 58.6 | 5 | 297 | 353.51 | 35.8733 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.52 | 216.0638 | 58.6 | 5 | 297 | 353.52 | 35.886 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.53 | 216.0766 | 58.6 | 5 | 297 | 353.53 | 35.8986 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.54 | 216.0894 | 58.6 | 5 | 297 | 353.54 | 35.9113 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.55 | 216.0941 | 58.6 | 5 | 297 | 353.55 | 35.924 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.56 | 216.0988 | 58.6 | 5 | 297 | 353.56 | 35.9367 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.57 | 216.1064 | 58.6 | 5 | 297 | 353.57 | 35.9433 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.58 | 216.114 | 58.6 | 5 | 297 | 353.58 | 35.95 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.59 | 216.1226 | 58.6 | 5 | 297 | 353.59 | 35.9515 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.6 | 216.1311 | 58.6 | 5 | 297 | 353.6 | 35.9529 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.61 | 216.1279 | 58.6 | 5 | 297 | 353.61 | 35.9543 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.62 | 216.1248 | 58.6 | 5 | 297 | 353.62 | 35.9557 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.63 | 216.128 | 58.6 | 5 | 297 | 353.63 | 35.955 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.64 | 216.1312 | 58.6 | 5 | 297 | 353.64 | 35.9542 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.65 | 216.1303 | 58.6 | 5 | 297 | 353.65 | 35.9534 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.66 | 216.1294 | 58.6 | 5 | 297 | 353.66 | 35.9526 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.67 | 216.1331 | 58.6 | 5 | 297 | 353.67 | 35.9518 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.68 | 216.1367 | 58.6 | 5 | 297 | 353.68 | 35.951 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.69 | 216.1373 | 58.6 | 5 | 297 | 353.69 | 35.9476 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.7 | 216.138 | 58.6 | 5 | 297 | 353.7 | 35.9443 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.71 | 216.1322 | 58.6 | 5 | 297 | 353.71 | 35.9409 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.72 | 216.1263 | 58.6 | 5 | 297 | 353.72 | 35.9375 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.73 | 216.1245 | 58.6 | 5 | 297 | 353.73 | 35.9313 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.74 | 216.1226 | 58.6 | 5 | 297 | 353.74 | 35.925 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.75 | 216.1138 | 58.6 | 5 | 297 | 353.75 | 35.9188 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.76 | 216.1049 | 58.6 | 5 | 297 | 353.76 | 35.9126 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.77 | 216.1028 | 58.6 | 5 | 297 | 353.77 | 35.9063 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.78 | 216.1007 | 58.6 | 5 | 297 | 353.78 | 35.9001 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.79 | 216.0955 | 58.6 | 5 | 297 | 353.79 | 35.8941 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.8 | 216.0902 | 58.6 | 5 | 297 | 353.8 | 35.8881 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.81 | 216.0904 | 58.6 | 5 | 297 | 353.81 | 35.8824 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.82 | 216.0906 | 58.6 | 5 | 297 | 353.82 | 35.8768 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.83 | 216.0907 | 58.6 | 5 | 297 | 353.83 | 35.8712 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.84 | 216.0908 | 58.6 | 5 | 297 | 353.84 | 35.8656 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.85 | 216.0819 | 58.6 | 5 | 297 | 353.85 | 35.8599 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.86 | 216.073 | 58.6 | 5 | 297 | 353.86 | 35.8543 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.87 | 216.071 | 58.6 | 5 | 297 | 353.87 | 35.8487 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.88 | 216.0689 | 58.6 | 5 | 297 | 353.88 | 35.8431 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.89 | 216.0573 | 58.6 | 5 | 297 | 353.89 | 35.8374 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.9 | 216.0457 | 58.6 | 5 | 297 | 353.9 | 35.8318 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.91 | 216.0453 | 58.6 | 5 | 297 | 353.91 | 35.8262 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.92 | 216.0448 | 58.6 | 5 | 297 | 353.92 | 35.8206 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.93 | 216.0381 | 58.6 | 5 | 297 | 353.93 | 35.8152 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.94 | 216.0313 | 58.6 | 5 | 297 | 353.94 | 35.8099 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.95 | 216.0207 | 58.6 | 5 | 297 | 353.95 | 35.8046 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.96 | 216.0101 | 58.6 | 5 | 297 | 353.96 | 35.7993 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.97 | 216.0025 | 58.6 | 5 | 297 | 353.97 | 35.794 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.98 | 215.9948 | 58.6 | 5 | 297 | 353.98 | 35.7887 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 353.99 | 215.9812 | 58.6 | 5 | 297 | 353.99 | 35.7834 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354 | 215.9675 | 58.6 | 5 | 297 | 354 | 35.778 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.01 | 215.9619 | 58.6 | 5 | 297 | 354.01 | 35.7727 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.02 | 215.9563 | 58.6 | 5 | 297 | 354.02 | 35.7674 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.03 | 215.9455 | 58.6 | 5 | 297 | 354.03 | 35.762 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.04 | 215.9348 | 58.6 | 5 | 297 | 354.04 | 35.7567 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.05 | 215.9324 | 58.6 | 5 | 297 | 354.05 | 35.7513 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.06 | 215.9301 | 58.6 | 5 | 297 | 354.06 | 35.7459 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.07 | 215.93 | 58.6 | 5 | 297 | 354.07 | 35.7406 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.08 | 215.9299 | 58.6 | 5 | 297 | 354.08 | 35.7353 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.09 | 215.9198 | 58.6 | 5 | 297 | 354.09 | 35.73 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.1 | 215.9098 | 58.6 | 5 | 297 | 354.1 | 35.7247 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.11 | 215.9067 | 58.6 | 5 | 297 | 354.11 | 35.7195 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.12 | 215.9036 | 58.6 | 5 | 297 | 354.12 | 35.7143 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.13 | 215.8939 | 58.6 | 5 | 297 | 354.13 | 35.709 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.14 | 215.8841 | 58.6 | 5 | 297 | 354.14 | 35.7038 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.15 | 215.8826 | 58.6 | 5 | 297 | 354.15 | 35.6985 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.16 | 215.881 | 58.6 | 5 | 297 | 354.16 | 35.6932 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.17 | 215.8808 | 58.6 | 5 | 297 | 354.17 | 35.688 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.18 | 215.8807 | 58.6 | 5 | 297 | 354.18 | 35.6827 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.19 | 215.8737 | 58.6 | 5 | 297 | 354.19 | 35.68 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.2 | 215.8667 | 58.6 | 5 | 297 | 354.2 | 35.6774 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.21 | 215.8657 | 58.6 | 5 | 297 | 354.21 | 35.6747 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.22 | 215.8646 | 58.6 | 5 | 297 | 354.22 | 35.672 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.23 | 215.8565 | 58.6 | 5 | 297 | 354.23 | 35.6722 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.24 | 215.8484 | 58.6 | 5 | 297 | 354.24 | 35.6724 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.25 | 215.8477 | 58.6 | 5 | 297 | 354.25 | 35.6726 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.26 | 215.847 | 58.6 | 5 | 297 | 354.26 | 35.6727 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.27 | 215.8441 | 58.6 | 5 | 297 | 354.27 | 35.6729 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.28 | 215.8413 | 58.6 | 5 | 297 | 354.28 | 35.6731 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.29 | 215.8396 | 58.6 | 5 | 297 | 354.29 | 35.6731 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.3 | 215.838 | 58.6 | 5 | 297 | 354.3 | 35.6731 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.31 | 215.838 | 58.6 | 5 | 297 | 354.31 | 35.6731 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.32 | 215.8379 | 58.6 | 5 | 297 | 354.32 | 35.6731 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.33 | 215.8299 | 58.6 | 5 | 297 | 354.33 | 35.6731 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.34 | 215.8219 | 58.6 | 5 | 297 | 354.34 | 35.673 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.35 | 215.8189 | 58.6 | 5 | 297 | 354.35 | 35.673 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.36 | 215.8159 | 58.6 | 5 | 297 | 354.36 | 35.673 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.37 | 215.8099 | 58.6 | 5 | 297 | 354.37 | 35.673 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.38 | 215.8038 | 58.6 | 5 | 297 | 354.38 | 35.673 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.39 | 215.8072 | 58.6 | 5 | 297 | 354.39 | 35.673 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.4 | 215.8107 | 58.6 | 5 | 297 | 354.4 | 35.673 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.41 | 215.8089 | 58.6 | 5 | 297 | 354.41 | 35.673 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.42 | 215.8072 | 58.6 | 5 | 297 | 354.42 | 35.6729 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.43 | 215.8017 | 58.6 | 5 | 297 | 354.43 | 35.6729 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.44 | 215.7961 | 58.6 | 5 | 297 | 354.44 | 35.6729 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.45 | 215.7934 | 58.6 | 5 | 297 | 354.45 | 35.6729 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.46 | 215.7908 | 58.6 | 5 | 297 | 354.46 | 35.6729 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.47 | 215.7841 | 58.6 | 5 | 297 | 354.47 | 35.6729 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.48 | 215.7774 | 58.6 | 5 | 297 | 354.48 | 35.6729 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.49 | 215.7777 | 58.6 | 5 | 297 | 354.49 | 35.6722 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.5 | 215.7781 | 58.6 | 5 | 297 | 354.5 | 35.6715 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.51 | 215.7736 | 58.6 | 5 | 297 | 354.51 | 35.6709 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.52 | 215.7691 | 58.6 | 5 | 297 | 354.52 | 35.6702 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.53 | 215.7668 | 58.6 | 5 | 297 | 354.53 | 35.6696 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.54 | 215.7645 | 58.6 | 5 | 297 | 354.54 | 35.669 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.55 | 215.7658 | 58.6 | 5 | 297 | 354.55 | 35.6684 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.56 | 215.7672 | 58.6 | 5 | 297 | 354.56 | 35.6678 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.57 | 215.7603 | 58.6 | 5 | 297 | 354.57 | 35.6671 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.58 | 215.7534 | 58.6 | 5 | 297 | 354.58 | 35.6664 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.59 | 215.7544 | 58.6 | 5 | 297 | 354.59 | 35.6657 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.6 | 215.7555 | 58.6 | 5 | 297 | 354.6 | 35.665 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.61 | 215.7505 | 58.6 | 5 | 297 | 354.61 | 35.6639 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.62 | 215.7455 | 58.6 | 5 | 297 | 354.62 | 35.6627 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.63 | 215.7491 | 58.6 | 5 | 297 | 354.63 | 35.6616 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.64 | 215.7528 | 58.6 | 5 | 297 | 354.64 | 35.6604 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.65 | 215.7561 | 58.6 | 5 | 297 | 354.65 | 35.6593 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.66 | 215.7593 | 58.6 | 5 | 297 | 354.66 | 35.6582 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.67 | 215.7567 | 58.6 | 5 | 297 | 354.67 | 35.6571 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.68 | 215.7541 | 58.6 | 5 | 297 | 354.68 | 35.656 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.69 | 215.7544 | 58.6 | 5 | 297 | 354.69 | 35.6548 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.7 | 215.7547 | 58.6 | 5 | 297 | 354.7 | 35.6537 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.71 | 215.751 | 58.6 | 5 | 297 | 354.71 | 35.6526 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.72 | 215.7473 | 58.6 | 5 | 297 | 354.72 | 35.6515 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.73 | 215.7486 | 58.6 | 5 | 297 | 354.73 | 35.6504 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.74 | 215.7499 | 58.6 | 5 | 297 | 354.74 | 35.6492 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.75 | 215.7517 | 58.6 | 5 | 297 | 354.75 | 35.6481 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.76 | 215.7535 | 58.6 | 5 | 297 | 354.76 | 35.647 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.77 | 215.7574 | 58.6 | 5 | 297 | 354.77 | 35.6459 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.78 | 215.7614 | 58.6 | 5 | 297 | 354.78 | 35.6447 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.79 | 215.7672 | 58.6 | 5 | 297 | 354.79 | 35.6436 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.8 | 215.7731 | 58.6 | 5 | 297 | 354.8 | 35.6425 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.81 | 215.77 | 58.6 | 5 | 297 | 354.81 | 35.6414 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.82 | 215.7669 | 58.6 | 5 | 297 | 354.82 | 35.6403 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.83 | 215.7708 | 58.6 | 5 | 297 | 354.83 | 35.6391 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.84 | 215.7747 | 58.6 | 5 | 297 | 354.84 | 35.638 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.85 | 215.7784 | 58.6 | 5 | 297 | 354.85 | 35.6369 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.86 | 215.7821 | 58.6 | 5 | 297 | 354.86 | 35.6358 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.87 | 215.7889 | 58.6 | 5 | 297 | 354.87 | 35.6346 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.88 | 215.7958 | 58.6 | 5 | 297 | 354.88 | 35.6334 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.89 | 215.8021 | 58.6 | 5 | 297 | 354.89 | 35.6322 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.9 | 215.8085 | 58.6 | 5 | 297 | 354.9 | 35.631 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.91 | 215.8111 | 58.6 | 5 | 297 | 354.91 | 35.6299 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.92 | 215.8136 | 58.6 | 5 | 297 | 354.92 | 35.6287 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.93 | 215.8211 | 58.6 | 5 | 297 | 354.93 | 35.6275 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.94 | 215.8285 | 58.6 | 5 | 297 | 354.94 | 35.6264 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.95 | 215.8299 | 58.6 | 5 | 297 | 354.95 | 35.6252 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.96 | 215.8314 | 58.6 | 5 | 297 | 354.96 | 35.6241 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.97 | 215.8368 | 58.6 | 5 | 297 | 354.97 | 35.6229 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.98 | 215.8423 | 58.6 | 5 | 297 | 354.98 | 35.6218 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 354.99 | 215.8466 | 58.6 | 5 | 297 | 354.99 | 35.6213 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355 | 215.851 | 58.6 | 5 | 297 | 355 | 35.6208 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.01 | 215.8573 | 58.6 | 5 | 297 | 355.01 | 35.6203 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.02 | 215.8636 | 58.6 | 5 | 297 | 355.02 | 35.6198 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.03 | 215.8728 | 58.6 | 5 | 297 | 355.03 | 35.6193 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.04 | 215.882 | 58.6 | 5 | 297 | 355.04 | 35.6188 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.05 | 215.8832 | 58.6 | 5 | 297 | 355.05 | 35.6183 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.06 | 215.8844 | 58.6 | 5 | 297 | 355.06 | 35.6178 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.07 | 215.8896 | 58.6 | 5 | 297 | 355.07 | 35.6172 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.08 | 215.8948 | 58.6 | 5 | 297 | 355.08 | 35.6167 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.09 | 215.8969 | 58.6 | 5 | 297 | 355.09 | 35.6162 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.1 | 215.899 | 58.6 | 5 | 297 | 355.1 | 35.6157 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.11 | 215.9073 | 58.6 | 5 | 297 | 355.11 | 35.6157 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.12 | 215.9155 | 58.6 | 5 | 297 | 355.12 | 35.6157 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.13 | 215.9227 | 58.6 | 5 | 297 | 355.13 | 35.6156 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.14 | 215.9298 | 58.6 | 5 | 297 | 355.14 | 35.6156 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.15 | 215.9314 | 58.6 | 5 | 297 | 355.15 | 35.6155 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.16 | 215.933 | 58.6 | 5 | 297 | 355.16 | 35.6155 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.17 | 215.9375 | 58.6 | 5 | 297 | 355.17 | 35.6155 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.18 | 215.942 | 58.6 | 5 | 297 | 355.18 | 35.6154 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.19 | 215.9434 | 58.6 | 5 | 297 | 355.19 | 35.6154 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.2 | 215.9449 | 58.6 | 5 | 297 | 355.2 | 35.6154 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.21 | 215.9514 | 58.6 | 5 | 297 | 355.21 | 35.6151 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.22 | 215.9579 | 58.6 | 5 | 297 | 355.22 | 35.6149 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.23 | 215.9643 | 58.6 | 5 | 297 | 355.23 | 35.6146 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.24 | 215.9707 | 58.6 | 5 | 297 | 355.24 | 35.6144 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.25 | 215.9737 | 58.6 | 5 | 297 | 355.25 | 35.6142 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.26 | 215.9767 | 58.6 | 5 | 297 | 355.26 | 35.6139 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.27 | 215.9827 | 58.6 | 5 | 297 | 355.27 | 35.6137 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.28 | 215.9886 | 58.6 | 5 | 297 | 355.28 | 35.6135 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.29 | 215.9865 | 58.6 | 5 | 297 | 355.29 | 35.6132 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.3 | 215.9845 | 58.6 | 5 | 297 | 355.3 | 35.613 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.31 | 215.9893 | 58.6 | 5 | 297 | 355.31 | 35.6128 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.32 | 215.9942 | 58.6 | 5 | 297 | 355.32 | 35.6125 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.33 | 215.9941 | 58.6 | 5 | 297 | 355.33 | 35.6123 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.34 | 215.9939 | 58.6 | 5 | 297 | 355.34 | 35.6121 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.35 | 215.996 | 58.6 | 5 | 297 | 355.35 | 35.6118 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.36 | 215.9981 | 58.6 | 5 | 297 | 355.36 | 35.6116 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.37 | 216.002 | 58.6 | 5 | 297 | 355.37 | 35.6114 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.38 | 216.0059 | 58.6 | 5 | 297 | 355.38 | 35.6113 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.39 | 216.004 | 58.6 | 5 | 297 | 355.39 | 35.6111 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.4 | 216.002 | 58.6 | 5 | 297 | 355.4 | 35.6109 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.41 | 216.002 | 58.6 | 5 | 297 | 355.41 | 35.6107 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.42 | 216.0019 | 58.6 | 5 | 297 | 355.42 | 35.6105 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.43 | 215.9979 | 58.6 | 5 | 297 | 355.43 | 35.6103 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.44 | 215.9938 | 58.6 | 5 | 297 | 355.44 | 35.6101 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.45 | 215.9938 | 58.6 | 5 | 297 | 355.45 | 35.6099 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.46 | 215.9938 | 58.6 | 5 | 297 | 355.46 | 35.6097 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.47 | 215.9947 | 58.6 | 5 | 297 | 355.47 | 35.6095 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.48 | 215.9956 | 58.6 | 5 | 297 | 355.48 | 35.6093 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.49 | 215.9957 | 58.6 | 5 | 297 | 355.49 | 35.6091 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.5 | 215.9957 | 58.6 | 5 | 297 | 355.5 | 35.6089 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.51 | 215.9957 | 58.6 | 5 | 297 | 355.51 | 35.6087 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.52 | 215.9957 | 58.6 | 5 | 297 | 355.52 | 35.6085 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.53 | 215.9913 | 58.6 | 5 | 297 | 355.53 | 35.6109 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.54 | 215.9869 | 58.6 | 5 | 297 | 355.54 | 35.6133 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.55 | 215.9866 | 58.6 | 5 | 297 | 355.55 | 35.6157 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.56 | 215.9862 | 58.6 | 5 | 297 | 355.56 | 35.6181 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.57 | 215.9838 | 58.6 | 5 | 297 | 355.57 | 35.6205 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.58 | 215.9813 | 58.6 | 5 | 297 | 355.58 | 35.6229 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.59 | 215.9804 | 58.6 | 5 | 297 | 355.59 | 35.6291 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.6 | 215.9796 | 58.6 | 5 | 297 | 355.6 | 35.6354 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.61 | 215.9796 | 58.6 | 5 | 297 | 355.61 | 35.6416 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.62 | 215.9796 | 58.6 | 5 | 297 | 355.62 | 35.6478 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.63 | 215.9748 | 58.6 | 5 | 297 | 355.63 | 35.654 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.64 | 215.9699 | 58.6 | 5 | 297 | 355.64 | 35.6602 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.65 | 215.968 | 58.6 | 5 | 297 | 355.65 | 35.6668 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.66 | 215.966 | 58.6 | 5 | 297 | 355.66 | 35.6735 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.67 | 215.9581 | 58.6 | 5 | 297 | 355.67 | 35.6803 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.68 | 215.9502 | 58.6 | 5 | 297 | 355.68 | 35.687 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.69 | 215.9485 | 58.6 | 5 | 297 | 355.69 | 35.6938 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.7 | 215.9467 | 58.6 | 5 | 297 | 355.7 | 35.7006 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.71 | 215.9417 | 58.6 | 5 | 297 | 355.71 | 35.7076 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.72 | 215.9368 | 58.6 | 5 | 297 | 355.72 | 35.7147 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.73 | 215.9311 | 58.6 | 5 | 297 | 355.73 | 35.7218 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.74 | 215.9253 | 58.6 | 5 | 297 | 355.74 | 35.7288 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.75 | 215.9234 | 58.6 | 5 | 297 | 355.75 | 35.7359 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.76 | 215.9215 | 58.6 | 5 | 297 | 355.76 | 35.7429 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.77 | 215.9127 | 58.6 | 5 | 297 | 355.77 | 35.75 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.78 | 215.9039 | 58.6 | 5 | 297 | 355.78 | 35.7571 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.79 | 215.8991 | 58.6 | 5 | 297 | 355.79 | 35.7641 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.8 | 215.8942 | 58.6 | 5 | 297 | 355.8 | 35.7712 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.81 | 215.8853 | 58.6 | 5 | 297 | 355.81 | 35.7782 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.82 | 215.8764 | 58.6 | 5 | 297 | 355.82 | 35.7852 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.83 | 215.8747 | 58.6 | 5 | 297 | 355.83 | 35.7922 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.84 | 215.873 | 58.6 | 5 | 297 | 355.84 | 35.7992 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.85 | 215.8711 | 58.6 | 5 | 297 | 355.85 | 35.8061 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.86 | 215.8692 | 58.6 | 5 | 297 | 355.86 | 35.813 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.87 | 215.8614 | 58.6 | 5 | 297 | 355.87 | 35.82 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.88 | 215.8537 | 58.6 | 5 | 297 | 355.88 | 35.8269 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.89 | 215.8489 | 58.6 | 5 | 297 | 355.89 | 35.8339 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.9 | 215.8441 | 58.6 | 5 | 297 | 355.9 | 35.8408 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.91 | 215.8372 | 58.6 | 5 | 297 | 355.91 | 35.8477 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.92 | 215.8304 | 58.6 | 5 | 297 | 355.92 | 35.8547 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.93 | 215.8255 | 58.6 | 5 | 297 | 355.93 | 35.8616 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.94 | 215.8208 | 58.6 | 5 | 297 | 355.94 | 35.8686 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.95 | 215.8169 | 58.6 | 5 | 297 | 355.95 | 35.8755 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.96 | 215.813 | 58.6 | 5 | 297 | 355.96 | 35.8824 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.97 | 215.8092 | 58.6 | 5 | 297 | 355.97 | 35.8894 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.98 | 215.8055 | 58.6 | 5 | 297 | 355.98 | 35.8963 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 355.99 | 215.8007 | 58.6 | 5 | 297 | 355.99 | 35.9033 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356 | 215.7958 | 58.6 | 5 | 297 | 356 | 35.9102 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.01 | 215.789 | 58.6 | 5 | 297 | 356.01 | 35.9171 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.02 | 215.7822 | 58.6 | 5 | 297 | 356.02 | 35.9241 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.03 | 215.7768 | 58.6 | 5 | 297 | 356.03 | 35.928 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.04 | 215.7713 | 58.6 | 5 | 297 | 356.04 | 35.932 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.05 | 215.7648 | 58.6 | 5 | 297 | 356.05 | 35.9359 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.06 | 215.7583 | 58.6 | 5 | 297 | 356.06 | 35.9398 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.07 | 215.7572 | 58.6 | 5 | 297 | 356.07 | 35.9438 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.08 | 215.7561 | 58.6 | 5 | 297 | 356.08 | 35.9477 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.09 | 215.7584 | 58.6 | 5 | 297 | 356.09 | 35.9478 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.1 | 215.7607 | 58.6 | 5 | 297 | 356.1 | 35.9479 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.11 | 215.7568 | 58.6 | 5 | 297 | 356.11 | 35.9454 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.12 | 215.7529 | 58.6 | 5 | 297 | 356.12 | 35.9429 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.13 | 215.7529 | 58.6 | 5 | 297 | 356.13 | 35.9405 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.14 | 215.7529 | 58.6 | 5 | 297 | 356.14 | 35.938 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.15 | 215.7502 | 58.6 | 5 | 297 | 356.15 | 35.9351 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.16 | 215.7476 | 58.6 | 5 | 297 | 356.16 | 35.9322 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.17 | 215.7538 | 58.6 | 5 | 297 | 356.17 | 35.9292 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.18 | 215.7601 | 58.6 | 5 | 297 | 356.18 | 35.9262 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.19 | 215.7633 | 58.6 | 5 | 297 | 356.19 | 35.9231 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.2 | 215.7665 | 58.6 | 5 | 297 | 356.2 | 35.9201 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.21 | 215.7698 | 58.6 | 5 | 297 | 356.21 | 35.917 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.22 | 215.7732 | 58.6 | 5 | 297 | 356.22 | 35.9139 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.23 | 215.78 | 58.6 | 5 | 297 | 356.23 | 35.908 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.24 | 215.7867 | 58.6 | 5 | 297 | 356.24 | 35.902 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.25 | 215.787 | 58.6 | 5 | 297 | 356.25 | 35.8961 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.26 | 215.7872 | 58.6 | 5 | 297 | 356.26 | 35.8902 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.27 | 215.7921 | 58.6 | 5 | 297 | 356.27 | 35.8843 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.28 | 215.797 | 58.6 | 5 | 297 | 356.28 | 35.8784 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.29 | 215.7998 | 58.6 | 5 | 297 | 356.29 | 35.8725 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.3 | 215.8026 | 58.6 | 5 | 297 | 356.3 | 35.8666 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.31 | 215.8105 | 58.6 | 5 | 297 | 356.31 | 35.8607 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.32 | 215.8185 | 58.6 | 5 | 297 | 356.32 | 35.8549 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.33 | 215.8243 | 58.6 | 5 | 297 | 356.33 | 35.849 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.34 | 215.8301 | 58.6 | 5 | 297 | 356.34 | 35.8431 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.35 | 215.8321 | 58.6 | 5 | 297 | 356.35 | 35.8373 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.36 | 215.8341 | 58.6 | 5 | 297 | 356.36 | 35.8316 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.37 | 215.84 | 58.6 | 5 | 297 | 356.37 | 35.8258 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.38 | 215.8459 | 58.6 | 5 | 297 | 356.38 | 35.82 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.39 | 215.8477 | 58.6 | 5 | 297 | 356.39 | 35.8142 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.4 | 215.8496 | 58.6 | 5 | 297 | 356.4 | 35.8084 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.41 | 215.8559 | 58.6 | 5 | 297 | 356.41 | 35.8026 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.42 | 215.8622 | 58.6 | 5 | 297 | 356.42 | 35.7969 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.43 | 215.8667 | 58.6 | 5 | 297 | 356.43 | 35.7912 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.44 | 215.8711 | 58.6 | 5 | 297 | 356.44 | 35.7855 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.45 | 215.8758 | 58.6 | 5 | 297 | 356.45 | 35.7798 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.46 | 215.8804 | 58.6 | 5 | 297 | 356.46 | 35.7741 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.47 | 215.886 | 58.6 | 5 | 297 | 356.47 | 35.7684 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.48 | 215.8915 | 58.6 | 5 | 297 | 356.48 | 35.7626 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.49 | 215.8891 | 58.6 | 5 | 297 | 356.49 | 35.7569 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.5 | 215.8866 | 58.6 | 5 | 297 | 356.5 | 35.7512 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.51 | 215.8841 | 58.6 | 5 | 297 | 356.51 | 35.7455 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.52 | 215.8815 | 58.6 | 5 | 297 | 356.52 | 35.7398 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.53 | 215.8769 | 58.6 | 5 | 297 | 356.53 | 35.7345 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.54 | 215.8723 | 58.6 | 5 | 297 | 356.54 | 35.7291 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.55 | 215.8729 | 58.6 | 5 | 297 | 356.55 | 35.7238 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.56 | 215.8734 | 58.6 | 5 | 297 | 356.56 | 35.7185 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.57 | 215.8742 | 58.6 | 5 | 297 | 356.57 | 35.7132 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.58 | 215.875 | 58.6 | 5 | 297 | 356.58 | 35.7079 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.59 | 215.8662 | 58.6 | 5 | 297 | 356.59 | 35.7026 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.6 | 215.8574 | 58.6 | 5 | 297 | 356.6 | 35.6973 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.61 | 215.8525 | 58.6 | 5 | 297 | 356.61 | 35.6946 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.62 | 215.8476 | 58.6 | 5 | 297 | 356.62 | 35.6919 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.63 | 215.8398 | 58.6 | 5 | 297 | 356.63 | 35.6891 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.64 | 215.8319 | 58.6 | 5 | 297 | 356.64 | 35.6864 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.65 | 215.8288 | 58.6 | 5 | 297 | 356.65 | 35.6837 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.66 | 215.8256 | 58.6 | 5 | 297 | 356.66 | 35.681 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.67 | 215.8203 | 58.6 | 5 | 297 | 356.67 | 35.6782 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.68 | 215.815 | 58.6 | 5 | 297 | 356.68 | 35.6755 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.69 | 215.8106 | 58.6 | 5 | 297 | 356.69 | 35.6728 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.7 | 215.8062 | 58.6 | 5 | 297 | 356.7 | 35.67 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.71 | 215.8057 | 58.6 | 5 | 297 | 356.71 | 35.6673 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.72 | 215.8052 | 58.6 | 5 | 297 | 356.72 | 35.6646 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.73 | 215.7962 | 58.6 | 5 | 297 | 356.73 | 35.6647 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.74 | 215.7873 | 58.6 | 5 | 297 | 356.74 | 35.6647 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.75 | 215.7828 | 58.6 | 5 | 297 | 356.75 | 35.6648 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.76 | 215.7784 | 58.6 | 5 | 297 | 356.76 | 35.6649 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.77 | 215.7692 | 58.6 | 5 | 297 | 356.77 | 35.6649 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.78 | 215.7599 | 58.6 | 5 | 297 | 356.78 | 35.665 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.79 | 215.758 | 58.6 | 5 | 297 | 356.79 | 35.6651 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.8 | 215.756 | 58.6 | 5 | 297 | 356.8 | 35.6651 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.81 | 215.7538 | 58.6 | 5 | 297 | 356.81 | 35.6652 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.82 | 215.7517 | 58.6 | 5 | 297 | 356.82 | 35.6653 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.83 | 215.7427 | 58.6 | 5 | 297 | 356.83 | 35.6654 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.84 | 215.7337 | 58.6 | 5 | 297 | 356.84 | 35.6654 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.85 | 215.7286 | 58.6 | 5 | 297 | 356.85 | 35.6655 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.86 | 215.7234 | 58.6 | 5 | 297 | 356.86 | 35.6656 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.87 | 215.7124 | 58.6 | 5 | 297 | 356.87 | 35.6656 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.88 | 215.7013 | 58.6 | 5 | 297 | 356.88 | 35.6657 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.89 | 215.6973 | 58.6 | 5 | 297 | 356.89 | 35.6658 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.9 | 215.6932 | 58.6 | 5 | 297 | 356.9 | 35.666 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.91 | 215.6889 | 58.6 | 5 | 297 | 356.91 | 35.6659 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.92 | 215.6847 | 58.6 | 5 | 297 | 356.92 | 35.6658 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.93 | 215.6804 | 58.6 | 5 | 297 | 356.93 | 35.6657 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.94 | 215.676 | 58.6 | 5 | 297 | 356.94 | 35.6656 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.95 | 215.6738 | 58.6 | 5 | 297 | 356.95 | 35.6655 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.96 | 215.6716 | 58.6 | 5 | 297 | 356.96 | 35.6654 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.97 | 215.6635 | 58.6 | 5 | 297 | 356.97 | 35.6653 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.98 | 215.6553 | 58.6 | 5 | 297 | 356.98 | 35.6652 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 356.99 | 215.6562 | 58.6 | 5 | 297 | 356.99 | 35.6651 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357 | 215.6571 | 58.6 | 5 | 297 | 357 | 35.6651 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.01 | 215.656 | 58.6 | 5 | 297 | 357.01 | 35.665 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.02 | 215.6548 | 58.6 | 5 | 297 | 357.02 | 35.665 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.03 | 215.6618 | 58.6 | 5 | 297 | 357.03 | 35.665 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.04 | 215.6688 | 58.6 | 5 | 297 | 357.04 | 35.6649 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.05 | 215.6747 | 58.6 | 5 | 297 | 357.05 | 35.6649 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.06 | 215.6805 | 58.6 | 5 | 297 | 357.06 | 35.6649 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.07 | 215.6778 | 58.6 | 5 | 297 | 357.07 | 35.6649 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.08 | 215.6752 | 58.6 | 5 | 297 | 357.08 | 35.6648 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.09 | 215.6782 | 58.6 | 5 | 297 | 357.09 | 35.6648 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.1 | 215.6812 | 58.6 | 5 | 297 | 357.1 | 35.6647 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.11 | 215.6785 | 58.6 | 5 | 297 | 357.11 | 35.6647 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.12 | 215.6758 | 58.6 | 5 | 297 | 357.12 | 35.6646 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.13 | 215.6811 | 58.6 | 5 | 297 | 357.13 | 35.6646 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.14 | 215.6864 | 58.6 | 5 | 297 | 357.14 | 35.6646 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.15 | 215.6876 | 58.6 | 5 | 297 | 357.15 | 35.6645 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.16 | 215.6888 | 58.6 | 5 | 297 | 357.16 | 35.6645 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.17 | 215.6902 | 58.6 | 5 | 297 | 357.17 | 35.6645 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.18 | 215.6917 | 58.6 | 5 | 297 | 357.18 | 35.6645 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.19 | 215.6943 | 58.6 | 5 | 297 | 357.19 | 35.6644 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.2 | 215.6969 | 58.6 | 5 | 297 | 357.2 | 35.6644 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.21 | 215.6906 | 58.6 | 5 | 297 | 357.21 | 35.6644 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.22 | 215.6843 | 58.6 | 5 | 297 | 357.22 | 35.6643 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.23 | 215.6849 | 58.6 | 5 | 297 | 357.23 | 35.6643 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.24 | 215.6855 | 58.6 | 5 | 297 | 357.24 | 35.6643 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.25 | 215.6835 | 58.6 | 5 | 297 | 357.25 | 35.6642 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.26 | 215.6814 | 58.6 | 5 | 297 | 357.26 | 35.6642 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.27 | 215.6897 | 58.6 | 5 | 297 | 357.27 | 35.6642 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.28 | 215.6979 | 58.6 | 5 | 297 | 357.28 | 35.6642 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.29 | 215.7108 | 58.6 | 5 | 297 | 357.29 | 35.6641 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.3 | 215.7236 | 58.6 | 5 | 297 | 357.3 | 35.6641 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.31 | 215.7288 | 58.6 | 5 | 297 | 357.31 | 35.6641 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.32 | 215.7339 | 58.6 | 5 | 297 | 357.32 | 35.664 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.33 | 215.7482 | 58.6 | 5 | 297 | 357.33 | 35.664 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.34 | 215.7625 | 58.6 | 5 | 297 | 357.34 | 35.664 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.35 | 215.7699 | 58.6 | 5 | 297 | 357.35 | 35.664 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.36 | 215.7772 | 58.6 | 5 | 297 | 357.36 | 35.6639 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.37 | 215.7955 | 58.6 | 5 | 297 | 357.37 | 35.664 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.38 | 215.8137 | 58.6 | 5 | 297 | 357.38 | 35.6641 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.39 | 215.8309 | 58.6 | 5 | 297 | 357.39 | 35.6642 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.4 | 215.8481 | 58.6 | 5 | 297 | 357.4 | 35.6642 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.41 | 215.8622 | 58.6 | 5 | 297 | 357.41 | 35.6644 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.42 | 215.8763 | 58.6 | 5 | 297 | 357.42 | 35.6645 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.43 | 215.8953 | 58.6 | 5 | 297 | 357.43 | 35.6647 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.44 | 215.9142 | 58.6 | 5 | 297 | 357.44 | 35.6649 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.45 | 215.925 | 58.6 | 5 | 297 | 357.45 | 35.6651 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.46 | 215.9358 | 58.6 | 5 | 297 | 357.46 | 35.6653 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.47 | 215.9515 | 58.6 | 5 | 297 | 357.47 | 35.6655 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.48 | 215.9672 | 58.6 | 5 | 297 | 357.48 | 35.6657 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.49 | 215.976 | 58.6 | 5 | 297 | 357.49 | 35.6659 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.5 | 215.9848 | 58.6 | 5 | 297 | 357.5 | 35.6661 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.51 | 216.0029 | 58.6 | 5 | 297 | 357.51 | 35.6664 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.52 | 216.021 | 58.6 | 5 | 297 | 357.52 | 35.6667 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.53 | 216.0378 | 58.6 | 5 | 297 | 357.53 | 35.667 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.54 | 216.0547 | 58.6 | 5 | 297 | 357.54 | 35.6672 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.55 | 216.0641 | 58.6 | 5 | 297 | 357.55 | 35.6675 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.56 | 216.0735 | 58.6 | 5 | 297 | 357.56 | 35.6678 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.57 | 216.0877 | 58.6 | 5 | 297 | 357.57 | 35.6681 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.58 | 216.1019 | 58.6 | 5 | 297 | 357.58 | 35.6684 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.59 | 216.1101 | 58.6 | 5 | 297 | 357.59 | 35.6687 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.6 | 216.1183 | 58.6 | 5 | 297 | 357.6 | 35.6689 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.61 | 216.1366 | 58.6 | 5 | 297 | 357.61 | 35.6692 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.62 | 216.1549 | 58.6 | 5 | 297 | 357.62 | 35.6695 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.63 | 216.169 | 58.6 | 5 | 297 | 357.63 | 35.6698 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.64 | 216.1831 | 58.6 | 5 | 297 | 357.64 | 35.6701 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.65 | 216.1965 | 58.6 | 5 | 297 | 357.65 | 35.6704 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.66 | 216.21 | 58.6 | 5 | 297 | 357.66 | 35.6707 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.67 | 216.2252 | 58.6 | 5 | 297 | 357.67 | 35.6709 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.68 | 216.2404 | 58.6 | 5 | 297 | 357.68 | 35.6711 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.69 | 216.2476 | 58.6 | 5 | 297 | 357.69 | 35.6714 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.7 | 216.2549 | 58.6 | 5 | 297 | 357.7 | 35.6716 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.71 | 216.2681 | 58.6 | 5 | 297 | 357.71 | 35.6692 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.72 | 216.2813 | 58.6 | 5 | 297 | 357.72 | 35.6669 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.73 | 216.2911 | 58.6 | 5 | 297 | 357.73 | 35.6645 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.74 | 216.3009 | 58.6 | 5 | 297 | 357.74 | 35.6621 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.75 | 216.3155 | 58.6 | 5 | 297 | 357.75 | 35.6597 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.76 | 216.3301 | 58.6 | 5 | 297 | 357.76 | 35.6573 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.77 | 216.3417 | 58.6 | 5 | 297 | 357.77 | 35.6549 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.78 | 216.3534 | 58.6 | 5 | 297 | 357.78 | 35.6525 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.79 | 216.3504 | 58.6 | 5 | 297 | 357.79 | 35.65 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.8 | 216.3474 | 58.6 | 5 | 297 | 357.8 | 35.6476 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.81 | 216.3499 | 58.6 | 5 | 297 | 357.81 | 35.6452 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.82 | 216.3525 | 58.6 | 5 | 297 | 357.82 | 35.6428 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.83 | 216.3456 | 58.6 | 5 | 297 | 357.83 | 35.6403 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.84 | 216.3387 | 58.6 | 5 | 297 | 357.84 | 35.6378 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.85 | 216.3391 | 58.6 | 5 | 297 | 357.85 | 35.6353 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.86 | 216.3394 | 58.6 | 5 | 297 | 357.86 | 35.6329 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.87 | 216.3313 | 58.6 | 5 | 297 | 357.87 | 35.6303 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.88 | 216.3232 | 58.6 | 5 | 297 | 357.88 | 35.6277 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.89 | 216.3096 | 58.6 | 5 | 297 | 357.89 | 35.6302 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.9 | 216.2961 | 58.6 | 5 | 297 | 357.9 | 35.6328 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.91 | 216.2863 | 58.6 | 5 | 297 | 357.91 | 35.6354 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.92 | 216.2765 | 58.6 | 5 | 297 | 357.92 | 35.638 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.93 | 216.2578 | 58.6 | 5 | 297 | 357.93 | 35.6406 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.94 | 216.2391 | 58.6 | 5 | 297 | 357.94 | 35.6431 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.95 | 216.2273 | 58.6 | 5 | 297 | 357.95 | 35.6485 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.96 | 216.2155 | 58.6 | 5 | 297 | 357.96 | 35.6538 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.97 | 216.1997 | 58.6 | 5 | 297 | 357.97 | 35.6592 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.98 | 216.1839 | 58.6 | 5 | 297 | 357.98 | 35.6645 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 357.99 | 216.178 | 58.6 | 5 | 297 | 357.99 | 35.6699 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358 | 216.1722 | 58.6 | 5 | 297 | 358 | 35.6752 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.01 | 216.1641 | 58.6 | 5 | 297 | 358.01 | 35.6805 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.02 | 216.156 | 58.6 | 5 | 297 | 358.02 | 35.6857 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.03 | 216.1382 | 58.6 | 5 | 297 | 358.03 | 35.6909 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.04 | 216.1203 | 58.6 | 5 | 297 | 358.04 | 35.6961 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.05 | 216.1079 | 58.6 | 5 | 297 | 358.05 | 35.7013 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.06 | 216.0955 | 58.6 | 5 | 297 | 358.06 | 35.7064 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.07 | 216.0801 | 58.6 | 5 | 297 | 358.07 | 35.7116 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.08 | 216.0648 | 58.6 | 5 | 297 | 358.08 | 35.7168 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.09 | 216.0585 | 58.6 | 5 | 297 | 358.09 | 35.7219 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.1 | 216.0523 | 58.6 | 5 | 297 | 358.1 | 35.7271 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.11 | 216.0419 | 58.6 | 5 | 297 | 358.11 | 35.7322 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.12 | 216.0314 | 58.6 | 5 | 297 | 358.12 | 35.7373 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.13 | 216.0183 | 58.6 | 5 | 297 | 358.13 | 35.7423 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.14 | 216.0052 | 58.6 | 5 | 297 | 358.14 | 35.7474 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.15 | 215.9978 | 58.6 | 5 | 297 | 358.15 | 35.7524 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.16 | 215.9905 | 58.6 | 5 | 297 | 358.16 | 35.7575 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.17 | 215.9743 | 58.6 | 5 | 297 | 358.17 | 35.7626 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.18 | 215.9581 | 58.6 | 5 | 297 | 358.18 | 35.7677 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.19 | 215.9498 | 58.6 | 5 | 297 | 358.19 | 35.7728 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.2 | 215.9415 | 58.6 | 5 | 297 | 358.2 | 35.7779 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.21 | 215.9289 | 58.6 | 5 | 297 | 358.21 | 35.7855 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.22 | 215.9163 | 58.6 | 5 | 297 | 358.22 | 35.7932 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.23 | 215.9109 | 58.6 | 5 | 297 | 358.23 | 35.8009 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.24 | 215.9056 | 58.6 | 5 | 297 | 358.24 | 35.8086 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.25 | 215.9 | 58.6 | 5 | 297 | 358.25 | 35.8164 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.26 | 215.8943 | 58.6 | 5 | 297 | 358.26 | 35.8241 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.27 | 215.8806 | 58.6 | 5 | 297 | 358.27 | 35.8319 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.28 | 215.867 | 58.6 | 5 | 297 | 358.28 | 35.8396 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.29 | 215.8581 | 58.6 | 5 | 297 | 358.29 | 35.8474 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.3 | 215.8492 | 58.6 | 5 | 297 | 358.3 | 35.8551 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.31 | 215.8356 | 58.6 | 5 | 297 | 358.31 | 35.8613 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.32 | 215.8219 | 58.6 | 5 | 297 | 358.32 | 35.8676 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.33 | 215.8175 | 58.6 | 5 | 297 | 358.33 | 35.8741 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.34 | 215.813 | 58.6 | 5 | 297 | 358.34 | 35.8806 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.35 | 215.8082 | 58.6 | 5 | 297 | 358.35 | 35.8871 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.36 | 215.8033 | 58.6 | 5 | 297 | 358.36 | 35.8936 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.37 | 215.7992 | 58.6 | 5 | 297 | 358.37 | 35.9001 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.38 | 215.7951 | 58.6 | 5 | 297 | 358.38 | 35.9066 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.39 | 215.7985 | 58.6 | 5 | 297 | 358.39 | 35.9079 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.4 | 215.8018 | 58.6 | 5 | 297 | 358.4 | 35.9092 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.41 | 215.7953 | 58.6 | 5 | 297 | 358.41 | 35.9106 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.42 | 215.7887 | 58.6 | 5 | 297 | 358.42 | 35.9119 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.43 | 215.7901 | 58.6 | 5 | 297 | 358.43 | 35.9132 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.44 | 215.7915 | 58.6 | 5 | 297 | 358.44 | 35.9145 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.45 | 215.7888 | 58.6 | 5 | 297 | 358.45 | 35.9131 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.46 | 215.7861 | 58.6 | 5 | 297 | 358.46 | 35.9116 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.47 | 215.7897 | 58.6 | 5 | 297 | 358.47 | 35.9101 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.48 | 215.7933 | 58.6 | 5 | 297 | 358.48 | 35.9086 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.49 | 215.7966 | 58.6 | 5 | 297 | 358.49 | 35.9072 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.5 | 215.7999 | 58.6 | 5 | 297 | 358.5 | 35.9057 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.51 | 215.7964 | 58.6 | 5 | 297 | 358.51 | 35.9042 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.52 | 215.7929 | 58.6 | 5 | 297 | 358.52 | 35.9027 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.53 | 215.7933 | 58.6 | 5 | 297 | 358.53 | 35.9013 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.54 | 215.7937 | 58.6 | 5 | 297 | 358.54 | 35.8998 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.55 | 215.7891 | 58.6 | 5 | 297 | 358.55 | 35.8984 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.56 | 215.7845 | 58.6 | 5 | 297 | 358.56 | 35.897 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.57 | 215.7901 | 58.6 | 5 | 297 | 358.57 | 35.8945 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.58 | 215.7956 | 58.6 | 5 | 297 | 358.58 | 35.892 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.59 | 215.799 | 58.6 | 5 | 297 | 358.59 | 35.8895 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.6 | 215.8024 | 58.6 | 5 | 297 | 358.6 | 35.887 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.61 | 215.804 | 58.6 | 5 | 297 | 358.61 | 35.8846 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.62 | 215.8056 | 58.6 | 5 | 297 | 358.62 | 35.8822 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.63 | 215.8111 | 58.6 | 5 | 297 | 358.63 | 35.8798 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.64 | 215.8166 | 58.6 | 5 | 297 | 358.64 | 35.8775 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.65 | 215.8121 | 58.6 | 5 | 297 | 358.65 | 35.8723 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.66 | 215.8076 | 58.6 | 5 | 297 | 358.66 | 35.8671 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.67 | 215.8111 | 58.6 | 5 | 297 | 358.67 | 35.862 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.68 | 215.8145 | 58.6 | 5 | 297 | 358.68 | 35.8568 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.69 | 215.8119 | 58.6 | 5 | 297 | 358.69 | 35.8516 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.7 | 215.8093 | 58.6 | 5 | 297 | 358.7 | 35.8465 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.71 | 215.8152 | 58.6 | 5 | 297 | 358.71 | 35.8413 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.72 | 215.8211 | 58.6 | 5 | 297 | 358.72 | 35.8361 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.73 | 215.8261 | 58.6 | 5 | 297 | 358.73 | 35.831 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.74 | 215.8311 | 58.6 | 5 | 297 | 358.74 | 35.8258 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.75 | 215.8263 | 58.6 | 5 | 297 | 358.75 | 35.8207 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.76 | 215.8215 | 58.6 | 5 | 297 | 358.76 | 35.8155 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.77 | 215.8208 | 58.6 | 5 | 297 | 358.77 | 35.8103 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.78 | 215.8202 | 58.6 | 5 | 297 | 358.78 | 35.8052 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.79 | 215.8165 | 58.6 | 5 | 297 | 358.79 | 35.8 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.8 | 215.8128 | 58.6 | 5 | 297 | 358.8 | 35.7948 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.81 | 215.8172 | 58.6 | 5 | 297 | 358.81 | 35.7911 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.82 | 215.8216 | 58.6 | 5 | 297 | 358.82 | 35.7874 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.83 | 215.8236 | 58.6 | 5 | 297 | 358.83 | 35.7835 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.84 | 215.8255 | 58.6 | 5 | 297 | 358.84 | 35.7796 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.85 | 215.8247 | 58.6 | 5 | 297 | 358.85 | 35.7757 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.86 | 215.8239 | 58.6 | 5 | 297 | 358.86 | 35.7718 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.87 | 215.827 | 58.6 | 5 | 297 | 358.87 | 35.768 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.88 | 215.83 | 58.6 | 5 | 297 | 358.88 | 35.7641 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.89 | 215.8241 | 58.6 | 5 | 297 | 358.89 | 35.7602 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.9 | 215.8181 | 58.6 | 5 | 297 | 358.9 | 35.7564 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.91 | 215.8223 | 58.6 | 5 | 297 | 358.91 | 35.7525 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.92 | 215.8264 | 58.6 | 5 | 297 | 358.92 | 35.7487 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.93 | 215.8254 | 58.6 | 5 | 297 | 358.93 | 35.7449 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.94 | 215.8244 | 58.6 | 5 | 297 | 358.94 | 35.7411 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.95 | 215.8297 | 58.6 | 5 | 297 | 358.95 | 35.7362 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.96 | 215.8349 | 58.6 | 5 | 297 | 358.96 | 35.7313 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.97 | 215.8399 | 58.6 | 5 | 297 | 358.97 | 35.7264 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.98 | 215.8449 | 58.6 | 5 | 297 | 358.98 | 35.7215 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 358.99 | 215.8431 | 58.6 | 5 | 297 | 358.99 | 35.7167 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359 | 215.8413 | 58.6 | 5 | 297 | 359 | 35.7118 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.01 | 215.8414 | 58.6 | 5 | 297 | 359.01 | 35.7069 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.02 | 215.8415 | 58.6 | 5 | 297 | 359.02 | 35.702 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.03 | 215.8395 | 58.6 | 5 | 297 | 359.03 | 35.6976 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.04 | 215.8374 | 58.6 | 5 | 297 | 359.04 | 35.6931 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.05 | 215.8451 | 58.6 | 5 | 297 | 359.05 | 35.6886 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.06 | 215.8528 | 58.6 | 5 | 297 | 359.06 | 35.6841 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.07 | 215.8562 | 58.6 | 5 | 297 | 359.07 | 35.6806 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.08 | 215.8596 | 58.6 | 5 | 297 | 359.08 | 35.6772 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.09 | 215.8604 | 58.6 | 5 | 297 | 359.09 | 35.6736 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.1 | 215.8612 | 58.6 | 5 | 297 | 359.1 | 35.67 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.11 | 215.8652 | 58.6 | 5 | 297 | 359.11 | 35.6663 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.12 | 215.8691 | 58.6 | 5 | 297 | 359.12 | 35.6627 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.13 | 215.8675 | 58.6 | 5 | 297 | 359.13 | 35.6591 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.14 | 215.8658 | 58.6 | 5 | 297 | 359.14 | 35.6554 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.15 | 215.8702 | 58.6 | 5 | 297 | 359.15 | 35.6547 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.16 | 215.8745 | 58.6 | 5 | 297 | 359.16 | 35.654 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.17 | 215.8768 | 58.6 | 5 | 297 | 359.17 | 35.6534 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.18 | 215.879 | 58.6 | 5 | 297 | 359.18 | 35.6527 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.19 | 215.8885 | 58.6 | 5 | 297 | 359.19 | 35.6521 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.2 | 215.898 | 58.6 | 5 | 297 | 359.2 | 35.6515 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.21 | 215.9073 | 58.6 | 5 | 297 | 359.21 | 35.6504 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.22 | 215.9165 | 58.6 | 5 | 297 | 359.22 | 35.6494 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.23 | 215.9159 | 58.6 | 5 | 297 | 359.23 | 35.6494 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.24 | 215.9154 | 58.6 | 5 | 297 | 359.24 | 35.6494 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.25 | 215.9217 | 58.6 | 5 | 297 | 359.25 | 35.6495 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.26 | 215.928 | 58.6 | 5 | 297 | 359.26 | 35.6495 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.27 | 215.9313 | 58.6 | 5 | 297 | 359.27 | 35.6495 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.28 | 215.9345 | 58.6 | 5 | 297 | 359.28 | 35.6495 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.29 | 215.9439 | 58.6 | 5 | 297 | 359.29 | 35.6496 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.3 | 215.9532 | 58.6 | 5 | 297 | 359.3 | 35.6497 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.31 | 215.9594 | 58.6 | 5 | 297 | 359.31 | 35.6498 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.32 | 215.9656 | 58.6 | 5 | 297 | 359.32 | 35.6499 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.33 | 215.9682 | 58.6 | 5 | 297 | 359.33 | 35.6501 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.34 | 215.9709 | 58.6 | 5 | 297 | 359.34 | 35.6502 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.35 | 215.9782 | 58.6 | 5 | 297 | 359.35 | 35.6503 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.36 | 215.9855 | 58.6 | 5 | 297 | 359.36 | 35.6504 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.37 | 215.9867 | 58.6 | 5 | 297 | 359.37 | 35.6505 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.38 | 215.988 | 58.6 | 5 | 297 | 359.38 | 35.6506 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.39 | 215.9942 | 58.6 | 5 | 297 | 359.39 | 35.6507 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.4 | 216.0004 | 58.6 | 5 | 297 | 359.4 | 35.6508 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.41 | 216.0034 | 58.6 | 5 | 297 | 359.41 | 35.6509 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.42 | 216.0065 | 58.6 | 5 | 297 | 359.42 | 35.651 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.43 | 216.0148 | 58.6 | 5 | 297 | 359.43 | 35.6511 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.44 | 216.0231 | 58.6 | 5 | 297 | 359.44 | 35.6512 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.45 | 216.0311 | 58.6 | 5 | 297 | 359.45 | 35.6523 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.46 | 216.0392 | 58.6 | 5 | 297 | 359.46 | 35.6535 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.47 | 216.0395 | 58.6 | 5 | 297 | 359.47 | 35.6546 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.48 | 216.0398 | 58.6 | 5 | 297 | 359.48 | 35.6558 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.49 | 216.0432 | 58.6 | 5 | 297 | 359.49 | 35.657 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.5 | 216.0467 | 58.6 | 5 | 297 | 359.5 | 35.6582 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.51 | 216.0491 | 58.6 | 5 | 297 | 359.51 | 35.6594 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.52 | 216.0515 | 58.6 | 5 | 297 | 359.52 | 35.6606 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.53 | 216.0591 | 58.6 | 5 | 297 | 359.53 | 35.6614 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.54 | 216.0668 | 58.6 | 5 | 297 | 359.54 | 35.6622 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.55 | 216.0716 | 58.6 | 5 | 297 | 359.55 | 35.663 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.56 | 216.0764 | 58.6 | 5 | 297 | 359.56 | 35.6638 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.57 | 216.0778 | 58.6 | 5 | 297 | 359.57 | 35.6635 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.58 | 216.0792 | 58.6 | 5 | 297 | 359.58 | 35.6633 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.59 | 216.0844 | 58.6 | 5 | 297 | 359.59 | 35.6633 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.6 | 216.0896 | 58.6 | 5 | 297 | 359.6 | 35.6632 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.61 | 216.0885 | 58.6 | 5 | 297 | 359.61 | 35.661 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.62 | 216.0874 | 58.6 | 5 | 297 | 359.62 | 35.6589 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.63 | 216.0909 | 58.6 | 5 | 297 | 359.63 | 35.6567 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.64 | 216.0945 | 58.6 | 5 | 297 | 359.64 | 35.6545 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.65 | 216.0939 | 58.6 | 5 | 297 | 359.65 | 35.6522 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.66 | 216.0933 | 58.6 | 5 | 297 | 359.66 | 35.6499 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.67 | 216.0949 | 58.6 | 5 | 297 | 359.67 | 35.6476 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.68 | 216.0965 | 58.6 | 5 | 297 | 359.68 | 35.6453 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.69 | 216.0968 | 58.6 | 5 | 297 | 359.69 | 35.643 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.7 | 216.0972 | 58.6 | 5 | 297 | 359.7 | 35.6407 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.71 | 216.0908 | 58.6 | 5 | 297 | 359.71 | 35.642 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.72 | 216.0844 | 58.6 | 5 | 297 | 359.72 | 35.6432 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.73 | 216.0806 | 58.6 | 5 | 297 | 359.73 | 35.6435 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.74 | 216.0769 | 58.6 | 5 | 297 | 359.74 | 35.6437 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.75 | 216.0721 | 58.6 | 5 | 297 | 359.75 | 35.644 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.76 | 216.0673 | 58.6 | 5 | 297 | 359.76 | 35.6443 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.77 | 216.0663 | 58.6 | 5 | 297 | 359.77 | 35.6446 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.78 | 216.0653 | 58.6 | 5 | 297 | 359.78 | 35.6449 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.79 | 216.0659 | 58.6 | 5 | 297 | 359.79 | 35.6495 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.8 | 216.0665 | 58.6 | 5 | 297 | 359.8 | 35.654 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.81 | 216.0654 | 58.6 | 5 | 297 | 359.81 | 35.6587 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.82 | 216.0643 | 58.6 | 5 | 297 | 359.82 | 35.6633 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.83 | 216.065 | 58.6 | 5 | 297 | 359.83 | 35.668 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.84 | 216.0658 | 58.6 | 5 | 297 | 359.84 | 35.6726 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.85 | 216.0598 | 58.6 | 5 | 297 | 359.85 | 35.6773 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.86 | 216.0539 | 58.6 | 5 | 297 | 359.86 | 35.6819 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.87 | 216.052 | 58.6 | 5 | 297 | 359.87 | 35.6864 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.88 | 216.0501 | 58.6 | 5 | 297 | 359.88 | 35.6909 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.89 | 216.0489 | 58.6 | 5 | 297 | 359.89 | 35.6952 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.9 | 216.0476 | 58.6 | 5 | 297 | 359.9 | 35.6995 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.91 | 216.0497 | 58.6 | 5 | 297 | 359.91 | 35.7037 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.92 | 216.0518 | 58.6 | 5 | 297 | 359.92 | 35.708 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.93 | 216.0548 | 58.6 | 5 | 297 | 359.93 | 35.7122 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.94 | 216.0579 | 58.6 | 5 | 297 | 359.94 | 35.7165 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.95 | 216.0532 | 58.6 | 5 | 297 | 359.95 | 35.7208 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.96 | 216.0485 | 58.6 | 5 | 297 | 359.96 | 35.725 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.97 | 216.0476 | 58.6 | 5 | 297 | 359.97 | 35.7293 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.98 | 216.0466 | 58.6 | 5 | 297 | 359.98 | 35.7336 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 359.99 | 216.0394 | 58.6 | 5 | 297 | 359.99 | 35.7378 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360 | 216.0322 | 58.6 | 5 | 297 | 360 | 35.742 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.01 | 216.0332 | 58.6 | 5 | 297 | 360.01 | 35.7462 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.02 | 216.0342 | 58.6 | 5 | 297 | 360.02 | 35.7504 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.03 | 216.0359 | 58.6 | 5 | 297 | 360.03 | 35.7545 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.04 | 216.0376 | 58.6 | 5 | 297 | 360.04 | 35.7586 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.05 | 216.0319 | 58.6 | 5 | 297 | 360.05 | 35.7627 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.06 | 216.0262 | 58.6 | 5 | 297 | 360.06 | 35.7668 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.07 | 216.024 | 58.6 | 5 | 297 | 360.07 | 35.7719 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.08 | 216.0219 | 58.6 | 5 | 297 | 360.08 | 35.7771 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.09 | 216.0128 | 58.6 | 5 | 297 | 360.09 | 35.7823 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.1 | 216.0037 | 58.6 | 5 | 297 | 360.1 | 35.7875 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.11 | 216.0015 | 58.6 | 5 | 297 | 360.11 | 35.7949 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.12 | 215.9994 | 58.6 | 5 | 297 | 360.12 | 35.8022 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.13 | 215.9911 | 58.6 | 5 | 297 | 360.13 | 35.8095 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.14 | 215.9828 | 58.6 | 5 | 297 | 360.14 | 35.8168 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.15 | 215.9818 | 58.6 | 5 | 297 | 360.15 | 35.8242 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.16 | 215.9808 | 58.6 | 5 | 297 | 360.16 | 35.8315 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.17 | 215.9817 | 58.6 | 5 | 297 | 360.17 | 35.8388 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.18 | 215.9825 | 58.6 | 5 | 297 | 360.18 | 35.8461 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.19 | 215.9785 | 58.6 | 5 | 297 | 360.19 | 35.8535 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.2 | 215.9746 | 58.6 | 5 | 297 | 360.2 | 35.8609 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.21 | 215.9714 | 58.6 | 5 | 297 | 360.21 | 35.8651 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.22 | 215.9682 | 58.6 | 5 | 297 | 360.22 | 35.8693 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.23 | 215.9632 | 58.6 | 5 | 297 | 360.23 | 35.8735 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.24 | 215.9582 | 58.6 | 5 | 297 | 360.24 | 35.8777 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.25 | 215.9586 | 58.6 | 5 | 297 | 360.25 | 35.8818 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.26 | 215.959 | 58.6 | 5 | 297 | 360.26 | 35.8859 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.27 | 215.9603 | 58.6 | 5 | 297 | 360.27 | 35.8901 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.28 | 215.9615 | 58.6 | 5 | 297 | 360.28 | 35.8942 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.29 | 215.9553 | 58.6 | 5 | 297 | 360.29 | 35.894 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.3 | 215.9491 | 58.6 | 5 | 297 | 360.3 | 35.8938 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.31 | 215.9478 | 58.6 | 5 | 297 | 360.31 | 35.8935 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.32 | 215.9465 | 58.6 | 5 | 297 | 360.32 | 35.8933 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.33 | 215.9382 | 58.6 | 5 | 297 | 360.33 | 35.893 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.34 | 215.9299 | 58.6 | 5 | 297 | 360.34 | 35.8927 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.35 | 215.9245 | 58.6 | 5 | 297 | 360.35 | 35.8898 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.36 | 215.9192 | 58.6 | 5 | 297 | 360.36 | 35.8868 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.37 | 215.9137 | 58.6 | 5 | 297 | 360.37 | 35.884 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.38 | 215.9081 | 58.6 | 5 | 297 | 360.38 | 35.8812 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.39 | 215.9052 | 58.6 | 5 | 297 | 360.39 | 35.8787 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.4 | 215.9023 | 58.6 | 5 | 297 | 360.4 | 35.8761 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.41 | 215.898 | 58.6 | 5 | 297 | 360.41 | 35.8736 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.42 | 215.8938 | 58.6 | 5 | 297 | 360.42 | 35.871 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.43 | 215.8815 | 58.6 | 5 | 297 | 360.43 | 35.8685 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.44 | 215.8692 | 58.6 | 5 | 297 | 360.44 | 35.866 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.45 | 215.8607 | 58.6 | 5 | 297 | 360.45 | 35.8608 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.46 | 215.8522 | 58.6 | 5 | 297 | 360.46 | 35.8557 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.47 | 215.8429 | 58.6 | 5 | 297 | 360.47 | 35.8505 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.48 | 215.8335 | 58.6 | 5 | 297 | 360.48 | 35.8453 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.49 | 215.8332 | 58.6 | 5 | 297 | 360.49 | 35.8402 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.5 | 215.8329 | 58.6 | 5 | 297 | 360.5 | 35.835 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.51 | 215.8304 | 58.6 | 5 | 297 | 360.51 | 35.8299 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.52 | 215.8278 | 58.6 | 5 | 297 | 360.52 | 35.8247 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.53 | 215.8203 | 58.6 | 5 | 297 | 360.53 | 35.8197 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.54 | 215.8129 | 58.6 | 5 | 297 | 360.54 | 35.8147 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.55 | 215.8129 | 58.6 | 5 | 297 | 360.55 | 35.8097 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.56 | 215.813 | 58.6 | 5 | 297 | 360.56 | 35.8046 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.57 | 215.8061 | 58.6 | 5 | 297 | 360.57 | 35.7996 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.58 | 215.7991 | 58.6 | 5 | 297 | 360.58 | 35.7945 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.59 | 215.7991 | 58.6 | 5 | 297 | 360.59 | 35.7894 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.6 | 215.7991 | 58.6 | 5 | 297 | 360.6 | 35.7843 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.61 | 215.794 | 58.6 | 5 | 297 | 360.61 | 35.7792 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.62 | 215.7889 | 58.6 | 5 | 297 | 360.62 | 35.7741 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.63 | 215.7902 | 58.6 | 5 | 297 | 360.63 | 35.769 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.64 | 215.7914 | 58.6 | 5 | 297 | 360.64 | 35.7638 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.65 | 215.7923 | 58.6 | 5 | 297 | 360.65 | 35.7587 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.66 | 215.7932 | 58.6 | 5 | 297 | 360.66 | 35.7535 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.67 | 215.7874 | 58.6 | 5 | 297 | 360.67 | 35.7484 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.68 | 215.7815 | 58.6 | 5 | 297 | 360.68 | 35.7432 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.69 | 215.7785 | 58.6 | 5 | 297 | 360.69 | 35.738 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.7 | 215.7756 | 58.6 | 5 | 297 | 360.7 | 35.7327 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.71 | 215.7705 | 58.6 | 5 | 297 | 360.71 | 35.7274 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.72 | 215.7655 | 58.6 | 5 | 297 | 360.72 | 35.7221 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.73 | 215.7686 | 58.6 | 5 | 297 | 360.73 | 35.7168 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.74 | 215.7717 | 58.6 | 5 | 297 | 360.74 | 35.7116 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.75 | 215.7724 | 58.6 | 5 | 297 | 360.75 | 35.7063 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.76 | 215.773 | 58.6 | 5 | 297 | 360.76 | 35.701 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.77 | 215.771 | 58.6 | 5 | 297 | 360.77 | 35.6957 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.78 | 215.769 | 58.6 | 5 | 297 | 360.78 | 35.6905 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.79 | 215.7718 | 58.6 | 5 | 297 | 360.79 | 35.6852 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.8 | 215.7745 | 58.6 | 5 | 297 | 360.8 | 35.6799 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.81 | 215.7684 | 58.6 | 5 | 297 | 360.81 | 35.6746 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.82 | 215.7622 | 58.6 | 5 | 297 | 360.82 | 35.6694 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.83 | 215.765 | 58.6 | 5 | 297 | 360.83 | 35.6641 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.84 | 215.7677 | 58.6 | 5 | 297 | 360.84 | 35.6588 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.85 | 215.7701 | 58.6 | 5 | 297 | 360.85 | 35.6562 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.86 | 215.7724 | 58.6 | 5 | 297 | 360.86 | 35.6536 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.87 | 215.7781 | 58.6 | 5 | 297 | 360.87 | 35.651 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.88 | 215.7838 | 58.6 | 5 | 297 | 360.88 | 35.6484 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.89 | 215.7892 | 58.6 | 5 | 297 | 360.89 | 35.6457 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.9 | 215.7946 | 58.6 | 5 | 297 | 360.9 | 35.643 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.91 | 215.7932 | 58.6 | 5 | 297 | 360.91 | 35.6404 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.92 | 215.7919 | 58.6 | 5 | 297 | 360.92 | 35.6377 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.93 | 215.7954 | 58.6 | 5 | 297 | 360.93 | 35.635 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.94 | 215.7989 | 58.6 | 5 | 297 | 360.94 | 35.6323 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.95 | 215.7993 | 58.6 | 5 | 297 | 360.95 | 35.6323 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.96 | 215.7997 | 58.6 | 5 | 297 | 360.96 | 35.6322 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.97 | 215.8062 | 58.6 | 5 | 297 | 360.97 | 35.6321 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.98 | 215.8127 | 58.6 | 5 | 297 | 360.98 | 35.6321 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 360.99 | 215.8181 | 58.6 | 5 | 297 | 360.99 | 35.632 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361 | 215.8235 | 58.6 | 5 | 297 | 361 | 35.632 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.01 | 215.8241 | 58.6 | 5 | 297 | 361.01 | 35.6319 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.02 | 215.8248 | 58.6 | 5 | 297 | 361.02 | 35.6318 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.03 | 215.8295 | 58.6 | 5 | 297 | 361.03 | 35.6318 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.04 | 215.8342 | 58.6 | 5 | 297 | 361.04 | 35.6317 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.05 | 215.8311 | 58.6 | 5 | 297 | 361.05 | 35.6316 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.06 | 215.8279 | 58.6 | 5 | 297 | 361.06 | 35.6316 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.07 | 215.8316 | 58.6 | 5 | 297 | 361.07 | 35.6315 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.08 | 215.8353 | 58.6 | 5 | 297 | 361.08 | 35.6314 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.09 | 215.8349 | 58.6 | 5 | 297 | 361.09 | 35.6314 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.1 | 215.8345 | 58.6 | 5 | 297 | 361.1 | 35.6314 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.11 | 215.8374 | 58.6 | 5 | 297 | 361.11 | 35.6314 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.12 | 215.8403 | 58.6 | 5 | 297 | 361.12 | 35.6314 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.13 | 215.8449 | 58.6 | 5 | 297 | 361.13 | 35.6315 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.14 | 215.8496 | 58.6 | 5 | 297 | 361.14 | 35.6317 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.15 | 215.8484 | 58.6 | 5 | 297 | 361.15 | 35.6318 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.16 | 215.8473 | 58.6 | 5 | 297 | 361.16 | 35.6319 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.17 | 215.8479 | 58.6 | 5 | 297 | 361.17 | 35.632 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.18 | 215.8486 | 58.6 | 5 | 297 | 361.18 | 35.6321 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.19 | 215.8461 | 58.6 | 5 | 297 | 361.19 | 35.6323 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.2 | 215.8437 | 58.6 | 5 | 297 | 361.2 | 35.6324 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.21 | 215.8485 | 58.6 | 5 | 297 | 361.21 | 35.6325 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.22 | 215.8533 | 58.6 | 5 | 297 | 361.22 | 35.6326 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.23 | 215.8559 | 58.6 | 5 | 297 | 361.23 | 35.6328 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.24 | 215.8585 | 58.6 | 5 | 297 | 361.24 | 35.6329 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.25 | 215.8574 | 58.6 | 5 | 297 | 361.25 | 35.633 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.26 | 215.8562 | 58.6 | 5 | 297 | 361.26 | 35.6331 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.27 | 215.8569 | 58.6 | 5 | 297 | 361.27 | 35.6332 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.28 | 215.8576 | 58.6 | 5 | 297 | 361.28 | 35.6334 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.29 | 215.8533 | 58.6 | 5 | 297 | 361.29 | 35.6335 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.3 | 215.849 | 58.6 | 5 | 297 | 361.3 | 35.6336 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.31 | 215.8527 | 58.6 | 5 | 297 | 361.31 | 35.6337 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.32 | 215.8563 | 58.6 | 5 | 297 | 361.32 | 35.6339 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.33 | 215.8559 | 58.6 | 5 | 297 | 361.33 | 35.634 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.34 | 215.8554 | 58.6 | 5 | 297 | 361.34 | 35.6341 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.35 | 215.8567 | 58.6 | 5 | 297 | 361.35 | 35.6343 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.36 | 215.8579 | 58.6 | 5 | 297 | 361.36 | 35.6345 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.37 | 215.8597 | 58.6 | 5 | 297 | 361.37 | 35.6347 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.38 | 215.8616 | 58.6 | 5 | 297 | 361.38 | 35.6349 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.39 | 215.8567 | 58.6 | 5 | 297 | 361.39 | 35.6349 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.4 | 215.8517 | 58.6 | 5 | 297 | 361.4 | 35.6349 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.41 | 215.8517 | 58.6 | 5 | 297 | 361.41 | 35.6349 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.42 | 215.8517 | 58.6 | 5 | 297 | 361.42 | 35.635 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.43 | 215.8497 | 58.6 | 5 | 297 | 361.43 | 35.6351 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.44 | 215.8476 | 58.6 | 5 | 297 | 361.44 | 35.6351 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.45 | 215.8536 | 58.6 | 5 | 297 | 361.45 | 35.6352 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.46 | 215.8596 | 58.6 | 5 | 297 | 361.46 | 35.6352 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.47 | 215.8635 | 58.6 | 5 | 297 | 361.47 | 35.6353 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.48 | 215.8674 | 58.6 | 5 | 297 | 361.48 | 35.6353 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.49 | 215.8676 | 58.6 | 5 | 297 | 361.49 | 35.6354 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.5 | 215.8678 | 58.6 | 5 | 297 | 361.5 | 35.6355 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.51 | 215.871 | 58.6 | 5 | 297 | 361.51 | 35.6355 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.52 | 215.8743 | 58.6 | 5 | 297 | 361.52 | 35.6356 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.53 | 215.8705 | 58.6 | 5 | 297 | 361.53 | 35.6356 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.54 | 215.8669 | 58.6 | 5 | 297 | 361.54 | 35.6357 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.55 | 215.8681 | 58.6 | 5 | 297 | 361.55 | 35.6358 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.56 | 215.8693 | 58.6 | 5 | 297 | 361.56 | 35.636 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.57 | 215.8675 | 58.6 | 5 | 297 | 361.57 | 35.6361 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.58 | 215.8656 | 58.6 | 5 | 297 | 361.58 | 35.6362 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.59 | 215.8682 | 58.6 | 5 | 297 | 361.59 | 35.6363 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.6 | 215.8707 | 58.6 | 5 | 297 | 361.6 | 35.6365 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.61 | 215.877 | 58.6 | 5 | 297 | 361.61 | 35.6366 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.62 | 215.8833 | 58.6 | 5 | 297 | 361.62 | 35.6367 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.63 | 215.8808 | 58.6 | 5 | 297 | 361.63 | 35.6368 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.64 | 215.8782 | 58.6 | 5 | 297 | 361.64 | 35.6368 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.65 | 215.8788 | 58.6 | 5 | 297 | 361.65 | 35.6369 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.66 | 215.8793 | 58.6 | 5 | 297 | 361.66 | 35.637 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.67 | 215.8753 | 58.6 | 5 | 297 | 361.67 | 35.6371 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.68 | 215.8714 | 58.6 | 5 | 297 | 361.68 | 35.6372 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.69 | 215.8754 | 58.6 | 5 | 297 | 361.69 | 35.6373 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.7 | 215.8795 | 58.6 | 5 | 297 | 361.7 | 35.6375 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.71 | 215.8795 | 58.6 | 5 | 297 | 361.71 | 35.6376 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.72 | 215.8794 | 58.6 | 5 | 297 | 361.72 | 35.6378 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.73 | 215.8766 | 58.6 | 5 | 297 | 361.73 | 35.638 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.74 | 215.8737 | 58.6 | 5 | 297 | 361.74 | 35.6382 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.75 | 215.8717 | 58.6 | 5 | 297 | 361.75 | 35.6384 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.76 | 215.8697 | 58.6 | 5 | 297 | 361.76 | 35.6386 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.77 | 215.8677 | 58.6 | 5 | 297 | 361.77 | 35.6388 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.78 | 215.8656 | 58.6 | 5 | 297 | 361.78 | 35.6391 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.79 | 215.8673 | 58.6 | 5 | 297 | 361.79 | 35.6393 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.8 | 215.869 | 58.6 | 5 | 297 | 361.8 | 35.6395 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.81 | 215.8683 | 58.6 | 5 | 297 | 361.81 | 35.6374 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.82 | 215.8676 | 58.6 | 5 | 297 | 361.82 | 35.6353 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.83 | 215.8703 | 58.6 | 5 | 297 | 361.83 | 35.6333 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.84 | 215.8729 | 58.6 | 5 | 297 | 361.84 | 35.6312 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.85 | 215.8772 | 58.6 | 5 | 297 | 361.85 | 35.629 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.86 | 215.8815 | 58.6 | 5 | 297 | 361.86 | 35.6269 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.87 | 215.8781 | 58.6 | 5 | 297 | 361.87 | 35.6248 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.88 | 215.8746 | 58.6 | 5 | 297 | 361.88 | 35.6227 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.89 | 215.875 | 58.6 | 5 | 297 | 361.89 | 35.6199 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.9 | 215.8755 | 58.6 | 5 | 297 | 361.9 | 35.617 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.91 | 215.8746 | 58.6 | 5 | 297 | 361.91 | 35.6139 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.92 | 215.8737 | 58.6 | 5 | 297 | 361.92 | 35.6109 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.93 | 215.879 | 58.6 | 5 | 297 | 361.93 | 35.6078 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.94 | 215.8842 | 58.6 | 5 | 297 | 361.94 | 35.6048 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.95 | 215.8854 | 58.6 | 5 | 297 | 361.95 | 35.6017 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.96 | 215.8865 | 58.6 | 5 | 297 | 361.96 | 35.5987 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.97 | 215.8849 | 58.6 | 5 | 297 | 361.97 | 35.5933 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.98 | 215.8833 | 58.6 | 5 | 297 | 361.98 | 35.5879 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 361.99 | 215.8828 | 58.6 | 5 | 297 | 361.99 | 35.5825 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362 | 215.8822 | 58.6 | 5 | 297 | 362 | 35.5771 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.01 | 215.8784 | 58.6 | 5 | 297 | 362.01 | 35.5717 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.02 | 215.8746 | 58.6 | 5 | 297 | 362.02 | 35.5664 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.03 | 215.8758 | 58.6 | 5 | 297 | 362.03 | 35.561 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.04 | 215.877 | 58.6 | 5 | 297 | 362.04 | 35.5556 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.05 | 215.8781 | 58.6 | 5 | 297 | 362.05 | 35.5502 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.06 | 215.8791 | 58.6 | 5 | 297 | 362.06 | 35.5448 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.07 | 215.8808 | 58.6 | 5 | 297 | 362.07 | 35.5395 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.08 | 215.8826 | 58.6 | 5 | 297 | 362.08 | 35.5341 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.09 | 215.8849 | 58.6 | 5 | 297 | 362.09 | 35.5286 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.1 | 215.8873 | 58.6 | 5 | 297 | 362.1 | 35.5232 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.11 | 215.8809 | 58.6 | 5 | 297 | 362.11 | 35.5178 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.12 | 215.8744 | 58.6 | 5 | 297 | 362.12 | 35.5124 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.13 | 215.8729 | 58.6 | 5 | 297 | 362.13 | 35.5071 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.14 | 215.8713 | 58.6 | 5 | 297 | 362.14 | 35.5017 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.15 | 215.8662 | 58.6 | 5 | 297 | 362.15 | 35.4964 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.16 | 215.861 | 58.6 | 5 | 297 | 362.16 | 35.4911 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.17 | 215.8665 | 58.6 | 5 | 297 | 362.17 | 35.4857 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.18 | 215.8721 | 58.6 | 5 | 297 | 362.18 | 35.4803 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.19 | 215.8734 | 58.6 | 5 | 297 | 362.19 | 35.4749 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.2 | 215.8748 | 58.6 | 5 | 297 | 362.2 | 35.4696 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.21 | 215.8773 | 58.6 | 5 | 297 | 362.21 | 35.4637 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.22 | 215.8798 | 58.6 | 5 | 297 | 362.22 | 35.4579 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.23 | 215.8842 | 58.6 | 5 | 297 | 362.23 | 35.4518 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.24 | 215.8887 | 58.6 | 5 | 297 | 362.24 | 35.4458 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.25 | 215.8902 | 58.6 | 5 | 297 | 362.25 | 35.4398 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.26 | 215.8916 | 58.6 | 5 | 297 | 362.26 | 35.4338 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.27 | 215.8931 | 58.6 | 5 | 297 | 362.27 | 35.4271 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.28 | 215.8946 | 58.6 | 5 | 297 | 362.28 | 35.4204 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.29 | 215.8952 | 58.6 | 5 | 297 | 362.29 | 35.4139 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.3 | 215.8959 | 58.6 | 5 | 297 | 362.3 | 35.4073 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.31 | 215.8981 | 58.6 | 5 | 297 | 362.31 | 35.4032 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.32 | 215.9004 | 58.6 | 5 | 297 | 362.32 | 35.399 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.33 | 215.9044 | 58.6 | 5 | 297 | 362.33 | 35.3948 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.34 | 215.9083 | 58.6 | 5 | 297 | 362.34 | 35.3906 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.35 | 215.9044 | 58.6 | 5 | 297 | 362.35 | 35.3864 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.36 | 215.9005 | 58.6 | 5 | 297 | 362.36 | 35.3822 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.37 | 215.9006 | 58.6 | 5 | 297 | 362.37 | 35.3779 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.38 | 215.9007 | 58.6 | 5 | 297 | 362.38 | 35.3737 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.39 | 215.8976 | 58.6 | 5 | 297 | 362.39 | 35.3704 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.4 | 215.8946 | 58.6 | 5 | 297 | 362.4 | 35.3671 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.41 | 215.899 | 58.6 | 5 | 297 | 362.41 | 35.3641 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.42 | 215.9033 | 58.6 | 5 | 297 | 362.42 | 35.3611 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.43 | 215.9045 | 58.6 | 5 | 297 | 362.43 | 35.3581 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.44 | 215.9056 | 58.6 | 5 | 297 | 362.44 | 35.3551 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.45 | 215.9025 | 58.6 | 5 | 297 | 362.45 | 35.3521 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.46 | 215.8995 | 58.6 | 5 | 297 | 362.46 | 35.3491 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.47 | 215.8992 | 58.6 | 5 | 297 | 362.47 | 35.3484 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.48 | 215.899 | 58.6 | 5 | 297 | 362.48 | 35.3477 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.49 | 215.8944 | 58.6 | 5 | 297 | 362.49 | 35.347 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.5 | 215.8898 | 58.6 | 5 | 297 | 362.5 | 35.3462 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.51 | 215.8913 | 58.6 | 5 | 297 | 362.51 | 35.3451 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.52 | 215.8928 | 58.6 | 5 | 297 | 362.52 | 35.3441 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.53 | 215.8911 | 58.6 | 5 | 297 | 362.53 | 35.3435 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.54 | 215.8894 | 58.6 | 5 | 297 | 362.54 | 35.343 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.55 | 215.8901 | 58.6 | 5 | 297 | 362.55 | 35.3425 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.56 | 215.8909 | 58.6 | 5 | 297 | 362.56 | 35.3419 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.57 | 215.8959 | 58.6 | 5 | 297 | 362.57 | 35.3413 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.58 | 215.9009 | 58.6 | 5 | 297 | 362.58 | 35.3407 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.59 | 215.8972 | 58.6 | 5 | 297 | 362.59 | 35.3402 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.6 | 215.8936 | 58.6 | 5 | 297 | 362.6 | 35.3396 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.61 | 215.8957 | 58.6 | 5 | 297 | 362.61 | 35.339 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.62 | 215.8978 | 58.6 | 5 | 297 | 362.62 | 35.3383 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.63 | 215.8949 | 58.6 | 5 | 297 | 362.63 | 35.3377 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.64 | 215.892 | 58.6 | 5 | 297 | 362.64 | 35.337 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.65 | 215.8959 | 58.6 | 5 | 297 | 362.65 | 35.3364 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.66 | 215.8997 | 58.6 | 5 | 297 | 362.66 | 35.3358 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.67 | 215.9013 | 58.6 | 5 | 297 | 362.67 | 35.3352 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.68 | 215.9029 | 58.6 | 5 | 297 | 362.68 | 35.3347 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.69 | 215.901 | 58.6 | 5 | 297 | 362.69 | 35.3341 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.7 | 215.899 | 58.6 | 5 | 297 | 362.7 | 35.3335 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.71 | 215.8979 | 58.6 | 5 | 297 | 362.71 | 35.3334 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.72 | 215.8967 | 58.6 | 5 | 297 | 362.72 | 35.3333 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.73 | 215.8916 | 58.6 | 5 | 297 | 362.73 | 35.3333 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.74 | 215.8864 | 58.6 | 5 | 297 | 362.74 | 35.3333 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.75 | 215.8861 | 58.6 | 5 | 297 | 362.75 | 35.3334 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.76 | 215.8859 | 58.6 | 5 | 297 | 362.76 | 35.3334 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.77 | 215.8844 | 58.6 | 5 | 297 | 362.77 | 35.3406 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.78 | 215.8829 | 58.6 | 5 | 297 | 362.78 | 35.3478 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.79 | 215.8839 | 58.6 | 5 | 297 | 362.79 | 35.3549 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.8 | 215.8849 | 58.6 | 5 | 297 | 362.8 | 35.362 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.81 | 215.8876 | 58.6 | 5 | 297 | 362.81 | 35.3717 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.82 | 215.8903 | 58.6 | 5 | 297 | 362.82 | 35.3815 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.83 | 215.8851 | 58.6 | 5 | 297 | 362.83 | 35.3914 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.84 | 215.88 | 58.6 | 5 | 297 | 362.84 | 35.4012 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.85 | 215.8798 | 58.6 | 5 | 297 | 362.85 | 35.4111 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.86 | 215.8797 | 58.6 | 5 | 297 | 362.86 | 35.421 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.87 | 215.8754 | 58.6 | 5 | 297 | 362.87 | 35.4309 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.88 | 215.8712 | 58.6 | 5 | 297 | 362.88 | 35.4408 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.89 | 215.8769 | 58.6 | 5 | 297 | 362.89 | 35.4507 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.9 | 215.8825 | 58.6 | 5 | 297 | 362.9 | 35.4606 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.91 | 215.8792 | 58.6 | 5 | 297 | 362.91 | 35.4704 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.92 | 215.876 | 58.6 | 5 | 297 | 362.92 | 35.4801 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.93 | 215.8718 | 58.6 | 5 | 297 | 362.93 | 35.4899 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.94 | 215.8676 | 58.6 | 5 | 297 | 362.94 | 35.4996 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.95 | 215.8668 | 58.6 | 5 | 297 | 362.95 | 35.5094 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.96 | 215.866 | 58.6 | 5 | 297 | 362.96 | 35.5191 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.97 | 215.8632 | 58.6 | 5 | 297 | 362.97 | 35.5289 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.98 | 215.8604 | 58.6 | 5 | 297 | 362.98 | 35.5386 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 362.99 | 215.8626 | 58.6 | 5 | 297 | 362.99 | 35.5485 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363 | 215.8649 | 58.6 | 5 | 297 | 363 | 35.5584 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.01 | 215.8609 | 58.6 | 5 | 297 | 363.01 | 35.5685 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.02 | 215.857 | 58.6 | 5 | 297 | 363.02 | 35.5786 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.03 | 215.8587 | 58.6 | 5 | 297 | 363.03 | 35.5882 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.04 | 215.8604 | 58.6 | 5 | 297 | 363.04 | 35.5977 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.05 | 215.8645 | 58.6 | 5 | 297 | 363.05 | 35.6073 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.06 | 215.8686 | 58.6 | 5 | 297 | 363.06 | 35.6169 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.07 | 215.8629 | 58.6 | 5 | 297 | 363.07 | 35.6265 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.08 | 215.8572 | 58.6 | 5 | 297 | 363.08 | 35.6361 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.09 | 215.8574 | 58.6 | 5 | 297 | 363.09 | 35.6456 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.1 | 215.8575 | 58.6 | 5 | 297 | 363.1 | 35.6552 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.11 | 215.8518 | 58.6 | 5 | 297 | 363.11 | 35.6648 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.12 | 215.846 | 58.6 | 5 | 297 | 363.12 | 35.6744 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.13 | 215.8503 | 58.6 | 5 | 297 | 363.13 | 35.684 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.14 | 215.8546 | 58.6 | 5 | 297 | 363.14 | 35.6936 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.15 | 215.8584 | 58.6 | 5 | 297 | 363.15 | 35.7031 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.16 | 215.8622 | 58.6 | 5 | 297 | 363.16 | 35.7126 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.17 | 215.8604 | 58.6 | 5 | 297 | 363.17 | 35.722 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.18 | 215.8586 | 58.6 | 5 | 297 | 363.18 | 35.7314 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.19 | 215.8595 | 58.6 | 5 | 297 | 363.19 | 35.7409 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.2 | 215.8604 | 58.6 | 5 | 297 | 363.2 | 35.7503 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.21 | 215.8574 | 58.6 | 5 | 297 | 363.21 | 35.7597 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.22 | 215.8544 | 58.6 | 5 | 297 | 363.22 | 35.7692 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.23 | 215.8573 | 58.6 | 5 | 297 | 363.23 | 35.7786 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.24 | 215.8602 | 58.6 | 5 | 297 | 363.24 | 35.788 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.25 | 215.86 | 58.6 | 5 | 297 | 363.25 | 35.7975 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.26 | 215.8598 | 58.6 | 5 | 297 | 363.26 | 35.8069 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.27 | 215.86 | 58.6 | 5 | 297 | 363.27 | 35.8097 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.28 | 215.8603 | 58.6 | 5 | 297 | 363.28 | 35.8126 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.29 | 215.8621 | 58.6 | 5 | 297 | 363.29 | 35.8155 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.3 | 215.864 | 58.6 | 5 | 297 | 363.3 | 35.8184 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.31 | 215.8591 | 58.6 | 5 | 297 | 363.31 | 35.8185 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.32 | 215.8542 | 58.6 | 5 | 297 | 363.32 | 35.8186 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.33 | 215.8541 | 58.6 | 5 | 297 | 363.33 | 35.8186 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.34 | 215.8541 | 58.6 | 5 | 297 | 363.34 | 35.8187 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.35 | 215.8519 | 58.6 | 5 | 297 | 363.35 | 35.8187 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.36 | 215.8497 | 58.6 | 5 | 297 | 363.36 | 35.8187 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.37 | 215.8557 | 58.6 | 5 | 297 | 363.37 | 35.8187 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.38 | 215.8616 | 58.6 | 5 | 297 | 363.38 | 35.8187 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.39 | 215.8616 | 58.6 | 5 | 297 | 363.39 | 35.8186 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.4 | 215.8616 | 58.6 | 5 | 297 | 363.4 | 35.8185 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.41 | 215.8613 | 58.6 | 5 | 297 | 363.41 | 35.8184 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.42 | 215.861 | 58.6 | 5 | 297 | 363.42 | 35.8184 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.43 | 215.8606 | 58.6 | 5 | 297 | 363.43 | 35.8182 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.44 | 215.8603 | 58.6 | 5 | 297 | 363.44 | 35.8181 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.45 | 215.8589 | 58.6 | 5 | 297 | 363.45 | 35.8179 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.46 | 215.8575 | 58.6 | 5 | 297 | 363.46 | 35.8177 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.47 | 215.8561 | 58.6 | 5 | 297 | 363.47 | 35.8176 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.48 | 215.8547 | 58.6 | 5 | 297 | 363.48 | 35.8174 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.49 | 215.8552 | 58.6 | 5 | 297 | 363.49 | 35.8172 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.5 | 215.8558 | 58.6 | 5 | 297 | 363.5 | 35.817 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.51 | 215.8586 | 58.6 | 5 | 297 | 363.51 | 35.8167 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.52 | 215.8614 | 58.6 | 5 | 297 | 363.52 | 35.8165 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.53 | 215.8617 | 58.6 | 5 | 297 | 363.53 | 35.8163 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.54 | 215.862 | 58.6 | 5 | 297 | 363.54 | 35.816 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.55 | 215.8557 | 58.6 | 5 | 297 | 363.55 | 35.8158 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.56 | 215.8492 | 58.6 | 5 | 297 | 363.56 | 35.8156 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.57 | 215.8478 | 58.6 | 5 | 297 | 363.57 | 35.8153 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.58 | 215.8464 | 58.6 | 5 | 297 | 363.58 | 35.8151 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.59 | 215.8429 | 58.6 | 5 | 297 | 363.59 | 35.8149 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.6 | 215.8394 | 58.6 | 5 | 297 | 363.6 | 35.8146 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.61 | 215.8459 | 58.6 | 5 | 297 | 363.61 | 35.8144 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.62 | 215.8524 | 58.6 | 5 | 297 | 363.62 | 35.8141 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.63 | 215.8539 | 58.6 | 5 | 297 | 363.63 | 35.8139 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.64 | 215.8555 | 58.6 | 5 | 297 | 363.64 | 35.8137 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.65 | 215.8523 | 58.6 | 5 | 297 | 363.65 | 35.8134 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.66 | 215.8491 | 58.6 | 5 | 297 | 363.66 | 35.8132 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.67 | 215.8486 | 58.6 | 5 | 297 | 363.67 | 35.8129 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.68 | 215.8482 | 58.6 | 5 | 297 | 363.68 | 35.8126 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.69 | 215.8447 | 58.6 | 5 | 297 | 363.69 | 35.8122 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.7 | 215.8412 | 58.6 | 5 | 297 | 363.7 | 35.8118 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.71 | 215.8396 | 58.6 | 5 | 297 | 363.71 | 35.8114 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.72 | 215.838 | 58.6 | 5 | 297 | 363.72 | 35.811 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.73 | 215.8365 | 58.6 | 5 | 297 | 363.73 | 35.8107 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.74 | 215.835 | 58.6 | 5 | 297 | 363.74 | 35.8103 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.75 | 215.8359 | 58.6 | 5 | 297 | 363.75 | 35.8099 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.76 | 215.8367 | 58.6 | 5 | 297 | 363.76 | 35.8095 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.77 | 215.8392 | 58.6 | 5 | 297 | 363.77 | 35.8091 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.78 | 215.8418 | 58.6 | 5 | 297 | 363.78 | 35.8087 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.79 | 215.8374 | 58.6 | 5 | 297 | 363.79 | 35.8083 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.8 | 215.8331 | 58.6 | 5 | 297 | 363.8 | 35.8079 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.81 | 215.8337 | 58.6 | 5 | 297 | 363.81 | 35.8077 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.82 | 215.8342 | 58.6 | 5 | 297 | 363.82 | 35.8074 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.83 | 215.8317 | 58.6 | 5 | 297 | 363.83 | 35.8071 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.84 | 215.8291 | 58.6 | 5 | 297 | 363.84 | 35.8069 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.85 | 215.8288 | 58.6 | 5 | 297 | 363.85 | 35.8066 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.86 | 215.8284 | 58.6 | 5 | 297 | 363.86 | 35.8063 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.87 | 215.8289 | 58.6 | 5 | 297 | 363.87 | 35.806 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.88 | 215.8295 | 58.6 | 5 | 297 | 363.88 | 35.8058 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.89 | 215.8272 | 58.6 | 5 | 297 | 363.89 | 35.8056 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.9 | 215.8249 | 58.6 | 5 | 297 | 363.9 | 35.8054 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.91 | 215.8259 | 58.6 | 5 | 297 | 363.91 | 35.8052 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.92 | 215.8268 | 58.6 | 5 | 297 | 363.92 | 35.805 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.93 | 215.8258 | 58.6 | 5 | 297 | 363.93 | 35.8048 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.94 | 215.8248 | 58.6 | 5 | 297 | 363.94 | 35.8046 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.95 | 215.8277 | 58.6 | 5 | 297 | 363.95 | 35.8044 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.96 | 215.8307 | 58.6 | 5 | 297 | 363.96 | 35.8042 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.97 | 215.8303 | 58.6 | 5 | 297 | 363.97 | 35.804 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.98 | 215.8299 | 58.6 | 5 | 297 | 363.98 | 35.8037 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 363.99 | 215.8288 | 58.6 | 5 | 297 | 363.99 | 35.8036 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364 | 215.8276 | 58.6 | 5 | 297 | 364 | 35.8034 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.01 | 215.8302 | 58.6 | 5 | 297 | 364.01 | 35.8033 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.02 | 215.8329 | 58.6 | 5 | 297 | 364.02 | 35.8031 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.03 | 215.8318 | 58.6 | 5 | 297 | 364.03 | 35.803 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.04 | 215.8306 | 58.6 | 5 | 297 | 364.04 | 35.8028 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.05 | 215.8313 | 58.6 | 5 | 297 | 364.05 | 35.8027 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.06 | 215.8321 | 58.6 | 5 | 297 | 364.06 | 35.8025 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.07 | 215.8318 | 58.6 | 5 | 297 | 364.07 | 35.8024 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.08 | 215.8315 | 58.6 | 5 | 297 | 364.08 | 35.8022 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.09 | 215.8363 | 58.6 | 5 | 297 | 364.09 | 35.8021 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.1 | 215.8412 | 58.6 | 5 | 297 | 364.1 | 35.8019 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.11 | 215.8409 | 58.6 | 5 | 297 | 364.11 | 35.8018 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.12 | 215.8406 | 58.6 | 5 | 297 | 364.12 | 35.8016 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.13 | 215.8394 | 58.6 | 5 | 297 | 364.13 | 35.8015 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.14 | 215.8382 | 58.6 | 5 | 297 | 364.14 | 35.8013 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.15 | 215.8389 | 58.6 | 5 | 297 | 364.15 | 35.8012 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.16 | 215.8396 | 58.6 | 5 | 297 | 364.16 | 35.801 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.17 | 215.8372 | 58.6 | 5 | 297 | 364.17 | 35.8009 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.18 | 215.8348 | 58.6 | 5 | 297 | 364.18 | 35.8009 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.19 | 215.8356 | 58.6 | 5 | 297 | 364.19 | 35.8009 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.2 | 215.8363 | 58.6 | 5 | 297 | 364.2 | 35.8009 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.21 | 215.839 | 58.6 | 5 | 297 | 364.21 | 35.7976 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.22 | 215.8417 | 58.6 | 5 | 297 | 364.22 | 35.7943 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.23 | 215.8463 | 58.6 | 5 | 297 | 364.23 | 35.791 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.24 | 215.8509 | 58.6 | 5 | 297 | 364.24 | 35.7878 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.25 | 215.8563 | 58.6 | 5 | 297 | 364.25 | 35.7845 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.26 | 215.8616 | 58.6 | 5 | 297 | 364.26 | 35.7812 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.27 | 215.8621 | 58.6 | 5 | 297 | 364.27 | 35.7779 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.28 | 215.8626 | 58.6 | 5 | 297 | 364.28 | 35.7747 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.29 | 215.8659 | 58.6 | 5 | 297 | 364.29 | 35.7714 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.3 | 215.8693 | 58.6 | 5 | 297 | 364.3 | 35.7681 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.31 | 215.8696 | 58.6 | 5 | 297 | 364.31 | 35.7647 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.32 | 215.8699 | 58.6 | 5 | 297 | 364.32 | 35.7613 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.33 | 215.8764 | 58.6 | 5 | 297 | 364.33 | 35.7579 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.34 | 215.8829 | 58.6 | 5 | 297 | 364.34 | 35.7545 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.35 | 215.8903 | 58.6 | 5 | 297 | 364.35 | 35.7511 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.36 | 215.8976 | 58.6 | 5 | 297 | 364.36 | 35.7478 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.37 | 215.9001 | 58.6 | 5 | 297 | 364.37 | 35.7444 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.38 | 215.9026 | 58.6 | 5 | 297 | 364.38 | 35.741 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.39 | 215.907 | 58.6 | 5 | 297 | 364.39 | 35.7376 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.4 | 215.9114 | 58.6 | 5 | 297 | 364.4 | 35.7342 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.41 | 215.9118 | 58.6 | 5 | 297 | 364.41 | 35.7308 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.42 | 215.9122 | 58.6 | 5 | 297 | 364.42 | 35.7274 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.43 | 215.9177 | 58.6 | 5 | 297 | 364.43 | 35.7241 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.44 | 215.9231 | 58.6 | 5 | 297 | 364.44 | 35.7208 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.45 | 215.9245 | 58.6 | 5 | 297 | 364.45 | 35.7175 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.46 | 215.9258 | 58.6 | 5 | 297 | 364.46 | 35.7141 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.47 | 215.9317 | 58.6 | 5 | 297 | 364.47 | 35.7109 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.48 | 215.9376 | 58.6 | 5 | 297 | 364.48 | 35.7076 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.49 | 215.9453 | 58.6 | 5 | 297 | 364.49 | 35.7043 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.5 | 215.953 | 58.6 | 5 | 297 | 364.5 | 35.701 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.51 | 215.9548 | 58.6 | 5 | 297 | 364.51 | 35.6978 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.52 | 215.9565 | 58.6 | 5 | 297 | 364.52 | 35.6945 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.53 | 215.9581 | 58.6 | 5 | 297 | 364.53 | 35.6912 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.54 | 215.9598 | 58.6 | 5 | 297 | 364.54 | 35.6879 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.55 | 215.9614 | 58.6 | 5 | 297 | 364.55 | 35.6846 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.56 | 215.963 | 58.6 | 5 | 297 | 364.56 | 35.6814 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.57 | 215.9678 | 58.6 | 5 | 297 | 364.57 | 35.6781 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.58 | 215.9726 | 58.6 | 5 | 297 | 364.58 | 35.6748 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.59 | 215.9772 | 58.6 | 5 | 297 | 364.59 | 35.6715 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.6 | 215.9818 | 58.6 | 5 | 297 | 364.6 | 35.6682 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.61 | 215.9837 | 58.6 | 5 | 297 | 364.61 | 35.665 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.62 | 215.9856 | 58.6 | 5 | 297 | 364.62 | 35.6617 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.63 | 215.9883 | 58.6 | 5 | 297 | 364.63 | 35.6584 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.64 | 215.9911 | 58.6 | 5 | 297 | 364.64 | 35.6551 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.65 | 215.9909 | 58.6 | 5 | 297 | 364.65 | 35.6519 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.66 | 215.9907 | 58.6 | 5 | 297 | 364.66 | 35.6486 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.67 | 215.9955 | 58.6 | 5 | 297 | 364.67 | 35.6453 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.68 | 216.0003 | 58.6 | 5 | 297 | 364.68 | 35.642 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.69 | 216.0039 | 58.6 | 5 | 297 | 364.69 | 35.6387 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.7 | 216.0076 | 58.6 | 5 | 297 | 364.7 | 35.6355 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.71 | 216.0104 | 58.6 | 5 | 297 | 364.71 | 35.6336 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.72 | 216.0133 | 58.6 | 5 | 297 | 364.72 | 35.6318 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.73 | 216.0153 | 58.6 | 5 | 297 | 364.73 | 35.63 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.74 | 216.0173 | 58.6 | 5 | 297 | 364.74 | 35.6282 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.75 | 216.0155 | 58.6 | 5 | 297 | 364.75 | 35.6264 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.76 | 216.0136 | 58.6 | 5 | 297 | 364.76 | 35.6245 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.77 | 216.0156 | 58.6 | 5 | 297 | 364.77 | 35.6227 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.78 | 216.0176 | 58.6 | 5 | 297 | 364.78 | 35.6209 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.79 | 216.0166 | 58.6 | 5 | 297 | 364.79 | 35.6191 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.8 | 216.0155 | 58.6 | 5 | 297 | 364.8 | 35.6174 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.81 | 216.0164 | 58.6 | 5 | 297 | 364.81 | 35.613 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.82 | 216.0173 | 58.6 | 5 | 297 | 364.82 | 35.6086 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.83 | 216.017 | 58.6 | 5 | 297 | 364.83 | 35.6042 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.84 | 216.0166 | 58.6 | 5 | 297 | 364.84 | 35.5998 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.85 | 216.0122 | 58.6 | 5 | 297 | 364.85 | 35.5955 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.86 | 216.0077 | 58.6 | 5 | 297 | 364.86 | 35.5911 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.87 | 216.0032 | 58.6 | 5 | 297 | 364.87 | 35.5868 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.88 | 215.9987 | 58.6 | 5 | 297 | 364.88 | 35.5825 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.89 | 215.9931 | 58.6 | 5 | 297 | 364.89 | 35.5781 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.9 | 215.9875 | 58.6 | 5 | 297 | 364.9 | 35.5738 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.91 | 215.986 | 58.6 | 5 | 297 | 364.91 | 35.5695 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.92 | 215.9844 | 58.6 | 5 | 297 | 364.92 | 35.5652 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.93 | 215.9797 | 58.6 | 5 | 297 | 364.93 | 35.5609 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.94 | 215.9749 | 58.6 | 5 | 297 | 364.94 | 35.5566 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.95 | 215.9736 | 58.6 | 5 | 297 | 364.95 | 35.5523 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.96 | 215.9723 | 58.6 | 5 | 297 | 364.96 | 35.548 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.97 | 215.9736 | 58.6 | 5 | 297 | 364.97 | 35.5437 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.98 | 215.975 | 58.6 | 5 | 297 | 364.98 | 35.5394 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 364.99 | 215.9676 | 58.6 | 5 | 297 | 364.99 | 35.5351 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365 | 215.9601 | 58.6 | 5 | 297 | 365 | 35.5308 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.01 | 215.9547 | 58.6 | 5 | 297 | 365.01 | 35.5265 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.02 | 215.9492 | 58.6 | 5 | 297 | 365.02 | 35.5222 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.03 | 215.9456 | 58.6 | 5 | 297 | 365.03 | 35.5179 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.04 | 215.942 | 58.6 | 5 | 297 | 365.04 | 35.5136 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.05 | 215.9394 | 58.6 | 5 | 297 | 365.05 | 35.5093 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.06 | 215.9369 | 58.6 | 5 | 297 | 365.06 | 35.5051 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.07 | 215.9362 | 58.6 | 5 | 297 | 365.07 | 35.5008 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.08 | 215.9356 | 58.6 | 5 | 297 | 365.08 | 35.4966 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.09 | 215.932 | 58.6 | 5 | 297 | 365.09 | 35.4925 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.1 | 215.9285 | 58.6 | 5 | 297 | 365.1 | 35.4883 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.11 | 215.9249 | 58.6 | 5 | 297 | 365.11 | 35.4842 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.12 | 215.9212 | 58.6 | 5 | 297 | 365.12 | 35.48 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.13 | 215.9146 | 58.6 | 5 | 297 | 365.13 | 35.4759 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.14 | 215.9079 | 58.6 | 5 | 297 | 365.14 | 35.4717 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.15 | 215.9073 | 58.6 | 5 | 297 | 365.15 | 35.4676 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.16 | 215.9066 | 58.6 | 5 | 297 | 365.16 | 35.4634 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.17 | 215.9039 | 58.6 | 5 | 297 | 365.17 | 35.4593 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.18 | 215.9012 | 58.6 | 5 | 297 | 365.18 | 35.4551 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.19 | 215.8982 | 58.6 | 5 | 297 | 365.19 | 35.451 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.2 | 215.8953 | 58.6 | 5 | 297 | 365.2 | 35.4468 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.21 | 215.8927 | 58.6 | 5 | 297 | 365.21 | 35.4478 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.22 | 215.8902 | 58.6 | 5 | 297 | 365.22 | 35.4487 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.23 | 215.8869 | 58.6 | 5 | 297 | 365.23 | 35.4586 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.24 | 215.8835 | 58.6 | 5 | 297 | 365.24 | 35.4685 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.25 | 215.877 | 58.6 | 5 | 297 | 365.25 | 35.4784 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.26 | 215.8705 | 58.6 | 5 | 297 | 365.26 | 35.4883 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.27 | 215.863 | 58.6 | 5 | 297 | 365.27 | 35.4982 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.28 | 215.8556 | 58.6 | 5 | 297 | 365.28 | 35.5081 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.29 | 215.8543 | 58.6 | 5 | 297 | 365.29 | 35.518 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.3 | 215.853 | 58.6 | 5 | 297 | 365.3 | 35.5278 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.31 | 215.8548 | 58.6 | 5 | 297 | 365.31 | 35.5405 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.32 | 215.8565 | 58.6 | 5 | 297 | 365.32 | 35.5531 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.33 | 215.8536 | 58.6 | 5 | 297 | 365.33 | 35.5657 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.34 | 215.8506 | 58.6 | 5 | 297 | 365.34 | 35.5783 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.35 | 215.8509 | 58.6 | 5 | 297 | 365.35 | 35.5909 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.36 | 215.8512 | 58.6 | 5 | 297 | 365.36 | 35.6035 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.37 | 215.8475 | 58.6 | 5 | 297 | 365.37 | 35.616 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.38 | 215.8437 | 58.6 | 5 | 297 | 365.38 | 35.6286 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.39 | 215.8451 | 58.6 | 5 | 297 | 365.39 | 35.6409 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.4 | 215.8464 | 58.6 | 5 | 297 | 365.4 | 35.6533 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.41 | 215.8475 | 58.6 | 5 | 297 | 365.41 | 35.6657 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.42 | 215.8486 | 58.6 | 5 | 297 | 365.42 | 35.678 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.43 | 215.849 | 58.6 | 5 | 297 | 365.43 | 35.6904 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.44 | 215.8494 | 58.6 | 5 | 297 | 365.44 | 35.7028 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.45 | 215.8504 | 58.6 | 5 | 297 | 365.45 | 35.7151 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.46 | 215.8514 | 58.6 | 5 | 297 | 365.46 | 35.7275 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.47 | 215.8456 | 58.6 | 5 | 297 | 365.47 | 35.7397 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.48 | 215.8399 | 58.6 | 5 | 297 | 365.48 | 35.7519 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.49 | 215.8419 | 58.6 | 5 | 297 | 365.49 | 35.764 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.5 | 215.8439 | 58.6 | 5 | 297 | 365.5 | 35.7761 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.51 | 215.8408 | 58.6 | 5 | 297 | 365.51 | 35.7881 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.52 | 215.8377 | 58.6 | 5 | 297 | 365.52 | 35.8002 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.53 | 215.8411 | 58.6 | 5 | 297 | 365.53 | 35.8122 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.54 | 215.8444 | 58.6 | 5 | 297 | 365.54 | 35.8243 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.55 | 215.8505 | 58.6 | 5 | 297 | 365.55 | 35.8363 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.56 | 215.8565 | 58.6 | 5 | 297 | 365.56 | 35.8484 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.57 | 215.8549 | 58.6 | 5 | 297 | 365.57 | 35.8609 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.58 | 215.8533 | 58.6 | 5 | 297 | 365.58 | 35.8734 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.59 | 215.8485 | 58.6 | 5 | 297 | 365.59 | 35.8858 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.6 | 215.8437 | 58.6 | 5 | 297 | 365.6 | 35.8983 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.61 | 215.8409 | 58.6 | 5 | 297 | 365.61 | 35.9107 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.62 | 215.8381 | 58.6 | 5 | 297 | 365.62 | 35.9231 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.63 | 215.8424 | 58.6 | 5 | 297 | 365.63 | 35.9357 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.64 | 215.8466 | 58.6 | 5 | 297 | 365.64 | 35.9483 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.65 | 215.8447 | 58.6 | 5 | 297 | 365.65 | 35.9609 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.66 | 215.8428 | 58.6 | 5 | 297 | 365.66 | 35.9735 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.67 | 215.8413 | 58.6 | 5 | 297 | 365.67 | 35.9861 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.68 | 215.8398 | 58.6 | 5 | 297 | 365.68 | 35.9988 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.69 | 215.8452 | 58.6 | 5 | 297 | 365.69 | 36.0114 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.7 | 215.8506 | 58.6 | 5 | 297 | 365.7 | 36.024 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.71 | 215.854 | 58.6 | 5 | 297 | 365.71 | 36.0333 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.72 | 215.8574 | 58.6 | 5 | 297 | 365.72 | 36.0427 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.73 | 215.8606 | 58.6 | 5 | 297 | 365.73 | 36.0431 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.74 | 215.8638 | 58.6 | 5 | 297 | 365.74 | 36.0435 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.75 | 215.869 | 58.6 | 5 | 297 | 365.75 | 36.0439 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.76 | 215.8741 | 58.6 | 5 | 297 | 365.76 | 36.0443 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.77 | 215.8837 | 58.6 | 5 | 297 | 365.77 | 36.0447 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.78 | 215.8932 | 58.6 | 5 | 297 | 365.78 | 36.0451 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.79 | 215.8993 | 58.6 | 5 | 297 | 365.79 | 36.0455 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.8 | 215.9055 | 58.6 | 5 | 297 | 365.8 | 36.0458 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.81 | 215.9071 | 58.6 | 5 | 297 | 365.81 | 36.0425 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.82 | 215.9087 | 58.6 | 5 | 297 | 365.82 | 36.0392 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.83 | 215.911 | 58.6 | 5 | 297 | 365.83 | 36.0321 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.84 | 215.9133 | 58.6 | 5 | 297 | 365.84 | 36.025 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.85 | 215.9137 | 58.6 | 5 | 297 | 365.85 | 36.0178 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.86 | 215.914 | 58.6 | 5 | 297 | 365.86 | 36.0107 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.87 | 215.9203 | 58.6 | 5 | 297 | 365.87 | 36.0036 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.88 | 215.9266 | 58.6 | 5 | 297 | 365.88 | 35.9965 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.89 | 215.9296 | 58.6 | 5 | 297 | 365.89 | 35.9896 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.9 | 215.9327 | 58.6 | 5 | 297 | 365.9 | 35.9826 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.91 | 215.9353 | 58.6 | 5 | 297 | 365.91 | 35.9756 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.92 | 215.9379 | 58.6 | 5 | 297 | 365.92 | 35.9685 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.93 | 215.9442 | 58.6 | 5 | 297 | 365.93 | 35.9591 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.94 | 215.9505 | 58.6 | 5 | 297 | 365.94 | 35.9496 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.95 | 215.949 | 58.6 | 5 | 297 | 365.95 | 35.9402 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.96 | 215.9475 | 58.6 | 5 | 297 | 365.96 | 35.9307 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.97 | 215.9519 | 58.6 | 5 | 297 | 365.97 | 35.9214 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.98 | 215.9563 | 58.6 | 5 | 297 | 365.98 | 35.9121 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 365.99 | 215.9535 | 58.6 | 5 | 297 | 365.99 | 35.903 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366 | 215.9508 | 58.6 | 5 | 297 | 366 | 35.8938 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.01 | 215.9584 | 58.6 | 5 | 297 | 366.01 | 35.8845 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.02 | 215.9659 | 58.6 | 5 | 297 | 366.02 | 35.8752 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.03 | 215.9711 | 58.6 | 5 | 297 | 366.03 | 35.8659 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.04 | 215.9763 | 58.6 | 5 | 297 | 366.04 | 35.8567 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.05 | 215.975 | 58.6 | 5 | 297 | 366.05 | 35.8474 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.06 | 215.9736 | 58.6 | 5 | 297 | 366.06 | 35.8382 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.07 | 215.9769 | 58.6 | 5 | 297 | 366.07 | 35.8284 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.08 | 215.9803 | 58.6 | 5 | 297 | 366.08 | 35.8187 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.09 | 215.9817 | 58.6 | 5 | 297 | 366.09 | 35.8089 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.1 | 215.9832 | 58.6 | 5 | 297 | 366.1 | 35.7991 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.11 | 215.9886 | 58.6 | 5 | 297 | 366.11 | 35.7894 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.12 | 215.9939 | 58.6 | 5 | 297 | 366.12 | 35.7796 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.13 | 215.9952 | 58.6 | 5 | 297 | 366.13 | 35.7697 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.14 | 215.9965 | 58.6 | 5 | 297 | 366.14 | 35.7598 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.15 | 216.0009 | 58.6 | 5 | 297 | 366.15 | 35.7498 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.16 | 216.0053 | 58.6 | 5 | 297 | 366.16 | 35.7399 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.17 | 216.0083 | 58.6 | 5 | 297 | 366.17 | 35.73 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.18 | 216.0114 | 58.6 | 5 | 297 | 366.18 | 35.72 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.19 | 216.0131 | 58.6 | 5 | 297 | 366.19 | 35.71 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.2 | 216.0149 | 58.6 | 5 | 297 | 366.2 | 35.7001 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.21 | 216.0099 | 58.6 | 5 | 297 | 366.21 | 35.6901 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.22 | 216.0049 | 58.6 | 5 | 297 | 366.22 | 35.6802 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.23 | 215.9979 | 58.6 | 5 | 297 | 366.23 | 35.6702 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.24 | 215.991 | 58.6 | 5 | 297 | 366.24 | 35.6603 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.25 | 215.9911 | 58.6 | 5 | 297 | 366.25 | 35.6503 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.26 | 215.9913 | 58.6 | 5 | 297 | 366.26 | 35.6403 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.27 | 215.9922 | 58.6 | 5 | 297 | 366.27 | 35.6304 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.28 | 215.993 | 58.6 | 5 | 297 | 366.28 | 35.6204 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.29 | 215.9902 | 58.6 | 5 | 297 | 366.29 | 35.6105 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.3 | 215.9875 | 58.6 | 5 | 297 | 366.3 | 35.6006 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.31 | 215.9855 | 58.6 | 5 | 297 | 366.31 | 35.5942 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.32 | 215.9836 | 58.6 | 5 | 297 | 366.32 | 35.5879 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.33 | 215.9807 | 58.6 | 5 | 297 | 366.33 | 35.5853 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.34 | 215.9778 | 58.6 | 5 | 297 | 366.34 | 35.5828 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.35 | 215.9798 | 58.6 | 5 | 297 | 366.35 | 35.5802 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.36 | 215.9817 | 58.6 | 5 | 297 | 366.36 | 35.5777 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.37 | 215.9825 | 58.6 | 5 | 297 | 366.37 | 35.5752 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.38 | 215.9832 | 58.6 | 5 | 297 | 366.38 | 35.5726 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.39 | 215.9832 | 58.6 | 5 | 297 | 366.39 | 35.5701 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.4 | 215.9831 | 58.6 | 5 | 297 | 366.4 | 35.5676 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.41 | 215.9837 | 58.6 | 5 | 297 | 366.41 | 35.5652 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.42 | 215.9844 | 58.6 | 5 | 297 | 366.42 | 35.5627 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.43 | 215.9822 | 58.6 | 5 | 297 | 366.43 | 35.5627 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.44 | 215.98 | 58.6 | 5 | 297 | 366.44 | 35.5627 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.45 | 215.9827 | 58.6 | 5 | 297 | 366.45 | 35.5626 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.46 | 215.9853 | 58.6 | 5 | 297 | 366.46 | 35.5626 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.47 | 215.984 | 58.6 | 5 | 297 | 366.47 | 35.5617 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.48 | 215.9827 | 58.6 | 5 | 297 | 366.48 | 35.5607 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.49 | 215.9877 | 58.6 | 5 | 297 | 366.49 | 35.5598 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.5 | 215.9927 | 58.6 | 5 | 297 | 366.5 | 35.5588 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.51 | 215.9963 | 58.6 | 5 | 297 | 366.51 | 35.5581 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.52 | 216 | 58.6 | 5 | 297 | 366.52 | 35.5573 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.53 | 215.9981 | 58.6 | 5 | 297 | 366.53 | 35.5564 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.54 | 215.9961 | 58.6 | 5 | 297 | 366.54 | 35.5556 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.55 | 215.9958 | 58.6 | 5 | 297 | 366.55 | 35.5548 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.56 | 215.9954 | 58.6 | 5 | 297 | 366.56 | 35.5539 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.57 | 215.9913 | 58.6 | 5 | 297 | 366.57 | 35.5531 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.58 | 215.9871 | 58.6 | 5 | 297 | 366.58 | 35.5522 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.59 | 215.9919 | 58.6 | 5 | 297 | 366.59 | 35.5514 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.6 | 215.9967 | 58.6 | 5 | 297 | 366.6 | 35.5505 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.61 | 215.9983 | 58.6 | 5 | 297 | 366.61 | 35.5497 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.62 | 215.9999 | 58.6 | 5 | 297 | 366.62 | 35.5488 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.63 | 216.002 | 58.6 | 5 | 297 | 366.63 | 35.548 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.64 | 216.004 | 58.6 | 5 | 297 | 366.64 | 35.5471 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.65 | 216.0078 | 58.6 | 5 | 297 | 366.65 | 35.5463 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.66 | 216.0117 | 58.6 | 5 | 297 | 366.66 | 35.5455 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.67 | 216.0109 | 58.6 | 5 | 297 | 366.67 | 35.5446 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.68 | 216.01 | 58.6 | 5 | 297 | 366.68 | 35.5438 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.69 | 216.0088 | 58.6 | 5 | 297 | 366.69 | 35.5429 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.7 | 216.0076 | 58.6 | 5 | 297 | 366.7 | 35.5421 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.71 | 216.0075 | 58.6 | 5 | 297 | 366.71 | 35.5412 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.72 | 216.0074 | 58.6 | 5 | 297 | 366.72 | 35.5404 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.73 | 216.0112 | 58.6 | 5 | 297 | 366.73 | 35.5395 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.74 | 216.0151 | 58.6 | 5 | 297 | 366.74 | 35.5387 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.75 | 216.0143 | 58.6 | 5 | 297 | 366.75 | 35.5378 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.76 | 216.0134 | 58.6 | 5 | 297 | 366.76 | 35.537 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.77 | 216.0096 | 58.6 | 5 | 297 | 366.77 | 35.5362 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.78 | 216.0059 | 58.6 | 5 | 297 | 366.78 | 35.5353 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.79 | 216.0054 | 58.6 | 5 | 297 | 366.79 | 35.5344 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.8 | 216.0049 | 58.6 | 5 | 297 | 366.8 | 35.5335 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.81 | 216.0004 | 58.6 | 5 | 297 | 366.81 | 35.5327 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.82 | 215.9959 | 58.6 | 5 | 297 | 366.82 | 35.5318 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.83 | 215.9937 | 58.6 | 5 | 297 | 366.83 | 35.5309 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.84 | 215.9914 | 58.6 | 5 | 297 | 366.84 | 35.53 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.85 | 215.9892 | 58.6 | 5 | 297 | 366.85 | 35.5291 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.86 | 215.987 | 58.6 | 5 | 297 | 366.86 | 35.5282 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.87 | 215.9853 | 58.6 | 5 | 297 | 366.87 | 35.5273 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.88 | 215.9835 | 58.6 | 5 | 297 | 366.88 | 35.5264 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.89 | 215.9837 | 58.6 | 5 | 297 | 366.89 | 35.5255 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.9 | 215.9839 | 58.6 | 5 | 297 | 366.9 | 35.5245 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.91 | 215.9792 | 58.6 | 5 | 297 | 366.91 | 35.5236 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.92 | 215.9744 | 58.6 | 5 | 297 | 366.92 | 35.5227 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.93 | 215.9696 | 58.6 | 5 | 297 | 366.93 | 35.5218 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.94 | 215.9649 | 58.6 | 5 | 297 | 366.94 | 35.5209 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.95 | 215.9589 | 58.6 | 5 | 297 | 366.95 | 35.52 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.96 | 215.9529 | 58.6 | 5 | 297 | 366.96 | 35.5191 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.97 | 215.9502 | 58.6 | 5 | 297 | 366.97 | 35.5191 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.98 | 215.9474 | 58.6 | 5 | 297 | 366.98 | 35.5192 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 366.99 | 215.9443 | 58.6 | 5 | 297 | 366.99 | 35.5192 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367 | 215.9413 | 58.6 | 5 | 297 | 367 | 35.5192 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.01 | 215.9346 | 58.6 | 5 | 297 | 367.01 | 35.5192 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.02 | 215.928 | 58.6 | 5 | 297 | 367.02 | 35.5192 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.03 | 215.926 | 58.6 | 5 | 297 | 367.03 | 35.5191 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.04 | 215.9239 | 58.6 | 5 | 297 | 367.04 | 35.5191 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.05 | 215.9181 | 58.6 | 5 | 297 | 367.05 | 35.519 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.06 | 215.9122 | 58.6 | 5 | 297 | 367.06 | 35.5189 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.07 | 215.9132 | 58.6 | 5 | 297 | 367.07 | 35.5188 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.08 | 215.9143 | 58.6 | 5 | 297 | 367.08 | 35.5188 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.09 | 215.9111 | 58.6 | 5 | 297 | 367.09 | 35.5187 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.1 | 215.908 | 58.6 | 5 | 297 | 367.1 | 35.5186 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.11 | 215.9025 | 58.6 | 5 | 297 | 367.11 | 35.5191 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.12 | 215.8969 | 58.6 | 5 | 297 | 367.12 | 35.5196 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.13 | 215.8949 | 58.6 | 5 | 297 | 367.13 | 35.52 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.14 | 215.893 | 58.6 | 5 | 297 | 367.14 | 35.5205 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.15 | 215.8852 | 58.6 | 5 | 297 | 367.15 | 35.521 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.16 | 215.8775 | 58.6 | 5 | 297 | 367.16 | 35.5214 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.17 | 215.8764 | 58.6 | 5 | 297 | 367.17 | 35.5219 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.18 | 215.8754 | 58.6 | 5 | 297 | 367.18 | 35.5224 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.19 | 215.8683 | 58.6 | 5 | 297 | 367.19 | 35.5228 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.2 | 215.8613 | 58.6 | 5 | 297 | 367.2 | 35.5233 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.21 | 215.8645 | 58.6 | 5 | 297 | 367.21 | 35.5238 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.22 | 215.8677 | 58.6 | 5 | 297 | 367.22 | 35.5242 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.23 | 215.8678 | 58.6 | 5 | 297 | 367.23 | 35.5247 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.24 | 215.8678 | 58.6 | 5 | 297 | 367.24 | 35.5252 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.25 | 215.8657 | 58.6 | 5 | 297 | 367.25 | 35.5256 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.26 | 215.8637 | 58.6 | 5 | 297 | 367.26 | 35.5261 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.27 | 215.8585 | 58.6 | 5 | 297 | 367.27 | 35.5266 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.28 | 215.8534 | 58.6 | 5 | 297 | 367.28 | 35.527 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.29 | 215.8467 | 58.6 | 5 | 297 | 367.29 | 35.5275 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.3 | 215.84 | 58.6 | 5 | 297 | 367.3 | 35.528 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.31 | 215.8374 | 58.6 | 5 | 297 | 367.31 | 35.5284 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.32 | 215.8347 | 58.6 | 5 | 297 | 367.32 | 35.5288 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.33 | 215.8356 | 58.6 | 5 | 297 | 367.33 | 35.5293 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.34 | 215.8365 | 58.6 | 5 | 297 | 367.34 | 35.5297 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.35 | 215.8338 | 58.6 | 5 | 297 | 367.35 | 35.5301 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.36 | 215.8311 | 58.6 | 5 | 297 | 367.36 | 35.5305 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.37 | 215.8301 | 58.6 | 5 | 297 | 367.37 | 35.531 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.38 | 215.8291 | 58.6 | 5 | 297 | 367.38 | 35.5314 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.39 | 215.8221 | 58.6 | 5 | 297 | 367.39 | 35.5318 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.4 | 215.8151 | 58.6 | 5 | 297 | 367.4 | 35.5322 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.41 | 215.8132 | 58.6 | 5 | 297 | 367.41 | 35.5327 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.42 | 215.8112 | 58.6 | 5 | 297 | 367.42 | 35.5331 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.43 | 215.8081 | 58.6 | 5 | 297 | 367.43 | 35.5335 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.44 | 215.8049 | 58.6 | 5 | 297 | 367.44 | 35.5339 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.45 | 215.8061 | 58.6 | 5 | 297 | 367.45 | 35.5343 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.46 | 215.8074 | 58.6 | 5 | 297 | 367.46 | 35.5348 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.47 | 215.8083 | 58.6 | 5 | 297 | 367.47 | 35.5352 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.48 | 215.8093 | 58.6 | 5 | 297 | 367.48 | 35.5356 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.49 | 215.8065 | 58.6 | 5 | 297 | 367.49 | 35.536 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.5 | 215.8037 | 58.6 | 5 | 297 | 367.5 | 35.5364 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.51 | 215.8007 | 58.6 | 5 | 297 | 367.51 | 35.5368 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.52 | 215.7977 | 58.6 | 5 | 297 | 367.52 | 35.5373 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.53 | 215.7907 | 58.6 | 5 | 297 | 367.53 | 35.5378 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.54 | 215.7837 | 58.6 | 5 | 297 | 367.54 | 35.5384 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.55 | 215.7848 | 58.6 | 5 | 297 | 367.55 | 35.5389 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.56 | 215.7858 | 58.6 | 5 | 297 | 367.56 | 35.5394 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.57 | 215.7828 | 58.6 | 5 | 297 | 367.57 | 35.54 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.58 | 215.7798 | 58.6 | 5 | 297 | 367.58 | 35.5405 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.59 | 215.777 | 58.6 | 5 | 297 | 367.59 | 35.541 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.6 | 215.7742 | 58.6 | 5 | 297 | 367.6 | 35.5415 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.61 | 215.7731 | 58.6 | 5 | 297 | 367.61 | 35.5415 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.62 | 215.772 | 58.6 | 5 | 297 | 367.62 | 35.5414 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.63 | 215.766 | 58.6 | 5 | 297 | 367.63 | 35.5412 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.64 | 215.76 | 58.6 | 5 | 297 | 367.64 | 35.541 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.65 | 215.7588 | 58.6 | 5 | 297 | 367.65 | 35.5409 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.66 | 215.7576 | 58.6 | 5 | 297 | 367.66 | 35.5407 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.67 | 215.7524 | 58.6 | 5 | 297 | 367.67 | 35.545 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.68 | 215.7473 | 58.6 | 5 | 297 | 367.68 | 35.5493 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.69 | 215.7486 | 58.6 | 5 | 297 | 367.69 | 35.5537 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.7 | 215.7498 | 58.6 | 5 | 297 | 367.7 | 35.558 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.71 | 215.7477 | 58.6 | 5 | 297 | 367.71 | 35.5623 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.72 | 215.7455 | 58.6 | 5 | 297 | 367.72 | 35.5666 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.73 | 215.7387 | 58.6 | 5 | 297 | 367.73 | 35.5737 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.74 | 215.7318 | 58.6 | 5 | 297 | 367.74 | 35.5808 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.75 | 215.7279 | 58.6 | 5 | 297 | 367.75 | 35.588 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.76 | 215.7239 | 58.6 | 5 | 297 | 367.76 | 35.5951 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.77 | 215.7199 | 58.6 | 5 | 297 | 367.77 | 35.6023 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.78 | 215.7159 | 58.6 | 5 | 297 | 367.78 | 35.6094 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.79 | 215.714 | 58.6 | 5 | 297 | 367.79 | 35.6166 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.8 | 215.7121 | 58.6 | 5 | 297 | 367.8 | 35.6237 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.81 | 215.712 | 58.6 | 5 | 297 | 367.81 | 35.6309 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.82 | 215.7119 | 58.6 | 5 | 297 | 367.82 | 35.6381 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.83 | 215.7102 | 58.6 | 5 | 297 | 367.83 | 35.6453 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.84 | 215.7085 | 58.6 | 5 | 297 | 367.84 | 35.6525 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.85 | 215.7104 | 58.6 | 5 | 297 | 367.85 | 35.6597 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.86 | 215.7124 | 58.6 | 5 | 297 | 367.86 | 35.6669 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.87 | 215.7064 | 58.6 | 5 | 297 | 367.87 | 35.674 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.88 | 215.7005 | 58.6 | 5 | 297 | 367.88 | 35.6812 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.89 | 215.6975 | 58.6 | 5 | 297 | 367.89 | 35.6884 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.9 | 215.6945 | 58.6 | 5 | 297 | 367.9 | 35.6956 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.91 | 215.6914 | 58.6 | 5 | 297 | 367.91 | 35.7028 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.92 | 215.6884 | 58.6 | 5 | 297 | 367.92 | 35.71 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.93 | 215.6907 | 58.6 | 5 | 297 | 367.93 | 35.7171 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.94 | 215.693 | 58.6 | 5 | 297 | 367.94 | 35.7243 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.95 | 215.6936 | 58.6 | 5 | 297 | 367.95 | 35.7315 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.96 | 215.6942 | 58.6 | 5 | 297 | 367.96 | 35.7387 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.97 | 215.6921 | 58.6 | 5 | 297 | 367.97 | 35.7459 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.98 | 215.6901 | 58.6 | 5 | 297 | 367.98 | 35.7531 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 367.99 | 215.6891 | 58.6 | 5 | 297 | 367.99 | 35.7602 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368 | 215.688 | 58.6 | 5 | 297 | 368 | 35.7674 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.01 | 215.6828 | 58.6 | 5 | 297 | 368.01 | 35.7746 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.02 | 215.6777 | 58.6 | 5 | 297 | 368.02 | 35.7817 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.03 | 215.6787 | 58.6 | 5 | 297 | 368.03 | 35.7889 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.04 | 215.6797 | 58.6 | 5 | 297 | 368.04 | 35.796 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.05 | 215.6785 | 58.6 | 5 | 297 | 368.05 | 35.8032 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.06 | 215.6774 | 58.6 | 5 | 297 | 368.06 | 35.8103 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.07 | 215.6754 | 58.6 | 5 | 297 | 368.07 | 35.8175 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.08 | 215.6735 | 58.6 | 5 | 297 | 368.08 | 35.8246 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.09 | 215.6735 | 58.6 | 5 | 297 | 368.09 | 35.8318 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.1 | 215.6735 | 58.6 | 5 | 297 | 368.1 | 35.8389 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.11 | 215.6689 | 58.6 | 5 | 297 | 368.11 | 35.8461 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.12 | 215.6643 | 58.6 | 5 | 297 | 368.12 | 35.8534 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.13 | 215.6625 | 58.6 | 5 | 297 | 368.13 | 35.8605 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.14 | 215.6608 | 58.6 | 5 | 297 | 368.14 | 35.8676 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.15 | 215.655 | 58.6 | 5 | 297 | 368.15 | 35.8747 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.16 | 215.6492 | 58.6 | 5 | 297 | 368.16 | 35.8818 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.17 | 215.6578 | 58.6 | 5 | 297 | 368.17 | 35.8845 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.18 | 215.6664 | 58.6 | 5 | 297 | 368.18 | 35.8871 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.19 | 215.6737 | 58.6 | 5 | 297 | 368.19 | 35.8897 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.2 | 215.6809 | 58.6 | 5 | 297 | 368.2 | 35.8923 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.21 | 215.6872 | 58.6 | 5 | 297 | 368.21 | 35.895 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.22 | 215.6936 | 58.6 | 5 | 297 | 368.22 | 35.8976 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.23 | 215.7047 | 58.6 | 5 | 297 | 368.23 | 35.8974 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.24 | 215.7158 | 58.6 | 5 | 297 | 368.24 | 35.8973 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.25 | 215.7228 | 58.6 | 5 | 297 | 368.25 | 35.8971 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.26 | 215.7297 | 58.6 | 5 | 297 | 368.26 | 35.8969 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.27 | 215.7426 | 58.6 | 5 | 297 | 368.27 | 35.894 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.28 | 215.7555 | 58.6 | 5 | 297 | 368.28 | 35.8912 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.29 | 215.7691 | 58.6 | 5 | 297 | 368.29 | 35.8884 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.3 | 215.7828 | 58.6 | 5 | 297 | 368.3 | 35.8855 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.31 | 215.7939 | 58.6 | 5 | 297 | 368.31 | 35.8829 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.32 | 215.805 | 58.6 | 5 | 297 | 368.32 | 35.8804 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.33 | 215.818 | 58.6 | 5 | 297 | 368.33 | 35.8778 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.34 | 215.8309 | 58.6 | 5 | 297 | 368.34 | 35.8753 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.35 | 215.8359 | 58.6 | 5 | 297 | 368.35 | 35.8727 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.36 | 215.8409 | 58.6 | 5 | 297 | 368.36 | 35.8702 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.37 | 215.8502 | 58.6 | 5 | 297 | 368.37 | 35.8677 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.38 | 215.8595 | 58.6 | 5 | 297 | 368.38 | 35.8652 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.39 | 215.8678 | 58.6 | 5 | 297 | 368.39 | 35.8628 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.4 | 215.876 | 58.6 | 5 | 297 | 368.4 | 35.8603 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.41 | 215.8893 | 58.6 | 5 | 297 | 368.41 | 35.8579 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.42 | 215.9027 | 58.6 | 5 | 297 | 368.42 | 35.8556 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.43 | 215.9158 | 58.6 | 5 | 297 | 368.43 | 35.8532 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.44 | 215.9289 | 58.6 | 5 | 297 | 368.44 | 35.8508 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.45 | 215.9359 | 58.6 | 5 | 297 | 368.45 | 35.8484 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.46 | 215.9429 | 58.6 | 5 | 297 | 368.46 | 35.8461 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.47 | 215.9494 | 58.6 | 5 | 297 | 368.47 | 35.8437 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.48 | 215.956 | 58.6 | 5 | 297 | 368.48 | 35.8413 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.49 | 215.9598 | 58.6 | 5 | 297 | 368.49 | 35.8389 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.5 | 215.9636 | 58.6 | 5 | 297 | 368.5 | 35.8366 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.51 | 215.9756 | 58.6 | 5 | 297 | 368.51 | 35.8342 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.52 | 215.9876 | 58.6 | 5 | 297 | 368.52 | 35.8318 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.53 | 216.0005 | 58.6 | 5 | 297 | 368.53 | 35.8295 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.54 | 216.0133 | 58.6 | 5 | 297 | 368.54 | 35.8272 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.55 | 216.0235 | 58.6 | 5 | 297 | 368.55 | 35.825 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.56 | 216.0336 | 58.6 | 5 | 297 | 368.56 | 35.8228 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.57 | 216.0446 | 58.6 | 5 | 297 | 368.57 | 35.8179 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.58 | 216.0555 | 58.6 | 5 | 297 | 368.58 | 35.8129 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.59 | 216.0645 | 58.6 | 5 | 297 | 368.59 | 35.808 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.6 | 216.0736 | 58.6 | 5 | 297 | 368.6 | 35.803 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.61 | 216.0869 | 58.6 | 5 | 297 | 368.61 | 35.7981 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.62 | 216.1003 | 58.6 | 5 | 297 | 368.62 | 35.7931 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.63 | 216.1076 | 58.6 | 5 | 297 | 368.63 | 35.7884 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.64 | 216.115 | 58.6 | 5 | 297 | 368.64 | 35.7838 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.65 | 216.1297 | 58.6 | 5 | 297 | 368.65 | 35.7792 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.66 | 216.1444 | 58.6 | 5 | 297 | 368.66 | 35.7746 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.67 | 216.1486 | 58.6 | 5 | 297 | 368.67 | 35.77 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.68 | 216.1528 | 58.6 | 5 | 297 | 368.68 | 35.7654 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.69 | 216.1513 | 58.6 | 5 | 297 | 368.69 | 35.7608 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.7 | 216.1497 | 58.6 | 5 | 297 | 368.7 | 35.7562 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.71 | 216.1491 | 58.6 | 5 | 297 | 368.71 | 35.7516 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.72 | 216.1484 | 58.6 | 5 | 297 | 368.72 | 35.747 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.73 | 216.1457 | 58.6 | 5 | 297 | 368.73 | 35.7422 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.74 | 216.1431 | 58.6 | 5 | 297 | 368.74 | 35.7375 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.75 | 216.1446 | 58.6 | 5 | 297 | 368.75 | 35.7326 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.76 | 216.1461 | 58.6 | 5 | 297 | 368.76 | 35.7277 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.77 | 216.1477 | 58.6 | 5 | 297 | 368.77 | 35.7255 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.78 | 216.1492 | 58.6 | 5 | 297 | 368.78 | 35.7232 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.79 | 216.1467 | 58.6 | 5 | 297 | 368.79 | 35.721 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.8 | 216.1443 | 58.6 | 5 | 297 | 368.8 | 35.7187 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.81 | 216.1422 | 58.6 | 5 | 297 | 368.81 | 35.7163 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.82 | 216.1401 | 58.6 | 5 | 297 | 368.82 | 35.7138 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.83 | 216.1302 | 58.6 | 5 | 297 | 368.83 | 35.7113 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.84 | 216.1202 | 58.6 | 5 | 297 | 368.84 | 35.7087 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.85 | 216.1192 | 58.6 | 5 | 297 | 368.85 | 35.7062 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.86 | 216.1182 | 58.6 | 5 | 297 | 368.86 | 35.7036 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.87 | 216.1137 | 58.6 | 5 | 297 | 368.87 | 35.7009 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.88 | 216.1091 | 58.6 | 5 | 297 | 368.88 | 35.6983 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.89 | 216.1119 | 58.6 | 5 | 297 | 368.89 | 35.6957 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.9 | 216.1147 | 58.6 | 5 | 297 | 368.9 | 35.6931 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.91 | 216.1123 | 58.6 | 5 | 297 | 368.91 | 35.691 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.92 | 216.1098 | 58.6 | 5 | 297 | 368.92 | 35.6889 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.93 | 216.1016 | 58.6 | 5 | 297 | 368.93 | 35.6869 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.94 | 216.0934 | 58.6 | 5 | 297 | 368.94 | 35.6849 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.95 | 216.0894 | 58.6 | 5 | 297 | 368.95 | 35.6829 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.96 | 216.0853 | 58.6 | 5 | 297 | 368.96 | 35.6809 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.97 | 216.0803 | 58.6 | 5 | 297 | 368.97 | 35.6779 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.98 | 216.0752 | 58.6 | 5 | 297 | 368.98 | 35.6748 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 368.99 | 216.0766 | 58.6 | 5 | 297 | 368.99 | 35.6714 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369 | 216.0781 | 58.6 | 5 | 297 | 369 | 35.6679 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.01 | 216.0753 | 58.6 | 5 | 297 | 369.01 | 35.6645 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.02 | 216.0726 | 58.6 | 5 | 297 | 369.02 | 35.6612 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.03 | 216.0673 | 58.6 | 5 | 297 | 369.03 | 35.6577 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.04 | 216.062 | 58.6 | 5 | 297 | 369.04 | 35.6543 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.05 | 216.0604 | 58.6 | 5 | 297 | 369.05 | 35.6507 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.06 | 216.0588 | 58.6 | 5 | 297 | 369.06 | 35.6471 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.07 | 216.0544 | 58.6 | 5 | 297 | 369.07 | 35.6464 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.08 | 216.0499 | 58.6 | 5 | 297 | 369.08 | 35.6457 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.09 | 216.0435 | 58.6 | 5 | 297 | 369.09 | 35.645 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.1 | 216.0372 | 58.6 | 5 | 297 | 369.1 | 35.6443 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.11 | 216.0311 | 58.6 | 5 | 297 | 369.11 | 35.6437 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.12 | 216.025 | 58.6 | 5 | 297 | 369.12 | 35.6431 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.13 | 216.0269 | 58.6 | 5 | 297 | 369.13 | 35.6424 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.14 | 216.0288 | 58.6 | 5 | 297 | 369.14 | 35.6417 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.15 | 216.0265 | 58.6 | 5 | 297 | 369.15 | 35.641 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.16 | 216.0242 | 58.6 | 5 | 297 | 369.16 | 35.6403 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.17 | 216.0211 | 58.6 | 5 | 297 | 369.17 | 35.6396 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.18 | 216.0181 | 58.6 | 5 | 297 | 369.18 | 35.6389 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.19 | 216.0138 | 58.6 | 5 | 297 | 369.19 | 35.6382 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.2 | 216.0095 | 58.6 | 5 | 297 | 369.2 | 35.6376 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.21 | 216.0065 | 58.6 | 5 | 297 | 369.21 | 35.6368 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.22 | 216.0035 | 58.6 | 5 | 297 | 369.22 | 35.636 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.23 | 216.003 | 58.6 | 5 | 297 | 369.23 | 35.6353 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.24 | 216.0025 | 58.6 | 5 | 297 | 369.24 | 35.6347 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.25 | 216.002 | 58.6 | 5 | 297 | 369.25 | 35.634 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.26 | 216.0015 | 58.6 | 5 | 297 | 369.26 | 35.6333 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.27 | 215.9992 | 58.6 | 5 | 297 | 369.27 | 35.6326 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.28 | 215.9968 | 58.6 | 5 | 297 | 369.28 | 35.632 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.29 | 215.9977 | 58.6 | 5 | 297 | 369.29 | 35.6313 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.3 | 215.9985 | 58.6 | 5 | 297 | 369.3 | 35.6306 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.31 | 215.9957 | 58.6 | 5 | 297 | 369.31 | 35.63 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.32 | 215.993 | 58.6 | 5 | 297 | 369.32 | 35.6293 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.33 | 215.998 | 58.6 | 5 | 297 | 369.33 | 35.6287 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.34 | 216.0031 | 58.6 | 5 | 297 | 369.34 | 35.6282 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.35 | 216.0018 | 58.6 | 5 | 297 | 369.35 | 35.6276 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.36 | 216.0005 | 58.6 | 5 | 297 | 369.36 | 35.6271 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.37 | 216.0066 | 58.6 | 5 | 297 | 369.37 | 35.6266 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.38 | 216.0126 | 58.6 | 5 | 297 | 369.38 | 35.6262 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.39 | 216.0135 | 58.6 | 5 | 297 | 369.39 | 35.6256 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.4 | 216.0144 | 58.6 | 5 | 297 | 369.4 | 35.6251 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.41 | 216.0165 | 58.6 | 5 | 297 | 369.41 | 35.6218 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.42 | 216.0186 | 58.6 | 5 | 297 | 369.42 | 35.6185 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.43 | 216.0195 | 58.6 | 5 | 297 | 369.43 | 35.6153 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.44 | 216.0204 | 58.6 | 5 | 297 | 369.44 | 35.612 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.45 | 216.0176 | 58.6 | 5 | 297 | 369.45 | 35.6087 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.46 | 216.0149 | 58.6 | 5 | 297 | 369.46 | 35.6054 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.47 | 216.0156 | 58.6 | 5 | 297 | 369.47 | 35.6031 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.48 | 216.0164 | 58.6 | 5 | 297 | 369.48 | 35.6008 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.49 | 216.0161 | 58.6 | 5 | 297 | 369.49 | 35.5988 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.5 | 216.0157 | 58.6 | 5 | 297 | 369.5 | 35.5969 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.51 | 216.0146 | 58.6 | 5 | 297 | 369.51 | 35.5949 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.52 | 216.0135 | 58.6 | 5 | 297 | 369.52 | 35.5929 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.53 | 216.0111 | 58.6 | 5 | 297 | 369.53 | 35.5909 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.54 | 216.0087 | 58.6 | 5 | 297 | 369.54 | 35.5889 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.55 | 216.0045 | 58.6 | 5 | 297 | 369.55 | 35.5869 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.56 | 216.0002 | 58.6 | 5 | 297 | 369.56 | 35.5849 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.57 | 216.0017 | 58.6 | 5 | 297 | 369.57 | 35.5828 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.58 | 216.0033 | 58.6 | 5 | 297 | 369.58 | 35.5807 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.59 | 216.0036 | 58.6 | 5 | 297 | 369.59 | 35.5785 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.6 | 216.004 | 58.6 | 5 | 297 | 369.6 | 35.5764 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.61 | 216.0044 | 58.6 | 5 | 297 | 369.61 | 35.5741 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.62 | 216.0048 | 58.6 | 5 | 297 | 369.62 | 35.5719 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.63 | 216.0047 | 58.6 | 5 | 297 | 369.63 | 35.5696 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.64 | 216.0047 | 58.6 | 5 | 297 | 369.64 | 35.5674 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.65 | 216.0038 | 58.6 | 5 | 297 | 369.65 | 35.565 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.66 | 216.0029 | 58.6 | 5 | 297 | 369.66 | 35.5627 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.67 | 215.9988 | 58.6 | 5 | 297 | 369.67 | 35.5603 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.68 | 215.9946 | 58.6 | 5 | 297 | 369.68 | 35.558 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.69 | 215.9916 | 58.6 | 5 | 297 | 369.69 | 35.5557 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.7 | 215.9886 | 58.6 | 5 | 297 | 369.7 | 35.5533 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.71 | 215.9875 | 58.6 | 5 | 297 | 369.71 | 35.5511 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.72 | 215.9864 | 58.6 | 5 | 297 | 369.72 | 35.5489 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.73 | 215.9837 | 58.6 | 5 | 297 | 369.73 | 35.5466 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.74 | 215.981 | 58.6 | 5 | 297 | 369.74 | 35.5444 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.75 | 215.9796 | 58.6 | 5 | 297 | 369.75 | 35.5424 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.76 | 215.9781 | 58.6 | 5 | 297 | 369.76 | 35.5404 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.77 | 215.9746 | 58.6 | 5 | 297 | 369.77 | 35.5384 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.78 | 215.971 | 58.6 | 5 | 297 | 369.78 | 35.5363 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.79 | 215.9648 | 58.6 | 5 | 297 | 369.79 | 35.5343 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.8 | 215.9586 | 58.6 | 5 | 297 | 369.8 | 35.5323 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.81 | 215.9582 | 58.6 | 5 | 297 | 369.81 | 35.5302 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.82 | 215.9579 | 58.6 | 5 | 297 | 369.82 | 35.5281 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.83 | 215.95 | 58.6 | 5 | 297 | 369.83 | 35.526 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.84 | 215.9422 | 58.6 | 5 | 297 | 369.84 | 35.5239 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.85 | 215.9418 | 58.6 | 5 | 297 | 369.85 | 35.5218 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.86 | 215.9415 | 58.6 | 5 | 297 | 369.86 | 35.5196 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.87 | 215.9378 | 58.6 | 5 | 297 | 369.87 | 35.5174 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.88 | 215.9341 | 58.6 | 5 | 297 | 369.88 | 35.5152 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.89 | 215.9297 | 58.6 | 5 | 297 | 369.89 | 35.5131 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.9 | 215.9254 | 58.6 | 5 | 297 | 369.9 | 35.5109 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.91 | 215.9167 | 58.6 | 5 | 297 | 369.91 | 35.5105 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.92 | 215.908 | 58.6 | 5 | 297 | 369.92 | 35.5102 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.93 | 215.9024 | 58.6 | 5 | 297 | 369.93 | 35.5098 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.94 | 215.8968 | 58.6 | 5 | 297 | 369.94 | 35.5094 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.95 | 215.8953 | 58.6 | 5 | 297 | 369.95 | 35.509 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.96 | 215.8939 | 58.6 | 5 | 297 | 369.96 | 35.5086 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.97 | 215.895 | 58.6 | 5 | 297 | 369.97 | 35.5083 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.98 | 215.896 | 58.6 | 5 | 297 | 369.98 | 35.508 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 369.99 | 215.8956 | 58.6 | 5 | 297 | 369.99 | 35.5077 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370 | 215.8952 | 58.6 | 5 | 297 | 370 | 35.5074 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.01 | 215.8976 | 58.6 | 5 | 297 | 370.01 | 35.507 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.02 | 215.8999 | 58.6 | 5 | 297 | 370.02 | 35.5066 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.03 | 215.8972 | 58.6 | 5 | 297 | 370.03 | 35.5062 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.04 | 215.8946 | 58.6 | 5 | 297 | 370.04 | 35.5058 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.05 | 215.8928 | 58.6 | 5 | 297 | 370.05 | 35.5109 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.06 | 215.8909 | 58.6 | 5 | 297 | 370.06 | 35.516 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.07 | 215.885 | 58.6 | 5 | 297 | 370.07 | 35.5238 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.08 | 215.879 | 58.6 | 5 | 297 | 370.08 | 35.5316 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.09 | 215.8793 | 58.6 | 5 | 297 | 370.09 | 35.5393 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.1 | 215.8796 | 58.6 | 5 | 297 | 370.1 | 35.547 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.11 | 215.8828 | 58.6 | 5 | 297 | 370.11 | 35.5547 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.12 | 215.886 | 58.6 | 5 | 297 | 370.12 | 35.5624 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.13 | 215.8838 | 58.6 | 5 | 297 | 370.13 | 35.5701 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.14 | 215.8816 | 58.6 | 5 | 297 | 370.14 | 35.5779 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.15 | 215.8791 | 58.6 | 5 | 297 | 370.15 | 35.5856 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.16 | 215.8766 | 58.6 | 5 | 297 | 370.16 | 35.5933 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.17 | 215.8755 | 58.6 | 5 | 297 | 370.17 | 35.601 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.18 | 215.8743 | 58.6 | 5 | 297 | 370.18 | 35.6087 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.19 | 215.8781 | 58.6 | 5 | 297 | 370.19 | 35.6163 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.2 | 215.8818 | 58.6 | 5 | 297 | 370.2 | 35.6239 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.21 | 215.8824 | 58.6 | 5 | 297 | 370.21 | 35.6314 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.22 | 215.8831 | 58.6 | 5 | 297 | 370.22 | 35.639 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.23 | 215.8841 | 58.6 | 5 | 297 | 370.23 | 35.6465 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.24 | 215.8851 | 58.6 | 5 | 297 | 370.24 | 35.654 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.25 | 215.8863 | 58.6 | 5 | 297 | 370.25 | 35.6616 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.26 | 215.8876 | 58.6 | 5 | 297 | 370.26 | 35.6692 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.27 | 215.8838 | 58.6 | 5 | 297 | 370.27 | 35.6769 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.28 | 215.8801 | 58.6 | 5 | 297 | 370.28 | 35.6845 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.29 | 215.8811 | 58.6 | 5 | 297 | 370.29 | 35.6921 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.3 | 215.8821 | 58.6 | 5 | 297 | 370.3 | 35.6997 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.31 | 215.882 | 58.6 | 5 | 297 | 370.31 | 35.7073 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.32 | 215.8818 | 58.6 | 5 | 297 | 370.32 | 35.7149 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.33 | 215.8862 | 58.6 | 5 | 297 | 370.33 | 35.7225 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.34 | 215.8906 | 58.6 | 5 | 297 | 370.34 | 35.73 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.35 | 215.8943 | 58.6 | 5 | 297 | 370.35 | 35.7374 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.36 | 215.8979 | 58.6 | 5 | 297 | 370.36 | 35.7449 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.37 | 215.8979 | 58.6 | 5 | 297 | 370.37 | 35.7523 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.38 | 215.8978 | 58.6 | 5 | 297 | 370.38 | 35.7597 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.39 | 215.8977 | 58.6 | 5 | 297 | 370.39 | 35.7672 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.4 | 215.8977 | 58.6 | 5 | 297 | 370.4 | 35.7746 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.41 | 215.8998 | 58.6 | 5 | 297 | 370.41 | 35.7823 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.42 | 215.902 | 58.6 | 5 | 297 | 370.42 | 35.79 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.43 | 215.9042 | 58.6 | 5 | 297 | 370.43 | 35.7979 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.44 | 215.9064 | 58.6 | 5 | 297 | 370.44 | 35.8058 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.45 | 215.9114 | 58.6 | 5 | 297 | 370.45 | 35.8137 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.46 | 215.9164 | 58.6 | 5 | 297 | 370.46 | 35.8216 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.47 | 215.9159 | 58.6 | 5 | 297 | 370.47 | 35.8296 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.48 | 215.9154 | 58.6 | 5 | 297 | 370.48 | 35.8376 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.49 | 215.9192 | 58.6 | 5 | 297 | 370.49 | 35.8455 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.5 | 215.923 | 58.6 | 5 | 297 | 370.5 | 35.8535 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.51 | 215.9211 | 58.6 | 5 | 297 | 370.51 | 35.8616 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.52 | 215.9192 | 58.6 | 5 | 297 | 370.52 | 35.8697 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.53 | 215.9222 | 58.6 | 5 | 297 | 370.53 | 35.8777 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.54 | 215.9252 | 58.6 | 5 | 297 | 370.54 | 35.8857 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.55 | 215.9262 | 58.6 | 5 | 297 | 370.55 | 35.8881 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.56 | 215.9272 | 58.6 | 5 | 297 | 370.56 | 35.8906 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.57 | 215.929 | 58.6 | 5 | 297 | 370.57 | 35.8903 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.58 | 215.9308 | 58.6 | 5 | 297 | 370.58 | 35.89 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.59 | 215.9324 | 58.6 | 5 | 297 | 370.59 | 35.8899 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.6 | 215.934 | 58.6 | 5 | 297 | 370.6 | 35.8897 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.61 | 215.9288 | 58.6 | 5 | 297 | 370.61 | 35.8896 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.62 | 215.9237 | 58.6 | 5 | 297 | 370.62 | 35.8894 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.63 | 215.9225 | 58.6 | 5 | 297 | 370.63 | 35.8894 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.64 | 215.9214 | 58.6 | 5 | 297 | 370.64 | 35.8894 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.65 | 215.9203 | 58.6 | 5 | 297 | 370.65 | 35.8894 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.66 | 215.9192 | 58.6 | 5 | 297 | 370.66 | 35.8893 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.67 | 215.9218 | 58.6 | 5 | 297 | 370.67 | 35.8859 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.68 | 215.9245 | 58.6 | 5 | 297 | 370.68 | 35.8824 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.69 | 215.9251 | 58.6 | 5 | 297 | 370.69 | 35.879 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.7 | 215.9258 | 58.6 | 5 | 297 | 370.7 | 35.8756 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.71 | 215.9274 | 58.6 | 5 | 297 | 370.71 | 35.8723 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.72 | 215.9291 | 58.6 | 5 | 297 | 370.72 | 35.869 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.73 | 215.9304 | 58.6 | 5 | 297 | 370.73 | 35.866 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.74 | 215.9317 | 58.6 | 5 | 297 | 370.74 | 35.8629 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.75 | 215.9285 | 58.6 | 5 | 297 | 370.75 | 35.8598 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.76 | 215.9253 | 58.6 | 5 | 297 | 370.76 | 35.8566 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.77 | 215.9271 | 58.6 | 5 | 297 | 370.77 | 35.8534 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.78 | 215.9289 | 58.6 | 5 | 297 | 370.78 | 35.8503 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.79 | 215.9274 | 58.6 | 5 | 297 | 370.79 | 35.847 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.8 | 215.9259 | 58.6 | 5 | 297 | 370.8 | 35.8438 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.81 | 215.9261 | 58.6 | 5 | 297 | 370.81 | 35.8404 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.82 | 215.9263 | 58.6 | 5 | 297 | 370.82 | 35.8371 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.83 | 215.9292 | 58.6 | 5 | 297 | 370.83 | 35.8338 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.84 | 215.9322 | 58.6 | 5 | 297 | 370.84 | 35.8306 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.85 | 215.928 | 58.6 | 5 | 297 | 370.85 | 35.8274 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.86 | 215.9238 | 58.6 | 5 | 297 | 370.86 | 35.8242 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.87 | 215.9204 | 58.6 | 5 | 297 | 370.87 | 35.8212 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.88 | 215.917 | 58.6 | 5 | 297 | 370.88 | 35.8182 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.89 | 215.9143 | 58.6 | 5 | 297 | 370.89 | 35.8151 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.9 | 215.9116 | 58.6 | 5 | 297 | 370.9 | 35.812 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.91 | 215.9114 | 58.6 | 5 | 297 | 370.91 | 35.8089 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.92 | 215.9111 | 58.6 | 5 | 297 | 370.92 | 35.8058 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.93 | 215.9109 | 58.6 | 5 | 297 | 370.93 | 35.8027 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.94 | 215.9106 | 58.6 | 5 | 297 | 370.94 | 35.7996 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.95 | 215.9082 | 58.6 | 5 | 297 | 370.95 | 35.7966 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.96 | 215.9059 | 58.6 | 5 | 297 | 370.96 | 35.7935 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.97 | 215.9053 | 58.6 | 5 | 297 | 370.97 | 35.7905 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.98 | 215.9047 | 58.6 | 5 | 297 | 370.98 | 35.7874 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 370.99 | 215.8966 | 58.6 | 5 | 297 | 370.99 | 35.7843 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371 | 215.8885 | 58.6 | 5 | 297 | 371 | 35.7812 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.01 | 215.8844 | 58.6 | 5 | 297 | 371.01 | 35.7764 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.02 | 215.8802 | 58.6 | 5 | 297 | 371.02 | 35.7716 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.03 | 215.8756 | 58.6 | 5 | 297 | 371.03 | 35.7669 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.04 | 215.8711 | 58.6 | 5 | 297 | 371.04 | 35.7621 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.05 | 215.8698 | 58.6 | 5 | 297 | 371.05 | 35.7573 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.06 | 215.8686 | 58.6 | 5 | 297 | 371.06 | 35.7525 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.07 | 215.8687 | 58.6 | 5 | 297 | 371.07 | 35.7477 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.08 | 215.8688 | 58.6 | 5 | 297 | 371.08 | 35.7429 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.09 | 215.8669 | 58.6 | 5 | 297 | 371.09 | 35.7375 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.1 | 215.8649 | 58.6 | 5 | 297 | 371.1 | 35.7322 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.11 | 215.8676 | 58.6 | 5 | 297 | 371.11 | 35.727 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.12 | 215.8702 | 58.6 | 5 | 297 | 371.12 | 35.7219 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.13 | 215.8678 | 58.6 | 5 | 297 | 371.13 | 35.7165 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.14 | 215.8654 | 58.6 | 5 | 297 | 371.14 | 35.7112 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.15 | 215.8661 | 58.6 | 5 | 297 | 371.15 | 35.706 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.16 | 215.8667 | 58.6 | 5 | 297 | 371.16 | 35.7007 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.17 | 215.865 | 58.6 | 5 | 297 | 371.17 | 35.6988 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.18 | 215.8633 | 58.6 | 5 | 297 | 371.18 | 35.6968 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.19 | 215.8629 | 58.6 | 5 | 297 | 371.19 | 35.695 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.2 | 215.8624 | 58.6 | 5 | 297 | 371.2 | 35.6931 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.21 | 215.8596 | 58.6 | 5 | 297 | 371.21 | 35.6912 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.22 | 215.8568 | 58.6 | 5 | 297 | 371.22 | 35.6894 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.23 | 215.852 | 58.6 | 5 | 297 | 371.23 | 35.6872 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.24 | 215.8472 | 58.6 | 5 | 297 | 371.24 | 35.685 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.25 | 215.8454 | 58.6 | 5 | 297 | 371.25 | 35.6828 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.26 | 215.8437 | 58.6 | 5 | 297 | 371.26 | 35.6806 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.27 | 215.8398 | 58.6 | 5 | 297 | 371.27 | 35.6783 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.28 | 215.8359 | 58.6 | 5 | 297 | 371.28 | 35.6761 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.29 | 215.8373 | 58.6 | 5 | 297 | 371.29 | 35.6739 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.3 | 215.8388 | 58.6 | 5 | 297 | 371.3 | 35.6718 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.31 | 215.8396 | 58.6 | 5 | 297 | 371.31 | 35.6697 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.32 | 215.8404 | 58.6 | 5 | 297 | 371.32 | 35.6677 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.33 | 215.8313 | 58.6 | 5 | 297 | 371.33 | 35.6657 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.34 | 215.8222 | 58.6 | 5 | 297 | 371.34 | 35.6638 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.35 | 215.8157 | 58.6 | 5 | 297 | 371.35 | 35.662 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.36 | 215.8093 | 58.6 | 5 | 297 | 371.36 | 35.6602 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.37 | 215.805 | 58.6 | 5 | 297 | 371.37 | 35.6583 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.38 | 215.8007 | 58.6 | 5 | 297 | 371.38 | 35.6563 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.39 | 215.7986 | 58.6 | 5 | 297 | 371.39 | 35.6544 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.4 | 215.7964 | 58.6 | 5 | 297 | 371.4 | 35.6526 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.41 | 215.7965 | 58.6 | 5 | 297 | 371.41 | 35.6488 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.42 | 215.7965 | 58.6 | 5 | 297 | 371.42 | 35.6451 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.43 | 215.7951 | 58.6 | 5 | 297 | 371.43 | 35.6412 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.44 | 215.7937 | 58.6 | 5 | 297 | 371.44 | 35.6373 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.45 | 215.7924 | 58.6 | 5 | 297 | 371.45 | 35.6334 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.46 | 215.7911 | 58.6 | 5 | 297 | 371.46 | 35.6294 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.47 | 215.7866 | 58.6 | 5 | 297 | 371.47 | 35.6254 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.48 | 215.7821 | 58.6 | 5 | 297 | 371.48 | 35.6214 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.49 | 215.7838 | 58.6 | 5 | 297 | 371.49 | 35.6178 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.5 | 215.7856 | 58.6 | 5 | 297 | 371.5 | 35.6142 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.51 | 215.7842 | 58.6 | 5 | 297 | 371.51 | 35.6123 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.52 | 215.7828 | 58.6 | 5 | 297 | 371.52 | 35.6104 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.53 | 215.7819 | 58.6 | 5 | 297 | 371.53 | 35.6085 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.54 | 215.781 | 58.6 | 5 | 297 | 371.54 | 35.6067 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.55 | 215.7817 | 58.6 | 5 | 297 | 371.55 | 35.6049 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.56 | 215.7824 | 58.6 | 5 | 297 | 371.56 | 35.6031 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.57 | 215.7793 | 58.6 | 5 | 297 | 371.57 | 35.6013 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.58 | 215.7762 | 58.6 | 5 | 297 | 371.58 | 35.5996 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.59 | 215.7744 | 58.6 | 5 | 297 | 371.59 | 35.5985 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.6 | 215.7727 | 58.6 | 5 | 297 | 371.6 | 35.5973 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.61 | 215.7679 | 58.6 | 5 | 297 | 371.61 | 35.596 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.62 | 215.7632 | 58.6 | 5 | 297 | 371.62 | 35.5946 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.63 | 215.761 | 58.6 | 5 | 297 | 371.63 | 35.5933 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.64 | 215.7588 | 58.6 | 5 | 297 | 371.64 | 35.5919 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.65 | 215.7602 | 58.6 | 5 | 297 | 371.65 | 35.5906 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.66 | 215.7616 | 58.6 | 5 | 297 | 371.66 | 35.5892 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.67 | 215.7607 | 58.6 | 5 | 297 | 371.67 | 35.5879 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.68 | 215.7598 | 58.6 | 5 | 297 | 371.68 | 35.5866 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.69 | 215.7577 | 58.6 | 5 | 297 | 371.69 | 35.5853 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.7 | 215.7556 | 58.6 | 5 | 297 | 371.7 | 35.584 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.71 | 215.7541 | 58.6 | 5 | 297 | 371.71 | 35.5827 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.72 | 215.7525 | 58.6 | 5 | 297 | 371.72 | 35.5814 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.73 | 215.753 | 58.6 | 5 | 297 | 371.73 | 35.5801 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.74 | 215.7535 | 58.6 | 5 | 297 | 371.74 | 35.5788 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.75 | 215.7527 | 58.6 | 5 | 297 | 371.75 | 35.5778 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.76 | 215.752 | 58.6 | 5 | 297 | 371.76 | 35.5768 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.77 | 215.7558 | 58.6 | 5 | 297 | 371.77 | 35.5758 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.78 | 215.7597 | 58.6 | 5 | 297 | 371.78 | 35.5747 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.79 | 215.7611 | 58.6 | 5 | 297 | 371.79 | 35.5737 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.8 | 215.7625 | 58.6 | 5 | 297 | 371.8 | 35.5727 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.81 | 215.7605 | 58.6 | 5 | 297 | 371.81 | 35.5717 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.82 | 215.7585 | 58.6 | 5 | 297 | 371.82 | 35.5707 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.83 | 215.7623 | 58.6 | 5 | 297 | 371.83 | 35.5695 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.84 | 215.7662 | 58.6 | 5 | 297 | 371.84 | 35.5684 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.85 | 215.7682 | 58.6 | 5 | 297 | 371.85 | 35.5671 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.86 | 215.7703 | 58.6 | 5 | 297 | 371.86 | 35.5658 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.87 | 215.7752 | 58.6 | 5 | 297 | 371.87 | 35.5644 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.88 | 215.7801 | 58.6 | 5 | 297 | 371.88 | 35.5629 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.89 | 215.7829 | 58.6 | 5 | 297 | 371.89 | 35.5615 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.9 | 215.7856 | 58.6 | 5 | 297 | 371.9 | 35.5601 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.91 | 215.7847 | 58.6 | 5 | 297 | 371.91 | 35.5606 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.92 | 215.7838 | 58.6 | 5 | 297 | 371.92 | 35.561 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.93 | 215.7865 | 58.6 | 5 | 297 | 371.93 | 35.5606 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.94 | 215.7892 | 58.6 | 5 | 297 | 371.94 | 35.5602 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.95 | 215.787 | 58.6 | 5 | 297 | 371.95 | 35.5603 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.96 | 215.7848 | 58.6 | 5 | 297 | 371.96 | 35.5604 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.97 | 215.7887 | 58.6 | 5 | 297 | 371.97 | 35.5605 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.98 | 215.7925 | 58.6 | 5 | 297 | 371.98 | 35.5605 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 371.99 | 215.7918 | 58.6 | 5 | 297 | 371.99 | 35.5602 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372 | 215.7911 | 58.6 | 5 | 297 | 372 | 35.5599 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.01 | 215.7958 | 58.6 | 5 | 297 | 372.01 | 35.5598 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.02 | 215.8004 | 58.6 | 5 | 297 | 372.02 | 35.5597 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.03 | 215.8097 | 58.6 | 5 | 297 | 372.03 | 35.5596 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.04 | 215.819 | 58.6 | 5 | 297 | 372.04 | 35.5595 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.05 | 215.8235 | 58.6 | 5 | 297 | 372.05 | 35.5593 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.06 | 215.8279 | 58.6 | 5 | 297 | 372.06 | 35.5592 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.07 | 215.8351 | 58.6 | 5 | 297 | 372.07 | 35.5591 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.08 | 215.8423 | 58.6 | 5 | 297 | 372.08 | 35.559 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.09 | 215.8452 | 58.6 | 5 | 297 | 372.09 | 35.5587 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.1 | 215.8481 | 58.6 | 5 | 297 | 372.1 | 35.5584 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.11 | 215.8562 | 58.6 | 5 | 297 | 372.11 | 35.5579 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.12 | 215.8643 | 58.6 | 5 | 297 | 372.12 | 35.5574 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.13 | 215.8736 | 58.6 | 5 | 297 | 372.13 | 35.5571 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.14 | 215.8829 | 58.6 | 5 | 297 | 372.14 | 35.5567 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.15 | 215.885 | 58.6 | 5 | 297 | 372.15 | 35.5563 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.16 | 215.8872 | 58.6 | 5 | 297 | 372.16 | 35.556 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.17 | 215.8949 | 58.6 | 5 | 297 | 372.17 | 35.5556 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.18 | 215.9025 | 58.6 | 5 | 297 | 372.18 | 35.5552 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.19 | 215.9064 | 58.6 | 5 | 297 | 372.19 | 35.5546 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.2 | 215.9102 | 58.6 | 5 | 297 | 372.2 | 35.554 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.21 | 215.9165 | 58.6 | 5 | 297 | 372.21 | 35.5534 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.22 | 215.9229 | 58.6 | 5 | 297 | 372.22 | 35.5528 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.23 | 215.926 | 58.6 | 5 | 297 | 372.23 | 35.5522 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.24 | 215.929 | 58.6 | 5 | 297 | 372.24 | 35.5517 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.25 | 215.9367 | 58.6 | 5 | 297 | 372.25 | 35.5509 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.26 | 215.9444 | 58.6 | 5 | 297 | 372.26 | 35.55 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.27 | 215.9514 | 58.6 | 5 | 297 | 372.27 | 35.5492 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.28 | 215.9583 | 58.6 | 5 | 297 | 372.28 | 35.5483 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.29 | 215.9619 | 58.6 | 5 | 297 | 372.29 | 35.5475 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.3 | 215.9654 | 58.6 | 5 | 297 | 372.3 | 35.5466 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.31 | 215.9704 | 58.6 | 5 | 297 | 372.31 | 35.5458 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.32 | 215.9753 | 58.6 | 5 | 297 | 372.32 | 35.545 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.33 | 215.9774 | 58.6 | 5 | 297 | 372.33 | 35.5442 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.34 | 215.9796 | 58.6 | 5 | 297 | 372.34 | 35.5434 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.35 | 215.9889 | 58.6 | 5 | 297 | 372.35 | 35.5424 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.36 | 215.9981 | 58.6 | 5 | 297 | 372.36 | 35.5414 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.37 | 216.0061 | 58.6 | 5 | 297 | 372.37 | 35.5406 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.38 | 216.0141 | 58.6 | 5 | 297 | 372.38 | 35.5398 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.39 | 216.0205 | 58.6 | 5 | 297 | 372.39 | 35.5389 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.4 | 216.027 | 58.6 | 5 | 297 | 372.4 | 35.538 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.41 | 216.0353 | 58.6 | 5 | 297 | 372.41 | 35.5371 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.42 | 216.0436 | 58.6 | 5 | 297 | 372.42 | 35.5362 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.43 | 216.0458 | 58.6 | 5 | 297 | 372.43 | 35.5362 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.44 | 216.0479 | 58.6 | 5 | 297 | 372.44 | 35.5362 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.45 | 216.0528 | 58.6 | 5 | 297 | 372.45 | 35.5356 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.46 | 216.0577 | 58.6 | 5 | 297 | 372.46 | 35.5349 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.47 | 216.0584 | 58.6 | 5 | 297 | 372.47 | 35.5342 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.48 | 216.0591 | 58.6 | 5 | 297 | 372.48 | 35.5335 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.49 | 216.0654 | 58.6 | 5 | 297 | 372.49 | 35.5329 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.5 | 216.0717 | 58.6 | 5 | 297 | 372.5 | 35.5323 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.51 | 216.0775 | 58.6 | 5 | 297 | 372.51 | 35.5316 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.52 | 216.0833 | 58.6 | 5 | 297 | 372.52 | 35.5308 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.53 | 216.0806 | 58.6 | 5 | 297 | 372.53 | 35.53 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.54 | 216.0779 | 58.6 | 5 | 297 | 372.54 | 35.5293 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.55 | 216.0763 | 58.6 | 5 | 297 | 372.55 | 35.5285 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.56 | 216.0748 | 58.6 | 5 | 297 | 372.56 | 35.5277 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.57 | 216.071 | 58.6 | 5 | 297 | 372.57 | 35.527 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.58 | 216.0673 | 58.6 | 5 | 297 | 372.58 | 35.5262 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.59 | 216.0679 | 58.6 | 5 | 297 | 372.59 | 35.5257 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.6 | 216.0685 | 58.6 | 5 | 297 | 372.6 | 35.5251 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.61 | 216.0677 | 58.6 | 5 | 297 | 372.61 | 35.5247 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.62 | 216.0668 | 58.6 | 5 | 297 | 372.62 | 35.5243 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.63 | 216.0647 | 58.6 | 5 | 297 | 372.63 | 35.5239 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.64 | 216.0625 | 58.6 | 5 | 297 | 372.64 | 35.5234 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.65 | 216.0637 | 58.6 | 5 | 297 | 372.65 | 35.5229 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.66 | 216.0649 | 58.6 | 5 | 297 | 372.66 | 35.5225 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.67 | 216.0593 | 58.6 | 5 | 297 | 372.67 | 35.522 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.68 | 216.0538 | 58.6 | 5 | 297 | 372.68 | 35.5215 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.69 | 216.0521 | 58.6 | 5 | 297 | 372.69 | 35.5213 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.7 | 216.0504 | 58.6 | 5 | 297 | 372.7 | 35.5211 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.71 | 216.045 | 58.6 | 5 | 297 | 372.71 | 35.5209 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.72 | 216.0395 | 58.6 | 5 | 297 | 372.72 | 35.5206 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.73 | 216.0418 | 58.6 | 5 | 297 | 372.73 | 35.5203 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.74 | 216.044 | 58.6 | 5 | 297 | 372.74 | 35.52 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.75 | 216.0457 | 58.6 | 5 | 297 | 372.75 | 35.5198 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.76 | 216.0473 | 58.6 | 5 | 297 | 372.76 | 35.5196 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.77 | 216.0445 | 58.6 | 5 | 297 | 372.77 | 35.5194 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.78 | 216.0417 | 58.6 | 5 | 297 | 372.78 | 35.5192 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.79 | 216.0394 | 58.6 | 5 | 297 | 372.79 | 35.519 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.8 | 216.0371 | 58.6 | 5 | 297 | 372.8 | 35.5188 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.81 | 216.0319 | 58.6 | 5 | 297 | 372.81 | 35.5186 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.82 | 216.0268 | 58.6 | 5 | 297 | 372.82 | 35.5184 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.83 | 216.0298 | 58.6 | 5 | 297 | 372.83 | 35.5182 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.84 | 216.0329 | 58.6 | 5 | 297 | 372.84 | 35.5179 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.85 | 216.0303 | 58.6 | 5 | 297 | 372.85 | 35.5178 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.86 | 216.0278 | 58.6 | 5 | 297 | 372.86 | 35.5178 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.87 | 216.0239 | 58.6 | 5 | 297 | 372.87 | 35.5172 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.88 | 216.0201 | 58.6 | 5 | 297 | 372.88 | 35.5166 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.89 | 216.0177 | 58.6 | 5 | 297 | 372.89 | 35.5159 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.9 | 216.0154 | 58.6 | 5 | 297 | 372.9 | 35.5152 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.91 | 216.0094 | 58.6 | 5 | 297 | 372.91 | 35.5146 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.92 | 216.0034 | 58.6 | 5 | 297 | 372.92 | 35.5139 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.93 | 216.0032 | 58.6 | 5 | 297 | 372.93 | 35.5131 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.94 | 216.0031 | 58.6 | 5 | 297 | 372.94 | 35.5123 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.95 | 216.002 | 58.6 | 5 | 297 | 372.95 | 35.5117 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.96 | 216.0008 | 58.6 | 5 | 297 | 372.96 | 35.5111 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.97 | 216.0032 | 58.6 | 5 | 297 | 372.97 | 35.5105 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.98 | 216.0055 | 58.6 | 5 | 297 | 372.98 | 35.5099 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 372.99 | 216.0074 | 58.6 | 5 | 297 | 372.99 | 35.5092 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373 | 216.0093 | 58.6 | 5 | 297 | 373 | 35.5085 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.01 | 216.0014 | 58.6 | 5 | 297 | 373.01 | 35.5078 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.02 | 215.9937 | 58.6 | 5 | 297 | 373.02 | 35.5071 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.03 | 215.9897 | 58.6 | 5 | 297 | 373.03 | 35.5064 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.04 | 215.9858 | 58.6 | 5 | 297 | 373.04 | 35.5057 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.05 | 215.9796 | 58.6 | 5 | 297 | 373.05 | 35.5058 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.06 | 215.9735 | 58.6 | 5 | 297 | 373.06 | 35.5059 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.07 | 215.9726 | 58.6 | 5 | 297 | 373.07 | 35.5059 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.08 | 215.9718 | 58.6 | 5 | 297 | 373.08 | 35.506 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.09 | 215.9695 | 58.6 | 5 | 297 | 373.09 | 35.5061 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.1 | 215.9672 | 58.6 | 5 | 297 | 373.1 | 35.5061 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.11 | 215.9626 | 58.6 | 5 | 297 | 373.11 | 35.506 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.12 | 215.9581 | 58.6 | 5 | 297 | 373.12 | 35.506 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.13 | 215.956 | 58.6 | 5 | 297 | 373.13 | 35.506 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.14 | 215.9538 | 58.6 | 5 | 297 | 373.14 | 35.5059 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.15 | 215.9459 | 58.6 | 5 | 297 | 373.15 | 35.5059 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.16 | 215.938 | 58.6 | 5 | 297 | 373.16 | 35.5059 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.17 | 215.934 | 58.6 | 5 | 297 | 373.17 | 35.5119 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.18 | 215.9301 | 58.6 | 5 | 297 | 373.18 | 35.5178 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.19 | 215.9259 | 58.6 | 5 | 297 | 373.19 | 35.5238 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.2 | 215.9218 | 58.6 | 5 | 297 | 373.2 | 35.5298 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.21 | 215.9204 | 58.6 | 5 | 297 | 373.21 | 35.5359 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.22 | 215.919 | 58.6 | 5 | 297 | 373.22 | 35.542 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.23 | 215.9148 | 58.6 | 5 | 297 | 373.23 | 35.5482 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.24 | 215.9107 | 58.6 | 5 | 297 | 373.24 | 35.5543 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.25 | 215.901 | 58.6 | 5 | 297 | 373.25 | 35.5605 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.26 | 215.8913 | 58.6 | 5 | 297 | 373.26 | 35.5668 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.27 | 215.8844 | 58.6 | 5 | 297 | 373.27 | 35.573 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.28 | 215.8774 | 58.6 | 5 | 297 | 373.28 | 35.5793 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.29 | 215.8696 | 58.6 | 5 | 297 | 373.29 | 35.5855 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.3 | 215.8617 | 58.6 | 5 | 297 | 373.3 | 35.5918 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.31 | 215.86 | 58.6 | 5 | 297 | 373.31 | 35.6 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.32 | 215.8584 | 58.6 | 5 | 297 | 373.32 | 35.6083 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.33 | 215.8532 | 58.6 | 5 | 297 | 373.33 | 35.6165 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.34 | 215.8481 | 58.6 | 5 | 297 | 373.34 | 35.6248 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.35 | 215.8406 | 58.6 | 5 | 297 | 373.35 | 35.6331 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.36 | 215.833 | 58.6 | 5 | 297 | 373.36 | 35.6413 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.37 | 215.8293 | 58.6 | 5 | 297 | 373.37 | 35.6501 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.38 | 215.8256 | 58.6 | 5 | 297 | 373.38 | 35.6588 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.39 | 215.8179 | 58.6 | 5 | 297 | 373.39 | 35.6676 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.4 | 215.8103 | 58.6 | 5 | 297 | 373.4 | 35.6765 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.41 | 215.8073 | 58.6 | 5 | 297 | 373.41 | 35.6853 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.42 | 215.8044 | 58.6 | 5 | 297 | 373.42 | 35.6941 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.43 | 215.7975 | 58.6 | 5 | 297 | 373.43 | 35.7031 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.44 | 215.7905 | 58.6 | 5 | 297 | 373.44 | 35.712 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.45 | 215.788 | 58.6 | 5 | 297 | 373.45 | 35.7209 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.46 | 215.7854 | 58.6 | 5 | 297 | 373.46 | 35.7298 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.47 | 215.7806 | 58.6 | 5 | 297 | 373.47 | 35.7388 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.48 | 215.7758 | 58.6 | 5 | 297 | 373.48 | 35.7477 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.49 | 215.7679 | 58.6 | 5 | 297 | 373.49 | 35.7568 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.5 | 215.7601 | 58.6 | 5 | 297 | 373.5 | 35.7659 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.51 | 215.7569 | 58.6 | 5 | 297 | 373.51 | 35.775 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.52 | 215.7536 | 58.6 | 5 | 297 | 373.52 | 35.7841 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.53 | 215.7498 | 58.6 | 5 | 297 | 373.53 | 35.7932 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.54 | 215.746 | 58.6 | 5 | 297 | 373.54 | 35.8023 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.55 | 215.7474 | 58.6 | 5 | 297 | 373.55 | 35.8105 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.56 | 215.7488 | 58.6 | 5 | 297 | 373.56 | 35.8188 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.57 | 215.7479 | 58.6 | 5 | 297 | 373.57 | 35.827 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.58 | 215.747 | 58.6 | 5 | 297 | 373.58 | 35.8353 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.59 | 215.7438 | 58.6 | 5 | 297 | 373.59 | 35.8435 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.6 | 215.7406 | 58.6 | 5 | 297 | 373.6 | 35.8517 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.61 | 215.7408 | 58.6 | 5 | 297 | 373.61 | 35.86 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.62 | 215.741 | 58.6 | 5 | 297 | 373.62 | 35.8684 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.63 | 215.7401 | 58.6 | 5 | 297 | 373.63 | 35.8767 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.64 | 215.7393 | 58.6 | 5 | 297 | 373.64 | 35.885 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.65 | 215.7446 | 58.6 | 5 | 297 | 373.65 | 35.8933 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.66 | 215.7499 | 58.6 | 5 | 297 | 373.66 | 35.9016 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.67 | 215.7529 | 58.6 | 5 | 297 | 373.67 | 35.9039 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.68 | 215.7558 | 58.6 | 5 | 297 | 373.68 | 35.9062 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.69 | 215.7598 | 58.6 | 5 | 297 | 373.69 | 35.9051 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.7 | 215.7638 | 58.6 | 5 | 297 | 373.7 | 35.904 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.71 | 215.7701 | 58.6 | 5 | 297 | 373.71 | 35.9027 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.72 | 215.7765 | 58.6 | 5 | 297 | 373.72 | 35.9015 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.73 | 215.7783 | 58.6 | 5 | 297 | 373.73 | 35.9002 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.74 | 215.7802 | 58.6 | 5 | 297 | 373.74 | 35.899 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.75 | 215.7849 | 58.6 | 5 | 297 | 373.75 | 35.8976 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.76 | 215.7895 | 58.6 | 5 | 297 | 373.76 | 35.8962 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.77 | 215.7921 | 58.6 | 5 | 297 | 373.77 | 35.8931 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.78 | 215.7948 | 58.6 | 5 | 297 | 373.78 | 35.89 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.79 | 215.8021 | 58.6 | 5 | 297 | 373.79 | 35.8868 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.8 | 215.8094 | 58.6 | 5 | 297 | 373.8 | 35.8836 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.81 | 215.8147 | 58.6 | 5 | 297 | 373.81 | 35.8784 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.82 | 215.82 | 58.6 | 5 | 297 | 373.82 | 35.8732 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.83 | 215.8207 | 58.6 | 5 | 297 | 373.83 | 35.868 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.84 | 215.8215 | 58.6 | 5 | 297 | 373.84 | 35.8628 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.85 | 215.8279 | 58.6 | 5 | 297 | 373.85 | 35.8576 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.86 | 215.8344 | 58.6 | 5 | 297 | 373.86 | 35.8524 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.87 | 215.8355 | 58.6 | 5 | 297 | 373.87 | 35.8473 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.88 | 215.8367 | 58.6 | 5 | 297 | 373.88 | 35.8422 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.89 | 215.8438 | 58.6 | 5 | 297 | 373.89 | 35.837 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.9 | 215.851 | 58.6 | 5 | 297 | 373.9 | 35.8317 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.91 | 215.8551 | 58.6 | 5 | 297 | 373.91 | 35.8265 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.92 | 215.8593 | 58.6 | 5 | 297 | 373.92 | 35.8212 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.93 | 215.8689 | 58.6 | 5 | 297 | 373.93 | 35.816 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.94 | 215.8786 | 58.6 | 5 | 297 | 373.94 | 35.8108 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.95 | 215.8878 | 58.6 | 5 | 297 | 373.95 | 35.8055 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.96 | 215.8971 | 58.6 | 5 | 297 | 373.96 | 35.8003 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.97 | 215.9029 | 58.6 | 5 | 297 | 373.97 | 35.795 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.98 | 215.9086 | 58.6 | 5 | 297 | 373.98 | 35.7898 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 373.99 | 215.9145 | 58.6 | 5 | 297 | 373.99 | 35.7843 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374 | 215.9204 | 58.6 | 5 | 297 | 374 | 35.7789 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.01 | 215.9275 | 58.6 | 5 | 297 | 374.01 | 35.7717 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.02 | 215.9346 | 58.6 | 5 | 297 | 374.02 | 35.7644 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.03 | 215.9442 | 58.6 | 5 | 297 | 374.03 | 35.7571 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.04 | 215.9538 | 58.6 | 5 | 297 | 374.04 | 35.7499 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.05 | 215.9607 | 58.6 | 5 | 297 | 374.05 | 35.7426 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.06 | 215.9676 | 58.6 | 5 | 297 | 374.06 | 35.7354 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.07 | 215.9724 | 58.6 | 5 | 297 | 374.07 | 35.7281 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.08 | 215.9771 | 58.6 | 5 | 297 | 374.08 | 35.7209 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.09 | 215.9851 | 58.6 | 5 | 297 | 374.09 | 35.7131 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.1 | 215.9932 | 58.6 | 5 | 297 | 374.1 | 35.7053 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.11 | 215.9955 | 58.6 | 5 | 297 | 374.11 | 35.6975 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.12 | 215.9979 | 58.6 | 5 | 297 | 374.12 | 35.6897 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.13 | 215.9991 | 58.6 | 5 | 297 | 374.13 | 35.682 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.14 | 216.0002 | 58.6 | 5 | 297 | 374.14 | 35.6742 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.15 | 215.999 | 58.6 | 5 | 297 | 374.15 | 35.6664 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.16 | 215.9977 | 58.6 | 5 | 297 | 374.16 | 35.6586 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.17 | 216.0002 | 58.6 | 5 | 297 | 374.17 | 35.651 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.18 | 216.0026 | 58.6 | 5 | 297 | 374.18 | 35.6434 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.19 | 216.0056 | 58.6 | 5 | 297 | 374.19 | 35.6392 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.2 | 216.0085 | 58.6 | 5 | 297 | 374.2 | 35.635 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.21 | 216.0025 | 58.6 | 5 | 297 | 374.21 | 35.6308 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.22 | 215.9964 | 58.6 | 5 | 297 | 374.22 | 35.6265 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.23 | 215.9931 | 58.6 | 5 | 297 | 374.23 | 35.6224 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.24 | 215.9899 | 58.6 | 5 | 297 | 374.24 | 35.6183 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.25 | 215.9844 | 58.6 | 5 | 297 | 374.25 | 35.6142 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.26 | 215.9789 | 58.6 | 5 | 297 | 374.26 | 35.6101 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.27 | 215.9773 | 58.6 | 5 | 297 | 374.27 | 35.6078 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.28 | 215.9757 | 58.6 | 5 | 297 | 374.28 | 35.6054 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.29 | 215.9742 | 58.6 | 5 | 297 | 374.29 | 35.6031 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.3 | 215.9728 | 58.6 | 5 | 297 | 374.3 | 35.6008 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.31 | 215.9677 | 58.6 | 5 | 297 | 374.31 | 35.5985 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.32 | 215.9626 | 58.6 | 5 | 297 | 374.32 | 35.5962 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.33 | 215.9623 | 58.6 | 5 | 297 | 374.33 | 35.5939 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.34 | 215.962 | 58.6 | 5 | 297 | 374.34 | 35.5917 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.35 | 215.9604 | 58.6 | 5 | 297 | 374.35 | 35.5894 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.36 | 215.9589 | 58.6 | 5 | 297 | 374.36 | 35.5871 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.37 | 215.9621 | 58.6 | 5 | 297 | 374.37 | 35.5848 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.38 | 215.9652 | 58.6 | 5 | 297 | 374.38 | 35.5825 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.39 | 215.9653 | 58.6 | 5 | 297 | 374.39 | 35.5803 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.4 | 215.9654 | 58.6 | 5 | 297 | 374.4 | 35.578 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.41 | 215.969 | 58.6 | 5 | 297 | 374.41 | 35.5758 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.42 | 215.9725 | 58.6 | 5 | 297 | 374.42 | 35.5735 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.43 | 215.9731 | 58.6 | 5 | 297 | 374.43 | 35.5713 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.44 | 215.9736 | 58.6 | 5 | 297 | 374.44 | 35.5691 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.45 | 215.9692 | 58.6 | 5 | 297 | 374.45 | 35.5668 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.46 | 215.9648 | 58.6 | 5 | 297 | 374.46 | 35.5646 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.47 | 215.9623 | 58.6 | 5 | 297 | 374.47 | 35.5623 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.48 | 215.9598 | 58.6 | 5 | 297 | 374.48 | 35.5599 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.49 | 215.9552 | 58.6 | 5 | 297 | 374.49 | 35.5576 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.5 | 215.9507 | 58.6 | 5 | 297 | 374.5 | 35.5553 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.51 | 215.949 | 58.6 | 5 | 297 | 374.51 | 35.5548 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.52 | 215.9473 | 58.6 | 5 | 297 | 374.52 | 35.5543 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.53 | 215.9434 | 58.6 | 5 | 297 | 374.53 | 35.5539 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.54 | 215.9395 | 58.6 | 5 | 297 | 374.54 | 35.5534 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.55 | 215.9358 | 58.6 | 5 | 297 | 374.55 | 35.553 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.56 | 215.9322 | 58.6 | 5 | 297 | 374.56 | 35.5526 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.57 | 215.9306 | 58.6 | 5 | 297 | 374.57 | 35.5522 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.58 | 215.9291 | 58.6 | 5 | 297 | 374.58 | 35.5518 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.59 | 215.922 | 58.6 | 5 | 297 | 374.59 | 35.5519 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.6 | 215.9148 | 58.6 | 5 | 297 | 374.6 | 35.552 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.61 | 215.9135 | 58.6 | 5 | 297 | 374.61 | 35.5512 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.62 | 215.9122 | 58.6 | 5 | 297 | 374.62 | 35.5504 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.63 | 215.9091 | 58.6 | 5 | 297 | 374.63 | 35.5496 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.64 | 215.906 | 58.6 | 5 | 297 | 374.64 | 35.5488 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.65 | 215.9066 | 58.6 | 5 | 297 | 374.65 | 35.5479 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.66 | 215.9072 | 58.6 | 5 | 297 | 374.66 | 35.5471 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.67 | 215.9141 | 58.6 | 5 | 297 | 374.67 | 35.5462 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.68 | 215.921 | 58.6 | 5 | 297 | 374.68 | 35.5453 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.69 | 215.9218 | 58.6 | 5 | 297 | 374.69 | 35.5443 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.7 | 215.9226 | 58.6 | 5 | 297 | 374.7 | 35.5434 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.71 | 215.9286 | 58.6 | 5 | 297 | 374.71 | 35.5424 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.72 | 215.9346 | 58.6 | 5 | 297 | 374.72 | 35.5414 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.73 | 215.9401 | 58.6 | 5 | 297 | 374.73 | 35.5404 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.74 | 215.9456 | 58.6 | 5 | 297 | 374.74 | 35.5393 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.75 | 215.9551 | 58.6 | 5 | 297 | 374.75 | 35.5382 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.76 | 215.9645 | 58.6 | 5 | 297 | 374.76 | 35.5371 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.77 | 215.9747 | 58.6 | 5 | 297 | 374.77 | 35.5361 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.78 | 215.9848 | 58.6 | 5 | 297 | 374.78 | 35.535 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.79 | 215.9918 | 58.6 | 5 | 297 | 374.79 | 35.5339 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.8 | 215.9988 | 58.6 | 5 | 297 | 374.8 | 35.5329 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.81 | 216.0083 | 58.6 | 5 | 297 | 374.81 | 35.5318 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.82 | 216.0178 | 58.6 | 5 | 297 | 374.82 | 35.5307 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.83 | 216.0233 | 58.6 | 5 | 297 | 374.83 | 35.5296 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.84 | 216.0287 | 58.6 | 5 | 297 | 374.84 | 35.5286 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.85 | 216.0325 | 58.6 | 5 | 297 | 374.85 | 35.5275 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.86 | 216.0363 | 58.6 | 5 | 297 | 374.86 | 35.5264 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.87 | 216.0382 | 58.6 | 5 | 297 | 374.87 | 35.5253 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.88 | 216.0401 | 58.6 | 5 | 297 | 374.88 | 35.5243 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.89 | 216.0427 | 58.6 | 5 | 297 | 374.89 | 35.5234 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.9 | 216.0453 | 58.6 | 5 | 297 | 374.9 | 35.5225 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.91 | 216.0469 | 58.6 | 5 | 297 | 374.91 | 35.5215 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.92 | 216.0485 | 58.6 | 5 | 297 | 374.92 | 35.5206 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.93 | 216.0463 | 58.6 | 5 | 297 | 374.93 | 35.5196 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.94 | 216.0442 | 58.6 | 5 | 297 | 374.94 | 35.5187 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.95 | 216.0451 | 58.6 | 5 | 297 | 374.95 | 35.5177 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.96 | 216.046 | 58.6 | 5 | 297 | 374.96 | 35.5167 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.97 | 216.0455 | 58.6 | 5 | 297 | 374.97 | 35.5159 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.98 | 216.0451 | 58.6 | 5 | 297 | 374.98 | 35.515 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 374.99 | 216.0503 | 58.6 | 5 | 297 | 374.99 | 35.5141 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375 | 216.0556 | 58.6 | 5 | 297 | 375 | 35.5132 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.01 | 216.0607 | 58.6 | 5 | 297 | 375.01 | 35.5123 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.02 | 216.0658 | 58.6 | 5 | 297 | 375.02 | 35.5114 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.03 | 216.071 | 58.6 | 5 | 297 | 375.03 | 35.5105 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.04 | 216.0761 | 58.6 | 5 | 297 | 375.04 | 35.5095 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.05 | 216.0813 | 58.6 | 5 | 297 | 375.05 | 35.5086 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.06 | 216.0866 | 58.6 | 5 | 297 | 375.06 | 35.5076 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.07 | 216.0851 | 58.6 | 5 | 297 | 375.07 | 35.5068 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.08 | 216.0836 | 58.6 | 5 | 297 | 375.08 | 35.506 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.09 | 216.0911 | 58.6 | 5 | 297 | 375.09 | 35.5052 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.1 | 216.0986 | 58.6 | 5 | 297 | 375.1 | 35.5044 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.11 | 216.0997 | 58.6 | 5 | 297 | 375.11 | 35.5046 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.12 | 216.1009 | 58.6 | 5 | 297 | 375.12 | 35.5047 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.13 | 216.1052 | 58.6 | 5 | 297 | 375.13 | 35.5048 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.14 | 216.1096 | 58.6 | 5 | 297 | 375.14 | 35.505 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.15 | 216.115 | 58.6 | 5 | 297 | 375.15 | 35.5052 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.16 | 216.1203 | 58.6 | 5 | 297 | 375.16 | 35.5054 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.17 | 216.1157 | 58.6 | 5 | 297 | 375.17 | 35.5054 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.18 | 216.1111 | 58.6 | 5 | 297 | 375.18 | 35.5054 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.19 | 216.1116 | 58.6 | 5 | 297 | 375.19 | 35.5055 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.2 | 216.1121 | 58.6 | 5 | 297 | 375.2 | 35.5056 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.21 | 216.1081 | 58.6 | 5 | 297 | 375.21 | 35.5058 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.22 | 216.1042 | 58.6 | 5 | 297 | 375.22 | 35.5061 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.23 | 216.1046 | 58.6 | 5 | 297 | 375.23 | 35.5062 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.24 | 216.1049 | 58.6 | 5 | 297 | 375.24 | 35.5063 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.25 | 216.105 | 58.6 | 5 | 297 | 375.25 | 35.5065 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.26 | 216.1051 | 58.6 | 5 | 297 | 375.26 | 35.5066 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.27 | 216.1016 | 58.6 | 5 | 297 | 375.27 | 35.5067 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.28 | 216.0981 | 58.6 | 5 | 297 | 375.28 | 35.5069 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.29 | 216.0978 | 58.6 | 5 | 297 | 375.29 | 35.5053 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.3 | 216.0974 | 58.6 | 5 | 297 | 375.3 | 35.5038 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.31 | 216.0913 | 58.6 | 5 | 297 | 375.31 | 35.5022 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.32 | 216.0852 | 58.6 | 5 | 297 | 375.32 | 35.5007 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.33 | 216.0849 | 58.6 | 5 | 297 | 375.33 | 35.4991 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.34 | 216.0845 | 58.6 | 5 | 297 | 375.34 | 35.4976 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.35 | 216.0799 | 58.6 | 5 | 297 | 375.35 | 35.496 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.36 | 216.0753 | 58.6 | 5 | 297 | 375.36 | 35.4945 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.37 | 216.0742 | 58.6 | 5 | 297 | 375.37 | 35.4929 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.38 | 216.0732 | 58.6 | 5 | 297 | 375.38 | 35.4913 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.39 | 216.0774 | 58.6 | 5 | 297 | 375.39 | 35.4897 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.4 | 216.0817 | 58.6 | 5 | 297 | 375.4 | 35.488 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.41 | 216.0784 | 58.6 | 5 | 297 | 375.41 | 35.4864 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.42 | 216.075 | 58.6 | 5 | 297 | 375.42 | 35.4848 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.43 | 216.0719 | 58.6 | 5 | 297 | 375.43 | 35.4832 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.44 | 216.0688 | 58.6 | 5 | 297 | 375.44 | 35.4817 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.45 | 216.0587 | 58.6 | 5 | 297 | 375.45 | 35.4801 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.46 | 216.0485 | 58.6 | 5 | 297 | 375.46 | 35.4785 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.47 | 216.0461 | 58.6 | 5 | 297 | 375.47 | 35.4769 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.48 | 216.0436 | 58.6 | 5 | 297 | 375.48 | 35.4753 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.49 | 216.036 | 58.6 | 5 | 297 | 375.49 | 35.4737 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.5 | 216.0283 | 58.6 | 5 | 297 | 375.5 | 35.4722 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.51 | 216.0194 | 58.6 | 5 | 297 | 375.51 | 35.4706 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.52 | 216.0105 | 58.6 | 5 | 297 | 375.52 | 35.469 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.53 | 216.0049 | 58.6 | 5 | 297 | 375.53 | 35.4739 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.54 | 215.9992 | 58.6 | 5 | 297 | 375.54 | 35.4787 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.55 | 215.987 | 58.6 | 5 | 297 | 375.55 | 35.4857 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.56 | 215.9747 | 58.6 | 5 | 297 | 375.56 | 35.4927 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.57 | 215.9713 | 58.6 | 5 | 297 | 375.57 | 35.4995 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.58 | 215.9679 | 58.6 | 5 | 297 | 375.58 | 35.5063 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.59 | 215.9563 | 58.6 | 5 | 297 | 375.59 | 35.5132 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.6 | 215.9446 | 58.6 | 5 | 297 | 375.6 | 35.52 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.61 | 215.9407 | 58.6 | 5 | 297 | 375.61 | 35.5268 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.62 | 215.9369 | 58.6 | 5 | 297 | 375.62 | 35.5336 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.63 | 215.9325 | 58.6 | 5 | 297 | 375.63 | 35.5404 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.64 | 215.9281 | 58.6 | 5 | 297 | 375.64 | 35.5473 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.65 | 215.9201 | 58.6 | 5 | 297 | 375.65 | 35.5541 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.66 | 215.9122 | 58.6 | 5 | 297 | 375.66 | 35.5609 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.67 | 215.9036 | 58.6 | 5 | 297 | 375.67 | 35.5677 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.68 | 215.895 | 58.6 | 5 | 297 | 375.68 | 35.5746 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.69 | 215.8819 | 58.6 | 5 | 297 | 375.69 | 35.5814 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.7 | 215.8688 | 58.6 | 5 | 297 | 375.7 | 35.5883 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.71 | 215.8646 | 58.6 | 5 | 297 | 375.71 | 35.595 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.72 | 215.8605 | 58.6 | 5 | 297 | 375.72 | 35.6017 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.73 | 215.8531 | 58.6 | 5 | 297 | 375.73 | 35.6086 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.74 | 215.8457 | 58.6 | 5 | 297 | 375.74 | 35.6154 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.75 | 215.8346 | 58.6 | 5 | 297 | 375.75 | 35.6223 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.76 | 215.8235 | 58.6 | 5 | 297 | 375.76 | 35.6292 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.77 | 215.8181 | 58.6 | 5 | 297 | 375.77 | 35.636 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.78 | 215.8128 | 58.6 | 5 | 297 | 375.78 | 35.6429 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.79 | 215.7988 | 58.6 | 5 | 297 | 375.79 | 35.6514 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.8 | 215.7848 | 58.6 | 5 | 297 | 375.8 | 35.6598 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.81 | 215.7766 | 58.6 | 5 | 297 | 375.81 | 35.6683 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.82 | 215.7683 | 58.6 | 5 | 297 | 375.82 | 35.6767 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.83 | 215.7559 | 58.6 | 5 | 297 | 375.83 | 35.6852 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.84 | 215.7434 | 58.6 | 5 | 297 | 375.84 | 35.6936 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.85 | 215.739 | 58.6 | 5 | 297 | 375.85 | 35.7021 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.86 | 215.7345 | 58.6 | 5 | 297 | 375.86 | 35.7105 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.87 | 215.7302 | 58.6 | 5 | 297 | 375.87 | 35.719 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.88 | 215.726 | 58.6 | 5 | 297 | 375.88 | 35.7274 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.89 | 215.7124 | 58.6 | 5 | 297 | 375.89 | 35.7359 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.9 | 215.6989 | 58.6 | 5 | 297 | 375.9 | 35.7443 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.91 | 215.69 | 58.6 | 5 | 297 | 375.91 | 35.7529 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.92 | 215.6811 | 58.6 | 5 | 297 | 375.92 | 35.7614 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.93 | 215.6724 | 58.6 | 5 | 297 | 375.93 | 35.7699 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.94 | 215.6637 | 58.6 | 5 | 297 | 375.94 | 35.7784 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.95 | 215.6652 | 58.6 | 5 | 297 | 375.95 | 35.787 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.96 | 215.6668 | 58.6 | 5 | 297 | 375.96 | 35.7956 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.97 | 215.6662 | 58.6 | 5 | 297 | 375.97 | 35.8041 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.98 | 215.6657 | 58.6 | 5 | 297 | 375.98 | 35.8127 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 375.99 | 215.6644 | 58.6 | 5 | 297 | 375.99 | 35.8212 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376 | 215.6631 | 58.6 | 5 | 297 | 376 | 35.8298 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.01 | 215.6652 | 58.6 | 5 | 297 | 376.01 | 35.8383 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.02 | 215.6672 | 58.6 | 5 | 297 | 376.02 | 35.8469 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.03 | 215.6624 | 58.6 | 5 | 297 | 376.03 | 35.8491 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.04 | 215.6576 | 58.6 | 5 | 297 | 376.04 | 35.8513 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.05 | 215.6637 | 58.6 | 5 | 297 | 376.05 | 35.8513 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.06 | 215.6698 | 58.6 | 5 | 297 | 376.06 | 35.8514 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.07 | 215.6696 | 58.6 | 5 | 297 | 376.07 | 35.8515 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.08 | 215.6694 | 58.6 | 5 | 297 | 376.08 | 35.8515 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.09 | 215.6725 | 58.6 | 5 | 297 | 376.09 | 35.8514 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.1 | 215.6755 | 58.6 | 5 | 297 | 376.1 | 35.8513 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.11 | 215.674 | 58.6 | 5 | 297 | 376.11 | 35.8512 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.12 | 215.6726 | 58.6 | 5 | 297 | 376.12 | 35.8511 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.13 | 215.6727 | 58.6 | 5 | 297 | 376.13 | 35.8501 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.14 | 215.6728 | 58.6 | 5 | 297 | 376.14 | 35.849 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.15 | 215.672 | 58.6 | 5 | 297 | 376.15 | 35.8481 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.16 | 215.6711 | 58.6 | 5 | 297 | 376.16 | 35.8471 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.17 | 215.6694 | 58.6 | 5 | 297 | 376.17 | 35.8461 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.18 | 215.6676 | 58.6 | 5 | 297 | 376.18 | 35.8451 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.19 | 215.6699 | 58.6 | 5 | 297 | 376.19 | 35.8442 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.2 | 215.6721 | 58.6 | 5 | 297 | 376.2 | 35.8432 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.21 | 215.6739 | 58.6 | 5 | 297 | 376.21 | 35.8422 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.22 | 215.6757 | 58.6 | 5 | 297 | 376.22 | 35.8413 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.23 | 215.6742 | 58.6 | 5 | 297 | 376.23 | 35.8403 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.24 | 215.6727 | 58.6 | 5 | 297 | 376.24 | 35.8393 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.25 | 215.6813 | 58.6 | 5 | 297 | 376.25 | 35.8383 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.26 | 215.6898 | 58.6 | 5 | 297 | 376.26 | 35.8372 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.27 | 215.6887 | 58.6 | 5 | 297 | 376.27 | 35.8362 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.28 | 215.6876 | 58.6 | 5 | 297 | 376.28 | 35.8351 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.29 | 215.6924 | 58.6 | 5 | 297 | 376.29 | 35.8342 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.3 | 215.6973 | 58.6 | 5 | 297 | 376.3 | 35.8333 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.31 | 215.7035 | 58.6 | 5 | 297 | 376.31 | 35.8324 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.32 | 215.7097 | 58.6 | 5 | 297 | 376.32 | 35.8314 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.33 | 215.7219 | 58.6 | 5 | 297 | 376.33 | 35.8305 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.34 | 215.7341 | 58.6 | 5 | 297 | 376.34 | 35.8296 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.35 | 215.7425 | 58.6 | 5 | 297 | 376.35 | 35.8287 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.36 | 215.7509 | 58.6 | 5 | 297 | 376.36 | 35.8277 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.37 | 215.7543 | 58.6 | 5 | 297 | 376.37 | 35.8268 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.38 | 215.7576 | 58.6 | 5 | 297 | 376.38 | 35.8259 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.39 | 215.7637 | 58.6 | 5 | 297 | 376.39 | 35.825 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.4 | 215.7698 | 58.6 | 5 | 297 | 376.4 | 35.8241 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.41 | 215.7757 | 58.6 | 5 | 297 | 376.41 | 35.8231 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.42 | 215.7815 | 58.6 | 5 | 297 | 376.42 | 35.8221 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.43 | 215.7944 | 58.6 | 5 | 297 | 376.43 | 35.8211 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.44 | 215.8072 | 58.6 | 5 | 297 | 376.44 | 35.8201 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.45 | 215.8192 | 58.6 | 5 | 297 | 376.45 | 35.8181 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.46 | 215.8312 | 58.6 | 5 | 297 | 376.46 | 35.8162 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.47 | 215.8387 | 58.6 | 5 | 297 | 376.47 | 35.8142 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.48 | 215.8462 | 58.6 | 5 | 297 | 376.48 | 35.8122 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.49 | 215.8576 | 58.6 | 5 | 297 | 376.49 | 35.8103 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.5 | 215.8691 | 58.6 | 5 | 297 | 376.5 | 35.8083 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.51 | 215.8741 | 58.6 | 5 | 297 | 376.51 | 35.8064 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.52 | 215.8791 | 58.6 | 5 | 297 | 376.52 | 35.8044 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.53 | 215.8885 | 58.6 | 5 | 297 | 376.53 | 35.7997 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.54 | 215.898 | 58.6 | 5 | 297 | 376.54 | 35.7949 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.55 | 215.8987 | 58.6 | 5 | 297 | 376.55 | 35.7902 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.56 | 215.8995 | 58.6 | 5 | 297 | 376.56 | 35.7855 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.57 | 215.9057 | 58.6 | 5 | 297 | 376.57 | 35.7807 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.58 | 215.912 | 58.6 | 5 | 297 | 376.58 | 35.776 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.59 | 215.9211 | 58.6 | 5 | 297 | 376.59 | 35.7714 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.6 | 215.9301 | 58.6 | 5 | 297 | 376.6 | 35.7668 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.61 | 215.9357 | 58.6 | 5 | 297 | 376.61 | 35.7622 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.62 | 215.9413 | 58.6 | 5 | 297 | 376.62 | 35.7577 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.63 | 215.9444 | 58.6 | 5 | 297 | 376.63 | 35.754 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.64 | 215.9475 | 58.6 | 5 | 297 | 376.64 | 35.7504 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.65 | 215.9469 | 58.6 | 5 | 297 | 376.65 | 35.7466 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.66 | 215.9463 | 58.6 | 5 | 297 | 376.66 | 35.7428 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.67 | 215.9514 | 58.6 | 5 | 297 | 376.67 | 35.739 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.68 | 215.9566 | 58.6 | 5 | 297 | 376.68 | 35.7353 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.69 | 215.9605 | 58.6 | 5 | 297 | 376.69 | 35.7314 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.7 | 215.9644 | 58.6 | 5 | 297 | 376.7 | 35.7275 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.71 | 215.9647 | 58.6 | 5 | 297 | 376.71 | 35.7236 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.72 | 215.965 | 58.6 | 5 | 297 | 376.72 | 35.7198 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.73 | 215.9688 | 58.6 | 5 | 297 | 376.73 | 35.7159 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.74 | 215.9727 | 58.6 | 5 | 297 | 376.74 | 35.712 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.75 | 215.9661 | 58.6 | 5 | 297 | 376.75 | 35.7081 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.76 | 215.9595 | 58.6 | 5 | 297 | 376.76 | 35.7042 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.77 | 215.9599 | 58.6 | 5 | 297 | 376.77 | 35.7004 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.78 | 215.9603 | 58.6 | 5 | 297 | 376.78 | 35.6965 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.79 | 215.9592 | 58.6 | 5 | 297 | 376.79 | 35.6926 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.8 | 215.9579 | 58.6 | 5 | 297 | 376.8 | 35.6887 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.81 | 215.9554 | 58.6 | 5 | 297 | 376.81 | 35.6858 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.82 | 215.9528 | 58.6 | 5 | 297 | 376.82 | 35.6828 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.83 | 215.9512 | 58.6 | 5 | 297 | 376.83 | 35.6798 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.84 | 215.9497 | 58.6 | 5 | 297 | 376.84 | 35.6769 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.85 | 215.9472 | 58.6 | 5 | 297 | 376.85 | 35.6738 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.86 | 215.9448 | 58.6 | 5 | 297 | 376.86 | 35.6708 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.87 | 215.944 | 58.6 | 5 | 297 | 376.87 | 35.6679 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.88 | 215.9433 | 58.6 | 5 | 297 | 376.88 | 35.6651 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.89 | 215.9425 | 58.6 | 5 | 297 | 376.89 | 35.6622 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.9 | 215.9418 | 58.6 | 5 | 297 | 376.9 | 35.6593 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.91 | 215.9399 | 58.6 | 5 | 297 | 376.91 | 35.6565 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.92 | 215.938 | 58.6 | 5 | 297 | 376.92 | 35.6536 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.93 | 215.9334 | 58.6 | 5 | 297 | 376.93 | 35.6507 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.94 | 215.9288 | 58.6 | 5 | 297 | 376.94 | 35.6479 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.95 | 215.922 | 58.6 | 5 | 297 | 376.95 | 35.6459 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.96 | 215.9151 | 58.6 | 5 | 297 | 376.96 | 35.644 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.97 | 215.9094 | 58.6 | 5 | 297 | 376.97 | 35.6419 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.98 | 215.9037 | 58.6 | 5 | 297 | 376.98 | 35.6399 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 376.99 | 215.8963 | 58.6 | 5 | 297 | 376.99 | 35.6378 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377 | 215.8889 | 58.6 | 5 | 297 | 377 | 35.6357 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.01 | 215.8848 | 58.6 | 5 | 297 | 377.01 | 35.6336 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.02 | 215.8806 | 58.6 | 5 | 297 | 377.02 | 35.6315 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.03 | 215.8788 | 58.6 | 5 | 297 | 377.03 | 35.6322 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.04 | 215.877 | 58.6 | 5 | 297 | 377.04 | 35.6329 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.05 | 215.8815 | 58.6 | 5 | 297 | 377.05 | 35.6313 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.06 | 215.8861 | 58.6 | 5 | 297 | 377.06 | 35.6297 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.07 | 215.8873 | 58.6 | 5 | 297 | 377.07 | 35.628 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.08 | 215.8884 | 58.6 | 5 | 297 | 377.08 | 35.6264 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.09 | 215.8844 | 58.6 | 5 | 297 | 377.09 | 35.6246 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.1 | 215.8804 | 58.6 | 5 | 297 | 377.1 | 35.6227 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.11 | 215.8792 | 58.6 | 5 | 297 | 377.11 | 35.6208 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.12 | 215.878 | 58.6 | 5 | 297 | 377.12 | 35.619 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.13 | 215.8755 | 58.6 | 5 | 297 | 377.13 | 35.6171 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.14 | 215.8731 | 58.6 | 5 | 297 | 377.14 | 35.6152 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.15 | 215.8762 | 58.6 | 5 | 297 | 377.15 | 35.6134 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.16 | 215.8793 | 58.6 | 5 | 297 | 377.16 | 35.6116 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.17 | 215.8848 | 58.6 | 5 | 297 | 377.17 | 35.6098 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.18 | 215.8904 | 58.6 | 5 | 297 | 377.18 | 35.6079 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.19 | 215.8957 | 58.6 | 5 | 297 | 377.19 | 35.6063 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.2 | 215.901 | 58.6 | 5 | 297 | 377.2 | 35.6046 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.21 | 215.9044 | 58.6 | 5 | 297 | 377.21 | 35.6029 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.22 | 215.9077 | 58.6 | 5 | 297 | 377.22 | 35.6013 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.23 | 215.9081 | 58.6 | 5 | 297 | 377.23 | 35.5996 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.24 | 215.9084 | 58.6 | 5 | 297 | 377.24 | 35.598 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.25 | 215.9117 | 58.6 | 5 | 297 | 377.25 | 35.5964 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.26 | 215.915 | 58.6 | 5 | 297 | 377.26 | 35.5947 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.27 | 215.914 | 58.6 | 5 | 297 | 377.27 | 35.593 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.28 | 215.913 | 58.6 | 5 | 297 | 377.28 | 35.5913 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.29 | 215.9197 | 58.6 | 5 | 297 | 377.29 | 35.5895 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.3 | 215.9263 | 58.6 | 5 | 297 | 377.3 | 35.5877 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.31 | 215.9336 | 58.6 | 5 | 297 | 377.31 | 35.5852 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.32 | 215.941 | 58.6 | 5 | 297 | 377.32 | 35.5827 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.33 | 215.9435 | 58.6 | 5 | 297 | 377.33 | 35.5803 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.34 | 215.9459 | 58.6 | 5 | 297 | 377.34 | 35.5778 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.35 | 215.9493 | 58.6 | 5 | 297 | 377.35 | 35.5756 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.36 | 215.9526 | 58.6 | 5 | 297 | 377.36 | 35.5733 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.37 | 215.9522 | 58.6 | 5 | 297 | 377.37 | 35.5692 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.38 | 215.9518 | 58.6 | 5 | 297 | 377.38 | 35.5651 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.39 | 215.9527 | 58.6 | 5 | 297 | 377.39 | 35.561 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.4 | 215.9537 | 58.6 | 5 | 297 | 377.4 | 35.5568 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.41 | 215.9601 | 58.6 | 5 | 297 | 377.41 | 35.5527 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.42 | 215.9665 | 58.6 | 5 | 297 | 377.42 | 35.5486 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.43 | 215.971 | 58.6 | 5 | 297 | 377.43 | 35.5444 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.44 | 215.9754 | 58.6 | 5 | 297 | 377.44 | 35.5402 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.45 | 215.9776 | 58.6 | 5 | 297 | 377.45 | 35.5359 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.46 | 215.9799 | 58.6 | 5 | 297 | 377.46 | 35.5317 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.47 | 215.9793 | 58.6 | 5 | 297 | 377.47 | 35.5276 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.48 | 215.9788 | 58.6 | 5 | 297 | 377.48 | 35.5235 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.49 | 215.9783 | 58.6 | 5 | 297 | 377.49 | 35.5194 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.5 | 215.9777 | 58.6 | 5 | 297 | 377.5 | 35.5152 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.51 | 215.9774 | 58.6 | 5 | 297 | 377.51 | 35.5111 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.52 | 215.9771 | 58.6 | 5 | 297 | 377.52 | 35.507 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.53 | 215.9786 | 58.6 | 5 | 297 | 377.53 | 35.5028 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.54 | 215.9802 | 58.6 | 5 | 297 | 377.54 | 35.4987 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.55 | 215.9842 | 58.6 | 5 | 297 | 377.55 | 35.4969 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.56 | 215.9881 | 58.6 | 5 | 297 | 377.56 | 35.4951 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.57 | 215.9939 | 58.6 | 5 | 297 | 377.57 | 35.4932 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.58 | 215.9997 | 58.6 | 5 | 297 | 377.58 | 35.4913 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.59 | 216.0033 | 58.6 | 5 | 297 | 377.59 | 35.4896 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.6 | 216.0069 | 58.6 | 5 | 297 | 377.6 | 35.488 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.61 | 216.0108 | 58.6 | 5 | 297 | 377.61 | 35.4863 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.62 | 216.0147 | 58.6 | 5 | 297 | 377.62 | 35.4847 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.63 | 216.0233 | 58.6 | 5 | 297 | 377.63 | 35.4832 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.64 | 216.0319 | 58.6 | 5 | 297 | 377.64 | 35.4817 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.65 | 216.0373 | 58.6 | 5 | 297 | 377.65 | 35.4802 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.66 | 216.0426 | 58.6 | 5 | 297 | 377.66 | 35.4788 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.67 | 216.0421 | 58.6 | 5 | 297 | 377.67 | 35.4774 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.68 | 216.0416 | 58.6 | 5 | 297 | 377.68 | 35.476 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.69 | 216.0426 | 58.6 | 5 | 297 | 377.69 | 35.4746 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.7 | 216.0437 | 58.6 | 5 | 297 | 377.7 | 35.4732 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.71 | 216.0452 | 58.6 | 5 | 297 | 377.71 | 35.4718 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.72 | 216.0468 | 58.6 | 5 | 297 | 377.72 | 35.4704 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.73 | 216.052 | 58.6 | 5 | 297 | 377.73 | 35.469 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.74 | 216.0573 | 58.6 | 5 | 297 | 377.74 | 35.4676 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.75 | 216.0586 | 58.6 | 5 | 297 | 377.75 | 35.4662 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.76 | 216.06 | 58.6 | 5 | 297 | 377.76 | 35.4649 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.77 | 216.0681 | 58.6 | 5 | 297 | 377.77 | 35.4635 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.78 | 216.0762 | 58.6 | 5 | 297 | 377.78 | 35.4621 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.79 | 216.0784 | 58.6 | 5 | 297 | 377.79 | 35.4607 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.8 | 216.0805 | 58.6 | 5 | 297 | 377.8 | 35.4594 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.81 | 216.0803 | 58.6 | 5 | 297 | 377.81 | 35.4579 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.82 | 216.08 | 58.6 | 5 | 297 | 377.82 | 35.4563 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.83 | 216.0754 | 58.6 | 5 | 297 | 377.83 | 35.4548 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.84 | 216.0709 | 58.6 | 5 | 297 | 377.84 | 35.4534 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.85 | 216.0611 | 58.6 | 5 | 297 | 377.85 | 35.4518 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.86 | 216.0514 | 58.6 | 5 | 297 | 377.86 | 35.4501 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.87 | 216.0441 | 58.6 | 5 | 297 | 377.87 | 35.4503 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.88 | 216.0368 | 58.6 | 5 | 297 | 377.88 | 35.4504 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.89 | 216.0323 | 58.6 | 5 | 297 | 377.89 | 35.45 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.9 | 216.0277 | 58.6 | 5 | 297 | 377.9 | 35.4497 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.91 | 216.0202 | 58.6 | 5 | 297 | 377.91 | 35.4493 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.92 | 216.0127 | 58.6 | 5 | 297 | 377.92 | 35.449 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.93 | 216.0059 | 58.6 | 5 | 297 | 377.93 | 35.4487 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.94 | 215.9992 | 58.6 | 5 | 297 | 377.94 | 35.4483 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.95 | 215.9919 | 58.6 | 5 | 297 | 377.95 | 35.448 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.96 | 215.9846 | 58.6 | 5 | 297 | 377.96 | 35.4476 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.97 | 215.9803 | 58.6 | 5 | 297 | 377.97 | 35.4456 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.98 | 215.9759 | 58.6 | 5 | 297 | 377.98 | 35.4435 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 377.99 | 215.9716 | 58.6 | 5 | 297 | 377.99 | 35.4415 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378 | 215.9672 | 58.6 | 5 | 297 | 378 | 35.4394 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.01 | 215.9631 | 58.6 | 5 | 297 | 378.01 | 35.4374 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.02 | 215.959 | 58.6 | 5 | 297 | 378.02 | 35.4353 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.03 | 215.9545 | 58.6 | 5 | 297 | 378.03 | 35.4332 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.04 | 215.95 | 58.6 | 5 | 297 | 378.04 | 35.4311 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.05 | 215.9364 | 58.6 | 5 | 297 | 378.05 | 35.429 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.06 | 215.9228 | 58.6 | 5 | 297 | 378.06 | 35.4269 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.07 | 215.9087 | 58.6 | 5 | 297 | 378.07 | 35.4249 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.08 | 215.8946 | 58.6 | 5 | 297 | 378.08 | 35.4229 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.09 | 215.883 | 58.6 | 5 | 297 | 378.09 | 35.4208 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.1 | 215.8714 | 58.6 | 5 | 297 | 378.1 | 35.4188 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.11 | 215.8634 | 58.6 | 5 | 297 | 378.11 | 35.4168 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.12 | 215.8553 | 58.6 | 5 | 297 | 378.12 | 35.4148 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.13 | 215.8443 | 58.6 | 5 | 297 | 378.13 | 35.4128 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.14 | 215.8334 | 58.6 | 5 | 297 | 378.14 | 35.4108 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.15 | 215.8228 | 58.6 | 5 | 297 | 378.15 | 35.4088 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.16 | 215.8122 | 58.6 | 5 | 297 | 378.16 | 35.4068 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.17 | 215.8055 | 58.6 | 5 | 297 | 378.17 | 35.4049 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.18 | 215.7988 | 58.6 | 5 | 297 | 378.18 | 35.4029 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.19 | 215.7889 | 58.6 | 5 | 297 | 378.19 | 35.4008 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.2 | 215.779 | 58.6 | 5 | 297 | 378.2 | 35.3987 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.21 | 215.7702 | 58.6 | 5 | 297 | 378.21 | 35.3966 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.22 | 215.7614 | 58.6 | 5 | 297 | 378.22 | 35.3945 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.23 | 215.7506 | 58.6 | 5 | 297 | 378.23 | 35.3925 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.24 | 215.7397 | 58.6 | 5 | 297 | 378.24 | 35.3904 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.25 | 215.7349 | 58.6 | 5 | 297 | 378.25 | 35.3883 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.26 | 215.73 | 58.6 | 5 | 297 | 378.26 | 35.3863 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.27 | 215.7231 | 58.6 | 5 | 297 | 378.27 | 35.3843 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.28 | 215.7161 | 58.6 | 5 | 297 | 378.28 | 35.3823 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.29 | 215.7086 | 58.6 | 5 | 297 | 378.29 | 35.3804 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.3 | 215.7012 | 58.6 | 5 | 297 | 378.3 | 35.3784 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.31 | 215.6923 | 58.6 | 5 | 297 | 378.31 | 35.3764 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.32 | 215.6833 | 58.6 | 5 | 297 | 378.32 | 35.3744 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.33 | 215.6782 | 58.6 | 5 | 297 | 378.33 | 35.3723 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.34 | 215.673 | 58.6 | 5 | 297 | 378.34 | 35.3703 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.35 | 215.6741 | 58.6 | 5 | 297 | 378.35 | 35.3682 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.36 | 215.6752 | 58.6 | 5 | 297 | 378.36 | 35.3661 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.37 | 215.677 | 58.6 | 5 | 297 | 378.37 | 35.364 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.38 | 215.6788 | 58.6 | 5 | 297 | 378.38 | 35.3619 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.39 | 215.6781 | 58.6 | 5 | 297 | 378.39 | 35.3603 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.4 | 215.6773 | 58.6 | 5 | 297 | 378.4 | 35.3586 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.41 | 215.6769 | 58.6 | 5 | 297 | 378.41 | 35.357 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.42 | 215.6764 | 58.6 | 5 | 297 | 378.42 | 35.3554 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.43 | 215.6759 | 58.6 | 5 | 297 | 378.43 | 35.3538 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.44 | 215.6755 | 58.6 | 5 | 297 | 378.44 | 35.3522 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.45 | 215.6778 | 58.6 | 5 | 297 | 378.45 | 35.3506 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.46 | 215.6802 | 58.6 | 5 | 297 | 378.46 | 35.3491 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.47 | 215.6815 | 58.6 | 5 | 297 | 378.47 | 35.3493 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.48 | 215.6828 | 58.6 | 5 | 297 | 378.48 | 35.3495 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.49 | 215.6865 | 58.6 | 5 | 297 | 378.49 | 35.3497 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.5 | 215.6902 | 58.6 | 5 | 297 | 378.5 | 35.3499 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.51 | 215.6975 | 58.6 | 5 | 297 | 378.51 | 35.3501 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.52 | 215.7048 | 58.6 | 5 | 297 | 378.52 | 35.3504 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.53 | 215.704 | 58.6 | 5 | 297 | 378.53 | 35.3516 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.54 | 215.7032 | 58.6 | 5 | 297 | 378.54 | 35.3529 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.55 | 215.7065 | 58.6 | 5 | 297 | 378.55 | 35.3542 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.56 | 215.7098 | 58.6 | 5 | 297 | 378.56 | 35.3556 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.57 | 215.7133 | 58.6 | 5 | 297 | 378.57 | 35.357 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.58 | 215.7168 | 58.6 | 5 | 297 | 378.58 | 35.3584 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.59 | 215.7241 | 58.6 | 5 | 297 | 378.59 | 35.3626 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.6 | 215.7313 | 58.6 | 5 | 297 | 378.6 | 35.3668 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.61 | 215.7328 | 58.6 | 5 | 297 | 378.61 | 35.371 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.62 | 215.7343 | 58.6 | 5 | 297 | 378.62 | 35.3752 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.63 | 215.7364 | 58.6 | 5 | 297 | 378.63 | 35.3792 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.64 | 215.7385 | 58.6 | 5 | 297 | 378.64 | 35.3832 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.65 | 215.7444 | 58.6 | 5 | 297 | 378.65 | 35.3888 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.66 | 215.7503 | 58.6 | 5 | 297 | 378.66 | 35.3944 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.67 | 215.7492 | 58.6 | 5 | 297 | 378.67 | 35.4 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.68 | 215.7482 | 58.6 | 5 | 297 | 378.68 | 35.4056 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.69 | 215.7507 | 58.6 | 5 | 297 | 378.69 | 35.4112 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.7 | 215.7533 | 58.6 | 5 | 297 | 378.7 | 35.4168 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.71 | 215.7524 | 58.6 | 5 | 297 | 378.71 | 35.4224 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.72 | 215.7515 | 58.6 | 5 | 297 | 378.72 | 35.4279 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.73 | 215.7558 | 58.6 | 5 | 297 | 378.73 | 35.4335 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.74 | 215.7601 | 58.6 | 5 | 297 | 378.74 | 35.439 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.75 | 215.7649 | 58.6 | 5 | 297 | 378.75 | 35.4446 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.76 | 215.7697 | 58.6 | 5 | 297 | 378.76 | 35.4501 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.77 | 215.7695 | 58.6 | 5 | 297 | 378.77 | 35.4557 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.78 | 215.7694 | 58.6 | 5 | 297 | 378.78 | 35.4612 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.79 | 215.7698 | 58.6 | 5 | 297 | 378.79 | 35.4706 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.8 | 215.7701 | 58.6 | 5 | 297 | 378.8 | 35.4799 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.81 | 215.772 | 58.6 | 5 | 297 | 378.81 | 35.4892 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.82 | 215.7738 | 58.6 | 5 | 297 | 378.82 | 35.4985 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.83 | 215.7779 | 58.6 | 5 | 297 | 378.83 | 35.5079 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.84 | 215.782 | 58.6 | 5 | 297 | 378.84 | 35.5173 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.85 | 215.7864 | 58.6 | 5 | 297 | 378.85 | 35.5267 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.86 | 215.7908 | 58.6 | 5 | 297 | 378.86 | 35.5361 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.87 | 215.7945 | 58.6 | 5 | 297 | 378.87 | 35.5454 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.88 | 215.7982 | 58.6 | 5 | 297 | 378.88 | 35.5548 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.89 | 215.8049 | 58.6 | 5 | 297 | 378.89 | 35.5642 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.9 | 215.8115 | 58.6 | 5 | 297 | 378.9 | 35.5736 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.91 | 215.8141 | 58.6 | 5 | 297 | 378.91 | 35.583 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.92 | 215.8167 | 58.6 | 5 | 297 | 378.92 | 35.5924 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.93 | 215.8198 | 58.6 | 5 | 297 | 378.93 | 35.6018 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.94 | 215.8229 | 58.6 | 5 | 297 | 378.94 | 35.6112 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.95 | 215.8228 | 58.6 | 5 | 297 | 378.95 | 35.6205 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.96 | 215.8228 | 58.6 | 5 | 297 | 378.96 | 35.6299 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.97 | 215.8275 | 58.6 | 5 | 297 | 378.97 | 35.6393 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.98 | 215.8324 | 58.6 | 5 | 297 | 378.98 | 35.6487 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 378.99 | 215.8373 | 58.6 | 5 | 297 | 378.99 | 35.6581 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379 | 215.8422 | 58.6 | 5 | 297 | 379 | 35.6675 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.01 | 215.8411 | 58.6 | 5 | 297 | 379.01 | 35.6769 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.02 | 215.8399 | 58.6 | 5 | 297 | 379.02 | 35.6863 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.03 | 215.8424 | 58.6 | 5 | 297 | 379.03 | 35.6946 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.04 | 215.8449 | 58.6 | 5 | 297 | 379.04 | 35.703 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.05 | 215.8448 | 58.6 | 5 | 297 | 379.05 | 35.7114 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.06 | 215.8448 | 58.6 | 5 | 297 | 379.06 | 35.7197 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.07 | 215.8461 | 58.6 | 5 | 297 | 379.07 | 35.728 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.08 | 215.8474 | 58.6 | 5 | 297 | 379.08 | 35.7363 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.09 | 215.8475 | 58.6 | 5 | 297 | 379.09 | 35.7419 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.1 | 215.8477 | 58.6 | 5 | 297 | 379.1 | 35.7474 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.11 | 215.8514 | 58.6 | 5 | 297 | 379.11 | 35.7528 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.12 | 215.8552 | 58.6 | 5 | 297 | 379.12 | 35.7582 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.13 | 215.8583 | 58.6 | 5 | 297 | 379.13 | 35.7636 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.14 | 215.8613 | 58.6 | 5 | 297 | 379.14 | 35.769 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.15 | 215.8616 | 58.6 | 5 | 297 | 379.15 | 35.7728 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.16 | 215.8619 | 58.6 | 5 | 297 | 379.16 | 35.7765 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.17 | 215.8669 | 58.6 | 5 | 297 | 379.17 | 35.7802 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.18 | 215.872 | 58.6 | 5 | 297 | 379.18 | 35.7839 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.19 | 215.8789 | 58.6 | 5 | 297 | 379.19 | 35.7876 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.2 | 215.8858 | 58.6 | 5 | 297 | 379.2 | 35.7913 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.21 | 215.8987 | 58.6 | 5 | 297 | 379.21 | 35.795 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.22 | 215.9116 | 58.6 | 5 | 297 | 379.22 | 35.7988 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.23 | 215.9222 | 58.6 | 5 | 297 | 379.23 | 35.8025 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.24 | 215.9328 | 58.6 | 5 | 297 | 379.24 | 35.8062 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.25 | 215.9373 | 58.6 | 5 | 297 | 379.25 | 35.8099 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.26 | 215.9418 | 58.6 | 5 | 297 | 379.26 | 35.8136 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.27 | 215.9487 | 58.6 | 5 | 297 | 379.27 | 35.8173 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.28 | 215.9557 | 58.6 | 5 | 297 | 379.28 | 35.821 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.29 | 215.9614 | 58.6 | 5 | 297 | 379.29 | 35.821 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.3 | 215.9672 | 58.6 | 5 | 297 | 379.3 | 35.8209 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.31 | 215.9775 | 58.6 | 5 | 297 | 379.31 | 35.8209 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.32 | 215.9878 | 58.6 | 5 | 297 | 379.32 | 35.8208 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.33 | 215.9935 | 58.6 | 5 | 297 | 379.33 | 35.8207 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.34 | 215.9992 | 58.6 | 5 | 297 | 379.34 | 35.8206 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.35 | 216.0054 | 58.6 | 5 | 297 | 379.35 | 35.8205 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.36 | 216.0116 | 58.6 | 5 | 297 | 379.36 | 35.8203 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.37 | 216.0179 | 58.6 | 5 | 297 | 379.37 | 35.8202 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.38 | 216.0243 | 58.6 | 5 | 297 | 379.38 | 35.8201 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.39 | 216.0259 | 58.6 | 5 | 297 | 379.39 | 35.82 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.4 | 216.0274 | 58.6 | 5 | 297 | 379.4 | 35.8199 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.41 | 216.0346 | 58.6 | 5 | 297 | 379.41 | 35.8197 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.42 | 216.0418 | 58.6 | 5 | 297 | 379.42 | 35.8196 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.43 | 216.0442 | 58.6 | 5 | 297 | 379.43 | 35.8195 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.44 | 216.0466 | 58.6 | 5 | 297 | 379.44 | 35.8194 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.45 | 216.0522 | 58.6 | 5 | 297 | 379.45 | 35.8192 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.46 | 216.0579 | 58.6 | 5 | 297 | 379.46 | 35.8191 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.47 | 216.0608 | 58.6 | 5 | 297 | 379.47 | 35.819 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.48 | 216.0636 | 58.6 | 5 | 297 | 379.48 | 35.8189 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.49 | 216.0641 | 58.6 | 5 | 297 | 379.49 | 35.8188 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.5 | 216.0645 | 58.6 | 5 | 297 | 379.5 | 35.8186 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.51 | 216.0662 | 58.6 | 5 | 297 | 379.51 | 35.8185 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.52 | 216.0679 | 58.6 | 5 | 297 | 379.52 | 35.8184 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.53 | 216.067 | 58.6 | 5 | 297 | 379.53 | 35.8183 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.54 | 216.066 | 58.6 | 5 | 297 | 379.54 | 35.8181 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.55 | 216.0676 | 58.6 | 5 | 297 | 379.55 | 35.818 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.56 | 216.0692 | 58.6 | 5 | 297 | 379.56 | 35.8179 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.57 | 216.0717 | 58.6 | 5 | 297 | 379.57 | 35.8177 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.58 | 216.0742 | 58.6 | 5 | 297 | 379.58 | 35.8175 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.59 | 216.0748 | 58.6 | 5 | 297 | 379.59 | 35.8173 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.6 | 216.0753 | 58.6 | 5 | 297 | 379.6 | 35.8171 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.61 | 216.0748 | 58.6 | 5 | 297 | 379.61 | 35.8171 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.62 | 216.0743 | 58.6 | 5 | 297 | 379.62 | 35.817 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.63 | 216.0738 | 58.6 | 5 | 297 | 379.63 | 35.817 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.64 | 216.0733 | 58.6 | 5 | 297 | 379.64 | 35.8169 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.65 | 216.0694 | 58.6 | 5 | 297 | 379.65 | 35.8169 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.66 | 216.0655 | 58.6 | 5 | 297 | 379.66 | 35.8169 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.67 | 216.0616 | 58.6 | 5 | 297 | 379.67 | 35.8169 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.68 | 216.0576 | 58.6 | 5 | 297 | 379.68 | 35.8169 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.69 | 216.0538 | 58.6 | 5 | 297 | 379.69 | 35.8169 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.7 | 216.0501 | 58.6 | 5 | 297 | 379.7 | 35.8169 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.71 | 216.0461 | 58.6 | 5 | 297 | 379.71 | 35.8169 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.72 | 216.0422 | 58.6 | 5 | 297 | 379.72 | 35.8169 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.73 | 216.0324 | 58.6 | 5 | 297 | 379.73 | 35.8168 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.74 | 216.0226 | 58.6 | 5 | 297 | 379.74 | 35.8167 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.75 | 216.0161 | 58.6 | 5 | 297 | 379.75 | 35.8167 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.76 | 216.0097 | 58.6 | 5 | 297 | 379.76 | 35.8166 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.77 | 216.0002 | 58.6 | 5 | 297 | 379.77 | 35.8165 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.78 | 215.9908 | 58.6 | 5 | 297 | 379.78 | 35.8165 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.79 | 215.9865 | 58.6 | 5 | 297 | 379.79 | 35.8164 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.8 | 215.9822 | 58.6 | 5 | 297 | 379.8 | 35.8163 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.81 | 215.9723 | 58.6 | 5 | 297 | 379.81 | 35.8163 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.82 | 215.9624 | 58.6 | 5 | 297 | 379.82 | 35.8162 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.83 | 215.9554 | 58.6 | 5 | 297 | 379.83 | 35.8161 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.84 | 215.9485 | 58.6 | 5 | 297 | 379.84 | 35.8159 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.85 | 215.9436 | 58.6 | 5 | 297 | 379.85 | 35.8158 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.86 | 215.9387 | 58.6 | 5 | 297 | 379.86 | 35.8156 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.87 | 215.9271 | 58.6 | 5 | 297 | 379.87 | 35.8155 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.88 | 215.9156 | 58.6 | 5 | 297 | 379.88 | 35.8153 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.89 | 215.9061 | 58.6 | 5 | 297 | 379.89 | 35.8152 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.9 | 215.8965 | 58.6 | 5 | 297 | 379.9 | 35.8151 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.91 | 215.882 | 58.6 | 5 | 297 | 379.91 | 35.8149 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.92 | 215.8674 | 58.6 | 5 | 297 | 379.92 | 35.8148 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.93 | 215.8604 | 58.6 | 5 | 297 | 379.93 | 35.8145 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.94 | 215.8534 | 58.6 | 5 | 297 | 379.94 | 35.8143 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.95 | 215.8493 | 58.6 | 5 | 297 | 379.95 | 35.8141 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.96 | 215.8453 | 58.6 | 5 | 297 | 379.96 | 35.8139 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.97 | 215.837 | 58.6 | 5 | 297 | 379.97 | 35.8137 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.98 | 215.8287 | 58.6 | 5 | 297 | 379.98 | 35.8135 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 379.99 | 215.8228 | 58.6 | 5 | 297 | 379.99 | 35.8133 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380 | 215.817 | 58.6 | 5 | 297 | 380 | 35.813 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.01 | 215.8114 | 58.6 | 5 | 297 | 380.01 | 35.8128 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.02 | 215.8058 | 58.6 | 5 | 297 | 380.02 | 35.8125 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.03 | 215.8033 | 58.6 | 5 | 297 | 380.03 | 35.8122 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.04 | 215.8009 | 58.6 | 5 | 297 | 380.04 | 35.8119 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.05 | 215.7982 | 58.6 | 5 | 297 | 380.05 | 35.8116 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.06 | 215.7956 | 58.6 | 5 | 297 | 380.06 | 35.8112 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.07 | 215.7934 | 58.6 | 5 | 297 | 380.07 | 35.8109 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.08 | 215.7912 | 58.6 | 5 | 297 | 380.08 | 35.8105 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.09 | 215.79 | 58.6 | 5 | 297 | 380.09 | 35.8101 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.1 | 215.7888 | 58.6 | 5 | 297 | 380.1 | 35.8096 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.11 | 215.7848 | 58.6 | 5 | 297 | 380.11 | 35.8092 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.12 | 215.7808 | 58.6 | 5 | 297 | 380.12 | 35.8088 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.13 | 215.7769 | 58.6 | 5 | 297 | 380.13 | 35.8083 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.14 | 215.7729 | 58.6 | 5 | 297 | 380.14 | 35.8078 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.15 | 215.77 | 58.6 | 5 | 297 | 380.15 | 35.8072 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.16 | 215.7671 | 58.6 | 5 | 297 | 380.16 | 35.8066 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.17 | 215.7687 | 58.6 | 5 | 297 | 380.17 | 35.806 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.18 | 215.7702 | 58.6 | 5 | 297 | 380.18 | 35.8055 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.19 | 215.7717 | 58.6 | 5 | 297 | 380.19 | 35.8048 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.2 | 215.7731 | 58.6 | 5 | 297 | 380.2 | 35.8042 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.21 | 215.772 | 58.6 | 5 | 297 | 380.21 | 35.8035 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.22 | 215.771 | 58.6 | 5 | 297 | 380.22 | 35.8028 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.23 | 215.7717 | 58.6 | 5 | 297 | 380.23 | 35.7988 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.24 | 215.7724 | 58.6 | 5 | 297 | 380.24 | 35.7948 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.25 | 215.7704 | 58.6 | 5 | 297 | 380.25 | 35.7907 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.26 | 215.7683 | 58.6 | 5 | 297 | 380.26 | 35.7867 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.27 | 215.769 | 58.6 | 5 | 297 | 380.27 | 35.7828 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.28 | 215.7697 | 58.6 | 5 | 297 | 380.28 | 35.7789 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.29 | 215.7678 | 58.6 | 5 | 297 | 380.29 | 35.7751 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.3 | 215.7659 | 58.6 | 5 | 297 | 380.3 | 35.7712 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.31 | 215.769 | 58.6 | 5 | 297 | 380.31 | 35.7673 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.32 | 215.7722 | 58.6 | 5 | 297 | 380.32 | 35.7634 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.33 | 215.7762 | 58.6 | 5 | 297 | 380.33 | 35.7597 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.34 | 215.7803 | 58.6 | 5 | 297 | 380.34 | 35.756 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.35 | 215.7769 | 58.6 | 5 | 297 | 380.35 | 35.7524 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.36 | 215.7736 | 58.6 | 5 | 297 | 380.36 | 35.7488 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.37 | 215.7768 | 58.6 | 5 | 297 | 380.37 | 35.7452 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.38 | 215.7801 | 58.6 | 5 | 297 | 380.38 | 35.7415 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.39 | 215.7824 | 58.6 | 5 | 297 | 380.39 | 35.7379 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.4 | 215.7847 | 58.6 | 5 | 297 | 380.4 | 35.7343 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.41 | 215.7908 | 58.6 | 5 | 297 | 380.41 | 35.7307 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.42 | 215.797 | 58.6 | 5 | 297 | 380.42 | 35.7271 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.43 | 215.8012 | 58.6 | 5 | 297 | 380.43 | 35.727 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.44 | 215.8054 | 58.6 | 5 | 297 | 380.44 | 35.727 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.45 | 215.8041 | 58.6 | 5 | 297 | 380.45 | 35.7269 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.46 | 215.8028 | 58.6 | 5 | 297 | 380.46 | 35.7269 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.47 | 215.8049 | 58.6 | 5 | 297 | 380.47 | 35.7288 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.48 | 215.8069 | 58.6 | 5 | 297 | 380.48 | 35.7307 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.49 | 215.8037 | 58.6 | 5 | 297 | 380.49 | 35.7325 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.5 | 215.8005 | 58.6 | 5 | 297 | 380.5 | 35.7343 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.51 | 215.7992 | 58.6 | 5 | 297 | 380.51 | 35.7366 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.52 | 215.7978 | 58.6 | 5 | 297 | 380.52 | 35.7389 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.53 | 215.7959 | 58.6 | 5 | 297 | 380.53 | 35.7415 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.54 | 215.7941 | 58.6 | 5 | 297 | 380.54 | 35.744 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.55 | 215.7931 | 58.6 | 5 | 297 | 380.55 | 35.7468 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.56 | 215.7922 | 58.6 | 5 | 297 | 380.56 | 35.7496 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.57 | 215.7908 | 58.6 | 5 | 297 | 380.57 | 35.7524 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.58 | 215.7893 | 58.6 | 5 | 297 | 380.58 | 35.7552 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.59 | 215.7847 | 58.6 | 5 | 297 | 380.59 | 35.7581 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.6 | 215.7801 | 58.6 | 5 | 297 | 380.6 | 35.7609 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.61 | 215.7799 | 58.6 | 5 | 297 | 380.61 | 35.7638 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.62 | 215.7796 | 58.6 | 5 | 297 | 380.62 | 35.7667 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.63 | 215.7753 | 58.6 | 5 | 297 | 380.63 | 35.7697 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.64 | 215.771 | 58.6 | 5 | 297 | 380.64 | 35.7727 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.65 | 215.7703 | 58.6 | 5 | 297 | 380.65 | 35.7758 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.66 | 215.7696 | 58.6 | 5 | 297 | 380.66 | 35.7789 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.67 | 215.7666 | 58.6 | 5 | 297 | 380.67 | 35.782 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.68 | 215.7636 | 58.6 | 5 | 297 | 380.68 | 35.7851 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.69 | 215.757 | 58.6 | 5 | 297 | 380.69 | 35.7881 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.7 | 215.7504 | 58.6 | 5 | 297 | 380.7 | 35.7912 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.71 | 215.7432 | 58.6 | 5 | 297 | 380.71 | 35.7943 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.72 | 215.736 | 58.6 | 5 | 297 | 380.72 | 35.7973 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.73 | 215.7283 | 58.6 | 5 | 297 | 380.73 | 35.8038 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.74 | 215.7207 | 58.6 | 5 | 297 | 380.74 | 35.8102 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.75 | 215.717 | 58.6 | 5 | 297 | 380.75 | 35.8168 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.76 | 215.7133 | 58.6 | 5 | 297 | 380.76 | 35.8235 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.77 | 215.7099 | 58.6 | 5 | 297 | 380.77 | 35.8299 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.78 | 215.7064 | 58.6 | 5 | 297 | 380.78 | 35.8364 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.79 | 215.7043 | 58.6 | 5 | 297 | 380.79 | 35.8429 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.8 | 215.7021 | 58.6 | 5 | 297 | 380.8 | 35.8493 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.81 | 215.7038 | 58.6 | 5 | 297 | 380.81 | 35.8558 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.82 | 215.7054 | 58.6 | 5 | 297 | 380.82 | 35.8622 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.83 | 215.7019 | 58.6 | 5 | 297 | 380.83 | 35.8686 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.84 | 215.6983 | 58.6 | 5 | 297 | 380.84 | 35.8749 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.85 | 215.6982 | 58.6 | 5 | 297 | 380.85 | 35.8811 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.86 | 215.698 | 58.6 | 5 | 297 | 380.86 | 35.8873 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.87 | 215.7003 | 58.6 | 5 | 297 | 380.87 | 35.8935 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.88 | 215.7025 | 58.6 | 5 | 297 | 380.88 | 35.8997 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.89 | 215.7111 | 58.6 | 5 | 297 | 380.89 | 35.9059 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.9 | 215.7196 | 58.6 | 5 | 297 | 380.9 | 35.912 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.91 | 215.7302 | 58.6 | 5 | 297 | 380.91 | 35.9182 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.92 | 215.7408 | 58.6 | 5 | 297 | 380.92 | 35.9244 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.93 | 215.7478 | 58.6 | 5 | 297 | 380.93 | 35.927 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.94 | 215.7548 | 58.6 | 5 | 297 | 380.94 | 35.9297 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.95 | 215.7673 | 58.6 | 5 | 297 | 380.95 | 35.9323 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.96 | 215.7798 | 58.6 | 5 | 297 | 380.96 | 35.9349 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.97 | 215.7919 | 58.6 | 5 | 297 | 380.97 | 35.9355 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.98 | 215.804 | 58.6 | 5 | 297 | 380.98 | 35.9362 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 380.99 | 215.8185 | 58.6 | 5 | 297 | 380.99 | 35.9343 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381 | 215.833 | 58.6 | 5 | 297 | 381 | 35.9324 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.01 | 215.8465 | 58.6 | 5 | 297 | 381.01 | 35.9301 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.02 | 215.86 | 58.6 | 5 | 297 | 381.02 | 35.9278 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.03 | 215.8761 | 58.6 | 5 | 297 | 381.03 | 35.9252 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.04 | 215.8921 | 58.6 | 5 | 297 | 381.04 | 35.9226 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.05 | 215.9079 | 58.6 | 5 | 297 | 381.05 | 35.9198 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.06 | 215.9236 | 58.6 | 5 | 297 | 381.06 | 35.9171 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.07 | 215.9352 | 58.6 | 5 | 297 | 381.07 | 35.9144 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.08 | 215.9469 | 58.6 | 5 | 297 | 381.08 | 35.9116 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.09 | 215.9621 | 58.6 | 5 | 297 | 381.09 | 35.9089 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.1 | 215.9773 | 58.6 | 5 | 297 | 381.1 | 35.9061 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.11 | 215.9864 | 58.6 | 5 | 297 | 381.11 | 35.9034 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.12 | 215.9955 | 58.6 | 5 | 297 | 381.12 | 35.9007 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.13 | 216.0103 | 58.6 | 5 | 297 | 381.13 | 35.8978 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.14 | 216.0251 | 58.6 | 5 | 297 | 381.14 | 35.895 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.15 | 216.0415 | 58.6 | 5 | 297 | 381.15 | 35.8922 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.16 | 216.058 | 58.6 | 5 | 297 | 381.16 | 35.8894 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.17 | 216.0723 | 58.6 | 5 | 297 | 381.17 | 35.8865 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.18 | 216.0865 | 58.6 | 5 | 297 | 381.18 | 35.8837 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.19 | 216.1021 | 58.6 | 5 | 297 | 381.19 | 35.8782 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.2 | 216.1176 | 58.6 | 5 | 297 | 381.2 | 35.8727 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.21 | 216.1298 | 58.6 | 5 | 297 | 381.21 | 35.8672 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.22 | 216.1421 | 58.6 | 5 | 297 | 381.22 | 35.8617 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.23 | 216.1573 | 58.6 | 5 | 297 | 381.23 | 35.8562 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.24 | 216.1725 | 58.6 | 5 | 297 | 381.24 | 35.8507 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.25 | 216.1848 | 58.6 | 5 | 297 | 381.25 | 35.845 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.26 | 216.1972 | 58.6 | 5 | 297 | 381.26 | 35.8393 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.27 | 216.2096 | 58.6 | 5 | 297 | 381.27 | 35.8337 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.28 | 216.222 | 58.6 | 5 | 297 | 381.28 | 35.828 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.29 | 216.2353 | 58.6 | 5 | 297 | 381.29 | 35.8224 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.3 | 216.2485 | 58.6 | 5 | 297 | 381.3 | 35.8168 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.31 | 216.2545 | 58.6 | 5 | 297 | 381.31 | 35.8111 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.32 | 216.2606 | 58.6 | 5 | 297 | 381.32 | 35.8055 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.33 | 216.2667 | 58.6 | 5 | 297 | 381.33 | 35.7999 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.34 | 216.2728 | 58.6 | 5 | 297 | 381.34 | 35.7943 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.35 | 216.2791 | 58.6 | 5 | 297 | 381.35 | 35.7887 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.36 | 216.2854 | 58.6 | 5 | 297 | 381.36 | 35.7831 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.37 | 216.2881 | 58.6 | 5 | 297 | 381.37 | 35.7775 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.38 | 216.2907 | 58.6 | 5 | 297 | 381.38 | 35.7719 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.39 | 216.2919 | 58.6 | 5 | 297 | 381.39 | 35.7665 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.4 | 216.2932 | 58.6 | 5 | 297 | 381.4 | 35.761 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.41 | 216.2925 | 58.6 | 5 | 297 | 381.41 | 35.7556 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.42 | 216.2918 | 58.6 | 5 | 297 | 381.42 | 35.7502 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.43 | 216.2896 | 58.6 | 5 | 297 | 381.43 | 35.7448 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.44 | 216.2874 | 58.6 | 5 | 297 | 381.44 | 35.7394 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.45 | 216.282 | 58.6 | 5 | 297 | 381.45 | 35.734 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.46 | 216.2766 | 58.6 | 5 | 297 | 381.46 | 35.7287 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.47 | 216.2716 | 58.6 | 5 | 297 | 381.47 | 35.7233 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.48 | 216.2666 | 58.6 | 5 | 297 | 381.48 | 35.718 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.49 | 216.262 | 58.6 | 5 | 297 | 381.49 | 35.7153 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.5 | 216.2573 | 58.6 | 5 | 297 | 381.5 | 35.7126 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.51 | 216.2551 | 58.6 | 5 | 297 | 381.51 | 35.7099 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.52 | 216.253 | 58.6 | 5 | 297 | 381.52 | 35.7073 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.53 | 216.2514 | 58.6 | 5 | 297 | 381.53 | 35.7046 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.54 | 216.2498 | 58.6 | 5 | 297 | 381.54 | 35.702 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.55 | 216.2432 | 58.6 | 5 | 297 | 381.55 | 35.6993 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.56 | 216.2365 | 58.6 | 5 | 297 | 381.56 | 35.6967 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.57 | 216.2314 | 58.6 | 5 | 297 | 381.57 | 35.694 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.58 | 216.2263 | 58.6 | 5 | 297 | 381.58 | 35.6914 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.59 | 216.2196 | 58.6 | 5 | 297 | 381.59 | 35.6887 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.6 | 216.2129 | 58.6 | 5 | 297 | 381.6 | 35.6861 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.61 | 216.213 | 58.6 | 5 | 297 | 381.61 | 35.6834 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.62 | 216.213 | 58.6 | 5 | 297 | 381.62 | 35.6808 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.63 | 216.2106 | 58.6 | 5 | 297 | 381.63 | 35.6781 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.64 | 216.2083 | 58.6 | 5 | 297 | 381.64 | 35.6755 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.65 | 216.2006 | 58.6 | 5 | 297 | 381.65 | 35.6728 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.66 | 216.193 | 58.6 | 5 | 297 | 381.66 | 35.6702 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.67 | 216.1853 | 58.6 | 5 | 297 | 381.67 | 35.6676 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.68 | 216.1777 | 58.6 | 5 | 297 | 381.68 | 35.665 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.69 | 216.1689 | 58.6 | 5 | 297 | 381.69 | 35.6652 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.7 | 216.1602 | 58.6 | 5 | 297 | 381.7 | 35.6654 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.71 | 216.1577 | 58.6 | 5 | 297 | 381.71 | 35.6656 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.72 | 216.1552 | 58.6 | 5 | 297 | 381.72 | 35.6658 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.73 | 216.1479 | 58.6 | 5 | 297 | 381.73 | 35.666 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.74 | 216.1407 | 58.6 | 5 | 297 | 381.74 | 35.6662 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.75 | 216.1359 | 58.6 | 5 | 297 | 381.75 | 35.6664 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.76 | 216.1311 | 58.6 | 5 | 297 | 381.76 | 35.6665 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.77 | 216.1299 | 58.6 | 5 | 297 | 381.77 | 35.6666 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.78 | 216.1286 | 58.6 | 5 | 297 | 381.78 | 35.6668 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.79 | 216.1214 | 58.6 | 5 | 297 | 381.79 | 35.6669 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.8 | 216.1142 | 58.6 | 5 | 297 | 381.8 | 35.667 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.81 | 216.1086 | 58.6 | 5 | 297 | 381.81 | 35.6672 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.82 | 216.103 | 58.6 | 5 | 297 | 381.82 | 35.6673 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.83 | 216.097 | 58.6 | 5 | 297 | 381.83 | 35.6675 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.84 | 216.0909 | 58.6 | 5 | 297 | 381.84 | 35.6676 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.85 | 216.0893 | 58.6 | 5 | 297 | 381.85 | 35.6677 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.86 | 216.0876 | 58.6 | 5 | 297 | 381.86 | 35.6679 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.87 | 216.0875 | 58.6 | 5 | 297 | 381.87 | 35.668 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.88 | 216.0874 | 58.6 | 5 | 297 | 381.88 | 35.6681 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.89 | 216.0824 | 58.6 | 5 | 297 | 381.89 | 35.6682 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.9 | 216.0773 | 58.6 | 5 | 297 | 381.9 | 35.6683 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.91 | 216.0722 | 58.6 | 5 | 297 | 381.91 | 35.6683 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.92 | 216.0671 | 58.6 | 5 | 297 | 381.92 | 35.6684 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.93 | 216.062 | 58.6 | 5 | 297 | 381.93 | 35.6684 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.94 | 216.0569 | 58.6 | 5 | 297 | 381.94 | 35.6684 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.95 | 216.0502 | 58.6 | 5 | 297 | 381.95 | 35.6684 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.96 | 216.0435 | 58.6 | 5 | 297 | 381.96 | 35.6684 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.97 | 216.0367 | 58.6 | 5 | 297 | 381.97 | 35.6685 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.98 | 216.0299 | 58.6 | 5 | 297 | 381.98 | 35.6685 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 381.99 | 216.026 | 58.6 | 5 | 297 | 381.99 | 35.6685 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382 | 216.022 | 58.6 | 5 | 297 | 382 | 35.6685 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.01 | 216.0167 | 58.6 | 5 | 297 | 382.01 | 35.6685 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.02 | 216.0114 | 58.6 | 5 | 297 | 382.02 | 35.6684 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.03 | 216.0011 | 58.6 | 5 | 297 | 382.03 | 35.6684 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.04 | 215.9907 | 58.6 | 5 | 297 | 382.04 | 35.6684 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.05 | 215.9854 | 58.6 | 5 | 297 | 382.05 | 35.6683 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.06 | 215.9801 | 58.6 | 5 | 297 | 382.06 | 35.6683 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.07 | 215.972 | 58.6 | 5 | 297 | 382.07 | 35.6682 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.08 | 215.964 | 58.6 | 5 | 297 | 382.08 | 35.6682 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.09 | 215.9576 | 58.6 | 5 | 297 | 382.09 | 35.6682 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.1 | 215.9512 | 58.6 | 5 | 297 | 382.1 | 35.6681 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.11 | 215.9468 | 58.6 | 5 | 297 | 382.11 | 35.6681 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.12 | 215.9425 | 58.6 | 5 | 297 | 382.12 | 35.668 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.13 | 215.9378 | 58.6 | 5 | 297 | 382.13 | 35.6679 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.14 | 215.9331 | 58.6 | 5 | 297 | 382.14 | 35.6678 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.15 | 215.9302 | 58.6 | 5 | 297 | 382.15 | 35.6676 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.16 | 215.9273 | 58.6 | 5 | 297 | 382.16 | 35.6674 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.17 | 215.9212 | 58.6 | 5 | 297 | 382.17 | 35.6671 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.18 | 215.9152 | 58.6 | 5 | 297 | 382.18 | 35.6669 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.19 | 215.9134 | 58.6 | 5 | 297 | 382.19 | 35.6666 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.2 | 215.9117 | 58.6 | 5 | 297 | 382.2 | 35.6664 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.21 | 215.9047 | 58.6 | 5 | 297 | 382.21 | 35.6662 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.22 | 215.8978 | 58.6 | 5 | 297 | 382.22 | 35.6659 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.23 | 215.8973 | 58.6 | 5 | 297 | 382.23 | 35.6657 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.24 | 215.8969 | 58.6 | 5 | 297 | 382.24 | 35.6654 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.25 | 215.8991 | 58.6 | 5 | 297 | 382.25 | 35.6653 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.26 | 215.9013 | 58.6 | 5 | 297 | 382.26 | 35.6651 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.27 | 215.8971 | 58.6 | 5 | 297 | 382.27 | 35.6649 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.28 | 215.8929 | 58.6 | 5 | 297 | 382.28 | 35.6648 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.29 | 215.891 | 58.6 | 5 | 297 | 382.29 | 35.6629 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.3 | 215.8892 | 58.6 | 5 | 297 | 382.3 | 35.661 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.31 | 215.8838 | 58.6 | 5 | 297 | 382.31 | 35.6591 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.32 | 215.8783 | 58.6 | 5 | 297 | 382.32 | 35.6572 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.33 | 215.8801 | 58.6 | 5 | 297 | 382.33 | 35.6552 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.34 | 215.8818 | 58.6 | 5 | 297 | 382.34 | 35.6532 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.35 | 215.8806 | 58.6 | 5 | 297 | 382.35 | 35.6512 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.36 | 215.8795 | 58.6 | 5 | 297 | 382.36 | 35.6491 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.37 | 215.8736 | 58.6 | 5 | 297 | 382.37 | 35.6471 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.38 | 215.8676 | 58.6 | 5 | 297 | 382.38 | 35.6451 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.39 | 215.8628 | 58.6 | 5 | 297 | 382.39 | 35.6431 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.4 | 215.8579 | 58.6 | 5 | 297 | 382.4 | 35.6412 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.41 | 215.8515 | 58.6 | 5 | 297 | 382.41 | 35.6392 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.42 | 215.8452 | 58.6 | 5 | 297 | 382.42 | 35.6372 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.43 | 215.8423 | 58.6 | 5 | 297 | 382.43 | 35.6348 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.44 | 215.8394 | 58.6 | 5 | 297 | 382.44 | 35.6324 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.45 | 215.8381 | 58.6 | 5 | 297 | 382.45 | 35.6301 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.46 | 215.8368 | 58.6 | 5 | 297 | 382.46 | 35.6277 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.47 | 215.838 | 58.6 | 5 | 297 | 382.47 | 35.6255 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.48 | 215.8391 | 58.6 | 5 | 297 | 382.48 | 35.6233 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.49 | 215.8374 | 58.6 | 5 | 297 | 382.49 | 35.6211 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.5 | 215.8358 | 58.6 | 5 | 297 | 382.5 | 35.6188 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.51 | 215.8331 | 58.6 | 5 | 297 | 382.51 | 35.6166 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.52 | 215.8304 | 58.6 | 5 | 297 | 382.52 | 35.6143 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.53 | 215.8296 | 58.6 | 5 | 297 | 382.53 | 35.6121 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.54 | 215.8289 | 58.6 | 5 | 297 | 382.54 | 35.6098 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.55 | 215.8257 | 58.6 | 5 | 297 | 382.55 | 35.6076 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.56 | 215.8226 | 58.6 | 5 | 297 | 382.56 | 35.6054 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.57 | 215.8223 | 58.6 | 5 | 297 | 382.57 | 35.6031 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.58 | 215.822 | 58.6 | 5 | 297 | 382.58 | 35.6009 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.59 | 215.8216 | 58.6 | 5 | 297 | 382.59 | 35.5986 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.6 | 215.8212 | 58.6 | 5 | 297 | 382.6 | 35.5964 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.61 | 215.8194 | 58.6 | 5 | 297 | 382.61 | 35.5926 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.62 | 215.8176 | 58.6 | 5 | 297 | 382.62 | 35.5888 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.63 | 215.8172 | 58.6 | 5 | 297 | 382.63 | 35.585 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.64 | 215.8168 | 58.6 | 5 | 297 | 382.64 | 35.5812 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.65 | 215.8159 | 58.6 | 5 | 297 | 382.65 | 35.5775 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.66 | 215.8149 | 58.6 | 5 | 297 | 382.66 | 35.5739 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.67 | 215.8183 | 58.6 | 5 | 297 | 382.67 | 35.5702 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.68 | 215.8217 | 58.6 | 5 | 297 | 382.68 | 35.5665 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.69 | 215.8188 | 58.6 | 5 | 297 | 382.69 | 35.5629 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.7 | 215.8159 | 58.6 | 5 | 297 | 382.7 | 35.5592 | 61.8 | 5 | 297
[62 empty] | 382.71 | 215.8181 | 58.6 | 5 | 297 | 382.71 | 35.5555 | 61.8008 | 5 | 297
[62 empty] | 382.72 | 215.8204 | 58.6 | 5 | 297 | 382.72 | 35.5518 | 61.8027 | 5 | 297
[62 empty] | 382.73 | 215.82 | 58.6 | 5 | 297 | 382.73 | 35.5483 | 61.8046 | 5 | 297
[62 empty] | 382.74 | 215.8196 | 58.6 | 5 | 297 | 382.74 | 35.5447 | 61.8065 | 5 | 297
[62 empty] | 382.75 | 215.8157 | 58.6 | 5 | 297 | 382.75 | 35.5411 | 61.8084 | 5 | 297
[62 empty] | 382.76 | 215.8118 | 58.6 | 5 | 297 | 382.76 | 35.5375 | 61.8104 | 5 | 297
[62 empty] | 382.77 | 215.8112 | 58.6 | 5 | 297 | 382.77 | 35.5339 | 61.8123 | 5 | 297
[62 empty] | 382.78 | 215.8106 | 58.6 | 5 | 297 | 382.78 | 35.5303 | 61.8142 | 5 | 297
[62 empty] | 382.79 | 215.8068 | 58.6 | 5 | 297 | 382.79 | 35.5285 | 61.8161 | 5 | 297
[62 empty] | 382.8 | 215.8031 | 58.6 | 5 | 297 | 382.8 | 35.5266 | 61.818 | 5 | 297
[62 empty] | 382.81 | 215.804 | 58.6 | 5 | 297 | 382.81 | 35.5247 | 61.8199 | 5 | 297
[62 empty] | 382.82 | 215.8049 | 58.6 | 5 | 297 | 382.82 | 35.5229 | 61.8219 | 5 | 297
[62 empty] | 382.83 | 215.8026 | 58.6 | 5 | 297 | 382.83 | 35.5211 | 61.8238 | 5 | 297
[62 empty] | 382.84 | 215.8004 | 58.6 | 5 | 297 | 382.84 | 35.5193 | 61.8257 | 5 | 297
[62 empty] | 382.85 | 215.798 | 58.6 | 5 | 297 | 382.85 | 35.5176 | 61.8276 | 5 | 297
[62 empty] | 382.86 | 215.7956 | 58.6 | 5 | 297 | 382.86 | 35.5159 | 61.8295 | 5 | 297
[62 empty] | 382.87 | 215.7978 | 58.6 | 5 | 297 | 382.87 | 35.5143 | 61.8314 | 5 | 297
[62 empty] | 382.88 | 215.7999 | 58.6 | 5 | 297 | 382.88 | 35.5126 | 61.8334 | 5 | 297
[62 empty] | 382.89 | 215.7993 | 58.6 | 5 | 297 | 382.89 | 35.5109 | 61.8353 | 5 | 297
[62 empty] | 382.9 | 215.7987 | 58.6 | 5 | 297 | 382.9 | 35.5093 | 61.8372 | 5 | 297
[62 empty] | 382.91 | 215.7984 | 58.6 | 5 | 297 | 382.91 | 35.5075 | 61.8391 | 5 | 297
[62 empty] | 382.92 | 215.7982 | 58.6 | 5 | 297 | 382.92 | 35.5057 | 61.841 | 5 | 297
[62 empty] | 382.93 | 215.7984 | 58.6 | 5 | 297 | 382.93 | 35.5044 | 61.8429 | 5 | 297
[62 empty] | 382.94 | 215.7985 | 58.6 | 5 | 297 | 382.94 | 35.5031 | 61.8448 | 5 | 297
[62 empty] | 382.95 | 215.7984 | 58.6 | 5 | 297 | 382.95 | 35.5017 | 61.8468 | 5 | 297
[62 empty] | 382.96 | 215.7982 | 58.6 | 5 | 297 | 382.96 | 35.5003 | 61.8487 | 5 | 297
[62 empty] | 382.97 | 215.7992 | 58.6 | 5 | 297 | 382.97 | 35.4988 | 61.8506 | 5 | 297
[62 empty] | 382.98 | 215.8002 | 58.6 | 5 | 297 | 382.98 | 35.4973 | 61.8525 | 5 | 297
[62 empty] | 382.99 | 215.8008 | 58.6 | 5 | 297 | 382.99 | 35.4959 | 61.8544 | 5 | 297
[62 empty] | 383 | 215.8014 | 58.6 | 5 | 297 | 383 | 35.4945 | 61.8563 | 5 | 297
[62 empty] | 383.01 | 215.802 | 58.6 | 5 | 297 | 383.01 | 35.493 | 61.8583 | 5 | 297
[62 empty] | 383.02 | 215.8026 | 58.6 | 5 | 297 | 383.02 | 35.4915 | 61.8602 | 5 | 297
[62 empty] | 383.03 | 215.7985 | 58.6 | 5 | 297 | 383.03 | 35.49 | 61.8621 | 5 | 297
[62 empty] | 383.04 | 215.7944 | 58.6 | 5 | 297 | 383.04 | 35.4885 | 61.864 | 5 | 297
[62 empty] | 383.05 | 215.7946 | 58.6 | 5 | 297 | 383.05 | 35.487 | 61.8659 | 5 | 297
[62 empty] | 383.06 | 215.7949 | 58.6 | 5 | 297 | 383.06 | 35.4855 | 61.8678 | 5 | 297
[62 empty] | 383.07 | 215.7982 | 58.6 | 5 | 297 | 383.07 | 35.4839 | 61.8698 | 5 | 297
[62 empty] | 383.08 | 215.8015 | 58.6 | 5 | 297 | 383.08 | 35.4824 | 61.8717 | 5 | 297
[62 empty] | 383.09 | 215.8021 | 58.6 | 5 | 297 | 383.09 | 35.4808 | 61.8736 | 5 | 297
[62 empty] | 383.1 | 215.8027 | 58.6 | 5 | 297 | 383.1 | 35.4793 | 61.8755 | 5 | 297
[62 empty] | 383.11 | 215.8009 | 58.6 | 5 | 297 | 383.11 | 35.4775 | 61.8774 | 5 | 297
[62 empty] | 383.12 | 215.7991 | 58.6 | 5 | 297 | 383.12 | 35.4758 | 61.8793 | 5 | 297
[62 empty] | 383.13 | 215.7979 | 58.6 | 5 | 297 | 383.13 | 35.4742 | 61.8813 | 5 | 297
[62 empty] | 383.14 | 215.7967 | 58.6 | 5 | 297 | 383.14 | 35.4725 | 61.8832 | 5 | 297
[62 empty] | 383.15 | 215.7965 | 58.6 | 5 | 297 | 383.15 | 35.4708 | 61.8851 | 5 | 297
[62 empty] | 383.16 | 215.7964 | 58.6 | 5 | 297 | 383.16 | 35.4691 | 61.887 | 5 | 297
[62 empty] | 383.17 | 215.7948 | 58.6 | 5 | 297 | 383.17 | 35.4675 | 61.8889 | 5 | 297
[62 empty] | 383.18 | 215.7931 | 58.6 | 5 | 297 | 383.18 | 35.466 | 61.8908 | 5 | 297
[62 empty] | 383.19 | 215.793 | 58.6 | 5 | 297 | 383.19 | 35.4645 | 61.8928 | 5 | 297
[62 empty] | 383.2 | 215.7929 | 58.6 | 5 | 297 | 383.2 | 35.4629 | 61.8947 | 5 | 297
[62 empty] | 383.21 | 215.7928 | 58.6 | 5 | 297 | 383.21 | 35.4615 | 61.8966 | 5 | 297
[62 empty] | 383.22 | 215.7926 | 58.6 | 5 | 297 | 383.22 | 35.46 | 61.8985 | 5 | 297
[62 empty] | 383.23 | 215.7925 | 58.6 | 5 | 297 | 383.23 | 35.4583 | 61.9004 | 5 | 297
[62 empty] | 383.24 | 215.7924 | 58.6 | 5 | 297 | 383.24 | 35.4566 | 61.9023 | 5 | 297
[62 empty] | 383.25 | 215.7899 | 58.6 | 5 | 297 | 383.25 | 35.4549 | 61.9043 | 5 | 297
[62 empty] | 383.26 | 215.7874 | 58.6 | 5 | 297 | 383.26 | 35.4532 | 61.9062 | 5 | 297
[62 empty] | 383.27 | 215.7829 | 58.6 | 5 | 297 | 383.27 | 35.4515 | 61.9081 | 5 | 297
[62 empty] | 383.28 | 215.7785 | 58.6 | 5 | 297 | 383.28 | 35.4498 | 61.91 | 5 | 297
[62 empty] | 383.29 | 215.7772 | 58.6 | 5 | 297 | 383.29 | 35.4481 | 61.9119 | 5 | 297
[62 empty] | 383.3 | 215.7759 | 58.6 | 5 | 297 | 383.3 | 35.4463 | 61.9138 | 5 | 297
[62 empty] | 383.31 | 215.7776 | 58.6 | 5 | 297 | 383.31 | 35.4446 | 61.9158 | 5 | 297
[62 empty] | 383.32 | 215.7793 | 58.6 | 5 | 297 | 383.32 | 35.4429 | 61.9177 | 5 | 297
[62 empty] | 383.33 | 215.7794 | 58.6 | 5 | 297 | 383.33 | 35.4408 | 61.9196 | 5 | 297
[62 empty] | 383.34 | 215.7795 | 58.6 | 5 | 297 | 383.34 | 35.4387 | 61.9215 | 5 | 297
[62 empty] | 383.35 | 215.7778 | 58.6 | 5 | 297 | 383.35 | 35.4365 | 61.9234 | 5 | 297
[62 empty] | 383.36 | 215.7762 | 58.6 | 5 | 297 | 383.36 | 35.4342 | 61.9253 | 5 | 297
[62 empty] | 383.37 | 215.7745 | 58.6 | 5 | 297 | 383.37 | 35.432 | 61.9273 | 5 | 297
[62 empty] | 383.38 | 215.7728 | 58.6 | 5 | 297 | 383.38 | 35.4298 | 61.9292 | 5 | 297
[62 empty] | 383.39 | 215.7739 | 58.6 | 5 | 297 | 383.39 | 35.432 | 61.9311 | 5 | 297
[62 empty] | 383.4 | 215.775 | 58.6 | 5 | 297 | 383.4 | 35.4343 | 61.933 | 5 | 297
[62 empty] | 383.41 | 215.7729 | 58.6 | 5 | 297 | 383.41 | 35.4427 | 61.9349 | 5 | 297
[62 empty] | 383.42 | 215.7708 | 58.6 | 5 | 297 | 383.42 | 35.451 | 61.9368 | 5 | 297
[62 empty] | 383.43 | 215.7728 | 58.6 | 5 | 297 | 383.43 | 35.4594 | 61.9388 | 5 | 297
[62 empty] | 383.44 | 215.7747 | 58.6 | 5 | 297 | 383.44 | 35.4678 | 61.9407 | 5 | 297
[62 empty] | 383.45 | 215.7793 | 58.6 | 5 | 297 | 383.45 | 35.4765 | 61.9426 | 5 | 297
[62 empty] | 383.46 | 215.7838 | 58.6 | 5 | 297 | 383.46 | 35.4851 | 61.9445 | 5 | 297
[62 empty] | 383.47 | 215.7818 | 58.6 | 5 | 297 | 383.47 | 35.4937 | 61.9464 | 5 | 297
[62 empty] | 383.48 | 215.7798 | 58.6 | 5 | 297 | 383.48 | 35.5022 | 61.9483 | 5 | 297
[62 empty] | 383.49 | 215.7781 | 58.6 | 5 | 297 | 383.49 | 35.5108 | 61.9503 | 5 | 297
[62 empty] | 383.5 | 215.7765 | 58.6 | 5 | 297 | 383.5 | 35.5193 | 61.9522 | 5 | 297
[62 empty] | 383.51 | 215.7724 | 58.6 | 5 | 297 | 383.51 | 35.5278 | 61.9541 | 5 | 297
[62 empty] | 383.52 | 215.7684 | 58.6 | 5 | 297 | 383.52 | 35.5363 | 61.956 | 5 | 297
[62 empty] | 383.53 | 215.773 | 58.6 | 5 | 297 | 383.53 | 35.5449 | 61.9579 | 5 | 297
[62 empty] | 383.54 | 215.7776 | 58.6 | 5 | 297 | 383.54 | 35.5534 | 61.9598 | 5 | 297
[62 empty] | 383.55 | 215.7801 | 58.6 | 5 | 297 | 383.55 | 35.5619 | 61.9618 | 5 | 297
[62 empty] | 383.56 | 215.7827 | 58.6 | 5 | 297 | 383.56 | 35.5705 | 61.9637 | 5 | 297
[62 empty] | 383.57 | 215.781 | 58.6 | 5 | 297 | 383.57 | 35.5791 | 61.9656 | 5 | 297
[62 empty] | 383.58 | 215.7793 | 58.6 | 5 | 297 | 383.58 | 35.5877 | 61.9675 | 5 | 297
[62 empty] | 383.59 | 215.7804 | 58.6 | 5 | 297 | 383.59 | 35.5962 | 61.9694 | 5 | 297
[62 empty] | 383.6 | 215.7815 | 58.6 | 5 | 297 | 383.6 | 35.6047 | 61.9713 | 5 | 297
[62 empty] | 383.61 | 215.7798 | 58.6 | 5 | 297 | 383.61 | 35.615 | 61.9733 | 5 | 297
[62 empty] | 383.62 | 215.7781 | 58.6 | 5 | 297 | 383.62 | 35.6252 | 61.9752 | 5 | 297
[62 empty] | 383.63 | 215.7778 | 58.6 | 5 | 297 | 383.63 | 35.6354 | 61.9771 | 5 | 297
[62 empty] | 383.64 | 215.7776 | 58.6 | 5 | 297 | 383.64 | 35.6456 | 61.979 | 5 | 297
[62 empty] | 383.65 | 215.7733 | 58.6 | 5 | 297 | 383.65 | 35.6559 | 61.9809 | 5 | 297
[62 empty] | 383.66 | 215.769 | 58.6 | 5 | 297 | 383.66 | 35.6662 | 61.9828 | 5 | 297
[62 empty] | 383.67 | 215.7668 | 58.6 | 5 | 297 | 383.67 | 35.6765 | 61.9848 | 5 | 297
[62 empty] | 383.68 | 215.7646 | 58.6 | 5 | 297 | 383.68 | 35.6868 | 61.9867 | 5 | 297
[62 empty] | 383.69 | 215.7667 | 58.6 | 5 | 297 | 383.69 | 35.6982 | 61.9886 | 5 | 297
[62 empty] | 383.7 | 215.7688 | 58.6 | 5 | 297 | 383.7 | 35.7096 | 61.9905 | 5 | 297
[62 empty] | 383.71 | 215.7685 | 58.6 | 5 | 297 | 383.71 | 35.721 | 61.9924 | 5 | 297
[62 empty] | 383.72 | 215.7683 | 58.6 | 5 | 297 | 383.72 | 35.7324 | 61.9943 | 5 | 297
[62 empty] | 383.73 | 215.7636 | 58.6 | 5 | 297 | 383.73 | 35.7439 | 61.9963 | 5 | 297
[62 empty] | 383.74 | 215.759 | 58.6 | 5 | 297 | 383.74 | 35.7554 | 61.9982 | 5 | 297
[62 empty] | 383.75 | 215.7567 | 58.6 | 5 | 297 | 383.75 | 35.7671 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 383.76 | 215.7544 | 58.6 | 5 | 297 | 383.76 | 35.7787 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 383.77 | 215.754 | 58.6 | 5 | 297 | 383.77 | 35.7903 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 383.78 | 215.7536 | 58.6 | 5 | 297 | 383.78 | 35.8019 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 383.79 | 215.7547 | 58.6 | 5 | 297 | 383.79 | 35.8136 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 383.8 | 215.7559 | 58.6 | 5 | 297 | 383.8 | 35.8252 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 383.81 | 215.7523 | 58.6 | 5 | 297 | 383.81 | 35.8368 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 383.82 | 215.7487 | 58.6 | 5 | 297 | 383.82 | 35.8484 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 383.83 | 215.7467 | 58.6 | 5 | 297 | 383.83 | 35.8604 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 383.84 | 215.7446 | 58.6 | 5 | 297 | 383.84 | 35.8724 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 383.85 | 215.743 | 58.6 | 5 | 297 | 383.85 | 35.8844 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 383.86 | 215.7414 | 58.6 | 5 | 297 | 383.86 | 35.8963 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 383.87 | 215.7401 | 58.6 | 5 | 297 | 383.87 | 35.9083 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 383.88 | 215.7389 | 58.6 | 5 | 297 | 383.88 | 35.9203 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 383.89 | 215.7348 | 58.6 | 5 | 297 | 383.89 | 35.9278 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 383.9 | 215.7308 | 58.6 | 5 | 297 | 383.9 | 35.9352 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 383.91 | 215.7335 | 58.6 | 5 | 297 | 383.91 | 35.9366 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 383.92 | 215.7363 | 58.6 | 5 | 297 | 383.92 | 35.938 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 383.93 | 215.7404 | 58.6 | 5 | 297 | 383.93 | 35.9394 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 383.94 | 215.7444 | 58.6 | 5 | 297 | 383.94 | 35.9408 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 383.95 | 215.7422 | 58.6 | 5 | 297 | 383.95 | 35.942 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 383.96 | 215.7401 | 58.6 | 5 | 297 | 383.96 | 35.9432 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 383.97 | 215.7442 | 58.6 | 5 | 297 | 383.97 | 35.9444 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 383.98 | 215.7484 | 58.6 | 5 | 297 | 383.98 | 35.9456 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 383.99 | 215.7517 | 58.6 | 5 | 297 | 383.99 | 35.9428 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384 | 215.755 | 58.6 | 5 | 297 | 384 | 35.9401 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.01 | 215.7607 | 58.6 | 5 | 297 | 384.01 | 35.9374 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.02 | 215.7665 | 58.6 | 5 | 297 | 384.02 | 35.9347 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.03 | 215.7706 | 58.6 | 5 | 297 | 384.03 | 35.932 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.04 | 215.7747 | 58.6 | 5 | 297 | 384.04 | 35.9293 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.05 | 215.7793 | 58.6 | 5 | 297 | 384.05 | 35.9241 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.06 | 215.7839 | 58.6 | 5 | 297 | 384.06 | 35.9188 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.07 | 215.7896 | 58.6 | 5 | 297 | 384.07 | 35.9136 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.08 | 215.7954 | 58.6 | 5 | 297 | 384.08 | 35.9083 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.09 | 215.7984 | 58.6 | 5 | 297 | 384.09 | 35.9031 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.1 | 215.8014 | 58.6 | 5 | 297 | 384.1 | 35.8979 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.11 | 215.8068 | 58.6 | 5 | 297 | 384.11 | 35.8927 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.12 | 215.8122 | 58.6 | 5 | 297 | 384.12 | 35.8875 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.13 | 215.8147 | 58.6 | 5 | 297 | 384.13 | 35.8823 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.14 | 215.8173 | 58.6 | 5 | 297 | 384.14 | 35.8771 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.15 | 215.8259 | 58.6 | 5 | 297 | 384.15 | 35.872 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.16 | 215.8344 | 58.6 | 5 | 297 | 384.16 | 35.8668 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.17 | 215.8413 | 58.6 | 5 | 297 | 384.17 | 35.8613 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.18 | 215.8483 | 58.6 | 5 | 297 | 384.18 | 35.8559 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.19 | 215.8525 | 58.6 | 5 | 297 | 384.19 | 35.8494 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.2 | 215.8567 | 58.6 | 5 | 297 | 384.2 | 35.8428 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.21 | 215.8609 | 58.6 | 5 | 297 | 384.21 | 35.8363 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.22 | 215.8651 | 58.6 | 5 | 297 | 384.22 | 35.8297 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.23 | 215.8723 | 58.6 | 5 | 297 | 384.23 | 35.8231 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.24 | 215.8795 | 58.6 | 5 | 297 | 384.24 | 35.8164 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.25 | 215.8899 | 58.6 | 5 | 297 | 384.25 | 35.8097 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.26 | 215.9003 | 58.6 | 5 | 297 | 384.26 | 35.8031 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.27 | 215.9075 | 58.6 | 5 | 297 | 384.27 | 35.7964 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.28 | 215.9147 | 58.6 | 5 | 297 | 384.28 | 35.7897 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.29 | 215.9204 | 58.6 | 5 | 297 | 384.29 | 35.7831 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.3 | 215.9261 | 58.6 | 5 | 297 | 384.3 | 35.7764 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.31 | 215.9337 | 58.6 | 5 | 297 | 384.31 | 35.7698 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.32 | 215.9413 | 58.6 | 5 | 297 | 384.32 | 35.7631 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.33 | 215.9511 | 58.6 | 5 | 297 | 384.33 | 35.7565 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.34 | 215.961 | 58.6 | 5 | 297 | 384.34 | 35.7499 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.35 | 215.9672 | 58.6 | 5 | 297 | 384.35 | 35.7433 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.36 | 215.9734 | 58.6 | 5 | 297 | 384.36 | 35.7366 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.37 | 215.9793 | 58.6 | 5 | 297 | 384.37 | 35.73 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.38 | 215.9851 | 58.6 | 5 | 297 | 384.38 | 35.7234 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.39 | 215.9932 | 58.6 | 5 | 297 | 384.39 | 35.7168 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.4 | 216.0014 | 58.6 | 5 | 297 | 384.4 | 35.7101 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.41 | 216.0091 | 58.6 | 5 | 297 | 384.41 | 35.7004 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.42 | 216.0168 | 58.6 | 5 | 297 | 384.42 | 35.6907 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.43 | 216.0193 | 58.6 | 5 | 297 | 384.43 | 35.681 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.44 | 216.0217 | 58.6 | 5 | 297 | 384.44 | 35.6713 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.45 | 216.0249 | 58.6 | 5 | 297 | 384.45 | 35.6616 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.46 | 216.028 | 58.6 | 5 | 297 | 384.46 | 35.6518 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.47 | 216.0281 | 58.6 | 5 | 297 | 384.47 | 35.6421 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.48 | 216.0281 | 58.6 | 5 | 297 | 384.48 | 35.6324 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.49 | 216.0289 | 58.6 | 5 | 297 | 384.49 | 35.6266 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.5 | 216.0297 | 58.6 | 5 | 297 | 384.5 | 35.6209 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.51 | 216.0337 | 58.6 | 5 | 297 | 384.51 | 35.6151 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.52 | 216.0376 | 58.6 | 5 | 297 | 384.52 | 35.6094 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.53 | 216.035 | 58.6 | 5 | 297 | 384.53 | 35.6036 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.54 | 216.0324 | 58.6 | 5 | 297 | 384.54 | 35.5979 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.55 | 216.0303 | 58.6 | 5 | 297 | 384.55 | 35.5947 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.56 | 216.0282 | 58.6 | 5 | 297 | 384.56 | 35.5914 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.57 | 216.0262 | 58.6 | 5 | 297 | 384.57 | 35.5724 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.58 | 216.0243 | 58.6 | 5 | 297 | 384.58 | 35.5534 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.59 | 216.0274 | 58.6 | 5 | 297 | 384.59 | 35.4848 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.6 | 216.0304 | 58.6 | 5 | 297 | 384.6 | 35.4161 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.61 | 216.0299 | 58.6 | 5 | 297 | 384.61 | 35.2824 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.62 | 216.0293 | 58.6 | 5 | 297 | 384.62 | 35.1487 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.63 | 216.0327 | 58.6 | 5 | 297 | 384.63 | 34.9461 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.64 | 216.0362 | 58.6 | 5 | 297 | 384.64 | 34.7436 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.65 | 216.0377 | 58.6 | 5 | 297 | 384.65 | 34.4575 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.66 | 216.0392 | 58.6 | 5 | 297 | 384.66 | 34.1715 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.67 | 216.0428 | 58.6 | 5 | 297 | 384.67 | 33.7882 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.68 | 216.0465 | 58.6 | 5 | 297 | 384.68 | 33.405 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.69 | 216.0462 | 58.6 | 5 | 297 | 384.69 | 32.9533 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.7 | 216.046 | 58.6 | 5 | 297 | 384.7 | 32.5016 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.71 | 216.0457 | 58.6 | 5 | 297 | 384.71 | 32.0145 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.72 | 216.0455 | 58.6 | 5 | 297 | 384.72 | 31.5275 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.73 | 216.0464 | 58.6 | 5 | 297 | 384.73 | 31.0403 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.74 | 216.0474 | 58.6 | 5 | 297 | 384.74 | 30.5532 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.75 | 216.0463 | 58.6 | 5 | 297 | 384.75 | 30.0497 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.76 | 216.0452 | 58.6 | 5 | 297 | 384.76 | 29.5461 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.77 | 216.0458 | 58.6 | 5 | 297 | 384.77 | 29.0426 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.78 | 216.0464 | 58.6 | 5 | 297 | 384.78 | 28.5391 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.79 | 216.047 | 58.6 | 5 | 297 | 384.79 | 28.0355 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.8 | 216.0475 | 58.6 | 5 | 297 | 384.8 | 27.532 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.81 | 216.0464 | 58.6 | 5 | 297 | 384.81 | 27.0285 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.82 | 216.0454 | 58.6 | 5 | 297 | 384.82 | 26.5249 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.83 | 216.0385 | 58.6 | 5 | 297 | 384.83 | 26.0214 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.84 | 216.0316 | 58.6 | 5 | 297 | 384.84 | 25.5179 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.85 | 216.0283 | 58.6 | 5 | 297 | 384.85 | 25.0081 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.86 | 216.025 | 58.6 | 5 | 297 | 384.86 | 24.4983 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.87 | 216.0214 | 58.6 | 5 | 297 | 384.87 | 23.9751 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.88 | 216.0179 | 58.6 | 5 | 297 | 384.88 | 23.4518 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.89 | 216.0207 | 58.6 | 5 | 297 | 384.89 | 22.9286 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.9 | 216.0235 | 58.6 | 5 | 297 | 384.9 | 22.4054 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.91 | 216.0193 | 58.6 | 5 | 297 | 384.91 | 21.8731 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.92 | 216.015 | 58.6 | 5 | 297 | 384.92 | 21.3408 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.93 | 216.0108 | 58.6 | 5 | 297 | 384.93 | 20.8023 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.94 | 216.0065 | 58.6 | 5 | 297 | 384.94 | 20.2639 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.95 | 216.005 | 58.6 | 5 | 297 | 384.95 | 19.7226 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.96 | 216.0035 | 58.6 | 5 | 297 | 384.96 | 19.1813 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.97 | 216.0023 | 58.6 | 5 | 297 | 384.97 | 18.64 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.98 | 216.0012 | 58.6 | 5 | 297 | 384.98 | 18.0987 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 384.99 | 216.0015 | 58.6 | 5 | 297 | 384.99 | 17.5549 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385 | 216.0019 | 58.6 | 5 | 297 | 385 | 17.011 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.01 | 215.9976 | 58.6 | 5 | 297 | 385.01 | 16.4672 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.02 | 215.9933 | 58.6 | 5 | 297 | 385.02 | 15.9233 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.03 | 215.9959 | 58.6 | 5 | 297 | 385.03 | 15.3795 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.04 | 215.9986 | 58.6 | 5 | 297 | 385.04 | 14.8357 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.05 | 215.9984 | 58.6 | 5 | 297 | 385.05 | 14.2918 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.06 | 215.9982 | 58.6 | 5 | 297 | 385.06 | 13.748 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.07 | 215.9978 | 58.6 | 5 | 297 | 385.07 | 13.2199 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.08 | 215.9974 | 58.6 | 5 | 297 | 385.08 | 12.6919 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.09 | 215.9919 | 58.6 | 5 | 297 | 385.09 | 12.2136 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.1 | 215.9865 | 58.6 | 5 | 297 | 385.1 | 11.7353 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.11 | 215.9882 | 58.6 | 5 | 297 | 385.11 | 11.322 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.12 | 215.9899 | 58.6 | 5 | 297 | 385.12 | 10.9088 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.13 | 215.9827 | 58.6 | 5 | 297 | 385.13 | 10.5645 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.14 | 215.9755 | 58.6 | 5 | 297 | 385.14 | 10.2202 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.15 | 215.9683 | 58.6 | 5 | 297 | 385.15 | 9.9594 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.16 | 215.9611 | 58.6 | 5 | 297 | 385.16 | 9.6986 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.17 | 215.9495 | 58.6 | 5 | 297 | 385.17 | 9.535 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.18 | 215.9379 | 58.6 | 5 | 297 | 385.18 | 9.3714 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.19 | 215.9295 | 58.6 | 5 | 297 | 385.19 | 9.2762 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.2 | 215.9211 | 58.6 | 5 | 297 | 385.2 | 9.181 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.21 | 215.9098 | 58.6 | 5 | 297 | 385.21 | 9.1241 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.22 | 215.8985 | 58.6 | 5 | 297 | 385.22 | 9.0671 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.23 | 215.8893 | 58.6 | 5 | 297 | 385.23 | 9.0128 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.24 | 215.8801 | 58.6 | 5 | 297 | 385.24 | 8.9584 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.25 | 215.8698 | 58.6 | 5 | 297 | 385.25 | 8.9204 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.26 | 215.8595 | 58.6 | 5 | 297 | 385.26 | 8.8825 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.27 | 215.8503 | 58.6 | 5 | 297 | 385.27 | 8.8445 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.28 | 215.8411 | 58.6 | 5 | 297 | 385.28 | 8.8066 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.29 | 215.8321 | 58.6 | 5 | 297 | 385.29 | 8.7686 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.3 | 215.8232 | 58.6 | 5 | 297 | 385.3 | 8.7307 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.31 | 215.8114 | 58.6 | 5 | 297 | 385.31 | 8.6927 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.32 | 215.7996 | 58.6 | 5 | 297 | 385.32 | 8.6547 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.33 | 215.7916 | 58.6 | 5 | 297 | 385.33 | 8.6168 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.34 | 215.7836 | 58.6 | 5 | 297 | 385.34 | 8.5788 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.35 | 215.7776 | 58.6 | 5 | 297 | 385.35 | 8.5471 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.36 | 215.7715 | 58.6 | 5 | 297 | 385.36 | 8.5154 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.37 | 215.7657 | 58.6 | 5 | 297 | 385.37 | 8.4971 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.38 | 215.7599 | 58.6 | 5 | 297 | 385.38 | 8.4789 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.39 | 215.7487 | 58.6 | 5 | 297 | 385.39 | 8.4606 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.4 | 215.7375 | 58.6 | 5 | 297 | 385.4 | 8.4424 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.41 | 215.73 | 58.6 | 5 | 297 | 385.41 | 8.4363 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.42 | 215.7225 | 58.6 | 5 | 297 | 385.42 | 8.4302 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.43 | 215.7142 | 58.6 | 5 | 297 | 385.43 | 8.4302 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.44 | 215.706 | 58.6 | 5 | 297 | 385.44 | 8.4303 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.45 | 215.6995 | 58.6 | 5 | 297 | 385.45 | 8.4332 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.46 | 215.693 | 58.6 | 5 | 297 | 385.46 | 8.4361 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.47 | 215.6861 | 58.6 | 5 | 297 | 385.47 | 8.439 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.48 | 215.6792 | 58.6 | 5 | 297 | 385.48 | 8.442 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.49 | 215.6707 | 58.6 | 5 | 297 | 385.49 | 8.4474 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.5 | 215.6623 | 58.6 | 5 | 297 | 385.5 | 8.4529 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.51 | 215.6587 | 58.6 | 5 | 297 | 385.51 | 8.4584 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.52 | 215.6551 | 58.6 | 5 | 297 | 385.52 | 8.4639 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.53 | 215.6476 | 58.6 | 5 | 297 | 385.53 | 8.4694 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.54 | 215.64 | 58.6 | 5 | 297 | 385.54 | 8.4749 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.55 | 215.6339 | 58.6 | 5 | 297 | 385.55 | 8.4804 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.56 | 215.6278 | 58.6 | 5 | 297 | 385.56 | 8.4859 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.57 | 215.6178 | 58.6 | 5 | 297 | 385.57 | 8.4914 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.58 | 215.6078 | 58.6 | 5 | 297 | 385.58 | 8.497 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.59 | 215.601 | 58.6 | 5 | 297 | 385.59 | 8.5024 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.6 | 215.5942 | 58.6 | 5 | 297 | 385.6 | 8.5078 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.61 | 215.5827 | 58.6 | 5 | 297 | 385.61 | 8.5133 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.62 | 215.5711 | 58.6 | 5 | 297 | 385.62 | 8.5187 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.63 | 215.5648 | 58.6 | 5 | 297 | 385.63 | 8.5241 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.64 | 215.5586 | 58.6 | 5 | 297 | 385.64 | 8.5294 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.65 | 215.5524 | 58.6 | 5 | 297 | 385.65 | 8.5348 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.66 | 215.5461 | 58.6 | 5 | 297 | 385.66 | 8.5401 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.67 | 215.5402 | 58.6 | 5 | 297 | 385.67 | 8.5455 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.68 | 215.5342 | 58.6 | 5 | 297 | 385.68 | 8.5508 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.69 | 215.5305 | 58.6 | 5 | 297 | 385.69 | 8.5561 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.7 | 215.5268 | 58.6 | 5 | 297 | 385.7 | 8.5615 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.71 | 215.5261 | 58.6 | 5 | 297 | 385.71 | 8.5641 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.72 | 215.5254 | 58.6 | 5 | 297 | 385.72 | 8.5667 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.73 | 215.5316 | 58.6 | 5 | 297 | 385.73 | 8.5667 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.74 | 215.5379 | 58.6 | 5 | 297 | 385.74 | 8.5668 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.75 | 215.5515 | 58.6 | 5 | 297 | 385.75 | 8.5669 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.76 | 215.5652 | 58.6 | 5 | 297 | 385.76 | 8.5669 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.77 | 215.5789 | 58.6 | 5 | 297 | 385.77 | 8.5604 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.78 | 215.5926 | 58.6 | 5 | 297 | 385.78 | 8.5538 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.79 | 215.6057 | 58.6 | 5 | 297 | 385.79 | 8.5374 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.8 | 215.6188 | 58.6 | 5 | 297 | 385.8 | 8.5209 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.81 | 215.6307 | 58.6 | 5 | 297 | 385.81 | 8.4926 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.82 | 215.6427 | 58.6 | 5 | 297 | 385.82 | 8.4643 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.83 | 215.656 | 58.6 | 5 | 297 | 385.83 | 8.4108 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.84 | 215.6693 | 58.6 | 5 | 297 | 385.84 | 8.3572 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.85 | 215.6838 | 58.6 | 5 | 297 | 385.85 | 8.3037 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.86 | 215.6983 | 58.6 | 5 | 297 | 385.86 | 8.2502 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.87 | 215.7104 | 58.6 | 5 | 297 | 385.87 | 8.1968 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.88 | 215.7226 | 58.6 | 5 | 297 | 385.88 | 8.1433 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.89 | 215.7343 | 58.6 | 5 | 297 | 385.89 | 8.0898 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.9 | 215.746 | 58.6 | 5 | 297 | 385.9 | 8.0362 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.91 | 215.7575 | 58.6 | 5 | 297 | 385.91 | 7.9827 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.92 | 215.769 | 58.6 | 5 | 297 | 385.92 | 7.9292 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.93 | 215.78 | 58.6 | 5 | 297 | 385.93 | 7.8757 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.94 | 215.7911 | 58.6 | 5 | 297 | 385.94 | 7.8222 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.95 | 215.8004 | 58.6 | 5 | 297 | 385.95 | 7.7648 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.96 | 215.8097 | 58.6 | 5 | 297 | 385.96 | 7.7074 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.97 | 215.8194 | 58.6 | 5 | 297 | 385.97 | 7.65 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.98 | 215.8292 | 58.6 | 5 | 297 | 385.98 | 7.5925 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 385.99 | 215.8405 | 58.6 | 5 | 297 | 385.99 | 7.5351 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386 | 215.8518 | 58.6 | 5 | 297 | 386 | 7.4777 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.01 | 215.8598 | 58.6 | 5 | 297 | 386.01 | 7.4202 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.02 | 215.8678 | 58.6 | 5 | 297 | 386.02 | 7.3627 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.03 | 215.877 | 58.6 | 5 | 297 | 386.03 | 7.3052 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.04 | 215.8862 | 58.6 | 5 | 297 | 386.04 | 7.2478 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.05 | 215.8956 | 58.6 | 5 | 297 | 386.05 | 7.1876 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.06 | 215.9049 | 58.6 | 5 | 297 | 386.06 | 7.1273 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.07 | 215.9181 | 58.6 | 5 | 297 | 386.07 | 7.0671 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.08 | 215.9314 | 58.6 | 5 | 297 | 386.08 | 7.0069 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.09 | 215.9442 | 58.6 | 5 | 297 | 386.09 | 6.9466 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.1 | 215.9569 | 58.6 | 5 | 297 | 386.1 | 6.8864 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.11 | 215.9709 | 58.6 | 5 | 297 | 386.11 | 6.8261 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.12 | 215.9849 | 58.6 | 5 | 297 | 386.12 | 6.7659 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.13 | 215.9997 | 58.6 | 5 | 297 | 386.13 | 6.7056 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.14 | 216.0146 | 58.6 | 5 | 297 | 386.14 | 6.6454 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.15 | 216.0299 | 58.6 | 5 | 297 | 386.15 | 6.5851 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.16 | 216.0452 | 58.6 | 5 | 297 | 386.16 | 6.5248 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.17 | 216.0608 | 58.6 | 5 | 297 | 386.17 | 6.4645 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.18 | 216.0765 | 58.6 | 5 | 297 | 386.18 | 6.4043 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.19 | 216.0919 | 58.6 | 5 | 297 | 386.19 | 6.3441 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.2 | 216.1073 | 58.6 | 5 | 297 | 386.2 | 6.2839 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.21 | 216.1207 | 58.6 | 5 | 297 | 386.21 | 6.2212 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.22 | 216.1342 | 58.6 | 5 | 297 | 386.22 | 6.1585 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.23 | 216.143 | 58.6 | 5 | 297 | 386.23 | 6.0958 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.24 | 216.1519 | 58.6 | 5 | 297 | 386.24 | 6.0331 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.25 | 216.1533 | 58.6 | 5 | 297 | 386.25 | 5.9704 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.26 | 216.1547 | 58.6 | 5 | 297 | 386.26 | 5.9076 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.27 | 216.1549 | 58.6 | 5 | 297 | 386.27 | 5.8515 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.28 | 216.1551 | 58.6 | 5 | 297 | 386.28 | 5.7954 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.29 | 216.1542 | 58.6 | 5 | 297 | 386.29 | 5.7491 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.3 | 216.1533 | 58.6 | 5 | 297 | 386.3 | 5.7029 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.31 | 216.159 | 58.6 | 5 | 297 | 386.31 | 5.6685 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.32 | 216.1648 | 58.6 | 5 | 297 | 386.32 | 5.6341 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.33 | 216.162 | 58.6 | 5 | 297 | 386.33 | 5.625 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.34 | 216.1592 | 58.6 | 5 | 297 | 386.34 | 5.616 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.35 | 216.1533 | 58.6 | 5 | 297 | 386.35 | 5.6068 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.36 | 216.1473 | 58.6 | 5 | 297 | 386.36 | 5.5977 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.37 | 216.1428 | 58.6 | 5 | 297 | 386.37 | 5.5886 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.38 | 216.1383 | 58.6 | 5 | 297 | 386.38 | 5.5794 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.39 | 216.1337 | 58.6 | 5 | 297 | 386.39 | 5.5703 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.4 | 216.1292 | 58.6 | 5 | 297 | 386.4 | 5.5611 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.41 | 216.1222 | 58.6 | 5 | 297 | 386.41 | 5.552 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.42 | 216.1151 | 58.6 | 5 | 297 | 386.42 | 5.5429 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.43 | 216.1087 | 58.6 | 5 | 297 | 386.43 | 5.5337 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.44 | 216.1022 | 58.6 | 5 | 297 | 386.44 | 5.5246 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.45 | 216.0978 | 58.6 | 5 | 297 | 386.45 | 5.5218 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.46 | 216.0933 | 58.6 | 5 | 297 | 386.46 | 5.5191 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.47 | 216.0889 | 58.6 | 5 | 297 | 386.47 | 5.5164 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.48 | 216.0845 | 58.6 | 5 | 297 | 386.48 | 5.5138 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.49 | 216.0785 | 58.6 | 5 | 297 | 386.49 | 5.5111 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.5 | 216.0724 | 58.6 | 5 | 297 | 386.5 | 5.5084 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.51 | 216.0664 | 58.6 | 5 | 297 | 386.51 | 5.5057 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.52 | 216.0604 | 58.6 | 5 | 297 | 386.52 | 5.5031 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.53 | 216.0524 | 58.6 | 5 | 297 | 386.53 | 5.5004 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.54 | 216.0444 | 58.6 | 5 | 297 | 386.54 | 5.4977 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.55 | 216.0368 | 58.6 | 5 | 297 | 386.55 | 5.4978 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.56 | 216.0292 | 58.6 | 5 | 297 | 386.56 | 5.4979 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.57 | 216.0216 | 58.6 | 5 | 297 | 386.57 | 5.498 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.58 | 216.0139 | 58.6 | 5 | 297 | 386.58 | 5.4981 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.59 | 216.0099 | 58.6 | 5 | 297 | 386.59 | 5.4982 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.6 | 216.0059 | 58.6 | 5 | 297 | 386.6 | 5.4983 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.61 | 215.9987 | 58.6 | 5 | 297 | 386.61 | 5.4985 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.62 | 215.9916 | 58.6 | 5 | 297 | 386.62 | 5.4986 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.63 | 215.9836 | 58.6 | 5 | 297 | 386.63 | 5.4987 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.64 | 215.9756 | 58.6 | 5 | 297 | 386.64 | 5.4988 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.65 | 215.9675 | 58.6 | 5 | 297 | 386.65 | 5.4989 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.66 | 215.9594 | 58.6 | 5 | 297 | 386.66 | 5.4991 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.67 | 215.9529 | 58.6 | 5 | 297 | 386.67 | 5.4992 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.68 | 215.9464 | 58.6 | 5 | 297 | 386.68 | 5.4994 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.69 | 215.9386 | 58.6 | 5 | 297 | 386.69 | 5.5023 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.7 | 215.9308 | 58.6 | 5 | 297 | 386.7 | 5.5052 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.71 | 215.9249 | 58.6 | 5 | 297 | 386.71 | 5.5107 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.72 | 215.919 | 58.6 | 5 | 297 | 386.72 | 5.5161 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.73 | 215.9077 | 58.6 | 5 | 297 | 386.73 | 5.5215 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.74 | 215.8965 | 58.6 | 5 | 297 | 386.74 | 5.527 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.75 | 215.8838 | 58.6 | 5 | 297 | 386.75 | 5.5324 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.76 | 215.871 | 58.6 | 5 | 297 | 386.76 | 5.5379 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.77 | 215.8594 | 58.6 | 5 | 297 | 386.77 | 5.5434 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.78 | 215.8478 | 58.6 | 5 | 297 | 386.78 | 5.5489 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.79 | 215.8393 | 58.6 | 5 | 297 | 386.79 | 5.5543 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.8 | 215.8309 | 58.6 | 5 | 297 | 386.8 | 5.5598 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.81 | 215.8219 | 58.6 | 5 | 297 | 386.81 | 5.5652 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.82 | 215.8129 | 58.6 | 5 | 297 | 386.82 | 5.5707 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.83 | 215.809 | 58.6 | 5 | 297 | 386.83 | 5.5761 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.84 | 215.8051 | 58.6 | 5 | 297 | 386.84 | 5.5815 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.85 | 215.8027 | 58.6 | 5 | 297 | 386.85 | 5.5869 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.86 | 215.8003 | 58.6 | 5 | 297 | 386.86 | 5.5924 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.87 | 215.7996 | 58.6 | 5 | 297 | 386.87 | 5.5978 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.88 | 215.7989 | 58.6 | 5 | 297 | 386.88 | 5.6032 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.89 | 215.7997 | 58.6 | 5 | 297 | 386.89 | 5.6087 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.9 | 215.8005 | 58.6 | 5 | 297 | 386.9 | 5.6141 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.91 | 215.8018 | 58.6 | 5 | 297 | 386.91 | 5.6195 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.92 | 215.8031 | 58.6 | 5 | 297 | 386.92 | 5.6249 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.93 | 215.8086 | 58.6 | 5 | 297 | 386.93 | 5.6304 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.94 | 215.8141 | 58.6 | 5 | 297 | 386.94 | 5.6358 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.95 | 215.8191 | 58.6 | 5 | 297 | 386.95 | 5.6388 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.96 | 215.8242 | 58.6 | 5 | 297 | 386.96 | 5.6418 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.97 | 215.8271 | 58.6 | 5 | 297 | 386.97 | 5.6448 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.98 | 215.83 | 58.6 | 5 | 297 | 386.98 | 5.6478 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 386.99 | 215.8321 | 58.6 | 5 | 297 | 386.99 | 5.6507 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387 | 215.8342 | 58.6 | 5 | 297 | 387 | 5.6537 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.01 | 215.8353 | 58.6 | 5 | 297 | 387.01 | 5.6566 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.02 | 215.8364 | 58.6 | 5 | 297 | 387.02 | 5.6596 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.03 | 215.8427 | 58.6 | 5 | 297 | 387.03 | 5.6568 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.04 | 215.8489 | 58.6 | 5 | 297 | 387.04 | 5.6541 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.05 | 215.856 | 58.6 | 5 | 297 | 387.05 | 5.6513 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.06 | 215.8631 | 58.6 | 5 | 297 | 387.06 | 5.6486 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.07 | 215.8707 | 58.6 | 5 | 297 | 387.07 | 5.6458 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.08 | 215.8782 | 58.6 | 5 | 297 | 387.08 | 5.6431 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.09 | 215.8832 | 58.6 | 5 | 297 | 387.09 | 5.6404 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.1 | 215.8881 | 58.6 | 5 | 297 | 387.1 | 5.6376 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.11 | 215.893 | 58.6 | 5 | 297 | 387.11 | 5.6311 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.12 | 215.898 | 58.6 | 5 | 297 | 387.12 | 5.6246 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.13 | 215.9022 | 58.6 | 5 | 297 | 387.13 | 5.6181 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.14 | 215.9064 | 58.6 | 5 | 297 | 387.14 | 5.6116 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.15 | 215.9098 | 58.6 | 5 | 297 | 387.15 | 5.6051 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.16 | 215.9132 | 58.6 | 5 | 297 | 387.16 | 5.5986 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.17 | 215.9182 | 58.6 | 5 | 297 | 387.17 | 5.5882 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.18 | 215.9232 | 58.6 | 5 | 297 | 387.18 | 5.5778 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.19 | 215.9329 | 58.6 | 5 | 297 | 387.19 | 5.5645 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.2 | 215.9425 | 58.6 | 5 | 297 | 387.2 | 5.5512 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.21 | 215.9472 | 58.6 | 5 | 297 | 387.21 | 5.5379 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.22 | 215.9518 | 58.6 | 5 | 297 | 387.22 | 5.5246 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.23 | 215.9594 | 58.6 | 5 | 297 | 387.23 | 5.5114 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.24 | 215.9671 | 58.6 | 5 | 297 | 387.24 | 5.4981 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.25 | 215.97 | 58.6 | 5 | 297 | 387.25 | 5.4849 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.26 | 215.9729 | 58.6 | 5 | 297 | 387.26 | 5.4716 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.27 | 215.9806 | 58.6 | 5 | 297 | 387.27 | 5.4584 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.28 | 215.9882 | 58.6 | 5 | 297 | 387.28 | 5.4451 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.29 | 215.9965 | 58.6 | 5 | 297 | 387.29 | 5.4319 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.3 | 216.0048 | 58.6 | 5 | 297 | 387.3 | 5.4186 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.31 | 216.0073 | 58.6 | 5 | 297 | 387.31 | 5.4054 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.32 | 216.0098 | 58.6 | 5 | 297 | 387.32 | 5.3921 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.33 | 216.0148 | 58.6 | 5 | 297 | 387.33 | 5.3789 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.34 | 216.0197 | 58.6 | 5 | 297 | 387.34 | 5.3656 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.35 | 216.0191 | 58.6 | 5 | 297 | 387.35 | 5.3524 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.36 | 216.0186 | 58.6 | 5 | 297 | 387.36 | 5.3392 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.37 | 216.0219 | 58.6 | 5 | 297 | 387.37 | 5.3259 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.38 | 216.0253 | 58.6 | 5 | 297 | 387.38 | 5.3127 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.39 | 216.0237 | 58.6 | 5 | 297 | 387.39 | 5.2994 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.4 | 216.0221 | 58.6 | 5 | 297 | 387.4 | 5.2862 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.41 | 216.0228 | 58.6 | 5 | 297 | 387.41 | 5.273 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.42 | 216.0233 | 58.6 | 5 | 297 | 387.42 | 5.2597 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.43 | 216.0263 | 58.6 | 5 | 297 | 387.43 | 5.2465 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.44 | 216.0292 | 58.6 | 5 | 297 | 387.44 | 5.2333 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.45 | 216.0302 | 58.6 | 5 | 297 | 387.45 | 5.22 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.46 | 216.0312 | 58.6 | 5 | 297 | 387.46 | 5.2068 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.47 | 216.0331 | 58.6 | 5 | 297 | 387.47 | 5.1935 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.48 | 216.0349 | 58.6 | 5 | 297 | 387.48 | 5.1802 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.49 | 216.0325 | 58.6 | 5 | 297 | 387.49 | 5.1669 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.5 | 216.03 | 58.6 | 5 | 297 | 387.5 | 5.1536 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.51 | 216.0318 | 58.6 | 5 | 297 | 387.51 | 5.1404 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.52 | 216.0335 | 58.6 | 5 | 297 | 387.52 | 5.1271 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.53 | 216.0343 | 58.6 | 5 | 297 | 387.53 | 5.1195 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.54 | 216.0351 | 58.6 | 5 | 297 | 387.54 | 5.1119 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.55 | 216.0331 | 58.6 | 5 | 297 | 387.55 | 5.1043 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.56 | 216.0311 | 58.6 | 5 | 297 | 387.56 | 5.0966 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.57 | 216.0295 | 58.6 | 5 | 297 | 387.57 | 5.089 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.58 | 216.0278 | 58.6 | 5 | 297 | 387.58 | 5.0814 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.59 | 216.0216 | 58.6 | 5 | 297 | 387.59 | 5.0737 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.6 | 216.0153 | 58.6 | 5 | 297 | 387.6 | 5.0661 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.61 | 216.013 | 58.6 | 5 | 297 | 387.61 | 5.0623 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.62 | 216.0107 | 58.6 | 5 | 297 | 387.62 | 5.0584 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.63 | 216.009 | 58.6 | 5 | 297 | 387.63 | 5.0546 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.64 | 216.0074 | 58.6 | 5 | 297 | 387.64 | 5.0507 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.65 | 216.0099 | 58.6 | 5 | 297 | 387.65 | 5.0469 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.66 | 216.0124 | 58.6 | 5 | 297 | 387.66 | 5.043 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.67 | 216.0154 | 58.6 | 5 | 297 | 387.67 | 5.043 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.68 | 216.0184 | 58.6 | 5 | 297 | 387.68 | 5.0431 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.69 | 216.0198 | 58.6 | 5 | 297 | 387.69 | 5.0431 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.7 | 216.0213 | 58.6 | 5 | 297 | 387.7 | 5.0432 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.71 | 216.0247 | 58.6 | 5 | 297 | 387.71 | 5.0433 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.72 | 216.0282 | 58.6 | 5 | 297 | 387.72 | 5.0434 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.73 | 216.0225 | 58.6 | 5 | 297 | 387.73 | 5.0434 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.74 | 216.0169 | 58.6 | 5 | 297 | 387.74 | 5.0434 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.75 | 216.0215 | 58.6 | 5 | 297 | 387.75 | 5.0434 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.76 | 216.0262 | 58.6 | 5 | 297 | 387.76 | 5.0434 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.77 | 216.0298 | 58.6 | 5 | 297 | 387.77 | 5.0435 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.78 | 216.0333 | 58.6 | 5 | 297 | 387.78 | 5.0435 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.79 | 216.0354 | 58.6 | 5 | 297 | 387.79 | 5.0435 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.8 | 216.0375 | 58.6 | 5 | 297 | 387.8 | 5.0436 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.81 | 216.0389 | 58.6 | 5 | 297 | 387.81 | 5.0436 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.82 | 216.0403 | 58.6 | 5 | 297 | 387.82 | 5.0437 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.83 | 216.0412 | 58.6 | 5 | 297 | 387.83 | 5.0437 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.84 | 216.0421 | 58.6 | 5 | 297 | 387.84 | 5.0438 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.85 | 216.0459 | 58.6 | 5 | 297 | 387.85 | 5.0438 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.86 | 216.0497 | 58.6 | 5 | 297 | 387.86 | 5.0439 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.87 | 216.0498 | 58.6 | 5 | 297 | 387.87 | 5.0439 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.88 | 216.05 | 58.6 | 5 | 297 | 387.88 | 5.0439 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.89 | 216.0582 | 58.6 | 5 | 297 | 387.89 | 5.0439 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.9 | 216.0664 | 58.6 | 5 | 297 | 387.9 | 5.044 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.91 | 216.0768 | 58.6 | 5 | 297 | 387.91 | 5.044 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.92 | 216.0873 | 58.6 | 5 | 297 | 387.92 | 5.044 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.93 | 216.0915 | 58.6 | 5 | 297 | 387.93 | 5.044 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.94 | 216.0957 | 58.6 | 5 | 297 | 387.94 | 5.044 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.95 | 216.0955 | 58.6 | 5 | 297 | 387.95 | 5.044 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.96 | 216.0954 | 58.6 | 5 | 297 | 387.96 | 5.0441 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.97 | 216.0954 | 58.6 | 5 | 297 | 387.97 | 5.0441 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.98 | 216.0953 | 58.6 | 5 | 297 | 387.98 | 5.0442 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 387.99 | 216.1047 | 58.6 | 5 | 297 | 387.99 | 5.0442 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388 | 216.1141 | 58.6 | 5 | 297 | 388 | 5.0443 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.01 | 216.1184 | 58.6 | 5 | 297 | 388.01 | 5.0443 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.02 | 216.1227 | 58.6 | 5 | 297 | 388.02 | 5.0444 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.03 | 216.1248 | 58.6 | 5 | 297 | 388.03 | 5.0444 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.04 | 216.1268 | 58.6 | 5 | 297 | 388.04 | 5.0444 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.05 | 216.1321 | 58.6 | 5 | 297 | 388.05 | 5.0445 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.06 | 216.1373 | 58.6 | 5 | 297 | 388.06 | 5.0445 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.07 | 216.1347 | 58.6 | 5 | 297 | 388.07 | 5.0446 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.08 | 216.1321 | 58.6 | 5 | 297 | 388.08 | 5.0446 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.09 | 216.1338 | 58.6 | 5 | 297 | 388.09 | 5.0447 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.1 | 216.1355 | 58.6 | 5 | 297 | 388.1 | 5.0447 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.11 | 216.1312 | 58.6 | 5 | 297 | 388.11 | 5.0447 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.12 | 216.1269 | 58.6 | 5 | 297 | 388.12 | 5.0448 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.13 | 216.1271 | 58.6 | 5 | 297 | 388.13 | 5.0448 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.14 | 216.1273 | 58.6 | 5 | 297 | 388.14 | 5.0449 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.15 | 216.1266 | 58.6 | 5 | 297 | 388.15 | 5.0449 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.16 | 216.1259 | 58.6 | 5 | 297 | 388.16 | 5.045 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.17 | 216.1204 | 58.6 | 5 | 297 | 388.17 | 5.045 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.18 | 216.1148 | 58.6 | 5 | 297 | 388.18 | 5.0451 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.19 | 216.1061 | 58.6 | 5 | 297 | 388.19 | 5.0451 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.2 | 216.0974 | 58.6 | 5 | 297 | 388.2 | 5.0451 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.21 | 216.0893 | 58.6 | 5 | 297 | 388.21 | 5.0451 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.22 | 216.0812 | 58.6 | 5 | 297 | 388.22 | 5.045 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.23 | 216.077 | 58.6 | 5 | 297 | 388.23 | 5.0421 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.24 | 216.0727 | 58.6 | 5 | 297 | 388.24 | 5.0392 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.25 | 216.0645 | 58.6 | 5 | 297 | 388.25 | 5.0363 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.26 | 216.0562 | 58.6 | 5 | 297 | 388.26 | 5.0335 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.27 | 216.0447 | 58.6 | 5 | 297 | 388.27 | 5.0306 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.28 | 216.0332 | 58.6 | 5 | 297 | 388.28 | 5.0278 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.29 | 216.0209 | 58.6 | 5 | 297 | 388.29 | 5.0249 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.3 | 216.0086 | 58.6 | 5 | 297 | 388.3 | 5.0221 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.31 | 215.9998 | 58.6 | 5 | 297 | 388.31 | 5.0192 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.32 | 215.991 | 58.6 | 5 | 297 | 388.32 | 5.0163 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.33 | 215.9838 | 58.6 | 5 | 297 | 388.33 | 5.0135 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.34 | 215.9766 | 58.6 | 5 | 297 | 388.34 | 5.0106 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.35 | 215.9681 | 58.6 | 5 | 297 | 388.35 | 5.0078 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.36 | 215.9596 | 58.6 | 5 | 297 | 388.36 | 5.0049 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.37 | 215.9478 | 58.6 | 5 | 297 | 388.37 | 5.0021 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.38 | 215.9361 | 58.6 | 5 | 297 | 388.38 | 4.9992 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.39 | 215.9247 | 58.6 | 5 | 297 | 388.39 | 4.9964 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.4 | 215.9133 | 58.6 | 5 | 297 | 388.4 | 4.9935 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.41 | 215.896 | 58.6 | 5 | 297 | 388.41 | 4.9907 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.42 | 215.8786 | 58.6 | 5 | 297 | 388.42 | 4.9878 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.43 | 215.8616 | 58.6 | 5 | 297 | 388.43 | 4.985 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.44 | 215.8447 | 58.6 | 5 | 297 | 388.44 | 4.9821 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.45 | 215.8312 | 58.6 | 5 | 297 | 388.45 | 4.9792 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.46 | 215.8177 | 58.6 | 5 | 297 | 388.46 | 4.9763 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.47 | 215.8091 | 58.6 | 5 | 297 | 388.47 | 4.9734 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.48 | 215.8005 | 58.6 | 5 | 297 | 388.48 | 4.9705 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.49 | 215.7874 | 58.6 | 5 | 297 | 388.49 | 4.9676 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.5 | 215.7744 | 58.6 | 5 | 297 | 388.5 | 4.9647 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.51 | 215.7635 | 58.6 | 5 | 297 | 388.51 | 4.9617 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.52 | 215.7526 | 58.6 | 5 | 297 | 388.52 | 4.9588 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.53 | 215.7456 | 58.6 | 5 | 297 | 388.53 | 4.956 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.54 | 215.7386 | 58.6 | 5 | 297 | 388.54 | 4.9532 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.55 | 215.7283 | 58.6 | 5 | 297 | 388.55 | 4.9504 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.56 | 215.718 | 58.6 | 5 | 297 | 388.56 | 4.9475 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.57 | 215.7147 | 58.6 | 5 | 297 | 388.57 | 4.9447 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.58 | 215.7115 | 58.6 | 5 | 297 | 388.58 | 4.9419 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.59 | 215.7039 | 58.6 | 5 | 297 | 388.59 | 4.939 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.6 | 215.6963 | 58.6 | 5 | 297 | 388.6 | 4.9362 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.61 | 215.6962 | 58.6 | 5 | 297 | 388.61 | 4.9334 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.62 | 215.6962 | 58.6 | 5 | 297 | 388.62 | 4.9305 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.63 | 215.6949 | 58.6 | 5 | 297 | 388.63 | 4.9277 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.64 | 215.6937 | 58.6 | 5 | 297 | 388.64 | 4.9249 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.65 | 215.6865 | 58.6 | 5 | 297 | 388.65 | 4.922 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.66 | 215.6792 | 58.6 | 5 | 297 | 388.66 | 4.9192 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.67 | 215.6733 | 58.6 | 5 | 297 | 388.67 | 4.9164 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.68 | 215.6674 | 58.6 | 5 | 297 | 388.68 | 4.9135 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.69 | 215.6593 | 58.6 | 5 | 297 | 388.69 | 4.9107 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.7 | 215.6512 | 58.6 | 5 | 297 | 388.7 | 4.9079 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.71 | 215.6487 | 58.6 | 5 | 297 | 388.71 | 4.904 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.72 | 215.6463 | 58.6 | 5 | 297 | 388.72 | 4.9001 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.73 | 215.6474 | 58.6 | 5 | 297 | 388.73 | 4.8991 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.74 | 215.6486 | 58.6 | 5 | 297 | 388.74 | 4.898 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.75 | 215.65 | 58.6 | 5 | 297 | 388.75 | 4.897 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.76 | 215.6514 | 58.6 | 5 | 297 | 388.76 | 4.8959 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.77 | 215.6559 | 58.6 | 5 | 297 | 388.77 | 4.8934 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.78 | 215.6605 | 58.6 | 5 | 297 | 388.78 | 4.8909 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.79 | 215.663 | 58.6 | 5 | 297 | 388.79 | 4.8884 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.8 | 215.6655 | 58.6 | 5 | 297 | 388.8 | 4.8859 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.81 | 215.6704 | 58.6 | 5 | 297 | 388.81 | 4.8834 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.82 | 215.6753 | 58.6 | 5 | 297 | 388.82 | 4.8809 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.83 | 215.6771 | 58.6 | 5 | 297 | 388.83 | 4.8784 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.84 | 215.6788 | 58.6 | 5 | 297 | 388.84 | 4.8759 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.85 | 215.6853 | 58.6 | 5 | 297 | 388.85 | 4.8734 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.86 | 215.6917 | 58.6 | 5 | 297 | 388.86 | 4.8709 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.87 | 215.7041 | 58.6 | 5 | 297 | 388.87 | 4.8684 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.88 | 215.7164 | 58.6 | 5 | 297 | 388.88 | 4.8659 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.89 | 215.7212 | 58.6 | 5 | 297 | 388.89 | 4.8634 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.9 | 215.7259 | 58.6 | 5 | 297 | 388.9 | 4.8609 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.91 | 215.733 | 58.6 | 5 | 297 | 388.91 | 4.8584 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.92 | 215.7401 | 58.6 | 5 | 297 | 388.92 | 4.8559 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.93 | 215.744 | 58.6 | 5 | 297 | 388.93 | 4.8534 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.94 | 215.748 | 58.6 | 5 | 297 | 388.94 | 4.8509 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.95 | 215.7566 | 58.6 | 5 | 297 | 388.95 | 4.8484 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.96 | 215.7652 | 58.6 | 5 | 297 | 388.96 | 4.8459 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.97 | 215.7727 | 58.6 | 5 | 297 | 388.97 | 4.8435 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.98 | 215.7802 | 58.6 | 5 | 297 | 388.98 | 4.8411 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 388.99 | 215.7855 | 58.6 | 5 | 297 | 388.99 | 4.8387 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389 | 215.7909 | 58.6 | 5 | 297 | 389 | 4.8363 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.01 | 215.7988 | 58.6 | 5 | 297 | 389.01 | 4.834 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.02 | 215.8066 | 58.6 | 5 | 297 | 389.02 | 4.8316 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.03 | 215.8099 | 58.6 | 5 | 297 | 389.03 | 4.8291 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.04 | 215.8132 | 58.6 | 5 | 297 | 389.04 | 4.8267 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.05 | 215.8199 | 58.6 | 5 | 297 | 389.05 | 4.8242 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.06 | 215.8265 | 58.6 | 5 | 297 | 389.06 | 4.8218 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.07 | 215.8297 | 58.6 | 5 | 297 | 389.07 | 4.8193 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.08 | 215.8328 | 58.6 | 5 | 297 | 389.08 | 4.8169 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.09 | 215.842 | 58.6 | 5 | 297 | 389.09 | 4.8144 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.1 | 215.8512 | 58.6 | 5 | 297 | 389.1 | 4.8119 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.11 | 215.858 | 58.6 | 5 | 297 | 389.11 | 4.8095 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.12 | 215.8649 | 58.6 | 5 | 297 | 389.12 | 4.807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.13 | 215.8699 | 58.6 | 5 | 297 | 389.13 | 4.8046 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.14 | 215.875 | 58.6 | 5 | 297 | 389.14 | 4.8021 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.15 | 215.8815 | 58.6 | 5 | 297 | 389.15 | 4.7997 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.16 | 215.888 | 58.6 | 5 | 297 | 389.16 | 4.7973 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.17 | 215.8937 | 58.6 | 5 | 297 | 389.17 | 4.7948 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.18 | 215.8994 | 58.6 | 5 | 297 | 389.18 | 4.7924 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.19 | 215.9102 | 58.6 | 5 | 297 | 389.19 | 4.7899 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.2 | 215.921 | 58.6 | 5 | 297 | 389.2 | 4.7875 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.21 | 215.9286 | 58.6 | 5 | 297 | 389.21 | 4.7862 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.22 | 215.9362 | 58.6 | 5 | 297 | 389.22 | 4.7848 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.23 | 215.9429 | 58.6 | 5 | 297 | 389.23 | 4.7835 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.24 | 215.9496 | 58.6 | 5 | 297 | 389.24 | 4.7822 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.25 | 215.956 | 58.6 | 5 | 297 | 389.25 | 4.7808 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.26 | 215.9624 | 58.6 | 5 | 297 | 389.26 | 4.7795 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.27 | 215.9654 | 58.6 | 5 | 297 | 389.27 | 4.7796 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.28 | 215.9684 | 58.6 | 5 | 297 | 389.28 | 4.7797 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.29 | 215.9734 | 58.6 | 5 | 297 | 389.29 | 4.7797 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.3 | 215.9783 | 58.6 | 5 | 297 | 389.3 | 4.7797 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.31 | 215.9802 | 58.6 | 5 | 297 | 389.31 | 4.7798 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.32 | 215.9822 | 58.6 | 5 | 297 | 389.32 | 4.7798 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.33 | 215.9871 | 58.6 | 5 | 297 | 389.33 | 4.7799 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.34 | 215.9921 | 58.6 | 5 | 297 | 389.34 | 4.78 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.35 | 215.9974 | 58.6 | 5 | 297 | 389.35 | 4.7802 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.36 | 216.0028 | 58.6 | 5 | 297 | 389.36 | 4.7804 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.37 | 216.0018 | 58.6 | 5 | 297 | 389.37 | 4.7805 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.38 | 216.0008 | 58.6 | 5 | 297 | 389.38 | 4.7807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.39 | 216.0022 | 58.6 | 5 | 297 | 389.39 | 4.7809 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.4 | 216.0037 | 58.6 | 5 | 297 | 389.4 | 4.7811 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.41 | 216.0055 | 58.6 | 5 | 297 | 389.41 | 4.7812 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.42 | 216.0074 | 58.6 | 5 | 297 | 389.42 | 4.7814 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.43 | 216.0141 | 58.6 | 5 | 297 | 389.43 | 4.7816 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.44 | 216.0208 | 58.6 | 5 | 297 | 389.44 | 4.7817 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.45 | 216.0249 | 58.6 | 5 | 297 | 389.45 | 4.7876 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.46 | 216.0289 | 58.6 | 5 | 297 | 389.46 | 4.7934 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.47 | 216.0303 | 58.6 | 5 | 297 | 389.47 | 4.8029 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.48 | 216.0318 | 58.6 | 5 | 297 | 389.48 | 4.8125 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.49 | 216.0353 | 58.6 | 5 | 297 | 389.49 | 4.822 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.5 | 216.0389 | 58.6 | 5 | 297 | 389.5 | 4.8314 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.51 | 216.0377 | 58.6 | 5 | 297 | 389.51 | 4.8409 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.52 | 216.0365 | 58.6 | 5 | 297 | 389.52 | 4.8504 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.53 | 216.0361 | 58.6 | 5 | 297 | 389.53 | 4.8623 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.54 | 216.0356 | 58.6 | 5 | 297 | 389.54 | 4.8742 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.55 | 216.032 | 58.6 | 5 | 297 | 389.55 | 4.8861 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.56 | 216.0284 | 58.6 | 5 | 297 | 389.56 | 4.898 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.57 | 216.0298 | 58.6 | 5 | 297 | 389.57 | 4.9099 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.58 | 216.0312 | 58.6 | 5 | 297 | 389.58 | 4.9218 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.59 | 216.0339 | 58.6 | 5 | 297 | 389.59 | 4.9339 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.6 | 216.0366 | 58.6 | 5 | 297 | 389.6 | 4.9459 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.61 | 216.0356 | 58.6 | 5 | 297 | 389.61 | 4.9579 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.62 | 216.0347 | 58.6 | 5 | 297 | 389.62 | 4.9699 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.63 | 216.0334 | 58.6 | 5 | 297 | 389.63 | 4.9819 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.64 | 216.0321 | 58.6 | 5 | 297 | 389.64 | 4.994 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.65 | 216.0304 | 58.6 | 5 | 297 | 389.65 | 5.0059 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.66 | 216.0287 | 58.6 | 5 | 297 | 389.66 | 5.0179 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.67 | 216.0328 | 58.6 | 5 | 297 | 389.67 | 5.0299 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.68 | 216.0369 | 58.6 | 5 | 297 | 389.68 | 5.0419 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.69 | 216.0367 | 58.6 | 5 | 297 | 389.69 | 5.054 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.7 | 216.0364 | 58.6 | 5 | 297 | 389.7 | 5.066 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.71 | 216.0363 | 58.6 | 5 | 297 | 389.71 | 5.078 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.72 | 216.0361 | 58.6 | 5 | 297 | 389.72 | 5.09 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.73 | 216.039 | 58.6 | 5 | 297 | 389.73 | 5.102 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.74 | 216.0419 | 58.6 | 5 | 297 | 389.74 | 5.114 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.75 | 216.04 | 58.6 | 5 | 297 | 389.75 | 5.1261 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.76 | 216.038 | 58.6 | 5 | 297 | 389.76 | 5.1381 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.77 | 216.0361 | 58.6 | 5 | 297 | 389.77 | 5.1501 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.78 | 216.0341 | 58.6 | 5 | 297 | 389.78 | 5.1621 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.79 | 216.0327 | 58.6 | 5 | 297 | 389.79 | 5.1742 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.8 | 216.0313 | 58.6 | 5 | 297 | 389.8 | 5.1862 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.81 | 216.0332 | 58.6 | 5 | 297 | 389.81 | 5.1982 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.82 | 216.0352 | 58.6 | 5 | 297 | 389.82 | 5.2102 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.83 | 216.0365 | 58.6 | 5 | 297 | 389.83 | 5.2223 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.84 | 216.0377 | 58.6 | 5 | 297 | 389.84 | 5.2343 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.85 | 216.0373 | 58.6 | 5 | 297 | 389.85 | 5.2462 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.86 | 216.0369 | 58.6 | 5 | 297 | 389.86 | 5.2581 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.87 | 216.0355 | 58.6 | 5 | 297 | 389.87 | 5.2701 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.88 | 216.0342 | 58.6 | 5 | 297 | 389.88 | 5.282 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.89 | 216.0333 | 58.6 | 5 | 297 | 389.89 | 5.2939 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.9 | 216.0324 | 58.6 | 5 | 297 | 389.9 | 5.3058 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.91 | 216.036 | 58.6 | 5 | 297 | 389.91 | 5.3177 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.92 | 216.0396 | 58.6 | 5 | 297 | 389.92 | 5.3297 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.93 | 216.0414 | 58.6 | 5 | 297 | 389.93 | 5.3416 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.94 | 216.0433 | 58.6 | 5 | 297 | 389.94 | 5.3535 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.95 | 216.0443 | 58.6 | 5 | 297 | 389.95 | 5.3598 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.96 | 216.0452 | 58.6 | 5 | 297 | 389.96 | 5.366 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.97 | 216.0463 | 58.6 | 5 | 297 | 389.97 | 5.3685 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.98 | 216.0474 | 58.6 | 5 | 297 | 389.98 | 5.3709 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 389.99 | 216.048 | 58.6 | 5 | 297 | 389.99 | 5.3735 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390 | 216.0486 | 58.6 | 5 | 297 | 390 | 5.376 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.01 | 216.0518 | 58.6 | 5 | 297 | 390.01 | 5.3786 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.02 | 216.0549 | 58.6 | 5 | 297 | 390.02 | 5.3811 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.03 | 216.0553 | 58.6 | 5 | 297 | 390.03 | 5.3813 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.04 | 216.0556 | 58.6 | 5 | 297 | 390.04 | 5.3815 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.05 | 216.0602 | 58.6 | 5 | 297 | 390.05 | 5.376 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.06 | 216.0647 | 58.6 | 5 | 297 | 390.06 | 5.3705 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.07 | 216.071 | 58.6 | 5 | 297 | 390.07 | 5.3587 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.08 | 216.0773 | 58.6 | 5 | 297 | 390.08 | 5.3468 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.09 | 216.0779 | 58.6 | 5 | 297 | 390.09 | 5.3349 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.1 | 216.0784 | 58.6 | 5 | 297 | 390.1 | 5.323 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.11 | 216.0819 | 58.6 | 5 | 297 | 390.11 | 5.3111 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.12 | 216.0854 | 58.6 | 5 | 297 | 390.12 | 5.2991 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.13 | 216.0839 | 58.6 | 5 | 297 | 390.13 | 5.2872 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.14 | 216.0823 | 58.6 | 5 | 297 | 390.14 | 5.2753 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.15 | 216.0861 | 58.6 | 5 | 297 | 390.15 | 5.2634 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.16 | 216.0899 | 58.6 | 5 | 297 | 390.16 | 5.2514 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.17 | 216.0905 | 58.6 | 5 | 297 | 390.17 | 5.2395 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.18 | 216.0912 | 58.6 | 5 | 297 | 390.18 | 5.2276 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.19 | 216.0932 | 58.6 | 5 | 297 | 390.19 | 5.2157 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.2 | 216.0952 | 58.6 | 5 | 297 | 390.2 | 5.2037 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.21 | 216.0987 | 58.6 | 5 | 297 | 390.21 | 5.1918 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.22 | 216.1022 | 58.6 | 5 | 297 | 390.22 | 5.1799 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.23 | 216.1004 | 58.6 | 5 | 297 | 390.23 | 5.168 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.24 | 216.0986 | 58.6 | 5 | 297 | 390.24 | 5.1561 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.25 | 216.1021 | 58.6 | 5 | 297 | 390.25 | 5.1441 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.26 | 216.1057 | 58.6 | 5 | 297 | 390.26 | 5.1322 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.27 | 216.1068 | 58.6 | 5 | 297 | 390.27 | 5.1202 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.28 | 216.108 | 58.6 | 5 | 297 | 390.28 | 5.1083 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.29 | 216.1129 | 58.6 | 5 | 297 | 390.29 | 5.0963 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.3 | 216.1178 | 58.6 | 5 | 297 | 390.3 | 5.0843 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.31 | 216.1221 | 58.6 | 5 | 297 | 390.31 | 5.0724 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.32 | 216.1264 | 58.6 | 5 | 297 | 390.32 | 5.0604 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.33 | 216.1288 | 58.6 | 5 | 297 | 390.33 | 5.0484 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.34 | 216.1313 | 58.6 | 5 | 297 | 390.34 | 5.0365 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.35 | 216.1301 | 58.6 | 5 | 297 | 390.35 | 5.0245 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.36 | 216.1289 | 58.6 | 5 | 297 | 390.36 | 5.0125 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.37 | 216.1283 | 58.6 | 5 | 297 | 390.37 | 5.0006 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.38 | 216.1277 | 58.6 | 5 | 297 | 390.38 | 4.9886 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.39 | 216.1289 | 58.6 | 5 | 297 | 390.39 | 4.9767 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.4 | 216.1302 | 58.6 | 5 | 297 | 390.4 | 4.9647 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.41 | 216.1299 | 58.6 | 5 | 297 | 390.41 | 4.9528 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.42 | 216.1297 | 58.6 | 5 | 297 | 390.42 | 4.9409 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.43 | 216.1288 | 58.6 | 5 | 297 | 390.43 | 4.929 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.44 | 216.128 | 58.6 | 5 | 297 | 390.44 | 4.9171 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.45 | 216.1279 | 58.6 | 5 | 297 | 390.45 | 4.9051 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.46 | 216.1279 | 58.6 | 5 | 297 | 390.46 | 4.8932 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.47 | 216.1268 | 58.6 | 5 | 297 | 390.47 | 4.8813 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.48 | 216.1256 | 58.6 | 5 | 297 | 390.48 | 4.8694 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.49 | 216.1253 | 58.6 | 5 | 297 | 390.49 | 4.8575 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.5 | 216.1249 | 58.6 | 5 | 297 | 390.5 | 4.8455 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.51 | 216.1225 | 58.6 | 5 | 297 | 390.51 | 4.8335 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.52 | 216.12 | 58.6 | 5 | 297 | 390.52 | 4.8216 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.53 | 216.1237 | 58.6 | 5 | 297 | 390.53 | 4.8096 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.54 | 216.1274 | 58.6 | 5 | 297 | 390.54 | 4.7976 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.55 | 216.1278 | 58.6 | 5 | 297 | 390.55 | 4.7912 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.56 | 216.1282 | 58.6 | 5 | 297 | 390.56 | 4.7849 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.57 | 216.1224 | 58.6 | 5 | 297 | 390.57 | 4.7849 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.58 | 216.1167 | 58.6 | 5 | 297 | 390.58 | 4.785 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.59 | 216.1097 | 58.6 | 5 | 297 | 390.59 | 4.785 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.6 | 216.1027 | 58.6 | 5 | 297 | 390.6 | 4.785 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.61 | 216.09 | 58.6 | 5 | 297 | 390.61 | 4.7851 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.62 | 216.0772 | 58.6 | 5 | 297 | 390.62 | 4.7851 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.63 | 216.0697 | 58.6 | 5 | 297 | 390.63 | 4.7851 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.64 | 216.0622 | 58.6 | 5 | 297 | 390.64 | 4.7852 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.65 | 216.0491 | 58.6 | 5 | 297 | 390.65 | 4.7852 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.66 | 216.0361 | 58.6 | 5 | 297 | 390.66 | 4.7852 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.67 | 216.0237 | 58.6 | 5 | 297 | 390.67 | 4.7853 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.68 | 216.0114 | 58.6 | 5 | 297 | 390.68 | 4.7853 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.69 | 215.9995 | 58.6 | 5 | 297 | 390.69 | 4.7853 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.7 | 215.9876 | 58.6 | 5 | 297 | 390.7 | 4.7854 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.71 | 215.9743 | 58.6 | 5 | 297 | 390.71 | 4.7882 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.72 | 215.9609 | 58.6 | 5 | 297 | 390.72 | 4.7911 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.73 | 215.951 | 58.6 | 5 | 297 | 390.73 | 4.794 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.74 | 215.941 | 58.6 | 5 | 297 | 390.74 | 4.7968 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.75 | 215.9281 | 58.6 | 5 | 297 | 390.75 | 4.7997 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.76 | 215.9152 | 58.6 | 5 | 297 | 390.76 | 4.8026 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.77 | 215.9089 | 58.6 | 5 | 297 | 390.77 | 4.8055 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.78 | 215.9026 | 58.6 | 5 | 297 | 390.78 | 4.8084 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.79 | 215.8932 | 58.6 | 5 | 297 | 390.79 | 4.8124 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.8 | 215.8837 | 58.6 | 5 | 297 | 390.8 | 4.8163 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.81 | 215.8733 | 58.6 | 5 | 297 | 390.81 | 4.8203 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.82 | 215.8628 | 58.6 | 5 | 297 | 390.82 | 4.8243 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.83 | 215.8525 | 58.6 | 5 | 297 | 390.83 | 4.8283 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.84 | 215.8422 | 58.6 | 5 | 297 | 390.84 | 4.8322 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.85 | 215.8327 | 58.6 | 5 | 297 | 390.85 | 4.8362 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.86 | 215.8233 | 58.6 | 5 | 297 | 390.86 | 4.8402 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.87 | 215.8178 | 58.6 | 5 | 297 | 390.87 | 4.8442 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.88 | 215.8123 | 58.6 | 5 | 297 | 390.88 | 4.8481 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.89 | 215.8051 | 58.6 | 5 | 297 | 390.89 | 4.8521 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.9 | 215.7979 | 58.6 | 5 | 297 | 390.9 | 4.8561 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.91 | 215.7885 | 58.6 | 5 | 297 | 390.91 | 4.86 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.92 | 215.779 | 58.6 | 5 | 297 | 390.92 | 4.8639 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.93 | 215.7741 | 58.6 | 5 | 297 | 390.93 | 4.8678 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.94 | 215.7691 | 58.6 | 5 | 297 | 390.94 | 4.8717 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.95 | 215.761 | 58.6 | 5 | 297 | 390.95 | 4.8756 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.96 | 215.7529 | 58.6 | 5 | 297 | 390.96 | 4.8795 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.97 | 215.7453 | 58.6 | 5 | 297 | 390.97 | 4.8835 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.98 | 215.7377 | 58.6 | 5 | 297 | 390.98 | 4.8874 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 390.99 | 215.7279 | 58.6 | 5 | 297 | 390.99 | 4.8913 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391 | 215.7181 | 58.6 | 5 | 297 | 391 | 4.8952 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.01 | 215.7142 | 58.6 | 5 | 297 | 391.01 | 4.8991 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.02 | 215.7103 | 58.5983 | 5 | 297 | 391.02 | 4.903 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.03 | 215.7034 | 58.5957 | 5 | 297 | 391.03 | 4.9069 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.04 | 215.6964 | 58.5932 | 5 | 297 | 391.04 | 4.9108 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.05 | 215.6899 | 58.5906 | 5 | 297 | 391.05 | 4.9147 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.06 | 215.6833 | 58.5881 | 5 | 297 | 391.06 | 4.9186 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.07 | 215.6764 | 58.5855 | 5 | 297 | 391.07 | 4.9225 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.08 | 215.6694 | 58.5829 | 5 | 297 | 391.08 | 4.9264 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.09 | 215.6614 | 58.5804 | 5 | 297 | 391.09 | 4.9302 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.1 | 215.6533 | 58.5778 | 5 | 297 | 391.1 | 4.9341 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.11 | 215.6559 | 58.5752 | 5 | 297 | 391.11 | 4.938 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.12 | 215.6586 | 58.5727 | 5 | 297 | 391.12 | 4.9419 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.13 | 215.6593 | 58.5701 | 5 | 297 | 391.13 | 4.9457 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.14 | 215.6599 | 58.5675 | 5 | 297 | 391.14 | 4.9496 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.15 | 215.6631 | 58.565 | 5 | 297 | 391.15 | 4.9535 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.16 | 215.6663 | 58.5624 | 5 | 297 | 391.16 | 4.9574 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.17 | 215.6709 | 58.5598 | 5 | 297 | 391.17 | 4.9612 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.18 | 215.6755 | 58.5573 | 5 | 297 | 391.18 | 4.9651 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.19 | 215.6842 | 58.5547 | 5 | 297 | 391.19 | 4.969 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.2 | 215.693 | 58.5521 | 5 | 297 | 391.2 | 4.9729 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.21 | 215.7018 | 58.5496 | 5 | 297 | 391.21 | 4.9739 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.22 | 215.7107 | 58.547 | 5 | 297 | 391.22 | 4.975 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.23 | 215.7161 | 58.5444 | 5 | 297 | 391.23 | 4.976 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.24 | 215.7215 | 58.5419 | 5 | 297 | 391.24 | 4.977 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.25 | 215.7335 | 58.5393 | 5 | 297 | 391.25 | 4.9781 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.26 | 215.7456 | 58.5368 | 5 | 297 | 391.26 | 4.9791 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.27 | 215.7556 | 58.5342 | 5 | 297 | 391.27 | 4.9801 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.28 | 215.7657 | 58.5316 | 5 | 297 | 391.28 | 4.9811 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.29 | 215.7724 | 58.5291 | 5 | 297 | 391.29 | 4.9811 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.3 | 215.7792 | 58.5265 | 5 | 297 | 391.3 | 4.9811 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.31 | 215.7861 | 58.5239 | 5 | 297 | 391.31 | 4.981 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.32 | 215.7931 | 58.5214 | 5 | 297 | 391.32 | 4.981 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.33 | 215.7961 | 58.5188 | 5 | 297 | 391.33 | 4.981 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.34 | 215.7991 | 58.5162 | 5 | 297 | 391.34 | 4.9809 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.35 | 215.8074 | 58.5137 | 5 | 297 | 391.35 | 4.9809 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.36 | 215.8158 | 58.5111 | 5 | 297 | 391.36 | 4.9809 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.37 | 215.8228 | 58.5085 | 5 | 297 | 391.37 | 4.9808 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.38 | 215.8297 | 58.506 | 5 | 297 | 391.38 | 4.9808 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.39 | 215.8372 | 58.5034 | 5 | 297 | 391.39 | 4.9808 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.4 | 215.8447 | 58.5008 | 5 | 297 | 391.4 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.41 | 215.8551 | 58.4983 | 5 | 297 | 391.41 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.42 | 215.8656 | 58.4957 | 5 | 297 | 391.42 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.43 | 215.8674 | 58.4931 | 5 | 297 | 391.43 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.44 | 215.8691 | 58.4906 | 5 | 297 | 391.44 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.45 | 215.8743 | 58.488 | 5 | 297 | 391.45 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.46 | 215.8795 | 58.4855 | 5 | 297 | 391.46 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.47 | 215.88 | 58.4829 | 5 | 297 | 391.47 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.48 | 215.8805 | 58.4803 | 5 | 297 | 391.48 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.49 | 215.8889 | 58.4778 | 5 | 297 | 391.49 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.5 | 215.8972 | 58.4752 | 5 | 297 | 391.5 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.51 | 215.9037 | 58.4726 | 5 | 297 | 391.51 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.52 | 215.9103 | 58.4701 | 5 | 297 | 391.52 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.53 | 215.9148 | 58.4675 | 5 | 297 | 391.53 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.54 | 215.9194 | 58.4649 | 5 | 297 | 391.54 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.55 | 215.9272 | 58.4624 | 5 | 297 | 391.55 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.56 | 215.935 | 58.4598 | 5 | 297 | 391.56 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.57 | 215.9381 | 58.4572 | 5 | 297 | 391.57 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.58 | 215.9412 | 58.4547 | 5 | 297 | 391.58 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.59 | 215.9519 | 58.4521 | 5 | 297 | 391.59 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.6 | 215.9625 | 58.4495 | 5 | 297 | 391.6 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.61 | 215.9681 | 58.447 | 5 | 297 | 391.61 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.62 | 215.9737 | 58.4444 | 5 | 297 | 391.62 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.63 | 215.9819 | 58.4419 | 5 | 297 | 391.63 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.64 | 215.99 | 58.4393 | 5 | 297 | 391.64 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.65 | 215.9998 | 58.4367 | 5 | 297 | 391.65 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.66 | 216.0096 | 58.4342 | 5 | 297 | 391.66 | 4.9806 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.67 | 216.0142 | 58.4316 | 5 | 297 | 391.67 | 4.9806 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.68 | 216.0188 | 58.429 | 5 | 297 | 391.68 | 4.9806 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.69 | 216.0204 | 58.4265 | 5 | 297 | 391.69 | 4.9806 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.7 | 216.022 | 58.4239 | 5 | 297 | 391.7 | 4.9806 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.71 | 216.0176 | 58.4213 | 5 | 297 | 391.71 | 4.9806 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.72 | 216.0132 | 58.4188 | 5 | 297 | 391.72 | 4.9806 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.73 | 216.0117 | 58.4162 | 5 | 297 | 391.73 | 4.9806 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.74 | 216.0102 | 58.4136 | 5 | 297 | 391.74 | 4.9806 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.75 | 216.0105 | 58.4111 | 5 | 297 | 391.75 | 4.9806 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.76 | 216.0108 | 58.4085 | 5 | 297 | 391.76 | 4.9806 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.77 | 216.003 | 58.4059 | 5 | 297 | 391.77 | 4.9806 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.78 | 215.9953 | 58.4034 | 5 | 297 | 391.78 | 4.9806 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.79 | 215.9893 | 58.4008 | 5 | 297 | 391.79 | 4.9806 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.8 | 215.9833 | 58.4 | 5 | 297 | 391.8 | 4.9806 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.81 | 215.975 | 58.4 | 5 | 297 | 391.81 | 4.9806 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.82 | 215.9667 | 58.4 | 5 | 297 | 391.82 | 4.9806 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.83 | 215.9679 | 58.4 | 5 | 297 | 391.83 | 4.9806 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.84 | 215.969 | 58.4 | 5 | 297 | 391.84 | 4.9806 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.85 | 215.9642 | 58.4 | 5 | 297 | 391.85 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.86 | 215.9594 | 58.4 | 5 | 297 | 391.86 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.87 | 215.9512 | 58.4 | 5 | 297 | 391.87 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.88 | 215.9431 | 58.4 | 5 | 297 | 391.88 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.89 | 215.937 | 58.4 | 5 | 297 | 391.89 | 4.9808 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.9 | 215.9308 | 58.4 | 5 | 297 | 391.9 | 4.9808 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.91 | 215.9179 | 58.4 | 5 | 297 | 391.91 | 4.9808 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.92 | 215.905 | 58.4 | 5 | 297 | 391.92 | 4.9809 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.93 | 215.8968 | 58.4 | 5 | 297 | 391.93 | 4.9809 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.94 | 215.8886 | 58.4 | 5 | 297 | 391.94 | 4.9809 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.95 | 215.8813 | 58.4 | 5 | 297 | 391.95 | 4.9809 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.96 | 215.874 | 58.4 | 5 | 297 | 391.96 | 4.981 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.97 | 215.8745 | 58.4 | 5 | 297 | 391.97 | 4.981 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.98 | 215.875 | 58.4 | 5 | 297 | 391.98 | 4.981 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 391.99 | 215.8735 | 58.4 | 5 | 297 | 391.99 | 4.981 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392 | 215.8719 | 58.4 | 5 | 297 | 392 | 4.9811 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.01 | 215.8654 | 58.4 | 5 | 297 | 392.01 | 4.9811 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.02 | 215.8589 | 58.4 | 5 | 297 | 392.02 | 4.9811 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.03 | 215.853 | 58.4 | 5 | 297 | 392.03 | 4.9812 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.04 | 215.8472 | 58.4 | 5 | 297 | 392.04 | 4.9812 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.05 | 215.836 | 58.4 | 5 | 297 | 392.05 | 4.9813 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.06 | 215.8249 | 58.4 | 5 | 297 | 392.06 | 4.9813 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.07 | 215.8218 | 58.4 | 5 | 297 | 392.07 | 4.9813 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.08 | 215.8187 | 58.4 | 5 | 297 | 392.08 | 4.9814 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.09 | 215.8159 | 58.4 | 5 | 297 | 392.09 | 4.9814 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.1 | 215.8131 | 58.4 | 5 | 297 | 392.1 | 4.9815 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.11 | 215.8115 | 58.4 | 5 | 297 | 392.11 | 4.9814 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.12 | 215.8099 | 58.4 | 5 | 297 | 392.12 | 4.9814 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.13 | 215.8087 | 58.4 | 5 | 297 | 392.13 | 4.9814 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.14 | 215.8075 | 58.4 | 5 | 297 | 392.14 | 4.9814 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.15 | 215.8023 | 58.4 | 5 | 297 | 392.15 | 4.9813 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.16 | 215.7971 | 58.4 | 5 | 297 | 392.16 | 4.9813 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.17 | 215.7915 | 58.4 | 5 | 297 | 392.17 | 4.9813 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.18 | 215.786 | 58.4 | 5 | 297 | 392.18 | 4.9813 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.19 | 215.7748 | 58.4 | 5 | 297 | 392.19 | 4.9813 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.2 | 215.7635 | 58.4 | 5 | 297 | 392.2 | 4.9813 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.21 | 215.7607 | 58.4 | 5 | 297 | 392.21 | 4.9813 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.22 | 215.7579 | 58.4 | 5 | 297 | 392.22 | 4.9813 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.23 | 215.7568 | 58.4 | 5 | 297 | 392.23 | 4.9813 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.24 | 215.7556 | 58.4 | 5 | 297 | 392.24 | 4.9813 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.25 | 215.745 | 58.4 | 5 | 297 | 392.25 | 4.9813 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.26 | 215.7344 | 58.4 | 5 | 297 | 392.26 | 4.9813 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.27 | 215.7295 | 58.4 | 5 | 297 | 392.27 | 4.9813 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.28 | 215.7247 | 58.4 | 5 | 297 | 392.28 | 4.9813 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.29 | 215.7171 | 58.4 | 5 | 297 | 392.29 | 4.9813 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.3 | 215.7096 | 58.4 | 5 | 297 | 392.3 | 4.9814 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.31 | 215.7067 | 58.4 | 5 | 297 | 392.31 | 4.9814 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.32 | 215.7037 | 58.4 | 5 | 297 | 392.32 | 4.9814 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.33 | 215.6971 | 58.4 | 5 | 297 | 392.33 | 4.9814 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.34 | 215.6906 | 58.4 | 5 | 297 | 392.34 | 4.9814 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.35 | 215.6867 | 58.4 | 5 | 297 | 392.35 | 4.9814 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.36 | 215.6829 | 58.4 | 5 | 297 | 392.36 | 4.9814 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.37 | 215.6895 | 58.4 | 5 | 297 | 392.37 | 4.9814 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.38 | 215.6961 | 58.4 | 5 | 297 | 392.38 | 4.9814 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.39 | 215.6994 | 58.4 | 5 | 297 | 392.39 | 4.9814 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.4 | 215.7028 | 58.4 | 5 | 297 | 392.4 | 4.9814 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.41 | 215.7101 | 58.4 | 5 | 297 | 392.41 | 4.9813 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.42 | 215.7174 | 58.4 | 5 | 297 | 392.42 | 4.9813 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.43 | 215.7222 | 58.4 | 5 | 297 | 392.43 | 4.9812 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.44 | 215.7269 | 58.4 | 5 | 297 | 392.44 | 4.9812 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.45 | 215.7344 | 58.4 | 5 | 297 | 392.45 | 4.9811 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.46 | 215.7419 | 58.4 | 5 | 297 | 392.46 | 4.9811 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.47 | 215.7491 | 58.4 | 5 | 297 | 392.47 | 4.981 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.48 | 215.7562 | 58.4 | 5 | 297 | 392.48 | 4.981 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.49 | 215.7558 | 58.4 | 5 | 297 | 392.49 | 4.9809 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.5 | 215.7554 | 58.4 | 5 | 297 | 392.5 | 4.9808 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.51 | 215.7594 | 58.4 | 5 | 297 | 392.51 | 4.9808 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.52 | 215.7635 | 58.4 | 5 | 297 | 392.52 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.53 | 215.7654 | 58.4 | 5 | 297 | 392.53 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.54 | 215.7673 | 58.4 | 5 | 297 | 392.54 | 4.9806 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.55 | 215.772 | 58.4 | 5 | 297 | 392.55 | 4.9806 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.56 | 215.7766 | 58.4 | 5 | 297 | 392.56 | 4.9805 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.57 | 215.7827 | 58.4 | 5 | 297 | 392.57 | 4.9805 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.58 | 215.7888 | 58.4 | 5 | 297 | 392.58 | 4.9804 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.59 | 215.7919 | 58.4 | 5 | 297 | 392.59 | 4.9804 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.6 | 215.7951 | 58.4 | 5 | 297 | 392.6 | 4.9804 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.61 | 215.8026 | 58.4 | 5 | 297 | 392.61 | 4.9804 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.62 | 215.8102 | 58.4 | 5 | 297 | 392.62 | 4.9805 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.63 | 215.8143 | 58.4 | 5 | 297 | 392.63 | 4.9805 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.64 | 215.8184 | 58.4 | 5 | 297 | 392.64 | 4.9806 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.65 | 215.8255 | 58.4 | 5 | 297 | 392.65 | 4.9806 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.66 | 215.8326 | 58.4 | 5 | 297 | 392.66 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.67 | 215.8383 | 58.4 | 5 | 297 | 392.67 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.68 | 215.844 | 58.4 | 5 | 297 | 392.68 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.69 | 215.8583 | 58.4 | 5 | 297 | 392.69 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.7 | 215.8726 | 58.4 | 5 | 297 | 392.7 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.71 | 215.8873 | 58.4 | 5 | 297 | 392.71 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.72 | 215.902 | 58.4 | 5 | 297 | 392.72 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.73 | 215.9124 | 58.4 | 5 | 297 | 392.73 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.74 | 215.9228 | 58.4 | 5 | 297 | 392.74 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.75 | 215.9373 | 58.4 | 5 | 297 | 392.75 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.76 | 215.9518 | 58.4 | 5 | 297 | 392.76 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.77 | 215.9627 | 58.4 | 5 | 297 | 392.77 | 4.9797 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.78 | 215.9736 | 58.4 | 5 | 297 | 392.78 | 4.9787 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.79 | 215.9835 | 58.4 | 5 | 297 | 392.79 | 4.9776 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.8 | 215.9934 | 58.4 | 5 | 297 | 392.8 | 4.9766 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.81 | 216.0022 | 58.4 | 5 | 297 | 392.81 | 4.9756 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.82 | 216.011 | 58.4 | 5 | 297 | 392.82 | 4.9745 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.83 | 216.0193 | 58.4 | 5 | 297 | 392.83 | 4.9735 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.84 | 216.0276 | 58.4 | 5 | 297 | 392.84 | 4.9724 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.85 | 216.0352 | 58.4 | 5 | 297 | 392.85 | 4.9714 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.86 | 216.0427 | 58.4 | 5 | 297 | 392.86 | 4.9703 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.87 | 216.0424 | 58.4 | 5 | 297 | 392.87 | 4.9693 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.88 | 216.0422 | 58.4 | 5 | 297 | 392.88 | 4.9683 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.89 | 216.0421 | 58.4 | 5 | 297 | 392.89 | 4.9672 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.9 | 216.0419 | 58.4 | 5 | 297 | 392.9 | 4.9662 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.91 | 216.0402 | 58.4 | 5 | 297 | 392.91 | 4.9652 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.92 | 216.0384 | 58.4 | 5 | 297 | 392.92 | 4.9641 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.93 | 216.0465 | 58.4 | 5 | 297 | 392.93 | 4.9631 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.94 | 216.0546 | 58.4 | 5 | 297 | 392.94 | 4.9621 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.95 | 216.0619 | 58.4 | 5 | 297 | 392.95 | 4.9611 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.96 | 216.0692 | 58.4 | 5 | 297 | 392.96 | 4.9602 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.97 | 216.1043 | 58.4 | 5 | 297 | 392.97 | 4.9592 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.98 | 216.1394 | 58.4 | 5 | 297 | 392.98 | 4.9582 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 392.99 | 216.2752 | 58.4 | 5 | 297 | 392.99 | 4.9572 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393 | 216.4109 | 58.4 | 5 | 297 | 393 | 4.9562 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.01 | 216.6966 | 58.4 | 5 | 297 | 393.01 | 4.9552 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.02 | 216.9823 | 58.4 | 5 | 297 | 393.02 | 4.9542 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.03 | 217.3783 | 58.4 | 5 | 297 | 393.03 | 4.9532 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.04 | 217.7742 | 58.4 | 5 | 297 | 393.04 | 4.9522 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.05 | 218.2079 | 58.4 | 5 | 297 | 393.05 | 4.9512 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.06 | 218.6416 | 58.4 | 5 | 297 | 393.06 | 4.9503 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.07 | 219.0773 | 58.4 | 5 | 297 | 393.07 | 4.9492 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.08 | 219.513 | 58.4 | 5 | 297 | 393.08 | 4.9482 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.09 | 219.9514 | 58.4 | 5 | 297 | 393.09 | 4.9471 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.1 | 220.3898 | 58.4 | 5 | 297 | 393.1 | 4.9461 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.11 | 220.8213 | 58.4 | 5 | 297 | 393.11 | 4.945 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.12 | 221.2529 | 58.4 | 5 | 297 | 393.12 | 4.9439 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.13 | 221.6879 | 58.4 | 5 | 297 | 393.13 | 4.9429 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.14 | 222.123 | 58.4 | 5 | 297 | 393.14 | 4.9418 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.15 | 222.5546 | 58.4 | 5 | 297 | 393.15 | 4.9407 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.16 | 222.9862 | 58.4 | 5 | 297 | 393.16 | 4.9397 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.17 | 223.422 | 58.4 | 5 | 297 | 393.17 | 4.9386 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.18 | 223.8578 | 58.4 | 5 | 297 | 393.18 | 4.9375 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.19 | 224.2954 | 58.4 | 5 | 297 | 393.19 | 4.9365 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.2 | 224.7329 | 58.4 | 5 | 297 | 393.2 | 4.9355 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.21 | 225.1655 | 58.4 | 5 | 297 | 393.21 | 4.9344 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.22 | 225.5981 | 58.4 | 5 | 297 | 393.22 | 4.9334 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.23 | 226.0353 | 58.4 | 5 | 297 | 393.23 | 4.9324 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.24 | 226.4724 | 58.4 | 5 | 297 | 393.24 | 4.9313 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.25 | 226.9359 | 58.4 | 5 | 297 | 393.25 | 4.9303 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.26 | 227.3994 | 58.4 | 5 | 297 | 393.26 | 4.9293 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.27 | 227.8873 | 58.4 | 5 | 297 | 393.27 | 4.9293 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.28 | 228.3752 | 58.4 | 5 | 297 | 393.28 | 4.9293 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.29 | 228.8763 | 58.4 | 5 | 297 | 393.29 | 4.9293 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.3 | 229.3774 | 58.4 | 5 | 297 | 393.3 | 4.9292 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.31 | 229.8876 | 58.4 | 5 | 297 | 393.31 | 4.9292 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.32 | 230.3978 | 58.4 | 5 | 297 | 393.32 | 4.9291 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.33 | 230.9117 | 58.4 | 5 | 297 | 393.33 | 4.929 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.34 | 231.4257 | 58.4 | 5 | 297 | 393.34 | 4.929 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.35 | 231.9338 | 58.4 | 5 | 297 | 393.35 | 4.9289 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.36 | 232.442 | 58.4 | 5 | 297 | 393.36 | 4.9288 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.37 | 232.9523 | 58.4 | 5 | 297 | 393.37 | 4.9288 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.38 | 233.4626 | 58.4 | 5 | 297 | 393.38 | 4.9287 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.39 | 233.9672 | 58.4 | 5 | 297 | 393.39 | 4.9258 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.4 | 234.4717 | 58.4 | 5 | 297 | 393.4 | 4.9229 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.41 | 234.9824 | 58.4 | 5 | 297 | 393.41 | 4.92 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.42 | 235.493 | 58.4 | 5 | 297 | 393.42 | 4.9171 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.43 | 235.9987 | 58.4 | 5 | 297 | 393.43 | 4.9142 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.44 | 236.5043 | 58.4 | 5 | 297 | 393.44 | 4.9113 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.45 | 237.0047 | 58.4 | 5 | 297 | 393.45 | 4.9085 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.46 | 237.505 | 58.4 | 5 | 297 | 393.46 | 4.9056 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.47 | 237.9753 | 58.4 | 5 | 297 | 393.47 | 4.9027 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.48 | 238.4455 | 58.4 | 5 | 297 | 393.48 | 4.8998 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.49 | 238.8132 | 58.4 | 5 | 297 | 393.49 | 4.897 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.5 | 239.1809 | 58.4 | 5 | 297 | 393.5 | 4.8941 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.51 | 239.4043 | 58.4 | 5 | 297 | 393.51 | 4.8912 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.52 | 239.6276 | 58.4 | 5 | 297 | 393.52 | 4.8883 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.53 | 239.7435 | 58.4 | 5 | 297 | 393.53 | 4.8854 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.54 | 239.8593 | 58.4 | 5 | 297 | 393.54 | 4.8825 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.55 | 239.9385 | 58.4 | 5 | 297 | 393.55 | 4.8795 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.56 | 240.0177 | 58.4 | 5 | 297 | 393.56 | 4.8766 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.57 | 240.0934 | 58.4 | 5 | 297 | 393.57 | 4.8737 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.58 | 240.1691 | 58.4 | 5 | 297 | 393.58 | 4.8708 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.59 | 240.2422 | 58.4 | 5 | 297 | 393.59 | 4.868 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.6 | 240.3153 | 58.4 | 5 | 297 | 393.6 | 4.8651 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.61 | 240.4026 | 58.4 | 5 | 297 | 393.61 | 4.8622 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.62 | 240.4898 | 58.4 | 5 | 297 | 393.62 | 4.8593 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.63 | 240.5785 | 58.4 | 5 | 297 | 393.63 | 4.8565 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.64 | 240.6671 | 58.4 | 5 | 297 | 393.64 | 4.8536 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.65 | 240.7646 | 58.4 | 5 | 297 | 393.65 | 4.8507 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.66 | 240.862 | 58.4 | 5 | 297 | 393.66 | 4.8479 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.67 | 240.9717 | 58.4 | 5 | 297 | 393.67 | 4.845 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.68 | 241.0813 | 58.4 | 5 | 297 | 393.68 | 4.8422 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.69 | 241.1774 | 58.4 | 5 | 297 | 393.69 | 4.8449 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.7 | 241.2735 | 58.4 | 5 | 297 | 393.7 | 4.8476 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.71 | 241.3733 | 58.4 | 5 | 297 | 393.71 | 4.8503 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.72 | 241.4731 | 58.4 | 5 | 297 | 393.72 | 4.853 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.73 | 241.5674 | 58.4 | 5 | 297 | 393.73 | 4.8635 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.74 | 241.6617 | 58.4 | 5 | 297 | 393.74 | 4.874 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.75 | 241.7318 | 58.4 | 5 | 297 | 393.75 | 4.8845 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.76 | 241.802 | 58.4 | 5 | 297 | 393.76 | 4.895 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.77 | 241.8508 | 58.4 | 5 | 297 | 393.77 | 4.9055 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.78 | 241.8996 | 58.4 | 5 | 297 | 393.78 | 4.916 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.79 | 241.9415 | 58.4 | 5 | 297 | 393.79 | 4.9265 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.8 | 241.9834 | 58.4 | 5 | 297 | 393.8 | 4.9371 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.81 | 242.0185 | 58.4 | 5 | 297 | 393.81 | 4.9476 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.82 | 242.0536 | 58.4 | 5 | 297 | 393.82 | 4.9582 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.83 | 242.0793 | 58.4 | 5 | 297 | 393.83 | 4.9688 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.84 | 242.105 | 58.4 | 5 | 297 | 393.84 | 4.9794 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.85 | 242.1367 | 58.4 | 5 | 297 | 393.85 | 4.99 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.86 | 242.1685 | 58.4 | 5 | 297 | 393.86 | 5.0006 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.87 | 242.197 | 58.4 | 5 | 297 | 393.87 | 5.0112 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.88 | 242.2254 | 58.4 | 5 | 297 | 393.88 | 5.0218 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.89 | 242.2682 | 58.4 | 5 | 297 | 393.89 | 5.0352 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.9 | 242.3109 | 58.4 | 5 | 297 | 393.9 | 5.0487 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.91 | 242.3491 | 58.4 | 5 | 297 | 393.91 | 5.0621 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.92 | 242.3873 | 58.4 | 5 | 297 | 393.92 | 5.0755 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.93 | 242.4226 | 58.4 | 5 | 297 | 393.93 | 5.0889 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.94 | 242.458 | 58.4 | 5 | 297 | 393.94 | 5.1022 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.95 | 242.4983 | 58.4 | 5 | 297 | 393.95 | 5.1156 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.96 | 242.5385 | 58.4 | 5 | 297 | 393.96 | 5.1289 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.97 | 242.5743 | 58.4 | 5 | 297 | 393.97 | 5.1423 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.98 | 242.6101 | 58.4 | 5 | 297 | 393.98 | 5.1556 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 393.99 | 242.6561 | 58.4 | 5 | 297 | 393.99 | 5.1689 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394 | 242.7021 | 58.4 | 5 | 297 | 394 | 5.1823 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.01 | 242.739 | 58.4 | 5 | 297 | 394.01 | 5.1957 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.02 | 242.7759 | 58.4 | 5 | 297 | 394.02 | 5.209 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.03 | 242.8125 | 58.4 | 5 | 297 | 394.03 | 5.2224 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.04 | 242.8492 | 58.4 | 5 | 297 | 394.04 | 5.2358 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.05 | 242.8885 | 58.4 | 5 | 297 | 394.05 | 5.2491 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.06 | 242.9279 | 58.4 | 5 | 297 | 394.06 | 5.2625 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.07 | 242.964 | 58.4 | 5 | 297 | 394.07 | 5.276 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.08 | 243.0002 | 58.4 | 5 | 297 | 394.08 | 5.2894 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.09 | 243.0377 | 58.4 | 5 | 297 | 394.09 | 5.3029 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.1 | 243.0753 | 58.4 | 5 | 297 | 394.1 | 5.3163 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.11 | 243.0961 | 58.4 | 5 | 297 | 394.11 | 5.3298 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.12 | 243.117 | 58.4 | 5 | 297 | 394.12 | 5.3433 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.13 | 243.1377 | 58.4 | 5 | 297 | 394.13 | 5.3566 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.14 | 243.1584 | 58.4 | 5 | 297 | 394.14 | 5.37 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.15 | 243.1761 | 58.4 | 5 | 297 | 394.15 | 5.3833 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.16 | 243.1939 | 58.4 | 5 | 297 | 394.16 | 5.3967 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.17 | 243.1966 | 58.4 | 5 | 297 | 394.17 | 5.4101 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.18 | 243.1993 | 58.4 | 5 | 297 | 394.18 | 5.4234 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.19 | 243.2103 | 58.4 | 5 | 297 | 394.19 | 5.4312 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.2 | 243.2214 | 58.4 | 5 | 297 | 394.2 | 5.439 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.21 | 243.2332 | 58.4 | 5 | 297 | 394.21 | 5.4468 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.22 | 243.2449 | 58.4 | 5 | 297 | 394.22 | 5.4546 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.23 | 243.2762 | 58.4 | 5 | 297 | 394.23 | 5.4546 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.24 | 243.3075 | 58.4 | 5 | 297 | 394.24 | 5.4546 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.25 | 243.3378 | 58.4 | 5 | 297 | 394.25 | 5.4546 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.26 | 243.3681 | 58.4 | 5 | 297 | 394.26 | 5.4547 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.27 | 243.4074 | 58.4 | 5 | 297 | 394.27 | 5.4547 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.28 | 243.4467 | 58.4 | 5 | 297 | 394.28 | 5.4547 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.29 | 243.486 | 58.4 | 5 | 297 | 394.29 | 5.4547 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.3 | 243.5254 | 58.4 | 5 | 297 | 394.3 | 5.4547 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.31 | 243.5561 | 58.4 | 5 | 297 | 394.31 | 5.4547 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.32 | 243.5868 | 58.4 | 5 | 297 | 394.32 | 5.4547 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.33 | 243.6249 | 58.4 | 5 | 297 | 394.33 | 5.4547 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.34 | 243.663 | 58.4 | 5 | 297 | 394.34 | 5.4547 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.35 | 243.6996 | 58.4 | 5 | 297 | 394.35 | 5.4547 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.36 | 243.7362 | 58.4 | 5 | 297 | 394.36 | 5.4547 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.37 | 243.78 | 58.4 | 5 | 297 | 394.37 | 5.4546 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.38 | 243.8238 | 58.4 | 5 | 297 | 394.38 | 5.4546 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.39 | 243.8615 | 58.4 | 5 | 297 | 394.39 | 5.4507 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.4 | 243.8992 | 58.4 | 5 | 297 | 394.4 | 5.4468 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.41 | 243.9349 | 58.4 | 5 | 297 | 394.41 | 5.443 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.42 | 243.9706 | 58.4 | 5 | 297 | 394.42 | 5.4391 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.43 | 244.007 | 58.4 | 5 | 297 | 394.43 | 5.4353 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.44 | 244.0433 | 58.4 | 5 | 297 | 394.44 | 5.4316 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.45 | 244.0739 | 58.4 | 5 | 297 | 394.45 | 5.4278 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.46 | 244.1045 | 58.4 | 5 | 297 | 394.46 | 5.424 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.47 | 244.148 | 58.4 | 5 | 297 | 394.47 | 5.4202 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.48 | 244.1915 | 58.4 | 5 | 297 | 394.48 | 5.4164 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.49 | 244.2289 | 58.4 | 5 | 297 | 394.49 | 5.4127 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.5 | 244.2663 | 58.4 | 5 | 297 | 394.5 | 5.4089 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.51 | 244.3067 | 58.4 | 5 | 297 | 394.51 | 5.4051 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.52 | 244.3471 | 58.4 | 5 | 297 | 394.52 | 5.4013 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.53 | 244.3913 | 58.4 | 5 | 297 | 394.53 | 5.3975 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.54 | 244.4354 | 58.4 | 5 | 297 | 394.54 | 5.3937 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.55 | 244.4702 | 58.4 | 5 | 297 | 394.55 | 5.39 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.56 | 244.5051 | 58.4 | 5 | 297 | 394.56 | 5.3862 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.57 | 244.5432 | 58.4 | 5 | 297 | 394.57 | 5.3824 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.58 | 244.5813 | 58.4 | 5 | 297 | 394.58 | 5.3785 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.59 | 244.6158 | 58.4 | 5 | 297 | 394.59 | 5.3747 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.6 | 244.6504 | 58.4 | 5 | 297 | 394.6 | 5.3708 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.61 | 244.6904 | 58.4 | 5 | 297 | 394.61 | 5.3669 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.62 | 244.7303 | 58.4 | 5 | 297 | 394.62 | 5.363 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.63 | 244.7742 | 58.4 | 5 | 297 | 394.63 | 5.3592 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.64 | 244.8181 | 58.4 | 5 | 297 | 394.64 | 5.3555 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.65 | 244.8576 | 58.4 | 5 | 297 | 394.65 | 5.3517 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.66 | 244.897 | 58.4 | 5 | 297 | 394.66 | 5.3479 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.67 | 244.9406 | 58.4 | 5 | 297 | 394.67 | 5.3441 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.68 | 244.9843 | 58.4 | 5 | 297 | 394.68 | 5.3403 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.69 | 245.023 | 58.4 | 5 | 297 | 394.69 | 5.3365 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.7 | 245.0617 | 58.4 | 5 | 297 | 394.7 | 5.3327 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.71 | 245.0996 | 58.4 | 5 | 297 | 394.71 | 5.3289 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.72 | 245.1375 | 58.4 | 5 | 297 | 394.72 | 5.3251 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.73 | 245.1609 | 58.4 | 5 | 297 | 394.73 | 5.3213 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.74 | 245.1843 | 58.4 | 5 | 297 | 394.74 | 5.3175 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.75 | 245.2052 | 58.4 | 5 | 297 | 394.75 | 5.3137 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.76 | 245.2261 | 58.4 | 5 | 297 | 394.76 | 5.3099 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.77 | 245.242 | 58.4 | 5 | 297 | 394.77 | 5.3061 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.78 | 245.2578 | 58.4 | 5 | 297 | 394.78 | 5.3023 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.79 | 245.269 | 58.4 | 5 | 297 | 394.79 | 5.2985 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.8 | 245.2801 | 58.4 | 5 | 297 | 394.8 | 5.2947 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.81 | 245.2982 | 58.4 | 5 | 297 | 394.81 | 5.288 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.82 | 245.3163 | 58.4 | 5 | 297 | 394.82 | 5.2814 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.83 | 245.3303 | 58.4 | 5 | 297 | 394.83 | 5.2748 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.84 | 245.3443 | 58.4 | 5 | 297 | 394.84 | 5.2682 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.85 | 245.3636 | 58.4 | 5 | 297 | 394.85 | 5.2615 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.86 | 245.3829 | 58.4 | 5 | 297 | 394.86 | 5.2549 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.87 | 245.4002 | 58.4 | 5 | 297 | 394.87 | 5.2483 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.88 | 245.4175 | 58.4 | 5 | 297 | 394.88 | 5.2418 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.89 | 245.4299 | 58.4 | 5 | 297 | 394.89 | 5.239 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.9 | 245.4424 | 58.4 | 5 | 297 | 394.9 | 5.2362 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.91 | 245.4575 | 58.4 | 5 | 297 | 394.91 | 5.2333 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.92 | 245.4727 | 58.4 | 5 | 297 | 394.92 | 5.2305 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.93 | 245.486 | 58.4 | 5 | 297 | 394.93 | 5.2277 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.94 | 245.4993 | 58.4 | 5 | 297 | 394.94 | 5.2248 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.95 | 245.5166 | 58.4 | 5 | 297 | 394.95 | 5.222 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.96 | 245.5339 | 58.4 | 5 | 297 | 394.96 | 5.2192 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.97 | 245.5462 | 58.4 | 5 | 297 | 394.97 | 5.2163 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.98 | 245.5585 | 58.4 | 5 | 297 | 394.98 | 5.2135 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 394.99 | 245.5734 | 58.4 | 5 | 297 | 394.99 | 5.2107 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395 | 245.5883 | 58.4 | 5 | 297 | 395 | 5.2079 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.01 | 245.6026 | 58.4 | 5 | 297 | 395.01 | 5.205 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.02 | 245.617 | 58.4 | 5 | 297 | 395.02 | 5.2022 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.03 | 245.6239 | 58.4 | 5 | 297 | 395.03 | 5.1994 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.04 | 245.6309 | 58.4 | 5 | 297 | 395.04 | 5.1966 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.05 | 245.6473 | 58.4 | 5 | 297 | 395.05 | 5.1937 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.06 | 245.6638 | 58.4 | 5 | 297 | 395.06 | 5.1909 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.07 | 245.6769 | 58.4 | 5 | 297 | 395.07 | 5.1881 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.08 | 245.6901 | 58.4 | 5 | 297 | 395.08 | 5.1852 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.09 | 245.7083 | 58.4 | 5 | 297 | 395.09 | 5.1824 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.1 | 245.7265 | 58.4 | 5 | 297 | 395.1 | 5.1795 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.11 | 245.7441 | 58.4 | 5 | 297 | 395.11 | 5.1767 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.12 | 245.7618 | 58.4 | 5 | 297 | 395.12 | 5.1739 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.13 | 245.768 | 58.4 | 5 | 297 | 395.13 | 5.1711 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.14 | 245.7743 | 58.4 | 5 | 297 | 395.14 | 5.1683 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.15 | 245.784 | 58.4 | 5 | 297 | 395.15 | 5.1655 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.16 | 245.7938 | 58.4 | 5 | 297 | 395.16 | 5.1627 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.17 | 245.7999 | 58.4 | 5 | 297 | 395.17 | 5.1599 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.18 | 245.806 | 58.4 | 5 | 297 | 395.18 | 5.157 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.19 | 245.818 | 58.4 | 5 | 297 | 395.19 | 5.1542 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.2 | 245.8301 | 58.4 | 5 | 297 | 395.2 | 5.1514 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.21 | 245.8406 | 58.4 | 5 | 297 | 395.21 | 5.1486 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.22 | 245.8511 | 58.4 | 5 | 297 | 395.22 | 5.1458 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.23 | 245.859 | 58.4 | 5 | 297 | 395.23 | 5.143 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.24 | 245.867 | 58.4 | 5 | 297 | 395.24 | 5.1402 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.25 | 245.8777 | 58.4 | 5 | 297 | 395.25 | 5.1359 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.26 | 245.8885 | 58.4 | 5 | 297 | 395.26 | 5.1315 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.27 | 245.8884 | 58.4 | 5 | 297 | 395.27 | 5.1272 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.28 | 245.8883 | 58.4 | 5 | 297 | 395.28 | 5.1228 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.29 | 245.8932 | 58.4 | 5 | 297 | 395.29 | 5.1185 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.3 | 245.8981 | 58.4 | 5 | 297 | 395.3 | 5.1142 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.31 | 245.8984 | 58.4 | 5 | 297 | 395.31 | 5.1126 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.32 | 245.8987 | 58.4 | 5 | 297 | 395.32 | 5.1111 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.33 | 245.9063 | 58.4 | 5 | 297 | 395.33 | 5.1096 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.34 | 245.9138 | 58.4 | 5 | 297 | 395.34 | 5.108 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.35 | 245.9225 | 58.4 | 5 | 297 | 395.35 | 5.1065 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.36 | 245.9312 | 58.4 | 5 | 297 | 395.36 | 5.105 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.37 | 245.9321 | 58.4 | 5 | 297 | 395.37 | 5.1034 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.38 | 245.9329 | 58.4 | 5 | 297 | 395.38 | 5.1019 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.39 | 245.9375 | 58.4 | 5 | 297 | 395.39 | 5.1004 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.4 | 245.942 | 58.4 | 5 | 297 | 395.4 | 5.0989 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.41 | 245.9419 | 58.4 | 5 | 297 | 395.41 | 5.0974 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.42 | 245.9418 | 58.4 | 5 | 297 | 395.42 | 5.0959 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.43 | 245.9476 | 58.4 | 5 | 297 | 395.43 | 5.0944 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.44 | 245.9534 | 58.4 | 5 | 297 | 395.44 | 5.0929 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.45 | 245.96 | 58.4 | 5 | 297 | 395.45 | 5.0914 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.46 | 245.9667 | 58.4 | 5 | 297 | 395.46 | 5.0899 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.47 | 245.9715 | 58.4 | 5 | 297 | 395.47 | 5.0884 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.48 | 245.9762 | 58.4 | 5 | 297 | 395.48 | 5.0869 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.49 | 245.9823 | 58.4 | 5 | 297 | 395.49 | 5.0854 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.5 | 245.9884 | 58.4 | 5 | 297 | 395.5 | 5.0839 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.51 | 245.9898 | 58.4 | 5 | 297 | 395.51 | 5.0825 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.52 | 245.9911 | 58.4 | 5 | 297 | 395.52 | 5.081 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.53 | 245.9998 | 58.4 | 5 | 297 | 395.53 | 5.0795 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.54 | 246.0085 | 58.4 | 5 | 297 | 395.54 | 5.078 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.55 | 246.0081 | 58.4 | 5 | 297 | 395.55 | 5.0765 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.56 | 246.0077 | 58.4 | 5 | 297 | 395.56 | 5.075 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.57 | 246.0136 | 58.4 | 5 | 297 | 395.57 | 5.0735 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.58 | 246.0194 | 58.4 | 5 | 297 | 395.58 | 5.072 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.59 | 246.0222 | 58.4 | 5 | 297 | 395.59 | 5.0705 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.6 | 246.0249 | 58.4 | 5 | 297 | 395.6 | 5.069 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.61 | 246.0241 | 58.4 | 5 | 297 | 395.61 | 5.0675 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.62 | 246.0234 | 58.4 | 5 | 297 | 395.62 | 5.0659 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.63 | 246.0255 | 58.4 | 5 | 297 | 395.63 | 5.0644 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.64 | 246.0275 | 58.4 | 5 | 297 | 395.64 | 5.0628 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.65 | 246.0259 | 58.4 | 5 | 297 | 395.65 | 5.0613 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.66 | 246.0242 | 58.4 | 5 | 297 | 395.66 | 5.0597 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.67 | 246.0269 | 58.4 | 5 | 297 | 395.67 | 5.0582 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.68 | 246.0296 | 58.4 | 5 | 297 | 395.68 | 5.0567 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.69 | 246.0324 | 58.4 | 5 | 297 | 395.69 | 5.0551 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.7 | 246.0353 | 58.4 | 5 | 297 | 395.7 | 5.0536 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.71 | 246.0381 | 58.4 | 5 | 297 | 395.71 | 5.052 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.72 | 246.041 | 58.4 | 5 | 297 | 395.72 | 5.0505 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.73 | 246.0471 | 58.4 | 5 | 297 | 395.73 | 5.049 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.74 | 246.0532 | 58.4 | 5 | 297 | 395.74 | 5.0474 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.75 | 246.0515 | 58.4 | 5 | 297 | 395.75 | 5.0474 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.76 | 246.0497 | 58.4 | 5 | 297 | 395.76 | 5.0474 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.77 | 246.0551 | 58.4 | 5 | 297 | 395.77 | 5.0474 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.78 | 246.0606 | 58.4 | 5 | 297 | 395.78 | 5.0474 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.79 | 246.0613 | 58.4 | 5 | 297 | 395.79 | 5.0474 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.8 | 246.062 | 58.4 | 5 | 297 | 395.8 | 5.0474 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.81 | 246.0685 | 58.4 | 5 | 297 | 395.81 | 5.0474 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.82 | 246.075 | 58.4 | 5 | 297 | 395.82 | 5.0474 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.83 | 246.0783 | 58.4 | 5 | 297 | 395.83 | 5.0474 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.84 | 246.0816 | 58.4 | 5 | 297 | 395.84 | 5.0474 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.85 | 246.0766 | 58.4 | 5 | 297 | 395.85 | 5.0473 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.86 | 246.0717 | 58.4 | 5 | 297 | 395.86 | 5.0473 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.87 | 246.0718 | 58.4 | 5 | 297 | 395.87 | 5.0472 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.88 | 246.072 | 58.4 | 5 | 297 | 395.88 | 5.0472 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.89 | 246.0667 | 58.4 | 5 | 297 | 395.89 | 5.0471 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.9 | 246.0614 | 58.4 | 5 | 297 | 395.9 | 5.047 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.91 | 246.0623 | 58.4 | 5 | 297 | 395.91 | 5.047 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.92 | 246.0634 | 58.4 | 5 | 297 | 395.92 | 5.0469 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.93 | 246.0625 | 58.4 | 5 | 297 | 395.93 | 5.0469 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.94 | 246.0616 | 58.4 | 5 | 297 | 395.94 | 5.0468 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.95 | 246.0563 | 58.4 | 5 | 297 | 395.95 | 5.0456 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.96 | 246.0511 | 58.4 | 5 | 297 | 395.96 | 5.0443 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.97 | 246.049 | 58.4 | 5 | 297 | 395.97 | 5.0431 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.98 | 246.0468 | 58.4 | 5 | 297 | 395.98 | 5.0418 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 395.99 | 246.0378 | 58.4 | 5 | 297 | 395.99 | 5.0405 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396 | 246.0288 | 58.4 | 5 | 297 | 396 | 5.0393 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.01 | 246.0235 | 58.4 | 5 | 297 | 396.01 | 5.038 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.02 | 246.0183 | 58.4 | 5 | 297 | 396.02 | 5.0367 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.03 | 246.0172 | 58.4 | 5 | 297 | 396.03 | 5.0355 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.04 | 246.0162 | 58.4 | 5 | 297 | 396.04 | 5.0342 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.05 | 246.0288 | 58.4 | 5 | 297 | 396.05 | 5.0329 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.06 | 246.0415 | 58.4 | 5 | 297 | 396.06 | 5.0316 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.07 | 246.0533 | 58.4 | 5 | 297 | 396.07 | 5.0304 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.08 | 246.0651 | 58.4 | 5 | 297 | 396.08 | 5.0291 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.09 | 246.0745 | 58.4 | 5 | 297 | 396.09 | 5.0278 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.1 | 246.0838 | 58.4 | 5 | 297 | 396.1 | 5.0264 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.11 | 246.0998 | 58.4 | 5 | 297 | 396.11 | 5.0251 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.12 | 246.1158 | 58.4 | 5 | 297 | 396.12 | 5.0239 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.13 | 246.1292 | 58.4 | 5 | 297 | 396.13 | 5.0226 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.14 | 246.1426 | 58.4 | 5 | 297 | 396.14 | 5.0213 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.15 | 246.1623 | 58.4 | 5 | 297 | 396.15 | 5.02 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.16 | 246.1819 | 58.4 | 5 | 297 | 396.16 | 5.0188 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.17 | 246.1961 | 58.4 | 5 | 297 | 396.17 | 5.0175 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.18 | 246.2103 | 58.4 | 5 | 297 | 396.18 | 5.0162 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.19 | 246.2248 | 58.4 | 5 | 297 | 396.19 | 5.0149 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.2 | 246.2393 | 58.4 | 5 | 297 | 396.2 | 5.0136 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.21 | 246.2529 | 58.4 | 5 | 297 | 396.21 | 5.0123 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.22 | 246.2665 | 58.4 | 5 | 297 | 396.22 | 5.011 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.23 | 246.2763 | 58.4 | 5 | 297 | 396.23 | 5.0097 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.24 | 246.2862 | 58.4 | 5 | 297 | 396.24 | 5.0084 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.25 | 246.3024 | 58.4 | 5 | 297 | 396.25 | 5.0071 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.26 | 246.3186 | 58.4 | 5 | 297 | 396.26 | 5.0058 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.27 | 246.334 | 58.4 | 5 | 297 | 396.27 | 5.0045 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.28 | 246.3493 | 58.4 | 5 | 297 | 396.28 | 5.0032 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.29 | 246.3715 | 58.4 | 5 | 297 | 396.29 | 5.0019 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.3 | 246.3937 | 58.4 | 5 | 297 | 396.3 | 5.0006 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.31 | 246.4146 | 58.4 | 5 | 297 | 396.31 | 4.9993 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.32 | 246.4354 | 58.4 | 5 | 297 | 396.32 | 4.9981 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.33 | 246.4496 | 58.4 | 5 | 297 | 396.33 | 4.9967 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.34 | 246.4637 | 58.4 | 5 | 297 | 396.34 | 4.9953 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.35 | 246.4815 | 58.4 | 5 | 297 | 396.35 | 4.994 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.36 | 246.4992 | 58.4 | 5 | 297 | 396.36 | 4.9927 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.37 | 246.5181 | 58.4 | 5 | 297 | 396.37 | 4.9914 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.38 | 246.537 | 58.4 | 5 | 297 | 396.38 | 4.9901 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.39 | 246.5602 | 58.4 | 5 | 297 | 396.39 | 4.9888 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.4 | 246.5834 | 58.4 | 5 | 297 | 396.4 | 4.9874 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.41 | 246.6042 | 58.4 | 5 | 297 | 396.41 | 4.9861 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.42 | 246.625 | 58.4 | 5 | 297 | 396.42 | 4.9848 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.43 | 246.6478 | 58.4 | 5 | 297 | 396.43 | 4.9835 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.44 | 246.6705 | 58.4 | 5 | 297 | 396.44 | 4.9822 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.45 | 246.6934 | 58.4 | 5 | 297 | 396.45 | 4.9821 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.46 | 246.7162 | 58.4 | 5 | 297 | 396.46 | 4.982 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.47 | 246.7325 | 58.4 | 5 | 297 | 396.47 | 4.9819 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.48 | 246.7488 | 58.4 | 5 | 297 | 396.48 | 4.9818 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.49 | 246.7709 | 58.4 | 5 | 297 | 396.49 | 4.9817 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.5 | 246.7929 | 58.4 | 5 | 297 | 396.5 | 4.9816 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.51 | 246.8114 | 58.4 | 5 | 297 | 396.51 | 4.9815 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.52 | 246.8299 | 58.4 | 5 | 297 | 396.52 | 4.9814 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.53 | 246.8491 | 58.4 | 5 | 297 | 396.53 | 4.9813 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.54 | 246.8683 | 58.4 | 5 | 297 | 396.54 | 4.9813 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.55 | 246.8775 | 58.4 | 5 | 297 | 396.55 | 4.9812 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.56 | 246.8867 | 58.4 | 5 | 297 | 396.56 | 4.9811 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.57 | 246.8904 | 58.4 | 5 | 297 | 396.57 | 4.9781 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.58 | 246.8941 | 58.4 | 5 | 297 | 396.58 | 4.9751 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.59 | 246.9012 | 58.4 | 5 | 297 | 396.59 | 4.9722 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.6 | 246.9083 | 58.4 | 5 | 297 | 396.6 | 4.9693 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.61 | 246.9075 | 58.4 | 5 | 297 | 396.61 | 4.9665 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.62 | 246.9067 | 58.4 | 5 | 297 | 396.62 | 4.9636 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.63 | 246.9093 | 58.4 | 5 | 297 | 396.63 | 4.9606 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.64 | 246.912 | 58.4 | 5 | 297 | 396.64 | 4.9577 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.65 | 246.91 | 58.4 | 5 | 297 | 396.65 | 4.9548 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.66 | 246.9081 | 58.4 | 5 | 297 | 396.66 | 4.9518 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.67 | 246.9091 | 58.4 | 5 | 297 | 396.67 | 4.9489 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.68 | 246.9101 | 58.4 | 5 | 297 | 396.68 | 4.9459 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.69 | 246.9099 | 58.4 | 5 | 297 | 396.69 | 4.943 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.7 | 246.9097 | 58.4 | 5 | 297 | 396.7 | 4.94 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.71 | 246.9081 | 58.4 | 5 | 297 | 396.71 | 4.9371 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.72 | 246.9066 | 58.4 | 5 | 297 | 396.72 | 4.9341 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.73 | 246.9053 | 58.4 | 5 | 297 | 396.73 | 4.9368 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.74 | 246.9041 | 58.4 | 5 | 297 | 396.74 | 4.9395 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.75 | 246.9006 | 58.4 | 5 | 297 | 396.75 | 4.9422 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.76 | 246.8971 | 58.4 | 5 | 297 | 396.76 | 4.9449 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.77 | 246.8981 | 58.4 | 5 | 297 | 396.77 | 4.9513 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.78 | 246.8992 | 58.4 | 5 | 297 | 396.78 | 4.9578 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.79 | 246.9012 | 58.4 | 5 | 297 | 396.79 | 4.9659 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.8 | 246.9032 | 58.4 | 5 | 297 | 396.8 | 4.9739 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.81 | 246.901 | 58.4 | 5 | 297 | 396.81 | 4.982 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.82 | 246.8988 | 58.4 | 5 | 297 | 396.82 | 4.99 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.83 | 246.9003 | 58.4 | 5 | 297 | 396.83 | 4.9981 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.84 | 246.9017 | 58.4 | 5 | 297 | 396.84 | 5.0063 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.85 | 246.8983 | 58.4 | 5 | 297 | 396.85 | 5.0144 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.86 | 246.8948 | 58.4 | 5 | 297 | 396.86 | 5.0225 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.87 | 246.8938 | 58.4 | 5 | 297 | 396.87 | 5.0306 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.88 | 246.8928 | 58.4 | 5 | 297 | 396.88 | 5.0387 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.89 | 246.8924 | 58.4 | 5 | 297 | 396.89 | 5.0468 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.9 | 246.8921 | 58.4 | 5 | 297 | 396.9 | 5.0549 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.91 | 246.89 | 58.4 | 5 | 297 | 396.91 | 5.0631 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.92 | 246.8879 | 58.4 | 5 | 297 | 396.92 | 5.0712 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.93 | 246.8831 | 58.4 | 5 | 297 | 396.93 | 5.0793 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.94 | 246.8784 | 58.4 | 5 | 297 | 396.94 | 5.0874 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.95 | 246.8708 | 58.4 | 5 | 297 | 396.95 | 5.0955 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.96 | 246.8633 | 58.4 | 5 | 297 | 396.96 | 5.1037 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.97 | 246.8604 | 58.4 | 5 | 297 | 396.97 | 5.1118 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.98 | 246.8575 | 58.4 | 5 | 297 | 396.98 | 5.1199 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 396.99 | 246.8499 | 58.4 | 5 | 297 | 396.99 | 5.128 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397 | 246.8422 | 58.4 | 5 | 297 | 397 | 5.1362 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.01 | 246.841 | 58.4 | 5 | 297 | 397.01 | 5.1443 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.02 | 246.8398 | 58.4 | 5 | 297 | 397.02 | 5.1524 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.03 | 246.8338 | 58.4 | 5 | 297 | 397.03 | 5.1605 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.04 | 246.8279 | 58.4 | 5 | 297 | 397.04 | 5.1687 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.05 | 246.8198 | 58.4 | 5 | 297 | 397.05 | 5.1769 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.06 | 246.8117 | 58.4 | 5 | 297 | 397.06 | 5.1852 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.07 | 246.8069 | 58.4 | 5 | 297 | 397.07 | 5.1963 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.08 | 246.8021 | 58.4 | 5 | 297 | 397.08 | 5.2074 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.09 | 246.7924 | 58.4 | 5 | 297 | 397.09 | 5.2185 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.1 | 246.7827 | 58.4 | 5 | 297 | 397.1 | 5.2296 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.11 | 246.7777 | 58.4 | 5 | 297 | 397.11 | 5.2407 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.12 | 246.7727 | 58.4 | 5 | 297 | 397.12 | 5.2518 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.13 | 246.7719 | 58.4 | 5 | 297 | 397.13 | 5.263 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.14 | 246.7711 | 58.4 | 5 | 297 | 397.14 | 5.2742 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.15 | 246.7694 | 58.4 | 5 | 297 | 397.15 | 5.2854 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.16 | 246.7677 | 58.4 | 5 | 297 | 397.16 | 5.2966 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.17 | 246.7666 | 58.4 | 5 | 297 | 397.17 | 5.3078 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.18 | 246.7655 | 58.4 | 5 | 297 | 397.18 | 5.319 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.19 | 246.7659 | 58.4 | 5 | 297 | 397.19 | 5.3302 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.2 | 246.7663 | 58.4 | 5 | 297 | 397.2 | 5.3414 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.21 | 246.7713 | 58.4 | 5 | 297 | 397.21 | 5.3526 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.22 | 246.7764 | 58.4 | 5 | 297 | 397.22 | 5.3638 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.23 | 246.7811 | 58.4 | 5 | 297 | 397.23 | 5.3693 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.24 | 246.7859 | 58.4 | 5 | 297 | 397.24 | 5.3749 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.25 | 246.7927 | 58.4 | 5 | 297 | 397.25 | 5.3805 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.26 | 246.7995 | 58.4 | 5 | 297 | 397.26 | 5.386 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.27 | 246.8034 | 58.4 | 5 | 297 | 397.27 | 5.3878 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.28 | 246.8073 | 58.4 | 5 | 297 | 397.28 | 5.3895 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.29 | 246.8057 | 58.4 | 5 | 297 | 397.29 | 5.3897 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.3 | 246.8042 | 58.4 | 5 | 297 | 397.3 | 5.3898 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.31 | 246.8076 | 58.4 | 5 | 297 | 397.31 | 5.3849 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.32 | 246.8111 | 58.4 | 5 | 297 | 397.32 | 5.3801 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.33 | 246.8155 | 58.4 | 5 | 297 | 397.33 | 5.3695 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.34 | 246.8198 | 58.4 | 5 | 297 | 397.34 | 5.359 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.35 | 246.8292 | 58.4 | 5 | 297 | 397.35 | 5.3485 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.36 | 246.8386 | 58.4 | 5 | 297 | 397.36 | 5.338 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.37 | 246.8434 | 58.4 | 5 | 297 | 397.37 | 5.3236 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.38 | 246.8482 | 58.4 | 5 | 297 | 397.38 | 5.3091 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.39 | 246.8492 | 58.4 | 5 | 297 | 397.39 | 5.2947 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.4 | 246.8502 | 58.4 | 5 | 297 | 397.4 | 5.2803 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.41 | 246.8591 | 58.4 | 5 | 297 | 397.41 | 5.2659 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.42 | 246.868 | 58.4 | 5 | 297 | 397.42 | 5.2514 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.43 | 246.8721 | 58.4 | 5 | 297 | 397.43 | 5.237 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.44 | 246.8761 | 58.4 | 5 | 297 | 397.44 | 5.2226 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.45 | 246.8846 | 58.4 | 5 | 297 | 397.45 | 5.2081 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.46 | 246.8931 | 58.4 | 5 | 297 | 397.46 | 5.1937 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.47 | 246.8932 | 58.4 | 5 | 297 | 397.47 | 5.1792 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.48 | 246.8933 | 58.4 | 5 | 297 | 397.48 | 5.1648 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.49 | 246.9034 | 58.4 | 5 | 297 | 397.49 | 5.1503 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.5 | 246.9135 | 58.4 | 5 | 297 | 397.5 | 5.1358 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.51 | 246.9215 | 58.4 | 5 | 297 | 397.51 | 5.1214 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.52 | 246.9296 | 58.4 | 5 | 297 | 397.52 | 5.107 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.53 | 246.9354 | 58.4 | 5 | 297 | 397.53 | 5.0925 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.54 | 246.9411 | 58.4 | 5 | 297 | 397.54 | 5.078 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.55 | 246.9478 | 58.4 | 5 | 297 | 397.55 | 5.0634 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.56 | 246.9544 | 58.4 | 5 | 297 | 397.56 | 5.0488 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.57 | 246.959 | 58.4 | 5 | 297 | 397.57 | 5.0342 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.58 | 246.9635 | 58.4 | 5 | 297 | 397.58 | 5.0196 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.59 | 246.9752 | 58.4 | 5 | 297 | 397.59 | 5.005 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.6 | 246.9868 | 58.4 | 5 | 297 | 397.6 | 4.9904 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.61 | 246.9973 | 58.4 | 5 | 297 | 397.61 | 4.9759 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.62 | 247.0077 | 58.4 | 5 | 297 | 397.62 | 4.9613 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.63 | 247.0141 | 58.4 | 5 | 297 | 397.63 | 4.9466 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.64 | 247.0205 | 58.4 | 5 | 297 | 397.64 | 4.932 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.65 | 247.0311 | 58.4 | 5 | 297 | 397.65 | 4.9174 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.66 | 247.0418 | 58.4 | 5 | 297 | 397.66 | 4.9028 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.67 | 247.0443 | 58.4 | 5 | 297 | 397.67 | 4.8881 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.68 | 247.0468 | 58.4 | 5 | 297 | 397.68 | 4.8734 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.69 | 247.0524 | 58.4 | 5 | 297 | 397.69 | 4.8588 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.7 | 247.0581 | 58.4 | 5 | 297 | 397.7 | 4.8441 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.71 | 247.0575 | 58.4 | 5 | 297 | 397.71 | 4.8294 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.72 | 247.0569 | 58.4 | 5 | 297 | 397.72 | 4.8148 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.73 | 247.0583 | 58.4 | 5 | 297 | 397.73 | 4.8001 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.74 | 247.0596 | 58.4 | 5 | 297 | 397.74 | 4.7854 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.75 | 247.0654 | 58.4 | 5 | 297 | 397.75 | 4.7708 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.76 | 247.0711 | 58.4 | 5 | 297 | 397.76 | 4.7561 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.77 | 247.0741 | 58.4 | 5 | 297 | 397.77 | 4.7414 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.78 | 247.0771 | 58.4 | 5 | 297 | 397.78 | 4.7268 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.79 | 247.0781 | 58.4 | 5 | 297 | 397.79 | 4.7121 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.8 | 247.079 | 58.4 | 5 | 297 | 397.8 | 4.6975 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.81 | 247.0733 | 58.4 | 5 | 297 | 397.81 | 4.6879 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.82 | 247.0677 | 58.4 | 5 | 297 | 397.82 | 4.6783 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.83 | 247.0643 | 58.4 | 5 | 297 | 397.83 | 4.6744 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.84 | 247.0609 | 58.4 | 5 | 297 | 397.84 | 4.6704 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.85 | 247.0578 | 58.4 | 5 | 297 | 397.85 | 4.6665 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.86 | 247.0547 | 58.4 | 5 | 297 | 397.86 | 4.6625 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.87 | 247.0531 | 58.4 | 5 | 297 | 397.87 | 4.6625 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.88 | 247.0516 | 58.4 | 5 | 297 | 397.88 | 4.6624 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.89 | 247.055 | 58.4 | 5 | 297 | 397.89 | 4.6624 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.9 | 247.0585 | 58.4 | 5 | 297 | 397.9 | 4.6624 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.91 | 247.0513 | 58.4 | 5 | 297 | 397.91 | 4.6623 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.92 | 247.0441 | 58.4 | 5 | 297 | 397.92 | 4.6623 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.93 | 247.042 | 58.4 | 5 | 297 | 397.93 | 4.6622 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.94 | 247.04 | 58.4 | 5 | 297 | 397.94 | 4.6622 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.95 | 247.0363 | 58.4 | 5 | 297 | 397.95 | 4.6622 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.96 | 247.0326 | 58.4 | 5 | 297 | 397.96 | 4.6621 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.97 | 247.0351 | 58.4 | 5 | 297 | 397.97 | 4.6621 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.98 | 247.0377 | 58.4 | 5 | 297 | 397.98 | 4.662 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 397.99 | 247.042 | 58.4 | 5 | 297 | 397.99 | 4.662 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398 | 247.0464 | 58.4 | 5 | 297 | 398 | 4.662 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.01 | 247.0441 | 58.4 | 5 | 297 | 398.01 | 4.6645 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.02 | 247.0419 | 58.4 | 5 | 297 | 398.02 | 4.667 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.03 | 247.0372 | 58.4 | 5 | 297 | 398.03 | 4.6696 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.04 | 247.0324 | 58.4 | 5 | 297 | 398.04 | 4.6722 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.05 | 247.0264 | 58.4 | 5 | 297 | 398.05 | 4.6747 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.06 | 247.0204 | 58.4 | 5 | 297 | 398.06 | 4.6773 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.07 | 247.0233 | 58.4 | 5 | 297 | 398.07 | 4.6799 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.08 | 247.0262 | 58.4 | 5 | 297 | 398.08 | 4.6825 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.09 | 247.0253 | 58.4 | 5 | 297 | 398.09 | 4.6851 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.1 | 247.0245 | 58.4 | 5 | 297 | 398.1 | 4.6877 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.11 | 247.0234 | 58.4 | 5 | 297 | 398.11 | 4.6902 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.12 | 247.0223 | 58.4 | 5 | 297 | 398.12 | 4.6928 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.13 | 247.0254 | 58.4 | 5 | 297 | 398.13 | 4.6954 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.14 | 247.0284 | 58.4 | 5 | 297 | 398.14 | 4.6979 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.15 | 247.0233 | 58.4 | 5 | 297 | 398.15 | 4.7005 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.16 | 247.0181 | 58.4 | 5 | 297 | 398.16 | 4.7031 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.17 | 247.0226 | 58.4 | 5 | 297 | 398.17 | 4.7057 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.18 | 247.027 | 58.4 | 5 | 297 | 398.18 | 4.7083 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.19 | 247.0188 | 58.4 | 5 | 297 | 398.19 | 4.711 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.2 | 247.0105 | 58.4 | 5 | 297 | 398.2 | 4.7136 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.21 | 247.0092 | 58.4 | 5 | 297 | 398.21 | 4.7162 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.22 | 247.0078 | 58.4 | 5 | 297 | 398.22 | 4.7188 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.23 | 247.0092 | 58.4 | 5 | 297 | 398.23 | 4.7214 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.24 | 247.0106 | 58.4 | 5 | 297 | 398.24 | 4.724 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.25 | 247.0052 | 58.4 | 5 | 297 | 398.25 | 4.7267 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.26 | 247 | 58.4 | 5 | 297 | 398.26 | 4.7293 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.27 | 247.0008 | 58.4 | 5 | 297 | 398.27 | 4.7319 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.28 | 247.0016 | 58.4 | 5 | 297 | 398.28 | 4.7345 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.29 | 246.9977 | 58.4 | 5 | 297 | 398.29 | 4.7372 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.3 | 246.9939 | 58.4 | 5 | 297 | 398.3 | 4.7398 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.31 | 246.9963 | 58.4 | 5 | 297 | 398.31 | 4.7425 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.32 | 246.9987 | 58.4 | 5 | 297 | 398.32 | 4.7451 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.33 | 247 | 58.4 | 5 | 297 | 398.33 | 4.7478 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.34 | 247.0013 | 58.4 | 5 | 297 | 398.34 | 4.7504 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.35 | 246.9999 | 58.4 | 5 | 297 | 398.35 | 4.7531 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.36 | 246.9985 | 58.4 | 5 | 297 | 398.36 | 4.7557 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.37 | 246.9974 | 58.4 | 5 | 297 | 398.37 | 4.7584 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.38 | 246.9963 | 58.4 | 5 | 297 | 398.38 | 4.761 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.39 | 246.9862 | 58.4 | 5 | 297 | 398.39 | 4.7636 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.4 | 246.9762 | 58.4 | 5 | 297 | 398.4 | 4.7663 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.41 | 246.9723 | 58.4 | 5 | 297 | 398.41 | 4.7689 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.42 | 246.9685 | 58.4 | 5 | 297 | 398.42 | 4.7715 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.43 | 246.9588 | 58.4 | 5 | 297 | 398.43 | 4.7742 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.44 | 246.9491 | 58.4 | 5 | 297 | 398.44 | 4.7768 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.45 | 246.9436 | 58.4 | 5 | 297 | 398.45 | 4.7795 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.46 | 246.9381 | 58.4 | 5 | 297 | 398.46 | 4.7821 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.47 | 246.9373 | 58.4 | 5 | 297 | 398.47 | 4.7848 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.48 | 246.9366 | 58.4 | 5 | 297 | 398.48 | 4.7875 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.49 | 246.9217 | 58.4 | 5 | 297 | 398.49 | 4.7901 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.5 | 246.9069 | 58.4 | 5 | 297 | 398.5 | 4.7927 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.51 | 246.8978 | 58.4 | 5 | 297 | 398.51 | 4.7927 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.52 | 246.8888 | 58.4 | 5 | 297 | 398.52 | 4.7927 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.53 | 246.8763 | 58.4 | 5 | 297 | 398.53 | 4.7927 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.54 | 246.8639 | 58.4 | 5 | 297 | 398.54 | 4.7927 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.55 | 246.8592 | 58.4 | 5 | 297 | 398.55 | 4.7927 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.56 | 246.8546 | 58.4 | 5 | 297 | 398.56 | 4.7927 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.57 | 246.8437 | 58.4 | 5 | 297 | 398.57 | 4.7927 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.58 | 246.8328 | 58.4 | 5 | 297 | 398.58 | 4.7927 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.59 | 246.822 | 58.4 | 5 | 297 | 398.59 | 4.7926 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.6 | 246.8112 | 58.4 | 5 | 297 | 398.6 | 4.7926 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.61 | 246.8042 | 58.4 | 5 | 297 | 398.61 | 4.7926 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.62 | 246.7972 | 58.4 | 5 | 297 | 398.62 | 4.7926 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.63 | 246.7801 | 58.4 | 5 | 297 | 398.63 | 4.7926 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.64 | 246.763 | 58.4 | 5 | 297 | 398.64 | 4.7925 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.65 | 246.7531 | 58.4 | 5 | 297 | 398.65 | 4.7925 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.66 | 246.7433 | 58.4 | 5 | 297 | 398.66 | 4.7925 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.67 | 246.7284 | 58.4 | 5 | 297 | 398.67 | 4.7925 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.68 | 246.7135 | 58.4 | 5 | 297 | 398.68 | 4.7925 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.69 | 246.7088 | 58.4 | 5 | 297 | 398.69 | 4.7925 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.7 | 246.7042 | 58.4 | 5 | 297 | 398.7 | 4.7926 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.71 | 246.7005 | 58.4 | 5 | 297 | 398.71 | 4.7926 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.72 | 246.6968 | 58.4 | 5 | 297 | 398.72 | 4.7927 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.73 | 246.6853 | 58.4 | 5 | 297 | 398.73 | 4.7928 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.74 | 246.6739 | 58.4 | 5 | 297 | 398.74 | 4.7929 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.75 | 246.6634 | 58.4 | 5 | 297 | 398.75 | 4.793 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.76 | 246.6529 | 58.4 | 5 | 297 | 398.76 | 4.7931 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.77 | 246.6341 | 58.4 | 5 | 297 | 398.77 | 4.7932 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.78 | 246.6153 | 58.4 | 5 | 297 | 398.78 | 4.7932 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.79 | 246.6051 | 58.4 | 5 | 297 | 398.79 | 4.7933 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.8 | 246.5948 | 58.4 | 5 | 297 | 398.8 | 4.7933 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.81 | 246.5841 | 58.4 | 5 | 297 | 398.81 | 4.7933 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.82 | 246.5734 | 58.4 | 5 | 297 | 398.82 | 4.7933 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.83 | 246.5593 | 58.4 | 5 | 297 | 398.83 | 4.7934 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.84 | 246.5451 | 58.4 | 5 | 297 | 398.84 | 4.7934 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.85 | 246.5377 | 58.4 | 5 | 297 | 398.85 | 4.7934 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.86 | 246.5303 | 58.4 | 5 | 297 | 398.86 | 4.7934 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.87 | 246.5206 | 58.4 | 5 | 297 | 398.87 | 4.7935 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.88 | 246.5108 | 58.4 | 5 | 297 | 398.88 | 4.7935 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.89 | 246.5102 | 58.4 | 5 | 297 | 398.89 | 4.7935 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.9 | 246.5096 | 58.4 | 5 | 297 | 398.9 | 4.7934 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.91 | 246.5038 | 58.4 | 5 | 297 | 398.91 | 4.7934 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.92 | 246.4981 | 58.4 | 5 | 297 | 398.92 | 4.7934 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.93 | 246.4972 | 58.4 | 5 | 297 | 398.93 | 4.7934 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.94 | 246.4963 | 58.4 | 5 | 297 | 398.94 | 4.7935 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.95 | 246.4987 | 58.4 | 5 | 297 | 398.95 | 4.7935 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.96 | 246.501 | 58.4 | 5 | 297 | 398.96 | 4.7934 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.97 | 246.4899 | 58.4 | 5 | 297 | 398.97 | 4.7934 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.98 | 246.4787 | 58.4 | 5 | 297 | 398.98 | 4.7934 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 398.99 | 246.4732 | 58.4 | 5 | 297 | 398.99 | 4.7934 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399 | 246.4677 | 58.4 | 5 | 297 | 399 | 4.7935 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.01 | 246.4587 | 58.4 | 5 | 297 | 399.01 | 4.7935 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.02 | 246.4497 | 58.4 | 5 | 297 | 399.02 | 4.7935 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.03 | 246.4491 | 58.4 | 5 | 297 | 399.03 | 4.7936 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.04 | 246.4485 | 58.4 | 5 | 297 | 399.04 | 4.7936 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.05 | 246.4468 | 58.4 | 5 | 297 | 399.05 | 4.7936 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.06 | 246.4451 | 58.4 | 5 | 297 | 399.06 | 4.7937 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.07 | 246.443 | 58.4 | 5 | 297 | 399.07 | 4.7937 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.08 | 246.4408 | 58.4 | 5 | 297 | 399.08 | 4.7937 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.09 | 246.4387 | 58.4 | 5 | 297 | 399.09 | 4.7938 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.1 | 246.4366 | 58.4 | 5 | 297 | 399.1 | 4.7938 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.11 | 246.4304 | 58.4 | 5 | 297 | 399.11 | 4.7938 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.12 | 246.4242 | 58.4 | 5 | 297 | 399.12 | 4.7938 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.13 | 246.4237 | 58.4 | 5 | 297 | 399.13 | 4.7939 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.14 | 246.4233 | 58.4 | 5 | 297 | 399.14 | 4.7939 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.15 | 246.4173 | 58.4 | 5 | 297 | 399.15 | 4.7939 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.16 | 246.4114 | 58.4 | 5 | 297 | 399.16 | 4.794 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.17 | 246.409 | 58.4 | 5 | 297 | 399.17 | 4.794 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.18 | 246.4066 | 58.4 | 5 | 297 | 399.18 | 4.7941 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.19 | 246.4042 | 58.4 | 5 | 297 | 399.19 | 4.7941 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.2 | 246.4018 | 58.4 | 5 | 297 | 399.2 | 4.7941 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.21 | 246.3892 | 58.4 | 5 | 297 | 399.21 | 4.7941 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.22 | 246.3766 | 58.4 | 5 | 297 | 399.22 | 4.794 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.23 | 246.3698 | 58.4 | 5 | 297 | 399.23 | 4.794 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.24 | 246.3629 | 58.4 | 5 | 297 | 399.24 | 4.7939 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.25 | 246.359 | 58.4 | 5 | 297 | 399.25 | 4.7939 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.26 | 246.3552 | 58.4 | 5 | 297 | 399.26 | 4.7938 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.27 | 246.3592 | 58.4 | 5 | 297 | 399.27 | 4.7938 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.28 | 246.3631 | 58.4 | 5 | 297 | 399.28 | 4.7938 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.29 | 246.3653 | 58.4 | 5 | 297 | 399.29 | 4.7938 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.3 | 246.3675 | 58.4 | 5 | 297 | 399.3 | 4.7938 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.31 | 246.366 | 58.4 | 5 | 297 | 399.31 | 4.7938 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.32 | 246.3643 | 58.4 | 5 | 297 | 399.32 | 4.7938 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.33 | 246.3665 | 58.4 | 5 | 297 | 399.33 | 4.7938 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.34 | 246.3686 | 58.4 | 5 | 297 | 399.34 | 4.7938 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.35 | 246.3617 | 58.4 | 5 | 297 | 399.35 | 4.7938 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.36 | 246.3548 | 58.4 | 5 | 297 | 399.36 | 4.7938 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.37 | 246.3496 | 58.4 | 5 | 297 | 399.37 | 4.7939 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.38 | 246.3444 | 58.4 | 5 | 297 | 399.38 | 4.794 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.39 | 246.338 | 58.4 | 5 | 297 | 399.39 | 4.7941 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.4 | 246.3315 | 58.4 | 5 | 297 | 399.4 | 4.7942 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.41 | 246.3306 | 58.4 | 5 | 297 | 399.41 | 4.7943 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.42 | 246.3297 | 58.4 | 5 | 297 | 399.42 | 4.7945 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.43 | 246.3307 | 58.4 | 5 | 297 | 399.43 | 4.7945 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.44 | 246.3317 | 58.4 | 5 | 297 | 399.44 | 4.7946 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.45 | 246.3225 | 58.4 | 5 | 297 | 399.45 | 4.7947 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.46 | 246.3134 | 58.4 | 5 | 297 | 399.46 | 4.7947 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.47 | 246.3103 | 58.4 | 5 | 297 | 399.47 | 4.7948 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.48 | 246.3073 | 58.4 | 5 | 297 | 399.48 | 4.7949 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.49 | 246.3014 | 58.4 | 5 | 297 | 399.49 | 4.7949 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.5 | 246.2956 | 58.4 | 5 | 297 | 399.5 | 4.795 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.51 | 246.2955 | 58.4 | 5 | 297 | 399.51 | 4.7951 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.52 | 246.2954 | 58.4 | 5 | 297 | 399.52 | 4.7952 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.53 | 246.295 | 58.4 | 5 | 297 | 399.53 | 4.7952 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.54 | 246.2945 | 58.4 | 5 | 297 | 399.54 | 4.7953 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.55 | 246.2887 | 58.4 | 5 | 297 | 399.55 | 4.7954 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.56 | 246.2829 | 58.4 | 5 | 297 | 399.56 | 4.7955 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.57 | 246.2822 | 58.4 | 5 | 297 | 399.57 | 4.7956 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.58 | 246.2815 | 58.4 | 5 | 297 | 399.58 | 4.7956 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.59 | 246.2758 | 58.4 | 5 | 297 | 399.59 | 4.7957 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.6 | 246.2701 | 58.4 | 5 | 297 | 399.6 | 4.7958 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.61 | 246.2676 | 58.4 | 5 | 297 | 399.61 | 4.796 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.62 | 246.2651 | 58.4 | 5 | 297 | 399.62 | 4.7961 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.63 | 246.2599 | 58.4 | 5 | 297 | 399.63 | 4.7963 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.64 | 246.2548 | 58.4 | 5 | 297 | 399.64 | 4.7965 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.65 | 246.2563 | 58.4 | 5 | 297 | 399.65 | 4.7967 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.66 | 246.2579 | 58.4 | 5 | 297 | 399.66 | 4.7968 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.67 | 246.2711 | 58.4 | 5 | 297 | 399.67 | 4.797 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.68 | 246.2844 | 58.4 | 5 | 297 | 399.68 | 4.7971 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.69 | 246.2881 | 58.4 | 5 | 297 | 399.69 | 4.7972 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.7 | 246.2917 | 58.4 | 5 | 297 | 399.7 | 4.7973 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.71 | 246.3029 | 58.4 | 5 | 297 | 399.71 | 4.7975 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.72 | 246.3142 | 58.4 | 5 | 297 | 399.72 | 4.7976 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.73 | 246.3206 | 58.4 | 5 | 297 | 399.73 | 4.7977 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.74 | 246.3271 | 58.4 | 5 | 297 | 399.74 | 4.7978 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.75 | 246.3411 | 58.4 | 5 | 297 | 399.75 | 4.7979 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.76 | 246.3551 | 58.4 | 5 | 297 | 399.76 | 4.798 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.77 | 246.3667 | 58.4 | 5 | 297 | 399.77 | 4.7981 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.78 | 246.3782 | 58.4 | 5 | 297 | 399.78 | 4.7982 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.79 | 246.3885 | 58.4 | 5 | 297 | 399.79 | 4.7983 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.8 | 246.3988 | 58.4 | 5 | 297 | 399.8 | 4.7984 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.81 | 246.41 | 58.4 | 5 | 297 | 399.81 | 4.7985 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.82 | 246.4212 | 58.4 | 5 | 297 | 399.82 | 4.7986 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.83 | 246.431 | 58.4 | 5 | 297 | 399.83 | 4.7987 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.84 | 246.4408 | 58.4 | 5 | 297 | 399.84 | 4.7988 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.85 | 246.4532 | 58.4 | 5 | 297 | 399.85 | 4.7989 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.86 | 246.4656 | 58.4 | 5 | 297 | 399.86 | 4.799 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.87 | 246.4764 | 58.4 | 5 | 297 | 399.87 | 4.799 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.88 | 246.4873 | 58.4 | 5 | 297 | 399.88 | 4.799 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.89 | 246.5027 | 58.4 | 5 | 297 | 399.89 | 4.7991 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.9 | 246.5181 | 58.4 | 5 | 297 | 399.9 | 4.7991 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.91 | 246.5336 | 58.4 | 5 | 297 | 399.91 | 4.7991 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.92 | 246.549 | 58.4 | 5 | 297 | 399.92 | 4.7992 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.93 | 246.5583 | 58.4 | 5 | 297 | 399.93 | 4.7992 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.94 | 246.5675 | 58.4 | 5 | 297 | 399.94 | 4.7992 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.95 | 246.5807 | 58.4 | 5 | 297 | 399.95 | 4.7993 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.96 | 246.5939 | 58.4 | 5 | 297 | 399.96 | 4.7993 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.97 | 246.607 | 58.4 | 5 | 297 | 399.97 | 4.7994 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.98 | 246.6201 | 58.4 | 5 | 297 | 399.98 | 4.7994 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 399.99 | 246.6408 | 58.4 | 5 | 297 | 399.99 | 4.7995 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400 | 246.6616 | 58.4 | 5 | 297 | 400 | 4.7995 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.01 | 246.6774 | 58.4 | 5 | 297 | 400.01 | 4.7996 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.02 | 246.6932 | 58.4 | 5 | 297 | 400.02 | 4.7996 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.03 | 246.7052 | 58.4 | 5 | 297 | 400.03 | 4.7995 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.04 | 246.7172 | 58.4 | 5 | 297 | 400.04 | 4.7994 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.05 | 246.7336 | 58.4 | 5 | 297 | 400.05 | 4.7993 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.06 | 246.7499 | 58.4 | 5 | 297 | 400.06 | 4.7992 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.07 | 246.7564 | 58.4 | 5 | 297 | 400.07 | 4.7992 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.08 | 246.7629 | 58.4 | 5 | 297 | 400.08 | 4.7991 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.09 | 246.7745 | 58.4 | 5 | 297 | 400.09 | 4.799 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.1 | 246.786 | 58.4 | 5 | 297 | 400.1 | 4.7989 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.11 | 246.796 | 58.4 | 5 | 297 | 400.11 | 4.7988 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.12 | 246.8061 | 58.4 | 5 | 297 | 400.12 | 4.7986 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.13 | 246.8211 | 58.4 | 5 | 297 | 400.13 | 4.7985 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.14 | 246.8362 | 58.4 | 5 | 297 | 400.14 | 4.7983 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.15 | 246.8511 | 58.4 | 5 | 297 | 400.15 | 4.7981 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.16 | 246.866 | 58.4 | 5 | 297 | 400.16 | 4.798 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.17 | 246.8646 | 58.4 | 5 | 297 | 400.17 | 4.7978 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.18 | 246.8632 | 58.4 | 5 | 297 | 400.18 | 4.7976 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.19 | 246.868 | 58.4 | 5 | 297 | 400.19 | 4.7975 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.2 | 246.8728 | 58.4 | 5 | 297 | 400.2 | 4.7974 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.21 | 246.8738 | 58.4 | 5 | 297 | 400.21 | 4.7972 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.22 | 246.8748 | 58.4 | 5 | 297 | 400.22 | 4.7971 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.23 | 246.883 | 58.4 | 5 | 297 | 400.23 | 4.797 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.24 | 246.8912 | 58.4 | 5 | 297 | 400.24 | 4.7969 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.25 | 246.8917 | 58.4 | 5 | 297 | 400.25 | 4.7967 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.26 | 246.8921 | 58.4 | 5 | 297 | 400.26 | 4.7966 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.27 | 246.8907 | 58.4 | 5 | 297 | 400.27 | 4.7965 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.28 | 246.8892 | 58.4 | 5 | 297 | 400.28 | 4.7964 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.29 | 246.8912 | 58.4 | 5 | 297 | 400.29 | 4.7963 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.3 | 246.8932 | 58.4 | 5 | 297 | 400.3 | 4.7962 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.31 | 246.8901 | 58.4 | 5 | 297 | 400.31 | 4.796 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.32 | 246.887 | 58.4 | 5 | 297 | 400.32 | 4.7959 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.33 | 246.8881 | 58.4 | 5 | 297 | 400.33 | 4.7958 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.34 | 246.8892 | 58.4 | 5 | 297 | 400.34 | 4.7956 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.35 | 246.8894 | 58.4 | 5 | 297 | 400.35 | 4.7955 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.36 | 246.8896 | 58.4 | 5 | 297 | 400.36 | 4.7954 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.37 | 246.8944 | 58.4 | 5 | 297 | 400.37 | 4.7952 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.38 | 246.8992 | 58.4 | 5 | 297 | 400.38 | 4.7951 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.39 | 246.8983 | 58.4 | 5 | 297 | 400.39 | 4.7949 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.4 | 246.8974 | 58.4 | 5 | 297 | 400.4 | 4.7948 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.41 | 246.8894 | 58.4 | 5 | 297 | 400.41 | 4.7947 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.42 | 246.8814 | 58.4 | 5 | 297 | 400.42 | 4.7945 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.43 | 246.8772 | 58.4 | 5 | 297 | 400.43 | 4.7944 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.44 | 246.8729 | 58.4 | 5 | 297 | 400.44 | 4.7942 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.45 | 246.8675 | 58.4 | 5 | 297 | 400.45 | 4.7914 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.46 | 246.8621 | 58.4 | 5 | 297 | 400.46 | 4.7886 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.47 | 246.8626 | 58.4 | 5 | 297 | 400.47 | 4.7858 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.48 | 246.863 | 58.4 | 5 | 297 | 400.48 | 4.7829 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.49 | 246.8588 | 58.4 | 5 | 297 | 400.49 | 4.7801 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.5 | 246.8546 | 58.4 | 5 | 297 | 400.5 | 4.7773 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.51 | 246.8501 | 58.4 | 5 | 297 | 400.51 | 4.7744 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.52 | 246.8456 | 58.4 | 5 | 297 | 400.52 | 4.7716 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.53 | 246.8448 | 58.4 | 5 | 297 | 400.53 | 4.7689 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.54 | 246.844 | 58.4 | 5 | 297 | 400.54 | 4.7662 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.55 | 246.8352 | 58.4 | 5 | 297 | 400.55 | 4.7635 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.56 | 246.8265 | 58.4 | 5 | 297 | 400.56 | 4.7608 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.57 | 246.825 | 58.4 | 5 | 297 | 400.57 | 4.7582 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.58 | 246.8235 | 58.4 | 5 | 297 | 400.58 | 4.7555 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.59 | 246.8203 | 58.4 | 5 | 297 | 400.59 | 4.7528 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.6 | 246.8171 | 58.4 | 5 | 297 | 400.6 | 4.7501 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.61 | 246.8175 | 58.4 | 5 | 297 | 400.61 | 4.7474 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.62 | 246.8179 | 58.4 | 5 | 297 | 400.62 | 4.7448 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.63 | 246.8186 | 58.4 | 5 | 297 | 400.63 | 4.7421 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.64 | 246.8193 | 58.4 | 5 | 297 | 400.64 | 4.7394 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.65 | 246.8161 | 58.4 | 5 | 297 | 400.65 | 4.7368 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.66 | 246.8129 | 58.4 | 5 | 297 | 400.66 | 4.7341 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.67 | 246.8136 | 58.4 | 5 | 297 | 400.67 | 4.7315 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.68 | 246.8144 | 58.4 | 5 | 297 | 400.68 | 4.7288 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.69 | 246.8077 | 58.4 | 5 | 297 | 400.69 | 4.7261 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.7 | 246.8011 | 58.4 | 5 | 297 | 400.7 | 4.7235 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.71 | 246.8006 | 58.4 | 5 | 297 | 400.71 | 4.7208 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.72 | 246.8002 | 58.4 | 5 | 297 | 400.72 | 4.7181 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.73 | 246.7994 | 58.4 | 5 | 297 | 400.73 | 4.717 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.74 | 246.7987 | 58.4 | 5 | 297 | 400.74 | 4.716 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.75 | 246.7959 | 58.4 | 5 | 297 | 400.75 | 4.7149 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.76 | 246.7931 | 58.4 | 5 | 297 | 400.76 | 4.7138 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.77 | 246.7948 | 58.4 | 5 | 297 | 400.77 | 4.7127 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.78 | 246.7965 | 58.4 | 5 | 297 | 400.78 | 4.7117 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.79 | 246.7906 | 58.4 | 5 | 297 | 400.79 | 4.7106 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.8 | 246.7847 | 58.4 | 5 | 297 | 400.8 | 4.7095 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.81 | 246.7887 | 58.4 | 5 | 297 | 400.81 | 4.7085 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.82 | 246.7928 | 58.4 | 5 | 297 | 400.82 | 4.7074 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.83 | 246.788 | 58.4 | 5 | 297 | 400.83 | 4.7063 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.84 | 246.7832 | 58.4 | 5 | 297 | 400.84 | 4.7053 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.85 | 246.7813 | 58.4 | 5 | 297 | 400.85 | 4.7042 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.86 | 246.7794 | 58.4 | 5 | 297 | 400.86 | 4.7032 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.87 | 246.7781 | 58.4 | 5 | 297 | 400.87 | 4.7021 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.88 | 246.7768 | 58.4 | 5 | 297 | 400.88 | 4.7011 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.89 | 246.7735 | 58.4 | 5 | 297 | 400.89 | 4.7 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.9 | 246.7702 | 58.4 | 5 | 297 | 400.9 | 4.699 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.91 | 246.7742 | 58.4 | 5 | 297 | 400.91 | 4.6979 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.92 | 246.7781 | 58.4 | 5 | 297 | 400.92 | 4.6968 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.93 | 246.7767 | 58.4 | 5 | 297 | 400.93 | 4.6958 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.94 | 246.7754 | 58.4 | 5 | 297 | 400.94 | 4.6947 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.95 | 246.781 | 58.4 | 5 | 297 | 400.95 | 4.6964 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.96 | 246.7867 | 58.4 | 5 | 297 | 400.96 | 4.698 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.97 | 246.7908 | 58.4 | 5 | 297 | 400.97 | 4.7077 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.98 | 246.7949 | 58.4 | 5 | 297 | 400.98 | 4.7173 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 400.99 | 246.7977 | 58.4 | 5 | 297 | 400.99 | 4.7293 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401 | 246.8006 | 58.4 | 5 | 297 | 401 | 4.7412 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.01 | 246.8094 | 58.4 | 5 | 297 | 401.01 | 4.7532 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.02 | 246.8182 | 58.4 | 5 | 297 | 401.02 | 4.7652 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.03 | 246.8187 | 58.4 | 5 | 297 | 401.03 | 4.7772 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.04 | 246.8191 | 58.4 | 5 | 297 | 401.04 | 4.7891 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.05 | 246.8276 | 58.4 | 5 | 297 | 401.05 | 4.8012 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.06 | 246.8361 | 58.4 | 5 | 297 | 401.06 | 4.8132 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.07 | 246.8405 | 58.4 | 5 | 297 | 401.07 | 4.8252 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.08 | 246.8448 | 58.4 | 5 | 297 | 401.08 | 4.8372 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.09 | 246.8521 | 58.4 | 5 | 297 | 401.09 | 4.8492 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.1 | 246.8595 | 58.4 | 5 | 297 | 401.1 | 4.8613 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.11 | 246.8654 | 58.4 | 5 | 297 | 401.11 | 4.8733 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.12 | 246.8713 | 58.4 | 5 | 297 | 401.12 | 4.8852 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.13 | 246.8702 | 58.4 | 5 | 297 | 401.13 | 4.8972 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.14 | 246.8692 | 58.4 | 5 | 297 | 401.14 | 4.9092 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.15 | 246.8702 | 58.4 | 5 | 297 | 401.15 | 4.9212 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.16 | 246.8713 | 58.4 | 5 | 297 | 401.16 | 4.9332 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.17 | 246.8681 | 58.4 | 5 | 297 | 401.17 | 4.9452 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.18 | 246.8648 | 58.4 | 5 | 297 | 401.18 | 4.9572 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.19 | 246.8743 | 58.4 | 5 | 297 | 401.19 | 4.9692 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.2 | 246.8838 | 58.4 | 5 | 297 | 401.2 | 4.9811 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.21 | 246.8911 | 58.4 | 5 | 297 | 401.21 | 4.9931 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.22 | 246.8984 | 58.4 | 5 | 297 | 401.22 | 5.0051 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.23 | 246.8992 | 58.4 | 5 | 297 | 401.23 | 5.0155 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.24 | 246.8999 | 58.4 | 5 | 297 | 401.24 | 5.0258 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.25 | 246.9023 | 58.4 | 5 | 297 | 401.25 | 5.0362 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.26 | 246.9046 | 58.4 | 5 | 297 | 401.26 | 5.0465 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.27 | 246.9005 | 58.4 | 5 | 297 | 401.27 | 5.0569 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.28 | 246.8964 | 58.4 | 5 | 297 | 401.28 | 5.0672 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.29 | 246.9007 | 58.4 | 5 | 297 | 401.29 | 5.0776 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.3 | 246.905 | 58.4 | 5 | 297 | 401.3 | 5.088 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.31 | 246.9 | 58.4 | 5 | 297 | 401.31 | 5.0983 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.32 | 246.895 | 58.4 | 5 | 297 | 401.32 | 5.1087 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.33 | 246.8962 | 58.4 | 5 | 297 | 401.33 | 5.119 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.34 | 246.8975 | 58.4 | 5 | 297 | 401.34 | 5.1294 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.35 | 246.8999 | 58.4 | 5 | 297 | 401.35 | 5.1397 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.36 | 246.9022 | 58.4 | 5 | 297 | 401.36 | 5.1501 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.37 | 246.8965 | 58.4 | 5 | 297 | 401.37 | 5.1605 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.38 | 246.8907 | 58.4 | 5 | 297 | 401.38 | 5.1708 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.39 | 246.8891 | 58.4 | 5 | 297 | 401.39 | 5.1811 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.4 | 246.8876 | 58.4 | 5 | 297 | 401.4 | 5.1915 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.41 | 246.881 | 58.4 | 5 | 297 | 401.41 | 5.2018 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.42 | 246.8744 | 58.4 | 5 | 297 | 401.42 | 5.2121 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.43 | 246.8789 | 58.4 | 5 | 297 | 401.43 | 5.2225 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.44 | 246.8834 | 58.4 | 5 | 297 | 401.44 | 5.2328 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.45 | 246.8849 | 58.4 | 5 | 297 | 401.45 | 5.2431 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.46 | 246.8865 | 58.4 | 5 | 297 | 401.46 | 5.2535 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.47 | 246.8826 | 58.4 | 5 | 297 | 401.47 | 5.2559 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.48 | 246.8787 | 58.4 | 5 | 297 | 401.48 | 5.2582 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.49 | 246.8781 | 58.4 | 5 | 297 | 401.49 | 5.2583 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.5 | 246.8775 | 58.4 | 5 | 297 | 401.5 | 5.2583 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.51 | 246.8691 | 58.4 | 5 | 297 | 401.51 | 5.2584 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.52 | 246.8608 | 58.4 | 5 | 297 | 401.52 | 5.2584 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.53 | 246.8614 | 58.4 | 5 | 297 | 401.53 | 5.2585 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.54 | 246.8619 | 58.4 | 5 | 297 | 401.54 | 5.2585 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.55 | 246.8549 | 58.4 | 5 | 297 | 401.55 | 5.2585 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.56 | 246.8479 | 58.4 | 5 | 297 | 401.56 | 5.2585 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.57 | 246.8434 | 58.4 | 5 | 297 | 401.57 | 5.2585 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.58 | 246.839 | 58.4 | 5 | 297 | 401.58 | 5.2585 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.59 | 246.8378 | 58.4 | 5 | 297 | 401.59 | 5.2584 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.6 | 246.8367 | 58.4 | 5 | 297 | 401.6 | 5.2584 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.61 | 246.8289 | 58.4 | 5 | 297 | 401.61 | 5.2584 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.62 | 246.8212 | 58.4 | 5 | 297 | 401.62 | 5.2584 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.63 | 246.8176 | 58.4 | 5 | 297 | 401.63 | 5.2585 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.64 | 246.814 | 58.4 | 5 | 297 | 401.64 | 5.2585 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.65 | 246.8067 | 58.4 | 5 | 297 | 401.65 | 5.2586 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.66 | 246.7993 | 58.4 | 5 | 297 | 401.66 | 5.2586 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.67 | 246.8002 | 58.4 | 5 | 297 | 401.67 | 5.2587 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.68 | 246.8011 | 58.4 | 5 | 297 | 401.68 | 5.2587 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.69 | 246.7988 | 58.4 | 5 | 297 | 401.69 | 5.2587 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.7 | 246.7966 | 58.4 | 5 | 297 | 401.7 | 5.2588 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.71 | 246.7905 | 58.4 | 5 | 297 | 401.71 | 5.2588 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.72 | 246.7845 | 58.4 | 5 | 297 | 401.72 | 5.2589 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.73 | 246.7816 | 58.4 | 5 | 297 | 401.73 | 5.259 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.74 | 246.7788 | 58.4 | 5 | 297 | 401.74 | 5.259 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.75 | 246.771 | 58.4 | 5 | 297 | 401.75 | 5.2591 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.76 | 246.7631 | 58.4 | 5 | 297 | 401.76 | 5.2592 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.77 | 246.7582 | 58.4 | 5 | 297 | 401.77 | 5.2592 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.78 | 246.7533 | 58.4 | 5 | 297 | 401.78 | 5.2593 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.79 | 246.7465 | 58.4 | 5 | 297 | 401.79 | 5.2593 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.8 | 246.7397 | 58.4 | 5 | 297 | 401.8 | 5.2594 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.81 | 246.7366 | 58.4 | 5 | 297 | 401.81 | 5.2594 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.82 | 246.7335 | 58.4 | 5 | 297 | 401.82 | 5.2595 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.83 | 246.7314 | 58.4 | 5 | 297 | 401.83 | 5.2595 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.84 | 246.7292 | 58.4 | 5 | 297 | 401.84 | 5.2596 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.85 | 246.7216 | 58.4 | 5 | 297 | 401.85 | 5.2597 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.86 | 246.7141 | 58.4 | 5 | 297 | 401.86 | 5.2597 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.87 | 246.7109 | 58.4 | 5 | 297 | 401.87 | 5.2598 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.88 | 246.7077 | 58.4 | 5 | 297 | 401.88 | 5.2599 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.89 | 246.7014 | 58.4 | 5 | 297 | 401.89 | 5.26 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.9 | 246.6951 | 58.4 | 5 | 297 | 401.9 | 5.2601 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.91 | 246.6952 | 58.4 | 5 | 297 | 401.91 | 5.2602 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.92 | 246.6953 | 58.4 | 5 | 297 | 401.92 | 5.2603 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.93 | 246.693 | 58.4 | 5 | 297 | 401.93 | 5.2604 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.94 | 246.6907 | 58.4 | 5 | 297 | 401.94 | 5.2605 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.95 | 246.6832 | 58.4 | 5 | 297 | 401.95 | 5.2606 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.96 | 246.6756 | 58.4 | 5 | 297 | 401.96 | 5.2607 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.97 | 246.675 | 58.4 | 5 | 297 | 401.97 | 5.2608 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.98 | 246.6744 | 58.4 | 5 | 297 | 401.98 | 5.2608 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 401.99 | 246.6625 | 58.4 | 5 | 297 | 401.99 | 5.2608 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402 | 246.6507 | 58.4 | 5 | 297 | 402 | 5.2609 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.01 | 246.6487 | 58.4 | 5 | 297 | 402.01 | 5.2609 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.02 | 246.6467 | 58.4 | 5 | 297 | 402.02 | 5.261 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.03 | 246.6389 | 58.4 | 5 | 297 | 402.03 | 5.261 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.04 | 246.6311 | 58.4 | 5 | 297 | 402.04 | 5.2611 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.05 | 246.6307 | 58.4 | 5 | 297 | 402.05 | 5.2611 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.06 | 246.6302 | 58.4 | 5 | 297 | 402.06 | 5.2611 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.07 | 246.6364 | 58.4 | 5 | 297 | 402.07 | 5.2597 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.08 | 246.6426 | 58.4 | 5 | 297 | 402.08 | 5.2583 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.09 | 246.6345 | 58.4 | 5 | 297 | 402.09 | 5.2568 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.1 | 246.6264 | 58.4 | 5 | 297 | 402.1 | 5.2554 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.11 | 246.6229 | 58.4 | 5 | 297 | 402.11 | 5.254 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.12 | 246.6194 | 58.4 | 5 | 297 | 402.12 | 5.2526 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.13 | 246.6119 | 58.4 | 5 | 297 | 402.13 | 5.2511 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.14 | 246.6044 | 58.4 | 5 | 297 | 402.14 | 5.2496 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.15 | 246.6065 | 58.4 | 5 | 297 | 402.15 | 5.2481 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.16 | 246.6086 | 58.4 | 5 | 297 | 402.16 | 5.2467 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.17 | 246.6115 | 58.4 | 5 | 297 | 402.17 | 5.2452 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.18 | 246.6144 | 58.4 | 5 | 297 | 402.18 | 5.2437 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.19 | 246.6104 | 58.4 | 5 | 297 | 402.19 | 5.2422 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.2 | 246.6065 | 58.4 | 5 | 297 | 402.2 | 5.2408 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.21 | 246.6082 | 58.4 | 5 | 297 | 402.21 | 5.2393 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.22 | 246.6099 | 58.4 | 5 | 297 | 402.22 | 5.2379 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.23 | 246.6039 | 58.4 | 5 | 297 | 402.23 | 5.2364 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.24 | 246.5978 | 58.4 | 5 | 297 | 402.24 | 5.235 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.25 | 246.5991 | 58.4 | 5 | 297 | 402.25 | 5.2335 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.26 | 246.6004 | 58.4 | 5 | 297 | 402.26 | 5.232 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.27 | 246.5985 | 58.4 | 5 | 297 | 402.27 | 5.2305 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.28 | 246.5966 | 58.4 | 5 | 297 | 402.28 | 5.2291 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.29 | 246.5977 | 58.4 | 5 | 297 | 402.29 | 5.2276 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.3 | 246.5987 | 58.4 | 5 | 297 | 402.3 | 5.2262 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.31 | 246.6058 | 58.4 | 5 | 297 | 402.31 | 5.2247 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.32 | 246.6129 | 58.4 | 5 | 297 | 402.32 | 5.2233 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.33 | 246.6132 | 58.4 | 5 | 297 | 402.33 | 5.2218 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.34 | 246.6134 | 58.4 | 5 | 297 | 402.34 | 5.2203 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.35 | 246.6155 | 58.4 | 5 | 297 | 402.35 | 5.2189 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.36 | 246.6176 | 58.4 | 5 | 297 | 402.36 | 5.2174 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.37 | 246.6173 | 58.4 | 5 | 297 | 402.37 | 5.2159 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.38 | 246.617 | 58.4 | 5 | 297 | 402.38 | 5.2144 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.39 | 246.6226 | 58.4 | 5 | 297 | 402.39 | 5.2129 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.4 | 246.6281 | 58.4 | 5 | 297 | 402.4 | 5.2114 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.41 | 246.6294 | 58.4 | 5 | 297 | 402.41 | 5.21 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.42 | 246.6307 | 58.4 | 5 | 297 | 402.42 | 5.2085 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.43 | 246.6284 | 58.4 | 5 | 297 | 402.43 | 5.207 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.44 | 246.626 | 58.4 | 5 | 297 | 402.44 | 5.2056 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.45 | 246.6289 | 58.4 | 5 | 297 | 402.45 | 5.2041 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.46 | 246.6318 | 58.4 | 5 | 297 | 402.46 | 5.2026 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.47 | 246.6266 | 58.4 | 5 | 297 | 402.47 | 5.2011 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.48 | 246.6215 | 58.4 | 5 | 297 | 402.48 | 5.1996 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.49 | 246.6293 | 58.4 | 5 | 297 | 402.49 | 5.1981 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.5 | 246.637 | 58.4 | 5 | 297 | 402.5 | 5.1966 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.51 | 246.6372 | 58.4 | 5 | 297 | 402.51 | 5.1923 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.52 | 246.6374 | 58.4 | 5 | 297 | 402.52 | 5.1879 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.53 | 246.6416 | 58.4 | 5 | 297 | 402.53 | 5.1835 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.54 | 246.6458 | 58.4 | 5 | 297 | 402.54 | 5.1791 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.55 | 246.6523 | 58.4 | 5 | 297 | 402.55 | 5.1748 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.56 | 246.6587 | 58.4 | 5 | 297 | 402.56 | 5.1704 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.57 | 246.6527 | 58.4 | 5 | 297 | 402.57 | 5.1676 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.58 | 246.6467 | 58.4 | 5 | 297 | 402.58 | 5.1647 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.59 | 246.6492 | 58.4 | 5 | 297 | 402.59 | 5.1618 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.6 | 246.6517 | 58.4 | 5 | 297 | 402.6 | 5.159 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.61 | 246.6509 | 58.4 | 5 | 297 | 402.61 | 5.156 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.62 | 246.6501 | 58.4 | 5 | 297 | 402.62 | 5.1531 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.63 | 246.6608 | 58.4 | 5 | 297 | 402.63 | 5.1502 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.64 | 246.6714 | 58.4 | 5 | 297 | 402.64 | 5.1473 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.65 | 246.6769 | 58.4 | 5 | 297 | 402.65 | 5.1443 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.66 | 246.6825 | 58.4 | 5 | 297 | 402.66 | 5.1414 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.67 | 246.6796 | 58.4 | 5 | 297 | 402.67 | 5.1385 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.68 | 246.6768 | 58.4 | 5 | 297 | 402.68 | 5.1356 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.69 | 246.6787 | 58.4 | 5 | 297 | 402.69 | 5.1327 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.7 | 246.6805 | 58.4 | 5 | 297 | 402.7 | 5.1297 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.71 | 246.6767 | 58.4 | 5 | 297 | 402.71 | 5.1268 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.72 | 246.6729 | 58.4 | 5 | 297 | 402.72 | 5.1238 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.73 | 246.6812 | 58.4 | 5 | 297 | 402.73 | 5.1209 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.74 | 246.6895 | 58.4 | 5 | 297 | 402.74 | 5.118 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.75 | 246.6893 | 58.4 | 5 | 297 | 402.75 | 5.1151 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.76 | 246.6891 | 58.4 | 5 | 297 | 402.76 | 5.1122 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.77 | 246.6938 | 58.4 | 5 | 297 | 402.77 | 5.1092 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.78 | 246.6985 | 58.4 | 5 | 297 | 402.78 | 5.1063 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.79 | 246.699 | 58.4 | 5 | 297 | 402.79 | 5.1034 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.8 | 246.6995 | 58.4 | 5 | 297 | 402.8 | 5.1005 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.81 | 246.6956 | 58.4 | 5 | 297 | 402.81 | 5.0975 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.82 | 246.6917 | 58.4 | 5 | 297 | 402.82 | 5.0946 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.83 | 246.6934 | 58.4 | 5 | 297 | 402.83 | 5.0916 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.84 | 246.6952 | 58.4 | 5 | 297 | 402.84 | 5.0886 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.85 | 246.6972 | 58.4 | 5 | 297 | 402.85 | 5.0857 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.86 | 246.6992 | 58.4 | 5 | 297 | 402.86 | 5.0827 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.87 | 246.7047 | 58.4 | 5 | 297 | 402.87 | 5.0797 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.88 | 246.7103 | 58.4 | 5 | 297 | 402.88 | 5.0768 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.89 | 246.7111 | 58.4 | 5 | 297 | 402.89 | 5.0738 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.9 | 246.712 | 58.4 | 5 | 297 | 402.9 | 5.0708 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.91 | 246.7121 | 58.4 | 5 | 297 | 402.91 | 5.0679 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.92 | 246.7122 | 58.4 | 5 | 297 | 402.92 | 5.0649 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.93 | 246.7115 | 58.4 | 5 | 297 | 402.93 | 5.0619 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.94 | 246.7107 | 58.4 | 5 | 297 | 402.94 | 5.0589 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.95 | 246.711 | 58.4 | 5 | 297 | 402.95 | 5.0559 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.96 | 246.7114 | 58.4 | 5 | 297 | 402.96 | 5.0529 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.97 | 246.7141 | 58.4 | 5 | 297 | 402.97 | 5.05 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.98 | 246.7168 | 58.4 | 5 | 297 | 402.98 | 5.047 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 402.99 | 246.7165 | 58.4 | 5 | 297 | 402.99 | 5.0441 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403 | 246.7162 | 58.4 | 5 | 297 | 403 | 5.0411 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.01 | 246.7182 | 58.4 | 5 | 297 | 403.01 | 5.0411 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.02 | 246.7202 | 58.4 | 5 | 297 | 403.02 | 5.041 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.03 | 246.7281 | 58.4 | 5 | 297 | 403.03 | 5.041 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.04 | 246.736 | 58.4 | 5 | 297 | 403.04 | 5.041 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.05 | 246.7342 | 58.4 | 5 | 297 | 403.05 | 5.0409 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.06 | 246.7324 | 58.4 | 5 | 297 | 403.06 | 5.0409 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.07 | 246.7363 | 58.4 | 5 | 297 | 403.07 | 5.0408 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.08 | 246.7402 | 58.4 | 5 | 297 | 403.08 | 5.0407 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.09 | 246.7405 | 58.4 | 5 | 297 | 403.09 | 5.0407 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.1 | 246.7408 | 58.4 | 5 | 297 | 403.1 | 5.0406 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.11 | 246.7504 | 58.4 | 5 | 297 | 403.11 | 5.0406 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.12 | 246.76 | 58.4 | 5 | 297 | 403.12 | 5.0406 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.13 | 246.7652 | 58.4 | 5 | 297 | 403.13 | 5.0406 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.14 | 246.7705 | 58.4 | 5 | 297 | 403.14 | 5.0405 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.15 | 246.7693 | 58.4 | 5 | 297 | 403.15 | 5.0393 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.16 | 246.7681 | 58.4 | 5 | 297 | 403.16 | 5.0382 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.17 | 246.7728 | 58.4 | 5 | 297 | 403.17 | 5.037 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.18 | 246.7774 | 58.4 | 5 | 297 | 403.18 | 5.0359 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.19 | 246.7773 | 58.4 | 5 | 297 | 403.19 | 5.0347 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.2 | 246.7772 | 58.4 | 5 | 297 | 403.2 | 5.0335 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.21 | 246.787 | 58.4 | 5 | 297 | 403.21 | 5.0323 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.22 | 246.7968 | 58.4 | 5 | 297 | 403.22 | 5.0311 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.23 | 246.8009 | 58.4 | 5 | 297 | 403.23 | 5.03 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.24 | 246.8051 | 58.4 | 5 | 297 | 403.24 | 5.0288 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.25 | 246.8152 | 58.4 | 5 | 297 | 403.25 | 5.0276 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.26 | 246.8254 | 58.4 | 5 | 297 | 403.26 | 5.0264 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.27 | 246.8395 | 58.4 | 5 | 297 | 403.27 | 5.0253 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.28 | 246.8536 | 58.4 | 5 | 297 | 403.28 | 5.0241 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.29 | 246.8604 | 58.4 | 5 | 297 | 403.29 | 5.0229 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.3 | 246.8672 | 58.4 | 5 | 297 | 403.3 | 5.0217 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.31 | 246.8765 | 58.4 | 5 | 297 | 403.31 | 5.0206 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.32 | 246.8858 | 58.4 | 5 | 297 | 403.32 | 5.0194 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.33 | 246.8901 | 58.4 | 5 | 297 | 403.33 | 5.0183 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.34 | 246.8943 | 58.4 | 5 | 297 | 403.34 | 5.0172 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.35 | 246.9052 | 58.4 | 5 | 297 | 403.35 | 5.016 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.36 | 246.9161 | 58.4 | 5 | 297 | 403.36 | 5.0149 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.37 | 246.9278 | 58.4 | 5 | 297 | 403.37 | 5.0138 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.38 | 246.9395 | 58.4 | 5 | 297 | 403.38 | 5.0127 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.39 | 246.9449 | 58.4 | 5 | 297 | 403.39 | 5.0115 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.4 | 246.9503 | 58.4 | 5 | 297 | 403.4 | 5.0104 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.41 | 246.9577 | 58.4 | 5 | 297 | 403.41 | 5.0093 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.42 | 246.9651 | 58.4 | 5 | 297 | 403.42 | 5.0082 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.43 | 246.9666 | 58.4 | 5 | 297 | 403.43 | 5.007 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.44 | 246.9681 | 58.4 | 5 | 297 | 403.44 | 5.0059 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.45 | 246.9727 | 58.4 | 5 | 297 | 403.45 | 5.0048 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.46 | 246.9774 | 58.4 | 5 | 297 | 403.46 | 5.0036 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.47 | 246.9821 | 58.4 | 5 | 297 | 403.47 | 5.0025 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.48 | 246.9868 | 58.4 | 5 | 297 | 403.48 | 5.0014 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.49 | 246.9947 | 58.4 | 5 | 297 | 403.49 | 5.0002 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.5 | 247.0025 | 58.4 | 5 | 297 | 403.5 | 4.9991 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.51 | 247.0135 | 58.4 | 5 | 297 | 403.51 | 4.9979 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.52 | 247.0246 | 58.4 | 5 | 297 | 403.52 | 4.9968 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.53 | 247.0247 | 58.4 | 5 | 297 | 403.53 | 4.9956 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.54 | 247.0248 | 58.4 | 5 | 297 | 403.54 | 4.9944 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.55 | 247.0294 | 58.4 | 5 | 297 | 403.55 | 4.9933 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.56 | 247.034 | 58.4 | 5 | 297 | 403.56 | 4.9921 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.57 | 247.0324 | 58.4 | 5 | 297 | 403.57 | 4.991 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.58 | 247.0308 | 58.4 | 5 | 297 | 403.58 | 4.9898 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.59 | 247.0372 | 58.4 | 5 | 297 | 403.59 | 4.9872 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.6 | 247.0435 | 58.4 | 5 | 297 | 403.6 | 4.9845 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.61 | 247.0449 | 58.4 | 5 | 297 | 403.61 | 4.9819 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.62 | 247.0464 | 58.4 | 5 | 297 | 403.62 | 4.9792 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.63 | 247.0421 | 58.4 | 5 | 297 | 403.63 | 4.9765 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.64 | 247.0377 | 58.4 | 5 | 297 | 403.64 | 4.9739 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.65 | 247.0372 | 58.4 | 5 | 297 | 403.65 | 4.9724 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.66 | 247.0367 | 58.4 | 5 | 297 | 403.66 | 4.9709 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.67 | 247.0278 | 58.4 | 5 | 297 | 403.67 | 4.9694 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.68 | 247.019 | 58.4 | 5 | 297 | 403.68 | 4.9678 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.69 | 247.0157 | 58.4 | 5 | 297 | 403.69 | 4.9663 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.7 | 247.0124 | 58.4 | 5 | 297 | 403.7 | 4.9648 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.71 | 247.0058 | 58.4 | 5 | 297 | 403.71 | 4.9633 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.72 | 246.9991 | 58.4 | 5 | 297 | 403.72 | 4.9618 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.73 | 246.9936 | 58.4 | 5 | 297 | 403.73 | 4.9604 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.74 | 246.988 | 58.4 | 5 | 297 | 403.74 | 4.9589 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.75 | 246.9853 | 58.4 | 5 | 297 | 403.75 | 4.9574 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.76 | 246.9826 | 58.4 | 5 | 297 | 403.76 | 4.956 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.77 | 246.9678 | 58.4 | 5 | 297 | 403.77 | 4.9545 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.78 | 246.953 | 58.4 | 5 | 297 | 403.78 | 4.953 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.79 | 246.9459 | 58.4 | 5 | 297 | 403.79 | 4.9516 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.8 | 246.9389 | 58.4 | 5 | 297 | 403.8 | 4.9501 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.81 | 246.925 | 58.4 | 5 | 297 | 403.81 | 4.9486 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.82 | 246.9111 | 58.4 | 5 | 297 | 403.82 | 4.9471 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.83 | 246.9033 | 58.4 | 5 | 297 | 403.83 | 4.9457 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.84 | 246.8955 | 58.4 | 5 | 297 | 403.84 | 4.9442 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.85 | 246.8865 | 58.4 | 5 | 297 | 403.85 | 4.9427 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.86 | 246.8775 | 58.4 | 5 | 297 | 403.86 | 4.9412 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.87 | 246.8627 | 58.4 | 5 | 297 | 403.87 | 4.9397 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.88 | 246.8479 | 58.4 | 5 | 297 | 403.88 | 4.9383 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.89 | 246.8428 | 58.4 | 5 | 297 | 403.89 | 4.9368 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.9 | 246.8377 | 58.4 | 5 | 297 | 403.9 | 4.9353 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.91 | 246.8295 | 58.4 | 5 | 297 | 403.91 | 4.9338 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.92 | 246.8214 | 58.4 | 5 | 297 | 403.92 | 4.9323 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.93 | 246.8239 | 58.4 | 5 | 297 | 403.93 | 4.9309 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.94 | 246.8263 | 58.4 | 5 | 297 | 403.94 | 4.9294 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.95 | 246.8242 | 58.4 | 5 | 297 | 403.95 | 4.9279 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.96 | 246.8221 | 58.4 | 5 | 297 | 403.96 | 4.9264 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.97 | 246.8241 | 58.4 | 5 | 297 | 403.97 | 4.925 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.98 | 246.8261 | 58.4 | 5 | 297 | 403.98 | 4.9235 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 403.99 | 246.8245 | 58.4 | 5 | 297 | 403.99 | 4.922 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404 | 246.823 | 58.4 | 5 | 297 | 404 | 4.9206 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.01 | 246.8129 | 58.4 | 5 | 297 | 404.01 | 4.9191 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.02 | 246.8028 | 58.4 | 5 | 297 | 404.02 | 4.9176 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.03 | 246.7989 | 58.4 | 5 | 297 | 404.03 | 4.9161 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.04 | 246.795 | 58.4 | 5 | 297 | 404.04 | 4.9147 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.05 | 246.7889 | 58.4 | 5 | 297 | 404.05 | 4.9157 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.06 | 246.7828 | 58.4 | 5 | 297 | 404.06 | 4.9167 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.07 | 246.7852 | 58.4 | 5 | 297 | 404.07 | 4.9216 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.08 | 246.7877 | 58.4 | 5 | 297 | 404.08 | 4.9265 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.09 | 246.7886 | 58.4 | 5 | 297 | 404.09 | 4.9357 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.1 | 246.7895 | 58.4 | 5 | 297 | 404.1 | 4.9449 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.11 | 246.787 | 58.4 | 5 | 297 | 404.11 | 4.9542 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.12 | 246.7845 | 58.4 | 5 | 297 | 404.12 | 4.9634 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.13 | 246.7846 | 58.4 | 5 | 297 | 404.13 | 4.9726 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.14 | 246.7848 | 58.4 | 5 | 297 | 404.14 | 4.9818 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.15 | 246.7807 | 58.4 | 5 | 297 | 404.15 | 4.9911 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.16 | 246.7766 | 58.4 | 5 | 297 | 404.16 | 5.0003 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.17 | 246.7791 | 58.4 | 5 | 297 | 404.17 | 5.0095 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.18 | 246.7816 | 58.4 | 5 | 297 | 404.18 | 5.0187 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.19 | 246.7857 | 58.4 | 5 | 297 | 404.19 | 5.028 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.2 | 246.7899 | 58.4 | 5 | 297 | 404.2 | 5.0372 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.21 | 246.7943 | 58.4 | 5 | 297 | 404.21 | 5.0464 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.22 | 246.7987 | 58.4 | 5 | 297 | 404.22 | 5.0556 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.23 | 246.8027 | 58.4 | 5 | 297 | 404.23 | 5.0648 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.24 | 246.8067 | 58.4 | 5 | 297 | 404.24 | 5.074 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.25 | 246.8007 | 58.4 | 5 | 297 | 404.25 | 5.0832 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.26 | 246.7947 | 58.4 | 5 | 297 | 404.26 | 5.0924 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.27 | 246.8008 | 58.4 | 5 | 297 | 404.27 | 5.1016 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.28 | 246.8068 | 58.4 | 5 | 297 | 404.28 | 5.1108 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.29 | 246.8068 | 58.4 | 5 | 297 | 404.29 | 5.12 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.3 | 246.8068 | 58.4 | 5 | 297 | 404.3 | 5.1292 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.31 | 246.8155 | 58.4 | 5 | 297 | 404.31 | 5.1384 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.32 | 246.8242 | 58.4 | 5 | 297 | 404.32 | 5.1476 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.33 | 246.8344 | 58.4 | 5 | 297 | 404.33 | 5.1568 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.34 | 246.8445 | 58.4 | 5 | 297 | 404.34 | 5.166 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.35 | 246.8487 | 58.4 | 5 | 297 | 404.35 | 5.1752 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.36 | 246.8528 | 58.4 | 5 | 297 | 404.36 | 5.1844 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.37 | 246.8607 | 58.4 | 5 | 297 | 404.37 | 5.1936 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.38 | 246.8686 | 58.4 | 5 | 297 | 404.38 | 5.2028 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.39 | 246.869 | 58.4 | 5 | 297 | 404.39 | 5.212 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.4 | 246.8695 | 58.4 | 5 | 297 | 404.4 | 5.2211 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.41 | 246.8761 | 58.4 | 5 | 297 | 404.41 | 5.2303 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.42 | 246.8827 | 58.4 | 5 | 297 | 404.42 | 5.2395 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.43 | 246.8837 | 58.4 | 5 | 297 | 404.43 | 5.2487 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.44 | 246.8846 | 58.4 | 5 | 297 | 404.44 | 5.2579 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.45 | 246.8844 | 58.4 | 5 | 297 | 404.45 | 5.2671 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.46 | 246.8841 | 58.4 | 5 | 297 | 404.46 | 5.2764 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.47 | 246.8817 | 58.4 | 5 | 297 | 404.47 | 5.2856 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.48 | 246.8794 | 58.4 | 5 | 297 | 404.48 | 5.2949 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.49 | 246.8735 | 58.4 | 5 | 297 | 404.49 | 5.3041 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.5 | 246.8676 | 58.4 | 5 | 297 | 404.5 | 5.3134 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.51 | 246.8654 | 58.4 | 5 | 297 | 404.51 | 5.3226 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.52 | 246.8632 | 58.4 | 5 | 297 | 404.52 | 5.3319 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.53 | 246.8546 | 58.4 | 5 | 297 | 404.53 | 5.3411 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.54 | 246.846 | 58.4 | 5 | 297 | 404.54 | 5.3503 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.55 | 246.8452 | 58.4 | 5 | 297 | 404.55 | 5.3571 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.56 | 246.8444 | 58.4 | 5 | 297 | 404.56 | 5.3639 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.57 | 246.8401 | 58.4 | 5 | 297 | 404.57 | 5.3667 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.58 | 246.8358 | 58.4 | 5 | 297 | 404.58 | 5.3696 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.59 | 246.8288 | 58.4 | 5 | 297 | 404.59 | 5.3696 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.6 | 246.8217 | 58.4 | 5 | 297 | 404.6 | 5.3696 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.61 | 246.8183 | 58.4 | 5 | 297 | 404.61 | 5.3621 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.62 | 246.8149 | 58.4 | 5 | 297 | 404.62 | 5.3545 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.63 | 246.8078 | 58.4 | 5 | 297 | 404.63 | 5.3431 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.64 | 246.8008 | 58.4 | 5 | 297 | 404.64 | 5.3317 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.65 | 246.7985 | 58.4 | 5 | 297 | 404.65 | 5.3204 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.66 | 246.7962 | 58.4 | 5 | 297 | 404.66 | 5.309 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.67 | 246.7975 | 58.4 | 5 | 297 | 404.67 | 5.2976 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.68 | 246.7987 | 58.4 | 5 | 297 | 404.68 | 5.2862 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.69 | 246.7961 | 58.4 | 5 | 297 | 404.69 | 5.2749 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.7 | 246.7936 | 58.4 | 5 | 297 | 404.7 | 5.2635 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.71 | 246.7889 | 58.4 | 5 | 297 | 404.71 | 5.2494 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.72 | 246.7842 | 58.4 | 5 | 297 | 404.72 | 5.2353 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.73 | 246.7743 | 58.4 | 5 | 297 | 404.73 | 5.2211 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.74 | 246.7643 | 58.4 | 5 | 297 | 404.74 | 5.207 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.75 | 246.7647 | 58.4 | 5 | 297 | 404.75 | 5.1929 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.76 | 246.7652 | 58.4 | 5 | 297 | 404.76 | 5.1787 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.77 | 246.7523 | 58.4 | 5 | 297 | 404.77 | 5.1646 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.78 | 246.7394 | 58.4 | 5 | 297 | 404.78 | 5.1504 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.79 | 246.7367 | 58.4 | 5 | 297 | 404.79 | 5.1363 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.8 | 246.734 | 58.4 | 5 | 297 | 404.8 | 5.1221 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.81 | 246.7316 | 58.4 | 5 | 297 | 404.81 | 5.108 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.82 | 246.7292 | 58.4 | 5 | 297 | 404.82 | 5.0938 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.83 | 246.7174 | 58.4 | 5 | 297 | 404.83 | 5.0797 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.84 | 246.7057 | 58.4 | 5 | 297 | 404.84 | 5.0656 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.85 | 246.696 | 58.4 | 5 | 297 | 404.85 | 5.0514 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.86 | 246.6864 | 58.4 | 5 | 297 | 404.86 | 5.0373 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.87 | 246.6734 | 58.4 | 5 | 297 | 404.87 | 5.0232 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.88 | 246.6603 | 58.4 | 5 | 297 | 404.88 | 5.0091 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.89 | 246.655 | 58.4 | 5 | 297 | 404.89 | 4.995 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.9 | 246.6497 | 58.4 | 5 | 297 | 404.9 | 4.9809 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.91 | 246.6407 | 58.4 | 5 | 297 | 404.91 | 4.9668 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.92 | 246.6317 | 58.4 | 5 | 297 | 404.92 | 4.9527 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.93 | 246.6236 | 58.4 | 5 | 297 | 404.93 | 4.9386 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.94 | 246.6156 | 58.4 | 5 | 297 | 404.94 | 4.9245 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.95 | 246.6114 | 58.4 | 5 | 297 | 404.95 | 4.9103 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.96 | 246.6071 | 58.4 | 5 | 297 | 404.96 | 4.8962 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.97 | 246.5969 | 58.4 | 5 | 297 | 404.97 | 4.882 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.98 | 246.5866 | 58.4 | 5 | 297 | 404.98 | 4.8678 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 404.99 | 246.5788 | 58.4 | 5 | 297 | 404.99 | 4.8536 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405 | 246.571 | 58.4 | 5 | 297 | 405 | 4.8395 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.01 | 246.5628 | 58.4 | 5 | 297 | 405.01 | 4.8253 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.02 | 246.5546 | 58.4 | 5 | 297 | 405.02 | 4.8111 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.03 | 246.5555 | 58.4 | 5 | 297 | 405.03 | 4.797 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.04 | 246.5564 | 58.4 | 5 | 297 | 405.04 | 4.7828 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.05 | 246.5553 | 58.4 | 5 | 297 | 405.05 | 4.7687 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.06 | 246.5542 | 58.4 | 5 | 297 | 405.06 | 4.7545 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.07 | 246.5484 | 58.4 | 5 | 297 | 405.07 | 4.7404 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.08 | 246.5426 | 58.4 | 5 | 297 | 405.08 | 4.7262 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.09 | 246.5371 | 58.4 | 5 | 297 | 405.09 | 4.7121 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.1 | 246.5316 | 58.4 | 5 | 297 | 405.1 | 4.6979 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.11 | 246.5217 | 58.4 | 5 | 297 | 405.11 | 4.6914 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.12 | 246.5117 | 58.4 | 5 | 297 | 405.12 | 4.6848 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.13 | 246.5158 | 58.4 | 5 | 297 | 405.13 | 4.6821 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.14 | 246.5199 | 58.4 | 5 | 297 | 405.14 | 4.6793 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.15 | 246.5292 | 58.4 | 5 | 297 | 405.15 | 4.6766 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.16 | 246.5386 | 58.4 | 5 | 297 | 405.16 | 4.6738 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.17 | 246.5406 | 58.4 | 5 | 297 | 405.17 | 4.6711 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.18 | 246.5425 | 58.4 | 5 | 297 | 405.18 | 4.6683 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.19 | 246.5484 | 58.4 | 5 | 297 | 405.19 | 4.6656 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.2 | 246.5542 | 58.4 | 5 | 297 | 405.2 | 4.6629 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.21 | 246.5592 | 58.4 | 5 | 297 | 405.21 | 4.6653 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.22 | 246.5642 | 58.4 | 5 | 297 | 405.22 | 4.6678 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.23 | 246.5786 | 58.4 | 5 | 297 | 405.23 | 4.6731 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.24 | 246.593 | 58.4 | 5 | 297 | 405.24 | 4.6784 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.25 | 246.5995 | 58.4 | 5 | 297 | 405.25 | 4.6837 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.26 | 246.6061 | 58.4 | 5 | 297 | 405.26 | 4.689 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.27 | 246.6254 | 58.4 | 5 | 297 | 405.27 | 4.6943 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.28 | 246.6447 | 58.4 | 5 | 297 | 405.28 | 4.6996 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.29 | 246.6587 | 58.4 | 5 | 297 | 405.29 | 4.7049 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.3 | 246.6727 | 58.4 | 5 | 297 | 405.3 | 4.7102 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.31 | 246.6789 | 58.4 | 5 | 297 | 405.31 | 4.7155 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.32 | 246.6851 | 58.4 | 5 | 297 | 405.32 | 4.7208 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.33 | 246.6978 | 58.4 | 5 | 297 | 405.33 | 4.7261 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.34 | 246.7106 | 58.4 | 5 | 297 | 405.34 | 4.7314 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.35 | 246.7212 | 58.4 | 5 | 297 | 405.35 | 4.7367 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.36 | 246.7319 | 58.4 | 5 | 297 | 405.36 | 4.7419 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.37 | 246.7495 | 58.4 | 5 | 297 | 405.37 | 4.7472 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.38 | 246.7671 | 58.4 | 5 | 297 | 405.38 | 4.7525 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.39 | 246.787 | 58.4 | 5 | 297 | 405.39 | 4.7578 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.4 | 246.807 | 58.4 | 5 | 297 | 405.4 | 4.763 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.41 | 246.8233 | 58.4 | 5 | 297 | 405.41 | 4.7683 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.42 | 246.8396 | 58.4 | 5 | 297 | 405.42 | 4.7735 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.43 | 246.8638 | 58.4 | 5 | 297 | 405.43 | 4.7788 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.44 | 246.8881 | 58.4 | 5 | 297 | 405.44 | 4.784 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.45 | 246.8964 | 58.4 | 5 | 297 | 405.45 | 4.7893 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.46 | 246.9046 | 58.4 | 5 | 297 | 405.46 | 4.7945 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.47 | 246.9236 | 58.4 | 5 | 297 | 405.47 | 4.8022 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.48 | 246.9426 | 58.4 | 5 | 297 | 405.48 | 4.8098 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.49 | 246.9597 | 58.4 | 5 | 297 | 405.49 | 4.8174 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.5 | 246.9767 | 58.4 | 5 | 297 | 405.5 | 4.825 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.51 | 246.9987 | 58.4 | 5 | 297 | 405.51 | 4.8327 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.52 | 247.0208 | 58.4 | 5 | 297 | 405.52 | 4.8403 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.53 | 247.0404 | 58.4 | 5 | 297 | 405.53 | 4.8479 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.54 | 247.06 | 58.4 | 5 | 297 | 405.54 | 4.8556 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.55 | 247.0718 | 58.4 | 5 | 297 | 405.55 | 4.8632 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.56 | 247.0835 | 58.4 | 5 | 297 | 405.56 | 4.8709 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.57 | 247.098 | 58.4 | 5 | 297 | 405.57 | 4.8785 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.58 | 247.1125 | 58.4 | 5 | 297 | 405.58 | 4.8861 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.59 | 247.1264 | 58.4 | 5 | 297 | 405.59 | 4.8938 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.6 | 247.1404 | 58.4 | 5 | 297 | 405.6 | 4.9014 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.61 | 247.1602 | 58.4 | 5 | 297 | 405.61 | 4.909 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.62 | 247.1799 | 58.4 | 5 | 297 | 405.62 | 4.9167 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.63 | 247.1905 | 58.4 | 5 | 297 | 405.63 | 4.9243 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.64 | 247.2011 | 58.4 | 5 | 297 | 405.64 | 4.932 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.65 | 247.2116 | 58.4 | 5 | 297 | 405.65 | 4.9396 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.66 | 247.222 | 58.4 | 5 | 297 | 405.66 | 4.9472 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.67 | 247.2383 | 58.4 | 5 | 297 | 405.67 | 4.9549 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.68 | 247.2546 | 58.4 | 5 | 297 | 405.68 | 4.9625 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.69 | 247.2636 | 58.4 | 5 | 297 | 405.69 | 4.9702 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.7 | 247.2726 | 58.4 | 5 | 297 | 405.7 | 4.9778 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.71 | 247.2793 | 58.4 | 5 | 297 | 405.71 | 4.983 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.72 | 247.286 | 58.4 | 5 | 297 | 405.72 | 4.9882 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.73 | 247.2777 | 58.4 | 5 | 297 | 405.73 | 4.9905 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.74 | 247.2693 | 58.4 | 5 | 297 | 405.74 | 4.9928 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.75 | 247.2697 | 58.4 | 5 | 297 | 405.75 | 4.9951 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.76 | 247.27 | 58.4 | 5 | 297 | 405.76 | 4.9974 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.77 | 247.2683 | 58.4 | 5 | 297 | 405.77 | 4.9998 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.78 | 247.2665 | 58.4 | 5 | 297 | 405.78 | 5.0021 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.79 | 247.2605 | 58.4 | 5 | 297 | 405.79 | 5.0044 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.8 | 247.2544 | 58.4 | 5 | 297 | 405.8 | 5.0067 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.81 | 247.2498 | 58.4 | 5 | 297 | 405.81 | 5.0091 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.82 | 247.2453 | 58.4 | 5 | 297 | 405.82 | 5.0114 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.83 | 247.2369 | 58.4 | 5 | 297 | 405.83 | 5.0137 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.84 | 247.2285 | 58.4 | 5 | 297 | 405.84 | 5.0161 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.85 | 247.2255 | 58.4 | 5 | 297 | 405.85 | 5.0184 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.86 | 247.2225 | 58.4 | 5 | 297 | 405.86 | 5.0207 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.87 | 247.2171 | 58.4 | 5 | 297 | 405.87 | 5.0231 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.88 | 247.2116 | 58.4 | 5 | 297 | 405.88 | 5.0254 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.89 | 247.1982 | 58.4 | 5 | 297 | 405.89 | 5.0277 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.9 | 247.1848 | 58.4 | 5 | 297 | 405.9 | 5.0301 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.91 | 247.1765 | 58.4 | 5 | 297 | 405.91 | 5.0325 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.92 | 247.1682 | 58.4 | 5 | 297 | 405.92 | 5.0349 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.93 | 247.1478 | 58.4 | 5 | 297 | 405.93 | 5.0373 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.94 | 247.1274 | 58.4 | 5 | 297 | 405.94 | 5.0397 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.95 | 247.1192 | 58.4 | 5 | 297 | 405.95 | 5.0421 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.96 | 247.1111 | 58.4 | 5 | 297 | 405.96 | 5.0445 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.97 | 247.099 | 58.4 | 5 | 297 | 405.97 | 5.0445 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.98 | 247.0869 | 58.4 | 5 | 297 | 405.98 | 5.0444 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 405.99 | 247.0813 | 58.4 | 5 | 297 | 405.99 | 5.0444 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406 | 247.0758 | 58.4 | 5 | 297 | 406 | 5.0443 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.01 | 247.0693 | 58.4 | 5 | 297 | 406.01 | 5.0443 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.02 | 247.0628 | 58.4 | 5 | 297 | 406.02 | 5.0442 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.03 | 247.05 | 58.4 | 5 | 297 | 406.03 | 5.0441 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.04 | 247.0372 | 58.4 | 5 | 297 | 406.04 | 5.0441 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.05 | 247.0261 | 58.4 | 5 | 297 | 406.05 | 5.0441 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.06 | 247.0151 | 58.4 | 5 | 297 | 406.06 | 5.044 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.07 | 247.006 | 58.4 | 5 | 297 | 406.07 | 5.044 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.08 | 246.9969 | 58.4 | 5 | 297 | 406.08 | 5.044 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.09 | 246.9934 | 58.4 | 5 | 297 | 406.09 | 5.0439 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.1 | 246.9899 | 58.4 | 5 | 297 | 406.1 | 5.0439 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.11 | 246.9859 | 58.4 | 5 | 297 | 406.11 | 5.0439 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.12 | 246.9818 | 58.4 | 5 | 297 | 406.12 | 5.0438 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.13 | 246.9754 | 58.4 | 5 | 297 | 406.13 | 5.0438 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.14 | 246.969 | 58.4 | 5 | 297 | 406.14 | 5.0438 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.15 | 246.9555 | 58.4 | 5 | 297 | 406.15 | 5.0437 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.16 | 246.9419 | 58.4 | 5 | 297 | 406.16 | 5.0437 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.17 | 246.9242 | 58.4 | 5 | 297 | 406.17 | 5.0437 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.18 | 246.9065 | 58.4 | 5 | 297 | 406.18 | 5.0436 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.19 | 246.8934 | 58.4 | 5 | 297 | 406.19 | 5.0436 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.2 | 246.8803 | 58.4 | 5 | 297 | 406.2 | 5.0436 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.21 | 246.8677 | 58.4 | 5 | 297 | 406.21 | 5.0435 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.22 | 246.8552 | 58.4 | 5 | 297 | 406.22 | 5.0434 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.23 | 246.8567 | 58.4 | 5 | 297 | 406.23 | 5.0434 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.24 | 246.8582 | 58.4 | 5 | 297 | 406.24 | 5.0433 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.25 | 246.8598 | 58.4 | 5 | 297 | 406.25 | 5.0433 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.26 | 246.8614 | 58.4 | 5 | 297 | 406.26 | 5.0433 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.27 | 246.8578 | 58.4 | 5 | 297 | 406.27 | 5.0433 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.28 | 246.8543 | 58.4 | 5 | 297 | 406.28 | 5.0432 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.29 | 246.8574 | 58.4 | 5 | 297 | 406.29 | 5.0432 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.3 | 246.8605 | 58.4 | 5 | 297 | 406.3 | 5.0432 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.31 | 246.8589 | 58.4 | 5 | 297 | 406.31 | 5.0431 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.32 | 246.8573 | 58.4 | 5 | 297 | 406.32 | 5.0431 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.33 | 246.8618 | 58.4 | 5 | 297 | 406.33 | 5.043 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.34 | 246.8663 | 58.4 | 5 | 297 | 406.34 | 5.043 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.35 | 246.87 | 58.4 | 5 | 297 | 406.35 | 5.0429 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.36 | 246.8737 | 58.4 | 5 | 297 | 406.36 | 5.0429 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.37 | 246.8741 | 58.4 | 5 | 297 | 406.37 | 5.0429 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.38 | 246.8745 | 58.4 | 5 | 297 | 406.38 | 5.0428 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.39 | 246.8833 | 58.4 | 5 | 297 | 406.39 | 5.0427 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.4 | 246.8921 | 58.4 | 5 | 297 | 406.4 | 5.0426 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.41 | 246.8965 | 58.4 | 5 | 297 | 406.41 | 5.0425 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.42 | 246.9008 | 58.4 | 5 | 297 | 406.42 | 5.0424 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.43 | 246.9128 | 58.4 | 5 | 297 | 406.43 | 5.0422 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.44 | 246.9247 | 58.4 | 5 | 297 | 406.44 | 5.0421 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.45 | 246.9314 | 58.4 | 5 | 297 | 406.45 | 5.0419 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.46 | 246.9381 | 58.4 | 5 | 297 | 406.46 | 5.0418 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.47 | 246.9456 | 58.4 | 5 | 297 | 406.47 | 5.0417 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.48 | 246.9531 | 58.4 | 5 | 297 | 406.48 | 5.0416 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.49 | 246.9609 | 58.4 | 5 | 297 | 406.49 | 5.0415 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.5 | 246.9687 | 58.4 | 5 | 297 | 406.5 | 5.0415 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.51 | 246.971 | 58.4 | 5 | 297 | 406.51 | 5.0414 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.52 | 246.9733 | 58.4 | 5 | 297 | 406.52 | 5.0414 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.53 | 246.9797 | 58.4 | 5 | 297 | 406.53 | 5.0413 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.54 | 246.986 | 58.4 | 5 | 297 | 406.54 | 5.0413 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.55 | 246.9904 | 58.4 | 5 | 297 | 406.55 | 5.0412 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.56 | 246.9949 | 58.4 | 5 | 297 | 406.56 | 5.0411 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.57 | 246.9992 | 58.4 | 5 | 297 | 406.57 | 5.041 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.58 | 247.0035 | 58.4 | 5 | 297 | 406.58 | 5.041 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.59 | 247.007 | 58.4 | 5 | 297 | 406.59 | 5.0409 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.6 | 247.0105 | 58.4 | 5 | 297 | 406.6 | 5.0408 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.61 | 247.0109 | 58.4 | 5 | 297 | 406.61 | 5.0407 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.62 | 247.0112 | 58.4 | 5 | 297 | 406.62 | 5.0406 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.63 | 247.0176 | 58.4 | 5 | 297 | 406.63 | 5.0405 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.64 | 247.0239 | 58.4 | 5 | 297 | 406.64 | 5.0404 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.65 | 247.0265 | 58.4 | 5 | 297 | 406.65 | 5.0403 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.66 | 247.0291 | 58.4 | 5 | 297 | 406.66 | 5.0402 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.67 | 247.0364 | 58.4 | 5 | 297 | 406.67 | 5.0401 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.68 | 247.0437 | 58.4 | 5 | 297 | 406.68 | 5.04 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.69 | 247.0473 | 58.4 | 5 | 297 | 406.69 | 5.0398 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.7 | 247.0508 | 58.4 | 5 | 297 | 406.7 | 5.0397 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.71 | 247.0593 | 58.4 | 5 | 297 | 406.71 | 5.0396 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.72 | 247.0679 | 58.4 | 5 | 297 | 406.72 | 5.0395 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.73 | 247.0802 | 58.4 | 5 | 297 | 406.73 | 5.0394 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.74 | 247.0925 | 58.4 | 5 | 297 | 406.74 | 5.0394 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.75 | 247.0934 | 58.4 | 5 | 297 | 406.75 | 5.0393 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.76 | 247.0943 | 58.4 | 5 | 297 | 406.76 | 5.0392 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.77 | 247.0962 | 58.4 | 5 | 297 | 406.77 | 5.0391 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.78 | 247.0981 | 58.4 | 5 | 297 | 406.78 | 5.039 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.79 | 247.0941 | 58.4 | 5 | 297 | 406.79 | 5.0389 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.8 | 247.0901 | 58.4 | 5 | 297 | 406.8 | 5.0389 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.81 | 247.0972 | 58.4 | 5 | 297 | 406.81 | 5.0388 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.82 | 247.1044 | 58.4 | 5 | 297 | 406.82 | 5.0387 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.83 | 247.1136 | 58.4 | 5 | 297 | 406.83 | 5.0386 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.84 | 247.1228 | 58.4 | 5 | 297 | 406.84 | 5.0386 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.85 | 247.1246 | 58.4 | 5 | 297 | 406.85 | 5.0385 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.86 | 247.1263 | 58.4 | 5 | 297 | 406.86 | 5.0384 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.87 | 247.1344 | 58.4 | 5 | 297 | 406.87 | 5.0383 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.88 | 247.1423 | 58.4 | 5 | 297 | 406.88 | 5.0383 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.89 | 247.1371 | 58.4 | 5 | 297 | 406.89 | 5.0381 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.9 | 247.1318 | 58.4 | 5 | 297 | 406.9 | 5.038 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.91 | 247.1316 | 58.4 | 5 | 297 | 406.91 | 5.038 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.92 | 247.1315 | 58.4 | 5 | 297 | 406.92 | 5.0379 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.93 | 247.1158 | 58.4 | 5 | 297 | 406.93 | 5.0378 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.94 | 247.1001 | 58.4 | 5 | 297 | 406.94 | 5.0376 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.95 | 247.093 | 58.4 | 5 | 297 | 406.95 | 5.0375 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.96 | 247.086 | 58.4 | 5 | 297 | 406.96 | 5.0374 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.97 | 247.084 | 58.4 | 5 | 297 | 406.97 | 5.0373 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.98 | 247.0821 | 58.4 | 5 | 297 | 406.98 | 5.0372 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 406.99 | 247.0698 | 58.4 | 5 | 297 | 406.99 | 5.037 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407 | 247.0574 | 58.4 | 5 | 297 | 407 | 5.0369 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.01 | 247.0478 | 58.4 | 5 | 297 | 407.01 | 5.0368 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.02 | 247.0382 | 58.4 | 5 | 297 | 407.02 | 5.0366 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.03 | 247.022 | 58.4 | 5 | 297 | 407.03 | 5.0365 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.04 | 247.0058 | 58.4 | 5 | 297 | 407.04 | 5.0364 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.05 | 247.0012 | 58.4 | 5 | 297 | 407.05 | 5.0363 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.06 | 246.9966 | 58.4 | 5 | 297 | 407.06 | 5.0362 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.07 | 246.9937 | 58.4 | 5 | 297 | 407.07 | 5.036 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.08 | 246.9908 | 58.4 | 5 | 297 | 407.08 | 5.0359 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.09 | 246.9816 | 58.4 | 5 | 297 | 407.09 | 5.0358 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.1 | 246.9724 | 58.4 | 5 | 297 | 407.1 | 5.0358 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.11 | 246.9655 | 58.4 | 5 | 297 | 407.11 | 5.0344 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.12 | 246.9586 | 58.4 | 5 | 297 | 407.12 | 5.0331 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.13 | 246.9382 | 58.4 | 5 | 297 | 407.13 | 5.0318 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.14 | 246.9177 | 58.4 | 5 | 297 | 407.14 | 5.0305 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.15 | 246.9061 | 58.4 | 5 | 297 | 407.15 | 5.0292 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.16 | 246.8946 | 58.4 | 5 | 297 | 407.16 | 5.0278 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.17 | 246.8778 | 58.4 | 5 | 297 | 407.17 | 5.0265 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.18 | 246.8611 | 58.4 | 5 | 297 | 407.18 | 5.0252 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.19 | 246.8497 | 58.4 | 5 | 297 | 407.19 | 5.0239 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.2 | 246.8383 | 58.4 | 5 | 297 | 407.2 | 5.0226 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.21 | 246.8242 | 58.4 | 5 | 297 | 407.21 | 5.0213 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.22 | 246.8101 | 58.4 | 5 | 297 | 407.22 | 5.02 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.23 | 246.784 | 58.4 | 5 | 297 | 407.23 | 5.0187 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.24 | 246.7578 | 58.4 | 5 | 297 | 407.24 | 5.0174 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.25 | 246.7375 | 58.4 | 5 | 297 | 407.25 | 5.0161 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.26 | 246.7173 | 58.4 | 5 | 297 | 407.26 | 5.0148 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.27 | 246.693 | 58.4 | 5 | 297 | 407.27 | 5.0135 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.28 | 246.6688 | 58.4 | 5 | 297 | 407.28 | 5.0122 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.29 | 246.6528 | 58.4 | 5 | 297 | 407.29 | 5.0109 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.3 | 246.6368 | 58.4 | 5 | 297 | 407.3 | 5.0095 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.31 | 246.6188 | 58.4 | 5 | 297 | 407.31 | 5.0082 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.32 | 246.6007 | 58.4 | 5 | 297 | 407.32 | 5.0069 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.33 | 246.5757 | 58.4 | 5 | 297 | 407.33 | 5.0056 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.34 | 246.5508 | 58.4 | 5 | 297 | 407.34 | 5.0043 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.35 | 246.531 | 58.4 | 5 | 297 | 407.35 | 5.003 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.36 | 246.5113 | 58.4 | 5 | 297 | 407.36 | 5.0016 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.37 | 246.4831 | 58.4 | 5 | 297 | 407.37 | 5.0003 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.38 | 246.4549 | 58.4 | 5 | 297 | 407.38 | 4.999 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.39 | 246.4335 | 58.4 | 5 | 297 | 407.39 | 4.9978 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.4 | 246.4122 | 58.4 | 5 | 297 | 407.4 | 4.9966 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.41 | 246.3866 | 58.4 | 5 | 297 | 407.41 | 4.9953 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.42 | 246.3611 | 58.4 | 5 | 297 | 407.42 | 4.994 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.43 | 246.3534 | 58.4 | 5 | 297 | 407.43 | 4.9928 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.44 | 246.3456 | 58.4 | 5 | 297 | 407.44 | 4.9916 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.45 | 246.3336 | 58.4 | 5 | 297 | 407.45 | 4.9904 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.46 | 246.3217 | 58.4 | 5 | 297 | 407.46 | 4.9892 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.47 | 246.3006 | 58.4 | 5 | 297 | 407.47 | 4.9879 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.48 | 246.2795 | 58.4 | 5 | 297 | 407.48 | 4.9867 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.49 | 246.2661 | 58.4 | 5 | 297 | 407.49 | 4.9855 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.5 | 246.2528 | 58.4 | 5 | 297 | 407.5 | 4.9843 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.51 | 246.2354 | 58.4 | 5 | 297 | 407.51 | 4.9831 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.52 | 246.218 | 58.4 | 5 | 297 | 407.52 | 4.9819 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.53 | 246.2064 | 58.4 | 5 | 297 | 407.53 | 4.9807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.54 | 246.1949 | 58.4 | 5 | 297 | 407.54 | 4.9794 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.55 | 246.1901 | 58.4 | 5 | 297 | 407.55 | 4.9782 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.56 | 246.1853 | 58.4 | 5 | 297 | 407.56 | 4.9769 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.57 | 246.1741 | 58.4 | 5 | 297 | 407.57 | 4.9757 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.58 | 246.163 | 58.4 | 5 | 297 | 407.58 | 4.9744 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.59 | 246.1688 | 58.4 | 5 | 297 | 407.59 | 4.9732 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.6 | 246.1746 | 58.4 | 5 | 297 | 407.6 | 4.972 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.61 | 246.1735 | 58.4 | 5 | 297 | 407.61 | 4.9719 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.62 | 246.1724 | 58.4 | 5 | 297 | 407.62 | 4.9719 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.63 | 246.1798 | 58.4 | 5 | 297 | 407.63 | 4.9719 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.64 | 246.1873 | 58.4 | 5 | 297 | 407.64 | 4.9719 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.65 | 246.1931 | 58.4 | 5 | 297 | 407.65 | 4.9719 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.66 | 246.1989 | 58.4 | 5 | 297 | 407.66 | 4.9718 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.67 | 246.2096 | 58.4 | 5 | 297 | 407.67 | 4.9718 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.68 | 246.2203 | 58.4 | 5 | 297 | 407.68 | 4.9718 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.69 | 246.2352 | 58.4 | 5 | 297 | 407.69 | 4.9718 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.7 | 246.25 | 58.4 | 5 | 297 | 407.7 | 4.9718 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.71 | 246.2556 | 58.4 | 5 | 297 | 407.71 | 4.9718 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.72 | 246.2612 | 58.4 | 5 | 297 | 407.72 | 4.9718 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.73 | 246.2734 | 58.4 | 5 | 297 | 407.73 | 4.9718 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.74 | 246.2856 | 58.4 | 5 | 297 | 407.74 | 4.9718 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.75 | 246.2885 | 58.4 | 5 | 297 | 407.75 | 4.9717 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.76 | 246.2915 | 58.4 | 5 | 297 | 407.76 | 4.9717 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.77 | 246.3079 | 58.4 | 5 | 297 | 407.77 | 4.9717 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.78 | 246.3244 | 58.4 | 5 | 297 | 407.78 | 4.9717 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.79 | 246.3353 | 58.4 | 5 | 297 | 407.79 | 4.9718 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.8 | 246.3463 | 58.4 | 5 | 297 | 407.8 | 4.9718 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.81 | 246.3514 | 58.4 | 5 | 297 | 407.81 | 4.969 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.82 | 246.3565 | 58.4 | 5 | 297 | 407.82 | 4.9662 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.83 | 246.3723 | 58.4 | 5 | 297 | 407.83 | 4.9634 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.84 | 246.3882 | 58.4 | 5 | 297 | 407.84 | 4.9606 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.85 | 246.3966 | 58.4 | 5 | 297 | 407.85 | 4.9578 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.86 | 246.405 | 58.4 | 5 | 297 | 407.86 | 4.9551 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.87 | 246.4221 | 58.4 | 5 | 297 | 407.87 | 4.9523 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.88 | 246.4392 | 58.4 | 5 | 297 | 407.88 | 4.9495 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.89 | 246.4536 | 58.4 | 5 | 297 | 407.89 | 4.9467 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.9 | 246.4679 | 58.4 | 5 | 297 | 407.9 | 4.944 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.91 | 246.4884 | 58.4 | 5 | 297 | 407.91 | 4.9413 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.92 | 246.5089 | 58.4 | 5 | 297 | 407.92 | 4.9385 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.93 | 246.5281 | 58.4 | 5 | 297 | 407.93 | 4.9358 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.94 | 246.5474 | 58.4 | 5 | 297 | 407.94 | 4.9331 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.95 | 246.5621 | 58.4 | 5 | 297 | 407.95 | 4.9303 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.96 | 246.5768 | 58.4 | 5 | 297 | 407.96 | 4.9276 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.97 | 246.5958 | 58.4 | 5 | 297 | 407.97 | 4.9249 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.98 | 246.6148 | 58.4 | 5 | 297 | 407.98 | 4.9222 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 407.99 | 246.6254 | 58.4 | 5 | 297 | 407.99 | 4.9194 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408 | 246.636 | 58.4 | 5 | 297 | 408 | 4.9167 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.01 | 246.6562 | 58.4 | 5 | 297 | 408.01 | 4.914 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.02 | 246.6764 | 58.4 | 5 | 297 | 408.02 | 4.9112 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.03 | 246.7003 | 58.4 | 5 | 297 | 408.03 | 4.9084 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.04 | 246.7242 | 58.4 | 5 | 297 | 408.04 | 4.9056 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.05 | 246.7326 | 58.4 | 5 | 297 | 408.05 | 4.9027 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.06 | 246.7409 | 58.4 | 5 | 297 | 408.06 | 4.8999 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.07 | 246.7525 | 58.4 | 5 | 297 | 408.07 | 4.8971 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.08 | 246.7641 | 58.4 | 5 | 297 | 408.08 | 4.8943 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.09 | 246.7611 | 58.4 | 5 | 297 | 408.09 | 4.8915 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.1 | 246.758 | 58.4 | 5 | 297 | 408.1 | 4.8887 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.11 | 246.7622 | 58.4 | 5 | 297 | 408.11 | 4.8858 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.12 | 246.7663 | 58.4 | 5 | 297 | 408.12 | 4.883 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.13 | 246.7699 | 58.4 | 5 | 297 | 408.13 | 4.8802 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.14 | 246.7734 | 58.4 | 5 | 297 | 408.14 | 4.8774 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.15 | 246.7759 | 58.4 | 5 | 297 | 408.15 | 4.8746 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.16 | 246.7783 | 58.4 | 5 | 297 | 408.16 | 4.8718 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.17 | 246.7812 | 58.4 | 5 | 297 | 408.17 | 4.869 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.18 | 246.7841 | 58.4 | 5 | 297 | 408.18 | 4.8662 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.19 | 246.7794 | 58.4 | 5 | 297 | 408.19 | 4.8634 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.2 | 246.7747 | 58.4 | 5 | 297 | 408.2 | 4.8605 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.21 | 246.7768 | 58.4 | 5 | 297 | 408.21 | 4.8576 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.22 | 246.7789 | 58.4 | 5 | 297 | 408.22 | 4.8547 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.23 | 246.7775 | 58.4 | 5 | 297 | 408.23 | 4.8577 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.24 | 246.7762 | 58.4 | 5 | 297 | 408.24 | 4.8606 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.25 | 246.7888 | 58.4 | 5 | 297 | 408.25 | 4.8635 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.26 | 246.8014 | 58.4 | 5 | 297 | 408.26 | 4.8665 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.27 | 246.8087 | 58.4 | 5 | 297 | 408.27 | 4.8744 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.28 | 246.816 | 58.4 | 5 | 297 | 408.28 | 4.8824 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.29 | 246.8228 | 58.4 | 5 | 297 | 408.29 | 4.8934 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.3 | 246.8295 | 58.4 | 5 | 297 | 408.3 | 4.9044 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.31 | 246.8389 | 58.4 | 5 | 297 | 408.31 | 4.9183 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.32 | 246.8483 | 58.4 | 5 | 297 | 408.32 | 4.9322 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.33 | 246.8427 | 58.4 | 5 | 297 | 408.33 | 4.946 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.34 | 246.8372 | 58.4 | 5 | 297 | 408.34 | 4.9598 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.35 | 246.8449 | 58.4 | 5 | 297 | 408.35 | 4.9737 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.36 | 246.8525 | 58.4 | 5 | 297 | 408.36 | 4.9876 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.37 | 246.8549 | 58.4 | 5 | 297 | 408.37 | 5.0014 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.38 | 246.8572 | 58.4 | 5 | 297 | 408.38 | 5.0151 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.39 | 246.8624 | 58.4 | 5 | 297 | 408.39 | 5.0289 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.4 | 246.8676 | 58.4 | 5 | 297 | 408.4 | 5.0426 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.41 | 246.8731 | 58.4 | 5 | 297 | 408.41 | 5.0564 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.42 | 246.8785 | 58.4 | 5 | 297 | 408.42 | 5.0702 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.43 | 246.8731 | 58.4 | 5 | 297 | 408.43 | 5.084 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.44 | 246.8676 | 58.4 | 5 | 297 | 408.44 | 5.0979 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.45 | 246.8669 | 58.4 | 5 | 297 | 408.45 | 5.1117 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.46 | 246.8661 | 58.4 | 5 | 297 | 408.46 | 5.1255 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.47 | 246.8612 | 58.4 | 5 | 297 | 408.47 | 5.1393 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.48 | 246.8562 | 58.4 | 5 | 297 | 408.48 | 5.1531 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.49 | 246.8627 | 58.4 | 5 | 297 | 408.49 | 5.167 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.5 | 246.8692 | 58.4 | 5 | 297 | 408.5 | 5.1808 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.51 | 246.8689 | 58.4 | 5 | 297 | 408.51 | 5.1946 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.52 | 246.8685 | 58.4 | 5 | 297 | 408.52 | 5.2084 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.53 | 246.8651 | 58.4 | 5 | 297 | 408.53 | 5.2223 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.54 | 246.8616 | 58.4 | 5 | 297 | 408.54 | 5.2362 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.55 | 246.8601 | 58.4 | 5 | 297 | 408.55 | 5.2499 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.56 | 246.8586 | 58.4 | 5 | 297 | 408.56 | 5.2637 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.57 | 246.8571 | 58.4 | 5 | 297 | 408.57 | 5.2777 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.58 | 246.8556 | 58.4 | 5 | 297 | 408.58 | 5.2917 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.59 | 246.8588 | 58.4 | 5 | 297 | 408.59 | 5.3057 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.6 | 246.862 | 58.4 | 5 | 297 | 408.6 | 5.3198 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.61 | 246.8609 | 58.4 | 5 | 297 | 408.61 | 5.3338 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.62 | 246.8598 | 58.4 | 5 | 297 | 408.62 | 5.3478 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.63 | 246.8621 | 58.4 | 5 | 297 | 408.63 | 5.3618 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.64 | 246.8644 | 58.4 | 5 | 297 | 408.64 | 5.3759 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.65 | 246.8715 | 58.4 | 5 | 297 | 408.65 | 5.3899 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.66 | 246.8787 | 58.4 | 5 | 297 | 408.66 | 5.4039 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.67 | 246.8789 | 58.4 | 5 | 297 | 408.67 | 5.418 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.68 | 246.8791 | 58.4 | 5 | 297 | 408.68 | 5.432 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.69 | 246.8809 | 58.4 | 5 | 297 | 408.69 | 5.446 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.7 | 246.8827 | 58.4 | 5 | 297 | 408.7 | 5.46 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.71 | 246.8819 | 58.4 | 5 | 297 | 408.71 | 5.4741 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.72 | 246.8811 | 58.4 | 5 | 297 | 408.72 | 5.4882 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.73 | 246.8865 | 58.4 | 5 | 297 | 408.73 | 5.4965 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.74 | 246.892 | 58.4 | 5 | 297 | 408.74 | 5.5048 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.75 | 246.8956 | 58.4 | 5 | 297 | 408.75 | 5.5131 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.76 | 246.8992 | 58.4 | 5 | 297 | 408.76 | 5.5214 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.77 | 246.898 | 58.4 | 5 | 297 | 408.77 | 5.5246 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.78 | 246.8968 | 58.4 | 5 | 297 | 408.78 | 5.5279 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.79 | 246.9007 | 58.4 | 5 | 297 | 408.79 | 5.5281 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.8 | 246.9045 | 58.4 | 5 | 297 | 408.8 | 5.5282 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.81 | 246.9032 | 58.4 | 5 | 297 | 408.81 | 5.5284 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.82 | 246.9019 | 58.4 | 5 | 297 | 408.82 | 5.5286 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.83 | 246.9091 | 58.4 | 5 | 297 | 408.83 | 5.5287 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.84 | 246.9163 | 58.4 | 5 | 297 | 408.84 | 5.5289 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.85 | 246.9153 | 58.4 | 5 | 297 | 408.85 | 5.529 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.86 | 246.9143 | 58.4 | 5 | 297 | 408.86 | 5.5291 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.87 | 246.9163 | 58.4 | 5 | 297 | 408.87 | 5.5256 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.88 | 246.9183 | 58.4 | 5 | 297 | 408.88 | 5.5221 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.89 | 246.9234 | 58.4 | 5 | 297 | 408.89 | 5.5186 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.9 | 246.9286 | 58.4 | 5 | 297 | 408.9 | 5.515 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.91 | 246.9259 | 58.4 | 5 | 297 | 408.91 | 5.5114 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.92 | 246.9232 | 58.4 | 5 | 297 | 408.92 | 5.5079 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.93 | 246.9268 | 58.4 | 5 | 297 | 408.93 | 5.5043 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.94 | 246.9304 | 58.4 | 5 | 297 | 408.94 | 5.5007 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.95 | 246.9316 | 58.4 | 5 | 297 | 408.95 | 5.4972 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.96 | 246.9329 | 58.4 | 5 | 297 | 408.96 | 5.4936 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.97 | 246.9412 | 58.4 | 5 | 297 | 408.97 | 5.49 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.98 | 246.9495 | 58.4 | 5 | 297 | 408.98 | 5.4864 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 408.99 | 246.9544 | 58.4 | 5 | 297 | 408.99 | 5.4828 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409 | 246.9593 | 58.4 | 5 | 297 | 409 | 5.4793 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.01 | 246.9642 | 58.4 | 5 | 297 | 409.01 | 5.4758 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.02 | 246.969 | 58.4 | 5 | 297 | 409.02 | 5.4723 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.03 | 246.9754 | 58.4 | 5 | 297 | 409.03 | 5.4687 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.04 | 246.9818 | 58.4 | 5 | 297 | 409.04 | 5.4651 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.05 | 246.9843 | 58.4 | 5 | 297 | 409.05 | 5.4616 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.06 | 246.9869 | 58.4 | 5 | 297 | 409.06 | 5.4582 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.07 | 246.9943 | 58.4 | 5 | 297 | 409.07 | 5.4545 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.08 | 247.0017 | 58.4 | 5 | 297 | 409.08 | 5.4508 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.09 | 247.0037 | 58.4 | 5 | 297 | 409.09 | 5.4471 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.1 | 247.0057 | 58.4 | 5 | 297 | 409.1 | 5.4434 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.11 | 247.011 | 58.4 | 5 | 297 | 409.11 | 5.4397 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.12 | 247.0162 | 58.4 | 5 | 297 | 409.12 | 5.4361 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.13 | 247.023 | 58.4 | 5 | 297 | 409.13 | 5.4324 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.14 | 247.0297 | 58.4 | 5 | 297 | 409.14 | 5.4287 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.15 | 247.0267 | 58.4 | 5 | 297 | 409.15 | 5.425 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.16 | 247.0236 | 58.4 | 5 | 297 | 409.16 | 5.4213 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.17 | 247.0253 | 58.4 | 5 | 297 | 409.17 | 5.4175 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.18 | 247.027 | 58.4 | 5 | 297 | 409.18 | 5.4138 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.19 | 247.0261 | 58.4 | 5 | 297 | 409.19 | 5.4061 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.2 | 247.0252 | 58.4 | 5 | 297 | 409.2 | 5.3984 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.21 | 247.0309 | 58.4 | 5 | 297 | 409.21 | 5.3907 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.22 | 247.0365 | 58.4 | 5 | 297 | 409.22 | 5.383 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.23 | 247.044 | 58.4 | 5 | 297 | 409.23 | 5.3754 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.24 | 247.0514 | 58.4 | 5 | 297 | 409.24 | 5.3677 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.25 | 247.0537 | 58.4 | 5 | 297 | 409.25 | 5.36 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.26 | 247.0561 | 58.4 | 5 | 297 | 409.26 | 5.3523 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.27 | 247.0609 | 58.4 | 5 | 297 | 409.27 | 5.3447 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.28 | 247.0657 | 58.4 | 5 | 297 | 409.28 | 5.337 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.29 | 247.0649 | 58.4 | 5 | 297 | 409.29 | 5.3293 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.3 | 247.0642 | 58.4 | 5 | 297 | 409.3 | 5.3216 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.31 | 247.071 | 58.4 | 5 | 297 | 409.31 | 5.3111 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.32 | 247.0777 | 58.4 | 5 | 297 | 409.32 | 5.3005 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.33 | 247.0803 | 58.4 | 5 | 297 | 409.33 | 5.2901 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.34 | 247.0829 | 58.4 | 5 | 297 | 409.34 | 5.2797 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.35 | 247.0823 | 58.4 | 5 | 297 | 409.35 | 5.2692 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.36 | 247.0816 | 58.4 | 5 | 297 | 409.36 | 5.2588 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.37 | 247.0825 | 58.4 | 5 | 297 | 409.37 | 5.252 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.38 | 247.0834 | 58.4 | 5 | 297 | 409.38 | 5.2453 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.39 | 247.0767 | 58.4 | 5 | 297 | 409.39 | 5.2386 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.4 | 247.07 | 58.4 | 5 | 297 | 409.4 | 5.2319 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.41 | 247.0653 | 58.4 | 5 | 297 | 409.41 | 5.2251 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.42 | 247.0606 | 58.4 | 5 | 297 | 409.42 | 5.2183 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.43 | 247.052 | 58.4 | 5 | 297 | 409.43 | 5.2115 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.44 | 247.0435 | 58.4 | 5 | 297 | 409.44 | 5.2047 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.45 | 247.0344 | 58.4 | 5 | 297 | 409.45 | 5.198 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.46 | 247.0254 | 58.4 | 5 | 297 | 409.46 | 5.1912 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.47 | 247.0161 | 58.4 | 5 | 297 | 409.47 | 5.1844 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.48 | 247.0068 | 58.4 | 5 | 297 | 409.48 | 5.1776 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.49 | 246.9962 | 58.4 | 5 | 297 | 409.49 | 5.1708 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.5 | 246.9857 | 58.4 | 5 | 297 | 409.5 | 5.164 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.51 | 246.9756 | 58.4 | 5 | 297 | 409.51 | 5.1572 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.52 | 246.9655 | 58.4 | 5 | 297 | 409.52 | 5.1504 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.53 | 246.9532 | 58.4 | 5 | 297 | 409.53 | 5.1437 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.54 | 246.9409 | 58.4 | 5 | 297 | 409.54 | 5.1369 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.55 | 246.9323 | 58.4 | 5 | 297 | 409.55 | 5.1302 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.56 | 246.9238 | 58.4 | 5 | 297 | 409.56 | 5.1234 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.57 | 246.9108 | 58.4 | 5 | 297 | 409.57 | 5.1167 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.58 | 246.8978 | 58.4 | 5 | 297 | 409.58 | 5.11 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.59 | 246.8849 | 58.4 | 5 | 297 | 409.59 | 5.1032 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.6 | 246.8719 | 58.4 | 5 | 297 | 409.6 | 5.0965 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.61 | 246.8617 | 58.4 | 5 | 297 | 409.61 | 5.0896 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.62 | 246.8515 | 58.4 | 5 | 297 | 409.62 | 5.0827 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.63 | 246.8322 | 58.4 | 5 | 297 | 409.63 | 5.0759 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.64 | 246.813 | 58.4 | 5 | 297 | 409.64 | 5.069 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.65 | 246.7982 | 58.4 | 5 | 297 | 409.65 | 5.0621 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.66 | 246.7835 | 58.4 | 5 | 297 | 409.66 | 5.0552 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.67 | 246.7641 | 58.4 | 5 | 297 | 409.67 | 5.0484 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.68 | 246.7446 | 58.4 | 5 | 297 | 409.68 | 5.0416 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.69 | 246.7311 | 58.4 | 5 | 297 | 409.69 | 5.0387 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.7 | 246.7175 | 58.4 | 5 | 297 | 409.7 | 5.0359 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.71 | 246.7014 | 58.4 | 5 | 297 | 409.71 | 5.033 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.72 | 246.6854 | 58.4 | 5 | 297 | 409.72 | 5.0302 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.73 | 246.6609 | 58.4 | 5 | 297 | 409.73 | 5.0273 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.74 | 246.6365 | 58.4 | 5 | 297 | 409.74 | 5.0245 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.75 | 246.615 | 58.4 | 5 | 297 | 409.75 | 5.0216 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.76 | 246.5935 | 58.4 | 5 | 297 | 409.76 | 5.0187 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.77 | 246.5697 | 58.4 | 5 | 297 | 409.77 | 5.0159 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.78 | 246.5459 | 58.4 | 5 | 297 | 409.78 | 5.013 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.79 | 246.5286 | 58.4 | 5 | 297 | 409.79 | 5.0101 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.8 | 246.5114 | 58.4 | 5 | 297 | 409.8 | 5.0073 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.81 | 246.491 | 58.4 | 5 | 297 | 409.81 | 5.0072 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.82 | 246.4707 | 58.4 | 5 | 297 | 409.82 | 5.0072 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.83 | 246.4518 | 58.4 | 5 | 297 | 409.83 | 5.0071 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.84 | 246.4329 | 58.4 | 5 | 297 | 409.84 | 5.0071 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.85 | 246.4218 | 58.4 | 5 | 297 | 409.85 | 5.007 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.86 | 246.4108 | 58.4 | 5 | 297 | 409.86 | 5.007 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.87 | 246.3911 | 58.4 | 5 | 297 | 409.87 | 5.0069 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.88 | 246.3714 | 58.4 | 5 | 297 | 409.88 | 5.0069 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.89 | 246.3577 | 58.4 | 5 | 297 | 409.89 | 5.0067 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.9 | 246.3441 | 58.4 | 5 | 297 | 409.9 | 5.0066 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.91 | 246.3284 | 58.4 | 5 | 297 | 409.91 | 5.0065 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.92 | 246.3126 | 58.4 | 5 | 297 | 409.92 | 5.0064 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.93 | 246.3064 | 58.4 | 5 | 297 | 409.93 | 5.0063 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.94 | 246.3002 | 58.4 | 5 | 297 | 409.94 | 5.0062 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.95 | 246.296 | 58.4 | 5 | 297 | 409.95 | 5.0061 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.96 | 246.2918 | 58.4 | 5 | 297 | 409.96 | 5.006 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.97 | 246.2841 | 58.4 | 5 | 297 | 409.97 | 5.0059 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.98 | 246.2764 | 58.4 | 5 | 297 | 409.98 | 5.0058 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 409.99 | 246.2681 | 58.4 | 5 | 297 | 409.99 | 5.0057 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410 | 246.2598 | 58.4 | 5 | 297 | 410 | 5.0056 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.01 | 246.2626 | 58.4 | 5 | 297 | 410.01 | 5.0054 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.02 | 246.2654 | 58.4 | 5 | 297 | 410.02 | 5.0053 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.03 | 246.2726 | 58.4 | 5 | 297 | 410.03 | 5.0052 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.04 | 246.2798 | 58.4 | 5 | 297 | 410.04 | 5.0051 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.05 | 246.2866 | 58.4 | 5 | 297 | 410.05 | 5.005 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.06 | 246.2934 | 58.4 | 5 | 297 | 410.06 | 5.0048 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.07 | 246.3012 | 58.4 | 5 | 297 | 410.07 | 5.0047 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.08 | 246.3091 | 58.4 | 5 | 297 | 410.08 | 5.0046 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.09 | 246.3216 | 58.4 | 5 | 297 | 410.09 | 5.0044 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.1 | 246.3341 | 58.4 | 5 | 297 | 410.1 | 5.0043 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.11 | 246.338 | 58.4 | 5 | 297 | 410.11 | 5.0043 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.12 | 246.342 | 58.4 | 5 | 297 | 410.12 | 5.0043 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.13 | 246.3486 | 58.4 | 5 | 297 | 410.13 | 5.0042 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.14 | 246.3553 | 58.4 | 5 | 297 | 410.14 | 5.0042 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.15 | 246.3584 | 58.4 | 5 | 297 | 410.15 | 5.0042 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.16 | 246.3615 | 58.4 | 5 | 297 | 410.16 | 5.0042 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.17 | 246.3748 | 58.4 | 5 | 297 | 410.17 | 5.0042 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.18 | 246.3881 | 58.4 | 5 | 297 | 410.18 | 5.0041 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.19 | 246.3994 | 58.4 | 5 | 297 | 410.19 | 5.0041 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.2 | 246.4106 | 58.4 | 5 | 297 | 410.2 | 5.0041 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.21 | 246.4175 | 58.4 | 5 | 297 | 410.21 | 5.004 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.22 | 246.4244 | 58.4 | 5 | 297 | 410.22 | 5.004 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.23 | 246.4343 | 58.4 | 5 | 297 | 410.23 | 5.0039 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.24 | 246.4442 | 58.4 | 5 | 297 | 410.24 | 5.0039 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.25 | 246.4498 | 58.4 | 5 | 297 | 410.25 | 5.0038 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.26 | 246.4554 | 58.4 | 5 | 297 | 410.26 | 5.0038 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.27 | 246.4672 | 58.4 | 5 | 297 | 410.27 | 5.0037 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.28 | 246.479 | 58.4 | 5 | 297 | 410.28 | 5.0037 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.29 | 246.4857 | 58.4 | 5 | 297 | 410.29 | 5.0036 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.3 | 246.4925 | 58.4 | 5 | 297 | 410.3 | 5.0035 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.31 | 246.5003 | 58.4 | 5 | 297 | 410.31 | 5.0035 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.32 | 246.508 | 58.4 | 5 | 297 | 410.32 | 5.0034 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.33 | 246.518 | 58.4 | 5 | 297 | 410.33 | 5.0033 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.34 | 246.5279 | 58.4 | 5 | 297 | 410.34 | 5.0032 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.35 | 246.5354 | 58.4 | 5 | 297 | 410.35 | 5.0032 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.36 | 246.5428 | 58.4 | 5 | 297 | 410.36 | 5.0031 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.37 | 246.5547 | 58.4 | 5 | 297 | 410.37 | 5.003 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.38 | 246.5667 | 58.4 | 5 | 297 | 410.38 | 5.003 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.39 | 246.5756 | 58.4 | 5 | 297 | 410.39 | 5.003 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.4 | 246.5845 | 58.4 | 5 | 297 | 410.4 | 5.003 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.41 | 246.5992 | 58.4 | 5 | 297 | 410.41 | 5.003 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.42 | 246.6139 | 58.4 | 5 | 297 | 410.42 | 5.003 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.43 | 246.6277 | 58.4 | 5 | 297 | 410.43 | 5.0005 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.44 | 246.6415 | 58.4 | 5 | 297 | 410.44 | 4.9979 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.45 | 246.6512 | 58.4 | 5 | 297 | 410.45 | 4.9954 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.46 | 246.6608 | 58.4 | 5 | 297 | 410.46 | 4.9928 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.47 | 246.6719 | 58.4 | 5 | 297 | 410.47 | 4.9903 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.48 | 246.6829 | 58.4 | 5 | 297 | 410.48 | 4.9877 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.49 | 246.6911 | 58.4 | 5 | 297 | 410.49 | 4.9852 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.5 | 246.6994 | 58.4 | 5 | 297 | 410.5 | 4.9826 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.51 | 246.6981 | 58.4 | 5 | 297 | 410.51 | 4.9801 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.52 | 246.6967 | 58.4 | 5 | 297 | 410.52 | 4.9776 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.53 | 246.6919 | 58.4 | 5 | 297 | 410.53 | 4.975 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.54 | 246.6871 | 58.4 | 5 | 297 | 410.54 | 4.9725 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.55 | 246.6837 | 58.4 | 5 | 297 | 410.55 | 4.97 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.56 | 246.6802 | 58.4 | 5 | 297 | 410.56 | 4.9674 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.57 | 246.6801 | 58.4 | 5 | 297 | 410.57 | 4.9649 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.58 | 246.68 | 58.4 | 5 | 297 | 410.58 | 4.9624 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.59 | 246.6733 | 58.4 | 5 | 297 | 410.59 | 4.9599 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.6 | 246.6665 | 58.4 | 5 | 297 | 410.6 | 4.9574 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.61 | 246.6675 | 58.4 | 5 | 297 | 410.61 | 4.9549 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.62 | 246.6684 | 58.4 | 5 | 297 | 410.62 | 4.9524 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.63 | 246.6677 | 58.4 | 5 | 297 | 410.63 | 4.9498 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.64 | 246.6669 | 58.4 | 5 | 297 | 410.64 | 4.9473 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.65 | 246.6732 | 58.4 | 5 | 297 | 410.65 | 4.9448 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.66 | 246.6795 | 58.4 | 5 | 297 | 410.66 | 4.9423 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.67 | 246.6822 | 58.4 | 5 | 297 | 410.67 | 4.9398 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.68 | 246.6849 | 58.4 | 5 | 297 | 410.68 | 4.9373 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.69 | 246.6838 | 58.4 | 5 | 297 | 410.69 | 4.9348 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.7 | 246.6826 | 58.4 | 5 | 297 | 410.7 | 4.9323 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.71 | 246.6849 | 58.4 | 5 | 297 | 410.71 | 4.9298 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.72 | 246.6871 | 58.4 | 5 | 297 | 410.72 | 4.9273 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.73 | 246.6861 | 58.4 | 5 | 297 | 410.73 | 4.9247 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.74 | 246.6851 | 58.4 | 5 | 297 | 410.74 | 4.9222 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.75 | 246.6874 | 58.4 | 5 | 297 | 410.75 | 4.9197 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.76 | 246.6898 | 58.4 | 5 | 297 | 410.76 | 4.9172 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.77 | 246.6871 | 58.4 | 5 | 297 | 410.77 | 4.9147 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.78 | 246.6844 | 58.4 | 5 | 297 | 410.78 | 4.9122 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.79 | 246.6851 | 58.4 | 5 | 297 | 410.79 | 4.9096 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.8 | 246.6857 | 58.4 | 5 | 297 | 410.8 | 4.9071 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.81 | 246.6896 | 58.4 | 5 | 297 | 410.81 | 4.9046 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.82 | 246.6936 | 58.4 | 5 | 297 | 410.82 | 4.9021 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.83 | 246.6902 | 58.4 | 5 | 297 | 410.83 | 4.8996 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.84 | 246.6869 | 58.4 | 5 | 297 | 410.84 | 4.8971 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.85 | 246.6838 | 58.4 | 5 | 297 | 410.85 | 4.8945 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.86 | 246.6808 | 58.4 | 5 | 297 | 410.86 | 4.892 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.87 | 246.6813 | 58.4 | 5 | 297 | 410.87 | 4.8895 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.88 | 246.6818 | 58.4 | 5 | 297 | 410.88 | 4.887 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.89 | 246.6861 | 58.4 | 5 | 297 | 410.89 | 4.8844 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.9 | 246.6903 | 58.4 | 5 | 297 | 410.9 | 4.8819 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.91 | 246.6949 | 58.4 | 5 | 297 | 410.91 | 4.8766 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.92 | 246.6995 | 58.4 | 5 | 297 | 410.92 | 4.8713 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.93 | 246.6979 | 58.4 | 5 | 297 | 410.93 | 4.8685 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.94 | 246.6964 | 58.4 | 5 | 297 | 410.94 | 4.8657 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.95 | 246.7004 | 58.4 | 5 | 297 | 410.95 | 4.863 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.96 | 246.7045 | 58.4 | 5 | 297 | 410.96 | 4.8602 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.97 | 246.7039 | 58.4 | 5 | 297 | 410.97 | 4.8575 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.98 | 246.7034 | 58.4 | 5 | 297 | 410.98 | 4.8547 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 410.99 | 246.7064 | 58.4 | 5 | 297 | 410.99 | 4.8519 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411 | 246.7094 | 58.4 | 5 | 297 | 411 | 4.8491 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.01 | 246.7139 | 58.4 | 5 | 297 | 411.01 | 4.8463 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.02 | 246.7185 | 58.4 | 5 | 297 | 411.02 | 4.8435 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.03 | 246.7225 | 58.4 | 5 | 297 | 411.03 | 4.8407 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.04 | 246.7264 | 58.4 | 5 | 297 | 411.04 | 4.8379 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.05 | 246.7356 | 58.4 | 5 | 297 | 411.05 | 4.8351 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.06 | 246.7448 | 58.4 | 5 | 297 | 411.06 | 4.8324 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.07 | 246.7448 | 58.4 | 5 | 297 | 411.07 | 4.8296 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.08 | 246.7448 | 58.4 | 5 | 297 | 411.08 | 4.8268 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.09 | 246.7441 | 58.4 | 5 | 297 | 411.09 | 4.8239 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.1 | 246.7435 | 58.4 | 5 | 297 | 411.1 | 4.8211 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.11 | 246.7382 | 58.4 | 5 | 297 | 411.11 | 4.8183 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.12 | 246.7328 | 58.4 | 5 | 297 | 411.12 | 4.8155 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.13 | 246.7384 | 58.4 | 5 | 297 | 411.13 | 4.8127 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.14 | 246.744 | 58.4 | 5 | 297 | 411.14 | 4.8099 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.15 | 246.7526 | 58.4 | 5 | 297 | 411.15 | 4.807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.16 | 246.7611 | 58.4 | 5 | 297 | 411.16 | 4.8042 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.17 | 246.7633 | 58.4 | 5 | 297 | 411.17 | 4.8014 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.18 | 246.7654 | 58.4 | 5 | 297 | 411.18 | 4.7986 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.19 | 246.7681 | 58.4 | 5 | 297 | 411.19 | 4.7958 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.2 | 246.7708 | 58.4 | 5 | 297 | 411.2 | 4.793 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.21 | 246.7674 | 58.4 | 5 | 297 | 411.21 | 4.7903 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.22 | 246.7639 | 58.4 | 5 | 297 | 411.22 | 4.7875 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.23 | 246.7673 | 58.4 | 5 | 297 | 411.23 | 4.7847 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.24 | 246.7706 | 58.4 | 5 | 297 | 411.24 | 4.7819 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.25 | 246.7771 | 58.4 | 5 | 297 | 411.25 | 4.7791 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.26 | 246.7837 | 58.4 | 5 | 297 | 411.26 | 4.7763 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.27 | 246.7917 | 58.4 | 5 | 297 | 411.27 | 4.7792 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.28 | 246.7998 | 58.4 | 5 | 297 | 411.28 | 4.782 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.29 | 246.8089 | 58.4 | 5 | 297 | 411.29 | 4.7848 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.3 | 246.818 | 58.4 | 5 | 297 | 411.3 | 4.7876 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.31 | 246.8171 | 58.4 | 5 | 297 | 411.31 | 4.7927 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.32 | 246.8163 | 58.4 | 5 | 297 | 411.32 | 4.7977 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.33 | 246.8193 | 58.4 | 5 | 297 | 411.33 | 4.8065 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.34 | 246.8224 | 58.4 | 5 | 297 | 411.34 | 4.8153 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.35 | 246.8204 | 58.4 | 5 | 297 | 411.35 | 4.824 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.36 | 246.8185 | 58.4 | 5 | 297 | 411.36 | 4.8328 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.37 | 246.8206 | 58.4 | 5 | 297 | 411.37 | 4.8416 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.38 | 246.8227 | 58.4 | 5 | 297 | 411.38 | 4.8503 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.39 | 246.8254 | 58.4 | 5 | 297 | 411.39 | 4.8591 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.4 | 246.828 | 58.4 | 5 | 297 | 411.4 | 4.8679 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.41 | 246.8246 | 58.4 | 5 | 297 | 411.41 | 4.8795 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.42 | 246.8212 | 58.4 | 5 | 297 | 411.42 | 4.8911 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.43 | 246.8221 | 58.4 | 5 | 297 | 411.43 | 4.9027 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.44 | 246.823 | 58.4 | 5 | 297 | 411.44 | 4.9142 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.45 | 246.8195 | 58.4 | 5 | 297 | 411.45 | 4.9258 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.46 | 246.816 | 58.4 | 5 | 297 | 411.46 | 4.9375 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.47 | 246.817 | 58.4 | 5 | 297 | 411.47 | 4.9491 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.48 | 246.8179 | 58.4 | 5 | 297 | 411.48 | 4.9607 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.49 | 246.8206 | 58.4 | 5 | 297 | 411.49 | 4.9723 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.5 | 246.8232 | 58.4 | 5 | 297 | 411.5 | 4.9839 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.51 | 246.8238 | 58.4 | 5 | 297 | 411.51 | 4.9955 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.52 | 246.8244 | 58.4 | 5 | 297 | 411.52 | 5.0071 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.53 | 246.831 | 58.4 | 5 | 297 | 411.53 | 5.0186 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.54 | 246.8375 | 58.4 | 5 | 297 | 411.54 | 5.0302 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.55 | 246.8311 | 58.4 | 5 | 297 | 411.55 | 5.0417 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.56 | 246.8246 | 58.4 | 5 | 297 | 411.56 | 5.0532 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.57 | 246.826 | 58.4 | 5 | 297 | 411.57 | 5.0648 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.58 | 246.8274 | 58.4 | 5 | 297 | 411.58 | 5.0763 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.59 | 246.829 | 58.4 | 5 | 297 | 411.59 | 5.0878 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.6 | 246.8305 | 58.4 | 5 | 297 | 411.6 | 5.0994 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.61 | 246.8405 | 58.4 | 5 | 297 | 411.61 | 5.1109 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.62 | 246.8505 | 58.4 | 5 | 297 | 411.62 | 5.1225 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.63 | 246.8573 | 58.4 | 5 | 297 | 411.63 | 5.134 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.64 | 246.8642 | 58.4 | 5 | 297 | 411.64 | 5.1456 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.65 | 246.8596 | 58.4 | 5 | 297 | 411.65 | 5.1571 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.66 | 246.855 | 58.4 | 5 | 297 | 411.66 | 5.1687 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.67 | 246.8556 | 58.4 | 5 | 297 | 411.67 | 5.1802 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.68 | 246.8562 | 58.4 | 5 | 297 | 411.68 | 5.1918 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.69 | 246.8554 | 58.4 | 5 | 297 | 411.69 | 5.2033 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.7 | 246.8546 | 58.4 | 5 | 297 | 411.7 | 5.2149 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.71 | 246.8677 | 58.4 | 5 | 297 | 411.71 | 5.2264 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.72 | 246.8809 | 58.4 | 5 | 297 | 411.72 | 5.238 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.73 | 246.8901 | 58.4 | 5 | 297 | 411.73 | 5.2495 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.74 | 246.8993 | 58.4 | 5 | 297 | 411.74 | 5.261 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.75 | 246.9064 | 58.4 | 5 | 297 | 411.75 | 5.2725 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.76 | 246.9135 | 58.4 | 5 | 297 | 411.76 | 5.284 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.77 | 246.9189 | 58.4 | 5 | 297 | 411.77 | 5.2899 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.78 | 246.9244 | 58.4 | 5 | 297 | 411.78 | 5.2958 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.79 | 246.9224 | 58.4 | 5 | 297 | 411.79 | 5.3017 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.8 | 246.9204 | 58.4 | 5 | 297 | 411.8 | 5.3076 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.81 | 246.9239 | 58.4 | 5 | 297 | 411.81 | 5.3112 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.82 | 246.9274 | 58.4 | 5 | 297 | 411.82 | 5.3148 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.83 | 246.9305 | 58.4 | 5 | 297 | 411.83 | 5.3148 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.84 | 246.9337 | 58.4 | 5 | 297 | 411.84 | 5.3147 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.85 | 246.9435 | 58.4 | 5 | 297 | 411.85 | 5.3146 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.86 | 246.9533 | 58.4 | 5 | 297 | 411.86 | 5.3145 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.87 | 246.9618 | 58.4 | 5 | 297 | 411.87 | 5.3088 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.88 | 246.9702 | 58.4 | 5 | 297 | 411.88 | 5.303 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.89 | 246.9704 | 58.4 | 5 | 297 | 411.89 | 5.2973 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.9 | 246.9705 | 58.4 | 5 | 297 | 411.9 | 5.2915 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.91 | 246.9728 | 58.4 | 5 | 297 | 411.91 | 5.2821 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.92 | 246.9751 | 58.4 | 5 | 297 | 411.92 | 5.2726 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.93 | 246.9742 | 58.4 | 5 | 297 | 411.93 | 5.2632 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.94 | 246.9733 | 58.4 | 5 | 297 | 411.94 | 5.2538 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.95 | 246.9806 | 58.4 | 5 | 297 | 411.95 | 5.2444 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.96 | 246.988 | 58.4 | 5 | 297 | 411.96 | 5.2349 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.97 | 246.9928 | 58.4 | 5 | 297 | 411.97 | 5.2255 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.98 | 246.9975 | 58.4 | 5 | 297 | 411.98 | 5.2161 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 411.99 | 247.0014 | 58.4 | 5 | 297 | 411.99 | 5.2067 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412 | 247.0052 | 58.4 | 5 | 297 | 412 | 5.1972 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.01 | 247.0148 | 58.4 | 5 | 297 | 412.01 | 5.1878 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.02 | 247.0243 | 58.4 | 5 | 297 | 412.02 | 5.1784 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.03 | 247.022 | 58.4 | 5 | 297 | 412.03 | 5.169 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.04 | 247.0197 | 58.4 | 5 | 297 | 412.04 | 5.1597 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.05 | 247.0251 | 58.4 | 5 | 297 | 412.05 | 5.1503 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.06 | 247.0305 | 58.4 | 5 | 297 | 412.06 | 5.1409 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.07 | 247.03 | 58.4 | 5 | 297 | 412.07 | 5.1314 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.08 | 247.0295 | 58.4 | 5 | 297 | 412.08 | 5.122 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.09 | 247.0388 | 58.4 | 5 | 297 | 412.09 | 5.1126 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.1 | 247.0481 | 58.4 | 5 | 297 | 412.1 | 5.1032 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.11 | 247.0545 | 58.4 | 5 | 297 | 412.11 | 5.0938 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.12 | 247.0609 | 58.4 | 5 | 297 | 412.12 | 5.0843 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.13 | 247.0588 | 58.4 | 5 | 297 | 412.13 | 5.0749 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.14 | 247.0566 | 58.4 | 5 | 297 | 412.14 | 5.0655 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.15 | 247.0598 | 58.4 | 5 | 297 | 412.15 | 5.0538 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.16 | 247.063 | 58.4 | 5 | 297 | 412.16 | 5.0422 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.17 | 247.0625 | 58.4 | 5 | 297 | 412.17 | 5.0305 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.18 | 247.0619 | 58.4 | 5 | 297 | 412.18 | 5.0188 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.19 | 247.0676 | 58.4 | 5 | 297 | 412.19 | 5.0071 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.2 | 247.0732 | 58.4 | 5 | 297 | 412.2 | 4.9954 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.21 | 247.0744 | 58.4 | 5 | 297 | 412.21 | 4.9837 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.22 | 247.0756 | 58.4 | 5 | 297 | 412.22 | 4.9719 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.23 | 247.0797 | 58.4 | 5 | 297 | 412.23 | 4.9602 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.24 | 247.0837 | 58.4 | 5 | 297 | 412.24 | 4.9485 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.25 | 247.0887 | 58.4 | 5 | 297 | 412.25 | 4.9368 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.26 | 247.0938 | 58.4 | 5 | 297 | 412.26 | 4.9251 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.27 | 247.0949 | 58.4 | 5 | 297 | 412.27 | 4.9134 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.28 | 247.096 | 58.4 | 5 | 297 | 412.28 | 4.9017 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.29 | 247.1015 | 58.4 | 5 | 297 | 412.29 | 4.8901 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.3 | 247.1071 | 58.4 | 5 | 297 | 412.3 | 4.8784 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.31 | 247.1139 | 58.4 | 5 | 297 | 412.31 | 4.8668 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.32 | 247.1207 | 58.4 | 5 | 297 | 412.32 | 4.8551 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.33 | 247.1306 | 58.4 | 5 | 297 | 412.33 | 4.8434 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.34 | 247.1406 | 58.4 | 5 | 297 | 412.34 | 4.8318 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.35 | 247.148 | 58.4 | 5 | 297 | 412.35 | 4.8201 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.36 | 247.1554 | 58.4 | 5 | 297 | 412.36 | 4.8085 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.37 | 247.1516 | 58.4 | 5 | 297 | 412.37 | 4.8025 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.38 | 247.1478 | 58.4 | 5 | 297 | 412.38 | 4.7966 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.39 | 247.1498 | 58.4 | 5 | 297 | 412.39 | 4.7906 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.4 | 247.1517 | 58.4 | 5 | 297 | 412.4 | 4.7847 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.41 | 247.1536 | 58.4 | 5 | 297 | 412.41 | 4.7824 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.42 | 247.1555 | 58.4 | 5 | 297 | 412.42 | 4.7801 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.43 | 247.1603 | 58.4 | 5 | 297 | 412.43 | 4.7778 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.44 | 247.1651 | 58.4 | 5 | 297 | 412.44 | 4.7755 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.45 | 247.1585 | 58.4 | 5 | 297 | 412.45 | 4.7732 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.46 | 247.1519 | 58.4 | 5 | 297 | 412.46 | 4.7709 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.47 | 247.1458 | 58.4 | 5 | 297 | 412.47 | 4.7686 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.48 | 247.1396 | 58.4 | 5 | 297 | 412.48 | 4.7662 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.49 | 247.1343 | 58.4 | 5 | 297 | 412.49 | 4.7639 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.5 | 247.129 | 58.4 | 5 | 297 | 412.5 | 4.7616 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.51 | 247.119 | 58.4 | 5 | 297 | 412.51 | 4.7592 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.52 | 247.1091 | 58.4 | 5 | 297 | 412.52 | 4.7569 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.53 | 247.1052 | 58.4 | 5 | 297 | 412.53 | 4.7545 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.54 | 247.1014 | 58.4 | 5 | 297 | 412.54 | 4.7522 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.55 | 247.0939 | 58.4 | 5 | 297 | 412.55 | 4.7499 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.56 | 247.0865 | 58.4 | 5 | 297 | 412.56 | 4.7476 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.57 | 247.0868 | 58.4 | 5 | 297 | 412.57 | 4.747 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.58 | 247.087 | 58.4 | 5 | 297 | 412.58 | 4.7464 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.59 | 247.0826 | 58.4 | 5 | 297 | 412.59 | 4.7458 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.6 | 247.0782 | 58.4 | 5 | 297 | 412.6 | 4.7452 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.61 | 247.0674 | 58.4 | 5 | 297 | 412.61 | 4.7446 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.62 | 247.0567 | 58.4 | 5 | 297 | 412.62 | 4.7439 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.63 | 247.0558 | 58.4 | 5 | 297 | 412.63 | 4.7433 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.64 | 247.055 | 58.4 | 5 | 297 | 412.64 | 4.7427 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.65 | 247.0495 | 58.4 | 5 | 297 | 412.65 | 4.7444 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.66 | 247.044 | 58.4 | 5 | 297 | 412.66 | 4.746 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.67 | 247.0402 | 58.4 | 5 | 297 | 412.67 | 4.7476 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.68 | 247.0365 | 58.4 | 5 | 297 | 412.68 | 4.7493 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.69 | 247.03 | 58.4 | 5 | 297 | 412.69 | 4.7509 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.7 | 247.0236 | 58.4 | 5 | 297 | 412.7 | 4.7526 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.71 | 247.0136 | 58.4 | 5 | 297 | 412.71 | 4.7543 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.72 | 247.0035 | 58.4 | 5 | 297 | 412.72 | 4.756 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.73 | 246.996 | 58.4 | 5 | 297 | 412.73 | 4.7577 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.74 | 246.9885 | 58.4 | 5 | 297 | 412.74 | 4.7594 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.75 | 246.9734 | 58.4 | 5 | 297 | 412.75 | 4.7642 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.76 | 246.9583 | 58.4 | 5 | 297 | 412.76 | 4.7691 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.77 | 246.9467 | 58.4 | 5 | 297 | 412.77 | 4.7739 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.78 | 246.935 | 58.4 | 5 | 297 | 412.78 | 4.7788 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.79 | 246.9173 | 58.4 | 5 | 297 | 412.79 | 4.7836 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.8 | 246.8996 | 58.4 | 5 | 297 | 412.8 | 4.7885 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.81 | 246.8881 | 58.4 | 5 | 297 | 412.81 | 4.7934 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.82 | 246.8766 | 58.4 | 5 | 297 | 412.82 | 4.7982 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.83 | 246.865 | 58.4 | 5 | 297 | 412.83 | 4.8031 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.84 | 246.8533 | 58.4 | 5 | 297 | 412.84 | 4.8079 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.85 | 246.8403 | 58.4 | 5 | 297 | 412.85 | 4.8127 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.86 | 246.8273 | 58.4 | 5 | 297 | 412.86 | 4.8176 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.87 | 246.8207 | 58.4 | 5 | 297 | 412.87 | 4.8224 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.88 | 246.8142 | 58.4 | 5 | 297 | 412.88 | 4.8272 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.89 | 246.8036 | 58.4 | 5 | 297 | 412.89 | 4.832 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.9 | 246.7931 | 58.4 | 5 | 297 | 412.9 | 4.8368 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.91 | 246.7844 | 58.4 | 5 | 297 | 412.91 | 4.8416 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.92 | 246.7757 | 58.4 | 5 | 297 | 412.92 | 4.8464 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.93 | 246.7676 | 58.4 | 5 | 297 | 412.93 | 4.8512 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.94 | 246.7594 | 58.4 | 5 | 297 | 412.94 | 4.856 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.95 | 246.7569 | 58.4 | 5 | 297 | 412.95 | 4.8608 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.96 | 246.7543 | 58.4 | 5 | 297 | 412.96 | 4.8656 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.97 | 246.7552 | 58.4 | 5 | 297 | 412.97 | 4.8704 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.98 | 246.7562 | 58.4 | 5 | 297 | 412.98 | 4.8752 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 412.99 | 246.7479 | 58.4 | 5 | 297 | 412.99 | 4.88 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413 | 246.7396 | 58.4 | 5 | 297 | 413 | 4.8849 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.01 | 246.7308 | 58.4 | 5 | 297 | 413.01 | 4.8897 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.02 | 246.722 | 58.4 | 5 | 297 | 413.02 | 4.8946 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.03 | 246.7102 | 58.4 | 5 | 297 | 413.03 | 4.8994 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.04 | 246.6985 | 58.4 | 5 | 297 | 413.04 | 4.9043 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.05 | 246.6948 | 58.4 | 5 | 297 | 413.05 | 4.9091 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.06 | 246.6911 | 58.4 | 5 | 297 | 413.06 | 4.914 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.07 | 246.6855 | 58.4 | 5 | 297 | 413.07 | 4.9172 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.08 | 246.6799 | 58.4 | 5 | 297 | 413.08 | 4.9203 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.09 | 246.6705 | 58.4 | 5 | 297 | 413.09 | 4.9235 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.1 | 246.661 | 58.4 | 5 | 297 | 413.1 | 4.9266 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.11 | 246.6587 | 58.4 | 5 | 297 | 413.11 | 4.9298 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.12 | 246.6564 | 58.4 | 5 | 297 | 413.12 | 4.9329 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.13 | 246.645 | 58.4 | 5 | 297 | 413.13 | 4.936 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.14 | 246.6337 | 58.4 | 5 | 297 | 413.14 | 4.9391 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.15 | 246.6299 | 58.4 | 5 | 297 | 413.15 | 4.9422 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.16 | 246.6261 | 58.4 | 5 | 297 | 413.16 | 4.9454 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.17 | 246.6198 | 58.4 | 5 | 297 | 413.17 | 4.9485 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.18 | 246.6135 | 58.4 | 5 | 297 | 413.18 | 4.9516 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.19 | 246.6088 | 58.4 | 5 | 297 | 413.19 | 4.9547 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.2 | 246.6041 | 58.4 | 5 | 297 | 413.2 | 4.9577 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.21 | 246.6011 | 58.4 | 5 | 297 | 413.21 | 4.9609 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.22 | 246.598 | 58.4 | 5 | 297 | 413.22 | 4.964 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.23 | 246.5847 | 58.4 | 5 | 297 | 413.23 | 4.9672 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.24 | 246.5714 | 58.4 | 5 | 297 | 413.24 | 4.9705 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.25 | 246.5682 | 58.4 | 5 | 297 | 413.25 | 4.9705 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.26 | 246.565 | 58.4 | 5 | 297 | 413.26 | 4.9706 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.27 | 246.5581 | 58.4 | 5 | 297 | 413.27 | 4.9706 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.28 | 246.5511 | 58.4 | 5 | 297 | 413.28 | 4.9707 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.29 | 246.5548 | 58.4 | 5 | 297 | 413.29 | 4.9707 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.3 | 246.5586 | 58.4 | 5 | 297 | 413.3 | 4.9707 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.31 | 246.5539 | 58.4 | 5 | 297 | 413.31 | 4.9707 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.32 | 246.5491 | 58.4 | 5 | 297 | 413.32 | 4.9707 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.33 | 246.5418 | 58.4 | 5 | 297 | 413.33 | 4.9708 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.34 | 246.5345 | 58.4 | 5 | 297 | 413.34 | 4.9708 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.35 | 246.5294 | 58.4 | 5 | 297 | 413.35 | 4.9708 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.36 | 246.5243 | 58.4 | 5 | 297 | 413.36 | 4.9708 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.37 | 246.515 | 58.4 | 5 | 297 | 413.37 | 4.9708 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.38 | 246.5058 | 58.4 | 5 | 297 | 413.38 | 4.9708 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.39 | 246.5023 | 58.4 | 5 | 297 | 413.39 | 4.9708 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.4 | 246.4988 | 58.4 | 5 | 297 | 413.4 | 4.9708 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.41 | 246.4956 | 58.4 | 5 | 297 | 413.41 | 4.9708 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.42 | 246.4924 | 58.4 | 5 | 297 | 413.42 | 4.9708 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.43 | 246.4878 | 58.4 | 5 | 297 | 413.43 | 4.9709 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.44 | 246.4831 | 58.4 | 5 | 297 | 413.44 | 4.9709 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.45 | 246.4817 | 58.4 | 5 | 297 | 413.45 | 4.971 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.46 | 246.4804 | 58.4 | 5 | 297 | 413.46 | 4.971 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.47 | 246.4699 | 58.4 | 5 | 297 | 413.47 | 4.9711 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.48 | 246.4595 | 58.4 | 5 | 297 | 413.48 | 4.9712 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.49 | 246.459 | 58.4 | 5 | 297 | 413.49 | 4.9712 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.5 | 246.4586 | 58.4 | 5 | 297 | 413.5 | 4.9711 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.51 | 246.4554 | 58.4 | 5 | 297 | 413.51 | 4.9711 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.52 | 246.4522 | 58.4 | 5 | 297 | 413.52 | 4.9711 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.53 | 246.453 | 58.4 | 5 | 297 | 413.53 | 4.9711 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.54 | 246.4538 | 58.4 | 5 | 297 | 413.54 | 4.9711 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.55 | 246.4534 | 58.4 | 5 | 297 | 413.55 | 4.9712 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.56 | 246.453 | 58.4 | 5 | 297 | 413.56 | 4.9712 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.57 | 246.4476 | 58.4 | 5 | 297 | 413.57 | 4.9713 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.58 | 246.4421 | 58.4 | 5 | 297 | 413.58 | 4.9714 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.59 | 246.4393 | 58.4 | 5 | 297 | 413.59 | 4.9715 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.6 | 246.4366 | 58.4 | 5 | 297 | 413.6 | 4.9716 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.61 | 246.4268 | 58.4 | 5 | 297 | 413.61 | 4.9717 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.62 | 246.4169 | 58.4 | 5 | 297 | 413.62 | 4.9718 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.63 | 246.4142 | 58.4 | 5 | 297 | 413.63 | 4.9716 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.64 | 246.4114 | 58.4 | 5 | 297 | 413.64 | 4.9714 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.65 | 246.4081 | 58.4 | 5 | 297 | 413.65 | 4.9712 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.66 | 246.4048 | 58.4 | 5 | 297 | 413.66 | 4.971 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.67 | 246.4114 | 58.4 | 5 | 297 | 413.67 | 4.9708 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.68 | 246.418 | 58.4 | 5 | 297 | 413.68 | 4.9706 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.69 | 246.4231 | 58.4 | 5 | 297 | 413.69 | 4.9704 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.7 | 246.4282 | 58.4 | 5 | 297 | 413.7 | 4.9702 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.71 | 246.4289 | 58.4 | 5 | 297 | 413.71 | 4.97 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.72 | 246.4296 | 58.4 | 5 | 297 | 413.72 | 4.9697 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.73 | 246.4371 | 58.4 | 5 | 297 | 413.73 | 4.9694 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.74 | 246.4447 | 58.4 | 5 | 297 | 413.74 | 4.9691 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.75 | 246.4446 | 58.4 | 5 | 297 | 413.75 | 4.9688 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.76 | 246.4445 | 58.4 | 5 | 297 | 413.76 | 4.9684 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.77 | 246.4523 | 58.4 | 5 | 297 | 413.77 | 4.9681 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.78 | 246.4601 | 58.4 | 5 | 297 | 413.78 | 4.9678 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.79 | 246.4676 | 58.4 | 5 | 297 | 413.79 | 4.9675 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.8 | 246.475 | 58.4 | 5 | 297 | 413.8 | 4.9672 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.81 | 246.4807 | 58.4 | 5 | 297 | 413.81 | 4.9669 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.82 | 246.4863 | 58.4 | 5 | 297 | 413.82 | 4.9666 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.83 | 246.4967 | 58.4 | 5 | 297 | 413.83 | 4.9663 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.84 | 246.5072 | 58.4 | 5 | 297 | 413.84 | 4.966 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.85 | 246.5141 | 58.4 | 5 | 297 | 413.85 | 4.9657 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.86 | 246.5209 | 58.4 | 5 | 297 | 413.86 | 4.9654 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.87 | 246.5349 | 58.4 | 5 | 297 | 413.87 | 4.9652 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.88 | 246.5488 | 58.4 | 5 | 297 | 413.88 | 4.9649 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.89 | 246.5586 | 58.4 | 5 | 297 | 413.89 | 4.9646 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.9 | 246.5684 | 58.4 | 5 | 297 | 413.9 | 4.9643 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.91 | 246.5798 | 58.4 | 5 | 297 | 413.91 | 4.9641 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.92 | 246.5911 | 58.4 | 5 | 297 | 413.92 | 4.9638 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.93 | 246.6064 | 58.4 | 5 | 297 | 413.93 | 4.9635 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.94 | 246.6217 | 58.4 | 5 | 297 | 413.94 | 4.9632 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.95 | 246.6314 | 58.4 | 5 | 297 | 413.95 | 4.9629 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.96 | 246.641 | 58.4 | 5 | 297 | 413.96 | 4.9626 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.97 | 246.6556 | 58.4 | 5 | 297 | 413.97 | 4.9623 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.98 | 246.6702 | 58.4 | 5 | 297 | 413.98 | 4.962 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 413.99 | 246.68 | 58.4 | 5 | 297 | 413.99 | 4.9618 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414 | 246.6899 | 58.4 | 5 | 297 | 414 | 4.9615 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.01 | 246.7059 | 58.4 | 5 | 297 | 414.01 | 4.9613 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.02 | 246.7219 | 58.4 | 5 | 297 | 414.02 | 4.961 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.03 | 246.7402 | 58.4 | 5 | 297 | 414.03 | 4.9608 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.04 | 246.7585 | 58.4 | 5 | 297 | 414.04 | 4.9605 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.05 | 246.769 | 58.4 | 5 | 297 | 414.05 | 4.9603 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.06 | 246.7796 | 58.4 | 5 | 297 | 414.06 | 4.96 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.07 | 246.793 | 58.4 | 5 | 297 | 414.07 | 4.9597 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.08 | 246.8064 | 58.4 | 5 | 297 | 414.08 | 4.9593 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.09 | 246.8174 | 58.4 | 5 | 297 | 414.09 | 4.959 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.1 | 246.8285 | 58.4 | 5 | 297 | 414.1 | 4.9587 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.11 | 246.8438 | 58.4 | 5 | 297 | 414.11 | 4.9583 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.12 | 246.859 | 58.4 | 5 | 297 | 414.12 | 4.958 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.13 | 246.8711 | 58.4 | 5 | 297 | 414.13 | 4.958 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.14 | 246.8832 | 58.4 | 5 | 297 | 414.14 | 4.958 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.15 | 246.8986 | 58.4 | 5 | 297 | 414.15 | 4.958 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.16 | 246.914 | 58.4 | 5 | 297 | 414.16 | 4.958 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.17 | 246.9224 | 58.4 | 5 | 297 | 414.17 | 4.958 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.18 | 246.9307 | 58.4 | 5 | 297 | 414.18 | 4.958 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.19 | 246.9367 | 58.4 | 5 | 297 | 414.19 | 4.958 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.2 | 246.9427 | 58.4 | 5 | 297 | 414.2 | 4.958 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.21 | 246.9518 | 58.4 | 5 | 297 | 414.21 | 4.9563 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.22 | 246.9609 | 58.4 | 5 | 297 | 414.22 | 4.9547 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.23 | 246.9631 | 58.4 | 5 | 297 | 414.23 | 4.953 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.24 | 246.9653 | 58.4 | 5 | 297 | 414.24 | 4.9514 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.25 | 246.9738 | 58.4 | 5 | 297 | 414.25 | 4.9498 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.26 | 246.9822 | 58.4 | 5 | 297 | 414.26 | 4.9482 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.27 | 246.9899 | 58.4 | 5 | 297 | 414.27 | 4.9466 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.28 | 246.9975 | 58.4 | 5 | 297 | 414.28 | 4.945 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.29 | 246.9991 | 58.4 | 5 | 297 | 414.29 | 4.9434 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.3 | 247.0007 | 58.4 | 5 | 297 | 414.3 | 4.9419 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.31 | 247.0002 | 58.4 | 5 | 297 | 414.31 | 4.9403 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.32 | 246.9996 | 58.4 | 5 | 297 | 414.32 | 4.9387 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.33 | 246.9953 | 58.4 | 5 | 297 | 414.33 | 4.9371 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.34 | 246.9909 | 58.4 | 5 | 297 | 414.34 | 4.9356 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.35 | 246.9935 | 58.4 | 5 | 297 | 414.35 | 4.934 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.36 | 246.9961 | 58.4 | 5 | 297 | 414.36 | 4.9324 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.37 | 246.9948 | 58.4 | 5 | 297 | 414.37 | 4.9309 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.38 | 246.9935 | 58.4 | 5 | 297 | 414.38 | 4.9293 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.39 | 246.9956 | 58.4 | 5 | 297 | 414.39 | 4.9278 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.4 | 246.9977 | 58.4 | 5 | 297 | 414.4 | 4.9262 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.41 | 247.0002 | 58.4 | 5 | 297 | 414.41 | 4.9246 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.42 | 247.0027 | 58.4 | 5 | 297 | 414.42 | 4.923 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.43 | 246.9955 | 58.4 | 5 | 297 | 414.43 | 4.9214 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.44 | 246.9883 | 58.4 | 5 | 297 | 414.44 | 4.9198 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.45 | 246.9856 | 58.4 | 5 | 297 | 414.45 | 4.9182 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.46 | 246.983 | 58.4 | 5 | 297 | 414.46 | 4.9165 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.47 | 246.9783 | 58.4 | 5 | 297 | 414.47 | 4.9149 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.48 | 246.9737 | 58.4 | 5 | 297 | 414.48 | 4.9133 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.49 | 246.9755 | 58.4 | 5 | 297 | 414.49 | 4.9117 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.5 | 246.9773 | 58.4 | 5 | 297 | 414.5 | 4.9101 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.51 | 246.9795 | 58.4 | 5 | 297 | 414.51 | 4.9084 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.52 | 246.9817 | 58.4 | 5 | 297 | 414.52 | 4.9068 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.53 | 246.9738 | 58.4 | 5 | 297 | 414.53 | 4.9052 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.54 | 246.966 | 58.4 | 5 | 297 | 414.54 | 4.9036 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.55 | 246.9617 | 58.4 | 5 | 297 | 414.55 | 4.902 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.56 | 246.9573 | 58.4 | 5 | 297 | 414.56 | 4.9003 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.57 | 246.9497 | 58.4 | 5 | 297 | 414.57 | 4.8987 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.58 | 246.9422 | 58.4 | 5 | 297 | 414.58 | 4.8971 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.59 | 246.9374 | 58.4 | 5 | 297 | 414.59 | 4.8954 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.6 | 246.9326 | 58.4 | 5 | 297 | 414.6 | 4.8938 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.61 | 246.9254 | 58.4 | 5 | 297 | 414.61 | 4.8921 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.62 | 246.9182 | 58.4 | 5 | 297 | 414.62 | 4.8903 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.63 | 246.9126 | 58.4 | 5 | 297 | 414.63 | 4.8886 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.64 | 246.907 | 58.4 | 5 | 297 | 414.64 | 4.8869 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.65 | 246.8996 | 58.4 | 5 | 297 | 414.65 | 4.8851 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.66 | 246.8922 | 58.4 | 5 | 297 | 414.66 | 4.8834 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.67 | 246.88 | 58.4 | 5 | 297 | 414.67 | 4.8817 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.68 | 246.8677 | 58.4 | 5 | 297 | 414.68 | 4.88 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.69 | 246.8578 | 58.4 | 5 | 297 | 414.69 | 4.8783 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.7 | 246.8479 | 58.4 | 5 | 297 | 414.7 | 4.8766 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.71 | 246.8354 | 58.4 | 5 | 297 | 414.71 | 4.8766 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.72 | 246.8229 | 58.4 | 5 | 297 | 414.72 | 4.8765 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.73 | 246.8219 | 58.4 | 5 | 297 | 414.73 | 4.8765 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.74 | 246.821 | 58.4 | 5 | 297 | 414.74 | 4.8765 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.75 | 246.8199 | 58.4 | 5 | 297 | 414.75 | 4.8764 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.76 | 246.8188 | 58.4 | 5 | 297 | 414.76 | 4.8763 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.77 | 246.8143 | 58.4 | 5 | 297 | 414.77 | 4.8762 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.78 | 246.8099 | 58.4 | 5 | 297 | 414.78 | 4.8762 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.79 | 246.8106 | 58.4 | 5 | 297 | 414.79 | 4.8761 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.8 | 246.8113 | 58.4 | 5 | 297 | 414.8 | 4.876 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.81 | 246.814 | 58.4 | 5 | 297 | 414.81 | 4.8759 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.82 | 246.8167 | 58.4 | 5 | 297 | 414.82 | 4.8759 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.83 | 246.8214 | 58.4 | 5 | 297 | 414.83 | 4.8758 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.84 | 246.8262 | 58.4 | 5 | 297 | 414.84 | 4.8757 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.85 | 246.8295 | 58.4 | 5 | 297 | 414.85 | 4.8728 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.86 | 246.8328 | 58.4 | 5 | 297 | 414.86 | 4.8698 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.87 | 246.8359 | 58.4 | 5 | 297 | 414.87 | 4.8669 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.88 | 246.8391 | 58.4 | 5 | 297 | 414.88 | 4.8639 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.89 | 246.8438 | 58.4 | 5 | 297 | 414.89 | 4.8609 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.9 | 246.8485 | 58.4 | 5 | 297 | 414.9 | 4.8579 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.91 | 246.8448 | 58.4 | 5 | 297 | 414.91 | 4.855 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.92 | 246.8411 | 58.4 | 5 | 297 | 414.92 | 4.852 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.93 | 246.8449 | 58.4 | 5 | 297 | 414.93 | 4.8491 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.94 | 246.8486 | 58.4 | 5 | 297 | 414.94 | 4.8461 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.95 | 246.8488 | 58.4 | 5 | 297 | 414.95 | 4.8432 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.96 | 246.8489 | 58.4 | 5 | 297 | 414.96 | 4.8403 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.97 | 246.8555 | 58.4 | 5 | 297 | 414.97 | 4.8373 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.98 | 246.862 | 58.4 | 5 | 297 | 414.98 | 4.8344 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 414.99 | 246.8676 | 58.4 | 5 | 297 | 414.99 | 4.8314 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415 | 246.8732 | 58.4 | 5 | 297 | 415 | 4.8284 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.01 | 246.871 | 58.4 | 5 | 297 | 415.01 | 4.8255 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.02 | 246.8688 | 58.4 | 5 | 297 | 415.02 | 4.8225 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.03 | 246.8727 | 58.4 | 5 | 297 | 415.03 | 4.8196 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.04 | 246.8766 | 58.4 | 5 | 297 | 415.04 | 4.8166 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.05 | 246.879 | 58.4 | 5 | 297 | 415.05 | 4.8137 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.06 | 246.8815 | 58.4 | 5 | 297 | 415.06 | 4.8108 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.07 | 246.8893 | 58.4 | 5 | 297 | 415.07 | 4.8079 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.08 | 246.897 | 58.4 | 5 | 297 | 415.08 | 4.805 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.09 | 246.9048 | 58.4 | 5 | 297 | 415.09 | 4.802 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.1 | 246.9125 | 58.4 | 5 | 297 | 415.1 | 4.7991 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.11 | 246.9212 | 58.4 | 5 | 297 | 415.11 | 4.7962 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.12 | 246.9299 | 58.4 | 5 | 297 | 415.12 | 4.7934 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.13 | 246.9441 | 58.4 | 5 | 297 | 415.13 | 4.7904 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.14 | 246.9583 | 58.4 | 5 | 297 | 415.14 | 4.7875 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.15 | 246.9624 | 58.4 | 5 | 297 | 415.15 | 4.7846 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.16 | 246.9664 | 58.4 | 5 | 297 | 415.16 | 4.7817 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.17 | 246.976 | 58.4 | 5 | 297 | 415.17 | 4.7788 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.18 | 246.9856 | 58.4 | 5 | 297 | 415.18 | 4.7759 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.19 | 246.9946 | 58.4 | 5 | 297 | 415.19 | 4.7729 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.2 | 247.0037 | 58.4 | 5 | 297 | 415.2 | 4.77 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.21 | 247.0179 | 58.4 | 5 | 297 | 415.21 | 4.767 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.22 | 247.0322 | 58.4 | 5 | 297 | 415.22 | 4.7641 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.23 | 247.0406 | 58.4 | 5 | 297 | 415.23 | 4.7612 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.24 | 247.049 | 58.4 | 5 | 297 | 415.24 | 4.7582 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.25 | 247.053 | 58.4 | 5 | 297 | 415.25 | 4.7552 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.26 | 247.057 | 58.4 | 5 | 297 | 415.26 | 4.7523 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.27 | 247.0625 | 58.4 | 5 | 297 | 415.27 | 4.7493 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.28 | 247.068 | 58.4 | 5 | 297 | 415.28 | 4.7464 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.29 | 247.0664 | 58.4 | 5 | 297 | 415.29 | 4.7434 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.3 | 247.0649 | 58.4 | 5 | 297 | 415.3 | 4.7404 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.31 | 247.0707 | 58.4 | 5 | 297 | 415.31 | 4.7375 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.32 | 247.0765 | 58.4 | 5 | 297 | 415.32 | 4.7345 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.33 | 247.0798 | 58.4 | 5 | 297 | 415.33 | 4.7289 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.34 | 247.0831 | 58.4 | 5 | 297 | 415.34 | 4.7234 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.35 | 247.0862 | 58.4 | 5 | 297 | 415.35 | 4.7207 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.36 | 247.0894 | 58.4 | 5 | 297 | 415.36 | 4.718 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.37 | 247.0968 | 58.4 | 5 | 297 | 415.37 | 4.7154 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.38 | 247.1042 | 58.4 | 5 | 297 | 415.38 | 4.7127 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.39 | 247.1026 | 58.4 | 5 | 297 | 415.39 | 4.71 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.4 | 247.1011 | 58.4 | 5 | 297 | 415.4 | 4.7074 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.41 | 247.1052 | 58.4 | 5 | 297 | 415.41 | 4.7047 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.42 | 247.1093 | 58.4 | 5 | 297 | 415.42 | 4.7021 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.43 | 247.1085 | 58.4 | 5 | 297 | 415.43 | 4.6995 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.44 | 247.1078 | 58.4 | 5 | 297 | 415.44 | 4.6969 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.45 | 247.1127 | 58.4 | 5 | 297 | 415.45 | 4.6942 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.46 | 247.1177 | 58.4 | 5 | 297 | 415.46 | 4.6916 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.47 | 247.1066 | 58.4 | 5 | 297 | 415.47 | 4.6889 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.48 | 247.0955 | 58.4 | 5 | 297 | 415.48 | 4.6863 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.49 | 247.0798 | 58.4 | 5 | 297 | 415.49 | 4.6836 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.5 | 247.064 | 58.4 | 5 | 297 | 415.5 | 4.681 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.51 | 247.0505 | 58.4 | 5 | 297 | 415.51 | 4.6902 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.52 | 247.0369 | 58.4 | 5 | 297 | 415.52 | 4.6993 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.53 | 247.0173 | 58.4 | 5 | 297 | 415.53 | 4.7108 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.54 | 246.9977 | 58.4 | 5 | 297 | 415.54 | 4.7222 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.55 | 246.9856 | 58.4 | 5 | 297 | 415.55 | 4.7336 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.56 | 246.9735 | 58.4 | 5 | 297 | 415.56 | 4.7451 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.57 | 246.9605 | 58.4 | 5 | 297 | 415.57 | 4.7565 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.58 | 246.9475 | 58.4 | 5 | 297 | 415.58 | 4.7679 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.59 | 246.9336 | 58.4 | 5 | 297 | 415.59 | 4.7794 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.6 | 246.9196 | 58.4 | 5 | 297 | 415.6 | 4.7908 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.61 | 246.9106 | 58.4 | 5 | 297 | 415.61 | 4.8023 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.62 | 246.9016 | 58.4 | 5 | 297 | 415.62 | 4.8138 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.63 | 246.8798 | 58.4 | 5 | 297 | 415.63 | 4.8253 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.64 | 246.858 | 58.4 | 5 | 297 | 415.64 | 4.8369 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.65 | 246.8456 | 58.4 | 5 | 297 | 415.65 | 4.8485 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.66 | 246.8332 | 58.4 | 5 | 297 | 415.66 | 4.8601 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.67 | 246.816 | 58.4 | 5 | 297 | 415.67 | 4.8717 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.68 | 246.7988 | 58.4 | 5 | 297 | 415.68 | 4.8833 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.69 | 246.7872 | 58.4 | 5 | 297 | 415.69 | 4.8949 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.7 | 246.7755 | 58.4 | 5 | 297 | 415.7 | 4.9064 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.71 | 246.7612 | 58.4 | 5 | 297 | 415.71 | 4.918 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.72 | 246.7469 | 58.4 | 5 | 297 | 415.72 | 4.9296 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.73 | 246.7282 | 58.4 | 5 | 297 | 415.73 | 4.9411 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.74 | 246.7095 | 58.4 | 5 | 297 | 415.74 | 4.9527 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.75 | 246.6925 | 58.4 | 5 | 297 | 415.75 | 4.9642 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.76 | 246.6756 | 58.4 | 5 | 297 | 415.76 | 4.9758 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.77 | 246.6526 | 58.4 | 5 | 297 | 415.77 | 4.9873 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.78 | 246.6297 | 58.4 | 5 | 297 | 415.78 | 4.9989 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.79 | 246.6154 | 58.4 | 5 | 297 | 415.79 | 5.0104 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.8 | 246.6012 | 58.4 | 5 | 297 | 415.8 | 5.022 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.81 | 246.583 | 58.4 | 5 | 297 | 415.81 | 5.0335 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.82 | 246.5648 | 58.4 | 5 | 297 | 415.82 | 5.045 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.83 | 246.5459 | 58.4 | 5 | 297 | 415.83 | 5.0591 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.84 | 246.5269 | 58.4 | 5 | 297 | 415.84 | 5.0732 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.85 | 246.5103 | 58.4 | 5 | 297 | 415.85 | 5.0874 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.86 | 246.4937 | 58.4 | 5 | 297 | 415.86 | 5.1015 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.87 | 246.4665 | 58.4 | 5 | 297 | 415.87 | 5.1156 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.88 | 246.4393 | 58.4 | 5 | 297 | 415.88 | 5.1298 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.89 | 246.4204 | 58.4 | 5 | 297 | 415.89 | 5.144 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.9 | 246.4016 | 58.4 | 5 | 297 | 415.9 | 5.1581 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.91 | 246.3775 | 58.4 | 5 | 297 | 415.91 | 5.1723 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.92 | 246.3535 | 58.4 | 5 | 297 | 415.92 | 5.1864 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.93 | 246.3362 | 58.4 | 5 | 297 | 415.93 | 5.2006 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.94 | 246.3189 | 58.4 | 5 | 297 | 415.94 | 5.2147 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.95 | 246.3052 | 58.4 | 5 | 297 | 415.95 | 5.2289 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.96 | 246.2915 | 58.4 | 5 | 297 | 415.96 | 5.243 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.97 | 246.2871 | 58.4 | 5 | 297 | 415.97 | 5.2572 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.98 | 246.2826 | 58.4 | 5 | 297 | 415.98 | 5.2713 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 415.99 | 246.2785 | 58.4 | 5 | 297 | 415.99 | 5.2854 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416 | 246.2743 | 58.4 | 5 | 297 | 416 | 5.2996 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.01 | 246.2652 | 58.4 | 5 | 297 | 416.01 | 5.3018 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.02 | 246.2561 | 58.4 | 5 | 297 | 416.02 | 5.3041 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.03 | 246.2631 | 58.4 | 5 | 297 | 416.03 | 5.3041 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.04 | 246.2701 | 58.4 | 5 | 297 | 416.04 | 5.3042 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.05 | 246.2733 | 58.4 | 5 | 297 | 416.05 | 5.3042 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.06 | 246.2765 | 58.4 | 5 | 297 | 416.06 | 5.3042 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.07 | 246.2801 | 58.4 | 5 | 297 | 416.07 | 5.3043 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.08 | 246.2837 | 58.4 | 5 | 297 | 416.08 | 5.3044 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.09 | 246.2947 | 58.4 | 5 | 297 | 416.09 | 5.3045 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.1 | 246.3057 | 58.4 | 5 | 297 | 416.1 | 5.3047 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.11 | 246.311 | 58.4 | 5 | 297 | 416.11 | 5.3048 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.12 | 246.3162 | 58.4 | 5 | 297 | 416.12 | 5.3049 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.13 | 246.3291 | 58.4 | 5 | 297 | 416.13 | 5.3049 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.14 | 246.3419 | 58.4 | 5 | 297 | 416.14 | 5.3049 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.15 | 246.3473 | 58.4 | 5 | 297 | 416.15 | 5.3049 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.16 | 246.3526 | 58.4 | 5 | 297 | 416.16 | 5.3049 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.17 | 246.3647 | 58.4 | 5 | 297 | 416.17 | 5.3049 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.18 | 246.3768 | 58.4 | 5 | 297 | 416.18 | 5.305 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.19 | 246.3869 | 58.4 | 5 | 297 | 416.19 | 5.3019 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.2 | 246.3969 | 58.4 | 5 | 297 | 416.2 | 5.2988 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.21 | 246.4035 | 58.4 | 5 | 297 | 416.21 | 5.2959 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.22 | 246.4101 | 58.4 | 5 | 297 | 416.22 | 5.293 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.23 | 246.4207 | 58.4 | 5 | 297 | 416.23 | 5.29 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.24 | 246.4312 | 58.4 | 5 | 297 | 416.24 | 5.287 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.25 | 246.4373 | 58.4 | 5 | 297 | 416.25 | 5.2841 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.26 | 246.4433 | 58.4 | 5 | 297 | 416.26 | 5.2811 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.27 | 246.4579 | 58.4 | 5 | 297 | 416.27 | 5.2782 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.28 | 246.4724 | 58.4 | 5 | 297 | 416.28 | 5.2752 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.29 | 246.482 | 58.4 | 5 | 297 | 416.29 | 5.2723 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.3 | 246.4915 | 58.4 | 5 | 297 | 416.3 | 5.2693 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.31 | 246.5012 | 58.4 | 5 | 297 | 416.31 | 5.2663 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.32 | 246.5109 | 58.4 | 5 | 297 | 416.32 | 5.2634 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.33 | 246.526 | 58.4 | 5 | 297 | 416.33 | 5.2604 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.34 | 246.5412 | 58.4 | 5 | 297 | 416.34 | 5.2575 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.35 | 246.5445 | 58.4 | 5 | 297 | 416.35 | 5.2546 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.36 | 246.5478 | 58.4 | 5 | 297 | 416.36 | 5.2518 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.37 | 246.5611 | 58.4 | 5 | 297 | 416.37 | 5.2488 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.38 | 246.5743 | 58.4 | 5 | 297 | 416.38 | 5.2459 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.39 | 246.5808 | 58.4 | 5 | 297 | 416.39 | 5.243 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.4 | 246.5873 | 58.4 | 5 | 297 | 416.4 | 5.2401 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.41 | 246.6039 | 58.4 | 5 | 297 | 416.41 | 5.2371 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.42 | 246.6205 | 58.4 | 5 | 297 | 416.42 | 5.2342 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.43 | 246.6374 | 58.4 | 5 | 297 | 416.43 | 5.2313 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.44 | 246.6544 | 58.4 | 5 | 297 | 416.44 | 5.2284 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.45 | 246.6594 | 58.4 | 5 | 297 | 416.45 | 5.2256 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.46 | 246.6644 | 58.4 | 5 | 297 | 416.46 | 5.2227 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.47 | 246.6733 | 58.4 | 5 | 297 | 416.47 | 5.2198 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.48 | 246.6823 | 58.4 | 5 | 297 | 416.48 | 5.217 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.49 | 246.6869 | 58.4 | 5 | 297 | 416.49 | 5.2141 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.5 | 246.6914 | 58.4 | 5 | 297 | 416.5 | 5.2113 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.51 | 246.7079 | 58.4 | 5 | 297 | 416.51 | 5.2084 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.52 | 246.7244 | 58.4 | 5 | 297 | 416.52 | 5.2056 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.53 | 246.7316 | 58.4 | 5 | 297 | 416.53 | 5.2027 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.54 | 246.7387 | 58.4 | 5 | 297 | 416.54 | 5.1999 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.55 | 246.7429 | 58.4 | 5 | 297 | 416.55 | 5.197 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.56 | 246.7471 | 58.4 | 5 | 297 | 416.56 | 5.1942 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.57 | 246.753 | 58.4 | 5 | 297 | 416.57 | 5.1913 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.58 | 246.759 | 58.4 | 5 | 297 | 416.58 | 5.1883 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.59 | 246.7528 | 58.4 | 5 | 297 | 416.59 | 5.1854 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.6 | 246.7465 | 58.4 | 5 | 297 | 416.6 | 5.1824 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.61 | 246.7441 | 58.4 | 5 | 297 | 416.61 | 5.1795 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.62 | 246.7416 | 58.4 | 5 | 297 | 416.62 | 5.1765 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.63 | 246.7313 | 58.4 | 5 | 297 | 416.63 | 5.1736 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.64 | 246.721 | 58.4 | 5 | 297 | 416.64 | 5.1708 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.65 | 246.7204 | 58.4 | 5 | 297 | 416.65 | 5.1679 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.66 | 246.7198 | 58.4 | 5 | 297 | 416.66 | 5.165 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.67 | 246.7209 | 58.4 | 5 | 297 | 416.67 | 5.1621 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.68 | 246.722 | 58.4 | 5 | 297 | 416.68 | 5.1593 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.69 | 246.7134 | 58.4 | 5 | 297 | 416.69 | 5.1595 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.7 | 246.7047 | 58.4 | 5 | 297 | 416.7 | 5.1597 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.71 | 246.7005 | 58.4 | 5 | 297 | 416.71 | 5.1598 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.72 | 246.6962 | 58.4 | 5 | 297 | 416.72 | 5.1599 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.73 | 246.6904 | 58.4 | 5 | 297 | 416.73 | 5.16 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.74 | 246.6846 | 58.4 | 5 | 297 | 416.74 | 5.1601 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.75 | 246.6892 | 58.4 | 5 | 297 | 416.75 | 5.1602 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.76 | 246.6938 | 58.4 | 5 | 297 | 416.76 | 5.1603 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.77 | 246.6942 | 58.4 | 5 | 297 | 416.77 | 5.1604 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.78 | 246.6946 | 58.4 | 5 | 297 | 416.78 | 5.1605 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.79 | 246.6943 | 58.4 | 5 | 297 | 416.79 | 5.1607 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.8 | 246.6939 | 58.4 | 5 | 297 | 416.8 | 5.1608 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.81 | 246.6982 | 58.4 | 5 | 297 | 416.81 | 5.1609 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.82 | 246.7024 | 58.4 | 5 | 297 | 416.82 | 5.1611 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.83 | 246.6971 | 58.4 | 5 | 297 | 416.83 | 5.155 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.84 | 246.6919 | 58.4 | 5 | 297 | 416.84 | 5.1488 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.85 | 246.7 | 58.4 | 5 | 297 | 416.85 | 5.1427 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.86 | 246.7082 | 58.4 | 5 | 297 | 416.86 | 5.1365 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.87 | 246.7077 | 58.4 | 5 | 297 | 416.87 | 5.1303 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.88 | 246.7071 | 58.4 | 5 | 297 | 416.88 | 5.1241 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.89 | 246.7141 | 58.4 | 5 | 297 | 416.89 | 5.1179 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.9 | 246.721 | 58.4 | 5 | 297 | 416.9 | 5.1117 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.91 | 246.7283 | 58.4 | 5 | 297 | 416.91 | 5.1055 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.92 | 246.7356 | 58.4 | 5 | 297 | 416.92 | 5.0993 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.93 | 246.734 | 58.4 | 5 | 297 | 416.93 | 5.0931 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.94 | 246.7324 | 58.4 | 5 | 297 | 416.94 | 5.087 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.95 | 246.7351 | 58.4 | 5 | 297 | 416.95 | 5.0807 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.96 | 246.7378 | 58.4 | 5 | 297 | 416.96 | 5.0745 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.97 | 246.7328 | 58.4 | 5 | 297 | 416.97 | 5.0683 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.98 | 246.7278 | 58.4 | 5 | 297 | 416.98 | 5.0621 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 416.99 | 246.7332 | 58.4 | 5 | 297 | 416.99 | 5.0558 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417 | 246.7385 | 58.4 | 5 | 297 | 417 | 5.0496 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.01 | 246.7414 | 58.4 | 5 | 297 | 417.01 | 5.0434 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.02 | 246.7443 | 58.4 | 5 | 297 | 417.02 | 5.0372 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.03 | 246.7464 | 58.4 | 5 | 297 | 417.03 | 5.031 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.04 | 246.7485 | 58.4 | 5 | 297 | 417.04 | 5.0248 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.05 | 246.7569 | 58.4 | 5 | 297 | 417.05 | 5.0185 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.06 | 246.7654 | 58.4 | 5 | 297 | 417.06 | 5.0123 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.07 | 246.7639 | 58.4 | 5 | 297 | 417.07 | 5.0061 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.08 | 246.7624 | 58.4 | 5 | 297 | 417.08 | 4.9999 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.09 | 246.7682 | 58.4 | 5 | 297 | 417.09 | 4.9938 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.1 | 246.7741 | 58.4 | 5 | 297 | 417.1 | 4.9876 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.11 | 246.7729 | 58.4 | 5 | 297 | 417.11 | 4.9815 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.12 | 246.7718 | 58.4 | 5 | 297 | 417.12 | 4.9753 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.13 | 246.7816 | 58.4 | 5 | 297 | 417.13 | 4.9691 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.14 | 246.7914 | 58.4 | 5 | 297 | 417.14 | 4.963 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.15 | 246.8008 | 58.4 | 5 | 297 | 417.15 | 4.9568 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.16 | 246.8103 | 58.4 | 5 | 297 | 417.16 | 4.9506 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.17 | 246.8114 | 58.4 | 5 | 297 | 417.17 | 4.9445 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.18 | 246.8126 | 58.4 | 5 | 297 | 417.18 | 4.9383 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.19 | 246.8198 | 58.4 | 5 | 297 | 417.19 | 4.9321 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.2 | 246.827 | 58.4 | 5 | 297 | 417.2 | 4.926 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.21 | 246.8295 | 58.4 | 5 | 297 | 417.21 | 4.9198 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.22 | 246.832 | 58.4 | 5 | 297 | 417.22 | 4.9137 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.23 | 246.8407 | 58.4 | 5 | 297 | 417.23 | 4.9075 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.24 | 246.8493 | 58.4 | 5 | 297 | 417.24 | 4.9014 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.25 | 246.8506 | 58.4 | 5 | 297 | 417.25 | 4.8952 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.26 | 246.8519 | 58.4 | 5 | 297 | 417.26 | 4.8891 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.27 | 246.8539 | 58.4 | 5 | 297 | 417.27 | 4.883 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.28 | 246.8559 | 58.4 | 5 | 297 | 417.28 | 4.8768 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.29 | 246.8624 | 58.4 | 5 | 297 | 417.29 | 4.8707 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.3 | 246.8689 | 58.4 | 5 | 297 | 417.3 | 4.8645 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.31 | 246.8637 | 58.4 | 5 | 297 | 417.31 | 4.8583 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.32 | 246.8585 | 58.4 | 5 | 297 | 417.32 | 4.8521 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.33 | 246.8583 | 58.4 | 5 | 297 | 417.33 | 4.8499 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.34 | 246.858 | 58.4 | 5 | 297 | 417.34 | 4.8476 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.35 | 246.8494 | 58.4 | 5 | 297 | 417.35 | 4.8454 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.36 | 246.8408 | 58.4 | 5 | 297 | 417.36 | 4.8432 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.37 | 246.845 | 58.4 | 5 | 297 | 417.37 | 4.8409 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.38 | 246.8492 | 58.4 | 5 | 297 | 417.38 | 4.8387 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.39 | 246.8545 | 58.4 | 5 | 297 | 417.39 | 4.8365 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.4 | 246.8598 | 58.4 | 5 | 297 | 417.4 | 4.8342 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.41 | 246.853 | 58.4 | 5 | 297 | 417.41 | 4.832 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.42 | 246.8463 | 58.4 | 5 | 297 | 417.42 | 4.8297 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.43 | 246.8451 | 58.4 | 5 | 297 | 417.43 | 4.8274 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.44 | 246.844 | 58.4 | 5 | 297 | 417.44 | 4.8251 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.45 | 246.8402 | 58.4 | 5 | 297 | 417.45 | 4.8228 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.46 | 246.8364 | 58.4 | 5 | 297 | 417.46 | 4.8205 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.47 | 246.8452 | 58.4 | 5 | 297 | 417.47 | 4.8182 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.48 | 246.854 | 58.4 | 5 | 297 | 417.48 | 4.8159 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.49 | 246.8608 | 58.4 | 5 | 297 | 417.49 | 4.8136 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.5 | 246.8676 | 58.4 | 5 | 297 | 417.5 | 4.8114 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.51 | 246.8727 | 58.4 | 5 | 297 | 417.51 | 4.8091 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.52 | 246.8777 | 58.4 | 5 | 297 | 417.52 | 4.8068 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.53 | 246.885 | 58.4 | 5 | 297 | 417.53 | 4.8045 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.54 | 246.8923 | 58.4 | 5 | 297 | 417.54 | 4.8022 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.55 | 246.8867 | 58.4 | 5 | 297 | 417.55 | 4.7999 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.56 | 246.8811 | 58.4 | 5 | 297 | 417.56 | 4.7976 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.57 | 246.8835 | 58.4 | 5 | 297 | 417.57 | 4.7954 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.58 | 246.8858 | 58.4 | 5 | 297 | 417.58 | 4.7931 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.59 | 246.8831 | 58.4 | 5 | 297 | 417.59 | 4.7908 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.6 | 246.8803 | 58.4 | 5 | 297 | 417.6 | 4.7885 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.61 | 246.8869 | 58.4 | 5 | 297 | 417.61 | 4.7861 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.62 | 246.8934 | 58.4 | 5 | 297 | 417.62 | 4.7838 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.63 | 246.8963 | 58.4 | 5 | 297 | 417.63 | 4.7815 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.64 | 246.8992 | 58.4 | 5 | 297 | 417.64 | 4.7791 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.65 | 246.8929 | 58.4 | 5 | 297 | 417.65 | 4.7768 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.66 | 246.8865 | 58.4 | 5 | 297 | 417.66 | 4.7744 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.67 | 246.8841 | 58.4 | 5 | 297 | 417.67 | 4.7721 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.68 | 246.8818 | 58.4 | 5 | 297 | 417.68 | 4.7698 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.69 | 246.8741 | 58.4 | 5 | 297 | 417.69 | 4.7675 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.7 | 246.8663 | 58.4 | 5 | 297 | 417.7 | 4.7651 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.71 | 246.8681 | 58.4 | 5 | 297 | 417.71 | 4.7627 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.72 | 246.8699 | 58.4 | 5 | 297 | 417.72 | 4.7604 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.73 | 246.8676 | 58.4 | 5 | 297 | 417.73 | 4.758 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.74 | 246.8652 | 58.4 | 5 | 297 | 417.74 | 4.7556 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.75 | 246.8645 | 58.4 | 5 | 297 | 417.75 | 4.7533 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.76 | 246.8636 | 58.4 | 5 | 297 | 417.76 | 4.7509 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.77 | 246.8709 | 58.4 | 5 | 297 | 417.77 | 4.7486 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.78 | 246.8781 | 58.4 | 5 | 297 | 417.78 | 4.7462 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.79 | 246.8735 | 58.4 | 5 | 297 | 417.79 | 4.7438 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.8 | 246.8688 | 58.4 | 5 | 297 | 417.8 | 4.7415 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.81 | 246.8747 | 58.4 | 5 | 297 | 417.81 | 4.7392 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.82 | 246.8806 | 58.4 | 5 | 297 | 417.82 | 4.7369 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.83 | 246.8808 | 58.4 | 5 | 297 | 417.83 | 4.7369 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.84 | 246.8809 | 58.4 | 5 | 297 | 417.84 | 4.7369 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.85 | 246.8887 | 58.4 | 5 | 297 | 417.85 | 4.7369 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.86 | 246.8966 | 58.4 | 5 | 297 | 417.86 | 4.7369 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.87 | 246.9008 | 58.4 | 5 | 297 | 417.87 | 4.7369 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.88 | 246.905 | 58.4 | 5 | 297 | 417.88 | 4.7369 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.89 | 246.9014 | 58.4 | 5 | 297 | 417.89 | 4.7369 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.9 | 246.8978 | 58.4 | 5 | 297 | 417.9 | 4.7369 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.91 | 246.9025 | 58.4 | 5 | 297 | 417.91 | 4.7368 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.92 | 246.9072 | 58.4 | 5 | 297 | 417.92 | 4.7368 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.93 | 246.9017 | 58.4 | 5 | 297 | 417.93 | 4.7368 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.94 | 246.8962 | 58.4 | 5 | 297 | 417.94 | 4.7368 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.95 | 246.8974 | 58.4 | 5 | 297 | 417.95 | 4.7368 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.96 | 246.8986 | 58.4 | 5 | 297 | 417.96 | 4.7368 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.97 | 246.8946 | 58.4 | 5 | 297 | 417.97 | 4.7368 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.98 | 246.8907 | 58.4 | 5 | 297 | 417.98 | 4.7368 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 417.99 | 246.8836 | 58.4 | 5 | 297 | 417.99 | 4.7368 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418 | 246.8765 | 58.4 | 5 | 297 | 418 | 4.7368 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.01 | 246.8707 | 58.4 | 5 | 297 | 418.01 | 4.7368 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.02 | 246.8648 | 58.4 | 5 | 297 | 418.02 | 4.7369 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.03 | 246.8522 | 58.4 | 5 | 297 | 418.03 | 4.7369 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.04 | 246.8396 | 58.4 | 5 | 297 | 418.04 | 4.7369 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.05 | 246.8387 | 58.4 | 5 | 297 | 418.05 | 4.7368 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.06 | 246.8378 | 58.4 | 5 | 297 | 418.06 | 4.7368 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.07 | 246.8316 | 58.4 | 5 | 297 | 418.07 | 4.7368 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.08 | 246.8255 | 58.4 | 5 | 297 | 418.08 | 4.7367 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.09 | 246.8237 | 58.4 | 5 | 297 | 418.09 | 4.7366 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.1 | 246.822 | 58.4 | 5 | 297 | 418.1 | 4.7366 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.11 | 246.8192 | 58.4 | 5 | 297 | 418.11 | 4.7365 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.12 | 246.8163 | 58.4 | 5 | 297 | 418.12 | 4.7364 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.13 | 246.8087 | 58.4 | 5 | 297 | 418.13 | 4.7363 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.14 | 246.801 | 58.4 | 5 | 297 | 418.14 | 4.7362 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.15 | 246.7995 | 58.4 | 5 | 297 | 418.15 | 4.7361 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.16 | 246.798 | 58.4 | 5 | 297 | 418.16 | 4.7361 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.17 | 246.7941 | 58.4 | 5 | 297 | 418.17 | 4.7359 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.18 | 246.7901 | 58.4 | 5 | 297 | 418.18 | 4.7358 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.19 | 246.7925 | 58.4 | 5 | 297 | 418.19 | 4.7357 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.2 | 246.7948 | 58.4 | 5 | 297 | 418.2 | 4.7356 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.21 | 246.7942 | 58.4 | 5 | 297 | 418.21 | 4.7355 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.22 | 246.7937 | 58.4 | 5 | 297 | 418.22 | 4.7355 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.23 | 246.7937 | 58.4 | 5 | 297 | 418.23 | 4.7354 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.24 | 246.7938 | 58.4 | 5 | 297 | 418.24 | 4.7353 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.25 | 246.7971 | 58.4 | 5 | 297 | 418.25 | 4.7352 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.26 | 246.8003 | 58.4 | 5 | 297 | 418.26 | 4.7351 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.27 | 246.7888 | 58.4 | 5 | 297 | 418.27 | 4.735 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.28 | 246.7773 | 58.4 | 5 | 297 | 418.28 | 4.735 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.29 | 246.7759 | 58.4 | 5 | 297 | 418.29 | 4.7349 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.3 | 246.7745 | 58.4 | 5 | 297 | 418.3 | 4.7348 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.31 | 246.765 | 58.4 | 5 | 297 | 418.31 | 4.7347 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.32 | 246.7555 | 58.4 | 5 | 297 | 418.32 | 4.7346 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.33 | 246.756 | 58.4 | 5 | 297 | 418.33 | 4.7345 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.34 | 246.7565 | 58.4 | 5 | 297 | 418.34 | 4.7344 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.35 | 246.755 | 58.4 | 5 | 297 | 418.35 | 4.7343 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.36 | 246.7536 | 58.4 | 5 | 297 | 418.36 | 4.7341 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.37 | 246.7464 | 58.4 | 5 | 297 | 418.37 | 4.734 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.38 | 246.7393 | 58.4 | 5 | 297 | 418.38 | 4.7339 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.39 | 246.7344 | 58.4 | 5 | 297 | 418.39 | 4.7338 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.4 | 246.7296 | 58.4 | 5 | 297 | 418.4 | 4.7337 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.41 | 246.7216 | 58.4 | 5 | 297 | 418.41 | 4.7336 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.42 | 246.7135 | 58.4 | 5 | 297 | 418.42 | 4.7336 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.43 | 246.719 | 58.4 | 5 | 297 | 418.43 | 4.7336 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.44 | 246.7244 | 58.4 | 5 | 297 | 418.44 | 4.7335 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.45 | 246.7282 | 58.4 | 5 | 297 | 418.45 | 4.7335 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.46 | 246.7321 | 58.4 | 5 | 297 | 418.46 | 4.7334 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.47 | 246.7346 | 58.4 | 5 | 297 | 418.47 | 4.7334 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.48 | 246.7372 | 58.4 | 5 | 297 | 418.48 | 4.7333 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.49 | 246.7422 | 58.4 | 5 | 297 | 418.49 | 4.7333 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.5 | 246.7472 | 58.4 | 5 | 297 | 418.5 | 4.7332 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.51 | 246.7485 | 58.4 | 5 | 297 | 418.51 | 4.7332 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.52 | 246.7498 | 58.4 | 5 | 297 | 418.52 | 4.7331 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.53 | 246.7587 | 58.4 | 5 | 297 | 418.53 | 4.7331 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.54 | 246.7676 | 58.4 | 5 | 297 | 418.54 | 4.733 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.55 | 246.7698 | 58.4 | 5 | 297 | 418.55 | 4.7386 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.56 | 246.7719 | 58.4 | 5 | 297 | 418.56 | 4.7441 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.57 | 246.7811 | 58.4 | 5 | 297 | 418.57 | 4.7519 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.58 | 246.7903 | 58.4 | 5 | 297 | 418.58 | 4.7598 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.59 | 246.8032 | 58.4 | 5 | 297 | 418.59 | 4.7713 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.6 | 246.816 | 58.4 | 5 | 297 | 418.6 | 4.7828 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.61 | 246.8212 | 58.4 | 5 | 297 | 418.61 | 4.7943 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.62 | 246.8264 | 58.4 | 5 | 297 | 418.62 | 4.8059 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.63 | 246.8352 | 58.4 | 5 | 297 | 418.63 | 4.8174 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.64 | 246.8441 | 58.4 | 5 | 297 | 418.64 | 4.8289 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.65 | 246.8464 | 58.4 | 5 | 297 | 418.65 | 4.8405 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.66 | 246.8487 | 58.4 | 5 | 297 | 418.66 | 4.852 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.67 | 246.8557 | 58.4 | 5 | 297 | 418.67 | 4.8635 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.68 | 246.8626 | 58.4 | 5 | 297 | 418.68 | 4.875 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.69 | 246.8689 | 58.4 | 5 | 297 | 418.69 | 4.8866 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.7 | 246.8752 | 58.4 | 5 | 297 | 418.7 | 4.8981 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.71 | 246.8783 | 58.4 | 5 | 297 | 418.71 | 4.9097 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.72 | 246.8813 | 58.4 | 5 | 297 | 418.72 | 4.9212 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.73 | 246.8838 | 58.4 | 5 | 297 | 418.73 | 4.9328 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.74 | 246.8863 | 58.4 | 5 | 297 | 418.74 | 4.9444 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.75 | 246.8857 | 58.4 | 5 | 297 | 418.75 | 4.9559 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.76 | 246.8851 | 58.4 | 5 | 297 | 418.76 | 4.9675 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.77 | 246.8938 | 58.4 | 5 | 297 | 418.77 | 4.979 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.78 | 246.9025 | 58.4 | 5 | 297 | 418.78 | 4.9905 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.79 | 246.9043 | 58.4 | 5 | 297 | 418.79 | 5.0021 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.8 | 246.9061 | 58.4 | 5 | 297 | 418.8 | 5.0136 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.81 | 246.9167 | 58.4 | 5 | 297 | 418.81 | 5.0251 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.82 | 246.9273 | 58.4 | 5 | 297 | 418.82 | 5.0367 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.83 | 246.9366 | 58.4 | 5 | 297 | 418.83 | 5.0482 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.84 | 246.9459 | 58.4 | 5 | 297 | 418.84 | 5.0597 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.85 | 246.9474 | 58.4 | 5 | 297 | 418.85 | 5.0713 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.86 | 246.9489 | 58.4 | 5 | 297 | 418.86 | 5.0829 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.87 | 246.9519 | 58.4 | 5 | 297 | 418.87 | 5.0945 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.88 | 246.9549 | 58.4 | 5 | 297 | 418.88 | 5.1061 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.89 | 246.9561 | 58.4 | 5 | 297 | 418.89 | 5.1177 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.9 | 246.9573 | 58.4 | 5 | 297 | 418.9 | 5.1293 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.91 | 246.9665 | 58.4 | 5 | 297 | 418.91 | 5.1409 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.92 | 246.9757 | 58.4 | 5 | 297 | 418.92 | 5.1525 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.93 | 246.9816 | 58.4 | 5 | 297 | 418.93 | 5.164 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.94 | 246.9874 | 58.4 | 5 | 297 | 418.94 | 5.1756 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.95 | 246.9913 | 58.4 | 5 | 297 | 418.95 | 5.1872 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.96 | 246.9953 | 58.4 | 5 | 297 | 418.96 | 5.1987 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.97 | 247.0029 | 58.4 | 5 | 297 | 418.97 | 5.2103 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.98 | 247.0105 | 58.4 | 5 | 297 | 418.98 | 5.2219 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 418.99 | 247.0111 | 58.4 | 5 | 297 | 418.99 | 5.2335 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419 | 247.0118 | 58.4 | 5 | 297 | 419 | 5.2451 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.01 | 247.0154 | 58.4 | 5 | 297 | 419.01 | 5.2567 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.02 | 247.0191 | 58.4 | 5 | 297 | 419.02 | 5.2684 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.03 | 247.0168 | 58.4 | 5 | 297 | 419.03 | 5.28 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.04 | 247.0146 | 58.4 | 5 | 297 | 419.04 | 5.2917 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.05 | 247.0173 | 58.4 | 5 | 297 | 419.05 | 5.2978 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.06 | 247.02 | 58.4 | 5 | 297 | 419.06 | 5.3039 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.07 | 247.0228 | 58.4 | 5 | 297 | 419.07 | 5.3077 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.08 | 247.0257 | 58.4 | 5 | 297 | 419.08 | 5.3115 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.09 | 247.018 | 58.4 | 5 | 297 | 419.09 | 5.3116 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.1 | 247.0103 | 58.4 | 5 | 297 | 419.1 | 5.3118 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.11 | 247.0069 | 58.4 | 5 | 297 | 419.11 | 5.3119 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.12 | 247.0036 | 58.4 | 5 | 297 | 419.12 | 5.312 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.13 | 246.9956 | 58.4 | 5 | 297 | 419.13 | 5.3121 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.14 | 246.9876 | 58.4 | 5 | 297 | 419.14 | 5.3123 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.15 | 246.9826 | 58.4 | 5 | 297 | 419.15 | 5.3065 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.16 | 246.9776 | 58.4 | 5 | 297 | 419.16 | 5.3007 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.17 | 246.9654 | 58.4 | 5 | 297 | 419.17 | 5.295 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.18 | 246.9531 | 58.4 | 5 | 297 | 419.18 | 5.2892 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.19 | 246.9422 | 58.4 | 5 | 297 | 419.19 | 5.2797 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.2 | 246.9312 | 58.4 | 5 | 297 | 419.2 | 5.2702 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.21 | 246.9248 | 58.4 | 5 | 297 | 419.21 | 5.2607 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.22 | 246.9184 | 58.4 | 5 | 297 | 419.22 | 5.2512 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.23 | 246.906 | 58.4 | 5 | 297 | 419.23 | 5.2417 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.24 | 246.8936 | 58.4 | 5 | 297 | 419.24 | 5.2322 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.25 | 246.8809 | 58.4 | 5 | 297 | 419.25 | 5.2227 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.26 | 246.8682 | 58.4 | 5 | 297 | 419.26 | 5.2132 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.27 | 246.8516 | 58.4 | 5 | 297 | 419.27 | 5.2038 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.28 | 246.835 | 58.4 | 5 | 297 | 419.28 | 5.1943 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.29 | 246.8262 | 58.4 | 5 | 297 | 419.29 | 5.1848 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.3 | 246.8175 | 58.4 | 5 | 297 | 419.3 | 5.1753 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.31 | 246.8103 | 58.4 | 5 | 297 | 419.31 | 5.1658 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.32 | 246.8031 | 58.4 | 5 | 297 | 419.32 | 5.1564 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.33 | 246.7888 | 58.4 | 5 | 297 | 419.33 | 5.1469 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.34 | 246.7744 | 58.4 | 5 | 297 | 419.34 | 5.1374 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.35 | 246.765 | 58.4 | 5 | 297 | 419.35 | 5.1279 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.36 | 246.7555 | 58.4 | 5 | 297 | 419.36 | 5.1183 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.37 | 246.7393 | 58.4 | 5 | 297 | 419.37 | 5.1088 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.38 | 246.7232 | 58.4 | 5 | 297 | 419.38 | 5.0992 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.39 | 246.7159 | 58.4 | 5 | 297 | 419.39 | 5.0897 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.4 | 246.7085 | 58.4 | 5 | 297 | 419.4 | 5.0801 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.41 | 246.6955 | 58.4 | 5 | 297 | 419.41 | 5.0706 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.42 | 246.6824 | 58.4 | 5 | 297 | 419.42 | 5.0611 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.43 | 246.6683 | 58.4 | 5 | 297 | 419.43 | 5.0515 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.44 | 246.6543 | 58.4 | 5 | 297 | 419.44 | 5.042 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.45 | 246.6476 | 58.4 | 5 | 297 | 419.45 | 5.0325 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.46 | 246.6409 | 58.4 | 5 | 297 | 419.46 | 5.023 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.47 | 246.6234 | 58.4 | 5 | 297 | 419.47 | 5.0135 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.48 | 246.6059 | 58.4 | 5 | 297 | 419.48 | 5.0039 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.49 | 246.5949 | 58.4 | 5 | 297 | 419.49 | 4.9944 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.5 | 246.5839 | 58.4 | 5 | 297 | 419.5 | 4.9848 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.51 | 246.5688 | 58.4 | 5 | 297 | 419.51 | 4.9752 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.52 | 246.5538 | 58.4 | 5 | 297 | 419.52 | 4.9657 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.53 | 246.5488 | 58.4 | 5 | 297 | 419.53 | 4.9522 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.54 | 246.5439 | 58.4 | 5 | 297 | 419.54 | 4.9387 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.55 | 246.5411 | 58.4 | 5 | 297 | 419.55 | 4.9252 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.56 | 246.5383 | 58.4 | 5 | 297 | 419.56 | 4.9118 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.57 | 246.5297 | 58.4 | 5 | 297 | 419.57 | 4.8983 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.58 | 246.5212 | 58.4 | 5 | 297 | 419.58 | 4.8849 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.59 | 246.5165 | 58.4 | 5 | 297 | 419.59 | 4.8714 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.6 | 246.5118 | 58.4 | 5 | 297 | 419.6 | 4.8579 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.61 | 246.4994 | 58.4 | 5 | 297 | 419.61 | 4.8445 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.62 | 246.4871 | 58.4 | 5 | 297 | 419.62 | 4.831 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.63 | 246.4821 | 58.4 | 5 | 297 | 419.63 | 4.8176 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.64 | 246.4771 | 58.4 | 5 | 297 | 419.64 | 4.8041 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.65 | 246.4741 | 58.4 | 5 | 297 | 419.65 | 4.7966 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.66 | 246.4711 | 58.4 | 5 | 297 | 419.66 | 4.789 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.67 | 246.4749 | 58.4 | 5 | 297 | 419.67 | 4.7815 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.68 | 246.4787 | 58.4 | 5 | 297 | 419.68 | 4.774 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.69 | 246.4865 | 58.4 | 5 | 297 | 419.69 | 4.7701 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.7 | 246.4942 | 58.4 | 5 | 297 | 419.7 | 4.7662 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.71 | 246.4942 | 58.4 | 5 | 297 | 419.71 | 4.7623 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.72 | 246.4941 | 58.4 | 5 | 297 | 419.72 | 4.7584 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.73 | 246.5055 | 58.4 | 5 | 297 | 419.73 | 4.7545 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.74 | 246.5168 | 58.4 | 5 | 297 | 419.74 | 4.7507 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.75 | 246.522 | 58.4 | 5 | 297 | 419.75 | 4.7468 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.76 | 246.5271 | 58.4 | 5 | 297 | 419.76 | 4.7429 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.77 | 246.5405 | 58.4 | 5 | 297 | 419.77 | 4.739 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.78 | 246.5539 | 58.4 | 5 | 297 | 419.78 | 4.7352 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.79 | 246.5684 | 58.4 | 5 | 297 | 419.79 | 4.7313 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.8 | 246.5828 | 58.4 | 5 | 297 | 419.8 | 4.7275 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.81 | 246.5879 | 58.4 | 5 | 297 | 419.81 | 4.7236 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.82 | 246.593 | 58.4 | 5 | 297 | 419.82 | 4.7198 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.83 | 246.604 | 58.4 | 5 | 297 | 419.83 | 4.7224 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.84 | 246.615 | 58.4 | 5 | 297 | 419.84 | 4.725 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.85 | 246.6198 | 58.4 | 5 | 297 | 419.85 | 4.7276 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.86 | 246.6245 | 58.4 | 5 | 297 | 419.86 | 4.7303 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.87 | 246.6399 | 58.4 | 5 | 297 | 419.87 | 4.7328 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.88 | 246.6552 | 58.4 | 5 | 297 | 419.88 | 4.7353 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.89 | 246.6646 | 58.4 | 5 | 297 | 419.89 | 4.7379 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.9 | 246.6739 | 58.4 | 5 | 297 | 419.9 | 4.7404 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.91 | 246.6857 | 58.4 | 5 | 297 | 419.91 | 4.743 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.92 | 246.6976 | 58.4 | 5 | 297 | 419.92 | 4.7456 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.93 | 246.7135 | 58.4 | 5 | 297 | 419.93 | 4.7481 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.94 | 246.7295 | 58.4 | 5 | 297 | 419.94 | 4.7507 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.95 | 246.7332 | 58.4 | 5 | 297 | 419.95 | 4.7533 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.96 | 246.7369 | 58.4 | 5 | 297 | 419.96 | 4.7559 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.97 | 246.7491 | 58.4 | 5 | 297 | 419.97 | 4.7584 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.98 | 246.7613 | 58.4 | 5 | 297 | 419.98 | 4.761 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 419.99 | 246.7659 | 58.4 | 5 | 297 | 419.99 | 4.7636 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420 | 246.7706 | 58.4 | 5 | 297 | 420 | 4.7661 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.01 | 246.7827 | 58.4 | 5 | 297 | 420.01 | 4.7687 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.02 | 246.7948 | 58.4 | 5 | 297 | 420.02 | 4.7712 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.03 | 246.8038 | 58.4 | 5 | 297 | 420.03 | 4.7776 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.04 | 246.8128 | 58.4 | 5 | 297 | 420.04 | 4.784 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.05 | 246.8141 | 58.4 | 5 | 297 | 420.05 | 4.7904 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.06 | 246.8154 | 58.4 | 5 | 297 | 420.06 | 4.7967 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.07 | 246.817 | 58.4 | 5 | 297 | 420.07 | 4.8031 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.08 | 246.8185 | 58.4 | 5 | 297 | 420.08 | 4.8095 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.09 | 246.8143 | 58.4 | 5 | 297 | 420.09 | 4.8159 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.1 | 246.8101 | 58.4 | 5 | 297 | 420.1 | 4.8223 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.11 | 246.8192 | 58.4 | 5 | 297 | 420.11 | 4.8288 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.12 | 246.8283 | 58.4 | 5 | 297 | 420.12 | 4.8352 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.13 | 246.8371 | 58.4 | 5 | 297 | 420.13 | 4.8416 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.14 | 246.8459 | 58.4 | 5 | 297 | 420.14 | 4.8481 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.15 | 246.8558 | 58.4 | 5 | 297 | 420.15 | 4.8571 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.16 | 246.8658 | 58.4 | 5 | 297 | 420.16 | 4.8661 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.17 | 246.877 | 58.4 | 5 | 297 | 420.17 | 4.8751 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.18 | 246.8882 | 58.4 | 5 | 297 | 420.18 | 4.8841 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.19 | 246.8905 | 58.4 | 5 | 297 | 420.19 | 4.8931 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.2 | 246.8927 | 58.4 | 5 | 297 | 420.2 | 4.9022 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.21 | 246.9007 | 58.4 | 5 | 297 | 420.21 | 4.9112 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.22 | 246.9087 | 58.4 | 5 | 297 | 420.22 | 4.9203 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.23 | 246.9036 | 58.4 | 5 | 297 | 420.23 | 4.9294 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.24 | 246.8986 | 58.4 | 5 | 297 | 420.24 | 4.9384 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.25 | 246.9075 | 58.4 | 5 | 297 | 420.25 | 4.9475 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.26 | 246.9164 | 58.4 | 5 | 297 | 420.26 | 4.9565 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.27 | 246.9196 | 58.4 | 5 | 297 | 420.27 | 4.9654 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.28 | 246.9229 | 58.4 | 5 | 297 | 420.28 | 4.9743 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.29 | 246.9181 | 58.4 | 5 | 297 | 420.29 | 4.9832 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.3 | 246.9133 | 58.4 | 5 | 297 | 420.3 | 4.992 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.31 | 246.913 | 58.4 | 5 | 297 | 420.31 | 5.0009 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.32 | 246.9126 | 58.4 | 5 | 297 | 420.32 | 5.0099 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.33 | 246.9027 | 58.4 | 5 | 297 | 420.33 | 5.0123 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.34 | 246.8927 | 58.4 | 5 | 297 | 420.34 | 5.0148 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.35 | 246.894 | 58.4 | 5 | 297 | 420.35 | 5.0172 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.36 | 246.8952 | 58.4 | 5 | 297 | 420.36 | 5.0197 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.37 | 246.8963 | 58.4 | 5 | 297 | 420.37 | 5.0226 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.38 | 246.8973 | 58.4 | 5 | 297 | 420.38 | 5.0256 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.39 | 246.9009 | 58.4 | 5 | 297 | 420.39 | 5.0285 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.4 | 246.9046 | 58.4 | 5 | 297 | 420.4 | 5.0314 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.41 | 246.9098 | 58.4 | 5 | 297 | 420.41 | 5.0342 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.42 | 246.9149 | 58.4 | 5 | 297 | 420.42 | 5.0371 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.43 | 246.9088 | 58.4 | 5 | 297 | 420.43 | 5.0399 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.44 | 246.9026 | 58.4 | 5 | 297 | 420.44 | 5.0427 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.45 | 246.9037 | 58.4 | 5 | 297 | 420.45 | 5.0456 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.46 | 246.9048 | 58.4 | 5 | 297 | 420.46 | 5.0484 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.47 | 246.8994 | 58.4 | 5 | 297 | 420.47 | 5.0513 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.48 | 246.8941 | 58.4 | 5 | 297 | 420.48 | 5.0541 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.49 | 246.8999 | 58.4 | 5 | 297 | 420.49 | 5.0537 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.5 | 246.9058 | 58.4 | 5 | 297 | 420.5 | 5.0534 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.51 | 246.9102 | 58.4 | 5 | 297 | 420.51 | 5.0531 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.52 | 246.9146 | 58.4 | 5 | 297 | 420.52 | 5.0527 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.53 | 246.9151 | 58.4 | 5 | 297 | 420.53 | 5.0524 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.54 | 246.9155 | 58.4 | 5 | 297 | 420.54 | 5.0521 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.55 | 246.9183 | 58.4 | 5 | 297 | 420.55 | 5.0518 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.56 | 246.9211 | 58.4 | 5 | 297 | 420.56 | 5.0514 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.57 | 246.9181 | 58.4 | 5 | 297 | 420.57 | 5.0511 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.58 | 246.9152 | 58.4 | 5 | 297 | 420.58 | 5.0507 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.59 | 246.9246 | 58.4 | 5 | 297 | 420.59 | 5.0504 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.6 | 246.934 | 58.4 | 5 | 297 | 420.6 | 5.05 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.61 | 246.9393 | 58.4 | 5 | 297 | 420.61 | 5.0496 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.62 | 246.9447 | 58.4 | 5 | 297 | 420.62 | 5.0492 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.63 | 246.9471 | 58.4 | 5 | 297 | 420.63 | 5.0488 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.64 | 246.9494 | 58.4 | 5 | 297 | 420.64 | 5.0484 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.65 | 246.9567 | 58.4 | 5 | 297 | 420.65 | 5.0454 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.66 | 246.964 | 58.4 | 5 | 297 | 420.66 | 5.0423 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.67 | 246.9615 | 58.4 | 5 | 297 | 420.67 | 5.0393 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.68 | 246.959 | 58.4 | 5 | 297 | 420.68 | 5.0363 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.69 | 246.9632 | 58.4 | 5 | 297 | 420.69 | 5.0333 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.7 | 246.9674 | 58.4 | 5 | 297 | 420.7 | 5.0303 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.71 | 246.9653 | 58.4 | 5 | 297 | 420.71 | 5.0273 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.72 | 246.9633 | 58.4 | 5 | 297 | 420.72 | 5.0243 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.73 | 246.9725 | 58.4 | 5 | 297 | 420.73 | 5.0213 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.74 | 246.9817 | 58.4 | 5 | 297 | 420.74 | 5.0183 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.75 | 246.9874 | 58.4 | 5 | 297 | 420.75 | 5.0154 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.76 | 246.993 | 58.4 | 5 | 297 | 420.76 | 5.0124 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.77 | 246.9935 | 58.4 | 5 | 297 | 420.77 | 5.0096 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.78 | 246.994 | 58.4 | 5 | 297 | 420.78 | 5.0068 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.79 | 246.9984 | 58.4 | 5 | 297 | 420.79 | 5.0038 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.8 | 247.0028 | 58.4 | 5 | 297 | 420.8 | 5.0009 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.81 | 247.0025 | 58.4 | 5 | 297 | 420.81 | 4.998 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.82 | 247.0022 | 58.4 | 5 | 297 | 420.82 | 4.995 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.83 | 247.0145 | 58.4 | 5 | 297 | 420.83 | 4.9921 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.84 | 247.0269 | 58.4 | 5 | 297 | 420.84 | 4.9891 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.85 | 247.0336 | 58.4 | 5 | 297 | 420.85 | 4.9861 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.86 | 247.0402 | 58.4 | 5 | 297 | 420.86 | 4.9831 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.87 | 247.0436 | 58.4 | 5 | 297 | 420.87 | 4.9798 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.88 | 247.0469 | 58.4 | 5 | 297 | 420.88 | 4.9765 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.89 | 247.0503 | 58.4 | 5 | 297 | 420.89 | 4.9731 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.9 | 247.0537 | 58.4 | 5 | 297 | 420.9 | 4.9698 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.91 | 247.0443 | 58.4 | 5 | 297 | 420.91 | 4.9665 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.92 | 247.0349 | 58.4 | 5 | 297 | 420.92 | 4.9632 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.93 | 247.0347 | 58.4 | 5 | 297 | 420.93 | 4.96 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.94 | 247.0345 | 58.4 | 5 | 297 | 420.94 | 4.9567 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.95 | 247.0256 | 58.4 | 5 | 297 | 420.95 | 4.9534 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.96 | 247.0167 | 58.4 | 5 | 297 | 420.96 | 4.9501 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.97 | 247.0174 | 58.4 | 5 | 297 | 420.97 | 4.9468 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.98 | 247.0181 | 58.4 | 5 | 297 | 420.98 | 4.9435 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 420.99 | 247.0188 | 58.4 | 5 | 297 | 420.99 | 4.9435 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421 | 247.0194 | 58.4 | 5 | 297 | 421 | 4.9434 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.01 | 247.015 | 58.4 | 5 | 297 | 421.01 | 4.9433 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.02 | 247.0105 | 58.4 | 5 | 297 | 421.02 | 4.9432 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.03 | 247.0065 | 58.4 | 5 | 297 | 421.03 | 4.943 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.04 | 247.0024 | 58.4 | 5 | 297 | 421.04 | 4.9429 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.05 | 246.9954 | 58.4 | 5 | 297 | 421.05 | 4.9427 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.06 | 246.9883 | 58.4 | 5 | 297 | 421.06 | 4.9426 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.07 | 246.9893 | 58.4 | 5 | 297 | 421.07 | 4.9425 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.08 | 246.9904 | 58.4 | 5 | 297 | 421.08 | 4.9424 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.09 | 246.9892 | 58.4 | 5 | 297 | 421.09 | 4.9422 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.1 | 246.9881 | 58.4 | 5 | 297 | 421.1 | 4.9421 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.11 | 246.9867 | 58.4 | 5 | 297 | 421.11 | 4.942 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.12 | 246.9853 | 58.4 | 5 | 297 | 421.12 | 4.9418 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.13 | 246.9866 | 58.4 | 5 | 297 | 421.13 | 4.9417 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.14 | 246.9878 | 58.4 | 5 | 297 | 421.14 | 4.9416 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.15 | 246.9773 | 58.4 | 5 | 297 | 421.15 | 4.9415 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.16 | 246.9667 | 58.4 | 5 | 297 | 421.16 | 4.9415 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.17 | 246.9614 | 58.4 | 5 | 297 | 421.17 | 4.9414 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.18 | 246.9561 | 58.4 | 5 | 297 | 421.18 | 4.9413 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.19 | 246.9489 | 58.4 | 5 | 297 | 421.19 | 4.9386 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.2 | 246.9417 | 58.4 | 5 | 297 | 421.2 | 4.9358 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.21 | 246.9433 | 58.4 | 5 | 297 | 421.21 | 4.9331 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.22 | 246.9448 | 58.4 | 5 | 297 | 421.22 | 4.9304 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.23 | 246.943 | 58.4 | 5 | 297 | 421.23 | 4.9277 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.24 | 246.9412 | 58.4 | 5 | 297 | 421.24 | 4.9249 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.25 | 246.9304 | 58.4 | 5 | 297 | 421.25 | 4.9222 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.26 | 246.9195 | 58.4 | 5 | 297 | 421.26 | 4.9194 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.27 | 246.9133 | 58.4 | 5 | 297 | 421.27 | 4.9167 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.28 | 246.9071 | 58.4 | 5 | 297 | 421.28 | 4.9139 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.29 | 246.9001 | 58.4 | 5 | 297 | 421.29 | 4.9112 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.3 | 246.893 | 58.4 | 5 | 297 | 421.3 | 4.9085 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.31 | 246.8925 | 58.4 | 5 | 297 | 421.31 | 4.9058 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.32 | 246.892 | 58.4 | 5 | 297 | 421.32 | 4.9031 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.33 | 246.8875 | 58.4 | 5 | 297 | 421.33 | 4.9004 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.34 | 246.8829 | 58.4 | 5 | 297 | 421.34 | 4.8977 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.35 | 246.8809 | 58.4 | 5 | 297 | 421.35 | 4.895 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.36 | 246.8789 | 58.4 | 5 | 297 | 421.36 | 4.8923 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.37 | 246.8804 | 58.4 | 5 | 297 | 421.37 | 4.8896 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.38 | 246.882 | 58.4 | 5 | 297 | 421.38 | 4.8869 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.39 | 246.8779 | 58.4 | 5 | 297 | 421.39 | 4.8842 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.4 | 246.8739 | 58.4 | 5 | 297 | 421.4 | 4.8816 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.41 | 246.8783 | 58.4 | 5 | 297 | 421.41 | 4.8789 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.42 | 246.8828 | 58.4 | 5 | 297 | 421.42 | 4.8763 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.43 | 246.8811 | 58.4 | 5 | 297 | 421.43 | 4.8736 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.44 | 246.8795 | 58.4 | 5 | 297 | 421.44 | 4.8709 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.45 | 246.884 | 58.4 | 5 | 297 | 421.45 | 4.8682 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.46 | 246.8884 | 58.4 | 5 | 297 | 421.46 | 4.8656 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.47 | 246.892 | 58.4 | 5 | 297 | 421.47 | 4.8629 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.48 | 246.8956 | 58.4 | 5 | 297 | 421.48 | 4.8602 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.49 | 246.8931 | 58.4 | 5 | 297 | 421.49 | 4.8575 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.5 | 246.8905 | 58.4 | 5 | 297 | 421.5 | 4.8548 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.51 | 246.8914 | 58.4 | 5 | 297 | 421.51 | 4.8521 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.52 | 246.8922 | 58.4 | 5 | 297 | 421.52 | 4.8494 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.53 | 246.8914 | 58.4 | 5 | 297 | 421.53 | 4.8468 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.54 | 246.8906 | 58.4 | 5 | 297 | 421.54 | 4.8442 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.55 | 246.8945 | 58.4 | 5 | 297 | 421.55 | 4.8416 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.56 | 246.8983 | 58.4 | 5 | 297 | 421.56 | 4.8389 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.57 | 246.9014 | 58.4 | 5 | 297 | 421.57 | 4.8363 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.58 | 246.9044 | 58.4 | 5 | 297 | 421.58 | 4.8337 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.59 | 246.9032 | 58.4 | 5 | 297 | 421.59 | 4.831 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.6 | 246.9021 | 58.4 | 5 | 297 | 421.6 | 4.8283 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.61 | 246.9029 | 58.4 | 5 | 297 | 421.61 | 4.8257 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.62 | 246.9037 | 58.4 | 5 | 297 | 421.62 | 4.823 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.63 | 246.8988 | 58.4 | 5 | 297 | 421.63 | 4.8204 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.64 | 246.894 | 58.4 | 5 | 297 | 421.64 | 4.8178 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.65 | 246.8963 | 58.4 | 5 | 297 | 421.65 | 4.8152 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.66 | 246.8985 | 58.4 | 5 | 297 | 421.66 | 4.8126 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.67 | 246.8994 | 58.4 | 5 | 297 | 421.67 | 4.8099 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.68 | 246.9004 | 58.4 | 5 | 297 | 421.68 | 4.8073 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.69 | 246.9059 | 58.4 | 5 | 297 | 421.69 | 4.8073 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.7 | 246.9115 | 58.4 | 5 | 297 | 421.7 | 4.8074 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.71 | 246.9139 | 58.4 | 5 | 297 | 421.71 | 4.8074 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.72 | 246.9163 | 58.4 | 5 | 297 | 421.72 | 4.8074 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.73 | 246.918 | 58.4 | 5 | 297 | 421.73 | 4.8074 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.74 | 246.9196 | 58.4 | 5 | 297 | 421.74 | 4.8074 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.75 | 246.9277 | 58.4 | 5 | 297 | 421.75 | 4.8074 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.76 | 246.9358 | 58.4 | 5 | 297 | 421.76 | 4.8074 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.77 | 246.9388 | 58.4 | 5 | 297 | 421.77 | 4.8075 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.78 | 246.9418 | 58.4 | 5 | 297 | 421.78 | 4.8076 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.79 | 246.9469 | 58.4 | 5 | 297 | 421.79 | 4.806 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.8 | 246.952 | 58.4 | 5 | 297 | 421.8 | 4.8043 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.81 | 246.9516 | 58.4 | 5 | 297 | 421.81 | 4.8027 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.82 | 246.9513 | 58.4 | 5 | 297 | 421.82 | 4.801 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.83 | 246.952 | 58.4 | 5 | 297 | 421.83 | 4.7994 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.84 | 246.9527 | 58.4 | 5 | 297 | 421.84 | 4.7977 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.85 | 246.9533 | 58.4 | 5 | 297 | 421.85 | 4.7961 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.86 | 246.9539 | 58.4 | 5 | 297 | 421.86 | 4.7945 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.87 | 246.9444 | 58.4 | 5 | 297 | 421.87 | 4.7928 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.88 | 246.9349 | 58.4 | 5 | 297 | 421.88 | 4.7912 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.89 | 246.9329 | 58.4 | 5 | 297 | 421.89 | 4.7895 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.9 | 246.931 | 58.4 | 5 | 297 | 421.9 | 4.7878 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.91 | 246.9236 | 58.4 | 5 | 297 | 421.91 | 4.7862 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.92 | 246.9162 | 58.4 | 5 | 297 | 421.92 | 4.7846 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.93 | 246.9184 | 58.4 | 5 | 297 | 421.93 | 4.7829 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.94 | 246.9205 | 58.4 | 5 | 297 | 421.94 | 4.7813 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.95 | 246.9251 | 58.4 | 5 | 297 | 421.95 | 4.7797 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.96 | 246.9298 | 58.4 | 5 | 297 | 421.96 | 4.778 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.97 | 246.9293 | 58.4 | 5 | 297 | 421.97 | 4.7764 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.98 | 246.9288 | 58.4 | 5 | 297 | 421.98 | 4.7747 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 421.99 | 246.929 | 58.4 | 5 | 297 | 421.99 | 4.7731 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422 | 246.9292 | 58.4 | 5 | 297 | 422 | 4.7714 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.01 | 246.9251 | 58.4 | 5 | 297 | 422.01 | 4.7697 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.02 | 246.921 | 58.4 | 5 | 297 | 422.02 | 4.7681 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.03 | 246.9191 | 58.4 | 5 | 297 | 422.03 | 4.7664 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.04 | 246.9172 | 58.4 | 5 | 297 | 422.04 | 4.7647 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.05 | 246.9131 | 58.4 | 5 | 297 | 422.05 | 4.7631 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.06 | 246.909 | 58.4 | 5 | 297 | 422.06 | 4.7614 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.07 | 246.9063 | 58.4 | 5 | 297 | 422.07 | 4.7597 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.08 | 246.9037 | 58.4 | 5 | 297 | 422.08 | 4.7581 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.09 | 246.9041 | 58.4 | 5 | 297 | 422.09 | 4.7564 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.1 | 246.9045 | 58.4 | 5 | 297 | 422.1 | 4.7547 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.11 | 246.8976 | 58.4 | 5 | 297 | 422.11 | 4.7532 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.12 | 246.8906 | 58.4 | 5 | 297 | 422.12 | 4.7517 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.13 | 246.8868 | 58.4 | 5 | 297 | 422.13 | 4.7501 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.14 | 246.8829 | 58.4 | 5 | 297 | 422.14 | 4.7486 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.15 | 246.8749 | 58.4 | 5 | 297 | 422.15 | 4.747 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.16 | 246.8668 | 58.4 | 5 | 297 | 422.16 | 4.7454 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.17 | 246.8656 | 58.4 | 5 | 297 | 422.17 | 4.7438 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.18 | 246.8644 | 58.4 | 5 | 297 | 422.18 | 4.7422 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.19 | 246.8613 | 58.4 | 5 | 297 | 422.19 | 4.7485 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.2 | 246.8582 | 58.4 | 5 | 297 | 422.2 | 4.7547 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.21 | 246.8501 | 58.4 | 5 | 297 | 422.21 | 4.761 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.22 | 246.8419 | 58.4 | 5 | 297 | 422.22 | 4.7672 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.23 | 246.8329 | 58.4 | 5 | 297 | 422.23 | 4.7735 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.24 | 246.8239 | 58.4 | 5 | 297 | 422.24 | 4.7797 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.25 | 246.8107 | 58.4 | 5 | 297 | 422.25 | 4.7898 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.26 | 246.7976 | 58.4 | 5 | 297 | 422.26 | 4.7998 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.27 | 246.7938 | 58.4 | 5 | 297 | 422.27 | 4.8097 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.28 | 246.79 | 58.4 | 5 | 297 | 422.28 | 4.8196 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.29 | 246.7823 | 58.4 | 5 | 297 | 422.29 | 4.8313 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.3 | 246.7747 | 58.4 | 5 | 297 | 422.3 | 4.843 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.31 | 246.7729 | 58.4 | 5 | 297 | 422.31 | 4.8547 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.32 | 246.771 | 58.4 | 5 | 297 | 422.32 | 4.8663 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.33 | 246.7679 | 58.4 | 5 | 297 | 422.33 | 4.878 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.34 | 246.7648 | 58.4 | 5 | 297 | 422.34 | 4.8897 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.35 | 246.7589 | 58.4 | 5 | 297 | 422.35 | 4.9013 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.36 | 246.7529 | 58.4 | 5 | 297 | 422.36 | 4.913 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.37 | 246.7533 | 58.4 | 5 | 297 | 422.37 | 4.9246 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.38 | 246.7536 | 58.4 | 5 | 297 | 422.38 | 4.9363 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.39 | 246.7459 | 58.4 | 5 | 297 | 422.39 | 4.9479 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.4 | 246.7383 | 58.4 | 5 | 297 | 422.4 | 4.9596 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.41 | 246.7396 | 58.4 | 5 | 297 | 422.41 | 4.9712 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.42 | 246.7409 | 58.4 | 5 | 297 | 422.42 | 4.9828 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.43 | 246.7375 | 58.4 | 5 | 297 | 422.43 | 4.9943 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.44 | 246.7341 | 58.4 | 5 | 297 | 422.44 | 5.0059 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.45 | 246.726 | 58.4 | 5 | 297 | 422.45 | 5.0175 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.46 | 246.7179 | 58.4 | 5 | 297 | 422.46 | 5.0291 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.47 | 246.7141 | 58.4 | 5 | 297 | 422.47 | 5.0408 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.48 | 246.7102 | 58.4 | 5 | 297 | 422.48 | 5.0524 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.49 | 246.7008 | 58.4 | 5 | 297 | 422.49 | 5.064 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.5 | 246.6913 | 58.4 | 5 | 297 | 422.5 | 5.0757 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.51 | 246.6892 | 58.4 | 5 | 297 | 422.51 | 5.0874 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.52 | 246.6871 | 58.4 | 5 | 297 | 422.52 | 5.099 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.53 | 246.6832 | 58.4 | 5 | 297 | 422.53 | 5.1107 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.54 | 246.6792 | 58.4 | 5 | 297 | 422.54 | 5.1224 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.55 | 246.6764 | 58.4 | 5 | 297 | 422.55 | 5.1341 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.56 | 246.6735 | 58.4 | 5 | 297 | 422.56 | 5.1458 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.57 | 246.6746 | 58.4 | 5 | 297 | 422.57 | 5.1575 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.58 | 246.6757 | 58.4 | 5 | 297 | 422.58 | 5.1692 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.59 | 246.669 | 58.4 | 5 | 297 | 422.59 | 5.1809 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.6 | 246.6624 | 58.4 | 5 | 297 | 422.6 | 5.1927 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.61 | 246.6599 | 58.4 | 5 | 297 | 422.61 | 5.2042 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.62 | 246.6573 | 58.4 | 5 | 297 | 422.62 | 5.2158 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.63 | 246.6504 | 58.4 | 5 | 297 | 422.63 | 5.2274 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.64 | 246.6434 | 58.4 | 5 | 297 | 422.64 | 5.239 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.65 | 246.6427 | 58.4 | 5 | 297 | 422.65 | 5.2506 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.66 | 246.642 | 58.4 | 5 | 297 | 422.66 | 5.2622 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.67 | 246.6412 | 58.4 | 5 | 297 | 422.67 | 5.2738 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.68 | 246.6404 | 58.4 | 5 | 297 | 422.68 | 5.2854 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.69 | 246.6313 | 58.4 | 5 | 297 | 422.69 | 5.2891 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.7 | 246.6222 | 58.4 | 5 | 297 | 422.7 | 5.2928 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.71 | 246.6186 | 58.4 | 5 | 297 | 422.71 | 5.2966 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.72 | 246.615 | 58.4 | 5 | 297 | 422.72 | 5.3003 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.73 | 246.6078 | 58.4 | 5 | 297 | 422.73 | 5.304 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.74 | 246.6007 | 58.4 | 5 | 297 | 422.74 | 5.3078 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.75 | 246.6114 | 58.4 | 5 | 297 | 422.75 | 5.3077 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.76 | 246.622 | 58.4 | 5 | 297 | 422.76 | 5.3077 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.77 | 246.627 | 58.4 | 5 | 297 | 422.77 | 5.3077 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.78 | 246.632 | 58.4 | 5 | 297 | 422.78 | 5.3077 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.79 | 246.6389 | 58.4 | 5 | 297 | 422.79 | 5.3018 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.8 | 246.6457 | 58.4 | 5 | 297 | 422.8 | 5.2959 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.81 | 246.6572 | 58.4 | 5 | 297 | 422.81 | 5.29 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.82 | 246.6686 | 58.4 | 5 | 297 | 422.82 | 5.2841 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.83 | 246.6753 | 58.4 | 5 | 297 | 422.83 | 5.2745 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.84 | 246.682 | 58.4 | 5 | 297 | 422.84 | 5.265 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.85 | 246.6926 | 58.4 | 5 | 297 | 422.85 | 5.2554 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.86 | 246.7032 | 58.4 | 5 | 297 | 422.86 | 5.2459 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.87 | 246.7083 | 58.4 | 5 | 297 | 422.87 | 5.2363 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.88 | 246.7134 | 58.4 | 5 | 297 | 422.88 | 5.2268 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.89 | 246.7298 | 58.4 | 5 | 297 | 422.89 | 5.2173 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.9 | 246.7462 | 58.4 | 5 | 297 | 422.9 | 5.2078 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.91 | 246.7581 | 58.4 | 5 | 297 | 422.91 | 5.1983 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.92 | 246.77 | 58.4 | 5 | 297 | 422.92 | 5.1888 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.93 | 246.7803 | 58.4 | 5 | 297 | 422.93 | 5.1793 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.94 | 246.7906 | 58.4 | 5 | 297 | 422.94 | 5.1698 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.95 | 246.8041 | 58.4 | 5 | 297 | 422.95 | 5.1602 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.96 | 246.8175 | 58.4 | 5 | 297 | 422.96 | 5.1506 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.97 | 246.8238 | 58.4 | 5 | 297 | 422.97 | 5.141 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.98 | 246.83 | 58.4 | 5 | 297 | 422.98 | 5.1315 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 422.99 | 246.8434 | 58.4 | 5 | 297 | 422.99 | 5.1219 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423 | 246.8567 | 58.4 | 5 | 297 | 423 | 5.1123 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.01 | 246.865 | 58.4 | 5 | 297 | 423.01 | 5.1027 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.02 | 246.8733 | 58.4 | 5 | 297 | 423.02 | 5.0931 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.03 | 246.8818 | 58.4 | 5 | 297 | 423.03 | 5.0835 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.04 | 246.8903 | 58.4 | 5 | 297 | 423.04 | 5.0739 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.05 | 246.9026 | 58.4 | 5 | 297 | 423.05 | 5.0643 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.06 | 246.9149 | 58.4 | 5 | 297 | 423.06 | 5.0547 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.07 | 246.9173 | 58.4 | 5 | 297 | 423.07 | 5.0451 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.08 | 246.9196 | 58.4 | 5 | 297 | 423.08 | 5.0355 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.09 | 246.928 | 58.4 | 5 | 297 | 423.09 | 5.022 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.1 | 246.9364 | 58.4 | 5 | 297 | 423.1 | 5.0085 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.11 | 246.9439 | 58.4 | 5 | 297 | 423.11 | 4.995 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.12 | 246.9514 | 58.4 | 5 | 297 | 423.12 | 4.9814 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.13 | 246.9688 | 58.4 | 5 | 297 | 423.13 | 4.9679 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.14 | 246.9861 | 58.4 | 5 | 297 | 423.14 | 4.9544 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.15 | 246.9973 | 58.4 | 5 | 297 | 423.15 | 4.9407 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.16 | 247.0085 | 58.4 | 5 | 297 | 423.16 | 4.9271 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.17 | 247.0166 | 58.4 | 5 | 297 | 423.17 | 4.9135 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.18 | 247.0246 | 58.4 | 5 | 297 | 423.18 | 4.8998 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.19 | 247.0382 | 58.4 | 5 | 297 | 423.19 | 4.8862 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.2 | 247.0518 | 58.4 | 5 | 297 | 423.2 | 4.8726 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.21 | 247.0566 | 58.4 | 5 | 297 | 423.21 | 4.859 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.22 | 247.0615 | 58.4 | 5 | 297 | 423.22 | 4.8454 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.23 | 247.0748 | 58.4 | 5 | 297 | 423.23 | 4.8318 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.24 | 247.088 | 58.4 | 5 | 297 | 423.24 | 4.8182 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.25 | 247.0848 | 58.4 | 5 | 297 | 423.25 | 4.8046 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.26 | 247.0816 | 58.4 | 5 | 297 | 423.26 | 4.791 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.27 | 247.081 | 58.4 | 5 | 297 | 423.27 | 4.7775 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.28 | 247.0804 | 58.4 | 5 | 297 | 423.28 | 4.7639 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.29 | 247.0869 | 58.4 | 5 | 297 | 423.29 | 4.7563 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.3 | 247.0934 | 58.4 | 5 | 297 | 423.3 | 4.7486 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.31 | 247.0883 | 58.4 | 5 | 297 | 423.31 | 4.7409 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.32 | 247.0831 | 58.4 | 5 | 297 | 423.32 | 4.7333 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.33 | 247.0824 | 58.4 | 5 | 297 | 423.33 | 4.7292 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.34 | 247.0817 | 58.4 | 5 | 297 | 423.34 | 4.7252 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.35 | 247.073 | 58.4 | 5 | 297 | 423.35 | 4.7212 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.36 | 247.0643 | 58.4 | 5 | 297 | 423.36 | 4.7172 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.37 | 247.0659 | 58.4 | 5 | 297 | 423.37 | 4.7132 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.38 | 247.0676 | 58.4 | 5 | 297 | 423.38 | 4.7092 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.39 | 247.0601 | 58.4 | 5 | 297 | 423.39 | 4.705 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.4 | 247.0527 | 58.4 | 5 | 297 | 423.4 | 4.7008 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.41 | 247.0473 | 58.4 | 5 | 297 | 423.41 | 4.6967 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.42 | 247.042 | 58.4 | 5 | 297 | 423.42 | 4.6925 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.43 | 247.0363 | 58.4 | 5 | 297 | 423.43 | 4.695 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.44 | 247.0306 | 58.4 | 5 | 297 | 423.44 | 4.6975 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.45 | 247.0209 | 58.4 | 5 | 297 | 423.45 | 4.7 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.46 | 247.0112 | 58.4 | 5 | 297 | 423.46 | 4.7026 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.47 | 247.0083 | 58.4 | 5 | 297 | 423.47 | 4.7052 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.48 | 247.0055 | 58.4 | 5 | 297 | 423.48 | 4.7077 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.49 | 247.0032 | 58.4 | 5 | 297 | 423.49 | 4.7103 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.5 | 247.0009 | 58.4 | 5 | 297 | 423.5 | 4.7129 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.51 | 246.9993 | 58.4 | 5 | 297 | 423.51 | 4.7155 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.52 | 246.9977 | 58.4 | 5 | 297 | 423.52 | 4.718 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.53 | 246.997 | 58.4 | 5 | 297 | 423.53 | 4.7206 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.54 | 246.9964 | 58.4 | 5 | 297 | 423.54 | 4.7232 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.55 | 246.9855 | 58.4 | 5 | 297 | 423.55 | 4.7258 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.56 | 246.9747 | 58.4 | 5 | 297 | 423.56 | 4.7284 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.57 | 246.974 | 58.4 | 5 | 297 | 423.57 | 4.731 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.58 | 246.9734 | 58.4 | 5 | 297 | 423.58 | 4.7335 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.59 | 246.9664 | 58.4 | 5 | 297 | 423.59 | 4.74 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.6 | 246.9593 | 58.4 | 5 | 297 | 423.6 | 4.7465 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.61 | 246.9636 | 58.4 | 5 | 297 | 423.61 | 4.753 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.62 | 246.9678 | 58.4 | 5 | 297 | 423.62 | 4.7594 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.63 | 246.9665 | 58.4 | 5 | 297 | 423.63 | 4.7659 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.64 | 246.9651 | 58.4 | 5 | 297 | 423.64 | 4.7724 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.65 | 246.9596 | 58.4 | 5 | 297 | 423.65 | 4.779 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.66 | 246.9541 | 58.4 | 5 | 297 | 423.66 | 4.7856 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.67 | 246.9476 | 58.4 | 5 | 297 | 423.67 | 4.7921 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.68 | 246.9411 | 58.4 | 5 | 297 | 423.68 | 4.7986 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.69 | 246.9285 | 58.4 | 5 | 297 | 423.69 | 4.8028 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.7 | 246.9159 | 58.4 | 5 | 297 | 423.7 | 4.8069 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.71 | 246.9126 | 58.4 | 5 | 297 | 423.71 | 4.811 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.72 | 246.9093 | 58.4 | 5 | 297 | 423.72 | 4.8152 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.73 | 246.9058 | 58.4 | 5 | 297 | 423.73 | 4.8193 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.74 | 246.9023 | 58.4 | 5 | 297 | 423.74 | 4.8234 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.75 | 246.9027 | 58.4 | 5 | 297 | 423.75 | 4.8276 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.76 | 246.9031 | 58.4 | 5 | 297 | 423.76 | 4.8317 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.77 | 246.9016 | 58.4 | 5 | 297 | 423.77 | 4.8358 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.78 | 246.9001 | 58.4 | 5 | 297 | 423.78 | 4.8399 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.79 | 246.8861 | 58.4 | 5 | 297 | 423.79 | 4.844 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.8 | 246.8721 | 58.4 | 5 | 297 | 423.8 | 4.8482 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.81 | 246.8623 | 58.4 | 5 | 297 | 423.81 | 4.8523 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.82 | 246.8525 | 58.4 | 5 | 297 | 423.82 | 4.8564 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.83 | 246.843 | 58.4 | 5 | 297 | 423.83 | 4.8606 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.84 | 246.8335 | 58.4 | 5 | 297 | 423.84 | 4.8647 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.85 | 246.8331 | 58.4 | 5 | 297 | 423.85 | 4.8689 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.86 | 246.8326 | 58.4 | 5 | 297 | 423.86 | 4.873 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.87 | 246.8361 | 58.4 | 5 | 297 | 423.87 | 4.8771 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.88 | 246.8396 | 58.4 | 5 | 297 | 423.88 | 4.8812 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.89 | 246.8409 | 58.4 | 5 | 297 | 423.89 | 4.8854 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.9 | 246.8422 | 58.4 | 5 | 297 | 423.9 | 4.8896 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.91 | 246.8427 | 58.4 | 5 | 297 | 423.91 | 4.8939 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.92 | 246.8431 | 58.4 | 5 | 297 | 423.92 | 4.8981 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.93 | 246.839 | 58.4 | 5 | 297 | 423.93 | 4.8957 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.94 | 246.8349 | 58.4 | 5 | 297 | 423.94 | 4.8932 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.95 | 246.8386 | 58.4 | 5 | 297 | 423.95 | 4.8908 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.96 | 246.8423 | 58.4 | 5 | 297 | 423.96 | 4.8883 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.97 | 246.8443 | 58.4 | 5 | 297 | 423.97 | 4.8858 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.98 | 246.8462 | 58.4 | 5 | 297 | 423.98 | 4.8834 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 423.99 | 246.8499 | 58.4 | 5 | 297 | 423.99 | 4.8809 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424 | 246.8536 | 58.4 | 5 | 297 | 424 | 4.8784 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.01 | 246.857 | 58.4 | 5 | 297 | 424.01 | 4.8759 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.02 | 246.8605 | 58.4 | 5 | 297 | 424.02 | 4.8734 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.03 | 246.8592 | 58.4 | 5 | 297 | 424.03 | 4.871 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.04 | 246.8579 | 58.4 | 5 | 297 | 424.04 | 4.8685 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.05 | 246.8642 | 58.4 | 5 | 297 | 424.05 | 4.8661 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.06 | 246.8704 | 58.4 | 5 | 297 | 424.06 | 4.8636 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.07 | 246.87 | 58.4 | 5 | 297 | 424.07 | 4.8611 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.08 | 246.8697 | 58.4 | 5 | 297 | 424.08 | 4.8587 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.09 | 246.8805 | 58.4 | 5 | 297 | 424.09 | 4.8562 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.1 | 246.8913 | 58.4 | 5 | 297 | 424.1 | 4.8538 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.11 | 246.8946 | 58.4 | 5 | 297 | 424.11 | 4.8513 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.12 | 246.8979 | 58.4 | 5 | 297 | 424.12 | 4.8488 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.13 | 246.8989 | 58.4 | 5 | 297 | 424.13 | 4.8463 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.14 | 246.9 | 58.4 | 5 | 297 | 424.14 | 4.8438 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.15 | 246.9057 | 58.4 | 5 | 297 | 424.15 | 4.8413 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.16 | 246.9115 | 58.4 | 5 | 297 | 424.16 | 4.8388 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.17 | 246.9143 | 58.4 | 5 | 297 | 424.17 | 4.8364 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.18 | 246.9172 | 58.4 | 5 | 297 | 424.18 | 4.8339 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.19 | 246.9287 | 58.4 | 5 | 297 | 424.19 | 4.8339 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.2 | 246.9403 | 58.4 | 5 | 297 | 424.2 | 4.8339 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.21 | 246.9483 | 58.4 | 5 | 297 | 424.21 | 4.8338 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.22 | 246.9564 | 58.4 | 5 | 297 | 424.22 | 4.8338 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.23 | 246.9623 | 58.4 | 5 | 297 | 424.23 | 4.8337 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.24 | 246.9682 | 58.4 | 5 | 297 | 424.24 | 4.8337 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.25 | 246.9752 | 58.4 | 5 | 297 | 424.25 | 4.8337 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.26 | 246.9822 | 58.4 | 5 | 297 | 424.26 | 4.8336 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.27 | 246.9832 | 58.4 | 5 | 297 | 424.27 | 4.8336 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.28 | 246.9842 | 58.4 | 5 | 297 | 424.28 | 4.8335 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.29 | 246.9956 | 58.4 | 5 | 297 | 424.29 | 4.8335 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.3 | 247.0069 | 58.4 | 5 | 297 | 424.3 | 4.8335 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.31 | 247.0103 | 58.4 | 5 | 297 | 424.31 | 4.8334 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.32 | 247.0137 | 58.4 | 5 | 297 | 424.32 | 4.8334 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.33 | 247.0243 | 58.4 | 5 | 297 | 424.33 | 4.8334 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.34 | 247.0348 | 58.4 | 5 | 297 | 424.34 | 4.8333 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.35 | 247.0437 | 58.4 | 5 | 297 | 424.35 | 4.8332 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.36 | 247.0526 | 58.4 | 5 | 297 | 424.36 | 4.8332 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.37 | 247.0535 | 58.4 | 5 | 297 | 424.37 | 4.8332 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.38 | 247.0543 | 58.4 | 5 | 297 | 424.38 | 4.8332 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.39 | 247.0582 | 58.4 | 5 | 297 | 424.39 | 4.8332 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.4 | 247.0621 | 58.4 | 5 | 297 | 424.4 | 4.8331 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.41 | 247.0632 | 58.4 | 5 | 297 | 424.41 | 4.8331 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.42 | 247.0644 | 58.4 | 5 | 297 | 424.42 | 4.833 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.43 | 247.0698 | 58.4 | 5 | 297 | 424.43 | 4.8329 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.44 | 247.0751 | 58.4 | 5 | 297 | 424.44 | 4.8329 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.45 | 247.077 | 58.4 | 5 | 297 | 424.45 | 4.8328 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.46 | 247.0788 | 58.4 | 5 | 297 | 424.46 | 4.8328 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.47 | 247.0817 | 58.4 | 5 | 297 | 424.47 | 4.8327 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.48 | 247.0845 | 58.4 | 5 | 297 | 424.48 | 4.8327 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.49 | 247.0871 | 58.4 | 5 | 297 | 424.49 | 4.8327 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.5 | 247.0896 | 58.4 | 5 | 297 | 424.5 | 4.8326 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.51 | 247.0851 | 58.4 | 5 | 297 | 424.51 | 4.8326 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.52 | 247.0806 | 58.4 | 5 | 297 | 424.52 | 4.8326 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.53 | 247.081 | 58.4 | 5 | 297 | 424.53 | 4.8325 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.54 | 247.0813 | 58.4 | 5 | 297 | 424.54 | 4.8325 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.55 | 247.0768 | 58.4 | 5 | 297 | 424.55 | 4.8324 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.56 | 247.0723 | 58.4 | 5 | 297 | 424.56 | 4.8324 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.57 | 247.0706 | 58.4 | 5 | 297 | 424.57 | 4.8324 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.58 | 247.0688 | 58.4 | 5 | 297 | 424.58 | 4.8324 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.59 | 247.062 | 58.4 | 5 | 297 | 424.59 | 4.8323 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.6 | 247.0551 | 58.4 | 5 | 297 | 424.6 | 4.8322 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.61 | 247.0425 | 58.4 | 5 | 297 | 424.61 | 4.8323 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.62 | 247.0299 | 58.4 | 5 | 297 | 424.62 | 4.8323 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.63 | 247.0194 | 58.4 | 5 | 297 | 424.63 | 4.8322 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.64 | 247.0089 | 58.4 | 5 | 297 | 424.64 | 4.8322 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.65 | 246.9964 | 58.4 | 5 | 297 | 424.65 | 4.8321 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.66 | 246.984 | 58.4 | 5 | 297 | 424.66 | 4.8321 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.67 | 246.9742 | 58.4 | 5 | 297 | 424.67 | 4.832 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.68 | 246.9644 | 58.4 | 5 | 297 | 424.68 | 4.832 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.69 | 246.9523 | 58.4 | 5 | 297 | 424.69 | 4.832 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.7 | 246.9402 | 58.4 | 5 | 297 | 424.7 | 4.8319 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.71 | 246.9288 | 58.4 | 5 | 297 | 424.71 | 4.8319 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.72 | 246.9174 | 58.4 | 5 | 297 | 424.72 | 4.8319 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.73 | 246.906 | 58.4 | 5 | 297 | 424.73 | 4.8318 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.74 | 246.8947 | 58.4 | 5 | 297 | 424.74 | 4.8318 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.75 | 246.8777 | 58.4 | 5 | 297 | 424.75 | 4.8317 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.76 | 246.8607 | 58.4 | 5 | 297 | 424.76 | 4.8317 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.77 | 246.8516 | 58.4 | 5 | 297 | 424.77 | 4.8316 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.78 | 246.8426 | 58.4 | 5 | 297 | 424.78 | 4.8315 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.79 | 246.8254 | 58.4 | 5 | 297 | 424.79 | 4.8315 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.8 | 246.8082 | 58.4 | 5 | 297 | 424.8 | 4.8314 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.81 | 246.8043 | 58.4 | 5 | 297 | 424.81 | 4.8314 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.82 | 246.8004 | 58.4 | 5 | 297 | 424.82 | 4.8313 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.83 | 246.7918 | 58.4 | 5 | 297 | 424.83 | 4.8313 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.84 | 246.7831 | 58.4 | 5 | 297 | 424.84 | 4.8312 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.85 | 246.7682 | 58.4 | 5 | 297 | 424.85 | 4.8312 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.86 | 246.7532 | 58.4 | 5 | 297 | 424.86 | 4.8311 | 62 | 5 | 297
[62 empty] | 424.87 | 246.7397 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 424.88 | 246.7262 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 424.89 | 246.7064 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 424.9 | 246.6866 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 424.91 | 246.6735 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 424.92 | 246.6604 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 424.93 | 246.646 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 424.94 | 246.6316 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 424.95 | 246.6171 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 424.96 | 246.6025 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 424.97 | 246.5912 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 424.98 | 246.5798 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 424.99 | 246.5613 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425 | 246.5427 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.01 | 246.532 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.02 | 246.5213 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.03 | 246.5059 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.04 | 246.4906 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.05 | 246.4806 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.06 | 246.4706 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.07 | 246.4625 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.08 | 246.4544 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.09 | 246.444 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.1 | 246.4337 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.11 | 246.4263 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.12 | 246.4189 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.13 | 246.4114 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.14 | 246.4038 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.15 | 246.4047 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.16 | 246.4056 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.17 | 246.4109 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.18 | 246.4162 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.19 | 246.4216 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.2 | 246.4269 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.21 | 246.4361 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.22 | 246.4452 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.23 | 246.4484 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.24 | 246.4516 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.25 | 246.4586 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.26 | 246.4656 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.27 | 246.4695 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.28 | 246.4733 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.29 | 246.4852 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.3 | 246.4972 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.31 | 246.5065 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.32 | 246.5158 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.33 | 246.5197 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.34 | 246.5237 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.35 | 246.5316 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.36 | 246.5395 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.37 | 246.5426 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.38 | 246.5458 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.39 | 246.5592 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.4 | 246.5725 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.41 | 246.5796 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.42 | 246.5866 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.43 | 246.5985 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.44 | 246.6105 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.45 | 246.625 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.46 | 246.6394 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.47 | 246.6443 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.48 | 246.6493 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.49 | 246.6576 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.5 | 246.666 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.51 | 246.671 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.52 | 246.676 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.53 | 246.6899 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.54 | 246.7038 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.55 | 246.7178 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.56 | 246.7318 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.57 | 246.7428 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.58 | 246.7539 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.59 | 246.7674 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.6 | 246.7809 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.61 | 246.7935 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.62 | 246.806 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.63 | 246.8177 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.64 | 246.8294 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.65 | 246.8355 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.66 | 246.8415 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.67 | 246.8444 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.68 | 246.8472 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.69 | 246.8478 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.7 | 246.8483 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.71 | 246.8428 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.72 | 246.8374 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.73 | 246.8346 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.74 | 246.8318 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.75 | 246.8269 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.76 | 246.822 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.77 | 246.8196 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.78 | 246.8172 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.79 | 246.8129 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.8 | 246.8087 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.81 | 246.8033 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.82 | 246.7979 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.83 | 246.7948 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.84 | 246.7917 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.85 | 246.7874 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.86 | 246.7831 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.87 | 246.7811 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.88 | 246.7792 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.89 | 246.7748 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.9 | 246.7704 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.91 | 246.7675 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.92 | 246.7646 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.93 | 246.7626 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.94 | 246.7606 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.95 | 246.7586 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.96 | 246.7567 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.97 | 246.7615 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.98 | 246.7663 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 425.99 | 246.7669 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426 | 246.7674 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.01 | 246.7684 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.02 | 246.7694 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.03 | 246.7676 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.04 | 246.7659 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.05 | 246.761 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.06 | 246.7561 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.07 | 246.7524 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.08 | 246.7487 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.09 | 246.7457 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.1 | 246.7426 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.11 | 246.7427 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.12 | 246.7428 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.13 | 246.7447 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.14 | 246.7466 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.15 | 246.7493 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.16 | 246.752 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.17 | 246.7491 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.18 | 246.7463 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.19 | 246.7461 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.2 | 246.746 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.21 | 246.7474 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.22 | 246.7488 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.23 | 246.7521 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.24 | 246.7553 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.25 | 246.7616 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.26 | 246.7679 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.27 | 246.7734 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.28 | 246.7789 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.29 | 246.7813 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.3 | 246.7838 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.31 | 246.7844 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.32 | 246.7849 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.33 | 246.7858 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.34 | 246.7867 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.35 | 246.79 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.36 | 246.7933 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.37 | 246.7973 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.38 | 246.8014 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.39 | 246.8029 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.4 | 246.8044 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.41 | 246.8066 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.42 | 246.8089 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.43 | 246.8079 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.44 | 246.8069 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.45 | 246.8026 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.46 | 246.7982 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.47 | 246.7907 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.48 | 246.7832 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.49 | 246.7804 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.5 | 246.7777 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.51 | 246.7769 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.52 | 246.7761 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.53 | 246.7742 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.54 | 246.7722 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.55 | 246.7728 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.56 | 246.7733 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.57 | 246.7727 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.58 | 246.772 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.59 | 246.7708 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.6 | 246.7695 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.61 | 246.7659 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.62 | 246.7624 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.63 | 246.7579 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.64 | 246.7533 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.65 | 246.7491 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.66 | 246.7448 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.67 | 246.7455 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.68 | 246.7461 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.69 | 246.7457 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.7 | 246.7452 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.71 | 246.7456 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.72 | 246.746 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.73 | 246.7453 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.74 | 246.7445 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.75 | 246.7407 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.76 | 246.7369 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.77 | 246.7335 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.78 | 246.73 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.79 | 246.7273 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.8 | 246.7245 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.81 | 246.7223 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.82 | 246.72 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.83 | 246.7182 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.84 | 246.7164 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.85 | 246.7133 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.86 | 246.7102 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.87 | 246.7078 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.88 | 246.7054 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.89 | 246.7043 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.9 | 246.7032 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.91 | 246.7017 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.92 | 246.7002 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.93 | 246.699 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.94 | 246.6978 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.95 | 246.7001 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.96 | 246.7025 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.97 | 246.7065 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.98 | 246.7106 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 426.99 | 246.7145 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427 | 246.7185 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.01 | 246.7231 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.02 | 246.7276 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.03 | 246.7314 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.04 | 246.7351 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.05 | 246.7389 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.06 | 246.7426 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.07 | 246.7464 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.08 | 246.7502 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.09 | 246.7527 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.1 | 246.7552 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.11 | 246.7577 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.12 | 246.7602 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.13 | 246.7627 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.14 | 246.7652 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.15 | 246.7677 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.16 | 246.7703 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.17 | 246.773 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.18 | 246.7758 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.19 | 246.779 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.2 | 246.7821 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.21 | 246.7853 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.22 | 246.7884 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.23 | 246.7939 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.24 | 246.7993 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.25 | 246.8032 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.26 | 246.8071 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.27 | 246.811 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.28 | 246.8149 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.29 | 246.8188 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.3 | 246.8227 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.31 | 246.8258 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.32 | 246.8289 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.33 | 246.8328 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.34 | 246.8368 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.35 | 246.8414 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.36 | 246.846 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.37 | 246.85 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.38 | 246.8539 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.39 | 246.8585 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.4 | 246.8631 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.41 | 246.8684 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.42 | 246.8736 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.43 | 246.879 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.44 | 246.8843 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.45 | 246.8872 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.46 | 246.8902 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.47 | 246.8912 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.48 | 246.8922 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.49 | 246.8933 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.5 | 246.8944 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.51 | 246.8951 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.52 | 246.8958 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.53 | 246.8965 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.54 | 246.8973 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.55 | 246.8968 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.56 | 246.8963 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.57 | 246.8959 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.58 | 246.8954 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.59 | 246.8966 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.6 | 246.8978 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.61 | 246.8993 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.62 | 246.9008 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.63 | 246.9015 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.64 | 246.9023 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.65 | 246.9035 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.66 | 246.9047 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.67 | 246.9059 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.68 | 246.9071 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.69 | 246.9069 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.7 | 246.9067 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.71 | 246.9054 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.72 | 246.9041 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.73 | 246.9003 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.74 | 246.8966 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.75 | 246.8944 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.76 | 246.8922 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.77 | 246.8905 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.78 | 246.8889 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.79 | 246.8875 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.8 | 246.8861 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.81 | 246.887 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.82 | 246.8879 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.83 | 246.8883 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.84 | 246.8888 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.85 | 246.8903 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.86 | 246.8917 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.87 | 246.8935 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.88 | 246.8953 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.89 | 246.8964 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.9 | 246.8976 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.91 | 246.8964 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.92 | 246.8952 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.93 | 246.8956 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.94 | 246.896 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.95 | 246.896 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.96 | 246.896 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.97 | 246.8979 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.98 | 246.8999 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 427.99 | 246.9 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428 | 246.9001 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.01 | 246.9003 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.02 | 246.9004 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.03 | 246.8991 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.04 | 246.8977 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.05 | 246.8977 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.06 | 246.8976 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.07 | 246.8954 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.08 | 246.8933 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.09 | 246.8907 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.1 | 246.8882 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.11 | 246.8853 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.12 | 246.8824 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.13 | 246.8802 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.14 | 246.8781 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.15 | 246.8759 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.16 | 246.8736 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.17 | 246.8711 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.18 | 246.8686 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.19 | 246.8659 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.2 | 246.8633 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.21 | 246.8622 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.22 | 246.8612 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.23 | 246.8614 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.24 | 246.8615 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.25 | 246.8616 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.26 | 246.8618 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.27 | 246.861 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.28 | 246.8602 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.29 | 246.8592 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.3 | 246.8581 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.31 | 246.8546 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.32 | 246.8512 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.33 | 246.8473 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.34 | 246.8434 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.35 | 246.8378 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.36 | 246.8323 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.37 | 246.8264 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.38 | 246.8206 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.39 | 246.8125 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.4 | 246.8043 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.41 | 246.7979 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.42 | 246.7914 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.43 | 246.7852 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.44 | 246.779 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.45 | 246.7723 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.46 | 246.7656 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.47 | 246.7589 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.48 | 246.7523 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.49 | 246.7474 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.5 | 246.7425 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.51 | 246.7372 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.52 | 246.7318 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.53 | 246.7276 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.54 | 246.7233 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.55 | 246.7191 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.56 | 246.7149 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.57 | 246.7128 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.58 | 246.7106 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.59 | 246.7081 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.6 | 246.7056 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.61 | 246.7027 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.62 | 246.6997 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.63 | 246.6968 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.64 | 246.6938 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.65 | 246.687 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.66 | 246.6802 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.67 | 246.6734 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.68 | 246.6667 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.69 | 246.661 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.7 | 246.6554 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.71 | 246.6493 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.72 | 246.6431 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.73 | 246.6365 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.74 | 246.6299 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.75 | 246.6233 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.76 | 246.6167 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.77 | 246.61 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.78 | 246.6034 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.79 | 246.5968 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.8 | 246.5902 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.81 | 246.5845 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.82 | 246.5789 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.83 | 246.5732 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.84 | 246.5675 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.85 | 246.5619 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.86 | 246.5562 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.87 | 246.5498 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.88 | 246.5435 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.89 | 246.5385 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.9 | 246.5335 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.91 | 246.5285 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.92 | 246.5235 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.93 | 246.5166 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.94 | 246.5097 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.95 | 246.5028 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.96 | 246.4959 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.97 | 246.4904 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.98 | 246.4849 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 428.99 | 246.4794 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429 | 246.4739 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.01 | 246.4689 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.02 | 246.4639 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.03 | 246.4589 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.04 | 246.4539 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.05 | 246.4489 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.06 | 246.4439 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.07 | 246.4389 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.08 | 246.4339 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.09 | 246.4292 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.1 | 246.4245 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.11 | 246.4203 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.12 | 246.4161 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.13 | 246.4119 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.14 | 246.4077 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.15 | 246.407 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.16 | 246.4063 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.17 | 246.4056 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.18 | 246.4049 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.19 | 246.4042 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.2 | 246.4035 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.21 | 246.4028 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.22 | 246.4021 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.23 | 246.4019 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.24 | 246.4016 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.25 | 246.4014 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.26 | 246.4012 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.27 | 246.401 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.28 | 246.4008 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.29 | 246.4006 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.3 | 246.4004 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.31 | 246.4002 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.32 | 246.4 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.33 | 246.3998 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.34 | 246.3997 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.35 | 246.3994 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.36 | 246.3991 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.37 | 246.4007 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.38 | 246.4022 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.39 | 246.4057 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.4 | 246.4093 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.41 | 246.4175 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.42 | 246.4257 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.43 | 246.4376 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.44 | 246.4494 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.45 | 246.4613 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.46 | 246.4731 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.47 | 246.4836 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.48 | 246.4941 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.49 | 246.5073 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.5 | 246.5206 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.51 | 246.5338 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.52 | 246.5471 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.53 | 246.5597 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.54 | 246.5724 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.55 | 246.5851 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.56 | 246.5978 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.57 | 246.6105 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.58 | 246.6232 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.59 | 246.6358 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.6 | 246.6485 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.61 | 246.6606 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.62 | 246.6726 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.63 | 246.6847 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.64 | 246.6967 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.65 | 246.7088 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.66 | 246.7208 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.67 | 246.7349 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.68 | 246.749 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.69 | 246.7627 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.7 | 246.7765 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.71 | 246.7903 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.72 | 246.804 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.73 | 246.8178 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.74 | 246.8316 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.75 | 246.8459 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.76 | 246.8601 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.77 | 246.874 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.78 | 246.8878 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.79 | 246.9016 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.8 | 246.9154 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.81 | 246.9296 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.82 | 246.9438 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.83 | 246.9581 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.84 | 246.9725 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.85 | 246.9869 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.86 | 247.0013 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.87 | 247.0148 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.88 | 247.0284 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.89 | 247.0413 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.9 | 247.0542 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.91 | 247.0615 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.92 | 247.0688 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.93 | 247.0725 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.94 | 247.0762 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.95 | 247.0803 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.96 | 247.0843 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.97 | 247.0883 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.98 | 247.0923 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 429.99 | 247.088 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430 | 247.0836 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.01 | 247.0798 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.02 | 247.0759 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.03 | 247.0726 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.04 | 247.0694 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.05 | 247.0661 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.06 | 247.0628 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.07 | 247.0567 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.08 | 247.0506 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.09 | 247.0445 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.1 | 247.0384 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.11 | 247.035 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.12 | 247.0315 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.13 | 247.0281 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.14 | 247.0246 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.15 | 247.0229 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.16 | 247.0211 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.17 | 247.0177 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.18 | 247.0143 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.19 | 247.0101 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.2 | 247.0059 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.21 | 247.0017 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.22 | 246.9975 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.23 | 246.994 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.24 | 246.9906 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.25 | 246.9871 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.26 | 246.9836 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.27 | 246.981 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.28 | 246.9785 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.29 | 246.9718 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.3 | 246.9652 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.31 | 246.9561 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.32 | 246.9471 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.33 | 246.9367 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.34 | 246.9264 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.35 | 246.916 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.36 | 246.9057 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.37 | 246.8933 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.38 | 246.881 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.39 | 246.8688 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.4 | 246.8566 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.41 | 246.8459 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.42 | 246.8353 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.43 | 246.8246 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.44 | 246.8139 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.45 | 246.8039 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.46 | 246.7939 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.47 | 246.7861 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.48 | 246.7784 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.49 | 246.7787 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.5 | 246.779 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.51 | 246.7787 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.52 | 246.7785 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.53 | 246.777 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.54 | 246.7754 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.55 | 246.7743 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.56 | 246.7733 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.57 | 246.775 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.58 | 246.7768 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.59 | 246.7748 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.6 | 246.7728 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.61 | 246.7684 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.62 | 246.7639 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.63 | 246.7612 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.64 | 246.7585 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.65 | 246.7542 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.66 | 246.7498 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.67 | 246.746 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.68 | 246.7423 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.69 | 246.7399 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.7 | 246.7375 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.71 | 246.7342 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.72 | 246.7309 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.73 | 246.7268 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.74 | 246.7227 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.75 | 246.7161 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.76 | 246.7095 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.77 | 246.7029 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.78 | 246.6963 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.79 | 246.6938 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.8 | 246.6913 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.81 | 246.6908 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.82 | 246.6904 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.83 | 246.6908 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.84 | 246.6913 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.85 | 246.6917 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.86 | 246.6922 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.87 | 246.6945 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.88 | 246.6967 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.89 | 246.6983 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.9 | 246.6999 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.91 | 246.7009 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.92 | 246.702 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.93 | 246.7021 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.94 | 246.7023 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.95 | 246.7008 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.96 | 246.6993 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.97 | 246.6956 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.98 | 246.692 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 430.99 | 246.6858 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431 | 246.6797 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.01 | 246.6745 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.02 | 246.6693 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.03 | 246.6655 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.04 | 246.6617 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.05 | 246.6574 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.06 | 246.6531 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.07 | 246.6487 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.08 | 246.6444 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.09 | 246.6451 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.1 | 246.6459 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.11 | 246.6472 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.12 | 246.6484 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.13 | 246.6479 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.14 | 246.6473 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.15 | 246.6468 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.16 | 246.6463 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.17 | 246.6476 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.18 | 246.649 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.19 | 246.6501 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.2 | 246.6513 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.21 | 246.6533 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.22 | 246.6553 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.23 | 246.6574 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.24 | 246.6594 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.25 | 246.6669 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.26 | 246.6744 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.27 | 246.6808 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.28 | 246.6873 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.29 | 246.6937 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.3 | 246.7001 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.31 | 246.7084 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.32 | 246.7167 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.33 | 246.7252 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.34 | 246.7337 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.35 | 246.7424 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.36 | 246.7511 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.37 | 246.7573 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.38 | 246.7635 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.39 | 246.7698 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.4 | 246.7761 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.41 | 246.7815 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.42 | 246.7869 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.43 | 246.7932 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.44 | 246.7995 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.45 | 246.8063 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.46 | 246.8132 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.47 | 246.82 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.48 | 246.8269 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.49 | 246.8337 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.5 | 246.8406 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.51 | 246.8465 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.52 | 246.8524 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.53 | 246.8582 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.54 | 246.8641 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.55 | 246.87 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.56 | 246.8759 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.57 | 246.8818 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.58 | 246.8877 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.59 | 246.8922 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.6 | 246.8967 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.61 | 246.9012 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.62 | 246.9058 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.63 | 246.9103 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.64 | 246.9148 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.65 | 246.9193 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.66 | 246.9239 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.67 | 246.9255 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.68 | 246.9271 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.69 | 246.9287 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.7 | 246.9303 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.71 | 246.9319 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.72 | 246.9335 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.73 | 246.9351 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.74 | 246.9367 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.75 | 246.935 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.76 | 246.9333 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.77 | 246.9321 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.78 | 246.9309 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.79 | 246.9297 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.8 | 246.9285 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.81 | 246.9254 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.82 | 246.9223 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.83 | 246.9193 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.84 | 246.9162 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.85 | 246.913 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.86 | 246.9097 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.87 | 246.9029 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.88 | 246.896 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.89 | 246.8852 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.9 | 246.8744 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.91 | 246.8644 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.92 | 246.8544 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.93 | 246.8445 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.94 | 246.8345 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.95 | 246.8245 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.96 | 246.8145 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.97 | 246.8052 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.98 | 246.7958 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 431.99 | 246.7864 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432 | 246.777 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.01 | 246.7671 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.02 | 246.7571 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.03 | 246.7471 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.04 | 246.7371 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.05 | 246.7272 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.06 | 246.7172 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.07 | 246.7066 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.08 | 246.6961 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.09 | 246.6832 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.1 | 246.6704 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.11 | 246.6576 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.12 | 246.6447 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.13 | 246.6319 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.14 | 246.6191 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.15 | 246.6045 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.16 | 246.59 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.17 | 246.5748 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.18 | 246.5597 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.19 | 246.5446 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.2 | 246.5294 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.21 | 246.5143 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.22 | 246.4991 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.23 | 246.484 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.24 | 246.4688 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.25 | 246.4556 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.26 | 246.4423 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.27 | 246.4286 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.28 | 246.4149 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.29 | 246.4021 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.3 | 246.3892 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.31 | 246.3764 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.32 | 246.3635 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.33 | 246.3501 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.34 | 246.3366 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.35 | 246.3232 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.36 | 246.3098 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.37 | 246.3023 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.38 | 246.2949 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.39 | 246.2915 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.4 | 246.288 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.41 | 246.2854 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.42 | 246.2828 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.43 | 246.2802 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.44 | 246.2776 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.45 | 246.275 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.46 | 246.2724 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.47 | 246.2766 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.48 | 246.2807 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.49 | 246.2895 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.5 | 246.2984 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.51 | 246.3078 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.52 | 246.3173 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.53 | 246.3258 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.54 | 246.3344 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.55 | 246.343 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.56 | 246.3516 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.57 | 246.3607 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.58 | 246.3699 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.59 | 246.3824 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.6 | 246.3949 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.61 | 246.4074 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.62 | 246.4198 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.63 | 246.4323 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.64 | 246.4448 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.65 | 246.4599 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.66 | 246.4749 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.67 | 246.4906 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.68 | 246.5062 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.69 | 246.5219 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.7 | 246.5375 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.71 | 246.5554 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.72 | 246.5732 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.73 | 246.591 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.74 | 246.6089 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.75 | 246.6248 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.76 | 246.6408 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.77 | 246.6572 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.78 | 246.6736 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.79 | 246.6891 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.8 | 246.7047 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.81 | 246.7202 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.82 | 246.7357 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.83 | 246.7519 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.84 | 246.768 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.85 | 246.7841 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.86 | 246.8002 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.87 | 246.8164 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.88 | 246.8325 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.89 | 246.8486 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.9 | 246.8647 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.91 | 246.88 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.92 | 246.8953 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.93 | 246.9106 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.94 | 246.9258 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.95 | 246.9411 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.96 | 246.9563 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.97 | 246.9643 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.98 | 246.9723 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 432.99 | 246.9733 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433 | 246.9743 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.01 | 246.9754 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.02 | 246.9764 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.03 | 246.9783 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.04 | 246.9803 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.05 | 246.9811 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.06 | 246.982 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.07 | 246.9793 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.08 | 246.9767 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.09 | 246.973 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.1 | 246.9693 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.11 | 246.9662 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.12 | 246.963 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.13 | 246.9599 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.14 | 246.9568 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.15 | 246.9529 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.16 | 246.9489 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.17 | 246.9449 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.18 | 246.9409 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.19 | 246.9369 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.2 | 246.933 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.21 | 246.9268 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.22 | 246.9206 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.23 | 246.914 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.24 | 246.9074 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.25 | 246.9007 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.26 | 246.8941 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.27 | 246.8879 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.28 | 246.8817 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.29 | 246.8755 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.3 | 246.8694 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.31 | 246.8638 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.32 | 246.8582 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.33 | 246.8526 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.34 | 246.847 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.35 | 246.8414 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.36 | 246.8358 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.37 | 246.8304 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.38 | 246.8251 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.39 | 246.8193 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.4 | 246.8136 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.41 | 246.8078 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.42 | 246.8021 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.43 | 246.7958 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.44 | 246.7895 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.45 | 246.783 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.46 | 246.7765 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.47 | 246.7698 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.48 | 246.763 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.49 | 246.7585 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.5 | 246.7539 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.51 | 246.7494 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.52 | 246.7448 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.53 | 246.7403 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.54 | 246.7357 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.55 | 246.7322 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.56 | 246.7287 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.57 | 246.7287 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.58 | 246.7288 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.59 | 246.7278 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.6 | 246.7268 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.61 | 246.7252 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.62 | 246.7236 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.63 | 246.7214 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.64 | 246.7193 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.65 | 246.7171 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.66 | 246.7149 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.67 | 246.7127 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.68 | 246.7106 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.69 | 246.7084 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.7 | 246.7062 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.71 | 246.703 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.72 | 246.6998 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.73 | 246.697 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.74 | 246.6943 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.75 | 246.6916 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.76 | 246.6888 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.77 | 246.6856 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.78 | 246.6824 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.79 | 246.6792 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.8 | 246.6761 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.81 | 246.6723 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.82 | 246.6685 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.83 | 246.6649 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.84 | 246.6614 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.85 | 246.6579 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.86 | 246.6543 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.87 | 246.6512 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.88 | 246.648 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.89 | 246.6452 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.9 | 246.6424 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.91 | 246.6396 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.92 | 246.6369 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.93 | 246.6346 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.94 | 246.6324 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.95 | 246.6303 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.96 | 246.6283 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.97 | 246.6265 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.98 | 246.6246 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 433.99 | 246.6228 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434 | 246.621 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.01 | 246.6192 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.02 | 246.6174 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.03 | 246.6156 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.04 | 246.6137 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.05 | 246.6119 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.06 | 246.6101 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.07 | 246.6077 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.08 | 246.6053 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.09 | 246.6039 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.1 | 246.6025 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.11 | 246.6011 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.12 | 246.5997 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.13 | 246.5988 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.14 | 246.598 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.15 | 246.5972 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.16 | 246.5964 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.17 | 246.5956 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.18 | 246.5948 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.19 | 246.5939 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.2 | 246.5931 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.21 | 246.5934 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.22 | 246.5936 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.23 | 246.5938 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.24 | 246.594 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.25 | 246.5943 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.26 | 246.5945 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.27 | 246.5948 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.28 | 246.5951 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.29 | 246.5954 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.3 | 246.5957 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.31 | 246.5961 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.32 | 246.5964 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.33 | 246.5964 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.34 | 246.5965 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.35 | 246.5957 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.36 | 246.595 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.37 | 246.5936 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.38 | 246.5922 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.39 | 246.5908 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.4 | 246.5895 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.41 | 246.5881 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.42 | 246.5867 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.43 | 246.5859 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.44 | 246.5852 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.45 | 246.5844 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.46 | 246.5836 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.47 | 246.5829 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.48 | 246.5821 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.49 | 246.5814 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.5 | 246.5806 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.51 | 246.5799 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.52 | 246.5791 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.53 | 246.5784 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.54 | 246.5776 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.55 | 246.5769 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.56 | 246.5761 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.57 | 246.5759 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.58 | 246.5758 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.59 | 246.5736 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.6 | 246.5714 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.61 | 246.5691 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.62 | 246.5669 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.63 | 246.5641 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.64 | 246.5613 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.65 | 246.5585 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.66 | 246.5556 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.67 | 246.5528 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.68 | 246.55 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.69 | 246.5472 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.7 | 246.5444 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.71 | 246.5415 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.72 | 246.5387 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.73 | 246.5359 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.74 | 246.5331 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.75 | 246.5307 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.76 | 246.5282 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.77 | 246.5257 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.78 | 246.5232 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.79 | 246.5228 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.8 | 246.5224 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.81 | 246.5219 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.82 | 246.5215 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.83 | 246.5211 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.84 | 246.5206 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.85 | 246.521 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.86 | 246.5214 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.87 | 246.5248 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.88 | 246.5283 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.89 | 246.5317 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.9 | 246.5351 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.91 | 246.5391 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.92 | 246.5431 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.93 | 246.5487 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.94 | 246.5543 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.95 | 246.5638 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.96 | 246.5734 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.97 | 246.5829 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.98 | 246.5924 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 434.99 | 246.602 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435 | 246.6115 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.01 | 246.621 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.02 | 246.6306 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.03 | 246.6395 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.04 | 246.6485 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.05 | 246.6574 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.06 | 246.6664 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.07 | 246.6753 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.08 | 246.6842 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.09 | 246.6947 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.1 | 246.7051 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.11 | 246.7161 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.12 | 246.7271 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.13 | 246.7387 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.14 | 246.7503 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.15 | 246.7618 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.16 | 246.7734 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.17 | 246.785 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.18 | 246.7966 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.19 | 246.808 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.2 | 246.8194 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.21 | 246.8298 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.22 | 246.8401 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.23 | 246.8504 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.24 | 246.8608 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.25 | 246.869 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.26 | 246.8773 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.27 | 246.8864 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.28 | 246.8955 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.29 | 246.9057 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.3 | 246.9159 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.31 | 246.9261 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.32 | 246.9363 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.33 | 246.9454 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.34 | 246.9545 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.35 | 246.9644 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.36 | 246.9743 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.37 | 246.9802 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.38 | 246.9861 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.39 | 246.992 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.4 | 246.9979 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.41 | 247.0037 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.42 | 247.0094 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.43 | 247.0112 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.44 | 247.013 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.45 | 247.0108 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.46 | 247.0087 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.47 | 247.0065 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.48 | 247.0044 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.49 | 247.0022 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.5 | 246.9999 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.51 | 246.9988 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.52 | 246.9976 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.53 | 246.997 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.54 | 246.9965 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.55 | 246.9959 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.56 | 246.9953 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.57 | 246.993 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.58 | 246.9906 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.59 | 246.9888 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.6 | 246.9871 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.61 | 246.9848 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.62 | 246.9824 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.63 | 246.9801 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.64 | 246.9778 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.65 | 246.9735 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.66 | 246.9693 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.67 | 246.9646 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.68 | 246.9598 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.69 | 246.9554 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.7 | 246.9511 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.71 | 246.9469 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.72 | 246.9426 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.73 | 246.9384 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.74 | 246.9341 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.75 | 246.9315 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.76 | 246.929 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.77 | 246.9256 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.78 | 246.9221 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.79 | 246.9156 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.8 | 246.909 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.81 | 246.9019 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.82 | 246.8947 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.83 | 246.8887 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.84 | 246.8828 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.85 | 246.8759 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.86 | 246.869 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.87 | 246.8632 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.88 | 246.8573 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.89 | 246.8524 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.9 | 246.8474 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.91 | 246.842 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.92 | 246.8366 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.93 | 246.833 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.94 | 246.8294 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.95 | 246.8258 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.96 | 246.8222 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.97 | 246.8185 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.98 | 246.8149 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 435.99 | 246.8114 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436 | 246.8078 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.01 | 246.8029 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.02 | 246.7979 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.03 | 246.793 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.04 | 246.7881 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.05 | 246.7837 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.06 | 246.7793 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.07 | 246.7767 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.08 | 246.7741 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.09 | 246.7715 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.1 | 246.7689 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.11 | 246.7663 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.12 | 246.7637 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.13 | 246.7616 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.14 | 246.7594 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.15 | 246.7589 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.16 | 246.7584 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.17 | 246.7581 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.18 | 246.7578 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.19 | 246.7573 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.2 | 246.7568 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.21 | 246.7578 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.22 | 246.7588 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.23 | 246.7599 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.24 | 246.7609 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.25 | 246.7615 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.26 | 246.7621 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.27 | 246.7631 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.28 | 246.7642 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.29 | 246.7652 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.3 | 246.7663 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.31 | 246.768 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.32 | 246.7697 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.33 | 246.7715 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.34 | 246.7732 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.35 | 246.7761 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.36 | 246.7791 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.37 | 246.782 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.38 | 246.7849 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.39 | 246.7874 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.4 | 246.7899 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.41 | 246.7919 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.42 | 246.7937 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.43 | 246.7946 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.44 | 246.7955 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.45 | 246.7964 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.46 | 246.7972 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.47 | 246.7981 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.48 | 246.799 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.49 | 246.7988 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.5 | 246.7986 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.51 | 246.7988 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.52 | 246.799 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.53 | 246.7997 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.54 | 246.8004 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.55 | 246.8035 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.56 | 246.8065 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.57 | 246.811 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.58 | 246.8154 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.59 | 246.8198 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.6 | 246.8243 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.61 | 246.8293 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.62 | 246.8343 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.63 | 246.8389 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.64 | 246.8436 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.65 | 246.8484 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.66 | 246.8532 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.67 | 246.8584 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.68 | 246.8635 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.69 | 246.8663 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.7 | 246.8691 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.71 | 246.8697 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.72 | 246.8703 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.73 | 246.8701 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.74 | 246.8698 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.75 | 246.8705 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.76 | 246.8711 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.77 | 246.8703 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.78 | 246.8695 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.79 | 246.8687 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.8 | 246.868 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.81 | 246.8689 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.82 | 246.8697 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.83 | 246.8702 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.84 | 246.8707 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.85 | 246.87 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.86 | 246.8693 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.87 | 246.8685 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.88 | 246.8678 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.89 | 246.869 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.9 | 246.8702 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.91 | 246.8719 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.92 | 246.8737 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.93 | 246.876 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.94 | 246.8783 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.95 | 246.8805 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.96 | 246.8828 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.97 | 246.884 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.98 | 246.8853 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 436.99 | 246.8875 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437 | 246.8898 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.01 | 246.8925 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.02 | 246.8953 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.03 | 246.898 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.04 | 246.9008 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.05 | 246.9014 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.06 | 246.9019 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.07 | 246.9012 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.08 | 246.9004 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.09 | 246.8997 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.1 | 246.8989 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.11 | 246.8969 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.12 | 246.8949 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.13 | 246.8954 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.14 | 246.8959 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.15 | 246.8964 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.16 | 246.8969 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.17 | 246.8974 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.18 | 246.8978 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.19 | 246.9007 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.2 | 246.9036 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.21 | 246.9038 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.22 | 246.904 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.23 | 246.905 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.24 | 246.9061 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.25 | 246.9066 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.26 | 246.9072 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.27 | 246.9088 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.28 | 246.9104 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.29 | 246.9098 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.3 | 246.9093 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.31 | 246.9054 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.32 | 246.9015 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.33 | 246.8953 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.34 | 246.8892 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.35 | 246.883 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.36 | 246.8769 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.37 | 246.8707 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.38 | 246.8646 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.39 | 246.8561 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.4 | 246.8476 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.41 | 246.8391 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.42 | 246.8306 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.43 | 246.8226 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.44 | 246.8147 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.45 | 246.8059 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.46 | 246.7971 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.47 | 246.7894 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.48 | 246.7816 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.49 | 246.7739 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.5 | 246.7662 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.51 | 246.756 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.52 | 246.7459 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.53 | 246.733 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.54 | 246.7201 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.55 | 246.7066 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.56 | 246.6931 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.57 | 246.6794 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.58 | 246.6658 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.59 | 246.6522 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.6 | 246.6385 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.61 | 246.6256 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.62 | 246.6126 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.63 | 246.599 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.64 | 246.5854 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.65 | 246.5719 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.66 | 246.5583 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.67 | 246.5447 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.68 | 246.5312 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.69 | 246.5176 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.7 | 246.504 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.71 | 246.4947 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.72 | 246.4854 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.73 | 246.4761 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.74 | 246.4668 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.75 | 246.4574 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.76 | 246.4481 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.77 | 246.4388 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.78 | 246.4294 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.79 | 246.4223 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.8 | 246.4151 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.81 | 246.4095 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.82 | 246.4038 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.83 | 246.4008 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.84 | 246.3978 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.85 | 246.3948 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.86 | 246.3918 | 58.4 | 5 | 297
[62 empty] | 437.87 | 246.3888 | 58.3992 | 5 | 297
[62 empty] | 437.88 | 246.3858 | 58.3965 | 5 | 297
[62 empty] | 437.89 | 246.3828 | 58.3937 | 5 | 297
[62 empty] | 437.9 | 246.3798 | 58.391 | 5 | 297
[62 empty] | 437.91 | 246.3768 | 58.3883 | 5 | 297
[62 empty] | 437.92 | 246.3738 | 58.3855 | 5 | 297
[62 empty] | 437.93 | 246.3708 | 58.3828 | 5 | 297
[62 empty] | 437.94 | 246.3678 | 58.3801 | 5 | 297
[62 empty] | 437.95 | 246.3676 | 58.3773 | 5 | 297
[62 empty] | 437.96 | 246.3673 | 58.3746 | 5 | 297
[62 empty] | 437.97 | 246.3705 | 58.3719 | 5 | 297
[62 empty] | 437.98 | 246.3736 | 58.3691 | 5 | 297
[62 empty] | 437.99 | 246.3767 | 58.3664 | 5 | 297
[62 empty] | 438 | 246.3799 | 58.3637 | 5 | 297
[62 empty] | 438.01 | 246.3849 | 58.3609 | 5 | 297
[62 empty] | 438.02 | 246.39 | 58.3582 | 5 | 297
[62 empty] | 438.03 | 246.3991 | 58.3555 | 5 | 297
[62 empty] | 438.04 | 246.4082 | 58.3527 | 5 | 297
[62 empty] | 438.05 | 246.4172 | 58.35 | 5 | 297
[62 empty] | 438.06 | 246.4263 | 58.3473 | 5 | 297
[62 empty] | 438.07 | 246.4335 | 58.3445 | 5 | 297
[62 empty] | 438.08 | 246.4407 | 58.3418 | 5 | 297
[62 empty] | 438.09 | 246.4479 | 58.3391 | 5 | 297
[62 empty] | 438.1 | 246.4551 | 58.3363 | 5 | 297
[62 empty] | 438.11 | 246.4623 | 58.3336 | 5 | 297
[62 empty] | 438.12 | 246.4695 | 58.3309 | 5 | 297
[62 empty] | 438.13 | 246.4748 | 58.3282 | 5 | 297
[62 empty] | 438.14 | 246.4801 | 58.3254 | 5 | 297
[62 empty] | 438.15 | 246.4855 | 58.3227 | 5 | 297
[62 empty] | 438.16 | 246.4908 | 58.32 | 5 | 297
[62 empty] | 438.17 | 246.4961 | 58.3172 | 5 | 297
[62 empty] | 438.18 | 246.5014 | 58.3145 | 5 | 297
[62 empty] | 438.19 | 246.5067 | 58.3118 | 5 | 297
[62 empty] | 438.2 | 246.512 | 58.309 | 5 | 297
[62 empty] | 438.21 | 246.5173 | 58.3063 | 5 | 297
[62 empty] | 438.22 | 246.5226 | 58.3036 | 5 | 297
[62 empty] | 438.23 | 246.5273 | 58.3008 | 5 | 297
[62 empty] | 438.24 | 246.532 | 58.2981 | 5 | 297
[62 empty] | 438.25 | 246.5361 | 58.2954 | 5 | 297
[62 empty] | 438.26 | 246.5402 | 58.2926 | 5 | 297
[62 empty] | 438.27 | 246.5444 | 58.2899 | 5 | 297
[62 empty] | 438.28 | 246.5485 | 58.2872 | 5 | 297
[62 empty] | 438.29 | 246.5526 | 58.2844 | 5 | 297
[62 empty] | 438.3 | 246.5568 | 58.2817 | 5 | 297
[62 empty] | 438.31 | 246.5603 | 58.279 | 5 | 297
[62 empty] | 438.32 | 246.5638 | 58.2762 | 5 | 297
[62 empty] | 438.33 | 246.5673 | 58.2735 | 5 | 297
[62 empty] | 438.34 | 246.5708 | 58.2708 | 5 | 297
[62 empty] | 438.35 | 246.5743 | 58.268 | 5 | 297
[62 empty] | 438.36 | 246.5778 | 58.2653 | 5 | 297
[62 empty] | 438.37 | 246.5813 | 58.2626 | 5 | 297
[62 empty] | 438.38 | 246.5848 | 58.2599 | 5 | 297
[62 empty] | 438.39 | 246.5883 | 58.2571 | 5 | 297
[62 empty] | 438.4 | 246.5918 | 58.2544 | 5 | 297
[62 empty] | 438.41 | 246.5953 | 58.2517 | 5 | 297
[62 empty] | 438.42 | 246.5988 | 58.2489 | 5 | 297
[62 empty] | 438.43 | 246.6023 | 58.2462 | 5 | 297
[62 empty] | 438.44 | 246.6058 | 58.2435 | 5 | 297
[62 empty] | 438.45 | 246.6074 | 58.2407 | 5 | 297
[62 empty] | 438.46 | 246.609 | 58.238 | 5 | 297
[62 empty] | 438.47 | 246.6083 | 58.2353 | 5 | 297
[62 empty] | 438.48 | 246.6076 | 58.2325 | 5 | 297
[62 empty] | 438.49 | 246.607 | 58.2298 | 5 | 297
[62 empty] | 438.5 | 246.6063 | 58.2271 | 5 | 297
[62 empty] | 438.51 | 246.6056 | 58.2243 | 5 | 297
[62 empty] | 438.52 | 246.6049 | 58.2216 | 5 | 297
[62 empty] | 438.53 | 246.6024 | 58.2189 | 5 | 297
[62 empty] | 438.54 | 246.5999 | 58.2161 | 5 | 297
[62 empty] | 438.55 | 246.5973 | 58.2134 | 5 | 297
[62 empty] | 438.56 | 246.5948 | 58.2107 | 5 | 297
[62 empty] | 438.57 | 246.5951 | 58.2079 | 5 | 297
[62 empty] | 438.58 | 246.5954 | 58.2052 | 5 | 297
[62 empty] | 438.59 | 246.5967 | 58.2025 | 5 | 297
[62 empty] | 438.6 | 246.5979 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.61 | 246.5992 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.62 | 246.6005 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.63 | 246.604 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.64 | 246.6075 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.65 | 246.6111 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.66 | 246.6146 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.67 | 246.6181 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.68 | 246.6217 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.69 | 246.6252 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.7 | 246.6287 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.71 | 246.632 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.72 | 246.6353 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.73 | 246.6393 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.74 | 246.6432 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.75 | 246.6477 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.76 | 246.6521 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.77 | 246.6559 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.78 | 246.6598 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.79 | 246.6625 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.8 | 246.6651 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.81 | 246.6685 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.82 | 246.6718 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.83 | 246.6751 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.84 | 246.6784 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.85 | 246.6817 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.86 | 246.685 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.87 | 246.6893 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.88 | 246.6936 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.89 | 246.6978 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.9 | 246.7021 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.91 | 246.7055 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.92 | 246.709 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.93 | 246.7124 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.94 | 246.7159 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.95 | 246.7201 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.96 | 246.7244 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.97 | 246.7275 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.98 | 246.7306 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 438.99 | 246.7337 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439 | 246.7369 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.01 | 246.74 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.02 | 246.7431 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.03 | 246.748 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.04 | 246.753 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.05 | 246.7579 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.06 | 246.7628 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.07 | 246.7658 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.08 | 246.7687 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.09 | 246.7832 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.1 | 246.7977 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.11 | 246.8618 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.12 | 246.926 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.13 | 247.087 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.14 | 247.248 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.15 | 247.5407 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.16 | 247.8334 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.17 | 248.2246 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.18 | 248.6158 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.19 | 249.0541 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.2 | 249.4924 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.21 | 249.9371 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.22 | 250.3818 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.23 | 250.834 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.24 | 251.2862 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.25 | 251.7391 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.26 | 252.192 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.27 | 252.6455 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.28 | 253.099 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.29 | 253.5537 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.3 | 254.0083 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.31 | 254.4714 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.32 | 254.9344 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.33 | 255.3986 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.34 | 255.8629 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.35 | 256.3278 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.36 | 256.7927 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.37 | 257.2656 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.38 | 257.7386 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.39 | 258.2164 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.4 | 258.6942 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.41 | 259.1808 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.42 | 259.6674 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.43 | 260.1539 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.44 | 260.6405 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.45 | 261.1263 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.46 | 261.612 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.47 | 262.0995 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.48 | 262.5871 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.49 | 263.0734 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.5 | 263.5598 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.51 | 264.0469 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.52 | 264.5341 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.53 | 265.0194 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.54 | 265.5047 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.55 | 265.9901 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.56 | 266.4754 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.57 | 266.958 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.58 | 267.4407 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.59 | 267.9115 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.6 | 268.3822 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.61 | 268.8047 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.62 | 269.2271 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.63 | 269.5502 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.64 | 269.8734 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.65 | 270.0662 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.66 | 270.2589 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.67 | 270.3523 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.68 | 270.4456 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.69 | 270.4908 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.7 | 270.536 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.71 | 270.5835 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.72 | 270.631 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.73 | 270.6778 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.74 | 270.7245 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.75 | 270.7806 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.76 | 270.8366 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.77 | 270.8956 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.78 | 270.9546 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.79 | 271.022 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.8 | 271.0894 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.81 | 271.1485 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.82 | 271.2075 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.83 | 271.2664 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.84 | 271.3252 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.85 | 271.3863 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.86 | 271.4474 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.87 | 271.4995 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.88 | 271.5517 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.89 | 271.5989 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.9 | 271.6461 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.91 | 271.6877 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.92 | 271.7292 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.93 | 271.7714 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.94 | 271.8136 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.95 | 271.8564 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.96 | 271.8992 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.97 | 271.9422 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.98 | 271.9851 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 439.99 | 272.0284 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440 | 272.0717 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.01 | 272.1157 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.02 | 272.1598 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.03 | 272.2038 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.04 | 272.2478 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.05 | 272.2918 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.06 | 272.3358 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.07 | 272.3835 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.08 | 272.4312 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.09 | 272.4791 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.1 | 272.527 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.11 | 272.5734 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.12 | 272.6197 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.13 | 272.6662 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.14 | 272.7126 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.15 | 272.7596 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.16 | 272.8067 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.17 | 272.8537 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.18 | 272.9007 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.19 | 272.9494 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.2 | 272.998 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.21 | 273.0383 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.22 | 273.0785 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.23 | 273.1125 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.24 | 273.1466 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.25 | 273.1708 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.26 | 273.1949 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.27 | 273.2162 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.28 | 273.2374 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.29 | 273.2523 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.3 | 273.2673 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.31 | 273.2855 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.32 | 273.3038 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.33 | 273.325 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.34 | 273.3461 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.35 | 273.3795 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.36 | 273.4128 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.37 | 273.4559 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.38 | 273.4991 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.39 | 273.5436 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.4 | 273.5881 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.41 | 273.6304 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.42 | 273.6727 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.43 | 273.7193 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.44 | 273.7658 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.45 | 273.8125 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.46 | 273.8592 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.47 | 273.9039 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.48 | 273.9487 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.49 | 273.9949 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.5 | 274.0412 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.51 | 274.086 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.52 | 274.1307 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.53 | 274.1755 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.54 | 274.2202 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.55 | 274.2698 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.56 | 274.3193 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.57 | 274.3729 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.58 | 274.4265 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.59 | 274.4793 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.6 | 274.5321 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.61 | 274.5851 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.62 | 274.6382 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.63 | 274.6898 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.64 | 274.7414 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.65 | 274.7921 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.66 | 274.8429 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.67 | 274.8946 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.68 | 274.9464 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.69 | 274.9974 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.7 | 275.0485 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.71 | 275.0995 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.72 | 275.1505 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.73 | 275.2064 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.74 | 275.2622 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.75 | 275.3189 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.76 | 275.3756 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.77 | 275.433 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.78 | 275.4904 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.79 | 275.5456 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.8 | 275.6009 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.81 | 275.6535 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.82 | 275.7061 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.83 | 275.754 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.84 | 275.8019 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.85 | 275.8348 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.86 | 275.8676 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.87 | 275.8898 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.88 | 275.9119 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.89 | 275.9334 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.9 | 275.9549 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.91 | 275.978 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.92 | 276.0011 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.93 | 276.0193 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.94 | 276.0375 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.95 | 276.055 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.96 | 276.0724 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.97 | 276.0945 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.98 | 276.1165 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 440.99 | 276.1378 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441 | 276.1591 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.01 | 276.1804 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.02 | 276.2017 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.03 | 276.2287 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.04 | 276.2557 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.05 | 276.278 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.06 | 276.3002 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.07 | 276.3184 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.08 | 276.3365 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.09 | 276.3547 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.1 | 276.3729 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.11 | 276.3911 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.12 | 276.4093 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.13 | 276.4288 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.14 | 276.4484 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.15 | 276.4678 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.16 | 276.4871 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.17 | 276.5064 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.18 | 276.5258 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.19 | 276.5451 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.2 | 276.5645 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.21 | 276.5838 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.22 | 276.6031 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.23 | 276.6171 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.24 | 276.631 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.25 | 276.6441 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.26 | 276.6571 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.27 | 276.6695 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.28 | 276.6819 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.29 | 276.6942 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.3 | 276.7065 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.31 | 276.7182 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.32 | 276.7299 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.33 | 276.7423 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.34 | 276.7547 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.35 | 276.7672 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.36 | 276.7796 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.37 | 276.7929 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.38 | 276.8062 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.39 | 276.8197 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.4 | 276.8332 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.41 | 276.847 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.42 | 276.8608 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.43 | 276.8746 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.44 | 276.8884 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.45 | 276.9029 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.46 | 276.9174 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.47 | 276.9275 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.48 | 276.9375 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.49 | 276.9467 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.5 | 276.956 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.51 | 276.9653 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.52 | 276.9746 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.53 | 276.9796 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.54 | 276.9846 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.55 | 276.9897 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.56 | 276.9947 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.57 | 276.9997 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.58 | 277.0048 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.59 | 277.0098 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.6 | 277.0149 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.61 | 277.0199 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.62 | 277.0249 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.63 | 277.0293 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.64 | 277.0336 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.65 | 277.0372 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.66 | 277.0407 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.67 | 277.0443 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.68 | 277.0479 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.69 | 277.0515 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.7 | 277.0551 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.71 | 277.0587 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.72 | 277.0623 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.73 | 277.0667 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.74 | 277.0712 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.75 | 277.0764 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.76 | 277.0816 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.77 | 277.0869 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.78 | 277.0921 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.79 | 277.0963 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.8 | 277.1006 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.81 | 277.1048 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.82 | 277.1091 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.83 | 277.1153 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.84 | 277.1216 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.85 | 277.1278 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.86 | 277.134 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.87 | 277.1412 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.88 | 277.1484 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.89 | 277.1555 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.9 | 277.1627 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.91 | 277.1687 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.92 | 277.1746 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.93 | 277.1805 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.94 | 277.1865 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.95 | 277.1917 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.96 | 277.1969 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.97 | 277.2029 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.98 | 277.2088 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 441.99 | 277.2156 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442 | 277.2224 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.01 | 277.2292 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.02 | 277.2361 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.03 | 277.2405 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.04 | 277.2449 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.05 | 277.2494 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.06 | 277.2539 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.07 | 277.2591 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.08 | 277.2643 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.09 | 277.2675 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.1 | 277.2708 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.11 | 277.2749 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.12 | 277.279 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.13 | 277.2839 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.14 | 277.2888 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.15 | 277.2937 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.16 | 277.2986 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.17 | 277.3053 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.18 | 277.312 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.19 | 277.3187 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.2 | 277.3255 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.21 | 277.333 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.22 | 277.3405 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.23 | 277.3471 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.24 | 277.3537 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.25 | 277.3577 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.26 | 277.3617 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.27 | 277.3657 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.28 | 277.3697 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.29 | 277.3755 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.3 | 277.3814 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.31 | 277.3901 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.32 | 277.3988 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.33 | 277.4057 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.34 | 277.4126 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.35 | 277.4186 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.36 | 277.4246 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.37 | 277.4288 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.38 | 277.4329 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.39 | 277.4362 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.4 | 277.4395 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.41 | 277.441 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.42 | 277.4426 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.43 | 277.4451 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.44 | 277.4475 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.45 | 277.4518 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.46 | 277.4561 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.47 | 277.4606 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.48 | 277.4651 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.49 | 277.4695 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.5 | 277.4738 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.51 | 277.4788 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.52 | 277.4836 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.53 | 277.4886 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.54 | 277.4936 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.55 | 277.4976 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.56 | 277.5016 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.57 | 277.5047 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.58 | 277.5078 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.59 | 277.5147 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.6 | 277.5216 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.61 | 277.5285 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.62 | 277.5354 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.63 | 277.5422 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.64 | 277.5491 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.65 | 277.5551 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.66 | 277.561 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.67 | 277.5661 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.68 | 277.5711 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.69 | 277.5738 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.7 | 277.5764 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.71 | 277.5783 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.72 | 277.5802 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.73 | 277.5843 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.74 | 277.5883 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.75 | 277.5952 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.76 | 277.6019 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.77 | 277.6001 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.78 | 277.5983 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.79 | 277.5934 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.8 | 277.5885 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.81 | 277.5799 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.82 | 277.5713 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.83 | 277.5634 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.84 | 277.5555 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.85 | 277.5541 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.86 | 277.5527 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.87 | 277.5483 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.88 | 277.5438 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.89 | 277.5386 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.9 | 277.5333 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.91 | 277.529 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.92 | 277.5247 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.93 | 277.5186 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.94 | 277.5126 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.95 | 277.5036 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.96 | 277.4947 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.97 | 277.4853 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.98 | 277.476 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 442.99 | 277.4658 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443 | 277.4557 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.01 | 277.4459 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.02 | 277.4361 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.03 | 277.4227 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.04 | 277.4094 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.05 | 277.3951 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.06 | 277.3807 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.07 | 277.368 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.08 | 277.3553 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.09 | 277.3415 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.1 | 277.3277 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.11 | 277.3142 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.12 | 277.3006 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.13 | 277.2829 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.14 | 277.2653 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.15 | 277.2478 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.16 | 277.2303 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.17 | 277.2127 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.18 | 277.1951 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.19 | 277.18 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.2 | 277.1648 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.21 | 277.1483 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.22 | 277.1317 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.23 | 277.112 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.24 | 277.0923 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.25 | 277.0733 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.26 | 277.0542 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.27 | 277.0447 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.28 | 277.0352 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.29 | 277.0272 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.3 | 277.0193 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.31 | 277.0091 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.32 | 276.9989 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.33 | 276.9872 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.34 | 276.9755 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.35 | 276.9573 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.36 | 276.9391 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.37 | 276.9354 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.38 | 276.9316 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.39 | 276.928 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.4 | 276.9244 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.41 | 276.9276 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.42 | 276.9308 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.43 | 276.9348 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.44 | 276.9389 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.45 | 276.945 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.46 | 276.9511 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.47 | 276.956 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.48 | 276.9609 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.49 | 276.9666 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.5 | 276.9722 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.51 | 276.9805 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.52 | 276.9888 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.53 | 277.0026 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.54 | 277.0163 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.55 | 277.031 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.56 | 277.0457 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.57 | 277.0601 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.58 | 277.0745 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.59 | 277.087 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.6 | 277.0994 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.61 | 277.1086 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.62 | 277.1178 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.63 | 277.1311 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.64 | 277.1443 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.65 | 277.1584 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.66 | 277.1724 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.67 | 277.1848 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.68 | 277.1973 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.69 | 277.2095 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.7 | 277.2218 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.71 | 277.2355 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.72 | 277.2492 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.73 | 277.2638 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.74 | 277.2784 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.75 | 277.2908 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.76 | 277.3033 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.77 | 277.3133 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.78 | 277.3232 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.79 | 277.336 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.8 | 277.3488 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.81 | 277.3646 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.82 | 277.3805 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.83 | 277.3988 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.84 | 277.4171 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.85 | 277.4362 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.86 | 277.4554 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.87 | 277.4611 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.88 | 277.4668 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.89 | 277.4737 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.9 | 277.4806 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.91 | 277.4799 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.92 | 277.4793 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.93 | 277.4787 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.94 | 277.4781 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.95 | 277.4763 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.96 | 277.4746 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.97 | 277.4741 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.98 | 277.4736 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 443.99 | 277.473 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444 | 277.4725 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.01 | 277.4689 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.02 | 277.4654 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.03 | 277.4608 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.04 | 277.4563 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.05 | 277.4526 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.06 | 277.449 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.07 | 277.4442 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.08 | 277.4395 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.09 | 277.4358 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.1 | 277.4321 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.11 | 277.4298 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.12 | 277.4274 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.13 | 277.4251 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.14 | 277.4228 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.15 | 277.4204 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.16 | 277.4181 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.17 | 277.4164 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.18 | 277.4147 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.19 | 277.415 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.2 | 277.4154 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.21 | 277.4163 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.22 | 277.4171 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.23 | 277.4188 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.24 | 277.4204 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.25 | 277.421 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.26 | 277.4217 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.27 | 277.4239 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.28 | 277.4261 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.29 | 277.4284 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.3 | 277.4307 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.31 | 277.433 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.32 | 277.4353 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.33 | 277.4358 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.34 | 277.4363 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.35 | 277.4369 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.36 | 277.4374 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.37 | 277.4409 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.38 | 277.4443 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.39 | 277.4476 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.4 | 277.4508 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.41 | 277.4547 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.42 | 277.4587 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.43 | 277.4621 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.44 | 277.4656 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.45 | 277.469 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.46 | 277.4724 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.47 | 277.4748 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.48 | 277.4771 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.49 | 277.4794 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.5 | 277.4818 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.51 | 277.4836 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.52 | 277.4854 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.53 | 277.4872 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.54 | 277.489 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.55 | 277.4908 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.56 | 277.4926 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.57 | 277.4973 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.58 | 277.502 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.59 | 277.5067 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.6 | 277.5114 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.61 | 277.5171 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.62 | 277.5227 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.63 | 277.5284 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.64 | 277.534 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.65 | 277.5395 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.66 | 277.5449 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.67 | 277.5495 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.68 | 277.5541 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.69 | 277.5569 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.7 | 277.5596 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.71 | 277.5619 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.72 | 277.5641 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.73 | 277.5656 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.74 | 277.5671 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.75 | 277.5726 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.76 | 277.5781 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.77 | 277.5836 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.78 | 277.5891 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.79 | 277.5924 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.8 | 277.5956 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.81 | 277.5989 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.82 | 277.6022 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.83 | 277.6054 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.84 | 277.6087 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.85 | 277.6102 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.86 | 277.6117 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.87 | 277.6133 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.88 | 277.6148 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.89 | 277.615 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.9 | 277.6152 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.91 | 277.6155 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.92 | 277.6157 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.93 | 277.6196 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.94 | 277.6236 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.95 | 277.6276 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.96 | 277.6315 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.97 | 277.6362 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.98 | 277.6409 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 444.99 | 277.6455 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445 | 277.6502 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.01 | 277.6548 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.02 | 277.6595 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.03 | 277.6642 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.04 | 277.6689 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.05 | 277.6735 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.06 | 277.6782 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.07 | 277.6767 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.08 | 277.6753 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.09 | 277.6738 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.1 | 277.6724 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.11 | 277.6714 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.12 | 277.6705 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.13 | 277.6696 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.14 | 277.6687 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.15 | 277.6679 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.16 | 277.6672 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.17 | 277.6677 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.18 | 277.6682 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.19 | 277.6686 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.2 | 277.6691 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.21 | 277.6696 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.22 | 277.6701 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.23 | 277.6706 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.24 | 277.6711 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.25 | 277.6703 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.26 | 277.6695 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.27 | 277.6687 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.28 | 277.6679 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.29 | 277.6688 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.3 | 277.6698 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.31 | 277.6717 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.32 | 277.6736 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.33 | 277.6755 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.34 | 277.6775 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.35 | 277.6793 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.36 | 277.6812 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.37 | 277.6831 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.38 | 277.6849 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.39 | 277.6879 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.4 | 277.6908 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.41 | 277.6938 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.42 | 277.6967 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.43 | 277.6975 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.44 | 277.6984 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.45 | 277.6989 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.46 | 277.6995 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.47 | 277.7026 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.48 | 277.7057 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.49 | 277.7088 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.5 | 277.712 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.51 | 277.7142 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.52 | 277.7165 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.53 | 277.7186 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.54 | 277.7206 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.55 | 277.722 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.56 | 277.7234 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.57 | 277.7272 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.58 | 277.731 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.59 | 277.7349 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.6 | 277.7388 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.61 | 277.7421 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.62 | 277.7454 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.63 | 277.7505 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.64 | 277.7556 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.65 | 277.7618 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.66 | 277.7679 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.67 | 277.774 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.68 | 277.7802 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.69 | 277.7863 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.7 | 277.7925 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.71 | 277.7946 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.72 | 277.7968 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.73 | 277.7982 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.74 | 277.7996 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.75 | 277.7999 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.76 | 277.8002 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.77 | 277.8006 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.78 | 277.8009 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.79 | 277.7988 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.8 | 277.7968 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.81 | 277.7979 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.82 | 277.7989 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.83 | 277.8 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.84 | 277.8012 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.85 | 277.804 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.86 | 277.8069 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.87 | 277.8092 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.88 | 277.8114 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.89 | 277.8113 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.9 | 277.8112 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.91 | 277.8091 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.92 | 277.807 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.93 | 277.8038 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.94 | 277.8006 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.95 | 277.798 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.96 | 277.7955 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.97 | 277.7904 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.98 | 277.7853 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 445.99 | 277.7784 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446 | 277.7715 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.01 | 277.7654 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.02 | 277.7592 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.03 | 277.7534 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.04 | 277.7475 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.05 | 277.7423 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.06 | 277.7371 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.07 | 277.733 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.08 | 277.7289 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.09 | 277.7227 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.1 | 277.7164 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.11 | 277.7101 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.12 | 277.7039 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.13 | 277.6958 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.14 | 277.6877 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.15 | 277.6786 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.16 | 277.6696 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.17 | 277.6577 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.18 | 277.6458 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.19 | 277.6302 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.2 | 277.6145 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.21 | 277.6029 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.22 | 277.5912 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.23 | 277.5804 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.24 | 277.5695 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.25 | 277.5585 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.26 | 277.5476 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.27 | 277.5389 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.28 | 277.5301 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.29 | 277.5252 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.3 | 277.5203 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.31 | 277.5113 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.32 | 277.5023 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.33 | 277.4909 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.34 | 277.4796 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.35 | 277.4683 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.36 | 277.4569 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.37 | 277.4458 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.38 | 277.4346 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.39 | 277.426 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.4 | 277.4175 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.41 | 277.4109 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.42 | 277.4044 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.43 | 277.3983 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.44 | 277.3923 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.45 | 277.3858 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.46 | 277.3793 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.47 | 277.3729 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.48 | 277.3664 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.49 | 277.36 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.5 | 277.3537 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.51 | 277.3478 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.52 | 277.3419 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.53 | 277.336 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.54 | 277.3301 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.55 | 277.3231 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.56 | 277.316 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.57 | 277.3086 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.58 | 277.3011 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.59 | 277.2962 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.6 | 277.2914 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.61 | 277.286 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.62 | 277.2806 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.63 | 277.2752 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.64 | 277.2699 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.65 | 277.2645 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.66 | 277.2591 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.67 | 277.2568 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.68 | 277.2545 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.69 | 277.2591 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.7 | 277.2637 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.71 | 277.27 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.72 | 277.2763 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.73 | 277.2826 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.74 | 277.2888 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.75 | 277.2951 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.76 | 277.3015 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.77 | 277.3034 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.78 | 277.3054 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.79 | 277.302 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.8 | 277.2986 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.81 | 277.2952 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.82 | 277.2918 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.83 | 277.2929 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.84 | 277.2941 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.85 | 277.2952 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.86 | 277.2964 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.87 | 277.2964 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.88 | 277.2963 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.89 | 277.2944 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.9 | 277.2925 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.91 | 277.2906 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.92 | 277.2888 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.93 | 277.2849 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.94 | 277.2809 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.95 | 277.2771 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.96 | 277.2732 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.97 | 277.2734 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.98 | 277.2737 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 446.99 | 277.2775 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447 | 277.2814 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.01 | 277.2847 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.02 | 277.2881 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.03 | 277.2914 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.04 | 277.2948 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.05 | 277.299 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.06 | 277.3032 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.07 | 277.3171 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.08 | 277.3311 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.09 | 277.3447 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.1 | 277.3583 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.11 | 277.3723 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.12 | 277.3864 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.13 | 277.4 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.14 | 277.4137 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.15 | 277.4267 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.16 | 277.4397 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.17 | 277.4521 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.18 | 277.4645 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.19 | 277.4734 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.2 | 277.4823 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.21 | 277.4891 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.22 | 277.496 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.23 | 277.5028 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.24 | 277.5097 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.25 | 277.5166 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.26 | 277.5235 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.27 | 277.5326 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.28 | 277.5417 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.29 | 277.5537 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.3 | 277.5658 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.31 | 277.5785 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.32 | 277.5912 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.33 | 277.6029 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.34 | 277.6146 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.35 | 277.6295 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.36 | 277.6445 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.37 | 277.6619 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.38 | 277.6794 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.39 | 277.6973 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.4 | 277.7152 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.41 | 277.7332 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.42 | 277.7511 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.43 | 277.7675 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.44 | 277.7838 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.45 | 277.8002 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.46 | 277.8166 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.47 | 277.8288 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.48 | 277.8409 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.49 | 277.8513 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.5 | 277.8617 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.51 | 277.8711 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.52 | 277.8805 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.53 | 277.89 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.54 | 277.8994 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.55 | 277.9091 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.56 | 277.9187 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.57 | 277.918 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.58 | 277.9174 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.59 | 277.9167 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.6 | 277.916 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.61 | 277.9122 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.62 | 277.9085 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.63 | 277.9052 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.64 | 277.9018 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.65 | 277.8991 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.66 | 277.8964 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.67 | 277.8937 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.68 | 277.891 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.69 | 277.8892 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.7 | 277.8873 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.71 | 277.8844 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.72 | 277.8815 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.73 | 277.8786 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.74 | 277.8757 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.75 | 277.8721 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.76 | 277.8685 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.77 | 277.865 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.78 | 277.8614 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.79 | 277.8576 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.8 | 277.8539 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.81 | 277.8494 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.82 | 277.8449 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.83 | 277.8392 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.84 | 277.8335 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.85 | 277.8243 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.86 | 277.8152 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.87 | 277.8053 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.88 | 277.7954 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.89 | 277.7889 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.9 | 277.7825 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.91 | 277.776 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.92 | 277.7695 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.93 | 277.7638 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.94 | 277.7581 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.95 | 277.7514 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.96 | 277.7448 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.97 | 277.7382 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.98 | 277.7316 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 447.99 | 277.7252 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448 | 277.7187 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.01 | 277.7131 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.02 | 277.7076 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.03 | 277.702 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.04 | 277.6964 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.05 | 277.6909 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.06 | 277.6855 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.07 | 277.683 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.08 | 277.6804 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.09 | 277.6779 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.1 | 277.6754 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.11 | 277.6762 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.12 | 277.6771 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.13 | 277.6779 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.14 | 277.6788 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.15 | 277.6794 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.16 | 277.6799 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.17 | 277.6813 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.18 | 277.6826 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.19 | 277.6835 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.2 | 277.6843 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.21 | 277.6878 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.22 | 277.6913 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.23 | 277.6958 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.24 | 277.7003 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.25 | 277.7022 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.26 | 277.7042 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.27 | 277.7062 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.28 | 277.7082 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.29 | 277.7096 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.3 | 277.7111 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.31 | 277.7125 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.32 | 277.7139 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.33 | 277.7154 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.34 | 277.7168 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.35 | 277.7183 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.36 | 277.7199 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.37 | 277.7214 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.38 | 277.723 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.39 | 277.7221 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.4 | 277.7213 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.41 | 277.7206 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.42 | 277.7197 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.43 | 277.7213 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.44 | 277.7228 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.45 | 277.7253 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.46 | 277.7278 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.47 | 277.7302 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.48 | 277.7325 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.49 | 277.7349 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.5 | 277.7372 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.51 | 277.7395 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.52 | 277.7419 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.53 | 277.7442 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.54 | 277.7465 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.55 | 277.7488 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.56 | 277.7512 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.57 | 277.7512 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.58 | 277.7512 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.59 | 277.7511 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.6 | 277.7511 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.61 | 277.7508 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.62 | 277.7505 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.63 | 277.7502 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.64 | 277.7498 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.65 | 277.7498 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.66 | 277.7498 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.67 | 277.7491 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.68 | 277.7483 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.69 | 277.7474 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.7 | 277.7466 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.71 | 277.7445 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.72 | 277.7425 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.73 | 277.7394 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.74 | 277.7364 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.75 | 277.7386 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.76 | 277.7408 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.77 | 277.743 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.78 | 277.7452 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.79 | 277.7467 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.8 | 277.7482 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.81 | 277.7488 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.82 | 277.7495 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.83 | 277.7478 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.84 | 277.7461 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.85 | 277.7443 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.86 | 277.7426 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.87 | 277.74 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.88 | 277.7374 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.89 | 277.7347 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.9 | 277.7321 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.91 | 277.7258 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.92 | 277.7195 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.93 | 277.7113 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.94 | 277.7032 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.95 | 277.6938 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.96 | 277.6844 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.97 | 277.675 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.98 | 277.6655 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 448.99 | 277.6561 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449 | 277.6467 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.01 | 277.6367 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.02 | 277.6268 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.03 | 277.6168 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.04 | 277.6068 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.05 | 277.5969 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.06 | 277.5869 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.07 | 277.5769 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.08 | 277.567 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.09 | 277.557 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.1 | 277.5471 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.11 | 277.538 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.12 | 277.5289 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.13 | 277.5198 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.14 | 277.5107 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.15 | 277.5008 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.16 | 277.4908 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.17 | 277.4808 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.18 | 277.4709 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.19 | 277.4609 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.2 | 277.4509 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.21 | 277.4409 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.22 | 277.4309 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.23 | 277.421 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.24 | 277.411 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.25 | 277.4013 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.26 | 277.3915 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.27 | 277.3818 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.28 | 277.372 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.29 | 277.3624 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.3 | 277.3528 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.31 | 277.344 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.32 | 277.3352 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.33 | 277.3293 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.34 | 277.3235 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.35 | 277.3176 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.36 | 277.3117 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.37 | 277.3074 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.38 | 277.3032 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.39 | 277.2989 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.4 | 277.2946 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.41 | 277.2938 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.42 | 277.293 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.43 | 277.2946 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.44 | 277.2962 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.45 | 277.299 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.46 | 277.3019 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.47 | 277.3047 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.48 | 277.3076 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.49 | 277.3112 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.5 | 277.3148 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.51 | 277.3235 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.52 | 277.3322 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.53 | 277.3404 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.54 | 277.3485 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.55 | 277.3549 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.56 | 277.3613 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.57 | 277.3676 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.58 | 277.374 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.59 | 277.3803 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.6 | 277.3867 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.61 | 277.3921 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.62 | 277.3976 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.63 | 277.403 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.64 | 277.4085 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.65 | 277.4149 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.66 | 277.4212 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.67 | 277.4275 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.68 | 277.4339 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.69 | 277.442 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.7 | 277.4502 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.71 | 277.4596 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.72 | 277.4689 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.73 | 277.4765 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.74 | 277.4841 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.75 | 277.4892 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.76 | 277.4944 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.77 | 277.4995 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.78 | 277.5047 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.79 | 277.5128 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.8 | 277.5209 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.81 | 277.5291 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.82 | 277.5372 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.83 | 277.5424 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.84 | 277.5476 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.85 | 277.5529 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.86 | 277.5581 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.87 | 277.5644 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.88 | 277.5707 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.89 | 277.577 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.9 | 277.5833 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.91 | 277.5881 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.92 | 277.5928 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.93 | 277.597 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.94 | 277.6011 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.95 | 277.6053 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.96 | 277.6095 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.97 | 277.6137 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.98 | 277.6179 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 449.99 | 277.6234 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450 | 277.6288 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.01 | 277.6293 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.02 | 277.6298 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.03 | 277.6308 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.04 | 277.6318 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.05 | 277.6364 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.06 | 277.6411 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.07 | 277.6467 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.08 | 277.6524 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.09 | 277.6563 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.1 | 277.6602 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.11 | 277.664 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.12 | 277.6679 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.13 | 277.6718 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.14 | 277.6757 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.15 | 277.6846 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.16 | 277.6936 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.17 | 277.7036 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.18 | 277.7134 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.19 | 277.7194 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.2 | 277.7254 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.21 | 277.7312 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.22 | 277.737 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.23 | 277.7447 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.24 | 277.7523 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.25 | 277.7599 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.26 | 277.7675 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.27 | 277.7749 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.28 | 277.7822 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.29 | 277.7845 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.3 | 277.7869 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.31 | 277.7892 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.32 | 277.7916 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.33 | 277.7956 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.34 | 277.7996 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.35 | 277.8036 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.36 | 277.8076 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.37 | 277.8105 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.38 | 277.8133 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.39 | 277.8161 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.4 | 277.8189 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.41 | 277.8235 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.42 | 277.8281 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.43 | 277.8336 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.44 | 277.8392 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.45 | 277.844 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.46 | 277.8489 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.47 | 277.8543 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.48 | 277.8598 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.49 | 277.8631 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.5 | 277.8665 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.51 | 277.8703 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.52 | 277.8741 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.53 | 277.8772 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.54 | 277.8803 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.55 | 277.882 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.56 | 277.8836 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.57 | 277.8853 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.58 | 277.887 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.59 | 277.8905 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.6 | 277.894 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.61 | 277.8977 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.62 | 277.9014 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.63 | 277.9014 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.64 | 277.9015 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.65 | 277.8931 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.66 | 277.8847 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.67 | 277.8753 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.68 | 277.866 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.69 | 277.8581 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.7 | 277.8501 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.71 | 277.8411 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.72 | 277.832 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.73 | 277.8205 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.74 | 277.809 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.75 | 277.797 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.76 | 277.7849 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.77 | 277.7732 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.78 | 277.7615 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.79 | 277.7523 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.8 | 277.7432 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.81 | 277.7341 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.82 | 277.7249 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.83 | 277.7177 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.84 | 277.7104 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.85 | 277.7032 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.86 | 277.6959 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.87 | 277.6872 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.88 | 277.6784 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.89 | 277.6697 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.9 | 277.6609 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.91 | 277.6522 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.92 | 277.6435 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.93 | 277.6341 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.94 | 277.6248 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.95 | 277.6162 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.96 | 277.6076 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.97 | 277.599 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.98 | 277.5904 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 450.99 | 277.5818 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451 | 277.5732 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.01 | 277.5623 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.02 | 277.5513 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.03 | 277.5412 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.04 | 277.5311 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.05 | 277.5205 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.06 | 277.51 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.07 | 277.4994 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.08 | 277.4889 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.09 | 277.4773 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.1 | 277.4658 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.11 | 277.4543 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.12 | 277.4429 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.13 | 277.4351 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.14 | 277.4273 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.15 | 277.4225 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.16 | 277.4178 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.17 | 277.4136 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.18 | 277.4093 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.19 | 277.4059 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.2 | 277.4024 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.21 | 277.3993 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.22 | 277.3961 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.23 | 277.3954 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.24 | 277.3947 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.25 | 277.3946 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.26 | 277.3944 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.27 | 277.3943 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.28 | 277.3941 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.29 | 277.3949 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.3 | 277.3956 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.31 | 277.3964 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.32 | 277.3971 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.33 | 277.3967 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.34 | 277.3963 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.35 | 277.3958 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.36 | 277.3954 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.37 | 277.3959 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.38 | 277.3964 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.39 | 277.3963 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.4 | 277.3962 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.41 | 277.3962 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.42 | 277.3961 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.43 | 277.3962 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.44 | 277.3963 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.45 | 277.3965 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.46 | 277.3966 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.47 | 277.3983 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.48 | 277.4 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.49 | 277.4017 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.5 | 277.4034 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.51 | 277.4052 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.52 | 277.4071 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.53 | 277.4089 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.54 | 277.4107 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.55 | 277.4125 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.56 | 277.4144 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.57 | 277.4146 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.58 | 277.4148 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.59 | 277.416 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.6 | 277.4172 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.61 | 277.4178 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.62 | 277.4183 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.63 | 277.4189 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.64 | 277.4195 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.65 | 277.4193 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.66 | 277.4192 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.67 | 277.4185 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.68 | 277.4179 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.69 | 277.4158 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.7 | 277.4138 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.71 | 277.4146 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.72 | 277.4155 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.73 | 277.4164 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.74 | 277.4173 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.75 | 277.415 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.76 | 277.4127 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.77 | 277.4103 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.78 | 277.408 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.79 | 277.4048 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.8 | 277.4015 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.81 | 277.3983 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.82 | 277.3951 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.83 | 277.3918 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.84 | 277.3885 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.85 | 277.3853 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.86 | 277.3821 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.87 | 277.3828 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.88 | 277.3835 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.89 | 277.388 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.9 | 277.3926 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.91 | 277.3971 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.92 | 277.4016 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.93 | 277.4056 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.94 | 277.4096 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.95 | 277.4136 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.96 | 277.4176 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.97 | 277.4212 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.98 | 277.4249 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 451.99 | 277.4285 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452 | 277.4321 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.01 | 277.4379 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.02 | 277.4438 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.03 | 277.4496 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.04 | 277.4554 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.05 | 277.4612 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.06 | 277.467 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.07 | 277.4731 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.08 | 277.479 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.09 | 277.485 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.1 | 277.491 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.11 | 277.4964 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.12 | 277.5018 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.13 | 277.5062 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.14 | 277.5105 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.15 | 277.5158 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.16 | 277.5211 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.17 | 277.5282 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.18 | 277.5353 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.19 | 277.5438 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.2 | 277.5523 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.21 | 277.5576 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.22 | 277.5628 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.23 | 277.568 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.24 | 277.5732 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.25 | 277.584 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.26 | 277.5948 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.27 | 277.6055 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.28 | 277.6163 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.29 | 277.627 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.3 | 277.6378 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.31 | 277.65 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.32 | 277.6623 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.33 | 277.6743 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.34 | 277.6862 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.35 | 277.6978 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.36 | 277.7095 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.37 | 277.7172 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.38 | 277.7249 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.39 | 277.7293 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.4 | 277.7337 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.41 | 277.7391 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.42 | 277.7446 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.43 | 277.7467 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.44 | 277.7488 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.45 | 277.7509 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.46 | 277.753 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.47 | 277.7533 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.48 | 277.7535 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.49 | 277.7535 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.5 | 277.7535 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.51 | 277.7535 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.52 | 277.7536 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.53 | 277.7559 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.54 | 277.7583 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.55 | 277.7604 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.56 | 277.7626 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.57 | 277.7651 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.58 | 277.7676 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.59 | 277.7701 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.6 | 277.7726 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.61 | 277.7752 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.62 | 277.7779 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.63 | 277.7816 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.64 | 277.7853 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.65 | 277.7897 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.66 | 277.7941 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.67 | 277.7974 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.68 | 277.8007 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.69 | 277.804 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.7 | 277.8073 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.71 | 277.8103 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.72 | 277.8133 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.73 | 277.8164 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.74 | 277.8194 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.75 | 277.8201 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.76 | 277.8208 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.77 | 277.8196 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.78 | 277.8183 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.79 | 277.8165 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.8 | 277.8146 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.81 | 277.8113 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.82 | 277.808 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.83 | 277.8049 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.84 | 277.8019 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.85 | 277.8 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.86 | 277.7981 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.87 | 277.796 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.88 | 277.7939 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.89 | 277.7922 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.9 | 277.7904 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.91 | 277.7875 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.92 | 277.7847 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.93 | 277.7852 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.94 | 277.7857 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.95 | 277.7862 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.96 | 277.7867 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.97 | 277.7869 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.98 | 277.7871 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 452.99 | 277.7876 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453 | 277.7881 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.01 | 277.7885 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.02 | 277.789 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.03 | 277.7858 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.04 | 277.7826 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.05 | 277.7797 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.06 | 277.7767 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.07 | 277.7737 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.08 | 277.7707 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.09 | 277.7678 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.1 | 277.7648 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.11 | 277.7639 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.12 | 277.763 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.13 | 277.7621 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.14 | 277.7612 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.15 | 277.7539 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.16 | 277.7467 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.17 | 277.7387 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.18 | 277.7308 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.19 | 277.7228 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.2 | 277.7148 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.21 | 277.7072 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.22 | 277.6995 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.23 | 277.6919 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.24 | 277.6842 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.25 | 277.6765 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.26 | 277.6689 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.27 | 277.6632 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.28 | 277.6575 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.29 | 277.6533 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.3 | 277.649 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.31 | 277.6448 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.32 | 277.6406 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.33 | 277.6355 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.34 | 277.6304 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.35 | 277.6245 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.36 | 277.6186 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.37 | 277.6136 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.38 | 277.6087 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.39 | 277.6035 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.4 | 277.5984 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.41 | 277.5932 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.42 | 277.5881 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.43 | 277.5829 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.44 | 277.5778 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.45 | 277.5726 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.46 | 277.5674 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.47 | 277.5647 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.48 | 277.562 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.49 | 277.5593 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.5 | 277.5565 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.51 | 277.5517 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.52 | 277.5468 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.53 | 277.5432 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.54 | 277.5397 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.55 | 277.5361 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.56 | 277.5325 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.57 | 277.5311 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.58 | 277.5297 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.59 | 277.5297 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.6 | 277.5296 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.61 | 277.5283 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.62 | 277.5269 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.63 | 277.5258 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.64 | 277.5247 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.65 | 277.5267 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.66 | 277.5287 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.67 | 277.5307 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.68 | 277.5327 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.69 | 277.5347 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.7 | 277.5367 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.71 | 277.5388 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.72 | 277.5407 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.73 | 277.5428 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.74 | 277.5448 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.75 | 277.5477 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.76 | 277.5506 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.77 | 277.5535 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.78 | 277.5564 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.79 | 277.5585 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.8 | 277.5605 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.81 | 277.5626 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.82 | 277.5647 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.83 | 277.5676 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.84 | 277.5705 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.85 | 277.5734 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.86 | 277.5764 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.87 | 277.5811 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.88 | 277.5858 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.89 | 277.5906 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.9 | 277.5953 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.91 | 277.5974 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.92 | 277.5994 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.93 | 277.6015 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.94 | 277.6035 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.95 | 277.6056 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.96 | 277.6077 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.97 | 277.6068 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.98 | 277.606 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 453.99 | 277.6052 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454 | 277.6043 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.01 | 277.6051 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.02 | 277.6058 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.03 | 277.6066 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.04 | 277.6073 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.05 | 277.6113 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.06 | 277.6153 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.07 | 277.6169 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.08 | 277.6184 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.09 | 277.6163 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.1 | 277.6142 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.11 | 277.612 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.12 | 277.6099 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.13 | 277.6075 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.14 | 277.6051 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.15 | 277.6053 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.16 | 277.6055 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.17 | 277.6078 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.18 | 277.6101 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.19 | 277.6124 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.2 | 277.6147 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.21 | 277.6169 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.22 | 277.6193 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.23 | 277.6216 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.24 | 277.6238 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.25 | 277.6252 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.26 | 277.6266 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.27 | 277.628 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.28 | 277.6294 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.29 | 277.6307 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.3 | 277.6321 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.31 | 277.6335 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.32 | 277.6349 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.33 | 277.6363 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.34 | 277.6376 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.35 | 277.639 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.36 | 277.6404 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.37 | 277.6407 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.38 | 277.641 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.39 | 277.6412 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.4 | 277.6415 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.41 | 277.6445 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.42 | 277.6475 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.43 | 277.6505 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.44 | 277.6534 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.45 | 277.6564 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.46 | 277.6594 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.47 | 277.6644 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.48 | 277.6695 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.49 | 277.6746 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.5 | 277.6797 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.51 | 277.6859 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.52 | 277.6921 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.53 | 277.6983 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.54 | 277.7046 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.55 | 277.7078 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.56 | 277.7111 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.57 | 277.7147 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.58 | 277.7182 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.59 | 277.7211 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.6 | 277.724 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.61 | 277.7269 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.62 | 277.7298 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.63 | 277.7349 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.64 | 277.7399 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.65 | 277.7458 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.66 | 277.7517 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.67 | 277.7556 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.68 | 277.7594 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.69 | 277.7629 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.7 | 277.7665 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.71 | 277.77 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.72 | 277.7735 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.73 | 277.7774 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.74 | 277.7812 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.75 | 277.7851 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.76 | 277.7889 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.77 | 277.7897 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.78 | 277.7905 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.79 | 277.7913 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.8 | 277.7921 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.81 | 277.795 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.82 | 277.798 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.83 | 277.8018 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.84 | 277.8057 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.85 | 277.8095 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.86 | 277.8134 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.87 | 277.8131 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.88 | 277.8129 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.89 | 277.8088 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.9 | 277.8047 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.91 | 277.7939 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.92 | 277.7832 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.93 | 277.7725 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.94 | 277.7617 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.95 | 277.7509 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.96 | 277.7402 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.97 | 277.7281 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.98 | 277.716 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 454.99 | 277.7039 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455 | 277.6918 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.01 | 277.6791 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.02 | 277.6664 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.03 | 277.6538 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.04 | 277.6411 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.05 | 277.6288 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.06 | 277.6164 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.07 | 277.604 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.08 | 277.5916 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.09 | 277.5817 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.1 | 277.5718 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.11 | 277.5619 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.12 | 277.552 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.13 | 277.5399 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.14 | 277.5278 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.15 | 277.5149 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.16 | 277.502 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.17 | 277.489 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.18 | 277.4761 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.19 | 277.4635 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.2 | 277.4508 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.21 | 277.4382 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.22 | 277.4255 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.23 | 277.4126 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.24 | 277.3997 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.25 | 277.3867 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.26 | 277.3737 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.27 | 277.3638 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.28 | 277.3539 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.29 | 277.3441 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.3 | 277.3341 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.31 | 277.3221 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.32 | 277.31 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.33 | 277.2971 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.34 | 277.2841 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.35 | 277.2707 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.36 | 277.2572 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.37 | 277.2439 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.38 | 277.2306 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.39 | 277.2212 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.4 | 277.2117 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.41 | 277.2089 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.42 | 277.2061 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.43 | 277.2042 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.44 | 277.2024 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.45 | 277.2005 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.46 | 277.1986 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.47 | 277.1967 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.48 | 277.1949 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.49 | 277.193 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.5 | 277.1911 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.51 | 277.1894 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.52 | 277.1876 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.53 | 277.1899 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.54 | 277.1922 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.55 | 277.1972 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.56 | 277.2022 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.57 | 277.2072 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.58 | 277.2122 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.59 | 277.217 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.6 | 277.2218 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.61 | 277.2265 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.62 | 277.2313 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.63 | 277.2383 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.64 | 277.2452 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.65 | 277.2522 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.66 | 277.2592 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.67 | 277.2661 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.68 | 277.2731 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.69 | 277.28 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.7 | 277.287 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.71 | 277.2932 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.72 | 277.2995 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.73 | 277.3064 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.74 | 277.3132 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.75 | 277.3225 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.76 | 277.3317 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.77 | 277.341 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.78 | 277.3503 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.79 | 277.3595 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.8 | 277.3688 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.81 | 277.3763 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.82 | 277.3837 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.83 | 277.3888 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.84 | 277.3939 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.85 | 277.4005 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.86 | 277.4072 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.87 | 277.4162 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.88 | 277.4252 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.89 | 277.4334 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.9 | 277.4417 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.91 | 277.4503 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.92 | 277.4588 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.93 | 277.4666 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.94 | 277.4742 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.95 | 277.4819 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.96 | 277.4896 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.97 | 277.4966 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.98 | 277.5035 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 455.99 | 277.5108 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456 | 277.5182 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.01 | 277.5258 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.02 | 277.5335 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.03 | 277.537 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.04 | 277.5405 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.05 | 277.5408 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.06 | 277.5411 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.07 | 277.5414 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.08 | 277.5417 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.09 | 277.5424 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.1 | 277.5432 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.11 | 277.5432 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.12 | 277.5433 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.13 | 277.5411 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.14 | 277.5389 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.15 | 277.5368 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.16 | 277.5346 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.17 | 277.5324 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.18 | 277.5302 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.19 | 277.5283 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.2 | 277.5264 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.21 | 277.5245 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.22 | 277.5226 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.23 | 277.5201 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.24 | 277.5176 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.25 | 277.5137 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.26 | 277.5097 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.27 | 277.5061 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.28 | 277.5025 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.29 | 277.5011 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.3 | 277.4997 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.31 | 277.5001 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.32 | 277.5005 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.33 | 277.5032 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.34 | 277.506 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.35 | 277.507 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.36 | 277.5081 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.37 | 277.51 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.38 | 277.512 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.39 | 277.5139 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.4 | 277.5159 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.41 | 277.5175 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.42 | 277.5191 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.43 | 277.5197 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.44 | 277.5202 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.45 | 277.5202 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.46 | 277.5202 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.47 | 277.5222 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.48 | 277.5241 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.49 | 277.525 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.5 | 277.526 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.51 | 277.5257 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.52 | 277.5255 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.53 | 277.5253 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.54 | 277.525 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.55 | 277.5248 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.56 | 277.5246 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.57 | 277.522 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.58 | 277.5195 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.59 | 277.5173 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.6 | 277.5151 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.61 | 277.5154 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.62 | 277.5156 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.63 | 277.5159 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.64 | 277.5162 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.65 | 277.515 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.66 | 277.5139 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.67 | 277.5128 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.68 | 277.5116 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.69 | 277.5103 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.7 | 277.5089 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.71 | 277.5081 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.72 | 277.5074 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.73 | 277.5067 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.74 | 277.506 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.75 | 277.5038 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.76 | 277.5016 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.77 | 277.4991 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.78 | 277.4966 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.79 | 277.4924 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.8 | 277.4882 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.81 | 277.484 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.82 | 277.4798 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.83 | 277.475 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.84 | 277.4703 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.85 | 277.4662 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.86 | 277.4622 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.87 | 277.4572 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.88 | 277.4522 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.89 | 277.4485 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.9 | 277.4448 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.91 | 277.4411 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.92 | 277.4374 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.93 | 277.4347 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.94 | 277.4321 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.95 | 277.43 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.96 | 277.4278 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.97 | 277.4251 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.98 | 277.4224 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 456.99 | 277.419 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457 | 277.4156 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.01 | 277.4127 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.02 | 277.4098 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.03 | 277.4069 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.04 | 277.404 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.05 | 277.4011 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.06 | 277.3982 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.07 | 277.3971 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.08 | 277.3961 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.09 | 277.395 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.1 | 277.394 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.11 | 277.3926 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.12 | 277.3912 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.13 | 277.3899 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.14 | 277.3885 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.15 | 277.389 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.16 | 277.3895 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.17 | 277.3891 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.18 | 277.3887 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.19 | 277.388 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.2 | 277.3872 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.21 | 277.3865 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.22 | 277.3857 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.23 | 277.385 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.24 | 277.3842 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.25 | 277.3854 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.26 | 277.3865 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.27 | 277.3874 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.28 | 277.3882 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.29 | 277.3886 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.3 | 277.3889 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.31 | 277.3904 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.32 | 277.3919 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.33 | 277.3947 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.34 | 277.3975 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.35 | 277.4048 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.36 | 277.412 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.37 | 277.4193 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.38 | 277.4265 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.39 | 277.4393 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.4 | 277.4522 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.41 | 277.4651 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.42 | 277.4779 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.43 | 277.4949 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.44 | 277.5118 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.45 | 277.5303 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.46 | 277.5488 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.47 | 277.5666 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.48 | 277.5844 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.49 | 277.6013 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.5 | 277.6181 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.51 | 277.6322 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.52 | 277.6463 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.53 | 277.6603 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.54 | 277.6744 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.55 | 277.6885 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.56 | 277.7025 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.57 | 277.7185 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.58 | 277.7345 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.59 | 277.7505 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.6 | 277.7665 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.61 | 277.7845 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.62 | 277.8026 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.63 | 277.8207 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.64 | 277.8387 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.65 | 277.8563 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.66 | 277.8739 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.67 | 277.8922 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.68 | 277.9105 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.69 | 277.9224 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.7 | 277.9343 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.71 | 277.946 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.72 | 277.9578 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.73 | 277.9695 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.74 | 277.9813 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.75 | 277.9917 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.76 | 278.002 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.77 | 278.0127 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.78 | 278.0234 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.79 | 278.0322 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.8 | 278.0411 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.81 | 278.0495 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.82 | 278.058 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.83 | 278.0656 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.84 | 278.0733 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.85 | 278.0766 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.86 | 278.0798 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.87 | 278.0829 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.88 | 278.086 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.89 | 278.082 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.9 | 278.0779 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.91 | 278.0739 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.92 | 278.0698 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.93 | 278.0616 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.94 | 278.0535 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.95 | 278.0423 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.96 | 278.0311 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.97 | 278.0176 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.98 | 278.0041 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 457.99 | 277.9937 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458 | 277.9833 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.01 | 277.976 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.02 | 277.9686 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.03 | 277.9624 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.04 | 277.9563 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.05 | 277.9497 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.06 | 277.9431 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.07 | 277.9377 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.08 | 277.9323 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.09 | 277.9276 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.1 | 277.923 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.11 | 277.9149 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.12 | 277.9068 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.13 | 277.8987 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.14 | 277.8906 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.15 | 277.8802 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.16 | 277.8697 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.17 | 277.8596 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.18 | 277.8494 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.19 | 277.845 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.2 | 277.8407 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.21 | 277.8365 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.22 | 277.8324 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.23 | 277.83 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.24 | 277.8277 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.25 | 277.8254 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.26 | 277.8231 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.27 | 277.8203 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.28 | 277.8175 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.29 | 277.8165 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.3 | 277.8155 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.31 | 277.8137 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.32 | 277.8119 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.33 | 277.8099 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.34 | 277.808 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.35 | 277.806 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.36 | 277.804 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.37 | 277.7997 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.38 | 277.7953 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.39 | 277.792 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.4 | 277.7887 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.41 | 277.7879 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.42 | 277.787 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.43 | 277.7862 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.44 | 277.7854 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.45 | 277.7836 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.46 | 277.7818 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.47 | 277.7823 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.48 | 277.7829 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.49 | 277.7827 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.5 | 277.7824 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.51 | 277.7822 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.52 | 277.7819 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.53 | 277.7805 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.54 | 277.779 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.55 | 277.778 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.56 | 277.777 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.57 | 277.7733 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.58 | 277.7695 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.59 | 277.7659 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.6 | 277.7622 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.61 | 277.7579 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.62 | 277.7535 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.63 | 277.7515 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.64 | 277.7495 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.65 | 277.7498 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.66 | 277.7502 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.67 | 277.7505 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.68 | 277.7508 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.69 | 277.752 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.7 | 277.7531 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.71 | 277.7543 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.72 | 277.7555 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.73 | 277.7557 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.74 | 277.7558 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.75 | 277.7552 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.76 | 277.7545 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.77 | 277.7535 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.78 | 277.7525 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.79 | 277.7516 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.8 | 277.7506 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.81 | 277.7472 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.82 | 277.7438 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.83 | 277.7419 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.84 | 277.7401 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.85 | 277.7383 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.86 | 277.7364 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.87 | 277.737 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.88 | 277.7377 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.89 | 277.7396 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.9 | 277.7415 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.91 | 277.7422 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.92 | 277.743 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.93 | 277.7437 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.94 | 277.7444 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.95 | 277.7476 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.96 | 277.7508 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.97 | 277.754 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.98 | 277.7572 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 458.99 | 277.7606 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459 | 277.7641 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.01 | 277.7667 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.02 | 277.7693 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.03 | 277.7712 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.04 | 277.773 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.05 | 277.7749 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.06 | 277.7768 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.07 | 277.778 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.08 | 277.7793 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.09 | 277.7781 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.1 | 277.7769 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.11 | 277.7766 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.12 | 277.7762 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.13 | 277.7735 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.14 | 277.7708 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.15 | 277.7669 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.16 | 277.763 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.17 | 277.7524 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.18 | 277.7419 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.19 | 277.7313 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.2 | 277.7207 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.21 | 277.7093 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.22 | 277.6979 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.23 | 277.6856 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.24 | 277.6734 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.25 | 277.6631 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.26 | 277.6527 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.27 | 277.644 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.28 | 277.6353 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.29 | 277.6266 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.3 | 277.6179 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.31 | 277.6116 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.32 | 277.6053 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.33 | 277.6 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.34 | 277.5948 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.35 | 277.5889 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.36 | 277.583 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.37 | 277.5764 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.38 | 277.5697 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.39 | 277.5605 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.4 | 277.5512 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.41 | 277.5407 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.42 | 277.5303 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.43 | 277.5198 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.44 | 277.5093 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.45 | 277.4964 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.46 | 277.4835 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.47 | 277.4706 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.48 | 277.4578 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.49 | 277.4452 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.5 | 277.4326 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.51 | 277.4209 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.52 | 277.4091 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.53 | 277.3976 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.54 | 277.386 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.55 | 277.3745 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.56 | 277.3629 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.57 | 277.352 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.58 | 277.341 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.59 | 277.3317 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.6 | 277.3224 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.61 | 277.3129 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.62 | 277.3034 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.63 | 277.2939 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.64 | 277.2844 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.65 | 277.2761 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.66 | 277.2678 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.67 | 277.2662 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.68 | 277.2647 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.69 | 277.2631 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.7 | 277.2615 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.71 | 277.2607 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.72 | 277.2599 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.73 | 277.2592 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.74 | 277.2584 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.75 | 277.2566 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.76 | 277.2548 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.77 | 277.2557 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.78 | 277.2566 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.79 | 277.2574 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.8 | 277.2583 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.81 | 277.2619 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.82 | 277.2655 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.83 | 277.2668 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.84 | 277.2681 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.85 | 277.2691 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.86 | 277.2701 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.87 | 277.2719 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.88 | 277.2737 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.89 | 277.2777 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.9 | 277.2816 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.91 | 277.2856 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.92 | 277.2895 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.93 | 277.2934 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.94 | 277.2972 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.95 | 277.304 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.96 | 277.3107 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.97 | 277.3164 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.98 | 277.3221 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 459.99 | 277.3267 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460 | 277.3312 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.01 | 277.3358 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.02 | 277.3403 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.03 | 277.3503 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.04 | 277.3603 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.05 | 277.3703 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.06 | 277.3803 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.07 | 277.3904 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.08 | 277.4004 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.09 | 277.4095 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.1 | 277.4186 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.11 | 277.4281 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.12 | 277.4377 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.13 | 277.4473 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.14 | 277.4568 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.15 | 277.4664 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.16 | 277.476 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.17 | 277.4855 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.18 | 277.495 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.19 | 277.5045 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.2 | 277.5139 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.21 | 277.5232 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.22 | 277.5323 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.23 | 277.5416 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.24 | 277.5508 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.25 | 277.5608 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.26 | 277.5708 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.27 | 277.5772 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.28 | 277.5836 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.29 | 277.5909 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.3 | 277.5981 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.31 | 277.6024 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.32 | 277.6066 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.33 | 277.6108 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.34 | 277.6151 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.35 | 277.6202 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.36 | 277.6253 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.37 | 277.6334 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.38 | 277.6415 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.39 | 277.6485 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.4 | 277.6555 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.41 | 277.6616 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.42 | 277.6675 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.43 | 277.6736 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.44 | 277.6795 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.45 | 277.6851 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.46 | 277.6906 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.47 | 277.6956 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.48 | 277.7006 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.49 | 277.7053 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.5 | 277.71 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.51 | 277.7147 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.52 | 277.7193 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.53 | 277.7199 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.54 | 277.7205 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.55 | 277.7211 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.56 | 277.7216 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.57 | 277.7249 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.58 | 277.7282 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.59 | 277.7324 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.6 | 277.7365 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.61 | 277.7411 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.62 | 277.7457 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.63 | 277.7502 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.64 | 277.7548 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.65 | 277.7589 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.66 | 277.763 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.67 | 277.7679 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.68 | 277.7728 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.69 | 277.7777 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.7 | 277.7827 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.71 | 277.788 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.72 | 277.7932 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.73 | 277.799 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.74 | 277.8049 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.75 | 277.8118 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.76 | 277.8186 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.77 | 277.8268 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.78 | 277.835 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.79 | 277.8405 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.8 | 277.8461 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.81 | 277.8518 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.82 | 277.8576 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.83 | 277.8657 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.84 | 277.8737 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.85 | 277.8818 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.86 | 277.8899 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.87 | 277.895 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.88 | 277.9001 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.89 | 277.9053 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.9 | 277.9106 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.91 | 277.9169 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.92 | 277.9232 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.93 | 277.9296 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.94 | 277.9359 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.95 | 277.939 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.96 | 277.942 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.97 | 277.9404 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.98 | 277.9387 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 460.99 | 277.9379 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461 | 277.937 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.01 | 277.9354 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.02 | 277.9338 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.03 | 277.9313 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.04 | 277.9289 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.05 | 277.9267 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.06 | 277.9245 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.07 | 277.9189 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.08 | 277.9132 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.09 | 277.9085 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.1 | 277.9038 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.11 | 277.8982 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.12 | 277.8927 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.13 | 277.8836 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.14 | 277.8745 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.15 | 277.8653 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.16 | 277.8561 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.17 | 277.8452 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.18 | 277.8344 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.19 | 277.8246 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.2 | 277.8148 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.21 | 277.8066 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.22 | 277.7985 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.23 | 277.7919 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.24 | 277.7853 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.25 | 277.7769 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.26 | 277.7685 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.27 | 277.7589 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.28 | 277.7493 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.29 | 277.7415 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.3 | 277.7338 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.31 | 277.7253 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.32 | 277.7169 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.33 | 277.7044 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.34 | 277.6919 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.35 | 277.6814 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.36 | 277.6709 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.37 | 277.6603 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.38 | 277.6498 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.39 | 277.6393 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.4 | 277.6287 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.41 | 277.6194 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.42 | 277.61 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.43 | 277.5993 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.44 | 277.5886 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.45 | 277.5813 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.46 | 277.5739 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.47 | 277.5728 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.48 | 277.5717 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.49 | 277.5678 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.5 | 277.5639 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.51 | 277.5611 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.52 | 277.5582 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.53 | 277.5553 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.54 | 277.5525 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.55 | 277.5494 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.56 | 277.5463 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.57 | 277.5428 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.58 | 277.5394 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.59 | 277.5375 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.6 | 277.5356 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.61 | 277.5336 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.62 | 277.5317 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.63 | 277.5333 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.64 | 277.5349 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.65 | 277.5413 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.66 | 277.5477 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.67 | 277.5491 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.68 | 277.5506 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.69 | 277.551 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.7 | 277.5514 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.71 | 277.5501 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.72 | 277.5488 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.73 | 277.5454 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.74 | 277.5419 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.75 | 277.5388 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.76 | 277.5356 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.77 | 277.5303 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.78 | 277.5251 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.79 | 277.5198 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.8 | 277.5145 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.81 | 277.5111 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.82 | 277.5078 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.83 | 277.5053 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.84 | 277.503 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.85 | 277.4992 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.86 | 277.4954 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.87 | 277.4925 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.88 | 277.4896 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.89 | 277.4868 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.9 | 277.4839 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.91 | 277.4791 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.92 | 277.4742 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.93 | 277.4701 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.94 | 277.4659 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.95 | 277.4616 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.96 | 277.4574 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.97 | 277.4531 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.98 | 277.4488 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 461.99 | 277.4477 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462 | 277.4465 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.01 | 277.4444 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.02 | 277.4423 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.03 | 277.4398 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.04 | 277.4372 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.05 | 277.4359 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.06 | 277.4347 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.07 | 277.4345 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.08 | 277.4343 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.09 | 277.4317 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.1 | 277.4291 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.11 | 277.4258 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.12 | 277.4224 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.13 | 277.419 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.14 | 277.4156 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.15 | 277.4069 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.16 | 277.3981 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.17 | 277.3951 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.18 | 277.3921 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.19 | 277.3891 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.2 | 277.3861 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.21 | 277.3828 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.22 | 277.3795 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.23 | 277.3769 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.24 | 277.3743 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.25 | 277.3715 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.26 | 277.3686 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.27 | 277.3665 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.28 | 277.3644 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.29 | 277.3643 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.3 | 277.3643 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.31 | 277.3631 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.32 | 277.3619 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.33 | 277.3609 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.34 | 277.3599 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.35 | 277.3583 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.36 | 277.3567 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.37 | 277.3521 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.38 | 277.3474 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.39 | 277.3426 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.4 | 277.3378 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.41 | 277.3338 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.42 | 277.3298 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.43 | 277.3265 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.44 | 277.3232 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.45 | 277.3218 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.46 | 277.3204 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.47 | 277.3181 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.48 | 277.3158 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.49 | 277.3139 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.5 | 277.312 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.51 | 277.3108 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.52 | 277.3097 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.53 | 277.3089 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.54 | 277.3082 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.55 | 277.3062 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.56 | 277.3042 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.57 | 277.3032 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.58 | 277.3022 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.59 | 277.3011 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.6 | 277.3001 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.61 | 277.2999 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.62 | 277.2996 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.63 | 277.2991 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.64 | 277.2986 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.65 | 277.3 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.66 | 277.3013 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.67 | 277.306 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.68 | 277.3106 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.69 | 277.3152 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.7 | 277.3199 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.71 | 277.3239 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.72 | 277.328 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.73 | 277.3319 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.74 | 277.3358 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.75 | 277.3376 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.76 | 277.3393 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.77 | 277.343 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.78 | 277.3466 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.79 | 277.3482 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.8 | 277.3498 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.81 | 277.3554 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.82 | 277.3611 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.83 | 277.3716 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.84 | 277.3823 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.85 | 277.3936 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.86 | 277.405 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.87 | 277.4183 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.88 | 277.4316 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.89 | 277.4441 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.9 | 277.4565 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.91 | 277.4682 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.92 | 277.48 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.93 | 277.4919 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.94 | 277.5038 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.95 | 277.5147 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.96 | 277.5256 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.97 | 277.5374 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.98 | 277.5492 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 462.99 | 277.5592 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463 | 277.5693 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.01 | 277.5777 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.02 | 277.5861 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.03 | 277.5945 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.04 | 277.6029 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.05 | 277.6113 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.06 | 277.6197 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.07 | 277.6275 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.08 | 277.6354 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.09 | 277.6436 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.1 | 277.6517 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.11 | 277.6602 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.12 | 277.6686 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.13 | 277.6762 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.14 | 277.6838 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.15 | 277.6898 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.16 | 277.6958 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.17 | 277.6986 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.18 | 277.7013 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.19 | 277.7085 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.2 | 277.7156 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.21 | 277.7237 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.22 | 277.7318 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.23 | 277.74 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.24 | 277.7482 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.25 | 277.7577 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.26 | 277.7672 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.27 | 277.776 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.28 | 277.7848 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.29 | 277.7957 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.3 | 277.8067 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.31 | 277.8137 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.32 | 277.8207 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.33 | 277.8241 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.34 | 277.8275 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.35 | 277.8301 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.36 | 277.8328 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.37 | 277.8309 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.38 | 277.829 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.39 | 277.8271 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.4 | 277.8253 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.41 | 277.8242 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.42 | 277.8231 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.43 | 277.8218 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.44 | 277.8205 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.45 | 277.8149 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.46 | 277.8094 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.47 | 277.8037 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.48 | 277.798 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.49 | 277.7934 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.5 | 277.7887 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.51 | 277.7865 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.52 | 277.7843 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.53 | 277.7812 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.54 | 277.7781 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.55 | 277.7745 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.56 | 277.771 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.57 | 277.7669 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.58 | 277.7629 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.59 | 277.7586 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.6 | 277.7542 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.61 | 277.7504 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.62 | 277.7466 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.63 | 277.7466 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.64 | 277.7465 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.65 | 277.7453 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.66 | 277.744 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.67 | 277.7428 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.68 | 277.7416 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.69 | 277.7349 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.7 | 277.7283 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.71 | 277.7221 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.72 | 277.716 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.73 | 277.7089 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.74 | 277.7018 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.75 | 277.6956 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.76 | 277.6895 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.77 | 277.6833 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.78 | 277.6771 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.79 | 277.6687 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.8 | 277.6604 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.81 | 277.6517 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.82 | 277.6431 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.83 | 277.6335 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.84 | 277.624 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.85 | 277.6145 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.86 | 277.6049 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.87 | 277.6002 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.88 | 277.5954 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.89 | 277.5916 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.9 | 277.5877 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.91 | 277.5839 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.92 | 277.58 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.93 | 277.5762 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.94 | 277.5723 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.95 | 277.5719 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.96 | 277.5715 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.97 | 277.5713 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.98 | 277.571 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 463.99 | 277.5746 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464 | 277.5781 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.01 | 277.5809 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.02 | 277.5837 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.03 | 277.5854 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.04 | 277.5872 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.05 | 277.5895 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.06 | 277.5918 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.07 | 277.5941 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.08 | 277.5963 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.09 | 277.5986 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.1 | 277.6009 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.11 | 277.6024 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.12 | 277.6039 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.13 | 277.6008 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.14 | 277.5976 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.15 | 277.5966 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.16 | 277.5956 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.17 | 277.5946 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.18 | 277.5936 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.19 | 277.5936 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.2 | 277.5936 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.21 | 277.5946 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.22 | 277.5955 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.23 | 277.5967 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.24 | 277.5978 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.25 | 277.6016 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.26 | 277.6053 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.27 | 277.6091 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.28 | 277.6128 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.29 | 277.6178 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.3 | 277.6227 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.31 | 277.6297 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.32 | 277.6367 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.33 | 277.6438 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.34 | 277.6509 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.35 | 277.658 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.36 | 277.6651 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.37 | 277.67 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.38 | 277.6748 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.39 | 277.678 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.4 | 277.6812 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.41 | 277.6845 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.42 | 277.6877 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.43 | 277.6909 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.44 | 277.6941 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.45 | 277.6954 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.46 | 277.6968 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.47 | 277.7014 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.48 | 277.7059 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.49 | 277.7068 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.5 | 277.7076 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.51 | 277.7084 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.52 | 277.7092 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.53 | 277.7119 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.54 | 277.7145 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.55 | 277.7151 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.56 | 277.7155 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.57 | 277.7155 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.58 | 277.7154 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.59 | 277.7153 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.6 | 277.7152 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.61 | 277.7151 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.62 | 277.715 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.63 | 277.7169 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.64 | 277.7189 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.65 | 277.7179 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.66 | 277.7169 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.67 | 277.7139 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.68 | 277.711 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.69 | 277.7084 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.7 | 277.7058 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.71 | 277.7018 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.72 | 277.6977 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.73 | 277.6927 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.74 | 277.6877 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.75 | 277.6779 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.76 | 277.668 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.77 | 277.6582 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.78 | 277.6484 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.79 | 277.6375 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.8 | 277.6267 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.81 | 277.614 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.82 | 277.6013 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.83 | 277.5864 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.84 | 277.5714 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.85 | 277.5573 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.86 | 277.5431 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.87 | 277.5305 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.88 | 277.5178 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.89 | 277.506 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.9 | 277.4942 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.91 | 277.4847 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.92 | 277.4753 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.93 | 277.4635 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.94 | 277.4516 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.95 | 277.4417 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.96 | 277.4318 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.97 | 277.4186 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.98 | 277.4054 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 464.99 | 277.3914 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465 | 277.3774 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.01 | 277.3627 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.02 | 277.348 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.03 | 277.3345 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.04 | 277.321 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.05 | 277.3096 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.06 | 277.2983 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.07 | 277.2875 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.08 | 277.2768 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.09 | 277.2661 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.1 | 277.2553 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.11 | 277.2448 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.12 | 277.2344 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.13 | 277.2234 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.14 | 277.2124 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.15 | 277.2045 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.16 | 277.1965 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.17 | 277.1904 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.18 | 277.1843 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.19 | 277.1821 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.2 | 277.1798 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.21 | 277.1776 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.22 | 277.1754 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.23 | 277.1741 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.24 | 277.1729 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.25 | 277.1798 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.26 | 277.1868 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.27 | 277.1937 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.28 | 277.2007 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.29 | 277.2091 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.3 | 277.2175 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.31 | 277.2268 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.32 | 277.2361 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.33 | 277.2488 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.34 | 277.2616 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.35 | 277.2734 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.36 | 277.2853 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.37 | 277.2979 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.38 | 277.3106 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.39 | 277.3231 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.4 | 277.3355 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.41 | 277.3462 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.42 | 277.3569 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.43 | 277.3723 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.44 | 277.3878 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.45 | 277.4032 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.46 | 277.4186 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.47 | 277.4349 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.48 | 277.4511 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.49 | 277.4689 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.5 | 277.4867 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.51 | 277.5089 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.52 | 277.5311 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.53 | 277.5521 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.54 | 277.5731 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.55 | 277.5921 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.56 | 277.6112 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.57 | 277.6288 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.58 | 277.6463 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.59 | 277.6658 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.6 | 277.6852 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.61 | 277.7043 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.62 | 277.7232 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.63 | 277.7426 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.64 | 277.7621 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.65 | 277.7814 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.66 | 277.8008 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.67 | 277.8164 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.68 | 277.8319 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.69 | 277.8433 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.7 | 277.8547 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.71 | 277.866 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.72 | 277.8774 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.73 | 277.8904 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.74 | 277.9033 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.75 | 277.9103 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.76 | 277.9173 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.77 | 277.9247 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.78 | 277.9322 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.79 | 277.9381 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.8 | 277.9439 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.81 | 277.9488 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.82 | 277.9537 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.83 | 277.9591 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.84 | 277.9645 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.85 | 277.9637 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.86 | 277.9628 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.87 | 277.9605 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.88 | 277.9583 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.89 | 277.9569 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.9 | 277.9556 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.91 | 277.9545 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.92 | 277.9534 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.93 | 277.9483 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.94 | 277.9432 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.95 | 277.9371 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.96 | 277.9311 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.97 | 277.9263 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.98 | 277.9216 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 465.99 | 277.9161 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466 | 277.9106 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.01 | 277.9041 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.02 | 277.8977 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.03 | 277.8933 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.04 | 277.8888 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.05 | 277.8828 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.06 | 277.8766 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.07 | 277.8713 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.08 | 277.8659 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.09 | 277.8594 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.1 | 277.853 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.11 | 277.8468 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.12 | 277.8407 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.13 | 277.8328 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.14 | 277.825 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.15 | 277.8173 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.16 | 277.8096 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.17 | 277.8075 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.18 | 277.8055 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.19 | 277.801 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.2 | 277.7965 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.21 | 277.7925 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.22 | 277.7885 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.23 | 277.7835 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.24 | 277.7784 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.25 | 277.7743 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.26 | 277.7702 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.27 | 277.7645 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.28 | 277.7588 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.29 | 277.7525 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.3 | 277.7462 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.31 | 277.7413 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.32 | 277.7365 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.33 | 277.7301 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.34 | 277.7238 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.35 | 277.7237 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.36 | 277.7236 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.37 | 277.7253 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.38 | 277.7269 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.39 | 277.7286 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.4 | 277.7303 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.41 | 277.7311 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.42 | 277.732 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.43 | 277.7329 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.44 | 277.7337 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.45 | 277.7341 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.46 | 277.7344 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.47 | 277.7369 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.48 | 277.7394 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.49 | 277.7428 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.5 | 277.7462 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.51 | 277.7469 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.52 | 277.7476 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.53 | 277.7454 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.54 | 277.7432 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.55 | 277.7447 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.56 | 277.7461 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.57 | 277.7493 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.58 | 277.7525 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.59 | 277.7541 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.6 | 277.7556 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.61 | 277.7574 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.62 | 277.7593 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.63 | 277.7636 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.64 | 277.7679 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.65 | 277.772 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.66 | 277.7761 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.67 | 277.7777 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.68 | 277.7794 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.69 | 277.7834 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.7 | 277.7874 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.71 | 277.7927 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.72 | 277.798 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.73 | 277.8027 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.74 | 277.8074 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.75 | 277.8112 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.76 | 277.8149 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.77 | 277.8198 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.78 | 277.8246 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.79 | 277.8321 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.8 | 277.8395 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.81 | 277.8463 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.82 | 277.853 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.83 | 277.8596 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.84 | 277.8663 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.85 | 277.8722 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.86 | 277.8781 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.87 | 277.8836 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.88 | 277.8892 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.89 | 277.8947 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.9 | 277.9003 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.91 | 277.9058 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.92 | 277.9113 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.93 | 277.9193 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.94 | 277.9272 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.95 | 277.9374 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.96 | 277.9477 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.97 | 277.9536 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.98 | 277.9596 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 466.99 | 277.9627 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467 | 277.9658 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.01 | 277.9615 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.02 | 277.9572 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.03 | 277.9536 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.04 | 277.9502 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.05 | 277.9467 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.06 | 277.9432 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.07 | 277.9395 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.08 | 277.9359 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.09 | 277.929 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.1 | 277.9221 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.11 | 277.9088 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.12 | 277.8954 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.13 | 277.8813 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.14 | 277.8673 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.15 | 277.8533 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.16 | 277.8392 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.17 | 277.8282 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.18 | 277.8172 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.19 | 277.8091 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.2 | 277.8009 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.21 | 277.7918 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.22 | 277.7827 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.23 | 277.7726 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.24 | 277.7626 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.25 | 277.7527 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.26 | 277.7427 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.27 | 277.7292 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.28 | 277.7157 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.29 | 277.7002 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.3 | 277.6847 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.31 | 277.6693 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.32 | 277.654 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.33 | 277.6394 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.34 | 277.6248 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.35 | 277.613 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.36 | 277.6012 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.37 | 277.5881 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.38 | 277.5751 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.39 | 277.562 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.4 | 277.549 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.41 | 277.5368 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.42 | 277.5247 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.43 | 277.5115 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.44 | 277.4984 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.45 | 277.482 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.46 | 277.4657 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.47 | 277.4505 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.48 | 277.4353 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.49 | 277.4211 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.5 | 277.407 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.51 | 277.4027 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.52 | 277.3984 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.53 | 277.3938 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.54 | 277.3891 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.55 | 277.3834 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.56 | 277.3778 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.57 | 277.3689 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.58 | 277.36 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.59 | 277.3541 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.6 | 277.3482 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.61 | 277.3532 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.62 | 277.3582 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.63 | 277.3642 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.64 | 277.3701 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.65 | 277.376 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.66 | 277.382 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.67 | 277.3889 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.68 | 277.3958 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.69 | 277.4 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.7 | 277.4041 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.71 | 277.4076 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.72 | 277.411 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.73 | 277.4162 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.74 | 277.4214 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.75 | 277.4274 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.76 | 277.4335 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.77 | 277.4421 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.78 | 277.4507 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.79 | 277.4585 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.8 | 277.4663 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.81 | 277.4706 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.82 | 277.4748 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.83 | 277.4791 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.84 | 277.4835 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.85 | 277.4857 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.86 | 277.4879 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.87 | 277.4904 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.88 | 277.4928 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.89 | 277.4946 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.9 | 277.4965 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.91 | 277.4966 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.92 | 277.4966 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.93 | 277.4969 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.94 | 277.4973 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.95 | 277.5022 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.96 | 277.507 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.97 | 277.5134 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.98 | 277.5197 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 467.99 | 277.5278 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468 | 277.5359 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.01 | 277.5407 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.02 | 277.5455 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.03 | 277.5507 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.04 | 277.5559 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.05 | 277.5605 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.06 | 277.5652 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.07 | 277.5731 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.08 | 277.5809 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.09 | 277.5899 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.1 | 277.5989 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.11 | 277.603 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.12 | 277.607 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.13 | 277.6103 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.14 | 277.6136 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.15 | 277.6149 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.16 | 277.6163 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.17 | 277.6143 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.18 | 277.6123 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.19 | 277.6089 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.2 | 277.6055 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.21 | 277.6021 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.22 | 277.5987 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.23 | 277.5926 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.24 | 277.5865 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.25 | 277.5795 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.26 | 277.5724 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.27 | 277.5659 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.28 | 277.5595 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.29 | 277.5539 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.3 | 277.5482 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.31 | 277.5452 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.32 | 277.5423 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.33 | 277.5385 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.34 | 277.5347 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.35 | 277.5309 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.36 | 277.5272 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.37 | 277.5269 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.38 | 277.5267 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.39 | 277.527 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.4 | 277.5273 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.41 | 277.5306 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.42 | 277.534 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.43 | 277.5373 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.44 | 277.5406 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.45 | 277.5386 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.46 | 277.5366 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.47 | 277.532 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.48 | 277.5275 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.49 | 277.5228 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.5 | 277.5182 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.51 | 277.5145 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.52 | 277.5107 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.53 | 277.5053 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.54 | 277.4999 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.55 | 277.4979 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.56 | 277.4958 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.57 | 277.4938 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.58 | 277.4918 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.59 | 277.4898 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.6 | 277.4878 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.61 | 277.4849 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.62 | 277.4819 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.63 | 277.4807 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.64 | 277.4794 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.65 | 277.4799 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.66 | 277.4804 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.67 | 277.4802 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.68 | 277.4799 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.69 | 277.4799 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.7 | 277.4799 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.71 | 277.4784 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.72 | 277.4768 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.73 | 277.4774 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.74 | 277.4779 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.75 | 277.4792 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.76 | 277.4806 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.77 | 277.4824 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.78 | 277.4841 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.79 | 277.4855 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.8 | 277.4868 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.81 | 277.4891 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.82 | 277.4914 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.83 | 277.4937 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.84 | 277.496 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.85 | 277.4975 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.86 | 277.499 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.87 | 277.4988 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.88 | 277.4987 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.89 | 277.5082 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.9 | 277.5177 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.91 | 277.5234 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.92 | 277.5291 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.93 | 277.5348 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.94 | 277.5405 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.95 | 277.5485 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.96 | 277.5565 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.97 | 277.5604 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.98 | 277.5643 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 468.99 | 277.5674 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469 | 277.5705 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.01 | 277.5745 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.02 | 277.5786 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.03 | 277.5851 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.04 | 277.5916 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.05 | 277.597 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.06 | 277.6025 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.07 | 277.608 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.08 | 277.6136 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.09 | 277.6183 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.1 | 277.623 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.11 | 277.6296 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.12 | 277.6362 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.13 | 277.6499 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.14 | 277.6635 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.15 | 277.6777 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.16 | 277.6919 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.17 | 277.7061 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.18 | 277.7204 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.19 | 277.7365 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.2 | 277.7526 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.21 | 277.7665 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.22 | 277.7804 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.23 | 277.7918 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.24 | 277.8032 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.25 | 277.8148 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.26 | 277.8264 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.27 | 277.838 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.28 | 277.8495 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.29 | 277.8625 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.3 | 277.8754 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.31 | 277.8893 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.32 | 277.9032 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.33 | 277.917 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.34 | 277.9309 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.35 | 277.9464 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.36 | 277.962 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.37 | 277.9777 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.38 | 277.9933 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.39 | 277.995 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.4 | 277.9967 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.41 | 278.0013 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.42 | 278.006 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.43 | 278.0115 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.44 | 278.0171 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.45 | 278.0244 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.46 | 278.0318 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.47 | 278.0397 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.48 | 278.0477 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.49 | 278.0556 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.5 | 278.0635 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.51 | 278.0698 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.52 | 278.0761 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.53 | 278.0805 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.54 | 278.0849 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.55 | 278.0878 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.56 | 278.0908 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.57 | 278.0919 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.58 | 278.093 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.59 | 278.094 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.6 | 278.0951 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.61 | 278.0945 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.62 | 278.094 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.63 | 278.0859 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.64 | 278.0777 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.65 | 278.0711 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.66 | 278.0645 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.67 | 278.0597 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.68 | 278.0549 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.69 | 278.0492 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.7 | 278.0435 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.71 | 278.044 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.72 | 278.0446 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.73 | 278.0481 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.74 | 278.0517 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.75 | 278.0544 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.76 | 278.057 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.77 | 278.0597 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.78 | 278.0623 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.79 | 278.0632 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.8 | 278.0641 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.81 | 278.0625 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.82 | 278.0608 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.83 | 278.0583 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.84 | 278.0558 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.85 | 278.0523 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.86 | 278.0489 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.87 | 278.0445 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.88 | 278.0401 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.89 | 278.0374 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.9 | 278.0347 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.91 | 278.0323 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.92 | 278.0298 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.93 | 278.0264 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.94 | 278.0229 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.95 | 278.0185 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.96 | 278.0141 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.97 | 278.0145 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.98 | 278.0149 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 469.99 | 278.0153 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470 | 278.0157 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.01 | 278.0168 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.02 | 278.0179 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.03 | 278.02 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.04 | 278.0221 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.05 | 278.0249 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.06 | 278.0277 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.07 | 278.0314 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.08 | 278.0351 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.09 | 278.0397 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.1 | 278.0442 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.11 | 278.0487 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.12 | 278.0531 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.13 | 278.0563 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.14 | 278.0594 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.15 | 278.0545 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.16 | 278.0497 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.17 | 278.0397 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.18 | 278.0298 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.19 | 278.0184 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.2 | 278.007 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.21 | 277.994 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.22 | 277.981 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.23 | 277.9672 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.24 | 277.9533 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.25 | 277.9395 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.26 | 277.9256 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.27 | 277.9116 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.28 | 277.8976 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.29 | 277.8842 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.3 | 277.8708 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.31 | 277.858 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.32 | 277.8453 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.33 | 277.8334 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.34 | 277.8216 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.35 | 277.8072 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.36 | 277.7928 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.37 | 277.7763 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.38 | 277.7599 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.39 | 277.7461 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.4 | 277.7323 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.41 | 277.7185 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.42 | 277.7048 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.43 | 277.6902 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.44 | 277.6756 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.45 | 277.6638 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.46 | 277.652 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.47 | 277.6379 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.48 | 277.6239 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.49 | 277.6098 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.5 | 277.5957 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.51 | 277.5828 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.52 | 277.5698 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.53 | 277.5534 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.54 | 277.537 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.55 | 277.5215 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.56 | 277.5061 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.57 | 277.4906 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.58 | 277.4751 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.59 | 277.4564 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.6 | 277.4377 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.61 | 277.4203 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.62 | 277.403 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.63 | 277.3887 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.64 | 277.3744 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.65 | 277.3661 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.66 | 277.358 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.67 | 277.3553 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.68 | 277.3528 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.69 | 277.3537 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.7 | 277.3546 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.71 | 277.3539 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.72 | 277.3531 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.73 | 277.3521 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.74 | 277.3512 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.75 | 277.3503 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.76 | 277.3493 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.77 | 277.352 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.78 | 277.3546 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.79 | 277.3569 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.8 | 277.3592 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.81 | 277.3615 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.82 | 277.3637 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.83 | 277.3659 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.84 | 277.3681 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.85 | 277.3747 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.86 | 277.3813 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.87 | 277.39 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.88 | 277.3987 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.89 | 277.4052 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.9 | 277.4117 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.91 | 277.4168 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.92 | 277.4218 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.93 | 277.4278 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.94 | 277.4337 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.95 | 277.4343 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.96 | 277.4349 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.97 | 277.4357 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.98 | 277.4364 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 470.99 | 277.4362 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471 | 277.436 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.01 | 277.4347 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.02 | 277.4334 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.03 | 277.4386 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.04 | 277.4439 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.05 | 277.4504 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.06 | 277.4569 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.07 | 277.4621 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.08 | 277.4672 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.09 | 277.4746 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.1 | 277.4821 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.11 | 277.4881 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.12 | 277.494 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.13 | 277.4964 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.14 | 277.4988 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.15 | 277.5021 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.16 | 277.5054 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.17 | 277.5071 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.18 | 277.5089 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.19 | 277.5076 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.2 | 277.5063 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.21 | 277.5066 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.22 | 277.5069 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.23 | 277.5056 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.24 | 277.5044 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.25 | 277.504 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.26 | 277.5036 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.27 | 277.4997 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.28 | 277.4958 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.29 | 277.4918 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.3 | 277.4876 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.31 | 277.4832 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.32 | 277.4788 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.33 | 277.4743 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.34 | 277.4699 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.35 | 277.4628 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.36 | 277.4557 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.37 | 277.4477 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.38 | 277.4396 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.39 | 277.4338 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.4 | 277.4279 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.41 | 277.4214 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.42 | 277.415 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.43 | 277.4084 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.44 | 277.4019 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.45 | 277.3974 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.46 | 277.3929 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.47 | 277.3894 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.48 | 277.3858 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.49 | 277.3833 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.5 | 277.3807 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.51 | 277.3791 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.52 | 277.3773 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.53 | 277.3725 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.54 | 277.3677 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.55 | 277.3607 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.56 | 277.3537 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.57 | 277.3481 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.58 | 277.3425 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.59 | 277.3399 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.6 | 277.3372 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.61 | 277.3355 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.62 | 277.3337 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.63 | 277.3297 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.64 | 277.3256 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.65 | 277.3206 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.66 | 277.3156 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.67 | 277.3105 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.68 | 277.3055 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.69 | 277.3014 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.7 | 277.2973 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.71 | 277.2925 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.72 | 277.2876 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.73 | 277.2845 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.74 | 277.2812 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.75 | 277.2763 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.76 | 277.2713 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.77 | 277.2664 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.78 | 277.2614 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.79 | 277.256 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.8 | 277.2507 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.81 | 277.2458 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.82 | 277.2409 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.83 | 277.2359 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.84 | 277.231 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.85 | 277.2278 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.86 | 277.2246 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.87 | 277.2249 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.88 | 277.2251 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.89 | 277.2313 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.9 | 277.2375 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.91 | 277.2434 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.92 | 277.2495 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.93 | 277.2546 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.94 | 277.2598 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.95 | 277.2654 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.96 | 277.2711 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.97 | 277.2794 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.98 | 277.2876 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 471.99 | 277.2983 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472 | 277.3091 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.01 | 277.3189 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.02 | 277.3288 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.03 | 277.3378 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.04 | 277.3467 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.05 | 277.3569 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.06 | 277.3671 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.07 | 277.3747 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.08 | 277.3824 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.09 | 277.3871 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.1 | 277.3919 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.11 | 277.3966 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.12 | 277.4014 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.13 | 277.412 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.14 | 277.4226 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.15 | 277.4342 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.16 | 277.4459 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.17 | 277.4585 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.18 | 277.4711 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.19 | 277.483 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.2 | 277.4948 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.21 | 277.5077 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.22 | 277.5205 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.23 | 277.5352 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.24 | 277.5498 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.25 | 277.5652 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.26 | 277.5807 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.27 | 277.5952 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.28 | 277.6098 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.29 | 277.6264 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.3 | 277.6431 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.31 | 277.6571 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.32 | 277.6711 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.33 | 277.6842 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.34 | 277.6973 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.35 | 277.7105 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.36 | 277.7238 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.37 | 277.7353 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.38 | 277.7468 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.39 | 277.7541 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.4 | 277.7613 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.41 | 277.7685 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.42 | 277.7756 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.43 | 277.7829 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.44 | 277.7901 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.45 | 277.7982 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.46 | 277.8064 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.47 | 277.8113 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.48 | 277.8163 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.49 | 277.8181 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.5 | 277.8199 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.51 | 277.8208 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.52 | 277.8217 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.53 | 277.8228 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.54 | 277.824 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.55 | 277.8211 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.56 | 277.8182 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.57 | 277.8231 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.58 | 277.828 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.59 | 277.8337 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.6 | 277.8394 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.61 | 277.8435 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.62 | 277.8476 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.63 | 277.8488 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.64 | 277.8499 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.65 | 277.8474 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.66 | 277.8448 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.67 | 277.8423 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.68 | 277.8397 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.69 | 277.8389 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.7 | 277.8382 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.71 | 277.8365 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.72 | 277.8349 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.73 | 277.8328 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.74 | 277.8307 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.75 | 277.8304 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.76 | 277.8301 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.77 | 277.8307 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.78 | 277.8314 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.79 | 277.8304 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.8 | 277.8294 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.81 | 277.8311 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.82 | 277.8329 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.83 | 277.8327 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.84 | 277.8326 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.85 | 277.8315 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.86 | 277.8305 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.87 | 277.8286 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.88 | 277.8267 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.89 | 277.8232 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.9 | 277.8196 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.91 | 277.817 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.92 | 277.8144 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.93 | 277.8125 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.94 | 277.8106 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.95 | 277.8078 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.96 | 277.805 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.97 | 277.8027 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.98 | 277.8005 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 472.99 | 277.7989 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473 | 277.7972 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.01 | 277.7964 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.02 | 277.7957 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.03 | 277.7963 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.04 | 277.797 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.05 | 277.8004 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.06 | 277.8038 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.07 | 277.802 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.08 | 277.8002 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.09 | 277.7984 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.1 | 277.7966 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.11 | 277.7983 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.12 | 277.8 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.13 | 277.804 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.14 | 277.808 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.15 | 277.8146 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.16 | 277.8213 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.17 | 277.827 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.18 | 277.8327 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.19 | 277.8359 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.2 | 277.8391 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.21 | 277.8418 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.22 | 277.8445 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.23 | 277.8481 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.24 | 277.8517 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.25 | 277.8535 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.26 | 277.8554 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.27 | 277.8603 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.28 | 277.8652 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.29 | 277.8721 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.3 | 277.879 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.31 | 277.8859 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.32 | 277.8927 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.33 | 277.902 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.34 | 277.9113 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.35 | 277.9207 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.36 | 277.93 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.37 | 277.9385 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.38 | 277.947 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.39 | 277.9545 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.4 | 277.962 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.41 | 277.9704 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.42 | 277.9788 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.43 | 277.9877 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.44 | 277.9966 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.45 | 278.006 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.46 | 278.0155 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.47 | 278.0249 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.48 | 278.0343 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.49 | 278.0431 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.5 | 278.0519 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.51 | 278.0594 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.52 | 278.0668 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.53 | 278.075 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.54 | 278.0833 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.55 | 278.0937 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.56 | 278.1042 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.57 | 278.1162 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.58 | 278.1283 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.59 | 278.1394 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.6 | 278.1506 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.61 | 278.1627 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.62 | 278.1748 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.63 | 278.1806 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.64 | 278.1863 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.65 | 278.1911 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.66 | 278.1958 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.67 | 278.1989 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.68 | 278.202 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.69 | 278.2066 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.7 | 278.2112 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.71 | 278.2113 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.72 | 278.2115 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.73 | 278.2025 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.74 | 278.1935 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.75 | 278.1761 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.76 | 278.1588 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.77 | 278.1385 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.78 | 278.1181 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.79 | 278.0959 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.8 | 278.0735 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.81 | 278.0528 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.82 | 278.032 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.83 | 278.0115 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.84 | 277.991 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.85 | 277.9705 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.86 | 277.9499 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.87 | 277.9318 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.88 | 277.9136 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.89 | 277.8941 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.9 | 277.8745 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.91 | 277.8516 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.92 | 277.8286 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.93 | 277.8038 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.94 | 277.779 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.95 | 277.7581 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.96 | 277.7373 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.97 | 277.7145 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.98 | 277.6917 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 473.99 | 277.6683 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474 | 277.645 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.01 | 277.6251 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.02 | 277.6052 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.03 | 277.5831 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.04 | 277.5609 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.05 | 277.5361 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.06 | 277.5114 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.07 | 277.4824 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.08 | 277.4534 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.09 | 277.4253 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.1 | 277.3972 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.11 | 277.3654 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.12 | 277.3335 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.13 | 277.3068 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.14 | 277.28 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.15 | 277.2568 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.16 | 277.2335 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.17 | 277.2113 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.18 | 277.1891 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.19 | 277.1646 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.2 | 277.1401 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.21 | 277.1197 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.22 | 277.0993 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.23 | 277.0869 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.24 | 277.0745 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.25 | 277.0686 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.26 | 277.0628 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.27 | 277.0578 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.28 | 277.0528 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.29 | 277.0485 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.3 | 277.0442 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.31 | 277.0375 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.32 | 277.0308 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.33 | 277.0241 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.34 | 277.0174 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.35 | 277.0194 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.36 | 277.0213 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.37 | 277.023 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.38 | 277.0246 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.39 | 277.0276 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.4 | 277.0305 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.41 | 277.0378 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.42 | 277.0451 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.43 | 277.0561 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.44 | 277.0671 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.45 | 277.0748 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.46 | 277.0826 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.47 | 277.0915 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.48 | 277.1005 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.49 | 277.1106 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.5 | 277.1207 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.51 | 277.1279 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.52 | 277.1352 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.53 | 277.1432 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.54 | 277.1512 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.55 | 277.158 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.56 | 277.1649 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.57 | 277.1743 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.58 | 277.1838 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.59 | 277.195 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.6 | 277.2063 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.61 | 277.2184 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.62 | 277.2306 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.63 | 277.2399 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.64 | 277.2492 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.65 | 277.256 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.66 | 277.2629 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.67 | 277.2703 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.68 | 277.2777 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.69 | 277.2874 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.7 | 277.2971 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.71 | 277.3077 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.72 | 277.3183 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.73 | 277.3278 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.74 | 277.3374 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.75 | 277.3486 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.76 | 277.3599 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.77 | 277.3704 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.78 | 277.3808 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.79 | 277.3912 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.8 | 277.4017 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.81 | 277.4129 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.82 | 277.4242 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.83 | 277.4355 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.84 | 277.4467 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.85 | 277.4494 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.86 | 277.452 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.87 | 277.4537 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.88 | 277.4554 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.89 | 277.4583 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.9 | 277.4612 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.91 | 277.4633 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.92 | 277.4654 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.93 | 277.4651 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.94 | 277.4649 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.95 | 277.4653 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.96 | 277.4657 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.97 | 277.4668 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.98 | 277.4678 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 474.99 | 277.468 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475 | 277.4682 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.01 | 277.4691 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.02 | 277.4701 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.03 | 277.4726 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.04 | 277.475 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.05 | 277.4776 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.06 | 277.4802 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.07 | 277.4828 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.08 | 277.4854 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.09 | 277.4862 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.1 | 277.487 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.11 | 277.4886 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.12 | 277.4903 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.13 | 277.4933 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.14 | 277.4963 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.15 | 277.4993 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.16 | 277.5023 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.17 | 277.5052 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.18 | 277.5082 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.19 | 277.5103 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.2 | 277.5124 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.21 | 277.5162 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.22 | 277.5201 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.23 | 277.524 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.24 | 277.5279 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.25 | 277.5317 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.26 | 277.5356 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.27 | 277.5407 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.28 | 277.5458 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.29 | 277.5517 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.3 | 277.5576 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.31 | 277.5621 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.32 | 277.5665 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.33 | 277.571 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.34 | 277.5754 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.35 | 277.5799 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.36 | 277.5844 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.37 | 277.5883 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.38 | 277.5923 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.39 | 277.5954 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.4 | 277.5984 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.41 | 277.6002 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.42 | 277.6019 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.43 | 277.6044 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.44 | 277.6069 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.45 | 277.6075 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.46 | 277.6082 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.47 | 277.6105 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.48 | 277.6129 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.49 | 277.6194 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.5 | 277.6259 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.51 | 277.635 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.52 | 277.6441 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.53 | 277.6517 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.54 | 277.6593 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.55 | 277.6691 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.56 | 277.6789 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.57 | 277.6878 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.58 | 277.6968 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.59 | 277.7063 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.6 | 277.7159 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.61 | 277.7246 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.62 | 277.7333 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.63 | 277.7433 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.64 | 277.7532 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.65 | 277.7632 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.66 | 277.7732 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.67 | 277.7829 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.68 | 277.7925 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.69 | 277.803 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.7 | 277.8135 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.71 | 277.8223 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.72 | 277.831 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.73 | 277.8397 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.74 | 277.8484 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.75 | 277.8584 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.76 | 277.8684 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.77 | 277.8799 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.78 | 277.8914 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.79 | 277.9021 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.8 | 277.9127 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.81 | 277.923 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.82 | 277.9333 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.83 | 277.9435 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.84 | 277.9538 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.85 | 277.9659 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.86 | 277.978 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.87 | 277.9901 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.88 | 278.0022 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.89 | 278.016 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.9 | 278.0298 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.91 | 278.0439 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.92 | 278.0581 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.93 | 278.0714 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.94 | 278.0847 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.95 | 278.0991 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.96 | 278.1135 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.97 | 278.1241 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.98 | 278.1347 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 475.99 | 278.1401 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476 | 278.1456 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.01 | 278.1486 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.02 | 278.1515 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.03 | 278.1528 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.04 | 278.1541 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.05 | 278.1546 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.06 | 278.1552 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.07 | 278.1566 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.08 | 278.1581 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.09 | 278.1609 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.1 | 278.1637 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.11 | 278.1665 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.12 | 278.1693 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.13 | 278.1723 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.14 | 278.1754 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.15 | 278.1719 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.16 | 278.1685 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.17 | 278.161 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.18 | 278.1535 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.19 | 278.1411 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.2 | 278.1287 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.21 | 278.119 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.22 | 278.1092 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.23 | 278.0991 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.24 | 278.0889 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.25 | 278.0768 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.26 | 278.0646 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.27 | 278.0494 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.28 | 278.0343 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.29 | 278.0191 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.3 | 278.0039 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.31 | 277.9915 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.32 | 277.9792 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.33 | 277.9698 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.34 | 277.9603 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.35 | 277.9413 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.36 | 277.9224 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.37 | 277.9028 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.38 | 277.8833 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.39 | 277.864 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.4 | 277.8447 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.41 | 277.8244 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.42 | 277.804 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.43 | 277.7838 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.44 | 277.7635 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.45 | 277.7389 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.46 | 277.7143 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.47 | 277.6919 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.48 | 277.6695 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.49 | 277.65 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.5 | 277.6306 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.51 | 277.6121 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.52 | 277.5936 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.53 | 277.5784 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.54 | 277.5632 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.55 | 277.5486 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.56 | 277.534 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.57 | 277.5176 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.58 | 277.5012 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.59 | 277.4828 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.6 | 277.4643 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.61 | 277.4447 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.62 | 277.4252 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.63 | 277.4064 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.64 | 277.3877 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.65 | 277.3742 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.66 | 277.3607 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.67 | 277.3517 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.68 | 277.3426 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.69 | 277.3389 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.7 | 277.3351 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.71 | 277.3289 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.72 | 277.3227 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.73 | 277.3178 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.74 | 277.313 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.75 | 277.3088 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.76 | 277.3047 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.77 | 277.3042 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.78 | 277.3038 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.79 | 277.3087 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.8 | 277.3135 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.81 | 277.3216 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.82 | 277.3296 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.83 | 277.3337 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.84 | 277.3378 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.85 | 277.3475 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.86 | 277.3572 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.87 | 277.3669 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.88 | 277.3765 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.89 | 277.3812 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.9 | 277.386 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.91 | 277.3947 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.92 | 277.4033 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.93 | 277.412 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.94 | 277.4207 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.95 | 277.4315 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.96 | 277.4422 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.97 | 277.4529 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.98 | 277.4635 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 476.99 | 277.4731 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 477 | 277.4826 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 477.01 | 277.4918 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 477.02 | 277.501 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 477.03 | 277.511 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 477.04 | 277.5209 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 477.05 | 277.5297 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 477.06 | 277.5385 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 477.07 | 277.5479 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 477.08 | 277.5573 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 477.09 | 277.5667 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 477.1 | 277.5762 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 477.11 | 277.5872 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 477.12 | 277.5981 | 58.2 | 5 | 297
[62 empty] | 477.13 | 277.6065 | 58.1995 | 5 | 297
[62 empty] | 477.14 | 277.6148 | 58.1962 | 5 | 297
[62 empty] | 477.15 | 277.6244 | 58.193 | 5 | 297
[62 empty] | 477.16 | 277.6339 | 58.1897 | 5 | 297
[62 empty] | 477.17 | 277.6428 | 58.1864 | 5 | 297
[62 empty] | 477.18 | 277.6517 | 58.1832 | 5 | 297
[62 empty] | 477.19 | 277.6597 | 58.1799 | 5 | 297
[62 empty] | 477.2 | 277.6677 | 58.1767 | 5 | 297
[62 empty] | 477.21 | 277.6738 | 58.1734 | 5 | 297
[62 empty] | 477.22 | 277.6799 | 58.1701 | 5 | 297
[62 empty] | 477.23 | 277.6851 | 58.1669 | 5 | 297
[62 empty] | 477.24 | 277.6903 | 58.1636 | 5 | 297
[62 empty] | 477.25 | 277.6955 | 58.1603 | 5 | 297
[62 empty] | 477.26 | 277.7007 | 58.1571 | 5 | 297
[62 empty] | 477.27 | 277.7026 | 58.1538 | 5 | 297
[62 empty] | 477.28 | 277.7044 | 58.1505 | 5 | 297
[62 empty] | 477.29 | 277.7009 | 58.1473 | 5 | 297
[62 empty] | 477.3 | 277.6974 | 58.144 | 5 | 297
[62 empty] | 477.31 | 277.6903 | 58.1407 | 5 | 297
[62 empty] | 477.32 | 277.6832 | 58.1375 | 5 | 297
[62 empty] | 477.33 | 277.6772 | 58.1342 | 5 | 297
[62 empty] | 477.34 | 277.6711 | 58.1309 | 5 | 297
[62 empty] | 477.35 | 277.6666 | 58.1277 | 5 | 297
[62 empty] | 477.36 | 277.6621 | 58.1244 | 5 | 297
[62 empty] | 477.37 | 277.6582 | 58.1211 | 5 | 297
[62 empty] | 477.38 | 277.6544 | 58.1179 | 5 | 297
[62 empty] | 477.39 | 277.6543 | 58.1146 | 5 | 297
[62 empty] | 477.4 | 277.6542 | 58.1114 | 5 | 297
[62 empty] | 477.41 | 277.6495 | 58.1081 | 5 | 297
[62 empty] | 477.42 | 277.6447 | 58.1048 | 5 | 297
[62 empty] | 477.43 | 277.6399 | 58.1016 | 5 | 297
[62 empty] | 477.44 | 277.6351 | 58.0983 | 5 | 297
[62 empty] | 477.45 | 277.6315 | 58.095 | 5 | 297
[62 empty] | 477.46 | 277.628 | 58.0918 | 5 | 297
[62 empty] | 477.47 | 277.6241 | 58.0885 | 5 | 297
[62 empty] | 477.48 | 277.6202 | 58.0852 | 5 | 297
[62 empty] | 477.49 | 277.6163 | 58.082 | 5 | 297
[62 empty] | 477.5 | 277.6125 | 58.0787 | 5 | 297
[62 empty] | 477.51 | 277.608 | 58.0754 | 5 | 297
[62 empty] | 477.52 | 277.6035 | 58.0722 | 5 | 297
[62 empty] | 477.53 | 277.595 | 58.0689 | 5 | 297
[62 empty] | 477.54 | 277.5864 | 58.0657 | 5 | 297
[62 empty] | 477.55 | 277.5784 | 58.0624 | 5 | 297
[62 empty] | 477.56 | 277.5703 | 58.0591 | 5 | 297
[62 empty] | 477.57 | 277.5651 | 58.0559 | 5 | 297
[62 empty] | 477.58 | 277.5598 | 58.0526 | 5 | 297
[62 empty] | 477.59 | 277.5546 | 58.0493 | 5 | 297
[62 empty] | 477.6 | 277.5494 | 58.0461 | 5 | 297
[62 empty] | 477.61 | 277.5424 | 58.0428 | 5 | 297
[62 empty] | 477.62 | 277.5355 | 58.0395 | 5 | 297
[62 empty] | 477.63 | 277.5266 | 58.0363 | 5 | 297
[62 empty] | 477.64 | 277.5178 | 58.033 | 5 | 297
[62 empty] | 477.65 | 277.5089 | 58.0297 | 5 | 297
[62 empty] | 477.66 | 277.5001 | 58.0265 | 5 | 297
[62 empty] | 477.67 | 277.4945 | 58.0232 | 5 | 297
[62 empty] | 477.68 | 277.489 | 58.0199 | 5 | 297
[62 empty] | 477.69 | 277.4839 | 58.0167 | 5 | 297
[62 empty] | 477.7 | 277.4789 | 58.0134 | 5 | 297
[62 empty] | 477.71 | 277.4755 | 58.0102 | 5 | 297
[62 empty] | 477.72 | 277.472 | 58.0069 | 5 | 297
[62 empty] | 477.73 | 277.4687 | 58.0036 | 5 | 297
[62 empty] | 477.74 | 277.4653 | 58.0004 | 5 | 297
[62 empty] | 477.75 | 277.4619 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 477.76 | 277.4585 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 477.77 | 277.4557 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 477.78 | 277.4528 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 477.79 | 277.45 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 477.8 | 277.4471 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 477.81 | 277.4438 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 477.82 | 277.4404 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 477.83 | 277.437 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 477.84 | 277.4337 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 477.85 | 277.4304 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 477.86 | 277.4271 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 477.87 | 277.4232 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 477.88 | 277.4194 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 477.89 | 277.4156 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 477.9 | 277.4117 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 477.91 | 277.4078 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 477.92 | 277.4039 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 477.93 | 277.3988 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 477.94 | 277.3937 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 477.95 | 277.3885 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 477.96 | 277.3834 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 477.97 | 277.3851 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 477.98 | 277.3867 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 477.99 | 277.3883 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478 | 277.3899 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.01 | 277.3899 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.02 | 277.3899 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.03 | 277.3915 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.04 | 277.3932 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.05 | 277.3976 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.06 | 277.4021 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.07 | 277.4045 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.08 | 277.4069 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.09 | 277.4093 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.1 | 277.4117 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.11 | 277.4154 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.12 | 277.4192 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.13 | 277.4245 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.14 | 277.4298 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.15 | 277.4383 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.16 | 277.4468 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.17 | 277.4526 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.18 | 277.4585 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.19 | 277.4644 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.2 | 277.4702 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.21 | 277.4761 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.22 | 277.482 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.23 | 277.4898 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.24 | 277.4976 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.25 | 277.5027 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.26 | 277.5077 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.27 | 277.5121 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.28 | 277.5166 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.29 | 277.5217 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.3 | 277.5267 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.31 | 277.5313 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.32 | 277.5358 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.33 | 277.5403 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.34 | 277.5449 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.35 | 277.5512 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.36 | 277.5575 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.37 | 277.5644 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.38 | 277.5712 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.39 | 277.5788 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.4 | 277.5863 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.41 | 277.5945 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.42 | 277.6026 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.43 | 277.612 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.44 | 277.6214 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.45 | 277.6329 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.46 | 277.6444 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.47 | 277.6495 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.48 | 277.6545 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.49 | 277.6585 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.5 | 277.6625 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.51 | 277.6677 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.52 | 277.6729 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.53 | 277.6817 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.54 | 277.6906 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.55 | 277.7135 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.56 | 277.7363 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.57 | 277.8149 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.58 | 277.8936 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.59 | 278.0971 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.6 | 278.3007 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.61 | 278.6106 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.62 | 278.9204 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.63 | 279.2744 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.64 | 279.6283 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.65 | 279.9938 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.66 | 280.3592 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.67 | 280.7246 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.68 | 281.0901 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.69 | 281.4571 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.7 | 281.8241 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.71 | 282.1911 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.72 | 282.5581 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.73 | 282.9353 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.74 | 283.3125 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.75 | 283.6958 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.76 | 284.079 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.77 | 284.4623 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.78 | 284.8456 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.79 | 285.2328 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.8 | 285.6201 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.81 | 286.0078 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.82 | 286.3956 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.83 | 286.8043 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.84 | 287.2131 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.85 | 287.6451 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.86 | 288.0771 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.87 | 288.5221 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.88 | 288.9671 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.89 | 289.4114 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.9 | 289.8557 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.91 | 290.3025 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.92 | 290.7492 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.93 | 291.195 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.94 | 291.6407 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.95 | 292.0844 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.96 | 292.5279 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.97 | 292.9715 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.98 | 293.4151 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 478.99 | 293.8598 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479 | 294.3044 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.01 | 294.7495 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.02 | 295.1946 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.03 | 295.636 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.04 | 296.0775 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.05 | 296.5021 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.06 | 296.9267 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.07 | 297.2959 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.08 | 297.6652 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.09 | 297.9095 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.1 | 298.1538 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.11 | 298.2918 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.12 | 298.4298 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.13 | 298.5302 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.14 | 298.6305 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.15 | 298.7162 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.16 | 298.8018 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.17 | 298.9002 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.18 | 298.9985 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.19 | 299.1071 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.2 | 299.2157 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.21 | 299.346 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.22 | 299.4763 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.23 | 299.5944 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.24 | 299.7124 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.25 | 299.8369 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.26 | 299.9614 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.27 | 300.0865 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.28 | 300.2116 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.29 | 300.3336 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.3 | 300.4555 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.31 | 300.5768 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.32 | 300.6982 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.33 | 300.798 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.34 | 300.8978 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.35 | 300.973 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.36 | 301.0482 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.37 | 301.1114 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.38 | 301.1745 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.39 | 301.2377 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.4 | 301.3009 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.41 | 301.3646 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.42 | 301.4282 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.43 | 301.4928 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.44 | 301.5574 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.45 | 301.6221 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.46 | 301.6867 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.47 | 301.7552 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.48 | 301.8237 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.49 | 301.8922 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.5 | 301.9607 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.51 | 302.0313 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.52 | 302.102 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.53 | 302.1727 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.54 | 302.2433 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.55 | 302.3152 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.56 | 302.3871 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.57 | 302.4589 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.58 | 302.5307 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.59 | 302.6025 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.6 | 302.6743 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.61 | 302.7438 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.62 | 302.8133 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.63 | 302.8775 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.64 | 302.9417 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.65 | 303.0065 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.66 | 303.0713 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.67 | 303.1255 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.68 | 303.1797 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.69 | 303.2222 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.7 | 303.2647 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.71 | 303.2881 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.72 | 303.3116 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.73 | 303.335 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.74 | 303.3584 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.75 | 303.3722 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.76 | 303.386 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.77 | 303.4024 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.78 | 303.4189 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.79 | 303.4514 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.8 | 303.4838 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.81 | 303.5229 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.82 | 303.5621 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.83 | 303.6061 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.84 | 303.6502 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.85 | 303.6943 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.86 | 303.7383 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.87 | 303.7822 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.88 | 303.826 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.89 | 303.8699 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.9 | 303.9138 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.91 | 303.9559 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.92 | 303.9981 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.93 | 304.0403 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.94 | 304.0824 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.95 | 304.1246 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.96 | 304.1667 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.97 | 304.2051 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.98 | 304.2434 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 479.99 | 304.2817 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480 | 304.32 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.01 | 304.3564 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.02 | 304.3927 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.03 | 304.4326 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.04 | 304.4726 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.05 | 304.5211 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.06 | 304.5697 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.07 | 304.6184 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.08 | 304.6671 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.09 | 304.7158 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.1 | 304.7644 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.11 | 304.8154 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.12 | 304.8663 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.13 | 304.9172 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.14 | 304.9682 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.15 | 305.0185 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.16 | 305.0688 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.17 | 305.1171 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.18 | 305.1653 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.19 | 305.2134 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.2 | 305.2616 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.21 | 305.3065 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.22 | 305.3514 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.23 | 305.3976 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.24 | 305.4438 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.25 | 305.4895 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.26 | 305.5352 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.27 | 305.5777 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.28 | 305.6201 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.29 | 305.6469 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.3 | 305.6736 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.31 | 305.6942 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.32 | 305.7148 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.33 | 305.7304 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.34 | 305.7461 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.35 | 305.7612 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.36 | 305.7764 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.37 | 305.7908 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.38 | 305.8052 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.39 | 305.8257 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.4 | 305.8462 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.41 | 305.8723 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.42 | 305.8984 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.43 | 305.9296 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.44 | 305.9608 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.45 | 305.992 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.46 | 306.0232 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.47 | 306.0534 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.48 | 306.0837 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.49 | 306.1134 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.5 | 306.1431 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.51 | 306.1727 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.52 | 306.2022 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.53 | 306.2277 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.54 | 306.2532 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.55 | 306.2688 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.56 | 306.2845 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.57 | 306.2995 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.58 | 306.3145 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.59 | 306.3308 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.6 | 306.3471 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.61 | 306.3634 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.62 | 306.3797 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.63 | 306.397 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.64 | 306.4143 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.65 | 306.4315 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.66 | 306.4488 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.67 | 306.4661 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.68 | 306.4834 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.69 | 306.5007 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.7 | 306.5179 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.71 | 306.5363 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.72 | 306.5546 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.73 | 306.5721 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.74 | 306.5897 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.75 | 306.6077 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.76 | 306.6258 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.77 | 306.6432 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.78 | 306.6607 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.79 | 306.6758 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.8 | 306.6909 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.81 | 306.706 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.82 | 306.7211 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.83 | 306.7355 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.84 | 306.7499 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.85 | 306.7647 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.86 | 306.7796 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.87 | 306.7944 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.88 | 306.8093 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.89 | 306.818 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.9 | 306.8268 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.91 | 306.8308 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.92 | 306.8349 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.93 | 306.834 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.94 | 306.833 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.95 | 306.8307 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.96 | 306.8285 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.97 | 306.8273 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.98 | 306.826 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 480.99 | 306.8253 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481 | 306.8246 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.01 | 306.8298 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.02 | 306.835 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.03 | 306.8407 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.04 | 306.8463 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.05 | 306.852 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.06 | 306.8576 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.07 | 306.8651 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.08 | 306.8725 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.09 | 306.8787 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.1 | 306.8849 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.11 | 306.8911 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.12 | 306.8972 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.13 | 306.9025 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.14 | 306.9077 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.15 | 306.9129 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.16 | 306.9181 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.17 | 306.9264 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.18 | 306.9347 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.19 | 306.943 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.2 | 306.9513 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.21 | 306.96 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.22 | 306.9688 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.23 | 306.977 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.24 | 306.9853 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.25 | 306.9935 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.26 | 307.0018 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.27 | 307.0122 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.28 | 307.0226 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.29 | 307.0338 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.3 | 307.0449 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.31 | 307.0544 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.32 | 307.0639 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.33 | 307.0747 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.34 | 307.0856 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.35 | 307.0964 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.36 | 307.1072 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.37 | 307.1181 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.38 | 307.129 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.39 | 307.1398 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.4 | 307.1507 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.41 | 307.1606 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.42 | 307.1705 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.43 | 307.1804 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.44 | 307.1903 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.45 | 307.2014 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.46 | 307.2125 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.47 | 307.2253 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.48 | 307.2381 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.49 | 307.2508 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.5 | 307.2635 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.51 | 307.2687 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.52 | 307.2739 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.53 | 307.2791 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.54 | 307.2842 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.55 | 307.2911 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.56 | 307.2979 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.57 | 307.3035 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.58 | 307.3092 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.59 | 307.3155 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.6 | 307.3218 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.61 | 307.3291 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.62 | 307.3365 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.63 | 307.3495 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.64 | 307.3625 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.65 | 307.3811 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.66 | 307.3996 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.67 | 307.4151 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.68 | 307.4306 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.69 | 307.446 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.7 | 307.4615 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.71 | 307.476 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.72 | 307.4905 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.73 | 307.5049 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.74 | 307.5192 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.75 | 307.5367 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.76 | 307.5541 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.77 | 307.5699 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.78 | 307.5858 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.79 | 307.6021 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.8 | 307.6185 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.81 | 307.6366 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.82 | 307.6546 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.83 | 307.6694 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.84 | 307.6842 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.85 | 307.7013 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.86 | 307.7183 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.87 | 307.734 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.88 | 307.7498 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.89 | 307.7655 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.9 | 307.7812 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.91 | 307.7976 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.92 | 307.814 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.93 | 307.832 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.94 | 307.85 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.95 | 307.8682 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.96 | 307.8864 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.97 | 307.903 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.98 | 307.9196 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 481.99 | 307.9349 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482 | 307.9503 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.01 | 307.9673 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.02 | 307.9843 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.03 | 308.0008 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.04 | 308.0174 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.05 | 308.0351 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.06 | 308.0527 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.07 | 308.0704 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.08 | 308.0881 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.09 | 308.1042 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.1 | 308.1203 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.11 | 308.1361 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.12 | 308.152 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.13 | 308.1631 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.14 | 308.1741 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.15 | 308.1796 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.16 | 308.1851 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.17 | 308.1913 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.18 | 308.1974 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.19 | 308.2036 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.2 | 308.2097 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.21 | 308.2167 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.22 | 308.2236 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.23 | 308.2301 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.24 | 308.2365 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.25 | 308.2399 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.26 | 308.2433 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.27 | 308.2467 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.28 | 308.2501 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.29 | 308.2516 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.3 | 308.2531 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.31 | 308.2541 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.32 | 308.2552 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.33 | 308.2595 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.34 | 308.2638 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.35 | 308.2666 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.36 | 308.2694 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.37 | 308.2735 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.38 | 308.2777 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.39 | 308.2818 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.4 | 308.286 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.41 | 308.2911 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.42 | 308.2962 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.43 | 308.302 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.44 | 308.3078 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.45 | 308.3134 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.46 | 308.319 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.47 | 308.3242 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.48 | 308.3293 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.49 | 308.3356 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.5 | 308.342 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.51 | 308.3483 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.52 | 308.3546 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.53 | 308.3619 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.54 | 308.3691 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.55 | 308.3736 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.56 | 308.3781 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.57 | 308.3849 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.58 | 308.3916 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.59 | 308.3993 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.6 | 308.4069 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.61 | 308.4115 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.62 | 308.4161 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.63 | 308.4198 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.64 | 308.4236 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.65 | 308.4272 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.66 | 308.431 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.67 | 308.4336 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.68 | 308.4362 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.69 | 308.4388 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.7 | 308.4415 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.71 | 308.4433 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.72 | 308.4452 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.73 | 308.4477 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.74 | 308.4502 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.75 | 308.4536 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.76 | 308.4571 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.77 | 308.4605 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.78 | 308.464 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.79 | 308.4688 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.8 | 308.4736 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.81 | 308.4744 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.82 | 308.4752 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.83 | 308.4735 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.84 | 308.4719 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.85 | 308.4646 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.86 | 308.4572 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.87 | 308.4499 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.88 | 308.4426 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.89 | 308.4353 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.9 | 308.4279 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.91 | 308.4189 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.92 | 308.4099 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.93 | 308.3999 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.94 | 308.3898 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.95 | 308.3785 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.96 | 308.3673 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.97 | 308.3548 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.98 | 308.3423 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 482.99 | 308.3299 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483 | 308.3174 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.01 | 308.305 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.02 | 308.2925 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.03 | 308.281 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.04 | 308.2695 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.05 | 308.2617 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.06 | 308.2538 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.07 | 308.2436 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.08 | 308.2335 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.09 | 308.2233 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.1 | 308.2132 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.11 | 308.2065 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.12 | 308.1998 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.13 | 308.1944 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.14 | 308.189 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.15 | 308.1815 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.16 | 308.174 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.17 | 308.1663 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.18 | 308.1586 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.19 | 308.1503 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.2 | 308.142 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.21 | 308.1337 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.22 | 308.1254 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.23 | 308.1144 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.24 | 308.1035 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.25 | 308.0918 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.26 | 308.0801 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.27 | 308.068 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.28 | 308.0559 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.29 | 308.045 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.3 | 308.0341 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.31 | 308.029 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.32 | 308.0239 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.33 | 308.0197 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.34 | 308.0155 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.35 | 308.0158 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.36 | 308.0161 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.37 | 308.0165 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.38 | 308.0168 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.39 | 308.0164 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.4 | 308.016 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.41 | 308.0171 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.42 | 308.0182 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.43 | 308.0196 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.44 | 308.021 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.45 | 308.0263 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.46 | 308.0316 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.47 | 308.0367 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.48 | 308.0419 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.49 | 308.0465 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.5 | 308.0511 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.51 | 308.0557 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.52 | 308.0603 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.53 | 308.0628 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.54 | 308.0653 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.55 | 308.0664 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.56 | 308.0675 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.57 | 308.0681 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.58 | 308.0686 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.59 | 308.0692 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.6 | 308.0697 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.61 | 308.0684 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.62 | 308.067 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.63 | 308.0641 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.64 | 308.0612 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.65 | 308.0613 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.66 | 308.0615 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.67 | 308.0623 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.68 | 308.0632 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.69 | 308.0651 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.7 | 308.0669 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.71 | 308.0688 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.72 | 308.0706 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.73 | 308.0752 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.74 | 308.0797 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.75 | 308.0836 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.76 | 308.0874 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.77 | 308.0917 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.78 | 308.096 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.79 | 308.0995 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.8 | 308.1029 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.81 | 308.1051 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.82 | 308.1072 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.83 | 308.1108 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.84 | 308.1144 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.85 | 308.1184 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.86 | 308.1224 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.87 | 308.1265 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.88 | 308.1305 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.89 | 308.1337 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.9 | 308.1369 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.91 | 308.1391 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.92 | 308.1413 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.93 | 308.142 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.94 | 308.1427 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.95 | 308.1376 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.96 | 308.1325 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.97 | 308.1292 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.98 | 308.1259 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 483.99 | 308.1255 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484 | 308.1252 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.01 | 308.1266 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.02 | 308.1281 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.03 | 308.1302 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.04 | 308.1322 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.05 | 308.1314 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.06 | 308.1306 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.07 | 308.1316 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.08 | 308.1325 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.09 | 308.1414 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.1 | 308.1502 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.11 | 308.1559 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.12 | 308.1616 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.13 | 308.1682 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.14 | 308.1749 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.15 | 308.1805 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.16 | 308.186 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.17 | 308.1941 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.18 | 308.2021 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.19 | 308.2104 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.2 | 308.2186 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.21 | 308.2268 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.22 | 308.235 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.23 | 308.244 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.24 | 308.2529 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.25 | 308.2609 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.26 | 308.2689 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.27 | 308.2752 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.28 | 308.2815 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.29 | 308.2867 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.3 | 308.292 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.31 | 308.2973 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.32 | 308.3026 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.33 | 308.3105 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.34 | 308.3185 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.35 | 308.3279 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.36 | 308.3373 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.37 | 308.3452 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.38 | 308.3531 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.39 | 308.3633 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.4 | 308.3734 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.41 | 308.3839 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.42 | 308.3944 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.43 | 308.4035 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.44 | 308.4126 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.45 | 308.4263 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.46 | 308.4399 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.47 | 308.4536 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.48 | 308.4672 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.49 | 308.4784 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.5 | 308.4896 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.51 | 308.4979 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.52 | 308.5062 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.53 | 308.5121 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.54 | 308.518 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.55 | 308.5253 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.56 | 308.5326 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.57 | 308.5399 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.58 | 308.5474 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.59 | 308.548 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.6 | 308.5487 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.61 | 308.5539 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.62 | 308.5591 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.63 | 308.5638 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.64 | 308.5684 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.65 | 308.5697 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.66 | 308.571 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.67 | 308.5705 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.68 | 308.57 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.69 | 308.5677 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.7 | 308.5655 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.71 | 308.5632 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.72 | 308.561 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.73 | 308.558 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.74 | 308.555 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.75 | 308.5582 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.76 | 308.5614 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.77 | 308.5659 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.78 | 308.5704 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.79 | 308.5763 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.8 | 308.5822 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.81 | 308.5888 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.82 | 308.5953 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.83 | 308.5945 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.84 | 308.5937 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.85 | 308.5911 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.86 | 308.5885 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.87 | 308.5874 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.88 | 308.5863 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.89 | 308.5852 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.9 | 308.584 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.91 | 308.5829 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.92 | 308.5819 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.93 | 308.5865 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.94 | 308.5912 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.95 | 308.5959 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.96 | 308.6007 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.97 | 308.6042 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.98 | 308.6077 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 484.99 | 308.6101 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485 | 308.6125 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.01 | 308.6161 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.02 | 308.6197 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.03 | 308.6279 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.04 | 308.6362 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.05 | 308.6453 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.06 | 308.6544 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.07 | 308.6622 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.08 | 308.6699 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.09 | 308.6766 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.1 | 308.6832 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.11 | 308.689 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.12 | 308.6947 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.13 | 308.7005 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.14 | 308.7062 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.15 | 308.7161 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.16 | 308.726 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.17 | 308.7366 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.18 | 308.7473 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.19 | 308.7592 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.2 | 308.771 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.21 | 308.7764 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.22 | 308.7818 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.23 | 308.7873 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.24 | 308.7927 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.25 | 308.7917 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.26 | 308.7908 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.27 | 308.7902 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.28 | 308.7897 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.29 | 308.7883 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.3 | 308.7869 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.31 | 308.782 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.32 | 308.777 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.33 | 308.7768 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.34 | 308.7766 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.35 | 308.7767 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.36 | 308.7768 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.37 | 308.7769 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.38 | 308.777 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.39 | 308.7761 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.4 | 308.7752 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.41 | 308.7734 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.42 | 308.7717 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.43 | 308.7656 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.44 | 308.7595 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.45 | 308.7519 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.46 | 308.7443 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.47 | 308.7379 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.48 | 308.7315 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.49 | 308.7263 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.5 | 308.721 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.51 | 308.7148 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.52 | 308.7087 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.53 | 308.7002 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.54 | 308.6918 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.55 | 308.6818 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.56 | 308.6718 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.57 | 308.6617 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.58 | 308.6517 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.59 | 308.6422 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.6 | 308.6327 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.61 | 308.6234 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.62 | 308.614 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.63 | 308.6047 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.64 | 308.5953 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.65 | 308.5853 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.66 | 308.5752 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.67 | 308.5636 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.68 | 308.5521 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.69 | 308.5405 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.7 | 308.5289 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.71 | 308.5238 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.72 | 308.5187 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.73 | 308.5135 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.74 | 308.5084 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.75 | 308.5048 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.76 | 308.5012 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.77 | 308.4977 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.78 | 308.4941 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.79 | 308.4905 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.8 | 308.487 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.81 | 308.4863 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.82 | 308.4857 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.83 | 308.4845 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.84 | 308.4833 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.85 | 308.4821 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.86 | 308.4809 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.87 | 308.4803 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.88 | 308.4796 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.89 | 308.4792 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.9 | 308.4789 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.91 | 308.478 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.92 | 308.4771 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.93 | 308.4762 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.94 | 308.4753 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.95 | 308.4744 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.96 | 308.4735 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.97 | 308.4726 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.98 | 308.4716 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 485.99 | 308.4707 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486 | 308.4698 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.01 | 308.4707 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.02 | 308.4716 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.03 | 308.4725 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.04 | 308.4734 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.05 | 308.4761 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.06 | 308.4788 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.07 | 308.4814 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.08 | 308.4841 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.09 | 308.4845 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.1 | 308.4849 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.11 | 308.4852 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.12 | 308.4856 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.13 | 308.4859 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.14 | 308.4862 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.15 | 308.4884 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.16 | 308.4905 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.17 | 308.4926 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.18 | 308.4947 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.19 | 308.4951 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.2 | 308.4954 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.21 | 308.4957 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.22 | 308.4961 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.23 | 308.4964 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.24 | 308.4968 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.25 | 308.4971 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.26 | 308.4974 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.27 | 308.4978 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.28 | 308.4981 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.29 | 308.4985 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.3 | 308.4988 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.31 | 308.4991 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.32 | 308.4995 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.33 | 308.5004 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.34 | 308.5013 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.35 | 308.5021 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.36 | 308.503 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.37 | 308.5034 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.38 | 308.5037 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.39 | 308.5041 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.4 | 308.5044 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.41 | 308.5053 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.42 | 308.5062 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.43 | 308.5089 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.44 | 308.5115 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.45 | 308.5142 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.46 | 308.5168 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.47 | 308.5177 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.48 | 308.5186 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.49 | 308.5194 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.5 | 308.5203 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.51 | 308.5254 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.52 | 308.5304 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.53 | 308.5354 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.54 | 308.5404 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.55 | 308.5437 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.56 | 308.547 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.57 | 308.5499 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.58 | 308.5528 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.59 | 308.5572 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.6 | 308.5616 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.61 | 308.5657 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.62 | 308.5697 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.63 | 308.5738 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.64 | 308.5779 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.65 | 308.5797 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.66 | 308.5814 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.67 | 308.5832 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.68 | 308.5849 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.69 | 308.5862 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.7 | 308.5876 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.71 | 308.5907 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.72 | 308.5939 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.73 | 308.597 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.74 | 308.6002 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.75 | 308.6031 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.76 | 308.6061 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.77 | 308.609 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.78 | 308.612 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.79 | 308.6197 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.8 | 308.6274 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.81 | 308.6351 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.82 | 308.6429 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.83 | 308.6506 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.84 | 308.6583 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.85 | 308.666 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.86 | 308.6737 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.87 | 308.6814 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.88 | 308.6891 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.89 | 308.6962 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.9 | 308.7032 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.91 | 308.7103 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.92 | 308.7174 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.93 | 308.7231 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.94 | 308.7288 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.95 | 308.7345 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.96 | 308.7402 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.97 | 308.746 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.98 | 308.7519 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 486.99 | 308.7585 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487 | 308.7651 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.01 | 308.7667 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.02 | 308.7682 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.03 | 308.769 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.04 | 308.7698 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.05 | 308.7704 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.06 | 308.7709 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.07 | 308.7706 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.08 | 308.7703 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.09 | 308.7702 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.1 | 308.7702 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.11 | 308.7682 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.12 | 308.7663 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.13 | 308.7623 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.14 | 308.7583 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.15 | 308.7527 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.16 | 308.747 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.17 | 308.7413 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.18 | 308.7357 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.19 | 308.7322 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.2 | 308.7288 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.21 | 308.7235 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.22 | 308.7182 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.23 | 308.7138 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.24 | 308.7094 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.25 | 308.7054 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.26 | 308.7015 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.27 | 308.6976 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.28 | 308.6936 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.29 | 308.6849 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.3 | 308.6762 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.31 | 308.6675 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.32 | 308.6588 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.33 | 308.6501 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.34 | 308.6413 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.35 | 308.6323 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.36 | 308.6233 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.37 | 308.6141 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.38 | 308.6049 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.39 | 308.5958 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.4 | 308.5867 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.41 | 308.5765 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.42 | 308.5664 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.43 | 308.555 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.44 | 308.5436 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.45 | 308.5341 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.46 | 308.5245 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.47 | 308.5166 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.48 | 308.5087 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.49 | 308.5008 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.5 | 308.493 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.51 | 308.4852 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.52 | 308.4773 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.53 | 308.4672 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.54 | 308.4571 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.55 | 308.4473 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.56 | 308.4374 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.57 | 308.4288 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.58 | 308.4201 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.59 | 308.4115 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.6 | 308.4029 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.61 | 308.3954 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.62 | 308.3878 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.63 | 308.3824 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.64 | 308.377 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.65 | 308.3747 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.66 | 308.3723 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.67 | 308.3708 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.68 | 308.3693 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.69 | 308.3678 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.7 | 308.3663 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.71 | 308.3666 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.72 | 308.367 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.73 | 308.3665 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.74 | 308.366 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.75 | 308.3652 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.76 | 308.3645 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.77 | 308.3638 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.78 | 308.3631 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.79 | 308.3655 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.8 | 308.3679 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.81 | 308.3704 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.82 | 308.3728 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.83 | 308.3742 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.84 | 308.3757 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.85 | 308.3763 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.86 | 308.3769 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.87 | 308.3776 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.88 | 308.3784 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.89 | 308.3782 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.9 | 308.3781 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.91 | 308.3789 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.92 | 308.3798 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.93 | 308.3814 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.94 | 308.3831 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.95 | 308.383 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.96 | 308.3829 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.97 | 308.3834 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.98 | 308.384 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 487.99 | 308.3842 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488 | 308.3846 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.01 | 308.3848 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.02 | 308.3851 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.03 | 308.3884 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.04 | 308.3918 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.05 | 308.3951 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.06 | 308.3984 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.07 | 308.4041 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.08 | 308.4098 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.09 | 308.4155 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.1 | 308.4211 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.11 | 308.4279 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.12 | 308.4346 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.13 | 308.4404 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.14 | 308.4461 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.15 | 308.4497 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.16 | 308.4532 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.17 | 308.4529 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.18 | 308.4526 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.19 | 308.4524 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.2 | 308.4521 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.21 | 308.4521 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.22 | 308.452 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.23 | 308.452 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.24 | 308.4519 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.25 | 308.4516 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.26 | 308.4513 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.27 | 308.4509 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.28 | 308.4505 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.29 | 308.4452 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.3 | 308.4398 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.31 | 308.4354 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.32 | 308.431 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.33 | 308.43 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.34 | 308.429 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.35 | 308.4292 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.36 | 308.4294 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.37 | 308.4296 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.38 | 308.4297 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.39 | 308.4314 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.4 | 308.4331 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.41 | 308.4348 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.42 | 308.4365 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.43 | 308.4404 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.44 | 308.4443 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.45 | 308.4473 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.46 | 308.4503 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.47 | 308.4536 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.48 | 308.4569 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.49 | 308.4596 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.5 | 308.4623 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.51 | 308.4629 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.52 | 308.4634 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.53 | 308.464 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.54 | 308.4646 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.55 | 308.4652 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.56 | 308.4658 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.57 | 308.4625 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.58 | 308.4592 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.59 | 308.456 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.6 | 308.4528 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.61 | 308.4501 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.62 | 308.4474 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.63 | 308.4457 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.64 | 308.4441 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.65 | 308.4446 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.66 | 308.4451 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.67 | 308.4486 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.68 | 308.4521 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.69 | 308.4581 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.7 | 308.4641 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.71 | 308.4698 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.72 | 308.4756 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.73 | 308.4804 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.74 | 308.4851 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.75 | 308.4911 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.76 | 308.4971 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.77 | 308.5045 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.78 | 308.5118 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.79 | 308.5207 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.8 | 308.5295 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.81 | 308.5374 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.82 | 308.5453 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.83 | 308.5508 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.84 | 308.5562 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.85 | 308.5627 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.86 | 308.5691 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.87 | 308.574 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.88 | 308.5789 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.89 | 308.5836 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.9 | 308.5883 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.91 | 308.593 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.92 | 308.5978 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.93 | 308.5993 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.94 | 308.6009 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.95 | 308.6034 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.96 | 308.6059 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.97 | 308.6108 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.98 | 308.6157 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 488.99 | 308.6206 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489 | 308.6255 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.01 | 308.6327 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.02 | 308.64 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.03 | 308.6472 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.04 | 308.6544 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.05 | 308.6583 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.06 | 308.6622 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.07 | 308.6685 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.08 | 308.6748 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.09 | 308.6801 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.1 | 308.6853 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.11 | 308.69 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.12 | 308.6947 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.13 | 308.6994 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.14 | 308.7041 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.15 | 308.7104 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.16 | 308.7168 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.17 | 308.7231 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.18 | 308.7295 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.19 | 308.7336 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.2 | 308.7376 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.21 | 308.7398 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.22 | 308.742 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.23 | 308.7476 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.24 | 308.7532 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.25 | 308.758 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.26 | 308.7627 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.27 | 308.7635 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.28 | 308.7643 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.29 | 308.766 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.3 | 308.7676 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.31 | 308.7691 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.32 | 308.7706 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.33 | 308.7721 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.34 | 308.7736 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.35 | 308.7741 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.36 | 308.7747 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.37 | 308.7742 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.38 | 308.7737 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.39 | 308.7734 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.4 | 308.7731 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.41 | 308.7754 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.42 | 308.7776 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.43 | 308.7807 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.44 | 308.7839 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.45 | 308.7818 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.46 | 308.7797 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.47 | 308.7742 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.48 | 308.7687 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.49 | 308.7632 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.5 | 308.7577 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.51 | 308.752 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.52 | 308.7463 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.53 | 308.7406 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.54 | 308.7348 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.55 | 308.7315 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.56 | 308.7282 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.57 | 308.725 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.58 | 308.7217 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.59 | 308.7215 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.6 | 308.7212 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.61 | 308.7209 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.62 | 308.7206 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.63 | 308.7166 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.64 | 308.7125 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.65 | 308.7059 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.66 | 308.6993 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.67 | 308.6927 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.68 | 308.6861 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.69 | 308.6793 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.7 | 308.6725 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.71 | 308.6651 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.72 | 308.6577 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.73 | 308.6469 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.74 | 308.636 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.75 | 308.6263 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.76 | 308.6165 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.77 | 308.6111 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.78 | 308.6057 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.79 | 308.5981 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.8 | 308.5905 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.81 | 308.5805 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.82 | 308.5706 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.83 | 308.5606 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.84 | 308.5507 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.85 | 308.5407 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.86 | 308.5307 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.87 | 308.5242 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.88 | 308.5177 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.89 | 308.5111 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.9 | 308.5045 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.91 | 308.4976 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.92 | 308.4905 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.93 | 308.4836 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.94 | 308.4765 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.95 | 308.4727 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.96 | 308.4688 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.97 | 308.4649 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.98 | 308.4611 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 489.99 | 308.4602 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490 | 308.4592 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.01 | 308.4583 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.02 | 308.4574 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.03 | 308.4557 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.04 | 308.4539 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.05 | 308.4532 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.06 | 308.4525 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.07 | 308.449 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.08 | 308.4456 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.09 | 308.4395 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.1 | 308.4335 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.11 | 308.427 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.12 | 308.4205 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.13 | 308.4184 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.14 | 308.4164 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.15 | 308.4143 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.16 | 308.4122 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.17 | 308.4103 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.18 | 308.4084 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.19 | 308.4065 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.2 | 308.4046 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.21 | 308.4025 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.22 | 308.4005 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.23 | 308.3999 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.24 | 308.3993 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.25 | 308.3977 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.26 | 308.396 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.27 | 308.3925 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.28 | 308.3889 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.29 | 308.3872 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.3 | 308.3854 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.31 | 308.3894 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.32 | 308.3935 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.33 | 308.3975 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.34 | 308.4016 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.35 | 308.4023 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.36 | 308.403 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.37 | 308.4028 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.38 | 308.4026 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.39 | 308.405 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.4 | 308.4074 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.41 | 308.4077 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.42 | 308.408 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.43 | 308.4077 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.44 | 308.4073 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.45 | 308.4091 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.46 | 308.4109 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.47 | 308.4132 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.48 | 308.4156 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.49 | 308.4167 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.5 | 308.4177 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.51 | 308.4188 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.52 | 308.4198 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.53 | 308.4207 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.54 | 308.4216 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.55 | 308.4225 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.56 | 308.4234 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.57 | 308.4258 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.58 | 308.4281 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.59 | 308.4312 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.6 | 308.4342 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.61 | 308.4377 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.62 | 308.4412 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.63 | 308.4441 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.64 | 308.447 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.65 | 308.4489 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.66 | 308.4508 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.67 | 308.4513 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.68 | 308.4518 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.69 | 308.4523 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.7 | 308.4528 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.71 | 308.4553 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.72 | 308.4578 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.73 | 308.4604 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.74 | 308.4629 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.75 | 308.468 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.76 | 308.4731 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.77 | 308.4782 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.78 | 308.4834 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.79 | 308.4885 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.8 | 308.4936 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.81 | 308.4943 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.82 | 308.4951 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.83 | 308.4944 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.84 | 308.4937 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.85 | 308.4963 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.86 | 308.4989 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.87 | 308.5015 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.88 | 308.5041 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.89 | 308.5042 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.9 | 308.5043 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.91 | 308.5041 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.92 | 308.5039 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.93 | 308.5071 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.94 | 308.5103 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.95 | 308.5126 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.96 | 308.5149 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.97 | 308.5174 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.98 | 308.5199 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 490.99 | 308.5208 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491 | 308.5217 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.01 | 308.5224 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.02 | 308.5231 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.03 | 308.5252 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.04 | 308.5273 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.05 | 308.5294 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.06 | 308.5315 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.07 | 308.5348 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.08 | 308.5381 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.09 | 308.5411 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.1 | 308.5441 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.11 | 308.5471 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.12 | 308.5502 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.13 | 308.5532 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.14 | 308.5562 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.15 | 308.5612 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.16 | 308.5661 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.17 | 308.5722 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.18 | 308.5784 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.19 | 308.5862 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.2 | 308.5939 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.21 | 308.6006 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.22 | 308.6072 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.23 | 308.6132 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.24 | 308.6192 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.25 | 308.6227 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.26 | 308.6261 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.27 | 308.6245 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.28 | 308.6229 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.29 | 308.6203 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.3 | 308.6176 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.31 | 308.6161 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.32 | 308.6145 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.33 | 308.6127 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.34 | 308.6108 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.35 | 308.6091 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.36 | 308.6074 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.37 | 308.6082 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.38 | 308.6091 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.39 | 308.6099 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.4 | 308.6107 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.41 | 308.6112 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.42 | 308.6117 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.43 | 308.6093 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.44 | 308.607 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.45 | 308.6054 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.46 | 308.6037 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.47 | 308.6022 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.48 | 308.6007 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.49 | 308.5992 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.5 | 308.5978 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.51 | 308.5956 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.52 | 308.5934 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.53 | 308.5914 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.54 | 308.5894 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.55 | 308.5874 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.56 | 308.5854 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.57 | 308.5824 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.58 | 308.5794 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.59 | 308.5767 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.6 | 308.5739 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.61 | 308.5711 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.62 | 308.5683 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.63 | 308.5647 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.64 | 308.5611 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.65 | 308.5565 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.66 | 308.552 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.67 | 308.5475 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.68 | 308.5429 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.69 | 308.5367 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.7 | 308.5305 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.71 | 308.525 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.72 | 308.5194 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.73 | 308.5128 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.74 | 308.5063 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.75 | 308.4997 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.76 | 308.4931 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.77 | 308.4926 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.78 | 308.4922 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.79 | 308.4966 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.8 | 308.501 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.81 | 308.5033 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.82 | 308.5057 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.83 | 308.5097 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.84 | 308.5138 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.85 | 308.5186 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.86 | 308.5235 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.87 | 308.5258 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.88 | 308.5281 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.89 | 308.5284 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.9 | 308.5287 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.91 | 308.5296 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.92 | 308.5305 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.93 | 308.53 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.94 | 308.5295 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.95 | 308.5293 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.96 | 308.529 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.97 | 308.5297 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.98 | 308.5303 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 491.99 | 308.5319 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492 | 308.5335 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.01 | 308.536 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.02 | 308.5385 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.03 | 308.5403 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.04 | 308.5422 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.05 | 308.5445 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.06 | 308.5468 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.07 | 308.5499 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.08 | 308.5529 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.09 | 308.5559 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.1 | 308.5589 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.11 | 308.5613 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.12 | 308.5638 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.13 | 308.567 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.14 | 308.5703 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.15 | 308.5742 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.16 | 308.5781 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.17 | 308.582 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.18 | 308.5859 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.19 | 308.5898 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.2 | 308.5937 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.21 | 308.597 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.22 | 308.6003 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.23 | 308.6046 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.24 | 308.6089 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.25 | 308.6132 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.26 | 308.6175 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.27 | 308.6208 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.28 | 308.624 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.29 | 308.6234 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.3 | 308.6229 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.31 | 308.6243 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.32 | 308.6258 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.33 | 308.6292 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.34 | 308.6326 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.35 | 308.635 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.36 | 308.6375 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.37 | 308.6387 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.38 | 308.64 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.39 | 308.6433 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.4 | 308.6466 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.41 | 308.6506 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.42 | 308.6545 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.43 | 308.6599 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.44 | 308.6653 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.45 | 308.6701 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.46 | 308.6748 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.47 | 308.6777 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.48 | 308.6806 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.49 | 308.6826 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.5 | 308.6845 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.51 | 308.6874 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.52 | 308.6904 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.53 | 308.6914 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.54 | 308.6925 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.55 | 308.689 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.56 | 308.6854 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.57 | 308.6823 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.58 | 308.6793 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.59 | 308.6762 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.6 | 308.6731 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.61 | 308.6707 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.62 | 308.6683 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.63 | 308.6634 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.64 | 308.6584 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.65 | 308.6519 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.66 | 308.6452 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.67 | 308.6386 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.68 | 308.632 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.69 | 308.6254 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.7 | 308.6187 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.71 | 308.6129 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.72 | 308.607 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.73 | 308.6012 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.74 | 308.5953 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.75 | 308.5894 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.76 | 308.5836 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.77 | 308.5777 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.78 | 308.5719 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.79 | 308.566 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.8 | 308.5602 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.81 | 308.551 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.82 | 308.5417 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.83 | 308.531 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.84 | 308.5203 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.85 | 308.5096 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.86 | 308.4988 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.87 | 308.4893 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.88 | 308.4798 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.89 | 308.4719 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.9 | 308.4641 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.91 | 308.4556 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.92 | 308.4471 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.93 | 308.4397 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.94 | 308.4323 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.95 | 308.4264 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.96 | 308.4206 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.97 | 308.4149 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.98 | 308.4091 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 492.99 | 308.4034 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493 | 308.3976 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.01 | 308.3909 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.02 | 308.3841 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.03 | 308.3773 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.04 | 308.3704 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.05 | 308.3676 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.06 | 308.3647 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.07 | 308.3628 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.08 | 308.3609 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.09 | 308.359 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.1 | 308.3571 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.11 | 308.3553 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.12 | 308.3534 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.13 | 308.3575 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.14 | 308.3616 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.15 | 308.3668 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.16 | 308.372 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.17 | 308.3771 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.18 | 308.3823 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.19 | 308.3874 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.2 | 308.3925 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.21 | 308.3969 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.22 | 308.4013 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.23 | 308.4077 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.24 | 308.4141 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.25 | 308.4199 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.26 | 308.4256 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.27 | 308.4314 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.28 | 308.4371 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.29 | 308.4435 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.3 | 308.4499 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.31 | 308.4616 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.32 | 308.4734 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.33 | 308.4867 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.34 | 308.5001 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.35 | 308.5135 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.36 | 308.5269 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.37 | 308.5381 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.38 | 308.5495 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.39 | 308.5591 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.4 | 308.5688 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.41 | 308.5784 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.42 | 308.588 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.43 | 308.5986 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.44 | 308.6091 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.45 | 308.6188 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.46 | 308.6284 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.47 | 308.6359 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.48 | 308.6434 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.49 | 308.6509 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.5 | 308.6584 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.51 | 308.6679 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.52 | 308.6775 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.53 | 308.6891 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.54 | 308.7007 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.55 | 308.7122 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.56 | 308.7236 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.57 | 308.7331 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.58 | 308.7425 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.59 | 308.75 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.6 | 308.7575 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.61 | 308.765 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.62 | 308.7725 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.63 | 308.7765 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.64 | 308.7804 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.65 | 308.7876 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.66 | 308.7948 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.67 | 308.8007 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.68 | 308.8066 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.69 | 308.8106 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.7 | 308.8146 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.71 | 308.8185 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.72 | 308.8225 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.73 | 308.8223 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.74 | 308.8221 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.75 | 308.8225 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.76 | 308.8229 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.77 | 308.8227 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.78 | 308.8224 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.79 | 308.8188 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.8 | 308.8152 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.81 | 308.8082 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.82 | 308.8013 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.83 | 308.795 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.84 | 308.7887 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.85 | 308.7811 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.86 | 308.7735 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.87 | 308.766 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.88 | 308.7585 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.89 | 308.751 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.9 | 308.7435 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.91 | 308.7379 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.92 | 308.7324 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.93 | 308.7256 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.94 | 308.7189 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.95 | 308.7135 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.96 | 308.7081 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.97 | 308.7047 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.98 | 308.7014 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 493.99 | 308.6979 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494 | 308.6944 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.01 | 308.6889 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.02 | 308.6834 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.03 | 308.6786 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.04 | 308.6739 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.05 | 308.6687 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.06 | 308.6634 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.07 | 308.6562 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.08 | 308.649 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.09 | 308.6437 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.1 | 308.6384 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.11 | 308.6349 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.12 | 308.6315 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.13 | 308.6274 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.14 | 308.6234 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.15 | 308.618 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.16 | 308.6127 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.17 | 308.6087 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.18 | 308.6047 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.19 | 308.6026 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.2 | 308.6005 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.21 | 308.5989 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.22 | 308.5973 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.23 | 308.5998 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.24 | 308.6022 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.25 | 308.6046 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.26 | 308.6071 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.27 | 308.6102 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.28 | 308.6133 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.29 | 308.6142 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.3 | 308.6151 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.31 | 308.6164 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.32 | 308.6176 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.33 | 308.6161 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.34 | 308.6147 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.35 | 308.6165 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.36 | 308.6183 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.37 | 308.6243 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.38 | 308.6303 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.39 | 308.6361 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.4 | 308.6419 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.41 | 308.642 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.42 | 308.6421 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.43 | 308.6413 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.44 | 308.6405 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.45 | 308.6385 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.46 | 308.6365 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.47 | 308.6361 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.48 | 308.6358 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.49 | 308.6372 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.5 | 308.6386 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.51 | 308.64 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.52 | 308.6414 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.53 | 308.6421 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.54 | 308.6429 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.55 | 308.6443 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.56 | 308.6457 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.57 | 308.6445 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.58 | 308.6433 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.59 | 308.6422 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.6 | 308.641 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.61 | 308.638 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.62 | 308.6351 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.63 | 308.6328 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.64 | 308.6306 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.65 | 308.6263 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.66 | 308.6221 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.67 | 308.622 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.68 | 308.622 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.69 | 308.6219 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.7 | 308.6218 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.71 | 308.6214 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.72 | 308.6209 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.73 | 308.6186 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.74 | 308.6163 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.75 | 308.6093 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.76 | 308.6024 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.77 | 308.5954 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.78 | 308.5885 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.79 | 308.5865 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.8 | 308.5844 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.81 | 308.5834 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.82 | 308.5825 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.83 | 308.5815 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.84 | 308.5806 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.85 | 308.5773 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.86 | 308.5739 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.87 | 308.5684 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.88 | 308.5628 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.89 | 308.5574 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.9 | 308.552 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.91 | 308.5504 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.92 | 308.5488 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.93 | 308.5494 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.94 | 308.55 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.95 | 308.5464 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.96 | 308.5428 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.97 | 308.5375 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.98 | 308.5322 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 494.99 | 308.5257 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495 | 308.5192 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.01 | 308.5127 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.02 | 308.5062 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.03 | 308.4986 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.04 | 308.491 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.05 | 308.4834 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.06 | 308.4758 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.07 | 308.4736 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.08 | 308.4715 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.09 | 308.4694 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.1 | 308.4673 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.11 | 308.4633 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.12 | 308.4592 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.13 | 308.4567 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.14 | 308.4541 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.15 | 308.4516 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.16 | 308.4491 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.17 | 308.4435 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.18 | 308.4379 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.19 | 308.4323 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.2 | 308.4268 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.21 | 308.42 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.22 | 308.4132 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.23 | 308.4063 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.24 | 308.3995 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.25 | 308.3979 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.26 | 308.3962 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.27 | 308.3964 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.28 | 308.3966 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.29 | 308.3968 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.3 | 308.397 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.31 | 308.398 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.32 | 308.3991 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.33 | 308.4001 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.34 | 308.4012 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.35 | 308.4021 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.36 | 308.403 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.37 | 308.4039 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.38 | 308.4048 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.39 | 308.4058 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.4 | 308.4067 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.41 | 308.4075 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.42 | 308.4082 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.43 | 308.406 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.44 | 308.4037 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.45 | 308.408 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.46 | 308.4123 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.47 | 308.4166 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.48 | 308.4209 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.49 | 308.4241 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.5 | 308.4272 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.51 | 308.4314 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.52 | 308.4355 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.53 | 308.4422 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.54 | 308.4489 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.55 | 308.4556 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.56 | 308.4623 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.57 | 308.4681 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.58 | 308.4739 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.59 | 308.4797 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.6 | 308.4854 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.61 | 308.493 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.62 | 308.5006 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.63 | 308.5052 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.64 | 308.5098 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.65 | 308.5144 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.66 | 308.519 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.67 | 308.5207 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.68 | 308.5222 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.69 | 308.5248 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.7 | 308.5273 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.71 | 308.5319 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.72 | 308.5365 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.73 | 308.541 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.74 | 308.5456 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.75 | 308.5516 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.76 | 308.5577 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.77 | 308.562 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.78 | 308.5662 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.79 | 308.568 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.8 | 308.5697 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.81 | 308.5705 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.82 | 308.5713 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.83 | 308.572 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.84 | 308.5728 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.85 | 308.574 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.86 | 308.5753 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.87 | 308.5764 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.88 | 308.5775 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.89 | 308.5801 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.9 | 308.5826 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.91 | 308.5854 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.92 | 308.5881 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.93 | 308.5917 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.94 | 308.5953 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.95 | 308.5964 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.96 | 308.5975 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.97 | 308.5962 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.98 | 308.5949 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 495.99 | 308.5942 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496 | 308.5934 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.01 | 308.5918 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.02 | 308.5902 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.03 | 308.589 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.04 | 308.5878 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.05 | 308.586 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.06 | 308.5843 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.07 | 308.5816 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.08 | 308.5789 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.09 | 308.5771 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.1 | 308.5753 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.11 | 308.5735 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.12 | 308.5717 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.13 | 308.5714 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.14 | 308.5711 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.15 | 308.5678 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.16 | 308.5646 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.17 | 308.5632 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.18 | 308.5618 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.19 | 308.5605 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.2 | 308.5591 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.21 | 308.5569 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.22 | 308.5546 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.23 | 308.5525 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.24 | 308.5503 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.25 | 308.5493 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.26 | 308.5483 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.27 | 308.5474 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.28 | 308.5464 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.29 | 308.546 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.3 | 308.5457 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.31 | 308.5454 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.32 | 308.5452 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.33 | 308.548 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.34 | 308.5508 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.35 | 308.5535 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.36 | 308.5563 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.37 | 308.558 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.38 | 308.5596 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.39 | 308.5571 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.4 | 308.5546 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.41 | 308.5521 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.42 | 308.5496 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.43 | 308.5504 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.44 | 308.5513 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.45 | 308.5536 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.46 | 308.5558 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.47 | 308.5609 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.48 | 308.566 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.49 | 308.5712 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.5 | 308.5764 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.51 | 308.5812 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.52 | 308.586 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.53 | 308.5887 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.54 | 308.5915 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.55 | 308.5924 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.56 | 308.5933 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.57 | 308.5952 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.58 | 308.597 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.59 | 308.5979 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.6 | 308.5989 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.61 | 308.5998 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.62 | 308.6008 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.63 | 308.6017 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.64 | 308.6027 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.65 | 308.6049 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.66 | 308.6071 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.67 | 308.6107 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.68 | 308.6142 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.69 | 308.6169 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.7 | 308.6194 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.71 | 308.6221 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.72 | 308.6247 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.73 | 308.6272 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.74 | 308.6298 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.75 | 308.631 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.76 | 308.6323 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.77 | 308.6336 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.78 | 308.6348 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.79 | 308.6379 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.8 | 308.6411 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.81 | 308.6442 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.82 | 308.6474 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.83 | 308.6498 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.84 | 308.6522 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.85 | 308.6546 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.86 | 308.657 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.87 | 308.6607 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.88 | 308.6644 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.89 | 308.669 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.9 | 308.6736 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.91 | 308.6779 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.92 | 308.6823 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.93 | 308.6844 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.94 | 308.6866 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.95 | 308.6883 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.96 | 308.6899 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.97 | 308.6913 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.98 | 308.6926 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 496.99 | 308.6909 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497 | 308.6892 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.01 | 308.6924 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.02 | 308.6955 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.03 | 308.7001 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.04 | 308.7048 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.05 | 308.7118 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.06 | 308.7188 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.07 | 308.7241 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.08 | 308.7293 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.09 | 308.7352 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.1 | 308.741 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.11 | 308.746 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.12 | 308.751 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.13 | 308.7581 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.14 | 308.7652 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.15 | 308.774 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.16 | 308.7827 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.17 | 308.7884 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.18 | 308.794 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.19 | 308.7983 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.2 | 308.8026 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.21 | 308.8091 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.22 | 308.8156 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.23 | 308.8221 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.24 | 308.8286 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.25 | 308.8303 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.26 | 308.8319 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.27 | 308.8369 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.28 | 308.8419 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.29 | 308.8436 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.3 | 308.8452 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.31 | 308.8463 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.32 | 308.8473 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.33 | 308.8452 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.34 | 308.8431 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.35 | 308.8423 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.36 | 308.8414 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.37 | 308.8332 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.38 | 308.825 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.39 | 308.8181 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.4 | 308.8113 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.41 | 308.8046 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.42 | 308.798 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.43 | 308.7902 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.44 | 308.7825 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.45 | 308.7727 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.46 | 308.763 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.47 | 308.749 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.48 | 308.735 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.49 | 308.7244 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.5 | 308.7138 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.51 | 308.698 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.52 | 308.6822 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.53 | 308.6649 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.54 | 308.6476 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.55 | 308.6326 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.56 | 308.6175 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.57 | 308.609 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.58 | 308.6005 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.59 | 308.583 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.6 | 308.5655 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.61 | 308.5489 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.62 | 308.5323 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.63 | 308.5136 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.64 | 308.4948 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.65 | 308.4762 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.66 | 308.4575 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.67 | 308.4421 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.68 | 308.4268 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.69 | 308.4127 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.7 | 308.3986 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.71 | 308.3835 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.72 | 308.3683 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.73 | 308.3506 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.74 | 308.3328 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.75 | 308.3171 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.76 | 308.3014 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.77 | 308.2806 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.78 | 308.2598 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.79 | 308.2422 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.8 | 308.2248 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.81 | 308.2083 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.82 | 308.1919 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.83 | 308.176 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.84 | 308.1602 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.85 | 308.1457 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.86 | 308.1313 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.87 | 308.1242 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.88 | 308.117 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.89 | 308.1104 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.9 | 308.1037 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.91 | 308.0944 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.92 | 308.0851 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.93 | 308.0757 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.94 | 308.0664 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.95 | 308.0647 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.96 | 308.063 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.97 | 308.0656 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.98 | 308.0681 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 497.99 | 308.0764 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498 | 308.0847 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.01 | 308.097 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.02 | 308.1094 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.03 | 308.1217 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.04 | 308.134 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.05 | 308.1446 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.06 | 308.1552 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.07 | 308.161 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.08 | 308.1668 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.09 | 308.1801 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.1 | 308.1935 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.11 | 308.2068 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.12 | 308.2202 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.13 | 308.2335 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.14 | 308.2468 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.15 | 308.2608 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.16 | 308.2748 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.17 | 308.2842 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.18 | 308.2937 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.19 | 308.3065 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.2 | 308.3194 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.21 | 308.3311 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.22 | 308.3428 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.23 | 308.3606 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.24 | 308.3783 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.25 | 308.3964 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.26 | 308.4144 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.27 | 308.4301 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.28 | 308.4459 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.29 | 308.4616 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.3 | 308.4774 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.31 | 308.4933 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.32 | 308.5093 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.33 | 308.5245 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.34 | 308.5397 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.35 | 308.5523 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.36 | 308.5648 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.37 | 308.5813 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.38 | 308.5978 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.39 | 308.6139 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.4 | 308.63 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.41 | 308.6488 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.42 | 308.6676 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.43 | 308.687 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.44 | 308.7065 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.45 | 308.7163 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.46 | 308.7261 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.47 | 308.7354 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.48 | 308.7447 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.49 | 308.7494 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.5 | 308.7541 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.51 | 308.7556 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.52 | 308.757 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.53 | 308.7575 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.54 | 308.7581 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.55 | 308.757 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.56 | 308.7559 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.57 | 308.7548 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.58 | 308.7537 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.59 | 308.7532 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.6 | 308.7527 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.61 | 308.7501 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.62 | 308.7475 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.63 | 308.745 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.64 | 308.7424 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.65 | 308.7395 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.66 | 308.7367 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.67 | 308.7394 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.68 | 308.7421 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.69 | 308.7392 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.7 | 308.7364 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.71 | 308.7335 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.72 | 308.7306 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.73 | 308.7247 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.74 | 308.7188 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.75 | 308.7117 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.76 | 308.7046 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.77 | 308.7006 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.78 | 308.6967 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.79 | 308.6935 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.8 | 308.6904 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.81 | 308.6843 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.82 | 308.6782 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.83 | 308.6753 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.84 | 308.6724 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.85 | 308.6703 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.86 | 308.6682 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.87 | 308.6621 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.88 | 308.6561 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.89 | 308.6494 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.9 | 308.6428 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.91 | 308.6356 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.92 | 308.6285 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.93 | 308.6206 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.94 | 308.6127 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.95 | 308.6075 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.96 | 308.6024 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.97 | 308.5977 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.98 | 308.5931 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 498.99 | 308.5869 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499 | 308.5806 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.01 | 308.5764 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.02 | 308.5722 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.03 | 308.569 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.04 | 308.5657 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.05 | 308.5636 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.06 | 308.5614 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.07 | 308.5593 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.08 | 308.5571 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.09 | 308.5555 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.1 | 308.5538 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.11 | 308.5531 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.12 | 308.5524 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.13 | 308.5517 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.14 | 308.551 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.15 | 308.5493 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.16 | 308.5476 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.17 | 308.5418 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.18 | 308.5359 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.19 | 308.5309 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.2 | 308.5259 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.21 | 308.5223 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.22 | 308.5188 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.23 | 308.5122 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.24 | 308.5056 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.25 | 308.5006 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.26 | 308.4956 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.27 | 308.4913 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.28 | 308.4871 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.29 | 308.4849 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.3 | 308.4826 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.31 | 308.4826 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.32 | 308.4826 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.33 | 308.4805 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.34 | 308.4785 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.35 | 308.4756 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.36 | 308.4727 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.37 | 308.4735 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.38 | 308.4744 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.39 | 308.4763 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.4 | 308.4782 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.41 | 308.4762 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.42 | 308.4743 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.43 | 308.4723 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.44 | 308.4704 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.45 | 308.4667 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.46 | 308.463 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.47 | 308.462 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.48 | 308.461 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.49 | 308.4601 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.5 | 308.4591 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.51 | 308.4554 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.52 | 308.4518 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.53 | 308.4481 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.54 | 308.4444 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.55 | 308.4386 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.56 | 308.4329 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.57 | 308.428 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.58 | 308.4232 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.59 | 308.4218 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.6 | 308.4205 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.61 | 308.4202 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.62 | 308.4199 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.63 | 308.4196 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.64 | 308.4193 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.65 | 308.4197 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.66 | 308.4201 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.67 | 308.4259 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.68 | 308.4316 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.69 | 308.4404 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.7 | 308.4492 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.71 | 308.4565 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.72 | 308.4639 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.73 | 308.474 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.74 | 308.484 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.75 | 308.4942 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.76 | 308.5044 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.77 | 308.511 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.78 | 308.5177 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.79 | 308.5215 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.8 | 308.5253 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.81 | 308.5293 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.82 | 308.5333 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.83 | 308.5373 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.84 | 308.5414 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.85 | 308.5469 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.86 | 308.5525 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.87 | 308.5547 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.88 | 308.557 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.89 | 308.5601 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.9 | 308.5631 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.91 | 308.5705 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.92 | 308.5779 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.93 | 308.5844 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.94 | 308.5909 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.95 | 308.5998 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.96 | 308.6086 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.97 | 308.6143 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.98 | 308.62 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 499.99 | 308.6257 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500 | 308.6315 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.01 | 308.6378 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.02 | 308.6441 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.03 | 308.648 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.04 | 308.6519 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.05 | 308.6589 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.06 | 308.6659 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.07 | 308.6729 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.08 | 308.68 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.09 | 308.6852 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.1 | 308.6903 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.11 | 308.6946 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.12 | 308.6989 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.13 | 308.7099 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.14 | 308.7208 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.15 | 308.7274 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.16 | 308.7339 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.17 | 308.7366 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.18 | 308.7393 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.19 | 308.7406 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.2 | 308.7419 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.21 | 308.7424 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.22 | 308.7429 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.23 | 308.7414 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.24 | 308.7399 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.25 | 308.7392 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.26 | 308.7385 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.27 | 308.7433 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.28 | 308.7481 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.29 | 308.7532 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.3 | 308.7583 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.31 | 308.7638 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.32 | 308.7693 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.33 | 308.7729 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.34 | 308.7765 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.35 | 308.7777 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.36 | 308.7789 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.37 | 308.7797 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.38 | 308.7804 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.39 | 308.7827 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.4 | 308.7849 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.41 | 308.7873 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.42 | 308.7897 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.43 | 308.7878 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.44 | 308.786 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.45 | 308.7843 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.46 | 308.7826 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.47 | 308.7812 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.48 | 308.7799 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.49 | 308.7797 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.5 | 308.7794 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.51 | 308.781 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.52 | 308.7825 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.53 | 308.786 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.54 | 308.7895 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.55 | 308.792 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.56 | 308.7944 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.57 | 308.7954 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.58 | 308.7964 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.59 | 308.7957 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.6 | 308.7949 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.61 | 308.7917 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.62 | 308.7886 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.63 | 308.7788 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.64 | 308.769 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.65 | 308.7621 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.66 | 308.7551 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.67 | 308.7499 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.68 | 308.7447 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.69 | 308.7392 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.7 | 308.7337 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.71 | 308.7327 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.72 | 308.7317 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.73 | 308.7327 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.74 | 308.7336 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.75 | 308.7336 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.76 | 308.7336 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.77 | 308.7342 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.78 | 308.7348 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.79 | 308.735 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.8 | 308.7353 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.81 | 308.7301 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.82 | 308.7249 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.83 | 308.7215 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.84 | 308.7181 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.85 | 308.7156 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.86 | 308.7131 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.87 | 308.7128 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.88 | 308.7124 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.89 | 308.7098 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.9 | 308.7072 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.91 | 308.7032 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.92 | 308.6991 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.93 | 308.7002 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.94 | 308.7013 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.95 | 308.703 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.96 | 308.7047 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.97 | 308.7064 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.98 | 308.7081 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 500.99 | 308.7087 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501 | 308.7093 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.01 | 308.7065 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.02 | 308.7036 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.03 | 308.7013 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.04 | 308.6989 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.05 | 308.6937 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.06 | 308.6884 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.07 | 308.6836 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.08 | 308.6788 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.09 | 308.674 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.1 | 308.6692 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.11 | 308.6684 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.12 | 308.6677 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.13 | 308.6686 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.14 | 308.6696 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.15 | 308.671 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.16 | 308.6725 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.17 | 308.6722 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.18 | 308.672 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.19 | 308.67 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.2 | 308.6682 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.21 | 308.6614 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.22 | 308.6546 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.23 | 308.6469 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.24 | 308.6391 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.25 | 308.6322 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.26 | 308.6253 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.27 | 308.6169 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.28 | 308.6085 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.29 | 308.6001 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.3 | 308.5917 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.31 | 308.5859 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.32 | 308.58 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.33 | 308.5723 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.34 | 308.5645 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.35 | 308.5558 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.36 | 308.5471 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.37 | 308.5369 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.38 | 308.5267 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.39 | 308.5154 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.4 | 308.5041 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.41 | 308.4936 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.42 | 308.483 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.43 | 308.4733 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.44 | 308.4637 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.45 | 308.4538 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.46 | 308.444 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.47 | 308.4353 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.48 | 308.4265 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.49 | 308.4225 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.5 | 308.4185 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.51 | 308.4117 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.52 | 308.405 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.53 | 308.398 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.54 | 308.391 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.55 | 308.3869 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.56 | 308.3828 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.57 | 308.3783 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.58 | 308.3738 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.59 | 308.3716 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.6 | 308.3693 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.61 | 308.3633 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.62 | 308.3574 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.63 | 308.3497 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.64 | 308.342 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.65 | 308.3351 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.66 | 308.3282 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.67 | 308.3231 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.68 | 308.318 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.69 | 308.3151 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.7 | 308.3121 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.71 | 308.3105 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.72 | 308.3088 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.73 | 308.3044 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.74 | 308.2999 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.75 | 308.2946 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.76 | 308.2893 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.77 | 308.2859 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.78 | 308.2824 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.79 | 308.2802 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.8 | 308.2779 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.81 | 308.2764 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.82 | 308.275 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.83 | 308.2732 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.84 | 308.2715 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.85 | 308.2712 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.86 | 308.2709 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.87 | 308.2657 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.88 | 308.2606 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.89 | 308.2575 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.9 | 308.2545 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.91 | 308.2527 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.92 | 308.251 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.93 | 308.2474 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.94 | 308.2439 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.95 | 308.2414 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.96 | 308.239 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.97 | 308.2365 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.98 | 308.2339 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 501.99 | 308.2256 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502 | 308.2172 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.01 | 308.2122 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.02 | 308.2073 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.03 | 308.2063 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.04 | 308.2053 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.05 | 308.2021 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.06 | 308.199 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.07 | 308.1936 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.08 | 308.1881 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.09 | 308.1779 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.1 | 308.1677 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.11 | 308.1616 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.12 | 308.1555 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.13 | 308.154 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.14 | 308.1524 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.15 | 308.1519 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.16 | 308.1515 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.17 | 308.1499 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.18 | 308.1483 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.19 | 308.1461 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.2 | 308.144 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.21 | 308.1469 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.22 | 308.1498 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.23 | 308.1583 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.24 | 308.1668 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.25 | 308.1743 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.26 | 308.1818 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.27 | 308.1866 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.28 | 308.1915 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.29 | 308.2042 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.3 | 308.2168 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.31 | 308.2276 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.32 | 308.2385 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.33 | 308.2526 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.34 | 308.2667 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.35 | 308.2792 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.36 | 308.2918 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.37 | 308.306 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.38 | 308.3203 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.39 | 308.3347 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.4 | 308.3491 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.41 | 308.3655 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.42 | 308.382 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.43 | 308.3994 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.44 | 308.4169 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.45 | 308.4335 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.46 | 308.4501 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.47 | 308.4657 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.48 | 308.4813 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.49 | 308.4978 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.5 | 308.5143 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.51 | 308.5327 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.52 | 308.5512 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.53 | 308.5651 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.54 | 308.579 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.55 | 308.5952 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.56 | 308.6115 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.57 | 308.63 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.58 | 308.6484 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.59 | 308.6694 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.6 | 308.6905 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.61 | 308.7122 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.62 | 308.734 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.63 | 308.7524 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.64 | 308.7708 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.65 | 308.7854 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.66 | 308.8 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.67 | 308.814 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.68 | 308.828 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.69 | 308.842 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.7 | 308.856 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.71 | 308.865 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.72 | 308.8738 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.73 | 308.8817 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.74 | 308.8897 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.75 | 308.8986 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.76 | 308.9076 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.77 | 308.9166 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.78 | 308.9255 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.79 | 308.9256 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.8 | 308.9256 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.81 | 308.9295 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.82 | 308.9334 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.83 | 308.9308 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.84 | 308.9281 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.85 | 308.9265 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.86 | 308.9249 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.87 | 308.9211 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.88 | 308.9173 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.89 | 308.9124 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.9 | 308.9074 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.91 | 308.9001 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.92 | 308.8928 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.93 | 308.8856 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.94 | 308.8783 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.95 | 308.8681 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.96 | 308.8579 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.97 | 308.8477 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.98 | 308.8374 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 502.99 | 308.8286 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503 | 308.8198 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.01 | 308.81 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.02 | 308.8002 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.03 | 308.7914 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.04 | 308.7825 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.05 | 308.7727 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.06 | 308.763 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.07 | 308.7537 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.08 | 308.7444 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.09 | 308.7378 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.1 | 308.7311 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.11 | 308.7224 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.12 | 308.7137 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.13 | 308.6974 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.14 | 308.6811 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.15 | 308.6676 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.16 | 308.6541 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.17 | 308.6425 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.18 | 308.6309 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.19 | 308.6194 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.2 | 308.6078 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.21 | 308.5964 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.22 | 308.585 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.23 | 308.5727 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.24 | 308.5604 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.25 | 308.5494 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.26 | 308.5384 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.27 | 308.5274 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.28 | 308.5165 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.29 | 308.5062 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.3 | 308.496 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.31 | 308.486 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.32 | 308.4761 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.33 | 308.4716 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.34 | 308.4671 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.35 | 308.4633 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.36 | 308.4595 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.37 | 308.4604 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.38 | 308.4612 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.39 | 308.4622 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.4 | 308.4632 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.41 | 308.4636 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.42 | 308.464 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.43 | 308.4644 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.44 | 308.4648 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.45 | 308.4692 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.46 | 308.4736 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.47 | 308.4801 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.48 | 308.4865 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.49 | 308.4917 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.5 | 308.4968 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.51 | 308.5031 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.52 | 308.5094 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.53 | 308.5136 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.54 | 308.5178 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.55 | 308.5227 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.56 | 308.5276 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.57 | 308.532 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.58 | 308.5363 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.59 | 308.5381 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.6 | 308.5398 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.61 | 308.5428 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.62 | 308.5459 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.63 | 308.5555 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.64 | 308.5652 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.65 | 308.575 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.66 | 308.5849 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.67 | 308.5929 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.68 | 308.6008 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.69 | 308.6073 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.7 | 308.6138 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.71 | 308.6202 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.72 | 308.6266 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.73 | 308.6335 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.74 | 308.6404 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.75 | 308.6461 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.76 | 308.6519 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.77 | 308.6576 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.78 | 308.6633 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.79 | 308.6682 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.8 | 308.673 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.81 | 308.6771 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.82 | 308.6811 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.83 | 308.6853 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.84 | 308.6895 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.85 | 308.693 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.86 | 308.6965 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.87 | 308.6999 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.88 | 308.7033 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.89 | 308.7066 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.9 | 308.7099 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.91 | 308.7132 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.92 | 308.7165 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.93 | 308.7187 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.94 | 308.7209 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.95 | 308.7202 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.96 | 308.7194 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.97 | 308.7137 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.98 | 308.708 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 503.99 | 308.7024 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504 | 308.6968 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.01 | 308.6921 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.02 | 308.6873 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.03 | 308.6833 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.04 | 308.6792 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.05 | 308.6743 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.06 | 308.6693 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.07 | 308.6639 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.08 | 308.6584 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.09 | 308.6526 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.1 | 308.6468 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.11 | 308.6407 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.12 | 308.6346 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.13 | 308.629 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.14 | 308.6234 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.15 | 308.6177 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.16 | 308.6119 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.17 | 308.6064 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.18 | 308.6009 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.19 | 308.596 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.2 | 308.5911 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.21 | 308.5858 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.22 | 308.5806 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.23 | 308.5738 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.24 | 308.5671 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.25 | 308.5602 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.26 | 308.5533 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.27 | 308.5456 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.28 | 308.5378 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.29 | 308.5302 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.3 | 308.5226 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.31 | 308.5166 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.32 | 308.5105 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.33 | 308.5033 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.34 | 308.4961 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.35 | 308.49 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.36 | 308.4838 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.37 | 308.4778 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.38 | 308.4717 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.39 | 308.4646 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.4 | 308.4574 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.41 | 308.4494 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.42 | 308.4414 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.43 | 308.4344 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.44 | 308.4275 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.45 | 308.4204 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.46 | 308.4134 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.47 | 308.4109 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.48 | 308.4084 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.49 | 308.407 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.5 | 308.4056 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.51 | 308.4033 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.52 | 308.4009 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.53 | 308.3999 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.54 | 308.399 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.55 | 308.3944 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.56 | 308.3897 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.57 | 308.3859 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.58 | 308.3821 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.59 | 308.3788 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.6 | 308.3754 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.61 | 308.372 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.62 | 308.3686 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.63 | 308.3672 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.64 | 308.3659 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.65 | 308.3658 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.66 | 308.3657 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.67 | 308.3643 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.68 | 308.363 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.69 | 308.3636 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.7 | 308.3642 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.71 | 308.3676 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.72 | 308.3711 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.73 | 308.376 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.74 | 308.381 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.75 | 308.385 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.76 | 308.389 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.77 | 308.3956 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.78 | 308.4022 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.79 | 308.4082 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.8 | 308.4142 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.81 | 308.4219 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.82 | 308.4295 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.83 | 308.4382 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.84 | 308.4469 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.85 | 308.4537 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.86 | 308.4605 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.87 | 308.4685 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.88 | 308.4764 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.89 | 308.4828 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.9 | 308.4893 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.91 | 308.4977 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.92 | 308.5062 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.93 | 308.5157 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.94 | 308.5252 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.95 | 308.5342 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.96 | 308.5432 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.97 | 308.5497 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.98 | 308.5563 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 504.99 | 308.5619 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505 | 308.5674 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.01 | 308.573 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.02 | 308.5787 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.03 | 308.5843 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.04 | 308.5898 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.05 | 308.6005 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.06 | 308.6111 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.07 | 308.622 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.08 | 308.6329 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.09 | 308.643 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.1 | 308.6532 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.11 | 308.6623 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.12 | 308.6714 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.13 | 308.6786 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.14 | 308.6857 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.15 | 308.695 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.16 | 308.7044 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.17 | 308.7159 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.18 | 308.7273 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.19 | 308.7377 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.2 | 308.748 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.21 | 308.7557 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.22 | 308.7634 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.23 | 308.7686 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.24 | 308.7739 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.25 | 308.78 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.26 | 308.7862 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.27 | 308.7877 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.28 | 308.7893 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.29 | 308.7914 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.3 | 308.7934 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.31 | 308.7892 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.32 | 308.785 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.33 | 308.7809 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.34 | 308.7767 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.35 | 308.7751 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.36 | 308.7735 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.37 | 308.7708 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.38 | 308.7681 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.39 | 308.769 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.4 | 308.7698 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.41 | 308.7695 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.42 | 308.7692 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.43 | 308.7669 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.44 | 308.7646 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.45 | 308.7638 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.46 | 308.7631 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.47 | 308.7639 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.48 | 308.7648 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.49 | 308.7656 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.5 | 308.7665 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.51 | 308.7598 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.52 | 308.7531 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.53 | 308.7492 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.54 | 308.7454 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.55 | 308.741 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.56 | 308.7367 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.57 | 308.733 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.58 | 308.7294 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.59 | 308.7263 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.6 | 308.7233 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.61 | 308.7203 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.62 | 308.7173 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.63 | 308.7124 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.64 | 308.7076 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.65 | 308.6982 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.66 | 308.6888 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.67 | 308.6806 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.68 | 308.6725 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.69 | 308.6643 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.7 | 308.6561 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.71 | 308.6483 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.72 | 308.6405 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.73 | 308.6354 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.74 | 308.6303 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.75 | 308.6252 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.76 | 308.6201 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.77 | 308.6151 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.78 | 308.61 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.79 | 308.6059 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.8 | 308.6017 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.81 | 308.6014 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.82 | 308.6011 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.83 | 308.6009 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.84 | 308.6006 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.85 | 308.5917 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.86 | 308.5829 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.87 | 308.573 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.88 | 308.563 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.89 | 308.554 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.9 | 308.545 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.91 | 308.536 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.92 | 308.527 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.93 | 308.5183 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.94 | 308.5096 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.95 | 308.4998 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.96 | 308.4899 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.97 | 308.4799 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.98 | 308.47 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 505.99 | 308.4611 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506 | 308.4521 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.01 | 308.4478 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.02 | 308.4434 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.03 | 308.437 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.04 | 308.4307 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.05 | 308.4243 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.06 | 308.4179 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.07 | 308.4098 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.08 | 308.4016 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.09 | 308.3936 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.1 | 308.3857 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.11 | 308.3757 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.12 | 308.3658 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.13 | 308.3579 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.14 | 308.3501 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.15 | 308.3423 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.16 | 308.3344 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.17 | 308.3232 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.18 | 308.3119 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.19 | 308.3029 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.2 | 308.2939 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.21 | 308.2847 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.22 | 308.2755 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.23 | 308.2665 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.24 | 308.2576 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.25 | 308.2486 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.26 | 308.2397 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.27 | 308.2333 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.28 | 308.227 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.29 | 308.2187 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.3 | 308.2104 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.31 | 308.2014 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.32 | 308.1924 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.33 | 308.1842 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.34 | 308.176 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.35 | 308.1733 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.36 | 308.1706 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.37 | 308.1714 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.38 | 308.1721 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.39 | 308.1699 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.4 | 308.1678 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.41 | 308.1635 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.42 | 308.1593 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.43 | 308.1516 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.44 | 308.1438 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.45 | 308.1421 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.46 | 308.1404 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.47 | 308.1387 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.48 | 308.1371 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.49 | 308.1344 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.5 | 308.1317 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.51 | 308.1362 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.52 | 308.1408 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.53 | 308.1399 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.54 | 308.1389 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.55 | 308.1389 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.56 | 308.139 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.57 | 308.1401 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.58 | 308.1412 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.59 | 308.1456 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.6 | 308.1501 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.61 | 308.1559 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.62 | 308.1618 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.63 | 308.1654 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.64 | 308.169 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.65 | 308.1738 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.66 | 308.1785 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.67 | 308.1903 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.68 | 308.2021 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.69 | 308.2116 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.7 | 308.2211 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.71 | 308.2281 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.72 | 308.2351 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.73 | 308.2411 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.74 | 308.2471 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.75 | 308.2522 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.76 | 308.2574 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.77 | 308.2627 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.78 | 308.2681 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.79 | 308.2745 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.8 | 308.2809 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.81 | 308.2873 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.82 | 308.2937 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.83 | 308.2983 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.84 | 308.3029 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.85 | 308.3113 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.86 | 308.3197 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.87 | 308.3249 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.88 | 308.3301 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.89 | 308.3344 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.9 | 308.3387 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.91 | 308.3451 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.92 | 308.3514 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.93 | 308.3637 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.94 | 308.3761 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.95 | 308.3825 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.96 | 308.3889 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.97 | 308.3914 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.98 | 308.394 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 506.99 | 308.3956 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507 | 308.3973 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.01 | 308.3927 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.02 | 308.3881 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.03 | 308.3881 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.04 | 308.3882 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.05 | 308.3872 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.06 | 308.3863 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.07 | 308.3898 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.08 | 308.3932 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.09 | 308.3963 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.1 | 308.3994 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.11 | 308.4058 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.12 | 308.4121 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.13 | 308.4187 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.14 | 308.4254 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.15 | 308.4331 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.16 | 308.4409 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.17 | 308.4452 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.18 | 308.4495 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.19 | 308.4548 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.2 | 308.4601 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.21 | 308.4662 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.22 | 308.4724 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.23 | 308.4785 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.24 | 308.4847 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.25 | 308.4927 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.26 | 308.5007 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.27 | 308.5044 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.28 | 308.5081 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.29 | 308.5117 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.3 | 308.5154 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.31 | 308.5181 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.32 | 308.5208 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.33 | 308.5237 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.34 | 308.5266 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.35 | 308.5315 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.36 | 308.5363 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.37 | 308.5431 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.38 | 308.5499 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.39 | 308.5576 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.4 | 308.5655 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.41 | 308.5774 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.42 | 308.5894 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.43 | 308.6007 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.44 | 308.612 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.45 | 308.6236 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.46 | 308.6352 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.47 | 308.6498 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.48 | 308.6645 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.49 | 308.6753 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.5 | 308.686 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.51 | 308.6982 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.52 | 308.7104 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.53 | 308.7237 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.54 | 308.737 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.55 | 308.7495 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.56 | 308.7621 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.57 | 308.7693 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.58 | 308.7766 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.59 | 308.7802 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.6 | 308.7837 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.61 | 308.7858 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.62 | 308.7878 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.63 | 308.7901 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.64 | 308.7924 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.65 | 308.7933 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.66 | 308.7942 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.67 | 308.7933 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.68 | 308.7924 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.69 | 308.7905 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.7 | 308.7887 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.71 | 308.7897 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.72 | 308.7906 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.73 | 308.7888 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.74 | 308.787 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.75 | 308.7852 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.76 | 308.7834 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.77 | 308.7818 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.78 | 308.7803 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.79 | 308.7823 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.8 | 308.7843 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.81 | 308.7884 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.82 | 308.7925 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.83 | 308.7999 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.84 | 308.8072 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.85 | 308.8109 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.86 | 308.8146 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.87 | 308.8163 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.88 | 308.818 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.89 | 308.8192 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.9 | 308.8204 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.91 | 308.8161 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.92 | 308.8119 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.93 | 308.8054 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.94 | 308.7989 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.95 | 308.7943 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.96 | 308.7897 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.97 | 308.7851 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.98 | 308.7805 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 507.99 | 308.782 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508 | 308.7834 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.01 | 308.7844 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.02 | 308.7854 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.03 | 308.7852 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.04 | 308.7852 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.05 | 308.7849 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.06 | 308.7847 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.07 | 308.7858 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.08 | 308.7869 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.09 | 308.7856 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.1 | 308.7843 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.11 | 308.7819 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.12 | 308.7794 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.13 | 308.7777 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.14 | 308.776 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.15 | 308.7746 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.16 | 308.7732 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.17 | 308.7759 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.18 | 308.7786 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.19 | 308.7813 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.2 | 308.784 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.21 | 308.7833 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.22 | 308.7826 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.23 | 308.7847 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.24 | 308.7868 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.25 | 308.7865 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.26 | 308.7863 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.27 | 308.7902 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.28 | 308.7941 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.29 | 308.7903 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.3 | 308.7865 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.31 | 308.7816 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.32 | 308.7766 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.33 | 308.7692 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.34 | 308.7618 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.35 | 308.7517 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.36 | 308.7416 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.37 | 308.7305 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.38 | 308.7193 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.39 | 308.7096 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.4 | 308.6999 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.41 | 308.6915 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.42 | 308.6831 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.43 | 308.683 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.44 | 308.6828 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.45 | 308.6798 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.46 | 308.6768 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.47 | 308.6716 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.48 | 308.6664 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.49 | 308.6599 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.5 | 308.6535 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.51 | 308.6483 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.52 | 308.6432 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.53 | 308.6346 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.54 | 308.626 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.55 | 308.6147 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.56 | 308.6035 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.57 | 308.5919 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.58 | 308.5802 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.59 | 308.5716 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.6 | 308.5629 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.61 | 308.5543 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.62 | 308.5457 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.63 | 308.5388 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.64 | 308.5318 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.65 | 308.5256 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.66 | 308.5194 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.67 | 308.5103 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.68 | 308.5013 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.69 | 308.4931 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.7 | 308.4849 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.71 | 308.4758 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.72 | 308.4667 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.73 | 308.4583 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.74 | 308.4498 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.75 | 308.4427 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.76 | 308.4356 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.77 | 308.4261 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.78 | 308.4166 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.79 | 308.4117 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.8 | 308.4067 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.81 | 308.4026 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.82 | 308.3986 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.83 | 308.3944 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.84 | 308.3903 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.85 | 308.3881 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.86 | 308.3858 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.87 | 308.3899 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.88 | 308.394 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.89 | 308.397 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.9 | 308.4 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.91 | 308.4019 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.92 | 308.4037 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.93 | 308.3983 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.94 | 308.3928 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.95 | 308.3954 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.96 | 308.398 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.97 | 308.4053 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.98 | 308.4125 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 508.99 | 308.4199 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509 | 308.4272 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.01 | 308.4326 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.02 | 308.4381 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.03 | 308.4478 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.04 | 308.4575 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.05 | 308.4632 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.06 | 308.4688 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.07 | 308.4734 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.08 | 308.4779 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.09 | 308.4824 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.1 | 308.4869 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.11 | 308.4922 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.12 | 308.4974 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.13 | 308.5016 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.14 | 308.5058 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.15 | 308.5093 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.16 | 308.5128 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.17 | 308.5151 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.18 | 308.5174 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.19 | 308.5189 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.2 | 308.5204 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.21 | 308.5258 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.22 | 308.5312 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.23 | 308.5358 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.24 | 308.5405 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.25 | 308.5452 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.26 | 308.5498 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.27 | 308.5583 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.28 | 308.5668 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.29 | 308.5711 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.3 | 308.5754 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.31 | 308.5775 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.32 | 308.5795 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.33 | 308.5817 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.34 | 308.5838 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.35 | 308.5906 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.36 | 308.5975 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.37 | 308.5999 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.38 | 308.6023 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.39 | 308.6011 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.4 | 308.5999 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.41 | 308.5999 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.42 | 308.5999 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.43 | 308.6026 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.44 | 308.6053 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.45 | 308.6017 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.46 | 308.5981 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.47 | 308.5913 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.48 | 308.5844 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.49 | 308.5776 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.5 | 308.5708 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.51 | 308.564 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.52 | 308.5573 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.53 | 308.5499 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.54 | 308.5425 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.55 | 308.5398 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.56 | 308.5371 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.57 | 308.5356 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.58 | 308.534 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.59 | 308.5311 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.6 | 308.5281 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.61 | 308.5249 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.62 | 308.5217 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.63 | 308.517 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.64 | 308.5123 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.65 | 308.5077 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.66 | 308.5031 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.67 | 308.4982 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.68 | 308.4934 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.69 | 308.4878 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.7 | 308.4822 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.71 | 308.475 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.72 | 308.4678 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.73 | 308.4606 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.74 | 308.4534 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.75 | 308.447 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.76 | 308.4406 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.77 | 308.4326 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.78 | 308.4246 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.79 | 308.4204 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.8 | 308.4162 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.81 | 308.4137 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.82 | 308.4112 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.83 | 308.411 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.84 | 308.4108 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.85 | 308.4022 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.86 | 308.3937 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.87 | 308.3851 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.88 | 308.3765 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.89 | 308.3735 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.9 | 308.3705 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.91 | 308.3661 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.92 | 308.3618 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.93 | 308.3559 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.94 | 308.3499 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.95 | 308.343 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.96 | 308.3359 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.97 | 308.3326 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.98 | 308.3292 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 509.99 | 308.3279 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510 | 308.3266 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.01 | 308.3238 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.02 | 308.321 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.03 | 308.3163 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.04 | 308.3116 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.05 | 308.3105 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.06 | 308.3094 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.07 | 308.3074 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.08 | 308.3054 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.09 | 308.3024 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.1 | 308.2993 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.11 | 308.2952 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.12 | 308.2911 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.13 | 308.287 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.14 | 308.2829 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.15 | 308.2826 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.16 | 308.2823 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.17 | 308.2787 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.18 | 308.2751 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.19 | 308.2723 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.2 | 308.2694 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.21 | 308.2717 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.22 | 308.2739 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.23 | 308.2792 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.24 | 308.2846 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.25 | 308.2859 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.26 | 308.2873 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.27 | 308.2887 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.28 | 308.2901 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.29 | 308.2928 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.3 | 308.2954 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.31 | 308.2976 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.32 | 308.2998 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.33 | 308.2974 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.34 | 308.295 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.35 | 308.2956 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.36 | 308.2962 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.37 | 308.2961 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.38 | 308.296 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.39 | 308.2948 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.4 | 308.2937 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.41 | 308.2974 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.42 | 308.3011 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.43 | 308.3037 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.44 | 308.3064 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.45 | 308.3153 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.46 | 308.3243 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.47 | 308.3286 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.48 | 308.3329 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.49 | 308.3352 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.5 | 308.3376 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.51 | 308.3405 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.52 | 308.3436 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.53 | 308.3451 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.54 | 308.3466 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.55 | 308.349 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.56 | 308.3514 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.57 | 308.3549 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.58 | 308.3585 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.59 | 308.3645 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.6 | 308.3705 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.61 | 308.3759 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.62 | 308.3813 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.63 | 308.391 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.64 | 308.4007 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.65 | 308.4079 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.66 | 308.4151 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.67 | 308.4259 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.68 | 308.4366 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.69 | 308.4469 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.7 | 308.4572 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.71 | 308.4569 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.72 | 308.4567 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.73 | 308.4528 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.74 | 308.449 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.75 | 308.4498 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.76 | 308.4506 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.77 | 308.4525 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.78 | 308.4544 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.79 | 308.4564 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.8 | 308.4584 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.81 | 308.4599 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.82 | 308.4615 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.83 | 308.4653 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.84 | 308.4692 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.85 | 308.475 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.86 | 308.4808 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.87 | 308.4893 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.88 | 308.4979 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.89 | 308.5066 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.9 | 308.5153 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.91 | 308.5186 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.92 | 308.5218 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.93 | 308.5232 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.94 | 308.5245 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.95 | 308.5185 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.96 | 308.5125 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.97 | 308.5078 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.98 | 308.5031 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 510.99 | 308.4977 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511 | 308.4924 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.01 | 308.4887 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.02 | 308.485 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.03 | 308.4847 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.04 | 308.4843 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.05 | 308.4838 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.06 | 308.4832 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.07 | 308.4824 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.08 | 308.4815 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.09 | 308.4852 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.1 | 308.4888 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.11 | 308.4936 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.12 | 308.4985 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.13 | 308.4975 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.14 | 308.4966 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.15 | 308.4961 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.16 | 308.4957 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.17 | 308.4946 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.18 | 308.4936 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.19 | 308.4925 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.2 | 308.4914 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.21 | 308.4948 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.22 | 308.4982 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.23 | 308.5038 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.24 | 308.5096 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.25 | 308.5148 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.26 | 308.5201 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.27 | 308.5242 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.28 | 308.5283 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.29 | 308.5273 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.3 | 308.5264 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.31 | 308.526 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.32 | 308.5257 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.33 | 308.5273 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.34 | 308.5289 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.35 | 308.5298 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.36 | 308.5307 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.37 | 308.5297 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.38 | 308.5286 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.39 | 308.525 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.4 | 308.5213 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.41 | 308.5197 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.42 | 308.5181 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.43 | 308.5182 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.44 | 308.5184 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.45 | 308.5207 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.46 | 308.523 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.47 | 308.528 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.48 | 308.5331 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.49 | 308.5387 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.5 | 308.5444 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.51 | 308.5487 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.52 | 308.5529 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.53 | 308.5572 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.54 | 308.5615 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.55 | 308.5622 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.56 | 308.5629 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.57 | 308.5642 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.58 | 308.5655 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.59 | 308.5641 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.6 | 308.5628 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.61 | 308.5615 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.62 | 308.5601 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.63 | 308.5594 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.64 | 308.5586 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.65 | 308.556 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.66 | 308.5534 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.67 | 308.5462 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.68 | 308.5389 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.69 | 308.5341 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.7 | 308.5293 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.71 | 308.5256 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.72 | 308.5219 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.73 | 308.5164 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.74 | 308.5108 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.75 | 308.5068 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.76 | 308.5028 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.77 | 308.4963 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.78 | 308.4898 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.79 | 308.4871 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.8 | 308.4843 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.81 | 308.4793 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.82 | 308.4743 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.83 | 308.4716 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.84 | 308.469 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.85 | 308.4642 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.86 | 308.4594 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.87 | 308.4603 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.88 | 308.4612 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.89 | 308.4609 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.9 | 308.4606 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.91 | 308.4603 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.92 | 308.46 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.93 | 308.4603 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.94 | 308.4606 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.95 | 308.4609 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.96 | 308.4612 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.97 | 308.456 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.98 | 308.4507 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 511.99 | 308.4455 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512 | 308.4402 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.01 | 308.4379 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.02 | 308.4356 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.03 | 308.4333 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.04 | 308.4309 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.05 | 308.4275 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.06 | 308.4241 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.07 | 308.4201 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.08 | 308.4161 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.09 | 308.4117 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.1 | 308.4073 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.11 | 308.4028 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.12 | 308.3983 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.13 | 308.3947 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.14 | 308.3909 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.15 | 308.3845 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.16 | 308.3781 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.17 | 308.3736 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.18 | 308.3691 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.19 | 308.3627 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.2 | 308.3564 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.21 | 308.3508 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.22 | 308.3451 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.23 | 308.3431 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.24 | 308.341 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.25 | 308.3359 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.26 | 308.3307 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.27 | 308.3282 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.28 | 308.3256 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.29 | 308.3243 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.3 | 308.3232 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.31 | 308.325 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.32 | 308.3269 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.33 | 308.3239 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.34 | 308.3209 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.35 | 308.3207 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.36 | 308.3206 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.37 | 308.3144 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.38 | 308.3082 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.39 | 308.3026 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.4 | 308.2971 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.41 | 308.291 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.42 | 308.2849 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.43 | 308.2778 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.44 | 308.2706 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.45 | 308.2629 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.46 | 308.2552 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.47 | 308.2495 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.48 | 308.2437 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.49 | 308.2376 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.5 | 308.2315 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.51 | 308.222 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.52 | 308.2126 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.53 | 308.2099 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.54 | 308.2072 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.55 | 308.2092 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.56 | 308.2112 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.57 | 308.2184 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.58 | 308.2256 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.59 | 308.233 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.6 | 308.2404 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.61 | 308.2497 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.62 | 308.2589 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.63 | 308.27 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.64 | 308.2811 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.65 | 308.295 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.66 | 308.3088 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.67 | 308.3248 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.68 | 308.3407 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.69 | 308.3613 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.7 | 308.3818 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.71 | 308.4035 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.72 | 308.4253 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.73 | 308.4421 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.74 | 308.4589 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.75 | 308.4741 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.76 | 308.4893 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.77 | 308.5059 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.78 | 308.5225 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.79 | 308.537 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.8 | 308.5514 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.81 | 308.5649 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.82 | 308.5785 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.83 | 308.5927 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.84 | 308.6069 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.85 | 308.619 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.86 | 308.631 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.87 | 308.6425 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.88 | 308.654 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.89 | 308.6725 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.9 | 308.6911 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.91 | 308.7067 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.92 | 308.7223 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.93 | 308.7383 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.94 | 308.7542 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.95 | 308.7707 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.96 | 308.7872 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.97 | 308.8064 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.98 | 308.8256 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 512.99 | 308.8451 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513 | 308.8647 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.01 | 308.8851 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.02 | 308.9055 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.03 | 308.9191 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.04 | 308.9327 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.05 | 308.943 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.06 | 308.9534 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.07 | 308.9586 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.08 | 308.9637 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.09 | 308.9673 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.1 | 308.9709 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.11 | 308.9724 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.12 | 308.9739 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.13 | 308.9727 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.14 | 308.9716 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.15 | 308.9704 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.16 | 308.9692 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.17 | 308.9664 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.18 | 308.9637 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.19 | 308.9531 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.2 | 308.9425 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.21 | 308.9302 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.22 | 308.9178 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.23 | 308.9068 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.24 | 308.8958 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.25 | 308.8865 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.26 | 308.8772 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.27 | 308.8695 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.28 | 308.8618 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.29 | 308.8547 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.3 | 308.8475 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.31 | 308.8403 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.32 | 308.833 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.33 | 308.824 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.34 | 308.815 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.35 | 308.8065 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.36 | 308.7981 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.37 | 308.7922 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.38 | 308.7864 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.39 | 308.7749 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.4 | 308.7635 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.41 | 308.7541 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.42 | 308.7448 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.43 | 308.7354 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.44 | 308.7259 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.45 | 308.7162 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.46 | 308.7065 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.47 | 308.6965 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.48 | 308.6864 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.49 | 308.6759 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.5 | 308.6653 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.51 | 308.655 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.52 | 308.6447 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.53 | 308.634 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.54 | 308.6233 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.55 | 308.6145 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.56 | 308.6057 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.57 | 308.5985 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.58 | 308.5914 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.59 | 308.5841 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.6 | 308.5769 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.61 | 308.57 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.62 | 308.563 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.63 | 308.5585 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.64 | 308.5539 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.65 | 308.5494 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.66 | 308.5448 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.67 | 308.5436 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.68 | 308.5425 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.69 | 308.5432 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.7 | 308.544 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.71 | 308.5454 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.72 | 308.5467 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.73 | 308.5481 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.74 | 308.5494 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.75 | 308.5502 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.76 | 308.5509 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.77 | 308.5494 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.78 | 308.5479 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.79 | 308.5466 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.8 | 308.5453 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.81 | 308.5458 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.82 | 308.5464 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.83 | 308.5495 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.84 | 308.5526 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.85 | 308.5559 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.86 | 308.5591 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.87 | 308.5607 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.88 | 308.5623 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.89 | 308.5664 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.9 | 308.5706 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.91 | 308.5771 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.92 | 308.5837 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.93 | 308.5905 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.94 | 308.5972 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.95 | 308.6031 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.96 | 308.609 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.97 | 308.6119 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.98 | 308.6148 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 513.99 | 308.6211 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514 | 308.6273 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.01 | 308.6338 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.02 | 308.6403 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.03 | 308.6472 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.04 | 308.6541 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.05 | 308.6592 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.06 | 308.6643 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.07 | 308.6677 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.08 | 308.6711 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.09 | 308.6709 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.1 | 308.6706 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.11 | 308.6705 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.12 | 308.6704 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.13 | 308.6746 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.14 | 308.6788 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.15 | 308.6808 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.16 | 308.6827 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.17 | 308.6803 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.18 | 308.6778 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.19 | 308.6766 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.2 | 308.6754 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.21 | 308.6743 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.22 | 308.6731 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.23 | 308.6753 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.24 | 308.6775 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.25 | 308.6808 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.26 | 308.684 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.27 | 308.6888 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.28 | 308.6937 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.29 | 308.6945 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.3 | 308.6954 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.31 | 308.6927 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.32 | 308.69 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.33 | 308.6864 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.34 | 308.6828 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.35 | 308.6793 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.36 | 308.6757 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.37 | 308.6718 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.38 | 308.668 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.39 | 308.6632 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.4 | 308.6585 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.41 | 308.6527 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.42 | 308.6469 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.43 | 308.6411 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.44 | 308.6353 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.45 | 308.6295 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.46 | 308.6237 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.47 | 308.6198 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.48 | 308.6159 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.49 | 308.6093 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.5 | 308.6026 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.51 | 308.5959 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.52 | 308.5892 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.53 | 308.5826 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.54 | 308.5759 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.55 | 308.5729 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.56 | 308.5699 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.57 | 308.5646 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.58 | 308.5594 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.59 | 308.5578 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.6 | 308.5562 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.61 | 308.5546 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.62 | 308.553 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.63 | 308.5463 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.64 | 308.5397 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.65 | 308.5352 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.66 | 308.5308 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.67 | 308.5292 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.68 | 308.5276 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.69 | 308.5296 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.7 | 308.5316 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.71 | 308.5336 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.72 | 308.5356 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.73 | 308.5319 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.74 | 308.5282 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.75 | 308.5242 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.76 | 308.5202 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.77 | 308.5151 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.78 | 308.5099 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.79 | 308.5087 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.8 | 308.5075 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.81 | 308.5081 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.82 | 308.5089 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.83 | 308.5061 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.84 | 308.5033 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.85 | 308.5005 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.86 | 308.4977 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.87 | 308.4952 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.88 | 308.4927 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.89 | 308.4891 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.9 | 308.4855 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.91 | 308.4852 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.92 | 308.485 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.93 | 308.4846 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.94 | 308.4842 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.95 | 308.485 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.96 | 308.4857 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.97 | 308.4869 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.98 | 308.4881 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 514.99 | 308.4892 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515 | 308.4903 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.01 | 308.4911 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.02 | 308.4919 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.03 | 308.4905 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.04 | 308.4892 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.05 | 308.4856 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.06 | 308.482 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.07 | 308.4804 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.08 | 308.4788 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.09 | 308.4771 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.1 | 308.4755 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.11 | 308.472 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.12 | 308.4686 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.13 | 308.4666 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.14 | 308.4645 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.15 | 308.4624 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.16 | 308.4604 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.17 | 308.4575 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.18 | 308.4546 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.19 | 308.4467 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.2 | 308.4387 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.21 | 308.4308 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.22 | 308.4228 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.23 | 308.417 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.24 | 308.4113 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.25 | 308.4062 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.26 | 308.4011 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.27 | 308.3949 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.28 | 308.3887 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.29 | 308.3821 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.3 | 308.3755 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.31 | 308.3715 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.32 | 308.3674 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.33 | 308.3666 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.34 | 308.3658 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.35 | 308.3651 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.36 | 308.3643 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.37 | 308.3578 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.38 | 308.3514 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.39 | 308.3459 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.4 | 308.3405 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.41 | 308.3315 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.42 | 308.3225 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.43 | 308.3151 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.44 | 308.3077 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.45 | 308.301 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.46 | 308.2943 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.47 | 308.2854 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.48 | 308.2766 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.49 | 308.2718 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.5 | 308.2671 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.51 | 308.2625 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.52 | 308.258 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.53 | 308.2556 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.54 | 308.2532 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.55 | 308.2509 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.56 | 308.2487 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.57 | 308.249 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.58 | 308.2492 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.59 | 308.2502 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.6 | 308.2511 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.61 | 308.2543 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.62 | 308.2575 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.63 | 308.2621 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.64 | 308.2666 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.65 | 308.2748 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.66 | 308.2831 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.67 | 308.2945 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.68 | 308.306 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.69 | 308.3188 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.7 | 308.3317 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.71 | 308.3399 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.72 | 308.3481 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.73 | 308.3564 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.74 | 308.3647 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.75 | 308.372 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.76 | 308.3793 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.77 | 308.3863 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.78 | 308.3933 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.79 | 308.4035 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.8 | 308.4137 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.81 | 308.4214 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.82 | 308.429 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.83 | 308.4367 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.84 | 308.4444 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.85 | 308.4553 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.86 | 308.4661 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.87 | 308.4825 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.88 | 308.4989 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.89 | 308.518 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.9 | 308.5371 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.91 | 308.554 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.92 | 308.571 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.93 | 308.5863 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.94 | 308.6016 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.95 | 308.6162 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.96 | 308.6308 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.97 | 308.6471 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.98 | 308.6635 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 515.99 | 308.6772 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516 | 308.691 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.01 | 308.7046 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.02 | 308.7182 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.03 | 308.7301 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.04 | 308.7421 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.05 | 308.7533 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.06 | 308.7645 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.07 | 308.7756 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.08 | 308.7867 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.09 | 308.7972 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.1 | 308.8077 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.11 | 308.8175 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.12 | 308.8273 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.13 | 308.8332 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.14 | 308.8392 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.15 | 308.8415 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.16 | 308.8438 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.17 | 308.8429 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.18 | 308.842 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.19 | 308.8384 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.2 | 308.8348 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.21 | 308.8359 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.22 | 308.8371 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.23 | 308.8384 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.24 | 308.8397 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.25 | 308.8405 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.26 | 308.8413 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.27 | 308.8425 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.28 | 308.8436 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.29 | 308.8419 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.3 | 308.8401 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.31 | 308.8392 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.32 | 308.8383 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.33 | 308.8376 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.34 | 308.8369 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.35 | 308.8332 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.36 | 308.8295 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.37 | 308.8259 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.38 | 308.8223 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.39 | 308.8174 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.4 | 308.8125 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.41 | 308.8099 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.42 | 308.8073 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.43 | 308.8048 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.44 | 308.8023 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.45 | 308.7953 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.46 | 308.7884 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.47 | 308.7819 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.48 | 308.7755 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.49 | 308.7676 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.5 | 308.7597 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.51 | 308.755 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.52 | 308.7503 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.53 | 308.7473 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.54 | 308.7442 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.55 | 308.7407 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.56 | 308.7372 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.57 | 308.7316 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.58 | 308.726 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.59 | 308.7216 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.6 | 308.7173 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.61 | 308.7133 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.62 | 308.7092 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.63 | 308.7061 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.64 | 308.7032 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.65 | 308.7002 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.66 | 308.6972 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.67 | 308.6949 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.68 | 308.6927 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.69 | 308.6932 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.7 | 308.6937 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.71 | 308.6917 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.72 | 308.6898 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.73 | 308.6877 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.74 | 308.6855 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.75 | 308.6844 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.76 | 308.6833 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.77 | 308.6823 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.78 | 308.6812 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.79 | 308.6802 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.8 | 308.6792 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.81 | 308.6737 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.82 | 308.6682 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.83 | 308.6627 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.84 | 308.6572 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.85 | 308.6515 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.86 | 308.6458 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.87 | 308.6374 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.88 | 308.629 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.89 | 308.6205 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.9 | 308.612 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.91 | 308.6024 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.92 | 308.5928 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.93 | 308.5833 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.94 | 308.5737 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.95 | 308.5696 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.96 | 308.5655 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.97 | 308.5609 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.98 | 308.5563 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 516.99 | 308.5518 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517 | 308.5472 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.01 | 308.5363 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.02 | 308.5254 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.03 | 308.5143 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.04 | 308.5032 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.05 | 308.4935 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.06 | 308.4837 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.07 | 308.4741 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.08 | 308.4644 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.09 | 308.4535 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.1 | 308.4425 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.11 | 308.4313 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.12 | 308.4201 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.13 | 308.409 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.14 | 308.3979 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.15 | 308.3867 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.16 | 308.3755 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.17 | 308.3643 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.18 | 308.3532 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.19 | 308.342 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.2 | 308.3309 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.21 | 308.3245 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.22 | 308.3181 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.23 | 308.3117 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.24 | 308.3053 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.25 | 308.299 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.26 | 308.2926 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.27 | 308.285 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.28 | 308.2773 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.29 | 308.2697 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.3 | 308.2622 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.31 | 308.2583 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.32 | 308.2545 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.33 | 308.2507 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.34 | 308.2468 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.35 | 308.2443 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.36 | 308.2418 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.37 | 308.2418 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.38 | 308.2418 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.39 | 308.2414 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.4 | 308.2409 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.41 | 308.2436 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.42 | 308.2463 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.43 | 308.249 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.44 | 308.2517 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.45 | 308.2534 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.46 | 308.2552 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.47 | 308.258 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.48 | 308.2607 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.49 | 308.2636 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.5 | 308.2665 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.51 | 308.2724 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.52 | 308.2784 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.53 | 308.2852 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.54 | 308.2921 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.55 | 308.2976 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.56 | 308.3031 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.57 | 308.3086 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.58 | 308.314 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.59 | 308.3195 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.6 | 308.325 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.61 | 308.331 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.62 | 308.3369 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.63 | 308.3427 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.64 | 308.3484 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.65 | 308.3542 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.66 | 308.36 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.67 | 308.3671 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.68 | 308.3741 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.69 | 308.381 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.7 | 308.388 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.71 | 308.3928 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.72 | 308.3976 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.73 | 308.4031 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.74 | 308.4086 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.75 | 308.4129 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.76 | 308.4172 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.77 | 308.4228 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.78 | 308.4284 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.79 | 308.4338 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.8 | 308.4391 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.81 | 308.4445 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.82 | 308.4498 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.83 | 308.4551 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.84 | 308.4604 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.85 | 308.4645 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.86 | 308.4686 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.87 | 308.4742 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.88 | 308.4798 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.89 | 308.4829 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.9 | 308.4861 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.91 | 308.4872 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.92 | 308.4883 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.93 | 308.4878 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.94 | 308.4872 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.95 | 308.4853 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.96 | 308.4835 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.97 | 308.4807 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.98 | 308.4778 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 517.99 | 308.475 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518 | 308.4721 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.01 | 308.4731 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.02 | 308.4742 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.03 | 308.4744 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.04 | 308.4747 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.05 | 308.4751 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.06 | 308.4755 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.07 | 308.4758 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.08 | 308.4762 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.09 | 308.4754 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.1 | 308.4745 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.11 | 308.4735 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.12 | 308.4724 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.13 | 308.4731 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.14 | 308.4738 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.15 | 308.4741 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.16 | 308.4744 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.17 | 308.4734 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.18 | 308.4724 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.19 | 308.4715 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.2 | 308.4706 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.21 | 308.4698 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.22 | 308.4689 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.23 | 308.4698 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.24 | 308.4707 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.25 | 308.4728 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.26 | 308.4749 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.27 | 308.4768 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.28 | 308.4788 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.29 | 308.4799 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.3 | 308.481 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.31 | 308.4821 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.32 | 308.4832 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.33 | 308.4843 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.34 | 308.4854 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.35 | 308.4879 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.36 | 308.4904 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.37 | 308.4917 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.38 | 308.4929 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.39 | 308.4959 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.4 | 308.499 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.41 | 308.5034 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.42 | 308.5079 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.43 | 308.514 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.44 | 308.5202 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.45 | 308.5276 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.46 | 308.5349 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.47 | 308.5403 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.48 | 308.5457 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.49 | 308.5472 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.5 | 308.5487 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.51 | 308.5464 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.52 | 308.5441 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.53 | 308.5418 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.54 | 308.5395 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.55 | 308.5384 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.56 | 308.5374 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.57 | 308.5363 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.58 | 308.5352 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.59 | 308.5352 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.6 | 308.5352 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.61 | 308.5353 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.62 | 308.5353 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.63 | 308.5337 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.64 | 308.5321 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.65 | 308.531 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.66 | 308.5299 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.67 | 308.5287 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.68 | 308.5276 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.69 | 308.5264 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.7 | 308.5253 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.71 | 308.5239 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.72 | 308.5226 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.73 | 308.5188 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.74 | 308.515 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.75 | 308.5112 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.76 | 308.5074 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.77 | 308.5053 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.78 | 308.5032 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.79 | 308.5034 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.8 | 308.5035 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.81 | 308.5036 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.82 | 308.5038 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.83 | 308.5016 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.84 | 308.4994 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.85 | 308.4957 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.86 | 308.492 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.87 | 308.4883 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.88 | 308.4846 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.89 | 308.4809 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.9 | 308.4771 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.91 | 308.472 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.92 | 308.4669 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.93 | 308.4617 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.94 | 308.4566 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.95 | 308.4515 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.96 | 308.4464 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.97 | 308.4432 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.98 | 308.4399 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 518.99 | 308.4405 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519 | 308.441 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.01 | 308.4416 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.02 | 308.4421 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.03 | 308.4427 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.04 | 308.4432 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.05 | 308.4437 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.06 | 308.4442 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.07 | 308.446 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.08 | 308.4478 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.09 | 308.4496 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.1 | 308.4514 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.11 | 308.4544 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.12 | 308.4575 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.13 | 308.4591 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.14 | 308.4607 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.15 | 308.4623 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.16 | 308.464 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.17 | 308.4668 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.18 | 308.4696 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.19 | 308.4711 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.2 | 308.4726 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.21 | 308.4742 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.22 | 308.4756 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.23 | 308.4771 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.24 | 308.4786 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.25 | 308.477 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.26 | 308.4753 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.27 | 308.4732 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.28 | 308.4711 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.29 | 308.4702 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.3 | 308.4693 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.31 | 308.4684 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.32 | 308.4676 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.33 | 308.4677 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.34 | 308.4679 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.35 | 308.4679 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.36 | 308.468 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.37 | 308.468 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.38 | 308.4681 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.39 | 308.4658 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.4 | 308.4635 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.41 | 308.4612 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.42 | 308.4588 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.43 | 308.4564 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.44 | 308.454 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.45 | 308.4516 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.46 | 308.4492 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.47 | 308.4454 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.48 | 308.4417 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.49 | 308.4379 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.5 | 308.4341 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.51 | 308.4303 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.52 | 308.4265 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.53 | 308.4236 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.54 | 308.4207 | 58 | 5 | 297
[62 empty] | 519.55 | 308.4177 | 58 | 5 | 297